## EVENTOS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ENGIE | ILO 2 | TRANSFORMADOR 2D | I2T3 | 13/12/2024 14:46:00 | 13/12/2024 15:39:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR I2T3 DE LA S.E. ILO 2 |  | NO | 0
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGIII | 13/12/2024 02:23:00 | 13/12/2024 02:43:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ÁNGEL III |  | NO | 6.6
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 13/12/2024 10:17:00 | 13/12/2024 16:27:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 13/12/2024 18:38:00 | 13/12/2024 20:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | LINEA DE TRANSMISION | L-5031 | 13/12/2024 16:56:00 | 13/12/2024 16:56:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-5031 (COLCABAMBA - POROMA) DE 500 KV | 59 | SI | 500

## RESTRIC_OPE
viernes, 13 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. RESTITUCIÓN | CH | CENTRAL | Según el informe enviado para el PDI_1112 el G2 de CH Restitución está limitado a 70MW por mejora del terminal externo, fase "R", del cable 220 kV.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | limitación máxima para las unidades de la CH Cerro del Águila mientras se encuentren conectadas al AGC, la cual ya se ha informado en los correos precedentes.Máximo AGC G1: 180 MW, Máximo AGC G2: 193 MW, Máximo AGC G3: 180 MW
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG-1496-2024. La CT Las Flores tiene una restricción de operación continua a plena carga.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a 246 MW debido a falla de inyectores del G5.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 06:00 a 22:00 horas.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CE | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 08/12/2024: La Central Eolica Wayra Extensión se encuentra limitada a 118 MW con 20 unidades en servicio, los 10 restantes continua en revisión, el ingreso se informará oportunamente.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
13/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:13 | A solicitud de ORYGEN: Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:13 | A solicitud de ORYGEN: Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 18079 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:13 | A solicitud de ORYGEN: Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 18068 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 13/12/2024 07:00 | 14/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 19:00 | Integracion de la bahia T45 a la proteccion diferencia de barra SE Tintaya”. LUEGO DE LOS TRABAJOS LOS LINKS DE DISPARO QUEDARAN ABIERTOS . EL 87B QUEDA MODO SUPERVISION/MONITOREO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8830 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 19:00 | Integracion de la bahia T46 a la proteccion diferencia de barra SE Tintaya. LUEGO DE LOS TRABAJOS LOS LINKS DE DISPARO QUEDARAN ABIERTOS . EL 87B QUEDA MODO SUPERVISION/MONITOREO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6434 | 13/12/2024 04:00 | 13/12/2024 15:00 | A SOLICITUD DE ILLAPU ENERGY PARA MONTAJE DE AISLADOR EN SU SECC DE LINEA CL-6434 SE GLORIA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16962 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 13/12/2024 07:16 | 13/12/2024 13:14 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 0.80396 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 13/12/2024 17:30 | 14/12/2024 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervencion estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 09:15 | Reparacion del Conducto Forzado. | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 09:15 | 13/12/2024 09:16 | Pruebas rechaso de carga por Mantenimiento programado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1200 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 09:16 | 13/12/2024 09:27 | Reparacion del Conducto Forzado. | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 09:27 | 13/12/2024 14:11 | Pruebas de Mantenimiento programado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1200 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 13:35 | Fuga de aceite en las bombas de prelubricacion del Motor - Sulzer 2. | 5.1372 | P | F/S | N | CORR. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 12:08 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 12.23 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 13/12/2024 12:08 | 13/12/2024 16:05 | Pruebas por del Mantenimiento Programado Curado de chimenea. | 12.23 | P | E/S | N | PRUEBA | 15110 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 13/12/2024 15:36 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1397 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/12/2024 15:36 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1372 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecanico Tipo 3: Turbina / Valvula de entrada / Generador sincrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 13/12/2024 09:00 | 13/12/2024 10:03 | Mantenimiento Correctivo por fuga de aire del sistema de control en la valvula wastegate. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 13/12/2024 10:03 | 13/12/2024 10:39 | Prueba de Operativa exitosa. Se declara disponible al COES a las 10:39 horas | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 13/12/2024 00:03 | 13/12/2024 09:34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 102 | P | E/S | N | PREV. | 4 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | OPERACION CON CARGA MAXIMA DE 70 MW | 5 | P | E/S | N | OTROS | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 11:50 | INSPECCION GENERADOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 05 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 06:00 | Pruebas de Potencia efectiva | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 13/12/2024 00:24 | 13/12/2024 00:56 | Pruebas operativas de la unidad TG12 en modo ciclo abierto. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 13/12/2024 02:53 | 13/12/2024 06:42 | Pruebas operativas de la unidad TG12 en modo ciclo combinado. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 17:47 | Correccion de fuga de vapor HRH | 107 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | EL COMPENSADOR SVC SE ENCUENTRA INDISPONIBLE DESDE EL 27.11 POR EMERGENCIA. EL SVC SE DECLARO DISPONIBLE Y SE PUSO EN SERVICIO EL 06/12/24 15:37h. EL SVC VOLVIO ESTAR INDISPONIBLE POR EMERGENCIA DESDE LAS 21:50h DEL 06/12/24. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 13/12/2024 05:13 | 13/12/2024 12:55 | Desconexion de la L-2255 con Anillo 220kV abierto por Upgrade del Sistema de control. La carga de Antamina lo asumira la L-2286 en paralelo. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 20:06 | L-2074 E/S DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2061/L-2062 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/12/2024 20:06 | 14/12/2024 00:00 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2061 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 20:05 | PROYECTO REUBICACION LINEAS 2061/2062, TIE IN ESTRUCTURAS T12 Y T21 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11479 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2062 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 20:06 | PROYECTO REUBICACION LINEAS 2061/2062, TIE IN ESTRUCTURAS T12 Y T21 PRUEBA DE RELES LT-2062 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11480 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Montaje de compuerta de descarga N°2 Reservorio San Diego R1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA (EDG) | CL-10kV | 13/12/2024 10:23 | 13/12/2024 10:53 | RETIRO DE EQUIPO REGISTRADOR EN SE. CALLAHUANCA 10 kV (MONITOREO PARAMETROS DE CALIDAD (TENSION, FLICKERS, ARMONICOS) (M&D) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1905 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T1-RUBI | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:22 | Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 18071 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T2-RUBI | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:24 | Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 18072 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 04:27 | Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 13/12/2024 18:40 | 14/12/2024 00:00 | Pruebas funcionales de interbloqueo, bahia de transformador TR3 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22670 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrogeno en tuberia de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | DISPONIBLE CON RESTRICCION PARA REALIZAR CAMBIO DE TAP DE LA POSICION 13 A POSICION 14, LA CUAL SE DEBE REALIZAR CON MANIVELA. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - POMACOCHA | L-2202 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 14:21 | INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS PARARRAYOS DE LA FASE S POR DESCARGAS ATMOSFERICAS. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA, SE DESMONTO Y SERA ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICA EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 13/12/2024 08:35 | 13/12/2024 17:08 | LADO 60KV_IN-6286 FUERA DE SERVICIO EN BAIPAS, POA: CAMBIO DEL INTERRUPTOR IN-6286 POR ALTA HUMEDAD EN GAS SF6 (1064PPM) Y PRUEBAS AL NUEVO INTERRUPTOR. (R0105119) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | SE. CHILCA REP 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA POR SECCIONADOR SB-3547 INDISPONIBLE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SSEE | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B Y 50BF DE LADO 220 KV Y 60 KV DESHABILITADA DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. INDEPENDENCIA HASTA EL 15.12.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261 | 13/12/2024 08:20 | 13/12/2024 17:50 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE.INDEPENDENCIA LADO 220/60/10 KV DEL T4-261, REVISION Y VERIFICACION DE COMUNICACIONES Y CONTROL, MONTAJE DE NUEVO TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION, CONEXION DE CABLES EXISTENTES DE EQUIPOS DE PATIO, TIMBRADO Y AMARILLADO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0101997) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 6212 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 13/12/2024 17:54 | 13/12/2024 22:34 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. INDEPENDENCIA 220 KV, PRUEBA DE ENCLAVAMIENTOS, VERIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS Y CAMBIO DE BARRAS DE CELDA, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0101963). ESTA INTERVENCION ESTA SUPEDITADA A LA DISMINUCION DE CARGA DE ACEROS AREQUIPA EN HORARIO PUNTA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 13/12/2024 18:10 | 13/12/2024 21:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS EN CELDA CL-2207. (R0101963). ESTA INTERVENCION ESTA SUPEDITADA A LA DISMINUCION DE CARGA DE ACEROS AREQUIPA EN HORARIO PUNTA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 13/12/2024 08:22 | 13/12/2024 18:21 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 Y L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:30 HORAS. (R0113125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | SSEE | 13/12/2024 07:30 | 13/12/2024 14:30 | POA: PRUEBAS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA SSAA. NO HAY RIESGO DE DISPARO (R011656) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 486 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 13/12/2024 08:01 | 13/12/2024 16:00 | POA: CAMBIO DE MENSULAS, PERNOS Y PERFILES CON ALTO GRADO DE CORROSION G3 DE TORRES T-2, T-5, T-6, T-54, T-92, T-305, T-325, T-488, T-510, T-516, T-552, T-565, T-566, T-567, T-568, T-569, T-579, T-580 Y T-586, REQUIERE L-2216 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0081125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 747 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJES DE AT(220 KV), MT(138 KV) Y BT(66 KV), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DEL T64-216, (EL T64-216 YA CUENTA CON SU INTERRUPTOR DE LADO 220KV). (R0081138) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CONFIGURACION SIMPLE BARRA POR BLOQUEO DE LA FUNCION 87B DEBIDO A FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | CL-2202 | 13/12/2024 08:30 | 13/12/2024 14:21 | REEMPLAZO DE PARARRAYO FASE S DEBIDO A FALLA. (R0116550) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 819 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-25 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | BC-25 INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A QUE EL MANDO SINCRONIZADO SE ENCUENTRA OBSERVADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17015 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 13/12/2024 08:10 | 13/12/2024 18:47 | IMPLEMENTACION DE CIBERSEGURIDAD EN SUBESTACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR 60 MINUTOS. (R0116495) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA A-138kV | 13/12/2024 08:12 | 13/12/2024 14:34 | POA: CONFIGURACION, PRUEBAS DEL 87B ASOCIADO A L-1037 CON DISPAROS EFECTIVOS (TESUR) Y PRUEBAS DE NIVEL 2 .Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. LUEGO DE LOS TRABAJOS LOS LINK DE DISPAROS QUEDARAN ABIERTOS . EL 87B QUEDA MODO SUPERVISION/MONITOREO A SOLICITUD DE AGENTES (R0112773) | 21 | P | F/S | S | PREV. | 11641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA A-138kV | 13/12/2024 08:12 | 13/12/2024 14:34 | POA: CONFIGURACION, PRUEBAS DEL 87B ASOCIADO A T45 Y T46 CON DISPAROS EFECTIVOS (GLENCORE) Y PRUEBAS DE NIVEL 2 .Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. LUEGO DE LOS TRABAJOS LOS LINKS DE DISPARO QUEDARAN ABIERTOS . EL 87B QUEDA MODO SUPERVISION/MONITOREO (R0112772) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2117 | 13/12/2024 19:56 | 14/12/2024 00:00 | TRAMO DE LINEA L-2117 ENERGIZADO DESDE ZAPALLAL HASTA TORRE T373 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR (9.5 KM). CUELLOS ABIERTOS EN LA TORRE T373 Y TORRE T295. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11706 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PRUEBAS DE OPERACION DE LA MCH TUPURI | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 21891 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre y corte de arboles en la linea L-1156, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMA DE LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE EN FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PMU PL2 AVERIADO. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | COBRA: Montaje y pruebas de equipos de patio y cableado de fuerza. (R0116431) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA | CL-1037 | 13/12/2024 07:53 | 13/12/2024 14:48 | SOLICITADO POR LA EMPRESA REP: INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A SE TINTAYA EXISTENTE PARA REALIZAR INTEGRACION Y PRUEBAS DE BAHIAS 138KV A LA 87B. LUEGO DE LOS TRABAJOS LOS LINKS DE DISPARO QUEDARAN ABIERTOS . EL 87B QUEDA MODO SUPERVISION/MONITOREO. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13846 | T

## INGRESO OC
viernes, 13 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 13 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
13/12/2024 | 00:30 | 0.9 | 1.5 | 598.1 | 199.6 |  |  | 0 | 236.8 |  |  | 140 | 140.1 | 140.3 | 243.2 |  |  | 561.4 | 10.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 63.8 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 68.7 | 151.7 | 38 | 18.4 | 19.9 | 92.3 | 161.7 | 52.2 | 0 | 108.2 | 8 | 3.4 | 33 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 23.5 | 166.9 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.2 | 159.5 | 166.3 | 159.5 | 165.4 | [5 empty] | 116.5 |  |  | 105.4 | 115.5 | 60.5 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 145.3 | 144.4 | 147.4 | [7 empty] | 0 | 73.1 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.8 | 57.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 7.1 | 2 |  | 16.7 | 9.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19.3 | 37.6 | 0 | 47.5 | 53.4 | 2.1 | 0.8 | 21 | 8.4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 3.6 | 0 | 0 |  | 20 | 9.8 | 34.6 | 33.6 | 29.6 | 3.3 | 14 | 16.3 | 8 | 6848.7 | 23.8094 | 0 | 11.94 | 7.5 |  | 9.4766 |  | 0 | 52.726
13/12/2024 | 01:00 | 0.9 | 1.5 | 598.8 | 200.9 |  |  | 0 | 238.1 |  |  | 125.1 | 125.3 | 124.6 | 230.1 |  |  | 563 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.3 | 0 | 0 |  |  | 111 | 197.2 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 74.1 | 152 | 38.2 | 18.3 | 19.9 | 89.7 | 34.7 | 179.4 | 0 | 108.4 | 7.9 | 3.4 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 167.6 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 131.7 | 172.6 | 123.1 | 175.9 | 171.9 | [5 empty] | 116.4 |  |  | 77.7 | 117.3 | 60.9 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 144.5 | 143.7 | 146.2 | [7 empty] | 0 | 71.3 | 0 | 1.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 7.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.5 | 54.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2 |  | 16.9 | 9.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 25.5 | 0 | 33.9 | 45.9 | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 5 | 10 | 20 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 4 | 0 | 0 |  | 20 | 9.2 | 34.3 | 33 | 29.6 | 3.3 | 14.1 | 16.3 | 6.2 | 6719 | 23.8089 | 0 | 11.94 | 7.5 |  | 9.4766 |  | 0 | 52.7255
13/12/2024 | 01:30 | 0.9 | 1.5 | 594.9 | 199.1 |  |  | 0 | 237.9 |  |  | 120.5 | 118.7 | 115.8 | 228.5 |  |  | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.2 | 0 | 0 |  |  | 111.2 | 186.7 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 75 | 149.5 | 38.1 | 18.4 | 19.9 | 90.8 | 32.3 | 179.4 | 0 | 106.6 | 7.9 | 3.4 | 32.9 | 44.9 | 2.8 | 2.5 | 14.6 | 167.1 | 0 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131.2 | 173.5 | 0 | 185.3 | 184 | [5 empty] | 115.9 |  |  | 82.5 | 122.7 | 60.8 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 143.3 | 142.6 | 145.3 | [7 empty] | 0 | 83.1 | 0 | 0.3 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 19.9 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 48.9 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.6 | 4 | 2 |  | 17 | 9.7 | 19.4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 18.8 | 0 | 31.7 | 38.4 | 0.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 25.4 | 12.5 | 0 | 0 |  | 20 | 9.8 | 34.5 | 33.4 | 29.6 | 3.3 | 14.2 | 15 | 6.9 | 6588 | 24.0778 | 0 | 11.93 | 7.5 |  | 9.4765 |  | 0 | 52.9843
13/12/2024 | 02:00 | 0.9 | 1.5 | 596.6 | 199.5 |  |  | 11 | 237.6 |  |  | 111.2 | 110.7 | 111 | 212.8 |  |  | 564.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.4 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 154.4 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 76.4 | 150.9 | 38.1 | 18.4 | 19.9 | 93.1 | 39.2 | 179.1 | 37.4 | 108.6 | 8.1 | 3.4 | 33.2 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.7 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 131.2 | 175.1 | 0 | 186.7 | 185.4 | [5 empty] | 116.3 |  |  | 43.5 | 115 | 62.6 | 78.6 | 30 |  |  |  | 144.6 | 144.1 | 146.4 | [7 empty] | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 20 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 58.7 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 2 |  | 17 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 18.1 | 13.8 | 0 | 31.4 | 40.1 | 0.9 | 0.7 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 32.1 | 15.9 | 0 | 0 |  | 20 | 9.8 | 34.2 | 33.1 | 29.6 | 3.3 | 14.2 | 16.3 | 7.2 | 6587.7 | 24.0773 | 0 | 11.93 | 7.5 |  | 9.476 |  | 0 | 52.9832
13/12/2024 | 02:30 | 0.9 | 1.5 | 594.3 | 196.2 |  |  | 40 | 236.1 |  |  | 106 | 105.4 | 106.1 | 207.8 |  |  | 554.1 | 10.5 |  |  |  |  | 172.2 | 7.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 63.6 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 131.3 |  |  |  | 6.5 | 462 | 78.4 | 151.8 | 37.8 | 18.2 | 19.9 | 92.4 | 130 | 150.8 | 67.1 | 108.5 | 8 | 3.4 | 33.9 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.6 | 149.8 | 0 | 162.1 | 170.4 | [5 empty] | 111.9 |  |  | 42.4 | 122.1 | 63.4 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 89.6 | 89.7 | 113.8 | [7 empty] | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 20 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.6 | 58.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.6 | 4 | 2 |  | 17 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.7 | 18.2 | 13.3 | 0 | 31.6 | 49.2 | 1.3 | 0.6 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 12.9 | 0 | 0 |  | 19.6 | 9.4 | 34.6 | 33.6 | 29.6 | 3.3 | 14.1 | 16.3 | 7.2 | 6440.9 | 24.077 | 0 | 11.93 | 7.5 |  | 9.4761 |  | 0 | 52.9831
13/12/2024 | 03:00 | 0.9 | 1.5 | 591.5 | 197.6 |  |  | 44.9 | 235.2 |  |  | 143.5 | 142.2 | 142.5 | 249.6 |  |  | 553.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 7.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 63.5 | 0 | 0 |  |  | 110.3 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 80 | 151.6 | 37.6 | 18.3 | 19.9 | 88.6 | 147.8 | 127.6 | 120.3 | 108 | 7.9 | 3.4 | 34 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 166.4 | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 131.1 | 83.7 | 0 | 83 | 107.6 | [5 empty] | 111.2 |  |  | 40.4 | 113.7 | 62.9 | 77.7 | 30 |  |  |  | 87.5 | 87.3 | 110.8 | [7 empty] | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 19.9 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.2 | 60.3 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.6 | 4.1 | 2 |  | 17 | 9.5 | 19.3 | 20.2 | 20 | 20.1 | 15.9 | 0 | 47.4 | 58.7 | 2.2 | 0.3 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 37.9 | 22.6 | 0 | 0 |  | 20 | 9.5 | 34.2 | 33.9 | 29.6 | 3.5 | 14.2 | 16.3 | 6.4 | 6480.7 | 24.0799 | 0 | 11.93 | 7.5 |  | 9.4765 |  | 0 | 52.9864
13/12/2024 | 03:30 | 0.9 | 1.5 | 596 | 200.5 |  |  | 44.9 | 237.7 |  |  | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 219.2 |  |  | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 88.8 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 79.9 | 151.7 | 38.2 | 18.4 | 19.9 | 86.3 | 121.3 | 121.4 | 150.9 | 108.2 | 8 | 3.4 | 34 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.5 | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.7 | 87.9 | 0 | 87.8 | 108.3 | [5 empty] | 112 |  |  | 62.8 | 113.9 | 63.1 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 87.9 | 87.7 | 111.9 | [7 empty] | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 20 | 20 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.6 | 60.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 4 | 2 |  | 17.6 | 9.5 | 19.3 | 20.2 | 19.9 | 25.2 | 17.6 | 0 | 63.6 | 66.2 | 5.1 | 1.7 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 46.4 | 28.5 | 0 | 0 |  | 19.9 | 9.8 | 34.5 | 33.9 | 29.7 | 3.4 | 14.1 | 15.4 | 7 | 6428.5 | 24.076 | 0 | 11.93 | 7.5 |  | 9.4767 |  | 0 | 52.9826
13/12/2024 | 04:00 | 0.9 | 1.5 | 599.5 | 199.1 |  |  | 45.2 | 237.9 |  |  | 123.5 | 122.2 | 122.5 | 217.2 |  |  | 571.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.8 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 96.4 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 152.2 | 42.1 | 18.3 | 19.9 | 93.1 | 122.3 | 122.1 | 152.4 | 108.9 | 8.1 | 3.4 | 34 | 45 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.1 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 131.6 | 88.1 | 0 | 88 | 107.6 | [5 empty] | 112.4 |  |  | 75.5 | 116.2 | 63.3 | 78 | 30.2 |  |  |  | 87.6 | 87.5 | 111.7 | [7 empty] | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 20 | 20 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.7 | 53.5 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.5 | 3.7 | 1.9 |  | 18.2 | 9.5 | 19.4 | 20.2 | 20 | 26.8 | 19.5 | 0 | 46.1 | 57.7 | 1.9 | 0.1 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 44.1 | 20.4 | 0 | 0 |  | 20 | 9.6 | 34.3 | 33.8 | 29.7 | 3.4 | 14.1 | 15.9 | 7.3 | 6441.7 | 24.0651 | 0 | 11.94 | 7.5 |  | 9.4766 |  | 0 | 52.9817
13/12/2024 | 04:30 | 0.9 | 1.5 | 595.3 | 199.2 |  |  | 50 | 237.1 |  |  | 114.6 | 114.7 | 114.5 | 219.9 |  |  | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64 | 0 | 0 |  |  | 110.7 | 117.5 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.9 | 151.2 | 41.8 | 18.3 | 19.9 | 90.6 | 120.9 | 120.6 | 151.7 | 108 | 8 | 3.4 | 33.4 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.4 | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.5 | 87.7 | 0 | 87.8 | 109.2 | [5 empty] | 111.6 |  |  | 64.2 | 113.3 | 63.1 | 77.9 | 30 |  |  |  | 87.9 | 87.7 | 111.5 | [7 empty] | 0 | 73.1 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 19.9 | 20 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 56.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.5 | 3.9 | 1.9 |  | 18.2 | 9.5 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 0 | 62.5 | 73.8 | 3.8 | 2.7 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 29.5 | 19 | 0 | 0 |  | 20 | 9.7 | 34.1 | 34.3 | 29.7 | 3.3 | 14.1 | 16.3 | 7 | 6412.9 | 24.0705 | 0 | 11.94 | 7.5 |  | 9.4767 |  | 0 | 52.9871
13/12/2024 | 05:00 | 0.9 | 1.6 | 589.9 | 201.3 |  |  | 49.8 | 232.8 |  |  | 127.2 | 125.8 | 126 | 230.9 |  |  | 551.9 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 7.7 | 0 | 6.8 | 10.2 | 63.5 | 0 | 0 |  |  | 109.6 | 130.3 |  |  |  | 6.5 | 455 | 82.4 | 148 | 40.9 | 18.4 | 19.9 | 89.1 | 119.1 | 119.2 | 151.9 | 105.2 | 8.1 | 3.4 | 32.1 | 44.7 | 2.8 | 2.5 | 0 | 165.9 | 0 |  |  | 47.9 |  |  |  | 130.2 | 87.6 | 0 | 87.3 | 108.9 | [5 empty] | 109.9 |  |  | 79.8 | 113.4 | 61.8 | 77.2 | 29.5 |  |  |  | 87.6 | 87.8 | 111.9 | [7 empty] | 0 | 77.4 | 0 | 0.1 | 0 | 19.8 | 10 | 4 | 3.6 | 3.7 | 19.7 | 20 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0.3 | 0.3 | 22.9 | 32.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.5 | 3.9 | 1.9 |  | 18.2 | 9.5 | 19.2 | 20.2 | 20 | 27.1 | 10.6 | 0 | 65.3 | 76.1 | 3.5 | 1.7 | 21 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 20.6 | 0.1 | 0 |  | 20 | 9.8 | 34.7 | 34.3 | 29.7 | 3.3 | 14 | 16.3 | 7.1 | 6433.6 | 24.054 | 0 | 11.94 | 7.4 |  | 9.4767 |  | 0 | 52.8707
13/12/2024 | 05:30 | 0.9 | 1.6 | 596.1 | 200.7 |  |  | 59.2 | 236.2 |  |  | 160.2 | 158 | 159 | 249.8 |  |  | 566.5 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 63.7 | 0 | 0 |  |  | 110.6 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 82.5 | 151.9 | 42 | 18.4 | 19.9 | 89.7 | 118.5 | 118.4 | 151.6 | 108 | 8 | 3.4 | 32.8 | 44.7 | 2.8 | 2.5 | 0 | 166 | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.7 | 101.1 | 0 | 94.4 | 110.6 | [5 empty] | 111.3 |  |  | 40.5 | 118.6 | 62.8 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 87.1 | 86.9 | 109.7 | [7 empty] | 0 | 68.5 | 3.8 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 19.9 | 20 | 9.3 | 3.6 | 18.6 | 3.7 | 4.5 | 21.3 | 47.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 1.8 |  | 19.3 | 9.5 | 19.4 | 20.2 | 20 | 28.3 | 6.7 | 1.3 | 60.9 | 80.7 | 4.1 | 2.2 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 24.5 | 15.3 | 6.8 | 0 |  | 20 | 10 | 35.9 | 34.5 | 29.7 | 3.2 | 14.1 | 16.3 | 7.5 | 6601.2 | 23.9545 | 0 | 11.94 | 7.5 |  | 9.4764 |  | 0 | 52.8709
13/12/2024 | 06:00 | 0.9 | 1.6 | 601.6 | 200.1 |  |  | 61.3 | 241.4 |  |  | 106.1 | 106.3 | 107 | 214.8 |  |  | 572.6 | 10.6 |  |  |  |  | 173.7 | 8.1 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.6 | 0 | 0 |  |  | 110.5 | 76.6 |  |  |  | 6.5 | 468.7 | 82.3 | 154.9 | 42.5 | 18.4 | 19.9 | 95 | 124.6 | 125.3 | 152 | 109.8 | 8.1 | 3.4 | 35.5 | 46.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 169.3 | 0 |  |  | 48.1 |  |  |  | 103.2 | 149.8 | 0 | 149.8 | 157.2 | [5 empty] | 113.9 |  |  | 47.5 | 100.8 | 65 | 78.7 | 30.8 |  |  |  | 87.6 | 87.2 | 111.5 | [7 empty] | 0 | 87.2 | 12.2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 20.7 | 18.8 | 10.3 | 3.6 | 18.6 | 10 | 12.1 | 21 | 60.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 1.8 |  | 19.7 | 9.5 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 28 | 7.2 | 8.4 | 44.9 | 68.1 | 1.6 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 31 | 0.6 | 29.8 | 18.8 | 35.5 | 0.9 |  | 19.8 | 9.8 | 37.9 | 34.1 | 29.7 | 2.9 | 14.2 | 16.3 | 7.7 | 6644.6 | 24.0252 | 0 | 11.47 | 7.5 |  | 9.4764 |  | 0 | 52.4715
13/12/2024 | 06:30 | 0.4 | 1.3 | 599.3 | 199.8 |  |  | 60.4 | 238 |  |  | 115.6 | 116.1 | 115.1 | 216 |  |  | 566.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.4 | 0 | 0 |  |  | 110.9 | 98.5 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 82.5 | 152.6 | 41.8 | 18.4 | 19.9 | 90.5 | 123.7 | 124.1 | 152.8 | 108.5 | 8.1 | 3.4 | 33.9 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 169.5 | 0 |  |  | 47.7 |  |  |  | 102 | 150.7 | 0 | 150.7 | 157.6 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 63.2 | 96.8 | 63.4 | 78 | 30.4 |  |  |  | 88.8 | 88.7 | 112.3 | [7 empty] | 0 | 80.3 | 41.5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 20.3 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 12 | 15.3 | 26 | 66.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 1.8 |  | 19.7 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 29.6 | 6.7 | 20.7 | 41.8 | 52 | 1.7 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.8 | 68.4 | 0.6 | 37.3 | 35.2 | 57.9 | 2.3 |  | 20 | 9.4 | 38.9 | 34.3 | 29.9 | 2.9 | 14 | 16.3 | 7.9 | 6791.7 | 24.1901 | 0 | 10.659 | 7.5 |  | 9.4762 |  | 0 | 51.8253
13/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 596.7 | 200.1 |  |  | 60.1 | 238.2 |  |  | 106 | 106.5 | 105.9 | 208.3 |  |  | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 165.1 | 8.5 | 0 | 6.8 | 10.2 | 64.1 | 0 | 0 |  |  | 110.9 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 80.9 | 150.4 | 42.1 | 18.4 | 19.9 | 86.5 | 125.2 | 125.7 | 158.9 | 107.5 | 8.1 | 3.4 | 33.6 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 13.7 | 84.5 | 0 |  |  | 47.9 |  |  |  | 101.6 | 149.7 | 0 | 149.7 | 157.8 | [5 empty] | 112 |  |  | 43.8 | 92 | 63.4 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 88 | 88.1 | 111.6 | [7 empty] | 0.1 | 69.3 | 58.1 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.4 | 17.2 | 26.2 | 74.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 18.5 | 3.5 | 3.8 | 1.8 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 29 | 10.8 | 22.6 | 58.5 | 74 | 3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5.4 | 126.7 | 0.6 | 62.6 | 38.1 | 93.9 | 4.9 |  | 20 | 9.4 | 38.9 | 34.3 | 29.8 | 2.9 | 14 | 16.3 | 8.1 | 6856.4 | 24.1757 | 0 | 10.627 | 7.5 |  | 9.4762 |  | 0 | 51.7789
13/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 597.4 | 200.6 |  |  | 60.3 | 238.6 |  |  | 106.3 | 106.5 | 105.6 | 208.4 |  |  | 566.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 8.5 | 0 | 6.1 | 10.2 | 64.5 | 0 | 0 |  |  | 110.5 | 119.5 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.4 | 152.7 | 42 | 18.4 | 19.9 | 91.1 | 143.8 | 144.3 | 163.3 | 108.7 | 8 | 3.4 | 34.2 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 14.1 | 128.6 | 0 |  |  | 47.7 |  |  |  | 81 | 150 | 0 | 149.8 | 158.4 | [5 empty] | 112.5 |  |  | 44.2 | 107.9 | 63.4 | 78 | 30.3 |  |  |  | 88.1 | 87.9 | 111.6 | [7 empty] | 0.2 | 81 | 69.4 | 0 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20.2 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.2 | 17 | 23.4 | 73.6 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19 | 3.5 | 3.8 | 1.8 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 24.8 | 5.8 | 32.5 | 84.5 | 80.4 | 5.2 | 6.7 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 7.5 | 140.8 | 0.6 | 69.7 | 46.7 | 106.1 | 7.2 |  | 20 | 10 | 39.1 | 34.1 | 29.8 | 3.2 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 7079.7 | 24.1293 | 3.049 | 11.323 | 7.1 |  | 9.4763 |  | 0 | 55.0775
13/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1.7 | 589.5 | 201.9 |  |  | 59.5 | 233.9 |  |  | 113.4 | 113 | 113.2 | 217.7 |  |  | 552.5 | 10.3 |  |  |  |  | 154.4 | 7.4 | 0 | 6 | 10.2 | 63.2 | 0 | 0 |  |  | 109.3 | 167.1 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 64.9 | 148.5 | 40.9 | 18.4 | 19.9 | 85.1 | 165 | 164.9 | 175.3 | 106.3 | 8 | 3.4 | 32.6 | 44.4 | 2.8 | 2.5 | 13.5 | 153.1 | 0 |  |  | 47 |  |  |  | 79.8 | 87.2 | 0 | 87.1 | 112.2 | [5 empty] | 109.7 |  |  | 39.1 | 110.5 | 61.7 | 77 | 29.4 |  |  |  | 87.2 | 87.1 | 110.4 | [7 empty] | 0.3 | 95.1 | 50.6 | 0 | 0.1 | 20 | 10 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 19.6 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.8 | 16.9 | 25.8 | 82.3 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 17.4 | 3.5 | 3.8 | 1.7 |  | 19.7 | 9.7 | 20 | 20.1 | 20 | 23.1 | 3.5 | 31.4 | 91.9 | 87.3 | 6.7 | 9.5 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 10 | 125.7 | 0.6 | 59 | 43.9 | 98 | 9.7 |  | 20 | 10 | 38.9 | 34.5 | 29.6 | 3.2 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 6956 | 24.0606 | 3.922 | 11.45 | 7.1 |  | 9.4758 |  | 0 | 56.0084
13/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 1.7 | 596.3 | 200.1 |  |  | 59.6 | 236.2 |  |  | 105.2 | 105.3 | 105.1 | 208.5 |  |  | 563.8 | 10.3 |  |  |  |  | 168.9 | 7.7 | 0 | 6 | 10.2 | 64.2 | 0 | 0 |  |  | 110.2 | 183.4 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 82 | 150.1 | 42 | 18.4 | 19.9 | 91 | 137.2 | 137 | 163.8 | 107.2 | 8 | 3.4 | 33 | 45 | 2.8 | 2.5 | 13.7 | 145.2 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 80.1 | 173.7 | 0 | 162.7 | 161.9 | [5 empty] | 111.4 |  |  | 71.3 | 118.9 | 63.1 | 76.6 | 29.9 |  |  |  | 87.9 | 87.9 | 111.7 | [7 empty] | 0.5 | 99 | 75.8 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 19.9 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.8 | 17.9 | 25.3 | 79 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19.1 | 3.5 | 3.7 | 1.8 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 5.4 | 33 | 92.8 | 87.1 | 7.8 | 12.2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 140.5 | 0.6 | 55.8 | 41.9 | 108.2 | 11 |  | 20 | 8.8 | 39.8 | 34.9 | 29.6 | 3.1 | 14.5 | 16.3 | 6.5 | 7244.8 | 24.0528 | 3.931 | 11.928 | 7.1 |  | 9.4757 |  | 0 | 56.4876
13/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1.7 | 604.6 | 201.5 |  |  | 60.6 | 240.6 |  |  | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 217.8 |  |  | 574.3 | 10.6 |  |  |  |  | 169.6 | 8 | 0 | 6 | 10.1 | 65.3 | 0 | 0 |  |  | 110.4 | 193.3 |  |  |  | 6.5 | 467.8 | 82.1 | 154.7 | 42.3 | 18.4 | 19.9 | 90.2 | 155.1 | 155.8 | 169.1 | 110 | 8 | 3.4 | 34.3 | 46 | 2.8 | 2.5 | 14 | 166.1 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 120.8 | 170.9 | 0 | 185.9 | 181.3 | [5 empty] | 114.5 |  |  | 93.1 | 129 | 62.7 | 71.7 | 30.7 |  |  |  | 88.2 | 88 | 112.1 | [7 empty] | 0.8 | 99.9 | 69 | 0 | 0.2 | 19.9 | 9.8 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 20.7 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 14.1 | 18.9 | 29.8 | 82.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19.1 | 3.5 | 3.7 | 1.8 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.4 | 20 | 15.9 | 9.2 | 35.7 | 92.1 | 86.4 | 8.3 | 13.8 | 20.9 | 7.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 13.9 | 123.3 | 0.6 | 61.1 | 53 | 92.7 | 13.3 |  | 20 | 9.7 | 40 | 34.9 | 29.4 | 3.1 | 14.5 | 16.3 | 7.2 | 7519.1 | 24.1327 | 3.93 | 11.936 | 7.1 |  | 9.4758 |  | 0 | 56.5745
13/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 1.7 | 600.7 | 201.7 |  |  | 60.4 | 238 |  |  | 106.7 | 106.4 | 106.5 | 206.5 |  |  | 567.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.9 | 0 | 6 | 5.1 | 65.3 | 1.2 | 0 |  |  | 110.5 | 172 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 82 | 152.6 | 42.1 | 18.3 | 19.9 | 93.5 | 151.4 | 151.3 | 167.8 | 108.7 | 8 | 3.4 | 34.5 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 152.8 | 17.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 132.4 | 168.8 | 0 | 183.8 | 177.3 | [5 empty] | 113.2 |  |  | 83 | 120.5 | 62.2 | 71.4 | 30.4 |  |  |  | 143.6 | 142 | 143.6 | [7 empty] | 0.9 | 99.9 | 80.4 | 0 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 20.4 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.8 | 18.7 | 26.7 | 83.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19.3 | 3.5 | 8.2 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 9.8 | 16.1 | 31.5 | 85.3 | 79.3 | 9.9 | 15.1 | 20.9 | 1.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 15.3 | 152.8 | 0.6 | 98.3 | 71.1 | 114.1 | 15 |  | 19.8 | 9.5 | 40.6 | 34.4 | 29.5 | 3.2 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 7648.6 | 24.2297 | 3.922 | 11.933 | 7.1 |  | 9.4762 |  | 0 | 56.6609
13/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 1.7 | 646.3 | 211.6 |  |  | 70.8 | 237.2 |  |  | 106 | 105.9 | 106.6 | 206 |  |  | 563.8 | 10.4 |  |  |  |  | 171.5 | 7.7 | 0 | 6 | 5.1 | 64.4 | 3.3 | 0 |  |  | 110.3 | 130.6 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 67.4 | 150.6 | 42 | 18.3 | 19.9 | 90.3 | 155.7 | 155.9 | 170 | 108.2 | 8 | 3.4 | 33.6 | 44.7 | 2.8 | 2.5 | 14.6 | 140.7 | 16.7 |  |  | 46 |  |  |  | 131.1 | 167.5 | 0 | 181.5 | 177.7 | [5 empty] | 111.3 |  |  | 79.7 | 122.4 | 60.2 | 71.2 | 30 |  |  |  | 143.3 | 142.6 | 145.8 | [7 empty] | 0.9 | 99.7 | 75.8 | 0.1 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 19.9 | 20 | 10.4 | 3.5 | 18.6 | 14.5 | 19 | 28 | 83.9 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19.2 | 3.5 | 8.1 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.3 | 17.4 | 26.1 | 88.9 | 82.3 | 8.8 | 12.2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 17.6 | 153.1 | 0.6 | 99.7 | 75.7 | 115.5 | 16.3 |  | 20 | 9.9 | 41.1 | 33.9 | 29.4 | 3.1 | 14.2 | 16.3 | 7.3 | 7650.6 | 24.2873 | 3.927 | 11.933 | 7.1 |  | 9.4766 |  | 0 | 56.7239
13/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 1.7 | 651.7 | 212.3 |  |  | 82.3 | 238.8 |  |  | 105.6 | 105.4 | 105.8 | 206 |  |  | 568.2 | 10.6 |  |  |  |  | 170.8 | 7.9 | 9.6 | 6 | 5.1 | 64.9 | 3.2 | 0 |  |  | 110.4 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 392.8 | 59.3 | 154.1 | 42.3 | 18.4 | 19.9 | 89.7 | 143.4 | 144.1 | 161.4 | 110.1 | 8 | 3.4 | 35.1 | 45.8 | 2.8 | 2.5 | 15.5 | 169.2 | 17.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 132.2 | 166.1 | 0 | 180.4 | 175.1 | [5 empty] | 113.6 |  |  | 162.7 | 133.8 | 61.4 | 71.5 | 30.6 |  |  |  | 142.7 | 141.9 | 145.4 | [7 empty] | 0.7 | 99.4 | 70.6 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 20.4 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 14.9 | 19.5 | 24.3 | 82.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2 | 19.7 | 3.5 | 8 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 12.4 | 23 | 36.1 | 88.1 | 78.2 | 9.8 | 14.5 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1.2 | 17.3 | 135.6 | 0.6 | 111.5 | 77.4 | 104 | 17.3 |  | 20 | 9.8 | 41.1 | 34.2 | 29.4 | 3.1 | 14.5 | 16.3 | 7.5 | 7749.3 | 24.2527 | 3.921 | 11.933 | 7 |  | 9.4767 |  | 0 | 56.5834
13/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 1.7 | 647.4 | 211.9 |  |  | 90.2 | 237.8 |  |  | 109.4 | 108.8 | 109.1 | 207.5 |  |  | 565.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 8.2 | 8 | 5.9 | 5.1 | 64.7 | 3.8 | 0 |  |  | 110.8 | 183.1 |  |  |  | 6.5 | 394.5 | 82.1 | 152.4 | 42 | 18.4 | 19.9 | 87.8 | 161.5 | 161.8 | 172.1 | 108.4 | 8 | 3.4 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 168 | 16.8 |  |  | 45.1 |  |  |  | 131.2 | 166.7 | 0 | 181.4 | 173.8 | [5 empty] | 112.2 |  |  | 169.5 | 131.6 | 60.5 | 71.3 | 30.3 |  |  |  | 144.4 | 142.7 | 146.5 | [7 empty] | 1.1 | 100.4 | 70.6 | 0.6 | 0.2 | 19.9 | 10 | 5.3 | 3.6 | 3.7 | 20.1 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.4 | 16.9 | 24.7 | 84.8 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2 | 18.5 | 3.5 | 8 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10.8 | 40.1 | 36.8 | 82.5 | 73.1 | 10 | 14.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 14 | 138.9 | 0.6 | 119.2 | 74.8 | 106.2 | 18 |  | 20.2 | 9.4 | 41 | 32.7 | 29.2 | 3.2 | 14.5 | 15 | 7.7 | 7833.3 | 23.6514 | 3.918 | 11.936 | 6.9 |  | 9.4765 |  | 0 | 55.882
13/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 1.7 | 648.2 | 211.6 |  |  | 90.5 | 238 |  |  | 106.2 | 106.4 | 105.3 | 206.9 |  |  | 568.5 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 8.8 | 8.1 | 6 | 5.1 | 64.6 | 4.2 | 0 |  |  | 110.7 | 176.4 |  |  |  | 6.5 | 403.5 | 82.1 | 152.5 | 42 | 18.4 | 19.9 | 89.5 | 176.9 | 177.3 | 178.2 | 109.3 | 8 | 3.4 | 34.3 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 168.1 | 16.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 131.4 | 166.1 | 0 | 180.2 | 174.4 | [5 empty] | 112.6 |  |  | 108.1 | 120 | 62.1 | 76.8 | 30.4 |  |  |  | 142.1 | 141.1 | 145.6 | [7 empty] | 0.9 | 107 | 80.3 | 2.3 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 20.2 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 14.4 | 18.2 | 29.2 | 79.1 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2 | 18.9 | 3.4 | 8 | 2 |  | 19.5 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 11.3 | 52.5 | 33.7 | 89.9 | 79.2 | 9.4 | 14.9 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2.4 | 17.9 | 139.5 | 0.6 | 118 | 78.7 | 106.2 | 18.2 |  | 20 | 9.8 | 40.9 | 33.9 | 29 | 3.4 | 14.5 | 16.3 | 8.8 | 7850.9 | 23.6444 | 3.774 | 11.933 | 6.5 |  | 9.4768 |  | 0 | 55.3282
13/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 1.7 | 658.3 | 214.1 |  |  | 90.6 | 243.1 |  |  | 107.4 | 105.9 | 106.5 | 206.5 |  |  | 575.6 | 10.5 |  |  |  |  | 173.6 | 8.4 | 8 | 6.1 | 5.1 | 66.2 | 5.1 | 0 |  |  | 111.1 | 171 |  |  |  | 6.5 | 409.9 | 82 | 153.5 | 42.2 | 18.4 | 19.9 | 91.2 | 164.6 | 164.7 | 172.8 | 108.9 | 8 | 3.4 | 33.9 | 46.1 | 2.8 | 2.5 | 15 | 170.5 | 17.8 |  |  | 45.6 |  |  |  | 132.3 | 167.3 | 0 | 181.5 | 175.5 | [5 empty] | 114.2 |  |  | 101.9 | 124.6 | 64.4 | 77.1 | 30.6 |  |  |  | 142.7 | 142.1 | 146.7 | [7 empty] | 1.3 | 108.5 | 80.3 | 1.3 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 20.6 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 14.9 | 18.5 | 29.2 | 84.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 19.8 | 3.4 | 8 | 2 |  | 19.3 | 9.7 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 9.8 | 57 | 26.4 | 84.9 | 76 | 9.7 | 14.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | 18.7 | 149.5 | 0.6 | 121 | 84.3 | 111.1 | 18.5 |  | 19.9 | 9.7 | 40.7 | 33.9 | 29 | 3.3 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 7896.9 | 23.661 | 3.78 | 11.93 | 6.7 |  | 9.4772 |  | 0 | 55.5482
13/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 1.7 | 645.4 | 211.4 |  |  | 56.8 | 235.2 |  |  | 105.8 | 107.1 | 106.8 | 207.3 |  |  | 568.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 8 | 8 | 6 | 5.1 | 63.3 | 4.9 | 3.8 |  |  | 110.2 | 168.3 |  |  |  | 6.5 | 406.3 | 82 | 152.1 | 42.2 | 18.4 | 19.9 | 95.1 | 159.5 | 160.6 | 175 | 108.5 | 8 | 3.4 | 33.7 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.6 | 15.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 129.8 | 168 | 0 | 182.1 | 175.5 | [5 empty] | 112.5 |  |  | 84.7 | 118.5 | 62 | 78.8 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 142.6 | 146.9 | [7 empty] | 1.2 | 106.7 | 80.3 | 2.9 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 20.3 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.8 | 18.2 | 29.4 | 88.7 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 19.4 | 3.4 | 7.9 | 2 |  | 19.3 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 11.6 | 58.9 | 24.1 | 77.5 | 75.1 | 9.1 | 13.5 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 18.5 | 151 | 0.6 | 108.7 | 81.2 | 113.7 | 18.1 |  | 20 | 9.9 | 41.4 | 33.6 | 29.1 | 3.3 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 7767.5 | 23.6744 | 3.9 | 11.926 | 6.6 |  | 9.4781 |  | 0 | 55.5784
13/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 1.7 | 648.3 | 212.4 |  |  | 31.9 | 238 |  |  | 120.7 | 120 | 119.6 | 224.6 |  |  | 564.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 8 | 8 | 6.1 | 5.1 | 64.7 | 3.5 | 5.9 |  |  | 110.7 | 193.5 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 82.1 | 150.7 | 42 | 18.4 | 19.9 | 89.4 | 153.1 | 153.3 | 168.6 | 108.7 | 8 | 3.4 | 33.8 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.4 | 167.1 | 16.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 131.2 | 168.8 | 0 | 182.3 | 177.9 | [5 empty] | 111.8 |  |  | 112 | 121.7 | 62.7 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 86 | 86.5 | 114.8 | [7 empty] | 1 | 109.7 | 48.7 | 5.5 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | 20 | 20 | 10.4 | 3.5 | 18.6 | 12.5 | 16 | 28.2 | 83.8 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 16.4 | 3.4 | 8 | 2 |  | 19.3 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 14 | 67.7 | 37.1 | 78.5 | 71.4 | 7.5 | 11 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 18 | 131.5 | 0.6 | 110.3 | 77.8 | 98.9 | 15.9 |  | 20 | 9.6 | 41.3 | 34 | 29.2 | 3.3 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 7684.1 | 23.6708 | 3.888 | 11.635 | 6.7 |  | 9.4787 |  | 0 | 55.3725
13/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 1.7 | 650.1 | 212.5 |  |  | 34.3 | 238.2 |  |  | 121.8 | 121.2 | 122 | 208.7 |  |  | 574.8 | 10.6 |  |  |  |  | 159.2 | 7.9 | 4 | 6.1 | 5 | 65.5 | 3.1 | 8.1 |  |  | 110.6 | 177.1 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82.1 | 152.8 | 42 | 18.4 | 19.9 | 88.9 | 170.6 | 170.8 | 173 | 108.7 | 8 | 3.4 | 34.6 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 15.3 | 168.7 | 17.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 131.7 | 169.2 | 0 | 181.8 | 177.7 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 116 | 118.2 | 63.5 | 79.2 | 30.4 |  |  |  | 87.4 | 87.6 | 111.5 | [7 empty] | 0.4 | 105.6 | 68.2 | 7.1 | 0.2 | 19.9 | 10 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 20.2 | 20 | 10.4 | 3.5 | 18.6 | 11.8 | 15.6 | 27.2 | 81.3 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2 | 18.9 | 3.3 | 7.9 | 2 |  | 19.1 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 15.2 | 74.9 | 35.2 | 75.9 | 77.3 | 7 | 14.2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 6 | 16.9 | 146.7 | 0.6 | 118.9 | 76.1 | 110 | 15.3 |  | 20 | 9.8 | 41.5 | 33.9 | 28.8 | 3.3 | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 7769.5 | 23.7486 | 0.677 | 11.907 | 6.7 |  | 9.4791 |  | 0 | 52.5117
13/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 1.7 | 649.9 | 212.3 |  |  | 60 | 239 |  |  | 103.7 | 103 | 103.5 | 212.4 |  |  | 563.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 4 | 6.8 | 5 | 64.4 | 4.3 | 6.5 |  |  | 110.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 82 | 152.8 | 42.1 | 18.3 | 19.9 | 93 | 170.9 | 171.1 | 178.8 | 109.2 | 7.9 | 3.4 | 34 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 168.4 | 17 |  |  | 46.2 |  |  |  | 131.3 | 169.2 | 0 | 181.6 | 177.6 | [5 empty] | 112.8 |  |  | 64.8 | 114.3 | 63.2 | 80.1 | 30.4 |  |  |  | 87.9 | 87.6 | 111 | [7 empty] | 0.4 | 103 | 58.1 | 8.5 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 20.2 | 20 | 10.4 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 18.3 | 26.4 | 81.4 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2 | 17.5 | 3.1 | 8 | 2 |  | 18.9 | 9.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14.6 | 77.3 | 38.1 | 78.8 | 76.1 | 5.8 | 11.3 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9.6 | 15.4 | 136.2 | 0.6 | 107.3 | 74 | 108.3 | 15.1 |  | 20 | 9.8 | 41.3 | 33.8 | 28.8 | 3.3 | 14 | 16.3 | 6.9 | 7709 | 23.9395 | 0 | 11.899 | 6.7 |  | 9.4792 |  | 0 | 52.0177
13/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 1.7 | 642.4 | 211.5 |  |  | 58.6 | 235.1 |  |  | 123.7 | 123.8 | 123.7 | 229.6 |  |  | 558.9 | 10.2 |  |  |  |  | 164.1 | 7.6 | 4 | 6.6 | 5 | 64.9 | 2.5 | 8.5 |  |  | 110.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 82.1 | 149.4 | 41.3 | 18.4 | 19.9 | 91.9 | 173.7 | 173.9 | 179.9 | 106.9 | 7.9 | 3.4 | 32.8 | 44.8 | 2.8 | 2.5 | 14.5 | 165.9 | 15.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.1 | 172.3 | 0 | 182.6 | 178.4 | [5 empty] | 110.6 |  |  | 68.9 | 113.2 | 61.8 | 79.6 | 29.8 |  |  |  | 120.2 | 120.4 | 124.4 | [7 empty] | 0.6 | 103.4 | 56.3 | 9.7 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 19.8 | 20 | 10.4 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 16.4 | 27.8 | 79.5 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2 | 16.5 | 3.5 | 8.1 | 2 |  | 18.8 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.1 | 77.9 | 32.5 | 75.7 | 79 | 5.6 | 10.2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 13.7 | 147.5 | 0.6 | 120.2 | 84.6 | 111.8 | 13.3 |  | 20 | 9.4 | 41.5 | 33.6 | 28.8 | 3.2 | 14 | 16.3 | 7.1 | 7867.4 | 23.9423 | 0 | 11.896 | 6.7 |  | 9.6759 |  | 0 | 52.2142
13/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 1.6 | 655.5 | 213.2 |  |  | 60.3 | 242.5 |  |  | 131.1 | 130.6 | 131 | 228.7 |  |  | 574.8 | 10.5 |  |  |  |  | 176.6 | 8.2 | 4 | 6.8 | 5 | 66 | 3.5 | 11.5 |  |  | 110.6 | 208 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 82 | 154.5 | 42.2 | 18.3 | 19.9 | 92 | 150.2 | 150.4 | 172.4 | 109.9 | 8 | 3.4 | 34.4 | 46.1 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 170.1 | 17.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 132.2 | 170.9 | 0 | 182.6 | 177.6 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 67.7 | 123.2 | 64.7 | 80.6 | 30.6 |  |  |  | 143.9 | 142.7 | 146.4 | [7 empty] | 0.3 | 101.1 | 62.3 | 8.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 20.5 | 20 | 10.4 | 3.6 | 18.6 | 13.7 | 17.5 | 27.4 | 84.1 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2 | 15.3 | 3.6 | 8.1 | 2 |  | 18.7 | 9.5 | 20.1 | 20.4 | 20 | 19.6 | 80.2 | 34.5 | 77.3 | 64.1 | 6.4 | 8.5 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 11.8 | 126.3 | 0.6 | 127.2 | 94.3 | 96.7 | 11.5 |  | 20 | 9.6 | 41.8 | 33.8 | 29 | 3.2 | 14 | 15.6 | 6.5 | 7961.1 | 23.9493 | 0 | 11.896 | 6.7 |  | 13.8994 |  | 0 | 56.4447
13/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 1.6 | 647.6 | 212 |  |  | 60.1 | 237.5 |  |  | 134 | 132.9 | 133.8 | 235.3 |  |  | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.9 | 4.1 | 6.8 | 5.1 | 65.7 | 2.7 | 12.1 |  |  | 110.6 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 80.9 | 151.8 | 41.9 | 18.4 | 19.9 | 90.8 | 177.4 | 178.1 | 180.8 | 107.7 | 8 | 3.5 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 15.2 | 167.9 | 16.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 131.1 | 170 | 0 | 181.2 | 178.3 | [5 empty] | 112.2 |  |  | 99.4 | 118 | 63.9 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 141.8 | 145.4 | [7 empty] | 0.1 | 105.6 | 44 | 10.1 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 4 | 20 | 20 | 10.3 | 3.5 | 18.6 | 11.5 | 14.6 | 26.6 | 75.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 0 | 3.6 | 7.9 | 2 |  | 18.7 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19 | 79.6 | 35.5 | 86.1 | 74.6 | 7.7 | 9.8 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.8 | 10.2 | 96.1 | 0.6 | 125.9 | 92.1 | 79 | 9.7 |  | 20 | 10.1 | 41.5 | 33.8 | 28.5 | 3.2 | 13.9 | 16.3 | 6.7 | 7948.2 | 23.947 | 0 | 11.894 | 6.7 |  | 12.1097 |  | 0 | 54.6507
13/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 1.6 | 644.6 | 211.1 |  |  | 60 | 238.3 |  |  | 130.4 | 131 | 130.9 | 231.3 |  |  | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.9 | 4.1 | 6.8 | 5.1 | 65 | 2.6 | 5.5 |  |  | 110.7 | 196.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 80.6 | 151.8 | 41.7 | 18.3 | 19.9 | 90.5 | 150.2 | 150.4 | 170.8 | 108.3 | 7.9 | 3.5 | 33.8 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.5 | 16.9 |  |  | 47 |  |  |  | 131.3 | 169.5 | 0 | 181.5 | 178.6 | [5 empty] | 112.1 |  |  | 83.5 | 119.1 | 64 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 142.5 | 141.3 | 145.5 | [7 empty] | 0.1 | 104.2 | 44.9 | 11.9 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20.2 | 20 | 9 | 3.6 | 18.6 | 12.7 | 15.5 | 22.7 | 75.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 0 | 3.6 | 8 | 2 |  | 18.5 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 79.7 | 18.3 | 91.4 | 76.9 | 8.1 | 13.9 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.6 | 7.2 | 122.2 | 0.6 | 129.9 | 97.5 | 86.9 | 7.2 |  | 20 | 9.9 | 42 | 33.9 | 28.6 | 3.1 | 14 | 16.3 | 6.2 | 7841 | 23.6463 | 0 | 11.894 | 6.7 |  | 9.4798 |  | 0 | 51.7201
13/12/2024 | 16:30 | 1.1 | 1.6 | 655.8 | 212.7 |  |  | 62.1 | 240.4 |  |  | 113.9 | 113.4 | 112.7 | 216 |  |  | 573.1 | 10.6 |  |  |  |  | 173.7 | 8.2 | 0 | 6.8 | 5.1 | 66.8 | 2.7 | 0 |  |  | 110.8 | 181.9 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 80.2 | 152.9 | 42.3 | 18.3 | 19.9 | 86.3 | 181 | 181.2 | 180.7 | 109.3 | 8 | 3.4 | 34.5 | 46 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 170.4 | 18.1 |  |  | 47 |  |  |  | 132.3 | 171.9 | 0 | 184 | 180.2 | [5 empty] | 114 |  |  | 137.8 | 121.2 | 65.2 | 79.6 | 30.6 |  |  |  | 142.8 | 141.9 | 146 | [7 empty] | 0.1 | 107.1 | 30.5 | 10.6 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 9 | 3.5 | 18.6 | 10.2 | 11.7 | 25.1 | 76.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 2 | 0 | 3.5 | 7.9 | 2 |  | 18.3 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 21.3 | 80.9 | 17.5 | 93.1 | 77.9 | 7.6 | 11.4 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.3 | 6.2 | 86.5 | 0.6 | 126.3 | 85.7 | 66.7 | 5 |  | 20 | 9.7 | 41.8 | 33.7 | 28.8 | 3.3 | 14 | 16.3 | 6.1 | 7848.4 | 23.6454 | 0.327 | 11.898 | 6.6 |  | 11.3605 |  | 0 | 53.8308
13/12/2024 | 17:00 | 1.1 | 1.6 | 647.3 | 211.3 |  |  | 60.1 | 237.4 |  |  | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 233.1 |  |  | 561.5 | 10.6 |  |  |  |  | 147.4 | 8 | 0 | 6.6 | 5.1 | 65.5 | 3.3 | 0 |  |  | 110.4 | 186.9 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 80.1 | 154.2 | 42 | 18.3 | 19.9 | 89.2 | 181.2 | 181.6 | 183.2 | 109.7 | 7.9 | 3.4 | 34.2 | 45.9 | 2.8 | 2.5 | 15.2 | 169.6 | 17.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 132.1 | 170.3 | 0 | 181.9 | 179.4 | [5 empty] | 113 |  |  | 94.5 | 111.2 | 64.6 | 78.3 | 30.6 |  |  |  | 142.5 | 141.4 | 145.7 | [7 empty] | 0 | 104.9 | 27 | 11.2 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 20.4 | 20 | 9 | 3.6 | 18.6 | 3.8 | 4.5 | 27.5 | 81.5 | 4.4 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.5 | 8 | 2 |  | 17.8 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.4 | 81.1 | 11.2 | 92.1 | 81 | 8.1 | 13 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.1 | 3.5 | 28.9 | 0.6 | 122.7 | 91.7 | 26.5 | 3.1 |  | 20 | 9.3 | 41.9 | 33.9 | 28.9 | 3.3 | 14 | 16.3 | 5.8 | 7701.4 | 23.6413 | 4.851 | 11.897 | 6.3 |  | 18.9125 |  | 10.4 | 76.0019
13/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 649.2 | 212.2 |  |  | 60.2 | 238.4 |  |  | 117.4 | 117.3 | 117.1 | 217.5 |  |  | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 8.1 | 0 | 6.1 | 1.9 | 65.8 | 3.4 | 0 |  |  | 110.6 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 79.2 | 152.7 | 42.1 | 18.4 | 19.9 | 90.9 | 181.1 | 181.5 | 184.1 | 108.5 | 8 | 3.4 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 15 | 168.5 | 17.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 131.6 | 170.7 | 0 | 182.7 | 180.7 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 93.4 | 113.8 | 64.2 | 79.4 | 30.5 |  |  |  | 104.1 | 104.1 | 123.6 | [7 empty] | 0 | 105.2 | 10.4 | 10.2 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 20.4 | 20 | 8.1 | 3.5 | 18.6 | 1.8 | 2 | 25.2 | 80.9 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0 | 3.5 | 8.1 | 2 |  | 17.8 | 9.5 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 16.9 | 81.3 | 3.7 | 88.9 | 82.3 | 11.4 | 10.5 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10.7 | 1.6 | 13.6 | 0.6 | 131 | 86.7 | 12 | 1.3 |  | 19.8 | 9.8 | 42.3 | 34 | 29.1 | 3.4 | 14 | 16.3 | 5.6 | 7477 | 23.6423 | 4.584 | 11.789 | 6.4 |  | 18.9229 |  | 10.4 | 75.7382
13/12/2024 | 18:00 | 1.1 | 1.6 | 650.9 | 212.2 |  |  | 60.2 | 238.7 |  |  | 105.9 | 106.1 | 105.5 | 207.9 |  |  | 565.2 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 66 | 2.4 | 0 |  |  | 110.7 | 208.4 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 79.3 | 152.1 | 42.1 | 18.3 | 19.9 | 90.2 | 153 | 153 | 173.6 | 108.5 | 8 | 3.4 | 34 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 168.4 | 17.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 131.5 | 174.3 | 0 | 186.1 | 183.6 | [5 empty] | 112.3 |  |  | 67.3 | 110.8 | 64.2 | 79.3 | 30.4 |  |  |  | 87.8 | 88.5 | 112.2 | [7 empty] | 0 | 104 | 3.2 | 11.4 | 0 | 19.9 | 10 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 20.1 | 20 | 8.1 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0 | 26 | 78.2 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 8.1 | 2 |  | 17.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 18.1 | 81.4 | 1.6 | 91.8 | 82.6 | 9.6 | 8.6 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.7 | 0.1 | 6.9 | 0.6 | 127.4 | 86.9 | 7 | 0.1 |  | 20 | 9.5 | 42 | 33.8 | 29.1 | 3.4 | 14 | 16.3 | 5.2 | 7316.5 | 23.6355 | 5.352 | 11.204 | 6.5 |  | 18.9231 |  | 10.5 | 76.1146
13/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 1.6 | 645.9 | 211.5 |  |  | 60.1 | 238.1 |  |  | 106.9 | 107.4 | 106.4 | 208.4 |  |  | 565.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.9 | 0 | 6.4 | 0 | 99.3 | 4.4 | 0 |  |  | 110.5 | 201.8 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 79.2 | 152.5 | 41.7 | 18.4 | 19.9 | 92.8 | 163.1 | 163.5 | 175.2 | 108.7 | 8 | 3.5 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 29 | 167.9 | 86.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.1 | 173.3 | 0 | 185.9 | 183.4 | [5 empty] | 112 |  |  | 99.5 | 131 | 64 | 79.1 | 30.2 |  |  |  | 87.8 | 87.9 | 112.2 | [7 empty] | 0 | 104.8 | 0 | 10.8 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 22.5 | 74.1 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 11.1 | 2 |  | 17.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.3 | 81.6 | 0 | 86.1 | 83.6 | 8.8 | 4.2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10.1 | 0 | 0 | 0.6 | 124.6 | 78.1 | 0 | 0 |  | 20 | 10 | 41.5 | 34.3 | 29.2 | 3.2 | 14 | 16.3 | 5.1 | 7449.9 | 23.7368 | 7.709 | 10.722 | 6.5 |  | 18.9226 |  | 10.6 | 78.1904
13/12/2024 | 19:00 | 1.1 | 1.6 | 645.6 | 211.5 |  |  | 59.8 | 238 |  |  | 108.9 | 108.8 | 108.7 | 211.6 |  |  | 565.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 0 | 5.5 | 0 | 120.4 | 5.7 | 0 |  |  | 110.5 | 197 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 79 | 151.6 | 41.8 | 18.4 | 12.3 | 92.8 | 179.9 | 180 | 182.6 | 108.3 | 8.6 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 28.7 | 167.2 | 86.2 |  |  | 48 |  |  |  | 131.2 | 174.5 | 0 | 187 | 184.4 | [5 empty] | 111.2 |  |  | 188.9 | 128.5 | 62.8 | 79 | 30 |  |  |  | 116.3 | 116.1 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 110.6 | 0 | 11.7 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 19.9 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 25.2 | 77.6 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.6 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 14.1 | 73.9 | 0 | 89.1 | 84.8 | 10 | 7.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.2 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 79 | 0 | 0 |  | 20 | 10.4 | 42.2 | 34.3 | 29.3 | 3.3 | 14 | 15.2 | 5.5 | 7683.2 | 23.883 | 8.103 | 10.739 | 6.5 |  | 18.9221 |  | 10.8 | 78.9471
13/12/2024 | 19:30 | 1 | 1.6 | 650.7 | 212.8 |  |  | 61.4 | 238.4 |  |  | 106.5 | 106.5 | 106.6 | 207.5 |  |  | 565.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 0 | 6.5 | 0 | 121.6 | 6.6 | 0 |  |  | 110.7 | 150.1 |  |  |  | 6.5 | 404.9 | 78.4 | 151.8 | 42.1 | 18.4 | 6.5 | 92.8 | 183.1 | 183.8 | 183.6 | 108.5 | 8.7 | 3.5 | 34.3 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 29.2 | 169.2 | 87 |  |  | 47.8 |  |  |  | 131.9 | 174.3 | 0 | 187.3 | 184.5 | [5 empty] | 112.8 |  |  | 179.1 | 129 | 63.5 | 79.2 | 30.4 |  |  |  | 143.2 | 142.4 | 145.5 | [7 empty] | 0 | 101.8 | 0 | 10.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 20.4 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 26.4 | 77.9 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 17.6 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 13.7 | 76.8 | 0 | 87.3 | 85.1 | 10.1 | 5.3 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 0.6 | 121.6 | 74.5 | 0 | 0 |  | 20 | 10.3 | 42.2 | 34.5 | 29.4 | 3.2 | 14 | 16.3 | 5.9 | 7642.4 | 23.917 | 8.144 | 10.609 | 6.5 |  | 18.9215 |  | 10.5 | 78.5915
13/12/2024 | 20:00 | 1 | 1.6 | 649.3 | 212.5 |  |  | 60.3 | 238.4 |  |  | 112.1 | 112 | 112 | 215.1 |  |  | 568.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 121.1 | 6.3 | 0 |  |  | 110.8 | 223 |  |  |  | 6.5 | 292.7 | 79.2 | 152.1 | 42 | 18.4 | 10.3 | 92.8 | 180.7 | 181.2 | 184.3 | 108.4 | 8.7 | 3.4 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 28.8 | 167.9 | 86.5 |  |  | 47.9 |  |  |  | 131.5 | 173.7 | 0 | 186 | 184 | [5 empty] | 111.9 |  |  | 236.3 | 133.6 | 63.2 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 144.6 | 143.8 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 90.5 | 0 | 3.3 | 0 | 19.9 | 10 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 20.1 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 26.6 | 71 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 17.6 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.4 | 76.5 | 0 | 85.8 | 87.3 | 9.4 | 7.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 118.7 | 69.6 | 0 | 0 |  | 20.1 | 10.1 | 43.2 | 34.2 | 29.5 | 3.2 | 14 | 16.1 | 5.8 | 7647.2 | 23.9155 | 8.105 | 11.206 | 6.5 |  | 18.9204 |  | 10.6 | 79.2469
13/12/2024 | 20:30 | 1 | 1.6 | 649.1 | 212.3 |  |  | 59.4 | 238.4 |  |  | 126.2 | 126.1 | 126.8 | 225 |  |  | 567 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 0 | 6.5 | 0 | 121 | 6.5 | 0 |  |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 291.7 | 79.7 | 151.9 | 41.9 | 18.4 | 14.6 | 92.8 | 179.5 | 179.8 | 184.2 | 108.5 | 8.7 | 3.4 | 33.3 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 28.6 | 167.8 | 86.2 |  |  | 48 |  |  |  | 131.2 | 173.9 | 0 | 184.9 | 183.5 | [5 empty] | 111.6 |  |  | 236.1 | 132.8 | 62.8 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 144.5 | 143.5 | 146.7 | [7 empty] | 0 | 88 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 20 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.9 | 60 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.7 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.6 | 71.2 | 0 | 85.5 | 83.7 | 8.1 | 5.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 103.5 | 52.4 | 0 | 0 |  | 20 | 10.2 | 43.4 | 34.4 | 29.5 | 2.8 | 14 | 16.3 | 5.9 | 7626.5 | 23.9148 | 4.337 | 11.735 | 6.5 |  | 18.9199 |  | 10.8 | 76.2067
13/12/2024 | 21:00 | 1 | 1.5 | 649 | 212.3 |  |  | 60 | 238.1 |  |  | 132 | 132.6 | 132.1 | 234 |  |  | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 121.2 | 6.5 | 0 |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 292.2 | 79.2 | 152.3 | 42.1 | 18.4 | 13.6 | 92.8 | 180.3 | 181.2 | 184.1 | 108.5 | 8.7 | 3.4 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 28.7 | 168.3 | 86.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 131.4 | 174.6 | 0 | 186.8 | 184.6 | [5 empty] | 112.1 |  |  | 216.8 | 133.7 | 63.2 | 77.2 | 30.3 |  |  |  | 144.4 | 143.5 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 83.8 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 20.1 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.9 | 54.7 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.8 | 9.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.9 | 61.7 | 0 | 78.9 | 83.2 | 7 | 4.7 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 76.6 | 41.9 | 0 | 0 |  | 20 | 10.4 | 43.7 | 34.3 | 29.4 | 3 | 14 | 16.3 | 5.9 | 7573.6 | 23.9168 | 4.033 | 11.814 | 6.4 |  | 18.9194 |  | 10.7 | 75.7832
13/12/2024 | 21:30 | 1 | 1.6 | 647.4 | 212 |  |  | 60.1 | 237.8 |  |  | 126.5 | 126.3 | 126.5 | 227.5 |  |  | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.9 | 0 | 6.5 | 0 | 120.9 | 6.5 | 0 |  |  | 110.8 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 292 | 79.4 | 152.2 | 42 | 18.4 | 15.9 | 92.8 | 179.5 | 179.8 | 184.2 | 108.5 | 8.7 | 3.4 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 28.5 | 167.5 | 86 |  |  | 47.7 |  |  |  | 131.2 | 174.8 | 0 | 187.3 | 184.3 | [5 empty] | 111.7 |  |  | 230.7 | 133.4 | 62.9 | 77 | 30.3 |  |  |  | 144 | 143.1 | 146.1 | [7 empty] | 0 | 76.9 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 20.1 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.2 | 50.8 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.3 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.6 | 60.3 | 0 | 84.9 | 76.3 | 5.9 | 2.8 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 34.5 | 0 | 0 |  | 20 | 9.9 | 43.7 | 34.3 | 29.5 | 3.2 | 14 | 16.3 | 5.7 | 7511.2 | 23.9278 | 3.444 | 11.81 | 6.4 |  | 18.9188 |  | 10.8 | 75.3006
13/12/2024 | 22:00 | 1 | 1.6 | 646.1 | 211.8 |  |  | 59.1 | 237.9 |  |  | 145.3 | 145.8 | 145.7 | 249.7 |  |  | 564 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.9 | 0 | 6.5 | 0 | 65.6 | 7.6 | 0 |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 292.8 | 79.6 | 151.6 | 41.7 | 18.4 | 18.9 | 92.8 | 180.3 | 181.2 | 184.1 | 108.1 | 8.6 | 3.4 | 33 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 28.4 | 167.3 | 85.8 |  |  | 48.2 |  |  |  | 131.1 | 175 | 0 | 187.5 | 184.7 | [5 empty] | 111.7 |  |  | 236.2 | 132.8 | 62.5 | 78.1 | 30.2 |  |  |  | 144.9 | 144.3 | 147.4 | [7 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 20 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 47.3 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 16.9 | 9.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.3 | 46 | 0 | 79.1 | 78.6 | 4.8 | 3.8 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 42.7 | 25 | 0 | 0 |  | 20 | 9.6 | 43.4 | 34.5 | 29.5 | 3.2 | 13.9 | 16.3 | 3.6 | 7491.5 | 23.9248 | 3.188 | 11.81 | 6.4 |  | 18.9181 |  | 10.5 | 74.7409
13/12/2024 | 22:30 | 1.1 | 1.6 | 648.3 | 216 |  |  | 59.7 | 238.2 |  |  | 133.3 | 133.2 | 133.8 | 234.2 |  |  | 566.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 66.6 | 6.5 | 0 |  |  | 110.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 291.4 | 79.7 | 151.5 | 42.1 | 18.4 | 18.5 | 92.8 | 179.9 | 180.3 | 183.4 | 107.3 | 8.3 | 3.5 | 33 | 44.9 | 2.8 | 2.5 | 25.4 | 167.5 | 85.6 |  |  | 48 |  |  |  | 130.9 | 175.4 | 0 | 187.7 | 185.4 | [5 empty] | 111.9 |  |  | 261.7 | 132.8 | 62.9 | 78 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 143.9 | 146.9 | [7 empty] | 0 | 74 | 0 | 3.4 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.2 | 42 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.9 | 32.9 | 0 | 76.2 | 76.6 | 4.8 | 2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 26.4 | 16.4 | 0 | 0 |  | 20 | 10 | 44 | 34.3 | 29.5 | 3.2 | 14 | 16.3 | 3.6 | 7424.9 | 23.9266 | 3.184 | 11.81 | 6.4 |  | 18.9175 |  | 10.6 | 74.8381
13/12/2024 | 23:00 | 1.1 | 1.6 | 647.9 | 215.1 |  |  | 60 | 238.2 |  |  | 144.5 | 144.3 | 144.6 | 243.2 |  |  | 567.7 | 10.4 |  |  |  |  | 168.8 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 66.8 | 4.4 | 0 |  |  | 110.7 | 173.2 |  |  |  | 6.5 | 290.4 | 80 | 152 | 42 | 18.3 | 18.5 | 92.8 | 178.7 | 179.2 | 183.8 | 108.3 | 8.1 | 3.5 | 34 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 25.7 | 167.6 | 64.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.3 | 175.2 | 0 | 187.6 | 185.3 | [5 empty] | 112 |  |  | 137.1 | 122.3 | 62.8 | 78 | 30.2 |  |  |  | 144.5 | 143.4 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 78.4 | 0 | 3.1 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20 | 20 | 8.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22 | 54.7 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11 | 37.5 | 0 | 65.9 | 72.6 | 4.9 | 3.9 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 11 | 0 | 0 |  | 20 | 10.1 | 43.3 | 34.3 | 29.5 | 3.3 | 14 | 16.2 | 3.7 | 7257.3 | 23.9244 | 3.161 | 11.82 | 6.4 |  | 18.9156 |  | 10.7 | 74.921
13/12/2024 | 23:30 | 1.1 | 1.6 | 648.9 | 215.4 |  |  | 60.2 | 238.1 |  |  | 105.9 | 105.7 | 105.5 | 208.3 |  |  | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 69.7 | 4.3 | 0 |  |  | 110.9 | 215.6 |  |  |  | 6.5 | 292.2 | 79.8 | 152.3 | 42.1 | 18.4 | 18.5 | 92.8 | 179.5 | 180.2 | 184.1 | 108.4 | 8.1 | 3.4 | 33.9 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 25 | 168.2 | 42.9 |  |  | 48 |  |  |  | 131.5 | 175 | 0 | 187.6 | 185.2 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 190.3 | 126.4 | 62.9 | 79.3 | 30.4 |  |  |  | 144.6 | 144 | 146.9 | [7 empty] | 0 | 74.2 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20.3 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 47.3 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 15 | 2 |  | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.6 | 33 | 0 | 59 | 62.3 | 3.2 | 1.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 5.7 | 0 | 0 |  | 20 | 10 | 43.5 | 34.4 | 29.6 | 3.2 | 14 | 16.3 | 3.4 | 7134.7 | 23.9263 | 0.473 | 11.82 | 6.4 |  | 18.9143 |  | 0 | 61.5336
14/12/2024 | 00:00 | 1.1 | 1.6 | 652.2 | 215.5 |  |  | 61.1 | 240.8 |  |  | 104.8 | 105.3 | 105.2 | 205.5 |  |  | 572.7 | 10.6 |  |  |  |  | 171.6 | 8.2 | 0 | 6.4 | 0 | 67.1 | 4.3 | 0 |  |  | 110.9 | 208.1 |  |  |  | 6.5 | 292.4 | 79.4 | 153 | 42.1 | 18.4 | 16.6 | 92.8 | 179.7 | 180.2 | 183.6 | 109.41 | 7.95 | 3.45 | 34.91 | 45.48 | 2.73 | 2.47 | 15.15 | 169.11 | 43.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 120.8 | 175.6 | 0 | 188.5 | 184.6 | [5 empty] | 113.1 |  |  | 162.6 | 122.7 | 63.5 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 143.7 | 142.7 | 145.3 | [7 empty] | 0 | 76.5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 20.3 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.8 | 45.1 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 14.1 | 2 |  | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 20.4 | 20 | 11.6 | 27.2 | 0 | 55.2 | 58.4 | 3.7 | 1.1 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 15.8 | 6.9 | 0 | 0 |  | 20 | 9.7 | 43.5 | 34.3 | 29.6 | 3.2 | 14 | 16.3 | 3.4 | 7073.66 | 23.9216 | 0 | 11.82 | 6.4 |  | 18.914 |  | 0 | 61.0556
EJEC |  | 24.55 | 38.45 | 15078.2 | 4982.25 | 0 | 0 | 1318.7 | 5711.15 | 0 | 0 | 2846.1 | 2840.6 | 2839.9 | 5281.15 | 0 | 0 | 13568.8 | 251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.8 | 191.5 | 36.95 | 154.55 | 133.3 | 1744.55 | 64.65 | 30.95 | 0 | 0 | 2654.45 | 4189.3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10127.35 | 1898.5 | 3647.35 | 993.25 | 440.85 | 450.25 | 2184.45 | 3611 | 3779.35 | 3729.45 | 2601.505 | 194.525 | 81.975 | 811.555 | 1088.54 | 67.165 | 59.985 | 363.275 | 3929.905 | 617.05 | 0 | 0 | 1130.85 | 0 | 0 | 0 | 3022.05 | 3770.75 | 144.7 | 3978.4 | 4014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.35 | 0 | 0 | 2643.55 | 2876.35 | 1509.85 | 1866.6 | 725.8 | 0 | 0 | 0 | 2873.05 | 2860.85 | 3147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 2205.25 | 686.15 | 86.75 | 1.95 | 478.25 | 223.25 | 99.4 | 86.55 | 86.9 | 483.35 | 479.4 | 221.75 | 85.9 | 446.4 | 150.05 | 190.6 | 576 | 1637.8 | 112.35 | 56.4 | 20.6 | 52.95 | 159.05 | 84 | 220.65 | 47 | 0 | 439.7 | 231.7 | 479.1 | 486 | 479.25 | 422.05 | 1024.15 | 332.75 | 1744.05 | 1747.2 | 146.9 | 164.55 | 501.95 | 199.2 | 120 | 465 | 472.5 | 448 | 92.4 | 138.3 | 1411.25 | 14.4 | 1832 | 1219.25 | 1086.9 | 134.1 | 0 | 479.55 | 234.35 | 958.35 | 816.7 | 704.8 | 77.25 | 339.7 | 388.2 | 156.7 | 175055.98 | 574.2806 | 57.767 | 280.8655 | 165.6 | 0 | 302.8284 | 0 | 68.95 | 1450.2915

## REACTIVA
viernes, 13 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
13/12/2024 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 38.6 | 22.1 |  |  | 0 | 38.5 |  |  | -20.8 | -28.2 | -8.4 | 48.5 |  |  | 92.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.4 | 0 | -3.6 | 3.4 | 7.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 |  |  |  | -1.8 | 67.3 | 5.8 | 15.7 | 5.1 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 6.5 | 0 | 8.4 | -1.4 | 0.1 | -3.2 | 4.4 | 0.6 | 0.09 | -0.1 | 3.1 | 0 |  |  | 1.6 |  |  |  | 15.7 | -12.3 | 0 | -16.1 | -1.5 | [5 empty] | -3.4 |  |  | 31 | 28.1 | 2.8 | 14.5 | 0 |  |  |  | 19.7 | 22.8 | -49.3 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.1 | -15.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.3 | -7.2 | 8.3 | 6.5 | 2.6 | -0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | 3.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 8.3 | 6.5 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0 | 3 | 395.19 | 2.0428 | 0 | 2.4 | 0.9 |  | 0.06032 |  | 0 | 5.4032
13/12/2024 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 35.2 | 21.1 |  |  | 0 | 25.6 |  |  | -25.3 | -35.6 | -16.4 | 41 |  |  | 86.2 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | 0 | -3.5 | 3.2 | 7.4 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 5.2 |  |  |  | -1.8 | 65.9 | 7.3 | 17 | 4.9 | 0 | 2.7 | 1.4 | -9.4 | 8.4 | 0 | 6.9 | -1.4 | 0.1 | -3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.05 | 0 | 2.9 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 14.8 | -14.5 | -5.1 | -18.3 | -4 | [5 empty] | -6.4 |  |  | 25.1 | 29.2 | 3.4 | 15.4 | -0.1 |  |  |  | 13.1 | 16.1 | -38.2 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -1.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.9 | -15.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -9 | 8 | 6.1 | 2.6 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | 3.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.4 | 8 | 6.1 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 297.75 | 2.1135 | 0 | 2.22 | 1 |  | 0.06019 |  | 0 | 5.3937
13/12/2024 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 29.5 | 20.5 |  |  | 0 | 38.3 |  |  | -26.6 | -41.8 | -24.2 | 39.7 |  |  | 86.1 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.2 | 0 | -3.6 | 3.2 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | 5.6 | 2.9 |  |  |  | -1.8 | 65.3 | 7.4 | 17.5 | 5.1 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | -10.6 | 7.5 | 0 | 8.7 | -1.4 | 0.1 | -5.3 | 2.6 | 0.7 | 0.06 | -0.1 | -3.1 | 0 |  |  | -0.7 |  |  |  | 16.7 | -17 | 0 | -20.2 | -3.8 | [5 empty] | -11.2 |  |  | 17 | 28.9 | 4.2 | 14 | -0.1 |  |  |  | 12.7 | 15.8 | -38.2 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | -1.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | -14.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -10.1 | 8.1 | 6.2 | 2.6 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | 3.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 8.1 | 6.2 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.7 | 267.66 | 2.049 | 0 | 2.56 | 1 |  | 0.09183 |  | 0 | 5.7009
13/12/2024 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 22.2 | 18.4 |  |  | -6.4 | 21.2 |  |  | -31.4 | -44.7 | -25 | 33.4 |  |  | 81.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | -3.6 | 3.1 | 6.6 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | -5.1 |  |  |  | -1.8 | 62.3 | 7.6 | 16.6 | 4.6 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | -17 | 0.2 | 9.5 | 4.1 | -1.4 | 0.1 | -5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.05 | 0 | -1.6 | 0 |  |  | -2.1 |  |  |  | 14.1 | -20.8 | 0 | -24.8 | -10.2 | [5 empty] | -12 |  |  | 17.6 | 29 | 3.4 | 14.1 | 0 |  |  |  | 7.2 | 10.2 | -46.4 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -15.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -7.6 | 7.3 | 5.4 | 2.6 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.5 | 7.3 | 5.4 | 0.8 | 1.8 | 3 | 0 | 3.6 | 155.75 | 2.0192 | 0 | 2.63 | 1 |  | 0.19901 |  | 0 | 5.8482
13/12/2024 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 15.3 | 17.1 |  |  | -8.4 | 30.7 |  |  | -36.4 | -46.5 | -26.7 | 28.3 |  |  | 80.2 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0.2 | 0 | -3.5 | 3.4 | 6.8 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | -9 |  |  |  | -1.7 | 60.3 | 7.9 | 15.8 | 4.9 | 0.1 | 2.7 | 2 | -14.3 | -2 | 10.2 | 7.7 | -1.4 | 0.3 | -2 | 3.1 | 0.6 | 0.07 | 0 | 5.1 | 0 |  |  | -1.7 |  |  |  | 15.6 | -24.9 | 0 | -28.8 | -13.8 | [5 empty] | -5.9 |  |  | 17.2 | 26.6 | -9.5 | 14.2 | 0 |  |  |  | 3.1 | 6.1 | -47.2 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -15.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -14.9 | 7 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | 3.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.5 | 7 | 5.2 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 0 | 3.8 | 114.07 | 1.9836 | 0 | 2.65 | 1 |  | 0.16733 |  | 0 | 5.801
13/12/2024 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 27.7 | 19 |  |  | -8.7 | 18.3 |  |  | -31.3 | -37.4 | -18.4 | 34.1 |  |  | 73.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.3 | 0 | -3.5 | 3.4 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | 11.7 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | 65.1 | 9.7 | 16.9 | 4.5 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | -16.8 | -7.1 | 9 | 6.9 | -1.4 | 0.1 | -0.8 | 4.1 | 0.6 | 0.06 | 0 | 5.8 | 0 |  |  | -2.5 |  |  |  | 12.9 | -32.4 | 0 | -36.6 | -20.8 | [5 empty] | -6 |  |  | 16.1 | 27.5 | -9 | 14.2 | -0.2 |  |  |  | 1.3 | 4.5 | -50 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -16.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -8.8 | 6.8 | 5 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 6.8 | 5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 3.4 | 120.26 | 2.2957 | 0 | 2.58 | 0.9 |  | 0.09476 |  | 0 | 5.8705
13/12/2024 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 19.2 | 18 |  |  | -9.5 | 16.2 |  |  | -36.7 | -44.5 | -24.7 | 27.9 |  |  | 76 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | -0.1 | 0 | -3.6 | 3.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 12.7 | -15.9 |  |  |  | -1 | 65.8 | 9.7 | 16.7 | 4.6 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | -20.6 | -9 | 9.5 | 6.6 | -1.4 | 0.1 | -1.1 | 3.1 | 0.7 | 0.12 | 0 | 4.3 | 0 |  |  | -3.7 |  |  |  | 14.2 | -33.8 | 0 | -38.4 | -25 | [5 empty] | -8.7 |  |  | 16.5 | 27.8 | -8.8 | 14.2 | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 3.1 | -51.8 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | -2.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -16.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -11.3 | 6 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | 3.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 6 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0 | 3.6 | 39.32 | 2.3159 | 0 | 2.13 | 0.9 |  | 0.05402 |  | 0 | 5.4
13/12/2024 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 27 | 19.2 |  |  | -9.6 | 15.8 |  |  | -34.1 | -43.4 | -24.8 | 31 |  |  | 82.9 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -3.6 | 3.4 | 6.7 | 0 | 0 |  |  | 13.2 | -15 |  |  |  | -1 | 65.5 | 10.1 | 16 | 4.4 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | -18.6 | -7 | 11.6 | 6.2 | -1.4 | 0.1 | -1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.08 | 0 | 4.7 | 0 |  |  | -3.7 |  |  |  | 15.6 | -32 | 0 | -36.8 | -23.1 | [5 empty] | -8.3 |  |  | 16.9 | 26.6 | -9.6 | 17.6 | 0 |  |  |  | 1 | 4.1 | -50 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | -2.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -15.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -9 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0 | 3.7 | 89.08 | 2.339 | 0 | 1.76 | 1 |  | 0.05959 |  | 0 | 5.1586
13/12/2024 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 18 | 17.6 |  |  | -8 | 28.6 |  |  | -34.8 | -45.5 | -26.1 | 30.2 |  |  | 81.6 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0.4 | 0 | -3.5 | 3.5 | 6.7 | 0 | 0 |  |  | 13.5 | -10.8 |  |  |  | -1 | 66.3 | 10.4 | 16.4 | 4.5 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | -14.4 | -2.7 | -14.8 | 8.9 | -1.3 | 0.1 | -3.4 | 2.8 | 0.6 | 0.13 | 0 | 2.9 | 0 |  |  | -3.7 |  |  |  | 16.1 | -30.6 | 0 | -35.1 | -21.6 | [5 empty] | -8.7 |  |  | 17.7 | 27.7 | -8.3 | 14.2 | 0 |  |  |  | 3 | 6.1 | -47.4 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | -2.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | -15.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -13.9 | 6.1 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 4.4 | 0.9 | 1 | 2.9 | 0 | 3.2 | 81.33 | 2.402 | 0 | 2.06 | 1 |  | 0.03938 |  | 0 | 5.5014
13/12/2024 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 16.7 | 17.9 |  |  | -8.1 | 19.6 |  |  | -32.8 | -45.9 | -27.6 | 37.7 |  |  | 82.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.2 | 0 | -3.5 | 3.4 | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9 | -7.7 |  |  |  | -1 | 66.1 | 10.7 | 17.1 | 5.1 | 0.4 | 2.7 | -0.2 | -12.6 | -0.7 | -12.6 | 5.6 | -1.2 | 0.1 | -5.6 | 1 | 0.6 | 0.06 | 0 | -3.2 | 0 |  |  | -4.7 |  |  |  | 17.5 | -28.6 | 0 | -33.2 | -18.6 | [5 empty] | -14.4 |  |  | 17.4 | 29.3 | -8.3 | 14.1 | -0.1 |  |  |  | 5 | 8.2 | -44 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.8 | -9.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -11.2 | 6.3 | 4.6 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | -0.2 | -8.5 | 3.6 | 1.1 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 0 | 3 | 96.86 | 2.4947 | 0 | 1.92 | 1 |  | 0.05563 |  | 0 | 5.4704
13/12/2024 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 35.5 | 22 |  |  | -7.6 | 17.9 |  |  | -26.3 | -32.4 | -11.8 | 39.1 |  |  | 82.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0.1 | 0 | -3.5 | 3.4 | 6.1 | 0 | 0 |  |  | 13 | -5.7 |  |  |  | -1.7 | 67.3 | 11.6 | 16.5 | 4.6 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -11.8 | 0 | -12.3 | 3 | -1.2 | 0.1 | -1.4 | 3.5 | 0.6 | 0.05 | 0 | 4.5 | 0 |  |  | -3.2 |  |  |  | 13.7 | -27.5 | 0 | -31.2 | -15.2 | [5 empty] | -5.6 |  |  | 16.2 | 28.4 | -9.3 | 14 | -0.2 |  |  |  | 6 | 9 | -43.4 | [8 empty] | -5.4 | 2.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.1 | 0 | 1.2 | 1.8 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -6.6 | -10.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.9 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -2.3 | -5.4 | 6.7 | 4.8 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | -9.2 | 3.7 | 1.2 | 0 |  | 1.6 | 1.5 | 6.7 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0 | 3.1 | 197.25 | 2.567 | 0 | 1.85 | 0.9 |  | 0.05797 |  | 0 | 5.375
13/12/2024 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 20.1 | 17.2 |  |  | -5.4 | 27.6 |  |  | -36.3 | -39.2 | -18.9 | 28.9 |  |  | 75.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 0 | -3.4 | 3.7 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 14.2 | -15.7 |  |  |  | -1.7 | 62.1 | 11.2 | 16.5 | 4.5 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | -13.9 | -1.9 | -14.7 | 8.7 | -1.3 | 0.1 | -0.1 | 5 | 0.6 | 0.04 | 0 | 7.4 | 0 |  |  | -1.1 |  |  |  | 8.8 | -25.1 | 0 | -29.2 | -12.9 | [5 empty] | -4.2 |  |  | 16.8 | 29 | -8.8 | 14.1 | -0.2 |  |  |  | 3.6 | 6.9 | -47.3 | [8 empty] | -4.5 | 0.3 |  |  | 1.4 | 0 | -0.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -7 | -13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -4.8 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -9.5 | 7.2 | 5.2 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | -0.2 | -10.4 | 3.5 | 0.4 | 0 |  | 1.4 | 1.6 | 7.2 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 119.64 | 2.4132 | 0 | 1.52 | 0.9 |  | 0.06187 |  | 0 | 4.8951
13/12/2024 | 06:30 | 0.1 | 0.1 | 17.4 | 18 |  |  | -6.2 | 29.9 |  |  | -26.8 | -36.5 | -16.5 | 41.7 |  |  | 77.2 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | -0.3 | 0 | -3.4 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 |  |  | 12.1 | -13 |  |  |  | -1.7 | 61.8 | 10.6 | 15.7 | 4.9 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | -8.8 | 3.1 | -9.4 | 6.7 | -1.1 | 0.3 | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.05 | 0 | 2.9 | 0 |  |  | -2.2 |  |  |  | 12.5 | -20 | 0 | -24.8 | -11.1 | [5 empty] | -7.5 |  |  | 18 | 28.4 | -8.8 | 14.3 | 0.2 |  |  |  | 10.7 | 13.8 | -35.9 | [8 empty] | -4.9 | 2.3 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -7.7 | -14.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.8 | -1.7 | -6 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.9 | -0.2 | -12.4 | 3.3 | -1 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 7.8 | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 190.55 | 2.2975 | 0 | 1.035 | 1 |  | 0.08799 |  | 0 | 4.4205
13/12/2024 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 14.2 |  |  | -5.2 | 14.6 |  |  | -26.8 | -40.5 | -21.3 | 39.4 |  |  | 66 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 0.1 | 0 | -3.4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 10.6 | -12.1 |  |  |  | -1.7 | 59.9 | 10.2 | 16.5 | 5.2 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | -10.7 | 0.7 | -11.3 | 8.5 | -1.2 | 0.1 | -4.6 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | -2.2 | 0 |  |  | -2.6 |  |  |  | 9.7 | -21.8 | 0 | -26.6 | -11.9 | [5 empty] | -14.7 |  |  | 17.4 | 29.7 | 3.6 | 14.1 | 0 |  |  |  | 8.6 | 11.8 | -39.1 | [8 empty] | -5.4 | 4.4 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -8.7 | -17.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1 | -2 | -7.6 | 8 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 13.7 | -0.2 | -12.3 | 3.2 | -4.6 | 0 |  | 1.6 | 1.5 | 8 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 0 | 3 | 109.75 | 2.1557 | 0 | 1.296 | 1 |  | 0.1373 |  | 0 | 4.589
13/12/2024 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 61.9 | 21.6 |  |  | -6.5 | 31.9 |  |  | 29.9 | 12.1 | 1.8 | 30.9 |  |  | 53.1 | 0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 | -3.5 | 4.1 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 12.9 | -6.3 |  |  |  | -1.5 | 61.5 | 10.3 | 16 | 4.7 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | -2.1 | 9.3 | -3.6 | 6.7 | -1.2 | 0.3 | -0.5 | 2.8 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 4.4 | 0 |  |  | 2.1 |  |  |  | 9.7 | -22.1 | 0 | -26.6 | -10.8 | [5 empty] | -4.1 |  |  | 16.9 | 28.4 | 2.5 | 14.1 | 0 |  |  |  | 7.3 | 10.4 | -40.9 | [8 empty] | -4.8 | 6.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -8 | -16.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.4 | 1.7 | -4.4 | 9 | 6.8 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 17 | -0.2 | -9.8 | 2.9 | -6.3 | 0.1 |  | 1.8 | 1.5 | 9 | 6.8 | 0.9 | 1.7 | 3 | 0.4 | 3.3 | 380.65 | 2.3366 | -0.107 | 1.434 | 0.9 |  | 0.09788 |  | 0 | 4.6615
13/12/2024 | 08:00 | 0.3 | 0.1 | 55.7 | 26.3 |  |  | -6.9 | 20 |  |  | 30.9 | 17.2 | 9.9 | 38.5 |  |  | 48.5 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 0.2 | 0 | -3.5 | 3.8 | 5 | 0 | 0 |  |  | 12.9 | -1 |  |  |  | -1.5 | 58.5 | 5.8 | 16.8 | 4.9 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | -0.2 | 11.1 | -2 | 7.6 | -1.3 | 0.1 | -3.9 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 1.2 | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.7 | -27.6 | 0 | -31.8 | -16.8 | [5 empty] | -6.8 |  |  | 16 | 29.3 | 2.9 | 14 | 0 |  |  |  | 9.6 | 12.7 | -37.8 | [8 empty] | -4.2 | 3.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -2.3 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -8.2 | -16.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.2 | -1.2 | -6.1 | 9.3 | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 13.5 | -0.2 | -11.2 | 3 | -5.1 | 0.4 |  | 1.9 | 1.6 | 9.3 | 7.2 | 0.9 | 2 | 3.2 | 1.4 | 3.8 | 358.75 | 1.9664 | -0.372 | 1.465 | 0.9 |  | 0.19899 |  | 0 | 4.1584
13/12/2024 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 80.7 | 30.9 |  |  | -7 | 17.6 |  |  | 36 | 22.5 | 15.4 | 44.3 |  |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.1 | 15.4 | 0 | 0 |  |  | 15.8 | 4.5 |  |  |  | -0.9 | 65.9 | 10.7 | 16 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 14.2 | 1.8 | 7.4 | -1.2 | 0.3 | -2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 1.8 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 14.3 | -15.4 | 0 | -20.8 | -5.6 | [5 empty] | -4.4 |  |  | 17.3 | 28.6 | 3.2 | 5 | -0.1 |  |  |  | 14.2 | 17.1 | -31.3 | [8 empty] | -4 | 7.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.3 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -7.7 | -15.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.9 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.6 | 1.6 | -3.3 | 10 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 17.1 | -0.2 | -10.7 | 3.2 | -6.5 | 0.7 |  | 2 | 1.4 | 10 | 7.8 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 547.75 | 2.4084 | -0.315 | 1.883 | 0.9 |  | 0.2078 |  | 0 | 5.0842
13/12/2024 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 106.1 | 37 |  |  | -3.8 | 34 |  |  | 45.1 | 37 | 30.5 | 54.4 |  |  | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.5 | 0 | -3.4 | 4.2 | 17.9 | 0 | 0 |  |  | 18.5 | 9.3 |  |  |  | -0.5 | 71.5 | 11.5 | 14.8 | 5.3 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 14.2 | 25.6 | 12 | 13.1 | -1.2 | 0.3 | 1 | 6.8 | 0.6 | 0.27 | 0.1 | 6.1 | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 25.8 | -7.8 | 0 | -11 | 3.5 | [5 empty] | 6.8 |  |  | 29.4 | 26.7 | 10.3 | 8.2 | -0.3 |  |  |  | 24.1 | 27.5 | -16.4 | [8 empty] | -3.9 | 6.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0 | 1.3 | 1.9 | -1.9 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -7 | -12.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3 | 3.9 | 1.5 | 9.8 | 7.6 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 13.2 | -0.2 | -6.6 | 2.7 | -4.4 | 1.3 |  | 2 | 1.6 | 9.8 | 7.6 | 0.9 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 4 | 849.47 | 2.4148 | 0.076 | 1.949 | 0.9 |  | 0.19306 |  | 0 | 5.5328
13/12/2024 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 119.7 | 42.5 |  |  | -4.8 | 34.9 |  |  | 37.1 | 24.1 | 17.8 | 45 |  |  | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.5 | 0 | -3.3 | 2.8 | 21.2 | 1.5 | 0 |  |  | 18.2 | 2.9 |  |  |  | -0.3 | 75.4 | 12.2 | 16.4 | 4.6 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 37.7 | -3.2 | -38.5 | 10.5 | -1.4 | 0 | -2.5 | 6 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 2.8 | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 30.4 | 38.6 | 11.8 | 5 | -0.2 |  |  |  | 72.6 | 75.8 | -22.9 | [8 empty] | -3.9 | 8.8 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -1.5 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -7.3 | -13.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.9 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.3 | 2.4 | -0.8 | 9.7 | 7.2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 20.5 | -0.2 | -1.5 | 1.9 | -7.4 | 1.9 |  | 1.9 | 1.6 | 9.7 | 7.2 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 864.34 | 2.5214 | -0.599 | 2.307 | 0.9 |  | 0.22159 |  | 0 | 5.351
13/12/2024 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 124.2 | 39 |  |  | -6 | 25.8 |  |  | 32.7 | 19.1 | 11.7 | 39.3 |  |  | 46.2 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2.8 | 22 | 1.4 | 0 |  |  | 18.7 | 5.4 |  |  |  | -0.2 | 73.8 | 7.9 | 17 | 4.6 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 37.7 | -3.6 | -39 | 8.1 | -1.4 | 0 | -3.9 | 5.7 | 0.6 | 0.13 | 0.1 | 0.9 | 9 |  |  | 0.4 |  |  |  | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | [5 empty] | -1.8 |  |  | 52.3 | 38.4 | 12.9 | 5 | 0 |  |  |  | 71.8 | 75.1 | -23.4 | [8 empty] | -4 | 7.7 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -7 | -13 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.5 | -2.8 | -6.1 | 9.7 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 20.5 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | -7.7 | 2.3 |  | 1.7 | 1.5 | 9.7 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 3 | 0 | 3.9 | 828.73 | 1.9524 | -0.046 | 2.262 | 0.9 |  | 0.20936 |  | 0 | 5.2778
13/12/2024 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 125.1 | 39.3 |  |  | -4.8 | 23.1 |  |  | 35.5 | 32.5 | 18.8 | 41.8 |  |  | 44.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.5 | 0.9 | -3.3 | 2.8 | 22.7 | 1.3 | 0 |  |  | 19.2 | 13.2 |  |  |  | 0 | 70.7 | 5.7 | 16.8 | 5 | 0 | 2.7 | 1.6 | 35 | -6.6 | -42 | 7.3 | -1.6 | 0 | -1.3 | 4.5 | 0.7 | 0.27 | 0.1 | 4.4 | 8.2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | [5 empty] | -3.5 |  |  | 73.6 | 56 | 12 | 12.2 | 4.2 |  |  |  | 69.6 | 73.2 | -26.4 | [8 empty] | -4 | 6.1 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -2.2 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -7 | -14.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.2 | -2.1 | -5.3 | 10.5 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 16.1 | -0.2 | 0.8 | 1.9 | -5.9 | 2.6 |  | 1.9 | 1.6 | 10.5 | 8.2 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 4 | 883.67 | 2.1052 | -0.213 | 2.266 | 0.9 |  | 0.18897 |  | 0 | 5.2471
13/12/2024 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 123.1 | 40 |  |  | -3.6 | 24.6 |  |  | 38.5 | 32.2 | 18.2 | 45.6 |  |  | 45.3 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.4 | 0.7 | -3.3 | 2.8 | 23.7 | 1 | 0 |  |  | 20 | 14.5 |  |  |  | -0.3 | 47.3 | 10.6 | 16.2 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 38.8 | -2.8 | -38.4 | 9.8 | -1.5 | 0.1 | -3.1 | 3.2 | 0.6 | 0.11 | 0.1 | 2.4 | 8.3 |  |  | 4.3 |  |  |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | [5 empty] | -4.6 |  |  | 74.8 | 55.4 | 11.8 | 12.2 | 4.2 |  |  |  | 72 | 75.3 | -22.9 | [8 empty] | -3.8 | 7.7 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -6.9 | -13.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4 | 3.2 | -1.2 | -4 | 11.2 | 8.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 16.8 | -0.2 | 3 | 1.5 | -6.2 | 2.9 |  | 1.6 | 1.5 | 11.2 | 8.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1 | 3.9 | 908.91 | 2.262 | -0.481 | 2.049 | 0.8 |  | 0.27499 |  | 0 | 4.905
13/12/2024 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 127.9 | 40.7 |  |  | -1.4 | 22.4 |  |  | 38.1 | 36.4 | 22.5 | 42.3 |  |  | 43.6 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.1 | 0.9 | -3.3 | 2.8 | 24.1 | 1 | 0 |  |  | 19.8 | 13.1 |  |  |  | -0.1 | 50.4 | 10.6 | 16.4 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 39.6 | -2.1 | -38.4 | 9.4 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | 4.5 | 0.6 | 0.08 | 0.1 | 6.6 | 8.1 |  |  | 4.7 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 94.4 | 61 | 11.5 | 12.2 | 4.1 |  |  |  | 68.8 | 72.3 | -27.8 | [8 empty] | -3.2 | 8.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7.3 | -13 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4 | 2.7 | 1.3 | -1.9 | 11.1 | 8.7 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 16.6 | -0.2 | 3.2 | 1.5 | -6.2 | 3.1 |  | 1.6 | 1.5 | 11.1 | 8.7 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 950.08 | 2.2709 | -0.004 | 2.105 | 0.8 |  | 0.26838 |  | 0 | 5.4403
13/12/2024 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 124.8 | 40.8 |  |  | -0.1 | 34.4 |  |  | 39.2 | 28.7 | 16.3 | 48.1 |  |  | 54.4 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.3 | 0.7 | -3.3 | 2.7 | 22.4 | 0.8 | 0 |  |  | 17.6 | 12 |  |  |  | -0.2 | 54.7 | 10 | 15.1 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 41.8 | 0.3 | -35.4 | 10.3 | -1.6 | -0.1 | -4.8 | 1.9 | 0.7 | 0.08 | 0.1 | 1 | 7.9 |  |  | 4.4 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | [5 empty] | -5.3 |  |  | 96.4 | 61.5 | 12 | 12.4 | 4.2 |  |  |  | 70.9 | 74.4 | -23.7 | [8 empty] | -3.2 | 8.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -7 | -12.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4 | 1.4 | 0.7 | -2.4 | 11.6 | 9.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 19.2 | -0.2 | 4.5 | 0.9 | -7 | 3.1 |  | 1.6 | 1.5 | 11.6 | 9.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 975.28 | 1.9963 | -1.046 | 2.454 | 0.9 |  | 0.29698 |  | 0 | 4.6013
13/12/2024 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 121.3 | 39.7 |  |  | -1.7 | 24 |  |  | 31.6 | 41.2 | 29.8 | 37.4 |  |  | 42.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.4 | 0.9 | -3.5 | 2.5 | 20.3 | 0.9 | 1.1 |  |  | 18.5 | 11 |  |  |  | -0.8 | 53.2 | 9.1 | 15 | 4.4 | 0 | 2.7 | 0.6 | 37.3 | -4.2 | -40 | 8.4 | -1.7 | -0.3 | -0.2 | 4.8 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 9.1 | 7.8 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | [5 empty] | 4.9 |  |  | 59.4 | 31 | 10.4 | 5.2 | 4 |  |  |  | 67.8 | 71.4 | -28.8 | [8 empty] | -3.4 | 8.5 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7.6 | -14.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.4 | -2.6 | -4.7 | 11.5 | 9 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 19.9 | -0.2 | 0 | 1.3 | -7.3 | 3 |  | 1.5 | 1.6 | 11.5 | 9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 841.56 | 1.8912 | -0.184 | 2.457 | 0.8 |  | 0.26355 |  | 0 | 5.2277
13/12/2024 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 118 | 37.8 |  |  | -4.2 | 19.6 |  |  | 39.2 | 29.6 | 15.8 | 48.8 |  |  | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.4 | 0.8 | -3.6 | 2.5 | 18.6 | 1 | 1.8 |  |  | 16.2 | 17 |  |  |  | -0.8 | 65.8 | 9.3 | 17 | 5 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 37.4 | -4.3 | -39.4 | 10.4 | -1.6 | -0.1 | -5 | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 0.1 | -0.3 | 6.7 |  |  | 3.6 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | [5 empty] | -9.7 |  |  | 60.7 | 33.5 | 12.6 | 5 | 4.1 |  |  |  | 64.2 | 67.6 | -29.6 | [8 empty] | -3.4 | 4.5 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -7.5 | -14.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -2.9 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 3.2 | -2.9 | -4.4 | 10.7 | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 15.1 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | -5.3 | 2.2 |  | 1.4 | 1.5 | 10.7 | 8.4 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 3.2 | 809.97 | 2.0421 | -0.429 | 2.493 | 0.9 |  | 0.30147 |  | 0 | 5.3076
13/12/2024 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 125.4 | 39.8 |  |  | -3.8 | 32.7 |  |  | 39.5 | 34 | 18 | 43.7 |  |  | 47 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 2.4 | 19.7 | 1 | 2.6 |  |  | 17.3 | 12.4 |  |  |  | -0.7 | 75.3 | 10.4 | 17.3 | 5.1 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 38.5 | -3 | -39.2 | 9.1 | -1.6 | 0 | -2.9 | 2.5 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 3.1 | 7 |  |  | 4.1 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | [5 empty] | -4.1 |  |  | 59.6 | 33.4 | 12.7 | 6.1 | 4.1 |  |  |  | 63.3 | 67 | -30.8 | [8 empty] | -3.3 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.8 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -7.2 | -13.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | -1.4 | -4.7 | 10.9 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 18.8 | -0.2 | 3.7 | 1.9 | -6.8 | 2 |  | 1.6 | 1.5 | 10.9 | 8.5 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0 | 3.6 | 868.44 | 2.3214 | 0.224 | 3.183 | 0.9 |  | 0.31038 |  | 0 | 6.9388
13/12/2024 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 122.8 | 40.3 |  |  | -5.6 | 27.8 |  |  | 37.2 | 33.6 | 19.8 | 44.6 |  |  | 46.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0 | 0.3 | -3.4 | 2.6 | 20.5 | 1.1 | 2 |  |  | 18.1 | 24.2 |  |  |  | -0.6 | 75.9 | 10.7 | 15.7 | 4.5 | 0.8 | 2.7 | 2 | 38.8 | -2.7 | -38.4 | 9 | -1.6 | 0.1 | -0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.17 | 0.1 | 4.4 | 7.6 |  |  | 3.3 |  |  |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | [5 empty] | -2 |  |  | 60 | 19.9 | 11.8 | 5.7 | 4 |  |  |  | 63.8 | 67.4 | -30 | [8 empty] | -3.5 | 4.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -7 | -12.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -3.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.4 | -2.7 | -7.1 | 10.8 | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 16 | -0.2 | 1.2 | 2.4 | -6.5 | 1.9 |  | 1.6 | 1.5 | 10.8 | 8.4 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.8 | 861.07 | 2.3767 | 0 | 3.395 | 0.9 |  | 0.29412 |  | 0 | 6.9658
13/12/2024 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 119.1 | 38.9 |  |  | -4.3 | 29.4 |  |  | 44.1 | 37.1 | 23.7 | 52.8 |  |  | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.4 | 0.3 | -3.3 | 2.6 | 20.3 | 1.4 | 2.7 |  |  | 16.8 | 26.6 |  |  |  | -0.3 | 79.9 | 11.2 | 16 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 44.2 | 2.5 | -33.3 | 8.1 | -1.4 | 0.1 | -3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.22 | 0.1 | 2.8 | 8.6 |  |  | 4 |  |  |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | [5 empty] | -3.4 |  |  | 60.2 | 20.9 | 11.6 | 5 | 3.8 |  |  |  | 72.9 | 76.2 | -20.1 | [8 empty] | -3.6 | 6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | -1.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -6.7 | -12.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -0.5 | -5.4 | 11.4 | 9 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 19 | -0.2 | 6 | 1.6 | -7.1 | 1.3 |  | 2 | 1.4 | 11.4 | 9 | 0.9 | 2 | 4 | 0 | 2.7 | 946.52 | 2.4269 | 0 | 3.597 | 0.9 |  | 0.30982 |  | 0 | 7.2338
13/12/2024 | 15:00 | 0.3 | 0.1 | 130.5 | 41.8 |  |  | -5 | 28.7 |  |  | 40.9 | 39.1 | 27.8 | 50.5 |  |  | 54.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.2 | 0.3 | -3.5 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 3.7 |  |  | 18.5 | 22.5 |  |  |  | -0.3 | 77.7 | 11 | 14.3 | 4.9 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 41.7 | 0 | -35 | 13.2 | -1.6 | 0 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.21 | 0 | 7.4 | 8.5 |  |  | 4.1 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | [5 empty] | 2 |  |  | 62.1 | 19.2 | 10.1 | 5.2 | 4 |  |  |  | 73.7 | 77.2 | -19.9 | [8 empty] | -3.5 | 5.4 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -6.1 | -10.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 0 | -4.9 | 11.1 | 8.7 | 2.6 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 13.9 | -0.2 | 9.2 | 0.4 | -4.9 | 0.8 |  | 2 | 1.6 | 11.1 | 8.7 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 0 | 2.7 | 977.81 | 2.3155 | 0 | 3.558 | 0.9 |  | 0.2879 |  | 0 | 7.0614
13/12/2024 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 135.1 | 41.9 |  |  | -4 | 25.5 |  |  | 45.7 | 38.3 | 24.4 | 55.3 |  |  | 53 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 0.6 | 0.3 | -3.5 | 2.5 | 20.1 | 1.3 | 3.9 |  |  | 18.7 | 25.9 |  |  |  | -0.4 | 78.5 | 10.5 | 16.1 | 5.2 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 44.5 | 3 | -33.2 | 12.2 | -1.6 | 0 | -2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.14 | 0.1 | 3.3 | 7.8 |  |  | 3.5 |  |  |  | 17.1 | 29.9 | 0 | 11.9 | 20.2 | [5 empty] | -4.8 |  |  | 59.7 | 21 | 11.8 | 5 | 4 |  |  |  | 73.8 | 77.2 | -20.4 | [8 empty] | -3.4 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 | -0.1 | 1.3 | 1.8 | -2.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -6.2 | -10.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3.2 | -2.6 | 10.8 | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.8 | 7.9 | -0.2 | 9.3 | 0.8 | -3 | 0.4 |  | 2 | 1.5 | 10.8 | 8.4 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 0 | 2.5 | 1023.64 | 2.3277 | 0 | 4.059 | 0.8 |  | 0.30485 |  | 0 | 7.4915
13/12/2024 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 123.8 | 39.4 |  |  | -4.9 | 19.8 |  |  | 39.3 | 36.6 | 22.7 | 47.2 |  |  | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.4 | 0.3 | -3.5 | 2.7 | 21.9 | 1.5 | 1.7 |  |  | 18 | 18.5 |  |  |  | -0.4 | 76.1 | 10.3 | 16.4 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 37.4 | -4.2 | -39.1 | 9.6 | -1.6 | -0.1 | -2.5 | -0.5 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 1.8 | 6.8 |  |  | 2.6 |  |  |  | 11.8 | 26.3 | 0 | 8.9 | 16.3 | [5 empty] | -7.5 |  |  | 59.1 | 21 | 11.8 | 5 | 3.9 |  |  |  | 68.8 | 72.3 | -27.8 | [8 empty] | -3.4 | 6.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.4 | 1.3 | 1.8 | -1.8 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -6.4 | -11.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | -4.5 | 10.3 | 7.9 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.4 | 12.7 | -0.2 | 8.8 | 0.1 | -3.7 | 0 |  | 1.9 | 1.5 | 10.3 | 7.9 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 0 | 2.7 | 896.24 | 2.2575 | 0 | 3.857 | 0.9 |  | 0.3109 |  | 0 | 7.3254
13/12/2024 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 127.2 | 40.9 |  |  | -5.7 | 31.9 |  |  | 36.9 | 28.4 | 13.9 | 45.3 |  |  | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 0.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 22.7 | 1.5 | 0 |  |  | 17.1 | 14.2 |  |  |  | -0.4 | 77.3 | 10.2 | 15.6 | 5.2 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 42 | 0.6 | -35.8 | 8.8 | -1.6 | -0.1 | -3.1 | 2 | 0.7 | 0.26 | 0.1 | 2.3 | 6.9 |  |  | 1.7 |  |  |  | 16.5 | 26.7 | 0 | 8.4 | 16.4 | [5 empty] | -4.9 |  |  | 60.9 | 20.9 | 11.8 | 5 | 4.2 |  |  |  | 70 | 73.5 | -25.5 | [8 empty] | -3.3 | 6.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -6.2 | -11 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | -1.1 | -6.9 | 10 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.1 | 6.3 | -0.2 | 9 | 0.8 | -1.7 | 0 |  | 2 | 1.6 | 10 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 0 | 2.5 | 916.36 | 2.3047 | -0.145 | 3.322 | 0.9 |  | 0.31788 |  | 0 | 6.6996
13/12/2024 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 122.3 | 40.2 |  |  | -7.6 | 23.8 |  |  | 32.9 | 33.2 | 20.2 | 38.5 |  |  | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 21.4 | 1.3 | 0 |  |  | 16.7 | 14.8 |  |  |  | -0.7 | 72.9 | 9.6 | 15.6 | 5.1 | 1 | 2.7 | 1.6 | 36.4 | -5 | -41.3 | 7.8 | -1.7 | -0.3 | -1.5 | 3 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | 9.1 | 5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 11 | 22.3 | 0 | 4.9 | 12.5 | [5 empty] | -4.7 |  |  | 60.2 | 20.8 | 10.9 | 5.2 | 3.8 |  |  |  | 63.2 | 66.8 | -35.5 | [8 empty] | -3.4 | 6.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -6.8 | -12.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -3.4 | -8.1 | 8.7 | 6.2 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 1.3 | -0.2 | 6.4 | 0.4 | 0.8 | 0 |  | 1.9 | 1.5 | 8.7 | 6.2 | 0.8 | 1.9 | 3 | 0 | 2.2 | 814.08 | 2.0311 | -0.628 | 3.376 | 0.8 |  | 0.31883 |  | 4.1 | 9.9979
13/12/2024 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 113.2 | 38 |  |  | -11 | 11.2 |  |  | 28.4 | 24 | 10.4 | 34.3 |  |  | 51.9 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 0.7 | 0 | -3 | 0.8 | 22.1 | 1.4 | 0 |  |  | 16.3 | 8.3 |  |  |  | -1.1 | 67 | 7.9 | 16.1 | 4.8 | -0.4 | 2.7 | 2 | 33.1 | -8.1 | -44.1 | 8.1 | -1.7 | -0.3 | -4.8 | 0.7 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 3 | 3.6 |  |  | -4.7 |  |  |  | 7.3 | 21.2 | 0 | 3 | 10.4 | [5 empty] | -11.1 |  |  | 60.4 | 21 | 11.8 | 6.1 | 3.9 |  |  |  | 54.9 | 58.4 | -43.8 | [8 empty] | -3.3 | 6.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -11.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -8.1 | -13.3 | 7.8 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.2 | -0.2 | 10.1 | 0.6 | 1.1 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 0 | 2.2 | 674.35 | 1.7041 | -0.671 | 2.985 | 0.8 |  | 0.32993 |  | 3.9 | 9.048
13/12/2024 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 116.4 | 38.8 |  |  | -14 | 33.5 |  |  | 24.8 | 13.6 | -0.8 | 30.6 |  |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.3 | 0 | -3 | 0 | 25 | 1.1 | 0 |  |  | 18 | 4.6 |  |  |  | -1.2 | 65.3 | 7.4 | 16.1 | 5.1 | -0.8 | 2.7 | 0.5 | 29.2 | -12.1 | -46.6 | 6.7 | -1.6 | 0 | -4.8 | 0.9 | 0.7 | 0.09 | 0.2 | 1.2 | 4.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 6.7 | 19.8 | 0 | 0.7 | 9.3 | [5 empty] | -11.7 |  |  | 60.3 | 21.4 | 12.4 | 5 | 0.2 |  |  |  | 46.6 | 50 | -54.1 | [8 empty] | -3.4 | 6.8 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 1 | 1.9 | -2.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -10.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -8.4 | -13.7 | 9 | 6.6 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 0.6 | 1.1 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 9 | 6.6 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 0 | 2 | 629.59 | 1.4715 | -1.11 | 2.543 | 0.8 |  | 0.32131 |  | 4 | 8.0259
13/12/2024 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 119.6 | 39.7 |  |  | -10.6 | 20.1 |  |  | 23.5 | 22.3 | 9.2 | 28.1 |  |  | 55.1 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0.5 | 0 | -3.2 | 0 | 31.7 | 2 | 0 |  |  | 19.9 | 2.4 |  |  |  | -1 | 64 | 6.8 | 15.8 | 4.7 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | 29.8 | -11.5 | -46.8 | 5.3 | -1.6 | 0 | -2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 6.2 | -0.7 |  |  | 3.1 |  |  |  | 1.9 | 18.7 | 0 | 0.9 | 8.9 | [5 empty] | -5.3 |  |  | 59.9 | 47.9 | 5.6 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 41.7 | 45.1 | -40.3 | [8 empty] | -3.4 | 6.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.4 | 1 | 1.9 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -11.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -9.3 | -14.7 | 10.1 | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.6 | 10.1 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1.8 | 671.55 | 1.3817 | -0.8 | 2.55 | 0.9 |  | 0.29244 |  | 4.2 | 8.5242
13/12/2024 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 119.1 | 38.7 |  |  | -6.7 | 27.5 |  |  | 25.5 | 17.3 | 3.2 | 30.5 |  |  | 55.4 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0 | 32.6 | 1.9 | 0 |  |  | 18.1 | 2.1 |  |  |  | -0.9 | 67.2 | 6.8 | 16.6 | 4.6 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | 34.2 | -7.1 | -43.1 | 8.1 | -1.7 | -0.1 | -3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 2.9 | 0 |  |  | 4.7 |  |  |  | 5.8 | 21.4 | 0 | 3 | 11.4 | [5 empty] | -7.2 |  |  | 79.6 | 48.5 | 6.1 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 47.6 | 50.9 | -34.5 | [8 empty] | -3.1 | 6.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0 | 1 | 1.8 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -10.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -8.3 | -13.4 | 10.8 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.7 | 10.8 | 8.2 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 2 | 746.77 | 1.4502 | -0.273 | 2.792 | 0.9 |  | 0.31079 |  | 4.7 | 9.88
13/12/2024 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 110.2 | 38.6 |  |  | -7.6 | 28 |  |  | 22.9 | 14.5 | 0.2 | 28.1 |  |  | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 32.9 | 1.8 | 0 |  |  | 18.4 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | 64 | 6.3 | 16.7 | 5 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 33.5 | -7.8 | -43.8 | 8 | -2 | -0.2 | -5.7 | 0.2 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 20.4 | 0 | 1.7 | 10.3 | [5 empty] | -11.7 |  |  | 80.8 | 48.6 | 6.7 | 8.2 | 0 |  |  |  | 48.4 | 51.8 | -35.8 | [8 empty] | -3.7 | 6.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1 | 1.9 | -2.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -10.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -8.8 | -14.2 | 9.9 | 7.4 | 2.6 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6 | 9.9 | 7.4 | 0.7 | 2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 684.39 | 1.2629 | -0.483 | 2.424 | 0.9 |  | 0.30923 |  | 5.1 | 9.5132
13/12/2024 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 104.2 | 37.9 |  |  | -8.8 | 20.8 |  |  | 22.7 | 14.3 | 1 | 28.7 |  |  | 54.2 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 32.7 | 1.6 | 0 |  |  | 18.4 | 6.8 |  |  |  | -1.7 | 6.9 | 5.1 | 16.2 | 4.7 | -0.5 | 1.5 | 1.3 | 30.7 | -10.5 | -46.3 | 3.5 | -1.8 | 0.3 | -2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 3 | -1.4 |  |  | 1.2 |  |  |  | -8.9 | 18.6 | 0 | 0.2 | 8.5 | [5 empty] | -13 |  |  | 100.9 | 49.4 | 5.9 | 12.9 | 0.2 |  |  |  | 44.5 | 47.9 | -41.1 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 2.1 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -11.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | -9.1 | -14.1 | 9.7 | 7 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6 | 9.7 | 7 | 0.8 | 1.7 | 3 | 0 | 2 | 602.07 | 1.1266 | -0.641 | 2.424 | 0.8 |  | 0.30317 |  | 5.1 | 9.1128
13/12/2024 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | -28.6 | 71.2 |  |  | -10.3 | 20.3 |  |  | 24.1 | 15.3 | 2.3 | 30.5 |  |  | 78.5 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 32 | 1.5 | 0 |  |  | 17.2 | 6.1 |  |  |  | -1.7 | 2.3 | 5.3 | 15.5 | 5.1 | -0.2 | 2 | 1.3 | 30.6 | -10.6 | -46.3 | 3.7 | -1.8 | 0.2 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.2 | 1.8 | 0.7 |  |  | -0.7 |  |  |  | 5.7 | 18.4 | 0 | -0.2 | 8.2 | [5 empty] | -11.8 |  |  | 101 | 48 | 5.6 | 12.9 | 0.2 |  |  |  | 44 | 47.2 | -41.7 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.2 | -13.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -6.9 | -11.7 | 9.2 | 6.6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.8 | 9.2 | 6.6 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 521.16 | 1.073 | -0.086 | 2.109 | 0.8 |  | 0.301 |  | 5 | 9.1969
13/12/2024 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 12.2 | 19 |  |  | -10.5 | 20.4 |  |  | 26.3 | 18.8 | 5.3 | 33.3 |  |  | 82.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0 | 29.9 | 1.9 | 0 |  |  | 17.3 | 7.8 |  |  |  | -1.7 | 5.6 | 5.7 | 16.3 | 2.3 | -0.2 | 1.9 | 1.3 | 32.4 | -8.8 | -44.7 | 1.5 | -1.8 | -0.1 | -3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 3.1 | 0.7 |  |  | -1.7 |  |  |  | 6.8 | 20.6 | 0 | 2.3 | 10.6 | [5 empty] | -13.4 |  |  | 60.5 | 48.5 | 6.2 | 10.2 | 0.1 |  |  |  | 46.9 | 50.1 | -38.1 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.3 | -13.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -12.7 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | 3.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.8 | 8.5 | 5.9 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 0 | 2.1 | 497.35 | 1.2402 | -0.218 | 2.44 | 0.8 |  | 0.27595 |  | 4.9 | 9.4382
13/12/2024 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 18.4 |  |  | -11.5 | 12.3 |  |  | 24.3 | 16.8 | 3 | 29.8 |  |  | 82.8 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0.3 | 0 | -3.1 | 0 | 28.9 | 1.7 | 0 |  |  | 16.5 | 6.9 |  |  |  | -1.6 | 3.8 | 5.5 | 16.4 | 2.9 | -0.2 | 2.2 | 1.3 | 30.6 | -10.6 | -46.3 | 1.1 | -1.8 | -0.1 | -3.7 | 1 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 2 | 0 |  |  | -4.1 |  |  |  | 5.7 | 19.5 | 0 | 1.1 | 9.5 | [5 empty] | -15 |  |  | 60.1 | 48.9 | 6.3 | 10.2 | 0.1 |  |  |  | 45.1 | 48.2 | -40.9 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.2 | -13.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -8.6 | -13.2 | 7.7 | 5.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 3.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 7.7 | 5.1 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 0 | 2 | 441.05 | 1.1812 | 0.254 | 2.35 | 0.8 |  | 0.28513 |  | 4.9 | 9.7704
13/12/2024 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 14.9 | 19.6 |  |  | -12.9 | 11.7 |  |  | 26.8 | 21.2 | 8.3 | 34.8 |  |  | 86.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 0.1 | 0 | -3.1 | 0 | 23.6 | 1.8 | 0 |  |  | 15.8 | 8.6 |  |  |  | -1.6 | 6 | 6.2 | 15.8 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 32.4 | -8.8 | -44.7 | 2.3 | -1.6 | 0.1 | -2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 2.7 | 1 |  |  | -3.6 |  |  |  | 6 | 21 | 0 | 2.9 | 11 | [5 empty] | -12.6 |  |  | 61.3 | 48.5 | 5.6 | 10.3 | 0.1 |  |  |  | 48.8 | 52.2 | -35 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -1.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -13.9 | 7.8 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.5 | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 2.3 | 495.75 | 1.3081 | -0.108 | 2.61 | 0.8 |  | 0.27987 |  | 5.1 | 9.99
13/12/2024 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 16.5 | 20.2 |  |  | -14.1 | 15.6 |  |  | 25.9 | 16.4 | 3.7 | 33.4 |  |  | 89.9 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0 | 23.3 | 1.7 | 0 |  |  | 15.3 | 7.4 |  |  |  | -1.8 | 3.6 | 6.4 | 15.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 30.7 | -10.5 | -46.3 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | -4.6 | -0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | -1.3 | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 6.4 | 20.4 | 0 | 1.9 | 10.8 | [5 empty] | -14.9 |  |  | 61.2 | 48.7 | 6.1 | 10.5 | 0.1 |  |  |  | 47.4 | 50.7 | -37.1 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | -13.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -1.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -11.5 | 8.7 | 6 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.6 | 8.7 | 6 | 0.8 | 2.1 | 4 | 0 | 2.4 | 482.55 | 1.3973 | 0.281 | 2.55 | 0.9 |  | 0.28521 |  | 5 | 10.4135
13/12/2024 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 46.5 | 24.8 |  |  | -13.7 | 13.4 |  |  | -13.7 | -30.1 | -20.8 | 54.6 |  |  | 96.1 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.3 | 0 | -3.1 | 0 | 23.3 | 2.1 | 0 |  |  | 15.5 | 11.7 |  |  |  | -1.1 | 10.4 | 6.7 | 16.3 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 33.8 | -7.5 | -43.4 | 4.3 | -1.6 | 0 | -3.1 | 3.4 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 2.9 | 7.6 |  |  | 3.8 |  |  |  | 13.1 | -7.9 | 0 | 1 | -4.5 | [5 empty] | -15.2 |  |  | 30.6 | 21.3 | -0.1 | 4.4 | 0 |  |  |  | 21.6 | 24.7 | -25.3 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -13.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -5.4 | 9.5 | 6.9 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | 3.6 | 0 | 0 |  | 1.8 | 1.6 | 9.5 | 6.9 | 0.8 | 2.1 | 4.1 | 0 | 2.4 | 346.05 | 1.4353 | 0.532 | 2.58 | 0.8 |  | 0.3081 |  | 5.1 | 10.7554
13/12/2024 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 40.1 | 24.2 |  |  | -13.5 | 12.7 |  |  | -17.2 | -31.4 | -22 | 49 |  |  | 88.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.4 | 0 | -3.1 | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  | 14.2 | 20.4 |  |  |  | -1.1 | 9.7 | 7 | 15.8 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 33 | -8.2 | -43.9 | 2.3 | -1.6 | 0 | -3.3 | 3.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 3.1 | 5.7 |  |  | 4.9 |  |  |  | 11.3 | -10.8 | 0 | -1.9 | -7.2 | [5 empty] | -13.3 |  |  | 31.2 | 20.7 | -0.4 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 18.6 | 21.7 | -29.7 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -15.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0.9 | -3 | 10.4 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -13 | 3.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1.5 | 10.4 | 7.8 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 0 | 2.2 | 295.95 | 1.7101 | 0.057 | 3.05 | 0.8 |  | 0.29142 |  | 0 | 5.9085
14/12/2024 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 32.4 | 22 |  |  | -13.4 | 11.7 |  |  | -22.7 | -36.6 | -26.9 | 39.9 |  |  | 79.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0 | 19.5 | 1.8 | 0 |  |  | 13.1 | 17.7 |  |  |  | -1.2 | 8.2 | 7.1 | 16.9 | 3.2 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 48.3 | 6.8 | -39 | 3.46 | -1.63 | -0.02 | -2.32 | 6.15 | 0.67 | 0.05 | 0.03 | 4.06 | 3.6 |  |  | 4.9 |  |  |  | 8.8 | -14.2 | 0 | -4.2 | -10.8 | [5 empty] | -17.1 |  |  | 29.8 | 22.4 | 0.2 | 2.3 | 0 |  |  |  | 14.5 | 17.6 | -36.7 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.9 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -7.4 | 9.7 | 7.1 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 3.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1.5 | 9.7 | 7.1 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 0 | 2.2 | 267.95 | 1.6343 | 0 | 3.5 | 0.8 |  | 0.27074 |  | 0 | 6.205
EJEC |  | 4.85 | 2.4 | 1724.2 | 736.1 | 0 | 0 | -166.7 | 566.95 | 0 | 0 | 272.75 | 73.6 | 32.15 | 940.4 | 0 | 0 | 1569.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 6.3 | 3.35 | -80.3 | 53.7 | 425.65 | 21.7 | 9.75 | 0 | 0 | 359.4 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | -25.25 | 1323.65 | 209 | 388.7 | 109.05 | 5.4 | 61.35 | 30.85 | 463.3 | -47.2 | -624.4 | 171.98 | -36.115 | 0.94 | -66.76 | 60.975 | 14.935 | 2.355 | 1.665 | 71.33 | 74 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 281.3 | -60.95 | -2.55 | -221.9 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.75 | 0 | 0 | 1120.95 | 802.75 | 110.7 | 234.95 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 913.95 | 992.7 | -852.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.85 | 88.5 | 0 | 0 | 32.95 | -0.7 | -6.85 | -3.3 | 29.55 | 44.65 | -42.4 | 12.75 | 14.35 | 0 | -7.65 | -19.75 | -162 | -318.65 | 43.25 | 16.8 | 7.55 | 18.2 | -30.2 | -0.3 | 2.1 | 11.7 | 0 | -107.6 | 4.8 | 64.15 | 58.6 | 30.65 | 19.2 | 95.2 | 24.1 | -84 | -189.9 | 218.3 | 163.6 | 62.45 | -3.1 | 23.3 | 4.65 | 4.8 | 4.55 | -40.75 | 17.3 | 161.15 | -4.8 | -51.35 | 59.2 | -54.45 | 15 | 0 | 38.4 | 36.9 | 218.3 | 163.6 | 20.3 | 40.1 | 64.8 | 4.95 | 70.5 | 13067.155 | 47.6974 | -3.7675 | 59.4945 | 21.3 | 0 | 5.2846 | 0 | 30.55 | 160.559

## DEMANDA_AREAS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6848.7 | 1084.814 | 4054.816 | 1709.07 | 207.082
01:00 | 0 | 6719 | 1016.908 | 3972.432 | 1729.66 | 209.27
01:30 | 0 | 6588 | 1032.597 | 3830.123 | 1725.28 | 206.468
02:00 | 0 | 6587.7 | 999.79 | 3882.6 | 1705.31 | 210.092
02:30 | 0 | 6440.9 | 1017.196 | 3722.964 | 1700.74 | 211.706
03:00 | 0 | 6480.7 | 977.783 | 3796.697 | 1706.22 | 213.007
03:30 | 0 | 6428.5 | 970.207 | 3756.283 | 1702.01 | 218.016
04:00 | 0 | 6441.7 | 975.801 | 3743.969 | 1721.93 | 215.913
04:30 | 0 | 6412.9 | 1020.719 | 3678.321 | 1713.86 | 215.045
05:00 | 0 | 6433.6 | 988.665 | 3730.505 | 1714.43 | 209.016
05:30 | 0 | 6601.2 | 1010.193 | 3883.067 | 1707.94 | 205.514
06:00 | 0 | 6644.6 | 1056.694 | 3860.416 | 1727.49 | 191.101
06:30 | 0 | 6791.7 | 1063.696 | 4002.444 | 1725.56 | 180.773
07:00 | 0 | 6856.4 | 1054.386 | 4056.244 | 1745.77 | 181.927
07:30 | 0 | 7079.7 | 1105.525 | 4247.845 | 1726.33 | 178.068
08:00 | 0 | 6956 | 1084.332 | 4167.588 | 1704.08 | 165.103
08:30 | 0 | 7244.8 | 1103.679 | 4380.571 | 1760.55 | 189.1639
09:00 | 0 | 7519.1 | 1168.119 | 4564.701 | 1786.28 | 183.819
09:30 | 0 | 7648.6 | 1186.049 | 4662.331 | 1800.22 | 189.88
10:00 | 0 | 7650.6 | 1182.639 | 4666.221 | 1801.74 | 204.711
10:30 | 0 | 7749.3 | 1188.278 | 4776.192 | 1784.83 | 179.431
11:00 | 0 | 7833.3 | 1196.09 | 4864.55 | 1772.66 | 200.183
11:30 | 0 | 7850.9 | 1218.512 | 4886.758 | 1745.63 | 198.951
12:00 | 0 | 7896.9 | 1256.726 | 4877.774 | 1762.4 | 195.308
12:30 | 0 | 7767.5 | 1236.508 | 4773.522 | 1757.47 | 195.299
13:00 | 0 | 7684.1 | 1186.728 | 4782.882 | 1714.49 | 194.344
13:30 | 0 | 7769.5 | 1227.231 | 4772.909 | 1769.36 | 199.523
14:00 | 0 | 7709 | 1216.845 | 4710.615 | 1781.54 | 212.642
14:30 | 0 | 7867.4 | 1230.972 | 4836.648 | 1799.78 | 213.772
15:00 | 0 | 7961.1 | 1242.796 | 4877.264 | 1841.04 | 206.31
15:30 | 0 | 7948.2 | 1207.209 | 4908.691 | 1832.3 | 206.677
16:00 | 0 | 7841 | 1204.619 | 4800.361 | 1836.02 | 203.823
16:30 | 0 | 7848.4 | 1230.887 | 4783.693 | 1833.82 | 205.221
17:00 | 0 | 7701.4 | 1211.121 | 4733.569 | 1756.71 | 200.025
17:30 | 0 | 7477 | 1158.598 | 4509.452 | 1808.95 | 192.556
18:00 | 0 | 7316.5 | 1143.257 | 4317.673 | 1855.57 | 180.841
18:30 | 0 | 7449.9 | 1177.389 | 4366.331 | 1906.18 | 174.799
19:00 | 0 | 7683.2 | 1249.226 | 4534.614 | 1899.36 | 172.706
19:30 | 0 | 7642.4 | 1272.276 | 4472.754 | 1897.37 | 174.843
20:00 | 0 | 7647.2 | 1260.934 | 4485.636 | 1900.63 | 181.205
20:30 | 0 | 7626.5 | 1256.862 | 4457.638 | 1912 | 192.444
21:00 | 0 | 7573.6 | 1228.855 | 4449.505 | 1895.24 | 196.73
21:30 | 0 | 7511.2 | 1223.33 | 4388.89 | 1898.98 | 197.1939
22:00 | 0 | 7491.5 | 1205.017 | 4426.913 | 1859.57 | 205.6579
22:30 | 0 | 7424.9 | 1187.897 | 4380.213 | 1856.79 | 204.612
23:00 | 0 | 7257.3 | 1109.99 | 4313.4 | 1833.91 | 200.004
23:30 | 0 | 7134.7 | 1103.802 | 4257.018 | 1773.88 | 208.435
00:00 | 0 | 7073.66 | 1106.732 | 4185.208 | 1781.72 | 202.671
MÁXIMO | 0 | 7961.1 | 1272.276 | 4908.691 | 1912 | 218.016
MÍNIMO | 0 | 6412.9 | 970.207 | 3678.321 | 1700.74 | 165.103
PROMEDIO | 0 | 7293.9992 | 1142.4683 | 4366.4752 | 1785.0556 | 197.5392
ENERGÍA | 0 | 175055.98 | 27419.2395 | 104795.4055 | 42841.335 | 4740.9408
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 13 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.7778 |  | 3.871 |  |  | 16.9911 | 24.7906 | 11.783 | 14.3333 | 13.48 | 30.104 |  |  | 52.338 |  | 36.0625 |  | 4.2 |  | 159.4516 |  | 9.7009 |  |  | 13.82 |  | 0 | 2.5 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 44.7743 | 126.1699 | 25.5037 | 0.81 | 154.8635 |  | 33.9893 | 29.462 |  | 192.4223 | 31.9009 |  | 1.2038 |  | 2.6 |  | 19.651 | [5 empty] | 14.1052 |  |  |  | 6.856 | 34.56 | 2.31 | 138.6544 |  | 3.7148 | 107.0844 | 4.4143 |  | 34.9346 | 3.8582 |  |  | 84.4383 | 22.4293 |  | 0.929 | 29.0951 | 401.94 |  | 147.5192 | 17.4776 |  |  | 15.1287 | 4.78 |  |  | 16.3158 | 292.13 |  | 40.288 | 2.3098 | 30.3222
01:00 |  |  | 31.4298 |  | 3.89 |  |  | 19.0319 | 25.2192 | 12.245 | 13.8962 | 13.16 | 30.048 |  |  | 52.258 |  | 40.3129 |  | 5.1 |  | 149.5493 |  | 9.6686 |  |  | 14.54 |  | 0 | 5.1 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 29.8536 | 126.567 | 25.8088 | 0.7 | 153.4585 |  | 34.1737 | 30.235 |  | 192.2928 | 31.1065 |  | 1.1514 |  | 2.7 |  | 19.629 | [5 empty] | 11.9008 |  |  |  | 6.969 | 34.38 | 2.28 | 139.5361 |  | 3.7479 | 103.6775 | 4.4516 |  | 34.7575 | 3.9635 |  |  | 84.8964 | 22.4105 |  | 0.89 | 29.1659 | 411.213 |  | 150.3668 | 17.6911 |  |  | 14.7258 | 4.8187 |  |  | 15.249 | 290.02 |  | 40.314 | 2.2253 | 30.6637
01:30 |  |  | 29.793 |  | 4.005 |  |  | 19.1608 | 24.5449 | 12.62 | 14.3687 | 12.96 | 30.33 |  |  | 52.2 |  | 42.501 |  | 5 |  | 140.0371 |  | 9.6476 |  |  | 15.22 |  | 0 | 6 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 41.0348 | 127.8025 | 25.9471 | 0.64 | 156.8682 |  | 33.6633 | 29.9872 |  | 194.1402 | 30.5035 |  | 1.1355 |  | 2.7 |  | 19.652 | [5 empty] | 17.6765 |  |  |  | 6.593 | 34.7 | 1.65 | 140.4768 |  | 3.7123 | 105.3675 | 4.311 |  | 34.5704 | 4.0073 |  |  | 83.994 | 22.4059 |  | 0.88 | 28.9239 | 421.5496 |  | 151.0044 | 17.4792 |  |  | 14.7354 | 4.8418 |  |  | 15.5143 | 287.65 |  | 38.809 | 2.2439 | 30.6229
02:00 |  |  | 32.084 |  | 3.981 |  |  | 19.165 | 24.0794 | 13.517 | 14.2072 | 12.97 | 30.754 |  |  | 51.95 |  | 42.5064 |  | 6.7 |  | 127.5462 |  | 9.5696 |  |  | 15.17 |  | 0 | 4.1 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 44.9079 | 126.67 | 25.4544 | 0.44 | 157.7702 |  | 33.6363 | 29.9861 |  | 192.2678 | 31.9171 |  | 1.1563 |  | 2.8 |  | 19.67 | [5 empty] | 17.735 |  |  |  | 7.108 | 34.66 | 2.11 | 139.2803 |  | 3.642 | 104.0195 | 4.4655 |  | 34.4533 | 3.7307 |  |  | 84.2147 | 22.4183 |  | 0.897 | 29.3885 | 426.4599 |  | 146.4156 | 17.51 |  |  | 14.0116 | 4.6569 |  |  | 14.786 | 285.14 |  | 39.187 | 2.4033 | 28.6597
02:30 |  |  | 33.1596 |  | 3.791 |  |  | 19.8083 | 24.3942 | 13.409 | 14.4141 | 13.04 | 30.042 |  |  | 52.677 |  | 47.4588 |  | 7.6 |  | 74.0885 |  | 9.6853 |  |  | 14.85 |  | 0 | 1.4 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.9059 | 129.0208 | 26.4869 | 0.41 | 156.8371 |  | 34.6878 | 30.356 |  | 194.4428 | 31.4166 |  | 1.1789 |  | 3.9 |  | 19.649 | [5 empty] | 17.5801 |  |  |  | 6.965 | 34.76 | 1.86 | 140.6325 |  | 3.4913 | 105.9928 | 4.8277 |  | 33.2155 | 3.872 |  |  | 84.0298 | 22.427 |  | 0.887 | 29.8706 | 422.4438 |  | 144.4544 | 17.577 |  |  | 14.3003 | 4.6349 |  |  | 15.2097 | 286.74 |  | 38.93 | 2.193 | 30.362
03:00 |  |  | 30.9668 |  | 3.845 |  |  | 19.8142 | 24.3464 | 13.069 | 14.2684 | 12.88 | 30.206 |  |  | 52.649 |  | 35.6453 |  | 7.8 |  | 142.3677 |  | 9.578 |  |  | 14.84 |  | 0 | 3.8 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 44.9081 | 126.7751 | 27.1445 | 0.67 | 155.0793 |  | 34.4113 | 30.0883 |  | 194.6492 | 31.6821 |  | 1.1631 |  | 4 |  | 19.725 | [5 empty] | 17.6295 |  |  |  | 7.06 | 34.66 | 1.83 | 144.383 |  | 3.6467 | 103.276 | 4.6692 |  | 32.6591 | 3.9659 |  |  | 84.0662 | 22.4221 |  | 0.873 | 29.9842 | 426.8238 |  | 143.4759 | 18.0182 |  |  | 14.4548 | 4.6015 |  |  | 15.7804 | 294.9 |  | 40.182 | 2.0147 | 30.3183
03:30 |  |  | 32.0418 |  | 3.948 |  |  | 19.4961 | 24.1795 | 12.394 | 13.3812 | 12.93 | 30.074 |  |  | 53.552 |  | 42.0527 |  | 8.1 |  | 119.2981 |  | 9.2163 |  |  | 14.62 |  | 0 | 5.5 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 43.8454 | 127.7426 | 26.3371 | 0.48 | 153.0022 |  | 35.6981 | 30.0987 |  | 194.6043 | 32.3063 |  | 1.3537 |  | 4.2 |  | 19.718 | [5 empty] | 17.7796 |  |  |  | 6.864 | 34.3 | 1.88 | 143.8155 |  | 3.735 | 103.4399 | 4.3529 |  | 34.0374 | 4.0274 |  |  | 84.2627 | 22.4006 |  | 0.896 | 30.2479 | 429.1677 |  | 148.6297 | 18.1368 |  |  | 14.6219 | 4.6145 |  |  | 15.9602 | 281.73 |  | 39.828 | 2.0135 | 30.1357
04:00 |  |  | 30.4345 |  | 3.852 |  |  | 20.0477 | 24.0032 | 12.731 | 12.7678 | 12.57 | 30.184 |  |  | 52.734 |  | 40.6426 |  | 7.7 |  | 112.4418 |  | 9.1751 |  |  | 14.5 |  | 0 | 5.5 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 43.03 | 126.9764 | 26.1732 | 0.18 | 152.4813 |  | 35.536 | 29.2639 |  | 196.3063 | 32.4948 |  | 1.4516 |  | 4.3 |  | 19.736 | [5 empty] | 17.891 |  |  |  | 6.843 | 34.5 | 1.85 | 141.8444 |  | 3.7098 | 102.642 | 4.1649 |  | 34.1791 | 3.8866 |  |  | 84.1817 | 22.3819 |  | 0.937 | 30.9253 | 427.4556 |  | 152.692 | 18.0624 |  |  | 13.9813 | 4.8073 |  |  | 16.0644 | 286.94 |  | 39.77 | 2.3316 | 30.1591
04:30 |  |  | 32.0611 |  | 3.882 |  |  | 19.6039 | 23.9484 | 13.068 | 13.6264 | 12.79 | 30.156 |  |  | 52.419 |  | 39.6961 |  | 8.2 |  | 112.1582 |  | 9.5094 |  |  | 13.91 |  | 0 | 3.4 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 45.2799 | 125.0981 | 25.4526 | 1.65 | 155.3402 |  | 34.9888 | 28.5247 |  | 194.6831 | 32.0368 |  | 1.3906 |  | 4.6 |  | 19.755 | [5 empty] | 18.0976 |  |  |  | 6.999 | 34.06 | 1.92 | 141.8915 |  | 3.718 | 104.3256 | 3.5369 |  | 35.4663 | 3.9037 |  |  | 84.4297 | 22.3669 |  | 0.904 | 29.6586 | 425.4257 |  | 148.3201 | 17.9357 |  |  | 13.7726 | 4.8568 |  |  | 16.0116 | 292.92 |  | 39.998 | 2.346 | 30.263
05:00 |  |  | 31.9362 |  | 3.977 |  |  | 19.1525 | 23.9271 | 13.042 | 13.5491 | 13.14 | 30.56 |  |  | 52.866 |  | 40.8689 |  | 8.6 |  | 146.3366 |  | 9.4443 |  |  | 13.99 |  | 0 | 2.5 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 47.2352 | 120.9749 | 25.9604 | 2.1 | 153.4575 |  | 32.7598 | 31.0422 |  | 195.2984 | 30.8172 |  | 1.3428 |  | 5 |  | 19.615 | [5 empty] | 18.6901 |  |  |  | 7.017 | 32.37 | 1.92 | 142.4615 |  | 3.8724 | 104.9712 | 2.0053 |  | 34.83 | 4.3754 |  |  | 83.921 | 22.3888 |  | 0.882 | 29.9183 | 419.2314 |  | 150.4377 | 17.4269 |  |  | 13.7838 | 4.8447 |  |  | 15.6107 | 293.36 |  | 40.08 | 2.1789 | 28.1485
05:30 |  |  | 31.3913 |  | 3.957 |  |  | 17.4142 | 24.3279 | 11.64 | 14 | 12.27 | 30.518 |  |  | 52.797 |  | 48.8676 |  | 8.7 |  | 129.3445 |  | 9.445 |  |  | 14.17 |  | 0 | 1.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.9238 | 121.038 | 25.789 | 1.93 | 152.5522 |  | 31.9729 | 31.8492 |  | 197.7984 | 31.2335 |  | 1.392 |  | 5.1 |  | 19.624 | [5 empty] | 18.748 |  |  |  | 6.833 | 38.95 | 1.97 | 143.3605 |  | 3.5575 | 104.03 | 4.0239 |  | 33.7977 | 3.8589 |  |  | 84.4286 | 22.3763 |  | 0.928 | 29.1979 | 424.0228 |  | 149.3965 | 18.1329 |  |  | 13.4099 | 4.8624 |  |  | 14.5851 | 286.89 |  | 40.107 | 1.9828 | 26.376
06:00 |  |  | 31.6518 |  | 3.885 |  |  | 18.353 | 24.8175 | 11.268 | 12.7182 | 12.52 | 30.044 |  |  | 52.311 |  | 40.4231 |  | 8.8 |  | 122.1567 |  | 9.561 |  |  | 14.64 |  | 0 | 1.7 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 49.3025 | 120.213 | 24.868 | 1.54 | 156.5585 |  | 31.7185 | 32.3809 |  | 195.1782 | 29.3961 |  | 1.4105 |  | 4.8 |  | 19.646 | [5 empty] | 18.7301 |  |  |  | 7.124 | 39.73 | 1.9 | 143.8418 |  | 3.331 | 104.5238 | 3.2524 |  | 33.5368 | 3.6509 |  |  | 84.859 | 22.3627 |  | 0.807 | 28.5622 | 428.0184 |  | 142.1996 | 18.1793 |  |  | 13.2049 | 4.8304 |  |  | 9.254 | 293.92 |  | 38.769 | 2.0585 | 25.4662
06:30 |  |  | 31.8958 |  | 3.988 |  |  | 18.0229 | 24.8623 | 9.98 | 11.4562 | 12.9 | 30.202 |  |  | 52.127 |  | 39.5245 |  | 9.1 |  | 109.1124 |  | 9.751 |  |  | 14.61 |  | 0 | 2.7 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 47.6213 | 121.1126 | 23.933 | 0.55 | 155.782 |  | 31.8258 | 32.1609 |  | 194.7934 | 28.4468 |  | 1.5082 |  | 4.8 |  | 19.662 | [5 empty] | 19.6645 |  |  |  | 6.895 | 46.09 | 2.26 | 141.4977 |  | 3.2778 | 102.0281 | 2.1982 |  | 31.3381 | 3.6076 |  |  | 84.0165 | 22.3317 |  | 0.897 | 27.449 | 426.6484 |  | 146.9645 | 17.8902 |  |  | 12.8405 | 4.5469 |  |  | 7.0389 | 289.62 |  | 38.349 | 2.1814 | 24.9673
07:00 |  |  | 32.182 |  | 3.917 |  |  | 17.3337 | 24.5279 | 10.443 | 10.9134 | 11.26 | 29.622 |  |  | 52.027 |  | 25.2854 |  | 9.2 |  | 144.718 |  | 9.8459 |  |  | 14.28 |  | 0 | 3.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 42.2606 | 121.72 | 24.2711 | 0.91 | 155.1186 |  | 28.805 | 31.9814 |  | 194.8311 | 28.5454 |  | 1.5887 |  | 4.6 |  | 19.651 | [5 empty] | 19.9763 |  |  |  | 6.958 | 49.34 | 2.23 | 138.9125 |  | 3.2081 | 97.984 | 1.0655 |  | 30.1839 | 3.8025 |  |  | 83.7031 | 22.3756 |  | 0.857 | 25.5432 | 426.9627 |  | 146.5835 | 17.6027 |  |  | 11.8256 | 4.4135 |  |  | 7.0212 | 282.8 |  | 39.538 | 2.1894 | 24.8302
07:30 |  |  | 31.865 |  | 3.939 |  |  | 17.7842 | 24.4887 | 11.451 | 8.8162 | 11.37 | 29.246 |  |  | 52.141 |  | 35.7765 |  | 9.8 |  | 147.004 |  | 9.8065 |  |  | 14.33 |  | 0 | 4.9 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 45.5103 | 126.5356 | 20.2024 | 0.73 | 151.5411 |  | 29.1283 | 32.5236 |  | 194.1173 | 28.2456 |  | 1.7808 |  | 4.7 |  | 19.626 | [5 empty] | 20.0078 |  |  |  | 7.143 | 48.8 | 2.18 | 141.9016 |  | 3.3809 | 105.1356 | 1.2257 |  | 31.2682 | 3.7307 |  |  | 83.525 | 22.3547 |  | 0.855 | 26.0371 | 426.6719 |  | 146.5103 | 17.3849 |  |  | 11.472 | 3.8811 |  |  | 7.2582 | 275.89 |  | 39.642 | 1.9002 | 24.913
08:00 |  |  | 29.6139 |  | 3.95 |  |  | 16.8073 | 24.219 | 11.416 | 8.3441 | 10.96 | 29.192 |  |  | 52.737 |  | 37.0178 |  | 9.6 |  | 125.8022 |  | 10.2569 |  |  | 13.66 |  | 0 | 3.5 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 47.6736 | 124.407 | 20.3228 | 0.73 | 147.8857 |  | 30.0341 | 33.1802 |  | 193.8747 | 28.8674 |  | 1.7506 |  | 4.8 |  | 20.072 | [5 empty] | 19.9161 |  |  |  | 7.095 | 50.38 | 2.28 | 143.1663 |  | 3.4421 | 104.1593 | 3.5369 |  | 30.9708 | 3.9714 |  |  | 83.1824 | 22.3736 |  | 0.804 | 26.8138 | 407.4508 |  | 144.0588 | 17.3952 |  |  | 12.0273 | 3.9662 |  |  | 7.8846 | 267.25 |  | 40.162 | 2.0694 | 25.2276
08:30 |  |  | 28.5887 |  | 3.957 |  |  | 18.1041 | 23.9658 | 12.113 | 8.5638 | 10.55 | 29.788 |  |  | 52.135 |  | 42.6072 |  | 9.7 |  | 81.1871 |  | 10.3645 |  |  | 13.99 |  | 0 | 4.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 47.912 | 121.6449 | 21.8672 | 0.72 | 152.5196 |  | 31.6539 | 32.8798 |  | 193.7182 | 29.3617 |  | 1.8017 |  | 4.8 |  | 20.293 | [5 empty] | 19.7814 |  |  |  | 6.974 | 50.24 | 1.87 | 141.5404 |  | 3.5927 | 104.4621 | 2.0053 |  | 31.3985 | 3.7307 |  |  | 82.4912 | 22.358 |  | 0.768 | 28.503 | 417.9518 |  | 149.2345 | 17.493 |  |  | 12.3418 | 4.4359 |  |  | 11.8685 | 272.37 |  | 40.019 | 2.1498 | 25.0176
09:00 |  |  | 28.1175 |  | 3.861 |  |  | 19.9511 | 24.1203 | 12.551 | 8.5523 | 10.27 | 29.402 |  |  | 51.662 |  | 16.2323 |  | 9.8 |  | 141.5095 |  | 10.4329 |  |  | 14.09 |  | 0 | 5.3 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 46.7441 | 125.2179 | 22.6866 | 0.63 | 150.7108 |  | 32.3892 | 32.4734 |  | 191.9401 | 31.5588 |  | 1.838 |  | 4.9 |  | 20.331 | [5 empty] | 19.9544 |  |  |  | 7.07 | 50.51 | 2.3 | 142.81 |  | 3.6039 | 102.3182 | 4.0239 |  | 31.8279 | 3.872 |  |  | 81.7654 | 22.3508 |  | 0.777 | 29.7699 | 424.8416 |  | 146.2161 | 17.0319 |  |  | 12.5255 | 4.421 |  |  | 12.4652 | 283.44 |  | 36.119 | 2.3694 | 24.9881
09:30 |  |  | 28.1081 |  | 3.98 |  |  | 20.4195 | 24.1813 | 12.412 | 8.7234 | 10.12 | 29.312 |  |  | 52.604 |  | 30.336 |  | 9.9 |  | 108.7537 |  | 10.2986 |  |  | 13.62 |  | 0 | 2.7 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 44.9149 | 126.6412 | 23.4583 | 0.44 | 150.0893 |  | 32.7158 | 34.0018 |  | 189.2931 | 31.6609 |  | 1.8208 |  | 4.8 |  | 20.335 | [5 empty] | 19.8181 |  |  |  | 7.085 | 50.1 | 2.3 | 142.4152 |  | 3.1335 | 106.177 | 3.2524 |  | 32.4136 | 3.9659 |  |  | 80.4999 | 22.3781 |  | 0.774 | 30.3507 | 419.5644 |  | 144.6046 | 17.5701 |  |  | 12.5109 | 4.4081 |  |  | 12.7776 | 280.36 |  | 36.095 | 2.4031 | 25.7866
10:00 |  |  | 29.2494 |  | 4.017 |  |  | 19.6476 | 24.0897 | 12.299 | 8.2766 | 10.97 | 28.746 |  |  | 52.503 |  | 40.9492 |  | 9.6 |  | 95.6381 |  | 10.5859 |  |  | 13.96 |  | 0 | 4.4 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 44.3761 | 125.2104 | 24.843 | 0.24 | 151.0011 |  | 34.4209 | 33.238 |  | 190.9282 | 32.1283 |  | 1.8777 |  | 4.8 |  | 20.373 | [5 empty] | 19.6137 |  |  |  | 6.984 | 47.83 | 2.23 | 139.8235 |  | 3.1201 | 103.0665 | 2.1982 |  | 32.5834 | 4.0274 |  |  | 81.2084 | 22.3977 |  | 0.823 | 30.4399 | 418.2679 |  | 149.0978 | 17.9904 |  |  | 12.7669 | 4.4285 |  |  | 12.7328 | 280.79 |  | 37.501 | 1.9157 | 28.5721
10:30 |  |  | 33.5165 |  | 4.053 |  |  | 19.858 | 24.4994 | 12.653 | 7.0658 | 11.33 | 27.266 |  |  | 52.934 |  | 39.2389 |  | 9.4 |  | 141.0186 |  | 10.4732 |  |  | 14.95 |  | 0 | 5.9 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 40.3595 | 124.6122 | 24.5678 | 0.58 | 154.4524 |  | 34.823 | 34.1565 |  | 193.9315 | 32.2136 |  | 1.9791 |  | 4.8 |  | 20.404 | [5 empty] | 19.6462 |  |  |  | 7.046 | 47.14 | 2.38 | 133.4984 |  | 3.1115 | 103.3617 | 1.0655 |  | 31.699 | 3.8866 |  |  | 81.9287 | 22.3946 |  | 0.776 | 31.5889 | 413.6678 |  | 148.8981 | 17.7776 |  |  | 12.9607 | 4.5637 |  |  | 15.1079 | 283.2 |  | 37.965 | 2.1287 | 29.394
11:00 |  |  | 33.2333 |  | 3.918 |  |  | 19.8168 | 24.5215 | 13.023 | 5.5132 | 13.3 | 26.66 |  |  | 52.506 |  | 30.8285 |  | 9.2 |  | 138.2098 |  | 10.5452 |  |  | 14.61 |  | 0 | 5 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 39.2984 | 123.9117 | 26.0489 | 1 | 153.1472 |  | 34.7741 | 33.4597 |  | 194.6789 | 31.0203 |  | 2.0429 |  | 4.8 |  | 20.326 | [5 empty] | 19.7102 |  |  |  | 6.924 | 44.01 | 2.39 | 112.4345 |  | 3.4312 | 108.1121 | 1.7503 |  | 31.8071 | 3.7307 |  |  | 81.6564 | 22.3887 |  | 0.822 | 31.0227 | 411.0875 |  | 144.134 | 17.4889 |  |  | 12.8249 | 4.744 |  |  | 15.7206 | 282.77 |  | 37.546 | 2.4139 | 30.4311
11:30 |  |  | 33 |  | 4.073 |  |  | 19.2054 | 24.549 | 12.735 | 5.555 | 13.47 | 26.61 |  |  | 51.981 |  | 38.0581 |  | 9 |  | 89.9398 |  | 10.4018 |  |  | 15.13 |  | 0 | 4.7 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 39.2946 | 119.279 | 24.7356 | 0.9 | 151.8261 |  | 34.6143 | 32.6051 |  | 193.0919 | 31.2778 |  | 1.9378 |  | 4.8 |  | 20.328 | [5 empty] | 20.4711 |  |  |  | 7.018 | 41.63 | 2.13 | 92.6361 |  | 3.6435 | 104.5245 | 1.1764 |  | 31.7379 | 3.872 |  |  | 81.7758 | 22.403 |  | 0.827 | 31.0768 | 414.2359 |  | 144.8957 | 17.6779 |  |  | 13.8394 | 4.7373 |  |  | 16.1626 | 282.7 |  | 37.175 | 2.5775 | 30.8071
12:00 |  |  | 32.1699 |  | 3.863 |  |  | 19.521 | 25.0194 | 12.192 | 8.7217 | 13.28 | 27.036 |  |  | 51.135 |  | 33.425 |  | 8.9 |  | 94.1536 |  | 10.2154 |  |  | 15.63 |  | 0 | 3.7 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 41.3697 | 118.734 | 23.7742 | 0.73 | 152.5423 |  | 34.4359 | 31.7504 |  | 193.6399 | 31.681 |  | 1.8544 |  | 4.6 |  | 20.163 | [5 empty] | 20.6721 |  |  |  | 6.999 | 34.67 | 2.08 | 90.915 |  | 3.8806 | 103.4055 | 1.462 |  | 31.1143 | 3.9659 |  |  | 81.7441 | 22.4069 |  | 0.879 | 30.3496 | 417.0804 |  | 148.0629 | 17.2541 |  |  | 13.3968 | 4.7925 |  |  | 15.8451 | 284.56 |  | 37.168 | 2.5084 | 30.9952
12:30 |  |  | 32.1516 |  | 3.886 |  |  | 18.7263 | 24.5001 | 11.635 | 9.745 | 13.35 | 26.89 |  |  | 51.741 |  | 38.9526 |  | 8.6 |  | 142.5678 |  | 10.3894 |  |  | 15.78 |  | 0 | 3.5 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 43.3715 | 124.461 | 23.8003 | 0.78 | 152.763 |  | 34.7141 | 31.1823 |  | 193.6502 | 34.7022 |  | 1.7374 |  | 4.5 |  | 20.148 | [5 empty] | 20.0798 |  |  |  | 7.182 | 35.35 | 2.26 | 93.0242 |  | 3.8094 | 106.9846 | 1.5236 |  | 30.5037 | 3.872 |  |  | 82.1452 | 22.3954 |  | 0.858 | 29.9401 | 417.0204 |  | 147.6805 | 17.4948 |  |  | 13.3299 | 4.7024 |  |  | 15.4247 | 286.43 |  | 37.429 | 2.1651 | 30.4569
13:00 |  |  | 31.6655 |  | 3.921 |  |  | 19.0635 | 24.6915 | 11.916 | 10.6461 | 13.54 | 26.472 |  |  | 52.226 |  | 41.3038 |  | 8.4 |  | 132.9677 |  | 10.5653 |  |  | 15.74 |  | 0 | 5.7 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 45.5789 | 124.2101 | 24.1741 | 0.64 | 152.4575 |  | 33.4838 | 32.3008 |  | 191.6022 | 34.8818 |  | 1.8379 |  | 4.6 |  | 20.161 | [5 empty] | 19.3495 |  |  |  | 7.024 | 36.58 | 2.23 | 92.7646 |  | 4.0628 | 106.1277 | 1.5773 |  | 30.6433 | 3.9659 |  |  | 81.5883 | 21.933 |  | 0.851 | 29.9742 | 412.0579 |  | 146.2188 | 17.6411 |  |  | 13.1108 | 4.4335 |  |  | 15.2369 | 281.02 |  | 38.615 | 2.3725 | 29.9158
13:30 |  |  | 32.1844 |  | 3.869 |  |  | 19.0183 | 25.2801 | 12.344 | 11.9159 | 13.44 | 26.676 |  |  | 51.836 |  | 43.0227 |  | 9 |  | 92.5301 |  | 10.8844 |  |  | 15.74 |  | 0 | 6.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 45.6656 | 117.9539 | 23.7522 | 0.45 | 152.9126 |  | 33.7172 | 32.2835 |  | 193.8668 | 33.9598 |  | 1.8083 |  | 4.9 |  | 20.126 | [5 empty] | 16.7131 |  |  |  | 7.008 | 36.72 | 2.34 | 106.7656 |  | 4.0561 | 104.1538 | 2.4613 |  | 31.6855 | 4.0274 |  |  | 80.221 | 22.3962 |  | 0.826 | 29.5193 | 412.892 |  | 150.7906 | 17.4841 |  |  | 13.6583 | 4.5905 |  |  | 15.6041 | 268.06 |  | 40.223 | 2.3844 | 25.3693
14:00 |  |  | 32.4888 |  | 3.984 |  |  | 19.1587 | 25.1971 | 12.813 | 12.0216 | 13.08 | 27.538 |  |  | 52.057 |  | 37.3965 |  | 9.2 |  | 114.3572 |  | 11.0473 |  |  | 15.79 |  | 0 | 5.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 46.2458 | 119.801 | 24.4464 | 0.73 | 154.6765 |  | 34.1721 | 32.1605 |  | 190.4281 | 35.7533 |  | 1.7838 |  | 4.3 |  | 20.072 | [5 empty] | 15.6167 |  |  |  | 6.95 | 36.91 | 2.27 | 136.8347 |  | 3.9288 | 110.1996 | 2.1083 |  | 33.2952 | 3.8866 |  |  | 79.3996 | 22.4222 |  | 0.807 | 30.9131 | 413.152 |  | 151.8121 | 17.649 |  |  | 14.0376 | 4.8448 |  |  | 16.4493 | 270.46 |  | 40.096 | 2.6365 | 27.987
14:30 |  |  | 32.8941 |  | 3.913 |  |  | 18.5431 | 24.9494 | 12.969 | 12.187 | 12.64 | 27.194 |  |  | 51.251 |  | 45.5077 |  | 9.4 |  | 117.7942 |  | 10.9293 |  |  | 15.48 |  | 0 | 3.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 45.586 | 124.4606 | 25.1665 | 0.86 | 153.0091 |  | 34.3168 | 33.0883 |  | 192.8195 | 35.8457 |  | 1.8278 |  | 3.9 |  | 20.026 | [5 empty] | 15.353 |  |  |  | 6.942 | 40.31 | 2.18 | 135.1776 |  | 4.0859 | 105.4039 | 3.4731 |  | 33.8987 | 3.9037 |  |  | 79.5396 | 22.4109 |  | 0.816 | 31.5357 | 419.3286 |  | 141.8423 | 17.242 |  |  | 14.1495 | 4.6086 |  |  | 16.3572 | 277.37 |  | 39.697 | 2.6856 | 30.8672
15:00 |  |  | 31.5012 |  | 3.867 |  |  | 17.4824 | 25.058 | 12.193 | 11.7368 | 10.86 | 26.646 |  |  | 50.882 |  | 41.596 |  | 9.8 |  | 93.6423 |  | 10.6413 |  |  | 14.88 |  | 0 | 3.1 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 46.123 | 124.3736 | 25.9249 | 0.97 | 155.0025 |  | 35.5097 | 34.352 |  | 195.7589 | 36.7389 |  | 2.0642 |  | 4 |  | 20.103 | [5 empty] | 13.5495 |  |  |  | 6.537 | 46.73 | 2.1 | 135.8672 |  | 4.2337 | 107.3843 | 3.0981 |  | 33.1885 | 4.0274 |  |  | 80.3201 | 22.3629 |  | 0.805 | 32.1739 | 431.7084 |  | 149.2896 | 17.5661 |  |  | 14.6208 | 4.6236 |  |  | 16.834 | 278.18 |  | 35.98 | 2.6399 | 30.3308
15:30 |  |  | 31.91 |  | 3.802 |  |  | 17.1823 | 24.3863 | 13.613 | 11.8079 | 8.86 | 26.902 |  |  | 50.973 |  | 42.7726 |  | 9.2 |  | 151.6414 |  | 10.5731 |  |  | 12.86 |  | 0 | 3.1 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 45.395 | 124.0286 | 25.0745 | 0.6 | 154.1578 |  | 35.4906 | 34.3272 |  | 195.7768 | 37.1535 |  | 1.9385 |  | 4 |  | 20.094 | [5 empty] | 13.4231 |  |  |  | 6.953 | 46.64 | 2.09 | 138.8215 |  | 4.2915 | 103.7961 | 3.0625 |  | 32.9917 | 3.8866 |  |  | 80.7315 | 22.4397 |  | 0.824 | 32.2616 | 446.3499 |  | 156.5718 | 17.4742 |  |  | 13.8422 | 4.6441 |  |  | 17.0785 | 280.66 |  | 36.141 | 2.6488 | 26.4758
16:00 |  |  | 31.7142 |  | 4.003 |  |  | 17.1234 | 24.3387 | 13.585 | 12.0572 | 5.89 | 27.256 |  |  | 51.375 |  | 17.3863 |  | 8.9 |  | 109.6993 |  | 10.6468 |  |  | 12.02 |  | 0 | 1.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 43.022 | 126.9933 | 25.3283 | 0.23 | 153.777 |  | 35.3879 | 31.2433 |  | 193.0656 | 36.9642 |  | 1.8939 |  | 4.9 |  | 20.406 | [5 empty] | 13.4132 |  |  |  | 7.098 | 46.68 | 2.17 | 140.3491 |  | 4.322 | 104.1233 | 2.4734 |  | 33.552 | 3.9037 |  |  | 81.7477 | 22.4868 |  | 0.818 | 31.9842 | 448.6113 |  | 145.2004 | 17.4245 |  |  | 14.2945 | 4.9518 |  |  | 16.612 | 285.04 |  | 36.433 | 2.6153 | 25.7213
16:30 |  |  | 31.8783 |  | 4.036 |  |  | 17.3073 | 24.1713 | 13.362 | 11.9823 | 6.06 | 27.812 |  |  | 50.839 |  | 34.2823 |  | 9.3 |  | 70.6397 |  | 10.7804 |  |  | 12.08 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 42.6763 | 128.4652 | 25.5772 | 0.37 | 152.8149 |  | 34.8519 | 30.2996 |  | 193.1565 | 35.7101 |  | 1.906 |  | 4.7 |  | 20.464 | [5 empty] | 13.1906 |  |  |  | 7.06 | 46.63 | 2.15 | 139.7418 |  | 3.7046 | 101.4956 | 2.2311 |  | 34.0087 | 4.3754 |  |  | 82.6085 | 22.4801 |  | 0.783 | 31.0696 | 456.148 |  | 145.5279 | 17.6702 |  |  | 14.6349 | 4.8928 |  |  | 16.5831 | 281.86 |  | 36.877 | 2.8425 | 30.3158
17:00 |  |  | 28.5546 |  | 3.882 |  |  | 17.5995 | 23.996 | 12.925 | 12.1005 | 9.33 | 28.624 |  |  | 51.335 |  | 42.463 |  | 9.5 |  | 69.4833 |  | 10.9542 |  |  | 13.12 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 41.4844 | 127.7153 | 25.1821 | 0.4 | 152.0499 |  | 34.5086 | 29.478 |  | 192.5958 | 35.377 |  | 1.9852 |  | 4.9 |  | 20.392 | [5 empty] | 13.1173 |  |  |  | 7.171 | 46.68 | 2.36 | 138.4289 |  | 3.823 | 98.7916 | 2.8743 |  | 34.4398 | 3.8589 |  |  | 82.3697 | 22.4762 |  | 0.842 | 29.7798 | 437.0987 |  | 153.0448 | 17.3317 |  |  | 13.7798 | 4.7853 |  |  | 16.3323 | 285.28 |  | 37.039 | 2.632 | 31.1431
17:30 |  |  | 22.67 |  | 3.5 |  |  | 17.533 | 25.1137 | 11.433 | 11.8635 | 11.7 | 28.862 |  |  | 51.091 |  | 29.5068 |  | 9.5 |  | 44.6881 |  | 10.7977 |  |  | 13.79 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 37.8836 | 127.4969 | 24.9899 | 0.41 | 150.9662 |  | 32.3755 | 29.587 |  | 193.5884 | 35.7906 |  | 2.0417 |  | 5 |  | 20.349 | [5 empty] | 13.6642 |  |  |  | 7.031 | 46.31 | 2.31 | 140.6301 |  | 3.425 | 100.2915 | 1.2456 |  | 33.2451 | 3.6509 |  |  | 81.6435 | 22.4886 |  | 0.907 | 29.196 | 410.8643 |  | 151.0586 | 17.2541 |  |  | 13.8562 | 4.7781 |  |  | 15.1246 | 291.84 |  | 36.996 | 2.5355 | 31.2097
18:00 |  |  | 13.0116 |  | 3.533 |  |  | 17.6153 | 24.7284 | 10.795 | 11.7951 | 12.04 | 29.464 |  |  | 50.639 |  | 42.7026 |  | 9.9 |  | 42.803 |  | 9.5077 |  |  | 14.2 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 43.7948 | 124.4206 | 23.6266 | 0.46 | 152.5401 |  | 32.3821 | 29.96 |  | 157.419 | 33.6444 |  | 2.1015 |  | 4.7 |  | 20.063 | [5 empty] | 15.3662 |  |  |  | 7.03 | 21.81 | 2.21 | 143.0128 |  | 3.4892 | 102.0265 | 3.1797 |  | 31.9882 | 3.6076 |  |  | 80.9325 | 5.2657 |  | 1.006 | 27.656 | 457.0692 |  | 153.7972 | 17.7724 |  |  | 12.6893 | 4.8274 |  |  | 13.5138 | 295.91 |  | 30.543 | 2.4842 | 31.5948
18:30 |  |  | 13.8615 |  | 3.498 |  |  | 17.5188 | 24.4863 | 10.565 | 12.4704 | 12.4 | 30.192 |  |  | 51.512 |  | 29.7792 |  | 9.9 |  | 44.3606 |  | 6.3416 |  |  | 14.87 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 47.4733 | 123.2813 | 22.9251 | 0.11 | 151.9097 |  | 31.9927 | 28.479 |  | 72.3924 | 33.0287 |  | 2.0873 |  | 4.8 |  | 11.944 | [5 empty] | 15.3325 |  |  |  | 6.961 | 3.88 | 2.32 | 140.4422 |  | 3.4006 | 103.5748 | 2.4748 |  | 27.7843 | 3.8025 |  |  | 81.162 | 2.8889 |  | 0.958 | 27.7403 | 460.767 |  | 152.1436 | 17.7537 |  |  | 12.068 | 4.7519 |  |  | 13.3631 | 300.14 |  | 29.874 | 2.7005 | 22.1121
19:00 |  |  | 14.2831 |  | 3.476 |  |  | 13.8621 | 22.8018 | 10.523 | 12.6227 | 12.33 | 30.322 |  |  | 51.889 |  | 15.9381 |  | 9.9 |  | 36.1012 |  | 6.1577 |  |  | 15.29 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 38.3292 | 119.9486 | 23.1301 | 0.35 | 150.1664 |  | 27.1349 | 28.6033 |  | 60.4069 | 32.6977 |  | 2.0545 |  | 4.9 |  | 9.943 | [5 empty] | 17.3331 |  |  |  | 6.821 | 3.42 | 2.34 | 137.1603 |  | 3.453 | 99.7587 | 1.0097 |  | 27.6322 | 3.7407 |  |  | 80.9088 | 2.8792 |  | 0.959 | 27.6969 | 457.38 |  | 149.9877 | 15.4618 |  |  | 11.9258 | 4.5052 |  |  | 12.7605 | 291.45 |  | 29.476 | 2.8751 | 18.1565
19:30 |  |  | 12.9528 |  | 3.483 |  |  | 14.4187 | 23.297 | 10.541 | 11.3855 | 12.68 | 29.934 |  |  | 52.446 |  | 15.9481 |  | 9.9 |  | 34.3976 |  | 5.9983 |  |  | 15.62 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 44.1463 | 118.7782 | 24.0169 | 0.46 | 151.3662 |  | 28.0374 | 29.2538 |  | 58.8196 | 32.8609 |  | 2.1617 |  | 4.6 |  | 9.735 | [5 empty] | 21.2426 |  |  |  | 7.12 | 3.16 | 2.27 | 140.7676 |  | 3.6169 | 106.2511 | 0.90448 |  | 28.9146 | 3.74 |  |  | 81.5769 | 2.8905 |  | 1.016 | 28.6244 | 452.6785 |  | 152.5422 | 15.6364 |  |  | 11.8413 | 4.516 |  |  | 12.904 | 279.69 |  | 28.92 | 2.8494 | 18.8221
20:00 |  |  | 13.1809 |  | 3.45 |  |  | 15.585 | 23.3244 | 11.329 | 11.1832 | 13.54 | 29.77 |  |  | 52.735 |  | 14.3063 |  | 9.9 |  | 34.7954 |  | 6.1238 |  |  | 15.85 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 43.6289 | 123.5234 | 24.6433 | 0.37 | 149.6908 |  | 28.7796 | 28.8283 |  | 59.3696 | 33.8085 |  | 2.1815 |  | 4.7 |  | 9.843 | [5 empty] | 21.0833 |  |  |  | 6.979 | 3.26 | 2.31 | 142.069 |  | 3.8671 | 106.4013 | 1.4548 |  | 30.5362 | 3.6949 |  |  | 81.9723 | 2.8871 |  | 0.92 | 27.9683 | 457.9906 |  | 154.9352 | 15.8219 |  |  | 12.1784 | 4.6164 |  |  | 13.8668 | 277.44 |  | 29.271 | 2.5275 | 19.1602
20:30 |  |  | 13.857 |  | 3.577 |  |  | 15.424 | 23.2608 | 12.649 | 9.0199 | 12.75 | 29.068 |  |  | 53.539 |  | 14.2028 |  | 9.8 |  | 33.0737 |  | 6.1297 |  |  | 16.12 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 47.5244 | 125.9862 | 24.7938 | 0.84 | 154.7656 |  | 31.2663 | 28.6297 |  | 60.0466 | 34.9438 |  | 2.1986 |  | 4.7 |  | 9.865 | [5 empty] | 21.251 |  |  |  | 6.982 | 3.32 | 2.32 | 142.8024 |  | 3.9979 | 111.2339 | 3.5369 |  | 32.1761 | 4.0014 |  |  | 83.1743 | 2.8897 |  | 0.929 | 27.4323 | 457.3192 |  | 158.1526 | 16.9442 |  |  | 12.1926 | 4.8145 |  |  | 14.6709 | 283.86 |  | 29.627 | 2.6457 | 19.2384
21:00 |  |  | 14.1416 |  | 3.568 |  |  | 15.7902 | 26.0607 | 13.015 | 8.7311 | 12.91 | 29.602 |  |  | 53.053 |  | 15.4098 |  | 9.6 |  | 31.5285 |  | 6.5121 |  |  | 15.94 |  | 0 | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 47.6003 | 124.5138 | 25.0397 | 0.87 | 152.6477 |  | 33.0928 | 28.677 |  | 73.0718 | 35.7397 |  | 2.3117 |  | 4.8 |  | 9.91 | [5 empty] | 21.596 |  |  |  | 6.729 | 3.17 | 2.31 | 143.7303 |  | 4.0575 | 105.5527 | 2.0053 |  | 31.9038 | 4.0848 |  |  | 82.5325 | 3.1071 |  | 0.923 | 28.0522 | 454.2452 |  | 157.985 | 17.9198 |  |  | 11.9581 | 4.6594 |  |  | 15.193 | 290.73 |  | 29.856 | 2.6391 | 21.0211
21:30 |  |  | 14.4283 |  | 3.856 |  |  | 19.4341 | 25.7989 | 13.112 | 8.7129 | 11.35 | 29.678 |  |  | 53.657 |  | 14.2833 |  | 9.5 |  | 35.5584 |  | 9.3765 |  |  | 15.55 |  | 0 | 2.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 46.6982 | 126.6061 | 25.3807 | 0.94 | 153.6159 |  | 32.7851 | 28.9272 |  | 74.2731 | 36.8143 |  | 2.2785 |  | 4.6 |  | 9.731 | [5 empty] | 21.3204 |  |  |  | 6.849 | 3.58 | 2.39 | 142.3157 |  | 3.9226 | 109.7065 | 4.0239 |  | 32.5839 | 4.1258 |  |  | 82.5997 | 3.3374 |  | 0.924 | 29.1054 | 461.2227 |  | 156.1193 | 17.8531 |  |  | 13.0425 | 4.6507 |  |  | 15.1568 | 293.41 |  | 31.33 | 2.7331 | 20.623
22:00 |  |  | 21.7751 |  | 3.927 |  |  | 20.12 | 25.6629 | 13.053 | 8.8494 | 13.26 | 29.84 |  |  | 53.333 |  | 48.1723 |  | 9 |  | 35.2834 |  | 10.6368 |  |  | 15.09 |  | 0 | 4 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 46.97 | 129.3855 | 25.6696 | 1.03 | 154.1868 |  | 34.5613 | 29.1121 |  | 191.9953 | 36.0998 |  | 2.2378 |  | 4.8 |  | 9.862 | [5 empty] | 21.7081 |  |  |  | 6.885 | 3.68 | 2.38 | 140.0629 |  | 3.6108 | 103.7695 | 3.2524 |  | 32.9286 | 3.9547 |  |  | 82.7393 | 6.5021 |  | 0.933 | 29.2744 | 455.3722 |  | 161.6683 | 17.9477 |  |  | 14.0667 | 4.6111 |  |  | 15.4912 | 292.74 |  | 31.265 | 2.6546 | 20.445
22:30 |  |  | 25.9901 |  | 3.873 |  |  | 20.008 | 25.182 | 12.747 | 9.0015 | 13.42 | 30.042 |  |  | 52.548 |  | 39.3033 |  | 9.5 |  | 38.7025 |  | 10.8542 |  |  | 15.17 |  | 0 | 4.8 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 46.9195 | 129.1025 | 25.7604 | 1.15 | 158.5437 |  | 34.3167 | 29.0749 |  | 192.178 | 37.1667 |  | 2.1517 |  | 4.8 |  | 14.33 | [5 empty] | 21.8764 |  |  |  | 7.042 | 22.17 | 2.28 | 139.5773 |  | 3.6487 | 107.64 | 2.1982 |  | 34.1705 | 3.9615 |  |  | 82.4333 | 22.1031 |  | 0.864 | 29.5097 | 459.2858 |  | 157.002 | 17.7891 |  |  | 13.8683 | 4.6748 |  |  | 16.3758 | 290.25 |  | 33.632 | 2.0356 | 27.1052
23:00 |  |  | 27.5754 |  | 3.954 |  |  | 20.7584 | 24.8239 | 13.04 | 10.2273 | 13.7 | 29.762 |  |  | 52.294 |  | 21.6319 |  | 9.3 |  | 133.7984 |  | 10.5722 |  |  | 15.11 |  | 0 | 5 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 45.8435 | 128.4986 | 25.9548 | 1.26 | 152.0168 |  | 34.5162 | 30.395 |  | 192.5201 | 36.6005 |  | 2.1863 |  | 4.8 |  | 20.039 | [5 empty] | 21.7327 |  |  |  | 6.818 | 36.64 | 2.06 | 142.3254 |  | 3.8091 | 110.0205 | 1.0655 |  | 34.1966 | 3.9546 |  |  | 82.5205 | 22.5007 |  | 0.891 | 29.2742 | 456.8087 |  | 155.3187 | 17.6938 |  |  | 13.8716 | 4.8557 |  |  | 16.9142 | 286.41 |  | 33.689 | 2.0358 | 30.6558
23:30 |  |  | 31.654 |  | 3.847 |  |  | 20.2041 | 25.2679 | 13.362 | 12.7125 | 13.39 | 29.396 |  |  | 52.331 |  | 17.1263 |  | 9.3 |  | 112.8963 |  | 10.2751 |  |  | 13.68 |  | 0 | 2.1 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 47.2503 | 129.8986 | 26.5045 | 1.2 | 155.9654 |  | 34.0726 | 30.257 |  | 195.9775 | 36.7154 |  | 2.2817 |  | 4.8 |  | 20.081 | [5 empty] | 21.2367 |  |  |  | 6.845 | 42.62 | 2.28 | 130.5214 |  | 3.8214 | 108.0617 | 1.4206 |  | 30.975 | 3.8564 |  |  | 82.406 | 22.507 |  | 0.838 | 29.3224 | 464.3462 |  | 158.9027 | 17.5209 |  |  | 14.1149 | 4.8715 |  |  | 15.9466 | 289.85 |  | 38.648 | 2.2852 | 30.6731
00:00 |  |  | 33.9439 |  | 3.871 |  |  | 19.7373 | 24.0965 | 12.553 | 13.6569 | 13.41 | 29.862 |  |  | 52.205 |  | 41.4932 |  | 9.1 |  | 106.6744 |  | 10.1014 |  |  | 13.56 |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 47.1265 | 129.3229 | 26.2662 | 0.83 | 155.7728 |  | 34.7115 | 30.375 |  | 196.4277 | 37.0416 |  | 2.2158 |  | 4.8 |  | 20.228 | [5 empty] | 20.8511 |  |  |  | 6.872 | 42.24 | 2.24 | 107.6117 |  | 3.9968 | 108.5952 | 0.13454 |  | 30.1929 | 3.8369 |  |  | 83.0268 | 22.4152 |  | 0.883 | 29.3446 | 464.7318 |  | 157.9796 | 17.4994 |  |  | 13.8105 | 4.9844 |  |  | 15.5255 | 290.59 |  | 39.251 | 1.645 | 30.8949
MWh | 0 | 0 | 670.2679 | 0 | 92.488 | 0 | 0 | 441.8621 | 588.0482 | 295.063 | 267.2323 | 290.21 | 696.953 | 0 | 0 | 1252.515 | 0 | 825.4023 | 0 | 212.55 | 0 | 2405.9039 | 0 | 231.9875 | 0 | 0 | 350.23 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1064.8368 | 2993.6503 | 594.3824 | 18.01 | 3681.3299 | 0 | 796.5166 | 744.28 | 0 | 4182.0643 | 795.929 | 0 | 43.1922 | 0 | 107.7 | 0 | 437.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5978 | 0 | 0 | 0 | 167.1555 | 820.43 | 52.14 | 3226.267 | 0 | 88.5695 | 2514.7147 | 63.1127 | 0 | 778.1078 | 93.4919 | 0 | 0 | 1979.7593 | 452.8847 | 0 | 20.875 | 706.616 | 10376.3158 | 0 | 3599.8721 | 420.0151 | 0 | 0 | 321.2027 | 111.8416 | 0 | 0 | 345.7719 | 6843.38 | 0 | 882.2245 | 56.6884 | 653.8609
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 13 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1080.1 | 3265.2 | 1998.2 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2 | 48.1 | 11.3 | 0 | 330.1 | 6848.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 220.65
01:00 | 1107.7 | 3217.3 | 1930 | 47.3 | 0 | 0 | 67.3 | 45.8 | 11.2 | 0 | 292.4 | 6719 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 47
01:30 | 1119.2 | 3197.3 | 1802.1 | 46.8 | 0 | 0 | 67.9 | 45.9 | 11.3 | 0 | 297.5 | 6588 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4189.3
02:00 | 1134.4 | 3142.8 | 1816.6 | 47.4 | 0 | 0 | 67.3 | 47.5 | 11.2 | 0 | 320.5 | 6587.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 450.25
02:30 | 1138 | 3129.1 | 1681.5 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2 | 47 | 11.3 | 0 | 318.3 | 6440.9 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 24.55
03:00 | 1139.4 | 3116.8 | 1666.5 | 47.1 | 0 | 0 | 68.1 | 46.4 | 11.3 | 0 | 385.1 | 6480.7 |  | C.H. SANTA ROSA II | 38.45
03:30 | 1140.2 | 3120.4 | 1563 | 47.6 | 0 | 0 | 68.4 | 46.3 | 11.3 | 0 | 431.3 | 6428.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3647.35
04:00 | 1153.9 | 3155.6 | 1585.8 | 47.4 | 0 | 0 | 68.1 | 46.9 | 10 | 0 | 374 | 6441.7 |  | C.H. YANANGO | 993.25
04:30 | 1149.1 | 3145.2 | 1561.7 | 47.6 | 0 | 0 | 68.4 | 47.1 | 10 | 0 | 383.8 | 6412.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.55
05:00 | 1140.2 | 3139.6 | 1604.2 | 47.9 | 0 | 0 | 69 | 47.2 | 10 | 0.7 | 374.8 | 6433.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 133.3
05:30 | 1147.8 | 3155.1 | 1738.2 | 47.6 | 0 | 0 | 70.4 | 47.9 | 10 | 24.3 | 359.9 | 6601.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1744.55
06:00 | 1171.1 | 3101.7 | 1711.8 | 48.1 | 0 | 0 | 72 | 48 | 10 | 112.7 | 369.2 | 6644.6 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 64.65
06:30 | 1155.9 | 3110.1 | 1745 | 47.7 | 0 | 0 | 73.2 | 47.6 | 10 | 224.1 | 378.1 | 6791.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 439.7
07:00 | 1150 | 3003.1 | 1714.1 | 47.9 | 0 | 0 | 73.2 | 47.8 | 10 | 360.8 | 449.5 | 6856.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.1
07:30 | 1155.1 | 3073.4 | 1757 | 47.7 | 0 | 0 | 73.2 | 48.5 | 10 | 413 | 501.8 | 7079.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 486
08:00 | 1132.4 | 3076.7 | 1666.5 | 47 | 0 | 0 | 73.4 | 47.9 | 10 | 373.9 | 528.2 | 6956 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 231.7
08:30 | 1155.7 | 3172.4 | 1780.6 | 47.2 | 0 | 0 | 74.7 | 46.1 | 10 | 431.9 | 526.2 | 7244.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4001.8
09:00 | 1162.1 | 3315.3 | 1908.9 | 47.3 | 0 | 0 | 74.9 | 47.7 | 10 | 401 | 551.9 | 7519.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 191.5
09:30 | 1157.1 | 3265.9 | 1988.4 | 46.8 | 0 | 0 | 75 | 48 | 10 | 462.1 | 595.3 | 7648.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
10:00 | 1172.3 | 3235 | 1997 | 46 | 0 | 0 | 75 | 47.7 | 9.9 | 458.2 | 609.5 | 7650.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15078.2
10:30 | 1177.9 | 3368.5 | 1965.4 | 45.5 | 0 | 0 | 75.3 | 48.1 | 10 | 435.9 | 622.7 | 7749.3 |  | C.H. RESTITUCION | 4982.25
11:00 | 1166 | 3395 | 2026.1 | 45.1 | 0 | 0 | 73.7 | 46.6 | 9.7 | 434.6 | 636.5 | 7833.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 86.9
11:30 | 1166.6 | 3336.1 | 2047.2 | 44.8 | 0 | 0 | 74.8 | 49.4 | 9.7 | 448.4 | 673.9 | 7850.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
12:00 | 1185.3 | 3367.2 | 2024.5 | 45.6 | 0 | 0 | 74.6 | 48.7 | 9.5 | 459.3 | 682.2 | 7896.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.35
12:30 | 1174.7 | 3262.5 | 2021.4 | 46.6 | 3.8 | 0 | 75 | 48.9 | 9.5 | 458.6 | 666.5 | 7767.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10127.35
13:00 | 1166.1 | 3346.4 | 1916.7 | 46.3 | 5.9 | 0 | 75.3 | 48.6 | 9.5 | 396.4 | 672.9 | 7684.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1161.6 | 3357.3 | 1939.4 | 45.6 | 8.1 | 0 | 75.4 | 46.8 | 9.4 | 439.2 | 686.7 | 7769.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 617.05
14:00 | 1175.3 | 3359 | 1894.4 | 46.2 | 6.5 | 0 | 75.1 | 47 | 9.4 | 422 | 674.1 | 7709 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.4
14:30 | 1164.4 | 3331.2 | 2062.6 | 46.4 | 8.5 | 0 | 75.1 | 46.8 | 9.4 | 422.3 | 700.7 | 7867.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 221.75
15:00 | 1189.2 | 3390.4 | 2094.7 | 46.8 | 11.5 | 0 | 75.6 | 45.7 | 9.4 | 390 | 707.8 | 7961.1 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2702.35
15:30 | 1172.3 | 3392.5 | 2167.3 | 46.9 | 12.1 | 0 | 75.3 | 47 | 9.5 | 300.9 | 724.4 | 7948.2 |  | C.H. YUNCAN |  | 3022.05
16:00 | 1166.9 | 3342.6 | 2089.7 | 47 | 5.5 | 0 | 75.9 | 46.4 | 9.5 | 315.1 | 742.4 | 7841 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.95
16:30 | 1177.2 | 3425.9 | 2097.8 | 47 | 0 | 0 | 75.5 | 46.1 | 9.5 | 234.6 | 734.8 | 7848.4 |  | C.H. EL CARMEN | 199.2
17:00 | 1150.9 | 3348.8 | 2170.4 | 46.6 | 0 | 0 | 75.8 | 45.4 | 9.6 | 108.6 | 745.3 | 7701.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 465
17:30 | 1168 | 3328.4 | 2014.4 | 46.6 | 0 | 0 | 76.3 | 45.7 | 9.9 | 46.5 | 741.2 | 7477 |  | C.H. ÁNGEL II | 472.5
18:00 | 1172.1 | 3339.7 | 1870 | 47.1 | 0 | 0 | 75.8 | 45 | 10.1 | 19 | 737.7 | 7316.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 448
18:30 | 1173.4 | 3495.2 | 1893.8 | 47.6 | 0 | 0 | 75.8 | 45.4 | 10.1 | 0 | 708.6 | 7449.9 |  | C.H. LA JOYA | 120
19:00 | 1174.1 | 3595.4 | 2013.8 | 48 | 0 | 0 | 76.5 | 45.1 | 10.2 | 0 | 720.1 | 7683.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.9
19:30 | 1173.5 | 3499.9 | 2087.4 | 47.8 | 0 | 0 | 76.7 | 46.5 | 10.2 | 0 | 700.4 | 7642.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.85
20:00 | 1175.8 | 3519.7 | 2109 | 47.9 | 0 | 0 | 77.4 | 46 | 10.2 | 0 | 661.2 | 7647.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
20:30 | 1176.7 | 3513.4 | 2156.9 | 48 | 0 | 0 | 77.8 | 46.4 | 10.2 | 0 | 597.1 | 7626.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2184.45
21:00 | 1178.3 | 3495.5 | 2189.2 | 47.9 | 0 | 0 | 78 | 46.6 | 10.2 | 0 | 527.9 | 7573.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13568.8
21:30 | 1178 | 3504.7 | 2162.6 | 47.7 | 0 | 0 | 78 | 45.9 | 10.2 | 0 | 484.1 | 7511.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.25
22:00 | 1179.2 | 3450.2 | 2248.6 | 48.2 | 0 | 0 | 77.9 | 43.4 | 10.1 | 0 | 433.9 | 7491.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1898.5
22:30 | 1183.3 | 3477.2 | 2194.8 | 48 | 0 | 0 | 78.3 | 43.9 | 10.2 | 0 | 389.2 | 7424.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.55
23:00 | 1185.3 | 3272.2 | 2233.7 | 47.6 | 0 | 0 | 77.6 | 44 | 10.2 | 0 | 386.7 | 7257.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 99.4
23:30 | 1176.3 | 3356.9 | 2085.3 | 48 | 0 | 0 | 77.9 | 43.7 | 10.2 | 0 | 336.4 | 7134.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5711.15
00:00 | 1182.19 | 3311.17 | 2077.5 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8 | 43.4 | 10.2 | 0 | 323.9 | 7073.66 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1318.7
TOTAL MWh | 27866.145 | 79160.485 | 46535.85 | 1130.85 | 30.95 | 0 | 1775.05 | 1118.95 | 242.3 | 4297.05 | 12898.35 | 175055.98 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 223.25
% | 15.9184 | 45.2201 | 26.5834 | 0.64599 | 0.01768 | 0 | 1.014 | 0.6392 | 0.13841 | 2.4547 | 7.3681 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1866.6
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 725.8
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 2643.55
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2876.35
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1509.85
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 478.25
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.45
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.55
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 67.165
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1088.54
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 3929.905
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 363.275
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 811.555
[14 empty] | C.H. OROYA | 194.525
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 81.975
[14 empty] | C.H. PARIAC | 59.985
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2601.505
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 27866.145 | 79160.485

## GENERACION RER
viernes, 13 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14 | 16.3 | 8 | 7.1 | 2 |  | 9.8 |  | 16.7 |  | 19.9 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20 | 20 | 7.1 | 19.3 | 37.6 | 73.1 | 47.5 | 53.4 |  | 2.1 | 0.8 | 21 | 8.4 |  | 5 | 1 | 5 |  | 1.6 | 1.5 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  | 8.4 |  | 0.6 |  | 23.8 | 57.4 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 646.3
1:00 | 14.1 | 16.3 | 6.2 | 3.8 | 2 |  | 9.2 |  | 16.9 |  | 19.9 | 20.2 | 9.7 | 3.7 | 3.8 | 20 | 20.1 | 20 | 7.2 | 19.1 | 25.5 | 71.3 | 33.9 | 45.9 |  | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 10 | 20 | 10 | 5 |  | 1.7 | 1.2 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 4 |  | 11.6 |  | 0.6 |  | 21.5 | 54.4 | 19.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 637.2
1:30 | 14.2 | 15 | 6.9 | 4 | 2 |  | 9.8 |  | 17 |  | 19.4 | 20.3 | 9.7 | 3.6 | 3.8 | 20 | 19.9 | 20 | 8.1 | 18.9 | 18.8 | 83.1 | 31.7 | 38.4 |  | 0.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 5 |  | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 12.5 |  | 25.4 |  | 0.6 |  | 17.3 | 48.9 | 19.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 653.1
2:00 | 14.2 | 16.3 | 7.2 | 4.1 | 2 |  | 9.8 |  | 17 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.7 | 3.7 | 19.8 | 20 | 20 | 8.1 | 18.1 | 13.8 | 89.7 | 31.4 | 40.1 |  | 0.9 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 5 |  | 0.2 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 9.8 | 15.9 |  | 32.1 |  | 0.6 |  | 18.9 | 58.7 | 19.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 687.3
2:30 | 14.1 | 16.3 | 7.2 | 4 | 2 |  | 9.4 |  | 17 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.6 | 3.7 | 19.7 | 20 | 20 | 10.4 | 18.2 | 13.3 | 87.2 | 31.6 | 49.2 |  | 1.3 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 5 |  | 0.2 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 1.3 | 9.9 | 12.9 |  | 25.6 |  | 0.6 |  | 19.6 | 58.6 | 19.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 19.6 |  |  | 687.8
3:00 | 14.2 | 16.3 | 6.4 | 4.1 | 2 |  | 9.5 |  | 17 |  | 19.3 | 20.2 | 9.5 | 3.6 | 3.7 | 20 | 19.9 | 20 | 10.4 | 20.1 | 15.9 | 96.3 | 47.4 | 58.7 |  | 2.2 | 0.3 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 15 | 5 |  | 0.2 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.5 | 9.9 | 22.6 |  | 37.9 |  | 0.6 |  | 23.2 | 60.3 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 761.7
3:30 | 14.1 | 15.4 | 7 | 4 | 2 |  | 9.8 |  | 17.6 |  | 19.3 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 19.9 | 20 | 20 | 9.2 | 25.2 | 17.6 | 92.8 | 63.6 | 66.2 |  | 5.1 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 0.2 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 | 9.9 | 28.5 |  | 46.4 |  | 0.6 |  | 23.6 | 60.4 | 19.8 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 19.9 |  |  | 811.8
4:00 | 14.1 | 15.9 | 7.3 | 3.7 | 1.9 |  | 9.6 |  | 18.2 |  | 19.4 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 20 | 20 | 20 | 9.2 | 26.8 | 19.5 | 81.9 | 46.1 | 57.7 |  | 1.9 | 0.1 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 0.3 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 | 10 | 20.4 |  | 44.1 |  | 0.6 |  | 21.7 | 53.5 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 754.5
4:30 | 14.1 | 16.3 | 7 | 3.9 | 1.9 |  | 9.7 |  | 18.2 |  | 19.4 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 19.9 | 19.9 | 20 | 9.2 | 27.4 | 14.8 | 73.1 | 62.5 | 73.8 |  | 3.8 | 2.7 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.7 | 10 | 19 |  | 29.5 |  | 0.6 |  | 20.3 | 56.1 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 764.6
5:00 | 14 | 16.3 | 7.1 | 3.9 | 1.9 |  | 9.8 |  | 18.2 |  | 19.2 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 20 | 19.7 | 20 | 9.2 | 27.1 | 10.6 | 77.4 | 65.3 | 76.1 |  | 3.5 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  | 0.3 | 4 | 10 | 20.6 |  | 36.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 22.9 | 32.1 | 19.8 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 756.3
5:30 | 14.1 | 16.3 | 7.5 | 3.9 | 1.8 |  | 10 |  | 19.3 |  | 19.4 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 20 | 19.9 | 20 | 9.3 | 28.3 | 6.7 | 68.5 | 60.9 | 80.7 | 1.3 | 4.1 | 2.2 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3.8 |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4.5 | 9.9 | 15.3 | 3.3 | 24.5 | 6.8 | 0.6 | 4.5 | 21.3 | 47.4 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  | 0.8 | 767.6
6:00 | 14.2 | 16.3 | 7.7 | 3.8 | 1.8 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.4 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 19.8 | 20.7 | 18.8 | 10.3 | 28 | 7.2 | 87.2 | 44.9 | 68.1 | 8.4 | 1.6 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 12.2 |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 1 | 10 | 4.7 | 10 | 18.8 | 31 | 29.8 | 35.5 | 0.6 | 12.1 | 21 | 60.8 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0.9 |  | 19.8 |  | 1.6 | 866.5
6:30 | 14 | 16.3 | 7.9 | 3.9 | 1.8 |  | 9.4 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 20 | 20.3 | 20 | 10.4 | 29.6 | 6.7 | 80.3 | 41.8 | 52 | 20.7 | 1.7 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 41.5 |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 2.8 | 12 | 4.8 | 10 | 35.2 | 68.4 | 37.3 | 57.9 | 0.6 | 15.3 | 26 | 66.7 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 2.3 |  | 20 |  | 3.2 | 988.4
7:00 | 14 | 16.3 | 8.1 | 3.8 | 1.8 |  | 9.4 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 10.4 | 29 | 10.8 | 69.3 | 58.5 | 74 | 22.6 | 3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 58.1 |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 5.4 | 13.4 | 4.8 | 10 | 38.1 | 126.7 | 62.6 | 93.9 | 0.6 | 17.2 | 26.2 | 74.9 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 4.9 |  | 20 |  | 18.5 | 1196.5
7:30 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 3.8 | 1.8 |  | 10 | 0.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 10.4 | 24.8 | 5.8 | 81 | 84.5 | 80.4 | 32.5 | 5.2 | 6.7 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 69.4 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 7.5 | 13.2 | 4.7 | 9.9 | 46.7 | 140.8 | 69.7 | 106.1 | 0.6 | 17 | 23.4 | 73.6 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 7.2 |  | 20 |  | 19 | 1301.7
8:00 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 3.8 | 1.7 |  | 10 | 0.3 | 19.7 |  | 20 | 20.1 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 19.6 | 20 | 10.4 | 23.1 | 3.5 | 95.1 | 91.9 | 87.3 | 31.4 | 6.7 | 9.5 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 50.6 | 0.1 |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 10 | 13.8 | 4.7 | 10 | 43.9 | 125.7 | 59 | 98 | 0.6 | 16.9 | 25.8 | 82.3 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 9.7 |  | 20 |  | 17.4 | 1287.7
8:30 | 14.5 | 16.3 | 6.5 | 3.7 | 1.8 |  | 8.8 | 0.5 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 19.9 | 19.9 | 20 | 10.4 | 19.9 | 5.4 | 99 | 92.8 | 87.1 | 33 | 7.8 | 12.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 75.8 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 12 | 13.8 | 4.6 | 9.9 | 41.9 | 140.5 | 55.8 | 108.2 | 0.6 | 17.9 | 25.3 | 79 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 11 |  | 20 |  | 19.1 | 1342.1
9:00 | 14.5 | 16.3 | 7.2 | 3.7 | 1.8 |  | 9.7 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 20 | 20.7 | 20 | 10.4 | 15.9 | 9.2 | 99.9 | 92.1 | 86.4 | 35.7 | 8.3 | 13.8 | 20.9 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 69 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 13.9 | 14.1 | 4.9 | 9.8 | 53 | 123.3 | 61.1 | 92.7 | 0.6 | 18.9 | 29.8 | 82.4 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 13.3 |  | 20 |  | 19.1 | 1338.8
9:30 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 8.2 | 2 |  | 9.5 | 0.9 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 19.9 | 20.4 | 20 | 10.4 | 9.8 | 16.1 | 99.9 | 85.3 | 79.3 | 31.5 | 9.9 | 15.1 | 20.9 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.4 | 0.1 |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.6 | 15.3 | 13.8 | 4.7 | 9.9 | 71.1 | 152.8 | 98.3 | 114.1 | 0.6 | 18.7 | 26.7 | 83.7 | 19.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 15 |  | 19.8 |  | 19.3 | 1441.4
10:00 | 14.2 | 16.3 | 7.3 | 8.1 | 2 |  | 9.9 | 0.9 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 20 | 19.9 | 20 | 10.4 | 12.3 | 17.4 | 99.7 | 88.9 | 82.3 | 26.1 | 8.8 | 12.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 75.8 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.5 | 17.6 | 14.5 | 5.5 | 9.9 | 75.7 | 153.1 | 99.7 | 115.5 | 0.6 | 19 | 28 | 83.9 | 19.9 | 4.7 | 2 | 2.4 | 0.8 | 16.3 |  | 20 |  | 19.2 | 1458.5
10:30 | 14.5 | 16.3 | 7.5 | 8 | 2 |  | 9.8 | 0.7 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 20 | 20.4 | 20 | 10.4 | 12.4 | 23 | 99.4 | 88.1 | 78.2 | 36.1 | 9.8 | 14.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 70.6 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.5 | 17.3 | 14.9 | 5.5 | 10 | 77.4 | 135.6 | 111.5 | 104 | 0.6 | 19.5 | 24.3 | 82.7 | 20 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 17.3 |  | 20 |  | 19.7 | 1450.7
11:00 | 14.5 | 15 | 7.7 | 8 | 2 |  | 9.4 | 1.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 20 | 20.1 | 20 | 10.4 | 10.8 | 40.1 | 100.4 | 82.5 | 73.1 | 36.8 | 10 | 14.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 70.6 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 14 | 13.4 | 5.3 | 10 | 74.8 | 138.9 | 119.2 | 106.2 | 0.6 | 16.9 | 24.7 | 84.8 | 19.9 | 4.7 | 2 | 2.2 | 0.8 | 18 |  | 20.2 |  | 18.5 | 1461
11:30 | 14.5 | 16.3 | 8.8 | 8 | 2 |  | 9.8 | 0.9 | 19.5 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.6 | 20 | 20.2 | 20 | 10.4 | 11.3 | 52.5 | 107 | 89.9 | 79.2 | 33.7 | 9.4 | 14.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 17.9 | 14.4 | 5.3 | 9.9 | 78.7 | 139.5 | 118 | 106.2 | 0.6 | 18.2 | 29.2 | 79.1 | 19.9 | 4.7 | 2 | 2.2 | 0.8 | 18.2 |  | 20 |  | 18.9 | 1514.4
12:00 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 8 | 2 |  | 9.7 | 1.3 | 19.3 |  | 20.1 | 20.4 | 9.7 | 3.4 | 3.6 | 19.9 | 20.6 | 20 | 10.4 | 9.8 | 57 | 108.5 | 84.9 | 76 | 26.4 | 9.7 | 14.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 1.9 | 1.3 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.6 | 18.7 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 84.3 | 149.5 | 121 | 111.1 | 0.6 | 18.5 | 29.2 | 84.5 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 18.5 |  | 19.9 |  | 19.8 | 1533
12:30 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 7.9 | 2 |  | 9.9 | 1.2 | 19.3 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.6 | 20 | 20.3 | 20 | 10.4 | 11.6 | 58.9 | 106.7 | 77.5 | 75.1 | 24.1 | 9.1 | 13.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.6 | 18.5 | 13.8 | 5.4 | 9.9 | 81.2 | 151 | 108.7 | 113.7 | 0.6 | 18.2 | 29.4 | 88.7 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 18.1 |  | 20 |  | 19.4 | 1516.4
13:00 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 8 | 2 |  | 9.6 | 1 | 19.3 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 10.4 | 14 | 67.7 | 109.7 | 78.5 | 71.4 | 37.1 | 7.5 | 11 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 48.7 | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 18 | 12.5 | 3 | 9.9 | 77.8 | 131.5 | 110.3 | 98.9 | 0.6 | 16 | 28.2 | 83.8 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 15.9 |  | 20 |  | 16.4 | 1457.4
13:30 | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 7.9 | 2 |  | 9.8 | 0.4 | 19.1 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.3 | 3.6 | 20 | 20.2 | 20 | 10.4 | 15.2 | 74.9 | 105.6 | 75.9 | 77.3 | 35.2 | 7 | 14.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 68.2 | 6 | 7.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.5 | 16.9 | 11.8 | 2.6 | 10 | 76.1 | 146.7 | 118.9 | 110 | 0.6 | 15.6 | 27.2 | 81.3 | 19.9 | 4.4 | 2 | 2.2 | 0.8 | 15.3 |  | 20 |  | 18.9 | 1511.8
14:00 | 14 | 16.3 | 6.9 | 8 | 2 |  | 9.8 | 0.4 | 18.9 |  | 20.1 | 20.3 | 9.5 | 3.1 | 3.6 | 20 | 20.2 | 20 | 10.4 | 14.6 | 77.3 | 103 | 78.8 | 76.1 | 38.1 | 5.8 | 11.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 58.1 | 9.6 | 8.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 15.4 | 14.4 | 4.4 | 9.9 | 74 | 136.2 | 107.3 | 108.3 | 0.6 | 18.3 | 26.4 | 81.4 | 19.9 | 4.4 | 2 | 2.2 | 0.8 | 15.1 |  | 20 |  | 17.5 | 1483.5
14:30 | 14 | 16.3 | 7.1 | 8.1 | 2 |  | 9.4 | 0.6 | 18.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.6 | 20 | 19.8 | 20 | 10.4 | 18.1 | 77.9 | 103.4 | 75.7 | 79 | 32.5 | 5.6 | 10.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 56.3 | 9 | 9.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 13.7 | 13.6 | 4.8 | 9.9 | 84.6 | 147.5 | 120.2 | 111.8 | 0.6 | 16.4 | 27.8 | 79.5 | 19.9 | 4.4 | 2 | 2.2 | 0.8 | 13.3 |  | 20 |  | 16.5 | 1510.5
15:00 | 14 | 15.6 | 6.5 | 8.1 | 2 |  | 9.6 | 0.3 | 18.7 |  | 20.1 | 20.4 | 9.5 | 3.6 | 3.7 | 20 | 20.5 | 20 | 10.4 | 19.6 | 80.2 | 101.1 | 77.3 | 64.1 | 34.5 | 6.4 | 8.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 62.3 | 9 | 8.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 11.8 | 13.7 | 4.8 | 9.9 | 94.3 | 126.3 | 127.2 | 96.7 | 0.6 | 17.5 | 27.4 | 84.1 | 20 | 4.4 | 2 | 2.2 | 0.8 | 11.5 |  | 20 |  | 15.3 | 1485.4
15:30 | 13.9 | 16.3 | 6.7 | 7.9 | 2 |  | 10.1 | 0.1 | 18.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 10.3 | 19 | 79.6 | 105.6 | 86.1 | 74.6 | 35.5 | 7.7 | 9.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 44 | 11.8 | 10.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 10.2 | 11.5 | 4.7 | 9.9 | 92.1 | 96.1 | 125.9 | 79 | 0.6 | 14.6 | 26.6 | 75.5 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 9.7 |  | 20 |  |  | 1413.3
16:00 | 14 | 16.3 | 6.2 | 8 | 2 |  | 9.9 | 0.1 | 18.5 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.6 | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 9 | 19.1 | 79.7 | 104.2 | 91.4 | 76.9 | 18.3 | 8.1 | 13.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 44.9 | 11.6 | 11.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 7.2 | 12.7 | 4.7 | 9.9 | 97.5 | 122.2 | 129.9 | 86.9 | 0.6 | 15.5 | 22.7 | 75.5 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 7.2 |  | 20 |  |  | 1443.6
16:30 | 14 | 16.3 | 6.1 | 7.9 | 2 |  | 9.7 | 0.1 | 18.3 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 20 | 20.5 | 20 | 9 | 21.3 | 80.9 | 107.1 | 93.1 | 77.9 | 17.5 | 7.6 | 11.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30.5 | 11.3 | 10.6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 6.2 | 10.2 | 4.6 | 9.9 | 85.7 | 86.5 | 126.3 | 66.7 | 0.6 | 11.7 | 25.1 | 76.5 | 19.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.8 | 5 |  | 20 |  |  | 1354.6
17:00 | 14 | 16.3 | 5.8 | 8 | 2 |  | 9.3 |  | 17.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 20 | 20.4 | 20 | 9 | 19.4 | 81.1 | 104.9 | 92.1 | 81 | 11.2 | 8.1 | 13 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 27 | 11.1 | 11.2 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 9.9 | 91.7 | 28.9 | 122.7 | 26.5 | 0.6 | 4.5 | 27.5 | 81.5 | 19.9 | 4.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.1 |  | 20 |  |  | 1237.9
17:30 | 14 | 16.3 | 5.6 | 8.1 | 2 |  | 9.8 |  | 17.8 |  | 20.1 | 20.4 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 8.1 | 16.9 | 81.3 | 105.2 | 88.9 | 82.3 | 3.7 | 11.4 | 10.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 9.9 | 86.7 | 13.6 | 131 | 12 | 0.6 | 2 | 25.2 | 80.9 | 19.9 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 1.3 |  | 19.8 |  |  | 1171
18:00 | 14 | 16.3 | 5.2 | 8.1 | 2 |  | 9.5 |  | 17.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 20 | 20.1 | 20 | 8.1 | 18.1 | 81.4 | 104 | 91.8 | 82.6 | 1.6 | 9.6 | 8.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3.2 | 11.7 | 11.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 10 | 86.9 | 6.9 | 127.4 | 7 | 0.6 |  | 26 | 78.2 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 20 |  |  | 1139.8
18:30 | 14 | 16.3 | 5.1 | 11.1 | 2 |  | 10 |  | 17.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.2 | 20 | 20.3 | 20 | 8.1 | 19.3 | 81.6 | 104.8 | 86.1 | 83.6 |  | 8.8 | 4.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 10.1 | 10.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 78.1 |  | 124.6 |  | 0.6 |  | 22.5 | 74.1 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1095.5
19:00 | 14 | 15.2 | 5.5 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 17.6 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.2 | 20 | 19.9 | 20 | 8.1 | 14.1 | 73.9 | 110.6 | 89.1 | 84.8 |  | 10 | 7.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 11.2 | 11.7 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 79 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 25.2 | 77.6 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1115.6
19:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 20.5 | 2 |  | 10.3 |  | 17.6 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.3 | 20 | 20.4 | 20 | 8.1 | 13.7 | 76.8 | 101.8 | 87.3 | 85.1 |  | 10.1 | 5.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 9.6 | 10.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.7 | 9.9 | 74.5 |  | 121.6 |  | 0.6 |  | 26.4 | 77.9 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1098.1
20:00 | 14 | 16.1 | 5.8 | 20.5 | 2 |  | 10.1 |  | 17.6 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.3 | 20 | 20.1 | 20 | 8.1 | 11.4 | 76.5 | 90.5 | 85.8 | 87.3 |  | 9.4 | 7.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 4 | 3.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 10 | 69.6 |  | 118.7 |  | 0.6 |  | 26.6 | 71 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20.1 |  |  | 1058.4
20:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 20.4 | 2 |  | 10.2 |  | 17.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 12.6 | 71.2 | 88 | 85.5 | 83.7 |  | 8.1 | 5.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 52.4 |  | 103.5 |  | 0.6 |  | 21.9 | 60 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 994.8
21:00 | 14 | 16.3 | 5.9 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 17.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 20 | 20.1 | 20 | 8.1 | 9.9 | 61.7 | 83.8 | 78.9 | 83.2 |  | 7 | 4.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 41.9 |  | 76.6 |  | 0.6 |  | 21.9 | 54.7 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 925.9
21:30 | 14 | 16.3 | 5.7 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 17.3 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 20 | 20.1 | 20 | 8.1 | 12.6 | 60.3 | 76.9 | 84.9 | 76.3 |  | 5.9 | 2.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 34.5 |  | 55.5 |  | 0.6 |  | 19.2 | 50.8 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 880.9
22:00 | 13.9 | 16.3 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 9.6 |  | 16.9 |  | 20.1 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 12.3 | 46 | 69.4 | 79.1 | 78.6 |  | 4.8 | 3.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.6 | 9.9 | 25 |  | 42.7 |  | 0.6 |  | 20.5 | 47.3 | 20 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 827.4
22:30 | 14 | 16.3 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 16.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.1 | 20 | 8.1 | 12.9 | 32.9 | 74 | 76.2 | 76.6 |  | 4.8 | 2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 16.4 |  | 26.4 |  | 0.6 |  | 18.2 | 42 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 784
23:00 | 14 | 16.2 | 3.7 | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 16.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 11 | 37.5 | 78.4 | 65.9 | 72.6 |  | 4.9 | 3.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 11 |  | 18.4 |  | 0.6 |  | 22 | 54.7 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 781.3
23:30 | 14 | 16.3 | 3.4 | 15 | 2 |  | 10 |  | 16.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.3 | 20 | 7 | 10.6 | 33 | 74.2 | 59 | 62.3 |  | 3.2 | 1.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 5.7 |  | 13.2 |  | 0.6 |  | 18.6 | 47.3 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 724.6
0:00 | 14 | 16.3 | 3.4 | 14.1 | 2 |  | 9.7 |  | 16.9 |  | 20.2 | 20.4 | 9.9 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.3 | 20 | 7.1 | 11.6 | 27.2 | 76.5 | 55.2 | 58.4 |  | 3.7 | 1.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 3.6 | 3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.6 | 9.9 | 6.9 |  | 15.8 |  | 0.6 |  | 15.8 | 45.1 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 711
EJEC MWh | 339.7 | 388.2 | 156.7 | 220.65 | 47 | 0 | 234.35 | 5.95 | 439.7 | 0 | 479.1 | 486 | 231.7 | 84 | 86.9 | 479.25 | 483.35 | 479.4 | 221.75 | 422.05 | 1024.15 | 2205.25 | 1744.05 | 1747.2 | 332.75 | 146.9 | 164.55 | 501.95 | 199.2 | 465 | 472.5 | 448 | 120 | 686.15 | 92.4 | 86.75 | 85.9 | 446.4 | 0 | 1.95 | 86.55 | 138.3 | 150.05 | 99.4 | 223.25 | 1219.25 | 1411.25 | 1832 | 1086.9 | 14.4 | 190.6 | 576 | 1637.8 | 478.25 | 112.35 | 52.95 | 56.4 | 20.6 | 134.1 | 0 | 479.55 | 0 | 159.05 | 26415.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1361.25 | 5.1532 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4297.05 | 16.267 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7859.15 | 29.7517 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12898.35 | 48.8282 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
viernes, 13 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14 | 16.3 | 8 | 9.8 | 68.2 | 32.9 | 149.2
1:00 | 14.1 | 16.3 | 6.2 | 9.2 | 67.3 | 32.9 | 146
1:30 | 14.2 | 15 | 6.9 | 9.8 | 67.9 | 32.9 | 146.7
2:00 | 14.2 | 16.3 | 7.2 | 9.8 | 67.3 | 32.9 | 147.7
2:30 | 14.1 | 16.3 | 7.2 | 9.4 | 68.2 | 32.9 | 148.1
3:00 | 14.2 | 16.3 | 6.4 | 9.5 | 68.1 | 33.1 | 147.6
3:30 | 14.1 | 15.4 | 7 | 9.8 | 68.4 | 33.1 | 147.8
4:00 | 14.1 | 15.9 | 7.3 | 9.6 | 68.1 | 33.1 | 148.1
4:30 | 14.1 | 16.3 | 7 | 9.7 | 68.4 | 33 | 148.5
5:00 | 14 | 16.3 | 7.1 | 9.8 | 69 | 33 | 149.2
5:30 | 14.1 | 16.3 | 7.5 | 10 | 70.4 | 32.9 | 151.2
6:00 | 14.2 | 16.3 | 7.7 | 9.8 | 72 | 32.6 | 152.6
6:30 | 14 | 16.3 | 7.9 | 9.4 | 73.2 | 32.8 | 153.6
7:00 | 14 | 16.3 | 8.1 | 9.4 | 73.2 | 32.7 | 153.7
7:30 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 10 | 73.2 | 33 | 154.7
8:00 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 10 | 73.4 | 32.8 | 154.1
8:30 | 14.5 | 16.3 | 6.5 | 8.8 | 74.7 | 32.7 | 153.5
9:00 | 14.5 | 16.3 | 7.2 | 9.7 | 74.9 | 32.5 | 155.1
9:30 | 14.5 | 16.3 | 7.7 | 9.5 | 75 | 32.7 | 155.7
10:00 | 14.2 | 16.3 | 7.3 | 9.9 | 75 | 32.5 | 155.2
10:30 | 14.5 | 16.3 | 7.5 | 9.8 | 75.3 | 32.5 | 155.9
11:00 | 14.5 | 15 | 7.7 | 9.4 | 73.7 | 32.4 | 152.7
11:30 | 14.5 | 16.3 | 8.8 | 9.8 | 74.8 | 32.4 | 156.6
12:00 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 9.7 | 74.6 | 32.3 | 155.6
12:30 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 9.9 | 75 | 32.4 | 156.3
13:00 | 14.5 | 16.3 | 8.2 | 9.6 | 75.3 | 32.5 | 156.4
13:30 | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 9.8 | 75.4 | 32.1 | 154.3
14:00 | 14 | 16.3 | 6.9 | 9.8 | 75.1 | 32.1 | 154.2
14:30 | 14 | 16.3 | 7.1 | 9.4 | 75.1 | 32 | 153.9
15:00 | 14 | 15.6 | 6.5 | 9.6 | 75.6 | 32.2 | 153.5
15:30 | 13.9 | 16.3 | 6.7 | 10.1 | 75.3 | 31.7 | 154
16:00 | 14 | 16.3 | 6.2 | 9.9 | 75.9 | 31.7 | 154
16:30 | 14 | 16.3 | 6.1 | 9.7 | 75.5 | 32.1 | 153.7
17:00 | 14 | 16.3 | 5.8 | 9.3 | 75.8 | 32.2 | 153.4
17:30 | 14 | 16.3 | 5.6 | 9.8 | 76.3 | 32.5 | 154.5
18:00 | 14 | 16.3 | 5.2 | 9.5 | 75.8 | 32.5 | 153.3
18:30 | 14 | 16.3 | 5.1 | 10 | 75.8 | 32.4 | 153.6
19:00 | 14 | 15.2 | 5.5 | 10.4 | 76.5 | 32.6 | 154.2
19:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 10.3 | 76.7 | 32.6 | 155.8
20:00 | 14 | 16.1 | 5.8 | 10.1 | 77.4 | 32.7 | 156.1
20:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 10.2 | 77.8 | 32.3 | 156.5
21:00 | 14 | 16.3 | 5.9 | 10.4 | 78 | 32.4 | 157
21:30 | 14 | 16.3 | 5.7 | 9.9 | 78 | 32.7 | 156.6
22:00 | 13.9 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 77.9 | 32.7 | 154
22:30 | 14 | 16.3 | 3.6 | 10 | 78.3 | 32.7 | 154.9
23:00 | 14 | 16.2 | 3.7 | 10.1 | 77.6 | 32.8 | 154.4
23:30 | 14 | 16.3 | 3.4 | 10 | 77.9 | 32.8 | 154.4
0:00 | 14 | 16.3 | 3.4 | 9.7 | 77.8 | 32.8 | 154
EJEC MWh | 339.7 | 388.2 | 156.7 | 234.35 | 1775.05 | 782.05 | 3676.05

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - viernes, 13 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 3974.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 5016.17
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 2045.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 3214.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 620
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 |  | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 2799.3
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 56585.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 4784.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 271.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 423.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 45549.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 9582.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 70.295
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 2089.85
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 | 3006.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 23665.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 64.65
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [12 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [7 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 4130.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 6109.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 4908.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 2919.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 51951
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 2239
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 939.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 1096
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 198327.01
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 63328.535
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [6 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [6 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 1148.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 6225
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 6070.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 125825.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 1992.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 9545.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 4668.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 1106.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 10756.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [5 empty] | 3553.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [8 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 16820.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 6575.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 28282.2175
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 20718.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 22645.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 1962.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 2152.2
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 24457.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 35788.95
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 4380.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 40244.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 | 31612.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 31309.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 50729.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 34221.3767
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 30246.7981
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 34663.3864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 6393.3769
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 2322.606
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 6294.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 6301.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 6164.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 1761
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 12573.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 10813.285
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 9432.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 1567.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 2036.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 1110.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 5046.3
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 3484.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 0.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 28237.6576
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 164471.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 36403
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 39882.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 39907.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 68735
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 24372.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 12677
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 3247.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 28.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 18947.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 1129.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 1689.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [7 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 1802.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 513.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 73388.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 6597.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 2119.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 9506.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 24345.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 23939.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 182.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 9092.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 39068.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 36770.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 19402.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 13515.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 17671.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [10 empty] | 850.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 34683.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 33579.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 38689.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 2338.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 6575.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 18505.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 5816.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 1432.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 779.55
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 112.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 724.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [7 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [7 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 1645.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 33218.15
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 9100.3
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 1026.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 |  |  |  | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 6174.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 68.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 568.515
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 13999.49
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 40083.655
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 4534.475
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 10511.605
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 2093.625
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 499.525
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 695.135
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 32679.755
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 2120.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 |  | 1979.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 2189654.2193
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 3436.8967
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 1096.014
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 1343.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 5207.4668
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 379.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 7103.0856
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 18567.1132
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 389696.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 301298.25
[7 empty] | ENGIE | 266002.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 261949.27
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 127817.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 105665.78
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 99131.5612
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 82618.7
[7 empty] | CELEPSA | 56585.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 55132.75
[7 empty] | EGEMSA | 51951
[7 empty] | SAN GABAN | 33218.15
[7 empty] | EGASA | 28885.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28282.2175
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28237.6576
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23395.75
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 23387.135
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 20521.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 18947.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18505.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 18068.4
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 14854.25
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 10126.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 9545.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9432.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8715.9829
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6575.5
[7 empty] | SINERSA | 6242.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6225
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6070.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5816.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5046.3
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5016.17
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4784.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4668.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3974.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3484.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3214.95
[7 empty] | EGESUR | 3178.5
[7 empty] | PETRAMAS | 3049.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2799.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2338.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2120.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2045.85
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2036.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 1979.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1802.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1689.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1645.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1567.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1148.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1129.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1110.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1106.75
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1096
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 695.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 620
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 70.295
[7 empty] | KONDU SAC | 28.4
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.95

## G_AREAS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 438.1 | 149.8 | 0 | 60 | 3433.6 | 2023.5 | 0 | 270.1 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 5727.2 | 473.6 | 6848.7 | 00:30 | 4345.3 | 2173.3 | 0 | 330.1 | 6848.7 | 00:30 | 256.8 | 59.4 | 0 | 330.1 | 646.3
01:00 | 430.6 | 146.3 | 0 | 47.5 | 3391.5 | 1955.3 | 0 | 244.9 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 624.4 | 5591.7 | 502.9 | 6719 | 01:00 | 4325 | 2101.6 | 0 | 292.4 | 6719 | 01:00 | 287.8 | 57 | 0 | 292.4 | 637.2
01:30 | 430.6 | 146.4 | 0 | 38.7 | 3367.7 | 1827.6 | 0 | 258.8 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 615.7 | 5454.1 | 518.2 | 6588 | 01:30 | 4316.5 | 1974 | 0 | 297.5 | 6588 | 01:30 | 298.4 | 57.2 | 0 | 297.5 | 653.1
02:00 | 451.6 | 148 | 0 | 32.1 | 3306.5 | 1842 | 0 | 288.4 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 631.7 | 5436.9 | 519.1 | 6587.7 | 02:00 | 4277.2 | 1990 | 0 | 320.5 | 6587.7 | 02:00 | 308.1 | 58.7 | 0 | 320.5 | 687.3
02:30 | 463.7 | 148.6 | 0 | 31.7 | 3281.9 | 1706.9 | 0 | 286.6 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 644 | 5275.4 | 521.5 | 6440.9 | 02:30 | 4267.1 | 1855.5 | 0 | 318.3 | 6440.9 | 02:30 | 311.2 | 58.3 | 0 | 318.3 | 687.8
03:00 | 469.1 | 147.4 | 0 | 36.2 | 3267.4 | 1692 | 0 | 348.9 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 5308.3 | 519.7 | 6480.7 | 03:00 | 4256.2 | 1839.4 | 0 | 385.1 | 6480.7 | 03:00 | 318.9 | 57.7 | 0 | 385.1 | 761.7
03:30 | 471.1 | 148.2 | 0 | 43 | 3271.3 | 1588.4 | 0 | 388.3 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 662.3 | 5248 | 518.2 | 6428.5 | 03:30 | 4260.6 | 1736.6 | 0 | 431.3 | 6428.5 | 03:30 | 322.9 | 57.6 | 0 | 431.3 | 811.8
04:00 | 472.1 | 148.3 | 0 | 46.6 | 3308.6 | 1609.9 | 0 | 327.4 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 667 | 5245.9 | 528.8 | 6441.7 | 04:00 | 4309.5 | 1758.2 | 0 | 374 | 6441.7 | 04:00 | 323.6 | 56.9 | 0 | 374 | 754.5
04:30 | 475.5 | 149 | 0 | 43 | 3294.3 | 1585.8 | 0 | 340.8 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 667.5 | 5220.9 | 524.5 | 6412.9 | 04:30 | 4294.3 | 1734.8 | 0 | 383.8 | 6412.9 | 04:30 | 323.7 | 57.1 | 0 | 383.8 | 764.6
05:00 | 469.4 | 150.1 | 0 | 38.3 | 3292.8 | 1628.2 | 0 | 336.5 | 517.6 | 0 | 0.7 | 0 | 657.8 | 5257.5 | 518.3 | 6433.6 | 05:00 | 4279.8 | 1778.3 | 0.7 | 374.8 | 6433.6 | 05:00 | 323.6 | 57.2 | 0.7 | 374.8 | 756.3
05:30 | 484.1 | 151.8 | 0 | 35 | 3299 | 1762.3 | 0 | 324.9 | 519.8 | 0 | 24.3 | 0 | 670.9 | 5386.2 | 544.1 | 6601.2 | 05:30 | 4302.9 | 1914.1 | 24.3 | 359.9 | 6601.2 | 05:30 | 325.5 | 57.9 | 24.3 | 359.9 | 767.6
06:00 | 494.2 | 153.9 | 0 | 35.2 | 3241.9 | 1736 | 0 | 334 | 536.7 | 0 | 112.7 | 0 | 683.3 | 5311.9 | 649.4 | 6644.6 | 06:00 | 4272.8 | 1889.9 | 112.7 | 369.2 | 6644.6 | 06:00 | 326.6 | 58 | 112.7 | 369.2 | 866.5
06:30 | 490.1 | 154.5 | 0 | 36.3 | 3250.8 | 1769 | 0 | 341.8 | 525.1 | 0 | 224.1 | 0 | 680.9 | 5361.6 | 749.2 | 6791.7 | 06:30 | 4266 | 1923.5 | 224.1 | 378.1 | 6791.7 | 06:30 | 328.6 | 57.6 | 224.1 | 378.1 | 988.4
07:00 | 503.1 | 154.9 | 0 | 39.8 | 3130.1 | 1738.1 | 0.1 | 409.7 | 519.9 | 0 | 360.7 | 0 | 697.8 | 5278 | 880.6 | 6856.4 | 07:00 | 4153.1 | 1893 | 360.8 | 449.5 | 6856.4 | 07:00 | 328.4 | 57.8 | 360.8 | 449.5 | 1196.5
07:30 | 504.4 | 154.9 | 0.1 | 30.6 | 3201 | 1781.5 | 0.2 | 471.2 | 523.1 | 0 | 412.7 | 0 | 690 | 5453.9 | 935.8 | 7079.7 | 07:30 | 4228.5 | 1936.4 | 413 | 501.8 | 7079.7 | 07:30 | 328.4 | 58.5 | 413 | 501.8 | 1301.7
08:00 | 495.6 | 153.8 | 0.1 | 26.7 | 3210.1 | 1691 | 0.3 | 501.5 | 503.4 | 0 | 373.5 | 0 | 676.2 | 5402.9 | 876.9 | 6956 | 08:00 | 4209.1 | 1844.8 | 373.9 | 528.2 | 6956 | 08:00 | 327.7 | 57.9 | 373.9 | 528.2 | 1287.7
08:30 | 499.8 | 153.5 | 0.1 | 25.3 | 3302.3 | 1805.1 | 0.5 | 500.9 | 526 | 0 | 431.3 | 0 | 678.7 | 5608.8 | 957.3 | 7244.8 | 08:30 | 4328.1 | 1958.6 | 431.9 | 526.2 | 7244.8 | 08:30 | 327.9 | 56.1 | 431.9 | 526.2 | 1342.1
09:00 | 508.7 | 155.4 | 0.2 | 25.1 | 3441.3 | 1933.4 | 0.8 | 526.8 | 527.4 | 0 | 400 | 0 | 689.4 | 5902.3 | 927.4 | 7519.1 | 09:00 | 4477.4 | 2088.8 | 401 | 551.9 | 7519.1 | 09:00 | 328.2 | 57.7 | 401 | 551.9 | 1338.8
09:30 | 505.8 | 155.3 | 0.3 | 26 | 3393.7 | 2012.9 | 0.9 | 569.3 | 523.5 | 0 | 460.9 | 0 | 687.4 | 5976.8 | 984.4 | 7648.6 | 09:30 | 4423 | 2168.2 | 462.1 | 595.3 | 7648.6 | 09:30 | 326 | 58 | 462.1 | 595.3 | 1441.4
10:00 | 513.8 | 154.5 | 0.2 | 30.3 | 3367.1 | 2021.1 | 0.9 | 579.2 | 526.4 | 0 | 457.1 | 0 | 698.8 | 5968.3 | 983.5 | 7650.6 | 10:00 | 4407.3 | 2175.6 | 458.2 | 609.5 | 7650.6 | 10:00 | 333.2 | 57.6 | 458.2 | 609.5 | 1458.5
10:30 | 530.3 | 154.4 | 0.2 | 36.8 | 3490.3 | 1989.9 | 0.7 | 585.9 | 525.8 | 0 | 435 | 0 | 721.7 | 6066.8 | 960.8 | 7749.3 | 10:30 | 4546.4 | 2144.3 | 435.9 | 622.7 | 7749.3 | 10:30 | 334 | 58.1 | 435.9 | 622.7 | 1450.7
11:00 | 534.8 | 150.9 | 0.2 | 52.9 | 3506.8 | 2050.3 | 1.1 | 583.6 | 519.4 | 0 | 433.3 | 0 | 738.8 | 6141.8 | 952.7 | 7833.3 | 11:00 | 4561 | 2201.2 | 434.6 | 636.5 | 7833.3 | 11:00 | 333.6 | 56.3 | 434.6 | 636.5 | 1461
11:30 | 535.6 | 154.5 | 0.2 | 68.5 | 3447.8 | 2071.4 | 0.9 | 605.4 | 519.3 | 0 | 447.3 | 0 | 758.8 | 6125.5 | 966.6 | 7850.9 | 11:30 | 4502.7 | 2225.9 | 448.4 | 673.9 | 7850.9 | 11:30 | 333 | 59.1 | 448.4 | 673.9 | 1514.4
12:00 | 542.7 | 154.4 | 0.3 | 70 | 3475.2 | 2048.5 | 1.3 | 612.2 | 534.6 | 0 | 457.7 | 0 | 767.4 | 6137.2 | 992.3 | 7896.9 | 12:00 | 4552.5 | 2202.9 | 459.3 | 682.2 | 7896.9 | 12:00 | 333.3 | 58.2 | 459.3 | 682.2 | 1533
12:30 | 499.1 | 156 | 0.3 | 76.6 | 3411 | 2045.4 | 1.2 | 589.9 | 527.1 | 3.8 | 457.1 | 0 | 732 | 6047.5 | 988 | 7767.5 | 12:30 | 4437.2 | 2205.2 | 458.6 | 666.5 | 7767.5 | 12:30 | 332.9 | 58.4 | 458.6 | 666.5 | 1516.4
13:00 | 473.3 | 155.7 | 0.4 | 94.7 | 3519.3 | 1940.7 | 1 | 578.2 | 519.9 | 5.9 | 395 | 0 | 724.1 | 6039.2 | 920.8 | 7684.1 | 13:00 | 4512.5 | 2102.3 | 396.4 | 672.9 | 7684.1 | 13:00 | 330 | 58.1 | 396.4 | 672.9 | 1457.4
13:30 | 477.4 | 153.3 | 0.2 | 103.2 | 3527.4 | 1963.3 | 0.4 | 583.5 | 514.1 | 8.1 | 438.6 | 0 | 734.1 | 6074.6 | 960.8 | 7769.5 | 13:30 | 4518.9 | 2124.7 | 439.2 | 686.7 | 7769.5 | 13:30 | 329.7 | 56.2 | 439.2 | 686.7 | 1511.8
14:00 | 505.2 | 154.3 | 0.2 | 110 | 3501.6 | 1917.8 | 0.4 | 564.1 | 527.5 | 6.5 | 421.4 | 0 | 769.7 | 5983.9 | 955.4 | 7709 | 14:00 | 4534.3 | 2078.6 | 422 | 674.1 | 7709 | 14:00 | 331 | 56.4 | 422 | 674.1 | 1483.5
14:30 | 497.8 | 154.3 | 0.1 | 114.7 | 3477.3 | 2086 | 0.6 | 586 | 520.5 | 8.5 | 421.6 | 0 | 766.9 | 6149.9 | 950.6 | 7867.4 | 14:30 | 4495.6 | 2248.8 | 422.3 | 700.7 | 7867.4 | 14:30 | 331.3 | 56.2 | 422.3 | 700.7 | 1510.5
15:00 | 510.9 | 154.1 | 0.1 | 117.4 | 3532.2 | 2118.1 | 0.3 | 590.4 | 536.5 | 11.5 | 389.6 | 0 | 782.5 | 6241 | 937.6 | 7961.1 | 15:00 | 4579.6 | 2283.7 | 390 | 707.8 | 7961.1 | 15:00 | 332.5 | 55.1 | 390 | 707.8 | 1485.4
15:30 | 503.8 | 155.3 | 0.2 | 120.5 | 3536.1 | 2190.7 | 0.1 | 603.9 | 524.9 | 12.1 | 300.6 | 0 | 779.8 | 6330.8 | 837.6 | 7948.2 | 15:30 | 4564.8 | 2358.1 | 300.9 | 724.4 | 7948.2 | 15:30 | 331.5 | 56.5 | 300.9 | 724.4 | 1413.3
16:00 | 502.7 | 155.3 | 0.1 | 122.3 | 3486.4 | 2113.2 | 0.1 | 620.1 | 520.4 | 5.5 | 314.9 | 0 | 780.4 | 6219.8 | 840.8 | 7841 | 16:00 | 4509.5 | 2274 | 315.1 | 742.4 | 7841 | 16:00 | 330.2 | 55.9 | 315.1 | 742.4 | 1443.6
16:30 | 509 | 154.6 | 0.2 | 124.1 | 3565.9 | 2121.3 | 0.1 | 610.7 | 528.2 | 0 | 234.3 | 0 | 787.9 | 6298 | 762.5 | 7848.4 | 16:30 | 4603.1 | 2275.9 | 234.6 | 734.8 | 7848.4 | 16:30 | 329.6 | 55.6 | 234.6 | 734.8 | 1354.6
17:00 | 503.2 | 153.8 | 0.1 | 122.8 | 3493.2 | 2194 | 0 | 622.5 | 503.3 | 0 | 108.5 | 0 | 779.9 | 6309.7 | 611.8 | 7701.4 | 17:00 | 4499.7 | 2347.8 | 108.6 | 745.3 | 7701.4 | 17:00 | 329 | 55 | 108.6 | 745.3 | 1237.9
17:30 | 502.7 | 154.6 | 0.1 | 119.1 | 3473.5 | 2038.3 | 0 | 622.1 | 520.2 | 0 | 46.4 | 0 | 776.5 | 6133.9 | 566.6 | 7477 | 17:30 | 4496.4 | 2192.9 | 46.5 | 741.2 | 7477 | 17:30 | 327.7 | 55.6 | 46.5 | 741.2 | 1171
18:00 | 502.7 | 153.9 | 0 | 122.6 | 3487.8 | 1894.1 | 0 | 615.1 | 521.3 | 0 | 19 | 0 | 779.2 | 5997 | 540.3 | 7316.5 | 18:00 | 4511.8 | 2048 | 19 | 737.7 | 7316.5 | 18:00 | 328 | 55.1 | 19 | 737.7 | 1139.8
18:30 | 516.1 | 154.8 | 0 | 121.8 | 3597 | 1917.9 | 0 | 586.8 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 792.7 | 6101.7 | 555.5 | 7449.9 | 18:30 | 4668.6 | 2072.7 | 0 | 708.6 | 7449.9 | 18:30 | 331.4 | 55.5 | 0 | 708.6 | 1095.5
19:00 | 514.6 | 155.6 | 0 | 110.9 | 3676.2 | 2038 | 0 | 609.2 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 781.1 | 6323.4 | 578.7 | 7683.2 | 19:00 | 4769.5 | 2193.6 | 0 | 720.1 | 7683.2 | 19:00 | 340.2 | 55.3 | 0 | 720.1 | 1115.6
19:30 | 518.6 | 157 | 0 | 110.4 | 3572.6 | 2111.6 | 0 | 590 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 786 | 6274.2 | 582.2 | 7642.4 | 19:30 | 4673.4 | 2268.6 | 0 | 700.4 | 7642.4 | 19:30 | 341 | 56.7 | 0 | 700.4 | 1098.1
20:00 | 516.4 | 157.3 | 0 | 95.2 | 3597.9 | 2133.2 | 0 | 566 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 768.9 | 6297.1 | 581.2 | 7647.2 | 20:00 | 4695.5 | 2290.5 | 0 | 661.2 | 7647.2 | 20:00 | 341 | 56.2 | 0 | 661.2 | 1058.4
20:30 | 515.2 | 158.2 | 0 | 88.9 | 3596.2 | 2181.1 | 0 | 508.2 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 762.3 | 6285.5 | 578.7 | 7626.5 | 20:30 | 4690.1 | 2339.3 | 0 | 597.1 | 7626.5 | 20:30 | 341.1 | 56.6 | 0 | 597.1 | 994.8
21:00 | 516 | 158.5 | 0 | 75.2 | 3577.2 | 2213.4 | 0 | 452.7 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 6243.3 | 580.6 | 7573.6 | 21:00 | 4673.8 | 2371.9 | 0 | 527.9 | 7573.6 | 21:00 | 341.2 | 56.8 | 0 | 527.9 | 925.9
21:30 | 515.3 | 157.6 | 0 | 77.3 | 3588.6 | 2186.8 | 0 | 406.8 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 750.2 | 6182.2 | 578.8 | 7511.2 | 21:30 | 4682.7 | 2344.4 | 0 | 484.1 | 7511.2 | 21:30 | 340.7 | 56.1 | 0 | 484.1 | 880.9
22:00 | 514.1 | 155.6 | 0 | 62.7 | 3590.2 | 2272.6 | 0 | 371.2 | 525.1 | 0 | 0 | 0 | 732.4 | 6234 | 525.1 | 7491.5 | 22:00 | 4629.4 | 2428.2 | 0 | 433.9 | 7491.5 | 22:00 | 340 | 53.5 | 0 | 433.9 | 827.4
22:30 | 512.4 | 156.2 | 0 | 52.6 | 3622.7 | 2219 | 0 | 336.6 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2 | 6178.3 | 525.4 | 7424.9 | 22:30 | 4660.5 | 2375.2 | 0 | 389.2 | 7424.9 | 22:30 | 340.7 | 54.1 | 0 | 389.2 | 784
23:00 | 513 | 155.2 | 0 | 54.9 | 3418.8 | 2257.9 | 0 | 331.8 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 723.1 | 6008.5 | 525.7 | 7257.3 | 23:00 | 4457.5 | 2413.1 | 0 | 386.7 | 7257.3 | 23:00 | 340.4 | 54.2 | 0 | 386.7 | 781.3
23:30 | 512 | 155.6 | 0 | 51.8 | 3496.7 | 2109.5 | 0 | 284.6 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 719.4 | 5890.8 | 524.5 | 7134.7 | 23:30 | 4533.2 | 2265.1 | 0 | 336.4 | 7134.7 | 23:30 | 334.3 | 53.9 | 0 | 336.4 | 724.6
00:00 | 506.12 | 154.7 | 0 | 45.4 | 3458.21 | 2101.7 | 0 | 278.5 | 529.03 | 0 | 0 | 0 | 706.22 | 5838.41 | 529.03 | 7073.66 | 00:00 | 4493.36 | 2256.4 | 0 | 323.9 | 7073.66 | 00:00 | 333.5 | 53.6 | 0 | 323.9 | 711
TOTAL MWh | 11936.21 | 3685.15 | 1.95 | 1625.35 | 82388.505 | 47117.85 | 5.95 | 11273 | 12701.915 | 30.95 | 4289.15 | 0 | 17248.66 | 140785.305 | 17022.015 | 175055.98 | TOTAL MWh | 107026.63 | 50833.95 | 4297.05 | 12898.35 | 175055.98 | TOTAL MWh | 7859.15 | 1361.25 | 4297.05 | 12898.35 | 26415.8

## HOP
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 18:25:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/12/2024 18:25:00 | 13/12/2024 21:01:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/12/2024 21:01:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 13/12/2024 12:08:00 | 13/12/2024 16:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | prueba de curado de chimenea
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:03:00 | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 09:42:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:04:00 | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 09:57:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 13:29:00 | 13/12/2024 16:24:00 |  | 13/12/2024 16:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 02:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 00:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 13/12/2024 00:39:00 | 13/12/2024 01:22:00 |  | 13/12/2024 01:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 02:24:00 | 13/12/2024 05:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 05:26:00 | 13/12/2024 07:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | SE subió a 400 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 07:32:00 | 13/12/2024 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 08:06:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:06 h S/C subir a 400 MW. A las 08:19 h S/C subir a plena carga
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 00:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 13/12/2024 00:24:00 | 13/12/2024 01:43:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 13/12/2024 00:24:00 | 13/12/2024 02:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 13/12/2024 01:43:00 | 13/12/2024 02:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 02:53:00 | 13/12/2024 06:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 06:42:00 | 13/12/2024 09:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 09:01:00 | 13/12/2024 12:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 12:39:00 | 13/12/2024 13:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 13:15:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 01:00:00 | 13/12/2024 14:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 14:51:00 | 13/12/2024 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 17:16:00 | 13/12/2024 22:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 22:30:00 | 13/12/2024 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 23:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 02:00:00 | 13/12/2024 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 09:01:00 | 13/12/2024 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 12:37:00 | 13/12/2024 14:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 14:19:00 | 13/12/2024 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 17:16:00 | 13/12/2024 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 18:50:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 13/12/2024 07:00 | 14/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 13/12/2024 07:16 | 13/12/2024 13:14 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 0.80396 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 13/12/2024 17:30 | 14/12/2024 00:00 | Rehabilitación Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervención estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 09:15 | Reparación del Conducto Forzado. | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 13/12/2024 09:16 | 13/12/2024 09:27 | Reparación del Conducto Forzado. | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 13:35 | Fuga de aceite en las bombas de prelubricacion del Motor - Sulzer 2. | 5.1372 | P | F/S | N | CORR. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 12:08 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 12.23 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 13/12/2024 15:36 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1397 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/12/2024 15:36 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1372 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecánico Tipo 3: Turbina / Válvula de entrada / Generador síncrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 13/12/2024 09:00 | 13/12/2024 10:03 | Mantenimiento Correctivo por fuga de aire del sistema de control en la válvula wastegate. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 11:50 | INSPECCIÓN GENERADOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 13/12/2024 00:00 | 13/12/2024 17:47 | Corrección de fuga de vapor HRH | 107 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrógeno en tubería de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LA MCH TUPURI | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 21891 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 13/12/2024 00:00 | 14/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G

## RESERVA_FRÍA
13/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 13 de Diciembre del 2024 / SEM N° 50 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 13 de Diciembre del 2024 / SEM N° 50 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 216.0277 | [13 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3371.9277 | 3310.1692 | 533.6111
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 216.0277 | [13 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3371.9277 | 3310.1692 | 533.6111
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 216.0277 | [13 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3371.9277 | 3310.1692 | 533.6111
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3155.9 | 3094.1414 | 533.6111
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 533.6111
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9552 | 3342.1967 | 539.3527
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9552 | 3342.1967 | 539.3527
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 533.6111
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 533.6111
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 533.6111
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 533.6111
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 521.3719
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 521.3719
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3398.1824 | 3336.4238 | 521.3719
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3403.9239 | 3342.1654 | 521.3719
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3409.6968 | 3347.9382 | 521.3719
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 214.1421 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3421.936 | 3360.1775 | 521.3719
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3529.5899 | 3467.8314 | 413.718
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5839.1604 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 351.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6748 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583.5296 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 0 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [103 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5236259.01 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.5 | 34 | 24.2 | 3 | 40.9 | 37 | 17.2 | 115 | 12 | 12.03 | 10.92 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.07 | 185.41 | 123.971 | 149.8 | 5.09 | 19.54 | 10 | 0.41 | 1.11 | 15 | 81.53 | 263.801 | 114.546 | 67.78 | 15.025 | 0 | 9.9327 | 12.6 | 10.4943 | 15.9625 | 16.5 | 33.72 | 33.98 | 39.6691 | -- | 65.9275 | 8.154 | -- | 6.62 | 3.2342 | 22.98 | 8.926 | 34.85
00:30 | 12.5 | 34 | 24.2 | 3 | 40.9 | 37 | 17.2 | 115 | 12 | 12.03 | 10.92 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.07 | 185.41 | 123.971 | 149.8 | 5.09 | 19.54 | 10 | 0.41 | 1.11 | 15 | 81.53 | 263.801 | 114.546 | 67.78 | 15.025 | 0 | 9.9327 | 12.6 | 10.4943 | 15.9625 | 16.5 | 33.72 | 33.98 | 39.6691 | -- | 65.9275 | 8.154 | -- | 6.62 | 3.2342 | 22.98 | 8.926 | 34.85
01:00 | 12.5 | 34 | 24.2 | 3 | 38.4 | 37 | 17.2 | 115 | 11.94 | 11.91 | 10.75 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 184.1 | 123.971 | 147 | 5.04 | 20 | 10 | 0.41 | 1.11 | 15 | 68.8 | 255.756 | 121.291 | 67.63 | 12.453 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.2382 | 15.9625 | 16.5 | 38 | 38.26 | 42.7496 | -- | -- | 7.945 | -- | 6.5951 | 3.2342 | 22.908 | 8.878 | 35.097
01:30 | 12.5 | 34 | 24.2 | 3 | 38.4 | 37 | 17.2 | 115 | 11.94 | 11.91 | 10.75 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 184.1 | 123.971 | 147 | 5.04 | 20 | 10 | 0.41 | 1.11 | 15 | 68.8 | 255.756 | 121.291 | 67.63 | 12.453 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.2382 | 15.9625 | 16.5 | 38 | 38.26 | 42.7496 | -- | -- | 7.945 | -- | 6.5951 | 3.2342 | 22.908 | 8.878 | 35.097
02:00 | 12.5 | 33 | 24.2 | 4 | 32.1 | 37 | 17.2 | 115 | 11.94 | 11.99 | 10.75 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 182.8 | 123.971 | 148 | 5.08 | 19.54 | 8 | 0.4 | 1.11 | 15 | 56.97 | 243.595 | 131.028 | 66.96 | 11.55 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.2956 | 15.9625 | 16.5 | 39.52 | 39.78 | 42.7496 | -- | -- | 7.765 | -- | 6.5534 | 3.2342 | 22.908 | 8.677 | 34.629
02:30 | 12.5 | 33 | 24.2 | 4 | 32.1 | 37 | 17.2 | 115 | 11.94 | 11.99 | 10.75 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 182.8 | 123.971 | 148 | 5.08 | 19.54 | 8 | 0.4 | 1.11 | 15 | 56.97 | 243.595 | 131.028 | 66.96 | 11.55 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.2956 | 15.9625 | 16.5 | 39.52 | 39.78 | 42.7496 | -- | -- | 7.765 | -- | 6.5534 | 3.2342 | 22.908 | 8.677 | 34.629
03:00 | 12.5 | 32 | 24.2 | 5 | 22.1 | 37 | 17.2 | 110 | 11.95 | 12.11 | 10.63 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.82 | 123.971 | 148 | 5.06 | 18.86 | 8.5 | 0.41 | 1.04 | 15 | 58.16 | 243.988 | 128.429 | 67.69 | 10.169 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.3261 | 15.9625 | 16.5 | 40.36 | 40.62 | 42.7496 | -- | -- | 7.57 | -- | 6.5047 | 3.2342 | 22.908 | 8.442 | 34.921
03:30 | 12.5 | 32 | 24.2 | 5 | 22.1 | 37 | 17.2 | 110 | 11.95 | 12.11 | 10.63 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.82 | 123.971 | 148 | 5.06 | 18.86 | 8.5 | 0.41 | 1.04 | 15 | 58.16 | 243.988 | 128.429 | 67.69 | 10.169 | 0 | 9.9327 | 8 | 10.3261 | 15.9625 | 16.5 | 40.36 | 40.62 | 42.7496 | -- | -- | 7.57 | -- | 6.5047 | 3.2342 | 22.908 | 8.442 | 34.921
04:00 | 12.5 | 31 | 24.2 | 6 | 18.5 | 37 | 24.5 | 110 | 11.98 | 12 | 10.83 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 184.1 | 123.971 | 146.5 | 5.01 | 19.54 | 8.5 | 0.39 | 1.04 | 15 | 56.82 | 242.648 | 125.46 | 66.25 | 10.602 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.3361 | 15.9625 | 16.5 | 41.4 | 41.66 | 42.7496 | -- | -- | 7.542 | -- | 6.4314 | 3.2342 | 22.673 | 8.324 | 34.75
04:30 | 12.5 | 31 | 24.2 | 6 | 18.5 | 37 | 24.5 | 110 | 11.98 | 12 | 10.83 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 184.1 | 123.971 | 146.5 | 5.01 | 19.54 | 8.5 | 0.39 | 1.04 | 15 | 56.82 | 242.648 | 125.46 | 66.25 | 10.602 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.3361 | 15.9625 | 16.5 | 41.4 | 41.66 | 42.7496 | -- | -- | 7.542 | -- | 6.4314 | 3.2342 | 22.673 | 8.324 | 34.75
05:00 | 12.5 | 30 | 24.2 | 7 | 21.9 | 37 | 27.7 | 107 | 10.96 | 11.91 | 10.62 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 181.5 | 123.971 | 148.7 | 4.97 | 19.54 | 7.9 | 0.38 | 1.04 | 13.5 | 60.72 | 246.551 | 123.091 | 68.69 | 13.021 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.4816 | 15.9625 | 16.5 | 41.22 | 41.48 | 42.7496 | -- | -- | 7.454 | -- | 6.3279 | 3.2342 | 22.602 | 7.896 | 34.666
05:30 | 12.5 | 30 | 24.2 | 7 | 21.9 | 37 | 27.7 | 107 | 10.96 | 11.91 | 10.62 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 181.5 | 123.971 | 148.7 | 4.97 | 19.54 | 7.9 | 0.38 | 1.04 | 13.5 | 60.72 | 246.551 | 123.091 | 68.69 | 13.021 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.4816 | 15.9625 | 16.5 | 41.22 | 41.48 | 42.7496 | -- | -- | 7.454 | -- | 6.3279 | 3.2342 | 22.602 | 7.896 | 34.666
06:00 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 20.6 | 36 | 29.3 | 105 | 10.99 | 11.99 | 10.79 | 1.07 | 140.72 | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 146.478 | 4.93 | 18.86 | 7.9 | 0.38 | 0.98 | 13 | 59.94 | 245.771 | 122.46 | 67.78 | 13.413 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.3736 | 15.9625 | 16.5 | 42.08 | 42.34 | 42.7496 | -- | -- | 7.389 | -- | 6.3887 | 3.2342 | 22.602 | 8.189 | 34.666
06:30 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 20.6 | 36 | 29.3 | 105 | 10.99 | 11.99 | 10.79 | 1.07 | 140.72 | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 146.478 | 4.93 | 18.86 | 7.9 | 0.38 | 0.98 | 13 | 59.94 | 245.771 | 122.46 | 67.78 | 13.413 | 0 | 9.9327 | 7.6 | 10.3736 | 15.9625 | 16.5 | 42.08 | 42.34 | 42.7496 | -- | -- | 7.389 | -- | 6.3887 | 3.2342 | 22.602 | 8.189 | 34.666
07:00 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 17.6 | 36 | 28.2 | 105 | 10.96 | 11.92 | 10.72 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 145.846 | 4.94 | 19.54 | 7.9 | 0.41 | 0.98 | 13 | 63.8 | 250.028 | 120.736 | 66.55 | 12.727 | 0 | 9.9327 | 7.5 | 10.2923 | 15.9625 | 16.5 | 41.94 | 42.2 | 42.7496 | -- | -- | 7.345 | -- | 6.3279 | 3.2342 | 22.602 | 7.896 | 34.441
07:30 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 17.6 | 36 | 28.2 | 105 | 10.96 | 11.92 | 10.72 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 145.846 | 4.94 | 19.54 | 7.9 | 0.41 | 0.98 | 13 | 63.8 | 250.028 | 120.736 | 66.55 | 12.727 | 0 | 9.9327 | 7.5 | 10.2923 | 15.9625 | 16.5 | 41.94 | 42.2 | 42.7496 | -- | -- | 7.345 | -- | 6.3279 | 3.2342 | 22.602 | 7.896 | 34.441
08:00 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 22.3 | 36 | 28.2 | 105 | 14.92 | 11.92 | 10.57 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 144.959 | 4.86 | 19.54 | 8.4 | 0.47 | 0.92 | 13 | 68.21 | 254.285 | 119.251 | 68.44 | 12.234 | 0 | 9.9327 | 7.3 | 10.3918 | 15.9625 | 16 | 42.64 | 42.9 | 42.7496 | -- | -- | 7.334 | -- | 6.27 | 3.2342 | 22.368 | 7.851 | 34.379
08:30 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 22.3 | 36 | 28.2 | 105 | 14.92 | 11.92 | 10.57 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 144.959 | 4.86 | 19.54 | 8.4 | 0.47 | 0.92 | 13 | 68.21 | 254.285 | 119.251 | 68.44 | 12.234 | 0 | 9.9327 | 7.3 | 10.3918 | 15.9625 | 16 | 42.64 | 42.9 | 42.7496 | -- | -- | 7.334 | -- | 6.27 | 3.2342 | 22.368 | 7.851 | 34.379
09:00 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 33.7 | 36 | 28.2 | 105 | 14.95 | 12.07 | 10.9 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 142.873 | 4.77 | 20 | 8.4 | 0.4 | 0.92 | 12.4 | 72.88 | 258.844 | 115.309 | 67.49 | 13.851 | 0 | 9.9327 | 7.3 | 10.4761 | 15.9625 | 15.8 | 42.92 | 43.18 | 42.7496 | -- | -- | 7.288 | -- | 6.2165 | 3.2342 | 22.297 | 7.664 | 34.155
09:30 | 12.5 | 28 | 23.2 | 8 | 33.7 | 36 | 28.2 | 105 | 14.95 | 12.07 | 10.9 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 142.873 | 4.77 | 20 | 8.4 | 0.4 | 0.92 | 12.4 | 72.88 | 258.844 | 115.309 | 67.49 | 13.851 | 0 | 9.9327 | 7.3 | 10.4761 | 15.9625 | 15.8 | 42.92 | 43.18 | 42.7496 | -- | -- | 7.288 | -- | 6.2165 | 3.2342 | 22.297 | 7.664 | 34.155
10:00 | 12.5 | 29 | 24.2 | 8 | 30.2 | 37 | 28.2 | 103 | 12.93 | 12.07 | 10.78 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 184.1 | 123.971 | 140.688 | 4.64 | 19.54 | 7.4 | 0.4 | 0.8 | 12.4 | 66.7 | 253.87 | 119.497 | 67.67 | 13.929 | 0 | 9.9327 | 9.8 | 10.3377 | 15.9625 | 15.5 | 42.28 | 42.54 | 42.7995 | -- | -- | 7.21 | -- | 6.2179 | 3.2342 | 22.297 | 7.671 | 33.567
10:30 | 12.5 | 29 | 24.2 | 8 | 30.2 | 37 | 28.2 | 103 | 12.93 | 12.07 | 10.78 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 184.1 | 123.971 | 140.688 | 4.64 | 19.54 | 7.4 | 0.4 | 0.8 | 12.4 | 66.7 | 253.87 | 119.497 | 67.67 | 13.929 | 0 | 9.9327 | 9.8 | 10.3377 | 15.9625 | 15.5 | 42.28 | 42.54 | 42.7995 | -- | -- | 7.21 | -- | 6.2179 | 3.2342 | 22.297 | 7.671 | 33.567
11:00 | 12.5 | 29 | 24.2 | 8 | 32.1 | 37 | 26.6 | 102 | 12.93 | 11.83 | 10.81 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 140.036 | 4.51 | 19.54 | 6.9 | 0.39 | 0.8 | 12.1 | 76.72 | 267.789 | 119.632 | 69.13 | 12.648 | 0 | 9.9327 | 9.9 | 10.8916 | 15.9625 | 15.5 | 42.31 | 42.57 | 42.7995 | -- | -- | 7.196 | -- | 6.1513 | 3.2342 | 22.297 | 7.35 | 33.644
11:30 | 12.5 | 29 | 24.2 | 8 | 32.1 | 37 | 26.6 | 102 | 12.93 | 11.83 | 10.81 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 140.036 | 4.51 | 19.54 | 6.9 | 0.39 | 0.8 | 12.1 | 76.72 | 267.789 | 119.632 | 69.13 | 12.648 | 0 | 9.9327 | 9.9 | 10.8916 | 15.9625 | 15.5 | 42.31 | 42.57 | 42.7995 | -- | -- | 7.196 | -- | 6.1513 | 3.2342 | 22.297 | 7.35 | 33.644
12:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 33.5 | 38 | 25.5 | 98 | 11.95 | 12.01 | 11.06 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 135.875 | 4.37 | 19.54 | 6.9 | 0.38 | 0.75 | 12.1 | 74.29 | 267.751 | 117.411 | 67.73 | 12.603 | 0 | 9.9327 | 9.7 | 10.7745 | 15.9625 | 15.3 | 40.13 | 40.39 | 42.949 | -- | -- | 7.236 | -- | 6.0928 | 3.2342 | 22.064 | 7.301 | 32.821
12:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 33.5 | 38 | 25.5 | 98 | 11.95 | 12.01 | 11.06 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 135.875 | 4.37 | 19.54 | 6.9 | 0.38 | 0.75 | 12.1 | 74.29 | 267.751 | 117.411 | 67.73 | 12.603 | 0 | 9.9327 | 9.7 | 10.7745 | 15.9625 | 15.3 | 40.13 | 40.39 | 42.949 | -- | -- | 7.236 | -- | 6.0928 | 3.2342 | 22.064 | 7.301 | 32.821
13:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 30.6 | 38 | 23.9 | 97 | 11.45 | 11.85 | 10.81 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 132.672 | 4.36 | 20 | 6.5 | 0.37 | 0.2 | 12.4 | 66.66 | 260.077 | 115.119 | 68.04 | 12.959 | 0 | 9.9327 | 9.5 | 10.8619 | 15.9625 | 15.3 | 39.6 | 39.86 | 42.949 | -- | -- | 7.189 | -- | 6.0868 | 3.2342 | 21.993 | 7.343 | 32.576
13:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 30.6 | 38 | 23.9 | 97 | 11.45 | 11.85 | 10.81 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 132.672 | 4.36 | 20 | 6.5 | 0.37 | 0.2 | 12.4 | 66.66 | 260.077 | 115.119 | 68.04 | 12.959 | 0 | 9.9327 | 9.5 | 10.8619 | 15.9625 | 15.3 | 39.6 | 39.86 | 42.949 | -- | -- | 7.189 | -- | 6.0868 | 3.2342 | 21.993 | 7.343 | 32.576
14:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 36.5 | 38 | 23.9 | 97 | 11.01 | 11.01 | 10.77 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 130.0777 | 4.42 | 19.54 | 6.5 | 0.36 | 0.2 | 12.5 | 70.67 | 264.086 | 115.414 | 68.99 | 13.932 | 0 | 9.9327 | 9.4 | 10.7342 | 15.9625 | 15.3 | 39.35 | 39.61 | 42.949 | -- | -- | 7.184 | -- | 6.0681 | 3.2342 | 21.993 | 7.253 | 32.357
14:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 36.5 | 38 | 23.9 | 97 | 11.01 | 11.01 | 10.77 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 182.8 | 123.971 | 130.0777 | 4.42 | 19.54 | 6.5 | 0.36 | 0.2 | 12.5 | 70.67 | 264.086 | 115.414 | 68.99 | 13.932 | 0 | 9.9327 | 9.4 | 10.7342 | 15.9625 | 15.3 | 39.35 | 39.61 | 42.949 | -- | -- | 7.184 | -- | 6.0681 | 3.2342 | 21.993 | 7.253 | 32.357
15:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 40.4 | 38 | 22.2 | 96 | 10.97 | 11.94 | 11.03 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 124.899 | 4.41 | 20 | 6 | 0.35 | 0.2 | 12.4 | 75.11 | 268.462 | 113.827 | 67.82 | 12.928 | 0 | 9.9327 | 9.4 | 10.3896 | 15.9625 | 15 | 38.73 | 38.99 | 42.949 | -- | -- | 7.121 | -- | 6.0422 | 3.2342 | 21.993 | 7.128 | 32.735
15:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 40.4 | 38 | 22.2 | 96 | 10.97 | 11.94 | 11.03 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 182.8 | 123.971 | 124.899 | 4.41 | 20 | 6 | 0.35 | 0.2 | 12.4 | 75.11 | 268.462 | 113.827 | 67.82 | 12.928 | 0 | 9.9327 | 9.4 | 10.3896 | 15.9625 | 15 | 38.73 | 38.99 | 42.949 | -- | -- | 7.121 | -- | 6.0422 | 3.2342 | 21.993 | 7.128 | 32.735
16:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 37.6 | 38 | 21.1 | 93 | 10.97 | 11.88 | 10.87 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 184.1 | 123.971 | 120.842 | 4.33 | 19.54 | 7 | 0.34 | 0.2 | 12.7 | 87 | 280.576 | 110.624 | 67.53 | 13.343 | 0 | 9.9327 | 9.2 | 10.4366 | 15.9625 | 15 | 39.82 | 40.08 | 42.949 | -- | -- | 7.065 | -- | 6.0322 | 3.2342 | 21.761 | 7.312 | 32.856
16:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 37.6 | 38 | 21.1 | 93 | 10.97 | 11.88 | 10.87 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 184.1 | 123.971 | 120.842 | 4.33 | 19.54 | 7 | 0.34 | 0.2 | 12.7 | 87 | 280.576 | 110.624 | 67.53 | 13.343 | 0 | 9.9327 | 9.2 | 10.4366 | 15.9625 | 15 | 39.82 | 40.08 | 42.949 | -- | -- | 7.065 | -- | 6.0322 | 3.2342 | 21.761 | 7.312 | 32.856
17:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 35.3 | 38 | 20.3 | 94 | 10.95 | 9.86 | 10.94 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 186.72 | 123.971 | 109.777 | 4.72 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 89.35 | 282.767 | 107.198 | 67.93 | 12.853 | 0 | 9.9327 | 9.5 | 10.7086 | 15.9625 | 15 | 39.65 | 39.91 | 42.949 | -- | -- | 7.09 | -- | 6.0254 | 3.2342 | 21.69 | 7.35 | 33.077
17:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 35.3 | 38 | 20.3 | 94 | 10.95 | 9.86 | 10.94 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 186.72 | 123.971 | 109.777 | 4.72 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 89.35 | 282.767 | 107.198 | 67.93 | 12.853 | 0 | 9.9327 | 9.5 | 10.7086 | 15.9625 | 15 | 39.65 | 39.91 | 42.949 | -- | -- | 7.09 | -- | 6.0254 | 3.2342 | 21.69 | 7.35 | 33.077
18:00 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 34.4 | 38 | 20.3 | 94 | 10.95 | 10.15 | 11.02 | 1.07 | 140.21 | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 186.72 | 123.971 | 106.748 | 4.75 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 93.5 | 287.001 | 109.01 | 67.71 | 12.34 | 0 | 9.9327 | 9.6 | 10.5554 | 15.9625 | 15.8 | 39.51 | 39.77 | 42.949 | -- | -- | 7.149 | -- | 6.0368 | 3.2342 | 21.69 | 7.405 | 33.138
18:30 | 12.5 | 30 | 25.2 | 8 | 34.4 | 38 | 20.3 | 94 | 10.95 | 10.15 | 11.02 | 1.07 | 140.21 | 1.009 | 75.07 | 59.27 | 186.72 | 123.971 | 106.748 | 4.75 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 93.5 | 287.001 | 109.01 | 67.71 | 12.34 | 0 | 9.9327 | 9.6 | 10.5554 | 15.9625 | 15.8 | 39.51 | 39.77 | 42.949 | -- | -- | 7.149 | -- | 6.0368 | 3.2342 | 21.69 | 7.405 | 33.138
19:00 | 12.5 | 30 | 25.3 | 8 | 34.4 | 38 | 20.3 | 110 | 13.98 | 10.05 | 20.13 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 186.72 | 123.971 | 109.478 | 5.05 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 90.82 | 284.32 | 109.75 | 67.86 | 10.93 | 0 | 9.9327 | 18.1 | 10.7716 | 15.9625 | 16.2 | 39.63 | 39.89 | 42.949 | -- | -- | 7.16 | -- | 6.1117 | 3.2342 | 21.922 | 7.534 | 33.441
19:30 | 12.5 | 30 | 25.3 | 8 | 34.4 | 38 | 20.3 | 110 | 13.98 | 10.05 | 20.13 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 186.72 | 123.971 | 109.478 | 5.05 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 90.82 | 284.32 | 109.75 | 67.86 | 10.93 | 0 | 9.9327 | 18.1 | 10.7716 | 15.9625 | 16.2 | 39.63 | 39.89 | 42.949 | -- | -- | 7.16 | -- | 6.1117 | 3.2342 | 21.922 | 7.534 | 33.441
20:00 | 12.5 | 30 | 25.3 | 8 | 33.7 | 38 | 20.3 | 117 | 14.03 | 10.22 | 20.25 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 112 | 4.84 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 100.55 | 294.05 | 111.13 | 67.76 | 10.13 | 0 | 9.9327 | 21.3 | 10.3811 | 15.9625 | 16.2 | 40.6 | 40.86 | 42.949 | -- | -- | 7.267 | -- | 6.2872 | 3.2342 | 21.993 | 8.309 | 34.275
20:30 | 12.5 | 30 | 25.3 | 8 | 33.7 | 38 | 20.3 | 117 | 14.03 | 10.22 | 20.25 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 112 | 4.84 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 100.55 | 294.05 | 111.13 | 67.76 | 10.13 | 0 | 9.9327 | 21.3 | 10.3811 | 15.9625 | 16.2 | 40.6 | 40.86 | 42.949 | -- | -- | 7.267 | -- | 6.2872 | 3.2342 | 21.993 | 8.309 | 34.275
21:00 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 41.1 | 38 | 20.3 | 119 | 14.01 | 10.21 | 20.25 | -- | -- | 1.009 | 71.87 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 112.789 | 4.97 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 97.73 | 291.23 | 114.1 | 67.71 | 9.9 | 0 | 9.9327 | 22.1 | 10.3611 | 15.9625 | 16.2 | 40.3 | 40.56 | 42.949 | -- | -- | 7.32 | -- | 6.3343 | 3.2342 | 21.993 | 8.536 | 34.706
21:30 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 41.1 | 38 | 20.3 | 119 | 14.01 | 10.21 | 20.25 | -- | -- | 1.009 | 71.87 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 112.789 | 4.97 | 19.54 | 7.3 | 0.33 | 0.2 | 12.7 | 97.73 | 291.23 | 114.1 | 67.71 | 9.9 | 0 | 9.9327 | 22.1 | 10.3611 | 15.9625 | 16.2 | 40.3 | 40.56 | 42.949 | -- | -- | 7.32 | -- | 6.3343 | 3.2342 | 21.993 | 8.536 | 34.706
22:00 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 41.1 | 38 | 20.3 | 120 | 10.98 | 10.08 | 10.96 | -- | -- | 1.009 | 68 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 116.789 | 5.12 | 19.54 | 13 | -- | 0.2 | 12.7 | 93.82 | 287.32 | 119.66 | 67.8 | 9.86 | 0 | 9.9327 | 22.1 | 10.6655 | 15.9625 | 16.5 | 40.74 | 41 | 45.2032 | -- | -- | 7.377 | -- | 6.4111 | 3.2342 | 21.761 | 9.138 | 34.706
22:30 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 41.1 | 38 | 20.3 | 120 | 10.98 | 10.08 | 10.96 | -- | -- | 1.009 | 68 | 58.58 | 185.41 | 123.971 | 116.789 | 5.12 | 19.54 | 13 | -- | 0.2 | 12.7 | 93.82 | 287.32 | 119.66 | 67.8 | 9.86 | 0 | 9.9327 | 22.1 | 10.6655 | 15.9625 | 16.5 | 40.74 | 41 | 45.2032 | -- | -- | 7.377 | -- | 6.4111 | 3.2342 | 21.761 | 9.138 | 34.706
23:00 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 38.7 | 38 | 20.3 | 110 | 10 | 9.85 | 11.16 | -- | -- | 1.009 | 67.24 | 57.9 | 184.1 | 123.971 | 116.48 | 5.21 | 18.86 | 17 | -- | 0.2 | 12.4 | 95.59 | 289.09 | 141.37 | 68.52 | 9.48 | 0 | 9.9327 | 0 | 10.5359 | 15.9625 | 0 | 39.82 | 40.08 | 45.2032 | 34.9164 | 61.1671 | 7.496 | 40.1538 | 6.4269 | 3.2342 | 21.69 | 9.285 | 34.706
23:30 | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 38.7 | 38 | 20.3 | 110 | 10 | 9.85 | 11.16 | -- | -- | 1.009 | 67.24 | 57.9 | 184.1 | 123.971 | 116.48 | 5.21 | 18.86 | 17 | -- | 0.2 | 12.4 | 95.59 | 289.09 | 141.37 | 68.52 | 9.48 | 0 | 9.9327 | 0 | 10.5359 | 15.9625 | 0 | 39.82 | 40.08 | 45.2032 | 34.9164 | 61.1671 | 7.496 | 40.1538 | 6.4269 | 3.2342 | 21.69 | 9.285 | 34.706
MAX | 12.4 | 28 | 23.2 | 3 | 17.6 | 36 | 17.2 | 93 | 10 | 9.85 | 10.57 | 1.07 | 140.21 | 1.009 | 67.24 | 57.9 | 181.5 | 123.971 | 106.748 | 4.33 | 18.86 | 6 | 0.33 | 0.2 | 12.1 | 56.82 | 242.648 | 107.198 | 66.25 | 9.48 | 0 | 9.9327 | 0 | 10.2382 | 15.9625 | 0 | 33.72 | 33.98 | 39.6691 | 34.9164 | 61.1671 | 7.065 | 40.1538 | 6.0254 | 3.2342 | 21.69 | 7.128 | 32.357
MIN | 12.5 | 34 | 25.3 | 8 | 41.1 | 38 | 29.3 | 120 | 14.95 | 12.11 | 20.25 | 1.07 | 140.72 | 1.009 | 75.07 | 59.96 | 186.72 | 123.971 | 149.8 | 5.21 | 20 | 17 | 0.47 | 1.11 | 15 | 100.55 | 294.05 | 141.37 | 69.13 | 15.025 | 0 | 9.9327 | 22.1 | 10.8916 | 15.9625 | 16.5 | 42.92 | 43.18 | 45.2032 | 34.9164 | 65.9275 | 8.154 | 40.1538 | 6.62 | 3.2342 | 22.98 | 9.285 | 35.097
PROM | 12.4875 | 30.1667 | 24.5542 | 7.1667 | 31.9875 | 37.3333 | 22.85 | 105.9167 | 12.0708 | 11.3692 | 12.0133 | 1.07 | 140.465 | 1.009 | 74.3158 | 59.2046 | 183.9425 | 123.971 | 132.3878 | 4.8104 | 19.5317 | 8.3 | 0.37727 | 0.61667 | 13.1292 | 76.0975 | 265.9857 | 118.556 | 67.8108 | 12.2033 | 0 | 9.9327 | 10.4625 | 10.5046 | 15.9625 | 15.275 | 40.2612 | 40.5212 | 42.913 | 34.9164 | 63.5473 | 7.3686 | 40.1538 | 6.2733 | 3.2343 | 22.2494 | 7.9857 | 33.965
INICIO | 12.5 | 34 | 24.2 | 3 | 40.9 | 37 | 17.2 | 115 | 12 | 12.03 | 10.92 | -- | -- | 1.009 | 75.07 | 59.07 | 185.41 | 123.971 | 149.8 | 5.09 | 19.54 | 10 | 0.41 | 1.11 | 15 | 81.53 | 263.801 | 114.546 | 67.78 | 15.025 | 0 | 9.9327 | 12.6 | 10.4943 | 15.9625 | 16.5 | 33.72 | 33.98 | 39.6691 | -- | 65.9275 | 8.154 | -- | 6.62 | 3.2342 | 22.98 | 8.926 | 34.85
FINAL | 12.4 | 30 | 25.3 | 8 | 38.7 | 38 | 20.3 | 110 | 10 | 9.85 | 11.16 | -- | -- | 1.009 | 67.24 | 57.9 | 184.1 | 123.971 | 116.48 | 5.21 | 18.86 | 17 | -- | 0.2 | 12.4 | 95.59 | 289.09 | 141.37 | 68.52 | 9.48 | 0 | 9.9327 | 0 | 10.5359 | 15.9625 | 0 | 39.82 | 40.08 | 45.2032 | 34.9164 | 61.1671 | 7.496 | 40.1538 | 6.4269 | 3.2342 | 21.69 | 9.285 | 34.706
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.3327 | 0.858 | 0.261 | 0.25677 | 0.01009 | 3875.3031 | -- | -- | 0.70443 | 22.9805 | -- | 0.3473 | 0.30356 | 2410.1 | 0.734 | 0.27 | 0.189 | 0.441 | -- | 235.575 | 0.108 | 0.065 | 13.85 | 0.14 | 0.50634 | 0.26414 | 11.54 | 0.263
00:30 | 2695 | 5.3327 | 0.858 | 0.261 | 0.25677 | 0.01009 | 3875.3031 | -- | -- | 0.70443 | 22.9805 | -- | 0.3473 | 0.30356 | 2410.1 | 0.734 | 0.27 | 0.189 | 0.441 | -- | 235.575 | 0.108 | 0.065 | 13.85 | 0.14 | 0.50634 | 0.26414 | 11.54 | 0.263
01:00 | 2695 | 5.2459 | 0.8505 | 0.242 | 0.23918 | 0.01639 | 3875.3049 | -- | -- | 0.71616 | 22.9852 | -- | 0.3473 | 0.29755 | 2410 | 0.722 | 0.27 | 0.189 | 0.489 | -- | 235.576 | 0.102 | 0.064 | 13.85 | 0.142 | 0.51643 | 0.25518 | 11.47 | 0.267
01:30 | 2695 | 5.2459 | 0.8505 | 0.242 | 0.23918 | 0.01639 | 3875.3049 | -- | -- | 0.71616 | 22.9852 | -- | 0.3473 | 0.29755 | 2410 | 0.722 | 0.27 | 0.189 | 0.489 | -- | 235.576 | 0.102 | 0.064 | 13.85 | 0.142 | 0.51643 | 0.25518 | 11.47 | 0.267
02:00 | 2695 | 5.1493 | 0.833 | 0.246 | 0.22638 | 0.022 | 3875.3037 | -- | -- | 0.68566 | 22.9821 | -- | 0.34088 | 0.29755 | 2409.98 | 0.72 | 0.27 | 0.189 | 0.533 | -- | 235.577 | 0.095 | 0.061 | 13.85 | 0.139 | 0.49625 | 0.2664 | 11.37 | 0.283
02:30 | 2695 | 5.1493 | 0.833 | 0.246 | 0.22638 | 0.022 | 3875.3037 | -- | -- | 0.68566 | 22.9821 | -- | 0.34088 | 0.29755 | 2409.98 | 0.72 | 0.27 | 0.189 | 0.533 | -- | 235.577 | 0.095 | 0.061 | 13.85 | 0.139 | 0.49625 | 0.2664 | 11.37 | 0.283
03:00 | 2695 | 5.0575 | 0.758 | 0.252 | 0.19899 | 0.02811 | 3875.301 | -- | -- | 0.60874 | 22.9751 | -- | 0.33447 | 0.30356 | 2409.96 | 0.718 | 0.27 | 0.189 | 0.54 | -- | 235.578 | 0.089 | 0.059 | 13.85 | 0.138 | 0.4416 | 0.31214 | 11.31 | 0.3
03:30 | 2695 | 5.0575 | 0.758 | 0.252 | 0.19899 | 0.02811 | 3875.301 | -- | -- | 0.60874 | 22.9751 | -- | 0.33447 | 0.30356 | 2409.96 | 0.718 | 0.27 | 0.189 | 0.54 | -- | 235.578 | 0.089 | 0.059 | 13.85 | 0.138 | 0.4416 | 0.31214 | 11.31 | 0.3
04:00 | 2695 | 4.9656 | 0.7205 | 0.255 | 0.17716 | 0.03173 | 3875.2979 | -- | -- | 0.53031 | 22.9673 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2409.94 | 0.716 | 0.27 | 0.188 | 0.543 | -- | 235.579 | 0.083 | 0.058 | 13.85 | 0.137 | 0.38502 | 0.36728 | 11.27 | 0.316
04:30 | 2695 | 4.9656 | 0.7205 | 0.255 | 0.17716 | 0.03173 | 3875.2979 | -- | -- | 0.53031 | 22.9673 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2409.94 | 0.716 | 0.27 | 0.188 | 0.543 | -- | 235.579 | 0.083 | 0.058 | 13.85 | 0.137 | 0.38502 | 0.36728 | 11.27 | 0.316
05:00 | 2695 | 4.8593 | 0.6905 | 0.251 | 0.15505 | 0.03043 | 3875.297 | -- | -- | 0.45086 | 22.965 | -- | 0.32164 | 0.30959 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.188 | 0.554 | -- | 235.581 | 0.079 | 0.057 | 13.85 | 0.137 | 0.33714 | 0.40271 | 11.24 | 0.332
05:30 | 2695 | 4.8593 | 0.6905 | 0.251 | 0.15505 | 0.03043 | 3875.297 | -- | -- | 0.45086 | 22.965 | -- | 0.32164 | 0.30959 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.188 | 0.554 | -- | 235.581 | 0.079 | 0.057 | 13.85 | 0.137 | 0.33714 | 0.40271 | 11.24 | 0.332
06:00 | 2695 | 4.7576 | 0.718 | 0.257 | 0.12877 | 0.01995 | 3875.2897 | -- | -- | 0.37032 | 22.9463 | -- | 0.30987 | 0.30959 | 2409.87 | 0.708 | 0.27 | 0.187 | 0.557 | 52.84 | 235.582 | 0.077 | 0.053 | 13.85 | 0.138 | 0.29259 | 0.44736 | 11.21 | 0.347
06:30 | 2695 | 4.7576 | 0.718 | 0.257 | 0.12877 | 0.01995 | 3875.2897 | -- | -- | 0.37032 | 22.9463 | -- | 0.30987 | 0.30959 | 2409.87 | 0.708 | 0.27 | 0.187 | 0.557 | 52.84 | 235.582 | 0.077 | 0.053 | 13.85 | 0.138 | 0.29259 | 0.44736 | 11.21 | 0.347
07:00 | 2695 | 4.6571 | 0.743 | 0.261 | 0.10313 | 0.01821 | 3875.286 | -- | -- | 0.33113 | 22.937 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2410.02 | 0.724 | 0.27 | 0.187 | 0.557 | -- | 235.583 | 0.074 | 0.046 | 13.85 | 0.138 | 0.23411 | 0.49456 | 11.19 | 0.361
07:30 | 2695 | 4.6571 | 0.743 | 0.261 | 0.10313 | 0.01821 | 3875.286 | -- | -- | 0.33113 | 22.937 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2410.02 | 0.724 | 0.27 | 0.187 | 0.557 | -- | 235.583 | 0.074 | 0.046 | 13.85 | 0.138 | 0.23411 | 0.49456 | 11.19 | 0.361
08:00 | 2695 | 4.5524 | 0.778 | 0.263 | 0.08917 | 0.01938 | 3875.2766 | -- | -- | 0.32482 | 22.9129 | 43.99 | 0.34088 | 0.29158 | 2410.28 | 0.755 | 0.27 | 0.187 | 0.556 | -- | 235.584 | 0.064 | 0.039 | 13.85 | 0.083 | 0.18584 | 0.52144 | 11.19 | 0.377
08:30 | 2695 | 4.5524 | 0.778 | 0.263 | 0.08917 | 0.01938 | 3875.2766 | -- | -- | 0.32482 | 22.9129 | 43.99 | 0.34088 | 0.29158 | 2410.28 | 0.755 | 0.27 | 0.187 | 0.556 | -- | 235.584 | 0.064 | 0.039 | 13.85 | 0.083 | 0.18584 | 0.52144 | 11.19 | 0.377
09:00 | 2695 | 4.4341 | 0.818 | 0.257 | 0.0851 | 0.01787 | 3875.2665 | -- | -- | 0.32176 | 22.8873 | -- | 0.34088 | 0.26811 | 2410.54 | 0.785 | 0.27 | 0.187 | 0.561 | -- | 235.575 | 0.048 | 0.042 | 13.85 | 0.1 | 0.19148 | 0.50866 | 11.21 | 0.391
09:30 | 2695 | 4.4341 | 0.818 | 0.257 | 0.0851 | 0.01787 | 3875.2665 | -- | -- | 0.32176 | 22.8873 | -- | 0.34088 | 0.26811 | 2410.54 | 0.785 | 0.27 | 0.187 | 0.561 | -- | 235.575 | 0.048 | 0.042 | 13.85 | 0.1 | 0.19148 | 0.50866 | 11.21 | 0.391
10:00 | 2695 | 4.3037 | 0.848 | 0.257 | 0.08364 | 0.01721 | 3875.2592 | -- | -- | 0.3219 | 22.8686 | -- | 0.3473 | 0.26236 | 2410.49 | 0.779 | 0.27 | 0.186 | 0.56 | -- | 235.567 | 0.035 | 0.048 | 13.85 | 0.117 | 0.19229 | 0.50866 | 11.21 | 0.399
10:30 | 2695 | 4.3037 | 0.848 | 0.257 | 0.08364 | 0.01721 | 3875.2592 | -- | -- | 0.3219 | 22.8686 | -- | 0.3473 | 0.26236 | 2410.49 | 0.779 | 0.27 | 0.186 | 0.56 | -- | 235.567 | 0.035 | 0.048 | 13.85 | 0.117 | 0.19229 | 0.50866 | 11.21 | 0.399
11:00 | 2695 | 4.2145 | 0.8555 | 0.242 | 0.1036 | 0.01501 | 3875.2528 | -- | -- | 0.32227 | 22.8523 | -- | 0.34088 | 0.25102 | 2410.43 | 0.772 | 0.263 | 0.186 | 0.541 | -- | 235.558 | 0.028 | 0.048 | 13.85 | 0.132 | 0.18987 | 0.50301 | 11.25 | 0.403
11:30 | 2695 | 4.2145 | 0.8555 | 0.242 | 0.1036 | 0.01501 | 3875.2528 | -- | -- | 0.32227 | 22.8523 | -- | 0.34088 | 0.25102 | 2410.43 | 0.772 | 0.263 | 0.186 | 0.541 | -- | 235.558 | 0.028 | 0.048 | 13.85 | 0.132 | 0.18987 | 0.50301 | 11.25 | 0.403
12:00 | 2695 | 4.2228 | 0.8455 | 0.237 | 0.11696 | 0.01676 | 3875.2437 | -- | -- | 0.32247 | 22.829 | -- | 0.33447 | 0.24543 | 2410.37 | 0.765 | 0.255 | 0.185 | 0.512 | -- | 235.549 | 0.021 | 0.048 | 13.85 | 0.137 | 0.20253 | 0.49456 | 11.29 | 0.408
12:30 | 2695 | 4.2228 | 0.8455 | 0.237 | 0.11696 | 0.01676 | 3875.2437 | -- | -- | 0.32247 | 22.829 | -- | 0.33447 | 0.24543 | 2410.37 | 0.765 | 0.255 | 0.185 | 0.512 | -- | 235.549 | 0.021 | 0.048 | 13.85 | 0.137 | 0.20253 | 0.49456 | 11.29 | 0.408
13:00 | 2695 | 4.2032 | 0.853 | 0.237 | 0.11752 | 0.01876 | 3875.2403 | -- | -- | 0.32283 | 22.8205 | -- | 0.32806 | 0.2399 | 2410.3 | 0.757 | 0.245 | 0.185 | 0.513 | -- | 235.54 | 0.017 | 0.046 | 13.85 | 0.133 | 0.2037 | 0.48895 | 11.31 | 0.413
13:30 | 2695 | 4.2032 | 0.853 | 0.237 | 0.11752 | 0.01876 | 3875.2403 | -- | -- | 0.32283 | 22.8205 | -- | 0.32806 | 0.2399 | 2410.3 | 0.757 | 0.245 | 0.185 | 0.513 | -- | 235.54 | 0.017 | 0.046 | 13.85 | 0.133 | 0.2037 | 0.48895 | 11.31 | 0.413
14:00 | 2695 | 4.08 | 0.8605 | 0.234 | 0.12349 | 0.0223 | 3875.2309 | -- | -- | 0.32327 | 22.7964 | -- | 0.32164 | 0.23443 | 2410.24 | 0.75 | 0.236 | 0.184 | 0.53 | -- | 235.532 | 0.016 | 0.039 | 13.85 | 0.128 | 0.22358 | 0.46943 | 11.34 | 0.418
14:30 | 2695 | 4.08 | 0.8605 | 0.234 | 0.12349 | 0.0223 | 3875.2309 | -- | -- | 0.32327 | 22.7964 | -- | 0.32164 | 0.23443 | 2410.24 | 0.75 | 0.236 | 0.184 | 0.53 | -- | 235.532 | 0.016 | 0.039 | 13.85 | 0.128 | 0.22358 | 0.46943 | 11.34 | 0.418
15:00 | 2695 | 3.8974 | 0.8655 | 0.24 | 0.1159 | 0.02421 | 3875.2153 | -- | -- | 0.3231 | 22.7569 | -- | 0.31576 | 0.22369 | 2410.16 | 0.741 | 0.226 | 0.185 | 0.531 | -- | 235.523 | 0.016 | 0.033 | 13.85 | 0.121 | 0.26686 | 0.43097 | 11.38 | 0.422
15:30 | 2695 | 3.8974 | 0.8655 | 0.24 | 0.1159 | 0.02421 | 3875.2153 | -- | -- | 0.3231 | 22.7569 | -- | 0.31576 | 0.22369 | 2410.16 | 0.741 | 0.226 | 0.185 | 0.531 | -- | 235.523 | 0.016 | 0.033 | 13.85 | 0.121 | 0.26686 | 0.43097 | 11.38 | 0.422
16:00 | 2695 | 3.656 | 0.858 | 0.24 | 0.11585 | 0.02581 | 3875.2065 | -- | -- | 0.3215 | 22.7344 | -- | 0.30987 | 0.21842 | 2410.1 | 0.734 | 0.217 | 0.184 | 0.531 | -- | 235.514 | 0.016 | 0.025 | 13.85 | 0.119 | 0.29376 | 0.40671 | 11.47 | 0.427
16:30 | 2695 | 3.656 | 0.858 | 0.24 | 0.11585 | 0.02581 | 3875.2065 | -- | -- | 0.3215 | 22.7344 | -- | 0.30987 | 0.21842 | 2410.1 | 0.734 | 0.217 | 0.184 | 0.531 | -- | 235.514 | 0.016 | 0.025 | 13.85 | 0.119 | 0.29376 | 0.40671 | 11.47 | 0.427
17:00 | 2695 | 3.3556 | 0.8605 | 0.227 | 0.13878 | 0.0284 | 3875.1928 | 16.524 | 1.7944 | 0.31939 | 22.6995 | -- | 0.30399 | 0.20806 | 2410.04 | 0.727 | 0.209 | 0.184 | 0.532 | -- | 235.505 | 0.016 | 0.022 | 13.85 | 0.12 | 0.31248 | 0.38813 | 11.55 | 0.432
17:30 | 2695 | 3.3556 | 0.8605 | 0.227 | 0.13878 | 0.0284 | 3875.1928 | 16.524 | 1.7944 | 0.31939 | 22.6995 | -- | 0.30399 | 0.20806 | 2410.04 | 0.727 | 0.209 | 0.184 | 0.532 | -- | 235.505 | 0.016 | 0.022 | 13.85 | 0.12 | 0.31248 | 0.38813 | 11.55 | 0.432
18:00 | 2695 | 3.0612 | 0.863 | 0.231 | 0.1376 | 0.03227 | 3875.1946 | -- | -- | 0.33149 | 22.7041 | 41.3819 | 0.2981 | 0.20299 | 2409.99 | 0.721 | 0.2 | 0.184 | 0.53 | 52.84 | 235.497 | 0.016 | 0.021 | 13.85 | 0.122 | 0.33134 | 0.37636 | 11.66 | 0.438
18:30 | 2695 | 3.0612 | 0.863 | 0.231 | 0.1376 | 0.03227 | 3875.1946 | -- | -- | 0.33149 | 22.7041 | 41.3819 | 0.2981 | 0.20299 | 2409.99 | 0.721 | 0.2 | 0.184 | 0.53 | 52.84 | 235.497 | 0.016 | 0.021 | 13.85 | 0.122 | 0.33134 | 0.37636 | 11.66 | 0.438
19:00 | 2695 | 2.7422 | 0.8355 | 0.237 | 0.1488 | 0.02931 | 3875.2086 | -- | -- | 0.40451 | 22.7398 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.82 | 0.716 | 0.2 | 0.184 | 0.521 | -- | 235.488 | 0.015 | 0.023 | 13.85 | 0.123 | 0.3502 | 0.36858 | 11.74 | 0.416
19:30 | 2695 | 2.7422 | 0.8355 | 0.237 | 0.1488 | 0.02931 | 3875.2086 | -- | -- | 0.40451 | 22.7398 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.82 | 0.716 | 0.2 | 0.184 | 0.521 | -- | 235.488 | 0.015 | 0.023 | 13.85 | 0.123 | 0.3502 | 0.36858 | 11.74 | 0.416
20:00 | 2695 | 2.606 | 0.8205 | 0.246 | 0.19193 | 0.02651 | 3875.2324 | -- | -- | 0.48556 | 22.8003 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.8 | 0.711 | 0.2 | 0.184 | 0.511 | -- | 235.479 | 0.042 | 0.035 | 13.85 | 0.127 | 0.36616 | 0.36085 | 11.77 | 0.383
20:30 | 2695 | 2.606 | 0.8205 | 0.246 | 0.19193 | 0.02651 | 3875.2324 | -- | -- | 0.48556 | 22.8003 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2409.8 | 0.711 | 0.2 | 0.184 | 0.511 | -- | 235.479 | 0.042 | 0.035 | 13.85 | 0.127 | 0.36616 | 0.36085 | 11.77 | 0.383
21:00 | 2695 | 2.628 | 0.8305 | 0.246 | 0.23128 | 0.02279 | 3875.2418 | -- | -- | 0.56741 | 22.8244 | -- | 0.29222 | 0.18831 | 2409.78 | 0.705 | 0.2 | 0.184 | 0.499 | -- | 235.471 | 0.065 | 0.046 | 13.85 | 0.131 | 0.40678 | 0.32312 | 11.76 | 0.351
21:30 | 2695 | 2.628 | 0.8305 | 0.246 | 0.23128 | 0.02279 | 3875.2418 | -- | -- | 0.56741 | 22.8244 | -- | 0.29222 | 0.18831 | 2409.78 | 0.705 | 0.2 | 0.184 | 0.499 | -- | 235.471 | 0.065 | 0.046 | 13.85 | 0.131 | 0.40678 | 0.32312 | 11.76 | 0.351
22:00 | 2695 | 2.6667 | 0.7505 | 0.245 | 0.26423 | 0.01959 | 3875.2467 | -- | -- | 0.64301 | 22.8368 | -- | 0.2813 | 0.18358 | -- | -- | -- | 0.183 | 0.485 | -- | 235.462 | 0.086 | 0.066 | 13.85 | 0.135 | 0.44451 | 0.29186 | 11.7 | 0.318
22:30 | 2695 | 2.6667 | 0.7505 | 0.245 | 0.26423 | 0.01959 | 3875.2467 | -- | -- | 0.64301 | 22.8368 | -- | 0.2813 | 0.18358 | -- | -- | -- | 0.183 | 0.485 | -- | 235.462 | 0.086 | 0.066 | 13.85 | 0.135 | 0.44451 | 0.29186 | 11.7 | 0.318
23:00 | 2695 | 2.715 | 0 | 0.239 | 0.25968 | 0.0191 | 3875.2461 | -- | -- | 0.70236 | 22.8422 | -- | 0.22448 | 0.18358 | -- | -- | -- | 0.183 | 0.471 | -- | 235.453 | 0.086 | 0.07 | 13.85 | 0.139 | 0.48447 | 0.26868 | 11.66 | 0.286
23:30 | 2695 | 2.715 | 0 | 0.239 | 0.25968 | 0.0191 | 3875.2461 | -- | -- | 0.70236 | 22.8422 | -- | 0.22448 | 0.18358 | -- | -- | -- | 0.183 | 0.471 | -- | 235.453 | 0.086 | 0.07 | 13.85 | 0.139 | 0.48447 | 0.26868 | 11.66 | 0.286

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
13/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.37
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 72.71
13/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 83.117
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.916
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.168
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.718
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.7
13/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.874

## STOCK_COMB
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
13/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 701.35 | 681.289 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.333 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3 | Stock de combustibles para la generación de los grupos Mak.
13/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
13/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
13/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
13/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
13/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
13/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
13/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 708.05 | 708.05 | 0 | m3
13/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 675.45 | 675.45 | 0 | m3
13/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 562.37 | 562.37 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
13/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
13/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2886.59 | 2886.59 | 0 | m3
13/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
13/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58209.07 | 58209.07 | 0 | m3
13/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
13/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 14.5 | 14.5 | 0 | m3
13/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 13/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1064.58
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1121.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 518.27
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 933.44
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 4.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 33.047
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3399.0955
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6427.2045
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 29413.07
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1024488
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 81182
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1139673
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1003804.404
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1029469.492
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 339012.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 289417.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 867381.1594
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 873316.6348
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 877115.9725
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1677756
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24084.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23603.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23632.71
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17006.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16574.59
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 13184.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13741.24
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13790.07
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201176.863
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
13/12/2024 00:00 | 868.8 | 2974.46 | 87.15 | 87.15 | 4516.1 | 497.2 | 8243 | 22678 | 3876.0677 | 4314.2551 | 4307.8587 | 0 | 2760 | 6787 | 6531.009
13/12/2024 01:00 | 869.5 | 2973.25 | 89.18 | 89.18 | 4516.1 | 486.41 | 8470 | 22678 | 3911.4002 | 4339.7732 | 4333.3778 | 0 | 2760 | 6838.3 | 6529.372
13/12/2024 02:00 | 869.8 | 2974.66 | 91.33 | 91.33 | 4495.4 | 495.24 | 8697 | 22678 | 4042.9546 | 4400.4272 | 4393.9316 | 0 | 2760 | 6834.4 | 6528.193
13/12/2024 03:00 | 870.1 | 2974.98 | 93.2 | 93.2 | 4481.6 | 488.37 | 8909 | 22678 | 4271.7911 | 4474.2329 | 4467.7856 | 0 | 2760 | 6824.6 | 6526.54
13/12/2024 04:00 | 870.9 | 2974.02 | 94.66 | 94.66 | 4481.6 | 495.24 | 9086 | 22678 | 4260.6026 | 4471.8773 | 4464.9742 | 0 | 2770 | 6817.9 | 6525.065
13/12/2024 05:00 | 871 | 2973.44 | 95.32 | 95.32 | 4481.6 | 494.26 | 9217 | 22678 | 4195.9442 | 4432.6187 | 4425.8305 | 0 | 2760 | 6868.6 | 6523.704
13/12/2024 06:00 | 871.2 | 2974.14 | 94.91 | 94.91 | 4481.6 | 497.2 | 9267 | 22678 | 4084.5291 | 4365.2908 | 4358.3565 | 0 | 2760 | 6880.7 | 6522.227
13/12/2024 07:00 | 871.3 | 2973.33 | 93.26 | 93.26 | 4481.6 | 485.43 | 9273 | 22678 | 3953.3279 | 4283.4374 | 4277.3655 | 0 | 2730 | 6869.7 | 6521.199
13/12/2024 08:00 | 870.6 | 2973.65 | 91.51 | 91.51 | 4481.6 | 489.35 | 9225 | 22678 | 3977.354 | 4296.9814 | 4291.6389 | 0 | 2740 | 6823.4 | 6520.451
13/12/2024 09:00 | 865.8 | 2973.85 | 90.02 | 90.02 | 4481.6 | 495.24 | 9165 | 22678 | 3915.8756 | 4265.575 | 4265.6872 | 0 | 2710 | 6874.1 | 6519.343
13/12/2024 10:00 | 861.8 | 2976.42 | 88.52 | 88.52 | 4481.6 | 499.16 | 9032 | 22678 | 3702.1141 | 4195.3026 | 4199.078 | 0 | 2710 | 6841.5 | 6517.483
13/12/2024 11:00 | 817.5 | 2976.17 | 86.58 | 86.58 | 4481.6 | 493.27 | 8898 | 22678 | 3668.6661 | 4175.6737 | 4180.6953 | 0 | 2710 | 6834.8 | 6516.576
13/12/2024 12:00 | 817 | 2975.79 | 84.73 | 84.73 | 4481.6 | 498.18 | 8777 | 22678 | 3626.2672 | 4160.7552 | 4165.9897 | 0 | 2710 | 6840.7 | 6514.648
13/12/2024 13:00 | 816.1 | 2976.48 | 83.26 | 83.26 | 4481.6 | 498.18 | 8728 | 22678 | 3884.7832 | 4241.235 | 4247.1966 | 0 | 2740 | 6794.8 | 6513.911
13/12/2024 14:00 | 826.8 | 2976.07 | 83.04 | 83.04 | 4481.6 | 493.27 | 8679 | 22678 | 4002.2045 | 4297.374 | 4303.2089 | 0 | 2760 | 6829.7 | 6512.558
13/12/2024 15:00 | 825.2 | 2975.79 | 83.25 | 83.25 | 4481.6 | 494.26 | 8629 | 22678 | 3861.2282 | 4278.3341 | 4283.9615 | 0 | 2750 | 6825.8 | 6509.113
13/12/2024 16:00 | 827.1 | 2973.59 | 83.65 | 83.65 | 4481.6 | 495.24 | 8601 | 22678 | 3876.5388 | 4282.6523 | 4283.9615 | 0 | 2750 | 6811.6 | 6507.95
13/12/2024 17:00 | 866.3 | 2973.5 | 84.24 | 84.24 | 4481.6 | 494.26 | 8584 | 22678 | 3842.8551 | 4270.0897 | 4269.1475 | 0 | 2760 | 6820.3 | 6507.94
13/12/2024 18:00 | 866.3 | 2974.49 | 84.29 | 84.29 | 4468.6 | 492.29 | 8568 | 22678 | 4043.6615 | 4316.6107 | 4313.9141 | 0 | 2760 | 6837.5 | 6506.435
13/12/2024 19:00 | 867.2 | 2972.66 | 83.34 | 83.34 | 4458.3 | 495.24 | 8506 | 22678 | 3944.2593 | 4322.892 | 4318.8881 | 0 | 2760 | 6819.1 | 6504.302
13/12/2024 20:00 | 870.9 | 2973.5 | 82.13 | 82.13 | 4461.4 | 496.22 | 8401 | 22678 | 3805.2849 | 4255.9567 | 4250.7652 | 0 | 2760 | 6826.9 | 6502.63
13/12/2024 21:00 | 871.4 | 2972.32 | 80.95 | 80.95 | 4461.4 | 496.22 | 8297 | 22678 | 3765.3595 | 4236.3274 | 4230.8685 | 0 | 2760 | 6836.8 | 6500.854
13/12/2024 22:00 | 871.6 | 2971.51 | 80.05 | 80.05 | 4459.2 | 494.26 | 8194 | 22678 | 3802.2228 | 4265.7711 | 4259.848 | 0 | 2760 | 6792.8 | 6499.333
13/12/2024 23:00 | 873 | 2973.07 | 79.65 | 79.65 | 4467.9 | 498.18 | 8189 | 22678 | 3887.9631 | 4304.8332 | 4299.0997 | 0 | 2760 | 6795.1 | 6497.702

## TEMP_AMB
viernes, 13 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
13/12/2024 00:00 | 20.7 | 23.99 | 23.99 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.7 | 34.08 | 19 | 27.3 | 24.36 | 19.7 | 19.5 | 21.5 | 24.08
13/12/2024 01:00 | 20.2 | 23.54 | 23.54 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 33.93 | 18.3 | 27.3 | 23.96 | 19.4 | 19.4 | 21.3 | 23.73
13/12/2024 02:00 | 19.7 | 23.84 | 23.84 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 33.61 | 18.3 | 27.3 | 23.72 | 19.388 | 19.3 | 21.2 | 23.99
13/12/2024 03:00 | 18.8 | 23.59 | 23.59 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 33.35 | 17.6 | 27.3 | 23.6 | 18.975 | 18.9 | 20.9 | 23.64
13/12/2024 04:00 | 18.6 | 22.73 | 22.73 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 33.13 | 17.7 | 27.3 | 23.44 | 18.525 | 18.9 | 20.7 | 23.51
13/12/2024 05:00 | 18 | 22.27 | 22.27 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 32.79 | 18 | 27.3 | 23.31 | 18.4 | 18.7 | 20.5 | 23.38
13/12/2024 06:00 | 17.6 | 21.99 | 21.99 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.1 | 32.75 | 18 | 27.3 | 23.2 | 18.15 | 18.7 | 20.4 | 23.52
13/12/2024 07:00 | 20.7 | 22.22 | 22.22 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 33.45 | 18.6 | 27.3 | 23.21 | 17.975 | 18.8 | 20.4 | 24.55
13/12/2024 08:00 | 23.9 | 23.33 | 23.33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34.74 | 20.3 | 27.3 | 23.5 | 18.424 | 19.9 | 20.8 | 29.33
13/12/2024 09:00 | 26.4 | 24.96 | 24.96 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.6 | 36.67 | 21.6 | 27.3 | 24.42 | 19.277 | 21.9 | 22.1 | 31.49
13/12/2024 10:00 | 28.6 | 27.76 | 27.76 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.7 | 37.85 | 22.6 | 27.3 | 25.67 | 19.825 | 21.9 | 23.7 | 31.74
13/12/2024 11:00 | 30 | 30.22 | 30.22 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 34.22 | 22.5 | 27.3 | 27.02 | 19.75 | 22.9 | 24.5 | 33.41
13/12/2024 12:00 | 29.6 | 29.41 | 29.41 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.5 | 33.34 | 22.8 | 27.3 | 27.39 | 20.974 | 23.3 | 25 | 33.29
13/12/2024 13:00 | 30.9 | 28.57 | 28.57 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.1 | 33.75 | 23 | 27.3 | 27.91 | 21.75 | 22.9 | 25.9 | 33.86
13/12/2024 14:00 | 29.2 | 28.82 | 28.82 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.3 | 32.43 | 22.8 | 27.3 | 28.66 | 20.825 | 24.8 | 26.3 | 34.52
13/12/2024 15:00 | 30.1 | 25.74 | 25.74 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 31.87 | 22.1 | 27.3 | 28.85 | 20.125 | 24.1 | 26.7 | 27.9
13/12/2024 16:00 | 29.5 | 23.76 | 23.76 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 32.77 | 21.7 | 27.3 | 29.04 | 21.05 | 23.6 | 27.1 | 23.33
13/12/2024 17:00 | 27.2 | 25.08 | 25.08 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 33.7 | 21.7 | 27.3 | 28.33 | 21.075 | 22.1 | 26.8 | 23.51
13/12/2024 18:00 | 25.6 | 23.76 | 23.76 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 32.19 | 21.7 | 27.3 | 28.09 | 20.7 | 21.2 | 25.9 | 23.51
13/12/2024 19:00 | 24 | 22.6 | 22.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 31.91 | 19.8 | 27.3 | 27.5 | 20.4 | 20.9 | 24.8 | 23.06
13/12/2024 20:00 | 22.3 | 22.12 | 22.12 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 31.66 | 19.6 | 27.3 | 26.73 | 20.05 | 20.4 | 23.9 | 23.36
13/12/2024 21:00 | 21.7 | 22.12 | 22.12 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 31.59 | 19.8 | 27.3 | 26.06 | 20.075 | 20.1 | 23.4 | 23.55
13/12/2024 22:00 | 21 | 21.96 | 21.96 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 31.93 | 19.6 | 27.3 | 25.6 | 20.038 | 19.6 | 23 | 23.37
13/12/2024 23:00 | 20.7 | 22.71 | 22.71 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.8 | 32.03 | 19.5 | 27.3 | 25.17 | 19.85 | 19.7 | 22.5 | 23.38

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
13/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1750 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00
13/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 13/12/2024 06:00 | 14/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 13 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
13/12/2024 | 00:30 | 22 | 47.19 | 13.02 | 19.6 |  | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2.046 | 3.8388 |  |  |  | 10.13 | 9.11 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 432.1301 | 467.3407 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 01:00 | 22 | 47.15 | 10.89 | 19.6 |  | 6 | 8.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2.324 | 3.3563 |  |  |  | 9.75 | 9.03 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 432.1301 | 457.7378 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 01:30 | 22 | 43.56 | 11.92 | 19.6 |  | 5.4 | 8 | 6.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 4.2519 | 4.0894 |  |  |  | 9.94 | 8.64 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 435.331 | 470.5416 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 02:00 | 22 | 47.22 | 12.43 | 19.6 |  | 4.9 | 7.7 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 4.5583 | 4.5156 |  |  |  | 9.02 | 9.28 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 432.1301 | 454.5368 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 02:30 | 22 | 47.21 | 10.22 | 19.6 |  | 5.3 | 8.3 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3.1875 | 4.9147 |  |  |  | 9.01 | 9.24 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 432.1301 | 467.3407 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 03:00 | 22 | 47.19 | 9.78 | 19.6 |  | 5.4 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4.8264 | 5.818 |  |  |  | 9.71 | 9.28 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 432.1301 | 467.3407 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 384.1156
13/12/2024 | 03:30 | 22 | 44.69 | 10.21 | 19.6 |  | 5.7 | 9.2 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 5.5132 | 6.2665 |  |  |  | 10.51 | 9.25 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 435.331 | 464.1397 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 380.9146
13/12/2024 | 04:00 | 22 | 46.09 | 10.66 | 19.6 |  | 5.7 | 9.1 | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 5.6602 | 6.738 |  |  |  | 12 | 8.73 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 323.2973 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 04:30 | 22 | 47.21 | 10.69 | 19.6 |  | 5.2 | 9.4 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 4.9022 | 5.7427 |  |  |  | 11.63 | 8.96 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 323.2973 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 05:00 | 22 | 47.21 | 10.61 | 19.6 | 0 | 4.5 | 9.5 | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.03 | 1.91 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.3 | 3.1199 | 5.8046 | 0 | 0 | 27.3 | 12.02 | 7.26 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 320.0963 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 1 | 15.623
13/12/2024 | 05:30 | 21 | 47.23 | 13.93 | 19.6 | 0 | 4.3 | 9.3 | 7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.46 | 68.09 | 3 | 1 | 0 | 26 | 227.1 | 3.3664 | 5.5455 | 44.9525 | 39.6662 | 227.1 | 11.21 | 8.65 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 323.2973 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 39 | 49.673
13/12/2024 | 06:00 | 21 | 47.23 | 13.9 | 19.6 | 7.07 | 4.1 | 9.5 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 64.32 | 180.18 | 1 | 1 | 0.11081 | 111 | 612.6 | 4.3475 | 5.8566 | 179.1979 | 211.2898 | 612.6 | 11.69 | 9.61 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 323.2973 | 323.2973 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 84 | 90.843
13/12/2024 | 06:30 | 22 | 47.24 | 13.19 | 19.6 | 31.97 | 4.4 | 10 | 7.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 275.01 | 561.46 | 1 | 1 | 11.5061 | 228 | 795.8 | 5.2828 | 5.4764 | 399.5966 | 421.9407 | 795.8 | 12.44 | 9.79 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 323.2973 | 320.0963 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 211 | 253.821
13/12/2024 | 07:00 | 22 | 47.26 | 12.9 | 19.6 | 86.09 | 4.9 | 9.5 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 602.87 | 802.91 | 1 | 1 | 44.6152 | 365 | 920.5 | 5.6482 | 8.0195 | 632.7889 | 773.3449 | 920.5 | 11.9 | 9.91 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 323.2973 | 320.0963 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 373 | 908.054
13/12/2024 | 07:30 | 22 | 47.29 | 12.37 | 19.6 | 135.77 | 3.7 | 8.6 | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 639.74 | 954.54 | 1 | 1 | 98.7062 | 478 | 929.4 | 7.7081 | 7.8917 | 904.568 | 982.1113 | 929.4 | 12.66 | 9.75 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 320.0963 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 511 | 1004.801
13/12/2024 | 08:00 | 22 | 47.31 | 11.98 | 19.6 | 174.28 | 3.6 | 8.4 | 7.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 954.51 | 678.18 | 1 | 1 | 163.2088 | 614 | 1004.1 | 7.4629 | 7.1468 | 959.9482 | 979.7794 | 1004.1 | 11.8 | 10.83 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 323.2973 | 323.2973 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 639 | 1047.507
13/12/2024 | 08:30 | 22 | 47.34 | 10.69 | 20.3 | 319.76 | 4.3 | 7.9 | 8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 933.48 | 1049.45 | 3 | 1 | 235.6168 | 737 | 1004.3 | 7.4117 | 7.0701 | 1057.7104 | 1049.9926 | 1004.3 | 12.17 | 10.61 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 320.0963 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 761 | 943.653
13/12/2024 | 09:00 | 22 | 47.35 | 11.06 | 20.3 | 525.71 | 4.7 | 7.1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1002.13 | 962.54 | 1 | 1 | 415.236 | 864 | 1053.5 | 7.8746 | 7.7419 | 904.4373 | 960.9342 | 1053.5 | 9.85 | 10.81 | 512.1541 | 512.1541 | 512.1541 | 320.0963 | 329.6992 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 855 | 1029.938
13/12/2024 | 09:30 | 22 | 47.24 | 12.75 | 20.3 | 650.67 | 5.8 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1100.38 | 1158.55 | 3 | 1 | 654.2866 | 918 | 1045.3 | 6.9267 | 9.4439 | 1089.4524 | 1003.3506 | 1045.3 | 11.04 | 11.2 | 512.1541 | 512.1541 | 502.5513 | 323.2973 | 320.0963 | 285.6147 | 285.6147 | 0 | 256.0771 | 941 | 1075.246
13/12/2024 | 10:00 | 22 | 47.28 | 12.03 | 20.3 | 627.47 | 5.6 | 7.2 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 956.25 | 1029 | 3 | 1 | 529.9633 | 1070 | 1102.4 | 9.1862 | 9.1933 | 1147.5911 | 1129.8893 | 1102.4 | 11.33 | 10.78 | 496.1493 | 492.9484 | 512.1541 | 320.0963 | 320.0963 | 280.7324 | 280.7324 | 0 | 256.0771 | 1012 | 1058.5
13/12/2024 | 10:30 | 21 | 47.3 | 12.03 | 20.3 | 515.06 | 6.7 | 7 | 9.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 761.99 | 934.91 | 4 | 3 | 396.7018 | 916 | 1157.3 | 8.85 | 10.1258 | 1095.0593 | 1148.6836 | 1157.3 | 11.48 | 10.87 | 496.1493 | 496.1493 | 512.1541 | 320.0963 | 320.0963 | 280.7324 | 280.7324 | 0 | 256.0771 | 1067 | 1117.306
13/12/2024 | 11:00 | 21 | 43.36 | 11.45 | 20.3 | 848.88 | 7.9 | 6.4 | 9.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 1091.73 | 938 | 5 | 4 | 413.4773 | 776 | 974 | 8.9209 | 10.3449 | 976.008 | 886.3325 | 974 | 11.16 | 11.04 | 496.1493 | 480.1445 | 502.5513 | 320.0963 | 320.0963 | 275.8501 | 275.8501 | 0 | 256.0771 | 1111 | 1004.761
13/12/2024 | 11:30 | 22 | 47.25 | 12.3 | 20.3 | 709.95 | 8.4 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1172.71 | 1104.73 | 5 | 5 | 441.8921 | 1186 | 1050.6 | 9.3715 | 11.5649 | 1014.53 | 1014.0825 | 1050.6 | 11 | 10.71 | 496.1493 | 480.1445 | 496.1493 | 320.0963 | 320.0963 | 275.8501 | 275.8501 | 0 | 256.0771 | 1064 | 993.618
13/12/2024 | 12:00 | 22 | 47.3 | 13.35 | 20.3 | 944.52 | 8.5 | 6.4 | 9.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1136.58 | 1258.91 | 6 | 5 | 516.6465 | 1137 | 1084.5 | 9.8656 | 9.9816 | 1130.3633 | 1209.9994 | 1084.5 | 11.29 | 11.18 | 492.9484 | 480.1445 | 489.7474 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 1112 | 1116.114
13/12/2024 | 12:30 | 22 | 47.31 | 12.54 | 20.3 | 942.38 | 8.7 | 7.4 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 814.56 | 1146.22 | 5 | 5 | 769.9847 | 1091 | 1025.6 | 11.4766 | 9.3115 | 1032.5499 | 1096.3794 | 1025.6 | 11.37 | 11.44 | 492.9484 | 480.1445 | 476.9436 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 1045 | 1054.817
13/12/2024 | 13:00 | 22 | 47.28 | 13.55 | 20.3 | 842.7 | 9.3 | 7.3 | 9.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 731.2 | 605.6 | 8 | 7 | 921.8234 | 1048 | 894.3 | 8.3738 | 9.0482 | 948.1697 | 953.048 | 894.3 | 11.36 | 11.09 | 489.7474 | 467.3407 | 473.7426 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 972 | 845.338
13/12/2024 | 13:30 | 22 | 47.23 | 10.76 | 20.3 | 268.67 | 10 | 7.6 | 9.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1234.7 | 862.91 | 7 | 7 | 538.341 | 972 | 841.5 | 8.6326 | 7.5287 | 945.9818 | 895.8186 | 841.5 | 10.48 | 10.69 | 489.7474 | 448.1349 | 464.1397 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 785 | 1012.658
13/12/2024 | 14:00 | 22 | 47.21 | 11.41 | 20.3 | 309 | 10.2 | 7.4 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1007.9 | 731.27 | 8 | 8 | 346.9034 | 886 | 1063 | 6.0965 | 11.4035 | 1041.4455 | 1007.4332 | 1063 | 11.01 | 10.85 | 489.7474 | 448.1349 | 464.1397 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 869 | 913.12
13/12/2024 | 14:30 | 22 | 47.25 | 11.17 | 20.3 | 412.25 | 10 | 8 | 9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 1103.83 | 714.22 | 8 | 9 | 244.4347 | 783 | 943.1 | 10.0782 | 10.1193 | 1049.5582 | 1089.0402 | 943.1 | 10.67 | 10.59 | 489.7474 | 448.1349 | 464.1397 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 763 | 861.274
13/12/2024 | 15:00 | 22 | 45.17 | 10.57 | 20.3 | 167.98 | 10.3 | 8.2 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 928.53 | 810.54 | 8 | 8 | 268.1164 | 673 | 978 | 9.6128 | 11.2926 | 833.6854 | 869.0245 | 978 | 10.8 | 11.07 | 492.9484 | 448.1349 | 464.1397 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 652 | 809.883
13/12/2024 | 15:30 | 21 | 47.29 | 11.27 | 20.3 | 81 | 10.3 | 8 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 960.42 | 567.27 | 9 | 9 | 337.1222 | 596 | 802.7 | 8.1081 | 10.1397 | 750.8661 | 737.1384 | 802.7 | 10.94 | 10.34 | 496.1493 | 448.1349 | 464.1397 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 549 | 984.51
13/12/2024 | 16:00 | 21 | 47.23 | 10.47 | 20.3 | 76.86 | 10.6 | 8.2 | 8.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 987.27 | 566.91 | 9 | 9 | 339.2393 | 434 | 875.2 | 10.4294 | 12.3591 | 908.3365 | 885.6734 | 875.2 | 10.41 | 10.32 | 496.1493 | 448.1349 | 467.3407 | 320.0963 | 320.0963 | 268.5267 | 273.409 | 0 | 256.0771 | 388 | 769.627
13/12/2024 | 16:30 | 21 | 47.21 | 9.54 | 18.7 | 65.87 | 11.2 | 8.6 | 8.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 503.39 | 388.8 | 9 | 9 | 262.8209 | 350 | 572.1 | 9.1123 | 10.3584 | 671.2136 | 716.982 | 572.1 | 10.37 | 10.41 | 496.1493 | 448.1349 | 467.3407 | 320.0963 | 320.0963 | 275.8501 | 278.2913 | 0 | 256.0771 | 274 | 533.946
13/12/2024 | 17:00 | 21 | 47.18 | 9.59 | 18.7 | 27.75 | 11.1 | 8 | 8.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 459.45 | 349.09 | 9 | 9 | 208.6151 | 216 | 272.4 | 9.5478 | 10.3031 | 280.541 | 267.9918 | 272.4 | 10.19 | 10.8 | 496.1493 | 448.1349 | 457.7378 | 320.0963 | 320.0963 | 283.1736 | 285.6147 | 0 | 256.0771 | 165 | 336.344
13/12/2024 | 17:30 | 22 | 47.2 | 9.85 | 18.7 | 14.63 | 11 | 7.7 | 8.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 293.4 | 142.71 | 9 | 9 | 182.0247 | 81 | 148.1 | 10.2627 | 9.5575 | 190.5571 | 192.8056 | 148.1 | 10.4 | 10.59 | 496.1493 | 464.1397 | 492.9484 | 355.3069 | 320.0963 | 290.497 | 285.6147 | 0 | 256.0771 | 63 | 143.414
13/12/2024 | 18:00 | 22 | 47.19 | 9.28 | 18.7 | 11.08 | 11.3 | 8.3 | 8.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 99.44 | 53.55 | 9 | 9 | 47.6462 | 2 | 13.1 | 9.4512 | 12.2792 | 123.2194 | 134.0079 | 13.1 | 10.23 | 10.99 | 496.1493 | 496.1493 | 476.9436 | 368.1108 | 320.0963 | 290.497 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 0 | 8.604
13/12/2024 | 18:30 | 22 | 47.26 | 9.69 | 18.7 | 3.08 | 10.6 | 8.1 | 8.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.04 | 0 | 9 | 8 | 11.3566 | 0 | 0 | 9.6123 | 10.5994 | 2.6337 | 4.5772 | 0 | 9.86 | 10.24 | 496.1493 | 496.1493 | 476.9436 | 368.1108 | 320.0963 | 290.497 | 292.9382 | 0 | 256.0771 | 0 | 0
13/12/2024 | 19:00 | 22 | 44.14 | 10.31 | 18.7 | 0 | 9.3 | 6.6 | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.01 | 0 | 9 | 9 | 0.10544 | 0 | 0 | 10.1588 | 10.5594 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 10.74 | 496.1493 | 496.1493 | 476.9436 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 |  | 0
13/12/2024 | 19:30 | 21 | 47.18 | 9.97 | 18.7 | 0 | 10 | 7.6 | 8.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.02 | 0 | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 8.9031 | 10.0401 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 10 | 496.1493 | 496.1493 | 486.5464 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771 |  | 0
13/12/2024 | 20:00 | 21 | 46.78 | 10.03 | 18.7 |  | 9.4 | 6.7 | 8.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 8.0255 | 10.0443 |  |  |  | 10.78 | 10.09 | 496.1493 | 496.1493 | 483.3455 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 20:30 | 21 | 47.17 | 9.58 | 18.7 |  | 8.8 | 6.7 | 8.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 8.0031 | 9.6083 |  |  |  | 9.91 | 9.43 | 496.1493 | 496.1493 | 476.9436 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 21:00 | 21 | 47.18 | 9.55 | 18.7 |  | 8.6 | 6.8 | 8.2 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.142 | 6.9557 |  |  |  | 9.71 | 9 | 496.1493 | 496.1493 | 476.9436 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 21:30 | 22 | 47.15 | 10.69 | 18.7 |  | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5.2795 | 8.2248 |  |  |  | 9.83 | 8.63 | 496.1493 | 496.1493 | 480.1445 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 22:00 | 22 | 40.62 | 6.7 | 18.7 |  | 7.5 | 6.8 | 8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 3.6099 | 6.2808 |  |  |  | 9.45 | 8.48 | 496.1493 | 492.9484 | 480.1445 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 22:30 | 21 | 47.12 | 6.5 | 18.7 |  | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 3.8358 | 6.5158 |  |  |  | 9.36 | 8.08 | 496.1493 | 496.1493 | 483.3455 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 23:00 | 21 | 46.9 | 6.54 | 18.7 |  | 7.5 | 6.6 | 7.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 3.4108 | 5.1002 |  |  |  | 9.21 | 8.95 | 496.1493 | 496.1493 | 480.1445 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
13/12/2024 | 23:30 | 22 | 47.18 | 7.26 | 18.7 |  | 6.6 | 6.3 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1.9748 | 4.1864 |  |  |  | 9.67 | 8.61 | 496.1493 | 496.1493 | 483.3455 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771
14/12/2024 | 00:00 | 22 | 47.16 | 7.09 | 18.7 |  | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2.6227 | 3.9433 |  |  |  | 9.3 | 8.52 | 496.1493 | 496.1493 | 480.1445 | 384.1156 | 336.1012 | 292.9382 | 292.9382 | 0 | 256.0771

## CALOR_ÚTIL
viernes, 13 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
13/12/2024 | 00:30 | 31 | 12.07 | 51.07 | 77.44 | 300.39 | 28.74 | 3.215 | 503.925
13/12/2024 | 01:00 | 31 | 11.21 | 42.69 | 77.44 | 305.93 | 28.74 | 3.215 | 500.225
13/12/2024 | 01:30 | 31 | 10.36 | 50.11 | 77.44 | 304.62 | 28.74 | 3.215 | 505.485
13/12/2024 | 02:00 | 31 | 12.43 | 52.22 | 77.44 | 304.97 | 28.74 | 3.215 | 510.015
13/12/2024 | 02:30 | 31 | 12.43 | 50.14 | 77.44 | 306.18 | 28.74 | 3.215 | 509.145
13/12/2024 | 03:00 | 31 | 13.3 | 48.01 | 77.44 | 298.89 | 28.74 | 3.215 | 500.595
13/12/2024 | 03:30 | 31 | 12.6 | 46.1 | 77.44 | 300.55 | 28.74 | 3.215 | 499.645
13/12/2024 | 04:00 | 31 | 11.97 | 48.14 | 77.44 | 301.21 | 28.74 | 3.215 | 501.715
13/12/2024 | 04:30 | 28 | 12.26 | 51.51 | 77.44 | 301.04 | 28.74 | 3.215 | 502.205
13/12/2024 | 05:00 | 28 | 12.41 | 51.17 | 77.44 | 301.82 | 28.74 | 3.215 | 502.795
13/12/2024 | 05:30 | 28 | 12.42 | 69.69 | 77.44 | 282.56 | 28.74 | 3.215 | 502.065
13/12/2024 | 06:00 | 28 | 12.03 | 69.52 | 77.44 | 289.76 | 28.74 | 3.215 | 508.705
13/12/2024 | 06:30 | 31 | 12.03 | 60.45 | 77.44 | 287.74 | 28.74 | 3.215 | 500.615
13/12/2024 | 07:00 | 31 | 13.21 | 59.11 | 77.44 | 284.83 | 28.74 | 3.215 | 497.545
13/12/2024 | 07:30 | 31 | 13.22 | 61.81 | 77.44 | 283.23 | 28.74 | 3.215 | 498.655
13/12/2024 | 08:00 | 31 | 12.47 | 59.82 | 77.44 | 288.74 | 28.74 | 3.215 | 501.425
13/12/2024 | 08:30 | 31 | 12.48 | 45.31 | 83.55 | 286.17 | 28.74 | 3.215 | 490.465
13/12/2024 | 09:00 | 31 | 12.5 | 46.85 | 83.55 | 281.5 | 28.74 | 3.215 | 487.355
13/12/2024 | 09:30 | 30 | 12.48 | 58.4 | 83.55 | 279.31 | 28.74 | 3.215 | 495.695
13/12/2024 | 10:00 | 30 | 12.62 | 55.11 | 83.55 | 282.2 | 28.74 | 3.215 | 495.435
13/12/2024 | 10:30 | 27 | 12.63 | 56.96 | 83.55 | 276.46 | 28.74 | 3.215 | 488.555
13/12/2024 | 11:00 | 27 | 10.91 | 54.2 | 83.55 | 272.96 | 28.74 | 3.215 | 480.575
13/12/2024 | 11:30 | 28 | 11.89 | 52.59 | 83.55 | 273.03 | 28.74 | 3.215 | 481.015
13/12/2024 | 12:00 | 28 | 12.06 | 57.09 | 83.55 | 285.41 | 28.74 | 3.215 | 498.065
13/12/2024 | 12:30 | 28 | 12.06 | 57.29 | 83.55 | 282.34 | 28.74 | 3.215 | 495.195
13/12/2024 | 13:00 | 28 | 11.68 | 61.9 | 83.55 | 282.57 | 28.74 | 3.215 | 499.655
13/12/2024 | 13:30 | 29 | 11.67 | 46.47 | 83.55 | 286.07 | 28.74 | 3.215 | 488.715
13/12/2024 | 14:00 | 29 | 12.63 | 49.3 | 83.55 | 288.19 | 28.74 | 3.215 | 494.625
13/12/2024 | 14:30 | 29 | 12.64 | 45.68 | 83.55 | 287.69 | 28.74 | 3.215 | 490.515
13/12/2024 | 15:00 | 29 | 11.57 | 43.23 | 83.55 | 283.95 | 28.74 | 3.215 | 483.255
13/12/2024 | 15:30 | 28 | 12.11 | 40.66 | 83.55 | 285.84 | 28.74 | 3.215 | 482.115
13/12/2024 | 16:00 | 28 | 12.02 | 37.78 | 83.55 | 284.55 | 28.74 | 3.215 | 477.855
13/12/2024 | 16:30 | 28 | 12.01 | 34.65 | 73.98 | 285.3 | 28.74 | 3.215 | 465.895
13/12/2024 | 17:00 | 28 | 12.11 | 34.83 | 73.98 | 283.05 | 28.74 | 3.215 | 463.925
13/12/2024 | 17:30 | 29 | 12.12 | 32.55 | 73.98 | 286.12 | 28.74 | 3.215 | 465.725
13/12/2024 | 18:00 | 29 | 12.62 | 30.64 | 73.98 | 282.02 | 28.74 | 3.215 | 460.215
13/12/2024 | 18:30 | 30 | 12.64 | 36.23 | 73.98 | 284.64 | 28.74 | 3.215 | 469.445
13/12/2024 | 19:00 | 30 | 11.49 | 38.52 | 73.98 | 279.21 | 28.74 | 3.215 | 465.155
13/12/2024 | 19:30 | 29 | 12.28 | 39.6 | 73.98 | 276.91 | 28.74 | 3.215 | 463.725
13/12/2024 | 20:00 | 29 | 12.36 | 39.84 | 73.98 | 273.27 | 28.74 | 3.215 | 460.405
13/12/2024 | 20:30 | 28 | 12.46 | 35.19 | 73.98 | 278.06 | 28.74 | 3.215 | 459.645
13/12/2024 | 21:00 | 28 | 12.7 | 35.08 | 73.98 | 285.08 | 28.74 | 3.215 | 466.795
13/12/2024 | 21:30 | 28 | 12.69 | 47.02 | 73.98 | 284.79 | 28.74 | 3.215 | 478.435
13/12/2024 | 22:00 | 28 | 11.9 | 29.45 | 73.98 | 280.9 | 28.74 | 3.215 | 456.185
13/12/2024 | 22:30 | 27 | 11.9 | 31.72 | 73.98 | 284.26 | 28.74 | 3.215 | 460.815
13/12/2024 | 23:00 | 27 | 11.07 | 31.88 | 73.98 | 275.13 | 28.74 | 3.215 | 451.015
13/12/2024 | 23:30 | 31 | 11.14 | 41.8 | 73.98 | 283.38 | 28.74 | 3.215 | 473.255
14/12/2024 | 00:00 | 31 | 12.17 | 40.86 | 73.98 | 279.03 | 28.74 | 3.215 | 468.995
EJEC MWh |  | 702 | 292.015 | 1130.12 | 1879.76 | 6880.925 | 689.76 | 77.16 | 11651.74

## FLUJOS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/12/2024 | 00:30 | 0 | 18.129 | -36.226 | -38.006 | 24.353 | 1.856 | 48.514 | -66.24 | 48.368 | 24.325 | -23.786 | -79.919 | -27.522 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.636 | 131.316 | 9.9568 | 10.957 | 17.966 | 0 | 16.119 | 7.6987 |  | 113 | -99.099 | -98.9 | 16.083 | 79.919 | 26.4 | 5.5489 | 0.127 | -37.22 | -38.25 | -47.729 | 36.47 | 37.759 | 11.398 | 12.105 | 0 | 63.423 | 39.856 | -59.879 | -58.817 | 18.779 | 27.073 | 66.443 | 67.649 | -4.7111 | -25.98 | -270.27 | -0.0011 | -14.899 | -14.799 | 66.076 | 66.084 | -4.7626 | -67.102 | -35.983 | 8.6399 | 4.8757 | 3.1579 | 305.24 | 35.431 | 34.699 | -155.63 | 328.1 | 40.977 | -50.113 | 52.596 | 76.263 | 22.42 | 16.829 | 53.52 | 74.76 | -76.083 | -73.806 | 141.17 | 141.85 | 22.823 | -83.437 | -83.47 | -4.2492 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.9 | 76.099 | -15.75 | 58.28 | 57.019 | 56.246 | -33.958 | -33.125 | -30.877 | 15.117 | 0 | 13.764 | 33.209 | 71.129 | 37.976 | 35.746 | -29.109 | -6.2051 | 0 | 0 | -124.74 | 0 | -17.773 | -81.8 | -82.599 | 30.346 | 38.681 | 54.023 | 56.268 | 38.14 | -8.4 | 59.359 | 122.39 | -17.35 | -17.489 | 81.18 | 62.56 | 125.59 | 123.41 | -39.257 | -37.89 | 188.33 | 145.99 | 139.92 | 142.22 | 95.088 | 81.477 | -23.91 | 167.35 | 364.83 | 0 | -34.657 | -32.479 | 0 | -18.947 | -17.653 | 165.94 | -72.01 | -73.791 | -45.4 | 15.439 | -16.459 | 104.09 | 15.92 | -102.22 | -35.131 | -34.318 | 7.0596 | -79.779 | 55.765 | 22.765 | 0 | 0 | 0 | 50.749 | 50.057 | 75.02 | 74.518 | -169.63 | 40.036 | 40.34 | -132.61 | -125.07 | -41.395 | -46.549 | 14.693 | 0.9281 | -9.3199 | 15.89 | -43.323 | 11.005 | -12.859 | 4.308 | 10.865 | 27.54 | 128.78 | 132.85 | 14.05 | 84.579 | 14.899 | -21.401 | -2.7362 | 3.1805 | 1.5579 | 0.0653 | 0 | -13.997 | -29.805 | 23.609 | 47.141 | 166.86 | 63.412 | -150.03 | -21.246 | 37.955 | -39.858 | 9.5628 | 0 | 0 | 10.925 | 168.37 | 167.55 | 283.3 | -283 | -623.32 | 626.63 | 665.95 | -160.2 | -158.3 | -59.8 | -52.128 | 74.985 | 73.956 | -128.43 | -128.39 | 82.313 | 81.149 | -66.249 | -66.022 | 0 | 0 | 65.9 | 66 | 23.032 | 29.44 | -323.87 | 108.94 | 110.96 | 14.5 | 20.6 | -79.599 | -79.9 | 1.4287 | 1.1071 | -656.73 | -338.22 | 505.69 | 447.21 | 11.568 | -431.06 | 439 | -50.134 | -449.94 | -430.41 | 189.49 | 186.73 | 47.949 | -486.56 | 310.1 | -179.72 | 181.02 | -6.2471 | 30.734 | 22.959 | 6.197 | 6.2329 | -22.239 | 0.88 | 14.815 | -0.9659 | -44.414 | -2.1652 | 41.2 | 52.458 | 55.687 | 0 | 0 | 49.037 | 50.468 | 49.073 |  | -21.6 | 19.763 | 6.1199 | 8.6999 | -46.577 | 78.682 | 60.069 | -46.89 | -76.968 | 51.879 | 25.682 | 11.399 | -11.1 | 41.687 | 156.93
13/12/2024 | 01:00 | 0 | 17.744 | -35.009 | -38.203 | 23.846 | 1.3551 | 47.636 | -60.926 | 45.793 | 23.456 | -22.825 | -77.7 | -26.884 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.253 | 125.286 | 12.633 | 12.666 | 20.918 | 0 | 16.189 | 7.6336 |  | 113 | -98.959 | -99.089 | 16.359 | 79.919 | 26.4 | 5.4499 | 0.123 | -34.02 | -33.799 | -51.47 | 34.15 | 34.099 | 11.318 | 12.521 | 0 | 61.895 | 43.852 | -57.736 | -56.777 | 8.4305 | 9.5452 | 69.122 | 70.462 | -7.8518 | -42.391 | -237.06 | -0.0011 | -14.799 | -14.699 | 63.873 | 62.27 | -4.5516 | -67.102 | -35.306 | 8.34 | 0 | 2.7931 | 277.62 | 28.87 | 29.511 | -141.74 | 304.14 | 40.977 | -36.517 | 38.405 | 72.152 | 21.459 | 15.93 | 50.77 | 72.099 | -76.217 | -75.279 | 143.59 | 144.55 | 23.593 | -69.339 | -68.819 | -4.9783 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.5 | 72.5 | -15.359 | 61.207 | 60.12 | 59.604 | -32.13 | -30.641 | -40.825 | 17.1 | 0 | 12.877 | 29.409 | 64.79 | 36.569 | 34.867 | -28.51 | -6.5153 | 0 | 0 | -111.99 | -0.0002 | -17.357 | -79.4 | -80.3 | 30.187 | 36.337 | 49.327 | 52.752 | 35.84 | -7.19 | 58.711 | 107.43 | -17.3 | -17.379 | 77.6 | 61.17 | 109.19 | 107.32 | -44.77 | -43.372 | 169.59 | 128.47 | 124.09 | 126.86 | 91.224 | 79.658 | -24.286 | 153.31 | 361.55 | 0 | -34.062 | -32.18 | 0 | -8.167 | -7.9549 | 176.69 | -76.679 | -77.437 | -49.292 | 0 | -19.389 | 112.2 | 15.699 | -80.04 | -36.284 | -35.544 | 8.1306 | -81.597 | 55.765 | 23.612 | 0 | 0 | 0 | 51.483 | 50.561 | 76.36 | 75.187 | -180.68 | 46.012 | 46.056 | -137.88 | -129.15 | -45.518 | -49.549 | 14.866 | 0.8804 | -9.3999 | 16.19 | -46.348 | 11.034 | -13.102 | 4.301 | 9.4313 | 25.739 | 132.16 | 138.22 | 13.3 | 83.602 | 14.899 | -20.607 | -3.23 | 3.445 | 1.4445 | 0.0653 | 0 | -14.557 | -28.537 | 22.721 | 44.452 | 166.86 | 61.723 | -147.84 | -20.644 | 36.704 | -37.27 | 9.5628 | 0 | 0 | 10.925 | 166.02 | 166.33 | 283.3 | -285.09 | -626.28 | 630.86 | 669.84 | -160.31 | -157.44 | -59.43 | -52.322 | 76.494 | 77.622 | -121.61 | -120.89 | 81.05 | 80.16 | -63.141 | -63.414 | 0 | 0 | 64.5 | 63.5 | 23.196 | 28.399 | -312.34 | 107.73 | 108.89 | 14.5 | 19.399 | -79.599 | -79 | 1.4287 | 1.2224 | -651.65 | -337.6 | 504.4 | 447.12 | 14.225 | -433.07 | 433.29 | -37.937 | -458.8 | -427.85 | 194.85 | 194.62 | 32.703 | -481.16 | 314.88 | -174.05 | 174.98 | -6.2993 | 31.388 | 22 | 6.3299 | 6.296 | -21.76 | 0.64 | 14.736 | -0.8469 | -44.414 | -2.4887 | 42.2 | 50.525 | 52.111 | 0 | 0 | 49.936 | 50.736 | 49.317 |  | -18.399 | 19.763 | 5.8599 | 8.6999 | -48.319 | 77.877 | 59.505 | -47.359 | -76.14 | 51.432 | 24.298 | 8.6 | -10.1 | 41.852 | 156.16
13/12/2024 | 01:30 | 0 | 17.498 | -34.775 | -38.113 | 23.402 | -0.3512 | 46.285 | -59.258 | 44.043 | 22.403 | -22.031 | -77.7 | -25.069 | 22 | 13.248 | -22 | 13.15 | 119.48 | 11.536 | 11.605 | 19.17 | 0 | 16.111 | 4.1922 |  | 113 | -98.19 | -97.43 | 16.235 | 77.7 | 24.2 | 5.0679 | 0.122 | -36.9 | -36.709 | -44.08 | 37.029 | 37.369 | 10.325 | 12.649 | 0 | 60.006 | 42.318 | -60.281 | -59.556 | 33.873 | 33.708 | 65.238 | 66.845 | -4.7111 | -22.892 | -248.52 | -0.0011 | -14.299 | -13.999 | 66.444 | 64.954 | -4.9228 | -67.102 | -36.831 | 7.7899 | 0 | 2.8896 | 288.03 | 18.066 | 19.257 | -116.58 | 307.03 | 40.977 | -38.779 | 40.022 | 68.988 | 21.479 | 15.05 | 48.59 | 70.599 | -76.217 | -76.083 | 146.56 | 146.02 | 23.833 | -68.787 | -68.934 | -5.2898 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78 | 70.099 | -14.64 | 59.428 | 58.543 | 57.974 | -36.216 | -37.527 | -46.122 | 22.584 | 0 | 12.543 | 25.459 | 63.31 | 35.632 | 33.988 | -28.219 | -6.5153 | 0 | 0 | -110.25 | -0.0002 | -17.109 | -74.699 | -75.199 | 30.187 | 34.579 | 45.1 | 50.408 | 34.37 | -6.69 | 57.456 | 101.86 | -17.68 | -17.53 | 75.12 | 59.64 | 104.87 | 100.78 | -45.052 | -43.072 | 162.3 | 124.16 | 119.36 | 121.1 | 70.072 | 60.012 | -24.535 | 128.02 | 347.18 | 0 | -34.294 | -32.544 | 13.271 | -3.4694 | -2.9644 | 106.03 | -77.45 | -73.052 | -33.307 | 0 | -21.379 | 103.3 | 15.398 | -69.327 | -36.159 | -35.664 | 8.0242 | -74.084 | 55.765 | 23.828 | 0 | 0 | 0 | 52.044 | 49.843 | 74.35 | 75.522 | -175.32 | 46.787 | 46.608 | -134.97 | -126.6 | -43.541 | -50.719 | 14.58 | 0.8219 | -9.4699 | 16.29 | -45.37 | 10.813 | -13.241 | 4.425 | 9.3875 | 23.36 | 129.36 | 139.2 | 13.3 | 80.966 | 14.899 | -20.889 | -3.3191 | 3.6272 | 1.3869 | 0.0653 | 0 | -13.251 | -28.125 | 22.677 | 44.116 | 166.86 | 62.74 | -147.44 | -19.636 | 37.244 | -34.988 | 9.6999 | 0 | 0 | 10.925 | 167.2 | 166.32 | 284.5 | -284.95 | -633.04 | 636.63 | 656.82 | -157.63 | -156.16 | -61.607 | -54.957 | 78.584 | 76.787 | -121.61 | -120.89 | 81.203 | 81.061 | -58.301 | -59.928 | 0 | 0 | 56.7 | 56.299 | 22.97 | 28.959 | -305.58 | 108.18 | 107.86 | 14.5 | 7.4 | -80.4 | -80.699 | 1.4287 | 1.1537 | -645.6 | -323.25 | 486.72 | 443.3 | 8.7805 | -427.37 | 435.01 | -18.103 | -467.43 | -426.47 | 198.99 | 200.25 | 17.758 | -466.82 | 319.86 | -157.06 | 157.67 | -6.4586 | 27.609 | 19.84 | 6.4029 | 6.4369 | -18.879 | -0.88 | 14.254 | 1.0269 | -42.482 | -9.1111 | 44.4 | 52.893 | 51.898 | 0 | 0 | 50.788 | 50.813 | 50.084 |  | -5.6999 | 19.763 | 5.69 | 8.6999 | -51.093 | 79.437 | 62.161 | -48.755 | -77.428 | 53.793 | 22.923 | -1.5 | 2.9 | 30.835 | 163.65
13/12/2024 | 02:00 | 0 | 17.296 | -34.548 | -38.99 | 23.004 | 0.8689 | 46.073 | -60.222 | 42.812 | 21.762 | -21.279 | -68.819 | -25.058 | 22 | 13.248 | -22 | 13.04 | 122.682 | 12.353 | 12.342 | 20.675 | 0 | 16.193 | 7.0838 |  | 113 | -95.239 | -94.769 | 15.112 | 68.819 | 24.2 | 4.3959 | 0.114 | -30.549 | -30.709 | -51.229 | 30.7 | 30.889 | 10.177 | 12.921 | 0 | 60.014 | 42.888 | -56.53 | -56.87 | 9.9618 | 11.454 | 66.979 | 68.185 | -7.8518 | -43.005 | -218.49 | -0.0011 | -14.799 | -14.999 | 62.186 | 61.804 | -4.696 | -67.102 | -33.39 | 8.26 | 0 | 2.5287 | 261.6 | 22.583 | 22.644 | -124.48 | 285.81 | 40.977 | -19.933 | 20.424 | 66.853 | 20.659 | 13.76 | 46.11 | 69.059 | -77.958 | -76.619 | 145.29 | 144.94 | 24.541 | -48.83 | -48.266 | -4.9766 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.199 | 67.099 | -14.729 | 64.347 | 62.515 | 61.755 | -30.369 | -29.831 | -40.516 | 20.075 | 0 | 12.512 | 22.979 | 57.909 | 34.694 | 33.11 | -27.319 | -6.5153 | 0 | 0 | -86.732 | -0.0001 | -16.755 | -74.699 | -75.099 | 29.72 | 33.407 | 40.873 | 48.651 | 33.3 | -5.07 | 56.888 | 85.652 | -17.329 | -17.52 | 72.6 | 59.94 | 84.745 | 83.127 | -52.045 | -50.29 | 147.93 | 107.76 | 101.71 | 104.27 | 102.32 | 89.315 | -24.732 | 136.16 | 330.12 | 0 | -33.279 | -31.21 | 0 | -4.809 | -4.0653 | 176.69 | -87.532 | -89.815 | -52.48 | 15.069 | -14.099 | 122.7 | 15.036 | -70.933 | -37.998 | -36.929 | 9.0889 | -79.515 | 55.765 | 24.542 | 0 | 0 | 0 | 52.163 | 50.864 | 78.034 | 77.867 | -188.22 | 53.668 | 53.145 | -141.95 | -132.42 | -47.122 | -51.979 | 14.58 | 0.8219 | -9.4299 | 15.83 | -47.667 | 10.94 | -13.302 | 4.4289 | 9.5502 | 23.229 | 135.58 | 144.82 | 12.85 | 81.137 | 16.299 | -19.288 | -3.5548 | 3.971 | 1.3282 | 0.0653 | 0 | -13.109 | -26.089 | 23.116 | 40.251 | 166.86 | 60.292 | -145.4 | -19.108 | 35.078 | -33.681 | 9.6999 | 0 | 0 | 11.051 | 156.87 | 157.87 | 285 | -285.8 | -614.29 | 623.59 | 635.22 | -150.89 | -150.18 | -63.453 | -57.15 | 75.302 | 74.926 | -121.61 | -120.89 | 81.17 | 80.314 | -58.233 | -58.807 | 0 | 0 | 55.4 | 55.2 | 23.196 | 28.159 | -299.45 | 105.82 | 105.49 | 14.5 | 4.5999 | -78.599 | -78.199 | 1.3452 | 1.1537 | -623.71 | -302.39 | 484.85 | 431.1 | -22.344 | -423.44 | 428.08 | -16.534 | -466.93 | -420.12 | 199.93 | 199.66 | 8.2961 | -465.02 | 317.59 | -152.99 | 155.96 | -6.0357 | 29.862 | 19.04 | 6.413 | 6.431 | -19.2 | -1.7599 | 14.862 | 2.4032 | -42.452 | -10.252 | 45.299 | 52.067 | 52 | 0 | 0 | 48.595 | 50.495 | 50.867 |  | -5.5 | 19.763 | 5.5 | 8.6999 | -51.452 | 82.157 | 64.703 | -50.912 | -79.117 | 55.884 | 22.507 | -3.5999 | 4.0999 | 21.862 | 169.73
13/12/2024 | 02:30 | 0 | 17.18 | -34.522 | -39.258 | 22.553 | 0.3293 | 45.284 | -55.02 | 42.675 | 21.652 | -21.379 | -51.06 | -27.621 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.047 | 111.316 | 16.508 | 16.655 | 27.982 | 0 | 16.901 | 6.5624 |  | 113 | -89.819 | -89.779 | 15.772 | 51.06 | 26.4 | 4.3169 | 0.115 | -31.739 | -32.86 | -42.349 | 33.229 | 33.11 | 9.9705 | 12.58 | 0 | 59.34 | 41.303 | -56.798 | -56.95 | 31.877 | 29.925 | 62.157 | 63.764 | -4.7111 | -25.193 | -222.47 | -0.0011 | -15.299 | -15.099 | 63.39 | 62.162 | -4.372 | -67.102 | -32.866 | 8.3 | 0 | 2.58 | 268.89 | 49.134 | 49.012 | -155.02 | 314.97 | 40.977 | -19.475 | 20.609 | 67.95 | 19.59 | 12.949 | 43.279 | 65.37 | -83.451 | -82.781 | 152.65 | 154.12 | 26.32 | -80.726 | -79.446 | -8.7638 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.3 | 66.099 | -14.579 | 46.048 | 45.241 | 44.903 | 2.1158 | 2.5134 | -49.935 | -11.318 | 0 | 11.87 | 22.52 | 60.009 | 34.226 | 32.084 | -26.969 | -6.5153 | 0 | 0 | -101.55 | -0.0001 | -16.567 | -72.4 | -72.8 | 29.418 | 32.821 | 39.464 | 47.479 | 32.259 | -5.05 | 52.447 | 98.968 | -17.489 | -17.6 | 71 | 57.37 | 101.63 | 98.109 | -53.37 | -51.427 | 151.42 | 113.08 | 107.23 | 109.01 | 52.308 | 39.233 | -26.794 | 168.08 | 330.31 | 0 | -33.068 | -31.11 | 37.344 | -10.161 | -9.2244 | 41.52 | -61.594 | -62.587 | -2.2982 | 0 | -16.76 | 1 | 14.923 | -80.42 | -37.65 | -36.668 | 9.5852 | -37.327 | 55.765 | 23.695 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 51.057 | 83.225 | 82.89 | -184.2 | 54.774 | 54.861 | -141.87 | -134.14 | -45.665 | -53.189 | 14.998 | 0.7987 | -9.4299 | 17.64 | -47.171 | 10.892 | -13.302 | 4.353 | 10.584 | 23.209 | 137.34 | 145.76 | 13.08 | 78.474 | 15.899 | -19.312 | -4.1332 | 4.566 | 1.33 | 0.0653 | 0 | -12.95 | -25.665 | 23.275 | 39.411 | 166.86 | 61.39 | -144.92 | -18.504 | 34.792 | -31.029 | 10.373 | 0 | 0 | 12 | 159.21 | 159.87 | 278.7 | -277.27 | -625.74 | 630.23 | 641.66 | -153.93 | -151.87 | -64.769 | -57.928 | 77.076 | 72.504 | -121.61 | -120.89 | 83.697 | 82.148 | -56.906 | -57.823 | 0 | 0 | 52.5 | 53.4 | 23.196 | 28.639 | -298.29 | 107.52 | 107.4 | 13.899 | 1.7 | -82 | -82.5 | 1.4909 | 1.2685 | -624.09 | -298.41 | 476.58 | 427.45 | -18.894 | -426.61 | 421.97 | -17.327 | -469.71 | -417.09 | 200.21 | 199.3 | 12.887 | -456.35 | 319.43 | -146.19 | 146.82 | -6.3268 | 30.723 | 19.44 | 6.412 | 6.4349 | -18 | -2.72 | 14.989 | 2.9007 | -42.629 | -11.775 | 45.2 | 51.952 | 52.109 | 0 | 0 | 46.865 | 48.427 | 48.885 |  | -0.2 | 19.763 | 5.3899 | 8.6999 | -53.677 | 81.429 | 64.005 | -53.458 | -79.244 | 56.536 | 22.196 | -9.3999 | 8.8999 | 9.217 | 182.12
13/12/2024 | 03:00 | 0 | 16.974 | -34.076 | -39.649 | 22.109 | 2.0475 | 43.546 | -53.634 | 42.003 | 21.601 | -21.121 | -46.619 | -28.558 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 12.258 | 107.57 | 15.881 | 16.181 | 27.162 | 0 | 16.233 | 7.3079 |  | 113 | -89.139 | -89.22 | 14.985 | 46.619 | 26.4 | 2.8889 | 0.106 | -28.09 | -28.299 | -48.9 | 28 | 28.45 | 9.837 | 12.956 | 0 | 59.703 | 39.131 | -53.449 | -53.873 | 9.1969 | 9.364 | 63.094 | 64.166 | -8.3752 | -45.352 | -189.93 | -0.0011 | -14.699 | -14.699 | 59.827 | 58.481 | -4.4738 | -67.102 | -27.692 | 8.6399 | 0 | 2.6033 | 230.41 | 45.014 | 45.747 | -125.31 | 290.27 | 40.977 | -18.688 | 20.826 | 65.695 | 18.37 | 11.8 | 42.459 | 64.55 | -84.388 | -83.852 | 151.16 | 151.42 | 25.916 | -80.102 | -79.405 | -8.7783 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.699 | 64.8 | -13.819 | 46.169 | 44.46 | 43.907 | 5.1006 | 5.4408 | -52.329 | -8.5641 | 0 | 11.886 | 23.139 | 59.99 | 33.757 | 31.645 | -26.579 | -6.5153 | 0 | 0 | -108.67 | -0.0001 | -16.25 | -70.099 | -70.3 | 29.654 | 32.235 | 39.934 | 46.893 | 31.93 | -5.51 | 55.404 | 106.42 | -17.37 | -17.5 | 69.69 | 56.39 | 107.78 | 105.43 | -50.91 | -49.572 | 156.15 | 115.75 | 110.5 | 113.17 | 80.783 | 69.495 | -25.235 | 136.77 | 323.69 | 0 | -32.335 | -30.047 | 0 | -23.356 | -21.671 | 167.48 | -76.354 | -77.396 | -34.061 | 13.769 | -16.92 | 99.4 | 14.613 | -105.37 | -38.278 | -37.26 | 9.8857 | -61.665 | 55.765 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 51.412 | 50.744 | 84.23 | 83.728 | -190.56 | 52.451 | 52.158 | -147.28 | -138.5 | -47.122 | -53.769 | 14.768 | 0.7742 | -9.3499 | 16.88 | -49.391 | 10.977 | -13.295 | 4.182 | 10.612 | 22.7 | 141.89 | 147.74 | 12.76 | 78.072 | 15.699 | -17.871 | -3.8385 | 4.2851 | 1.2776 | 0.0653 | 0 | -12.784 | -24.094 | 23.371 | 37.142 | 166.86 | 59.118 | -140.09 | -17.973 | 33.566 | -30.405 | 10.745 | 0 | 0 | 12 | 159.03 | 159.8 | 282.89 | -282.04 | -619.45 | 626.04 | 635.59 | -153.34 | -150.05 | -61.518 | -56.341 | 74.395 | 75.045 | -121.61 | -120.89 | 83.675 | 81.994 | -56.134 | -56.949 | 0 | 0 | 52.5 | 51.7 | 22.95 | 29.04 | -300.07 | 108.11 | 107.98 | 14 | -0.5 | -81.199 | -80.699 | 1.4909 | 1.181 | -619.41 | -292.8 | 481.17 | 438.49 | -37.685 | -429.07 | 431.56 | -10.626 | -477.91 | -422.86 | 199.54 | 201 | 16.366 | -460.27 | 319.6 | -149.46 | 151.76 | -6.4586 | 31.025 | 18.079 | 6.477 | 6.512 | -18 | -3.44 | 15.24 | 3.4592 | -41.249 | -12.773 | 44.5 | 52.029 | 50.805 | 0 | 0 | 49.196 | 50.257 | 50.23 |  | 1.6 | 19.763 | 5.2399 | 8.6999 | -53.852 | 78.528 | 62.353 | -53.406 | -77.219 | 55.033 | 22.26 | -9.6999 | 9.6 | 14.239 | 181.53
13/12/2024 | 03:30 | 0 | 17.123 | -34.103 | -39.144 | 21.774 | 0.4398 | 43.011 | -50.585 | 41.844 | 21.41 | -21.056 | -46.619 | -28.855 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.076 | 102.02 | 16.195 | 16.42 | 27.174 | 0 | 16.245 | 7.14 |  | 113 | -88.449 | -88.459 | 14.944 | 46.619 | 28.6 | 3.102 | 0.108 | -26.729 | -26.87 | -48.45 | 26.909 | 26.27 | 10.743 | 12.596 | 0 | 59.268 | 37.323 | -52.378 | -51.725 | 8.057 | 8.0286 | 62.291 | 62.558 | -8.8987 | -47.776 | -179.06 | -0.0011 | -15.299 | -15.299 | 58.299 | 57.281 | -4.6985 | -67.102 | -26.315 | 9.0599 | 0 | 2.3826 | 219.85 | 45.503 | 44.862 | -115.14 | 288.95 | 40.977 | -29.435 | 31.577 | 65.695 | 18.25 | 12.09 | 42.509 | 63.36 | -84.12 | -84.388 | 151.72 | 151.89 | 24.689 | -74.066 | -74.004 | -7.8962 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70.9 | 63.9 | -13.819 | 46.817 | 45.711 | 45.642 | 6.3517 | 6.4726 | -59.618 | -9.1508 | 0 | 12.026 | 20.899 | 56.59 | 33.288 | 31.205 | -26.609 | -6.5153 | 0 | 0 | -84.504 | -0.0001 | -16.262 | -70.199 | -70.3 | 29.319 | 31.649 | 36.647 | 46.307 | 31.27 | -4.3 | 54.216 | 82.469 | -17.1 | -17.2 | 69.08 | 57.51 | 82.89 | 81.672 | -59.339 | -58.072 | 137.32 | 98.034 | 92.975 | 94.843 | 71.896 | 58.391 | -26.156 | 125.47 | 300.55 | 0 | -32.868 | -31.238 | 16.609 | -37.347 | -34.75 | 165.94 | -76.876 | -76.738 | -17.565 | 0 | -15.389 | 108.4 | 14.808 | -132.62 | -37.865 | -37.02 | 10.932 | -51.53 | 55.765 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | 49.85 | 84.063 | 85.067 | -193.74 | 60.83 | 61.026 | -148.02 | -139.14 | -47.752 | -55.209 | 15.003 | 0.7755 | -9.7799 | 17.13 | -48.934 | 10.538 | -14.011 | 4.1479 | 11.096 | 23.2 | 142.13 | 151.22 | 13.46 | 81.049 | 15.8 | -17.424 | -3.6054 | 4.1816 | 1.2583 | 0.0653 | 0 | -13.439 | -23.212 | 25.797 | 35.881 | 166.86 | 58.917 | -139.16 | -17.725 | 33.727 | -30.922 | 10.493 | 0 | 0 | 12 | 157.1 | 157.49 | 288.7 | -286.25 | -627.04 | 625.23 | 617.53 | -150.3 | -150.35 | -60.816 | -54.535 | 76.212 | 76.861 | -118.78 | -120.89 | 81.181 | 79.566 | -56.162 | -56.638 | 0 | 0 | 51.099 | 49.599 | 22.929 | 29.04 | -291.4 | 105.29 | 103.81 | 14.5 | -1 | -78.699 | -79 | 1.4023 | 1.181 | -603.66 | -270.44 | 476 | 427.58 | -62.323 | -421.07 | 421.51 | -14.386 | -473.17 | -419.09 | 206.79 | 202.85 | 8.6822 | -464.07 | 321.06 | -146.7 | 144.84 | -6.1675 | 30.046 | 17.92 | 6.4739 | 6.4429 | -17.28 | -3.44 | 14.611 | 3.3707 | -40.019 | -14.119 | 44.2 | 50.082 | 51.508 | 0 | 0 | 50.224 | 49.714 | 49.641 |  | 3.2999 | 19.763 | 5.3299 | 8.6999 | -53.266 | 78.142 | 61.295 | -52.31 | -75.899 | 53.52 | 22.363 | -11.8 | 11.399 | -3.6155 | 196.3
13/12/2024 | 04:00 | 0 | 16.886 | -34.103 | -39.613 | 21.743 | 0.6305 | 43.468 | -52.62 | 41.726 | 21.31 | -20.962 | -46.619 | -28.813 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 10.918 | 104.22 | 16.271 | 16.376 | 27.442 | 0 | 16.379 | 6.8851 |  | 113 | -88.66 | -88.25 | 14.711 | 46.619 | 26.4 | 3.4489 | 0.109 | -26.819 | -26.969 | -48.159 | 27.02 | 27.219 | 10.472 | 12.538 | 0 | 57.964 | 39.167 | -53.047 | -52.939 | 7.1875 | 8.0066 | 63.094 | 63.496 | -8.8987 | -48.27 | -177.84 | -0.0011 | -15.199 | -15.299 | 58.95 | 58.122 | -4.7426 | -67.102 | -27.615 | 8.7399 | 0 | 2.2887 | 219.48 | 42.023 | 41.871 | -111.23 | 282.35 | 40.977 | -35.597 | 37.085 | 65.675 | 18.579 | 12.02 | 42.119 | 64.48 | -84.12 | -82.781 | 151.37 | 151.42 | 24.846 | -77.465 | -75.267 | -8.2663 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72 | 64 | -13.789 | 45.589 | 44.947 | 44.784 | 4.2025 | 4.7588 | -62.806 | -5.7216 | 0 | 11.594 | 19.12 | 56.7 | 33.288 | 31.205 | -26.479 | -6.5153 | 0 | 0 | -86.484 | -0.0001 | -16.185 | -70.199 | -70.3 | 29.588 | 31.649 | 37.116 | 45.721 | 31.28 | -4.42 | 55.242 | 84.817 | -17.39 | -17.45 | 69.959 | 56.54 | 85.49 | 84.672 | -58.269 | -56.754 | 138.34 | 98.566 | 93.854 | 97.542 | 82.257 | 66.028 | -25.11 | 122.87 | 316.48 | 0 | -33.357 | -31.422 | 0 | -21.077 | -18.707 | 142.9 | -81.852 | -80.546 | -32.512 | 15.75 | -16.059 | 97.099 | 15.312 | -102.9 | -37.832 | -36.721 | 10.978 | -65.923 | 55.765 | 23.338 | 0 | 0 | 0 | 51.611 | 49.566 | 84.397 | 84.732 | -193.24 | 59.707 | 59.779 | -149.49 | -140.6 | -50.067 | -55.459 | 15.003 | 0.7742 | -9.1999 | 16.46 | -51.783 | 10.637 | -14.516 | 4.216 | 10.732 | 22.25 | 143.29 | 152.61 | 13.53 | 80.067 | 16.5 | -18.035 | -3.5041 | 3.8184 | 1.2579 | 0.0653 | 0 | -13.754 | -23.434 | 23.995 | 36.637 | 166.86 | 58.957 | -138 | -17.88 | 34.046 | -31.092 | 10.253 | 0 | 0 | 11.551 | 160.12 | 158.28 | 288.7 | -288.82 | -629.59 | 628.79 | 642.07 | -153.17 | -152.03 | -63.154 | -57.194 | 79.285 | 79.323 | -118.78 | -113.81 | 81.632 | 81.017 | -58.117 | -58.113 | 0 | 0 | 51.4 | 51.099 | 23.258 | 29.68 | -299.18 | 109.81 | 109.69 | 14.5 | -1.1 | -78.699 | -79 | 1.5237 | 1.3075 | -623.01 | -296.43 | 482.41 | 433.72 | -29.083 | -428.3 | 426.52 | -11.347 | -463.54 | -423.87 | 201.71 | 201.13 | 19.367 | -464.06 | 319.8 | -145.15 | 152.4 | -6.2993 | 30.076 | 17.44 | 6.4739 | 6.4429 | -17.2 | -3.7599 | 14.492 | 3.4287 | -41.191 | -13.679 | 44.9 | 51.997 | 52.645 | 0 | 0 | 50.461 | 48.004 | 48.015 |  | 3 | 19.763 | 5.3299 | 8.6999 | -52.598 | 80.442 | 64.87 | -52.683 | -78.455 | 55.921 | 22.289 | -10.8 | 11.1 | 13.7 | 182.9
13/12/2024 | 04:30 | 0 | 16.674 | -33.295 | -39.052 | 21.983 | 0.5816 | 43.395 | -50.928 | 42.063 | 21.565 | -21.232 | -44.4 | -29.024 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.038 | 102.354 | 16.273 | 16.543 | 27.24 | 0 | 16.587 | 7.3189 |  | 113 | -88.33 | -87.919 | 15.233 | 44.4 | 28.6 | 3.4489 | 0.106 | -30.34 | -30.579 | -41.799 | 30.43 | 30.78 | 10.488 | 12.779 | 0 | 58.417 | 39.42 | -56.396 | -55.638 | 27.618 | 27.85 | 60.281 | 61.353 | -5.758 | -32.876 | -209.29 | -0.0011 | -15.199 | -15.099 | 61.494 | 60.817 | -4.4518 | -67.102 | -29.78 | 8.6099 | 0 | 2.421 | 247.13 | 41.901 | 41.932 | -117.78 | 303.44 | 40.977 | -30.073 | 31.471 | 66.733 | 19.409 | 12.64 | 42.549 | 65.44 | -87.335 | -86.264 | 153.58 | 154.49 | 25.385 | -81.825 | -80.967 | -8.0668 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.699 | 64.699 | -14.119 | 44.48 | 43.234 | 43.446 | 1.9317 | 2.3088 | -62.741 | -8.7422 | 0 | 11.692 | 20.899 | 59.25 | 33.288 | 31.205 | -26.399 | -6.5153 | 0 | 0 | -98.352 | -0.0001 | -16.225 | -70.199 | -70.3 | 29.77 | 31.649 | 38.995 | 46.307 | 31.61 | -4.91 | 54.081 | 96.437 | -16.45 | -16.43 | 68.35 | 57.06 | 96.545 | 95.927 | -55.76 | -54.309 | 147.29 | 107.67 | 102.55 | 104.15 | 33.165 | 20.416 | -27.298 | 127.81 | 327.45 | 0 | -33.681 | -31.69 | 56.414 | -39.175 | -36.016 | 36.911 | -51.704 | -52.754 | 18.665 | 0 | -9.9899 | 1 | 15.338 | -138.16 | -37.489 | -36.502 | 10.371 | -16.654 | 55.765 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | 50.599 | 86.574 | 86.239 | -191.23 | 57.9 | 57.628 | -143.4 | -134.64 | -49.957 | -53.449 | 14.768 | 0.7987 | -9.4799 | 15.36 | -51.04 | 11.1 | -14.34 | 4.0679 | 10.773 | 23.239 | 136.42 | 149.5 | 13.77 | 81.765 | 15 | -18.191 | -3.5399 | 3.7226 | 1.2785 | 0.0653 | 0 | -13.252 | -24.343 | 23.942 | 38.402 | 166.86 | 60.763 | -143.88 | -17.876 | 34.932 | -31.015 | 10.439 | 0 | 0 | 12 | 162.15 | 162.21 | 283.3 | -281.84 | -645.97 | 645.54 | 654.59 | -156.12 | -155.12 | -61.845 | -57.183 | 77.819 | 75.446 | -118.78 | -113.81 | 82.895 | 82.203 | -59.403 | -57.586 | 0 | 0 | 51.9 | 52.5 | 23.115 | 31.44 | -300.94 | 110.86 | 111.05 | 14.5 | -0.5 | -82.8 | -82.5 | 1.4081 | 1.289 | -640.94 | -297.13 | 478.33 | 434.97 | -13.985 | -423.25 | 426.58 | -14.682 | -480.58 | -421.23 | 198.46 | 199.37 | 15.772 | -456.89 | 317.95 | -147.19 | 144.22 | -6.4586 | 26.911 | 17.76 | 6.394 | 6.393 | -17.52 | -2.96 | 14.028 | 2.9312 | -41.924 | -13.328 | 45.599 | 51.492 | 49.257 | 0 | 0 | 48.922 | 48.21 | 48.399 |  | 1.7999 | 19.763 | 5.3699 | 8.6999 | -51.582 | 79.751 | 63.792 | -51.815 | -78.947 | 55.098 | 22.736 | -11.8 | 10.699 | 8.3614 | 192.87
13/12/2024 | 05:00 | 0 | 16.438 | -32.666 | -39.863 | 22.233 | 0.4368 | 44.537 | -50.3 | 43.716 | 22.084 | -21.692 | -44.4 | -29.827 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.292 | 100.978 | 16.604 | 16.803 | 28.164 | 0 | 16.416 | 6.9885 |  | 113 | -89.87 | -89.43 | 15.784 | 44.4 | 28.6 | 3.6459 | 0.115 | -29.02 | -29.04 | -47.169 | 29.639 | 29.229 | 10.822 | 12.02 | 0 | 58.497 | 43.129 | -55.994 | -53.178 | 7.6636 | 7.5559 | 61.889 | 65.238 | -8.3752 | -46.162 | -193.46 | -0.0011 | -15.699 | -15.599 | 60.103 | 58.315 | -4.8218 | -67.102 | -26.945 | 9.1599 | 0 | 2.431 | 232.24 | 42.359 | 42.603 | -116.8 | 292.24 | 40.977 | -37.819 | 38.938 | 67.621 | 19.45 | 13.27 | 43.9 | 65.849 | -85.058 | -85.326 | 152.91 | 151.95 | 25.892 | -85.982 | -86.043 | -7.9598 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.5 | 66.3 | -14.119 | 42.01 | 41.788 | 40.276 | 1.9733 | 1.9109 | -55.829 | -8.1803 | 0 | 12.266 | 28.54 | 61.659 | 33.757 | 31.645 | -26.639 | -6.5153 | 0 | 0 | -108.3 | -0.0002 | -16.387 | -70.199 | -70.3 | 30.05 | 32.821 | 41.343 | 48.065 | 32.61 | -5.58 | 53.082 | 106.71 | -17.59 | -17.629 | 71.62 | 56.89 | 107.4 | 106.8 | -53.004 | -50.536 | 158.76 | 115.93 | 110.8 | 112.28 | 43.368 | 30.82 | -26.746 | 128.75 | 337.93 | 0 | -35.667 | -34.15 | 50.631 | -40.381 | -37.737 | 44.591 | -53.005 | -53.857 | 7.1809 | 14.38 | -18.579 | 1 | 15.827 | -143.52 | -38.739 | -37.792 | 13.409 | -27.982 | 55.765 | 23.429 | 0 | 0 | 0 | 51.414 | 48.722 | 85.737 | 86.407 | -191.4 | 54.635 | 54.223 | -143.36 | -134.79 | -50.616 | -54.589 | 14.463 | 0.7987 | -9.2299 | 15.39 | -52.323 | 10.951 | -14.34 | 4.1139 | 11.176 | 21.94 | 139.15 | 147.41 | 13.77 | 80.198 | 13.8 | -18.5 | -3.1263 | 3.5325 | 1.2777 | 0.0653 | 0 | -13.562 | -24.954 | 25.033 | 38.906 | 166.86 | 59.727 | -140.39 | -18.16 | 35.861 | -33.146 | 10.869 | 0 | 0 | 12 | 165.78 | 164.58 | 284.5 | -279.51 | -644.68 | 647.16 | 662.01 | -159.91 | -156.06 | -59.248 | -53.233 | 76.087 | 78.232 | -118.78 | -121.58 | 83.862 | 83.005 | -58.486 | -57.9 | 0 | 0 | 52.099 | 52.299 | 23.115 | 31.2 | -302.45 | 108.65 | 111.57 | 15 | 0 | -81.3 | -81.599 | 1.4081 | 1.289 | -650.11 | -313.34 | 482.92 | 437.91 | 7.932 | -426.55 | 427.43 | -18.812 | -472.47 | -419.16 | 196.89 | 199.98 | 11.016 | -461 | 322.98 | -146.64 | 149.79 | -5.9313 | 26.666 | 18.319 | 6.4829 | 6.4569 | -18.639 | -1.6799 | 13.786 | 2.6382 | -40.285 | -13.386 | 45.2 | 51.414 | 52.62 | 0 | 0 | 49.383 | 49.029 | 50.127 |  | 0.7 | 19.763 | 5.2899 | 8.6999 | -48.311 | 77.746 | 60.555 | -49.122 | -75.71 | 53.015 | 23.685 | -9.8 | 10.199 | 20.455 | 178.35
13/12/2024 | 05:30 | 0 | 16.653 | -33.446 | -39.422 | 23.124 | 2.0564 | 45.644 | -53.657 | 44.507 | 22.961 | -22.619 | -44.4 | -30.852 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 12.229 | 108.334 | 17.227 | 17.45 | 29.056 | 0 | 16.382 | 7.0943 |  | 113 | -89.459 | -88.93 | 15.713 | 42.18 | 30.8 | 4.5599 | 0.123 | -29.1 | -29.18 | -46.349 | 29.479 | 29.45 | 10.898 | 11.919 | 0 | 58.877 | 44.025 | -53.985 | -54.13 | 12.406 | 12.185 | 64.3 | 65.773 | -8.3752 | -43.404 | -203.75 | -0.0011 | -14.799 | -14.999 | 60.231 | 59.774 | -4.6447 | -67.102 | -28.108 | 8.8299 | 0 | 2.6148 | 244.54 | 50.202 | 50.08 | -135.26 | 308.51 | 40.977 | -19.177 | 21.112 | 68.579 | 18.29 | 12.619 | 44.849 | 65.87 | -87.871 | -87.871 | 158.01 | 157.22 | 25.549 | -87.911 | -87.779 | -7.3554 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.3 | 67.4 | -14.14 | 45.29 | 43.224 | 44.028 | 5.0366 | 5.4026 | -56.957 | -11.869 | 0 | 12.759 | 32.33 | 64.169 | 35.632 | 33.403 | -27.939 | -6.5153 | 0 | 0 | -124.57 | -0.0001 | -16.977 | -74.699 | -75.199 | 30.456 | 35.165 | 47.448 | 51.58 | 34.819 | -6.83 | 53.406 | 118.71 | -19.67 | -19.809 | 82.25 | 58.66 | 122.34 | 119.8 | -50.806 | -47.681 | 173.99 | 133.77 | 128.35 | 130.78 | 63.843 | 50.444 | -25.315 | 148.64 | 331.01 | 0 | -34.427 | -33.456 | 22.328 | -41.824 | -39.968 | 173.62 | -63.13 | -69.2 | -26.986 | 18.5 | -18.18 | 62 | 15.479 | -143.6 | -38.219 | -36.593 | 12.303 | -31.396 | 55.765 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 51.484 | 51.495 | 88.751 | 88.416 | -190.73 | 51.085 | 50.444 | -142.22 | -133.47 | -53.033 | -54.869 | 14.673 | 0.8817 | -9.2799 | 14.17 | -54.4 | 11.123 | -15.186 | 4.103 | 11.105 | 21.399 | 135.68 | 147.4 | 13.77 | 80.395 | 14 | -19.581 | -2.9627 | 3.3601 | 1.3564 | 0.0653 | 0 | -14.405 | -26.747 | 23.978 | 41.847 | 166.86 | 161.88 | -145.88 | -18.437 | 36.796 | -34.386 | 10.683 | 0 | 0 | 12 | 160.09 | 161.66 | 290.8 | -288.62 | -642.91 | 646.04 | 648.81 | -154.37 | -152.22 | -61.629 | -54.2 | 76.996 | 76.926 | -118.78 | -121.58 | 82.873 | 82.038 | -54.869 | -55.304 | 0 | 0 | 50.7 | 51.299 | 23.217 | 26 | -293.75 | 107.04 | 107.68 | 14.6 | -1.6 | -80.5 | -80.8 | 1.4081 | 1.1839 | -633.34 | -301.5 | 461.7 | 426.98 | 16.391 | -416.49 | 413.42 | -8.2555 | -462.33 | -412.19 | 200.59 | 199.09 | 7.6673 | -445.06 | 314.78 | -139.29 | 141.44 | -6.2993 | 25.215 | 17.44 | 6.426 | 6.434 | -17.76 | -3.0399 | 13.817 | 2.4917 | -38.936 | -13.914 | 45.2 | 51.785 | 52.639 | 0 | 0 | 50.069 | 49.829 | 50.609 |  | 1.6 | 19.763 | 5.19 | 8.6999 | -49.818 | 78.7 | 62.067 | -48.527 | -76.906 | 53.286 | 23.403 | -11.1 | 11.1 | 12.229 | 188.25
13/12/2024 | 06:00 | 0 | 16.848 | -33.858 | -39.415 | 23.883 | 0.3763 | 47.584 | -53.742 | 47.028 | 24.053 | -23.574 | -44.4 | -30.789 | 26.399 | 18.215 | -26.399 | 12.138 | 112.012 | 17.742 | 18.002 | 30.208 | 0 | 16.357 | 7.58 |  | 113 | -91.559 | -92.239 | 17.706 | 44.4 | 28.6 | 8.6219 | 0.149 | -31.53 | -30.62 | -43.169 | 31.12 | 31.049 | 11.028 | 12.421 | 0 | 61.206 | 46.058 | -58.272 | -58.081 | 24.376 | 27.032 | 65.238 | 65.506 | -6.8049 | -35.528 | -225.68 | -0.0011 | -13.699 | -13.599 | 64.516 | 63.928 | -4.0717 | -67.102 | -32.412 | 7.8099 | 0 | 2.4028 | 271.18 | 60.762 | 60.67 | -173.77 | 324.98 | 40.977 | -22.021 | 24.137 | 64.607 | 16.639 | 10.43 | 43.229 | 62.979 | -90.148 | -88.809 | 152.05 | 152.79 | 27.991 | -75.586 | -74.565 | -6.9251 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.599 | 68.8 | -14.34 | 51.104 | 48.715 | 49.49 | 12.599 | 12.304 | -56.354 | -16.825 | 0 | 11.731 | 27.17 | 56.409 | 36.101 | 34.281 | -27.939 | -6.5153 | 0 | 0 | -81.447 | 0 | -16.977 | -77.9 | -80 | 29.698 | 37.509 | 43.222 | 55.096 | 37.04 | -4.48 | 49.059 | 79.822 | -21.05 | -21 | 81.17 | 59.26 | 79.199 | 75.418 | -64.444 | -61.509 | 140.18 | 104.18 | 101.94 | 101.67 | 70.003 | 59.144 | -23.123 | 181.95 | 285.34 | 0 | -35.062 | -32.922 | 14.491 | -25.152 | -22.533 | 150.58 | -83.678 | -82.085 | -24.482 | 0 | -17.729 | 101.7 | 15.764 | -113.59 | -36.634 | -35.998 | 11.132 | -61.538 | 55.765 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 51.635 | 51.559 | 90.761 | 91.096 | -193.57 | 64.463 | 64.454 | -141.86 | -128.1 | -60.958 | -54.409 | 15.381 | 0.7047 | -9.7899 | 11.08 | -61.599 | 11.021 | -15.94 | 4.2389 | 8.8351 | 16.93 | 130.09 | 144.47 | 13.23 | 77.817 | 11.6 | -19.678 | -3.1877 | 3.5339 | 1.3595 | 0.0653 | 0 | -13.29 | -27.267 | 22.335 | 42.688 | 166.86 | 159.71 | -143.44 | -19.195 | 36.472 | -35.199 | 10.118 | 0 | 0 | 11 | 146 | 146.94 | 286.6 | -289.66 | -624.14 | 625.11 | 597.22 | -141.55 | -140.17 | -67.852 | -61.804 | 73.764 | 72.098 | -118.78 | -121.58 | 72.799 | 71.909 | -52.555 | -53.343 | 0 | 0 | 50 | 50.5 | 22.91 | 14.72 | -303.11 | 103.1 | 102.97 | 14.5 | 0.6 | -71 | -71.3 | 1.2776 | 1.0575 | -587.25 | -258.42 | 424.98 | 394.12 | -11.381 | -385.04 | 388.74 | 21.443 | -442.78 | -382.38 | 200.65 | 197.91 | -24.193 | -413.99 | 293.54 | -123.04 | 124.16 | -6.1428 | 24.749 | 16.318 | 6.1529 | 6.1469 | -16.399 | -1.44 | 12.941 | 1.9943 | -40.84 | -14.384 | 47.099 | 53.124 | 52.018 | 0 | 0 | 48.139 | 47.449 | 48.365 |  | -0.7 | 19.763 | 5.67 | 8.6999 | -57.052 | 83.065 | 67.664 | -55.971 | -81.718 | 59.452 | 21.539 | -7.5 | 7.6999 | -20.826 | 214.89
13/12/2024 | 06:30 | 0 | 16.588 | -33.27 | -39.483 | 24.491 | -0.5337 | 48.159 | -55.344 | 49.111 | 25.275 | -24.633 | -44.4 | -34.258 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 12.973 | 109.726 | 18.842 | 19.304 | 31.783 | 0 | 16.841 | 7.0959 |  | 113 | -92.58 | -92.5 | 17.386 | 44.4 | 33 | 7.3759 | 0.137 | -33.279 | -33.419 | -43.56 | 33.299 | 33.139 | 11.489 | 11.793 | 0 | 63.137 | 47.592 | -54.119 | -57.437 | 28.025 | 21.295 | 66.845 | 69.122 | -7.3283 | -34.058 | -238.8 | -0.0011 | -14.699 | -14.499 | 64.214 | 62.853 | -4.0707 | -67.102 | -31.099 | 8.1199 | 0 | 3.6377 | 286.14 | 79.866 | 80.385 | -198.86 | 371.73 | 40.977 | -29.798 | 30.83 | 72.132 | 17.92 | 12.479 | 47.639 | 66.599 | -92.426 | -92.962 | 151.28 | 152 | 24.27 | -85.812 | -85.979 | -6.4112 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.9 | 73.8 | -15.659 | 50.365 | 49.417 | 48.649 | 18.659 | 17.773 | -56.322 | -27.918 | 0 | 11.661 | 40.189 | 60.529 | 38.913 | 36.918 | -28.739 | -6.5153 | 0 | 0 | -86.189 | -0.0001 | -17.404 | -88.3 | -88.199 | 29.484 | 43.954 | 53.554 | 64.471 | 43.96 | -6.23 | 51.259 | 84.927 | -24.05 | -24.309 | 96.2 | 61.93 | 85.763 | 84.563 | -64.295 | -62.49 | 158.92 | 120.06 | 114.64 | 117.01 | 80.212 | 69.525 | -21.777 | 211.11 | 214.77 | 0 | -38.24 | -35.506 | 11.348 | -11.918 | -12.154 | 147.51 | -91.841 | -92.436 | -37.943 | 0 | -19.549 | 112.5 | 17.676 | -93.978 | -37.677 | -36.677 | 10.018 | -70.67 | 55.765 | 24.359 | 0 | 0 | 0 | 51.975 | 51.02 | 92.938 | 92.435 | -191.4 | 66.328 | 65.256 | -138.31 | -123.52 | -60.951 | -53.239 | 15.003 | 0.8219 | -9.5899 | 10.18 | -61.382 | 10.595 | -15.94 | 4.208 | 9.9943 | 15.85 | 126.43 | 142.92 | 12.94 | 77.004 | 10 | -20.516 | -2.6001 | 2.8676 | 1.514 | 0.0653 | 0 | -12.826 | -30.551 | 21.719 | 47.73 | 166.86 | 162.15 | -144.89 | -20.159 | 37.719 | -37.785 | 10.479 | 0 | 0 | 12 | 136.1 | 135.22 | 285 | -286.67 | -603.06 | 601.44 | 532.04 | -130.88 | -128.84 | -60.884 | -55.063 | 75.007 | 74.342 | -115.61 | -109.37 | 58.253 | 57.363 | -45.133 | -44.515 | 0 | 0 | 49.7 | 49.599 | 22.97 | -12.88 | -293.95 | 92.29 | 92.587 | 15.1 | 8 | -57.4 | -57.5 | 1.2776 | 1.0575 | -520.85 | -190.15 | 375.44 | 361.75 | -62.048 | -350.5 | 351.17 | 54.327 | -403.21 | -348.51 | 198.77 | 198.09 | -54.647 | -368.13 | 262.74 | -110.5 | 110.73 | -4.9562 | 24.83 | 18.399 | 5.9489 | 5.9409 | -18 | -1.12 | 13.278 | 1.7898 | -35.478 | -14.326 | 42.099 | 49.928 | 49.636 | 0 | 0 | 48.792 | 48.253 | 48.3 |  | -7.3 | 19.763 | 6.3299 | 8.6999 | -51.727 | 78.876 | 62.273 | -51.063 | -78.339 | 53.589 | 24.167 | -1.6 | 1.2 | -65.083 | 249.22
13/12/2024 | 07:00 | 0 | 16.761 | -33.27 | -39.174 | 24.463 | 1.7802 | 48.941 | -56.172 | 51.886 | 26.409 | -25.744 | -44.4 | -36.458 | 30.799 | 19.044 | -30.799 | 11.604 | 115.422 | 15.325 | 15.355 | 25.632 | 0 | 16.386 | 7.0303 |  | 113 | -91.04 | -91.309 | 16.492 | 44.4 | 35.2 | 6.5009 | 0.128 | -27.02 | -27.17 | -48.479 | 27.68 | 27.299 | 11.863 | 11.615 | 0 | 65.318 | 44.62 | -44.34 | -44.844 | 7.6776 | 6.7567 | 67.515 | 68.587 | -8.8987 | -47.314 | -249.67 | -0.0011 | -12.999 | -12.999 | 50.735 | 49.797 | -4.4943 | -67.102 | -9.8987 | 6.3999 | 0 | 2.994 | 283.73 | 102.11 | 102.87 | -221.34 | 403.78 | 40.977 | -20.283 | 20.538 | 75.315 | 20.04 | 15.119 | 50.229 | 68.87 | -98.99 | -99.124 | 153.56 | 153.87 | 22.506 | -91.577 | -90.727 | -13.476 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.4 | 75.199 | -15.72 | 50.746 | 49.974 | 49.54 | 21.456 | 20.578 | -51.952 | -48.988 | 0 | 12.32 | 39.389 | 62.759 | 41.257 | 39.262 | -29.769 | -6.5153 | 0 | 0 | -82.471 | 0 | -18.146 | -95.4 | -95.3 | 29.649 | 48.641 | 57.781 | 71.502 | 48.34 | -6.66 | 50.692 | 84.472 | -23.95 | -24.09 | 99.6 | 63.46 | 82.981 | 82.254 | -69.964 | -69.154 | 161.85 | 121.76 | 116.35 | 118.85 | 55.782 | 47.154 | -23.744 | 234.06 | 146.83 | 0 | -40.163 | -37.446 | 33.105 | -40.14 | -37.21 | 132.15 | -81.956 | -83.271 | -10.024 | 0 | -20.75 | 90.599 | 13.949 | -134.41 | -33.892 | -32.959 | 8.276 | -43.793 | 55.765 | 22.118 | 0 | 0 | 0 | 52.238 | 49.373 | 98.966 | 99.134 | -179.17 | 72.769 | 72.537 | -131.25 | -118.67 | -56.834 | -47.419 | 14.673 | 0.9158 | -9.5199 | 9.15 | -56.681 | 10.533 | -15.435 | 4.1909 | 10.941 | 18.069 | 120.77 | 134.92 | 12.64 | 76.568 | 10.699 | -22.281 | -3.3514 | 3.864 | 1.5385 | 0.0653 | 0 | -12.629 | -33.285 | 20.506 | 51.175 | 166.86 | 165.42 | -150.32 | -22.31 | 38.199 | -41.047 | 9.9017 | 0.8692 | 0.4641 | 11.423 | 125.83 | 125.78 | 282 | -280.26 | -595.56 | 605.02 | 478.47 | -119.87 | -119.62 | -58.398 | -51.853 | 74.18 | 76.48 | -98.968 | -90.197 | 45.497 | 44.717 | -35.657 | -37.444 | 0 | 0 | 49 | 49.099 | 22.745 | -35.04 | -322.04 | 87.918 | 87.812 | 12.8 | 13.1 | -42.9 | -43 | 1.2776 | 1.0575 | -462.7 | -117.38 | 322.94 | 319.98 | -96.844 | -315.43 | 314.77 | 99.744 | -374.54 | -308.77 | 205.6 | 198.97 | -104.36 | -316.91 | 224.07 | -86.374 | 91.816 | -6.4861 | 25.142 | 18.799 | 5.951 | 5.9279 | -18.559 | -0.64 | 12.908 | 0.676 | -31.963 | -15.205 | 40.9 | 49.139 | 49.046 | 0 | 0 | 49.807 | 49.525 | 49.974 |  | -12.399 | 19.763 | 6.21 | 8.6999 | -50.735 | 77.5 | 59.509 | -50.575 | -75.727 | 50.237 | 25.22 | 3.5 | -3.2 | -120.8 | 296.83
13/12/2024 | 07:30 | 0 | 16.744 | -33.664 | -38.977 | 25.055 | 2.7132 | 49.767 | -62.302 | 54.991 | 27.941 | -27.126 | -46.619 | -36.209 | 30.799 | 16.559 | -30.799 | 11.488 | 124.298 | 15.513 | 15.697 | 26.124 | 0 | 16.803 | 4.3304 |  | 113 | -92.75 | -93.4 | 16.453 | 46.619 | 35.2 | 7.413 | 0.13 | -32.349 | -31.69 | -41.29 | 31.86 | 31.879 | 12.25 | 11.376 | 0 | 64.965 | 47.831 | -51.038 | -52.207 | 28.48 | 27.049 | 68.185 | 70.864 | -5.2345 | -29.259 | -284.45 | -0.0011 | -13.399 | -13.399 | 58.69 | 57.58 | -4.4017 | -67.102 | -23.345 | 7.6699 | 5.1592 | 3.5331 | 316.87 | 111.14 | 112.06 | -250.24 | 437.35 | 40.977 | -20.385 | 21.66 | 81.952 | 21.01 | 16.37 | 52.919 | 71.29 | -98.856 | -98.856 | 159.92 | 160.78 | 18.948 | -96.744 | -96.231 | -10.527 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.3 | 79.3 | -16.45 | 53.695 | 51.542 | 51.664 | 27.753 | 27.092 | -22.314 | -54.29 | 0 | 12.72 | 42.56 | 64.76 | 44.069 | 41.459 | -31.359 | -6.5153 | 0 | 0 | -86.342 | -0.0001 | -19.173 | -98.699 | -98.8 | 30.863 | 53.915 | 63.416 | 78.533 | 53.19 | -8.01 | 54.985 | 84.072 | -25.22 | -24.95 | 105.13 | 65.93 | 85.29 | 85.4 | -71.076 | -69.172 | 172.46 | 130.13 | 126.6 | 128.52 | 54.917 | 42.978 | -23.855 | 259.5 | 106.8 | 0 | -41.035 | -38.476 | 24.36 | -58.164 | -55.066 | 185.91 | -82.13 | -84.963 | -7.0137 | 18.379 | -19.979 | 116.5 | 14.657 | -172.72 | -36.768 | -35.957 | 6.9076 | -38.389 | 55.765 | 24.318 | 0 | 0 | 0 | 50.302 | 49.204 | 98.799 | 99.636 | -167.79 | 73.635 | 73.297 | -122.74 | -105.95 | -58.087 | -49.099 | 15.071 | 0.9622 | -9.3299 | 9.89 | -58.099 | 10.53 | -15.435 | 4.2849 | 10.787 | 15.729 | 108.87 | 124.85 | 11.99 | 77.435 | 10.399 | -24.043 | -4.1686 | 4.2261 | 1.6026 | 0.0653 | 0 | -11.313 | -34.476 | 22.352 | 53.108 | 166.86 | 168.81 | -152.14 | -25.476 | 38.028 | -46.382 | 9.8022 | 1.4844 | 1.0652 | 11.336 | 118.59 | 117.89 | 287.5 | -286.39 | -596.74 | 598.43 | 446.59 | -115.83 | -113.6 | -60.376 | -54.039 | 75.747 | 74.526 | -87.809 | -90.197 | 37.917 | 37.796 | -30.816 | -30.481 | 0 | 0 | 51.5 | 51.7 | 22.683 | -46.639 | -314.69 | 81.48 | 81.292 | 8.8 | 17.1 | -36.9 | -37 | 1.2776 | 1.0575 | -436.43 | -83.578 | 290.54 | 292.42 | -92.396 | -286.63 | 286.69 | 108.97 | -350.27 | -281.45 | 194.79 | 195.62 | -112.99 | -279.65 | 206.99 | -71.38 | 74.58 | -7.1453 | 25.014 | 20.239 | 5.7529 | 5.7659 | -20 | -0.32 | 12.73 | -0.3494 | -31.493 | -14.442 | 43.099 | 51.548 | 51.49 | 0 | 0 | 50.059 | 48.414 | 48.616 |  | -16.5 | 19.763 | 6.2799 | 8.6999 | -49.94 | 79.309 | 61.429 | -49.217 | -77.222 | 52.871 | 24.778 | 8.3 | -7.8 | -144.68 | 312.27
13/12/2024 | 08:00 | 0 | 17.171 | -34.005 | -38.255 | 25.566 | 2.9947 | 51.261 | -64.595 | 56.37 | 28.822 | -27.985 | -48.84 | -39.8 | 33 | 15.732 | -33 | 10.858 | 132.024 | 15.47 | 16.065 | 26.343 | 0 | 16.826 | 4.1808 |  | 113 | -93.54 | -93.66 | 15.628 | 48.84 | 39.6 | 5.2789 | 0.122 | -31.59 | -31.739 | -46.459 | 31.649 | 31.67 | 11.667 | 11.703 | 0 | 67.079 | 51.306 | -53.583 | -54.33 | 8.4822 | 7.8499 | 72.204 | 74.079 | -7.8518 | -41.057 | -276.69 | -0.0011 | -13.399 | -13.299 | 59.44 | 58.272 | -4.2844 | -67.102 | -28.309 | 9.5699 | 5.3381 | 3.6739 | 307.99 | 109.8 | 108.82 | -235.39 | 442.8 | 40.977 | -17.765 | 18.385 | 85.115 | 21.76 | 17.51 | 55.319 | 74.73 | -100.99 | -101.53 | 161.05 | 161.08 | 17.298 | -106.01 | -104.46 | -6.591 | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.099 | 80.5 | -16.659 | 51.653 | 50.379 | 50.733 | 30.03 | 30.145 | -29.351 | -52.41 | 0 | 12.565 | 46.52 | 69.639 | 45.944 | 43.217 | -32.159 | -6.5153 | 0 | 0 | -109.17 | -0.0001 | -19.439 | -99.8 | -100.5 | 31.198 | 55.673 | 66.704 | 80.877 | 55.64 | -9.66 | 54.486 | 109.71 | -25.38 | -25.569 | 106.87 | 67.25 | 110.09 | 108.19 | -66.506 | -64.572 | 191.64 | 148.29 | 142.92 | 146.54 | 14.65 | 0.4473 | -25.957 | 248.54 | 114.96 | 0 | -41.826 | -39.296 | 63.987 | -66.319 | -62.327 | 58.416 | -55.493 | -56.55 | 33.341 | 11.219 | -19.27 | 1 | 15.051 | -189.7 | -35.477 | -34.911 | 7.9613 | 1.7839 | 55.765 | 22.965 | 0 | 0 | 0 | 49.611 | 47.408 | 100.47 | 101.81 | -157.24 | 68.566 | 68.351 | -116.29 | -102.73 | -52.711 | -48.669 | 14.58 | 0.8914 | -8.9099 | 11.39 | -53.999 | 10.745 | -15.426 | 4.447 | 10.727 | 17.139 | 102.18 | 117.94 | 12.35 | 78.168 | 10.8 | -24.319 | -3.7441 | 4.0032 | 1.6368 | 0.0653 | 0 | -12.531 | -35.42 | 22.686 | 55.293 | 166.86 | 166.77 | -150.17 | -26.904 | 39.307 | -50.652 | 10.034 | 1.3965 | 1.0125 | 11.336 | 124.33 | 124.69 | 281.6 | -279.58 | -605.58 | 613.15 | 452.03 | -121.48 | -119.68 | -58.543 | -53.748 | 74.304 | 73.549 | -87.809 | -90.197 | 38.861 | 37.785 | -32.579 | -33.289 | 0 | 0 | 63.099 | 62.7 | 22.848 | -31.6 | -311.11 | 78.709 | 78.509 | 9.3999 | 18.799 | -36.099 | -36.2 | 1.2776 | 1.1095 | -448.62 | -86.42 | 307.93 | 303.94 | -107.47 | -293.99 | 295.11 | 94.241 | -347.8 | -293.57 | 191.81 | 194.91 | -98.428 | -292.45 | 207.05 | -86.774 | 90.592 | -6.379 | 25.197 | 4.48 | 5.9279 | 5.892 | -5.0399 | -13.76 | 12.767 | 14.122 | -22.645 | 4.8355 | 0 | 52.358 | 48.798 | 0 | 0 | 48.74 | 48.614 | 48.491 |  | -16.899 | 19.763 | 6.8499 | 8.6999 | -51.084 | 76.158 | 60.002 | -50.408 | -74.106 | 51.957 | 22.331 | 9.3 | -9.6 | -149.59 | 318.9
13/12/2024 | 08:30 | 0 | 17.545 | -34.841 | -38.009 | 26.792 | 3.3796 | 53.378 | -71.111 | 59.301 | 30.067 | -29.405 | -51.06 | -47.033 | 39.599 | 18.215 | -39.599 | 10.492 | 142.54 | 15.409 | 15.837 | 26.022 | 0 | 16.835 | 2.8048 |  | 113 | -100.06 | -99.12 | 16.397 | 53.279 | 46.2 | 6.0999 | 0.12 | -38.819 | -38.77 | -42.709 | 38.869 | 39.27 | 12.397 | 11.63 | 0 | 70.174 | 51.717 | 0 | -73.373 | 7.0537 | 6.7894 | 72.204 | 73.409 | -8.3752 | -45.067 | -321.05 | -0.0011 | -13.799 | -14.299 | 0 | 79.339 | -4.9836 | -67.102 | -19.029 | 11.399 | 5.5352 | 3.7855 | 357.15 | 116.58 | 116.33 | -269.61 | 485.4 | 40.977 | -34.078 | 35.344 | 89.207 | 23.26 | 18.399 | 57.619 | 76.639 | -98.722 | -98.32 | 165.09 | 164.71 | 16.983 | -114.66 | -114.17 | -8.2638 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.099 | 85.099 | -17 | 52.343 | 51.611 | 50.732 | 32.669 | 32.605 | -40.148 | -53.995 | 0 | 12.624 | 50.15 | 74.099 | 48.522 | 45.854 | -33.389 | -6.2051 | 0 | 0 | -107.76 | 0 | -20.196 | -106.19 | -105.9 | 31.566 | 59.481 | 69.522 | 86.737 | 58.99 | -9.94 | 58.077 | 107.07 | -25.68 | -25.53 | 100.39 | 71.11 | 108.29 | 105.59 | -66.521 | -65.381 | 198.13 | 152.72 | 147.53 | 150.31 | 15.347 | 1.288 | -27.66 | 278.78 | 102.93 | 0 | -43.057 | -40.374 | 66.518 | -66.786 | -61.886 | 58.416 | -57.279 | -57.971 | 32.843 | 14.269 | -19.26 | 1 | 15.757 | -192.51 | -36.795 | -35.955 | 9.52 | 1.2024 | 55.765 | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 49.893 | 100.47 | 99.301 | -154.05 | 69.118 | 69.079 | -115.73 | -99.996 | -48.177 | -48.929 | 14.776 | 0.9744 | -9.4099 | 13.86 | -49.604 | 10.989 | -15.246 | 4.21 | 10.751 | 19.379 | 103.56 | 117.8 | 12.81 | 82.436 | 9.8999 | -26.247 | -3.2771 | 3.6644 | 1.7182 | 0.0653 | 0 | -11.983 | -38.062 | 24.022 | 59.074 | 166.86 | 167.23 | -150.95 | -29.606 | 41.867 | -58.346 | 8.9686 | 2.1778 | 1.8035 | 10.36 | 119.95 | 119.89 | 282.5 | -284.15 | -608.18 | 618.83 | 451.46 | -115.99 | -116.85 | -62.8 | -56.376 | 77.459 | 76.427 | -87.809 | -90.197 | 40.334 | 40.334 | -21.279 | -21.306 | 0 | 0 | 62.7 | 63 | 22.56 | -56.24 | -320.72 | 84.93 | 84.732 | 9.3999 | 18.799 | -38.599 | -38.799 | 1.3797 | 1.0696 | -437.91 | -76.638 | 296.18 | 297.6 | -105.79 | -290.3 | 292.69 | 102.75 | -347.56 | -282.82 | 191.19 | 194.93 | -108.6 | -287.59 | 209.15 | -77.308 | 80.085 | -6.5383 | 25.171 | 6.32 | 5.8169 | 5.833 | -6.5599 | -13.279 | 13.508 | 13.362 | -22.499 | 5.098 | 0 | 51.169 | 50.137 | 0 | 0 | 50.422 | 49.075 | 48.839 |  | -18.1 | 19.763 | 7.0599 | 8.6999 | -53.536 | 79.952 | 64.243 | -52.668 | -78.861 | 55.374 | 22.578 | 8.3 | -8.8999 | -157.9 | 326.61
13/12/2024 | 09:00 | 0 | 18.003 | -36.265 | -37.91 | 28.313 | 4.5316 | 56.64 | -79.288 | 60.784 | 30.88 | -30.512 | -55.5 | -50.34 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 10.375 | 160.034 | 15.431 | 15.73 | 25.965 | 0 | 16.555 | 2.6125 |  | 113 | -103.45 | -102.76 | 16.227 | 55.5 | 48.4 | 6.3229 | 0.125 | -45.5 | -45.08 | -34.909 | 46.169 | 46.15 | 13.759 | 11.023 | 0 | 72.896 | 52.77 | 0 | -82.389 | 18.665 | 24.251 | 71.266 | 73.677 | -5.758 | -28.875 | -356.09 | -0.0011 | -13.999 | -13.799 | 0 | 88.073 | -4.8397 | -67.102 | -24.329 | 11.809 | 6.7064 | 4.521 | 388.53 | 120.91 | 120.7 | -296.12 | 505.76 | 40.977 | -44.752 | 46.413 | 92.38 | 23.93 | 18.77 | 60.18 | 80.12 | -100.99 | -100.59 | 168.13 | 167.17 | 11.416 | -122.61 | -121.67 | -6.0925 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.599 | 86.9 | -17.62 | 52.418 | 50.459 | 51.022 | 31.997 | 31.489 | -48.814 | -51.229 | 0 | 13.215 | 58.15 | 77.669 | 50.632 | 48.197 | -34.719 | -5.8948 | 0 | 0 | -110.92 | 0.0001 | -21.005 | -111.3 | -112.69 | 31.456 | 62.118 | 73.279 | 90.252 | 61.76 | -11 | 62.005 | 111.06 | -25.39 | -25.489 | 103.45 | 73.81 | 110.76 | 107.96 | -69.617 | -68.581 | 205.7 | 157.32 | 153.35 | 153.78 | 54.487 | 40.961 | -27.183 | 308.16 | 119.99 | 0 | -43.796 | -40.68 | 30.741 | -67.004 | -61.966 | 172.09 | -77.288 | -78.792 | -6.9588 | 14.92 | -15.969 | 120 | 16.085 | -193.87 | -36.265 | -35.774 | 9.7762 | -31.199 | 55.765 | 23.056 | 0 | 0 | 0 | 50.702 | 49.375 | 102.31 | 100.13 | -172.14 | 72.101 | 71.744 | -127.51 | -113.54 | -53.268 | -51.669 | 15.169 | 1.0135 | -9.4799 | 13.49 | -54.35 | 9.5079 | -15.086 | 4.243 | 8.9878 | 20.829 | 117.13 | 131.71 | 13.41 | 83.79 | 9.5 | -28.546 | -2.9341 | 3.402 | 1.8187 | 0.0653 | 0 | -12.151 | -40.593 | 23.653 | 64.032 | 166.86 | 177.15 | -162.09 | -30.864 | 44.218 | -60.993 | 8.6553 | 2.5391 | 2.236 | 10 | 121.62 | 121.5 | 287.89 | -289.22 | -605.45 | 612.63 | 459.3 | -119.11 | -117.35 | -62.819 | -56.92 | 76.296 | 75.766 | -87.809 | -86.561 | 42.399 | 42.092 | -26.411 | -25.392 | 0 | 0 | 64.4 | 64.5 | 22.807 | -52.319 | -316.41 | 87.467 | 87.258 | 9.3999 | 19.1 | -41.2 | -41.299 | 1.3797 | 1.0696 | -447.41 | -98.413 | 321.98 | 312.98 | -126.81 | -314.84 | 313.67 | 96.115 | -367.35 | -310.22 | 199.04 | 198.66 | -92.706 | -312.2 | 223.71 | -89.03 | 95.378 | -6.2471 | 25.147 | 7.84 | 5.839 | 5.8379 | -7.1999 | -13.279 | 14.802 | 13.948 | -22.969 | 5.391 | 0 | 52.153 | 55.138 | 0 | 0 | 49.566 | 50.697 | 50.993 |  | -18.399 | 19.763 | 7.1499 | 8.6999 | -52.937 | 80.4 | 64.32 | -52.786 | -78.23 | 54.439 | 23.04 | 9.5 | -10.5 | -150.04 | 322.47
13/12/2024 | 09:30 | 0 | 18.433 | -36.708 | -36.675 | 29.116 | 4.6923 | 58.195 | -83.026 | 62.825 | 31.911 | -31.443 | -57.72 | -51.271 | 44 | 17.388 | -44 | 10.791 | 168.506 | 15.743 | 15.811 | 26.295 | 0 | 16.828 | 2.5697 |  | 113 | -103.13 | -102.9 | 16.767 | 57.72 | 50.6 | 7.3959 | 0.129 | -45.979 | -45.639 | -35.729 | 45.93 | 46.299 | 13.831 | 10.902 | 0 | 72.338 | 53.138 | 0 | -82.672 | 28.016 | 30.436 | 72.739 | 75.82 | -5.2345 | -26.608 | -375.63 | -0.0011 | -13.699 | -13.599 | 0 | 88.576 | -4.8893 | -67.102 | -26.183 | 10.939 | 6.1751 | 4.1196 | 412.33 | 101.5 | 101.22 | -288.01 | 500.5 | 40.977 | -39.357 | 39.66 | 94.336 | 25.6 | 20.959 | 64.91 | 83.93 | -99.258 | -98.99 | 162.46 | 162.3 | 11.205 | -91.821 | -91.705 | -10.158 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.59 | 91.4 | -17.989 | 72.913 | 70.637 | 70.656 | 4.6617 | 5.203 | -55.267 | -32.17 | 0 | 13.564 | 57.479 | 73.309 | 52.038 | 49.516 | -34.409 | -5.8948 | 0 | 0 | -90.014 | 0 | -20.903 | -117.09 | -117.8 | 31.764 | 65.634 | 72.809 | 94.94 | 65.09 | -10.539 | 61.047 | 89.202 | -24.88 | -24.79 | 102.39 | 77.139 | 90.69 | 87.127 | -73.814 | -72.609 | 195.01 | 147.36 | 143.47 | 144.15 | 51.483 | 39.929 | -27.313 | 295.66 | 73.674 | 0 | -43.156 | -41.207 | 30.324 | -59.835 | -55.723 | 165.94 | -82.617 | -83.462 | -4.1292 | 14.899 | -19.5 | 107.8 | 16.49 | -182.96 | -37.282 | -36.422 | 10.293 | -36.314 | 55.765 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 50.831 | 48.931 | 100.97 | 101.47 | -167.28 | 76.17 | 75.974 | -124.34 | -108.86 | -51.341 | -49.189 | 15.166 | 0.9036 | -9.6099 | 13.38 | -52.83 | 9.7971 | -14.895 | 4.1799 | 11.32 | 24.36 | 112.19 | 127.35 | 14.48 | 89.083 | 10 | -30.245 | -0.6987 | 0 | 1.8748 | 0.0653 | 0 | -12.358 | -43.658 | 25.753 | 68.822 | 166.86 | 180.47 | -164.46 | -31.801 | 42.813 | -68.351 | 6.4374 | 4.0333 | 3.586 | 8 | 115.68 | 116.88 | 287.1 | -287.17 | -588.31 | 590.15 | 415.63 | -113 | -112.6 | -61.157 | -55.101 | 74.373 | 74.282 | -80.262 | -86.561 | 37.06 | 36.84 | -24.96 | -24.454 | 0 | 0 | 65 | 65.599 | 22.807 | -64.319 | -340.71 | 88.378 | 89.464 | 10.699 | 22.2 | -34.4 | -34.5 | 1.2878 | 1.0829 | -408.72 | -56.17 | 306.43 | 306.28 | -181.73 | -298.15 | 298.7 | 95.958 | -351.48 | -289.45 | 193.32 | 196.97 | -102.98 | -300.77 | 211.24 | -92.791 | 92.583 | -5.772 | 30.237 | 7.6799 | 3.4649 | 3.457 | -8.0799 | -13.119 | 14.411 | 13.157 | -21.797 | 5.0125 | 0 | 55.819 | 54.819 | 0 | 0 | 47.611 | 46.981 | 46.853 |  | -21.399 | 19.763 | 7.5799 | 8.6999 | -49.573 | 80.318 | 62.73 | -49.468 | -78.775 | 54.716 | 24.314 | 13.3 | -13.199 | -168.72 | 337.41
13/12/2024 | 10:00 | 0 | 18.104 | -36.158 | -35.556 | 29.478 | 5.6667 | 59.148 | -83.415 | 66.471 | 32.587 | -33.017 | -53.279 | -54.615 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 11.218 | 170.314 | 16.967 | 17.142 | 28.321 | 0 | 16.893 | 4.4103 |  | 113 | -102.83 | -102.97 | 16.063 | 53.279 | 52.8 | 6.932 | 0.121 | -43.31 | -43.4 | -42.009 | 43.74 | 43.799 | 13.968 | 11.326 | 0 | 76.315 | 55.391 | 0 | -77.024 | 9.1839 | 9.6972 | 77.16 | 78.5 | -7.8518 | -40.605 | -374.72 | -0.0011 | -13.899 | -13.999 | 0 | 83.128 | -5.4272 | -67.102 | -23.146 | 11.559 | 6.3945 | 4.3855 | 409.95 | 109.4 | 108.95 | -290.45 | 521.86 | 40.977 | -37.899 | 39.876 | 96.641 | 26.629 | 22.319 | 66.91 | 85 | -103.14 | -102.07 | 164.52 | 165.08 | 9.4102 | -97.069 | -96.209 | -9.0605 | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.9 | 95.5 | -18.319 | 72.246 | 71.57 | 70.715 | 8.883 | 9.6174 | -40.546 | -41.358 | 0 | 13.782 | 58.68 | 75.18 | 53.444 | 50.688 | -35.079 | -5.5846 | 0 | 0 | -92.422 | 0.0001 | -21.43 | -120.69 | -121.69 | 32.115 | 68.27 | 75.158 | 98.455 | 67.139 | -11.23 | 60.939 | 91.045 | -23.19 | -23.36 | 106.9 | 78.29 | 92.745 | 92.072 | -75.423 | -73.872 | 200.66 | 152.63 | 146.97 | 150.46 | 13.492 | -3.8185 | -31.312 | 303.52 | 57.769 | 0 | -44.754 | -41.723 | 74.697 | -59.333 | -55.982 | 44.591 | -64.819 | -65.584 | 39.984 | 0 | -16.139 | 1 | 17.328 | -185.98 | -37.069 | -36.646 | 8.0597 | 5.3979 | 55.765 | 23.886 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 48.922 | 102.31 | 102.65 | -143.84 | 78.182 | 77.218 | -116.47 | -104.53 | -35.008 | -37.799 | 14.861 | 0.95 | -9.3699 | 14.5 | -36.277 | 9.4573 | -14.895 | 4.255 | 10.976 | 33.5 | 106.9 | 118.96 | 14.21 | 91.533 | 11.899 | -28.527 | -2.5039 | 3.0059 | 1.9368 | 0.0653 | 0 | -13.525 | -42.498 | 24.645 | 67.813 | 166.86 | 175.19 | -161.97 | -33.186 | 44.785 | -68.204 | 6.2576 | 4.1114 | 3.6809 | 8 | 121.13 | 122.12 | 286.2 | -282.8 | -617.68 | 622.14 | 414.33 | -118.18 | -118.32 | -62.262 | -55.483 | 77.805 | 76.302 | -80.262 | -86.561 | 37.873 | 36.862 | -26.506 | -26.639 | 0 | 0 | 62.9 | 62.799 | 22.765 | -66.639 | -341.01 | 90.934 | 90.149 | 9.8999 | 22.2 | -36.099 | -36.2 | 1.2878 | 1.0974 | -410.73 | -35.505 | 300.97 | 298.94 | -184.18 | -295.2 | 295.09 | 100.9 | -345.52 | -291.29 | 195.44 | 197.33 | -107.87 | -290.45 | 208.95 | -88.783 | 88.623 | -5.8516 | 28.338 | 7.5999 | 3.4379 | 3.4349 | -7.84 | -13.039 | 14.687 | 13.801 | -21.855 | 4.3656 | 0 | 52.168 | 50.384 | 0 | 0 | 50.569 | 50.038 | 50.771 |  | -21.5 | 19.763 | 7.6399 | 8.6999 | -51.106 | 80.146 | 62.124 | -50.503 | -78.008 | 53.273 | 23.896 | 12.899 | -12.399 | -198.37 | 358.29
13/12/2024 | 10:30 | 0 | 19.688 | -39.07 | -34.088 | 30.493 | 5.1979 | 60.829 | -89.107 | 67.796 | 32.587 | -33.787 | -46.619 | -58.359 | 50.599 | 19.871 | -50.599 | 11.613 | 180.182 | 18.13 | 18.287 | 29.96 | 0 | 16.999 | 7.6524 |  | 113 | -101.77 | -100.94 | 14.68 | 46.619 | 57.2 | 6.0809 | 0.11 | -38.869 | -39.069 | -43.259 | 39.24 | 39.209 | 14.655 | 11.308 | 0 | 76.77 | 51.989 | 0 | -80.059 | 9.6941 | 9.9828 | 77.964 | 78.232 | -7.8518 | -41.492 | -366.94 | 0 | -12.199 | -12.099 | 0 | 87.289 | -5.8004 | -67.102 | -30.291 | 12.699 | 6.7746 | 4.6158 | 404.12 | 106.23 | 105.99 | -275.38 | 520.15 | 40.977 | -78.031 | 79.824 | 97.59 | 26.36 | 23.04 | 68.37 | 85.9 | -93.899 | -92.962 | 160.47 | 161.87 | 7.8768 | -106.24 | -105.62 | 0.5518 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.9 | 97.4 | -18.69 | 71.159 | 69.027 | 69.34 | 5.4403 | 5.3682 | -33.547 | -32.622 | 0 | 14.147 | 64.379 | 78.44 | 54.851 | 51.86 | -35.969 | -5.5846 | 0 | 0 | -85.033 | -0.0001 | -21.815 | -124.4 | -124.4 | 32.884 | 70.028 | 75.158 | 100.79 | 69.25 | -11.03 | 64.867 | 84.547 | -23.99 | -23.899 | 103.18 | 79.72 | 84.436 | 82.636 | -72.013 | -70.354 | 200.92 | 152.1 | 147.15 | 150.65 | 43.392 | 25.442 | -30.696 | 284.47 | 59.724 | 0 | -40.249 | -37.602 | 44.841 | -58.281 | -54.314 | 138.3 | -81.171 | -82.285 | 10.614 | 0 | -9.1799 | 102.9 | 17.501 | -184.01 | -37.106 | -36.062 | 9.5767 | -23.865 | 55.765 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 52.447 | 49.292 | 94.612 | 93.44 | -131.11 | 73.7 | 73.245 | -105.38 | -87.616 | -42.926 | -47.029 | 15.381 | 0.9854 | -9.4199 | 15.97 | -43.548 | 9.6055 | -14.895 | 4.175 | 10.805 | 24.59 | 88.545 | 105.4 | 15.7 | 86.601 | 12.699 | -27.656 | -2.2988 | 2.4759 | 1.9273 | 0.0653 | 0 | -13.728 | -42.471 | 26.202 | 66.133 | 166.86 | 171.04 | -156.03 | -33.521 | 44.112 | -68.954 | 6.1877 | 4.5216 | 4.1766 | 7 | 119.41 | 119.56 | 288.7 | -285.97 | -606.75 | 610.43 | 413.71 | -116.11 | -115.83 | -61.9 | -55.237 | 76.877 | 75.405 | -80.262 | -80.16 | 36.455 | 36.972 | -30.523 | -30.401 | 0 | 0 | 62.2 | 63.599 | 22.765 | -62.639 | -312.51 | 85.464 | 84.615 | 11.6 | 21.7 | -36.9 | -37 | 1.4265 | 1.0974 | -406.87 | -33.947 | 309.52 | 304.91 | -197.82 | -297.47 | 296.1 | 92.898 | -340.41 | -293.49 | 194.77 | 195.17 | -98.531 | -298.6 | 207.71 | -96.634 | 96.388 | -5.5632 | 28.338 | 7.5199 | 3.3629 | 3.342 | -7.6799 | -12.72 | 14.351 | 14.183 | -22.148 | 4.0726 | 0 | 52.034 | 51.388 | 0 | 0 | 49.269 | 50.954 | 50.227 |  | -22.299 | 19.763 | 7.98 | 8.6999 | -53.523 | 80.66 | 63.388 | -53.13 | -79.113 | 54.346 | 24.12 | 13.5 | -12.6 | -192.03 | 353.03
13/12/2024 | 11:00 | 0 | 19.339 | -38.431 | -33.519 | 31.066 | 6.3706 | 62.008 | -92.541 | 68.507 | 32.587 | -33.935 | -39.959 | -62.233 | 52.799 | 21.527 | -52.799 | 13.558 | 187.72 | 18.289 | 18.38 | 30.257 | 0 | 16.67 | 7.4214 |  | 113 | -100.13 | -100.09 | 15.065 | 39.959 | 59.4 | 6.9609 | 0.118 | -37.009 | -37.549 | -44.52 | 36.97 | 37.759 | 14.25 | 11.258 | 0 | 77.925 | 47.534 | 0 | -78.655 | 10.255 | 8.9146 | 76.222 | 77.16 | -7.3283 | -38.602 | -366.31 | 0 | -14.099 | -13.799 | 0 | 85.121 | -5.9328 | -67.102 | -31.43 | 12.819 | 7.0726 | 4.6751 | 409.03 | 111.27 | 112.46 | -292.74 | 525.37 | 40.977 | -81.781 | 84.044 | 98.737 | 27.229 | 23.78 | 68.319 | 86.769 | -90.684 | -91.354 | 157.37 | 158.34 | 7.6904 | -108.29 | -108.61 | 0.0648 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.69 | 98.8 | -18.54 | 70.842 | 69.981 | 69.441 | 5.3432 | 5.4442 | -43.427 | -35.753 | 0 | 14.415 | 63.459 | 80.18 | 55.554 | 52.445 | -36.229 | -5.5846 | 0 | 0 | -85.262 | 0 | -22.023 | -126.8 | -125.9 | 32.577 | 70.907 | 77.036 | 103.14 | 69.95 | -11.5 | 65.718 | 85.142 | -21.02 | -21.329 | 101.04 | 80.819 | 84.381 | 83.781 | -69.656 | -67.381 | 203.95 | 155.64 | 149.3 | 152.72 | 50.301 | 32.979 | -30.001 | 304.39 | 62.357 | 0 | -40.49 | -37.886 | 38.314 | -51.537 | -48.146 | 145.97 | -83.891 | -84.97 | 4.9135 | 0 | -9.9699 | 106.7 | 18.053 | -174.23 | -37.429 | -36.973 | 9.6039 | -30.676 | 55.765 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 53.096 | 51.173 | 92.603 | 91.933 | -129.77 | 71.544 | 71.136 | -101.84 | -85.388 | -41.263 | -46.439 | 15.005 | 0.9976 | -9.4399 | 16.56 | -41.593 | 9.1758 | -14.895 | 4.138 | 10.902 | 25.379 | 86.729 | 102.64 | 16.25 | 86.237 | 12.5 | -27.74 | -2.1699 | 1.9258 | 1.9924 | 0.0653 | 0 | -13.445 | -43.593 | 23.785 | 68.57 | 166.86 | 174.17 | -158.75 | -33.968 | 45.423 | -69.877 | 6.1877 | 4.961 | 4.5669 | 7 | 118.71 | 119 | 285.8 | -284.97 | -597.16 | 599.16 | 408.35 | -114.2 | -114.03 | -59.142 | -52.502 | 74.979 | 73.806 | -80.262 | -80.16 | 32.083 | 32.204 | -32.265 | -32.148 | 0 | 0 | 66.5 | 66.3 | 22.97 | -60.319 | -307.73 | 84.816 | 84.542 | 11.1 | 26.2 | -31.1 | -31.2 | 1.4265 | 1.2337 | -402.18 | -38.377 | 306.2 | 299.92 | -200.95 | -293.82 | 291.7 | 98.586 | -334.33 | -291.45 | 193.11 | 195.12 | -103.67 | -300.28 | 202.98 | -100.46 | 103.34 | -5.772 | 30.767 | 8.1599 | 3.2709 | 3.265 | -8.1599 | -12.56 | 14.257 | 13.42 | -21.065 | 3.8406 | 0 | 55.011 | 52.672 | 0 | 0 | 47.336 | 48.62 | 48.677 |  | -24.7 | 19.763 | 8.0699 | 8.6999 | -49.445 | 77.972 | 59.542 | -49.765 | -76.123 | 50.963 | 24.686 | 16 | -16.299 | -191.24 | 346.43
13/12/2024 | 11:30 | 0 | 20.577 | -40.936 | -32.986 | 32.036 | 6.76 | 63.867 | -96.037 | 69.59 | 32.587 | -34.996 | -39.959 | -64.059 | 55 | 22.356 | -55 | 13.607 | 194.192 | 17.759 | 18.372 | 30.566 | 0 | 15.191 | 7.5807 |  | 113 | -100.73 | -101.27 | 15.948 | 39.959 | 61.6 | 7.6189 | 0.124 | -38.27 | -37.97 | -45.099 | 38.15 | 38.77 | 14.219 | 11.088 | 0 | 78.403 | 46.31 | 0 | -77.541 | 6.7062 | 6.6666 | 77.294 | 78.232 | -7.8518 | -42.536 | -369.99 | 0 | -14.099 | -13.899 | 0 | 84.797 | -6.042 | -67.102 | -29.308 | 13.67 | 7.2196 | 4.9374 | 407.26 | 121.55 | 121.28 | -316.18 | 532.54 | 40.977 | -51.724 | 54.361 | 101.86 | 27.729 | 25.139 | 69.8 | 87.959 | -98.186 | -98.454 | 160.38 | 162.24 | 11.67 | -104.18 | -104.31 | -0.9081 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.69 | 98.3 | -18.59 | 73.829 | 72.25 | 71.361 | 14.853 | 14.968 | -38.903 | -46.132 | 0 | 14.132 | 61.259 | 77.669 | 56.96 | 53.617 | -37.049 | -5.2743 | 0 | 0 | -89.894 | 0.0001 | -22.459 | -128.5 | -127.9 | 33.06 | 71.786 | 76.566 | 104.31 | 71.43 | -11.26 | 65.259 | 87.814 | -19.079 | -19.04 | 100.48 | 81.76 | 86.745 | 87.763 | -73.247 | -71.3 | 206.85 | 155.06 | 150.72 | 154.43 | 47.92 | 28.019 | -30.534 | 326.49 | 45.496 | 0 | -41.286 | -38.262 | 40.173 | -57.555 | -54.117 | 149.05 | -84.771 | -85.101 | 9.6618 | 0 | -11.079 | 106.4 | 18.77 | -187.37 | -37.459 | -37.105 | 10.264 | -25.983 | 55.765 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 50.582 | 49.299 | 99.636 | 99.469 | -135.3 | 74.608 | 74.67 | -105.45 | -88.084 | -42.31 | -47.119 | 15.169 | 1.0562 | -9.2799 | 15.78 | -43.722 | 8.6293 | -14.887 | 4.111 | 11.054 | 25.76 | 90.175 | 107.55 | 16.25 | 87.795 | 11.1 | -28.275 | -1.6348 | 1.7721 | 2.0793 | 0.0653 | 0 | -13.362 | -44.169 | 24.997 | 69.494 | 166.86 | 172.03 | -156.78 | -34.584 | 46.181 | -72.12 | 7.0956 | 5.1576 | 4.7251 | 8 | 114.84 | 116.13 | 291.3 | -287.38 | -598.54 | 603.29 | 392.6 | -112.26 | -112.14 | -57.676 | -50.616 | 73.833 | 71.3 | -80.262 | -80.16 | 31.512 | 31.852 | -28.484 | -28.058 | 0 | 0 | 63.599 | 63.7 | 22.867 | -68.959 | -301.61 | 87.818 | 86.514 | 11.6 | 25 | -28.399 | -28.5 | 1.3379 | 1.1311 | -383.52 | -20.168 | 292.92 | 288.13 | -195.35 | -282.4 | 281.39 | 111.71 | -326.59 | -277.66 | 189.46 | 192.84 | -108.02 | -276.97 | 195.48 | -91.235 | 89.817 | -6.195 | 31.242 | 8 | 3.295 | 3.269 | -7.84 | -12.479 | 14.175 | 13.304 | -19.658 | 2.9617 | 0 | 54.68 | 56.48 | 0 | 0 | 46.789 | 48.092 | 49.472 |  | -25 | 19.763 | 8.2299 | 8.6999 | -47.001 | 78.294 | 58.815 | -45.911 | -76.249 | 50.514 | 26.031 | 15.8 | -16.1 | -204.45 | 359.52
13/12/2024 | 12:00 | 0 | 20.828 | -41.447 | -33.696 | 32.1 | 5.45 | 64.104 | -96.611 | 71.524 | 32.587 | -35.548 | -42.18 | -62.033 | 52.799 | 21.527 | -52.799 | 13.179 | 196.108 | 17.859 | 18.01 | 29.368 | 0 | 15.806 | 7.1737 |  | 113 | -101.62 | -101.84 | 15.749 | 42.18 | 61.6 | 7.204 | 0.118 | -41.979 | -42.319 | -39.639 | 42.31 | 42.669 | 13.626 | 11.546 | 0 | 78.025 | 46.477 | 0 | -82.721 | 27.426 | 26.613 | 73.409 | 74.079 | -4.7111 | -28.3 | -384.34 | 0 | -13.899 | -13.899 | 0 | 90.646 | -5.9157 | -67.102 | -31.618 | 12.289 | 7.1271 | 4.8297 | 421.49 | 116.76 | 116.73 | -305.9 | 538.33 | 40.977 | -48.515 | 48.897 | 99.565 | 26.659 | 24.26 | 69.87 | 86.97 | -99.927 | -100.73 | 165.43 | 166.4 | 11.809 | -100.13 | -99.575 | -1.5876 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107 | 96.099 | -18.37 | 74.768 | 72.664 | 72.812 | 13.115 | 13.917 | -41.095 | -42.737 | 0 | 14.711 | 62.68 | 77.66 | 56.96 | 53.617 | -37.029 | -5.2743 | 0 | 0 | -83.224 | 0.0001 | -22.525 | -127.5 | -128.69 | 33.417 | 72.665 | 75.158 | 105.48 | 72.19 | -10.36 | 64.611 | 83.017 | -18.73 | -18.829 | 103.6 | 81.79 | 85.69 | 83.945 | -76.081 | -75.963 | 201.15 | 151.59 | 147.26 | 151.03 | 49.752 | 32.835 | -30.121 | 318.7 | 22.799 | 0 | -40.143 | -37.207 | 46.314 | -54.254 | -50.82 | 155.19 | -89.289 | -87.744 | 10.671 | 0 | -12.989 | 101.09 | 18.19 | -180.4 | -35.604 | -35.057 | 6.4814 | -31.235 | 55.765 | 23.753 | 0 | 0 | 0 | 50.386 | 48.297 | 102.48 | 101.14 | -135.8 | 79.079 | 79.384 | -108.14 | -90.982 | -44.757 | -46.699 | 15.076 | 1.033 | -9.4899 | 15.02 | -45.518 | 8.6273 | -14.379 | 4.1469 | 10.815 | 24.44 | 92.477 | 109.52 | 16.059 | 89.227 | 11.1 | -28.482 | -1.195 | 1.5126 | 2.1025 | 0.0653 | 0 | -13.362 | -45.217 | 25.349 | 70.502 | 166.86 | 173.89 | -160.82 | -32.741 | 47.002 | -68.535 | 7.0956 | 5.2162 | 4.7251 | 8 | 112.75 | 112.32 | 288.7 | -286.12 | -600.09 | 604.7 | 379.4 | -110.03 | -109.62 | -64.639 | -58.23 | 76.16 | 75.426 | -80.262 | -80.16 | 30.094 | 29.182 | -27.029 | -27.308 | 0 | 0 | 62.7 | 62.9 | 22.848 | -62.72 | -303.93 | 92.028 | 91.85 | 10.5 | 23.399 | -28.399 | -28.399 | 1.3379 | 1.1311 | -371.67 | -2.7281 | 280.36 | 285.25 | -219.81 | -279.14 | 279.31 | 114.29 | -330.68 | -275.72 | 192.29 | 192.03 | -114.7 | -274.73 | 193.22 | -82.989 | 83.067 | -6.2471 | 30.851 | 6.5599 | 3.286 | 3.2509 | -6.8 | -13.199 | 13.552 | 14.036 | -21.416 | 3.5751 | 0 | 50.081 | 49.743 | 0 | 0 | 49.851 | 49.563 | 50.626 |  | -22.7 | 19.763 | 8.3699 | 8.6999 | -54.145 | 82.603 | 65.42 | -53.385 | -81.385 | 57.312 | 24.277 | 13.8 | -14.1 | -220.13 | 377.71
13/12/2024 | 12:30 | 0 | 21.559 | -43.039 | -33.693 | 32.528 | 5.932 | 64.881 | -95.303 | 70.556 | 32.587 | -35.452 | -57.72 | -57.734 | 50.599 | 20.7 | -48.4 | 13.662 | 193.252 | 17.866 | 18.271 | 30.075 | 0 | 15.93 | 7.8795 |  | 113 | -103.22 | -103 | 14.636 | 57.72 | 57.2 | 5.3309 | 0.111 | -44.74 | -44.869 | -38.869 | 45.119 | 45.279 | 13.948 | 11.293 | 0 | 75.098 | 46.933 | 0 | -84.353 | 26.741 | 29.865 | 73.677 | 75.285 | -5.2345 | -24.798 | -388.28 | 0 | -13.299 | -13.199 | 0 | 90.373 | -5.7275 | -67.102 | -31.43 | 12.259 | 6.2036 | 4.3126 | 426.98 | 117.34 | 117.4 | -310.12 | 539.36 | 40.977 | -40.712 | 46.212 | 97.19 | 25.229 | 23 | 68.44 | 84.19 | -99.927 | -99.258 | 163.98 | 162.88 | 11.581 | -99.685 | -98.869 | -1.3792 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.8 | 96.599 | -18.77 | 75.01 | 74.093 | 73.546 | 13.971 | 14.572 | -42.254 | -43.594 | 0 | 14.477 | 65.68 | 77.339 | 57.663 | 54.203 | -37.86 | -5.2743 | 0 | 0 | -92.294 | 0 | -23.071 | -128.89 | -129 | 32.121 | 73.544 | 77.036 | 105.48 | 72.27 | -10.77 | 64.003 | 91.217 | -18.19 | -18.309 | 102.29 | 80.54 | 91.109 | 89.963 | -75.4 | -73.518 | 205.15 | 156.51 | 152.11 | 153.92 | 25.371 | 4.633 | -31.096 | 319.92 | 26.212 | 0 | -39.921 | -36.822 | 65.552 | -49.151 | -44.619 | 127.53 | -72.238 | -73.061 | 34.592 | 17.959 | -13.349 | 1.2 | 18.463 | -168.77 | -32.566 | -31.486 | 1.025 | -3.8154 | 55.765 | 23.429 | 0 | 0 | 0 | 52.022 | 49.383 | 98.799 | 98.799 | -139.15 | 77.975 | 76.852 | -106.36 | -88.397 | -44.749 | -46.689 | 14.81 | 1.0574 | -9.4299 | 14.62 | -44.75 | 8.6082 | -14.379 | 4.2439 | 10.787 | 24.139 | 89.449 | 107.45 | 15.88 | 86.99 | 11.6 | -27.699 | -1.0984 | 1.4332 | 2.0892 | 0.0653 | 0 | -14.29 | -43.773 | 24.567 | 67.981 | 166.86 | 173.8 | -158.7 | -31.235 | 46.352 | -66.155 | 7.0651 | 4.9122 | 4.5142 | 8.2219 | 114.18 | 113.23 | 289.2 | -285.43 | -605.09 | 602.86 | 379.78 | -111.62 | -108.81 | -62.435 | -58.509 | 74.116 | 74.007 | -77.498 | -80.16 | 31.951 | 31.028 | -23.12 | -22.883 | 0 | 0 | 63.5 | 62.4 | 23.196 | -69.44 | -313.81 | 95.266 | 95.095 | 9.8999 | 21 | -30.1 | -30.2 | 1.3379 | 1.1311 | -371.18 | -3.7449 | 283.3 | 286.9 | -213.69 | -275.35 | 281.41 | 112.01 | -330.34 | -273.68 | 191.71 | 192.59 | -119.84 | -275.36 | 196.9 | -74.814 | 80.382 | -6.4065 | 30.743 | 6.48 | 3.296 | 3.298 | -6.6399 | -12.56 | 13.214 | 13.127 | -21.474 | 4.3656 | 0 | 53.057 | 51.882 | 0 | 0 | 48.877 | 49.802 | 49.158 |  | -20.899 | 19.763 | 8.0199 | 8.6999 | -51.738 | 76.406 | 63.816 | -49.488 | -74.715 | 56.603 | 17.104 | 13.1 | -13.199 | -225.31 | 378.77
13/12/2024 | 13:00 | 0 | 21.559 | -43.039 | -34.213 | 32.301 | 5.5415 | 65.01 | -94.137 | 69.826 | 32.587 | -35.002 | -66.599 | -55.151 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.875 | 190.294 | 17.125 | 17.272 | 28.483 | 0 | 15.629 | 7.5391 |  | 113 | -105.94 | -105.95 | 14.74 | 66.599 | 52.8 | 5.663 | 0.113 | -43.849 | -44.069 | -46.77 | 44.84 | 44.45 | 13.514 | 11.562 | 0 | 74.369 | 45.322 | 0 | -81.341 | 6.9955 | 7.1082 | 76.49 | 77.294 | -8.8987 | -46.503 | -348.52 | 0 | -13.499 | -13.699 | 0 | 86.52 | -5.6413 | -67.102 | -23.407 | 12.929 | 5.8559 | 3.8569 | 380.68 | 136.29 | 136.66 | -303.61 | 536.78 | 40.977 | -53.619 | 54.067 | 96.103 | 23.469 | 20.909 | 65.61 | 82.36 | -106.22 | -106.49 | 170.89 | 172.42 | 12.714 | -132.1 | -131.34 | -1.9817 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.8 | 96.5 | -18.459 | 55.86 | 54.185 | 54.75 | 43.897 | 43.943 | -41.506 | -64.343 | 0 | 13.883 | 56.759 | 79.94 | 56.96 | 53.617 | -36.959 | -5.2743 | 0 | 0 | -103.29 | 0.0001 | -22.37 | -124.3 | -125.69 | 32.681 | 72.665 | 76.097 | 105.48 | 72.27 | -11.11 | 66.433 | 103.4 | -18.56 | -18.559 | 95.85 | 78.68 | 102.59 | 101.12 | -76.224 | -73.909 | 208.54 | 161.34 | 156.55 | 157.76 | 59.351 | 35.544 | -29.537 | 317.55 | 37.49 | 0 | -39.473 | -35.967 | 38.122 | -46.383 | -43.211 | 150.58 | -87.939 | -86.041 | -0.1729 | 0 | -11.859 | 108.8 | 18.198 | -162.84 | -33.322 | -32.533 | 3.8687 | -24.281 | 55.765 | 23.587 | 0 | 0 | 0 | 49.886 | 48.729 | 108 | 107 | -164.27 | 77.46 | 77.26 | -123.26 | -108.66 | -47.613 | -49.079 | 14.864 | 0.939 | -9.1999 | 14.57 | -48.925 | 10.208 | -14.523 | 4.243 | 10.65 | 24.079 | 111.93 | 126.03 | 14.91 | 87.792 | 12.699 | -28.293 | -1.3683 | 1.4962 | 2.0645 | 0.0653 | 0 | -13.889 | -43.46 | 24.672 | 67.813 | 166.86 | 66.693 | -161.56 | -31.579 | 46.111 | -65.327 | 6.9321 | 3.877 | 3.6071 | 8 | 116.19 | 116.01 | 284.1 | -284.95 | -604.62 | 607.28 | 393.06 | -113.09 | -112.68 | -61.512 | -54.586 | 73.633 | 72.961 | -77.498 | -84.188 | 31.215 | 31.017 | -32.377 | -33.165 | 0 | 0 | 64.3 | 65.3 | 23.175 | -41.119 | -286.94 | 82.504 | 82.31 | 10.5 | 21.1 | -29.399 | -29.399 | 1.4338 | 1.1311 | -388.38 | -21.839 | 297.43 | 293.2 | -206.37 | -286.34 | 283.89 | 106.45 | -327.65 | -282.45 | 192.94 | 192.84 | -105.09 | -285.47 | 196.48 | -88.964 | 93.126 | -5.6951 | 25.247 | 5.5999 | 3.321 | 3.312 | -5.84 | -13.92 | 13.35 | 14.68 | -21.239 | 3.8681 | 0 | 55.616 | 55.995 | 0 | 0 | 48.335 | 48.714 | 47.666 |  | -21.399 | 19.763 | 7.69 | 8.6999 | -50.881 | 77.908 | 62.061 | -51.303 | -76.563 | 54.523 | 22.34 | 12.1 | -12.899 | -204 | 367.53
13/12/2024 | 13:30 | 0 | 21.531 | -43.099 | -33.673 | 32.076 | 4.0337 | 64.216 | -94.635 | 67.383 | 32.587 | -33.924 | -59.94 | -56.931 | 50.599 | 24.011 | -50.599 | 13.38 | 190.52 | 16.951 | 17.242 | 28.113 | 0 | 16.491 | 7.311 |  | 113 | -104.81 | -105.37 | 15.241 | 62.159 | 55 | 6.333 | 0.114 | -47.08 | -47.369 | -39.99 | 47.95 | 48.259 | 13.456 | 11.554 | 0 | 73.663 | 42.426 | 0 | -83.763 | 27.915 | 29.262 | 71.4 | 73.007 | -5.758 | -27.019 | -371.85 | 0 | -14.299 | -14.599 | 0 | 90.63 | -5.3891 | -67.102 | -27.884 | 12.429 | 6.118 | 4.1017 | 411.78 | 137.57 | 136.75 | -320.44 | 548.31 | 40.977 | -55.402 | 56.639 | 96.003 | 23.379 | 21 | 65.55 | 81.569 | -106.08 | -105.95 | 168.67 | 169.63 | 13.562 | -134.9 | -133.94 | -2.576 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.8 | 98.099 | -18.54 | 56.187 | 55.122 | 54.307 | 45.379 | 44.987 | -55.46 | -68.3 | 0 | 14.733 | 55.729 | 78.209 | 55.554 | 52.445 | -36.329 | -5.2743 | 0 | 0 | -104.67 | 0 | -22.06 | -121.19 | -122.5 | 32.357 | 71.786 | 75.627 | 104.31 | 70.819 | -11.02 | 66.244 | 101.39 | -18.38 | -18.399 | 97.82 | 77.94 | 102.45 | 101.14 | -74.494 | -73.263 | 206.33 | 160.5 | 155.19 | 157.24 | 56.574 | 37.99 | -29.07 | 330.96 | 44.731 | 0 | -40.933 | -38.504 | 29.381 | -48.467 | -44.658 | 145.97 | -87.885 | -88.645 | -0.1661 | 0 | -10.739 | 116.7 | 18.396 | -168.38 | -35.928 | -34.942 | 7.4401 | -32.1 | 55.765 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 51.047 | 49.333 | 107.84 | 106.5 | -157.07 | 76.714 | 76.154 | -120.98 | -106.68 | -45.518 | -48.519 | 15.074 | 0.9744 | -9.3699 | 15.17 | -46.07 | 11.004 | -14.523 | 4.3169 | 10.969 | 25.68 | 108.24 | 121.31 | 15.1 | 90.931 | 13.1 | -29.234 | -2.0102 | 2.2354 | 2.0452 | 0.0653 | 0 | -12.831 | -44.702 | 23.697 | 70.67 | 166.86 | 67.389 | -164.58 | -33.438 | 46.11 | -68.165 | 6.5336 | 3.3204 | 2.9637 | 8 | 118.54 | 117.64 | 291.7 | -293.48 | -610.47 | 612.72 | 400.43 | -114.89 | -114.67 | -61.204 | -54.321 | 77.196 | 77.346 | -84.022 | -84.188 | 36.192 | 35.291 | -26.39 | -26.08 | 0 | 0 | 61.099 | 61 | 22.662 | -54.88 | -322 | 83.831 | 83.608 | 10.5 | 19.7 | -35.2 | -35.299 | 1.4338 | 1.2697 | -393.66 | -25.561 | 301.18 | 296.43 | -203.76 | -293.43 | 297.15 | 104.89 | -345.31 | -288.58 | 195.46 | 193.49 | -108.74 | -290.42 | 203.09 | -90.399 | 91.845 | -5.5358 | 27.282 | 6 | 3.367 | 3.342 | -6.4 | -13.359 | 13.685 | 14.152 | -21.004 | 3.5751 | 0 | 51.956 | 52.248 | 0 | 0 | 51.336 | 50.643 | 49.587 |  | -18.6 | 19.763 | 7.9899 | 8.6999 | -48.681 | 79.312 | 62.284 | -48.013 | -77.717 | 54.135 | 23.264 | 10.1 | -10.1 | -205.13 | 365.01
13/12/2024 | 14:00 | 0 | 21.791 | -43.12 | -33.933 | 32.407 | 4.7834 | 64.54 | -93.304 | 66.675 | 32.587 | -33.633 | -44.4 | -61.083 | 55 | 25.667 | -55 | 13.009 | 187.748 | 17.456 | 17.321 | 28.745 | 0 | 16.969 | 7.7033 |  | 113 | -99.36 | -99.239 | 15.124 | 44.4 | 59.4 | 6.149 | 0.116 | -42.22 | -42.29 | -40.979 | 42.74 | 42.759 | 13.895 | 11.773 | 0 | 73.798 | 38.791 | 0 | -78.228 | 15.791 | 13.019 | 69.926 | 73.275 | -5.758 | -36.113 | -345.49 | 0 | -14.499 | -14.499 | 0 | 86.771 | -5.6306 | -67.102 | -24.864 | 12.59 | 6.6751 | 4.6218 | 386.02 | 138.72 | 139.65 | -323.4 | 534.15 | 40.977 | -30.533 | 32.885 | 95.893 | 23.2 | 21.489 | 66.23 | 80.73 | -107.69 | -107.16 | 168.36 | 169.2 | 14.832 | -128.26 | -128.15 | -2.7947 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.19 | 96.4 | -18.28 | 57.927 | 56.898 | 57.242 | 49.532 | 50.175 | -51.152 | -70.99 | 0 | 14.389 | 52.279 | 77.739 | 56.257 | 53.031 | -36.889 | -5.2743 | 0 | 0 | -112.79 | 0 | -22.505 | -121.69 | -121.59 | 32.632 | 70.907 | 75.627 | 103.14 | 70.11 | -11.27 | 66.285 | 110.08 | -18.22 | -18.35 | 100.13 | 78.89 | 112.14 | 109.8 | -71.749 | -70.809 | 215.51 | 166.48 | 159.96 | 163.77 | 24.626 | 5.2322 | -31.057 | 333.92 | 69.759 | 0 | -41.257 | -38.613 | 65.932 | -47.838 | -45.284 | 41.52 | -65.885 | -67.088 | 35.424 | 0 | -15.069 | 1 | 18.258 | -167.68 | -38.576 | -37.638 | 9.9896 | -3.0561 | 55.765 | 24.376 | 0 | 0 | 0 | 50.984 | 50.2 | 108.17 | 107 | -151.88 | 74.109 | 73.83 | -118.01 | -103.85 | -41.607 | -48.079 | 15.169 | 0.939 | -9.1699 | 17.43 | -42.837 | 10.754 | -14.147 | 4.268 | 10.949 | 28.329 | 107.65 | 121.52 | 15.4 | 94.238 | 15.1 | -27.879 | -1.8836 | 1.8719 | 2.0484 | 0.0653 | 0 | -13.93 | -43.549 | 24.865 | 68.318 | 166.86 | 65.506 | -163.47 | -34.15 | 45.214 | -70.744 | 6.3974 | 3.1446 | 2.795 | 7.7018 | 122.59 | 122.82 | 283.7 | -284.91 | -622.23 | 619.54 | 424.35 | -119.08 | -117.61 | -63.318 | -57.034 | 77.786 | 73.804 | -84.022 | -84.188 | 34.764 | 33.676 | -39.865 | -39.225 | 0 | 0 | 62.599 | 61.4 | 22.991 | -38.319 | -316.7 | 79.824 | 79.611 | 11.1 | 19.399 | -33.4 | -33.5 | 1.4338 | 1.2697 | -418.1 | -45.579 | 309.16 | 303.95 | -180.09 | -297.48 | 294.01 | 96.968 | -332.63 | -293.7 | 189.08 | 193.47 | -101.37 | -295.75 | 199.63 | -96.385 | 100.33 | -5.1128 | 31.224 | 4.7199 | 3.6489 | 3.661 | -5.36 | -15.199 | 14.078 | 16.173 | -23.262 | 3.4592 | 0 | 54.228 | 56.407 | 0 | 0 | 50.466 | 47.883 | 48.618 |  | -21 | 19.763 | 7.9899 | 8.6999 | -52.807 | 80.814 | 63.53 | -53.253 | -79.613 | 55.532 | 23.226 | 11.8 | -11.899 | -194.35 | 358.69
13/12/2024 | 14:30 | 0 | 20.593 | -41.197 | -34.297 | 33.139 | 5.054 | 66.542 | -95.048 | 69.615 | 32.587 | -34.594 | -44.4 | -62.385 | 55 | 25.667 | -55 | 12.669 | 191.752 | 18.023 | 18.122 | 29.938 | 0 | 16.549 | 6.7043 |  | 113 | -101.58 | -100.58 | 14.862 | 44.4 | 61.6 | 6.0989 | 0.111 | -43.45 | -43.74 | -39.93 | 43.959 | 44.349 | 14.104 | 10.799 | 0 | 76.176 | 38.498 | 0 | -82.367 | 24.935 | 22.367 | 70.328 | 72.204 | -4.7111 | -31.979 | -356.9 | 0 | -13.199 | -13.199 | 0 | 86.848 | -5.4901 | -67.102 | -26.075 | 13.489 | 5.766 | 3.9415 | 398.99 | 132.81 | 132.38 | -332.97 | 528.27 | 40.977 | -31.992 | 34.075 | 101.95 | 25.86 | 24.79 | 69.779 | 84.19 | -110.24 | -110.24 | 168.85 | 169.41 | 12.277 | -119.87 | -119.92 | -1.1379 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.19 | 99.5 | -19.25 | 65.691 | 64.381 | 64.275 | 29.21 | 30.12 | -53.241 | -56.865 | 0 | 14.543 | 59.959 | 81.94 | 57.663 | 54.203 | -38.119 | -5.2743 | 0 | 0 | -121.36 | 0 | -23.191 | -127.09 | -126.4 | 33.406 | 70.907 | 79.384 | 103.14 | 70.97 | -12.88 | 66.163 | 121.45 | -23.46 | -23.549 | 113.62 | 80.52 | 122.36 | 119.58 | -75.999 | -73.027 | 222.29 | 172.39 | 167.35 | 171.88 | 35.648 | 16.801 | -30.83 | 342.47 | 73.212 | 0 | -40.729 | -38.44 | 53.612 | -47.399 | -44.416 | 59.951 | -63.298 | -64.146 | 22.427 | 18.979 | -15.569 | 1 | 18.169 | -165.48 | -37.944 | -36.442 | 9.9639 | -15.155 | 55.765 | 23.911 | 0 | 0 | 0 | 51.746 | 49.113 | 110.85 | 109.85 | -148.19 | 78.246 | 77.05 | -111.08 | -102.44 | -40.128 | -47.459 | 14.58 | 1.0208 | -9.1199 | 16.96 | -41.931 | 10.346 | -13.997 | 4.1939 | 11.067 | 29.899 | 104.01 | 112.97 | 15.84 | 96.803 | 14.3 | -28.346 | -1.5166 | 1.7464 | 2.082 | 0.0653 | 0 | -14.35 | -44.394 | 27.098 | 70.502 | 114.11 | 67.255 | -165.46 | -34.606 | 46.57 | -71.945 | 6.3548 | 4.1309 | 3.818 | 8 | 119.8 | 119.19 | 285.39 | -283.41 | -587.98 | 589.74 | 413.04 | -116.63 | -117.83 | -59.636 | -52.279 | 72.942 | 73.26 | -84.022 | -84.188 | 32.643 | 32.028 | -43.128 | -42.483 | 0 | 0 | 62.9 | 63.4 | 22.786 | -33.2 | -335.42 | 88.388 | 88.172 | 10.5 | 23.5 | -31.799 | -31.899 | 1.3354 | 1.2697 | -401.67 | -53.79 | 327.45 | 314.74 | -206.82 | -305.13 | 307.82 | 94.738 | -338.64 | -301.06 | 193.66 | 199.98 | -95.525 | -313.66 | 203.42 | -111.19 | 113.19 | -5.3765 | 30.36 | 6.1599 | 3.536 | 3.5299 | -6.5599 | -14.399 | 14.417 | 15.147 | -21.824 | 3.3401 | 0 | 51.766 | 52.736 | 0 | 0 | 48.75 | 48.198 | 48.812 |  | -22.6 | 19.763 | 8.0799 | 8.6999 | -46.777 | 78.972 | 61.061 | -47.219 | -76.914 | 51.788 | 25.783 | 14.399 | -14.399 | -175.08 | 343.73
13/12/2024 | 15:00 | 0 | 21.233 | -42.191 | -34.332 | 32.71 | 4.5917 | 65.2 | -91.27 | 68.775 | 32.587 | -34.177 | -42.18 | -64.233 | 57.2 | 26.496 | -57.2 | 10.946 | 183.494 | 17.412 | 17.432 | 29.022 | 0 | 15.456 | 7.5033 |  | 113 | -101.61 | -101.59 | 15.276 | 42.18 | 63.8 | 3.5409 | 0.095 | -41.83 | -42.84 | -39.279 | 42.31 | 43.47 | 14.696 | 11.191 | 0 | 76.262 | 36.062 | 0 | -82.159 | 22.768 | 22.604 | 71.4 | 69.524 | -4.7111 | -25.177 | -357.7 | 0 | -14.499 | -14.399 | 0 | 89.753 | -5.3646 | -67.102 | -26.931 | 13.179 | 6.2426 | 4.2067 | 383.31 | 113.04 | 113.1 | -292.16 | 500 | 40.977 | -31.929 | 34.619 | 99.965 | 26.52 | 24.659 | 70.51 | 85.949 | -105.82 | -106.08 | 171.43 | 171.08 | 13.118 | -100.95 | -100.33 | -2.4889 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.19 | 95.599 | -18.94 | 73.247 | 71.524 | 71.207 | 11.011 | 11.143 | -48.275 | -36.068 | 0 | 14.846 | 53.939 | 80.769 | 57.663 | 54.789 | -38.369 | -5.2743 | 0 | 0 | -106.85 | 0 | -23.419 | -126 | -125.59 | 33.846 | 70.907 | 76.566 | 103.14 | 70.24 | -11.64 | 65.218 | 107 | -23.55 | -23.42 | 110.44 | 81.52 | 107.65 | 105.59 | -77.799 | -77.754 | 212.6 | 163.16 | 159.32 | 161.66 | 61.801 | 44.813 | -29.118 | 302.56 | 87.999 | 0 | -40.935 | -38.028 | 32.111 | -40.512 | -38.629 | 141.37 | -80.447 | -81.791 | -2.4057 | 0 | -12.399 | 89 | 18.27 | -153.22 | -38.033 | -37.386 | 9.0888 | -42.528 | 55.765 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 51.695 | 50.395 | 107.67 | 107 | -155.06 | 81.438 | 80.91 | -117.32 | -106.16 | -44.544 | -49.009 | 15.076 | 1.0208 | -9.3699 | 16.79 | -44.548 | 10.096 | -13.855 | 0.607 | 10.92 | 27.62 | 109.84 | 120.13 | 16.03 | 94.668 | 13.3 | -28.778 | -1.4705 | 1.6589 | 2.0574 | 0.0653 | 0 | -13.408 | -45.268 | 26.474 | 70.334 | 113.82 | 67.229 | -165.86 | -34.798 | 47.052 | -72.571 | 6.4408 | 4.6485 | 4.2083 | 7.8644 | 123.07 | 123.45 | 290.39 | -286.53 | -591.77 | 592.41 | 428.79 | -121.22 | -119.43 | -59.199 | -51.459 | 78.456 | 78.041 | -84.022 | -84.188 | 39.576 | 39.235 | -42.059 | -41.965 | 0 | 0 | 54.799 | 55.7 | 22.95 | -36.959 | -321.95 | 85.653 | 86.371 | 11.699 | 21.7 | -39.5 | -39.599 | 1.3934 | 1.1202 | -423 | -71.031 | 343.49 | 338.29 | -220.34 | -327.98 | 330.14 | 94.028 | -372.74 | -324.1 | 208.11 | 208.42 | -97.292 | -338.69 | 229.03 | -109.84 | 112.21 | -5.588 | 25.482 | 20 | 3.4939 | 3.4749 | -19.6 | -0.4 | 14.117 | 0.441 | -30.968 | -13.008 | 39.299 | 55.041 | 55.701 | 0 | 0 | 50.416 | 50.329 | 50.639 |  | -21.1 | 19.763 | 8.2299 | 8.6999 | -48.233 | 79.721 | 59.713 | -48.523 | -78.458 | 51.404 | 27.676 | 12.6 | -12.199 | -162.39 | 340.05
13/12/2024 | 15:30 | 0 | 21.233 | -42.191 | -34.961 | 33.235 | 3.9368 | 66.496 | -92.562 | 69.81 | 32.587 | -34.955 | -42.18 | -64.053 | 57.2 | 26.496 | -57.2 | 7.785 | 188.388 | 17.735 | 18.107 | 29.702 | 0 | 15.76 | 7.6222 |  | 113 | -100.08 | -100.31 | 14.665 | 42.18 | 63.8 | 5.313 | 0.111 | -39.95 | -39.909 | -47.419 | 40.38 | 40.38 | 14.602 | 10.686 | 0 | 77.098 | 37.49 | 0 | -77.323 | 8.4299 | 8.0465 | 72.873 | 74.213 | -8.3752 | -42.043 | -334.28 | 0 | -14.499 | -14.499 | 0 | 84.084 | -5.3956 | -67.102 | -25.305 | 13.019 | 6.2378 | 4.2154 | 370.52 | 113.28 | 113.4 | -308.69 | 491.39 | 40.977 | -47.652 | 48.537 | 100.11 | 26.36 | 24.159 | 69.68 | 85.73 | -101.93 | -101.53 | 163.94 | 164.12 | 13.619 | -106.1 | -105.32 | -0.7974 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.4 | 95.4 | -19.709 | 71.39 | 70.717 | 69.732 | 8.7441 | 9.2619 | -52.25 | -33.135 | 0 | 14.262 | 57.04 | 82.3 | 58.366 | 54.789 | -38.349 | -5.2743 | 0 | 0 | -110.47 | 0.0001 | -23.171 | -125.59 | -126.09 | 33.576 | 70.907 | 77.506 | 101.97 | 70.24 | -12.14 | 65.961 | 110.39 | -22.97 | -23.44 | 118.96 | 80.7 | 113.1 | 109.76 | -71.809 | -70.436 | 219.71 | 169.37 | 164.43 | 166.79 | 61.27 | 43.845 | -27.483 | 319.4 | 141.99 | 0 | -40.682 | -37.904 | 26.436 | -50.9 | -47.355 | 136.76 | -72.54 | -73.728 | -5.2244 | 15.289 | -13.829 | 86.8 | 18.327 | -172.4 | -38.317 | -37.405 | 10.205 | -41.639 | 55.765 | 23.753 | 0 | 0 | 0 | 52.184 | 49.565 | 101.14 | 100.3 | -152.72 | 74.433 | 73.74 | -117.57 | -107.32 | -43.98 | -50.189 | 15 | 1.033 | -9.1699 | 16.64 | -43.859 | 10.286 | -13.858 | 0.78 | 10.835 | 27.09 | 110.79 | 119.24 | 15.73 | 94.378 | 14.699 | -28.347 | -1.1153 | 1.3654 | 2.0623 | 0.0653 | 0 | -13.782 | -44.839 | 26.861 | 69.41 | 113.84 | 65.46 | -162.8 | -34.002 | 46.248 | -71.605 | 7.3387 | 5.1869 | 4.7778 | 8 | 134.96 | 134.49 | 287.5 | -284.63 | -592.08 | 593.25 | 457.91 | -131.27 | -129.06 | -55.395 | -46.611 | 78.583 | 79.375 | -84.022 | -84.188 | 46.288 | 46.08 | -55.576 | -54.49 | 0 | 0 | 55.299 | 56.5 | 22.929 | -17.52 | -328.7 | 87.657 | 88.535 | 10.5 | 20.1 | -45.4 | -44.799 | 1.3934 | 1.1202 | -451.66 | -122.46 | 391.84 | 366.91 | -211.7 | -358.29 | 362.41 | 63.773 | -388.55 | -354.2 | 205.95 | 203.31 | -62.938 | -380.17 | 242.49 | -138.78 | 140.17 | -5.8791 | 25.99 | 18.959 | 3.437 | 3.433 | -18.879 | -1.6 | 14.622 | 1.7898 | -30.467 | -12.538 | 37.299 | 52.355 | 52.848 | 0 | 0 | 51.803 | 51.433 | 52.005 |  | -21.1 | 19.763 | 8.2399 | 8.6999 | -42.296 | 76.475 | 55.827 | -42.342 | -75.217 | 46.546 | 29.05 | 11.5 | -12.399 | -121.55 | 299.11
13/12/2024 | 16:00 | 0 | 21.244 | -42.742 | -35.53 | 33.385 | 4.7655 | 66.648 | -92.716 | 69.81 | 32.587 | -34.943 | -39.959 | -63.188 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 5.6848 | 187.834 | 17.515 | 17.701 | 28.939 | 0 | 15.717 | 7.4131 |  | 113 | -99 | -99.629 | 15.306 | 42.18 | 61.6 | 6.65 | 0.12 | -39.779 | -40.02 | -47.419 | 40.11 | 40.24 | 15.067 | 10.458 | 0 | 76.098 | 37.211 | 0 | -78.468 | 9.8758 | 9.6616 | 72.07 | 75.82 | -7.3283 | -40.067 | -329.14 | 0 | -14.099 | -14.099 | 6.381 | 83.759 | -5.221 | -67.102 | -26.739 | 13.149 | 5.5059 | 3.7846 | 370.46 | 108.7 | 109.8 | -287.2 | 493.62 | 40.977 | -39.691 | 41.038 | 100.11 | 26.219 | 24.11 | 69.639 | 84.76 | -104.21 | -103.94 | 166.36 | 167.67 | 12.805 | -107.06 | -105.67 | 6.5771 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.3 | 97 | -19.819 | 71.594 | 69.996 | 69.379 | 8.1445 | 8.5566 | -51.243 | -33.58 | 0 | 14.505 | 54.509 | 82.449 | 57.663 | 54.203 | -38.2 | -5.2743 | 0 | 0 | -116.36 | 0.0001 | -23.304 | -123.5 | -124.09 | 33.576 | 70.028 | 76.566 | 101.97 | 69.53 | -11.85 | 63.423 | 115.92 | -23.97 | -23.92 | 115.36 | 79.7 | 116.45 | 116.3 | -73.9 | -71.609 | 220.27 | 171.56 | 165.13 | 168.29 | 28.969 | 10.277 | -29.809 | 300.6 | 126.54 | 0 | -37.837 | -35.214 | 57.62 | -58.091 | -53.723 | 58.416 | -54.247 | -55.068 | 28.24 | 14.429 | -16.1 | 1 | 18.112 | -185.36 | -36.402 | -35.268 | 9.6335 | -9.0398 | 55.765 | 22.599 | 0 | 0 | 0 | 51.333 | 48.934 | 103.65 | 105.16 | -151.04 | 75.853 | 75.119 | -113.57 | -104.89 | -42.449 | -48.089 | 14.888 | 1.127 | -9.2999 | 15.99 | -44.182 | 10.762 | -13.552 | 0.811 | 10.99 | 27.819 | 107.65 | 116.4 | 15.43 | 93.036 | 12.399 | -28.391 | -1.4986 | 1.517 | 2.0833 | 0.0653 | 0 | -13.548 | -45.067 | 26.131 | 70.082 | 115.19 | 66.174 | -166.11 | -34.012 | 46.248 | -70.869 | 7.1131 | 4.922 | 4.4614 | 8.5114 | 138.26 | 136.17 | 284.1 | -282.3 | -598.88 | 600.51 | 462.49 | -132.71 | -132.25 | -52.056 | -43.297 | 75.122 | 75.746 | -84.022 | -88.43 | 44.673 | 44.487 | -59.512 | -60.028 | 0 | 0 | 55 | 54.799 | 22.929 | -16.719 | -346.14 | 95.193 | 93.284 | 12.199 | 22.799 | -42.9 | -42.2 | 1.478 | 1.1458 | -449.31 | -104.18 | 388.35 | 361.68 | -225.39 | -355.35 | 357.57 | 66.273 | -381.8 | -351.58 | 209.78 | 208.56 | -72.224 | -378.68 | 241.24 | -145.67 | 140.63 | -5.5632 | 31.548 | 18.479 | 3.371 | 3.371 | -18.239 | -2.72 | 14.317 | 2.4032 | -29.619 | -13.093 | 36.799 | 51.759 | 52.032 | 0 | 0 | 48.615 | 48.691 | 49.39 |  | -20.5 | 19.763 | 8.2699 | 8.6999 | -40.459 | 74.042 | 52.541 | -40.203 | -72.616 | 42.901 | 30.076 | 13.1 | -13 | -136.44 | 314.5
13/12/2024 | 16:30 | 0 | 21.853 | -43.768 | -35.387 | 32.221 | 4.005 | 64.456 | -88.453 | 68.011 | 32.587 | -34.098 | -35.52 | -61.052 | 55 | 23.184 | -52.799 | 6.3773 | 177.52 | 16.73 | 17.252 | 28.041 | 0 | 13.757 | 7.0369 |  | 113 | -96.279 | -95.839 | 16.52 | 37.74 | 59.4 | 8.2069 | 0.126 | -35.209 | -35.79 | -44.99 | 35.599 | 36.09 | 15.763 | 10.275 | 0 | 76.832 | 34.292 | -59.209 | -59.711 | 30.538 | 26.231 | 71.668 | 71.668 | -4.1876 | -26.032 | -314.12 | 0 | -14.399 | -14.399 | 64.608 | 62.801 | -4.7945 | -67.102 | -37.038 | 10.38 | 5.6575 | 3.7119 | 352.12 | 108.89 | 108.79 | -288.51 | 476.11 | 40.977 | -65.965 | 66.115 | 97.41 | 26.85 | 24.899 | 68.489 | 83.019 | -98.186 | -97.65 | 163.7 | 164.03 | 13.404 | -107.1 | -104.54 | -3.5395 | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.69 | 94.5 | -19.54 | 69.822 | 68.249 | 68.004 | 1.5123 | 1.7783 | -49.179 | -32.866 | 0 | 14.558 | 54.869 | 80.22 | 56.96 | 54.203 | -38.149 | -5.2743 | 0 | 0 | -97.735 | 0.0001 | -23.112 | -122.4 | -124 | 33.384 | 69.149 | 73.279 | 100.79 | 68.81 | -10.88 | 61.033 | 96.202 | -23.46 | -23.469 | 108.62 | 78.93 | 101.41 | 101.05 | -72.348 | -72.018 | 204.52 | 155.76 | 152.42 | 155.87 | 42.448 | 25.818 | -28.76 | 301.57 | 169.21 | 0 | -38.353 | -34.986 | 37.355 | -57.666 | -53.305 | 96.816 | -64.743 | -66.701 | 13.511 | 0 | -14.189 | 67.4 | 17.918 | -183.11 | -37.032 | -35.935 | 11.118 | -22.654 | 55.765 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 51.313 | 49.127 | 99.803 | 100.13 | -154.89 | 78.061 | 79.111 | -117.36 | -106.18 | -43.145 | -48.969 | 15.076 | 1.1856 | -9.7199 | 16.73 | -43.723 | 10.739 | -13.486 | 0.755 | 11.136 | 27.87 | 109.85 | 118.76 | 15.52 | 93.623 | 13.199 | -27.999 | -2.3116 | 2.643 | 2.1227 | 0.0653 | 0 | -13.875 | -43.905 | 25.235 | 69.326 | 112.07 | 66.177 | -166.06 | -34.001 | 44.578 | -69.645 | 6.5444 | 4.3653 | 3.9551 | 8 | 144.43 | 143.96 | 291.3 | -288.09 | -605.12 | 611.04 | 500.35 | -139.11 | -135.97 | -54.615 | -45.913 | 74.072 | 74.457 | -90.083 | -88.43 | 51.474 | 50.595 | -69.501 | -69.98 | 0 | 0 | 56.2 | 55.7 | 22.705 | 0.24 | -328.71 | 96.254 | 94.501 | 12.8 | 20.5 | -48.099 | -48.2 | 1.478 | 1.1458 | -489 | -146.31 | 432.57 | 394.1 | -213.51 | -386.89 | 389.31 | 52.231 | -411.16 | -377.98 | 215.42 | 213.13 | -55.531 | -418.26 | 260.6 | -155.65 | 161.88 | -5.8269 | 31.358 | 17.68 | 3.338 | 3.3229 | -17.52 | -4.0799 | 14.575 | 4.1031 | -31.346 | -13.035 | 35.799 | 47.903 | 51.412 | 0 | 0 | 48.635 | 48.257 | 47.981 |  | -17.799 | 19.763 | 8.1799 | 8.6999 | -43.394 | 77.531 | 54.949 | -42.719 | -76.176 | 45.55 | 31.012 | 10.399 | -9.3 | -107.34 | 283.42
13/12/2024 | 17:00 | 0 | 21.556 | -43.289 | -34.91 | 30.04 | 3.6241 | 59.579 | -77.446 | 65.609 | 32.587 | -32.721 | -33.299 | -55.178 | 48.4 | 18.215 | -48.4 | 10.596 | 155.42 | 16.513 | 16.566 | 27.488 | 0 | 13.912 | 7.2117 |  | 113 | -92.43 | -92.68 | 16.482 | 33.299 | 55 | 7.6389 | 0.128 | -34.159 | -34.95 | -42.22 | 35.29 | 35.349 | 15.669 | 9.8542 | 0 | 76.636 | 30.642 | -58.942 | -58.648 | 32.165 | 31.348 | 68.855 | 70.06 | -3.6641 | -17.648 | -299.7 | 0 | -13.899 | -13.899 | 65.165 | 63.294 | -4.6209 | -67.102 | -36.856 | 10.449 | 1.6922 | 3.7025 | 337.71 | 110.04 | 109.92 | -297.15 | 459.83 | 40.977 | -44.998 | 46.167 | 95.115 | 26.04 | 23.84 | 67.08 | 81.319 | -98.856 | -99.258 | 158.83 | 159.54 | 14.638 | -101.38 | -100.71 | -5.0093 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.8 | 93.8 | -19.67 | 70.04 | 68.226 | 68.164 | 1.5203 | 1.9028 | -36.088 | -30.686 | 0 | 14.296 | 59.4 | 82.669 | 56.257 | 53.617 | -37.729 | -5.5846 | 0 | 0 | -111.17 | 0.0001 | -22.931 | -123.4 | -124.09 | 32.511 | 68.27 | 74.218 | 98.455 | 67.37 | -11.3 | 61.722 | 110.8 | -23.48 | -23.68 | 107.52 | 78.31 | 101.41 | 101.05 | -72.348 | -72.018 | 211.77 | 166.61 | 159.47 | 164.25 | 51.613 | 32.511 | -29.057 | 308.03 | 194.5 | 0 | -36.617 | -34.607 | 29.993 | -62.029 | -58.036 | 144.44 | -64.129 | -65.075 | 2.6826 | 0 | -15.929 | 97.7 | 16.694 | -188.46 | -37.084 | -36.729 | 9.2376 | -3.5814 | 55.765 | 23.521 | 0 | 0 | 0 | 49.803 | 47.847 | 99.469 | 101.47 | -156.22 | 72.824 | 72.54 | -118.45 | -109.39 | -46.566 | -48.279 | 15.169 | 1.0916 | -9.6199 | 15.01 | -46.538 | 10.577 | -13.137 | 0.78 | 10.967 | 26.719 | 112.22 | 120.9 | 15.52 | 91.353 | 14.6 | -27.281 | -2.7695 | 3.209 | 2.1851 | 0.0653 | 0 | -13.875 | -43.061 | 24.408 | 67.981 | 111.49 | 66.122 | -163.3 | -32.917 | 42.365 | -66.562 | 6.6164 | 4.8927 | 4.4509 | 8 | 148.93 | 149.61 | 284.1 | -282.56 | -588.7 | 593.24 | 506.2 | -143.52 | -142.64 | -53.923 | -45.129 | 80.389 | 78.819 | -98.622 | -102.63 | 63.482 | 62.592 | -70.444 | -70.087 | 0 | 0 | 56.2 | 56.7 | 22.867 | 5.5999 | -320.38 | 100.09 | 100.92 | 16.799 | 14.3 | -63.299 | -63.5 | 1.3457 | 1.2338 | -491.45 | -169.65 | 467.82 | 412.3 | -243.35 | -402.27 | 404.51 | -29.563 | -400.54 | -404.61 | 187.04 | 183.57 | 24.181 | -454.14 | 272.11 | -182.46 | 185.09 | -4.8766 | 31.614 | 17.92 | 3.276 | 3.2679 | -17.12 | -3.5199 | 13.477 | 3.5477 | -31.261 | -12.626 | 36.299 | 49.676 | 50.15 | 0 | 0 | 50.287 | 53.488 | 50.838 |  | -13.699 | 19.763 | 7.8699 | 8.6999 | -41.901 | 77.509 | 54.717 | -41.044 | -76.201 | 45.297 | 31.617 | 5.6999 | -5.5 | -92.583 | 271.05
13/12/2024 | 17:30 | 0 | 21.078 | -42.03 | -35.209 | 29.133 | 3.1944 | 58.386 | -73.533 | 63.797 | 32.662 | -32.124 | -33.299 | -49.942 | 44 | 15.732 | -44 | 11.693 | 149.6 | 15.712 | 15.68 | 26.514 | 0 | 13.632 | 7.1018 |  | 113 | -91.589 | -91.709 | 15.97 | 33.299 | 48.4 | 6.558 | 0.123 | -30.59 | -30.739 | -47.979 | 31.02 | 31.079 | 16.056 | 9.7517 | 0 | 75.778 | 28.849 | -54.655 | -54.916 | 9.6275 | 9.6269 | 69.792 | 69.792 | -7.3283 | -37.786 | -261.14 | 0 | -13.699 | -13.999 | 60.717 | 59.761 | -4.7508 | -67.102 | -31.527 | 10.439 | 0 | 3.1852 | 301.55 | 120.33 | 120.42 | -287.31 | 439.68 | 40.977 | -44.319 | 46.428 | 94.037 | 24.229 | 22.879 | 64.279 | 77.989 | -103.41 | -102.47 | 165.1 | 165.67 | 16.163 | -122.15 | -120.68 | -6.6692 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101 | 92.5 | -18.75 | 57.567 | 56.119 | 56.06 | 22.924 | 22.428 | -38.103 | -45.606 | 0 | 14.646 | 50.279 | 83.72 | 55.554 | 52.445 | -36.919 | -5.5846 | 0 | 0 | -124.46 | 0.0001 | -22.388 | -121.09 | -121.09 | 32.461 | 66.513 | 73.279 | 97.283 | 66.68 | -11.17 | 58.036 | 122.94 | -19.26 | -19.42 | 100.04 | 74.69 | 98.509 | 95.945 | -78.132 | -76.818 | 210.81 | 167.37 | 161.72 | 163.35 | 13.164 | -5.1231 | -28.654 | 299.56 | 227.37 | 0 | -27.011 | -24.662 | 66.064 | -62.653 | -58.694 | 38.448 | -38.437 | -39.114 | 42.435 | 0 | -13.099 | 1 | 15.848 | -185.83 | -40.963 | -40.158 | 13.767 | 7.4488 | 55.765 | 24.716 | 0 | 0 | 0 | 50.772 | 49.742 | 103.82 | 102.98 | -166.11 | 71.81 | 71.768 | -122.89 | -116.3 | -48.661 | -48.929 | 14.864 | 1.3614 | -9.5199 | 13.39 | -48.438 | 10.908 | -12.933 | 0.803 | 11.313 | 24.899 | 117.87 | 124.89 | 14.8 | 88.699 | 12.6 | -25.708 | -2.8437 | 3.1168 | 2.2542 | 0.0653 | 0 | -13.565 | -42.055 | 24.022 | 65.881 | 110.14 | 64.852 | -159.57 | -31.48 | 40.629 | -62.597 | 6.3543 | 4.2384 | 3.9446 | 8 | 164.1 | 163.68 | 290 | -286.48 | -621.61 | 623.39 | 552.14 | -155.42 | -156.74 | -50.128 | -41.021 | 77.156 | 76.139 | -98.622 | -102.63 | 70.195 | 70.052 | -81.812 | -80.969 | 0 | 0 | 58.099 | 57.799 | 22.621 | 21.52 | -325.31 | 107.4 | 107.47 | 15.1 | 14.8 | -69.199 | -68.8 | 1.3457 | 1.0496 | -540.59 | -207.62 | 515.93 | 455.43 | -244.14 | -437.86 | 446.33 | -37.216 | -438.88 | -434.99 | 200.97 | 202.61 | 33.982 | -495.2 | 301.61 | -205.85 | 203.39 | -6.0631 | 31.375 | 16.079 | 1.572 | 1.562 | -16.239 | -3.5199 | 13.382 | 3.6331 | -31.554 | -12.48 | 34.2 | 49.63 | 47.291 | 0 | 0 | 50.869 | 50.485 | 51.499 |  | -13.3 | 19.763 | 7.8999 | 8.6999 | -35.524 | 74.611 | 50.375 | -34.409 | -72.859 | 39.672 | 33.275 | 4.3 | -5 | -68.346 | 254.29
13/12/2024 | 18:00 | 0 | 20.519 | -41.022 | -35.538 | 28.308 | 3.0928 | 55.96 | -68.367 | 59.268 | 30.31 | -29.611 | -15.539 | -50.402 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 12.423 | 137.288 | 12.272 | 12.633 | 20.915 | 0 | 4.7357 | 7.3501 |  | 113 | -86.209 | -85.949 | 16.071 | 17.76 | 48.4 | 6.701 | 0.128 | -28.59 | -28.979 | -36.819 | 29.79 | 29.85 | 16.054 | 9.3134 | 0 | 75.464 | 17.487 | -54.521 | -55.049 | 24.058 | 30.971 | 59.745 | 61.219 | -3.6641 | -23.987 | -247.32 | 0 | -14.499 | -14.699 | 61.184 | 59.939 | -4.723 | -67.102 | -30.648 | 10.46 | 0 | 3.0184 | 281.1 | 109.98 | 110.56 | -246.47 | 421.01 | 40.977 | -31.34 | 31.814 | 90.963 | 23.709 | 22.18 | 62.15 | 76.209 | -104.21 | -103.67 | 165.27 | 164.29 | 16.056 | -141.2 | -140.2 | -10.417 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.5 | 88.599 | -18.28 | 46.276 | 44.888 | 45.231 | 18.616 | 18.352 | -49.621 | -38.632 | 0 | 15.356 | 55.29 | 85.739 | 54.851 | 51.86 | -36.689 | -5.5846 | 0 | 0 | -120.06 | 0.0001 | -22.477 | -116.19 | -118.8 | 31.983 | 65.634 | 72.34 | 94.94 | 65.23 | -10.62 | 57.091 | 118.65 | -2.2599 | -2.0399 | 68.87 | 72.33 | 118.45 | 116.16 | -71.331 | -70.227 | 194.07 | 154.02 | 146.93 | 149.15 | 51.562 | -32.729 | -27.104 | 257.87 | 255.92 | 0 | -22.526 | -20.283 | 91.269 | -65.622 | -60.942 | 32.304 | -21.673 | -22.101 | 0 | 0 | -16.579 | 0 | 14.451 | -186.08 | -38.472 | -37.1 | 11.108 | 35.163 | 55.765 | 24.226 | 0 | 0 | 0 | 51.146 | 49.203 | 104.15 | 103.99 | -177.16 | 73.867 | 73.649 | -126.89 | -118.45 | -52.227 | -51.709 | 15.005 | 1.5738 | -9.4499 | 12.65 | -52.997 | 9.0915 | -12.634 | 0.691 | 11.445 | 21.709 | 122.2 | 130.29 | 13.47 | 86.449 | 13.3 | -24.962 | -2.7338 | 3.1336 | 2.5287 | 0.0653 | 0 | -12.219 | -43.587 | 23.468 | 68.99 | 109.81 | 64.323 | -160.43 | -30.611 | 39.085 | -61.498 | 6.6026 | 5.2748 | 4.9466 | 8.2093 | 171.28 | 168.88 | 285.8 | -281.41 | -637.35 | 644.36 | 589.38 | -162.25 | -160.66 | -56.737 | -48.488 | 79.533 | 78.849 | -111.7 | -117.1 | 77.918 | 77.721 | -83.462 | -83.389 | 0 | 0 | 57 | 61.599 | 22.848 | 30.319 | -331.05 | 112.37 | 111.49 | 15.6 | 15.899 | -75.3 | -75.599 | 1.3457 | 1.148 | -575.87 | -226.17 | 553.53 | 479.62 | -239.84 | -464.03 | 475.23 | -27.984 | -485.19 | -467.7 | 218.11 | 215.18 | 21.719 | -524.66 | 326.27 | -204.16 | 202.67 | -5.8516 | 21.035 | 16.799 | 0.248 | 0.234 | -16.559 | -3.44 | 12.908 | 2.2293 | -37.999 | -9.4041 | 38 | 47.748 | 48.794 | 0 | 0 | 53.369 | 50.155 | 53.062 |  | -14.399 | 19.763 | 8.09 | 8.6999 | -43.36 | 78.287 | 57.412 | -42.636 | -76.891 | 47.414 | 29.332 | 6.0999 | -7.9 | -49.769 | 243.68
13/12/2024 | 18:30 | 0 | 21.309 | -42.65 | -35.354 | 29.806 | 3.3265 | 59.114 | -76.479 | 64.323 | 32.718 | -32.58 | -28.86 | -57.598 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 12.68 | 155.004 | 10.014 | 10.05 | 16.939 | 0 | 4.727 | 7.5388 |  | 113 | -92.65 | -92.66 | 18.059 | 28.86 | 55 | 11.019 | 0.162 | -32.619 | -32.909 | -47.409 | 33.189 | 33.36 | 17.518 | 8.2774 | 0 | 78.152 | 23.5 | -57.602 | -57.957 | 10.159 | 9.5415 | 69.122 | 70.06 | -6.2814 | -32.837 | -261.2 | 0 | -6.6999 | -6.5999 | 64.444 | 63.346 | -4.9497 | -67.102 | -31.959 | 10.059 | 0 | 2.9649 | 300.94 | 92.287 | 93.142 | -241.03 | 424.56 | 40.977 | -47.667 | 49.71 | 88.738 | 20.75 | 26.2 | 64.01 | 68.069 | -94.301 | -93.229 | 164.21 | 166.13 | 18.636 | -138.28 | -137.8 | -9.5555 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.09 | 91.099 | -18.67 | 47.015 | 45.214 | 44.897 | 18.763 | 18.984 | -51.219 | -39.861 | 0 | 16.702 | 51.93 | 85.83 | 57.663 | 54.203 | -39.099 | -5.5846 | 0 | 0 | -105.54 | 0.0002 | -23.851 | -123.4 | -121.19 | 33.527 | 68.27 | 77.975 | 99.627 | 67.29 | -10.91 | 59.048 | 103.79 | -2.11 | -1.95 | 75.04 | 78.51 | 106.38 | 104.58 | -70.184 | -69.936 | 197.18 | 152.76 | 149.04 | 149.91 | 53.819 | -22.578 | -28.112 | 251.91 | 278.24 | 0 | -22.563 | -20.177 | 83.344 | -59.315 | -55.658 | 35.375 | -25.017 | -25.455 | 0 | 0 | -17.579 | 0 | 15.35 | -177.46 | -38.385 | -37.776 | 8.9659 | 26.485 | 55.765 | 24.666 | 0 | 0 | 0 | 50.617 | 49.035 | 94.11 | 93.775 | -166.78 | 73.6 | 73.394 | -122.31 | -112.49 | -50.616 | -49.699 | 15.076 | 1.6897 | -9.2899 | 13.16 | -51.707 | 9.3737 | -11.643 | 0.768 | 11.164 | 22.729 | 114.62 | 124.21 | 14.63 | 87.711 | 11.5 | -27.216 | -1.3822 | 1.7862 | 2.7834 | 0.0653 | 0 | -13.015 | -49.393 | 21.588 | 77.225 | 111.93 | 64.968 | -164.7 | -33.567 | 43.505 | -70.669 | 7.5685 | 9.8452 | 9.3144 | 10 | 172.66 | 172.04 | 287.5 | -287.15 | -635.12 | 639.16 | 596.69 | -165.28 | -166.32 | -53.071 | -42.594 | 78.158 | 78.347 | -111.7 | -117.1 | 83.763 | 82.994 | -78.744 | -77.813 | 0 | 0 | 63.4 | 62.5 | 22.848 | 35.04 | -337.35 | 113.96 | 115.07 | 18.5 | 19.399 | -80.599 | -80.699 | 1.4296 | 1.148 | -585.63 | -252.2 | 566 | 492.83 | -235.99 | -479.95 | 481.15 | -43.469 | -490.22 | -474.67 | 219.73 | 213.07 | 38.466 | -544.41 | 341.34 | -215.55 | 208.98 | -4.7447 | 18.09 | 20.799 | -0.082 | -0.097 | -20.319 | 0.64 | 13.347 | -0.9934 | -36.504 | -6.7063 | 36.799 | 49.624 | 50.957 | 0 | 0 | 51.107 | 50.3 | 50.817 |  | -18.899 | 19.763 | 9.7399 | 8.6999 | -36.509 | 78.281 | 53.38 | -37.247 | -76.937 | 42.069 | 34.326 | 10.3 | -9.8999 | -36.288 | 226.05
13/12/2024 | 19:00 | 0 | 22.294 | -44.662 | -34.153 | 32.956 | 6.7909 | 65.144 | -91.998 | 70.835 | 32.718 | -35.423 | -37.74 | -61.138 | 52.799 | 18.215 | -50.599 | 12.57 | 185.482 | 11.755 | 11.946 | 19.751 | 0 | 4.6952 | 7.3124 |  | 113 | -98.97 | -98.5 | 18.317 | 37.74 | 59.4 | 10.043 | 0.154 | -37.86 | -38.24 | -47.88 | 38.409 | 38.549 | 17.939 | 7.938 | 0 | 82.503 | 34.254 | -62.023 | -61.971 | 8.2422 | 7.5221 | 77.026 | 77.83 | -5.758 | -29.454 | -329.17 | 0 | -6.0999 | -6.0999 | 67.8 | 67.034 | -5.5628 | -67.102 | -38.478 | 10.279 | 6.0445 | 4.0699 | 370.76 | 95.309 | 95.065 | -262.91 | 472.41 | 40.977 | -91.815 | 93.722 | 101.25 | 26.87 | 33.45 | 72.54 | 77.58 | -90.684 | -90.014 | 159.43 | 160.03 | 15.986 | -153.22 | -152.55 | -8.3434 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106 | 96.3 | -19.389 | 48.88 | 47.289 | 47.593 | 0.2343 | 0.4067 | -47.288 | -36.304 | 0 | 18.466 | 57.59 | 93.379 | 59.069 | 55.375 | -39.939 | -5.5846 | 0 | 0 | -96.564 | 0.0001 | -24.361 | -128.5 | -128.8 | 33.587 | 69.149 | 80.793 | 99.627 | 67.98 | -11.26 | 59.022 | 96.505 | -1.73 | -1.59 | 84.38 | 81.25 | 96.709 | 94.818 | -70.777 | -69.154 | 198.15 | 152.35 | 147.41 | 150.65 | 58.125 | -24.381 | -28.978 | 273.44 | 259.2 | 0 | -23.376 | -20.645 | 87.36 | -60.9 | -56.702 | 33.84 | -24.845 | -25.653 | 0 | 0 | -16.199 | 0 | 16.348 | -184.26 | -35.757 | -35.086 | 7.9452 | 27.709 | 55.765 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 49.219 | 47.847 | 91.096 | 90.761 | -153.38 | 73.824 | 74.096 | -110.39 | -99.716 | -49.43 | -47.109 | 15.169 | 1.7581 | -9.4799 | 11.91 | -51.115 | 8.699 | -11.018 | 0.763 | 11.135 | 23.969 | 102.16 | 114.18 | 15.65 | 90.307 | 10.199 | -29.039 | -0.6305 | 0 | 2.8995 | 0.0653 | 0 | -13.015 | -52.368 | 23.231 | 82.939 | 115.44 | 63.515 | -173.28 | -33.913 | 46.08 | -71.997 | 10.59 | 11.985 | 11.52 | 12.951 | 171.24 | 168.81 | 287.5 | -287.15 | -626.26 | 634.48 | 571.87 | -162.27 | -161.42 | -50.962 | -40.726 | 75.327 | 77.378 | -115.54 | -117.1 | 81.225 | 81.159 | -73.492 | -72.987 | 0 | 0 | 61 | 61.7 | 23.032 | 38.639 | -326.09 | 109.74 | 111.4 | 19 | 19.899 | -78.9 | -79 | 1.4296 | 1.148 | -565.56 | -232.3 | 551.18 | 481.94 | -259.61 | -473.2 | 474.04 | -28.709 | -486.66 | -465.15 | 218.32 | 218.56 | 28.006 | -531.82 | 335.23 | -199.9 | 202.5 | -3.9262 | 19.268 | 23.04 | -0.811 | -0.828 | -22.719 | 2.0799 | 13.547 | -2.1377 | -34.422 | -6.9993 | 36.299 | 49.08 | 48.945 | 0 | 0 | 49.005 | 48.952 | 49.184 |  | -19.399 | 19.763 | 10.199 | 8.6999 | -38.196 | 76.749 | 51.374 | -37.665 | -76.11 | 40.574 | 35.338 | 9.8999 | -10.199 | -47.982 | 238.86
13/12/2024 | 19:30 | 0 | 22.457 | -44.518 | -34.291 | 33.36 | 5.106 | 65.987 | -91.157 | 72.414 | 32.718 | -36.196 | -39.959 | -60.159 | 50.599 | 18.215 | -50.599 | 13.141 | 185.772 | 11.786 | 11.611 | 19.88 | 0 | 3.8962 | 7.1983 |  | 113 | -98.809 | -98.519 | 17.611 | 39.959 | 59.4 | 9.392 | 0.15 | -37.529 | -37.509 | -47.38 | 37.61 | 37.909 | 17.938 | 7.8508 | 0 | 87.491 | 33.385 | -64.166 | -62.871 | 8.9963 | 8.4639 | 77.964 | 80.375 | -5.2345 | -26.945 | -344.36 | 0 | -6.5999 | -6.4999 | 69.333 | 68.576 | -5.5637 | -67.102 | -42.67 | 9.7199 | 6.2192 | 4.2539 | 387.58 | 85.329 | 85.299 | -262.68 | 463.95 | 40.977 | -84.937 | 86.291 | 101.25 | 28.02 | 34.159 | 74.029 | 79.26 | -85.326 | -85.728 | 154.75 | 154.69 | 16.209 | -134.82 | -134.5 | -6.78 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.5 | 98.3 | -19.36 | 59.914 | 58.182 | 58.666 | -18.056 | -17.25 | -29.827 | -22.307 | 0 | 18.546 | 57.36 | 92.309 | 58.366 | 55.375 | -40.25 | -5.5846 | 0 | 0 | -91.141 | 0.0001 | -24.371 | -130.69 | -130.69 | 33.203 | 67.391 | 80.793 | 98.455 | 67.2 | -11.22 | 58.266 | 88.605 | -1.43 | -1.2699 | 84.68 | 82.39 | 89.145 | 86.945 | -68.673 | -66.636 | 191.24 | 149.61 | 144.05 | 145.77 | 58.726 | -22.002 | -28.978 | 273.55 | 260.41 | 0 | -23.083 | -20.517 | 86.164 | -59.836 | -55.051 | 35.375 | -26.696 | -27.44 | 0 | 0 | -17.219 | 0 | 16.324 | -181.39 | -36.703 | -35.698 | 9.5474 | 25.263 | 55.765 | 22.699 | 0 | 0 | 0 | 48.983 | 46.67 | 87.244 | 90.091 | -141.33 | 70.977 | 70.29 | -97.263 | -83.531 | -49.364 | -45.249 | 15.381 | 1.7251 | -9.8999 | 11.31 | -50.679 | 8.8149 | -10.903 | 0.595 | 11.065 | 23.229 | 85.929 | 98.967 | 15.65 | 88.94 | 10.6 | -27.684 | 0.51 | 0 | 2.9111 | 0.0653 | 0 | -13.405 | -51.011 | 24.364 | 79.662 | 108.64 | 59.263 | -163.25 | -31.698 | 47.251 | -69.884 | 11.56 | 12.346 | 11.762 | 14 | 170.58 | 170.04 | 287.5 | -285.99 | -625.66 | 630.32 | 576.87 | -161.04 | -162.51 | -52.127 | -41.668 | 77.843 | 80.254 | -115.54 | -117.1 | 80.314 | 79.039 | -72.361 | -71.631 | 0 | 0 | 61.5 | 62.9 | 22.97 | 38.88 | -326.68 | 109.18 | 107.6 | 19.1 | 20.5 | -78.199 | -78.199 | 1.3682 | 1.148 | -562.02 | -234.68 | 545.71 | 482.09 | -250.99 | -471.6 | 473.43 | -38.974 | -473.14 | -466.77 | 210.46 | 211.09 | 35.517 | -524.85 | 328.94 | -207.41 | 205.23 | -3.7422 | 18.779 | 23.52 | -0.482 | -0.492 | -22.959 | 2.16 | 13.683 | -2.4307 | -34.715 | -7.2068 | 37.5 | 50.34 | 49.691 | 0 | 0 | 51.103 | 51.484 | 50.599 |  | -19.2 | 19.763 | 10.409 | 8.6999 | -38.958 | 77.482 | 51.912 | -39.237 | -75.416 | 40.498 | 35.053 | 10.699 | -11.199 | -50.249 | 235.11
13/12/2024 | 20:00 | 0 | 22.219 | -44.518 | -34.528 | 33.025 | 6.3186 | 65.81 | -92.3 | 71.558 | 32.718 | -35.803 | -44.4 | -59.037 | 50.599 | 17.388 | -48.4 | 13.963 | 186.616 | 11.561 | 11.766 | 19.034 | 0 | 4.1801 | 7.6117 |  | 113 | -96.839 | -97.139 | 17.994 | 44.4 | 57.2 | 9.612 | 0.152 | -31.709 | -31.899 | -53.61 | 31.989 | 32.319 | 18.205 | 8.0111 | 0 | 85.574 | 36.162 | -61.085 | -60.878 | 6.3387 | 6.1967 | 80.509 | 81.313 | -5.2345 | -26.726 | -365.5 | 0 | -6.9999 | -7.0999 | 67.449 | 66.145 | -5.6242 | -67.102 | -49.315 | 8.6399 | 6.3294 | 4.2771 | 404.76 | 81.057 | 81.179 | -262.86 | 473.43 | 40.977 | -114.8 | 117.17 | 103.3 | 28.95 | 34.93 | 74.08 | 80.12 | -67.644 | -67.912 | 140.22 | 140.89 | 17.733 | -143.89 | -143.12 | -4.9523 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108 | 97.599 | -19.579 | 55.27 | 53.606 | 54.016 | -25.962 | -25.615 | -24.025 | -19.931 | 0 | 18.713 | 55.619 | 94.879 | 57.663 | 54.203 | -39.75 | -5.8948 | 0 | 0 | -97.654 | 0.0002 | -24.227 | -127.3 | -128.19 | 33.203 | 65.634 | 82.672 | 96.112 | 65.75 | -11.88 | 58.185 | 95.632 | -1.68 | -1.5299 | 80.86 | 81.39 | 97.109 | 94.963 | -51.08 | -49.472 | 204.31 | 161.11 | 154.54 | 157.96 | 59.368 | -15.443 | -29.281 | 272.63 | 285.47 | 0 | -23.049 | -20.148 | 82.393 | -60.363 | -56.71 | 35.375 | -22.856 | -23.299 | 0 | 0 | -17.17 | 0 | 16.122 | -182.35 | -38.161 | -37.258 | 11.799 | 18.123 | 55.765 | 22.666 | 0 | 0 | 0 | 50.549 | 49.043 | 68.322 | 67.484 | -93.273 | 52.967 | 52.946 | -62.548 | -48.056 | -42.801 | -38.909 | 15.379 | 1.7019 | -9.6599 | 11.29 | -44.812 | 9.1511 | -11.014 | 0.768 | 11.014 | 22.549 | 47.004 | 63.744 | 17.07 | 83.529 | 11.6 | -25.415 | 0.4784 | 0 | 2.8653 | 0.0653 | 0 | -12.49 | -47.728 | 22.782 | 74.872 | 102.94 | 54.411 | -152.34 | -30.847 | 45.221 | -68.781 | 11.844 | 12.239 | 11.699 | 14.232 | 170.12 | 170.63 | 287.1 | -285.27 | -622.53 | 630.38 | 599.45 | -163.57 | -161.38 | -51.523 | -41.592 | 80.889 | 78.03 | -115.54 | -113.87 | 81.149 | 79.566 | -73.26 | -72.928 | 0 | 0 | 61.599 | 62.599 | 22.848 | 40.08 | -324.03 | 108.38 | 107.9 | 19 | 21 | -77 | -76.699 | 1.486 | 1.148 | -584.81 | -255.69 | 553.31 | 480.17 | -214.24 | -474.31 | 470.2 | -29.428 | -484.05 | -465.59 | 218.03 | 212.02 | 32.037 | -528.89 | 336.2 | -202.7 | 202.15 | -3.8493 | 19.219 | 24.159 | -0.495 | -0.509 | -23.44 | 2.24 | 14.634 | -2.5772 | -35.448 | -7.8507 | 37 | 53.062 | 53.215 | 0 | 0 | 52.461 | 51.041 | 51.377 |  | -19.899 | 19.763 | 10.3 | 8.6999 | -38.671 | 76.022 | 51.842 | -38.407 | -75.122 | 40.685 | 34.527 | 11.3 | -11.399 | -32.546 | 208.38
13/12/2024 | 20:30 | 0 | 22.219 | -44.008 | -34.692 | 32.317 | 4.7646 | 64.456 | -89.796 | 70.112 | 32.718 | -35.338 | -44.4 | -57.769 | 48.4 | 18.215 | -48.4 | 13.031 | 181.918 | 11.385 | 11.58 | 19.005 | 0 | 4.8614 | 7.3948 |  | 113 | -96.69 | -96.069 | 18.567 | 44.4 | 57.2 | 12.196 | 0.165 | -32.11 | -32.639 | -53.939 | 32.29 | 32.22 | 17.879 | 8.379 | 0 | 85.527 | 37.553 | -60.415 | -60.337 | 8.0192 | 7.4302 | 80.509 | 81.849 | -4.7111 | -25.496 | -366.83 | 0 | -6.8999 | -7.0999 | 67.291 | 66.154 | -5.357 | -67.102 | -50.278 | 8.4499 | 5.9753 | 4.0155 | 405.74 | 75.655 | 76.235 | -261.54 | 459.68 | 40.977 | -113.97 | 116.46 | 102.17 | 29.2 | 34.639 | 74.08 | 80.12 | -63.089 | -63.089 | 136.18 | 137.64 | 19.126 | -144.01 | -144.85 | -5.0784 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.5 | 96.199 | -19.479 | 54.557 | 53.172 | 53.136 | -28.419 | -27.939 | -12.462 | -19.051 | 0 | 18.802 | 59.95 | 93.339 | 56.257 | 53.617 | -39.729 | -5.8948 | 0 | 0 | -105.9 | 0 | -23.98 | -121.59 | -121.69 | 33.192 | 63.876 | 80.793 | 92.596 | 63.07 | -11.97 | 58.09 | 103.55 | -1.77 | -1.6399 | 83.01 | 79.61 | 105.38 | 103.59 | -42.571 | -43.29 | 208.79 | 165.63 | 159.93 | 163.92 | 57.91 | -5.862 | -29.284 | 274.65 | 313.44 | 0 | -23.35 | -20.538 | 72.964 | -57.666 | -54.698 | 36.911 | -22.176 | -22.651 | 0 | 0 | -19.569 | 0 | 15.756 | -177.62 | -41.126 | -39.924 | 13.001 | 8.3785 | 55.765 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 51.681 | 49.468 | 63.298 | 63.298 | -89.589 | 45.33 | 45.288 | -61.201 | -47.311 | -39.241 | -39.549 | 15.276 | 1.6324 | -9.7099 | 13.67 | -40.342 | 9.1978 | -11.26 | 0.76 | 11.1 | 24.209 | 46.781 | 62.274 | 17.34 | 84.368 | 12.899 | -23.828 | 0.1247 | 0 | 2.7981 | 0.0653 | 0 | -12.895 | -45.841 | 24.356 | 71.091 | 103.65 | 56.449 | -149.78 | -30.537 | 43.795 | -67.804 | 9.8475 | 11.252 | 10.845 | 12.314 | 180.26 | 179.59 | 287.1 | -284.97 | -630.16 | 628.43 | 610.89 | -173.08 | -170.77 | -51.708 | -42.081 | 82.303 | 79.026 | -115.54 | -113.87 | 59.011 | 58.198 | -71.066 | -70.4 | 86.419 | 86.489 | 58.299 | 59.099 | 22.848 | 38.88 | -378.47 | 110.5 | 110.27 | 17.899 | 23.399 | -56.5 | -56.7 | 1.3935 | 1.148 | -597.79 | -289.98 | 570.16 | 452.14 | -160.41 | -440.44 | 442.04 | -169.84 | -306.03 | -440.41 | 129.93 | 129.87 | 169.89 | -549.04 | 245.34 | -307.93 | 304 | -4.2449 | 20.84 | 23.6 | -0.437 | -0.452 | -22.639 | 0 | 14.749 | -0.4379 | -35.829 | -9.5506 | 39.099 | 52.893 | 52.679 | 0 | 0 | 53.202 | 51.613 | 52.278 |  | -21.799 | 19.763 | 10.17 | 8.6999 | -38.954 | 76.996 | 52.289 | -38.052 | -75.232 | 41.389 | 33.508 | 13.699 | -13.3 | -11.517 | 194.96
13/12/2024 | 21:00 | 0 | 21.684 | -43.454 | -35.064 | 31.626 | 4.2115 | 62.715 | -85.878 | 68.365 | 32.718 | -33.811 | -39.959 | -57.827 | 50.599 | 20.7 | -48.4 | 12.511 | 175.136 | 10.931 | 10.859 | 18.115 | 0 | 5.2021 | 7.2267 |  | 113 | -96.699 | -96.199 | 19.456 | 39.959 | 57.2 | 12.064 | 0.164 | -31.489 | -31.94 | -54.669 | 31.94 | 32.259 | 17.198 | 8.8865 | 0 | 84.443 | 35.693 | -59.611 | -59.992 | 8.4325 | 8.1271 | 79.571 | 80.643 | -4.7111 | -25.75 | -353.95 | 0 | -7.3999 | -7.3999 | 65.625 | 65.21 | -5.4888 | -67.102 | -48.357 | 9 | 5.9315 | 3.942 | 396.95 | 77.15 | 76.448 | -262.44 | 450.88 | 40.977 | -104.58 | 106.6 | 103.21 | 29.19 | 34.209 | 74.08 | 80.93 | -64.295 | -63.223 | 137.37 | 137.17 | 19.824 | -142.62 | -142.25 | -4.0918 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107 | 96.699 | -19.35 | 55.922 | 54.685 | 54.921 | -24.632 | -24.016 | -9.8839 | -22.483 | 0 | 18.933 | 53.68 | 94.04 | 54.851 | 51.86 | -39.599 | -5.8948 | 0 | 0 | -113.46 | 0 | -24.001 | -120.09 | -120.09 | 32.445 | 61.239 | 80.793 | 89.08 | 60.5 | -12.1 | 59.427 | 112.18 | -1.76 | -1.61 | 79.21 | 80.41 | 112.19 | 110.19 | -40.482 | -40.645 | 213.67 | 168.56 | 162.92 | 165 | 57.818 | -3.6073 | -29.043 | 273.7 | 333.73 | 0 | -23.484 | -20.783 | 68.165 | -53.948 | -50.067 | 33.84 | -22.284 | -22.728 | 0 | 0 | -16.52 | 0 | 15.52 | -167.78 | -39.92 | -39.36 | 12.733 | 5.4736 | 55.765 | 24.459 | 0 | 0 | 0 | 49.962 | 49.845 | 63.633 | 63.968 | -90.761 | 43.912 | 42.653 | -62.546 | -47.826 | -37.117 | -41.109 | 15.266 | 1.6421 | -9.7399 | 15.22 | -37.675 | 9.2697 | -11.383 | 0.754 | 11.235 | 25.37 | 49.312 | 64.433 | 17.95 | 84.226 | 10.8 | -23.002 | 0.7286 | 0 | 2.6729 | 0.0653 | 0 | -13.132 | -43.652 | 24.408 | 68.149 | 103.51 | 54.908 | -149.11 | -29.225 | 43.953 | -65.078 | 9.8475 | 10.774 | 10.158 | 12 | 179.51 | 181.09 | 287.1 | -284.97 | -630.38 | 629.59 | 622.75 | -173.43 | -171.22 | -54.02 | -44.818 | 82.075 | 80.005 | -122.23 | -122.17 | 60.692 | 60.505 | -66.916 | -66.885 | 87.26 | 86.879 | 56.599 | 58.5 | 22.848 | 37.68 | -374.28 | 111.96 | 112.09 | 17.299 | 21.7 | -59.099 | -59.299 | 1.544 | 1.1117 | -608.85 | -302.79 | 560.08 | 443.29 | -115.04 | -437.96 | 433.33 | -169.65 | -307.99 | -429.7 | 130.54 | 129.09 | 164.74 | -540.29 | 244.34 | -302.64 | 301.9 | -4.6926 | 20.619 | 23.84 | -0.376 | -0.39 | -22.639 | 0.32 | 15.008 | -0.4959 | -37.267 | -9.5506 | 39.599 | 51.909 | 51.414 | 0 | 0 | 52.417 | 53.9 | 52.378 |  | -20.2 | 19.763 | 9.84 | 8.6999 | -40.3 | 77.916 | 54.278 | -39.597 | -76.225 | 43.837 | 32.149 | 12 | -11.3 | -2.1846 | 182.96
13/12/2024 | 21:30 | 0 | 21.203 | -42.475 | -35.206 | 30.681 | 3.8439 | 61.068 | -83.957 | 66.664 | 32.718 | -33.397 | -39.959 | -55.145 | 46.2 | 19.871 | -46.2 | 11.425 | 168.724 | 10.284 | 10.483 | 17.324 | 0 | 5.5953 | 7.0489 |  | 113 | -95.73 | -96.239 | 19.407 | 42.18 | 52.8 | 11.586 | 0.161 | -31.37 | -31.729 | -54.65 | 31.62 | 32.029 | 16.764 | 9.2875 | 0 | 84.478 | 37.156 | -59.611 | -59.385 | 6.6398 | 6.8481 | 78.5 | 80.509 | -5.2345 | -28.065 | -346.18 | 0 | -6.6999 | -6.5999 | 65.949 | 65.136 | -5.4388 | -67.102 | -48.34 | 8.59 | 6.1309 | 4.2036 | 389.56 | 72.237 | 72.206 | -252.45 | 439.72 | 40.977 | -112.08 | 115.58 | 101.15 | 27.329 | 32.5 | 72.93 | 78.91 | -62.017 | -62.151 | 135.74 | 136.76 | 20.109 | -141.72 | -140.52 | -5.535 | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.9 | 95.599 | -19.19 | 55.62 | 54.608 | 54.151 | -24.785 | -25.177 | -11.847 | -18.687 | 0 | 18.23 | 55.319 | 93.519 | 52.741 | 50.102 | -38.309 | -5.8948 | 0 | 0 | -109.05 | -0.0001 | -23.22 | -119.19 | -119.5 | 32.445 | 58.602 | 77.975 | 84.393 | 58 | -11.45 | 59.481 | 106.77 | -1.82 | -1.6699 | 82.7 | 79.48 | 107.7 | 106.38 | -40.05 | -39.709 | 208.78 | 163.97 | 157.57 | 160.63 | 57.128 | -3.2152 | -28.992 | 265.94 | 345.7 | 0 | -23.351 | -20.751 | 68.199 | -52.242 | -49.309 | 33.84 | -21.95 | -23.144 | 0 | 0 | -16.299 | 1 | 15.07 | -162.29 | -40.528 | -38.792 | 14.207 | 4.9253 | 55.765 | 23.554 | 0 | 0 | 0 | 52.245 | 51.539 | 61.121 | 61.456 | -90.258 | 42.819 | 42.171 | -67.046 | -53.412 | -37.286 | -40.669 | 15.264 | 1.5494 | -9.7299 | 15.11 | -37.808 | 10.734 | -11.364 | 0.86 | 11.142 | 25.379 | 54.314 | 66.848 | 17.95 | 83.801 | 8.1999 | -21.971 | 0.5999 | 0 | 2.624 | 0.0653 | 0 | -14.622 | -41.18 | 24.83 | 64.2 | 102.5 | 55.733 | -148.1 | -28.483 | 42.787 | -62.6 | 10.334 | 9.2104 | 8.7765 | 12.197 | 180.65 | 183.15 | 287.1 | -284.97 | -630.38 | 635.91 | 646.27 | -173.68 | -173.52 | -52.263 | -43.532 | 78.224 | 80.371 | -122.23 | -122.17 | 60.549 | 61.373 | -66.003 | -64.196 | 87.989 | 88.769 | 59.2 | 58.4 | 23.094 | 39.279 | -374.73 | 115.59 | 116.35 | 16.799 | 19.399 | -60.799 | -60.9 | 1.4427 | 1.1117 | -632.86 | -326.65 | 551.35 | 442.42 | -80.929 | -433.95 | 435.05 | -162.13 | -310.8 | -434.27 | 128.21 | 128.22 | 162.91 | -538.71 | 243.69 | -302.93 | 293.89 | -5.1924 | 20.666 | 22.879 | -0.206 | -0.22 | -22.559 | 0 | 15.093 | -0.7309 | -37.676 | -10.252 | 41 | 53.62 | 54.603 | 0 | 0 | 52.164 | 51.018 | 51.81 |  | -19.399 | 19.763 | 9.51 | 8.6999 | -41.173 | 75.5 | 52.426 | -40.868 | -73.434 | 42.417 | 30.937 | 10.6 | -10.399 | 8.3011 | 174.33
13/12/2024 | 22:00 | 0 | 20.692 | -41.237 | -35.801 | 29.236 | 4.2112 | 58.56 | -78.213 | 65.013 | 32.718 | -32.23 | -39.959 | -51.068 | 44 | 19.044 | -41.799 | 13.69 | 158.484 | 11.978 | 12.35 | 20.04 | 0 | 13.724 | 7.2525 |  | 113 | -94.779 | -94.919 | 18.608 | 39.959 | 48.4 | 10.512 | 0.153 | -30.92 | -31.17 | -53.79 | 30.92 | 31.159 | 15.361 | 10.097 | 0 | 81.738 | 40.24 | -60.013 | -60.372 | 9.354 | 9.5122 | 77.696 | 79.437 | -5.2345 | -27.403 | -341.21 | 0 | -5.4999 | -5.5999 | 66.417 | 64.923 | -5.3734 | -67.102 | -46.159 | 8.59 | 6.1007 | 4.1632 | 378.55 | 70.284 | 70.07 | -263.6 | 420.63 | 40.977 | -114.1 | 116.31 | 97.999 | 26.45 | 30.229 | 70.69 | 79.62 | -63.625 | -63.625 | 139.32 | 139.9 | 23.425 | -125.32 | -125 | -4.74 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.09 | 92.9 | -19.159 | 59.941 | 58.754 | 58.715 | -19.056 | -17.871 | -14.373 | -22.124 | 0 | 17.731 | 52.61 | 90.58 | 51.335 | 48.344 | -37.069 | -5.8948 | 0 | 0 | -131.44 | 0 | -22.619 | -113.59 | -114.09 | 32.555 | 54.794 | 76.097 | 79.705 | 54.46 | -11.69 | 60.844 | 128.83 | -1.9 | -1.75 | 80.76 | 77.86 | 131.01 | 128.65 | -35.616 | -34.463 | 220.56 | 174.98 | 168.63 | 170.46 | 56.33 | 0.3829 | -29.27 | 273.81 | 372.91 | 0 | -22.723 | -20.344 | 65.222 | -53.222 | -49.985 | 30.767 | -20.137 | -20.546 | 0 | 0 | -15.259 | 1 | 14.176 | -162.12 | -39.116 | -38.061 | 11.428 | 1.9637 | 55.765 | 23.272 | 0 | 0 | 0 | 52.121 | 50.85 | 63.633 | 64.303 | -92.603 | 37.387 | 36.962 | -67.24 | -56.171 | -35.352 | -41.659 | 15.074 | 1.4676 | -9.6699 | 16.87 | -35.482 | 10.823 | -11.466 | 0.843 | 11.299 | 26.209 | 57.246 | 68.478 | 17.21 | 84.411 | 9.6999 | -20.91 | 0.3594 | 0 | 2.4433 | 0.0653 | 0 | -13.686 | -38.273 | 25.446 | 59.41 | 101.62 | 56.434 | -145.02 | -26.756 | 41.516 | -58.247 | 10.11 | 6.3002 | 5.8444 | 12.197 | 185.81 | 183.79 | 286.2 | -283.95 | -637.65 | 644.91 | 661.39 | -177.04 | -175.77 | -55.446 | -47.011 | 82.754 | 83.232 | -122.23 | -122.17 | 58.11 | 57.198 | -86.007 | -85.506 | 82.41 | 82.269 | 54.5 | 55 | 22.745 | 35.759 | -372.25 | 112.85 | 112.63 | 16.2 | 17.7 | -56.5 | -56.799 | 1.4427 | 1.1117 | -647.19 | -347.7 | 562.94 | 446.44 | -49.233 | -439.66 | 439 | -166.81 | -300.28 | -432.79 | 129.84 | 132.47 | 168.95 | -548.87 | 240.78 | -308.2 | 306.59 | -5.2199 | 26.8 | 16.159 | 0.077 | 0.064 | -16 | -5.6799 | 14.923 | 6.0074 | -38.878 | -11.863 | 36.799 | 48.679 | 48.508 | 0 | 0 | 53.96 | 54.494 | 53.95 |  | -16.6 | 19.763 | 9.0799 | 8.6999 | -42.411 | 77.776 | 55.325 | -41.573 | -76.831 | 45.845 | 29.764 | 8.5 | -8.8 | 22.469 | 159.21
13/12/2024 | 22:30 | 0 | 19.873 | -39.717 | -36.38 | 27.662 | 4.3682 | 54.939 | -70.369 | 61.502 | 31.312 | -30.811 | -39.959 | -44.123 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.714 | 141.854 | 12.567 | 12.774 | 21.196 | 0 | 16.856 | 7.1085 |  | 113 | -92.019 | -91.919 | 17.686 | 39.959 | 44 | 8.8339 | 0.142 | -30.62 | -30.92 | -45.68 | 30.899 | 30.93 | 14.726 | 10.48 | 0 | 79.077 | 40.311 | -61.755 | -61.775 | 28.55 | 32.696 | 73.007 | 73.945 | -2.6172 | -10.774 | -325.75 | 0 | -6.6999 | -6.7999 | 67.014 | 67.145 | -5.0949 | -67.102 | -46.761 | 8.3299 | 0 | 3.6181 | 375.31 | 63.386 | 63.325 | -249.02 | 409.73 | 40.977 | -126.94 | 129.12 | 95.783 | 26.489 | 26.45 | 67.8 | 83.209 | -61.348 | -61.75 | 137.8 | 139.56 | 24.253 | -122.87 | -120.85 | -6.2441 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.699 | 90.9 | -18.559 | 59.283 | 57.913 | 58.52 | -20.109 | -19.132 | -17.813 | -19.872 | 0 | 17.096 | 47.139 | 86.069 | 48.522 | 46 | -35.989 | -5.8948 | 0 | 0 | -114.98 | -0.0001 | -21.936 | -107.19 | -109.5 | 32.192 | 51.278 | 71.4 | 75.018 | 51.2 | -10.45 | 60.912 | 112.45 | -15.81 | -15.85 | 100.16 | 76.11 | 113.4 | 111.87 | -37.624 | -37.236 | 210.98 | 165.71 | 158.56 | 162.2 | 54.92 | 13.626 | -28.942 | 260.56 | 385.73 | 0 | -32.85 | -30.509 | 54.476 | -51.467 | -47.867 | 38.448 | -30 | -30.726 | 0 | 0 | -18.469 | 1 | 13.667 | -154.94 | -39.853 | -38.771 | 12.881 | -9.9724 | 55.765 | 23.861 | 0 | 0 | 0 | 54.018 | 52.085 | 61.456 | 61.958 | -100.8 | 39.739 | 39.888 | -71.522 | -57.943 | -38.546 | -41.709 | 14.866 | 1.326 | -9.5799 | 15.17 | -39.21 | 10.293 | -11.824 | 4.3629 | 10.988 | 24.729 | 60.345 | 71.956 | 17.17 | 81.646 | 10.699 | -20.21 | -0.3261 | 0 | 2.2586 | 0.0653 | 0 | -12.635 | -34.841 | 25.103 | 54.116 | 99.162 | 55.4 | -142.49 | -24.93 | 39.822 | -52.748 | 10.39 | 3.3985 | 3.0692 | 12 | 185.05 | 187.51 | 286.2 | -284.57 | -642.33 | 644.91 | 672.15 | -178.3 | -177.08 | -53.903 | -44.066 | 78.293 | 81.961 | -122.23 | -122.17 | 55.814 | 55.253 | -83.18 | -82.975 | 85.519 | 86.129 | 55.9 | 55.9 | 22.867 | 35.2 | -371.39 | 113.6 | 113.53 | 15.1 | 16.5 | -55.7 | -55.9 | 1.5498 | 1.1117 | -657.24 | -357.81 | 564.48 | 444.86 | -14.093 | -438.62 | 437.64 | -165.5 | -301.13 | -432.06 | 133.92 | 131.51 | 163.11 | -543.95 | 241.01 | -306.79 | 305.23 | -5.1677 | 30.349 | 15.84 | 0.292 | 0.281 | -15.6 | -5.5199 | 14.54 | 5.3055 | -37.471 | -13.212 | 37.599 | 52.085 | 53.068 | 0 | 0 | 51.289 | 51.484 | 52.239 |  | -15.6 | 19.763 | 8.5699 | 8.6999 | -36.585 | 77.152 | 53.91 | -37.703 | -76.133 | 43.024 | 31.674 | 7.4 | -6.6999 | 34.693 | 150.68
13/12/2024 | 23:00 | 0 | 19.349 | -38.706 | -36.793 | 26.02 | 2.03 | 51.847 | -65.19 | 57.193 | 29.316 | -28.551 | -33.299 | -42 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 14.024 | 131.408 | 11.685 | 11.799 | 19.72 | 0 | 16.276 | 7.4259 |  | 113 | -88.05 | -87.33 | 17.022 | 33.299 | 41.799 | 8.1339 | 0.137 | -23.79 | -24.17 | -53.86 | 24.059 | 23.889 | 13.717 | 11.354 | 0 | 75.598 | 32.87 | -54.253 | -53.947 | 7.6882 | 7.315 | 69.39 | 70.596 | -5.758 | -32.039 | -272.73 | 0 | -8.9999 | -8.9999 | 61.086 | 60.136 | -4.7789 | -67.102 | -39.042 | 9.1099 | 0 | 3.0779 | 308.14 | 67.842 | 67.384 | -250.92 | 357.5 | 40.977 | -66.579 | 67.263 | 91.891 | 24.389 | 23.04 | 64.309 | 81.489 | -66.706 | -66.84 | 139.71 | 139.21 | 28.081 | -94.103 | -93.436 | -1.3653 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.599 | 83.3 | -17.709 | 66.158 | 64.626 | 64.748 | -9.7697 | -9.351 | -18.944 | -20.278 | 0 | 16.417 | 40.139 | 77.33 | 45.944 | 43.51 | -34.279 | -5.8948 | 0 | 0 | -107.93 | 0 | -20.935 | -102.4 | -103.59 | 31.11 | 48.348 | 65.295 | 70.33 | 48.09 | -9.3299 | 60.412 | 107.84 | -21.17 | -21.17 | 105.34 | 72.67 | 108.76 | 108.09 | -42.026 | -41.181 | 199.51 | 155.31 | 150.37 | 153.51 | 70.721 | 53.84 | -27.062 | 263.26 | 373.48 | 0 | -33.405 | -31.297 | 0 | -47.373 | -44.235 | 153.66 | -57.927 | -58.888 | -17.407 | 0 | -15.359 | 114.59 | 12.631 | -143.51 | -36.706 | -35.948 | 8.9642 | -54.036 | 55.765 | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 52.462 | 51.009 | 66.48 | 66.815 | -114.7 | 44.705 | 43.757 | -86.781 | -74.23 | -40.985 | -45.629 | 15.074 | 1.1856 | -9.5099 | 15.9 | -41.663 | 10.381 | -12.212 | 4.169 | 11.196 | 21.399 | 73.433 | 86.588 | 15.83 | 75.508 | 11.3 | -18.863 | -1.9554 | 1.9462 | 2.055 | 0.0653 | 0 | -13.035 | -31.202 | 23.995 | 48.318 | 92.249 | 51.741 | -132.81 | -23.137 | 36.073 | -45.514 | 10.205 | 1.3086 | 0.9809 | 12 | 181.19 | 178.88 | 289.2 | -287.24 | -620.73 | 627.52 | 654.2 | -173.46 | -170.46 | -55.999 | -47.104 | 79.154 | 79.653 | -126.21 | -127.79 | 58.231 | 56.715 | -78.506 | -78.71 | 87.779 | 87.9 | 54.5 | 54.799 | 22.724 | 33.84 | -369.41 | 110.19 | 111.6 | 13.899 | 13.899 | -54.799 | -55 | 1.4473 | 1.1117 | -643.36 | -351.49 | 560.72 | 442.25 | -28.662 | -434.13 | 435.78 | -164.03 | -300.49 | -427.33 | 130.67 | 132.47 | 160.38 | -536.96 | 238.77 | -303.79 | 302.04 | -5.7198 | 30.911 | 16.719 | 0.521 | 0.507 | -16.239 | -5.5999 | 14.436 | 5.745 | -38.527 | -14.354 | 40.299 | 54.238 | 55.771 | 0 | 0 | 52.037 | 51.354 | 52.55 |  | -13.3 | 19.763 | 7.8899 | 8.6999 | -43.23 | 77.06 | 56.156 | -42.746 | -76.016 | 46.106 | 29.166 | 4.6999 | -4.4 | 36.654 | 146.86
13/12/2024 | 23:30 | 0 | 18.705 | -37.377 | -37.077 | 25.912 | 1.6997 | 51.525 | -68.872 | 54.188 | 27.666 | -27.203 | -35.52 | -43.155 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.502 | 139.722 | 11.503 | 11.729 | 19.317 | 0 | 17.096 | 7.0721 |  | 113 | -88.11 | -88.12 | 16.753 | 35.52 | 41.799 | 6.458 | 0.128 | -23.479 | -23.319 | -56.49 | 23.43 | 23.399 | 12.026 | 12.003 | 0 | 72.778 | 35.72 | -54.789 | -54.3 | 7.2043 | 7.1261 | 70.194 | 70.864 | -6.8049 | -34.777 | -271.67 | 0 | -9.8999 | -9.8999 | 61.393 | 59.715 | -4.3026 | -67.102 | -40.538 | 8.6599 | 0 | 2.699 | 309.03 | 59.694 | 59.236 | -223.07 | 352.05 | 40.977 | -92.278 | 93.475 | 86.522 | 23.579 | 21.43 | 60.97 | 78.69 | -63.491 | -62.419 | 135.72 | 135.77 | 25.148 | -90.369 | -90.141 | -1.6733 | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.3 | 81.5 | -17.729 | 63.83 | 62.261 | 62.105 | -17.34 | -17.084 | -35.319 | -9.256 | 0 | 15.528 | 37.13 | 72.65 | 43.601 | 40.873 | -32.979 | -6.2051 | 0 | 0 | -85.775 | 0 | -20.104 | -97.699 | -98.9 | 30.363 | 44.247 | 59.19 | 64.471 | 44.2 | -7.92 | 56.349 | 85.082 | -21.65 | -21.649 | 98.95 | 71.11 | 85.4 | 84.381 | -45.592 | -45.299 | 178.71 | 134.16 | 127.9 | 130.47 | 74.514 | 66.572 | -25.878 | 231.89 | 357.07 | 0 | -34.818 | -32.707 | 0 | -37.675 | -34.518 | 173.62 | -68.176 | -71.737 | -29.026 | 17.52 | -22.279 | 99.7 | 12.08 | -122.04 | -35.7 | -34.841 | 8.1866 | -61.211 | 55.765 | 22.367 | 0 | 0 | 0 | 52.054 | 50.153 | 62.628 | 63.298 | -115.37 | 47.632 | 47.967 | -85.694 | -73.714 | -38.751 | -42.389 | 15.076 | 1.0916 | -9.4699 | 15.31 | -40.047 | 10.333 | -12.603 | 4.3889 | 11.058 | 23.09 | 73.908 | 88.348 | 15.63 | 75.462 | 13.399 | -18.436 | -1.6042 | 2.0511 | 1.8787 | 0.0653 | 0 | -14.29 | -29.476 | 25.533 | 45.965 | 94.166 | 51.911 | -131.03 | -21.782 | 36.57 | -43.795 | 10.99 | 0 | 0 | 11.889 | 176.38 | 173.64 | 286.2 | -284.57 | -612 | 617.99 | 644.59 | -168.26 | -166.78 | -57.204 | -48.221 | 82.743 | 80.975 | -126.21 | -127.79 | 50.617 | 49.716 | -72.298 | -72.497 | 89.349 | 89.23 | 53.7 | 52.2 | 22.765 | 32.4 | -336.07 | 110.16 | 109.99 | 14.399 | 13.699 | -48.799 | -49 | 1.4473 | 1.3312 | -627.85 | -332.86 | 527.64 | 422.03 | -9.5843 | -407.66 | 409.89 | -144.22 | -280.74 | -408.64 | 127.33 | 126.92 | 145.82 | -505.7 | 224.9 | -288.51 | 285.27 | -5.9835 | 30.544 | 16.159 | 0.708 | 0.707 | -15.439 | -5.1199 | 14.344 | 5.04 | -38.027 | -14.824 | 41.7 | 53.784 | 51.889 | 0 | 0 | 52.682 | 52.875 | 53.926 |  | -12.399 | 19.763 | 7.3099 | 8.6999 | -44.661 | 76.136 | 56.993 | -43.999 | -75.361 | 47.601 | 27.038 | 4.1999 | -3.7999 | 28.613 | 156.53
14/12/2024 | 00:00 | 0 | 18.024 | -36.148 | -38.083 | 24.834 | 0.7171 | 49.2 | -65.341 | 51.688 | 26.182 | -25.757 | -35.52 | -40.913 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.563 | 129.87 | 14.184 | 13.959 | 23.401 | 0 | 18.857 | 6.9489 |  | 113 | -87.69 | -88.059 | 15.977 | 35.52 | 39.6 | 5.379 | 0.122 | -25.379 | -25.069 | -53.479 | 25.51 | 25.399 | 11.132 | 12.616 | 0 | 70.057 | 39.046 | -56.53 | -55.977 | 7.9627 | 25.734 | 65.506 | 70.73 | -4.1876 | -35.914 | -278.47 | 0 | -13.999 | -13.899 | 61.17 | 60.208 | -4.0123 | -67.102 | -44.789 | 7.5699 | 0 | 2.4904 | 316.11 | 49.256 | 49.195 | -195.07 | 343.79 | 40.977 | -78.511 | 80.091 | 82.301 | 23.309 | 20.04 | 57.88 | 76.419 | -65.634 | -65.366 | 137.97 | 138.64 | 27.851 | -85.594 | -84.011 | -2.4612 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88 | 80.599 | -17.04 | 63.014 | 61.653 | 61.583 | -20.061 | -19.082 | -35.103 | -6.1687 | 0 | 14.503 | 37.459 | 69.76 | 41.726 | 39.115 | -31.829 | -6.2051 | 0 | 0 | -89.765 | -0.0001 | -19.238 | -92.699 | -91.699 | 30.357 | 41.317 | 55.432 | 60.955 | 41.09 | -7.22 | 54.702 | 89.635 | -21.12 | -21.17 | 94.81 | 67.62 | 94.345 | 89.781 | -45.392 | -44.854 | 173.46 | 129.69 | 124.83 | 127.97 | 72.635 | 60.994 | -26.053 | 209.91 | 346.67 | 0 | -33.412 | -34.565 | 12.551 | -33.452 | -31.418 | 135.22 | -64.613 | -67.61 | -15.267 | 0 | -7.8899 | 105 | 11.619 | -114.02 | -34.469 | -33.478 | 9.7245 | -27.017 | 55.765 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 51.707 | 50.935 | 65.977 | 66.145 | -111.86 | 47.822 | 47.893 | -85.749 | -73.849 | -39.923 | -43.599 | 15.164 | 0.9976 | -9.6699 | 16.05 | -40.559 | 10.617 | -12.883 | 4.2379 | 9.1516 | 21.079 | 74.473 | 85.036 | 15.4 | 73.492 | 10.899 | -19.412 | -2.0493 | 2.2782 | 1.7077 | 0.0653 | 0 | -12.737 | -28.526 | 24.066 | 44.536 | 92.454 | 51.08 | -130.88 | -20.564 | 37.074 | -40.406 | 10.752 | 0 | 0 | 11.889 | 172.64 | 174.02 | 289.6 | -289.95 | -629.45 | 629.49 | 647.35 | -166.83 | -165.09 | -60.878 | -53.439 | 81.52 | 81.961 | -126.21 | -123.61 | 52.32 | 52.891 | -70.145 | -69.822 | 94.76 | 92.779 | 51.9 | 51.299 | 22.991 | 31.68 | -345.69 | 111.32 | 112.3 | 14.5 | 10.8 | -50.599 | -50.7 | 1.5408 | 1.3312 | -635.47 | -319.87 | 530.62 | 424.02 | -11.624 | -412.27 | 412.91 | -150.18 | -294.38 | -408.46 | 127.63 | 129.53 | 149.02 | -512.31 | 232.42 | -286.63 | 287.56 | -6.0631 | 31.112 | 15.279 | 0.912 | 0.899 | -15.439 | -5.5199 | 13.843 | 5.568 | -40.138 | -15.028 | 43.7 | 54.623 | 53.903 | 0 | 0 | 52.879 | 51.463 | 51.902 |  | -10.699 | 19.763 | 6.7699 | 8.6999 | -52.101 | 79.643 | 61.307 | -50.893 | -77.337 | 51.984 | 25.059 | 0.5 | -0.4 | 24.45 | 162.31
MÁXIMO |  | 0 | 22.457 | -32.666 | -32.986 | 33.385 | 6.7909 | 66.648 | -50.3 | 72.414 | 32.718 | -20.962 | -15.539 | -25.058 | 57.2 | 26.496 | -22 | 14.024 | 196.108 | 18.842 | 19.304 | 31.783 | 0 | 18.857 | 7.8795 | 0 | 113 | -86.209 | -85.949 | 19.456 | 79.919 | 63.8 | 12.196 | 0.165 | -23.479 | -23.319 | -34.909 | 47.95 | 48.259 | 18.205 | 12.956 | 0 | 87.491 | 55.391 | 0 | -44.844 | 33.873 | 33.708 | 80.509 | 81.849 | -2.6172 | -10.774 | -177.84 | 0 | -5.4999 | -5.5999 | 69.333 | 90.646 | -4.0123 | -67.102 | -9.8987 | 13.67 | 7.2196 | 4.9374 | 426.98 | 138.72 | 139.65 | -111.23 | 548.31 | 40.977 | -17.765 | 129.12 | 103.3 | 29.2 | 34.93 | 74.08 | 87.959 | -61.348 | -61.75 | 171.43 | 172.42 | 28.081 | -48.83 | -48.266 | 6.5771 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.19 | 99.5 | -13.789 | 75.01 | 74.093 | 73.546 | 49.532 | 50.175 | -9.8839 | 22.584 | 0 | 18.933 | 65.68 | 94.879 | 59.069 | 55.375 | -26.399 | -5.2743 | 0 | 0 | -81.447 | 0.0002 | -16.185 | -70.099 | -70.3 | 33.846 | 73.544 | 82.672 | 105.48 | 72.27 | -4.3 | 66.433 | 128.83 | -1.43 | -1.2699 | 118.96 | 82.39 | 131.01 | 128.65 | -35.616 | -34.463 | 222.29 | 174.98 | 168.63 | 171.88 | 102.32 | 89.315 | -21.777 | 342.47 | 385.73 | 0 | -22.526 | -20.148 | 91.269 | -3.4694 | -2.9644 | 185.91 | -20.137 | -20.546 | 42.435 | 18.979 | -7.8899 | 122.7 | 18.77 | -69.327 | -32.566 | -31.486 | 14.207 | 35.163 | 55.765 | 24.716 | 0 | 0 | 0 | 54.018 | 52.085 | 110.85 | 109.85 | -89.589 | 81.438 | 80.91 | -61.201 | -47.311 | -35.008 | -37.799 | 15.381 | 1.7581 | -8.9099 | 17.64 | -35.482 | 11.123 | -10.903 | 4.447 | 11.445 | 33.5 | 143.29 | 152.61 | 17.95 | 96.803 | 16.5 | -17.424 | 0.7286 | 4.566 | 2.9111 | 0.0653 | 0 | -11.313 | -23.212 | 27.098 | 82.939 | 166.86 | 180.47 | -130.88 | -17.725 | 47.251 | -30.405 | 11.844 | 12.346 | 11.762 | 14.232 | 185.81 | 187.51 | 291.7 | -277.27 | -587.98 | 647.16 | 672.15 | -110.03 | -108.81 | -50.128 | -40.726 | 82.754 | 83.232 | -77.498 | -80.16 | 83.862 | 83.005 | -21.279 | -21.306 | 94.76 | 92.779 | 66.5 | 66.3 | 23.258 | 40.08 | -286.94 | 115.59 | 116.35 | 19.1 | 26.2 | -28.399 | -28.399 | 1.5498 | 1.3312 | -371.18 | -2.7281 | 570.16 | 492.83 | 16.391 | -275.35 | 481.15 | 114.29 | -280.74 | -273.68 | 219.73 | 218.56 | 169.89 | -274.73 | 341.34 | -71.38 | 306.59 | -3.7422 | 31.614 | 24.159 | 6.4829 | 6.512 | -5.0399 | 2.24 | 15.24 | 16.173 | -19.658 | 5.391 | 47.099 | 55.819 | 56.48 | 0 | 0 | 53.96 | 54.494 | 53.95 | 0 | 3.2999 | 19.763 | 10.409 | 8.6999 | -35.524 | 83.065 | 67.664 | -34.409 | -72.616 | 59.452 | 35.338 | 16 | 11.399 | 41.852 | 378.77
MÍNIMO |  | 0 | 16.438 | -44.662 | -39.863 | 21.743 | -0.5337 | 43.011 | -96.611 | 41.726 | 21.31 | -36.196 | -79.919 | -64.233 | 22 | 13.248 | -57.2 | 5.6848 | 100.978 | 9.9568 | 10.05 | 16.939 | 0 | 3.8962 | 2.5697 | 0 | 113 | -105.94 | -105.95 | 14.636 | 17.76 | 24.2 | 2.8889 | 0.095 | -47.08 | -47.369 | -56.49 | 23.43 | 23.399 | 9.837 | 7.8508 | 0 | 57.964 | 17.487 | -64.166 | -84.353 | 6.3387 | 6.1967 | 59.745 | 61.219 | -8.8987 | -48.27 | -388.28 | -0.0011 | -15.699 | -15.599 | 0 | 49.797 | -6.042 | -67.102 | -50.278 | 6.3999 | 0 | 2.2887 | 219.48 | 18.066 | 19.257 | -332.97 | 282.35 | 40.977 | -126.94 | 18.385 | 64.607 | 16.639 | 10.43 | 42.119 | 62.979 | -110.24 | -110.24 | 135.72 | 135.77 | 7.6904 | -153.22 | -152.55 | -13.476 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70.9 | 63.9 | -19.819 | 42.01 | 41.788 | 40.276 | -36.216 | -37.527 | -62.806 | -70.99 | 0 | 11.594 | 19.12 | 56.409 | 33.288 | 31.205 | -40.25 | -6.5153 | 0 | 0 | -131.44 | -0.0002 | -24.371 | -130.69 | -130.69 | 29.319 | 31.649 | 36.647 | 45.721 | 31.27 | -12.88 | 49.059 | 79.822 | -25.68 | -25.569 | 68.35 | 56.39 | 79.199 | 75.418 | -78.132 | -77.754 | 137.32 | 98.034 | 92.975 | 94.843 | 13.164 | -32.729 | -31.312 | 122.87 | 22.799 | 0 | -44.754 | -41.723 | 0 | -67.004 | -62.327 | 30.767 | -91.841 | -92.436 | -52.48 | 0 | -22.279 | 0 | 11.619 | -193.87 | -41.126 | -40.158 | 1.025 | -81.597 | 55.765 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 48.983 | 46.67 | 61.121 | 61.456 | -193.74 | 37.387 | 36.962 | -149.49 | -140.6 | -60.958 | -55.459 | 14.463 | 0.7047 | -9.8999 | 9.15 | -61.599 | 8.6082 | -15.94 | 0.595 | 8.8351 | 15.729 | 46.781 | 62.274 | 11.99 | 73.492 | 8.1999 | -30.245 | -4.1686 | 0 | 1.2579 | 0.0653 | 0 | -14.622 | -52.368 | 20.506 | 35.881 | 92.249 | 51.08 | -173.28 | -34.798 | 33.566 | -72.571 | 6.1877 | 0 | 0 | 7 | 112.75 | 112.32 | 278.7 | -293.48 | -645.97 | 589.74 | 379.4 | -178.3 | -177.08 | -67.852 | -61.804 | 72.942 | 71.3 | -128.43 | -128.39 | 30.094 | 29.182 | -86.007 | -85.506 | 0 | 0 | 49 | 49.099 | 22.56 | -69.44 | -378.47 | 78.709 | 78.509 | 8.8 | -1.6 | -82.8 | -82.5 | 1.2776 | 1.0496 | -657.24 | -357.81 | 280.36 | 285.25 | -259.61 | -479.95 | 279.31 | -169.84 | -490.22 | -474.67 | 127.33 | 126.92 | -119.84 | -549.04 | 193.22 | -308.2 | 74.58 | -7.1453 | 18.09 | 4.48 | -0.811 | -0.828 | -23.44 | -15.199 | 12.73 | -2.5772 | -44.414 | -15.205 | 0 | 47.748 | 47.291 | 0 | 0 | 46.789 | 46.981 | 46.853 | 0 | -25 | 19.763 | 5.19 | 8.6999 | -57.052 | 74.042 | 50.375 | -55.971 | -81.718 | 39.672 | 17.104 | -11.8 | -16.299 | -225.31 | 146.86
PROMEDIO |  | 0 | 19.3959 | -38.7269 | -36.4615 | 28.1645 | 3.3244 | 56.1157 | -75.2709 | 59.3484 | 29.1226 | -29.6671 | -46.2033 | -47.2251 | 40.8371 | 18.9401 | -40.5621 | 12.1822 | 152.1195 | 15.0179 | 15.2186 | 25.1977 | 0 | 14.276 | 6.7472 | 0 | 113 | -95.8238 | -95.7227 | 16.2884 | 46.4808 | 45.9708 | 6.7728 | 0.12677 | -34.7156 | -34.8911 | -45.9169 | 35.0211 | 35.1783 | 13.5974 | 11.0472 | 0 | 72.0134 | 40.73 | -37.8543 | -64.539 | 15.5525 | 16.1386 | 70.6323 | 72.0473 | -6.2705 | -33.707 | -298.9992 | -0.00045833 | -12.5784 | -12.5742 | 42.1145 | 70.1609 | -5.0122 | -67.102 | -32.4296 | 10.0602 | 3.4805 | 3.5674 | 337.8219 | 85.9467 | 86.0062 | -237.8038 | 426.1083 | 40.977 | -52.6751 | 54.3213 | 87.9595 | 23.7148 | 21.39 | 60.6417 | 76.9088 | -88.8328 | -88.5176 | 155.0733 | 155.5173 | 18.6169 | -105.3494 | -104.686 | -5.1875 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.0021 | 85.7413 | -17.4172 | 58.7034 | 57.3206 | 57.1598 | 3.891 | 4.1309 | -41.5223 | -27.8351 | 0 | 14.407 | 46.5047 | 75.4276 | 48.4688 | 45.7712 | -34.0414 | -5.9142 | 0 | 0 | -102.2291 | -6.25e-06 | -20.7122 | -106.1839 | -106.6109 | 31.6904 | 55.9778 | 65.5493 | 81.3642 | 55.516 | -9.3729 | 59.1593 | 100.7098 | -17.1674 | -17.1901 | 91.8389 | 72.0241 | 101.056 | 99.28 | -61.6008 | -60.2624 | 189.7031 | 145.3527 | 140.1223 | 142.6818 | 54.8432 | 28.7523 | -27.6009 | 249.1296 | 217.74 | 0 | -34.806 | -32.4401 | 41.4603 | -45.6075 | -42.5426 | 105.2667 | -61.9697 | -62.8088 | -2.2278 | 5.2244 | -15.8976 | 57.8181 | 16.029 | -153.5881 | -37.2534 | -36.365 | 9.6555 | -24.6226 | 55.765 | 23.4718 | 0 | 0 | 0 | 51.312 | 49.7324 | 89.1755 | 89.1197 | -152.9557 | 63.5761 | 63.2896 | -114.8415 | -102.7802 | -46.062 | -48.1107 | 14.9864 | 1.0907 | -9.4553 | 14.675 | -47.0177 | 10.2144 | -13.6134 | 3.1508 | 10.7455 | 23.7406 | 104.9802 | 117.0357 | 14.8139 | 84.7158 | 12.5538 | -24.0949 | -2.0642 | 2.3215 | 1.9453 | 0.0653 | 0 | -13.2934 | -37.6545 | 24.1816 | 58.8831 | 141.6836 | 94.9946 | -152.8444 | -27.3702 | 41.1882 | -55.1967 | 8.8319 | 3.7092 | 3.4261 | 10.3127 | 148.3187 | 148.1708 | 286.4617 | -285.1762 | -616.4188 | 619.8885 | 541.3252 | -142.8273 | -141.6479 | -58.6454 | -51.2425 | 77.131 | 76.6945 | -104.0856 | -104.7498 | 58.1011 | 57.4786 | -53.738 | -53.6324 | 14.6143 | 14.5926 | 57.856 | 58.0434 | 22.9158 | -2.0566 | -323.55 | 99.6905 | 99.7244 | 13.5977 | 15.3726 | -56.3308 | -56.3892 | 1.4019 | 1.158 | -529.9919 | -193.1533 | 431.5292 | 387.9183 | -123.9042 | -379.2362 | 380.4946 | 4.9468 | -389.4723 | -375.1581 | 188.3444 | 188.2188 | -7.3553 | -416.1717 | 259.806 | -160.81 | 161.5065 | -5.7208 | 27.2028 | 15.5213 | 3.4899 | 3.4824 | -15.3246 | -5.2465 | 14.0893 | 5.4077 | -32.7654 | -6.8993 | 28.8788 | 51.9287 | 52.0243 | 0 | 0 | 50.1352 | 50.0065 | 50.1608 | 0 | -14.6059 | 19.763 | 7.5013 | 8.6999 | -47.2948 | 78.4676 | 59.2982 | -46.8589 | -76.8746 | 50.2465 | 26.4086 | 5.929 | -5.9706 | -73.769 | 253.7175
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 13 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/12/2024 | 00:30 | 0 | 5.1342 | -10.584 | 2.6992 | 8.6294 | 6.3875 | 16.555 |  | 14.575 | 6.2388 | -7.6552 | -2.22 | -8.8 | -15.399 | 3.312 | -2.2 | 2.4722 | -3.9495 | 3.7495 | 3.5162 | 6.586 | 0 | 3.062 | 2.3558 |  | -0.582 | 0.557 | 0.572 | -0.396 | -15.539 | -28.6 | 0.397 | 0.241 | -10.31 | -9.96 | -10 | -16.04 | -15.77 | 8.1375 | 4.1407 | 20.108 | 22.214 | -19.348 | -7.2337 | -9.8364 | 6.0216 | 16.724 | -21.165 | -20.227 | 7.9032 | 39.149 | -27.184 | 0.0012 | -6.4999 | -6.2999 | -22.405 | -22.77 | -3.2841 | 1.3141 | -5.333 | 2.2699 | 3.6289 | 2.2398 | -104.7 | 39.735 | 39.979 | -65.486 | -215.2 | -9.1669 |  |  | 16.396 | 9.56 | 5.9099 | -9.8699 | 8.5699 | -1.2014 | -1.2014 | 13.848 | 11.363 | 5.647 | -35.673 | -35.773 | -4.2492 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.399 | 16.899 | -3.0999 | 21.317 | 20.98 | 20.053 | 68.895 | 69.397 | -11.227 | -70.28 | 0 | 2.8637 | 24.469 | 17.219 | 6.4111 | 6.6436 | -8.67 | 0.3145 | 0 | 0 | 40.893 | 0.0147 | -4.3597 | 14.899 | 14.1 | -5.7641 | -0.935 | 44.795 | 3.9022 | -0.62 | -4.18 | 8.964 | -41.064 | -3.73 | -3.8399 | 13.61 | 19.45 | -40.236 | -20.345 | -28.117 | -26.29 | 0 | -14.906 | -22.448 | -21.826 | -17.272 | -22.364 | -9.862 | -25.867 | 11.781 | 0 | -12.052 | -11.483 | 16.282 | -11.923 | -11.719 | 15.888 | -22.738 | -22.548 | 7.5506 | -5.2699 | -11.3 | 0 | 4.479 | -20.762 | -10.504 | -10.472 | 4.7189 | 8.9755 | -39.145 | 6.6238 | 0 | 0 | 0 | 2.3924 | 1.6979 | -7.2006 | -7.7029 | 33.491 | 9.3379 | 9.6965 | 29.771 | 39.404 | 8.8148 | -10.209 | -2.6143 | 0.2804 | 1.56 | 0.96 | 0 | 1.7613 | 6.4399 | 0.647 | 2.7599 | 30.569 | -37.445 | -27.286 | -1.3999 | 22.182 | 8.8999 | 25.569 | 8.0012 | -8.4785 | 2.0518 | 0.0765 |  | -10.001 | -8.684 | 11.866 | -38.318 | -21.699 | -12.826 | 155.2 | -6.9768 | -9.277 | -7.0479 | 2.0617 | 8.9522 | 8.8695 | 1.3202 | -3.0875 | 0 | 8.38 | -6.0208 | 43.777 | 49.831 | 62.746 | 49.763 | 49.723 | -8.1636 | -11.141 | 0 | 0 | 47.775 | 47.661 | -20.625 | -20.037 | -4.0435 | -3.6156 | 0 | 0 | -31.899 | -32.099 | 1.8814 | -9.92 | 27.931 | 17.416 | 16.825 | -19.1 | -41 | 11.5 | 10.699 | -17.984 | -18.014 | -34.943 | -6.8905 | -300.49 | -28.55 | 80.457 | 142.91 | 19.152 | 99.204 | 140 | 84.124 | 33.154 | 32.167 | 7.8316 | 260.85 | -179.72 | 85.02 | -76.79 | -0.3967 | 7.8459 | -7.6799 | -1.095 | -1.0989 | 3.3599 | -2.7999 | -1.8291 | -3.1906 | 16.026 | -13.212 | -1 | 0.635 | 1.845 | 0 | 0 | 3.517 | 3.656 | 2.9389 |  | 25.399 | 8.985 | -0.28 | 0.37 | -5.241 | -17.503 | -16.796 | -2.2781 | 13.327 | -10.377 | -3.2935 | -27.1 | 9.5 | 47.02 | -154.81
13/12/2024 | 01:00 | 0 | 4.9569 | -10.47 | 4.8252 | 8.9238 | 6.6058 | 16.562 |  | 15.5 | 6.6867 | -8.2972 | 0 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 2.0917 | -2.8363 | 3.6224 | 3.533 | 6.6024 | 0 | 3.302 | 2.3533 |  | -0.5203 | 0.579 | 0.612 | 0.027 | -17.76 | -24.2 | 0.316 | 0.244 | -11.329 | -11.5 | -10 | -15.119 | -15.229 | 8.4491 | 3.7261 | 23.971 | 26.338 | -18.64 | -7.5017 | -7.6763 | -0.0624 | -0.1319 | -18.754 | -15.941 | 6.325 | 32.756 | -26.007 | 0.0012 | -6.2999 | -6.0999 | -23.5 | -23.257 | -3.3415 | 1.3141 | -5.1454 | 1.09 | 0 | 1.826 | -117.55 | 37.324 | 37.263 | -60.123 | -225.53 | -9.1669 |  |  | 15.198 | 10.14 | 6.8 | -9.85 | 8.52 | 0.9419 | 1.0758 | 13.36 | 10.887 | 6.887 | -34.239 | -34.814 | -4.9783 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20 | 16.899 | -3.15 | 21.176 | 21.003 | 20.217 | 68.266 | 68.876 | -10.898 | -68.957 | 0 | 2.7078 | 23.85 | 16.44 | 6.7236 | 6.8389 | -8.9499 | 0.3145 | 0 | 0 | 40.103 | 0.0148 | -4.6102 | 14.899 | 16.399 | -5.7531 | -1.309 | 45.426 | 3.5311 | -1.06 | -4.24 | 9.504 | -40.309 | -3.74 | -3.8199 | 13.15 | 18.99 | -39.927 | -20.145 | -25.962 | -24.59 | 0 | -16.529 | -22.493 | -23.476 | -23.813 | -24.038 | -11.022 | -32.483 | 13.474 | 0 | -13.138 | -11.63 | 21.028 | -11.689 | -11.665 | 5.136 | -19.223 | -18.495 | 10.273 | 6.3999 | -13.309 | -2.2999 | 4.9635 | -21.327 | -12.334 | -12.302 | 6.8858 | 10.716 | -39.145 | 7.2097 | 0 | 0 | 0 | 4.3462 | 1.8057 | -10.047 | -10.047 | 34.495 | 7.9807 | 7.8004 | 32.101 | 41.636 | 6.1487 | -9.8899 | -2.8084 | 0.3152 | 1.73 | 1.24 | 0 | 1.7749 | 6.5969 | 0.647 | 2.4441 | 31.5 | -38.146 | -28.518 | -1.6999 | 22.912 | 8.8 | 25.13 | 8.3179 | -8.612 | 1.9774 | 0.0765 |  | -10.324 | -9.005 | 11.412 | -37.898 | -21.699 | -13.731 | 152.04 | -7.1839 | -7.9612 | -7.7212 | 2.172 | 9.0621 | 9.0514 | 1.3697 | -3.2794 | -1.718 | 6.2899 | 0 | 48.184 | 46.017 | 65.407 | 49.763 | 49.723 | -8.7184 | -12.104 | 0 | -11.05 | 47.775 | 47.661 | -22.312 | -21.317 | -4.2188 | -3.9689 | 0 | 0 | -32.599 | -32.9 | 2.0224 | -10.64 | 27.565 | 16.844 | 17.053 | -19.1 | -41 | 12.399 | 11.5 | -17.984 | -18.014 | -36.54 | -9.0804 | -300.4 | -28.562 | 84.001 | 138.61 | 23.197 | 104.14 | 139.94 | 80.116 | 36.454 | 35.829 | 1.212 | 255.62 | -178.81 | 85.371 | -74.92 | -0.1868 | 7.7589 | -8 | -1.1809 | -1.1779 | 3.5999 | -3.5199 | -0.9683 | -2.7817 | 15.733 | -12.947 | -1 | -0.941 | -1.217 | 0 | 0 | 3.3488 | 3.9315 | 3.0892 |  | 25.299 | 8.985 | -0.29 | 0.37 | -4.0155 | -17.398 | -16.226 | -1.9362 | 13.109 | -10.077 | -3.6006 | -27.2 | 9.1999 | 50.27 | -157.24
13/12/2024 | 01:30 | 0 | 5.128 | -10.579 | 6.1639 | 8.6704 | 7.117 | 16.353 |  | 16.376 | 6.5737 | -8.1566 | 2.22 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 1.973 | -3.1754 | 3.2564 | 3.1465 | 5.7992 | 0 | 3.2908 | 1.7412 |  | -0.5704 | 0.79 | 0.8 | 0.023 | -19.979 | -26.4 | 0.393 | 0.245 | -11.539 | -11.6 | -10 | -14.369 | -14.579 | 7.6866 | 4.0685 | 21.871 | 24.251 | -19.561 | -7.6356 | -7.8081 | 9.9239 | 11.247 | -21.031 | -18.352 | 8.2978 | 44.638 | -31.308 | 0.0012 | -4.9999 | -5.1999 | -22.586 | -21.884 | -3.4025 | 1.3141 | -4.7099 | 0.96 | 0 | 1.8673 | -106.2 | 37.629 | 37.995 | -67.794 | -223.02 | -9.1669 |  |  | 14.101 | 10.17 | 6.53 | -10.59 | 8.75 | 0.2721 | -0.3977 | 13.83 | 9.8157 | 7.0737 | -32.477 | -32.506 | -5.2898 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.1 | 15.6 | -3.18 | 21.12 | 20.57 | 19.921 | 69.257 | 67.508 | -12.153 | -69.673 | 0 | 2.6487 | 25.229 | 15.89 | 6.4111 | 6.546 | -8.8199 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.244 | 0.0148 | -4.4734 | 17.399 | 16.399 | -5.9509 | -1.683 | 44.795 | 3.16 | -1.24 | -4.18 | 9.3825 | -39.159 | -3.97 | -3.92 | 12.8 | 18.24 | -41.018 | -19.399 | -25.804 | -24.509 | 0 | -16.573 | -21.427 | -21.351 | -29.236 | -31.231 | -11.6 | -24.309 | 11.337 | 0 | -13.266 | -12.42 | 13.177 | -11.37 | -11.523 | -20.484 | -15.826 | -15.268 | 11.862 | 12.219 | -14.829 | -6.9 | 5.1858 | -19.968 | -12.633 | -12.629 | 6.7201 | 5.8722 | -39.145 | 7.3867 | 0 | 0 | 0 | 3.5382 | 3.3452 | -9.21 | -9.21 | 36.672 | 6.718 | 6.8767 | 32.757 | 40.743 | 6.6614 | -9.7499 | -3.4016 | 0.263 | 1.72 | 1.25 | 0 | 1.7492 | 6.3999 | 0.735 | 2.3093 | 31.059 | -37.57 | -27.338 | -1.7599 | 21.552 | 10.8 | 25.115 | 8.204 | -8.6873 | 1.9077 | 0.0765 |  | -9.8552 | -9.111 | 11.763 | -38.402 | -21.699 | -13.073 | 149.91 | -7.3345 | -8.1137 | -7.405 | 2.1124 | 8.857 | 8.7983 | 1 | -2.564 | 0 | 5.8699 | 0 | 42.857 | 43.689 | 66.958 | 49.763 | 49.723 | -7.3809 | -11.166 | 0 | 0 | 41.902 | 40.879 | -22.724 | -21.62 | -4.0088 | -4.038 | 0 | 0 | -31.299 | -31.2 | 1.7239 | -10.88 | 26.682 | 16.636 | 16.675 | -19.1 | -37.099 | 12.8 | 11.8 | -18.146 | -18.017 | -33.528 | -14.02 | -301.56 | -28.85 | 84.808 | 136.94 | 26.876 | 102.12 | 136.64 | 79.985 | 43.598 | 35.877 | -0.6286 | 254.52 | -177.38 | 80.485 | -72.217 | -0.0232 | 6.517 | -6.7199 | -1.222 | -1.2189 | 2.4 | -1.2 | -1.8953 | -4.509 | 13.917 | -8.6717 | -1.7999 | 0.207 | -0.521 | 0 | 0 | 3.9838 | 4.2531 | 3.3428 |  | 20.399 | 8.985 | -0.29 | 0.37 | -4.1818 | -18.001 | -17.294 | -1.1234 | 13.479 | -10.634 | -3.5622 | -23.2 | 4.5999 | 50.376 | -157.22
13/12/2024 | 02:00 | 0 | 4.9866 | -10.462 | 7.0828 | 8.7 | 6.4394 | 16.144 |  | 18.028 | 7.7267 | -9.1658 | 2.22 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.914 | -2.7584 | 3.6605 | 3.3766 | 6.1614 | 0 | 3.2558 | 2.3324 |  | -0.838 | 0.507 | 0.506 | -0.165 | -19.979 | -26.4 | 0.518 | 0.232 | -13.449 | -13.39 | -10 | -13.739 | -13.68 | 7.7529 | 3.9175 | 20.558 | 23.216 | -17.656 | -7.9035 | -7.7678 | 1.0464 | 1.0932 | -19.424 | -17.146 | 7.1141 | 36.574 | -28.678 | 0.0012 | -6.1999 | -6.1999 | -23.515 | -23.884 | -3.6095 | 1.3141 | -6.9049 | 1.0399 | 0 | 1.2366 | -120.94 | 38.727 | 38.514 | -62.952 | -233.34 | -9.1669 |  |  | 13.023 | 10.029 | 6.01 | -11.76 | 7.84 | 3.487 | 3.487 | 10.931 | 8.7922 | 7.4425 | -36.889 | -36.696 | -4.9766 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.7 | 15 | -3.0799 | 18.139 | 18.539 | 16.819 | 71.519 | 71.676 | -8.6539 | -71.522 | 0 | 2.6799 | 23.36 | 16.42 | 6.0986 | 6.3507 | -8.6199 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.079 | 0.015 | -4.5314 | 17.399 | 18.7 | -5.8691 | -1.87 | 44.48 | 2.9745 | -1.45 | -4.13 | 9.2745 | -39.297 | -3.79 | -3.8299 | 12.15 | 17.74 | -39.49 | -19.654 | -21.867 | -20.909 | 0 | -18.859 | -23.538 | -23.299 | -13.384 | -16.893 | -11.343 | -31.407 | 14.757 | 0 | -11.64 | -11.071 | 18.126 | -14.173 | -14.201 | 18.96 | -18.408 | -18.059 | 4.5315 | -4.2199 | -10.489 | -0.8 | 4.4233 | -24.999 | -13.113 | -13.082 | 7.133 | 8.4763 | -39.145 | 7.3867 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 2.3567 | -12.056 | -12.224 | 39.184 | 4.9835 | 5.0021 | 34.036 | 41.178 | 5.2747 | -9.0299 | -3.213 | 0.2969 | 2.07 | 1.39 | 0 | 1.7919 | 6.4869 | 0.753 | 2.4224 | 32.049 | -38.16 | -27.865 | -1.8599 | 22.628 | 10.8 | 23.302 | 6.8756 | -7.2996 | 1.8427 | 0.0765 |  | -10.256 | -9.867 | 12.409 | -36.637 | -21.699 | -14.288 | 148.64 | -8.6205 | -8.9404 | -6.0993 | 2.1654 | 9.0108 | 9.0119 | 1.5046 | -6.9345 | -5.5944 | 2.5099 | 0 | 54.665 | 35.84 | 62.086 | 49.98 | 49.916 | -6.4308 | -9.8884 | -11.211 | -11.093 | 41.902 | 40.879 | -22.724 | -21.685 | -4.5086 | -4.6835 | 0 | 0 | -30.799 | -31.2 | 1.7239 | -10.8 | 25.036 | 14.761 | 15.342 | -19.1 | -36.299 | 13.699 | 13 | -18.146 | -17.992 | -44.596 | -21.35 | -295.72 | -24.898 | 82.989 | 132.91 | 30.594 | 105.79 | 130.72 | 74.214 | 40.364 | 35.965 | -1.5296 | 248.28 | -176.58 | 72.334 | -65.272 | 0.0012 | 7.7241 | -6.8 | -1.25 | -1.256 | 1.9199 | -1.36 | -1.8487 | -4.7165 | 13.859 | -8.2017 | -1.7 | -0.104 | -1.0989 | 0 | 0 | 3.5502 | 3.4651 | 3.3004 |  | 19.799 | 8.985 | -0.28 | 0.37 | -3.7927 | -18.7 | -17.601 | 0 | 14.541 | -12.088 | -3.1079 | -21.7 | 3.5 | 54.13 | -161.47
13/12/2024 | 02:30 | 0 | 5.107 | -10.388 | 6.5469 | 8.3432 | 6.5548 | 15.744 |  | 17.199 | 7.7647 | -8.4402 | -2.22 | -11 | -11 | 2.4839 | -6.5999 | 1.9363 | -3.9806 | 3.902 | 3.8228 | 6.8624 | 0 | 3.8373 | 2.2806 |  | -0.9073 | 0.384 | 0.399 | -0.002 | -17.76 | -24.2 | 0.531 | 0.241 | -10.05 | -9.9899 | -10 | -16.44 | -16.53 | 7.0651 | 3.8531 | 19.066 | 20.946 | -17.076 | -8.1715 | -7.8547 | 21.222 | 14.225 | -21.701 | -19.558 | 8.6923 | 45.009 | -30.519 | 0.0012 | -6.4999 | -6.3999 | -23.795 | -23.703 | -3.3335 | 1.3141 | -8.5784 | -0.03 | 0 | 1.4903 | -116.48 | 36.866 | 37.171 | -65.602 | -230.71 | -9.1669 |  |  | 13.023 | 10.46 | 6.44 | -11.67 | 7.78 | 3.487 | 3.8889 | 7.3818 | 5.1614 | 4.8115 | -31.49 | -31.038 | -8.7638 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | 15.6 | -3.13 | 20.908 | 20.756 | 19.492 | 67.583 | 68.968 | -9.2803 | -69.223 | 0 | 2.3589 | 25.399 | 16 | 5.9423 | 6.1553 | -8.4899 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.439 | 0.0151 | -4.3203 | 19.799 | 18.7 | -6.571 | -1.87 | 47.477 | 2.789 | -1.7 | -5.37 | 8.235 | -36.724 | -3.75 | -3.8099 | 11.89 | 16.86 | -37.29 | -18.518 | -21.056 | -19.718 | 0 | -17.323 | -22.12 | -21.893 | -22.718 | -28.033 | -11.502 | -28.8 | 14.017 | 0 | -11.408 | -10.755 | 17.801 | -5.5517 | -5.6379 | -3.076 | -19.625 | -19.323 | 6.685 | 0 | -11 | 0 | 4.6851 | -7.9949 | -13.045 | -12.859 | 7.1813 | 9.2931 | -39.145 | 7.3684 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 2.4291 | -12.056 | -12.224 | 43.203 | 3.2222 | 3.8723 | 35.998 | 44.265 | 4.2444 | -8.5999 | -2.2078 | 0.2804 | 1.6 | 2.38 | 0 | 1.7636 | 6.5439 | 0.646 | 2.6545 | 33.99 | -39.954 | -29.931 | -1.8199 | 20.447 | 10.199 | 18.538 | 2.9419 | -3.2348 | 1.7166 | 0.0765 |  | -10.1 | -12.702 | 12.085 | -31.848 | -21.699 | -12.831 | 147.44 | -4.3021 | -10.426 | 9.1303 | 3.2467 | 9.1061 | 9.0752 | 2.9184 | -6.1987 | -5.3362 | 4.19 | 0 | 59.036 | 38.437 | 61.974 | 49.962 | 49.963 | -6.679 | -9.5304 | 0 | 0 | 41.902 | 40.879 | -21.065 | -20.686 | -4.3488 | -4.2014 | 0 | 0 | -30.399 | -30.2 | 1.8814 | -10.079 | 19.466 | 16.458 | 16.353 | -19.1 | -35 | 11.699 | 10.6 | -18.146 | -17.969 | -44.609 | -20.519 | -296.93 | -22.951 | 86.337 | 130.03 | 28.871 | 101.71 | 127.76 | 74.508 | 37.778 | 34.434 | 3.7491 | 248.47 | -174.45 | 71.162 | -67.05 | 0.0012 | 7.7241 | -6.5599 | -1.12 | -1.131 | 1.9199 | -1.0399 | -1.6788 | -5.2414 | 13.45 | -6.8833 | -2.4 | 0.08 | -0.429 | 0 | 0 | 3.8494 | 3.9267 | 2.614 |  | 18.799 | 8.985 | -0.38 | 0.37 | -4.3698 | -18.608 | -16.912 | 0 | 14.133 | -11.055 | -3.1352 | -20.6 | 2.7 | 52.621 | -163.22
13/12/2024 | 03:00 | 0 | 4.946 | -10.28 | 7.6043 | 8.2875 | 7.2362 | 15.375 |  | 18.612 | 8.2827 | -9.683 | 0 | -11 | -11 | 2.4839 | -6.5999 | 1.8191 | -3.9451 | 3.6697 | 3.5236 | 6.2989 | 0 | 3.2373 | 2.2969 |  | -0.898 | 0.16 | 0.154 | 0.018 | -19.979 | -24.2 | 0.948 | 0.228 | -11.21 | -11.22 | -10 | -16.409 | -16.34 | 7.2081 | 3.604 | 23.403 | 24.951 | -17.175 | -7.9035 | -7.0713 | 0.6235 | 0.6069 | -19.691 | -16.878 | 7.1141 | 36.98 | -29.837 | 0.0012 | -7.1999 | -7.1999 | -24.627 | -24.691 | -3.5094 | 1.3141 | -8.6492 | -0.17 | 0 | 1.4242 | -127.17 | 39.399 | 39.613 | -68.218 | -240.45 | -9.1669 |  |  | 13.083 | 10.31 | 6.32 | -11.56 | 7.9 | 3.2191 | 2.9512 | 8.5773 | 6.1889 | 2.4721 | -29.437 | -28.959 | -8.7783 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.1 | 15.6 | -2.94 | 22.073 | 22.058 | 20.594 | 71.431 | 73.286 | -9.7045 | -72.055 | 0 | 2.2572 | 28.739 | 14.85 | 5.7861 | 6.1553 | -8.38 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.445 | 0.0148 | -4.1565 | 19.799 | 18.7 | -4.8144 | -2.244 | 47.634 | 2.4179 | -1.86 | -5.47 | 7.7625 | -40.259 | -3.67 | -3.73 | 11.23 | 17.09 | -39.745 | -19.272 | -22.505 | -21.645 | 0 | -19.946 | -24.115 | -23.956 | -21.137 | -22.967 | -11.385 | -26.868 | 12.979 | 0 | -11.214 | -10.247 | 15.898 | -10.552 | -10.434 | 21.52 | -23.304 | -20.374 | 3.6411 | -11.809 | -12.799 | 5.8 | 4.1741 | -15.828 | -13.127 | -13.152 | 6.617 | 6.3881 | -39.145 | 7.3684 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 3.6021 | -11.219 | -11.554 | 44.71 | 4.8236 | 5.2529 | 36.131 | 43.53 | 3.7317 | -8.6099 | -1.9093 | 0.2538 | 1.56 | 1.16 | 0 | 1.7799 | 6.7579 | 0.487 | 2.8053 | 34.419 | -39.575 | -29.723 | -1.2599 | 21.119 | 10.199 | 17.934 | 3.4996 | -3.8545 | 1.7727 | 0.0765 |  | -8.9029 | -12.36 | 12.671 | -31.764 | -21.699 | -13.548 | 142.13 | -4.6844 | -10.846 | 7.8696 | 3.3413 | 8.9303 | 8.8774 | 2.8149 | -6.5642 | -5.3707 | 2.9299 | 0 | 54.014 | 33.92 | 62.176 | 49.871 | 49.921 | -7.5823 | -10.49 | -9.8848 | -11.953 | 41.902 | 40.879 | -21.449 | -20.411 | -3.9775 | -3.8166 | 0 | 0 | -30.399 | -30.6 | 1.6525 | -10 | 19.304 | 16.564 | 16.576 | -19.1 | -34.099 | 12 | 11.5 | -18.126 | -17.969 | -46.838 | -24.362 | -293.91 | -22.676 | 81.526 | 130.9 | 32.2 | 105.42 | 128.34 | 72.572 | 39.545 | 38.705 | 0.9769 | 245.07 | -173.91 | 76.212 | -67.797 | -0.1404 | 7.7241 | -5.84 | -1.1289 | -1.1399 | 1.44 | -0.88 | -1.5757 | -5.3299 | 12.718 | -6.0349 | -2.7 | -1.1219 | 0.412 | 0 | 0 | 3.914 | 3.6652 | 3.5301 |  | 18.1 | 8.985 | -0.4 | 0.37 | 0 | -17.752 | -17.362 | 0 | 13.652 | -11.289 | -2.6425 | -19.799 | 2 | 54.135 | -165.47
13/12/2024 | 03:30 | 0 | 5.0404 | -10.673 | 8.782 | 7.6868 | 7.4605 | 14.031 |  | 19.031 | 8.2997 | -9.8368 | 0 | -11 | -11 | 2.4839 | -6.5999 | 1.9216 | -4.2591 | 3.7324 | 3.6193 | 6.5868 | 0 | 3.2031 | 2.1329 |  | -0.9674 | 0.192 | 0.216 | 0.006 | -19.979 | -24.2 | 1.001 | 0.233 | -12.01 | -12.06 | -10 | -15.68 | -15.64 | 7.9946 | 3.3098 | 23.935 | 26.148 | -17.028 | -9.1092 | -7.4961 | -0.0905 | -0.2438 | -18.888 | -16.878 | 7.1141 | 37.565 | -31.29 | 0.0012 | -7.0999 | -7.0999 | -24.485 | -24.696 | -3.4288 | 1.3141 | -8.7612 | -0.03 | 0 | 1.3945 | -128.72 | 39.826 | 39.674 | -66.57 | -238.76 | -9.1669 |  |  | 12.923 | 10.329 | 6.6999 | -11.439 | 7.48 | 4.6926 | 4.9606 | 7.5372 | 4.7988 | 3.0599 | -31.583 | -31.038 | -7.8962 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.899 | 15.5 | -2.95 | 20.687 | 20.381 | 19.08 | 72.006 | 71.894 | -12.951 | -72.241 | 0 | 2.3995 | 25.69 | 15.479 | 6.0986 | 6.253 | -8.67 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.874 | 0.015 | -4.3326 | 19.799 | 18.7 | -4.5263 | -2.057 | 48.423 | 2.4179 | -1.91 | -5.72 | 8.9235 | -34.674 | -3.56 | -3.68 | 11.24 | 16.4 | -36.781 | -18.254 | -18.732 | -18.054 | 0 | -17.795 | -21.961 | -22.029 | -19.289 | -22.471 | -11.637 | -27.048 | 13.652 | 0 | -12.206 | -10.832 | 12.921 | -3.4196 | -3.675 | -3.588 | -18.683 | -17.804 | 4.6451 | 6.4299 | -11.149 | -2.5 | 4.5468 | -4.0354 | -13.188 | -13.187 | 7.7043 | 4.8829 | -39.145 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 3.4088 | 3.1802 | -12.726 | -13.061 | 45.548 | 2.7355 | 2.6377 | 37.964 | 43.922 | 2.1496 | -8.2299 | -2.0137 | 0.2804 | 1.2 | 1.74 | 0 | 1.3871 | 7.0369 | 0.386 | 2.8588 | 35.24 | -39.451 | -30.072 | -1.0099 | 22.086 | 10.1 | 17.8 | 3.5524 | -3.6661 | 1.7542 | 0.0765 |  | -9.1442 | -12.333 | 15.133 | -31.932 | -21.699 | -13.194 | 140.71 | -4.7087 | -10.597 | 7.637 | 2.9933 | 9.1134 | 8.9565 | 2 | -7.5629 | -5.6822 | 0.84 | 0 | 61.694 | 30.276 | 57.831 | 49.834 | 49.729 | -7.5472 | -10.804 | -10.763 | -11.69 | 41.902 | 40.879 | -24.218 | -23.372 | -4.6276 | -4.4785 | 0 | 0 | -30.6 | -30.7 | 1.6891 | -9.3599 | 26.99 | 12.611 | 12.664 | -19.1 | -33.299 | 14.5 | 13.699 | -18.126 | -18.196 | -50 | -27.323 | -297.13 | -22.094 | 76.035 | 127.1 | 32.147 | 110.92 | 126.94 | 73.587 | 38.467 | 36.791 | -1.9745 | 241.3 | -175.12 | 68.581 | -62.08 | 0.1892 | 7.7241 | -6.2399 | -1.156 | -1.1699 | 1.5199 | -0.56 | -1.9735 | -5.2414 | 12.071 | -5.156 | -2.4 | 0.372 | -1.417 | 0 | 0 | 3.0345 | 2.8673 | 3.0263 |  | 16.899 | 8.985 | -0.31 | 0.37 | 0 | -17.701 | -17.094 | 0 | 13.892 | -11.986 | -2.9942 | -18 | 0.4 | 57.056 | -165.79
13/12/2024 | 04:00 | 0 | 4.9711 | -10.408 | 9.3575 | 7.7268 | 5.8941 | 14.288 |  | 19.208 | 8.2657 | -9.8123 | 0 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 0.8047 | -4.6166 | 3.8041 | 3.6863 | 6.5075 | 0 | 3.4499 | 2.1866 |  | -0.8989 | 0.224 | 0.232 | -0.095 | -19.979 | -24.2 | 0.903 | 0.23 | -11.739 | -11.779 | -10 | -15.75 | -15.96 | 7.8302 | 3.4861 | 22.586 | 24.933 | -16.825 | -7.9035 | -7.3802 | -0.5399 | -0.4378 | -21.433 | -16.744 | 7.1141 | 37.179 | -30.319 | 0.0012 | -7.1999 | -7.1999 | -25.228 | -25.284 | -3.5155 | 1.3141 | -8.4776 | -0.08 | 0 | 0.8983 | -129.52 | 38.758 | 38.758 | -68.821 | -241.53 | -9.1669 |  |  | 12.923 | 10.47 | 6.8099 | -11.699 | 7.5599 | 4.4247 | 5.0945 | 7.5948 | 5.1585 | 4.6402 | -29.106 | -29.39 | -8.2663 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18 | 14.8 | -2.7799 | 21.192 | 21.003 | 19.769 | 71.999 | 71.974 | -10.681 | -71.469 | 0 | 2.2479 | 24.7 | 15.029 | 5.7861 | 6.0577 | -8.38 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.045 | 0.0149 | -4.2208 | 19.799 | 18.7 | -4.6704 | -2.4311 | 48.738 | 2.2323 | -2 | -5.78 | 9.3285 | -37.547 | -4.3099 | -4.3 | 12.45 | 16.34 | -37.181 | -18.509 | -19.213 | -18.663 | 0 | -19.53 | -23.527 | -22.157 | -14.062 | -17.842 | -11.274 | -27.404 | 13.15 | 0 | -10.635 | -9.9427 | 0 | -9.0914 | -9.1959 | 13.328 | -19.386 | -18.304 | 0.789 | 0 | -11.079 | -1.8999 | 4.8232 | -16.04 | -12.748 | -12.611 | 6.8986 | 10.204 | -39.145 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 2.7099 | -12.391 | -13.061 | 44.543 | 3.1292 | 3.1994 | 37.626 | 43.637 | 3.3557 | -7.8799 | -2.1199 | 0.2538 | 1.71 | 1.44 | 0 | 1.465 | 7.2039 | 0.45 | 2.6886 | 35.22 | -39.59 | -29.962 | -1.2099 | 22.316 | 12.1 | 17.871 | 3.7601 | -3.7399 | 1.7661 | 0.0765 |  | -8.6729 | -12.004 | 12.658 | -31.68 | -21.699 | -13.175 | 142.51 | -4.5714 | -10.405 | 7.6201 | 2.9933 | 9.194 | 9.091 | 2.527 | -5.3563 | -3.9702 | 1.6799 | 0 | 58.532 | 34.91 | 61.609 | 49.585 | 49.958 | -7.3311 | -9.8186 | 0 | 0 | 37.007 | 40.879 | -23.592 | -22.949 | -4.729 | -4.7207 | 0 | 0 | -30.7 | -31 | 1.8814 | -10.239 | 24.563 | 16.033 | 16.081 | -19.1 | -33.299 | 14.1 | 13.199 | -18.126 | -18.196 | -42.199 | -25.601 | -298.23 | -25.665 | 83.738 | 128.34 | 31.127 | 106.72 | 127.82 | 74.913 | 40.165 | 37.685 | 1.1445 | 241.38 | -174.85 | 71.241 | -65.828 | 0.0476 | 7.7241 | -6.48 | -1.105 | -1.121 | 1.84 | -0.96 | -2.1414 | -5.3604 | 12.834 | -5.1834 | -3.2 | -0.924 | -2.5299 | 0 | 0 | 4.2832 | 3.6819 | 2.9276 |  | 17 | 8.985 | -0.33 | 0.37 | -3.7709 | -17.322 | -16.428 | 0 | 13.658 | -11.26 | -3.1954 | -18.5 | 1.2 | 57.675 | -169.15
13/12/2024 | 04:30 | 0 | 4.7616 | -9.8379 | 9.0825 | 7.6867 | 5.7189 | 14.201 |  | 17.51 | 7.6977 | -9.2127 | -2.22 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 1.8123 | -5.6355 | 3.8032 | 3.7294 | 6.7544 | 0 | 3.3085 | 2.1459 |  | -0.9461 | 0.323 | 0.357 | -0.011 | -17.76 | -24.2 | 0.77 | 0.232 | -10.93 | -10.699 | -10 | -16.02 | -16.09 | 7.4932 | 3.5515 | 20.663 | 22.102 | -17.124 | -9.3771 | -7.6686 | 13.301 | 14.64 | -21.165 | -19.022 | 8.6923 | 43.261 | -32.232 | 0.0012 | -6.2999 | -6.2999 | -23.07 | -22.277 | -3.4249 | 1.3141 | -9.2756 | -0.08 | 0 | 0.8204 | -121.67 | 36.713 | 36.927 | -63.234 | -236.6 | -9.1669 |  |  | 12.923 | 10.649 | 6.65 | -11.52 | 7.82 | 3.8889 | 4.0229 | 7.7948 | 5.5535 | 2.9725 | -29.044 | -28.948 | -8.0668 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.2 | 15.399 | -2.89 | 21.748 | 21.438 | 20.033 | 68.571 | 68.804 | -10.841 | -69.442 | 0 | 2.1689 | 26.95 | 15.439 | 5.6298 | 5.8624 | -8.2899 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.258 | 0.015 | -4.1939 | 19.799 | 18.7 | -4.6423 | -2.244 | 48.738 | 2.4179 | -1.96 | -5.84 | 9.936 | -34.516 | -3.38 | -3.4 | 11.03 | 16.73 | -34.945 | -17.672 | -19.81 | -18.609 | 0 | -16.47 | -21.206 | -21.16 | -20.656 | -24.155 | -11.007 | -30.336 | 11.492 | 0 | -11.866 | -11.23 | 14.412 | 1.4305 | 0.2206 | -4.6119 | -22.475 | -21.941 | 3.4017 | 0 | -7.98 | 0 | 4.9189 | 2.9075 | -12.771 | -12.631 | 7.0606 | 4.826 | -39.145 | 7.0571 | 0 | 0 | 0 | 3.4092 | 2.7081 | -11.721 | -12.224 | 40.859 | 3.0643 | 3.0149 | 36.704 | 42.386 | 4.9866 | -7.3199 | -2.6143 | 0.2364 | 1.42 | 0.37 | 0 | 1.7507 | 7.2069 | 0.361 | 2.7845 | 35.54 | -40.033 | -29.297 | -0.93 | 22.29 | 9.8 | 17.742 | 3.7116 | -4.0054 | 1.7528 | 0.0765 |  | -8.2652 | -13.633 | 12.247 | -31.596 | -21.699 | -13.151 | 146.53 | -4.3153 | -10.205 | 8.1996 | 3.0396 | 9.1354 | 9.0831 | 2.4319 | -3.7708 | -3.1872 | 4.19 | 0 | 57.041 | 40.316 | 60.597 | 49.826 | 49.727 | -7.0835 | -10.676 | 0 | 0 | 37.007 | 40.879 | -21.878 | -20.785 | -4.2227 | -4.2086 | 0 | 0 | -28.799 | -28.6 | 1.8283 | -10.159 | 16.195 | 17.435 | 17.443 | -19.1 | -32.4 | 12.3 | 11.5 | -18.008 | -17.996 | -40.603 | -22.246 | -297.51 | -25.959 | 86.74 | 134.63 | 26.614 | 101.59 | 133.34 | 73.223 | 39.285 | 36.112 | 2.8235 | 247.11 | -173.3 | 74.939 | -68.826 | -0.1624 | 6.6001 | -5.84 | -1.052 | -1.0679 | 1.0399 | 0.08 | -2.3646 | -6.0929 | 12.452 | -5.2414 | -1.8999 | 0.393 | -0.08 | 0 | 0 | 3.5279 | 3.6932 | 3.4053 |  | 16.299 | 8.985 | -0.35 | 0.37 | -4.0443 | -17.914 | -16.998 | -1.088 | 13.67 | -11.07 | -3.1389 | -18.399 | 0.3 | 55.385 | -164.95
13/12/2024 | 05:00 | 0 | 4.5999 | -9.3325 | 10.192 | 7.8269 | 5.7059 | 14.113 |  | 17.392 | 7.6977 | -9.0777 | -2.22 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 1.9386 | -4.719 | 4.0004 | 3.792 | 6.9927 | 0 | 3.3103 | 2.1397 |  | -1.0228 | 0.448 | 0.473 | -0.079 | -17.76 | -24.2 | 0.578 | 0.239 | -11.81 | -11.729 | -10 | -15.42 | -15.31 | 7.652 | 3.4414 | 20.757 | 22.716 | -16.17 | -8.4394 | -7.2199 | -0.258 | 0.4637 | -23.576 | -17.012 | 7.1141 | 35.4 | -25.454 | 0.0012 | -5.6999 | -5.6999 | -24.438 | -25.619 | -3.4392 | 1.3141 | -6.5761 | -0.35 | 0 | 0.8021 | -127.87 | 38.27 | 38.392 | -65.776 | -239.68 | -9.1669 |  |  | 12.913 | 10.539 | 6.48 | -10.989 | 8.1 | 2.6833 | 2.8172 | 8.9672 | 4.7585 | 0.8234 | -25.935 | -26.134 | -7.9598 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.6 | 14.8 | -2.8599 | 22.926 | 22.149 | 21.596 | 68.091 | 69.234 | -9.8379 | -70.248 | 0 | 2.3921 | 26.01 | 14.829 | 5.7861 | 6.1553 | -8.7899 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.006 | 0.0149 | -4.3498 | 19.799 | 18.7 | -5.0671 | -2.244 | 49.054 | 2.4179 | -1.77 | -6.06 | 8.289 | -37.049 | -5.24 | -5.13 | 14.39 | 16.61 | -37 | -18.327 | -22.275 | -21.363 | 0 | -15.815 | -21.184 | -21.052 | -18.076 | -22.465 | -10.661 | -27.966 | 10.429 | 0 | -12.468 | -11.926 | 14.103 | -0.3981 | -0.7407 | -4.1 | -25.589 | -25.49 | 0.1549 | 6.23 | -11.71 | 0.2 | 4.8007 | -0.9079 | -13.424 | -13.445 | 8.4023 | 1.7385 | -39.145 | 7.1731 | 0 | 0 | 0 | 3.1924 | 2.8237 | -10.047 | -10.549 | 39.352 | 4.9044 | 5.1 | 35.119 | 42.355 | 6.1536 | -5.7699 | -3.213 | 0.263 | 1.83 | 0.47 | 0 | 1.7935 | 7.1039 | 0.84 | 2.8475 | 35.86 | -38.702 | -30.009 | -1.0199 | 22.304 | 7.5 | 17.58 | 3.8102 | -3.8513 | 1.7452 | 0.0765 |  | -8.7744 | -13.186 | 12.804 | -31.343 | -21.699 | -12.578 | 144.65 | -4.1539 | -9.9912 | 7.9515 | 3.1366 | 9.128 | 9.1305 | 3 | -4.4848 | -2.6359 | 4.19 | 0 | 55.32 | 40.796 | 60.688 | 49.996 | 49.495 | -8.1704 | -11.251 | 0 | 0 | 37.007 | 39.601 | -21.856 | -21.136 | -3.42 | -3.9912 | 0 | 0 | -29.5 | -29.1 | 1.7404 | -9.6 | 15.677 | 16.877 | 17.762 | -18.7 | -32.9 | 12.8 | 11.899 | -18.008 | -17.996 | -38.36 | -20.534 | -297.28 | -25.529 | 87.069 | 131.16 | 27.973 | 103.48 | 133.29 | 75.919 | 39.35 | 38.051 | -1.0028 | 246.23 | -176.43 | 73.472 | -65.589 | -0.116 | 6.6001 | -6.2399 | -1.0679 | -1.085 | 1.36 | -0.08 | -2.777 | -6.0349 | 12.394 | -4.979 | -1.5 | -0.278 | 0.546 | 0 | 0 | 4.0121 | 2.8096 | 3.4206 |  | 16.5 | 8.985 | -0.31 | 0.37 | -3.9086 | -17.751 | -17.154 | -1.7149 | 13.442 | -11.033 | -3.4453 | -17.899 | 0.1 | 53.496 | -164.57
13/12/2024 | 05:30 | 0 | 4.6268 | -9.3819 | 8.0006 | 7.8538 | 5.5813 | 14.415 |  | 17.576 | 7.7967 | -9.1928 | -2.22 | -11 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 1.261 | -5.1613 | 4.4031 | 4.1849 | 7.7051 | 0 | 3.2067 | 2.1556 |  | -1.0096 | 0.192 | 0.246 | 0.026 | -17.76 | -24.2 | 0.276 | 0.246 | -10.71 | -10.689 | -10 | -16.42 | -16.62 | 7.3876 | 3.592 | 20.902 | 23.047 | -15.875 | -7.0998 | -6.8269 | 1.0249 | 1.6205 | -20.227 | -17.28 | 7.1141 | 35.419 | -24.303 | 0.0012 | -6.7999 | -6.7999 | -24.881 | -24.513 | -3.4887 | 1.3141 | -6.4387 | 0 | 0 | 0.7248 | -130.86 | 37.232 | 37.385 | -66.443 | -235.08 | -9.1669 |  |  | 13.003 | 10.14 | 6.11 | -11.02 | 7.86 | 1.7456 | 1.8795 | 7.5481 | 5.3855 | -0.12 | -23.993 | -23.702 | -7.3554 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.6 | 15.399 | -2.73 | 24.621 | 24.614 | 23.129 | 69.323 | 69.098 | -8.8461 | -67.187 | 0 | 2.6325 | 25.2 | 14.199 | 6.4111 | 6.6436 | -8.75 | 0.3145 | 0 | 0 | 41.335 | 0.0147 | -4.4505 | 17.299 | 18.7 | -4.8925 | -1.309 | 50 | 3.5311 | -0.87 | -6.4 | 7.4385 | -41.284 | -7.05 | -6.9699 | 19.65 | 17.92 | -39.963 | -20.29 | -23.961 | -22.363 | 0 | -11.326 | -18.163 | -18.184 | -20.891 | -28.149 | -11.586 | -27.288 | 5.4756 | 0 | -12.714 | -11.94 | 8.3367 | -7.8982 | -6.7068 | 18.96 | -21.958 | -25.043 | -3.4231 | -9.7399 | -10.409 | -21.2 | 5.0854 | -14.936 | -12.75 | -12.661 | 8.205 | 9.2976 | -39.145 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 3.1296 | 3.9397 | -8.8751 | -9.21 | 38.682 | 5.286 | 5.7716 | 32.987 | 41.065 | 6.4075 | -6.7099 | -2.1217 | 0.2795 | 1.55 | 0.26 | 0 | 1.8109 | 7.7339 | 0.905 | 2.8968 | 34.84 | -36.779 | -28.37 | -1.3399 | 20.449 | 7.8 | 23.405 | 7.0787 | -7.5104 | 1.8071 | 0.0765 |  | -9.713 | -10.484 | 11.295 | -36.553 | -21.699 | -23.898 | 147.8 | -7.8346 | -8.6999 | -5.6832 | 3.3953 | 9.3917 | 9.4311 | 3 | -5.5892 | -4.5256 | 5.8699 | 0 | 54.662 | 44.369 | 58.315 | 49.674 | 49.74 | -7.804 | -10.944 | 0 | -11.388 | 37.007 | 39.601 | -22.317 | -21.268 | -4.3509 | -5.3788 | 0 | 0 | -29.399 | -29.299 | 1.9162 | -8.56 | 18.834 | 15.831 | 16.191 | -18.2 | -32.9 | 13.199 | 12.3 | -18.23 | -18.013 | -32.78 | -15.732 | -299.27 | -29.192 | 94.93 | 133.91 | 30.966 | 109.67 | 131.74 | 74.776 | 38.403 | 37.106 | -2.8704 | 245.94 | -175.9 | 70.994 | -62.988 | 0.0012 | 5.3603 | -6.4 | -1.013 | -1.0249 | 1.44 | 0.32 | -2.8539 | -6.5598 | 11.75 | -5.0949 | -1.6 | 0.292 | 0.759 | 0 | 0 | 3.7108 | 3.2904 | 2.764 |  | 16.399 | 8.985 | -0.16 | 0.37 | -3.5493 | -17.272 | -17.116 | 0 | 13.07 | -10.783 | -2.9058 | -18.2 | 0.2 | 50.708 | -158.61
13/12/2024 | 06:00 | 0 | 4.6495 | -9.6288 | 6.043 | 8.1751 | 5.0248 | 14.983 |  | 16.995 | 7.1217 | -8.652 | -2.22 | -11 | -11 | 2.4839 | -6.5999 | 1.6263 | -5.3639 | 4.6117 | 4.6222 | 8.0803 | 0 | 3.2987 | 2.3217 |  | -1.0294 | 0.259 | 0.253 | -0.7 | -17.76 | -24.2 | -0.811 | 0.26 | -10.92 | -11.27 | -10 | -16.229 | -16.129 | 7.0572 | 3.7633 | 18.9 | 22.054 | -15.458 | -8.0375 | -7.2012 | 12.121 | 16.111 | -21.835 | -19.424 | 7.5087 | 41.204 | -29.58 | 0.0012 | -7.2999 | -7.2999 | -23.328 | -20.186 | -3.4633 | 1.3141 | -7.208 | -0.01 | 0 | 1.2994 | -116.67 | 35.401 | 35.004 | -61.894 | -230.81 | -9.1669 |  |  | 10.887 | 10.119 | 5.61 | -12.09 | 7.3 | 3.2191 | 3.3531 | 9.7439 | 7.7831 | 0.5273 | -30.124 | -30.486 | -6.9251 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.7 | 15.399 | -2.68 | 21.435 | 21.378 | 20.288 | 67.056 | 66.768 | -12.799 | -66.235 | 0 | 2.4946 | 24.26 | 16.09 | 6.8798 | 7.0343 | -8.9899 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.623 | 0.015 | -4.5863 | 17.299 | 18.7 | -4.6691 | -0.935 | 52.366 | 4.2733 | -0.65 | -6.75 | 6.9795 | -33.934 | -8.11 | -7.9699 | 20.26 | 16.65 | -35.181 | -17.872 | -19.593 | -19.218 | 0 | -11.286 | -15.813 | -16.5 | -18.931 | -23.592 | -10.39 | -32.154 | -4.1442 | 0 | -12.45 | -13.111 | 11.247 | -7.1466 | -7.9052 | -6.66 | -16.931 | -17.049 | 5.0806 | 0 | -11.979 | 7 | 5.2706 | -14.561 | -12.837 | -12.763 | 8.3996 | 11.136 | -39.145 | 7.5576 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 3.082 | -11.052 | -11.387 | 41.529 | 4.4937 | 4.5629 | 33.755 | 38.391 | 0.1184 | -8.7899 | -2.1199 | 0.2538 | 2.27 | 2.78 | 0 | 1.7446 | 7.6519 | 1.046 | 2.2275 | 35.4 | -36.872 | -27.431 | -2.0699 | 19.666 | 5.8 | 23.043 | 6.8535 | -7.1653 | 1.7665 | 0.0765 |  | -9.8748 | -8.239 | 9.3026 | -36.974 | -21.699 | -23.93 | 146.86 | -7.8608 | -8.8342 | -5.4616 | 2.9437 | 9.4796 | 9.4153 | 2 | -10.903 | -9.8028 | 1.2599 | 0 | 59.292 | 34.566 | 51.701 | 47.909 | 47.61 | 0 | -6.691 | -12.173 | -12.818 | 35.97 | 39.601 | -22.696 | -21.691 | -6.349 | -5.6422 | 0 | 0 | -28.6 | -28.6 | 1.8283 | -7.28 | 14.727 | 17.687 | 17.584 | -18.2 | -31.6 | 11.5 | 10.6 | -18.23 | -18.06 | -47.846 | -17.204 | -300.22 | -24.883 | 91.491 | 123.35 | 41.074 | 109.22 | 118.48 | 56.629 | 39.789 | 38.946 | -2.1711 | 233.42 | -173.18 | 60.446 | -55.989 | 0.0012 | 5.3603 | -7.5999 | -0.892 | -0.893 | 3.0399 | 0.88 | -3.8413 | -7.4998 | 12.452 | -5.214 | -1.1 | 0.932 | 1.638 | 0 | 0 | 3.8252 | 3.6536 | 3.1623 |  | 15.5 | 8.985 | 0 | 0.37 | 0 | -19.143 | -18.942 | 1.818 | 15.459 | -14.118 | -1.8215 | -17.5 | 0 | 46.105 | -153.19
13/12/2024 | 06:30 | 0 | 4.2093 | -8.5647 | 7.2064 | 7.9767 | 4.8303 | 14.895 |  | 15.947 | 6.9037 | -8.2684 | -4.44 | -13.199 | -8.8 | 3.312 | -6.5999 | 1.7229 | -5.6953 | 5.298 | 5.2285 | 9.0056 | 0 | 3.641 | 2.1377 |  | -0.9294 | 0.382 | 0.364 | -0.085 | -15.539 | -22 | -0.102 | 0.254 | -10.89 | -11.029 | -10 | -15.81 | -15.89 | 7.1145 | 3.8536 | 17.314 | 18.976 | -15.053 | -8.4394 | -7.5611 | 15.229 | 10.704 | -21.701 | -18.888 | 7.9032 | 41.111 | -29.398 | 0.0012 | -6.0999 | -5.9999 | -21.019 | -23.498 | -3.1434 | 1.3141 | -7.2035 | -0.2 | 0 | 1.1401 | -115.29 | 38.819 | 39.246 | -75.372 | -216.05 | -9.1669 |  |  | 13.133 | 10.079 | 5.96 | -10.449 | 7.92 | 2.2814 | 2.5493 | 9.3604 | 7.3545 | -0.0016 | -26.028 | -25.185 | -6.4112 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.799 | 17.299 | -3.18 | 24.361 | 24.302 | 23.698 | 64.643 | 64.255 | -12.16 | -64.646 | 0 | 2.219 | 28.17 | 15.76 | 7.9736 | 8.0108 | -9.3899 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.596 | 0.0148 | -4.8175 | 14.899 | 13.8 | -4.2993 | 0.5669 | 52.997 | 6.6854 | 1.14 | -7.01 | 7.0065 | -35.287 | -9.49 | -9.5399 | 25.48 | 17.87 | -38.29 | -19.027 | -22.509 | -21.036 | 11.116 | -6.2259 | -12.019 | -12.347 | -16.442 | -20.807 | -9.402 | -17.752 | -19.364 | 0 | -14.769 | -13.251 | 18.897 | -10.7 | -10.661 | 9.744 | -19.308 | -18.361 | -0.1088 | 0 | -14.859 | -4.5 | 5.8933 | -24.329 | -12.775 | -12.838 | 7.1827 | 4.4217 | -39.145 | 7.5088 | 0 | 0 | 0 | 4.1169 | 3.889 | -9.21 | -8.8751 | 39.352 | 7.2814 | 6.8815 | 30.166 | 34.869 | 0.5042 | -9.5699 | -1.8214 | 0.2273 | 1.28 | 4.66 | 0 | 1.4681 | 7.3859 | 0.981 | 2.4172 | 34.299 | -34.292 | -25.514 | -2.2899 | 18.845 | 5.3 | 23.004 | 7.3894 | -7.9115 | 1.8819 | 0.0765 |  | -10.17 | -9.494 | 8.3947 | -35.125 | -21.699 | -24.253 | 147.77 | -7.2801 | -7.5273 | -5.3958 | 3.2205 | 9.1207 | 9.2492 | 2 | -15.909 | -14.833 | -1.2599 | 5.0945 | 62.049 | 27.352 | 38.31 | 45.564 | 45.307 | 0 | -8.3922 | -10.639 | -13.082 | 35.97 | 31.023 | -26.135 | -25.108 | -8.7692 | -8.7717 | 0 | 0 | -30.799 | -31 | 1.8649 | -6.5599 | 21.921 | 16.357 | 16.261 | -17.399 | -32 | 12.8 | 11.899 | -18.23 | -18.302 | -53.783 | -18.499 | -299.45 | -27.998 | 81.601 | 117.41 | 53.184 | 120.91 | 108.17 | 48.405 | 39.143 | 37.218 | -15.601 | 219.15 | -173.24 | 47.402 | -45.815 | 0.1648 | 5.3603 | -8.3999 | -0.926 | -0.928 | 3.5999 | -0.4 | -3.5557 | -5.5649 | 10.197 | -4.2771 | -1.6 | -0.175 | -1.116 | 0 | 0 | 3.7297 | 3.7584 | 3.4812 |  | 15.3 | 8.985 | 0.04 | 0.37 | 0 | -19.484 | -19.733 | 3.2283 | 15.123 | -13.832 | -1.7101 | -17 | -0.9 | 36.062 | -142.42
13/12/2024 | 07:00 | 0 | 4.1346 | -8.7208 | 7.6857 | 8.286 | 4.7761 | 15.398 |  | 17.354 | 7.5937 | -8.858 | -4.44 | -11 | -11 | 4.1399 | -4.4 | 1.4278 | -4.8307 | 4.9372 | 4.8623 | 8.6822 | 0 | 3.3407 | 2.1292 |  | -0.9768 | 0.363 | 0.383 | -0.179 | -15.539 | -24.2 | 0.253 | 0.249 | -13.02 | -12.76 | -10 | -14.279 | -14.369 | 6.9554 | 3.7123 | 20.029 | 22.123 | -14.841 | -13.261 | -11.882 | -0.4094 | -0.135 | -17.816 | -14.869 | 6.7196 | 34.004 | -18.194 | 0.0012 | -5.8999 | -5.7999 | -22.121 | -22.014 | -2.4168 | 1.3141 | -13.383 | 1.6799 | 0 | 1.5549 | -123.81 | 38.789 | 38.911 | -72.782 | -222.28 | -9.1669 |  |  | 13.083 | 9.0699 | 5.4299 | -10.869 | 6.4299 | 2.9512 | 3.7549 | 10.85 | 8.1779 | 3.0973 | -25.592 | -25.738 | -13.476 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.399 | 17.5 | -3.0899 | 24.835 | 25.105 | 23.352 | 66.612 | 66.94 | -10.015 | -60.313 | 0 | 2.471 | 24.239 | 16.27 | 8.7548 | 8.7921 | -9.8499 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.063 | 0.0149 | -5.099 | 12.899 | 13.5 | -3.4936 | 2.2499 | 51.104 | 8.7265 | 2.61 | -5.92 | 7.695 | -38.014 | -9.48 | -9.4899 | 27.46 | 18.95 | -39.49 | -19.472 | -22.9 | -22.063 | 11.716 | -6.3845 | -12.593 | -11.361 | -17.504 | -17.741 | -9.354 | -19.932 | -30.435 | 0 | -15.232 | -14.999 | 10.576 | -3.621 | -3.7065 | 1.04 | -21.461 | -20.933 | -3.462 | 6.5499 | -14.799 | 3 | 5.8368 | -11.987 | -9.9368 | -9.8509 | 5.8517 | 3.2006 | -39.145 | 6.4285 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 1.8772 | -9.0426 | -10.047 | 33.826 | 8.96 | 8.7242 | 28.492 | 34.629 | 3.7366 | -10.679 | -2.9146 | 0.2795 | 1.43 | 3.62 | 0 | 1.3718 | 7.1689 | 0.88 | 2.7027 | 32.069 | -35.422 | -25.267 | -2.5999 | 16.732 | 5.4 | 23.242 | 7.2007 | -7.5474 | 1.9216 | 0.0765 |  | -9.4701 | -9.782 | 7.4425 | -34.621 | -21.699 | -24.503 | 153.9 | -6.9006 | -8.4545 | -5.3006 | 2.8162 | 9.1793 | 9.3599 | 2.1516 | -19.335 | -17.909 | -4.19 | 7.191 | 70.442 | 15.314 | 25.617 | 42.303 | 42.661 | -4.8205 | -7.7835 | -13.311 | -12.728 | 21.725 | 31.023 | -27.003 | -25.987 | -11.155 | -11.397 | 0 | 0 | -31.5 | -31.799 | 1.6708 | -3.7599 | 33.475 | 14.727 | 14.637 | -16.5 | -32 | 12 | 11.5 | -18.5 | -18.508 | -65.005 | -16.165 | -299.86 | -28.004 | 70.63 | 103.32 | 61.361 | 132.63 | 96.317 | 34.387 | 41.379 | 38.346 | -25.257 | 207.04 | -168.98 | 39.339 | -38.001 | -0.3503 | 5.3603 | -9.2799 | -0.902 | -0.911 | 4.7199 | -1.2 | -3.8046 | -4.4815 | 9.0562 | -3.3981 | -1.7 | -1.4689 | -1.192 | 0 | 0 | 3.7391 | 4.093 | 3.3021 |  | 15.699 | 8.985 | 0.12 | 0.37 | 0 | -20.787 | -21.46 | 5.3849 | 16.053 | -15.066 | -1.7294 | -17.5 | -0.7 | 30.763 | -135.19
13/12/2024 | 07:30 | 0 | 4.1888 | -8.7289 | 3.1528 | 8.8034 | 3.5364 | 16.722 |  | 15.004 | 6.3018 | -7.6081 | -8.88 | -13.199 | -8.8 | 4.1399 | -6.5999 | 1.4152 | -5.275 | 5.5029 | 5.4594 | 9.497 | 0 | 3.6312 | 1.6891 |  | -1.0018 | 0.256 | 0.271 | -0.306 | -8.88 | -22 | 0.153 | 0.25 | -10.899 | -10.819 | -10 | -15.84 | -16.059 | 7.1993 | 3.5239 | 14.836 | 16.21 | -14.104 | -11.788 | -11.625 | 15.594 | 16.652 | -21.969 | -17.682 | 7.5087 | 42.98 | -13.53 | 0.0012 | -5.9999 | -6.0999 | -18.482 | -18.741 | -2.4332 | 1.3141 | -10.246 | 1.9199 | 2.9312 | 2.2389 | -111.33 | 89.815 | 58.29 | -94.048 | -154.36 | -9.1669 |  |  | 21.006 | 10.479 | 7.4099 | -7.96 | 9.51 | -1.6032 | -0.9335 | 12.883 | 11.016 | 0.6687 | -18.187 | -18.882 | -10.527 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.7 | 19.799 | -3.67 | 32.171 | 32.147 | 31.098 | 85.748 | 86.97 | -23.879 | -87.756 | 0 | 2.6883 | 30.909 | 16.829 | 10.317 | 10.256 | -11.029 | 0.3145 | 0 | 0 | 21.153 | 0.0146 | -5.6444 | 5 | 5.6999 | -2.3986 | 4.681 | 56.309 | 12.437 | 5.25 | -7.59 | 10.057 | -24.331 | -9.97 | -10.029 | 29.74 | 21.22 | -26.309 | -12.781 | -22.246 | -20.863 | 29.077 | 9.1135 | 1.623 | 2.4108 | -8.6595 | -12.362 | -8.552 | 2.7786 | -41.537 | 0 | -16.835 | -15.872 | 0 | 0.9447 | 0.9522 | 21.52 | -26.712 | -26.275 | -10.371 | -6.6599 | -14.889 | 1.2 | 5.9283 | -5.7009 | -12.262 | -12.186 | 5.4406 | -9.5374 | -39.145 | 7.405 | 0 | 0 | 0 | 3.2556 | 3.5365 | -5.0236 | -5.3586 | 36.84 | 7.4749 | 7.8727 | 27.403 | 33.42 | -0.5505 | -9.7299 | -1.9093 | 0.2886 | 1.92 | 4.9 | 0 | 1.4286 | 7.4349 | 1.1599 | 2.6732 | 35.65 | -36.412 | -27.04 | -2.5999 | 19.228 | 5 | 22.84 | 7.3798 | -7.9548 | 1.9873 | 0.0765 |  | -9.4897 | -15.008 | 7.853 | -33.696 | -21.699 | -22.376 | 153.22 | -5.2268 | -7.3897 | -6.5437 | 2.6479 | 10.036 | 10.277 | 1.9228 | -18.957 | -17.754 | -9.22 | 13.566 | 47.435 | 32.593 | 29.942 | 35.877 | 36.878 | 0 | -4.9084 | -12.856 | -14.198 | 21.725 | 21.695 | -26.157 | -25.553 | -13.873 | -14.073 | 0 | 0 | -29.799 | -29.899 | 1.7056 | -0.48 | 37.305 | 13.079 | 12.994 | -15.699 | -32 | 11.1 | 10.6 | -18.5 | -18.508 | -73.113 | -6.728 | -303.5 | -29.95 | 78.462 | 104.95 | 62.908 | 135.35 | 91.586 | 32.989 | 43.045 | 36.154 | -29.906 | 205.29 | -168.69 | 38.989 | -37.474 | 0.1892 | 5.3603 | -8.72 | -0.705 | -0.713 | 4.2399 | -0.8 | -3.9504 | -4.744 | 8.9677 | -3.6911 | -0.1 | -0.053 | 0.652 | 0 | 0 | 3.2767 | 3.1731 | 3.6953 |  | 15.3 | 8.985 | 0.19 | 0.37 | 5.5457 | -21.249 | -22.679 | 7.9246 | 17.287 | -16.801 | 0 | -16.5 | -1.1 | 15.749 | -114.21
13/12/2024 | 08:00 | 0 | 4.3456 | -9.0039 | 3.3018 | 9.2229 | 3.2215 | 17.169 |  | 16.929 | 7.2547 | -8.8654 | -8.88 | -13.199 | -8.8 | 4.9679 | -6.5999 | 1.1541 | -3.5999 | 5.9201 | 5.8443 | 10.35 | 0 | 3.8644 | 1.6863 |  | -1.0197 | 0.29 | 0.327 | -0.334 | -8.88 | -22 | 0.303 | 0.243 | -11.029 | -10.96 | -10 | -15.739 | -15.84 | 7.1316 | 3.5678 | 16.775 | 19.119 | -17.754 | -10.314 | -10.109 | -0.8499 | -0.4391 | -18.218 | -16.476 | 5.9305 | 29.747 | -12.502 | 0.0012 | -5.5999 | -5.5999 | -21.905 | -22.006 | -2.5699 | 1.3141 | -6.7257 | 1.6699 | 3.1652 | 1.8848 | -121.67 | 94.607 | 62.471 | -96.182 | -151.54 | -9.1669 |  |  | 24.28 | 11.39 | 8.4499 | -5.6399 | 11.46 | -3.0768 | -2.6749 | 15.178 | 12.713 | 1.9792 | -20.536 | -20.456 | -6.591 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.6 | 20.799 | -3.44 | 33.261 | 32.497 | 31.384 | 86.165 | 85.995 | -15.962 | -90.329 | 0 | 2.8602 | 28.68 | 17.719 | 11.098 | 11.038 | -11.399 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0148 | -5.9496 | 5.3 | 5.3 | -3.9306 | 5.242 | 55.047 | 12.994 | 5.6 | -6.94 | 10.3 | -25.186 | -10.08 | -10.14 | 31.38 | 22.36 | -26.909 | -12.527 | -25.034 | -23.727 | 31.285 | 10.619 | 1.8453 | 2.3998 | -12.148 | -11.693 | -8.082 | 5.5661 | -42.321 | 0 | -16.984 | -16.379 | 0 | 8.5621 | 7.9036 | 12.816 | -32.311 | -31.842 | -9.8979 | -7.44 | -14.009 | 0 | 6.7016 | 6.0212 | -10.452 | -10.47 | 4.8023 | -7.0592 | -39.145 | 6.2698 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 1.3764 | -3.0142 | -3.1816 | 34.328 | 9.9587 | 9.9968 | 26.952 | 32.615 | 3.1262 | -8.0899 | -2.6948 | 0.2804 | 2.08 | 2.8 | 0 | 1.538 | 7.7169 | 1.233 | 3.1031 | 35.229 | -36.673 | -28.376 | -2.4099 | 19.518 | 5.0999 | 23.532 | 7.0767 | -7.5578 | 2.0569 | 0.0765 |  | -9.259 | -16.479 | 8.7609 | -33.36 | -21.699 | -21.701 | 151.34 | -4.8108 | -8.8587 | -5.9085 | 2.6831 | 10.087 | 10.127 | 2.0283 | -16.655 | -15.787 | -11.729 | 15.232 | 49.718 | 35.574 | 28.577 | 37.16 | 38.215 | 0 | -6.3288 | -10.874 | -13.822 | 21.725 | 21.695 | -27.025 | -26.465 | -13.961 | -13.883 | 0 | 0 | -27.399 | -27.899 | 1.636 | -1.2 | 35.016 | 12.372 | 12.278 | -14.8 | -30.299 | 11.5 | 11 | -18.71 | -18.508 | -73.217 | -7.2019 | -304.43 | -31.58 | 74.082 | 103.31 | 65.098 | 131.03 | 98.293 | 35.202 | 35.514 | 34.874 | -21.225 | 206.81 | -170.37 | 36.931 | -33.741 | 0.1428 | 5.3603 | -10.88 | -0.861 | -0.87 | 4.88 | -1.84 | -3.6937 | -3.5721 | 7.6493 | -3.6911 | 0 | 0.754 | -0.928 | 0 | 0 | 4.1025 | 3.3948 | 3.6855 |  | 14.5 | 8.985 | 0.35 | 0.37 | 5.0812 | -21.118 | -21.521 | 8.0783 | 16.736 | -16.817 | 0 | -15.8 | -2.2 | 14.99 | -112.21
13/12/2024 | 08:30 | 0 | 4.6885 | -9.6911 | 2.2249 | 10.203 | 3.4401 | 19.401 |  | 18.671 | 8.2217 | -9.6513 | -8.88 | -17.6 | -6.5999 | 4.1399 | -11 | 0.592 | 0.8876 | 6.3944 | 6.2808 | 11.036 | 0 | 3.8528 | 1.3312 |  | -0.9786 | 0.576 | 0.595 | 0.311 | -11.1 | -17.6 | 0.786 | 0.249 | -7.5 | -7.4099 | -10 | -18.17 | -18.229 | 7.8819 | 3.4133 | 19.884 | 24.442 | -15.304 | 0 | 5.9925 | -0.3265 | -0.1808 | -19.022 | -16.476 | 7.1141 | 37.18 | 42.98 | 0.0012 | -5.2999 | -5.3999 | 0.0025 | -31.581 | -3.2497 | 1.3141 | -8.8693 | 3.4199 | 4.8792 | 3.2264 | -158.81 | 99.429 | 67.751 | -95.059 | -163.64 | -9.1669 |  |  | 29.699 | 15.6 | 8.88 | -11.47 | 14.14 | -3.8805 | -3.7466 | 11.066 | 9.0178 | -4.2297 | -11.04 | -11.176 | -8.2638 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.399 | 23.899 | -3.94 | 33.755 | 33.427 | 32.082 | 77.191 | 77.632 | -13.574 | -88.503 | 0 | 3.0625 | 32.459 | 19.69 | 12.973 | 12.893 | -12.739 | 0.3145 | 0 | 0 | 23.732 | 0.0144 | -6.7231 | 0 | 0 | -4.8388 | 7.2991 | 58.201 | 15.962 | 7.86 | -8.18 | 12.892 | -22.786 | -9.87 | -9.9099 | 28.72 | 25.12 | -22.127 | -11.045 | -23.862 | -22.99 | 41.451 | 17.001 | 8.8113 | 9.1403 | -6.9814 | -8.543 | -9.389 | 6.0508 | -41.982 | 0 | -17.958 | -17.073 | 0 | 7.3514 | 5.5392 | 19.472 | -33.491 | -33.021 | -11.977 | -13.259 | -13.369 | 0 | 6.8145 | 1.9725 | -11.242 | -11.265 | 6.3255 | -11.631 | -39.145 | 6.0981 | 0 | 0 | 0 | 1.3565 | 2.0954 | -1.5071 | -2.0094 | 30.309 | 9.6058 | 9.9265 | 25.614 | 33.173 | 3.7317 | -8.3599 | -2.314 | 0.3142 | 1.48 | 3.05 | 0 | 1.8227 | 7.5709 | 1.088 | 2.6527 | 36.5 | -35.862 | -27.398 | -2.0399 | 22.032 | 4.6999 | 22.882 | 7.7467 | -8.2112 | 2.1767 | 0.0765 |  | -10.196 | -21.415 | 11.06 | -30.923 | -21.699 | -20.468 | 152.3 | -2.474 | -7.4788 | -6.7272 | 2.2501 | 10.585 | 10.665 | 1.497 | -8.7646 | -8.2082 | -7.5399 | 10.08 | 44.494 | 42.918 | 27.222 | 27.077 | 28.386 | -6.6795 | -9.2723 | 0 | 0 | 31.812 | 32.024 | -24.888 | -23.855 | -13.641 | -13.443 | 0 | 0 | -27.2 | -27 | 1.7404 | 4.48 | 30.1 | 14.033 | 13.935 | -14.199 | -29.399 | 9.3999 | 8.8999 | -18.167 | -18.168 | -71.489 | -6.7399 | -298.29 | -31.499 | 71.653 | 103.11 | 61.974 | 118.77 | 100.54 | 33.605 | 37.547 | 37.91 | -10.045 | 203.41 | -168.93 | 34.38 | -32.318 | 0.0012 | 5.3603 | -10.319 | -0.718 | -0.725 | 5.1999 | -2.48 | -3.1303 | -3.0167 | 7.9697 | -4.921 | 0 | -0.915 | -0.329 | 0 | 0 | 4.8341 | 3.5681 | 3.4988 |  | 13.3 | 8.985 | 0.42 | 0.37 | -4.2792 | -17.386 | -17.43 | -1.1219 | 13.19 | -12.471 | -1.7155 | -15.199 | -2.4 | 16.187 | -111.28
13/12/2024 | 09:00 | 0 | 5.0944 | -10.432 | 0.2807 | 11.98 | 4.9968 | 23.139 |  | 15.329 | 6.5497 | -7.9356 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 0.7141 | -2.6688 | 6.5119 | 6.4376 | 11.28 | 0 | 3.6618 | 1.1867 |  | -1.0064 | 0.823 | 0.829 | -0.068 | -8.88 | -15.4 | 0.231 | 0.245 | -2.0399 | -2.21 | -10 | -21.489 | -21.51 | 8.2469 | 3.2297 | 15.044 | 18.801 | -14.161 | 0 | 8.981 | 9.8689 | 11.692 | -22.371 | -20.093 | 8.2978 | 42.594 | 41.691 | 0.0012 | -4.9999 | -5.1999 | 0.0025 | -30.019 | -3.7451 | 1.3141 | -7.1901 | 3.1899 | 6.0507 | 4.0673 | -143.49 | 100.25 | 68.269 | -104.13 | -142.92 | -9.1669 |  |  | 32.912 | 16.61 | 10.199 | -8.46 | 17.149 | -4.0145 | -3.7466 | 10.829 | 8.5996 | -2.4521 | -10.713 | -10.964 | -6.0925 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.2 | 25.399 | -4.4099 | 35.766 | 36.263 | 34.12 | 68.35 | 68.783 | 1 | -84.218 | 0 | 3.2581 | 35.43 | 21.94 | 14.692 | 14.553 | -13.759 | 0.3145 | 0 | 0 | 20.553 | 0.014 | -7.3607 | -5.1999 | -4.3 | -3.9416 | 8.2341 | 57.413 | 17.447 | 8.97 | -7.85 | 14.944 | -20.293 | -9.84 | -9.88 | 30.1 | 27.01 | -20.345 | -10.345 | -22.953 | -21.963 | 47.562 | 22.687 | 13.377 | 14.728 | -3.9922 | -7.6992 | -10.305 | 18.697 | -41.874 | 0 | -18.496 | -17.661 | 0 | 3.1951 | 2.1558 | 14.352 | -30.101 | -29.953 | -10.9 | -11.559 | -10.099 | 0.7 | 6.8419 | -6.7731 | -11.81 | -11.725 | 6.733 | -7.7724 | -39.145 | 6.3613 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 2.4183 | -1.842 | -1.5071 | 37.51 | 9.7758 | 9.7824 | 29.857 | 36.177 | 5.2259 | -7.7999 | -1.1091 | 0.3152 | 1.13 | 3.01 | 0 | 1.6917 | 7.7779 | 1.0729 | 2.8498 | 36.229 | -37.665 | -28.055 | -1.4699 | 23.669 | 4.5 | 23.517 | 8.1161 | -8.5677 | 2.3681 | 0.042 |  | -10.044 | -24.134 | 10.943 | -29.663 | -21.699 | -20.55 | 162.79 | -0.7041 | -7.8831 | -4.8763 | 2.1935 | 11.12 | 11.305 | 1 | -7.8665 | -6.6819 | -1.2599 | 8.2685 | 37.396 | 52.125 | 28.7 | 28.059 | 29.069 | -6.0396 | -9.3388 | 0 | -11.485 | 31.812 | 32.024 | -23.119 | -22.466 | -15.764 | -15.496 | 0 | 0 | -25.2 | -25.5 | 1.777 | 4.88 | 17.131 | 22.717 | 23.753 | -14 | -29 | 8.5 | 7.5999 | -17.986 | -17.906 | -67.416 | -3.267 | -303.08 | -34.489 | 66.591 | 112.09 | 50.843 | 110.69 | 109.44 | 45.713 | 38.296 | 40.398 | 2.4242 | 214.16 | -171.35 | 45.639 | -42.302 | 0.6116 | 5.3618 | -9.2799 | -0.656 | -0.671 | 4.1599 | -2.64 | -2.0191 | -3.0441 | 8.0888 | -4.979 | 0 | 0.524 | 0.718 | 0 | 0 | 3.6553 | 4.4819 | 3.7692 |  | 12.899 | 8.985 | 0.54 | 0.37 | -5.1326 | -16.068 | -17.188 | -1.3362 | 12.056 | -11.978 | -1.3456 | -14.3 | -2.9 | 6.3739 | -103.11
13/12/2024 | 09:30 | 0 | 5.3989 | -11.306 | 5.7315 | 7.8854 | 6.7981 | 15.04 |  | 16.817 | 7.6997 | -9.2522 | -13.319 | -22 | -2.2 | 5.796 | -13.199 | 0.8106 | -9.7673 | 6.8007 | 6.8643 | 11.726 | 0 | 3.9861 | 1.1688 |  | -1.1459 | 1.0839 | 1.128 | 0.063 | -4.44 | -11 | 0.568 | 0.255 | -2.46 | -2.6099 | -10 | -21.1 | -21.229 | 9.3197 | 3.308 | 17.321 | 21.717 | -14.244 | 0 | 7.9912 | 14.253 | 9.5783 | -21.567 | -18.486 | 8.6923 | 41.812 | 40.343 | 0.0012 | -5.3999 | -5.2999 | 0.0025 | -30.036 | -3.9226 | 1.3141 | -9.9303 | 4.11 | 6.0846 | 4.0914 | -135.34 | 86.428 | 54.567 | -97.862 | -151.84 | -9.1669 |  |  | 32.812 | 17.04 | 10.52 | -7.3299 | 18.87 | 0.9419 | 0.9419 | 11.78 | 9.1322 | -4.7474 | -1.7144 | -1.4454 | -10.158 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 28.6 | -4.82 | 44.274 | 44.522 | 42.107 | 56.246 | 56.981 | 1 | -73.006 | 0 | 3.5827 | 36.59 | 21.819 | 15.629 | 15.335 | -14.059 | 0.3145 | 0 | 0 | 26.625 | 0.0144 | -7.4227 | -7.1999 | -7 | -3.6132 | 10.104 | 58.832 | 20.044 | 10.64 | -8.09 | 15.808 | -27.044 | -9.49 | -9.46 | 30.65 | 29.44 | -29.018 | -14.527 | -21.385 | -20.563 | 48.233 | 22.172 | 13.894 | 13.643 | -3.8665 | -5.8234 | -10.854 | 9.4138 | -39.098 | 0 | -18.739 | -17.581 | 0 | 2.584 | 2.2676 | 19.984 | -31.895 | -31.77 | -11.256 | -6.1999 | -14.09 | 1 | 7.1174 | -8.3301 | -12.69 | -12.719 | 6.7338 | -10.27 | -39.145 | 7.6431 | 0 | 0 | 0 | 6.8488 | 6.0103 | -6.6982 | -8.2053 | 38.514 | 8.4304 | 8.6633 | 31.965 | 40.67 | 5.2698 | -5.6799 | -2.5081 | 0.2978 | 1.76 | -0.06 | 0 | 1.834 | 7.9269 | 1.0269 | 3.4575 | 37.24 | -42.547 | -31.663 | -1.4699 | 25.873 | 3.9 | 25.835 | 7.5541 | -7.9113 | 2.4556 | 0.0435 |  | -10.044 | -24.83 | 13.302 | -30.083 | -21.699 | -23.265 | 167.81 | 0.0084 | -8.6276 | -4.6196 | 3.035 | 12.132 | 12.248 | 2 | -7.9514 | -7.2545 | -12.569 | 16.146 | 37.119 | 44.25 | 34.213 | 23.839 | 23.735 | -5.7527 | -8.0478 | 0 | -11.275 | 31.812 | 32.024 | -22.801 | -22.207 | -18.971 | -19.153 | 0 | 0 | -24.399 | -24.2 | 1.6891 | 9.0399 | 26.389 | 22.154 | 21.905 | -13.6 | -28.2 | 7.3 | 6.8 | -18.206 | -18.119 | -86.727 | -12.818 | -296.67 | -29.335 | 55.457 | 100.99 | 65.211 | 110.27 | 99.759 | 35.111 | 39.138 | 42.04 | -2.5517 | 203.84 | -167.35 | 35.399 | -32.563 | 0.6116 | 8.1876 | -9.52 | -1.1339 | -1.139 | 4.5599 | -3.44 | -1.7932 | -2.1377 | 7.0023 | -5.037 | 0 | 1.843 | 2.1199 | 0 | 0 | 3.594 | 3.1173 | 2.4965 |  | 12.699 | 8.985 | 0.69 | 0.37 | -4.0311 | -17.744 | -18.264 | 0 | 13.162 | -12.369 | -1.3982 | -14.199 | -3.2 | 12.448 | -108.81
13/12/2024 | 10:00 | 0 | 5.229 | -10.753 | 6.1079 | 8.2166 | 6.7146 | 15.811 |  | 18.422 | 7.9217 | -9.5022 | -15.539 | -22 | 0 | 4.9679 | -15.399 | 0.8428 | -9.4191 | 7.6918 | 7.7132 | 13.308 | 0 | 3.7732 | 1.7471 |  | -1.0725 | 0.946 | 1.0549 | -0.346 | -2.22 | -11 | 0.703 | 0.245 | -4.1399 | -4.0599 | -10 | -20.35 | -20.479 | 9.5336 | 3.1215 | 18.625 | 23.32 | -12.498 | 0 | 7.0186 | 0.6859 | 0.4698 | -19.558 | -15.941 | 7.1141 | 36.391 | 43.397 | 0.0012 | -5.6999 | -5.4999 | 0 | -31.197 | -3.9164 | 1.3141 | -9.0747 | 4.73 | 5.8142 | 4.0105 | -141.39 | 87.618 | 55.757 | -94.482 | -150.36 | -9.1669 |  |  | 34.419 | 17.29 | 10.909 | -6.7699 | 19.29 | 0.674 | 0.674 | 11.555 | 9.0013 | -4.4128 | -7.5393 | -7.6724 | -9.0605 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.9 | 30.6 | -4.94 | 43.101 | 42.684 | 41.395 | 55.306 | 55.913 | 1 | -71.506 | 0 | 3.76 | 35.799 | 23.879 | 15.942 | 15.823 | -14.509 | 0.3145 | 0 | 0 | 27.003 | 0.0144 | -7.7691 | -7.5999 | -8.1 | -3.5742 | 11.039 | 59.936 | 21.529 | 11.65 | -8.3 | 16.321 | -26.303 | -8.56 | -8.5799 | 30.67 | 30.51 | -26.709 | -13.772 | -22.137 | -21.854 | 51.105 | 24.727 | 15.787 | 15.155 | -3.5712 | -9.1636 | -12.361 | 6.4053 | -37.537 | 0 | -19.949 | -19.066 | 0 | 9.1073 | 7.7866 | -1.028 | -32.427 | -32.183 | -8.2019 | 0 | -10.76 | 0 | 7.6886 | 2.9238 | -12.783 | -12.646 | 6.2731 | -11.356 | -39.145 | 6.8984 | 0 | 0 | 0 | 2.9683 | 0.9823 | -6.0284 | -6.5307 | 29.807 | 9.6438 | 10.073 | 30.182 | 40.545 | 7.6185 | -10.899 | -3.1068 | 0.3243 | 1.95 | 1.08 | -9.3193 | 1.7391 | 7.7619 | 0.616 | 3.3563 | 33.439 | -42.782 | -32.293 | -0.68 | 24.478 | 5.8 | 22.816 | 8.328 | -8.9194 | 2.1871 | 0.0435 |  | -9.3865 | -28.607 | 12.394 | -26.638 | -21.699 | -22.059 | 162.28 | 0.5054 | -7.1928 | -6.8973 | 2.9508 | 12.088 | 12.161 | 2 | -5.7578 | -3.6826 | -12.569 | 15.953 | 39.578 | 49.121 | 37.963 | 24.84 | 25.059 | -5.9414 | -8.7847 | 0 | -10.652 | 31.812 | 32.024 | -21.922 | -21.301 | -20.133 | -20.008 | 0 | 0 | -27.2 | -27.1 | 1.6708 | 10.56 | 23.399 | 24.321 | 24.115 | -13.5 | -29.399 | 6.4 | 5.9 | -18.117 | -18.093 | -87.614 | -14.327 | -298.78 | -30.424 | 56.42 | 102.81 | 63.801 | 110.91 | 98.413 | 35.109 | 40.779 | 41.251 | -3.6486 | 204.1 | -165.91 | 34.982 | -32.188 | 0.6116 | 6.9381 | -8.8 | -1.108 | -1.1009 | 4.2399 | -3.68 | -1.3997 | -1.9913 | 7.4723 | -5.8884 | 0 | -4.5929 | -1.4939 | 0 | 0 | 3.4168 | 3.5362 | 3.2244 |  | 13.899 | 8.985 | 0.55 | 0.37 | -4.081 | -17.278 | -17.67 | 0 | 13.047 | -12.843 | 0 | -15.899 | -1.7 | 18.649 | -108.72
13/12/2024 | 10:30 | 0 | 6.0717 | -12.387 | 1.9347 | 8.8301 | 5.7271 | 16.822 |  | 18.234 | 7.6427 | -9.4572 | -17.76 | -24.2 | 0 | 6.624 | -15.399 | 1.1318 | -7.5294 | 8.3385 | 8.4024 | 14.314 | 0 | 3.9938 | 2.2936 |  | -1.0759 | 0.66 | 0.667 | -0.607 | -2.22 | -8.8 | 0.872 | 0.224 | -8.3699 | -8.38 | -10 | -16.59 | -17.37 | 10.32 | 3.0132 | 19.872 | 23.577 | -11.023 | 0 | 0.2829 | 0.0386 | 0.4236 | -17.28 | -14.333 | 7.1141 | 37.451 | 41.095 | 0 | -7.5999 | -7.7999 | 0 | -24.514 | -4.924 | 1.3141 | -0.1719 | 6.3199 | 5.4138 | 3.8114 | -142.27 | 88.015 | 55.757 | -91.577 | -146.56 | -9.1669 |  |  | 35.337 | 17.319 | 11.1 | -6.17 | 19.27 | 0.8079 | 1.0758 | 20.139 | 17.797 | -0.8832 | -12.259 | -12.63 | 0.5518 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.9 | 31.1 | -5.2699 | 42.123 | 41.689 | 39.935 | 57.13 | 57.766 | 1 | -69.872 | 0 | 3.9442 | 35.75 | 25.459 | 17.192 | 16.897 | -15.159 | 0.3145 | 0 | 0 | 27.022 | 0.0145 | -8.0894 | -10.1 | -11.399 | -2.3059 | 11.974 | 59.305 | 23.384 | 12.79 | -7.5 | 16.794 | -27.939 | -8.9 | -8.9499 | 30.94 | 31.29 | -29.327 | -14.736 | -25.796 | -24.39 | 50.091 | 22.696 | 14.772 | 14.689 | -4.8905 | -11.425 | -13.441 | 2.1397 | -35.66 | 0 | -20.369 | -19.31 | 9.1441 | 8.27 | 6.8768 | -12.804 | -28.828 | -28.036 | -6.609 | 12.199 | -9.6499 | 0.1 | 7.7873 | 1.0969 | -12.85 | -12.811 | 6.5874 | -6.1984 | -39.145 | 6.6238 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 1.5078 | -8.0379 | -9.0426 | 30.979 | 11.869 | 11.799 | 25.521 | 33.056 | 2.3352 | -7.7199 | -2.7186 | 0.3243 | 1.66 | 2.19 | 0 | 1.8358 | 7.8529 | 0.604 | 3.3183 | 38.72 | -40.548 | -29.859 | -0.51 | 27.125 | 7.1999 | 23.738 | 8.281 | -8.8422 | 2.6763 | 0.075 |  | -9.3865 | -28.509 | 14.196 | -27.73 | -21.699 | -21.394 | 155.44 | -0.1632 | -8.4303 | -8.5479 | 3.1373 | 12.278 | 12.43 | 2 | -5.9726 | -4.0105 | -14.67 | 19.035 | 37.271 | 44.436 | 36.13 | 22.494 | 24.221 | -5.6112 | -8.3243 | 0 | -11.139 | 31.812 | 32.024 | -23.537 | -22.564 | -20.313 | -20.567 | 0 | 0 | -26.799 | -26.399 | 1.8118 | 8.3199 | 22.104 | 22.701 | 22.596 | -13.5 | -28.2 | 7.1999 | 6.3 | -17.936 | -17.909 | -88.157 | -15.067 | -298.45 | -29.602 | 49.866 | 100.66 | 64.531 | 114.4 | 97.579 | 35.003 | 39.312 | 40.062 | -4.4111 | 203.13 | -168.6 | 36.663 | -32.037 | 0.6335 | 6.9381 | -9.84 | -1.172 | -1.177 | 4.2399 | -4.0799 | -1.6813 | -1.9913 | 7.3258 | -5.4764 | 0 | -0.138 | -0.668 | 0 | 0 | 3.8477 | 4.1097 | 3.5099 |  | 12.699 | 8.985 | 0.82 | 0.37 | -3.8835 | -17.176 | -17.792 | 0 | 12.512 | -13.251 | 0 | -13.899 | -2.7 | 19.394 | -109.81
13/12/2024 | 11:00 | 0 | 6.0734 | -12.477 | 1.3165 | 9.2796 | 5.0147 | 17.924 |  | 17.347 | 7.3327 | -9.1889 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | 2.5607 | -6.5043 | 8.4433 | 8.6014 | 14.399 | 0 | 3.9244 | 2.2509 |  | -1.0578 | 0.662 | 0.7 | -0.53 | 0 | -6.6 | 0.786 | 0.234 | -8.64 | -8.1199 | -10 | -18.42 | -18.2 | 9.5002 | 3.3585 | 18.378 | 22.861 | -10.688 | 0 | -0.5681 | 0.2413 | 0.572 | -17.414 | -14.333 | 7.1141 | 36.443 | 42.268 | 0 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -24.277 | -4.7599 | 1.3141 | 0.0225 | 6.0699 | 5.1643 | 3.7981 | -139.59 | 87.282 | 55.391 | -91.488 | -142.82 | -9.1669 |  |  | 36.335 | 17.479 | 11.34 | -6.2199 | 19.2 | 0.8079 | 0.54 | 19.488 | 17.161 | -1.4314 | -10.685 | -10.666 | 0.0648 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.7 | 31.1 | -4.92 | 42.335 | 42.799 | 40.991 | 55.879 | 56.007 | -8.7396 | -68.656 | 0 | 3.9131 | 35.419 | 26.049 | 17.192 | 17.092 | -15.319 | 0.3145 | 0 | 0 | 27.058 | 0.0145 | -8.2193 | -10.6 | -11.399 | -2.2131 | 12.535 | 59.778 | 23.755 | 13.38 | -7.7 | 17.131 | -28.036 | -6.59 | -6.6799 | 27.33 | 31.9 | -29.454 | -15.018 | -25.904 | -24.399 | 51.157 | 24.436 | 14.952 | 15.475 | -3.7074 | -11.003 | -13.348 | 2.9325 | -38.101 | 0 | -19.785 | -19.073 | 0 | 5.2183 | 4.2773 | 0 | -28.725 | -28.145 | -6.7375 | 6.1799 | -9.8599 | 0.3 | 7.9005 | -5.2194 | -13.299 | -13.21 | 6.5927 | -8.2035 | -39.145 | 6.9412 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 3.3061 | -7.7029 | -7.8704 | 29.304 | 11.998 | 11.776 | 24.784 | 34.245 | 4.3372 | -7.6699 | -2.8065 | 0.3454 | 1.97 | 2.1 | 0 | 1.4932 | 7.8649 | 0.406 | 2.9621 | 38.779 | -40.684 | -29.391 | -1.0599 | 27.135 | 7.6999 | 23.462 | 8.5004 | -9.0615 | 2.7481 | 0.075 |  | -10.37 | -29.739 | 12.54 | -26.89 | -21.699 | -18.213 | 157.78 | 0.7008 | -7.395 | -7.4925 | 2.8467 | 12.476 | 12.564 | 2 | -6.6418 | -4.5791 | -14.25 | 18.071 | 37.825 | 45.741 | 36.151 | 23.043 | 23.778 | -6.7765 | -9.7295 | -11.391 | -11.791 | 31.812 | 32.024 | -23.603 | -22.993 | -20.836 | -20.768 | 0 | 0 | -22.899 | -23.2 | 1.7239 | 8.64 | 24.72 | 23.812 | 24.155 | -13.1 | -26.899 | 6.9 | 6.3 | -18.178 | -18.154 | -89.244 | -11.533 | -296.6 | -29.64 | 51.43 | 103 | 65.07 | 113.02 | 101.95 | 32.765 | 39.704 | 39.748 | -6.2427 | 204.06 | -169.26 | 35.011 | -31.633 | 0.658 | 8.2451 | -9.4399 | -1.2029 | -1.204 | 4.2399 | -4 | -1.2551 | -1.5518 | 6.5049 | -5.037 | 0 | 2.325 | 2.163 | 0 | 0 | 3.5572 | 4.1493 | 3.6011 |  | 11 | 8.985 | 0.86 | 0.37 | -3.036 | -17.016 | -17.602 | 0 | 12.536 | -12.391 | 0 | -12.6 | -4.3 | 17.417 | -106.3
13/12/2024 | 11:30 | 0 | 3.1331 | -6.6675 | 1.3681 | 9.7685 | 5.9673 | 18.888 |  | 16.705 | 7.1437 | -8.9113 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | 2.7161 | -6.4918 | 8.6429 | 8.5428 | 14.241 | 0 | 2.7988 | 2.2784 |  | -0.9962 | 0.491 | 0.522 | -0.225 | 2.22 | -4.4 | 0.635 | 0.248 | -7.86 | -7.88 | -10 | -17.93 | -17.989 | 9.4746 | 3.2369 | 18.875 | 22.995 | -10.286 | 0 | -0.7088 | -0.4582 | -0.3205 | -17.548 | -14.467 | 6.7196 | 35.302 | 40.798 | 0 | -7.3999 | -7.2999 | 0 | -23.991 | -4.9404 | 1.3141 | 0.1906 | 6.5699 | 5.695 | 3.7209 | -142.18 | 76.479 | 76.784 | -86.872 | -136.37 | -9.1669 |  |  | 37.862 | 17.79 | 12.01 | -5.8499 | 19.79 | 3.8889 | 3.621 | 20.828 | 18.203 | -2.4659 | -13.961 | -14.167 | -0.9081 | 0 | 2.88 | 6.412 | 37.5 | 31.799 | -5.1799 | 42.058 | 41.806 | 39.685 | 57.552 | 58.979 | 1 | -71.133 | 0 | 3.9254 | 36.31 | 25.629 | 17.817 | 17.385 | -15.759 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.311 | 0.0146 | -8.4088 | -12.899 | -13.5 | -2.1447 | 13.096 | 60.409 | 24.497 | 13.98 | -7.7 | 17.496 | -32.819 | -5.4 | -5.4099 | 26.04 | 32.53 | -32.818 | -16.299 | -25.43 | -24.127 | 50.213 | 22.313 | 13.314 | 14.458 | -0.9254 | -9.0192 | -13.416 | 1.9093 | -39.558 | 0 | -19.724 | -18.607 | 0 | 6.0705 | 5.0287 | 5.136 | -29.763 | -29.395 | -8.6106 | 0 | -10.139 | -0.5 | 8.3247 | -5.248 | -13.2 | -12.995 | 7.2793 | -11.289 | -39.145 | 6.6848 | 0 | 0 | 0 | 3.5162 | 2.3162 | -10.214 | -10.047 | 31.649 | 12.365 | 12.605 | 25.852 | 36.451 | 3.5461 | -7.7899 | -2.3121 | 0.382 | 2.05 | 1.59 | 0 | 1.1864 | 7.7149 | 0.424 | 3.0079 | 38.569 | -42.067 | -30.922 | -1.0099 | 27.528 | 6.6999 | 23.455 | 8.8694 | -9.5346 | 2.829 | 0.0398 |  | -10.424 | -31.444 | 15.001 | -25.965 | -21.699 | -21.533 | 158.22 | 0.6027 | -6.5882 | -9.1534 | 3.516 | 12.593 | 12.778 | 3 | -8.2075 | -6.4756 | -14.25 | 17.142 | 39.497 | 46.326 | 35.577 | 22.964 | 24.055 | -6.2313 | -9.5989 | -11.245 | -14.425 | 29.137 | 29.196 | -25.245 | -24.273 | -22.258 | -22.34 | 0 | 0 | -26.1 | -26.1 | 1.7239 | 11.76 | 29.67 | 24.061 | 23.279 | -12.699 | -27.7 | 9.8 | 9.3 | -18.261 | -18.153 | -91.777 | -10.493 | -300.19 | -30.909 | 54.335 | 103.53 | 63.151 | 119.45 | 99.623 | 32.556 | 38.856 | 35.1 | -9.7626 | 201.57 | -169.88 | 29.805 | -31.131 | 1.0095 | 8.8679 | -10.079 | -1.22 | -1.238 | 4.88 | -4.4 | -1.6241 | -1.2008 | 6.3584 | -5.3025 | 0 | 0.951 | 1.7769 | 0 | 0 | 3.5478 | 3.1133 | 4.1009 |  | 11.399 | 8.985 | 0.98 | 0.37 | 0 | -17.369 | -18.156 | 0 | 12.776 | -13.128 | 0 | -13.399 | -3.4 | 18.12 | -105.99
13/12/2024 | 12:00 | 0 | 3.3178 | -6.9453 | 0.6126 | 9.1289 | 6.4094 | 17.646 |  | 15.847 | 7.0327 | -7.9078 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 8.2799 | -17.6 | 2.4848 | -5.9166 | 8.0962 | 8.1016 | 13.811 | 0 | 3.2152 | 2.2438 |  | -1.0622 | 0.815 | 0.691 | -0.25 | 2.22 | -4.4 | 0.652 | 0.242 | -7.6799 | -7.82 | -10 | -17.389 | -17.239 | 8.9216 | 3.8554 | 15.403 | 18.209 | -11.517 | 0 | -1.8802 | 20.29 | 8.3046 | -22.639 | -17.95 | 9.4814 | 45.991 | 39.687 | 0 | -5.7999 | -5.9999 | 0 | -20.472 | -4.6166 | 1.3141 | -2.488 | 4.23 | 5.553 | 3.7668 | -125 | 73.335 | 73.396 | -91.849 | -130.22 | -9.1669 |  |  | 35.736 | 17.68 | 11.899 | -5.63 | 18.7 | 4.4247 | 5.0945 | 18.876 | 16.332 | -2.0829 | -12.005 | -12.198 | -1.5876 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36 | 31.2 | -4.7699 | 41.313 | 40.976 | 38.932 | 55.441 | 55.964 | -9.7119 | -69.18 | 0 | 4.1355 | 36.52 | 25.67 | 17.817 | 17.581 | -15.819 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.28 | 0.0145 | -8.4461 | -12.699 | -11.1 | -2.6501 | 13.283 | 60.251 | 25.611 | 14.29 | -7.8 | 17.482 | -31.684 | -4.73 | -4.7899 | 25.88 | 32.14 | -32.09 | -15.609 | -24.453 | -22.627 | 50.542 | 23.079 | 14.156 | 14.396 | 3.3879 | -5.985 | -13.011 | 9.8082 | -36.49 | 0 | -18.676 | -19.083 | 0 | 5.1488 | 3.9799 | 15.888 | -29.419 | -28.188 | -10.283 | 0 | -9.38 | 0.2 | 7.9318 | -6.8065 | -11.451 | -11.419 | 3.5898 | -14.915 | -39.145 | 6.9412 | 0 | 0 | 0 | 2.8255 | 2.6745 | -10.549 | -10.884 | 29.974 | 11.343 | 11.211 | 24.413 | 34.545 | 5.9632 | -7.7299 | -3.4071 | 0.404 | 2.26 | 1.02 | 0 | 1.1213 | 7.4039 | 0.384 | 2.8024 | 35.979 | -39.227 | -29.267 | -1.3099 | 28.73 | 6.5 | 23.062 | 9.0626 | -9.6177 | 2.9179 | 0.0735 |  | -10.529 | -30.182 | 13.683 | -25.041 | -21.699 | -17.636 | 160.38 | 1.0506 | -6.2575 | -6.0541 | 3.5881 | 12.674 | 12.801 | 3 | -8.4538 | -7.3017 | -14.67 | 18.69 | 40.169 | 46.709 | 32.344 | 22.313 | 23.224 | 0 | -6.808 | -11.043 | -13.005 | 29.137 | 29.196 | -24.042 | -23.246 | -20.9 | -20.281 | 0 | 0 | -26.399 | -26.5 | 1.6525 | 9.3599 | 28.071 | 25.025 | 25.35 | -13.1 | -29 | 8.1 | 7.5999 | -18.261 | -18.124 | -94.343 | -13.025 | -300.19 | -33.403 | 47.142 | 100.04 | 67.167 | 116.29 | 99.563 | 30.251 | 40.462 | 38.431 | -8.0813 | 201.08 | -169.16 | 34.373 | -30.968 | 0.846 | 8.7628 | -10.239 | -1.2589 | -1.2669 | 4.8 | -3.92 | -2.1143 | -1.6983 | 7.2098 | -5.8884 | 0 | -1.097 | -0.201 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.2008 | 3.1548 |  | 13.199 | 8.985 | 0.96 | 0.37 | -2.9601 | -17.591 | -18.95 | 0 | 13.907 | -13.75 | 0 | -15.1 | -3 | 17.592 | -106.58
13/12/2024 | 12:30 | 0 | 3.6617 | -7.4495 | -0.075 | 9.6203 | 6.4427 | 18.734 |  | 17.19 | 7.8087 | -8.9658 | -19.979 | -24.2 | 0 | 5.796 | -15.399 | 2.6569 | -5.3915 | 7.9967 | 7.6885 | 13.337 | 0 | 3.0926 | 2.3412 |  | -1.0619 | 0.415 | 0.443 | -0.402 | 0 | -8.8 | 0.792 | 0.229 | -8.31 | -8.5299 | -10 | -16.7 | -16.76 | 9.121 | 3.6436 | 16.585 | 21.076 | -12.416 | 0 | -2.1209 | 10.559 | 17.059 | -19.022 | -16.61 | 7.9032 | 46.064 | 39.953 | 0 | -8.1999 | -7.9999 | 0 | -18.933 | -4.0502 | 1.3141 | -2.1961 | 5.0899 | 4.1402 | 2.8903 | -136.63 | 73.854 | 74.495 | -92.307 | -143.03 | -9.1669 |  |  | 32.633 | 16.149 | 10.5 | -7.42 | 16.979 | -1.4693 | -1.3353 | 11.13 | 9.1392 | -2.8554 | -5.5671 | -5.8974 | -1.3792 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.9 | 30.899 | -4.76 | 43.339 | 43.776 | 41.272 | 61.558 | 62.78 | 1 | -70.049 | 0 | 3.9487 | 40.439 | 24.02 | 18.129 | 17.971 | -16.229 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.914 | 0.0144 | -8.8108 | -10.6 | -11.199 | -3.8745 | 13.283 | 60.251 | 25.24 | 14.1 | -7.82 | 16.038 | -24.396 | -4.22 | -4.34 | 24.83 | 30.46 | -25.327 | -13.318 | -24.118 | -23.145 | 50.431 | 26.092 | 16.529 | 17.539 | -1.8245 | -9.179 | -12.436 | 6.2421 | -39.766 | 0 | -19.543 | -18.697 | 0 | 4.7063 | 3.2753 | 12.816 | -30.994 | -30.528 | -8.0697 | -10.859 | -9.26 | -0.4 | 8.0754 | -4.2768 | -9.5223 | -9.5873 | 1.0809 | -14.61 | -39.145 | 7.0755 | 0 | 0 | 0 | 4.3354 | 1.8773 | -4.1864 | -4.1864 | 25.955 | 11.093 | 11.133 | 21.408 | 31.698 | 6.6614 | -8.7899 | -2.0137 | 0.4049 | 2.38 | 0.32 | 0 | 1.1814 | 7.3679 | 0.399 | 2.8292 | 35.119 | -37.147 | -27.047 | -1.8099 | 27.681 | 6.3 | 23.82 | 8.8126 | -9.3614 | 2.8448 | 0.0735 |  | -10.868 | -26.516 | 13.39 | -27.058 | -21.699 | -23.623 | 156.87 | -1.339 | -7.163 | -6.3224 | 3.4082 | 12.381 | 12.596 | 2.7756 | -9.5184 | -8.4616 | -14.25 | 18.465 | 37.36 | 46.411 | 34.286 | 21.773 | 23.733 | -5.9963 | -8.8085 | -11.71 | -13.765 | 29.137 | 29.196 | -23.619 | -22.998 | -18.934 | -18.639 | 0 | 0 | -27.1 | -27.2 | 1.9162 | 10.88 | 26.198 | 25.597 | 25.506 | -14 | -30.299 | 7.8 | 7.1999 | -18.261 | -18.129 | -91.684 | -12.098 | -301.95 | -29.237 | 49.374 | 96.781 | 67.912 | 117.14 | 91.61 | 28.234 | 40.537 | 38.632 | -9.0679 | 201.04 | -167.41 | 30.046 | -27.378 | 0.6116 | 7.5921 | -10.88 | -1.3559 | -1.348 | 5.92 | -3.8399 | -2.49 | -1.9027 | 6.9748 | -5.3879 | 0 | -0.359 | -0.497 | 0 | 0 | 2.7492 | 3.1771 | 3.7786 |  | 14.8 | 8.985 | 0.87 | 0.37 | 0 | -18.599 | -18.86 | 1.1197 | 14.372 | -12.498 | -2.1877 | -15.8 | -1.1 | 18.708 | -106.29
13/12/2024 | 13:00 | 0 | 3.539 | -7.5385 | 2.8994 | 9.6926 | 6.604 | 18.67 |  | 18.82 | 8.3027 | -9.8001 | -15.539 | -24.2 | 0 | 5.796 | -15.399 | 2.7314 | -4.0857 | 7.3627 | 7.3544 | 12.563 | 0 | 3.2791 | 2.3329 |  | -0.9937 | 0.902 | 0.911 | -0.365 | -2.22 | -8.8 | 0.64 | 0.227 | -10.31 | -10.22 | -10 | -14.779 | -14.63 | 9.2812 | 3.4584 | 19.621 | 23.771 | -12.194 | 0 | -1.3461 | -0.3136 | -0.2167 | -17.414 | -13.931 | 7.1141 | 35.984 | 43.958 | 0 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -22.839 | -3.8217 | 1.3141 | -3.4538 | 3.0999 | 3.1938 | 2.4519 | -151.12 | 75.167 | 75.197 | -92.177 | -151.6 | -9.1669 |  |  | 31.245 | 16.459 | 10.6 | -7.88 | 17.03 | 0.9419 | 1.2098 | 10.393 | 7.2755 | -1.884 | 2.1343 | 2.4723 | -1.9817 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.299 | 30 | -4.86 | 46.667 | 46.317 | 45.269 | 59.424 | 60.508 | -13.818 | -69.839 | 0 | 3.8284 | 37.919 | 21.1 | 17.661 | 17.385 | -15.829 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.563 | 0.0145 | -8.5151 | -10.5 | -11.199 | -4.2993 | 13.283 | 59.147 | 24.869 | 14.25 | -7.42 | 16.591 | -29.889 | -4.37 | -4.4899 | 22.12 | 29.52 | -31.618 | -15.509 | -23.213 | -22.663 | 47.86 | 21.254 | 13.662 | 13.065 | 5.8987 | -5.4718 | -12.596 | 4.3664 | -37.795 | 0 | -17.698 | -16.243 | 0 | 4.2142 | 3.1528 | -3.588 | -28.268 | -26.641 | -7.3567 | 6.5899 | -8.8299 | -1.7 | 8.1064 | -6.0199 | -10.421 | -10.386 | 3.4313 | -6.5797 | -39.145 | 6.9656 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 2.5502 | -5.526 | -6.5307 | 34.328 | 10.872 | 10.691 | 29.287 | 38.247 | 4.3372 | -7.8299 | -3.5133 | 0.3152 | 1.96 | 0.62 | 0 | 1.1799 | 7.2499 | 0.597 | 2.7819 | 34.369 | -39.46 | -28.696 | -2.0699 | 26.525 | 7.1999 | 25.109 | 8.9569 | -9.4214 | 2.8642 | 0.0735 |  | -10.501 | -24.643 | 12.642 | -28.991 | -21.699 | -14.708 | 165.45 | -1.2608 | -7.9971 | -7.425 | 3.3739 | 11.56 | 11.725 | 3 | -8.7964 | -7.2732 | -14.67 | 17.547 | 38.988 | 45.805 | 35.701 | 23.966 | 24.591 | -6.4893 | -8.9848 | -10.8 | -12.425 | 29.137 | 29.196 | -21.526 | -20.955 | -14.421 | -14.055 | 0 | 0 | -24 | -23.7 | 1.8283 | 2.64 | 13.856 | 20.845 | 20.496 | -14.399 | -29.899 | 5.0999 | 4.5999 | -18.29 | -18.129 | -89.089 | -11.769 | -297.7 | -27.629 | 48.527 | 99.504 | 66.46 | 110.2 | 94.301 | 30.899 | 35.728 | 35.662 | -8.3764 | 200.33 | -165.96 | 36.147 | -30.436 | 0.47 | 5.0836 | -9.76 | -1.3839 | -1.3919 | 5.1199 | -3.0399 | -2.3264 | -2.3117 | 6.5354 | -4.5975 | 0 | 2.4449 | 2.854 | 0 | 0 | 3.0034 | 3.2889 | 3.4852 |  | 13.3 | 8.985 | 0.75 | 0.37 | 0 | -18.274 | -17.647 | 0 | 13.82 | -11.97 | -2.3225 | -15.5 | -2 | 16.863 | -106.4
13/12/2024 | 13:30 | 0 | 3.682 | -7.7025 | 2.4734 | 9.4212 | 6.7577 | 17.968 |  | 17.628 | 7.5067 | -9.1147 | -15.539 | -24.2 | 0 | 6.624 | -15.399 | 2.7047 | -5.3277 | 7.1708 | 7.0691 | 12.123 | 0 | 3.517 | 2.1767 |  | -1.0735 | 0.894 | 0.865 | -0.452 | -2.22 | -8.8 | 0.731 | 0.228 | -9.0799 | -9.0299 | -10 | -15.149 | -15.239 | 9.3151 | 3.2135 | 17.347 | 22.027 | -13.618 | 0 | -2.448 | 9.4288 | 13.271 | -20.093 | -17.012 | 7.9032 | 40.744 | 45.366 | 0 | -6.6999 | -6.6999 | 0 | -21.635 | -3.0895 | 1.3141 | -2.5752 | 3.3399 | 3.3016 | 2.3197 | -138.52 | 71.413 | 71.535 | -91.142 | -148.16 | -9.1669 |  |  | 29.349 | 16.17 | 10.34 | -8.2399 | 16.26 | 1.8795 | 2.1475 | 10.284 | 7.7649 | -0.9541 | 2.169 | 2.0313 | -2.576 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.799 | 31.299 | -4.92 | 47.291 | 46.969 | 45.291 | 60.461 | 60.575 | -8.8641 | -68.979 | 0 | 4.1366 | 35.59 | 19.52 | 16.567 | 16.409 | -14.899 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.642 | 0.0144 | -7.9097 | -8.3999 | -8.8 | -4.298 | 13.096 | 58.517 | 25.054 | 14.02 | -7.33 | 16.375 | -31.566 | -4.43 | -4.55 | 22.76 | 28.83 | -31.636 | -16 | -22.268 | -21.972 | 48.209 | 22.234 | 13.038 | 13.606 | -6.3643 | -8.5403 | -12.251 | 3.8557 | -37.694 | 0 | -18.607 | -18.355 | 8.2033 | 4.7444 | 3.7207 | -7.684 | -26.591 | -26.373 | -3.8382 | 6.0399 | -8.46 | -0.8 | 8.2141 | -5.8366 | -11.907 | -11.907 | 5.6241 | -6.453 | -39.145 | 7.1243 | 0 | 0 | 0 | 2.8036 | 3.4403 | -7.2006 | -7.2006 | 34.328 | 9.625 | 9.615 | 29.145 | 37.988 | 3.8684 | -7.8699 | -2.9127 | 0.3152 | 2.09 | 2.01 | 0 | 1.7254 | 7.0799 | 0.639 | 3.3256 | 34.58 | -39.778 | -29.872 | -1.9099 | 26.905 | 7.5999 | 24.746 | 8.8284 | -9.5096 | 2.8127 | 0.0735 |  | -9.4441 | -25.584 | 11.309 | -28.15 | -21.699 | -15.331 | 167.13 | -0.0587 | -7.7711 | -8.3565 | 3.0071 | 10.827 | 11.021 | 2 | -7.2249 | -6.4281 | -14.67 | 17.928 | 40.263 | 48.59 | 33.915 | 24.533 | 24.975 | -6.7809 | -9.8202 | 0 | -12.484 | 29.137 | 29.196 | -23.191 | -22.504 | -16.016 | -15.983 | 0 | 0 | -27 | -27 | 1.5481 | 7.1999 | 26.21 | 20.112 | 19.879 | -14 | -29 | 6.9 | 6.3 | -18.147 | -18.094 | -86.823 | -12.88 | -301.12 | -29.366 | 51.355 | 100.12 | 64.464 | 115.11 | 98.97 | 32.313 | 36.21 | 34.01 | -6.644 | 202.45 | -167.99 | 35.538 | -32.859 | 0.8215 | 7.5308 | -10.159 | -1.299 | -1.2949 | 4.88 | -3.2799 | -2.0047 | -1.9913 | 6.3004 | -4.686 | 0 | 0.836 | 0.105 | 0 | 0 | 3.4334 | 3.8803 | 2.8646 |  | 13.699 | 8.985 | 0.9 | 0.37 | -3.9785 | -18.11 | -17.787 | 0 | 13.201 | -11.899 | -2.0736 | -15.399 | -2.5 | 16.093 | -108.14
13/12/2024 | 14:00 | 0 | 3.6811 | -7.7048 | 2.7123 | 9.2573 | 7.5187 | 17.786 |  | 17.628 | 7.6307 | -9.3638 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 6.624 | -17.6 | 1.9144 | -5.4793 | 7.1997 | 7.166 | 12.298 | 0 | 3.9452 | 2.2001 |  | -1.0121 | 0.588 | 0.607 | -0.436 | -2.22 | -4.4 | 0.673 | 0.231 | -9.14 | -9.0699 | -10 | -16.2 | -16.28 | 9.735 | 3.5443 | 19.217 | 24.049 | -12.927 | 0 | -3.661 | 25.851 | 31.012 | -18.62 | -14.467 | 8.6923 | 45.477 | 40.943 | 0 | -7.1999 | -7.1999 | 0 | -22.177 | -3.1989 | 1.3141 | -1.8603 | 3.6799 | 3.9386 | 2.6859 | -144.19 | 73.549 | 72.908 | -90.603 | -153.16 | -9.1669 |  |  | 30.537 | 16.45 | 11.02 | -7.3499 | 16.45 | 0.8079 | 1.0758 | 5.1084 | 3.4323 | -0.0082 | 2.2647 | 2.0043 | -2.7947 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.4 | 31.2 | -4.75 | 47.911 | 47.579 | 45.293 | 59.621 | 61.956 | -11.903 | -69.523 | 0 | 3.6289 | 34.509 | 19.79 | 16.879 | 16.897 | -15.589 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.109 | 0.0144 | -8.2595 | -8.3999 | -8.8 | -4.342 | 13.096 | 58.517 | 24.312 | 13.88 | -7.41 | 17.577 | -33.629 | -4.2699 | -4.3499 | 23.1 | 30.02 | -32.745 | -16 | -22.323 | -21.736 | 49.798 | 22.464 | 13.474 | 13.326 | -5.646 | -11.222 | -12.207 | 5.2307 | -38.583 | 0 | -18.641 | -18.047 | 9.7477 | 7.4149 | 5.9751 | -2.052 | -31.409 | -31.22 | -5.1298 | 0 | -10.17 | 0 | 7.9974 | -0.1566 | -12.999 | -12.965 | 7.134 | -8.5522 | -39.145 | 6.8313 | 0 | 0 | 0 | 3.6712 | 3.8033 | -5.526 | -5.526 | 34.495 | 9.244 | 9.1252 | 28.69 | 38.028 | 5.0061 | -7.9699 | -2.0119 | 0.2978 | 2.23 | 2.54 | 0 | 1.6277 | 6.8889 | 0.642 | 3.3474 | 35.93 | -40.29 | -30.007 | -1.6499 | 29.766 | 11.3 | 24.409 | 9.1054 | -9.8307 | 2.7472 | 0.0735 |  | -10.087 | -27.3 | 13.184 | -27.898 | -21.699 | -15.582 | 166.59 | 0.8258 | -6.7456 | -8.8167 | 3.0683 | 11.032 | 11.139 | 2.4086 | -5.5413 | -4.1014 | -12.149 | 17.305 | 38.343 | 50.657 | 34.367 | 24.608 | 24.903 | -5.7156 | -8.3757 | 0 | 0 | 29.137 | 29.196 | -26.19 | -25.542 | -15.621 | -15.497 | 0 | 0 | -26.2 | -27.399 | 1.6708 | 2.0799 | 34.731 | 19.144 | 19.217 | -14 | -28.6 | 10.3 | 9.8 | -18.178 | -18.312 | -83.353 | -12.332 | -301.66 | -32.594 | 58.679 | 103.71 | 61.681 | 120.73 | 104.62 | 38.343 | 36.139 | 36.493 | -12.026 | 210.51 | -172.11 | 37.816 | -33.133 | 1.0095 | 8.7523 | -9.84 | -1.3159 | -1.322 | 4.0799 | -3.2799 | -1.8941 | -2.1652 | 7.3563 | -5.4489 | 0 | 0.858 | 2.2349 | 0 | 0 | 4.1292 | 2.9232 | 3.426 |  | 11.8 | 8.985 | 0.87 | 0.37 | -3.3825 | -17.21 | -17.958 | 0 | 13.097 | -12.101 | -1.7609 | -14.5 | -3.4 | 17.838 | -110.53
13/12/2024 | 14:30 | 0 | 3.2295 | -7.0175 | 1.4114 | 10.045 | 6.8731 | 19.564 |  | 17.077 | 7.1847 | -8.8444 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | 1.8342 | -3.8195 | 7.4098 | 7.3618 | 12.799 | 0 | 3.7605 | 2.1029 |  | -0.9844 | 0.652 | 0.674 | -0.363 | 0 | -4.4 | 0.835 | 0.226 | -8.13 | -8.1199 | -10 | -17.02 | -16.959 | 8.9096 | 3.2958 | 17.749 | 23.405 | -12.345 | 0 | -1.3533 | 11.753 | 12.696 | -19.825 | -16.209 | 9.0869 | 39.692 | 42.946 | 0 | -6.1999 | -6.1999 | 0 | -22.933 | -3.2425 | 1.3141 | -0.7447 | 3.97 | 3.3753 | 2.2693 | -145.17 | 75.533 | 76.509 | -95.298 | -138.43 | -9.1669 |  |  | 37.263 | 17.829 | 12.67 | -4.23 | 18.42 | -5.7559 | -5.7559 | 10.718 | 7.9055 | -3.8799 | 1.1347 | 1.2207 | -1.1379 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.9 | 31.5 | -5.2199 | 48.836 | 48.776 | 46.957 | 59.15 | 60.159 | -10.278 | -71.475 | 0 | 3.9319 | 37.729 | 22.489 | 18.286 | 17.971 | -16.819 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.532 | 0.0143 | -9.0777 | -14 | -11.8 | -3.7719 | 13.096 | 58.674 | 24.497 | 13.87 | -7.95 | 17.212 | -29.809 | -8.5 | -8.59 | 33.24 | 32.2 | -29.672 | -14.918 | -29.227 | -28.318 | 54.435 | 26.409 | 16.996 | 16.748 | -4.3512 | -10.441 | -12.835 | 9.9177 | -41.695 | 0 | -17.895 | -16.955 | 8.2266 | 5.2711 | 4.1445 | 11.28 | -34.133 | -33.641 | -5.1004 | -11.59 | -10.21 | 0 | 7.9908 | -4.6583 | -12.732 | -12.559 | 7.0149 | -9.7089 | -39.145 | 6.6726 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 2.3614 | 1.0047 | 0.8373 | 32.151 | 17.201 | 16.968 | 30.902 | 38.044 | 4.5374 | -7.3299 | -2.8065 | 0.3417 | 1.92 | 1.82 | 0 | 1.2408 | 6.9549 | 0.626 | 2.8835 | 37.45 | -41.72 | -33.618 | -1.1699 | 31.718 | 8.3999 | 24.441 | 9.2802 | -10.055 | 2.7875 | 0.0795 |  | -10.515 | -28.751 | 15.674 | -27.226 | -13.866 | -15.475 | 166.01 | 1.2833 | -6.6889 | -8.972 | 2.8695 | 11.655 | 11.796 | 2 | -7.3162 | -5.8659 | -13.829 | 15.143 | 30.808 | 51.339 | 38.079 | 24.814 | 25.91 | -6.3819 | -8.9487 | -11.182 | -12.623 | 29.137 | 29.196 | -23.257 | -22.641 | -15.052 | -15.357 | 0 | 0 | -28.2 | -28.1 | 1.7404 | 1.2799 | 30.868 | 23.004 | 22.984 | -13.6 | -29.899 | 7.3 | 6.8 | -18.178 | -18.087 | -89.976 | -8.1771 | -301.55 | -32.319 | 48.062 | 106.53 | 60.5 | 114.64 | 102.44 | 37.251 | 37.622 | 37.624 | -9.1283 | 209.26 | -170.95 | 41.283 | -37.639 | 0.8679 | 8.7523 | -10.88 | -1.289 | -1.2879 | 5.36 | -4.88 | -1.7411 | -0.9079 | 8.2932 | -4.1306 | 0 | -2.115 | -2.0369 | 0 | 0 | 3.2694 | 2.5496 | 2.8102 |  | 14.199 | 8.985 | 0.82 | 0.37 | -3.713 | -17.238 | -18.333 | 0 | 12.573 | -13.023 | 0 | -15.399 | -1.6 | 10.706 | -102.31
13/12/2024 | 15:00 | 0 | 3.5917 | -7.6365 | 2.5381 | 10.536 | 6.8912 | 20.216 |  | 17.653 | 8.0957 | -9.107 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 8.2799 | -17.6 | 0.8247 | -3.3868 | 7.4409 | 7.465 | 12.545 | 0 | 2.8579 | 2.2841 |  | -1.1498 | 0.611 | 0.599 | -0.577 | 0 | -4.4 | 1.148 | 0.213 | -8.38 | -8.18 | -10 | -16.95 | -17.149 | 9.9257 | 3.2388 | 18.141 | 20.805 | -12.162 | 0 | -2.8879 | 8.1427 | 30.387 | -17.95 | -18.084 | 8.6923 | 40.87 | 41.078 | 0 | -5.6999 | -5.7999 | 0 | -17.908 | -3.3602 | 1.3141 | -1.8241 | 4.4 | 3.6852 | 2.4322 | -149.38 | 77.944 | 76.54 | -97.529 | -144.57 | -9.1669 |  |  | 38.121 | 18.2 | 12.579 | -4.9 | 18.62 | -6.1578 | -5.2201 | 9.0712 | 6.3042 | -3.7872 | -2.3444 | -2.0524 | -2.4889 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.9 | 30.799 | -4.96 | 46.825 | 46.718 | 44.199 | 61.634 | 60.908 | -10.6 | -72.474 | 0 | 3.8582 | 37.119 | 24.079 | 18.598 | 18.46 | -17.1 | 0.3145 | 0 | 0 | 27.029 | 0.0142 | -9.2763 | -12.3 | -11.899 | -3.8366 | 13.096 | 59.936 | 24.497 | 13.92 | -8.17 | 16.888 | -27.409 | -8.5799 | -8.6599 | 32.1 | 32.25 | -29.036 | -13.681 | -27.754 | -26.399 | 56.263 | 27.619 | 18.049 | 17.365 | -7.6508 | -10.03 | -12.546 | 11.633 | -33.821 | 0 | -18.046 | -16.429 | 15.305 | 1.1285 | 0.1577 | 8.208 | -28.751 | -27.834 | -2.2643 | 0 | -9.63 | -4.7 | 7.6638 | -11.099 | -13.189 | -13.065 | 6.8143 | -6.6937 | -39.145 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 3.011 | 0.8373 | 0 | 39.352 | 15.344 | 15.278 | 32.635 | 39.39 | 5.5432 | -7.3199 | -2.1181 | 0.3161 | 1.64 | 1.86 | 0 | 1.1909 | 6.9679 | 0.63 | 2.9248 | 36.83 | -41.855 | -33.605 | -1.2399 | 31.616 | 7.4 | 24.243 | 9.4737 | -10.045 | 2.7376 | 0.0743 |  | -10.515 | -30.062 | 16.364 | -27.31 | -14.633 | -15.8 | 168.37 | 1.2705 | -6.407 | -9.1611 | 2.7463 | 12.278 | 12.414 | 2.0546 | -4.6262 | -2.81 | -11.309 | 14.857 | 33.899 | 49.812 | 44.403 | 24.275 | 25.238 | -6.2791 | -9.325 | 0 | -10.11 | 33.18 | 32.851 | -24.46 | -23.844 | -14.918 | -14.35 | 0 | 0 | -28.5 | -28.2 | 1.6708 | 2.4 | 28.235 | 21.733 | 21.501 | -14 | -30.299 | 9 | 8.5 | -17.618 | -17.869 | -87.581 | -12.072 | -304.11 | -29.428 | 49.373 | 110.36 | 53.338 | 116.75 | 108.85 | 44.27 | 43.32 | 41.629 | -10.468 | 221.08 | -168.77 | 47.816 | -45.564 | 0.8215 | 6.2807 | -10.079 | -1.371 | -1.3619 | 5.44 | -4.1599 | -2.2536 | -1.7257 | 11.165 | -4.4235 | -1.2999 | -0.466 | 0.334 | 0 | 0 | 4.5975 | 4.187 | 3.8552 |  | 14.6 | 8.985 | 0.91 | 0.37 | -4.0849 | -16.307 | -17.947 | 0 | 12.053 | -12.586 | 0 | -15.8 | -1 | 14.321 | -108.23
13/12/2024 | 15:30 | 0 | 3.6294 | -7.6123 | 2.249 | 10.125 | 6.9316 | 19.728 |  | 19.115 | 8.4137 | -9.5817 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | -0.7973 | -2.9627 | 7.602 | 7.6084 | 12.843 | 0 | 3.3524 | 2.3537 |  | -1.032 | 0.66 | 0.674 | -0.319 | 0 | -4.4 | 0.707 | 0.226 | -9.27 | -9 | -10 | -16.45 | -16.28 | 9.7214 | 3.1696 | 19.95 | 24.741 | -11.734 | 0 | -1.3623 | 0.3693 | 0.5904 | -17.146 | -13.797 | 7.1141 | 36.464 | 45.448 | 0 | -6.0999 | -5.9999 | 0 | -24.035 | -3.3571 | 1.3141 | -0.9334 | 4.19 | 3.7488 | 2.5416 | -157.87 | 77.394 | 77.791 | -90.405 | -146.89 | -9.1669 |  |  | 37.373 | 18.11 | 12.31 | -5.2899 | 18.819 | -6.8276 | -6.6936 | 11.683 | 8.7933 | -3.9056 | -0.5746 | -1.0072 | -0.7974 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35 | 30 | -5.26 | 46.977 | 46.813 | 45.061 | 62.049 | 62.458 | -9.7451 | -73.626 | 0 | 3.528 | 36.959 | 23.45 | 18.598 | 18.362 | -16.709 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.416 | 0.0142 | -9.0773 | -12 | -13.1 | -3.7963 | 12.909 | 58.832 | 24.312 | 13.68 | -7.89 | 15.781 | -29.221 | -8.38 | -8.4899 | 36.42 | 31.81 | -30.29 | -15.127 | -30.228 | -28.836 | 54.02 | 25.681 | 15.854 | 16.213 | -4.8982 | -9.0231 | -10.488 | 3.0936 | -31.737 | 0 | -18.125 | -17.079 | 13.206 | 3.0738 | 1.906 | 11.792 | -32.938 | -32.92 | -5.4538 | -9.3499 | -9.9399 | 0.3 | 7.8946 | -9.0661 | -12.905 | -12.754 | 6.6105 | -9.7838 | -39.145 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 2.9537 | 2.4145 | 1.0047 | 0.6698 | 36.84 | 16.913 | 17.175 | 32.202 | 39.235 | 3.5461 | -8.0599 | -2.5062 | 0.3417 | 1.96 | 1.9 | 0 | 1.2902 | 6.8169 | 0.393 | 2.8776 | 37.139 | -41.759 | -33.63 | -1.2199 | 31.327 | 10.899 | 24.631 | 9.4271 | -9.7695 | 2.8592 | 0.0743 |  | -10.756 | -29.314 | 16.817 | -27.226 | -13.111 | -15.254 | 166.46 | 0.735 | -7.0763 | -8.6715 | 4.2095 | 12.146 | 12.319 | 3 | -1.4139 | 0 | -10.899 | 14.606 | 29.148 | 55.968 | 46.781 | 29.382 | 30.195 | -9.1426 | -11.175 | 0 | 0 | 33.18 | 32.851 | -22.619 | -21.724 | -11.744 | -11.73 | 0 | 0 | -29.399 | -28.6 | 1.7587 | -1.6 | 21.059 | 23.119 | 23.112 | -13.6 | -31.399 | 7.6999 | 7.0999 | -17.715 | -17.595 | -84.174 | -11.881 | -300.42 | -28.525 | 44.913 | 115.25 | 45.149 | 111.55 | 114.04 | 52.57 | 45.341 | 42.022 | -2.9331 | 229.5 | -173.47 | 55.59 | -50.074 | 0.6116 | 6.2807 | -10.239 | -1.391 | -1.4079 | 5.84 | -4.32 | -2.2144 | -1.9607 | 10.228 | -4.2465 | -0.8 | -0.661 | -1.2769 | 0 | 0 | 4.0238 | 3.843 | 3.3216 |  | 15.199 | 8.985 | 0.79 | 0.37 | -5.4209 | -15.819 | -17.081 | -3.5362 | 10.967 | -11.059 | 0 | -16.899 | -0.6 | 14.639 | -109.36
13/12/2024 | 16:00 | 0 | 3.799 | -7.8309 | 3.4404 | 10.14 | 7.7353 | 19.679 |  | 19.743 | 8.8557 | -10.256 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 6.624 | -15.399 | -2.2057 | -2.2327 | 7.3837 | 7.4736 | 12.651 | 0 | 3.2823 | 2.276 |  | -1.0558 | 0.447 | 0.475 | -0.283 | 0 | -6.6 | 0.821 | 0.235 | -12.119 | -12.13 | -10 | -13.659 | -13.859 | 9.8007 | 3.2021 | 22.17 | 25.966 | -11.744 | 0 | -9.7435 | 0.4776 | 1.2329 | -17.146 | -11.386 | 7.5087 | 37.958 | 47.595 | 0 | -7.9999 | -7.9999 | -42.959 | -16.076 | -4.1345 | 1.3141 | 6.9733 | 5.6099 | 3.0116 | 2.0639 | -161.01 | 76.235 | 76.418 | -87.682 | -153.22 | -9.1669 |  |  | 37.403 | 17.37 | 11.739 | -6.13 | 17.819 | -6.2917 | -6.1578 | 10.841 | 8.6757 | -3.6961 | -1.2925 | -1.2082 | 6.5771 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.4 | 30.2 | -5.42 | 46.572 | 46.765 | 44.739 | 66.38 | 67.01 | -10.626 | -71.861 | 0 | 3.549 | 36.63 | 23.25 | 18.286 | 18.069 | -16.609 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.529 | 0.0144 | -9.0155 | -12.6 | -13.3 | -3.8647 | 12.909 | 58.517 | 24.126 | 13.54 | -7.8 | 15.957 | -30.644 | -8.96 | -8.9499 | 34.27 | 31.67 | -29.6 | -14.8 | -29.412 | -28.963 | 52.868 | 24.656 | 15.544 | 16.181 | -4.3404 | -9.0709 | -11.261 | -0.9813 | -28.76 | 0 | -16.117 | -15.658 | 8.8304 | 8.7711 | 7.1151 | 16.912 | -35.372 | -35.47 | -6.837 | -15.529 | -10.55 | 0 | 7.7643 | 2.0644 | -10.919 | -10.794 | 5.0071 | -11.529 | -39.145 | 5.8235 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 1.6426 | 0.8373 | 0.5024 | 36.17 | 17.085 | 17.2 | 30.896 | 37.891 | 3.9905 | -8.1899 | -2.7388 | 0.3765 | 2.16 | 1.69 | 0 | 1.4711 | 6.8149 | 0.428 | 2.9757 | 36.849 | -41.146 | -33.212 | -1.4099 | 31.155 | 7 | 24.708 | 9.5201 | -10.086 | 2.9047 | 0.0743 |  | -10.386 | -29.232 | 15.865 | -27.562 | -15.297 | -17.011 | 168.09 | 0.1604 | -7.196 | -9.9159 | 2.9681 | 12.007 | 12.256 | 2.4765 | -1.5794 | 0 | -12.149 | 14.623 | 33.171 | 54.213 | 48.601 | 29.611 | 30.54 | -9.2054 | -12.043 | -10.378 | -11.109 | 33.18 | 32.851 | -21.933 | -21.295 | -12.984 | -12.516 | 0 | 0 | -28.899 | -29.399 | 1.636 | -3.0399 | 23.038 | 19.981 | 20.038 | -14.399 | -30.299 | 6.9 | 6.3 | -18.017 | -18.038 | -86.108 | -15.283 | -299.87 | -26.905 | 38.527 | 115.47 | 52.708 | 110.94 | 113.6 | 51.142 | 43.52 | 45.022 | -4.7274 | 222.79 | -172.16 | 52.595 | -49.245 | 0.4944 | 8.5608 | -9.6 | -1.296 | -1.304 | 4.96 | -4.1599 | -2.0578 | -1.4328 | 9.7886 | -4.216 | -0.5 | 0.004 | 0.039 | 0 | 0 | 3.8389 | 3.7909 | 3.448 |  | 15 | 8.985 | 0.77 | 0.37 | -4.7376 | -15.58 | -17.256 | -2.1954 | 11.272 | -11.538 | 0 | -16.899 | -0.7 | 18.98 | -112.56
13/12/2024 | 16:30 | 0 | 3.8426 | -8.1659 | 3.3793 | 10.11 | 7.8876 | 19.629 |  | 19.703 | 8.8407 | -9.9222 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | -1.6305 | -2.5379 | 6.9413 | 7.0838 | 12.214 | 0 | 2.667 | 2.2787 |  | -1.008 | 0.624 | 0.632 | -0.298 | 0 | -6.6 | 0.717 | 0.249 | -8.9799 | -8.88 | -10 | -17.12 | -17.25 | 10.059 | 3.4807 | 20.409 | 24.697 | -12.859 | -4.2866 | -3.4804 | 8.6913 | 9.8859 | -18.888 | -17.146 | 8.6923 | 53.969 | 41.119 | 0 | -5.1999 | -5.0999 | -25.645 | -25.61 | -2.7937 | 1.3141 | -2.3107 | 3.1699 | 2.9055 | 2.3901 | -153.87 | 77.303 | 76.692 | -83.84 | -150.51 | -9.1669 |  |  | 36.395 | 18 | 12.029 | -6.55 | 17.579 | -6.4257 | -5.8899 | 10.718 | 7.1241 | -2.9454 | -0.9389 | -0.8063 | -3.5395 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 29.299 | -4.98 | 44.84 | 44.819 | 42.822 | 61.913 | 61.657 | -23.715 | -76.074 | 0 | 3.6455 | 36.7 | 23.889 | 17.817 | 17.581 | -16.279 | 0.3145 | 0 | 0 | 24.617 | 0.0145 | -8.715 | -11 | -11.1 | -3.6242 | 11.787 | 58.674 | 23.013 | 12.68 | -8.02 | 13.959 | -24.623 | -8.72 | -8.75 | 31.76 | 30.67 | -25.69 | -12.854 | -28.878 | -28.018 | 51.001 | 23.828 | 15.377 | 14.872 | -9.2458 | -12.533 | -11.601 | -1.4783 | -22.969 | 0 | -14.822 | -13.668 | 13.425 | 9.3764 | 7.9949 | -3.588 | -30.654 | -31.059 | -3.9224 | 0 | -12.239 | -2.5 | 7.6574 | 4.7758 | -11.562 | -11.425 | 7.471 | -6.6192 | -39.145 | 5.4145 | 0 | 0 | 0 | 3.7879 | 1.7246 | 0 | 0 | 39.017 | 14.925 | 15.211 | 34.068 | 41.944 | 4.0588 | -7.7799 | -2.9127 | 0.3683 | 2 | 1.15 | 0 | 1.6831 | 6.6459 | -0.095 | 2.9232 | 36.869 | -43.293 | -35.833 | -1.3099 | 29.615 | 9.1 | 24.438 | 9.0108 | -9.6769 | 2.8677 | 0.0743 |  | -10.54 | -26.579 | 14.766 | -27.982 | -13.129 | -14.856 | 167.8 | 0.5963 | -7.4864 | -8.352 | 2.8128 | 11.655 | 11.804 | 2 | 0 | 1.9371 | -11.729 | 17.326 | 30.133 | 56.24 | 51.227 | 31.68 | 32.27 | -8.8086 | -10.595 | 0 | -12.001 | 33.18 | 32.851 | -22.965 | -22.757 | -12.352 | -11.839 | 0 | 0 | -30.1 | -30.2 | 1.7404 | -6.2399 | 23.087 | 20.034 | 19.875 | -14.8 | -30.7 | 9 | 8.5 | -18.017 | -18.038 | -77.071 | -16.892 | -300.7 | -25.24 | 38.36 | 123.37 | 41.078 | 111.64 | 124.79 | 57.158 | 48.211 | 45.909 | -4.3772 | 235.75 | -175.64 | 63.946 | -54.06 | 0.6116 | 10.193 | -9.92 | -1.338 | -1.329 | 4.96 | -4.7199 | -1.9446 | -1.4053 | 11.631 | -4.393 | -2.5 | -4.202 | -3.489 | 0 | 0 | 4.0962 | 4.0337 | 2.7294 |  | 15.699 | 8.985 | 0.76 | 0.37 | -5.884 | -15.031 | -17.095 | -3.0887 | 11.403 | -10.911 | 0 | -17.6 | 0.1 | 20.242 | -119.54
13/12/2024 | 17:00 | 0 | 7.3188 | -15.07 | 6.3527 | 8.6854 | 7.6751 | 16.291 |  | 21.346 | 9.5947 | -10.907 | -19.979 | -24.2 | 0 | 5.796 | -15.399 | 0.2507 | -6.9065 | 6.6975 | 6.7294 | 11.8 | 0 | 2.6479 | 2.2765 |  | -0.7444 | 0.268 | 0.278 | -0.11 | -2.22 | -8.8 | 0.798 | 0.253 | -9.84 | -9.72 | -10 | -16.79 | -17.02 | 10.043 | 3.187 | 26.311 | 28.536 | -14.364 | -4.4206 | -3.8704 | 12.946 | 15.444 | -17.28 | -14.199 | 9.0869 | 47.293 | 38.947 | 0 | -6.4999 | -6.6999 | -24.597 | -25.513 | -2.9841 | 1.3141 | -5.5479 | 3.21 | 3.0122 | 2.0361 | -163.15 | 76.296 | 76.692 | -73.204 | -158.22 | -9.1669 |  |  | 33.351 | 17.209 | 11.489 | -8.13 | 16.329 | -5.2201 | -4.5503 | 12.146 | 9.136 | -1.6806 | -5.1732 | -4.9216 | -5.0093 | 0 | 2.88 | 6.412 | 32.4 | 27.899 | -4.98 | 42.85 | 42.291 | 40.469 | 64.951 | 66.01 | 1 | -74.984 | 0 | 3.304 | 37.049 | 23.79 | 17.348 | 17.092 | -15.88 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.177 | 0.0146 | -8.4887 | -8.6999 | -10.899 | -3.9819 | 11.226 | 57.413 | 21.9 | 11.91 | -7.49 | 13.041 | -29.736 | -8.77 | -8.8 | 31.41 | 30.32 | -25.69 | -12.854 | -28.878 | -28.018 | 46.499 | 20.083 | 11.297 | 11.827 | -11.291 | -16.647 | -12.587 | -14.1 | -17.09 | 0 | -13.856 | -13.414 | 11.511 | 11.694 | 10.193 | -9.22 | -30.08 | -29.066 | -0.2254 | 12.71 | -11.109 | -0.9 | 7.1649 | 10.195 | -12.033 | -11.787 | 6.1876 | -1.6471 | -39.145 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 2.5873 | 2.9327 | -0.6698 | -1.5071 | 40.524 | 14.871 | 14.938 | 33.984 | 43.158 | 4.9866 | -7.9999 | -2.4184 | 0.3683 | 1.82 | 0.49 | 0 | 1.6507 | 6.2229 | -0.102 | 2.9083 | 36.049 | -43.793 | -35.422 | -1.2199 | 28.864 | 8.8 | 24.409 | 8.7524 | -9.2742 | 2.9383 | 0.0743 |  | -10.185 | -24.488 | 13.448 | -29.075 | -15.046 | -15.567 | 164.78 | -0.7714 | -8.0199 | -8.4894 | 3.1246 | 11.604 | 11.764 | 2 | 2.7393 | 4.8478 | -12.989 | 13.769 | 27.357 | 55.304 | 59.946 | 32.205 | 33.416 | -9.5189 | -11.853 | 0 | 0 | 43.202 | 43.039 | -23.526 | -22.905 | -9.4531 | -9.4343 | 0 | 0 | -31.399 | -31 | 1.636 | -7.44 | 20.247 | 19.956 | 19.845 | -15.3 | -31.6 | 10.699 | 9.8 | -18.017 | -18.085 | -85.462 | -18.099 | -294.92 | -24.188 | 23.245 | 126.59 | 36.7 | 108.51 | 125.07 | 65.283 | 29.961 | 27.841 | -0.3343 | 241.6 | -177.17 | 65.705 | -59.201 | 0.0256 | 9.2844 | -10 | -1.184 | -1.189 | 5.28 | -4.7199 | -2.4413 | -1.4938 | 11.808 | -4.7165 | -2 | -2.7209 | -3.388 | 0 | 0 | 3.7398 | 3.6453 | 4.0103 |  | 16.1 | 8.985 | 0.58 | 0.37 | -6.3164 | -13.938 | -16.796 | -3.8874 | 10.383 | -10.626 | 0 | -17.5 | 0.2 | 26.151 | -122.89
13/12/2024 | 17:30 | 0 | 6.9153 | -14.009 | 10.064 | 8.2339 | 7.3663 | 15.481 |  | 23.369 | 10.538 | -11.837 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 0.9011 | -7.8615 | 6.0622 | 5.9518 | 10.414 | 0 | 2.335 | 2.1891 |  | -0.7878 | 0.315 | 0.341 | -0.161 | -2.22 | -15.4 | 0.752 | 0.243 | -12.779 | -12.529 | -10 | -14.569 | -14.96 | 9.6105 | 3.3371 | 29.988 | 32.953 | -15.047 | -5.3583 | -4.4787 | 0.1026 | 0.2891 | -15.137 | -12.994 | 7.9032 | 41.531 | 41.038 | 0 | -6.5999 | -6.4999 | -27.757 | -27.782 | -3.0487 | 1.3141 | -6.0321 | 1.63 | 0 | 1.2999 | -179.35 | 74.77 | 74.556 | -63.908 | -175.29 | -9.1669 |  |  | 31.176 | 17.239 | 11.5 | -9.72 | 13.859 | -2.9428 | -2.8089 | 9.8663 | 7.5156 | -0.0368 | -1.0241 | -1.2504 | -6.6692 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.399 | 26.1 | -4.4099 | 41.981 | 41.322 | 39.546 | 65.147 | 65.984 | -10.522 | -74.504 | 0 | 3.2125 | 33.279 | 22.27 | 16.254 | 16.116 | -15.13 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.485 | 0.0148 | -7.9723 | -7.3 | -6.5 | -4.6667 | 10.104 | 55.678 | 20.601 | 10.87 | -6.47 | 11.596 | -34.596 | -7.57 | -7.6399 | 28.97 | 28.09 | -31.236 | -15.681 | -26.329 | -25.536 | 39.187 | 14.651 | 5.0519 | 5.5558 | -14.547 | -18.429 | -9.938 | -24.702 | -3.5545 | 0 | -9.5234 | -9.0329 | 8.0312 | 16.47 | 13.671 | -5.124 | -34.003 | -33.282 | -1.6218 | 0 | -10.84 | 0 | 6.769 | 19.74 | -14.087 | -13.884 | 7.6749 | -0.2169 | -39.145 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 2.0188 | -2.6793 | -3.1816 | 40.524 | 13.948 | 14.185 | 34.944 | 42.742 | 4.9866 | -8.1799 | -3.5115 | 0.404 | 2.72 | 0.36 | 0 | 1.638 | 6.2219 | -0.072 | 2.8385 | 34.389 | -42.912 | -34.855 | -1.6299 | 26.512 | 7.1999 | 25.311 | 8.3787 | -8.7913 | 2.9639 | 0.0743 |  | -10.31 | -21.801 | 12.613 | -29.411 | -14.864 | -14.92 | 164.58 | -2.4534 | -8.7881 | -8.2442 | 3.0106 | 10.893 | 11.036 | 2 | 8.4911 | 11.015 | -10.899 | 14.736 | 32.403 | 57.481 | 66.989 | 38.042 | 37.778 | -11.913 | -14.194 | 0 | 0 | 43.202 | 43.039 | -20.867 | -20.027 | -7.4245 | -7.723 | 0 | 0 | -31.299 | -31.1 | 1.5481 | -9.84 | 19.382 | 22.56 | 22.088 | -16.5 | -32.4 | 9.1 | 8.5 | -18.014 | -17.843 | -77.705 | -24.666 | -287.31 | -18.615 | 17.008 | 131.67 | 28.15 | 97.986 | 138.72 | 74.949 | 42.323 | 37.811 | 5.2217 | 254.39 | -178.51 | 79.131 | -68.725 | -0.3967 | 9.2844 | -10.479 | -1.751 | -1.755 | 5.5999 | -3.7599 | -3.1752 | -2.1652 | 11.604 | -4.744 | -2.2999 | -3.9719 | -3.3269 | 0 | 0 | 3.9162 | 3.5588 | 4.2676 |  | 17.299 | 8.985 | 0.5 | 0.37 | -8.2655 | -14.127 | -14.514 | -6.7599 | 9.6819 | -8.833 | -1.7058 | -18.899 | 1.2999 | 37.102 | -133.93
13/12/2024 | 18:00 | 0 | 6.3278 | -12.953 | 4.5668 | 11.629 | 5.1718 | 22.344 |  | 19.555 | 8.3517 | -9.9005 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.1399 | -11 | 1.5626 | -4.2447 | 3.6904 | 3.6814 | 6.8677 | 0 | -0.7043 | 2.2928 |  | -0.9201 | 0.336 | 0.345 | -0.428 | -4.44 | -15.4 | 0.506 | 0.248 | -12.329 | -12.869 | -10 | -14.6 | -14.579 | 8.9162 | 3.5826 | 22.831 | 25.832 | -19.315 | -11.52 | -11.191 | 15.988 | 19.647 | -20.361 | -18.084 | 9.0869 | 39.551 | -27.296 | 0 | -5.6999 | -5.7999 | -19.908 | -19.436 | -2.709 | 1.3141 | -10.875 | 0.16 | 0 | 1.3582 | -117.37 | 63.692 | 64.333 | -60.704 | -155.44 | -9.1669 |  |  | 25.896 | 16.62 | 10.77 | -12.8 | 11.949 | 3.3531 | 3.3531 | 4.5254 | 1.8986 | -0.3336 | -12.808 | -13.391 | -10.417 | 0 | 2.88 | 6.412 | 29.1 | 24.5 | -4.0999 | 34.28 | 34.07 | 32.421 | 58.022 | 57.957 | -9.6267 | -68.377 | 0 | 3.5542 | 35.659 | 22.92 | 15.629 | 15.335 | -14.42 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.227 | 0.0151 | -7.6194 | -3.5 | -2.5999 | -5.277 | 9.3562 | 54.889 | 19.488 | 10.13 | -6.03 | 10.624 | -39.167 | -0.31 | -0.3 | 14.37 | 25.88 | -38.545 | -19.618 | -24.797 | -24.59 | 24.096 | 3.9403 | -4.1567 | -3.8789 | 0.2649 | -13.777 | -10.32 | -30.933 | 2.8359 | 0 | -8.1302 | -7.5871 | 0 | 14.041 | 12.306 | -6.66 | -33.178 | -32.851 | 0 | 0 | -10.229 | 0 | 5.8463 | 20.185 | -12.721 | -12.856 | 7.5639 | -5.0671 | -39.145 | 6.9656 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 3.156 | -8.5402 | -9.8799 | 48.394 | 11.473 | 10.982 | 37.413 | 44.612 | -0.7361 | -9.9699 | -3.4053 | 0.4131 | 2.56 | 3.91 | 0 | 1.4628 | 6.1319 | 0.874 | 3.0156 | 33.659 | -43.903 | -36.532 | -2.1799 | 25.284 | 7.1999 | 25.16 | 8.207 | -8.8704 | 3.2219 | 0.0743 |  | -10.431 | -16.531 | 10.547 | -28.486 | -14.122 | -13.769 | 163.8 | -2.5273 | -9.1281 | -7.5618 | 3.3473 | 10.204 | 10.222 | 3.2291 | 10.698 | 12.944 | -9.6399 | 11.893 | 35.667 | 64.726 | 76.505 | 38.975 | 39.15 | -11.539 | -13.988 | 0 | 0 | 43.202 | 43.039 | -18.944 | -17.664 | -3.8475 | -3.6347 | 0 | 0 | -31.799 | -28.299 | 1.5646 | -10.88 | 21.736 | 27.91 | 27.478 | -18.2 | -32.4 | 9.3 | 8.3999 | -17.803 | -17.799 | -75.909 | -30.758 | -284.16 | -13.395 | 16.388 | 137.04 | 26.521 | 94.409 | 144.59 | 85.015 | 46.219 | 48.514 | 12.321 | 255.03 | -177.48 | 91.513 | -76.159 | 0.2356 | 3.7089 | -9.52 | -2.0139 | -2.016 | 4.7199 | -2.64 | -3.5892 | -3.4836 | 13.273 | -5.4489 | -1.7999 | -3.753 | -4.168 | 0 | 0 | 3.9846 | 2.771 | 3.2596 |  | 17.1 | 8.985 | 0.5 | 0.37 | -9.4768 | -14.379 | -13.96 | -7.9695 | 10.198 | -7.9296 | -3.2377 | -19.1 | 0.4 | 46.364 | -142.39
13/12/2024 | 18:30 | 0 | 6.5672 | -13.52 | 1.8141 | 12.103 | 4.3541 | 23.422 |  | 18.785 | 8.2237 | -9.607 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 1.7016 | -2.9831 | 4.2982 | 4.1562 | 7.7192 | 0 | -0.8657 | 2.2609 |  | -0.7286 | 0.219 | 0.237 | 0.003 | -2.22 | -13.2 | -0.331 | 0.278 | -12.17 | -12.13 | -10 | -15.02 | -15.05 | 9.2471 | 3.5504 | 22.443 | 23.542 | -18.68 | -10.314 | -10.221 | -0.151 | 2.0522 | -19.424 | -16.209 | 6.325 | 32.52 | -14.523 | 0 | -5.7999 | -5.6999 | -21.376 | -20.994 | -2.7862 | 1.3141 | -10.083 | 0.42 | 0 | 1.6033 | -122.59 | 67.69 | 67.842 | -58.48 | -147.77 | -9.1669 |  |  | 22.703 | 12.14 | 11.09 | -4.2699 | 6.55 | 1.6116 | 2.0135 | 14.34 | 11.935 | -3.4638 | -20.794 | -20.904 | -9.5555 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.6 | 23.299 | -3.8499 | 36.661 | 36.729 | 35.233 | 60.392 | 60.664 | 1 | -67.329 | 0 | 3.5966 | 34.81 | 22.959 | 15.629 | 15.628 | -14.779 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.856 | 0.0151 | -7.8112 | -2.5 | -2.2999 | -5.8044 | 9.7302 | 58.043 | 20.23 | 10.53 | -7.22 | 10.475 | -37.374 | 0.14 | 0.12 | 15.27 | 27.51 | -38.672 | -19.19 | -28.435 | -27.181 | 26.671 | 6.0952 | -2.3322 | -2.1124 | 0.4198 | -17.079 | -10.355 | -31.991 | 12.221 | 0 | -7.9581 | -7.2424 | 0 | 12.522 | 10.929 | -5.124 | -32.416 | -32.106 | 0 | 0 | -11.309 | 0 | 5.8773 | 18.096 | -13.641 | -13.843 | 6.8197 | -2.7002 | -39.145 | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 2.6231 | -9.0426 | -9.3775 | 42.868 | 13.61 | 13.89 | 36.157 | 42.406 | 3.0774 | -11.209 | -2.5081 | 0.4397 | 2.76 | 4.04 | 0 | 1.4778 | 6.8269 | 0.862 | 3.0104 | 33 | -44.744 | -36.818 | -2.2899 | 23.849 | 5.4 | 24.809 | 8.4881 | -8.9208 | 3.4745 | 0.0743 |  | -9.7543 | -18.241 | 7.56 | -24.873 | -12.977 | -13.903 | 164.64 | -1.3356 | -8.7295 | -8.5314 | 2.3094 | 11.721 | 11.954 | 1 | 12.775 | 14.426 | -7.96 | 10.564 | 29.219 | 65.657 | 82.01 | 41.077 | 41.624 | -12.11 | -14.692 | 0 | 0 | 50.418 | 49.834 | -17.566 | -16.555 | -1.6552 | -1.6138 | 0 | 0 | -29 | -29.2 | 1.5298 | -13.68 | 17.036 | 28.221 | 28.09 | -17.299 | -32.4 | 8.3999 | 7.5999 | -17.803 | -17.535 | -76.226 | -28.652 | -279.45 | -11.5 | 9.2541 | 136.64 | 18.917 | 89.378 | 141.72 | 85.824 | 44.068 | 46.129 | 14.858 | 258.27 | -175.34 | 91.017 | -80.09 | -0.1868 | 3.0192 | -8.72 | -2.3599 | -2.361 | 4.6399 | -2.3199 | -3.3371 | -3.923 | 12.452 | -5.6534 | -0.8 | -2.3459 | -2.5989 | 0 | 0 | 3.939 | 3.9194 | 3.2617 |  | 16.7 | 8.985 | 0.52 | 0.37 | -10.355 | -13.595 | -13.645 | -7.9115 | 9.6108 | -7.6631 | -3.3132 | -18.299 | 1.2 | 46.681 | -140.97
13/12/2024 | 19:00 | 0 | 7.2295 | -14.912 | 0.7247 | 9.1014 | 6.2022 | 17.288 |  | 15.865 | 6.8957 | -8.3799 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 1.6146 | -6.9149 | 5.518 | 5.3531 | 9.6049 | 0 | -0.6074 | 2.2362 |  | -0.7609 | 0.589 | 0.596 | -0.148 | -2.22 | -13.2 | 0 | 0.271 | -9.96 | -9.8299 | -10 | -15.979 | -16.01 | 9.1164 | 3.5976 | 18.941 | 21.226 | -18.391 | -9.1092 | -8.9117 | -1.1154 | -0.4621 | -19.424 | -16.476 | 5.9305 | 29.859 | -12.191 | 0 | -4.3999 | -4.3999 | -20.35 | -20.58 | -2.6978 | 1.3141 | -8.5968 | 0.65 | 2.1119 | 1.582 | -104.22 | 68.575 | 69.399 | -63.839 | -131.91 | -9.1669 |  |  | 26.974 | 12.739 | 12.409 | -2.5499 | 7.88 | 0.54 | 0.4061 | 16.116 | 13.375 | -4.0068 | -25.392 | -25.988 | -8.3434 | 0 | 2.88 | 6.412 | 29 | 24.7 | -3.96 | 36.635 | 36.15 | 34.988 | 59.106 | 59.604 | 1 | -67.433 | 0 | 3.871 | 34.799 | 24.2 | 15.317 | 15.432 | -14.599 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.906 | 0.0151 | -7.5957 | -2.5999 | -4.1999 | -5.9643 | 8.9822 | 57.886 | 19.488 | 9.87 | -7.03 | 9.18 | -34.904 | 0.41 | 0.38 | 16.82 | 27.05 | -34.272 | -17.418 | -28.416 | -27.709 | 26.686 | 7.1859 | -1.8523 | -1.253 | 2.0451 | -15.946 | -10.757 | -26.107 | 2.4982 | 0 | -7.6659 | -6.9287 | 0 | 13.614 | 12.008 | -6.66 | -32.205 | -32.331 | 0 | 0 | -10.92 | 0 | 6.032 | 18.906 | -12.245 | -12.496 | 5.964 | -4.0609 | -39.145 | 7.5637 | 0 | 0 | 0 | 3.4134 | 2.7359 | -8.0379 | -8.8751 | 40.356 | 14.487 | 14.562 | 35.202 | 42.393 | 3.0774 | -11.819 | -3.2259 | 0.4131 | 2.37 | 3.07 | 0 | 1.2331 | 6.6059 | -0.104 | 2.9669 | 33.09 | -46.889 | -38.393 | -2.3599 | 24.617 | 3.7999 | 26.823 | 9.8798 | -10.511 | 3.5592 | 0.0743 |  | -9.8585 | -14.97 | 8.7609 | -25.209 | -11.437 | -12.404 | 174.05 | 0.3529 | -7.8824 | -9.4604 | 2.3294 | 12.212 | 12.374 | 1.2955 | 10.645 | 11.456 | -9.6399 | 13.142 | 28.783 | 68.501 | 76.907 | 40.124 | 40.377 | -11.956 | -14.648 | 0 | 0 | 50.418 | 49.834 | -19.323 | -18.659 | -3.984 | -4.2239 | 0 | 0 | -30.1 | -29.7 | 1.6525 | -11.76 | 22.687 | 25.159 | 25.007 | -17.399 | -32 | 10.6 | 9.3999 | -17.591 | -17.755 | -79.137 | -29.196 | -284.86 | -17.187 | 10.113 | 142.4 | 20.193 | 99.201 | 146.01 | 86.809 | 43.96 | 45.681 | 14.09 | 258.39 | -170.83 | 91.094 | -78.826 | 0.2112 | 2.9843 | -9.1199 | -2.144 | -2.1429 | 4.96 | -2.72 | -3.5166 | -3.2791 | 11.808 | -5.6229 | -0.9 | -3.0399 | -3.4809 | 0 | 0 | 3.0202 | 3.1868 | 3.5986 |  | 16.1 | 8.985 | 0.5 | 0.37 | -8.811 | -14.225 | -14.416 | -7.397 | 10.163 | -8.0302 | -2.7965 | -18.399 | 0.6 | 43.093 | -137.75
13/12/2024 | 19:30 | 0 | 3.1157 | -6.5367 | 3.5316 | 9.0984 | 6.712 | 17.231 |  | 16.74 | 6.8497 | -8.832 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 2.0816 | -8.741 | 5.2683 | 5.1165 | 9.2318 | 0 | -1.5008 | 2.1943 |  | -0.8653 | 0.586 | 0.601 | -0.699 | -2.22 | -13.2 | 0.078 | 0.256 | -13.409 | -13.42 | -10 | -12.8 | -13 | 9.1448 | 3.6076 | 17.691 | 21.748 | -18.723 | -9.3771 | -10.272 | 0.4277 | 0.7714 | -20.093 | -16.744 | 6.325 | 31.483 | -10.664 | 0 | -2.5999 | -2.5999 | -18.821 | -19.388 | -2.8062 | 1.3141 | -6.5803 | 0.76 | 1.9651 | 1.5525 | -99.002 | 68.056 | 68.117 | -61.461 | -129.36 | -9.1669 |  |  | 26.974 | 12.319 | 11.729 | -3.5399 | 7.0199 | -0.9335 | -0.5316 | 17.577 | 14.563 | -3.786 | -30.567 | -30.946 | -6.78 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.899 | 24.299 | -3.7899 | 33.477 | 33.245 | 31.856 | 59.808 | 60.29 | 1 | -68.113 | 0 | 3.8727 | 34.299 | 24.709 | 15.004 | 14.846 | -14.429 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.368 | 0.0152 | -7.6069 | -2.5 | -2.4 | -5.885 | 8.6082 | 58.201 | 18.56 | 9.27 | -6.91 | 8.91 | -33.974 | 0.51 | 0.48 | 16.68 | 26.7 | -35.09 | -17.536 | -29.514 | -29.045 | 24.067 | 4.5335 | -3.2238 | -2.2715 | 2.4987 | -15.208 | -10.745 | -28.663 | 5.479 | 0 | -7.4399 | -6.5037 | 0 | 12.879 | 11.163 | -5.636 | -31.577 | -31.48 | 0 | 0 | -11.599 | 0 | 5.7879 | 18.459 | -13.358 | -13.683 | 7.157 | -4.4438 | -39.145 | 7.5881 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 1.7514 | -8.8751 | -9.8799 | 37.175 | 15.206 | 15.25 | 29.516 | 36.425 | 2.1496 | -11.889 | -4.0059 | 0.4397 | 2.51 | 3.34 | 0 | 1.0736 | 6.5779 | 0.195 | 2.951 | 35.069 | -43.475 | -37.454 | -2.2899 | 26.054 | 4.4 | 27.199 | 10.116 | -10.814 | 3.5637 | 0.0743 |  | -9.8788 | -12.972 | 11.69 | -26.722 | -11.831 | -11.638 | 164.42 | -1.4862 | -7.7715 | -10.743 | 2.1619 | 11.853 | 12.009 | 2 | 11.171 | 13.426 | -10.059 | 12.48 | 30.002 | 63.725 | 78.403 | 39.424 | 40.28 | -11.643 | -15.396 | 0 | 0 | 50.418 | 49.834 | -20.609 | -19.549 | -4.2228 | -4.0467 | 0 | 0 | -28.5 | -27.7 | 1.5298 | -12.079 | 25.112 | 22.184 | 21.85 | -17 | -30.299 | 10.699 | 9.8 | -17.826 | -17.755 | -79.684 | -28.888 | -286.72 | -15.998 | 16.867 | 140.74 | 20.701 | 94.992 | 145.04 | 84.066 | 37.603 | 35.286 | 9.5247 | 257.83 | -178.81 | 88.627 | -77.749 | 0.6116 | 2.9843 | -8.72 | -2.397 | -2.397 | 4.8 | -2.64 | -3.5092 | -3.8651 | 11.28 | -5.5344 | 0.1 | -0.316 | 0.201 | 0 | 0 | 3.6026 | 3.7129 | 3.6689 |  | 15.199 | 8.985 | 0.58 | 0.37 | -9.2652 | -14.674 | -14.284 | -7.6435 | 10.025 | -7.2717 | -3.5216 | -16.299 | -0.6 | 44.06 | -136.74
13/12/2024 | 20:00 | 0 | 3.0739 | -6.5612 | 3.8351 | 8.6859 | 6.9229 | 16.663 |  | 17.025 | 7.2737 | -8.6622 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.9679 | -11 | 2.8863 | -9.4125 | 5.8118 | 5.6866 | 10.339 | 0 | 1.1395 | 2.2868 |  | -1.1059 | 0.259 | 0.282 | -0.356 | -2.22 | -13.2 | 0.082 | 0.262 | -17.12 | -16.909 | -10 | -10.46 | -10.5 | 9.2129 | 3.5822 | 17.668 | 22.572 | -18.221 | -12.994 | -12.354 | -0.1953 | -0.5686 | -19.29 | -16.075 | 5.9305 | 30.522 | -5.9192 | 0 | -2.4999 | -2.5999 | -17.751 | -17.724 | -3.0155 | 1.3141 | -4.9812 | 1.4499 | 1.7187 | 1.3806 | -98.147 | 65.614 | 66.011 | -50.761 | -134.71 | -9.1669 |  |  | 25.916 | 11.739 | 11.229 | -4.4099 | 6.3499 | -2.5409 | -2.273 | 20.176 | 18.281 | -2.0242 | -31.581 | -31.892 | -4.9523 | 0 | 2.88 | 6.412 | 29 | 24.6 | -3.64 | 32.676 | 32.631 | 31.222 | 64.28 | 64.97 | -8.6606 | -67.898 | 0 | 3.6724 | 31.479 | 23.489 | 14.223 | 14.163 | -13.889 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.435 | 0.0153 | -7.2936 | 0 | 0 | -5.1708 | 7.8601 | 56.939 | 17.447 | 8.55 | -6.33 | 7.965 | -40.244 | 0.38 | 0.34 | 14.53 | 26.99 | -39.945 | -20.518 | -35.406 | -33.518 | 17.871 | -0.206 | -8.778 | -8.4111 | 2.2851 | -16.391 | -11.2 | -38.437 | 7.1298 | 0 | -7.136 | -6.4577 | 0 | 13.03 | 11.436 | -6.148 | -32.444 | -32.313 | 0 | 0 | -10.71 | 0 | 5.5935 | 19.763 | -13.58 | -13.614 | 7.0788 | -3.061 | -39.145 | 7.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.3448 | 1.8952 | -7.5355 | -7.7029 | 30.644 | 17.28 | 18.42 | 18.12 | 25.232 | -7.2547 | -16.199 | -2.7186 | 0.3994 | 2.17 | 6.09 | 0 | 1.5116 | 6.3519 | 0.38 | 2.916 | 38.909 | -36.298 | -31.552 | -2.5899 | 28.341 | 5.5 | 26.652 | 10.034 | -10.821 | 3.4891 | 0.0743 |  | -11.756 | -12.624 | 9.2889 | -28.57 | -8.8188 | -9.379 | 153.54 | -2.9181 | -6.5683 | -12.145 | 2.1349 | 11.575 | 11.741 | 1.794 | 11.533 | 12.591 | -11.309 | 15.363 | 32.402 | 61.418 | 77.037 | 38.837 | 40.399 | -12.699 | -15.767 | 0 | 0 | 50.418 | 49.834 | -20.175 | -19.543 | -4.058 | -3.5074 | 0 | 0 | -28.6 | -28.1 | 1.4254 | -11.359 | 25.06 | 21.763 | 21.631 | -17.399 | -30.7 | 11.5 | 11 | -17.826 | -17.755 | -76.405 | -24.926 | -287.82 | -13.635 | 25.361 | 135.35 | 23.786 | 93.366 | 141.34 | 86.106 | 34.359 | 35.506 | 4.3477 | 260.19 | -177.61 | 90.254 | -74.864 | 0.3992 | 2.9843 | -8.1599 | -2.397 | -2.397 | 4.32 | -2.48 | -2.9879 | -3.3371 | 11.134 | -5.5649 | -0.5 | 0.994 | 0.748 | 0 | 0 | 5.4488 | 3.4237 | 4.3477 |  | 15.199 | 8.985 | 0.5 | 0.37 | -9.2762 | -13.99 | -13.777 | -7.0642 | 10.101 | -7.119 | -3.5645 | -16.299 | -0.6 | 53.191 | -142.85
13/12/2024 | 20:30 | 0 | 2.8836 | -6.1238 | 5.4059 | 8.1865 | 7.2845 | 15.629 |  | 17.762 | 7.7737 | -8.889 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 4.1399 | -11 | 2.2534 | -10.397 | 5.5399 | 5.4255 | 9.81 | 0 | 1.3024 | 2.2137 |  | -1.0999 | 0.235 | 0.266 | -0.541 | -2.22 | -13.2 | 0.048 | 0.268 | -16.909 | -17.079 | -10 | -10.27 | -10.55 | 9.2106 | 3.6779 | 17.881 | 22.264 | -18.98 | -13.663 | -12.425 | -0.1314 | -0.0075 | -19.29 | -16.209 | 5.9305 | 30.941 | -4.1761 | 0 | -2.4999 | -2.3999 | -17.167 | -17.632 | -2.7658 | 1.3141 | -4.7894 | 1.4499 | 1.0518 | 1.0756 | -99.978 | 64.333 | 64.699 | -53.446 | -140.6 | -9.1669 |  |  | 24.869 | 11.46 | 10.81 | -4.92 | 6.07 | 0.1381 | 0.2721 | 16.558 | 14.919 | -1.4529 | -29.042 | -29.167 | -5.0784 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.7 | 23.399 | -3.68 | 32.95 | 32.805 | 31.208 | 65.94 | 66.007 | -14.632 | -67.528 | 0 | 3.7382 | 32.88 | 21.379 | 14.067 | 13.87 | -13.649 | 0.3145 | 0 | 0 | 41.451 | 0.0153 | -7.1719 | 2.2999 | 2.2999 | -5.6201 | 6.9251 | 55.993 | 15.962 | 7.66 | -6.19 | 7.317 | -42.017 | 0.34 | 0.38 | 14.85 | 26.28 | -42.472 | -20.945 | -32.511 | -31.045 | 17.926 | -1.5043 | -9.1464 | -9.6848 | 1.6362 | -13.234 | -10.888 | -38.604 | 6.9256 | 0 | -7.3941 | -6.7248 | 0 | 8.0321 | 7.432 | -2.564 | -27.372 | -26.957 | 0 | 0 | -13.819 | 0 | 5.2938 | 12.002 | -13.981 | -14.245 | 8.4185 | -6.859 | -39.145 | 7.0449 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 2.2944 | -11.387 | -11.387 | 22.104 | 14.028 | 14.632 | 12.002 | 19.455 | -3.6707 | -15.559 | -2.704 | 0.3774 | 2.16 | 4.38 | 0 | 1.4853 | 6.4699 | -0.12 | 2.9063 | 41.599 | -31.47 | -26.245 | -1.9599 | 26.229 | 6.1999 | 27.017 | 9.9778 | -10.633 | 3.3649 | 0.0743 |  | -11.16 | -11.434 | 10.914 | -30.503 | -8.7919 | -8.8763 | 152.37 | -2.9699 | -7.3092 | -12.101 | 0.8368 | 10.871 | 11.123 | 0.3085 | 3.0909 | 4.8211 | 0.42 | 3.937 | 52.911 | 41.787 | 67.293 | 49.94 | 43.639 | -11.622 | -14.32 | 0 | 0 | 50.418 | 49.834 | -20.62 | -19.983 | -3.1512 | -3.187 | 6.0999 | 5.28 | -29.5 | -29 | 1.4254 | -11.92 | 28.747 | 23.751 | 23.62 | -17.799 | -32 | 7.6999 | 7.1999 | -17.826 | -17.81 | -59.324 | -18.8 | -282.34 | -22.96 | 28.285 | 134.07 | 24.559 | 90.261 | 138.83 | 76.5 | 26.815 | 26.982 | 19.675 | 260.92 | -185.63 | 92.091 | -71.66 | 0.2112 | 3.7493 | -8.3999 | -2.4089 | -2.407 | 4.2399 | -2.24 | -2.9801 | -3.6911 | 10.814 | -5.1834 | 0.2 | -0.87 | -0.395 | 0 | 0 | 4.2352 | 3.2733 | 3.132 |  | 16.899 | 8.985 | 0.31 | 0.37 | -6.6814 | -16.185 | -15.59 | -4.2118 | 11.923 | -9.2824 | -3.43 | -18.399 | 0.9 | 54.799 | -146.84
13/12/2024 | 21:00 | 0 | 2.6941 | -5.6181 | 7.236 | 7.7328 | 7.9957 | 14.63 |  | 18.385 | 7.8927 | -9.3002 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 4.1399 | -11 | 2.2279 | -11.936 | 5.2084 | 5.0248 | 9.0085 | 0 | 1.6442 | 2.2324 |  | -1.0146 | 0.276 | 0.305 | -0.21 | -4.44 | -13.2 | 0.083 | 0.279 | -17.43 | -17.299 | -10 | -10.119 | -10.119 | 9.02 | 3.6506 | 19.164 | 22.688 | -19.722 | -13.261 | -12.339 | -0.1684 | -0.1971 | -19.691 | -16.61 | 6.325 | 31.605 | -1.0009 | 0 | -2.5999 | -2.5999 | -18.02 | -18.327 | -2.8998 | 1.3141 | -4.1568 | 1.5899 | 1.4317 | 1.1647 | -105.65 | 65.645 | 65.614 | -58.843 | -146.84 | -9.1669 |  |  | 24.869 | 11.359 | 10.64 | -4.69 | 6 | -1.4693 | -1.3353 | 18.265 | 16.497 | -1.7806 | -21.134 | -21.275 | -4.0918 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27 | 23.1 | -3.5499 | 36.379 | 36.186 | 34.725 | 66.806 | 67.281 | -14.764 | -69.51 | 0 | 3.8347 | 30.709 | 20.37 | 13.754 | 13.674 | -13.989 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.581 | 0.0151 | -7.2053 | 2.4 | 2.2 | -6.0156 | 6.1771 | 55.52 | 15.035 | 6.97 | -6.25 | 8.154 | -37.259 | 0.37 | 0.34 | 13.8 | 26.02 | -36.799 | -18.418 | -32.158 | -31 | 20.7 | 0.2818 | -8.2844 | -7.9686 | 1.2015 | -14.64 | -10.486 | -30.976 | 7.3421 | 0 | -7.3889 | -6.6811 | 0 | 7.2202 | 5.8425 | -6.148 | -25.687 | -25.134 | 0 | 0 | -11.309 | 0 | 5.1814 | 10.872 | -13.909 | -14.274 | 8.6624 | -5.1393 | -39.145 | 7.0449 | 0 | 0 | 0 | 3.1801 | 1.0177 | -9.0426 | -9.545 | 16.41 | 14.709 | 13.741 | 10.702 | 17.7 | -1.0632 | -14.379 | -3.0244 | 0.3619 | 2.25 | 1.38 | 0 | 1.4163 | 6.3589 | -0.118 | 2.914 | 43.15 | -30.085 | -24.452 | -1.5099 | 23.473 | 5.4 | 27.748 | 10.2 | -10.834 | 3.2839 | 0.0743 |  | -11.04 | -11.434 | 11.193 | -32.688 | -8.0751 | -9.5039 | 151.81 | -3.6255 | -7.3836 | -12.379 | 0.6099 | 10.915 | 11.1 | 0 | 2.3892 | 4.3231 | 4.19 | 0 | 51.422 | 44.519 | 63.88 | 49.94 | 43.639 | -11.209 | -14.065 | 0 | 0 | 43.222 | 43.3 | -20.186 | -19.235 | -2.1987 | -2.0751 | 4.94 | 5.38 | -29.799 | -29.5 | 1.5829 | -12.479 | 23.712 | 25.169 | 25.198 | -18.2 | -32.4 | 7.3 | 6.5 | -17.826 | -17.798 | -49.499 | -12.921 | -282.76 | -25.467 | 38.627 | 138.92 | 24.959 | 87.106 | 140.85 | 79.326 | 24.43 | 25.508 | 21.759 | 258.47 | -183.45 | 93.939 | -73.86 | 0.1892 | 3.7493 | -8.0799 | -2.2899 | -2.285 | 3.5999 | -2.72 | -2.6432 | -3.4561 | 11.107 | -5.4764 | -0.3 | -0.866 | -0.936 | 0 | 0 | 4.4461 | 3.9043 | 3.3181 |  | 17 | 8.985 | 0.25 | 0.37 | -7.6018 | -15.59 | -15.255 | -4.4874 | 11.241 | -8.4475 | -3.7167 | -18.799 | 1.3999 | 53.107 | -147.19
13/12/2024 | 21:30 | 0 | 2.2036 | -5.1104 | 9.7412 | 7.0325 | 6.5106 | 13.079 |  | 19.148 | 8.3397 | -9.6572 | -15.539 | -15.399 | -6.5999 | 3.312 | -8.8 | 1.4684 | -14.685 | 4.7588 | 4.6506 | 8.2642 | 0 | 1.7767 | 2.2345 |  | -0.954 | 0.281 | 0.296 | -0.09 | -4.44 | -17.6 | 0.168 | 0.28 | -17.87 | -17.819 | -10 | -9.77 | -9.6999 | 8.9673 | 3.6577 | 19.985 | 23.645 | -20.687 | -13.931 | -13.238 | -0.9224 | -0.7584 | -20.763 | -17.95 | 6.7196 | 36.42 | -6.0976 | 0 | -2.6999 | -2.5999 | -16.896 | -17.473 | -2.8602 | 1.3141 | -5.5957 | 1.23 | 1.061 | 0.901 | -106.05 | 65.156 | 64.973 | -55.824 | -150.51 | -9.1669 |  |  | 23.511 | 10.55 | 9.89 | -5.42 | 5.71 | -1.2014 | -1.2014 | 18.634 | 16.508 | -1.1783 | -21.551 | -21.955 | -5.535 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.1 | 22.799 | -3.71 | 35.722 | 35.717 | 33.935 | 68.554 | 69.069 | -15.784 | -69.507 | 0 | 3.8804 | 31 | 20.11 | 12.348 | 12.307 | -12.88 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.955 | 0.0153 | -6.6813 | 2.2999 | 3.4 | -6.0571 | 4.681 | 54.889 | 12.994 | 5.32 | -6.08 | 8.7345 | -37.729 | 0.27 | 0.24 | 14.54 | 25.15 | -37.327 | -18.827 | -31.624 | -29.972 | 17.822 | -1.9373 | -10.068 | -9.2603 | 0.6764 | -15.551 | -10.529 | -33.971 | 12.98 | 0 | -7.5642 | -6.926 | 0 | 6.0521 | 4.9871 | -5.124 | -25.395 | -25.213 | 0 | 0 | -12.34 | 0 | 5.074 | 9.5267 | -13.339 | -13.488 | 8.2989 | -6.0058 | -39.145 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 2.9934 | 2.8889 | -9.8799 | -10.214 | 17.08 | 12.288 | 12.305 | 11.06 | 19.737 | 0.1477 | -13.919 | -3.3192 | 0.3069 | 2.21 | 1.03 | 0 | 1.6277 | 6.2289 | -0.019 | 2.8727 | 43.639 | -30.359 | -23.908 | -1.0299 | 24.854 | 3.2999 | 25.72 | 9.0904 | -9.7932 | 3.1056 | 0.0743 |  | -10.775 | -12.363 | 13.215 | -31.848 | -8.8982 | -9.9303 | 146.68 | -4.6654 | -7.4533 | -10.485 | 0.8376 | 10.409 | 10.522 | 0 | 5.0756 | 6.1599 | 4.61 | 0 | 52.35 | 42.172 | 67.594 | 49.94 | 43.639 | -11.684 | -15.041 | 0 | 0 | 43.222 | 43.3 | -19.774 | -19.082 | -1.5384 | -2.082 | 5.4499 | 7.3299 | -28.1 | -29 | 1.7404 | -12 | 24.702 | 27.112 | 26.982 | -18.6 | -32.9 | 6.0999 | 5.5999 | -17.826 | -17.798 | -48.56 | -14.218 | -280.37 | -25.622 | 47.036 | 136.32 | 23.973 | 90.525 | 139.79 | 79.608 | 28.415 | 27.918 | 20.256 | 260.04 | -182.48 | 90.556 | -73.735 | 0.0476 | 2.5505 | -7.5999 | -2.2869 | -2.288 | 3.3599 | -1.84 | -2.4049 | -3.4836 | 10.753 | -5.4764 | 0 | -0.181 | 1.064 | 0 | 0 | 3.9952 | 3.5595 | 3.5433 |  | 17 | 8.985 | 0.14 | 0.37 | -7.4464 | -15.45 | -14.495 | -5.2951 | 10.948 | -7.7104 | -3.7722 | -19 | 1.6 | 54.822 | -148.04
13/12/2024 | 22:00 | 0 | 5.7054 | -12.139 | 8.5668 | 6.3122 | 7.0236 | 11.592 |  | 18.936 | 8.2367 | -9.4396 | -15.539 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 2.7338 | -14.325 | 5.0338 | 5.0031 | 9.049 | 0 | 3.6783 | 2.1681 |  | -1.0434 | 0.164 | 0.196 | -0.185 | -4.44 | -22 | 0.325 | 0.263 | -17.69 | -17.7 | -10 | -10.079 | -10.05 | 8.6427 | 3.8657 | 19.039 | 23.128 | -20.587 | -12.994 | -13.169 | 0.6166 | 0.212 | -21.165 | -18.486 | 7.1141 | 37.457 | -3.2214 | 0 | -2.7999 | -2.7999 | -17.1 | -17.493 | -2.9872 | 1.3141 | -5.088 | 1.4199 | 1.4178 | 0.9385 | -111.05 | 64.577 | 64.76 | -61.564 | -158.34 | -9.1669 |  |  | 23.561 | 10.529 | 9.14 | -5.96 | 6.63 | -3.4786 | -3.2107 | 20.427 | 18.658 | -0.7636 | -10.534 | -10.672 | -4.74 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.899 | 21.5 | -3.65 | 39.974 | 39.549 | 38.159 | 70.538 | 71.545 | -15.649 | -71.57 | 0 | 3.5469 | 30.309 | 18.069 | 11.411 | 11.624 | -12.439 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.445 | 0.0152 | -6.4709 | 4.6999 | 4.4 | -6.3586 | 3.746 | 53.154 | 11.324 | 4.08 | -5.89 | 8.0595 | -33.581 | 0.18 | 0.16 | 13.81 | 24.39 | -32.727 | -16.418 | -31.159 | -29.918 | 19.967 | -0.2688 | -8.9948 | -8.6876 | -0.3677 | -16.396 | -10.148 | -28.24 | 16.073 | 0 | -7.0409 | -6.4151 | 0 | 6.3016 | 4.498 | -7.684 | -25.334 | -24.814 | 0 | 0 | -10.25 | 0 | 4.7561 | 11.268 | -13.395 | -13.576 | 8.4914 | -3.9794 | -39.145 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 3.0422 | -7.5355 | -7.5355 | 15.74 | 12.441 | 12.393 | 10.172 | 17.851 | -0.9216 | -14.179 | -2.6124 | 0.3243 | 2.08 | 2.13 | 0 | 1.6262 | 6.0159 | -0.054 | 2.9477 | 44.549 | -28.569 | -23.162 | -1.0099 | 25.379 | 3.5 | 26.267 | 8.5393 | -9.2683 | 2.9354 | 0.0743 |  | -10.778 | -12.085 | 12.775 | -33.864 | -10.105 | -10.37 | 145.96 | -5.7747 | -8.9736 | -9.5193 | 0.8253 | 9.5748 | 9.7396 | 0.1444 | 6.5952 | 8.9949 | 6.2899 | -2.0399 | 48.463 | 49.606 | 65.719 | 49.94 | 43.639 | -11.637 | -15.053 | 0 | 0 | 43.222 | 43.3 | -20.686 | -19.834 | -0.672 | -0.7842 | 5.1799 | 5.6999 | -30.799 | -30.899 | 1.5829 | -12.96 | 27.321 | 25.202 | 25.078 | -18.7 | -33.4 | 7.3 | 6.4 | -17.826 | -17.808 | -42.848 | -8.3642 | -282.68 | -28.923 | 53.539 | 141.12 | 21.698 | 87.927 | 145.01 | 82.636 | 24.766 | 24.647 | 15.899 | 266.39 | -187.05 | 96.671 | -73.606 | 0.1892 | 6.2646 | -8.0799 | -2.2219 | -2.232 | 3.44 | -2 | -2.4443 | -4.0421 | 12.922 | -5.3879 | -2 | -1.8769 | -1.978 | 0 | 0 | 4.0865 | 4.5253 | 4.5532 |  | 17.899 | 8.985 | 0.03 | 0.37 | -9.051 | -14.785 | -14.025 | -6.1222 | 11.126 | -8.0369 | -3.8628 | -18.399 | 2.2 | 54.69 | -150.1
13/12/2024 | 22:30 | 0 | 5.1554 | -10.915 | 4.5931 | 5.3588 | 6.4634 | 9.869 |  | 17.943 | 7.7487 | -8.795 | -15.539 | -11 | -13.199 | 1.656 | -2.2 | 2.6969 | -10.832 | 5.2013 | 5.1516 | 9.1029 | 0 | 5.2095 | 2.1692 |  | -1.0617 | 0.261 | 0.289 | -0.22 | -2.22 | -24.2 | 0.494 | 0.259 | -18.03 | -17.909 | -10 | -9.67 | -9.6999 | 8.8129 | 3.7821 | 18.451 | 21.847 | -20.239 | -14.601 | -13.969 | 6.1893 | 15.429 | -23.71 | -20.227 | 9.0869 | 50.844 | -17.277 | 0 | -2.2999 | -2.1999 | -15.333 | -15.607 | -2.8899 | 1.3141 | -6.3559 | 1.0599 | 0 | 0.4045 | -99.703 | 63.112 | 63.844 | -62.512 | -161.97 | -9.1669 |  |  | 21.466 | 10.3 | 8.47 | -6.84 | 7.61 | -2.8089 | -2.273 | 20.356 | 18.27 | 1.1564 | -10.875 | -10.87 | -6.2441 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24 | 19.899 | -3.8299 | 39.122 | 38.893 | 36.891 | 71.897 | 71.202 | -16.466 | -72.071 | 0 | 3.4296 | 28.739 | 17.25 | 10.629 | 10.647 | -11.859 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.93 | 0.0151 | -6.0607 | 6.5999 | 7 | -6.2243 | 2.4369 | 52.366 | 9.2831 | 2.77 | -5.57 | 8.6805 | -33.239 | -3.66 | -3.69 | 18.93 | 23.42 | -33.29 | -16.572 | -30.142 | -28.736 | 18.712 | -1.0652 | -9.9176 | -9.246 | -0.6057 | -12.055 | -10.186 | -29.457 | 20.782 | 0 | -10.868 | -10.265 | 0 | 1.8143 | 1.1418 | -2.052 | -26.408 | -26.137 | 0 | 0 | -13.119 | 0.1 | 4.6411 | 3.1987 | -12.51 | -12.668 | 6.7775 | -8.1465 | -39.145 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 4.9001 | 3.6137 | -8.2053 | -8.5402 | 17.415 | 10.999 | 11.92 | 10.256 | 17.614 | 0.1477 | -13.799 | -2.9127 | 0.3161 | 2.1 | 1.63 | 0 | 1.2134 | 6.1139 | 0.242 | 2.877 | 44.409 | -28.808 | -23.439 | -1.0799 | 25.081 | 4.3 | 25.21 | 8.6853 | -9.3324 | 2.7442 | 0.0743 |  | -10.113 | -11.661 | 12.569 | -34.957 | -9.206 | -9.9989 | 142.85 | -6.4999 | -7.8735 | -9.7772 | 1.0474 | 9.1427 | 9.1068 | 0 | 6.2118 | 8.8919 | 6.2899 | 0 | 48.808 | 47.295 | 66.109 | 49.94 | 43.639 | -11.117 | -13.918 | 0 | 0 | 50.862 | 50.431 | -21.466 | -20.796 | -0.4121 | -0.395 | 6.92 | 6.32 | -29.1 | -29.2 | 1.5646 | -13.039 | 31.319 | 25.737 | 25.418 | -19.899 | -32.9 | 7.8 | 7.1999 | -18.034 | -17.833 | -36.587 | -7.0405 | -284.85 | -26.769 | 58.763 | 140.31 | 21.064 | 93.486 | 144.25 | 80.822 | 23.189 | 25.045 | 17.435 | 262.1 | -186.99 | 97.6 | -76.124 | 1.4074 | 7.6075 | -7.44 | -2.204 | -2.2049 | 2.88 | -2 | -2.3433 | -4.216 | 12.071 | -5.1834 | -1.2999 | 0.663 | 0.386 | 0 | 0 | 3.9089 | 3.8755 | 3.1864 |  | 17.5 | 8.985 | 0.02 | 0.37 | -7.9235 | -15.416 | -14.616 | -6.8979 | 11.319 | -8.1147 | -2.9942 | -18.399 | 1.2999 | 55.705 | -150.68
13/12/2024 | 23:00 | 0 | 5.0921 | -10.74 | 1.8809 | 9.1101 | 5.4717 | 17.281 |  | 17.45 | 7.4317 | -8.8816 | -15.539 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 2.8956 | -4.1852 | 4.6729 | 4.5617 | 8.2251 | 0 | 4.6934 | 2.2985 |  | -0.6914 | 0.152 | 0.174 | -0.261 | -4.44 | -24.2 | 0.523 | 0.255 | -16.239 | -16.34 | -10 | -12.02 | -11.96 | 8.5576 | 3.8548 | 19.197 | 24.018 | -20.109 | -12.056 | -11.695 | 0.0528 | -0.1351 | -21.835 | -19.022 | 7.1141 | 37.465 | -0.5264 | 0 | -3.4999 | -3.5999 | -19.902 | -19.683 | -2.8088 | 1.3141 | -1.4601 | 0.53 | 0 | 0.2096 | -130.74 | 47.12 | 47.486 | -54.211 | -199.99 | -9.1669 |  |  | 20.687 | 10.18 | 7.55 | -7.42 | 8.68 | -13.257 | -13.123 | 17.874 | 15.491 | -4.4025 | -26.026 | -26.395 | -1.3653 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.799 | 18.2 | -3.38 | 29.026 | 28.848 | 27.513 | 70.961 | 71.278 | -14.516 | -67.533 | 0 | 3.2486 | 28.649 | 17.34 | 9.5361 | 9.7686 | -10.979 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.281 | 0.0144 | -5.702 | 9.3 | 9.5 | -8.2373 | 1.6889 | 50.789 | 7.7987 | 1.97 | -6.2 | 8.1675 | -37.462 | -7.19 | -7.26 | 24.48 | 22.6 | -38.763 | -19.018 | -37.007 | -36.272 | 12.695 | -7.5161 | -15.121 | -15.292 | -17.442 | -19.72 | -10.372 | -33.895 | 7.31 | 0 | -11.384 | -10.921 | 13.764 | -7.813 | -8.2604 | 12.304 | -25.708 | -25.948 | 3.8402 | 0 | -10 | 4.7 | 4.2358 | -13.085 | -12.94 | -13.174 | 8.517 | 6.4735 | -39.145 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 4.5079 | 3.8636 | 3.3491 | 3.3491 | 6.3633 | 20.993 | 20.153 | 6.6533 | 14.613 | 6.9202 | -12.229 | -2.9146 | 0.3005 | 2.07 | 1.8 | 0 | 1.219 | 6.1379 | 0.932 | 2.7955 | 42.52 | -24.038 | -17.267 | -1.1599 | 23.75 | 5.1999 | 18.598 | 4.5605 | -4.9519 | 2.5024 | 0.0743 |  | -9.8106 | -14.926 | 11.632 | -29.495 | -4.685 | -8.0135 | 133.4 | -2.898 | -9.5886 | 6.0109 | 0.9597 | 8.8424 | 8.822 | 0.1758 | 3.5631 | 5.5473 | 10.059 | -6.7867 | 38.734 | 56.674 | 62.49 | 49.94 | 43.639 | -10.49 | -13.926 | 0 | 0 | 50.862 | 50.431 | -20.186 | -19.873 | 0.2005 | 0.4469 | 8.43 | 8.34 | -28.6 | -28.1 | 1.495 | -13.68 | 32.466 | 24.389 | 24.266 | -20.399 | -32.9 | 7.6999 | 6.9 | -17.807 | -17.877 | -37.391 | 4.2966 | -293.73 | -32.082 | 51.283 | 143.75 | 19.536 | 96.405 | 142.02 | 89.204 | 27.683 | 22.184 | 13.308 | 265.24 | -187.46 | 102.12 | -80.652 | 1.2195 | 7.9426 | -7.0399 | -2.1579 | -2.1589 | 2.0799 | -1.36 | -2.2159 | -4.5395 | 11.924 | -5.1834 | 0 | 2.0399 | 1.94 | 0 | 0 | 2.7758 | 3.6356 | 3.8867 |  | 17.5 | 8.985 | -0.04 | 0.37 | -7.9031 | -15.378 | -14.643 | -5.6244 | 11.562 | -8.6124 | -3.4392 | -18.5 | 1.2999 | 38.197 | -139.7
13/12/2024 | 23:30 | 0 | 4.8787 | -10.386 | 0.1609 | 9.3581 | 4.96 | 17.61 |  | 16.493 | 7.1027 | -8.4629 | -15.539 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 2.3903 | -2.4149 | 4.4462 | 4.4662 | 7.987 | 0 | 5.3264 | 2.1841 |  | -0.8276 | 0.126 | 0.145 | -0.049 | -4.44 | -22 | 0.721 | 0.245 | -16.318 | -16.229 | -10 | -12 | -12.13 | 7.2641 | 3.8139 | 21.868 | 23.056 | -20.208 | -12.592 | -12.208 | -0.0595 | 0.1955 | -20.361 | -17.682 | 7.1141 | 37.026 | -6.9112 | 0 | -3.6999 | -3.6999 | -19.294 | -19.554 | -2.8919 | 1.3141 | -1.827 | 0.74 | 0 | 0.2407 | -125.82 | 47.425 | 47.608 | -55.27 | -198.47 | -9.1669 |  |  | 20.687 | 10.13 | 7.48 | -7.69 | 8.59 | -13.793 | -13.257 | 17.77 | 15.604 | -1.8506 | -26.431 | -26.442 | -1.6733 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.7 | 17.799 | -3.5399 | 28.736 | 28.259 | 26.774 | 74.854 | 74.676 | -23.463 | -71.289 | 0 | 3.227 | 28.129 | 16.969 | 8.7548 | 8.8897 | -10.659 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.959 | 0.0146 | -5.5486 | 9.3 | 9.5 | -7.6281 | 0.3799 | 50 | 5.9432 | 0.67 | -6.01 | 7.5735 | -35.929 | -7.4 | -7.42 | 22.56 | 21.45 | -36.109 | -18.081 | -36.288 | -34.563 | 0 | -12.276 | -18.364 | -17.663 | -13.035 | -12.839 | -9.803 | -35.377 | -2.4953 | 0 | -11.35 | -12.187 | 0 | -13.622 | -13.133 | 26.128 | -26.962 | -26.081 | -3.5517 | -7.17 | -15.75 | 1.1 | 3.7956 | -22.997 | -12.597 | -12.923 | 8.3294 | -2.5503 | -39.145 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 3.1438 | 3.8514 | 3.0142 | 8.5402 | 19.088 | 19.054 | 8.5672 | 17.78 | 7.8431 | -11.319 | -2.8065 | 0.3069 | 2.35 | 1.6 | 0 | 1.3521 | 6.2189 | 1.1799 | 2.794 | 41.83 | -25.339 | -18.307 | -1.0499 | 23.191 | 7.1999 | 17.938 | 4.8954 | -5.1254 | 2.3616 | 0.0743 |  | -10.147 | -14.187 | 13.77 | -29.747 | -3.747 | -8.1222 | 132.19 | -3.2546 | -8.428 | 6.0198 | 1.8197 | 8.8277 | 8.7825 | 0.8299 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 43.046 | 47.301 | 55.387 | 49.94 | 43.639 | -10.471 | -13.767 | 0 | 0 | 50.862 | 50.431 | -25.668 | -24.987 | -0.1081 | -0.0695 | 2.89 | 1.37 | -29.2 | -30 | 1.636 | -12.88 | 31.68 | 21.139 | 21.016 | -19.899 | -32.4 | 11.5 | 10.6 | -18.1 | -18.092 | -33.614 | 8.3363 | -295.5 | -37.382 | 60.781 | 141.8 | 22.435 | 96.579 | 152.04 | 83.572 | 30.668 | 29.604 | 10.421 | 264.76 | -194.07 | 84.446 | -66.528 | 0.658 | 7.9426 | -7.76 | -2.13 | -2.1429 | 3.1199 | -2.0799 | -2.2787 | -3.9841 | 11.369 | -4.921 | -0.3 | 0.603 | -0.317 | 0 | 0 | 4.2366 | 3.3977 | 4.7525 |  | 16.5 | 8.985 | -0.2 | 0.37 | -5.9966 | -15.673 | -14.676 | -3.8761 | 11.572 | -9.2085 | -3.4057 | -17.899 | 0.3 | 35.178 | -135.56
14/12/2024 | 00:00 | 0 | 4.7425 | -10.11 | -0.0133 | 9.2291 | 5.4402 | 17.516 |  | 15.729 | 6.9097 | -8.8359 | -13.319 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 2.3659 | -3.2741 | 4.804 | 4.6018 | 8.5107 | 0 | 6.2158 | 2.2427 |  | -0.6707 | 0.163 | 0.206 | -0.24 | -4.44 | -24.2 | 0.7 | 0.243 | -16.85 | -16.67 | -10 | -11.229 | -11.449 | 7.0767 | 3.4807 | 20.357 | 25.132 | -20.261 | -12.994 | -12.367 | -0.4001 | 2.098 | -22.907 | -17.012 | 9.0869 | 37.498 | -14.739 | 0 | -5.2999 | -5.3999 | -18.8 | -17.444 | -2.8409 | 1.3141 | -2.2037 | 0.32 | 0 | 0.1748 | -118.56 | 47.791 | 47.914 | -56.926 | -201.3 | -9.1669 |  |  | 19.579 | 10.25 | 7.36 | -8.18 | 9.06 | -12.587 | -12.185 | 18.202 | 15.553 | -3.0511 | -29.325 | -28.685 | -2.4612 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.7 | 17.899 | -3.5199 | 26.358 | 26.527 | 25.022 | 76.707 | 76.894 | -22.887 | -72.723 | 0 | 2.9572 | 33.77 | 16.62 | 8.2861 | 8.4014 | -10.179 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.815 | 0.0147 | -5.3069 | 11.6 | 11.8 | -7.9187 | -0.374 | 50 | 5.0155 | -0.05 | -5.97 | 6.831 | -34.381 | -7.02 | -7.07 | 21.41 | 20.52 | -35.581 | -18.472 | -34.525 | -34.018 | 0 | -13.036 | -20.597 | -19.344 | -19.978 | -16.638 | -10.081 | -35.554 | -14.655 | 0 | -13.997 | -12.031 | 19.262 | -8.992 | -10.215 | -8.196 | -22.698 | -20.768 | 7.0406 | 11.849 | -7.7699 | 9.3 | 3.91 | -14.939 | -9.5549 | -9.4121 | 6.5717 | 14.987 | -39.145 | 5.0239 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 3.7061 | 1.6745 | 1.6745 | 10.047 | 18.694 | 19.066 | 7.6395 | 16.682 | 5.3675 | -11.719 | -3.1068 | 0.2886 | 2.21 | 2.21 | 0 | 1.5906 | 6.2829 | 0.544 | 2.5277 | 41.93 | -25.402 | -19.213 | -0.87 | 22.634 | 4.5 | 17.541 | 4.7163 | -5.0058 | 2.2366 | 0.0743 |  | -10.032 | -13.755 | 11.69 | -29.831 | -3.5916 | -7.9278 | 131.93 | -3.7452 | -8.4434 | 6.1349 | 1.0514 | 8.6373 | 8.6322 | 1 | 0 | 0 | 5.4499 | 0 | 56.457 | 40.71 | 42.264 | 49.94 | 43.639 | -8.7044 | -12.352 | 0 | 0 | 50.862 | 50.431 | -26.563 | -25.509 | -0.0697 | 0.2602 | 1.35 | -0.67 | -29.7 | -30.899 | 1.5829 | -12.88 | 30.005 | 21.651 | 21.331 | -19.799 | -32.4 | 13.3 | 12.8 | -18.193 | -18.177 | -23.154 | 12.332 | -290.44 | -30.286 | 26.481 | 134.1 | 30.088 | 93.534 | 152.47 | 72.118 | 35.574 | 31.336 | 9.4989 | 254.6 | -193.43 | 72.874 | -59.104 | 0.8215 | 8.079 | -7.92 | -2.1359 | -2.131 | 2.96 | -1.84 | -2.2949 | -4.216 | 12.834 | -4.8905 | -1.2 | -0.519 | -0.634 | 0 | 0 | 4.7676 | 4.2845 | 4.4034 |  | 16.399 | 8.985 | -0.24 | 0.37 | -6.9155 | -16.573 | -15.415 | -3.0814 | 12.741 | -9.9668 | -3.4395 | -17.799 | 0.1 | 34.654 | -134.02
MÁXIMO |  | 0 | 7.3188 | -5.1104 | 10.192 | 12.103 | 7.9957 | 23.422 | 0 | 23.369 | 10.538 | -7.6081 | 2.22 | -8.8 | 2.2 | 8.2799 | -2.2 | 2.8956 | 0.8876 | 8.6429 | 8.6014 | 14.399 | 0 | 6.2158 | 2.3558 | 0 | -0.5203 | 1.0839 | 1.128 | 0.311 | 2.22 | -4.4 | 1.148 | 0.28 | -2.0399 | -2.21 | -10 | -9.67 | -9.6999 | 10.32 | 4.1407 | 29.988 | 32.953 | -10.286 | 0 | 8.981 | 25.851 | 31.012 | -15.137 | -11.386 | 9.4814 | 53.969 | 47.595 | 0.0012 | -2.2999 | -2.1999 | 0.0025 | -15.607 | -2.4168 | 1.3141 | 6.9733 | 6.5699 | 6.0846 | 4.0914 | -98.147 | 100.25 | 77.791 | -50.761 | -129.36 | -9.1669 | 0 | 0 | 38.121 | 18.2 | 12.67 | -2.5499 | 19.79 | 4.6926 | 5.0945 | 20.828 | 18.658 | 7.4425 | 2.2647 | 2.4723 | 6.5771 | 0 | 2.88 | 6.412 | 37.5 | 31.799 | -2.68 | 48.836 | 48.776 | 46.957 | 86.165 | 86.97 | 1 | -60.313 | 0 | 4.1366 | 40.439 | 26.049 | 18.598 | 18.46 | -8.2899 | 0.3145 | 0 | 0 | 41.451 | 0.0153 | -4.1565 | 19.799 | 18.7 | -2.1447 | 13.283 | 60.409 | 25.611 | 14.29 | -4.13 | 17.577 | -20.293 | 0.51 | 0.48 | 36.42 | 32.53 | -20.345 | -10.345 | -18.732 | -18.054 | 56.263 | 27.619 | 18.049 | 17.539 | 5.8987 | -5.4718 | -8.082 | 18.697 | 20.782 | 0 | -7.0409 | -6.4151 | 21.028 | 16.47 | 13.671 | 26.128 | -15.826 | -15.268 | 11.862 | 12.71 | -7.7699 | 9.3 | 8.3247 | 20.185 | -9.5223 | -9.4121 | 8.6624 | 14.987 | -39.145 | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 6.8488 | 6.0103 | 3.8514 | 3.3491 | 48.394 | 20.993 | 20.153 | 37.964 | 44.612 | 8.8148 | -5.6799 | -1.1091 | 0.4397 | 2.76 | 6.09 | 0 | 1.8358 | 7.9269 | 1.233 | 3.4575 | 44.549 | -24.038 | -17.267 | -0.51 | 31.718 | 12.1 | 27.748 | 10.2 | -3.2348 | 3.5637 | 0.0795 | 0 | -8.2652 | -8.239 | 16.817 | -24.873 | -3.5916 | -7.9278 | 174.05 | 1.2833 | -6.2575 | 9.1303 | 4.2095 | 12.674 | 12.801 | 3.2291 | 12.775 | 14.426 | 10.059 | 19.035 | 70.442 | 68.501 | 82.01 | 49.996 | 49.963 | 0 | -4.9084 | 0 | 0 | 50.862 | 50.431 | -17.566 | -16.555 | 0.2005 | 0.4469 | 8.43 | 8.34 | -22.899 | -23.2 | 2.0224 | 11.76 | 37.305 | 28.221 | 28.09 | -12.699 | -26.899 | 14.5 | 13.699 | -17.591 | -17.535 | -23.154 | 12.332 | -279.45 | -11.5 | 94.93 | 143.75 | 67.912 | 135.35 | 152.47 | 89.204 | 48.211 | 48.514 | 21.759 | 266.39 | -165.91 | 102.12 | -27.378 | 1.4074 | 10.193 | -5.84 | -0.656 | -0.671 | 5.92 | 0.88 | -0.9683 | -0.9079 | 16.026 | -3.3981 | 0.2 | 2.4449 | 2.854 | 0 | 0 | 5.4488 | 4.5253 | 4.7525 | 0 | 25.399 | 8.985 | 0.98 | 0.37 | 5.5457 | -13.595 | -13.645 | 8.0783 | 17.287 | -7.119 | 0 | -12.6 | 9.5 | 57.675 | -102.31
MÍNIMO |  | 0 | 2.2036 | -15.07 | -0.075 | 5.3588 | 3.2215 | 9.869 | 0 | 14.575 | 6.2388 | -11.837 | -22.2 | -28.6 | -15.399 | 1.656 | -17.6 | -2.2057 | -14.685 | 3.2564 | 3.1465 | 5.7992 | 0 | -1.5008 | 1.1688 | 0 | -1.1498 | 0.126 | 0.145 | -0.7 | -19.979 | -28.6 | -0.811 | 0.213 | -18.03 | -17.909 | -10 | -21.489 | -21.51 | 6.9554 | 3.0132 | 14.836 | 16.21 | -20.687 | -14.601 | -13.969 | -1.1154 | -0.7584 | -23.71 | -20.227 | 5.9305 | 29.747 | -32.232 | 0 | -8.1999 | -7.9999 | -42.959 | -31.581 | -4.9404 | 1.3141 | -13.383 | -0.35 | 0 | 0.1748 | -179.35 | 35.401 | 35.004 | -104.13 | -241.53 | -9.1669 | 0 | 0 | 10.887 | 9.0699 | 5.4299 | -12.8 | 5.71 | -13.793 | -13.257 | 4.5254 | 1.8986 | -4.7474 | -36.889 | -36.696 | -13.476 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18 | 14.8 | -5.42 | 18.139 | 18.539 | 16.819 | 55.306 | 55.913 | -23.879 | -90.329 | 0 | 2.1689 | 23.36 | 14.199 | 5.6298 | 5.8624 | -17.1 | 0.3145 | 0 | 0 | 20.553 | 0.014 | -9.2763 | -14 | -13.5 | -8.2373 | -2.4311 | 44.48 | 2.2323 | -2 | -8.3 | 6.831 | -42.017 | -10.08 | -10.14 | 11.03 | 16.34 | -42.472 | -20.945 | -37.007 | -36.272 | 0 | -19.946 | -24.115 | -23.956 | -29.236 | -31.231 | -13.441 | -38.604 | -42.321 | 0 | -20.369 | -19.31 | 0 | -14.173 | -14.201 | -20.484 | -35.372 | -35.47 | -11.977 | -15.529 | -15.75 | -21.2 | 3.7956 | -24.999 | -14.087 | -14.274 | 1.0809 | -14.915 | -39.145 | 5.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.3565 | 0.9823 | -12.726 | -13.061 | 6.3633 | 2.7355 | 2.6377 | 6.6533 | 14.613 | -7.2547 | -16.199 | -4.0059 | 0.2273 | 1.13 | -0.06 | -9.3193 | 1.0736 | 6.0159 | -0.12 | 2.2275 | 30.569 | -46.889 | -38.393 | -2.5999 | 16.732 | 3.2999 | 17.541 | 2.9419 | -10.834 | 1.7166 | 0.0398 | 0 | -11.756 | -31.444 | 7.4425 | -38.402 | -21.699 | -24.503 | 131.93 | -8.6205 | -10.846 | -12.379 | 0.6099 | 8.6373 | 8.6322 | 0 | -19.335 | -17.909 | -14.67 | -6.7867 | 27.357 | 15.314 | 25.617 | 21.773 | 23.224 | -12.699 | -15.767 | -13.311 | -14.425 | 21.725 | 21.695 | -27.025 | -26.465 | -22.258 | -22.34 | 0 | -0.67 | -32.599 | -32.9 | 1.4254 | -13.68 | 13.856 | 12.372 | 12.278 | -20.399 | -41 | 5.0999 | 4.5999 | -18.71 | -18.508 | -94.343 | -30.758 | -304.43 | -37.382 | 9.2541 | 96.781 | 18.917 | 87.106 | 91.586 | 28.234 | 23.189 | 22.184 | -29.906 | 200.33 | -194.07 | 29.805 | -80.652 | -0.3967 | 2.5505 | -10.88 | -2.4089 | -2.407 | 1.0399 | -4.88 | -3.9504 | -7.4998 | 6.3004 | -13.212 | -3.2 | -4.5929 | -4.168 | 0 | 0 | 2.7492 | 2.5496 | 2.4965 | 0 | 11 | 8.985 | -0.4 | 0.37 | -10.355 | -21.249 | -22.679 | -7.9695 | 9.6108 | -16.817 | -3.8628 | -27.2 | -4.3 | 6.3739 | -169.15
PROMEDIO |  | 0 | 4.6115 | -9.6055 | 4.5165 | 8.8937 | 6.1741 | 16.865 | 0 | 17.702 | 7.699 | -9.1236 | -12.2559 | -17.9661 | -5.729 | 4.6575 | -10.404 | 1.6085 | -5.6573 | 5.6732 | 5.5984 | 9.8311 | 0 | 3.0311 | 2.1336 | 0 | -0.94085 | 0.45804 | 0.47477 | -0.23112 | -7.3073 | -16.225 | 0.49315 | 0.24533 | -11.2332 | -11.1991 | -10 | -15.2113 | -15.2805 | 8.5839 | 3.5442 | 19.835 | 23.0831 | -15.9363 | -6.5331 | -6.1872 | 5.1381 | 6.3159 | -19.8506 | -16.8141 | 7.5333 | 38.6537 | 5.3286 | 0.0005 | -5.6311 | -5.6249 | -15.2303 | -22.331 | -3.3316 | 1.3141 | -5.2964 | 2.1143 | 2.0719 | 1.9021 | -128.4929 | 63.4373 | 58.2333 | -74.7198 | -175.4158 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.7823 | 13.3384 | 9.2879 | -7.9459 | 11.739 | -1.0172 | -0.79672 | 12.9735 | 10.516 | -0.48533 | -17.615 | -17.6804 | -5.1875 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.4664 | 23.1495 | -3.9545 | 34.2246 | 34.0592 | 32.5132 | 66.0503 | 66.4815 | -9.9674 | -71.4983 | 0 | 3.264 | 31.6517 | 19.9714 | 12.5078 | 12.4844 | -12.6752 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.7138 | 0.014735 | -6.661 | 2.3206 | 2.223 | -4.7732 | 5.9845 | 54.4653 | 14.3776 | 6.5735 | -6.6698 | 11.4506 | -33.2983 | -5.3427 | -5.3785 | 21.9015 | 24.7742 | -33.6203 | -16.7748 | -26.2107 | -25.1605 | 26.0694 | 4.7724 | -2.8342 | -2.5598 | -8.8214 | -15.3234 | -11.0708 | -15.2717 | -11.7624 | 0 | -13.7659 | -13.0206 | 6.9054 | 1.9228 | 1.0554 | 3.4079 | -27.0659 | -26.6243 | -1.7857 | -0.77621 | -11.3395 | -0.34583 | 6.1135 | -2.7899 | -12.4432 | -12.4436 | 6.7087 | -2.3281 | -39.145 | 6.8657 | 0 | 0 | 0 | 3.3043 | 2.6912 | -6.4329 | -6.8132 | 33.1558 | 10.9542 | 11.0414 | 27.4536 | 35.1619 | 3.5312 | -9.5419 | -2.6814 | 0.32452 | 1.9556 | 2.016 | -0.19415 | 1.5265 | 6.9229 | 0.55537 | 2.8565 | 36.4857 | -37.8956 | -29.2372 | -1.5593 | 24.693 | 7.0353 | 23.3617 | 7.6885 | -8.1759 | 2.5258 | 0.072458 | 0 | -10.0478 | -18.1809 | 12.1436 | -30.6117 | -17.1626 | -15.6279 | 154.7379 | -2.9083 | -8.1928 | -5.1207 | 2.5699 | 10.5532 | 10.6407 | 1.8329 | -3.0793 | -1.5804 | -4.4606 | 8.1939 | 44.0042 | 46.2779 | 52.0568 | 38.6314 | 38.0064 | -7.5804 | -10.8933 | -3.5304 | -6.0856 | 38.1784 | 38.4072 | -22.6844 | -21.9049 | -8.917 | -8.8533 | 0.85958 | 0.81354 | -28.8662 | -28.8248 | 1.6967 | -4.7032 | 25.0159 | 20.5413 | 20.4857 | -16.631 | -31.8434 | 9.8436 | 9.1415 | -18.0636 | -18.0186 | -64.4186 | -14.4932 | -295.5235 | -26.7061 | 55.9998 | 122.4568 | 41.0763 | 107.0014 | 122.2336 | 60.6183 | 37.6289 | 36.3791 | -0.12948 | 234.4325 | -175.2525 | 63.908 | -55.7664 | 0.33976 | 6.5818 | -8.6165 | -1.4431 | -1.4476 | 3.8583 | -2.4383 | -2.4345 | -3.4694 | 10.6017 | -5.5192 | -0.91457 | -0.46503 | -0.40016 | 0 | 0 | 3.8022 | 3.6029 | 3.4573 | 0 | 15.9786 | 8.985 | 0.30271 | 0.37 | -4.2945 | -16.9058 | -16.9675 | -1.6686 | 12.691 | -11.1438 | -2.0685 | -17.6099 | 0.083321 | 34.9772 | -133.1944
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
13/12/2024 | 00:30 | 37.22 | 38.25 | 59.879 | 58.817 | 270.27 | 464.436 | 168.37 | 167.55 | 505.69 | 447.21 | 1288.82
13/12/2024 | 01:00 | 34.02 | 33.799 | 57.736 | 56.777 | 237.06 | 419.392 | 166.02 | 166.33 | 504.4 | 447.12 | 1283.87
13/12/2024 | 01:30 | 36.9 | 36.709 | 60.281 | 59.556 | 248.52 | 441.966 | 167.2 | 166.32 | 486.72 | 443.3 | 1263.54
13/12/2024 | 02:00 | 30.549 | 30.709 | 56.53 | 56.87 | 218.49 | 393.148 | 156.87 | 157.87 | 484.85 | 431.1 | 1230.69
13/12/2024 | 02:30 | 31.739 | 32.86 | 56.798 | 56.95 | 222.47 | 400.817 | 159.21 | 159.87 | 476.58 | 427.45 | 1223.11
13/12/2024 | 03:00 | 28.09 | 28.299 | 53.449 | 53.873 | 189.93 | 353.641 | 159.03 | 159.8 | 481.17 | 438.49 | 1238.49
13/12/2024 | 03:30 | 26.729 | 26.87 | 52.378 | 51.725 | 179.06 | 336.762 | 157.1 | 157.49 | 476 | 427.58 | 1218.17
13/12/2024 | 04:00 | 26.819 | 26.969 | 53.047 | 52.939 | 177.84 | 337.614 | 160.12 | 158.28 | 482.41 | 433.72 | 1234.53
13/12/2024 | 04:30 | 30.34 | 30.579 | 56.396 | 55.638 | 209.29 | 382.243 | 162.15 | 162.21 | 478.33 | 434.97 | 1237.66
13/12/2024 | 05:00 | 29.02 | 29.04 | 55.994 | 53.178 | 193.46 | 360.692 | 165.78 | 164.58 | 482.92 | 437.91 | 1251.19
13/12/2024 | 05:30 | 29.1 | 29.18 | 53.985 | 54.13 | 203.75 | 370.145 | 160.09 | 161.66 | 461.7 | 426.98 | 1210.43
13/12/2024 | 06:00 | 31.53 | 30.62 | 58.272 | 58.081 | 225.68 | 404.183 | 146 | 146.94 | 424.98 | 394.12 | 1112.04
13/12/2024 | 06:30 | 33.279 | 33.419 | 54.119 | 57.437 | 238.8 | 417.054 | 136.1 | 135.22 | 375.44 | 361.75 | 1008.51
13/12/2024 | 07:00 | 27.02 | 27.17 | 44.34 | 44.844 | 249.67 | 393.044 | 125.83 | 125.78 | 322.94 | 319.98 | 894.53
13/12/2024 | 07:30 | 32.349 | 31.69 | 51.038 | 52.207 | 284.45 | 451.734 | 118.59 | 117.89 | 290.54 | 292.42 | 819.44
13/12/2024 | 08:00 | 31.59 | 31.739 | 53.583 | 54.33 | 276.69 | 447.932 | 124.33 | 124.69 | 307.93 | 303.94 | 860.89
13/12/2024 | 08:30 | 38.819 | 38.77 | 0 | 73.373 | 321.05 | 472.012 | 119.95 | 119.89 | 296.18 | 297.6 | 833.62
13/12/2024 | 09:00 | 45.5 | 45.08 | 0 | 82.389 | 356.09 | 529.059 | 121.62 | 121.5 | 321.98 | 312.98 | 878.08
13/12/2024 | 09:30 | 45.979 | 45.639 | 0 | 82.672 | 375.63 | 549.92 | 115.68 | 116.88 | 306.43 | 306.28 | 845.27
13/12/2024 | 10:00 | 43.31 | 43.4 | 0 | 77.024 | 374.72 | 538.454 | 121.13 | 122.12 | 300.97 | 298.94 | 843.16
13/12/2024 | 10:30 | 38.869 | 39.069 | 0 | 80.059 | 366.94 | 524.937 | 119.41 | 119.56 | 309.52 | 304.91 | 853.4
13/12/2024 | 11:00 | 37.009 | 37.549 | 0 | 78.655 | 366.31 | 519.523 | 118.71 | 119 | 306.2 | 299.92 | 843.83
13/12/2024 | 11:30 | 38.27 | 37.97 | 0 | 77.541 | 369.99 | 523.771 | 114.84 | 116.13 | 292.92 | 288.13 | 812.02
13/12/2024 | 12:00 | 41.979 | 42.319 | 0 | 82.721 | 384.34 | 551.359 | 112.75 | 112.32 | 280.36 | 285.25 | 790.68
13/12/2024 | 12:30 | 44.74 | 44.869 | 0 | 84.353 | 388.28 | 562.242 | 114.18 | 113.23 | 283.3 | 286.9 | 797.61
13/12/2024 | 13:00 | 43.849 | 44.069 | 0 | 81.341 | 348.52 | 517.779 | 116.19 | 116.01 | 297.43 | 293.2 | 822.83
13/12/2024 | 13:30 | 47.08 | 47.369 | 0 | 83.763 | 371.85 | 550.062 | 118.54 | 117.64 | 301.18 | 296.43 | 833.79
13/12/2024 | 14:00 | 42.22 | 42.29 | 0 | 78.228 | 345.49 | 508.228 | 122.59 | 122.82 | 309.16 | 303.95 | 858.52
13/12/2024 | 14:30 | 43.45 | 43.74 | 0 | 82.367 | 356.9 | 526.457 | 119.8 | 119.19 | 327.45 | 314.74 | 881.18
13/12/2024 | 15:00 | 41.83 | 42.84 | 0 | 82.159 | 357.7 | 524.529 | 123.07 | 123.45 | 343.49 | 338.29 | 928.3
13/12/2024 | 15:30 | 39.95 | 39.909 | 0 | 77.323 | 334.28 | 491.462 | 134.96 | 134.49 | 391.84 | 366.91 | 1028.2
13/12/2024 | 16:00 | 39.779 | 40.02 | 0 | 78.468 | 329.14 | 487.407 | 138.26 | 136.17 | 388.35 | 361.68 | 1024.46
13/12/2024 | 16:30 | 35.209 | 35.79 | 59.209 | 59.711 | 314.12 | 504.039 | 144.43 | 143.96 | 432.57 | 394.1 | 1115.06
13/12/2024 | 17:00 | 34.159 | 34.95 | 58.942 | 58.648 | 299.7 | 486.399 | 148.93 | 149.61 | 467.82 | 412.3 | 1178.66
13/12/2024 | 17:30 | 30.59 | 30.739 | 54.655 | 54.916 | 261.14 | 432.04 | 164.1 | 163.68 | 515.93 | 455.43 | 1299.14
13/12/2024 | 18:00 | 28.59 | 28.979 | 54.521 | 55.049 | 247.32 | 414.459 | 171.28 | 168.88 | 553.53 | 479.62 | 1373.31
13/12/2024 | 18:30 | 32.619 | 32.909 | 57.602 | 57.957 | 261.2 | 442.287 | 172.66 | 172.04 | 566 | 492.83 | 1403.53
13/12/2024 | 19:00 | 37.86 | 38.24 | 62.023 | 61.971 | 329.17 | 529.264 | 171.24 | 168.81 | 551.18 | 481.94 | 1373.17
13/12/2024 | 19:30 | 37.529 | 37.509 | 64.166 | 62.871 | 344.36 | 546.435 | 170.58 | 170.04 | 545.71 | 482.09 | 1368.42
13/12/2024 | 20:00 | 31.709 | 31.899 | 61.085 | 60.878 | 365.5 | 551.071 | 170.12 | 170.63 | 553.31 | 480.17 | 1374.23
13/12/2024 | 20:30 | 32.11 | 32.639 | 60.415 | 60.337 | 366.83 | 552.331 | 180.26 | 179.59 | 570.16 | 452.14 | 1382.15
13/12/2024 | 21:00 | 31.489 | 31.94 | 59.611 | 59.992 | 353.95 | 536.982 | 179.51 | 181.09 | 560.08 | 443.29 | 1363.97
13/12/2024 | 21:30 | 31.37 | 31.729 | 59.611 | 59.385 | 346.18 | 528.275 | 180.65 | 183.15 | 551.35 | 442.42 | 1357.57
13/12/2024 | 22:00 | 30.92 | 31.17 | 60.013 | 60.372 | 341.21 | 523.685 | 185.81 | 183.79 | 562.94 | 446.44 | 1378.98
13/12/2024 | 22:30 | 30.62 | 30.92 | 61.755 | 61.775 | 325.75 | 510.82 | 185.05 | 187.51 | 564.48 | 444.86 | 1381.9
13/12/2024 | 23:00 | 23.79 | 24.17 | 54.253 | 53.947 | 272.73 | 428.89 | 181.19 | 178.88 | 560.72 | 442.25 | 1363.04
13/12/2024 | 23:30 | 23.479 | 23.319 | 54.789 | 54.3 | 271.67 | 427.557 | 176.38 | 173.64 | 527.64 | 422.03 | 1299.69
14/12/2024 | 00:00 | 25.379 | 25.069 | 56.53 | 55.977 | 278.47 | 441.425 | 172.64 | 174.02 | 530.62 | 424.02 | 1301.3
MÁXIMO |  | -23.479 | -23.319 | 0 | -44.844 | -177.84 |  | 185.81 | 187.51 | 570.16 | 492.83
MÍNIMO |  | -47.08 | -47.369 | -64.166 | -84.353 | -388.28 |  | 112.75 | 112.32 | 280.36 | 285.25
PROMEDIO |  | -34.7156 | -34.8911 | -37.8543 | -64.539 | -298.9992 |  | 148.3187 | 148.1708 | 431.5292 | 387.9183
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
13/12/2024 | 00:30 | 496.24 | 501.69 | 502.08 | 504.78 | 507.38 | 506.9 | 500.86 | 491.04 | 491.99 | 481.13 | 502.6 | 484.84 | 224.37 | 223.65 | 226.65 | 218.38 | 215.7 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 224.69 | 143.72 | 139.45 | 138.71 | 139.29 | 134.75 | 138.05 | 141.15 | 127.13 | 142.55
13/12/2024 | 01:00 | 501.33 | 506.89 | 502.08 | 510.15 | 507.38 | 506.9 | 500.86 | 491.04 | 491.99 | 481.13 | 502.6 | 484.84 | 224.37 | 224.03 | 226.65 | 220.76 | 217.89 | 223.19 | 222.5 | 233.1 | 224.69 | 143.72 | 139.45 | 138.71 | 139.29 | 134.75 | 139.53 | 141.15 | 127.13 | 144.08
13/12/2024 | 01:30 | 501.27 | 506.26 | 507.75 | 510.15 | 512.93 | 512.04 | 500.86 | 491.04 | 491.99 | 481.13 | 502.6 | 484.84 | 226.8 | 224.15 | 226.65 | 220.46 | 217.89 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 224.69 | 141.99 | 139.45 | 138.71 | 139.29 | 134.75 | 139.53 | 141.15 | 127.13 | 142.59
13/12/2024 | 02:00 | 501.27 | 506.26 | 507.75 | 510.15 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 491.04 | 491.99 | 481.13 | 502.6 | 489.85 | 226.8 | 224.15 | 228.96 | 220.46 | 217.89 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 227.1 | 141.99 | 139.45 | 138.71 | 139.29 | 134.75 | 139.53 | 141.15 | 127.13 | 142.59
13/12/2024 | 02:30 | 505.05 | 505.11 | 502.81 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 486.23 | 502.6 | 489.85 | 226.8 | 224.45 | 228.87 | 220.46 | 220.14 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 227.1 | 141.99 | 139.45 | 138.71 | 139.29 | 134.75 | 139.53 | 141.15 | 127.13 | 142.59
13/12/2024 | 03:00 | 505.05 | 510.2 | 508.8 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 481.31 | 502.6 | 489.85 | 226.8 | 224.45 | 228.87 | 220.46 | 217.74 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 227.1 | 141.99 | 139.45 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.02 | 141.15 | 125.81 | 142.59
13/12/2024 | 03:30 | 505.05 | 510.83 | 508.8 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 481.31 | 502.6 | 489.85 | 226.8 | 224.44 | 228.87 | 220.46 | 219.97 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 227.1 | 141.99 | 140.86 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.02 | 141.15 | 125.81 | 142.59
13/12/2024 | 04:00 | 505.05 | 512.25 | 508.8 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 489.85 | 226.92 | 224.47 | 228.87 | 222.84 | 219.97 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 227.1 | 141.99 | 140.86 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.02 | 141.15 | 125.81 | 142.59
13/12/2024 | 04:30 | 505.05 | 506.21 | 508.8 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 489.85 | 229.22 | 224.19 | 228.87 | 222.84 | 219.97 | 223.19 | 222.5 | 228.3 | 224.39 | 140.22 | 139.28 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.64 | 141.06 | 125.81 | 142.59
13/12/2024 | 05:00 | 505.05 | 511.52 | 510.17 | 515.59 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.34 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 489.85 | 226.98 | 225.45 | 228.87 | 222.84 | 219.97 | 223.19 | 222.5 | 228.3 | 226.69 | 140.22 | 139.28 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.64 | 141.06 | 125.81 | 141
13/12/2024 | 05:30 | 505.05 | 506.32 | 504.49 | 510.28 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 491.15 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 489.85 | 226.98 | 225.46 | 228.46 | 220.38 | 217.75 | 223.19 | 222.5 | 228.3 | 226.69 | 141.86 | 140.72 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.64 | 141.06 | 125.81 | 141
13/12/2024 | 06:00 | 499.59 | 506.32 | 503.23 | 510.28 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.26 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 489.85 | 226.98 | 223.99 | 228.21 | 220.38 | 217.75 | 223.19 | 222.5 | 230.69 | 226.69 | 141.86 | 140.72 | 138.71 | 137.87 | 134.75 | 138.64 | 141.06 | 127.18 | 141
13/12/2024 | 06:30 | 504.42 | 506.32 | 507.01 | 510.28 | 512.93 | 512.04 | 505.89 | 496.26 | 497.23 | 486.57 | 502.6 | 492.81 | 226.98 | 223.99 | 225.69 | 220.38 | 217.75 | 223.19 | 225 | 230.69 | 226.69 | 141.86 | 140.72 | 138.71 | 139.3 | 134.75 | 138.64 | 142.49 | 127.18 | 142.49
13/12/2024 | 07:00 | 502.95 | 506.53 | 507.49 | 510.28 | 512.93 | 512.04 | 511 | 496.26 | 497.23 | 491.54 | 507.85 | 492.81 | 226.98 | 223.99 | 225.69 | 220.38 | 217.75 | 223.19 | 225 | 230.69 | 229 | 141.86 | 139.29 | 138.71 | 139.3 | 136.21 | 140.07 | 141.03 | 127.18 | 142.49
13/12/2024 | 07:30 | 496.08 | 500.7 | 498.66 | 504.95 | 507.49 | 512.04 | 511 | 496.26 | 502.28 | 491.54 | 507.85 | 492.81 | 226.98 | 223.82 | 223.42 | 218.7 | 217.82 | 223.19 | 225 | 230.69 | 229 | 141.86 | 139.29 | 140.11 | 139.3 | 136.21 | 140.07 | 141.03 | 127.18 | 142.49
13/12/2024 | 08:00 | 496.08 | 501.01 | 500.71 | 504.95 | 507.49 | 512.04 | 511 | 496.26 | 502.28 | 491.54 | 507.85 | 492.81 | 224.61 | 221.52 | 223.42 | 220.89 | 217.82 | 223.19 | 225 | 230.69 | 229 | 141.86 | 140.68 | 140.11 | 141.85 | 136.21 | 141.5 | 141.03 | 127.18 | 142.49
13/12/2024 | 08:30 | 496.87 | 504.16 | 512.48 | 504.95 | 507.49 | 506.89 | 511 | 496.26 | 502.28 | 491.54 | 507.85 | 492.81 | 223.54 | 223.32 | 225.75 | 218.68 | 217.82 | 223.19 | 225 | 230.69 | 226.6 | 140.04 | 139.24 | 138.11 | 0 | 134.71 | 138.55 | 141.03 | 125.77 | 140.94
13/12/2024 | 09:00 | 496.87 | 502.8 | 512.48 | 499.74 | 502.08 | 506.89 | 511 | 496.26 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 223.54 | 223.32 | 223.09 | 218.68 | 215.51 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.04 | 139.13 | 136.72 | 0 | 134.71 | 138.55 | 141.03 | 124.46 | 140.53
13/12/2024 | 09:30 | 501.9 | 503.11 | 504.76 | 504.88 | 507.3 | 506.89 | 511 | 496.26 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 226.16 | 224.19 | 225.32 | 220.87 | 215.45 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.04 | 139.13 | 136.72 | 0 | 134.71 | 138.55 | 141.03 | 124.32 | 140.53
13/12/2024 | 10:00 | 501.12 | 507.16 | 507.07 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 225.41 | 222.64 | 223.76 | 220.46 | 215.9 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 139.49 | 140.55 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.55 | 141.03 | 123.99 | 140.53
13/12/2024 | 10:30 | 495.45 | 507.05 | 507.07 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 223.06 | 222.64 | 223.43 | 220.46 | 215.9 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 139.49 | 140.55 | 136.77 | 0 | 134.71 | 137.1 | 141.03 | 125.35 | 140.53
13/12/2024 | 11:00 | 495.45 | 507.21 | 507.07 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 223.06 | 222.64 | 223.13 | 220.46 | 215.9 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 139.49 | 140.55 | 136.77 | 0 | 134.71 | 137.1 | 141.03 | 124.88 | 140.53
13/12/2024 | 11:30 | 495.45 | 505.58 | 507.43 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 485.72 | 507.85 | 492.81 | 224.62 | 222.64 | 220.87 | 220.46 | 215.9 | 223.19 | 225 | 228.1 | 224.3 | 139.49 | 140.55 | 136.77 | 0 | 134.71 | 137.1 | 141.03 | 124.88 | 140.53
13/12/2024 | 12:00 | 495.45 | 505.79 | 508.75 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 224.62 | 222.64 | 220.87 | 220.46 | 218.2 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 139.49 | 140.27 | 136.77 | 0 | 134.71 | 137.1 | 141.03 | 126.15 | 140.53
13/12/2024 | 12:30 | 495.45 | 505.16 | 508.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 224.62 | 222.64 | 223.15 | 220.46 | 215.77 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 139.49 | 140.27 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.61 | 141.03 | 126.15 | 140.53
13/12/2024 | 13:00 | 495.45 | 505.16 | 508.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 224.54 | 224.65 | 223.15 | 220.46 | 215.77 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 141.11 | 140.27 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.61 | 141.03 | 126.15 | 140.53
13/12/2024 | 13:30 | 500.7 | 509.78 | 508.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 224.54 | 224.65 | 223.64 | 222.02 | 215.77 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.27 | 140.25 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.61 | 142.45 | 126.15 | 140.53
13/12/2024 | 14:00 | 501.33 | 508.89 | 508.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 224.54 | 224.65 | 223.64 | 222.02 | 215.79 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.27 | 140.25 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.61 | 142.45 | 126.15 | 140.53
13/12/2024 | 14:30 | 495.08 | 507.73 | 507.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 225.26 | 223.75 | 223.64 | 222.02 | 215.79 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.27 | 140.25 | 136.77 | 0 | 134.71 | 138.61 | 142.45 | 124.78 | 140.53
13/12/2024 | 15:00 | 500.38 | 506.47 | 507.22 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 502.28 | 490.76 | 507.85 | 492.81 | 223.07 | 223.75 | 223.64 | 219.51 | 215.79 | 223.19 | 225 | 228.1 | 226.6 | 140.27 | 140.25 | 136.77 | 138.68 | 133.34 | 137.22 | 142.45 | 124.78 | 140.53
13/12/2024 | 15:30 | 495.56 | 506.47 | 507.12 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 496.4 | 485.57 | 507.85 | 492.81 | 223.02 | 224.06 | 223.64 | 219.51 | 215.79 | 223.19 | 225 | 230.39 | 226.6 | 140.38 | 140.25 | 136.77 | 138.68 | 133.34 | 137.22 | 140.97 | 124.78 | 140.53
13/12/2024 | 16:00 | 500.75 | 506.47 | 507.12 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 496.4 | 485.57 | 507.85 | 492.81 | 225.32 | 224.06 | 223.64 | 219.51 | 215.79 | 223.19 | 225 | 227.8 | 226.6 | 140.38 | 140.25 | 136.77 | 138.68 | 133.34 | 137.22 | 141.09 | 124.78 | 140.53
13/12/2024 | 16:30 | 500.75 | 511.73 | 512.21 | 504.54 | 506.34 | 507.78 | 510.95 | 496.76 | 496.4 | 485.57 | 507.85 | 492.81 | 225.32 | 223.44 | 223.64 | 219.51 | 215.79 | 223.19 | 222.5 | 227.8 | 226.6 | 140.38 | 140.25 | 136.77 | 138.68 | 133.34 | 137.22 | 141.09 | 124.78 | 140.53
13/12/2024 | 17:00 | 505.94 | 510.2 | 514.73 | 506.02 | 506.34 | 507.78 | 505.79 | 497.01 | 496.32 | 485.57 | 504.79 | 488.51 | 224.84 | 225.5 | 225.76 | 221.73 | 215.79 | 222.39 | 222.5 | 227.8 | 226.6 | 140.38 | 139.91 | 136.87 | 138.92 | 133.34 | 137.35 | 141.09 | 126.05 | 140.53
13/12/2024 | 17:30 | 505.94 | 516.66 | 515.73 | 506.02 | 511.53 | 507.78 | 505.79 | 497.01 | 496.32 | 485.57 | 504.79 | 488.51 | 227.42 | 225.5 | 225.76 | 221.73 | 217.12 | 222.39 | 222.5 | 230.1 | 226.6 | 140.38 | 138.38 | 136.87 | 138.92 | 133.34 | 137.35 | 141.09 | 127.41 | 140.53
13/12/2024 | 18:00 | 504.89 | 507.26 | 503.6 | 511.33 | 511.53 | 507.78 | 505.79 | 497.01 | 496.32 | 480.62 | 499.43 | 488.51 | 224.06 | 224.79 | 225.71 | 223.97 | 218.42 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.93 | 136.87 | 138.92 | 134.68 | 137.35 | 141.09 | 127.41 | 140.53
13/12/2024 | 18:30 | 499.44 | 507.26 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 500.47 | 497.01 | 491.22 | 480.62 | 499.43 | 488.51 | 224.04 | 224.53 | 225.71 | 223.99 | 220.93 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.93 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 141.09 | 127.41 | 140.53
13/12/2024 | 19:00 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 500.47 | 492.04 | 491.22 | 480.62 | 499.43 | 483.52 | 221.75 | 222.18 | 225.71 | 223.99 | 218.69 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.93 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 141.09 | 127.41 | 140.53
13/12/2024 | 19:30 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 500.47 | 492.04 | 491.22 | 480.62 | 499.43 | 483.52 | 226.21 | 222.18 | 225.71 | 223.85 | 218.69 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.93 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 141.09 | 127.41 | 140.53
13/12/2024 | 20:00 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 500.47 | 492.04 | 491.22 | 480.62 | 499.43 | 488.38 | 226.21 | 222.18 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 141.34 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 142.51 | 128.77 | 140.53
13/12/2024 | 20:30 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 505.48 | 497.11 | 496.25 | 480.62 | 504.58 | 488.38 | 226.21 | 224.48 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 141.34 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 142.51 | 128.77 | 140.53
13/12/2024 | 21:00 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 505.48 | 497.11 | 496.25 | 480.62 | 504.58 | 488.38 | 228.51 | 224.48 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.92 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 142.51 | 127.27 | 140.53
13/12/2024 | 21:30 | 499.44 | 502.06 | 503.71 | 511.33 | 511.53 | 513.2 | 505.48 | 492.02 | 496.25 | 480.62 | 499.48 | 488.38 | 228.51 | 224.48 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.92 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 141.04 | 127.27 | 140.53
13/12/2024 | 22:00 | 499.44 | 502.06 | 500.76 | 506.19 | 511.53 | 513.2 | 499.45 | 492.02 | 490.95 | 480.62 | 499.48 | 483.2 | 226.84 | 224.34 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.92 | 136.87 | 137.49 | 134.68 | 137.35 | 140.97 | 127.27 | 140.53
13/12/2024 | 22:30 | 504.11 | 501.69 | 500.76 | 506.19 | 511.53 | 513.2 | 499.45 | 492.02 | 490.95 | 480.62 | 499.48 | 483.2 | 224.73 | 224.11 | 225.71 | 223.85 | 220.89 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 140.38 | 139.92 | 136.87 | 137.49 | 133.29 | 137.35 | 142.52 | 127.27 | 140.53
13/12/2024 | 23:00 | 499.02 | 506.37 | 505.33 | 505.98 | 506.28 | 507.41 | 499.22 | 492.02 | 491.14 | 480.62 | 499.48 | 489.22 | 224.73 | 224.11 | 225.71 | 219.13 | 216.02 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 226.6 | 140.38 | 141.42 | 136.87 | 137.49 | 133.29 | 137.35 | 142.52 | 127.27 | 140.53
13/12/2024 | 23:30 | 499.02 | 506.37 | 505.33 | 505.98 | 506.28 | 507.41 | 504.78 | 492.02 | 496.95 | 480.62 | 504.66 | 488.89 | 224.73 | 224.11 | 225.71 | 219.13 | 216.02 | 222.39 | 225 | 230 | 226.6 | 140.38 | 140.15 | 136.87 | 138.94 | 134.67 | 137.35 | 141.03 | 127.27 | 142.16
14/12/2024 | 00:00 | 499.02 | 506.37 | 504.86 | 505.98 | 506.28 | 507.41 | 504.78 | 492.02 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 488.89 | 224.73 | 224.12 | 225.71 | 219.13 | 216.2 | 222.39 | 225 | 230 | 226.89 | 142.26 | 140.15 | 136.87 | 138.94 | 134.67 | 137.35 | 141.03 | 127.27 | 142.16
MÁXIMO |  | 505.94 | 516.66 | 515.73 | 515.59 | 512.93 | 513.2 | 511 | 497.11 | 502.28 | 491.54 | 507.85 | 492.81 | 229.22 | 225.5 | 228.96 | 223.99 | 220.93 | 223.19 | 225 | 233.1 | 229 | 143.72 | 141.42 | 140.11 | 141.85 | 136.21 | 141.5 | 142.52 | 128.77 | 144.08
MÍNIMO |  | 495.08 | 500.7 | 498.66 | 499.74 | 502.08 | 506.89 | 499.22 | 491.04 | 490.95 | 480.62 | 499.43 | 483.2 | 221.75 | 221.52 | 220.87 | 218.38 | 215.45 | 222.39 | 222.5 | 227.69 | 224.3 | 139.49 | 138.38 | 136.72 | 0 | 133.29 | 137.1 | 140.97 | 123.99 | 140.53
PROMEDIO |  | 500.251 | 506.0779 | 506.4038 | 508.04 | 509.2196 | 509.9233 | 506.7531 | 495.1785 | 497.4056 | 485.1969 | 504.4569 | 490.0038 | 225.4819 | 223.8952 | 225.4327 | 221.1744 | 217.7004 | 222.94 | 223.6458 | 228.974 | 226.1231 | 140.8115 | 140.0573 | 137.5321 | 100.949 | 134.5769 | 138.1219 | 141.3635 | 126.38 | 141.2156
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 13/12/2024 21:35:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  | Por problemas en la línea L-1114. | S.E. San Jacinto y el sistema eléctrico Agroindustrial San Jacinto.

## TRANSGRESIONES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.766 | 02:00:13 | 60.287
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.765 | 02:00:13 09:31:40 | 60.287 60.287
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.766 | 02:00:13 | 60.288
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.766 | 02:00:13 09:31:40 | 60.287 60.287
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.765 | 02:00:13 09:31:40 | 60.287 60.287
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:55:23 | 59.766 | 02:00:13 | 60.287

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
13/12/2024 | 00:30 | 6848.7 | 6745.6047 | -1.505%
13/12/2024 | 01:00 | 6719 | 6621.9922 | -1.444%
13/12/2024 | 01:30 | 6588 | 6492.9565 | -1.443%
13/12/2024 | 02:00 | 6587.7 | 6446.2663 | -2.147%
13/12/2024 | 02:30 | 6440.9 | 6394.4783 | -0.7207%
13/12/2024 | 03:00 | 6480.7 | 6349.1757 | -2.029%
13/12/2024 | 03:30 | 6428.5 | 6366.0804 | -0.971%
13/12/2024 | 04:00 | 6441.7 | 6369.539 | -1.12%
13/12/2024 | 04:30 | 6412.9 | 6387.4888 | -0.3963%
13/12/2024 | 05:00 | 6433.6 | 6416.5906 | -0.2644%
13/12/2024 | 05:30 | 6601.2 | 6529.7815 | -1.082%
13/12/2024 | 06:00 | 6644.6 | 6562.388 | -1.237%
13/12/2024 | 06:30 | 6791.7 | 6741.6899 | -0.7363%
13/12/2024 | 07:00 | 6856.4 | 6816.3628 | -0.5839%
13/12/2024 | 07:30 | 7079.7 | 6962.2458 | -1.659%
13/12/2024 | 08:00 | 6956 | 7055.1657 | 1.426%
13/12/2024 | 08:30 | 7244.8 | 7298.1015 | 0.7357%
13/12/2024 | 09:00 | 7519.1 | 7447.2572 | -0.9555%
13/12/2024 | 09:30 | 7648.6 | 7530.2509 | -1.547%
13/12/2024 | 10:00 | 7650.6 | 7639.3331 | -0.1473%
13/12/2024 | 10:30 | 7749.3 | 7752.9425 | 0.047%
13/12/2024 | 11:00 | 7833.3 | 7800.6006 | -0.4174%
13/12/2024 | 11:30 | 7850.9 | 7853.5989 | 0.03438%
13/12/2024 | 12:00 | 7896.9 | 7837.3478 | -0.7541%
13/12/2024 | 12:30 | 7767.5 | 7751.7925 | -0.2022%
13/12/2024 | 13:00 | 7684.1 | 7672.02 | -0.1572%
13/12/2024 | 13:30 | 7769.5 | 7640.2234 | -1.664%
13/12/2024 | 14:00 | 7709 | 7729.4744 | 0.2656%
13/12/2024 | 14:30 | 7867.4 | 7808.997 | -0.7423%
13/12/2024 | 15:00 | 7961.1 | 7830.9097 | -1.635%
13/12/2024 | 15:30 | 7948.2 | 7851.108 | -1.222%
13/12/2024 | 16:00 | 7841 | 7838.5927 | -0.0307%
13/12/2024 | 16:30 | 7848.4 | 7783.8844 | -0.822%
13/12/2024 | 17:00 | 7701.4 | 7673.4811 | -0.3625%
13/12/2024 | 17:30 | 7477 | 7497.3513 | 0.2722%
13/12/2024 | 18:00 | 7316.5 | 7323.3937 | 0.09422%
13/12/2024 | 18:30 | 7449.9 | 7546.552 | 1.297%
13/12/2024 | 19:00 | 7683.2 | 7666.9533 | -0.2115%
13/12/2024 | 19:30 | 7642.4 | 7689.5213 | 0.6166%
13/12/2024 | 20:00 | 7647.2 | 7679.692 | 0.4249%
13/12/2024 | 20:30 | 7626.5 | 7653.4665 | 0.3536%
13/12/2024 | 21:00 | 7573.6 | 7634.8387 | 0.8086%
13/12/2024 | 21:30 | 7511.2 | 7620.8949 | 1.46%
13/12/2024 | 22:00 | 7491.5 | 7542.4586 | 0.6802%
13/12/2024 | 22:30 | 7424.9 | 7457.9587 | 0.4452%
13/12/2024 | 23:00 | 7257.3 | 7237.4836 | -0.2731%
13/12/2024 | 23:30 | 7134.7 | 7072.2825 | -0.8748%
14/12/2024 | 00:00 | 7073.66 | 6878.6406 | -2.757%

## DESVIACIÓN
viernes, 13 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
13/12/2024 | 00:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 598.1 | 600.0071 | 600.0071 | -1.9071 | 199.6 | 196.9136 | 196.9136 | 2.6864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 244.8 | 244.8 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 167.8093 | 125.174 | 14.8261 | 140.1 | 167.8093 | 125.174 | 14.9261 | 140.3 | 167.8093 | 125.174 | 15.126 | 243.2 | 251.714 | 187.7609 | 55.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.4 | 570.525 | 570.525 | -9.125 | 10.3 | 5.6416 | 5.6416 | 4.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 165.3526 | 165.3526 | 2.8474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.8 | 60 | 143.5602 | -79.7602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 222.8 | 222.4243 | 221.7351 | 1.0649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 68.7 | 76.1089 | 76.1089 | -7.4089 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 38 | 39.5833 | 39.5833 | -1.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 92.3 | 88.001 | 88.001 | 4.299 | 161.7 | 50 | 35 | 126.7 | 52.2 | 0 | 185.3333 | -133.1333 | 0 |  | 92.6667 | -92.6667 | 108.2 | 111.3477 | 109.3684 | -1.1684 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33 | 36.5377 | 36.5376 | -3.5377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 23.5 | 15.0038 | 15.0038 | 8.4962 | 166.9 | 171.8848 | 169 | -2.1 | 0 | 0 | 30.12 | -30.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.6062 | 48.6062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 112.493 | 18.707 | 159.5 | 183.1953 | 183.1953 | -23.6953 | 166.3 |  |  | 166.3 | 159.5 | 183.1953 | 183.1953 | -23.6953 | 165.4 | 183.1953 | 183.1953 | -17.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 114.9 | 114.9 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 165.1027 | 113.195 | -7.795 | 115.5 | 122.8357 | 127.1609 | -11.6609 | 60.5 | 67.7258 | 67.7258 | -7.2258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 108.2647 | 37.0353 | 144.4 | 149.7739 | 108.2647 | 36.1353 | 147.4 | 149.7739 | 108.2647 | 39.1353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 61.595 | 61.595 | 11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.779 | 0.779 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 14.679 | 14.679 | 9.121 | 57.4 | 49.157 | 49.157 | 8.243 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 7.1 | 0 | 7.0284 | 0.0716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 18.0216 | 18.0216 | -1.3216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 37.6 | 23.717 | 23.717 | 13.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 33.11 | 33.11 | 14.39 | 53.4 | 47 | 34.19 | 19.21 | 2.1 | 3.2 | 2.01 | 0.09 | 0.8 | 1.3 | 1.49 | -0.69 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.5886 | 19.5886 | -19.5886 | 5 | 19.5886 | 19.5886 | -14.5886 | 1 | 19.5886 | 19.5886 | -18.5886 | 1.6 | 1.266 | 1.266 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 19.62 | 19.62 | -11.22 | 3.6 | 16.881 | 16.881 | -13.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 34.6 | 74 | 74 | -39.4 | 33.6 |  |  | 33.6 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8 | 7.07 | 7.07 | 0.93
13/12/2024 | 01:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 598.8 | 600.0071 | 600.0071 | -1.2071 | 200.9 | 196.9136 | 196.9136 | 3.9864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1 | 244.8 | 244.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 150.2724 | 118.9601 | 6.1399 | 125.3 | 150.2724 | 118.9601 | 6.3399 | 124.6 | 150.2724 | 118.9601 | 5.6399 | 230.1 | 225.4087 | 178.4402 | 51.6598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563 | 570.525 | 570.525 | -7.525 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 165.3526 | 165.3526 | -0.25259 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.3 | 60 | 54.5078 | 9.7922 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 197.2 | 221.7352 | 221.7349 | -24.5349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 460.6758 | 460.6758 | 1.5242 | 74.1 | 76.1089 | 76.1089 | -2.0089 | 152 | 149.2086 | 149.2086 | 2.7914 | 38.2 | 39.5833 | 39.5833 | -1.3833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.7 | 88.001 | 88.001 | 1.699 | 34.7 | 50 | 70 | -35.3 | 179.4 | 0 | 185.3333 | -5.9333 | 0 |  | 92.6667 | -92.6667 | 108.4 | 111.3477 | 108.0898 | 0.31015 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5374 | -2.6374 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.9 | 15.0038 | 15.0038 | -0.10379 | 167.6 | 171.8848 | 164.0928 | 3.5072 | 0 | 0 | 30.12 | -30.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.8792 | 110.9509 | 20.7491 | 172.6 | 183.1953 | 183.1952 | -10.5952 | 123.1 |  |  | 123.1 | 175.9 | 183.1953 | 183.1952 | -7.2952 | 171.9 | 183.1953 | 183.1952 | -11.2952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 114.9 | 114.9 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 109.8077 | 117.4668 | -39.7668 | 117.3 | 122.8357 | 127.1607 | -9.8607 | 60.9 | 67.7258 | 67.7258 | -6.8258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 96.6667 | 47.8333 | 143.7 | 149.7739 | 96.6667 | 47.0333 | 146.2 | 149.7739 | 96.6667 | 49.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 61.595 | 61.595 | 9.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.779 | 0.779 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7.2 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 14.745 | 14.745 | 6.755 | 54.4 | 49.157 | 49.157 | 5.243 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.549 | 3.549 | 0.151 | 3.8 | 0 | 7.0284 | -3.2284 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.1 | 20.509 | 20.509 | -1.409 | 25.5 | 23.717 | 23.717 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 33.11 | 33.11 | 0.79 | 45.9 | 43 | 34.19 | 11.71 | 1.6 | 3 | 2.01 | -0.41 | 0.7 | 1.2 | 1.49 | -0.79 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 1.7 | 1.266 | 1.266 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 23.681 | 23.681 | -12.081 | 4 | 16.881 | 16.881 | -12.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | -3.7 | 34.3 | 74 | 74 | -39.7 | 33 |  |  | 33 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.2 | 7.07 | 7.07 | -0.87
13/12/2024 | 01:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 594.9 | 600.0071 | 600.0071 | -5.1071 | 199.1 | 196.9136 | 196.9136 | 2.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 244.8 | 244.8 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 131.8406 | 126.6472 | -6.1472 | 118.7 | 131.8406 | 126.6472 | -7.9472 | 115.8 | 131.8406 | 126.6472 | -10.8472 | 228.5 | 197.7608 | 189.9707 | 38.5293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 570.525 | 570.525 | -11.625 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 165.3526 | 165.3526 | 3.9474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.2 | 60 | 53.951 | 10.249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 186.7 | 221.7352 | 110.5 | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 460.6758 | 460.6758 | -5.1758 | 75 | 76.1089 | 76.1089 | -1.1089 | 149.5 | 149.2086 | 149.2086 | 0.29138 | 38.1 | 39.5833 | 39.5833 | -1.4833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.8 | 88.001 | 88.001 | 2.799 | 32.3 | 73.3333 | 130 | -97.7 | 179.4 | 0 | 153.3333 | 26.0667 | 0 | 36.6667 | 76.6667 | -76.6667 | 106.6 | 111.3477 | 107.2433 | -0.64329 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.9 | 36.5377 | 36.5372 | -3.6372 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 167.1 | 171.8848 | 155.1728 | 11.9272 | 0 | 0 | 30.1199 | -30.1199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.6062 | 48.6062 | -1.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 109.9298 | 21.2702 | 173.5 | 183.1953 | 183.1952 | -9.6952 | 0 |  |  | 0 | 185.3 | 183.1953 | 183.1952 | 2.1048 | 184 | 183.1953 | 183.1952 | 0.80475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 114.9 | 114.9 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 68.476 | 115.3307 | -32.8307 | 122.7 | 122.8357 | 108.1298 | 14.5702 | 60.8 | 67.7258 | 67.7258 | -6.9258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 137.1193 | 96.6667 | 46.6333 | 142.6 | 137.1193 | 96.6667 | 45.9333 | 145.3 | 137.1193 | 96.6667 | 48.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 61.561 | 61.561 | 21.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.737 | 0.737 | -0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.888 | 14.888 | 2.412 | 48.9 | 49.829 | 49.829 | -0.929 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 4 | 0 | 7.0284 | -3.0284 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18.0216 | 18.0216 | -1.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.9 | 20.71 | 20.71 | -1.81 | 18.8 | 23.145 | 23.145 | -4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 26.13 | 26.13 | 5.57 | 38.4 | 41.2 | 27.44 | 10.96 | 0.8 | 2.7 | 1.53 | -0.73 | 0.7 | 1.2 | 1.09 | -0.39 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 0.7 | 1.206 | 1.206 | -0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 22.292 | 22.292 | 3.108 | 12.5 | 15.695 | 15.695 | -3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 34.5 | 74 | 74 | -39.5 | 33.4 |  |  | 33.4 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 15 | 17 | 17 | -2 | 6.9 | 7.07 | 7.07 | -0.17
13/12/2024 | 02:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 596.6 | 600.0071 | 600.0071 | -3.4071 | 199.5 | 196.9136 | 196.9136 | 2.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 237.6 | 244.8 | 244.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 142.2934 | 116.6667 | -5.4667 | 110.7 | 142.2934 | 116.6667 | -5.9667 | 111 | 142.2934 | 116.6667 | -5.6667 | 212.8 | 213.4402 | 175 | 37.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.6 | 570.525 | 570.525 | -5.925 | 10.3 | 5.6416 | 5.6416 | 4.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 165.3526 | 165.3526 | 2.8474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.4 | 60 | 37.5319 | 26.8681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 154.4 | 221.7352 | 110.4993 | 43.9007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 460.6758 | 460.6758 | -2.8758 | 76.4 | 76.1089 | 76.1089 | 0.29113 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 38.1 | 39.5833 | 39.5833 | -1.4833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 93.1 | 88.001 | 88.001 | 5.099 | 39.2 | 123.3333 | 146.6667 | -107.4667 | 179.1 | 0 | 146.6667 | 32.4333 | 37.4 | 61.6667 | 146.6667 | -109.2667 | 108.6 | 111.3477 | 97.9261 | 10.6739 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.2 | 36.5377 | 34.3025 | -1.1025 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 167.7 | 171.8848 | 127.3432 | 40.3568 | 0 | 0 | 30.1187 | -30.1187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.6062 | 48.6062 | -1.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 98.6923 | 32.5077 | 175.1 | 183.1953 | 179.0604 | -3.9604 | 0 |  |  | 0 | 186.7 | 183.1953 | 179.0604 | 7.6396 | 185.4 | 183.1953 | 179.0604 | 6.3396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 114.9 | 114.9 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 0 | 105.6175 | -62.1175 | 115 | 117.2945 | 117.213 | -2.213 | 62.6 | 67.7258 | 67.7258 | -5.1258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 107.4031 | 96.6667 | 47.9333 | 144.1 | 107.4031 | 96.6667 | 47.4333 | 146.4 | 107.4031 | 96.6667 | 49.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 61.857 | 61.857 | 27.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.695 | -0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 15.085 | 15.085 | 3.815 | 58.7 | 50.768 | 50.768 | 7.932 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.549 | 3.549 | 0.151 | 4.1 | 0 | 7.0281 | -2.9281 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18.0216 | 18.0216 | -1.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 18.1 | 20.887 | 20.887 | -2.787 | 13.8 | 23.007 | 23.007 | -9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 26.13 | 26.13 | 5.27 | 40.1 | 39.6 | 27.44 | 12.66 | 0.9 | 2.5 | 1.53 | -0.63 | 0.7 | 1.2 | 1.09 | -0.39 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 0.2 | 1.144 | 1.144 | -0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.1 | 21.134 | 21.134 | 10.966 | 15.9 | 13.783 | 13.783 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 34.2 | 74 | 74 | -39.8 | 33.1 |  |  | 33.1 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 7.07 | 7.07 | 0.13
13/12/2024 | 02:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 594.3 | 600.0071 | 600.0071 | -5.7071 | 196.2 | 196.9136 | 196.9136 | -0.71358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 236.1 | 244.8 | 244.8 | -8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 144.0712 | 116.6667 | -10.6667 | 105.4 | 144.0712 | 116.6667 | -11.2667 | 106.1 | 144.0712 | 116.6667 | -10.5667 | 207.8 | 216.1068 | 175 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.1 | 570.525 | 570.525 | -16.425 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 165.3526 | 165.3526 | 6.8474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.6 | 60 | 35.0194 | 28.5806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 131.3 | 110.5 | 110.5 | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 460.6758 | 460.6758 | 1.3242 | 78.4 | 76.1089 | 76.1089 | 2.2911 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 37.8 | 39.5833 | 39.5833 | -1.7833 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 92.4 | 88.001 | 88.001 | 4.399 | 130 | 173.3333 | 178.182 | -48.182 | 150.8 | 0 | 178.182 | -27.382 | 67.1 | 86.6667 | 178.182 | -111.082 | 108.5 | 111.3477 | 97.3254 | 11.1746 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 32.5277 | 1.3723 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 171.8848 | 126.4359 | 41.5641 | 0 | 0 | 29.3525 | -29.3525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.6062 | 48.6062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.8792 | 97.9678 | 33.6322 | 149.8 | 183.1953 | 136.7351 | 13.0649 | 0 |  |  | 0 | 162.1 | 183.1953 | 136.7351 | 25.3649 | 170.4 | 183.1953 | 136.7351 | 33.6649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.9 | 114.9 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 0 | 98.0819 | -55.6819 | 122.1 | 117.4197 | 113.3306 | 8.7694 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 99.8195 | 96.6667 | -7.0667 | 89.7 | 99.8195 | 96.6667 | -6.9667 | 113.8 | 99.8195 | 96.6667 | 17.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 62.787 | 62.787 | 24.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0.658 | -0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 15.279 | 15.279 | 4.321 | 58.6 | 52.692 | 52.692 | 5.908 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 4 | 0 | 6.8493 | -2.8493 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18.0216 | 18.0216 | -1.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.7 | 19.3927 | 19.3927 | 0.30725 | 18.2 | 20.869 | 20.869 | -2.669 | 13.3 | 21.667 | 21.667 | -8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 26.13 | 26.13 | 5.47 | 49.2 | 38.4 | 27.44 | 21.76 | 1.3 | 2.5 | 1.53 | -0.23 | 0.6 | 1.2 | 1.09 | -0.49 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 0.2 | 0.997 | 0.997 | -0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.6 | 21.611 | 21.611 | 3.989 | 12.9 | 14.424 | 14.424 | -1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.3927 | 19.3927 | 0.20725 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | -3.5 | 34.6 | 74 | 74 | -39.4 | 33.6 |  |  | 33.6 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 7.07 | 7.07 | 0.13
13/12/2024 | 03:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 591.5 | 600.0071 | 600.0071 | -8.5071 | 197.6 | 196.9136 | 196.9136 | 0.68642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | 235.2 | 244.8 | 244.8 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 144.0712 | 116.6667 | 26.8333 | 142.2 | 144.0712 | 116.6667 | 25.5333 | 142.5 | 144.0712 | 116.6667 | 25.8333 | 249.6 | 216.1068 | 175 | 74.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.8 | 570.525 | 570.525 | -16.725 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 165.3526 | 165.3526 | 4.3474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.5 | 60 | 26.0847 | 37.4153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 132.1 | 110.5 | 110.5 | 21.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 460.6758 | 460.6758 | 0.72419 | 80 | 76.1089 | 76.1089 | 3.8911 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 37.6 | 39.5833 | 39.5833 | -1.9833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 88.6 | 88.001 | 88.001 | 0.59902 | 147.8 | 153.1615 | 178.182 | -30.382 | 127.6 | 0 | 178.182 | -50.582 | 120.3 | 76.5807 | 178.182 | -57.882 | 108 | 111.3477 | 96.6097 | 11.3903 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 32.4453 | 1.5548 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 171.8848 | 121.7006 | 44.6994 | 0 | 0 | 27.2087 | -27.2087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 97.1046 | 33.9954 | 83.7 | 183.1953 | 127.9409 | -44.2409 | 0 |  |  | 0 | 83 | 183.1953 | 127.9409 | -44.9409 | 107.6 | 183.1953 | 127.9409 | -20.3409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.9 | 114.9 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 0 | 94.6721 | -54.2721 | 113.7 | 108.13 | 111.729 | 1.971 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 96.6667 | 96.6667 | -9.1667 | 87.3 | 96.6667 | 96.6667 | -9.3667 | 110.8 | 96.6667 | 96.6667 | 14.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 63.929 | 63.929 | 32.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0.623 | -0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 15.472 | 15.472 | 7.728 | 60.3 | 54.943 | 54.943 | 5.357 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 4.1 | 0 | 6.3491 | -2.2491 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18.0216 | 18.0216 | -1.0215 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.1 | 20.786 | 20.786 | -0.686 | 15.9 | 19.926 | 19.926 | -4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 26.13 | 26.13 | 21.27 | 58.7 | 37.5 | 27.44 | 31.26 | 2.2 | 2.5 | 1.53 | 0.67 | 0.3 | 1.2 | 1.09 | -0.79 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 19.5886 | 19.5886 | -4.5886 | 0.2 | 0.822 | 0.822 | -0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 22.634 | 22.634 | 15.266 | 22.6 | 15.916 | 15.916 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | -3.4 | 34.2 | 74 | 74 | -39.8 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.4 | 7.07 | 7.07 | -0.67
13/12/2024 | 03:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 596 | 600.0071 | 600.0071 | -4.0071 | 200.5 | 196.9136 | 196.9136 | 3.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | 237.7 | 244.8 | 244.8 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 133.3658 | 118.9602 | -3.7602 | 115.2 | 133.3658 | 118.9602 | -3.7602 | 115.2 | 133.3658 | 118.9602 | -3.7602 | 219.2 | 200.0487 | 178.4402 | 40.7598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 165.3526 | 165.3526 | -0.85259 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64 | 60 | 36.6325 | 27.3675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 88.8 | 110.5 | 204.138 | -115.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 79.9 | 76.1089 | 76.1089 | 3.7911 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 38.2 | 39.5833 | 39.5833 | -1.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 86.3 | 88.001 | 88.001 | -1.701 | 121.3 | 154.7347 | 132.7886 | -11.4886 | 121.4 | 0 | 132.7886 | -11.3886 | 150.9 | 77.3673 | 132.7886 | 18.1114 | 108.2 | 111.3477 | 96.4763 | 11.7237 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 30.829 | 3.171 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 171.8848 | 121.1943 | 46.3057 | 0 | 0 | 33.7947 | -33.7947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.8792 | 96.9437 | 34.7563 | 87.9 | 183.1953 | 130.486 | -42.586 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 183.1953 | 130.486 | -42.686 | 108.3 | 183.1953 | 130.486 | -22.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.9 | 114.9 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 61.4651 | 117.4667 | -54.6667 | 113.9 | 107.4473 | 113.4483 | 0.45167 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 87.7 | 96.6667 | 96.6667 | -8.9667 | 111.9 | 96.6667 | 96.6667 | 15.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 64.724 | 64.724 | 28.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0.655 | -0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 15.363 | 15.363 | 8.237 | 60.4 | 54.471 | 54.471 | 5.929 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 4 | 0 | 7.8859 | -3.8859 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.6 | 18.0216 | 18.0216 | -0.42155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 25.2 | 20.977 | 20.977 | 4.223 | 17.6 | 18.162 | 18.162 | -0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 26.13 | 26.13 | 37.47 | 66.2 | 37.6 | 27.44 | 38.76 | 5.1 | 2.6 | 1.53 | 3.57 | 1.7 | 1.3 | 1.09 | 0.61 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.2 | 0.826 | 0.826 | -0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.4 | 23.37 | 23.37 | 23.03 | 28.5 | 17.226 | 17.226 | 11.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 34.5 | 74 | 74 | -39.5 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 7 | 7.07 | 7.07 | -0.07
13/12/2024 | 04:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 599.5 | 600.0071 | 600.0071 | -0.50711 | 199.1 | 196.9136 | 196.9136 | 2.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2 | 237.9 | 244.8 | 244.8 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 133.2315 | 118.9602 | 4.5398 | 122.2 | 133.2315 | 118.9602 | 3.2398 | 122.5 | 133.2315 | 118.9602 | 3.5398 | 217.2 | 199.8473 | 178.4402 | 38.7598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 571.9 | 570.525 | 570.525 | 1.375 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 165.3526 | 165.3526 | 2.0474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.8 | 60 | 40.3417 | 24.4583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 96.4 | 110.5 | 187.9676 | -91.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 460.6758 | 460.6758 | 0.82419 | 81.5 | 76.1089 | 76.1089 | 5.3911 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 93.1 | 88.001 | 88.001 | 5.099 | 122.3 | 157.0687 | 132.7886 | -10.4886 | 122.1 | 0 | 132.7886 | -10.6886 | 152.4 | 78.5344 | 132.7886 | 19.6114 | 108.9 | 111.3477 | 97.1142 | 11.7858 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 29.4296 | 4.5704 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 171.8848 | 126.6156 | 41.4844 | 0 | 0 | 4.5965 | -4.5965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.6062 | 48.6062 | -1.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.8792 | 97.7131 | 33.8869 | 88.1 | 183.1953 | 144.7318 | -56.6318 | 0 |  |  | 0 | 88 | 183.1953 | 144.7318 | -56.7318 | 107.6 | 183.1953 | 144.7318 | -37.1318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9 | 114.9 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 62.0825 | 117.4667 | -41.9667 | 116.2 | 107.1009 | 118.6765 | -2.4765 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.56799 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 87.5 | 96.6667 | 96.6667 | -9.1667 | 111.7 | 96.6667 | 96.6667 | 15.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 65.404 | 65.404 | 16.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 15.153 | 15.153 | 6.547 | 53.5 | 53.09 | 53.09 | 0.41 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 18.0216 | 18.0216 | 0.17845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 26.8 | 21.258 | 21.258 | 5.542 | 19.5 | 16.392 | 16.392 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 26.13 | 26.13 | 19.97 | 57.7 | 38.5 | 27.44 | 30.26 | 1.9 | 2.8 | 1.53 | 0.37 | 0.1 | 1.4 | 1.09 | -0.99 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.3 | 0.89 | 0.89 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 24.011 | 24.011 | 20.089 | 20.4 | 18.475 | 18.475 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | -3.3 | 34.3 | 74 | 74 | -39.7 | 33.8 |  |  | 33.8 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 7.3 | 7.07 | 7.07 | 0.23
13/12/2024 | 04:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 595.3 | 600.0071 | 600.0071 | -4.7071 | 199.2 | 196.9136 | 196.9136 | 2.2864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 237.1 | 244.8 | 244.8 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 133.0335 | 116.6667 | -2.0667 | 114.7 | 133.0335 | 116.6667 | -1.9667 | 114.5 | 133.0335 | 116.6667 | -2.1667 | 219.9 | 199.5503 | 175 | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.7 | 570.525 | 570.525 | -9.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64 | 60 | 36.7815 | 27.2185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 117.5 | 110.5 | 110.5 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 460.6758 | 460.6758 | -1.2758 | 81.9 | 76.1089 | 76.1089 | 5.7911 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 41.8 | 39.5833 | 39.5833 | 2.2167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.6 | 88.001 | 88.001 | 2.599 | 120.9 | 159.6719 | 142.7966 | -21.8966 | 120.6 | 0 | 142.7966 | -22.1966 | 151.7 | 79.836 | 142.7966 | 8.9034 | 108 | 111.3477 | 96.4905 | 11.5095 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.4 | 36.5377 | 26.8306 | 6.5694 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 171.8848 | 125.0593 | 42.3407 | 0 | 0 | 28.9476 | -28.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 96.9609 | 34.5391 | 87.7 | 183.1953 | 165.3238 | -77.6238 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 183.1953 | 165.3238 | -77.5238 | 109.2 | 183.1953 | 165.3238 | -56.1238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 114.9 | 114.9 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 62.9924 | 108.1991 | -43.9991 | 113.3 | 106.7633 | 108.1286 | 5.1714 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 87.7 | 96.6667 | 96.6667 | -8.9667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 67.138 | 67.138 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.706 | 0.706 | -0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 15.575 | 15.575 | 4.725 | 56.1 | 54.631 | 54.631 | 1.469 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.9 | 0 | 6.7548 | -2.8548 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 18.0216 | 18.0216 | 0.17845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 27.4 | 21.297 | 21.297 | 6.103 | 14.8 | 15.054 | 15.054 | -0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 27.32 | 27.32 | 35.18 | 73.8 | 41.6 | 27.64 | 46.16 | 3.8 | 3.3 | 1.73 | 2.07 | 2.7 | 1.7 | 1.49 | 1.21 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.7 | 0.874 | 0.874 | -0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.5 | 26.68 | 26.68 | 2.82 | 19 | 23.177 | 23.177 | -4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -3.2 | 34.1 | 74 | 74 | -39.9 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7 | 7.07 | 7.07 | -0.07
13/12/2024 | 05:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 589.9 | 600.0071 | 600.0071 | -10.1071 | 201.3 | 196.9136 | 196.9136 | 4.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 49.8 | 232.8 | 244.8 | 244.8 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 131.9616 | 116.6667 | 10.5333 | 125.8 | 131.9616 | 116.6667 | 9.1333 | 126 | 131.9616 | 116.6667 | 9.3333 | 230.9 | 197.9424 | 175 | 55.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.9 | 570.525 | 570.525 | -18.625 | 10.3 | 5.6416 | 5.6416 | 4.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 165.3526 | 165.3526 | -2.4526 | 7.7 | 6.8603 | 6.8603 | 0.83968 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.5 | 60 | 33.9489 | 29.5511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 113.3477 | 113.3477 | -3.7477 | 130.3 | 130.929 | 110.5 | 19.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 460.6758 | 460.6758 | -5.6758 | 82.4 | 76.1089 | 76.1089 | 6.2911 | 148 | 149.2086 | 149.2086 | -1.2086 | 40.9 | 39.5833 | 39.5833 | 1.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.1 | 88.001 | 88.001 | 1.099 | 119.1 | 153.0344 | 142.1783 | -23.0783 | 119.2 | 0 | 142.1783 | -22.9783 | 151.9 | 76.5172 | 142.1783 | 9.7217 | 105.2 | 111.3477 | 95.4466 | 9.7534 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.1 | 36.5377 | 24.6016 | 7.4984 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 171.8848 | 125.7853 | 40.1147 | 0 | 0 | 29.6167 | -29.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 95.7018 | 34.4982 | 87.6 | 183.1953 | 169.8236 | -82.2236 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 183.1953 | 169.8236 | -82.5236 | 108.9 | 183.1953 | 169.8236 | -60.9236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 114.9 | 114.9 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 67.9197 | 110.0542 | -30.2542 | 113.4 | 106.4026 | 115.0112 | -1.6112 | 61.8 | 67.7258 | 67.7258 | -5.9258 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.5 | 30.2155 | 30.2155 | -0.71547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 87.8 | 96.6667 | 96.6667 | -8.8667 | 111.9 | 96.6667 | 96.6667 | 15.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 69.224 | 69.224 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.682 | 0.682 | -0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.3 | 0.014 | 0.014 | 0.286 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 22.9 | 16.207 | 16.207 | 6.693 | 32.1 | 57.147 | 57.147 | -25.047 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0.077 | 0.077 | -0.077 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.9 | 0 | 6.911 | -3.011 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 18.0216 | 18.0216 | 0.17845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.1 | 21.254 | 21.254 | 5.846 | 10.6 | 13.861 | 13.861 | -3.261 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 65.3 | 27.32 | 27.32 | 37.98 | 76.1 | 45.1 | 27.64 | 48.46 | 3.5 | 3.8 | 1.73 | 1.77 | 1.7 | 2.1 | 1.49 | 0.21 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.5 | 0.831 | 0.831 | -0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | -0.218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 30.025 | 30.025 | 6.875 | 20.6 | 29.029 | 29.029 | -8.429 | 0.1 | 1.053 | 1.053 | -0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 34.7 | 74 | 74 | -39.3 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
13/12/2024 | 05:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 596.1 | 600.0071 | 600.0071 | -3.9071 | 200.7 | 196.9136 | 196.9136 | 3.7864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 236.2 | 244.8 | 244.8 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 142.2934 | 116.6667 | 43.5333 | 158 | 142.2934 | 116.6667 | 41.3333 | 159 | 142.2934 | 116.6667 | 42.3333 | 249.8 | 213.4402 | 175 | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 165.3526 | 165.3526 | -2.2526 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.7 | 60 | 28.3867 | 35.3133 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 132.8 | 155.8616 | 110.5 | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 460.6758 | 460.6758 | -0.77581 | 82.5 | 76.1089 | 76.1089 | 6.3911 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.7 | 88.001 | 88.001 | 1.699 | 118.5 | 185.9627 | 140.9744 | -22.4744 | 118.4 | 0 | 140.9744 | -22.5744 | 151.6 | 92.9814 | 140.9744 | 10.6256 | 108 | 111.3477 | 98.0653 | 9.9347 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.8 | 36.5377 | 24.5446 | 8.2554 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 171.8848 | 134.1223 | 31.8777 | 0 | 0 | 33.1435 | -33.1435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 98.8602 | 31.8397 | 101.1 | 183.1953 | 183.1926 | -82.0926 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 183.1953 | 183.1926 | -88.7926 | 110.6 | 183.1953 | 183.1926 | -72.5926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 114.9 | 114.9 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 0 | 113.6659 | -73.1659 | 118.6 | 112.9358 | 118.6747 | -0.07467 | 62.8 | 67.7258 | 67.7258 | -4.9258 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 96.6667 | 96.6667 | -9.5667 | 86.9 | 96.6667 | 96.6667 | -9.7667 | 109.7 | 96.6667 | 96.6667 | 13.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 72.759 | 72.759 | -4.259 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.666 | 0.666 | -0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 3.7 | 1.004 | 1.004 | 2.696 | 4.5 | 0.388 | 0.388 | 4.112 | 21.3 | 17.217 | 17.217 | 4.083 | 47.4 | 59.567 | 59.567 | -12.167 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.8 | 0.583 | 0.583 | 0.217 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.9 | 0 | 7.7339 | -3.8339 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.3 | 18.0216 | 18.0216 | 1.2785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28.3 | 21.181 | 21.181 | 7.119 | 6.7 | 13.061 | 13.061 | -6.361 | 1.3 | 3.063 | 3.063 | -1.763 | 60.9 | 33.11 | 33.11 | 27.79 | 80.7 | 48.2 | 34.19 | 46.51 | 4.1 | 4.1 | 2.01 | 2.09 | 2.2 | 2.5 | 1.49 | 0.71 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 0.718 | 0.718 | -0.718 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 13.962 | 13.962 | -10.662 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 35.76 | 35.76 | -11.26 | 15.3 | 36.746 | 36.746 | -21.446 | 6.8 | 6.946 | 6.946 | -0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 35.9 | 74 | 74 | -38.1 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.5 | 7.07 | 7.07 | 0.43
13/12/2024 | 06:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 601.6 | 600.0071 | 600.0071 | 1.5929 | 200.1 | 196.9136 | 196.9136 | 3.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 61.3 | 241.4 | 244.8 | 244.8 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 142.2934 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 142.2934 | 116.6667 | -10.3667 | 107 | 142.2934 | 116.6667 | -9.6667 | 214.8 | 213.4402 | 175 | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 572.6 | 570.525 | 570.525 | 2.075 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 165.3526 | 165.3526 | 8.3474 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.6 | 60 | 15.3219 | 49.2781 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 76.6 | 110.5 | 110.5 | -33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.7 | 460.6758 | 460.6758 | 8.0242 | 82.3 | 76.1089 | 76.1089 | 6.1911 | 154.9 | 149.2086 | 149.2086 | 5.6914 | 42.5 | 39.5833 | 39.5833 | 2.9167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 95 | 88.001 | 88.001 | 6.999 | 124.6 | 162.0829 | 140.6037 | -16.0037 | 125.3 | 0 | 140.6037 | -15.3037 | 152 | 81.0415 | 140.6037 | 11.3963 | 109.8 | 111.3477 | 97.2141 | 12.5859 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 35.5 | 36.5377 | 16.1413 | 19.3587 | 46.1 | 44.4486 | 44.4486 | 1.6514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3 | 171.8848 | 136.4862 | 32.8138 | 0 | 0 | 26.8394 | -26.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.6062 | 48.6062 | -0.50616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 133.8792 | 97.8336 | 5.3664 | 149.8 | 183.1953 | 164.3172 | -14.5172 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 183.1953 | 164.3172 | -14.5172 | 157.2 | 183.1953 | 164.3172 | -7.1172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.9 | 114.9 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 114.7779 | -67.2779 | 100.8 | 103.3242 | 113.452 | -12.652 | 65 | 67.7258 | 67.7258 | -2.7258 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.8 | 30.2155 | 30.2155 | 0.58453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 87.2 | 96.6667 | 96.6667 | -9.4667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 76.777 | 76.777 | 10.423 | 12.2 | 6.436 | 6.436 | 5.764 | 0 | 0.652 | 0.652 | -0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 0 | 3.6775 | 6.3225 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 18.8 | 8 | 8 | 10.8 | 10.3 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 10 | 3.838 | 3.838 | 6.162 | 12.1 | 2.22 | 2.22 | 9.88 | 21 | 18.352 | 18.352 | 2.648 | 60.8 | 61.955 | 61.955 | -1.155 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.6 | 0.797 | 0.797 | 0.803 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.8 | 0 | 6.2629 | -2.4629 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 28 | 21.099 | 21.099 | 6.901 | 7.2 | 12.392 | 12.392 | -5.192 | 8.4 | 12.496 | 12.496 | -4.096 | 44.9 | 33.11 | 33.11 | 11.79 | 68.1 | 50.7 | 34.19 | 33.91 | 1.6 | 4.4 | 2.01 | -0.41 | 1.8 | 2.9 | 1.49 | 0.31 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 0.581 | 0.581 | -0.581 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.98 | 31 | 62.449 | 62.449 | -31.449 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.8 | 42.29 | 42.29 | -12.49 | 18.8 | 45.084 | 45.084 | -26.284 | 35.5 | 32.604 | 32.604 | 2.896 | 0.9 | 0.014 | 0.014 | 0.886 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 37.9 | 74 | 74 | -36.1 | 34.1 |  |  | 34.1 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.7 | 7.07 | 7.07 | 0.63
13/12/2024 | 06:30 | 0.4 | 0.98 | 0.98 | -0.58 | 1.3 | 1.67 | 1.67 | -0.37 | 599.3 | 600.0071 | 600.0071 | -0.70711 | 199.8 | 196.9136 | 196.9136 | 2.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 60.4 | 238 | 244.8 | 244.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 135.4779 | 116.6667 | -1.0667 | 116.1 | 135.4779 | 116.6667 | -0.56667 | 115.1 | 135.4779 | 116.6667 | -1.5667 | 216 | 203.2169 | 175 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.3 | 570.525 | 570.525 | -4.225 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 165.3526 | 165.3526 | 1.3474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.4 | 60 | 15.3218 | 49.0782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 98.5 | 160.3068 | 110.5 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 460.6758 | 460.6758 | 2.4242 | 82.5 | 76.1089 | 76.1089 | 6.3911 | 152.6 | 149.2086 | 149.2086 | 3.3914 | 41.8 | 39.5833 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.5 | 88.001 | 88.001 | 2.499 | 123.7 | 185.9627 | 145.1561 | -21.4562 | 124.1 | 170.6913 | 145.1561 | -21.0561 | 152.8 | 92.9814 | 145.1561 | 7.6438 | 108.5 | 111.3477 | 105.4001 | 3.0998 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 16.8866 | 17.0134 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 171.8848 | 168.0366 | 1.4634 | 0 | 0 | 29.4194 | -29.4194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.6062 | 48.6062 | -0.90616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 133.8792 | 107.7068 | -5.7068 | 150.7 | 183.1953 | 181.962 | -31.2619 | 0 |  |  | 0 | 150.7 | 183.1953 | 181.962 | -31.2619 | 157.6 | 183.1953 | 181.962 | -24.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 16.3432 | 16.3432 | 96.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 68.0999 | 117.4638 | -54.2638 | 96.8 | 112.9358 | 118.0178 | -21.2178 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.56799 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 96.6667 | 96.6667 | -7.8667 | 88.7 | 96.6667 | 96.6667 | -7.9667 | 112.3 | 96.6667 | 96.6667 | 15.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 80.3 | 79.489 | 79.489 | 0.811 | 41.5 | 17.606 | 17.606 | 23.894 | 0 | 0.679 | 0.679 | -0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 0 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 0 | 1.46 | 3.34 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12 | 8.017 | 8.017 | 3.983 | 15.3 | 5.776 | 5.776 | 9.524 | 26 | 19.542 | 19.542 | 6.458 | 66.7 | 64.389 | 64.389 | 2.311 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.2 | 1.655 | 1.655 | 1.545 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.9 | 0 | 6.8649 | -2.9649 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.6 | 21.172 | 21.172 | 8.428 | 6.7 | 11.495 | 11.495 | -4.795 | 20.7 | 25.368 | 25.368 | -4.668 | 41.8 | 33.11 | 33.11 | 8.69 | 52 | 51.5 | 34.19 | 17.81 | 1.7 | 4.8 | 2.01 | -0.31 | 0.8 | 3 | 1.49 | -0.69 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 0.569 | 0.569 | -0.569 | 2.8 | 0.5 | 0.403 | 2.397 | 68.4 | 120.52 | 120.52 | -52.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 45.884 | 45.884 | -8.584 | 35.2 | 51.058 | 51.058 | -15.858 | 57.9 | 68.736 | 68.736 | -10.836 | 2.3 | 0.385 | 0.385 | 1.915 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | -3.5 | 38.9 | 74 | 74 | -35.1 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.9 | 29.184 | 29.184 | 0.716 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.9 | 7.07 | 7.07 | 0.83
13/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 596.7 | 600.0071 | 600.0071 | -3.3071 | 200.1 | 196.9136 | 196.9136 | 3.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 22.44 | 0 | 60.1 | 238.2 | 244.8 | 244.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.6 | 570.525 | 570.525 | -11.925 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 165.3526 | 165.3526 | -0.25259 | 8.5 | 6.8603 | 6.8603 | 1.6397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.1 | 65 | 15.3218 | 48.7782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 102.5 | 110.5 | 110.5 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6758 | 460.6758 | 2.2242 | 80.9 | 76.1089 | 76.1089 | 4.7911 | 150.4 | 149.2086 | 149.2086 | 1.1914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 86.5 | 88.001 | 88.001 | -1.501 | 125.2 | 170.6913 | 145.1559 | -19.9559 | 125.7 | 170.6913 | 145.1559 | -19.4559 | 158.9 | 170.6913 | 145.1559 | 13.7441 | 107.5 | 111.3477 | 106.1422 | 1.3578 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.6 | 36.5377 | 14.996 | 18.604 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 13.7 | 15.0038 | 15.0038 | -1.3038 | 84.5 | 113.682 | 168.9962 | -84.4962 | 0 | 0 | 26.6486 | -26.6486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 126.1619 | 108.6018 | -7.0018 | 149.7 | 134.6157 | 166.5863 | -16.8863 | 0 |  |  | 0 | 149.7 | 134.6157 | 166.5863 | -16.8863 | 157.8 | 134.6157 | 166.5863 | -8.7863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 16.3432 | 95.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 0 | 117.4645 | -73.6645 | 92 | 108.8865 | 115.9503 | -23.9503 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 96.6667 | 96.6667 | -8.6667 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 111.6 | 96.6667 | 96.6667 | 14.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 69.3 | 81.765 | 81.765 | -12.465 | 58.1 | 39.319 | 39.319 | 18.781 | 0 | 0.719 | 0.719 | -0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 0 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 1.46 | 1.46 | 3.34 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.4 | 12.553 | 12.553 | 0.847 | 17.2 | 11.536 | 11.536 | 5.664 | 26.2 | 20.75 | 20.75 | 5.45 | 74.9 | 66.838 | 66.838 | 8.062 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18.5 | 8.813 | 8.813 | 9.687 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.8 | 0 | 6.2184 | -2.4184 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 29 | 21.296 | 21.296 | 7.704 | 10.8 | 10.52 | 10.52 | 0.28 | 22.6 | 33.904 | 33.904 | -11.304 | 58.5 | 33.11 | 33.11 | 25.39 | 74 | 52.7 | 34.19 | 39.81 | 3 | 5.2 | 2.01 | 0.99 | 3.1 | 3.3 | 1.49 | 1.61 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 0.599 | 0.599 | -0.599 | 5.4 | 2.4 | 2.149 | 3.251 | 126.7 | 142.34 | 142.34 | -15.64 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 48.499 | 48.499 | 14.101 | 38.1 | 56.245 | 56.245 | -18.145 | 93.9 | 93.26 | 93.26 | 0.64 | 4.9 | 2.188 | 2.188 | 2.712 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | -3.5 | 38.9 | 74 | 74 | -35.1 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.1 | 7.07 | 7.07 | 1.03
13/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 597.4 | 600.0071 | 600.0071 | -2.6071 | 200.6 | 196.9136 | 196.9136 | 3.6864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 12.091 | 34.5312 | 25.7688 | 238.6 | 244.8 | 244.8 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.8 | 570.525 | 570.525 | -3.725 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 165.3526 | 165.3526 | -0.95259 | 8.5 | 6.8603 | 6.8603 | 1.6397 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.2423 | 5.2423 | 0.85774 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.5 | 65 | 15.3218 | 49.1782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 119.5 | 110.5 | 110.5 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 460.6758 | 460.6758 | 1.8242 | 81.4 | 76.1089 | 76.1089 | 5.2911 | 152.7 | 149.2086 | 149.2086 | 3.4914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 91.1 | 88.001 | 88.001 | 3.099 | 143.8 | 170.6913 | 154.6757 | -10.8757 | 144.3 | 170.6913 | 154.6757 | -10.3757 | 163.3 | 170.6913 | 154.6757 | 8.6243 | 108.7 | 111.3477 | 107.102 | 1.598 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.2 | 36.5377 | 18.5169 | 15.6831 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.1 | 15.0038 | 15.0038 | -0.90379 | 128.6 | 124.3235 | 168.9984 | -40.3984 | 0 | 0 | 16.1964 | -16.1964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.6062 | 48.6062 | -0.90616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 131.913 | 109.7594 | -28.7594 | 150 | 153.2809 | 180.7192 | -30.7192 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 153.2809 | 180.7192 | -30.9192 | 158.4 | 153.2809 | 180.7192 | -22.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 16.3432 | 96.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 0 | 88.905 | -44.705 | 107.9 | 103.5198 | 103.3264 | 4.5736 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.56799 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 111.6 | 96.6667 | 96.6667 | 14.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.138 | 81 | 83.458 | 83.458 | -2.458 | 69.4 | 70.492 | 70.492 | -1.092 | 0 | 0.924 | 0.924 | -0.924 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 1.46 | 2.92 | 1.78 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.2 | 13.911 | 13.911 | -0.711 | 17 | 15.069 | 15.069 | 1.931 | 23.4 | 21.536 | 21.536 | 1.864 | 73.6 | 68.624 | 68.624 | 4.976 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19 | 16.985 | 16.985 | 2.015 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.8 | 0 | 3.7794 | 0.02063 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.8 | 20.073 | 20.073 | 4.727 | 5.8 | 10.807 | 10.807 | -5.007 | 32.5 | 36.78 | 36.78 | -4.28 | 84.5 | 41.17 | 41.17 | 43.33 | 80.4 | 54.6 | 41.88 | 38.52 | 5.2 | 6 | 2.58 | 2.62 | 6.7 | 4 | 1.97 | 4.73 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 0.698 | 0.698 | -0.698 | 7.5 | 6.1 | 5.513 | 1.987 | 140.8 | 144.385 | 144.385 | -3.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.7 | 50.835 | 50.835 | 18.865 | 46.7 | 59.215 | 59.215 | -12.515 | 106.1 | 102.538 | 102.538 | 3.562 | 7.2 | 5.326 | 5.326 | 1.874 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 39.1 | 74 | 74 | -34.9 | 34.1 |  |  | 34.1 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.7 | 7.07 | 7.07 | 0.63
13/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 589.5 | 600.0071 | 600.0071 | -10.5071 | 201.9 | 196.9136 | 196.9136 | 4.9864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 12.091 | 34.5308 | 24.9692 | 233.9 | 244.8 | 244.8 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 116.6667 | 116.6667 | -3.2667 | 113 | 116.6667 | 116.6667 | -3.6667 | 113.2 | 116.6667 | 116.6667 | -3.4667 | 217.7 | 175 | 175 | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.5 | 570.525 | 570.525 | -18.025 | 10.3 | 5.6416 | 5.6416 | 4.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 165.3526 | 165.3526 | -10.9526 | 7.4 | 6.8603 | 6.8603 | 0.53968 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 10.2 |  |  | 10.2 | 63.2 | 65 | 15.3218 | 47.8782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3477 | 113.3477 | -4.0477 | 167.1 | 110.5 | 221.7338 | -54.6339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 460.6758 | 460.6758 | -5.2758 | 64.9 | 76.1089 | 76.1089 | -11.2089 | 148.5 | 149.2086 | 149.2086 | -0.70862 | 40.9 | 39.5833 | 39.5833 | 1.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 85.1 | 88.001 | 88.001 | -2.901 | 165 | 170.6913 | 154.6757 | 10.3243 | 164.9 | 170.6913 | 154.6757 | 10.2243 | 175.3 | 170.6913 | 154.6757 | 20.6243 | 106.3 | 111.3477 | 111.3473 | -5.0473 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.6 | 36.5377 | 0 | 32.6 | 44.4 | 44.4486 | 44.4486 | -0.04858 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 13.5 | 15.0038 | 15.0038 | -1.5038 | 153.1 | 130.7525 | 168.9995 | -15.8995 | 0 | 0 | 16.1964 | -16.1964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 133.8792 | 114.8797 | -35.0797 | 87.2 | 166.8939 | 169.7215 | -82.5215 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 166.8939 | 169.7215 | -82.6215 | 112.2 | 166.8939 | 169.7215 | -57.5215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 115.3575 | 16.3432 | 93.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 0 | 68.476 | -29.376 | 110.5 | 107.9344 | 112.9333 | -2.4333 | 61.7 | 67.7258 | 67.7258 | -6.0258 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.4 | 30.2155 | 30.2155 | -0.81547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 96.6667 | 96.6667 | -9.4667 | 87.1 | 96.6667 | 96.6667 | -9.5667 | 110.4 | 96.6667 | 96.6667 | 13.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.092 | 0.092 | 0.208 | 95.1 | 84.957 | 84.957 | 10.143 | 50.6 | 80 | 80 | -29.4 | 0 | 1.184 | 1.184 | -1.184 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.7 | 1.46 | 2.92 | 1.78 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.8 | 14.582 | 14.582 | -0.782 | 16.9 | 16.66 | 16.66 | 0.24 | 25.8 | 22.182 | 22.182 | 3.618 | 82.3 | 70.19 | 70.19 | 12.11 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 17.4 | 18.867 | 18.867 | -1.467 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.8 | 0 | 3.7794 | 0.02063 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.1 | 18.4 | 18.4 | 4.7 | 3.5 | 11.514 | 11.514 | -8.014 | 31.4 | 38.152 | 38.152 | -6.752 | 91.9 | 41.17 | 41.17 | 50.73 | 87.3 | 57.1 | 41.88 | 45.42 | 6.7 | 6.7 | 2.58 | 4.12 | 9.5 | 4.8 | 1.97 | 7.53 | 20.9 | 19.59 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 0.821 | 0.821 | -0.721 | 10 | 9.8 | 9.028 | 0.972 | 125.7 | 144.484 | 144.484 | -18.784 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59 | 53.077 | 53.077 | 5.923 | 43.9 | 61.445 | 61.445 | -17.545 | 98 | 107.267 | 107.267 | -9.267 | 9.7 | 8.981 | 8.981 | 0.719 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 38.9 | 74 | 74 | -35.1 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
13/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 596.3 | 600.0071 | 600.0071 | -3.7071 | 200.1 | 196.9136 | 196.9136 | 3.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 47.7457 | 64.0918 | -4.4917 | 236.2 | 244.8 | 244.8 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.8 | 570.525 | 570.525 | -6.725 | 10.3 | 5.6416 | 5.6416 | 4.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 7.7 | 6.8603 | 6.8603 | 0.83968 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 10.2 |  |  | 10.2 | 64.2 | 65 | 44.7645 | 19.4354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 183.4 | 200.8532 | 221.7351 | -38.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 460.6758 | 460.6758 | -2.1758 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 150.1 | 149.2086 | 149.2086 | 0.89138 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 91 | 88.001 | 88.001 | 2.999 | 137.2 | 154.6757 | 140.0481 | -2.8481 | 137 | 154.6757 | 140.0481 | -3.0481 | 163.8 | 154.6757 | 140.0481 | 23.7519 | 107.2 | 111.3477 | 111.3477 | -4.1477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33 | 36.5377 | 36.5376 | -3.5376 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 13.7 | 15.0038 | 15.0038 | -1.3038 | 145.2 | 134.3567 | 169 | -23.7999 | 0 | 0 | 27.8062 | -27.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.6062 | 48.6062 | -1.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 133.8792 | 114.8802 | -34.7801 | 173.7 | 183.1953 | 183.1953 | -9.4953 | 0 |  |  | 0 | 162.7 | 183.1953 | 183.1953 | -20.4953 | 161.9 | 183.1953 | 183.1953 | -21.2953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 115.3575 | 51.2723 | 60.1277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 68.476 | 132.7896 | -61.4896 | 118.9 | 108.13 | 127.1619 | -8.2619 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 103.4022 | 98.3739 | -10.4739 | 87.9 | 103.4022 | 98.3739 | -10.4739 | 111.7 | 103.4022 | 98.3739 | 13.3261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.437 | 0.437 | 0.063 | 99 | 86.772 | 86.772 | 12.228 | 75.8 | 80 | 80 | -4.2 | 0 | 1.935 | 1.935 | -1.935 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.6 | 3.7798 | 4.8433 | -0.24329 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.8 | 14.996 | 14.996 | -1.196 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 0.4 | 25.3 | 22.459 | 22.459 | 2.841 | 79 | 71.558 | 71.558 | 7.442 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.1 | 19.503 | 19.503 | -0.403 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 6.4885 | -2.7885 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 19.9 | 16.682 | 16.682 | 3.218 | 5.4 | 13.486 | 13.486 | -8.086 | 33 | 38.861 | 38.861 | -5.861 | 92.8 | 41.17 | 41.17 | 51.63 | 87.1 | 61.3 | 41.88 | 45.22 | 7.8 | 7.2 | 2.58 | 5.22 | 12.2 | 5.8 | 1.97 | 10.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.243 | 1.243 | -1.243 | 12 | 11.8 | 11.628 | 0.372 | 140.5 | 144.434 | 144.434 | -3.934 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 52.373 | 52.373 | 3.427 | 41.9 | 62.654 | 62.654 | -20.754 | 108.2 | 109.715 | 109.715 | -1.515 | 11 | 11.565 | 11.565 | -0.565 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.8 | 12.9 | 12.9 | -4.1 | 39.8 | 74 | 74 | -34.2 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
13/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 604.6 | 600.0071 | 600.0071 | 4.5929 | 201.5 | 196.9136 | 196.9136 | 4.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 47.995 | 73.6273 | -13.0273 | 240.6 | 244.8 | 244.8 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 116.6667 | 116.6667 | 0.73333 | 117.4 | 116.6667 | 116.6667 | 0.73333 | 117.4 | 116.6667 | 116.6667 | 0.73333 | 217.8 | 175 | 175 | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 574.3 | 570.525 | 570.525 | 3.775 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 165.3526 | 165.3526 | 4.2474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 10.1 |  |  | 10.1 | 65.3 | 65 | 44.7645 | 20.5355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 193.3 | 221.7352 | 221.7351 | -28.4351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.8 | 460.6758 | 460.6758 | 7.1242 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 154.7 | 149.2086 | 149.2086 | 5.4914 | 42.3 | 39.5833 | 39.5833 | 2.7167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.2 | 88.001 | 88.001 | 2.199 | 155.1 | 154.6757 | 156.9333 | -1.8333 | 155.8 | 154.6757 | 156.9333 | -1.1333 | 169.1 | 154.6757 | 156.9333 | 12.1667 | 110 | 111.3477 | 111.3477 | -1.3477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5376 | -2.2376 | 46 | 44.4486 | 44.4486 | 1.5514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14 | 15.0038 | 15.0038 | -1.0038 | 166.1 | 154.2614 | 169 | -2.9 | 0 | 0 | 34.6817 | -34.6817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 133.8792 | 114.8802 | 5.9199 | 170.9 | 183.1953 | 183.1953 | -12.2953 | 0 |  |  | 0 | 185.9 | 183.1953 | 183.1953 | 2.7047 | 181.3 | 183.1953 | 183.1953 | -1.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.3575 | 66.5771 | 47.9229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 68.476 | 127.6883 | -34.5883 | 129 | 108.13 | 129.1127 | -0.11274 | 62.7 | 67.7258 | 67.7258 | -5.0258 | 71.7 | 78.568 | 78.568 | -6.868 | 30.7 | 30.2155 | 30.2155 | 0.48453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 134.9073 | 117.1843 | -28.9843 | 88 | 134.9073 | 117.1843 | -29.1843 | 112.1 | 134.9073 | 117.1843 | -5.0843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.595 | 0.595 | 0.205 | 99.9 | 88.693 | 88.693 | 11.207 | 69 | 80 | 80 | -11 | 0 | 2.85 | 2.85 | -2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 4.9 | 3.796 | 5.4637 | -0.5637 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.1 | 15.156 | 15.156 | -1.056 | 18.9 | 18.043 | 18.043 | 0.857 | 29.8 | 22.614 | 22.614 | 7.186 | 82.4 | 72.861 | 72.861 | 9.539 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.1 | 19.654 | 19.654 | -0.554 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 8.0929 | -4.3929 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 15.9 | 14.949 | 14.949 | 0.951 | 9.2 | 15.879 | 15.879 | -6.679 | 35.7 | 39.393 | 39.393 | -3.693 | 92.1 | 41.17 | 41.17 | 50.93 | 86.4 | 64.7 | 41.88 | 44.52 | 8.3 | 7.8 | 2.58 | 5.72 | 13.8 | 6.7 | 1.97 | 11.83 | 20.9 | 17.59 | 19.5886 | 1.3114 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.765 | 1.765 | -1.765 | 13.9 | 12.2 | 13.657 | 0.243 | 123.3 | 144.002 | 144.002 | -20.702 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 50.686 | 50.686 | 10.414 | 53 | 63.522 | 63.522 | -10.522 | 92.7 | 111.222 | 111.222 | -18.522 | 13.3 | 13.439 | 13.439 | -0.139 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -3.2 | 40 | 74 | 74 | -34 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 7.07 | 7.07 | 0.13
13/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 600.7 | 600.0071 | 600.0071 | 0.69289 | 201.7 | 196.9136 | 196.9136 | 4.7864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 47.995 | 76.798 | -16.398 | 238 | 244.8 | 244.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 118 | -11.3 | 106.4 | 116.6667 | 118 | -11.6 | 106.5 | 116.6667 | 118 | -11.5 | 206.5 | 175 | 177.0001 | 29.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 567.1 | 570.525 | 570.525 | -3.425 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 165.3526 | 165.3526 | 0.84741 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 65.3 | 65 | 57.2878 | 8.0122 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 172 | 221.7352 | 221.7351 | -49.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 460.6758 | 460.6758 | 2.1242 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 152.6 | 149.2086 | 149.2086 | 3.3914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 93.5 | 88.001 | 88.001 | 5.499 | 151.4 | 140.9173 | 154.8908 | -3.4908 | 151.3 | 140.9173 | 154.8908 | -3.5908 | 167.8 | 140.9173 | 154.8908 | 12.9092 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.5 | 36.5377 | 36.5376 | -2.0377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 15.0038 | 15.0038 | 0.09621 | 152.8 | 163.4728 | 169 | -16.2 | 17.4 | 0 | 25.0335 | -7.6335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.6062 | 48.6062 | -1.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 133.8792 | 114.8802 | 17.5199 | 168.8 | 183.1953 | 183.1953 | -14.3953 | 0 |  |  | 0 | 183.8 | 183.1953 | 183.1953 | 0.60467 | 177.3 | 183.1953 | 183.1953 | -5.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 115.3575 | 86.7787 | 26.4213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 130.1802 | 61.7041 | 21.2959 | 120.5 | 108.13 | 134.0579 | -13.5579 | 62.2 | 67.7258 | 67.7258 | -5.5258 | 71.4 | 78.568 | 78.568 | -7.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 148.2581 | 149.7738 | -6.1738 | 142 | 148.2581 | 149.7738 | -7.7738 | 143.6 | 148.2581 | 149.7738 | -6.1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.738 | 0.738 | 0.162 | 99.9 | 88.875 | 88.875 | 11.025 | 80.4 | 80 | 80 | 0.4 | 0 | 3.332 | 3.332 | -3.332 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 3.796 | 5.67 | -0.96999 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.8 | 15.156 | 15.156 | -1.356 | 18.7 | 18.335 | 18.335 | 0.365 | 26.7 | 22.826 | 22.826 | 3.874 | 83.7 | 74.989 | 74.989 | 8.711 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.3 | 19.426 | 19.426 | -0.126 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.2 | 0 | 5.8415 | 2.3585 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.8 | 13.281 | 13.281 | -3.481 | 16.1 | 20.232 | 20.232 | -4.132 | 31.5 | 39.676 | 39.676 | -8.176 | 85.3 | 45.86 | 45.86 | 39.44 | 79.3 | 66 | 48.89 | 30.41 | 9.9 | 8.4 | 2.58 | 7.32 | 15.1 | 7.4 | 1.97 | 13.13 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 1.5 | 8.4 | 8.4 | -6.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 2.161 | 2.161 | -2.061 | 15.3 | 10.8 | 15.164 | 0.136 | 152.8 | 142.349 | 142.349 | 10.451 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.3 | 50.476 | 50.476 | 47.824 | 71.1 | 65.723 | 65.723 | 5.377 | 114.1 | 111.809 | 111.809 | 2.291 | 15 | 14.921 | 14.921 | 0.079 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | -3.4 | 40.6 | 74 | 74 | -33.4 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.7 | 7.07 | 7.07 | 0.63
13/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 646.3 | 600.0071 | 600.0071 | 46.2929 | 211.6 | 196.9136 | 196.9136 | 14.6864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 54.6101 | 76.7981 | -5.9981 | 237.2 | 244.8 | 244.8 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 206 | 175 | 175 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.8 | 570.525 | 570.525 | -6.725 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 165.3526 | 165.3526 | 6.1474 | 7.7 | 6.8603 | 6.8603 | 0.83968 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 64.4 | 65 | 61.2448 | 3.1552 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 130.6 | 221.7352 | 221.7351 | -91.1351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 460.6758 | 460.6758 | -4.4758 | 67.4 | 76.1089 | 76.1089 | -8.7089 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.3 | 88.001 | 88.001 | 2.299 | 155.7 | 154.9382 | 164.8911 | -9.1911 | 155.9 | 154.9382 | 164.8911 | -8.9911 | 170 | 154.9382 | 164.8911 | 5.1089 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.6 | 36.5377 | 36.5376 | -2.9377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.6 | 15.0038 | 15.0038 | -0.40379 | 140.7 | 169 | 171.8848 | -31.1848 | 16.7 | 16.1964 | 32.8644 | -16.1644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 114.8802 | 16.2199 | 167.5 | 183.1953 | 183.1953 | -15.6953 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 183.1953 | 183.1953 | -1.6953 | 177.7 | 183.1953 | 183.1953 | -5.4953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 115.3575 | 99.7435 | 11.5565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 128.2103 | 107.3944 | -27.6944 | 122.4 | 122.8526 | 134.0579 | -11.6579 | 60.2 | 67.7258 | 67.7258 | -7.5258 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.7739 | 149.7739 | -6.4739 | 142.6 | 149.7739 | 149.7739 | -7.1739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.826 | 0.826 | 0.074 | 99.7 | 88.477 | 88.477 | 11.223 | 75.8 | 80 | 80 | -4.2 | 0.1 | 3.671 | 3.671 | -3.571 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 4.2264 | 5.67 | -0.16999 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.5 | 15.061 | 15.061 | -0.561 | 19 | 18.481 | 18.481 | 0.519 | 28 | 23.059 | 23.059 | 4.941 | 83.9 | 77.391 | 77.391 | 6.509 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.2 | 19.069 | 19.069 | 0.131 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.1 | 3.7794 | 7.6688 | 0.43119 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.3 | 11.635 | 11.635 | 0.665 | 17.4 | 25.237 | 25.237 | -7.837 | 26.1 | 39.801 | 39.801 | -13.701 | 88.9 | 45.86 | 45.86 | 43.04 | 82.3 | 66.9 | 48.89 | 33.41 | 8.8 | 8.9 | 2.58 | 6.22 | 12.2 | 8.1 | 1.97 | 10.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.5 | 2.514 | 2.514 | -2.014 | 17.6 | 17.2 | 16.349 | 1.251 | 153.1 | 140.555 | 140.555 | 12.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.7 | 50.758 | 50.758 | 48.942 | 75.7 | 68.369 | 68.369 | 7.331 | 115.5 | 112.049 | 112.049 | 3.451 | 16.3 | 15.993 | 15.993 | 0.307 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 12.9 | 12.9 | -3 | 41.1 | 74 | 74 | -32.9 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.3 | 7.07 | 7.07 | 0.23
13/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 651.7 | 600.0071 | 600.0071 | 51.6929 | 212.3 | 196.9136 | 196.9136 | 15.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 70.1089 | 76.7981 | 5.5019 | 238.8 | 244.8 | 244.8 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206 | 175 | 175 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 568.2 | 570.525 | 570.525 | -2.325 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 165.3526 | 165.3526 | 5.4474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 9.6 |  |  | 9.6 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 64.9 | 65 | 70.3711 | -5.4711 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 178.6 | 221.7352 | 221.7351 | -43.1351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.8 | 460.6758 | 460.6758 | -67.8758 | 59.3 | 76.1089 | 76.1089 | -16.8089 | 154.1 | 149.2086 | 149.2086 | 4.8914 | 42.3 | 39.5833 | 39.5833 | 2.7167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.7 | 88.001 | 88.001 | 1.699 | 143.4 | 152.9862 | 178.6646 | -35.2646 | 144.1 | 152.9862 | 178.6646 | -34.5646 | 161.4 | 152.9862 | 178.6646 | -17.2646 | 110.1 | 111.3477 | 111.3477 | -1.2477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 35.1 | 36.5377 | 36.5376 | -1.4377 | 45.8 | 44.4486 | 44.4486 | 1.3514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.5 | 15.0038 | 15.0038 | 0.49621 | 169.2 | 171.8848 | 171.8848 | -2.6848 | 17.6 | 31.5754 | 47.8557 | -30.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.6062 | 48.6062 | -3.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 133.8792 | 114.8802 | 17.3198 | 166.1 | 183.1953 | 183.1953 | -17.0953 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 183.1953 | 183.1953 | -2.7953 | 175.1 | 183.1953 | 183.1953 | -8.0953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 115.3575 | 115.3393 | -1.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 179.3785 | 115.635 | 47.065 | 133.8 | 134.2037 | 134.2035 | -0.40349 | 61.4 | 67.7258 | 67.7258 | -6.3258 | 71.5 | 78.568 | 78.568 | -7.068 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 149.7739 | 149.7739 | -7.0739 | 141.9 | 149.7739 | 149.7739 | -7.8739 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 99.4 | 88.42 | 88.42 | 10.98 | 70.6 | 80 | 80 | -9.4 | 0.2 | 3.511 | 3.511 | -3.311 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 5.2348 | 5.67 | -0.16999 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.9 | 14.871 | 14.871 | 0.029 | 19.5 | 18.606 | 18.606 | 0.894 | 24.3 | 23.167 | 23.167 | 1.133 | 82.7 | 77.931 | 77.931 | 4.769 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.7 | 18.484 | 18.484 | 1.216 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8 | 7.368 | 11.167 | -3.167 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.4 | 12.108 | 12.108 | 0.292 | 23 | 31.788 | 31.788 | -8.788 | 36.1 | 39.849 | 39.849 | -3.749 | 88.1 | 48.52 | 48.52 | 39.58 | 78.2 | 66.7 | 50.03 | 28.17 | 9.8 | 9.1 | 2.96 | 6.84 | 14.5 | 8.3 | 1.97 | 12.53 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.2 | 2.637 | 2.637 | -1.437 | 17.3 | 17.4 | 17.25 | 0.05 | 135.6 | 139.738 | 139.738 | -4.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 53.916 | 53.916 | 57.584 | 77.4 | 73.872 | 73.872 | 3.528 | 104 | 111.843 | 111.843 | -7.843 | 17.3 | 16.915 | 16.915 | 0.385 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 41.1 | 74 | 74 | -32.9 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.5 | 7.07 | 7.07 | 0.43
13/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 647.4 | 647.0052 | 647.0052 | 0.39477 | 211.9 | 212 | 212 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 68.768 | 76.7981 | 13.4019 | 237.8 | 244.8 | 244.8 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 116.6667 | 116.6667 | -7.2667 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 109.1 | 116.6667 | 116.6667 | -7.5667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.6 | 570.525 | 570.525 | -4.925 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 165.3526 | 165.3526 | -0.05259 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 8 |  |  | 8 | 5.9 | 5.2423 | 5.2423 | 0.65774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 64.7 | 65 | 68.6469 | -3.9469 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 183.1 | 221.7352 | 221.7351 | -38.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.5 | 460.6758 | 460.6758 | -66.1758 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 87.8 | 88.001 | 88.001 | -0.20098 | 161.5 | 150.2623 | 172.2938 | -10.7938 | 161.8 | 150.2623 | 172.2938 | -10.4938 | 172.1 | 150.2623 | 172.2938 | -0.19381 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 16.8 | 22.0787 | 44.1673 | -27.3672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.6062 | 48.6062 | -3.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 114.8802 | 16.3198 | 166.7 | 183.1953 | 183.1953 | -16.4953 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 183.1953 | 183.1953 | -1.7953 | 173.8 | 183.1953 | 183.1953 | -9.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 114.1414 | -1.9414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 171.0253 | 112.9318 | 56.5682 | 131.6 | 134.0582 | 134.058 | -2.458 | 60.5 | 67.7258 | 67.7258 | -7.2258 | 71.3 | 78.568 | 78.568 | -7.268 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 142.7 | 149.7739 | 149.7739 | -7.0739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 100.4 | 88.477 | 88.477 | 11.923 | 70.6 | 80 | 80 | -9.4 | 0.6 | 3.186 | 3.186 | -2.586 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.3 | 5.1475 | 5.67 | -0.36999 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.4 | 14.134 | 14.134 | -0.734 | 16.9 | 18.71 | 18.71 | -1.81 | 24.7 | 23.234 | 23.234 | 1.466 | 84.8 | 77.851 | 77.851 | 6.949 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18.5 | 17.237 | 17.237 | 1.263 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8 | 5.152 | 10.3063 | -2.3063 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.8 | 13.288 | 13.288 | -2.488 | 40.1 | 38.855 | 38.855 | 1.245 | 36.8 | 38.709 | 38.709 | -1.909 | 82.5 | 48.52 | 48.52 | 33.98 | 73.1 | 66.6 | 50.03 | 23.07 | 10 | 9.3 | 2.96 | 7.04 | 14.1 | 8.6 | 1.97 | 12.13 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.4 | 2.683 | 2.683 | -1.283 | 14 | 17.8 | 17.788 | -3.788 | 138.9 | 138.816 | 138.816 | 0.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 58.033 | 58.033 | 61.167 | 74.8 | 80.329 | 80.329 | -5.529 | 106.2 | 111.049 | 111.049 | -4.849 | 18 | 17.513 | 17.513 | 0.487 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.3927 | 19.3927 | 0.80725 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | -3.5 | 41 | 74 | 74 | -33 | 32.7 |  |  | 32.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15 | 17 | 17 | -2 | 7.7 | 7.07 | 7.07 | 0.63
13/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 648.2 | 647.0052 | 647.0052 | 1.1948 | 211.6 | 212 | 212 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 53.4386 | 76.7981 | 13.7019 | 238 | 244.8 | 244.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 568.5 | 570.525 | 570.525 | -2.025 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 165.3526 | 165.3526 | -2.7526 | 8.8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.9397 | 8.1 |  |  | 8.1 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 64.6 | 65 | 70.3058 | -5.7058 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 176.4 | 221.7352 | 221.7351 | -45.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.5 | 460.6758 | 460.6758 | -57.1758 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 152.5 | 149.2086 | 149.2086 | 3.2914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.5 | 88.001 | 88.001 | 1.499 | 176.9 | 161.0669 | 176.4936 | 0.40636 | 177.3 | 161.0669 | 176.4936 | 0.80636 | 178.2 | 161.0669 | 176.4936 | 1.7064 | 109.3 | 111.3477 | 111.3477 | -2.0477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5376 | -2.2376 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 16.9 | 19.8792 | 44.9736 | -28.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.6062 | 48.6062 | -3.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 125.0549 | 114.8802 | 16.5199 | 166.1 | 183.1953 | 183.1953 | -17.0953 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 183.1953 | 183.1953 | -2.9953 | 174.4 | 183.1953 | 183.1953 | -8.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 115.3575 | 115.3566 | -2.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 135.6082 | 115.018 | -6.918 | 120 | 108.4525 | 134.058 | -14.058 | 62.1 | 67.7258 | 67.7258 | -5.6258 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 138.8763 | 149.7739 | -7.6739 | 141.1 | 138.8763 | 149.7739 | -8.6739 | 145.6 | 138.8763 | 149.7739 | -4.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.911 | 0.911 | -0.011 | 107 | 88.127 | 88.127 | 18.873 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 2.3 | 3.564 | 3.564 | -1.264 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 4.1502 | 5.67 | -0.36999 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.4 | 12.997 | 12.997 | 1.403 | 18.2 | 18.802 | 18.802 | -0.602 | 29.2 | 23.092 | 23.092 | 6.108 | 79.1 | 77.754 | 77.754 | 1.346 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18.9 | 16.319 | 16.319 | 2.581 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8 | 4.6387 | 10.4944 | -2.4944 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.5 | 18.0216 | 18.0216 | 1.4785 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.3 | 14.83 | 14.83 | -3.53 | 52.5 | 43.843 | 43.843 | 8.657 | 33.7 | 33.985 | 33.985 | -0.285 | 89.9 | 96.3209 | 58.12 | 31.78 | 79.2 | 96.968 | 58.89 | 20.31 | 9.4 | 9.6 | 3.68 | 5.72 | 14.9 | 8.7 | 2.53 | 12.37 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.4 | 3.227 | 3.227 | -0.827 | 17.9 | 18.1 | 18.054 | -0.154 | 139.5 | 138.039 | 138.039 | 1.461 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 116.9009 | 65.434 | 52.566 | 78.7 | 87.692 | 87.692 | -8.992 | 106.2 | 110.977 | 110.977 | -4.777 | 18.2 | 17.769 | 17.769 | 0.431 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 40.9 | 74 | 74 | -33.1 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.8 | 7.07 | 7.07 | 1.73
13/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 658.3 | 647.0052 | 647.0052 | 11.2948 | 214.1 | 212 | 212 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 51.2138 | 76.7981 | 13.8019 | 243.1 | 244.8 | 244.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 575.6 | 570.525 | 570.525 | 5.075 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 165.3526 | 165.3526 | 8.2474 | 8.4 | 6.8603 | 6.8603 | 1.5397 | 8 |  |  | 8 | 6.1 | 5.2423 | 5.2423 | 0.85774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 66.2 | 65 | 65.8486 | 0.35139 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 171 | 221.7352 | 221.7351 | -50.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.9 | 460.6758 | 460.6758 | -50.7758 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 153.5 | 149.2086 | 149.2086 | 4.2914 | 42.2 | 39.5833 | 39.5833 | 2.6167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 164.6 | 163.0616 | 167.5457 | -2.9457 | 164.7 | 163.0616 | 167.5457 | -2.8457 | 172.8 | 163.0616 | 167.5457 | 5.2542 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 46.1 | 44.4486 | 44.4486 | 1.6514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 170.5 | 171.8848 | 171.8848 | -1.3848 | 17.8 | 19.8792 | 43.0573 | -25.2573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.6062 | 48.6062 | -3.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 121.1613 | 114.8802 | 17.4199 | 167.3 | 183.1953 | 183.1953 | -15.8953 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 183.1953 | 183.1953 | -1.6953 | 175.5 | 183.1953 | 183.1953 | -7.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.3575 | 113.7274 | 0.47256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 61.7042 | 112.9323 | -11.0323 | 124.6 | 126.8035 | 134.058 | -9.458 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 147.8696 | 149.7739 | -7.0739 | 142.1 | 147.8696 | 149.7739 | -7.6739 | 146.7 | 147.8696 | 149.7739 | -3.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.927 | 0.927 | 0.373 | 108.5 | 87.642 | 87.642 | 20.858 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 1.3 | 4.177 | 4.177 | -2.877 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 4.0054 | 5.67 | -0.26999 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.9 | 12.989 | 12.989 | 1.911 | 18.5 | 18.889 | 18.889 | -0.389 | 29.2 | 22.881 | 22.881 | 6.319 | 84.5 | 77.653 | 77.653 | 6.847 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.8 | 16.085 | 16.085 | 3.715 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8 | 4.6387 | 10.0473 | -2.0473 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.3 | 18.0216 | 18.0216 | 1.2785 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.8 | 16.493 | 16.493 | -6.693 | 57 | 48.138 | 48.138 | 8.862 | 26.4 | 33.735 | 33.735 | -7.335 | 84.9 | 96.9204 | 58.12 | 26.78 | 76 | 92.1537 | 58.89 | 17.11 | 9.7 | 9.8 | 3.68 | 6.02 | 14.1 | 8.8 | 2.53 | 11.57 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.9 | 3.938 | 3.938 | -2.038 | 18.7 | 17.6 | 18.136 | 0.564 | 149.5 | 137.398 | 137.398 | 12.102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 120.958 | 73.93 | 47.07 | 84.3 | 95.358 | 95.358 | -11.058 | 111.1 | 110.336 | 110.336 | 0.764 | 18.5 | 17.839 | 17.839 | 0.661 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -3.2 | 40.7 | 74 | 74 | -33.3 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.2 | 7.07 | 7.07 | 1.13
13/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 645.4 | 647.0052 | 647.0052 | -1.6052 | 211.4 | 212 | 212 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 44.017 | 76.798 | -19.998 | 235.2 | 244.8 | 244.8 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 568.6 | 570.525 | 570.525 | -1.925 | 10.2 | 5.6416 | 5.6416 | 4.5584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 165.3526 | 165.3526 | 1.3474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 8 |  |  | 8 | 6 | 5.2423 | 5.2423 | 0.75774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 63.3 | 65 | 45.3347 | 17.9654 | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 168.3 | 110.5 | 221.7351 | -53.4351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.3 | 460.6758 | 460.6758 | -54.3758 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 42.2 | 39.5833 | 39.5833 | 2.6167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 95.1 | 88.001 | 88.001 | 7.099 | 159.5 | 160.9898 | 132.7887 | 26.7113 | 160.6 | 160.9898 | 132.7887 | 27.8113 | 175 | 160.9898 | 132.7887 | 42.2113 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.7 | 36.5377 | 36.5376 | -2.8377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 167.6 | 171.8848 | 169 | -1.4 | 15.9 | 19.8792 | 30.1212 | -14.2211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.6062 | 48.6062 | -2.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 125.2837 | 114.8802 | 14.9199 | 168 | 183.1953 | 183.1953 | -15.1953 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 183.1953 | 183.1953 | -1.0953 | 175.5 | 183.1953 | 183.1953 | -7.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 89.2721 | 23.2279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 67.9197 | 132.0962 | -47.3962 | 118.5 | 126.8035 | 134.0579 | -15.5579 | 62 | 67.7258 | 67.7258 | -5.7258 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 149.7739 | 149.7739 | -5.9739 | 142.6 | 149.7739 | 149.7739 | -7.1739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.919 | 0.919 | 0.281 | 106.7 | 88.223 | 88.223 | 18.477 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 2.9 | 4.899 | 4.899 | -1.999 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 3.5372 | 5.67 | -0.26999 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.8 | 14.286 | 14.286 | -0.486 | 18.2 | 18.888 | 18.888 | -0.688 | 29.4 | 22.897 | 22.897 | 6.503 | 88.7 | 78.389 | 78.389 | 10.311 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 19.4 | 16.674 | 16.674 | 2.726 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 7.9 | 4.6387 | 7.0287 | 0.87133 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.3 | 18.0216 | 18.0216 | 1.2785 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.6 | 17.354 | 17.354 | -5.754 | 58.9 | 53.015 | 53.015 | 5.885 | 24.1 | 37.85 | 37.85 | -13.75 | 77.5 | 91.9661 | 72.57 | 4.93 | 75.1 | 91.8208 | 74.27 | 0.83 | 9.1 | 10 | 4.48 | 4.62 | 13.5 | 8.8 | 3.19 | 10.31 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.2 | 4.78 | 4.78 | -1.58 | 18.5 | 17.6 | 18.016 | 0.484 | 151 | 136.727 | 136.727 | 14.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 126.0906 | 84.928 | 23.772 | 81.2 | 103.593 | 103.593 | -22.393 | 113.7 | 109.675 | 109.675 | 4.025 | 18.1 | 17.502 | 17.502 | 0.598 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 12.9 | 12.9 | -3 | 41.4 | 74 | 74 | -32.6 | 33.6 |  |  | 33.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.2 | 7.07 | 7.07 | 1.13
13/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 648.3 | 647.0052 | 647.0052 | 1.2948 | 212.4 | 212 | 212 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 21.254 | 75.7646 | -43.8646 | 238 | 244.8 | 244.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 116.6667 | 116.6667 | 4.0333 | 120 | 116.6667 | 116.6667 | 3.3333 | 119.6 | 116.6667 | 116.6667 | 2.9333 | 224.6 | 175 | 175 | 49.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.3 | 570.525 | 570.525 | -6.225 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 165.3526 | 165.3526 | -0.75259 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 8 |  |  | 8 | 6.1 | 5.2423 | 5.2423 | 0.85774 | 5.1 |  |  | 5.1 | 64.7 | 65 | 24.0558 | 40.6442 | 3.5 |  |  | 3.5 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 193.5 | 110.5 | 221.7351 | -28.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 460.6758 | 460.6758 | -2.9758 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.4 | 88.001 | 88.001 | 1.399 | 153.1 | 160.9898 | 132.7886 | 20.3114 | 153.3 | 160.9898 | 132.7886 | 20.5114 | 168.6 | 160.9898 | 132.7886 | 35.8114 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5376 | -2.7376 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.4 | 15.0038 | 15.0038 | -0.60379 | 167.1 | 171.8848 | 169 | -1.9 | 16.8 | 19.8792 | 0 | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.6062 | 48.6062 | -2.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 114.8802 | 114.8802 | 16.3198 | 168.8 | 183.1953 | 183.1953 | -14.3953 | 0 |  |  | 0 | 182.3 | 183.1953 | 183.1953 | -0.89533 | 177.9 | 183.1953 | 183.1953 | -5.2953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 115.3575 | 46.3577 | 65.4423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 67.9197 | 132.0951 | -20.0951 | 121.7 | 121.4635 | 126.8015 | -5.1015 | 62.7 | 67.7258 | 67.7258 | -5.0258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 131.3254 | 149.7723 | -63.7723 | 86.5 | 131.3254 | 149.7723 | -63.2723 | 114.8 | 131.3254 | 149.7723 | -34.9723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.916 | 0.916 | 0.084 | 109.7 | 89.16 | 89.16 | 20.54 | 48.7 | 78.551 | 78.551 | -29.851 | 5.5 | 5.657 | 5.657 | -0.157 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 2.0562 | 5.6028 | -2.6027 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.5 | 15.182 | 15.182 | -2.682 | 16 | 18.863 | 18.863 | -2.863 | 28.2 | 22.988 | 22.988 | 5.212 | 83.8 | 79.404 | 79.404 | 4.396 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 16.4 | 17.967 | 17.967 | -1.567 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8 | 4.6387 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.3 | 18.0216 | 18.0216 | 1.2785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14 | 17.948 | 17.948 | -3.948 | 67.7 | 58.085 | 58.085 | 9.615 | 37.1 | 39.673 | 39.673 | -2.573 | 78.5 | 86.6262 | 72.57 | 5.93 | 71.4 | 86.3536 | 74.27 | -2.87 | 7.5 | 10.1 | 4.48 | 3.02 | 11 | 8.9 | 3.19 | 7.81 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.5 | 5.665 | 5.665 | 1.835 | 18 | 16.1 | 17.399 | 0.601 | 131.5 | 135.905 | 135.905 | -4.405 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 135.0619 | 96.759 | 13.541 | 77.8 | 112.017 | 112.017 | -34.217 | 98.9 | 109.839 | 109.839 | -10.939 | 15.9 | 16.671 | 16.671 | -0.771 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | -3.3 | 41.3 | 74 | 74 | -32.7 | 34 |  |  | 34 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.2 | 7.07 | 7.07 | 1.13
13/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 650.1 | 647.0052 | 647.0052 | 3.0948 | 212.5 | 212 | 212 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 12.9975 | 65.0235 | -30.7235 | 238.2 | 244.8 | 244.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 116.6667 | 116.6667 | 5.1333 | 121.2 | 116.6667 | 116.6667 | 4.5333 | 122 | 116.6667 | 116.6667 | 5.3333 | 208.7 | 175 | 175 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 574.8 | 570.525 | 570.525 | 4.275 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 165.3526 | 165.3526 | -6.1526 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 4 |  |  | 4 | 6.1 | 5.2423 | 5.2423 | 0.85774 | 5 |  |  | 5 | 65.5 | 65 | 16.5032 | 48.9968 | 3.1 |  |  | 3.1 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 177.1 | 110.5 | 221.7351 | -44.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 460.6758 | 460.6758 | 1.5242 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 152.8 | 149.2086 | 149.2086 | 3.5914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 88.9 | 88.001 | 88.001 | 0.89902 | 170.6 | 160.9898 | 132.7886 | 37.8114 | 170.8 | 160.9898 | 132.7886 | 38.0114 | 173 | 160.9898 | 132.7886 | 40.2114 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.6 | 36.5377 | 36.5376 | -1.9377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.3 | 15.0038 | 15.0038 | 0.29621 | 168.7 | 171.8848 | 169 | -0.29996 | 17.2 | 19.8792 | 0 | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.6062 | 48.6062 | -3.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 115.8857 | 114.8802 | 16.8198 | 169.2 | 183.1953 | 183.1953 | -13.9953 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 183.1953 | 183.1953 | -1.3953 | 177.7 | 183.1953 | 183.1953 | -5.4953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 42.5703 | 70.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 67.9197 | 132.0951 | -16.0951 | 118.2 | 108.13 | 131.371 | -13.171 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 129.1111 | 136.5712 | -49.1713 | 87.6 | 129.1111 | 136.5712 | -48.9712 | 111.5 | 129.1111 | 136.5712 | -25.0712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.916 | 0.916 | -0.516 | 105.6 | 89.474 | 89.474 | 16.126 | 68.2 | 70.639 | 70.639 | -2.439 | 7.1 | 6.27 | 6.27 | 0.83 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.6 | 1.519 | 4.9039 | -2.3039 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 11.8 | 15.319 | 15.319 | -3.519 | 15.6 | 18.823 | 18.823 | -3.223 | 27.2 | 22.849 | 22.849 | 4.351 | 81.3 | 78.77 | 78.77 | 2.53 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18.9 | 19.194 | 19.194 | -0.294 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 7.9 | 4.6387 | 0 | 7.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.1 | 18.0216 | 18.0216 | 1.0784 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 15.2 | 18.169 | 18.169 | -2.969 | 74.9 | 60.809 | 60.809 | 14.091 | 35.2 | 39.893 | 39.893 | -4.693 | 75.9 | 85.1296 | 82.06 | -6.16 | 77.3 | 85.4834 | 81.66 | -4.36 | 7 | 10.1 | 5.34 | 1.66 | 14.2 | 8.9 | 3.96 | 10.24 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6 | 6.457 | 6.457 | -0.457 | 16.9 | 15.1 | 16.375 | 0.525 | 146.7 | 136.053 | 136.053 | 10.647 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 130.5491 | 103.457 | 15.443 | 76.1 | 117.406 | 117.406 | -41.306 | 110 | 109.889 | 109.889 | 0.111 | 15.3 | 15.494 | 15.494 | -0.194 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 41.5 | 74 | 74 | -32.5 | 33.9 |  |  | 33.9 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.2 | 7.07 | 7.07 | -0.87
13/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 649.9 | 647.0052 | 647.0052 | 2.8948 | 212.3 | 212 | 212 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 12.091 | 71.3973 | -11.3973 | 239 | 244.8 | 244.8 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 116.6667 | 116.6667 | -12.9667 | 103 | 116.6667 | 116.6667 | -13.6667 | 103.5 | 116.6667 | 116.6667 | -13.1667 | 212.4 | 175 | 175 | 37.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 570.525 | 570.525 | -7.325 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 165.3526 | 165.3526 | 2.2474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 4 |  |  | 4 | 6.8 | 5.2423 | 5.2423 | 1.5577 | 5 |  |  | 5 | 64.4 | 65 | 30.5606 | 33.8394 | 4.3 |  |  | 4.3 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 221.7 | 217.1846 | 221.7351 | -0.03514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 460.6758 | 460.6758 | -0.07581 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 152.8 | 149.2086 | 149.2086 | 3.5914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 93 | 88.001 | 88.001 | 4.999 | 170.9 | 176.8201 | 132.7886 | 38.1114 | 171.1 | 176.8201 | 132.7886 | 38.3114 | 178.8 | 176.8201 | 132.7886 | 46.0114 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 36.5376 | -2.5377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 168.4 | 171.8848 | 169 | -0.59996 | 17 | 19.8792 | 33.5321 | -16.5321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.6062 | 48.6062 | -2.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 114.8802 | 114.8802 | 16.4199 | 169.2 | 183.1953 | 183.1953 | -13.9953 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 183.1953 | 183.1953 | -1.5953 | 177.6 | 183.1953 | 183.1953 | -5.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 115.3575 | 44.5027 | 68.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 20.429 | 132.0951 | -67.2951 | 114.3 | 108.13 | 134.0347 | -19.7347 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 129.3442 | 142.6686 | -54.7686 | 87.6 | 129.3442 | 142.6686 | -55.0686 | 111 | 129.3442 | 142.6686 | -31.6686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.774 | 0.774 | -0.374 | 103 | 89.58 | 89.58 | 13.42 | 58.1 | 66.749 | 66.749 | -8.649 | 8.5 | 6.835 | 6.835 | 1.665 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.4 | 1.46 | 5.3186 | -0.91861 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.4 | 15.502 | 15.502 | -1.102 | 18.3 | 18.769 | 18.769 | -0.469 | 26.4 | 22.633 | 22.633 | 3.767 | 81.4 | 77.585 | 77.585 | 3.815 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 17.5 | 19.62 | 19.62 | -2.12 | 3.1 | 3.549 | 3.549 | -0.449 | 8 | 4.6387 | 7.8246 | 0.1754 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.9 | 18.0216 | 18.0216 | 0.87845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.6 | 18.266 | 18.266 | -3.666 | 77.3 | 62.75 | 62.75 | 14.55 | 38.1 | 39.94 | 39.94 | -1.84 | 78.8 | 82.06 | 82.06 | -3.26 | 76.1 | 79.6984 | 81.66 | -5.56 | 5.8 | 10 | 5.34 | 0.46 | 11.3 | 8.8 | 3.96 | 7.34 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.6 | 7.218 | 7.218 | 2.382 | 15.4 | 13 | 14.899 | 0.501 | 136.2 | 139.387 | 139.387 | -3.187 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.3 | 130.2079 | 108.443 | -1.143 | 74 | 118 | 121.783 | -47.783 | 108.3 | 108.873 | 108.873 | -0.573 | 15.1 | 14.01 | 14.01 | 1.09 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 41.3 | 74 | 74 | -32.7 | 33.8 |  |  | 33.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.9 | 7.07 | 7.07 | -0.17
13/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 642.4 | 647.0052 | 647.0052 | -4.6052 | 211.5 | 212 | 212 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 12.5064 | 61.0563 | -2.4563 | 235.1 | 244.8 | 244.8 | -9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 118 | 118 | 5.7 | 123.8 | 118 | 118 | 5.8 | 123.7 | 118 | 118 | 5.7 | 229.6 | 177 | 177 | 52.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 570.525 | 570.525 | -11.625 | 10.2 | 5.6416 | 5.6416 | 4.5584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 165.3526 | 165.3526 | -1.2526 | 7.6 | 6.8603 | 6.8603 | 0.73968 | 4 |  |  | 4 | 6.6 | 5.2423 | 5.2423 | 1.3577 | 5 |  |  | 5 | 64.9 | 65 | 32.6961 | 32.2039 | 2.5 |  |  | 2.5 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 113.3477 | 113.3477 | -3.2477 | 222.9 | 221.7352 | 221.7351 | 1.1649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 460.6758 | 460.6758 | -0.47581 | 82.1 | 76.1089 | 76.1089 | 5.9911 | 149.4 | 149.2086 | 149.2086 | 0.19138 | 41.3 | 39.5833 | 39.5833 | 1.7167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 173.7 | 177.501 | 177.501 | -3.801 | 173.9 | 177.501 | 177.501 | -3.601 | 179.9 | 177.501 | 177.501 | 2.399 | 106.9 | 111.3477 | 111.3477 | -4.4477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.8 | 36.5377 | 36.5376 | -3.7376 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.5 | 15.0038 | 15.0038 | -0.50379 | 165.9 | 171.8848 | 171.8848 | -5.9848 | 15.9 | 19.8792 | 16.1966 | -0.29662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.6062 | 48.6062 | -2.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 114.8802 | 114.8802 | 15.2198 | 172.3 | 183.1953 | 183.1953 | -10.8953 | 0 |  |  | 0 | 182.6 | 183.1953 | 183.1953 | -0.59533 | 178.4 | 183.1953 | 183.1953 | -4.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 115.3575 | 86.779 | 23.821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 40.858 | 41.2518 | 27.6482 | 113.2 | 108.13 | 134.1791 | -20.9791 | 61.8 | 67.7258 | 67.7258 | -5.9258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 149.7739 | 146.8489 | -26.6489 | 120.4 | 149.7739 | 146.8489 | -26.4489 | 124.4 | 149.7739 | 146.8489 | -22.4489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 103.4 | 88.801 | 88.801 | 14.599 | 56.3 | 63.557 | 63.557 | -7.257 | 9.7 | 6.928 | 6.928 | 2.772 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 1.487 | 4.6458 | 0.1542 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.6 | 15.547 | 15.547 | -1.947 | 16.4 | 18.647 | 18.647 | -2.247 | 27.8 | 22.412 | 22.412 | 5.388 | 79.5 | 75.427 | 75.427 | 4.073 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 16.5 | 19.792 | 19.792 | -3.292 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.1 | 4.6387 | 3.7794 | 4.3206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.8 | 18.0216 | 18.0216 | 0.77845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.1 | 18.172 | 18.172 | -0.072 | 77.9 | 63.144 | 63.144 | 14.756 | 32.5 | 39.85 | 39.85 | -7.35 | 75.7 | 82.06 | 82.06 | -6.36 | 79 | 74.1691 | 81.66 | -2.66 | 5.6 | 9.6 | 5.34 | 0.26 | 10.2 | 8.1 | 3.96 | 6.24 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9 | 7.701 | 7.701 | 1.299 | 13.7 | 10.7 | 12.943 | 0.757 | 147.5 | 144.047 | 144.047 | 3.453 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 127.3814 | 112.386 | 7.814 | 84.6 | 118 | 127.058 | -42.458 | 111.8 | 107.009 | 107.009 | 4.791 | 13.3 | 12.086 | 12.086 | 1.214 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | -3.5 | 41.5 | 74 | 74 | -32.5 | 33.6 |  |  | 33.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
13/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 655.5 | 647.0052 | 647.0052 | 8.4948 | 213.2 | 212 | 212 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 28.6611 | 66.0793 | -5.7793 | 242.5 | 244.8 | 244.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 118 | 118 | 13.1 | 130.6 | 118 | 118 | 12.6 | 131 | 118 | 118 | 13 | 228.7 | 177 | 177 | 51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 574.8 | 570.525 | 570.525 | 4.275 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 165.3526 | 165.3526 | 11.2474 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 4 |  |  | 4 | 6.8 | 5.2423 | 5.2423 | 1.5577 | 5 |  |  | 5 | 66 | 65 | 39.4449 | 26.5551 | 3.5 |  |  | 3.5 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 208 | 221.7352 | 221.7351 | -13.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 460.6758 | 460.6758 | 4.0242 | 82 | 76.1089 | 76.1089 | 5.8911 | 154.5 | 149.2086 | 149.2086 | 5.2914 | 42.2 | 39.5833 | 39.5833 | 2.6167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 92 | 88.001 | 88.001 | 3.999 | 150.2 | 178.6667 | 177.501 | -27.3011 | 150.4 | 178.6667 | 177.501 | -27.1011 | 172.4 | 178.6667 | 177.501 | -5.101 | 109.9 | 111.3477 | 111.3477 | -1.4477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.4 | 36.5377 | 36.5376 | -2.1376 | 46.1 | 44.4486 | 44.4486 | 1.6514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.9 | 15.0038 | 15.0038 | -0.10379 | 170.1 | 171.8848 | 171.8848 | -1.7848 | 17.6 | 19.8792 | 16.1967 | 1.4033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.6062 | 48.6062 | -1.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 115.7917 | 114.8802 | 17.3198 | 170.9 | 183.1953 | 183.1953 | -12.2953 | 0 |  |  | 0 | 182.6 | 183.1953 | 183.1953 | -0.59533 | 177.6 | 183.1953 | 183.1953 | -5.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.3575 | 89.4337 | 24.6663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 40.858 | 47.7894 | 19.9106 | 123.2 | 123.2706 | 134.2008 | -11.0008 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 149.7739 | 149.7713 | -5.8713 | 142.7 | 149.7739 | 149.7713 | -7.0713 | 146.4 | 149.7739 | 149.7713 | -3.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.702 | 0.702 | -0.402 | 101.1 | 87.726 | 87.726 | 13.374 | 62.3 | 59.208 | 59.208 | 3.092 | 8.6 | 6.863 | 6.863 | 1.737 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 2.5381 | 4.9726 | -0.17261 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.7 | 15.284 | 15.284 | -1.584 | 17.5 | 18.376 | 18.376 | -0.876 | 27.4 | 22.19 | 22.19 | 5.21 | 84.1 | 72.945 | 72.945 | 11.155 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 15.3 | 19.48 | 19.48 | -4.18 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 8.1 | 4.6387 | 3.7794 | 4.3206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.6 | 18.013 | 18.013 | 1.587 | 80.2 | 63.024 | 63.024 | 17.176 | 34.5 | 39.387 | 39.387 | -4.887 | 77.3 | 82.06 | 82.06 | -4.76 | 64.1 | 81.66 | 81.66 | -17.56 | 6.4 | 9.1 | 5.34 | 1.06 | 8.5 | 7.6 | 3.96 | 4.54 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9 | 8.092 | 8.092 | 0.908 | 11.8 | 7.6 | 10.291 | 1.509 | 126.3 | 144.484 | 144.484 | -18.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 124.3344 | 115.98 | 11.22 | 94.3 | 118 | 132.632 | -38.332 | 96.7 | 103.252 | 103.252 | -6.552 | 11.5 | 10.261 | 10.261 | 1.239 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | -3.3 | 41.8 | 74 | 74 | -32.2 | 33.8 |  |  | 33.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.6 | 17 | 17 | -1.4 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
13/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.6 | 647.0052 | 647.0052 | 0.59477 | 212 | 212 | 212 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 42.7508 | 76.7932 | -16.6932 | 237.5 | 244.8 | 244.8 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 116.6667 | 116.6667 | 17.3333 | 132.9 | 116.6667 | 116.6667 | 16.2333 | 133.8 | 116.6667 | 116.6667 | 17.1333 | 235.3 | 175 | 175 | 60.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.2 | 570.525 | 570.525 | -6.325 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 165.3526 | 165.3526 | 2.1474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 4.1 |  |  | 4.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 5.1 |  |  | 5.1 | 65.7 | 65 | 52.6678 | 13.0322 | 2.7 |  |  | 2.7 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 221.4 | 221.7352 | 221.7351 | -0.33514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 80.9 | 76.1089 | 76.1089 | 4.7911 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.8 | 88.001 | 88.001 | 2.799 | 177.4 | 178.6667 | 148.76 | 28.64 | 178.1 | 178.6667 | 148.76 | 29.34 | 180.8 | 178.6667 | 148.76 | 32.04 | 107.7 | 111.3477 | 111.3477 | -3.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.2 | 15.0038 | 15.0038 | 0.19621 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 16.8 | 19.8792 | 24.4321 | -7.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.6062 | 48.6062 | -1.7062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 132.19 | 114.8802 | 16.2199 | 170 | 183.1953 | 183.1953 | -13.1953 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 183.1953 | 183.1953 | -1.9953 | 178.3 | 183.1953 | 183.1953 | -4.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 102.0566 | 10.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 74.929 | 125.0391 | -25.6391 | 118 | 108.13 | 134.0576 | -16.0576 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.7739 | 149.7738 | -7.2738 | 141.8 | 149.7739 | 149.7738 | -7.9738 | 145.4 | 149.7739 | 149.7738 | -4.3738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 105.6 | 87.161 | 87.161 | 18.439 | 44 | 56.822 | 56.822 | -12.822 | 10.1 | 6.949 | 6.949 | 3.151 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 3.4548 | 5.6697 | -0.96968 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 11.5 | 14.669 | 14.669 | -3.169 | 14.6 | 17.908 | 17.908 | -3.308 | 26.6 | 22.054 | 22.054 | 4.546 | 75.5 | 72.756 | 72.756 | 2.744 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 18.313 | 18.313 | -18.313 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.9 | 4.6387 | 5.7011 | 2.1989 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19 | 17.847 | 17.847 | 1.153 | 79.6 | 62.379 | 62.379 | 17.221 | 35.5 | 38.236 | 38.236 | -2.736 | 86.1 | 82.06 | 82.06 | 4.04 | 74.6 | 81.66 | 81.66 | -7.06 | 7.7 | 8.3 | 5.34 | 2.36 | 9.8 | 7.1 | 3.96 | 5.84 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.8 | 8.57 | 8.57 | 3.23 | 10.2 | 4.6 | 7.468 | 2.732 | 96.1 | 144.484 | 144.484 | -48.384 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 120.6257 | 118.309 | 7.591 | 92.1 | 118 | 135.953 | -43.853 | 79 | 96.682 | 96.682 | -17.682 | 9.7 | 7.296 | 7.296 | 2.404 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | -2.8 | 41.5 | 74 | 74 | -32.5 | 33.8 |  |  | 33.8 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.7 | 7.07 | 7.07 | -0.37
13/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 644.6 | 647.0052 | 647.0052 | -2.4052 | 211.1 | 212 | 212 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 37.7628 | 76.7922 | -16.7922 | 238.3 | 244.8 | 244.8 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 116.6667 | 116.6667 | 13.7333 | 131 | 116.6667 | 116.6667 | 14.3333 | 130.9 | 116.6667 | 116.6667 | 14.2333 | 231.3 | 175 | 175 | 56.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.8 | 570.525 | 570.525 | -8.725 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 165.3526 | 165.3526 | -1.3526 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 4.1 |  |  | 4.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 5.1 |  |  | 5.1 | 65 | 65 | 73.1868 | -8.1868 | 2.6 |  |  | 2.6 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 196.2 | 221.7352 | 221.7351 | -25.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 460.6758 | 460.6758 | -0.77581 | 80.6 | 76.1089 | 76.1089 | 4.4911 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 41.7 | 39.5833 | 39.5833 | 2.1167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.5 | 88.001 | 88.001 | 2.499 | 150.2 | 178.6667 | 161.0676 | -10.8676 | 150.4 | 178.6667 | 161.0676 | -10.6676 | 170.8 | 178.6667 | 161.0676 | 9.7324 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5376 | -2.7376 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 167.5 | 171.8848 | 171.8848 | -4.3848 | 16.9 | 19.8792 | 4.5965 | 12.3035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.1419 | 114.8802 | 16.4199 | 169.5 | 183.1953 | 183.1953 | -13.6953 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 183.1953 | 183.1953 | -1.6953 | 178.6 | 183.1953 | 183.1953 | -4.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 115.3575 | 111.9389 | 0.16111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 81.0171 | 97.761 | -14.261 | 119.1 | 126.8035 | 134.0579 | -14.9579 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.7739 | 149.7739 | -7.2739 | 141.3 | 149.7739 | 149.7739 | -8.4739 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.427 | 0.427 | -0.327 | 104.2 | 86.766 | 86.766 | 17.434 | 44.9 | 52.16 | 52.16 | -7.26 | 11.9 | 7.086 | 7.086 | 4.814 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 3.1303 | 5.6696 | -0.96961 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.7 | 13.276 | 13.276 | -0.576 | 15.5 | 17.053 | 17.053 | -1.553 | 22.7 | 21.946 | 21.946 | 0.754 | 75.5 | 73.332 | 73.332 | 2.168 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 15.911 | 15.911 | -15.911 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 8 | 4.6387 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.1 | 17.677 | 17.677 | 1.423 | 79.7 | 61.56 | 61.56 | 18.14 | 18.3 | 33.677 | 33.677 | -15.377 | 91.4 | 82.06 | 82.06 | 9.34 | 76.9 | 81.66 | 81.66 | -4.76 | 8.1 | 7.5 | 5.34 | 2.76 | 13.9 | 6.6 | 3.96 | 9.94 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.6 | 9.076 | 9.076 | 2.524 | 7.2 | 2.1 | 4.19 | 3.01 | 122.2 | 143.646 | 143.646 | -21.446 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 121.7983 | 120.215 | 9.685 | 97.5 | 118 | 138.522 | -41.022 | 86.9 | 86.651 | 86.651 | 0.249 | 7.2 | 4.252 | 4.252 | 2.948 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 12.9 | 12.9 | -3 | 42 | 74 | 74 | -32 | 33.9 |  |  | 33.9 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.2 | 7.07 | 7.07 | -0.87
13/12/2024 | 16:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 655.8 | 647.0052 | 647.0052 | 8.7948 | 212.7 | 212 | 212 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 26.7792 | 69.3919 | -7.2919 | 240.4 | 244.8 | 244.8 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 132.9008 | 116.6667 | -2.7667 | 113.4 | 132.9008 | 116.6667 | -3.2667 | 112.7 | 132.9008 | 116.6667 | -3.9667 | 216 | 199.3511 | 175 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 573.1 | 570.525 | 570.525 | 2.575 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 165.3526 | 165.3526 | 8.3474 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 5.1 |  |  | 5.1 | 66.8 | 65 | 102.6147 | -35.8147 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 181.9 | 221.7352 | 221.7351 | -39.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6758 | 460.6758 | 2.2242 | 80.2 | 76.1089 | 76.1089 | 4.0911 | 152.9 | 149.2086 | 149.2086 | 3.6914 | 42.3 | 39.5833 | 39.5833 | 2.7167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 86.3 | 88.001 | 88.001 | -1.701 | 181 | 177.176 | 150.8867 | 30.1133 | 181.2 | 177.176 | 150.8867 | 30.3133 | 180.7 | 177.176 | 150.8867 | 29.8133 | 109.3 | 111.3477 | 111.3477 | -2.0477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.5 | 36.5377 | 36.5376 | -2.0377 | 46 | 44.4486 | 44.4486 | 1.5514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 15.0038 | 15.0038 | 0.09621 | 170.4 | 171.8848 | 171.8848 | -1.4848 | 18.1 | 19.8792 | 29.5281 | -11.4281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 123.5313 | 114.8802 | 17.4199 | 171.9 | 183.1953 | 183.1953 | -11.2953 | 0 |  |  | 0 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 | 180.2 | 183.1953 | 183.1953 | -2.9953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.3575 | 112.2336 | 1.7664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 88.1175 | 118.6591 | 19.1409 | 121.2 | 117.6483 | 134.0577 | -12.8577 | 65.2 | 67.7258 | 67.7258 | -2.5258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 149.7739 | 149.7738 | -6.9738 | 141.9 | 149.7739 | 149.7738 | -7.8738 | 146 | 149.7739 | 149.7738 | -3.7738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.367 | 0.367 | -0.267 | 107.1 | 87.128 | 87.128 | 19.972 | 30.5 | 47.962 | 47.962 | -17.462 | 10.6 | 6.805 | 6.805 | 3.795 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.6 | 2.4156 | 5.1881 | -0.58813 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 10.2 | 9.465 | 9.465 | 0.735 | 11.7 | 15.294 | 15.294 | -3.594 | 25.1 | 21.989 | 21.989 | 3.111 | 76.5 | 73.052 | 73.052 | 3.448 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 7.147 | 7.147 | -7.147 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 7.9 | 4.6387 | 6.8903 | 1.0097 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.3 | 18.0216 | 18.0216 | 0.27845 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.3 | 17.095 | 17.095 | 4.205 | 80.9 | 60.601 | 60.601 | 20.299 | 17.5 | 20.236 | 20.236 | -2.736 | 93.1 | 82.06 | 82.06 | 11.04 | 77.9 | 81.66 | 81.66 | -3.76 | 7.6 | 6.8 | 5.34 | 2.26 | 11.4 | 5.7 | 3.96 | 7.44 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.3 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 6.2 | 0.5 | 1.65 | 4.55 | 86.5 | 102.898 | 102.898 | -16.398 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 122.6146 | 121.722 | 4.578 | 85.7 | 118 | 136.553 | -50.853 | 66.7 | 68.187 | 68.187 | -1.487 | 5 | 1.746 | 1.746 | 3.254 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -3.2 | 41.8 | 74 | 74 | -32.2 | 33.7 |  |  | 33.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.1 | 7.07 | 7.07 | -0.97
13/12/2024 | 17:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29477 | 211.3 | 212 | 212 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 28.7182 | 64.3741 | -4.2741 | 237.4 | 244.8 | 244.8 | -7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 123.1823 | 116.6667 | 15.9333 | 132.6 | 123.1823 | 116.6667 | 15.9333 | 132.7 | 123.1823 | 116.6667 | 16.0333 | 233.1 | 184.7735 | 175 | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.5 | 570.525 | 570.525 | -9.025 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 165.3526 | 165.3526 | -17.9526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 5.1 |  |  | 5.1 | 65.5 | 65 | 133.8945 | -68.3945 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 186.9 | 221.7352 | 221.7351 | -34.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 460.6758 | 460.6758 | 3.0242 | 80.1 | 76.1089 | 76.1089 | 3.9911 | 154.2 | 149.2086 | 149.2086 | 4.9914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 89.2 | 88.001 | 88.001 | 1.199 | 181.2 | 183.3332 | 161.0673 | 20.1327 | 181.6 | 183.3332 | 161.0673 | 20.5327 | 183.2 | 183.3332 | 161.0673 | 22.1327 | 109.7 | 111.3477 | 111.3477 | -1.6477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5376 | -2.3377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.2 | 15.0038 | 15.0038 | 0.19621 | 169.6 | 171.8848 | 171.8848 | -2.2848 | 17.2 | 19.8792 | 28.5835 | -11.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.6062 | 48.6062 | -2.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.4794 | 114.8802 | 17.2199 | 170.3 | 183.1953 | 183.1953 | -12.8953 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 183.1953 | 183.1953 | -1.2953 | 179.4 | 183.1953 | 183.1953 | -3.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 115.3575 | 109.1838 | 3.8162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 132.7886 | 88.1175 | 6.3825 | 111.2 | 108.13 | 134.0577 | -22.8577 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.7739 | 149.7738 | -7.2738 | 141.4 | 149.7739 | 149.7738 | -8.3738 | 145.7 | 149.7739 | 149.7738 | -4.0738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | -0.255 | 104.9 | 87.741 | 87.741 | 17.159 | 27 | 24.124 | 24.124 | 2.876 | 11.2 | 6.386 | 6.386 | 4.814 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 2.5418 | 4.8617 | -0.16166 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 3.8 | 4.481 | 4.481 | -0.681 | 4.5 | 11.677 | 11.677 | -7.177 | 27.5 | 22.083 | 22.083 | 5.417 | 81.5 | 72.488 | 72.488 | 9.012 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0.352 | 0.352 | -0.352 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8 | 4.6387 | 6.6699 | 1.3301 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.8 | 18.0216 | 18.0216 | -0.22155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.4 | 16.374 | 16.374 | 3.026 | 81.1 | 59.595 | 59.595 | 21.505 | 11.2 | 9.678 | 9.678 | 1.522 | 92.1 | 82.06 | 82.06 | 10.04 | 81 | 81.66 | 81.66 | -0.66 | 8.1 | 6.1 | 5.34 | 2.76 | 13 | 5 | 3.96 | 9.04 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.1 | 8.262 | 8.262 | 2.838 | 3.5 | 0 | 0.255 | 3.245 | 28.9 | 51.815 | 51.815 | -22.915 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 122.9188 | 123.096 | -0.396 | 91.7 | 118 | 133.07 | -41.37 | 26.5 | 44.556 | 44.556 | -18.056 | 3.1 | 0.285 | 0.285 | 2.815 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 12.9 | 12.9 | -3.6 | 41.9 | 74 | 74 | -32.1 | 33.9 |  |  | 33.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.8 | 7.07 | 7.07 | -1.27
13/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.2 | 647.0052 | 647.0052 | 2.1948 | 212.2 | 212 | 212 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 12.091 | 49.6694 | 10.5305 | 238.4 | 244.8 | 244.8 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 132.8505 | 116.6667 | 0.73333 | 117.3 | 132.8505 | 116.6667 | 0.63333 | 117.1 | 132.8505 | 116.6667 | 0.43333 | 217.5 | 199.2757 | 175 | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 165.3526 | 165.3526 | 0.24741 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 1.9 |  |  | 1.9 | 65.8 | 65 | 143.5593 | -77.7593 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 165.2 | 221.7352 | 221.7351 | -56.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 460.6758 | 460.6758 | 0.92419 | 79.2 | 76.1089 | 76.1089 | 3.0911 | 152.7 | 149.2086 | 149.2086 | 3.4914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.9 | 88.001 | 88.001 | 2.899 | 181.1 | 169.7216 | 154.642 | 26.458 | 181.5 | 169.7216 | 154.642 | 26.858 | 184.1 | 169.7216 | 154.642 | 29.458 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 168.5 | 171.8848 | 171.8848 | -3.3848 | 17.1 | 19.8792 | 4.5965 | 12.5035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.6062 | 48.6062 | -2.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 114.8802 | 114.8802 | 16.7199 | 170.7 | 183.1953 | 183.1953 | -12.4953 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 183.1953 | 183.1953 | -0.49533 | 180.7 | 183.1953 | 183.1953 | -2.4953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 84.7537 | 27.9463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 88.3487 | 107.393 | -13.993 | 113.8 | 112.5489 | 134.0546 | -20.2546 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 149.7739 | 146.9356 | -42.8355 | 104.1 | 149.7739 | 146.9356 | -42.8355 | 123.6 | 149.7739 | 146.9356 | -23.3356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 105.2 | 87.874 | 87.874 | 17.326 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.2 | 5.828 | 5.828 | 4.372 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.5 | 1.46 | 3.9049 | 0.59506 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 1.8 | 0.981 | 0.981 | 0.819 | 2 | 5.731 | 5.731 | -3.731 | 25.2 | 21.968 | 21.968 | 3.232 | 80.9 | 70.897 | 70.897 | 10.003 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.1 | 4.6387 | 0 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.8 | 18.0216 | 18.0216 | -0.22155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 16.9 | 15.78 | 15.78 | 1.12 | 81.3 | 56.928 | 56.928 | 24.372 | 3.7 | 3.905 | 3.905 | -0.205 | 88.9 | 82.06 | 82.06 | 6.84 | 82.3 | 81.66 | 81.66 | 0.64 | 11.4 | 5.6 | 5.34 | 6.06 | 10.5 | 4.7 | 3.96 | 6.54 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.7 | 7.631 | 7.631 | 3.069 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 13.6 | 19.94 | 19.94 | -6.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131 | 121.6865 | 122.27 | 8.73 | 86.7 | 118 | 127.216 | -40.516 | 12 | 20.008 | 20.008 | -8.008 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 12.9 | 12.9 | -3.1 | 42.3 | 74 | 74 | -31.7 | 34 |  |  | 34 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.6 | 7.07 | 7.07 | -1.47
13/12/2024 | 18:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.9 | 647.0052 | 647.0052 | 3.8948 | 212.2 | 212 | 212 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 12.091 | 32.0893 | 28.1107 | 238.7 | 244.8 | 244.8 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 118.0418 | -12.1418 | 106.1 | 116.6667 | 118.0418 | -11.9418 | 105.5 | 116.6667 | 118.0418 | -12.5418 | 207.9 | 175 | 177.0627 | 30.8373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.2 | 570.525 | 570.525 | -5.325 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 165.3526 | 165.3526 | 4.9474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 0 |  |  | 0 | 66 | 65 | 143.56 | -77.56 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 208.4 | 221.7352 | 221.7351 | -13.3351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 79.3 | 76.1089 | 76.1089 | 3.1911 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 90.2 | 88.001 | 88.001 | 2.199 | 153 | 176.8201 | 132.7886 | 20.2114 | 153 | 176.8201 | 132.7886 | 20.2114 | 173.6 | 176.8201 | 132.7886 | 40.8114 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 36.5376 | -2.5376 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 168.4 | 171.8848 | 169 | -0.59996 | 17.1 | 19.8792 | 16.1967 | 0.90333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 114.8802 | 114.8802 | 16.6198 | 174.3 | 183.1953 | 183.1953 | -8.8953 | 0 |  |  | 0 | 186.1 | 183.1953 | 183.1953 | 2.9047 | 183.6 | 183.1953 | 183.1953 | 0.40467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 115.3575 | 67.0447 | 45.2553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 20.429 | 125.7738 | -58.4738 | 110.8 | 105.9965 | 126.1129 | -15.3129 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 149.7739 | 131.3961 | -43.5961 | 88.5 | 149.7739 | 131.3961 | -42.8961 | 112.2 | 149.7739 | 131.3961 | -19.1961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 104 | 87.847 | 87.847 | 16.153 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 11.4 | 5.224 | 5.224 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.7 | 1.46 | 2.7611 | 1.9389 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.1 | 0.053 | 0.053 | 0.047 | 0 | 0.966 | 0.966 | -0.966 | 26 | 21.782 | 21.782 | 4.218 | 78.2 | 68.965 | 68.965 | 9.235 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.1 | 4.6387 | 3.7794 | 4.3206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.7 | 18.0216 | 18.0216 | -0.32155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.1 | 15.227 | 15.227 | 2.873 | 81.4 | 53.707 | 53.707 | 27.693 | 1.6 | 0.832 | 0.832 | 0.768 | 91.8 | 82.06 | 82.06 | 9.74 | 82.6 | 81.66 | 81.66 | 0.94 | 9.6 | 5.1 | 5.34 | 4.26 | 8.6 | 4.3 | 3.96 | 4.64 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.7 | 6.969 | 6.969 | 4.731 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 6.9 | 2.738 | 2.738 | 4.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 118.5182 | 120.71 | 6.69 | 86.9 | 118 | 120.571 | -33.671 | 7 | 6.943 | 6.943 | 0.057 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | -3.4 | 42 | 74 | 74 | -32 | 33.8 |  |  | 33.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.2 | 7.07 | 7.07 | -1.87
13/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 645.9 | 647.0052 | 647.0052 | -1.1052 | 211.5 | 212 | 212 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 30.8247 | 76.7978 | -16.6978 | 238.1 | 244.8 | 244.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 118 | 116.6667 | -9.7667 | 107.4 | 118 | 116.6667 | -9.2667 | 106.4 | 118 | 116.6667 | -10.2667 | 208.4 | 177 | 175 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.3 | 570.525 | 570.525 | -5.225 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 165.3526 | 165.3526 | 1.0474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 99.3 | 90.2635 | 143.5602 | -44.2602 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 201.8 | 221.7352 | 221.7351 | -19.9351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 460.6758 | 460.6758 | -0.47581 | 79.2 | 76.1089 | 76.1089 | 3.0911 | 152.5 | 149.2086 | 149.2086 | 3.2914 | 41.7 | 39.5833 | 39.5833 | 2.1167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 163.1 | 178.6667 | 177.9507 | -14.8507 | 163.5 | 178.6667 | 177.9507 | -14.4507 | 175.2 | 178.6667 | 177.9507 | -2.7508 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29 | 26.0066 | 26.0066 | 2.9934 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 86.5 | 61.5733 | 16.1964 | 70.3036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 114.8802 | 16.2199 | 173.3 | 183.1953 | 183.1953 | -9.8953 | 0 |  |  | 0 | 185.9 | 183.1953 | 183.1953 | 2.7047 | 183.4 | 183.1953 | 183.1953 | 0.20467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3572 | -3.3573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 123.4531 | 89.0142 | 10.4858 | 131 | 134.0582 | 134.058 | -3.058 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 149.7739 | 149.7738 | -61.9738 | 87.9 | 149.7739 | 149.7738 | -61.8738 | 112.2 | 149.7739 | 149.7738 | -37.5738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 84.465 | 84.465 | 20.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4.976 | 4.976 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 2.6789 | 5.67 | -0.86997 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 21.233 | 21.233 | 1.267 | 74.1 | 66.639 | 66.639 | 7.461 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 11.1 | 14.3679 | 3.7794 | 7.3206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.7 | 18.0216 | 18.0216 | -0.32155 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.3 | 14.351 | 14.351 | 4.949 | 81.6 | 48.749 | 48.749 | 32.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 82.06 | 82.06 | 4.04 | 83.6 | 81.66 | 81.66 | 1.94 | 8.8 | 4.7 | 5.34 | 3.46 | 4.2 | 3.6 | 3.96 | 0.24 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.1 | 6.46 | 6.46 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 109.542 | 114.288 | 10.312 | 78.1 | 109.139 | 109.139 | -31.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 41.5 | 74 | 74 | -32.5 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.1 | 7.07 | 7.07 | -1.97
13/12/2024 | 19:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 645.6 | 647.0052 | 647.0052 | -1.4052 | 211.5 | 212 | 212 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 30.8247 | 76.7982 | -16.9982 | 238 | 244.8 | 244.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 123.1823 | 130.6701 | -21.7701 | 108.8 | 123.1823 | 130.6701 | -21.8701 | 108.7 | 123.1823 | 130.6701 | -21.9701 | 211.6 | 184.7735 | 196.0052 | 15.5948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.6 | 570.525 | 570.525 | -4.925 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 0 |  |  | 0 | 120.4 | 105.3066 | 143.5602 | -23.1602 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 197 | 221.7352 | 221.7352 | -24.7352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 460.6758 | 460.6758 | -1.1758 | 79 | 76.1089 | 76.1089 | 2.8911 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 41.8 | 39.5833 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 12.3 | 19.0989 | 19.0989 | -6.7989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.9 | 183.3332 | 183.3332 | -3.4332 | 180 | 183.3332 | 183.3332 | -3.3332 | 182.6 | 183.3332 | 183.3332 | -0.73319 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8.6 | 8.9477 | 8.9477 | -0.34774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.7 | 26.0066 | 26.0066 | 2.6934 | 167.2 | 171.8848 | 171.8848 | -4.6848 | 86.2 | 85.4826 | 40.6561 | 45.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.6062 | 48.6062 | -0.60616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 114.8802 | 16.3198 | 174.5 | 183.1953 | 183.1953 | -8.6953 | 0 |  |  | 0 | 187 | 183.1953 | 183.1953 | 3.8047 | 184.4 | 183.1953 | 183.1953 | 1.2047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 115.3575 | 115.3575 | -4.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 198.5789 | 135.8874 | 53.0126 | 128.5 | 134.0582 | 134.0581 | -5.5581 | 62.8 | 67.7258 | 67.7258 | -4.9258 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 149.7739 | 149.7739 | -33.4739 | 116.1 | 149.7739 | 149.7739 | -33.6739 | 122.4 | 149.7739 | 149.7739 | -27.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 79.965 | 79.965 | 30.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.846 | 4.846 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 2.6789 | 5.67 | -0.87 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 20.563 | 20.563 | 4.637 | 77.6 | 64.183 | 64.183 | 13.417 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 19.9471 | 9.487 | 10.913 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 18.0216 | 18.0216 | -0.42155 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.1 | 13.368 | 13.368 | 0.732 | 73.9 | 43.212 | 43.212 | 30.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 82.06 | 82.06 | 7.04 | 84.8 | 81.66 | 81.66 | 3.14 | 10 | 4.3 | 5.34 | 4.66 | 7.1 | 3 | 3.96 | 3.14 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.2 | 6.002 | 6.002 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 100.5515 | 106.245 | 19.555 | 79 | 96.113 | 96.113 | -17.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 12.9 | 12.9 | -2.5 | 42.2 | 74 | 74 | -31.8 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8 | 5.5 | 7.07 | 7.07 | -1.57
13/12/2024 | 19:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.7 | 647.0052 | 647.0052 | 3.6948 | 212.8 | 212 | 212 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 76.7982 | 76.7982 | -15.3982 | 238.4 | 244.8 | 244.8 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 123.859 | 147.2239 | -40.7239 | 106.5 | 123.859 | 147.2239 | -40.7239 | 106.6 | 123.859 | 147.2239 | -40.6239 | 207.5 | 185.7884 | 220.8359 | -13.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.5 | 570.525 | 570.525 | -5.025 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 110.4194 | 143.5602 | -21.9602 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 150.1 | 221.7352 | 222.4242 | -72.3242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.9 | 460.6758 | 460.6758 | -55.7758 | 78.4 | 76.1089 | 76.1089 | 2.2911 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6.5 | 19.0989 | 19.0989 | -12.5989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 183.1 | 183.3332 | 183.3332 | -0.23319 | 183.8 | 183.3332 | 183.3332 | 0.46681 | 183.6 | 183.3332 | 183.3332 | 0.26681 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8.7 | 8.9477 | 8.9477 | -0.24774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5376 | -2.2376 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.2 | 26.0066 | 26.0066 | 3.1934 | 169.2 | 171.8848 | 171.8848 | -2.6848 | 87 | 85.4826 | 39.2582 | 47.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.6062 | 48.6062 | -0.80616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.8792 | 114.8802 | 17.0199 | 174.3 | 183.1953 | 183.1953 | -8.8953 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 183.1953 | 183.1953 | 4.1047 | 184.5 | 183.1953 | 183.1953 | 1.3047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 115.3575 | 115.3575 | -2.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 203.7081 | 129.5207 | 49.5793 | 129 | 134.0582 | 134.2036 | -5.2036 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 149.7739 | 149.7739 | -6.5739 | 142.4 | 149.7739 | 149.7739 | -7.3739 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 76.02 | 76.02 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 4.692 | 4.692 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.575 | 19.575 | 6.825 | 77.9 | 61.029 | 61.029 | 16.871 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.5 | 19.9471 | 9.1608 | 11.3392 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 18.0216 | 18.0216 | -0.42155 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.7 | 12.77 | 12.77 | 0.93 | 76.8 | 40.083 | 40.083 | 36.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 78.27 | 78.27 | 9.03 | 85.1 | 76.12 | 76.12 | 8.98 | 10.1 | 4.1 | 5.34 | 4.76 | 5.3 | 2.9 | 3.96 | 1.34 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.6 | 5.612 | 5.612 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 91.5182 | 96.152 | 25.448 | 74.5 | 83.226 | 83.226 | -8.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 12.9 | 12.9 | -2.6 | 42.2 | 74 | 74 | -31.8 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 | 7.07 | 7.07 | -1.17
13/12/2024 | 20:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.3 | 647.0052 | 647.0052 | 2.2948 | 212.5 | 212 | 212 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 76.7982 | 76.7982 | -16.4982 | 238.4 | 244.8 | 244.8 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 125.6556 | 157.5556 | -45.4556 | 112 | 125.6556 | 157.5556 | -45.5556 | 112 | 125.6556 | 157.5556 | -45.5556 | 215.1 | 188.4835 | 236.3334 | -21.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 568.7 | 570.525 | 570.525 | -1.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 165.3526 | 165.3526 | 2.5474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 |  |  | 0 | 121.1 | 119.1134 | 143.5602 | -22.4602 | 6.3 |  |  | 6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 223 | 221.7352 | 222.4242 | 0.57578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.7 | 460.6758 | 460.6758 | -167.9758 | 79.2 | 76.1089 | 76.1089 | 3.0911 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 10.3 | 19.0989 | 19.0989 | -8.7989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 180.7 | 183.3332 | 183.3332 | -2.6332 | 181.2 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1332 | 184.3 | 183.3332 | 183.3332 | 0.96681 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8.7 | 8.9477 | 8.9477 | -0.24774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.8 | 26.0066 | 26.0066 | 2.7934 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 86.5 | 85.4826 | 33.1907 | 53.3093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 114.8802 | 16.6198 | 173.7 | 183.1953 | 183.1953 | -9.4953 | 0 |  |  | 0 | 186 | 183.1953 | 183.1953 | 2.8047 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 115.3575 | -3.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.3 | 210.3719 | 115.8622 | 120.4378 | 133.6 | 134.0582 | 134.2036 | -0.60361 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 143.8 | 149.7739 | 149.7739 | -5.9739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 72.261 | 72.261 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.531 | 4.531 | -1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.481 | 18.481 | 8.119 | 71 | 57.643 | 57.643 | 13.357 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.5 | 19.9471 | 7.745 | 12.7551 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 18.0216 | 18.0216 | -0.42155 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.4 | 12.299 | 12.299 | -0.899 | 76.5 | 37.757 | 37.757 | 38.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 78.27 | 78.27 | 7.53 | 87.3 | 76.12 | 76.12 | 11.18 | 9.4 | 3.9 | 5.34 | 4.06 | 7.1 | 2.8 | 3.96 | 3.14 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4 | 5.246 | 5.246 | -1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 81.7834 | 85.376 | 33.324 | 69.6 | 70.385 | 70.385 | -0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | -2.8 | 43.2 | 74 | 74 | -30.8 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 5.8 | 7.07 | 7.07 | -1.27
13/12/2024 | 20:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.1 | 647.0052 | 647.0052 | 2.0948 | 212.3 | 212 | 212 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 76.7982 | 76.7982 | -17.3982 | 238.4 | 244.8 | 244.8 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 127.5987 | 157.5556 | -31.3556 | 126.1 | 127.5987 | 157.5556 | -31.4556 | 126.8 | 127.5987 | 157.5556 | -30.7556 | 225 | 191.3981 | 236.3334 | -11.3334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 567 | 570.525 | 570.525 | -3.525 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.14741 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 |  |  | 0 | 121 | 122.1816 | 143.5602 | -22.5602 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 223.4 | 221.7352 | 222.4242 | 0.97578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.7 | 460.6758 | 460.6758 | -168.9758 | 79.7 | 76.1089 | 76.1089 | 3.5911 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 14.6 | 19.0989 | 19.0989 | -4.4989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.5 | 183.3332 | 183.3332 | -3.8332 | 179.8 | 183.3332 | 183.3332 | -3.5332 | 184.2 | 183.3332 | 183.3332 | 0.86681 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8.7 | 8.9477 | 8.9477 | -0.24774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.3 | 36.5377 | 36.5376 | -3.2376 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.6 | 26.0066 | 26.0066 | 2.5934 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 86.2 | 85.4826 | 37.9229 | 48.2771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.6062 | 48.6062 | -0.60616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 114.8802 | 16.3198 | 173.9 | 183.1953 | 183.1953 | -9.2953 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 183.1953 | 183.1953 | 1.7047 | 183.5 | 183.1953 | 183.1953 | 0.30467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 115.3575 | 115.3575 | -3.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.1 | 213.2516 | 123.8763 | 112.2237 | 132.8 | 134.0582 | 134.2036 | -1.4036 | 62.8 | 67.7258 | 67.7258 | -4.9258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 143.5 | 149.7739 | 149.7739 | -6.2739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 68.301 | 68.301 | 19.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.594 | 4.594 | -2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 17.472 | 17.472 | 4.428 | 60 | 53.874 | 53.874 | 6.126 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 19.9471 | 8.8492 | 11.5508 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.7 | 18.0216 | 18.0216 | -0.32155 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.6 | 11.992 | 11.992 | 0.608 | 71.2 | 34.983 | 34.983 | 36.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 74.85 | 74.85 | 10.65 | 83.7 | 74.65 | 74.65 | 9.05 | 8.1 | 3.9 | 4.86 | 3.24 | 5.1 | 2.7 | 3.96 | 1.14 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.8 | 5.071 | 5.071 | -2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 69.9439 | 74.903 | 28.597 | 52.4 | 58.083 | 58.083 | -5.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 12.9 | 12.9 | -2.7 | 43.4 | 74 | 74 | -30.6 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 | 7.07 | 7.07 | -1.17
13/12/2024 | 21:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 649 | 647.0052 | 647.0052 | 1.9948 | 212.3 | 212 | 212 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 76.7982 | -16.7982 | 238.1 | 244.8 | 244.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 129.2113 | 146.7603 | -14.7603 | 132.6 | 129.2113 | 146.7603 | -14.1603 | 132.1 | 129.2113 | 146.7603 | -14.6603 | 234 | 193.8169 | 220.1404 | 13.8596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 126.9261 | 143.5602 | -22.3602 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 223.2 | 221.7352 | 222.4242 | 0.77577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.2 | 460.6758 | 460.6758 | -168.4758 | 79.2 | 76.1089 | 76.1089 | 3.0911 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 13.6 | 19.0989 | 19.0989 | -5.4989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 180.3 | 183.3332 | 183.3332 | -3.0332 | 181.2 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1332 | 184.1 | 183.3332 | 183.3332 | 0.76681 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8.7 | 8.9477 | 8.9477 | -0.24774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.7 | 26.0066 | 26.0066 | 2.6934 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 86.2 | 85.4826 | 59.2441 | 26.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.8792 | 114.8802 | 16.5198 | 174.6 | 183.1953 | 183.1953 | -8.5953 | 0 |  |  | 0 | 186.8 | 183.1953 | 183.1953 | 3.6047 | 184.6 | 183.1953 | 183.1953 | 1.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 115.3575 | 115.3575 | -3.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 217.8214 | 162.2224 | 54.5776 | 133.7 | 134.0582 | 134.0581 | -0.35812 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 143.5 | 149.7739 | 149.7739 | -6.2739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 64.273 | 64.273 | 19.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.732 | 4.732 | -3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 16.492 | 16.492 | 5.408 | 54.7 | 49.978 | 49.978 | 4.722 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 19.9471 | 13.8244 | 6.5756 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.8 | 18.0216 | 18.0216 | -0.22155 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 11.739 | 11.739 | -1.839 | 61.7 | 32.059 | 32.059 | 29.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 74.85 | 74.85 | 4.05 | 83.2 | 74.65 | 74.65 | 8.55 | 7 | 3.9 | 4.86 | 2.14 | 4.7 | 2.6 | 3.96 | 0.74 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.9 | 4.962 | 4.962 | -3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.6 | 58.935 | 64.53 | 12.07 | 41.9 | 45.962 | 45.962 | -4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 12.9 | 12.9 | -2.5 | 43.7 | 74 | 74 | -30.3 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 | 7.07 | 7.07 | -1.17
13/12/2024 | 21:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.4 | 647.0052 | 647.0052 | 0.39477 | 212 | 212 | 212 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 60.1 | 237.8 | 244.8 | 244.8 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 142.4144 | 153.111 | -26.611 | 126.3 | 142.4144 | 153.111 | -26.811 | 126.5 | 142.4144 | 153.111 | -26.611 | 227.5 | 213.6216 | 229.6664 | -2.1665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 165.3526 | 165.3526 | 0.24741 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 125.8911 | 143.5602 | -22.6602 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 223.1 | 222.4243 | 222.4242 | 0.67577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292 | 460.6758 | 460.6758 | -168.6758 | 79.4 | 76.1089 | 76.1089 | 3.2911 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 15.9 | 19.0989 | 19.0989 | -3.1989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.5 | 183.3332 | 183.3332 | -3.8332 | 179.8 | 183.3332 | 183.3332 | -3.5332 | 184.2 | 183.3332 | 183.3332 | 0.86681 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8.7 | 8.9477 | 8.9477 | -0.24774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.5 | 26.0066 | 26.0066 | 2.4934 | 167.5 | 171.8848 | 171.8848 | -4.3848 | 86 | 85.4826 | 82.344 | 3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.6062 | 48.6062 | -0.90616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 114.8802 | 16.3198 | 174.8 | 183.1953 | 183.1953 | -8.3953 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 183.1953 | 183.1953 | 4.1047 | 184.3 | 183.1953 | 183.1953 | 1.1047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 115.3575 | 115.3575 | -3.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.7 | 257.437 | 206.11 | 24.59 | 133.4 | 134.2037 | 134.2036 | -0.80362 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.7739 | 149.7739 | -5.7739 | 143.1 | 149.7739 | 149.7739 | -6.6739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 60.071 | 60.071 | 16.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.482 | 4.482 | -2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 1.46 | 1.46 | 3.34 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15.479 | 15.479 | 3.721 | 50.8 | 46.183 | 46.183 | 4.617 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 19.9471 | 19.2147 | 1.1853 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | 18.0216 | 18.0216 | -0.72155 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.6 | 11.238 | 11.238 | 1.362 | 60.3 | 29.046 | 29.046 | 31.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 74.85 | 74.85 | 10.05 | 76.3 | 74.65 | 74.65 | 1.65 | 5.9 | 3.8 | 4.86 | 1.04 | 2.8 | 2.5 | 3.96 | -1.16 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.3 | 4.66 | 4.66 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 50.4179 | 53.64 | 1.86 | 34.5 | 34.908 | 34.908 | -0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 12.9 | 12.9 | -3 | 43.7 | 74 | 74 | -30.3 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.7 | 7.07 | 7.07 | -1.37
13/12/2024 | 22:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 646.1 | 647.0052 | 647.0052 | -0.90523 | 211.8 | 212 | 212 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | 237.9 | 244.8 | 244.8 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 137.5556 | 151.6339 | -6.3339 | 145.8 | 137.5556 | 151.6339 | -5.8339 | 145.7 | 137.5556 | 151.6339 | -5.9339 | 249.7 | 206.3333 | 227.4509 | 22.2491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564 | 570.525 | 570.525 | -6.525 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 165.3526 | 165.3526 | 0.84741 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 117.6443 | 143.5602 | -77.9602 | 7.6 |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 222.9 | 222.4243 | 222.4242 | 0.47577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.8 | 460.6758 | 460.6758 | -167.8758 | 79.6 | 76.1089 | 76.1089 | 3.4911 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 41.7 | 39.5833 | 39.5833 | 2.1167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.9 | 19.0989 | 19.0989 | -0.19892 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 180.3 | 183.3332 | 183.3332 | -3.0332 | 181.2 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1332 | 184.1 | 183.3332 | 183.3332 | 0.76681 | 108.1 | 111.3477 | 111.3477 | -3.2477 | 8.6 | 8.9477 | 8.9477 | -0.34774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33 | 36.5377 | 36.5377 | -3.5377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 28.4 | 26.0066 | 26.0066 | 2.3934 | 167.3 | 171.8848 | 171.8848 | -4.5848 | 85.8 | 85.4826 | 69.7637 | 16.0363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.6062 | 48.6062 | -0.40616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 114.8802 | 16.2198 | 175 | 183.1953 | 183.1953 | -8.1953 | 0 |  |  | 0 | 187.5 | 183.1953 | 183.1953 | 4.3047 | 184.7 | 183.1953 | 183.1953 | 1.5047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 115.3575 | 115.3575 | -3.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.2 | 241.1992 | 185.0132 | 51.1868 | 132.8 | 134.2037 | 134.2036 | -1.4036 | 62.5 | 67.7258 | 67.7258 | -5.2258 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 55.81 | 55.81 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.102 | 4.102 | -2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 1.46 | 1.46 | 3.14 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.457 | 14.457 | 6.043 | 47.3 | 42.423 | 42.423 | 4.877 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 19.9471 | 16.2791 | 4.1209 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.3 | 10.654 | 10.654 | 1.646 | 46 | 26.003 | 26.003 | 19.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 74.85 | 74.85 | 4.25 | 78.6 | 74.65 | 74.65 | 3.95 | 4.8 | 3.7 | 4.86 | -0.06 | 3.8 | 2.3 | 3.96 | -0.16 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.3 | 4.294 | 4.294 | -1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.7 | 43.4012 | 42.577 | 0.123 | 25 | 24.21 | 24.21 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | -3.3 | 43.4 | 74 | 74 | -30.6 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 3.6 | 7.07 | 7.07 | -3.47
13/12/2024 | 22:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 648.3 | 647.0052 | 647.0052 | 1.2948 | 216 | 212 | 212 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 59.7 | 238.2 | 244.8 | 244.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 143.5556 | 153.2742 | -19.9742 | 133.2 | 143.5556 | 153.2742 | -20.0742 | 133.8 | 143.5556 | 153.2742 | -19.4742 | 234.2 | 215.3333 | 229.9113 | 4.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.9 | 570.525 | 570.525 | -3.625 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 76.0655 | 143.5602 | -76.9602 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 222.8 | 222.4243 | 222.4242 | 0.37578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.4 | 460.6758 | 460.6758 | -169.2758 | 79.7 | 76.1089 | 76.1089 | 3.5911 | 151.5 | 149.2086 | 149.2086 | 2.2914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.5 | 19.0989 | 19.0989 | -0.59892 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.9 | 183.3332 | 183.3332 | -3.4332 | 180.3 | 183.3332 | 183.3332 | -3.0332 | 183.4 | 183.3332 | 183.3332 | 0.06681 | 107.3 | 111.3477 | 111.3477 | -4.0477 | 8.3 | 8.9477 | 8.9477 | -0.64774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33 | 36.5377 | 36.5377 | -3.5377 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 25.4 | 26.0066 | 26.0066 | -0.60657 | 167.5 | 171.8848 | 171.8848 | -4.3848 | 85.6 | 32.8756 | 49.9652 | 35.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.6062 | 48.6062 | -0.60616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 114.8802 | 16.0198 | 175.4 | 183.1953 | 183.1953 | -7.7953 | 0 |  |  | 0 | 187.7 | 183.1953 | 183.1953 | 4.5047 | 185.4 | 183.1953 | 183.1953 | 2.2047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 115.3575 | -3.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.7 | 272.1841 | 157.8215 | 103.8785 | 132.8 | 134.2037 | 134.2036 | -1.4036 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 143.9 | 149.7739 | 149.7739 | -5.8739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53.143 | 53.143 | 20.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.617 | 3.617 | -0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13.867 | 13.867 | 4.333 | 42 | 40.195 | 40.195 | 1.805 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 7.6714 | 11.6592 | 8.7408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.9 | 10.284 | 10.284 | 2.616 | 32.9 | 24.501 | 24.501 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 72.57 | 72.57 | 3.63 | 76.6 | 74.27 | 74.27 | 2.33 | 4.8 | 3.6 | 4.48 | 0.32 | 2 | 2.3 | 3.19 | -1.19 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.4 | 3.884 | 3.884 | -0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 40.8858 | 32.769 | -6.369 | 16.4 | 17.252 | 17.252 | -0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 44 | 74 | 74 | -30 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 3.6 | 7.07 | 7.07 | -3.47
13/12/2024 | 23:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.9 | 647.0052 | 647.0052 | 0.89477 | 215.1 | 212 | 212 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 238.2 | 244.8 | 244.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 122.2934 | 131.8406 | 12.6594 | 144.3 | 122.2934 | 131.8406 | 12.4594 | 144.6 | 122.2934 | 131.8406 | 12.7594 | 243.2 | 183.4402 | 197.7609 | 45.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 567.7 | 570.525 | 570.525 | -2.825 | 10.4 | 5.6416 | 5.6416 | 4.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 165.3526 | 165.3526 | 3.4474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 66.8 | 50.7426 | 143.5602 | -76.7602 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 173.2 | 221.7352 | 221.7351 | -48.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.4 | 460.6758 | 460.6758 | -170.2758 | 80 | 76.1089 | 76.1089 | 3.8911 | 152 | 149.2086 | 149.2086 | 2.7914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 18.5 | 19.0989 | 19.0989 | -0.59892 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 178.7 | 178.8738 | 172.41 | 6.29 | 179.2 | 178.8738 | 172.41 | 6.79 | 183.8 | 178.8738 | 172.41 | 11.39 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34 | 36.5377 | 36.5376 | -2.5377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 25.7 | 26.0066 | 26.0066 | -0.30657 | 167.6 | 171.8848 | 171.8848 | -4.2848 | 64.9 | 19.8792 | 30.1192 | 34.7808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 114.8802 | 114.8802 | 16.4199 | 175.2 | 183.1953 | 183.1953 | -7.9953 | 0 |  |  | 0 | 187.6 | 183.1953 | 183.1953 | 4.4047 | 185.3 | 183.1953 | 183.1953 | 2.1047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3573 | -3.3573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 250.2695 | 113.5093 | 23.5907 | 122.3 | 122.8357 | 134.058 | -11.758 | 62.8 | 67.7258 | 67.7258 | -4.9258 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 143.4 | 149.7739 | 149.7739 | -6.3739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 51.007 | 51.007 | 27.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.097 | 3.097 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.423 | 13.423 | 8.577 | 54.7 | 38.478 | 38.478 | 16.222 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 20.4 | 4.6387 | 7.0282 | 13.3718 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11 | 9.985 | 9.985 | 1.015 | 37.5 | 23.511 | 23.511 | 13.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 72.57 | 72.57 | -6.67 | 72.6 | 74.27 | 74.27 | -1.67 | 4.9 | 3.5 | 4.48 | 0.42 | 3.9 | 2.2 | 3.19 | 0.71 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.3 | 3.459 | 3.459 | -0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 37.1409 | 23.381 | -4.981 | 11 | 11.541 | 11.541 | -0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | -2.8 | 43.3 | 74 | 74 | -30.7 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 3.7 | 7.07 | 7.07 | -3.37
13/12/2024 | 23:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 648.9 | 647.0052 | 647.0052 | 1.8948 | 215.4 | 212 | 212 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 | 238.1 | 244.8 | 244.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.5 | 5.6416 | 5.6416 | 4.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 165.3526 | 165.3526 | -0.75259 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 47.4363 | 143.5602 | -73.8602 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 215.6 | 221.7352 | 221.7351 | -6.1351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.2 | 460.6758 | 460.6758 | -168.4758 | 79.8 | 76.1089 | 76.1089 | 3.6911 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.5 | 19.0989 | 19.0989 | -0.59892 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.5 | 169.504 | 161.1736 | 18.3264 | 180.2 | 169.504 | 161.1736 | 19.0264 | 184.1 | 169.504 | 161.1736 | 22.9264 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8.1 | 8.9477 | 8.9477 | -0.84774 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5376 | -2.6376 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 1.7436 | 1.7436 | 1.0564 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 25 | 15.0038 | 15.0038 | 9.9962 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 42.9 | 19.8792 | 30.1207 | 12.7793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.6062 | 48.6062 | -0.60616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 114.8802 | 114.8802 | 16.6198 | 175 | 183.1953 | 183.1953 | -8.1953 | 0 |  |  | 0 | 187.6 | 183.1953 | 183.1953 | 4.4047 | 185.2 | 183.1953 | 183.1953 | 2.0047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 115.3572 | -2.6572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.3 | 197.8688 | 104.4741 | 85.8259 | 126.4 | 122.8357 | 134.058 | -7.658 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7738 | -5.1738 | 144 | 149.7739 | 149.7738 | -5.7738 | 146.9 | 149.7739 | 149.7738 | -2.8738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 48.125 | 48.125 | 26.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.897 | 2.897 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 12.594 | 12.594 | 6.006 | 47.3 | 36.476 | 36.476 | 10.824 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 15 | 4.6387 | 7.0286 | 7.9714 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.394 | 10.394 | 0.206 | 33 | 23.128 | 23.128 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58.12 | 58.12 | 0.88 | 62.3 | 58.89 | 58.89 | 3.41 | 3.2 | 3.3 | 3.68 | -0.48 | 1.1 | 2.1 | 2.53 | -1.43 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.9 | 3.317 | 3.317 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 29.7078 | 18.547 | -5.347 | 5.7 | 10.521 | 10.521 | -4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 12.9 | 12.9 | -2.9 | 43.5 | 74 | 74 | -30.5 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 3.4 | 7.07 | 7.07 | -3.67
14/12/2024 | 00:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 652.2 | 647.0052 | 647.0052 | 5.1948 | 215.5 | 212 | 212 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 61.1 | 240.8 | 244.8 | 244.8 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 205.5 | 175 | 175 | 30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 572.7 | 570.525 | 570.525 | 2.175 | 10.6 | 5.6416 | 5.6416 | 4.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 165.3526 | 165.3526 | 6.2474 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 26.0097 | 143.5602 | -76.4602 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 208.1 | 200.8534 | 221.7351 | -13.6351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.4 | 460.6758 | 460.6758 | -168.2758 | 79.4 | 76.1089 | 76.1089 | 3.2911 | 153 | 149.2086 | 149.2086 | 3.7914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 16.6 | 19.0989 | 19.0989 | -2.4989 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 179.7 | 144.8146 | 132.7886 | 46.9114 | 180.2 | 144.8146 | 132.7886 | 47.4114 | 183.6 | 144.8146 | 132.7886 | 50.8114 | 109.41 | 111.3477 | 111.3477 | -1.9377 | 7.95 | 8.9477 | 8.9477 | -0.99774 | 3.45 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5777 | 34.91 | 36.5377 | 36.5376 | -1.6277 | 45.48 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0314 | 2.73 | 1.7436 | 1.7436 | 0.98644 | 2.47 | 3.9772 | 3.9772 | -1.5072 | 15.15 | 15.0038 | 15.0038 | 0.14621 | 169.11 | 171.8848 | 169 | 0.11004 | 43.5 | 19.8792 | 30.1201 | 13.3799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.6062 | 48.6062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 114.8802 | 114.8802 | 5.9199 | 175.6 | 183.1953 | 183.1953 | -7.5953 | 0 |  |  | 0 | 188.5 | 183.1953 | 183.1953 | 5.3047 | 184.6 | 183.1953 | 183.1953 | 1.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 115.3575 | 80.5244 | 32.5756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 179.6523 | 128.0094 | 34.5906 | 122.7 | 122.8357 | 134.0561 | -11.3561 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 134.7266 | 121.2182 | 22.4818 | 142.7 | 134.7266 | 121.2182 | 21.4818 | 145.3 | 134.7266 | 121.2182 | 24.0817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 44.994 | 44.994 | 31.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.804 | 2.804 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 11.637 | 11.637 | 4.163 | 45.1 | 34.379 | 34.379 | 10.721 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 14.1 | 4.6387 | 7.0284 | 7.0716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.6 | 11.038 | 11.038 | 0.562 | 27.2 | 22.947 | 22.947 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 58.12 | 58.12 | -2.92 | 58.4 | 58.89 | 58.89 | -0.49 | 3.7 | 3.1 | 3.68 | 0.02 | 1.1 | 1.9 | 2.53 | -1.43 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.6 | 3.269 | 3.269 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 23.1799 | 15.232 | 0.568 | 6.9 | 11.064 | 11.064 | -4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -3.2 | 43.5 | 74 | 74 | -30.5 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 3.4 | 7.07 | 7.07 | -3.67
EJEC (MWh) |  | 24.55 | 23.52 | 23.52 |  | 38.45 | 40.08 | 40.08 |  | 15078.2 | 15034.6453 | 15034.6453 |  | 4982.25 | 4929.5926 | 4929.5926 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1318.7 | 574.5297 | 956.7938 |  | 5711.15 | 5875.2 | 5875.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2846.1 | 3041.8042 | 2955.1845 |  | 2840.6 | 3041.8042 | 2955.1845 |  | 2839.9 | 3041.8042 | 2955.1845 |  | 5281.15 | 4562.7062 | 4432.7767 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13568.8 | 13692.5995 | 13692.5993 |  | 251.25 | 135.3977 | 135.3977 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4001.8 | 3968.4624 | 3968.4622 |  | 191.5 | 164.6477 | 164.6477 |  | 36.95 | 0 | 0 |  | 154.55 | 151.9973 | 151.9973 |  | 133.3 | 0 | 0 |  | 1744.55 | 1696.5 | 1823.6951 |  | 64.65 | 0 | 0 |  | 30.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.45 | 2720.3448 | 2720.3448 |  | 4189.3 | 4523.4 | 4686.5783 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10127.35 | 11056.2194 | 11056.2194 |  | 1898.5 | 1826.6129 | 1826.6129 |  | 3647.35 | 3581.0069 | 3581.0069 |  | 993.25 | 949.9994 | 949.9994 |  | 440.85 | 464.6738 | 464.6738 |  | 450.25 | 458.3741 | 458.3741 |  | 2184.45 | 2112.0235 | 2112.0235 |  | 3611 | 3872.6018 | 3693.9713 |  | 3779.35 | 3067.1077 | 3838.4713 |  | 3729.45 | 3402.1819 | 3707.4713 |  | 2601.505 | 2672.3448 | 2595.2437 |  | 194.525 | 214.746 | 214.7458 |  | 81.975 | 120.6655 | 120.6653 |  | 811.555 | 876.9041 | 790.4344 |  | 1088.54 | 1066.7659 | 1066.7659 |  | 67.165 | 41.8457 | 41.8454 |  | 59.985 | 95.4526 | 95.4526 |  | 363.275 | 332.584 | 332.584 |  | 3929.905 | 4018.5632 | 3891.1944 |  | 617.05 | 550.3119 | 722.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1130.85 | 1166.5478 | 1166.5478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3022.05 | 3092.5666 | 2664.1321 |  | 3770.75 | 4349.2902 | 4256.2184 |  | 144.7 | 0 | 0 |  | 3978.4 | 4349.2902 | 4256.2184 |  | 4014.45 | 4349.2902 | 4256.2184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2702.35 | 2716.3277 | 2271.346 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2643.55 | 2483.1674 | 2767.9423 |  | 2876.35 | 2845.0073 | 3051.8611 |  | 1509.85 | 1625.4182 | 1625.4182 |  | 1866.6 | 1885.632 | 1885.6319 |  | 725.8 | 725.1715 | 725.1713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2873.05 | 3174.9221 | 3097.0153 |  | 2860.85 | 3174.9221 | 3097.0153 |  | 3147.1 | 3174.9221 | 3097.0153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.95 | 6.616 | 6.616 |  | 2205.25 | 1820.209 | 1820.209 |  | 686.15 | 726.8125 | 726.8125 |  | 86.75 | 81.587 | 81.587 |  | 1.95 | 2.1 | 2.1 |  | 478.25 | 423.1145 | 423.1145 |  | 223.25 | 135.983 | 152.7964 |  | 99.4 | 48.2669 | 74.5979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 86.55 | 85.25 | 85.25 |  | 86.9 | 81.6 | 81.6 |  | 483.35 | 470.1274 | 470.1274 |  | 479.4 | 192 | 192 |  | 221.75 | 52.7 | 52.7 |  | 85.9 | 84 | 84 |  | 446.4 | 432.5172 | 432.5172 |  | 150.05 | 151.662 | 151.662 |  | 190.6 | 190.015 | 190.015 |  | 576 | 459.2105 | 459.2105 |  | 1637.8 | 1505.463 | 1505.463 |  | 112.35 | 100.8 | 100.8 |  | 56.4 | 57.6 | 57.6 |  | 20.6 | 28.8 | 28.8 |  | 52.95 | 57.6 | 57.6 |  | 159.05 | 174.002 | 174.002 |  | 84 | 85.176 | 85.176 |  | 220.65 | 128.4135 | 167.0728 |  | 47 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 4.9 |  | 439.7 | 432.5172 | 432.5172 |  | 231.7 | 218.4 | 218.4 |  | 479.1 | 470.1274 | 470.1274 |  | 486 | 470.1274 | 470.1274 |  | 479.25 | 465.426 | 465.426 |  | 422.05 | 395.534 | 395.534 |  | 1024.15 | 803.7355 | 803.7355 |  | 332.75 | 398.476 | 398.476 |  | 1744.05 | 1420.2316 | 1363.47 |  | 1747.2 | 1587.6235 | 1376.91 |  | 146.9 | 137.15 | 86.47 |  | 164.55 | 106.05 | 64.19 |  | 501.95 | 469.1287 | 470.1274 |  | 199.2 | 201.6 | 201.6 |  | 120 | 120 | 120 |  | 465 | 470.1274 | 470.1274 |  | 472.5 | 470.1274 | 470.1274 |  | 448 | 470.1274 | 470.1274 |  | 92.4 | 89.8665 | 89.8665 |  | 138.3 | 114.55 | 124.3125 |  | 1411.25 | 1527.9065 | 1527.9065 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1832 | 1652.1494 | 1521.462 |  | 1219.25 | 1528.1095 | 1583.7885 |  | 1086.9 | 1136.484 | 1136.484 |  | 134.1 | 121.2255 | 121.2255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.55 | 465.426 | 465.426 |  | 234.35 | 309.6 | 309.6 |  | 958.35 | 1776 | 1776 |  | 816.7 | 0 | 0 |  | 704.8 | 700.416 | 700.416 |  | 77.25 | 67.584 | 67.584 |  | 339.7 | 336 | 336 |  | 388.2 | 408 | 408 |  | 156.7 | 169.68 | 169.68

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 13 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5236259 y resultó S/. 1414492 (21.27% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 6 | 6650751.041 | 6968185.8204 | -4.555%
SAB 7 | 5658788.8757 | 6121540.2343 | -7.559%
DOM 8 | 4030171.2605 | 5124803.1572 | -21.36%
LUN 9 | 4278918.2603 | 5050409.6541 | -15.28%
MAR 10 | 4929501.0022 | 6104904.9552 | -19.25%
MIE 11 | 5233637.9722 | 5777591.4456 | -9.415%
JUE 12 | 4858818.7325 | 5794258.153 | -16.14%
VIE 13 | 5236259.0102 | 5649366.8628 | -7.312%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 18:25:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/12/2024 18:25:00 | 13/12/2024 21:01:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/12/2024 21:01:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 13/12/2024 12:08:00 | 13/12/2024 16:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | prueba de curado de chimenea
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:03:00 | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 09:42:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:04:00 | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 09:57:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 10:39:00 | 13/12/2024 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 13/12/2024 13:29:00 | 13/12/2024 16:24:00 |  | 13/12/2024 16:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 02:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 00:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 13/12/2024 00:39:00 | 13/12/2024 01:22:00 |  | 13/12/2024 01:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 02:24:00 | 13/12/2024 05:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 05:26:00 | 13/12/2024 07:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | SE subió a 400 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 07:32:00 | 13/12/2024 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 13/12/2024 08:06:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:06 h S/C subir a 400 MW. A las 08:19 h S/C subir a plena carga
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 00:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 13/12/2024 00:24:00 | 13/12/2024 01:43:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 13/12/2024 00:24:00 | 13/12/2024 02:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 13/12/2024 01:43:00 | 13/12/2024 02:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 02:53:00 | 13/12/2024 06:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 06:42:00 | 13/12/2024 09:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 09:01:00 | 13/12/2024 12:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 12:39:00 | 13/12/2024 13:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/12/2024 13:15:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 01:00:00 | 13/12/2024 14:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 14:51:00 | 13/12/2024 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 17:16:00 | 13/12/2024 22:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 22:30:00 | 13/12/2024 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/12/2024 23:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 02:00:00 | 13/12/2024 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 09:01:00 | 13/12/2024 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 12:37:00 | 13/12/2024 14:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 14:19:00 | 13/12/2024 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 17:16:00 | 13/12/2024 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/12/2024 18:50:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 13/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 129.858 | 175.3587 | 1 | 179.0828 | 130.514 | 1 | 186 | 68.2825 | 1 | 186 | 115.3205 | 1 | 186 | 123.3205 | 1 | 178.9569 | 123.3205 | 1 | 186 | 75.1462 | 1 | 186 | 74.5418 | 1 | 186 | 73.6509 | 1 | 186 | 68.8271 | 1 | 186 | 115.3205 | 1 | 178.9534 | 115.3205 | 1 | 207 | 84.6507 | 1 | 199.9614 | 0 | 1 | 199.9548 | 0 | 1 | 199.9595 | 0 | 1 | 199.9598 | 0 | 1 | 154.1672 | 0 | 1 | 133.2454 | 0 | 1 | 175.6768 | 0 | 1 | 192.1593 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 210 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1 | 215.0402 | 0 | 1 | 181.3289 | 0 | 1 | 179.1381 | 0 | 1 | 179.1106 | 6 | 1 | 179.2564 | 6 | 1 | 188.495 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1 | 222 | 73.0534 | 1 | 214.958 | 29.3205 | 1 | 214.9627 | 72.8271 | 1 | 179.1352 | 0 | 1 | 212.55 | 6 | 1 | 222 | 29.3205 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 107.4332 | 1 | 196 | 94 | 1 | 186 | 121 | 1 | 186 | 25.3205 | 1 | 180 | 0 | 1 | 161.1041 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 129.858 | 175.3587 | 1 | 179.0828 | 130.514 | 1 | 186 | 68.2825 | 1 | 186 | 115.3205 | 1 | 186 | 123.3205 | 1 | 178.9569 | 123.3205 | 1 | 186 | 75.1462 | 1 | 186 | 74.5418 | 1 | 186 | 73.6509 | 1 | 186 | 68.8271 | 1 | 186 | 115.3205 | 1 | 178.9534 | 115.3205 | 1 | 207 | 84.6507 | 1 | 199.9614 | 0 | 1 | 199.9548 | 0 | 1 | 199.9595 | 0 | 1 | 199.9598 | 0 | 1 | 154.1672 | 0 | 1 | 133.2454 | 0 | 1 | 175.6768 | 0 | 1 | 192.1593 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 210 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1 | 215.0402 | 0 | 1 | 181.3289 | 0 | 1 | 179.1381 | 0 | 1 | 179.1106 | 6 | 1 | 179.2564 | 6 | 1 | 188.495 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1 | 222 | 73.0534 | 1 | 214.958 | 29.3205 | 1 | 214.9627 | 72.8271 | 1 | 179.1352 | 0 | 1 | 212.55 | 6 | 1 | 222 | 29.3205 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 196 | 107.4332 | 1 | 196 | 94 | 1 | 186 | 121 | 1 | 186 | 25.3205 | 1 | 180 | 0 | 1 | 161.1041 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 48.142 | 28.578 | 1 | 0 | 14.8944 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1743 | 1 | 0 | 40.7787 | 1 | 0 | 41.6696 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.6698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 6 | 87.4464 | 1 | 31.3232 | 46.2671 | 1 | 14.8407 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 46.2671 | 1 | 6 | 40.4084 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 35.8229 | 0 | 1 | 35.8489 | 0 | 1 | 35.8535 | 0 | 1 | 33.505 | 25.6499 | 1 | 0 | 28.1754 | 1 | 0 | 46.2671 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 35.8229 | 0 | 1 | 9.45 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.199 | 1 | 0 | 89.1172 | 1 | 0 | 89.1178 | 1 | 0 | 89.2652 | 1 | 0 | 76.5668 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 6 | 63.301 | 1 | 17.9863 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 48.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7627 | 1 | 0 | 25.5274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 28.578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5549 | 1 | 0 | 44.887 | 1 | 0 | 46.2671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.6499 | 1 | 0 | 28.1754 | 1 | 0 | 46.2671 | 1 | 0 | 44.8872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.887 | 1 | 0 | 44.4868 | 1 | 0 | 44.4457 | 1 | 0 | 44.446 | 1 | 0 | 29.4906 | 1 | 0 | 25.3563 | 1 | 0 | 44.6152 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 29.7748 | 1 | 0 | 31.4045 | 1 | 17.9863 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8944 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1743 | 1 | 0 | 40.7787 | 1 | 0 | 41.6696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.6698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 46.2671 | 1 | 0 | 34.1855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0119 | 1 | 0 | 25.6831 | 1 | 0 | 45.3848 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 30.2971 | 1 | 0 | 31.8965 | 1 | 0 | 45.2717
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.4084 | 1 | 31.3232 | 0 | 1 | 14.8407 | 22.2596 | 1 | 0 | 45.113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.4084 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 35.8229 | 0 | 1 | 35.8489 | 0 | 1 | 35.8535 | 0 | 1 | 33.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1128 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 35.8229 | 0 | 1 | 9.45 | 0 | 1 | 0 | 45.113 | 1 | 0 | 44.7123 | 1 | 0 | 44.6715 | 1 | 0 | 44.6718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.928 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 44.7283
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 7.0632 | 1 | 6.9172 | 7.0682 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0431 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0466 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0386 | 8 | 1 | 7.0452 | 8 | 1 | 7.0405 | 8 | 1 | 7.0402 | 8 | 1 | 7.0375 | 8 | 1 | 7.035 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6.9598 | 8 | 1 | 7.0391 | 8 | 1 | 7.039 | 8 | 1 | 7.0406 | 0 | 1 | 6.8902 | 0 | 1 | 0 | 7.0885 | 1 | 6 | 7.0873 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.042 | 8 | 1 | 7.0373 | 8 | 1 | 7.0418 | 8 | 1 | 0 | 7.1443 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5558 | 1 | 0 | 7.5846 | 1 | 0 | 7.5844 | 1 | 0 | 7.5344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0722 | 1 | 6.9095 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 7.0632 | 1 | 6.9172 | 7.0682 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0431 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0466 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0386 | 8 | 1 | 7.0452 | 8 | 1 | 7.0405 | 8 | 1 | 7.0402 | 8 | 1 | 7.0375 | 8 | 1 | 7.035 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6.9598 | 8 | 1 | 7.0391 | 8 | 1 | 7.039 | 8 | 1 | 7.0406 | 0 | 1 | 6.8902 | 0 | 1 | 0 | 7.0885 | 1 | 6 | 7.0873 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.042 | 8 | 1 | 7.0373 | 8 | 1 | 7.0418 | 8 | 1 | 0 | 7.1443 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5558 | 1 | 0 | 7.5846 | 1 | 0 | 7.5844 | 1 | 0 | 7.5344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0722 | 1 | 6.9095 | 8
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5234 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 85.5805 | 1 | 0 | 71.6146 | 1 | 0 | 70.508 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 81.2874 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.2451 | 1 | 0 | 87.2982 | 1 | 0 | 87.2978 | 1 | 0 | 87.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 61.0876 | 1 | 0 | 87.6795
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5234 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 85.5805 | 1 | 0 | 71.6146 | 1 | 0 | 70.508 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 81.2874 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.2451 | 1 | 0 | 87.2982 | 1 | 0 | 87.2978 | 1 | 0 | 87.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 61.0876 | 1 | 0 | 87.6795
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 54.2825 | 1 | 45.7953 | 54.2825 | 1 | 60.7197 | 13.8741 | 1 | 0 | 55.0534 | 1 | 0 | 49.3205 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 73.0534 | 1 | 0 | 78.9121 | 1 | 0 | 72.8271 | 1 | 0 | 72.8271 | 1 | 33.632 | 72.8271 | 1 | 0 | 119.3205 | 1 | 0 | 121.3205 | 1 | 0 | 123.4195 | 1 | 0 | 110.647 | 1 | 0 | 109.2293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.3205 | 1 | 0 | 120.5684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.5392 | 1 | 0 | 25.3205
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 101.3205 | 1 | 0 | 54.2825 | 1 | 45.7953 | 54.2825 | 1 | 60.7197 | 13.8741 | 1 | 0 | 55.0534 | 1 | 0 | 49.3205 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 73.0534 | 1 | 0 | 78.9121 | 1 | 0 | 72.8271 | 1 | 0 | 72.8271 | 1 | 33.632 | 72.8271 | 1 | 0 | 119.3205 | 1 | 0 | 121.3205 | 1 | 0 | 123.4195 | 1 | 0 | 110.647 | 1 | 0 | 109.2293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.3205 | 1 | 0 | 120.5684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.5392 | 1 | 0 | 25.3205
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 13 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
13/12/2024 | 00:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 01:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 01:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 02:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 02:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 03:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 03:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 04:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 04:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 05:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 05:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 06:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 06:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 07:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 07:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 08:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 08:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 09:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 09:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 10:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 10:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 11:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 11:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 12:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 12:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 13:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 13:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 14:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 14:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 15:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 15:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 16:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 16:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 17:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 17:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 18:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 18:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 19:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 19:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 20:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 20:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 21:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 21:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 22:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 22:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 23:00 | 0 | 0
13/12/2024 | 23:30 | 0 | 0
13/12/2024 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-13 00:30 | 98.2542 | 98.443 | 98.324 | 98.2542 | 97.3987 | 107.3356 | 106.8774 | 107.5342 | 97.3867 | 99.2462 | 107.4856 | 106.831 | 104.1294 | 98.0574 | 107.3321 | 99.1695 | 102.5257 | 92.0819 | 92.8052 | 101.2293 | 98.2839 | 94.7676 | 96.731 | 107.3144 | 94.6862 | 98.4392 | 98.615 | 98.0297 | 92.4134 | 102.238 | 102.2288 | 102.3075 | 102.238 | 90.9052 | 101.4524 | 94.3105 | 94.8246 | 105.3309 | 93.3429 | 86.8039 | 87.2005 | 106.6069 | 101.64 | 99.7154 | 104.8353 | 98.6763 | 92.8929 | 93.4086 | 103.8547 | 97.8206 | 97.3614 | 97.3312 | 97.0655 | 96.6089 | 97.3312 | 105.1555 | 104.8353 | 104.8353 | 104.8353 | 94.81 | 95.4391 | 101.272 | 100.9439 | 99.4692 | 97.4936 | 103.9248 | 90.9974 | 91.1148 | 99.4049 | 95.0952 | 103.7619 | 105.9432 | 100.034 | 100.034 | 101.6203 | 103.5337 | 99.1483 | 100.1214 | 99.7168 | 102.8712 | 100.1045 | 103.7619 | 97.6437 | 97.7872 | 100.6198 | 103.6189 | 105.0313 | 103.2732 | 104.0855 | 96.5117 | 95.9426 | 105.327 | 95.418 | 96.1753 | 97.1777 | 96.4978 | 97.7066 | 111.1687 | 95.5235 | 96.6932 | 97.0479 | 99.1437 | 107.5971 | 107.8714 | 105.9432 | 105.0334 | 99.4714 | 100.034 | 98.5803 | 105.435 | 107.8445 | 107.5762 | 96.3299 | 105.1948 | 103.6265 | 99.3395 | 87.4674 | 103.2943 | 97.3614 | 97.3614 | 96.8094 | 106.3325 | 106.5403 | 94.0827 | 91.3564 | 89.8774 | 96.6958 | 100.6865 | 100.9141 | 95.4999 | 96.0313 | 98.1705 | 96.805 | 109.9177 | 107.0093 | 107.0093 | 96.531 | 105.6409 | 106.0922 | 105.9432 | 96.1829 | 100.9156 | 106.5964 | 97.8305 | 97.8209 | 99.7206 | 94.9377 | 94.0221 | 95.873 | 98.9534 | 93.5211 | 92.374 | 96.5328 | 96.9878 | 96.9878 | 100.1496 | 96.4909 | 105.4528 | 98.841 | 101.8609 | 108.149 | 92.565 | 93.0368 | 96.2305 | 100.6214 | 101.6322 | 101.3853 | 101.6203 | 104.8622 | 104.8622 | 102.5573 | 102.0063 | 102.0063 | 107.404 | 107.204 | 96.9627 | 96.9021 | 98.3891 | 99.8262 | 97.589 | 103.7619 | 103.7619 | 106.2873 | 94.6561 | 105.6409 | 105.0334 | 111.1265 | 96.3362 | 111.1265 | 104.8622 | 97.6401 | 102.5984 | 91.348 | 98.1559 | 88.3003 | 88.0741 | 95.9387 | 104.8469 | 104.8993 | 104.7247 | 98.1559 | 98.1559 | 98.1559 | 105.0163 | 105.2314 | 105.2314 | 105.2314 | 97.6622 | 108.0635 | 107.8723 | 102.5989 | 107.8789 | 102.1097 | 96.3362 | 105.5299 | 98.1839 | 98.4613 | 96.0425 | 96.3973 | 87.8725 | 89.2426 | 89.7536 | 103.3975 | 98.6097 | 106.4344
2024-12-13 01:00 | 98.0174 | 98.1996 | 98.0821 | 98.0174 | 97.4722 | 107.1893 | 106.7233 | 107.3937 | 97.542 | 98.9757 | 107.2408 | 106.5877 | 103.7288 | 97.6201 | 107.1959 | 99.0705 | 102.1565 | 91.8424 | 92.5661 | 100.8898 | 98.2706 | 94.7596 | 96.7207 | 107.0721 | 94.7375 | 98.6439 | 98.5344 | 98.0305 | 92.4011 | 101.8567 | 101.854 | 101.952 | 101.8873 | 90.7019 | 101.1129 | 94.3684 | 94.8733 | 105.2215 | 93.2628 | 86.7759 | 87.1718 | 106.4904 | 101.4291 | 99.4958 | 104.6282 | 98.597 | 92.4801 | 93.0122 | 103.5505 | 97.822 | 97.408 | 97.3782 | 97.1191 | 96.7374 | 97.3782 | 104.9353 | 104.6282 | 104.6282 | 104.6282 | 94.8136 | 95.4405 | 100.8466 | 100.5969 | 99.7228 | 97.6763 | 103.7109 | 90.7782 | 90.8953 | 99.4855 | 94.8212 | 103.4745 | 105.8435 | 100.2908 | 100.2908 | 101.2716 | 103.1186 | 99.3817 | 99.957 | 99.5776 | 102.4905 | 100.0932 | 103.4745 | 97.6453 | 97.7886 | 100.5979 | 104.4522 | 104.4812 | 103.0739 | 104.012 | 96.2129 | 95.6557 | 105.0267 | 95.3318 | 96.2813 | 97.1326 | 96.2929 | 97.6516 | 110.9177 | 95.5309 | 96.9125 | 97.2749 | 99.6052 | 107.4715 | 107.7386 | 105.8435 | 104.9556 | 99.7681 | 100.2908 | 98.5532 | 105.0123 | 107.6107 | 107.3521 | 96.4847 | 104.6521 | 103.2656 | 99.0045 | 87.0978 | 102.9414 | 97.408 | 97.408 | 96.5028 | 106.2377 | 106.4506 | 94.2081 | 91.2209 | 89.7039 | 96.5901 | 100.681 | 100.9176 | 95.469 | 96.0093 | 97.871 | 96.5212 | 109.6696 | 106.9139 | 106.9139 | 96.6058 | 105.5507 | 105.9878 | 105.8435 | 96.0958 | 100.8923 | 106.007 | 97.8317 | 97.8223 | 99.6314 | 94.9099 | 93.9484 | 95.8655 | 98.9075 | 93.508 | 92.3354 | 96.2957 | 96.7175 | 96.7175 | 99.8502 | 96.2727 | 104.9853 | 98.7851 | 101.4587 | 107.5435 | 92.7944 | 93.2543 | 96.2287 | 100.5997 | 101.2836 | 101.0444 | 101.2716 | 104.819 | 104.819 | 102.078 | 101.5491 | 101.5491 | 107.2019 | 107.0034 | 97.9272 | 97.7808 | 98.1118 | 99.6766 | 97.2564 | 103.4745 | 103.4745 | 106.154 | 94.7073 | 105.5507 | 104.9556 | 110.8757 | 96.1081 | 110.8757 | 104.819 | 97.6818 | 102.6646 | 91.3604 | 98.1548 | 88.0269 | 87.8014 | 96.0438 | 104.6325 | 104.7931 | 104.6286 | 98.1548 | 98.1548 | 98.1548 | 104.4728 | 104.6921 | 104.6921 | 104.6921 | 97.4318 | 107.8241 | 107.6398 | 102.2688 | 107.7423 | 101.8 | 96.1081 | 105.0363 | 98.1001 | 98.3771 | 95.9375 | 96.397 | 87.6004 | 89.2449 | 89.7587 | 103.0868 | 98.5238 | 105.8513
2024-12-13 01:30 | 95.2849 | 95.4592 | 95.3476 | 95.2849 | 94.8173 | 104.2876 | 103.8493 | 104.4781 | 94.8637 | 96.1977 | 103.5569 | 102.8519 | 100.9441 | 95.0183 | 104.2076 | 96.6507 | 99.4487 | 89.5255 | 90.2175 | 98.2682 | 95.6202 | 92.2154 | 94.1026 | 104.0145 | 92.1855 | 95.866 | 95.8675 | 95.3991 | 89.8956 | 99.2571 | 99.2481 | 99.3225 | 99.2571 | 88.2052 | 98.4779 | 91.8526 | 92.3337 | 102.3074 | 90.7443 | 84.411 | 84.7967 | 103.56 | 98.585 | 96.6912 | 101.7177 | 95.9163 | 90.1948 | 90.6955 | 100.8422 | 95.1822 | 94.7749 | 94.7477 | 94.5169 | 94.1088 | 94.7477 | 102.0255 | 101.7177 | 101.7177 | 101.7177 | 92.257 | 92.8672 | 98.3348 | 98.0389 | 96.8134 | 94.918 | 100.8757 | 88.2577 | 88.3716 | 96.9264 | 92.4221 | 100.7716 | 102.9097 | 97.3682 | 97.3682 | 98.3973 | 100.5646 | 96.4963 | 97.4862 | 97.1173 | 99.9642 | 97.3561 | 100.7716 | 95.001 | 95.148 | 97.8699 | 101.6547 | 101.7169 | 100.3996 | 101.248 | 93.708 | 93.2277 | 102.3293 | 92.6534 | 93.6295 | 94.2957 | 93.5962 | 95.0112 | 107.7503 | 92.9485 | 94.3322 | 94.8462 | 96.7915 | 104.5309 | 104.7905 | 102.9097 | 102.0571 | 96.8509 | 97.3682 | 95.8778 | 102.4115 | 104.2479 | 103.9928 | 93.8561 | 101.8808 | 100.5576 | 96.4552 | 84.7025 | 100.2507 | 94.7749 | 94.7749 | 93.9753 | 103.2897 | 103.4894 | 92.0248 | 88.8328 | 87.4097 | 93.9619 | 97.9474 | 98.1706 | 92.8238 | 93.3758 | 94.4574 | 94.0028 | 106.5378 | 103.9838 | 103.9838 | 93.9602 | 102.6282 | 103.0504 | 102.9097 | 93.4278 | 98.1698 | 103.1991 | 95.1916 | 95.1825 | 96.9193 | 92.3384 | 91.3979 | 93.2721 | 96.0188 | 90.9399 | 89.8279 | 93.7846 | 94.1925 | 94.1925 | 97.3157 | 93.5881 | 102.1912 | 96.1093 | 98.9201 | 104.8197 | 90.5154 | 90.9342 | 93.6259 | 97.8719 | 98.4089 | 98.18 | 98.3973 | 101.9338 | 101.9338 | 98.4389 | 97.9382 | 97.9382 | 103.9088 | 103.6941 | 95.3931 | 95.296 | 95.5568 | 97.1991 | 94.7712 | 100.7716 | 100.7716 | 103.2233 | 92.1558 | 102.6282 | 102.0571 | 107.7094 | 92.7963 | 107.7094 | 101.9338 | 95.0197 | 99.8417 | 88.8832 | 95.4929 | 85.7352 | 85.5155 | 93.8032 | 101.7509 | 101.8924 | 101.7287 | 95.4929 | 95.4929 | 95.4929 | 101.6979 | 101.9164 | 101.9164 | 101.9164 | 94.7207 | 104.619 | 104.4152 | 99.3871 | 104.8093 | 99.1673 | 92.7963 | 102.2383 | 95.4307 | 95.7014 | 93.3271 | 93.7973 | 85.3197 | 86.8298 | 87.3281 | 100.3851 | 95.8545 | 103.0471
2024-12-13 02:00 | 94.3335 | 94.4989 | 94.3953 | 94.3335 | 94.3287 | 103.3332 | 102.8708 | 103.5358 | 94.4945 | 95.1938 | 102.438 | 101.6926 | 99.7682 | 94.1984 | 103.3373 | 95.2006 | 98.3159 | 88.7178 | 89.429 | 97.1566 | 94.9806 | 91.5858 | 93.4846 | 103.1571 | 91.4901 | 95.6306 | 95.1823 | 94.7754 | 89.1936 | 97.7823 | 97.7575 | 97.9804 | 97.919 | 87.4458 | 97.3656 | 91.1195 | 91.6145 | 101.4658 | 90.1239 | 83.6953 | 84.0796 | 102.6642 | 97.8086 | 95.9199 | 100.9215 | 95.2327 | 89.7437 | 90.2199 | 99.8533 | 94.5587 | 94.2217 | 94.1945 | 93.964 | 93.6822 | 94.1945 | 101.2661 | 100.9215 | 100.9215 | 100.9215 | 91.5969 | 92.1991 | 97.5374 | 97.2429 | 96.7648 | 94.6215 | 99.6692 | 87.507 | 87.6199 | 95.8807 | 91.3992 | 99.8012 | 102.0615 | 97.3873 | 97.3873 | 97.2854 | 99.1809 | 96.3944 | 96.0359 | 95.6796 | 98.635 | 96.4245 | 99.8012 | 94.3512 | 94.5195 | 97.088 | 100.6721 | 100.8531 | 99.5268 | 100.4162 | 93.0861 | 92.2244 | 101.2346 | 92.0067 | 93.1241 | 93.7852 | 92.7124 | 94.3181 | 106.8621 | 92.24 | 94.1936 | 94.4315 | 96.8819 | 103.6488 | 103.9159 | 102.0615 | 101.2211 | 96.8641 | 97.3873 | 95.2518 | 101.0024 | 103.1766 | 102.933 | 93.4598 | 101.012 | 99.6865 | 95.4026 | 83.7899 | 99.3841 | 94.2217 | 94.2217 | 93.3564 | 102.4494 | 102.6596 | 90.4474 | 88.3773 | 87.0747 | 93.1315 | 97.1111 | 97.3519 | 92.2777 | 92.7986 | 93.3425 | 93.3485 | 105.6596 | 103.0637 | 103.0637 | 93.44 | 101.7878 | 102.1991 | 102.0615 | 92.6878 | 97.3321 | 102.3088 | 94.5681 | 94.5589 | 96.2229 | 91.6748 | 90.7328 | 92.6282 | 95.499 | 90.1936 | 89.092 | 93.0934 | 93.5087 | 93.5087 | 96.2684 | 92.6713 | 101.3122 | 95.4425 | 98.0725 | 103.9067 | 90.6076 | 90.9656 | 92.9968 | 97.0906 | 97.2968 | 97.0792 | 97.2854 | 101.1289 | 101.1289 | 97.1343 | 96.6565 | 96.6565 | 102.8877 | 102.6701 | 95.7035 | 95.6003 | 94.868 | 95.7746 | 93.7676 | 99.8012 | 99.8012 | 102.3468 | 91.461 | 101.7878 | 101.2211 | 106.8216 | 91.7585 | 106.8216 | 101.1289 | 94.4956 | 99.0978 | 88.1573 | 94.8998 | 85.1661 | 84.9479 | 92.3076 | 101.0149 | 101.0596 | 100.8822 | 94.8998 | 94.8998 | 94.8998 | 100.8297 | 101.0455 | 101.0455 | 101.0455 | 93.7845 | 103.6455 | 103.4274 | 98.2064 | 103.8768 | 98.3123 | 91.7585 | 101.3589 | 94.7484 | 95.0164 | 92.5023 | 93.1191 | 84.7535 | 86.0891 | 86.5917 | 99.3931 | 95.1673 | 102.1591
2024-12-13 02:30 | 92.503 | 92.6574 | 92.5609 | 92.503 | 92.3445 | 101.3307 | 100.9015 | 101.5134 | 92.1735 | 93.3454 | 100.2871 | 99.5276 | 97.9038 | 92.2387 | 101.3163 | 93.3218 | 96.4217 | 87.4422 | 88.1285 | 95.2295 | 93.0921 | 89.7631 | 91.5912 | 101.3391 | 89.4254 | 92.6212 | 93.2745 | 92.8761 | 87.4516 | 95.5014 | 95.6108 | 95.847 | 95.7878 | 85.7611 | 95.4388 | 89.1965 | 89.6669 | 99.5123 | 88.328 | 82.1035 | 82.4802 | 100.7128 | 96.1102 | 94.2622 | 99.1645 | 93.4173 | 89.2222 | 89.5825 | 97.8486 | 92.5592 | 92.2307 | 92.2041 | 91.9782 | 91.7049 | 92.2041 | 99.5716 | 99.1645 | 99.1645 | 99.1645 | 89.9501 | 90.47 | 95.6232 | 95.3345 | 93.125 | 91.4366 | 97.7047 | 85.8267 | 85.9374 | 93.8686 | 89.7568 | 97.8124 | 100.0369 | 93.3515 | 93.3515 | 95.2582 | 96.8908 | 93.0656 | 94.1176 | 93.7853 | 96.4498 | 94.4006 | 97.8124 | 92.2728 | 92.5051 | 95.0888 | 100.7047 | 98.6929 | 97.6214 | 98.7709 | 91.7565 | 90.5493 | 99.3905 | 90.1417 | 90.508 | 92.1322 | 90.933 | 92.3732 | 104.9788 | 90.2074 | 92.5384 | 92.6768 | 92.6744 | 101.6229 | 101.8981 | 100.0369 | 99.2117 | 92.8311 | 93.3515 | 93.282 | 98.6702 | 101.0296 | 100.7914 | 91.4976 | 98.8535 | 97.6794 | 93.5886 | 82.2131 | 97.3904 | 92.2307 | 92.2307 | 92.0313 | 100.4033 | 100.5961 | 88.6978 | 86.6434 | 85.3818 | 91.4643 | 95.0826 | 95.3158 | 90.3771 | 90.9011 | 91.0368 | 91.9392 | 103.7974 | 101.1121 | 101.1121 | 90.7878 | 99.7649 | 100.1772 | 100.0369 | 90.764 | 95.2963 | 100.1306 | 92.5688 | 92.5594 | 94.4084 | 89.8322 | 88.9327 | 90.734 | 93.8158 | 88.4946 | 87.3949 | 91.6658 | 92.0355 | 92.0355 | 94.5198 | 90.8871 | 99.207 | 93.4602 | 96.1316 | 101.7792 | 89.9376 | 90.1427 | 91.0857 | 95.0907 | 95.2694 | 95.0657 | 95.2582 | 99.1021 | 99.1021 | 94.703 | 94.2413 | 94.2413 | 100.7625 | 100.5506 | 91.1618 | 90.9218 | 93.3683 | 93.8835 | 92.0515 | 97.8124 | 97.8124 | 100.3956 | 89.3973 | 99.7649 | 99.2117 | 104.9389 | 89.5117 | 104.9389 | 99.1021 | 92.5169 | 96.9649 | 86.4655 | 92.9598 | 83.9496 | 83.7346 | 90.4825 | 99.3687 | 99.1085 | 98.9068 | 92.9598 | 92.9598 | 92.9598 | 98.6782 | 98.8916 | 98.8916 | 98.8916 | 91.975 | 101.5791 | 101.3588 | 96.2619 | 101.831 | 96.3742 | 89.5117 | 99.2348 | 93.0067 | 93.2281 | 90.8464 | 91.2631 | 83.5429 | 84.4597 | 84.947 | 97.395 | 93.2818 | 99.9839
2024-12-13 03:00 | 63.6881 | 63.7913 | 63.7291 | 63.6881 | 63.8344 | 69.9513 | 69.6447 | 70.078 | 63.8514 | 64.2378 | 69.0476 | 68.5231 | 67.3084 | 63.5082 | 69.9094 | 64.5188 | 66.3198 | 60.0895 | 60.5513 | 65.5236 | 64.4565 | 62.1986 | 63.4109 | 69.7605 | 61.9783 | 64.4417 | 64.5627 | 64.2959 | 60.475 | 65.5327 | 65.6952 | 65.8673 | 65.8345 | 59.2857 | 65.6617 | 61.7842 | 62.103 | 68.6223 | 60.8886 | 56.8754 | 57.1264 | 69.4252 | 66.2524 | 65.0017 | 68.3164 | 64.7292 | 60.4853 | 60.8318 | 67.3443 | 64.0838 | 63.8297 | 63.821 | 63.7473 | 63.3871 | 63.821 | 68.5554 | 68.3164 | 68.3164 | 68.3164 | 62.1135 | 62.5152 | 65.9434 | 65.7595 | 65.0689 | 63.7654 | 67.4099 | 59.3278 | 59.4044 | 64.8957 | 61.883 | 67.3227 | 69.0173 | 65.377 | 65.377 | 65.5287 | 66.4588 | 64.8989 | 65.0455 | 64.8258 | 66.2027 | 65.2289 | 67.3227 | 63.8637 | 64.0422 | 65.6717 | 69.2272 | 67.974 | 67.2094 | 67.9328 | 62.9155 | 62.4243 | 68.4966 | 62.3901 | 62.9179 | 63.5397 | 62.7049 | 63.9565 | 72.266 | 62.4985 | 64.0528 | 64.1517 | 64.8179 | 70.0855 | 70.2546 | 69.0173 | 68.4518 | 65.0362 | 65.377 | 64.5319 | 67.6793 | 69.5872 | 69.4274 | 63.1994 | 68.0854 | 67.2931 | 64.4233 | 56.8793 | 67.1033 | 63.8297 | 63.8297 | 63.1046 | 69.2608 | 69.3851 | 61.4342 | 59.0299 | 57.6615 | 62.9919 | 65.6979 | 65.8578 | 62.6312 | 62.9677 | 62.6177 | 63.1015 | 71.4528 | 69.6891 | 69.6891 | 63.1143 | 68.832 | 69.1128 | 69.0173 | 62.8156 | 65.8332 | 68.9458 | 64.0904 | 64.084 | 65.4366 | 62.1156 | 61.451 | 62.769 | 64.7008 | 61.1623 | 60.4006 | 62.9317 | 63.2177 | 63.2177 | 65.1616 | 62.6205 | 68.3108 | 64.6726 | 66.286 | 70.0335 | 61.3772 | 61.6113 | 63.0001 | 65.6776 | 65.5364 | 65.4001 | 65.5287 | 68.3812 | 68.3812 | 65.0435 | 64.7373 | 64.7373 | 69.4256 | 69.2802 | 63.479 | 63.3995 | 64.1367 | 64.891 | 63.3938 | 67.3227 | 67.3227 | 69.2156 | 61.9589 | 68.832 | 68.4518 | 72.2386 | 61.6104 | 72.2386 | 68.3812 | 63.9613 | 66.9899 | 59.7909 | 64.3086 | 57.5625 | 57.415 | 62.6221 | 68.4052 | 68.3524 | 68.2273 | 64.3086 | 64.3086 | 64.3086 | 67.9781 | 68.1135 | 68.1135 | 68.1135 | 63.3285 | 69.968 | 69.8208 | 66.2178 | 70.305 | 66.4417 | 61.6104 | 68.3298 | 64.5037 | 64.6203 | 62.5664 | 63.1269 | 57.2836 | 58.438 | 58.766 | 67.0283 | 64.5748 | 68.8471
2024-12-13 03:30 | 63.8388 | 63.94 | 63.8792 | 63.8388 | 64.2624 | 70.0021 | 69.6911 | 70.1366 | 64.298 | 64.4237 | 69.0705 | 68.5361 | 67.3341 | 63.5168 | 69.9112 | 64.7204 | 66.3484 | 60.194 | 60.6614 | 65.5474 | 64.6831 | 62.4012 | 63.6365 | 69.8341 | 62.1429 | 64.8002 | 64.782 | 64.5247 | 60.6545 | 65.5594 | 65.7281 | 65.9112 | 65.8699 | 59.4711 | 65.6848 | 61.9383 | 62.265 | 68.7347 | 61.0908 | 56.9995 | 57.2535 | 69.5468 | 66.3415 | 65.0893 | 68.4053 | 64.9495 | 60.5743 | 60.9248 | 67.3805 | 64.3613 | 64.181 | 64.1718 | 64.0936 | 63.8753 | 64.1718 | 68.6485 | 68.4053 | 68.4053 | 68.4053 | 62.2942 | 62.7032 | 65.913 | 65.7831 | 65.289 | 63.941 | 67.5395 | 59.5054 | 59.5822 | 65.0859 | 61.8996 | 67.3571 | 69.1032 | 65.5616 | 65.5616 | 65.6442 | 66.6108 | 65.1548 | 65.2449 | 65.0223 | 66.3187 | 65.3129 | 67.3571 | 64.1352 | 64.3186 | 65.7997 | 69.2971 | 67.9647 | 67.2337 | 67.998 | 63.0323 | 62.4405 | 68.529 | 62.6771 | 63.0887 | 63.9474 | 62.8773 | 64.1656 | 72.3423 | 62.682 | 64.0976 | 64.3011 | 64.9087 | 70.1592 | 70.3272 | 69.1032 | 68.5564 | 65.2182 | 65.5616 | 64.8168 | 67.8341 | 69.6368 | 69.4767 | 63.7254 | 68.0735 | 67.3313 | 64.4355 | 57.0533 | 67.1423 | 64.181 | 64.181 | 63.2322 | 69.3553 | 69.4893 | 61.6396 | 59.1553 | 57.7324 | 63.1529 | 65.8131 | 65.9723 | 62.8516 | 63.1903 | 62.4994 | 63.215 | 71.5282 | 69.8116 | 69.8116 | 63.287 | 68.9238 | 69.1904 | 69.1032 | 63.1129 | 65.9624 | 68.9382 | 64.3682 | 64.3615 | 65.6583 | 62.3292 | 61.6668 | 62.9932 | 65.1159 | 61.3531 | 60.5666 | 63.0701 | 63.3286 | 63.3286 | 65.1785 | 62.7813 | 68.3212 | 64.9223 | 66.2523 | 70.0553 | 62.5595 | 62.7122 | 63.2421 | 65.8074 | 65.6519 | 65.518 | 65.6442 | 68.4946 | 68.4946 | 64.9161 | 64.6108 | 64.6108 | 69.4832 | 69.3354 | 63.3001 | 63.2798 | 64.2458 | 65.0833 | 63.3947 | 67.3571 | 67.3571 | 69.3364 | 62.1235 | 68.9238 | 68.5564 | 72.3149 | 61.4995 | 72.3149 | 68.4946 | 64.353 | 67.0789 | 59.9609 | 64.6049 | 57.6694 | 57.5216 | 62.8313 | 68.4963 | 68.4602 | 68.3335 | 64.6049 | 64.6049 | 64.6049 | 67.9781 | 68.1058 | 68.1058 | 68.1058 | 63.4845 | 70.0386 | 69.8906 | 66.4063 | 70.3675 | 66.4863 | 61.4995 | 68.3336 | 64.723 | 64.8395 | 62.7262 | 63.3257 | 57.39 | 58.5799 | 58.9149 | 67.0648 | 64.7922 | 68.8392
2024-12-13 04:00 | 63.7636 | 63.865 | 63.8013 | 63.7636 | 64.1026 | 69.8897 | 69.5813 | 70.0215 | 64.1451 | 64.3514 | 68.9331 | 68.3996 | 67.325 | 63.5174 | 69.8429 | 64.4945 | 66.3432 | 60.1504 | 60.6167 | 65.5473 | 64.555 | 62.2669 | 63.5016 | 69.7009 | 62.0241 | 64.6855 | 64.662 | 64.3932 | 60.538 | 65.5478 | 65.7175 | 65.8906 | 65.8592 | 59.3001 | 65.6842 | 61.8106 | 62.14 | 68.6234 | 60.932 | 56.9153 | 57.168 | 69.4448 | 66.241 | 64.9933 | 68.2956 | 64.8195 | 60.495 | 60.8453 | 67.3877 | 64.2296 | 64.0369 | 64.0277 | 63.9499 | 63.7083 | 64.0277 | 68.5365 | 68.2956 | 68.2956 | 68.2956 | 62.1791 | 62.583 | 65.9883 | 65.8113 | 65.2382 | 63.861 | 67.3523 | 59.3251 | 59.4016 | 64.9387 | 61.8877 | 67.3684 | 68.9894 | 65.5546 | 65.5546 | 65.5756 | 66.5797 | 65.1073 | 65.0205 | 64.7966 | 66.2493 | 65.3016 | 67.3684 | 64.0037 | 64.1869 | 65.7157 | 69.3297 | 67.9586 | 67.2666 | 68.0262 | 62.9512 | 62.4337 | 68.5049 | 62.5286 | 62.9916 | 63.5893 | 62.7825 | 64.0439 | 72.2042 | 62.5566 | 63.9013 | 64.1412 | 65.0086 | 70.0368 | 70.2081 | 68.9894 | 68.4418 | 65.1636 | 65.5546 | 64.6753 | 67.8025 | 69.5051 | 69.346 | 63.5542 | 68.0731 | 67.329 | 64.4408 | 56.8824 | 67.1419 | 64.0369 | 64.0369 | 63.1381 | 69.2464 | 69.3816 | 61.3759 | 59.0041 | 57.5861 | 63.0789 | 65.7527 | 65.9084 | 62.7072 | 63.05 | 62.3492 | 63.1415 | 71.3917 | 69.7131 | 69.7131 | 63.1985 | 68.8107 | 69.0803 | 68.9894 | 62.9495 | 65.9011 | 68.9351 | 64.2364 | 64.2298 | 65.5288 | 62.1947 | 61.5079 | 62.8616 | 64.7512 | 61.2505 | 60.4643 | 63.0194 | 63.263 | 63.263 | 65.1713 | 62.7113 | 68.322 | 64.7903 | 66.3254 | 70.0401 | 62.1173 | 62.3023 | 63.111 | 65.7224 | 65.5834 | 65.449 | 65.5756 | 68.3825 | 68.3825 | 64.7192 | 64.4197 | 64.4197 | 69.3521 | 69.2054 | 63.7405 | 63.6956 | 64.1732 | 64.857 | 63.4025 | 67.3684 | 67.3684 | 69.2316 | 62.0049 | 68.8107 | 68.4418 | 72.1768 | 61.3672 | 72.1768 | 68.3825 | 64.1963 | 67.0143 | 59.8521 | 64.4613 | 57.5952 | 57.4476 | 62.5981 | 68.3775 | 68.3469 | 68.218 | 64.4613 | 64.4613 | 64.4613 | 67.9781 | 68.1064 | 68.1064 | 68.1064 | 63.4196 | 69.8829 | 69.7336 | 66.3406 | 70.2478 | 66.4887 | 61.3672 | 68.3359 | 64.5951 | 64.7117 | 62.6527 | 63.1987 | 57.3161 | 58.4818 | 58.8142 | 67.07 | 64.6714 | 68.8366
2024-12-13 04:30 | 63.7455 | 63.8471 | 63.7857 | 63.7455 | 64.0616 | 70.0002 | 69.6989 | 70.1284 | 64.0945 | 64.3337 | 69.0874 | 68.5515 | 67.3137 | 63.5158 | 69.9628 | 64.6448 | 66.3211 | 60.1219 | 60.5897 | 65.5176 | 64.5414 | 62.2687 | 63.4908 | 69.8393 | 62.0681 | 64.6257 | 64.664 | 64.3801 | 60.5359 | 65.4691 | 65.6569 | 65.8205 | 65.794 | 59.2336 | 65.6548 | 61.8673 | 62.1914 | 68.741 | 60.8917 | 56.9014 | 57.1533 | 69.6069 | 66.3788 | 65.1397 | 68.4243 | 64.8178 | 60.5229 | 60.8711 | 67.3737 | 64.2216 | 64.0137 | 64.0045 | 63.9265 | 63.6577 | 64.0045 | 68.6597 | 68.4243 | 68.4243 | 68.4243 | 62.1897 | 62.5951 | 65.9647 | 65.7945 | 65.1487 | 63.8331 | 67.5373 | 59.2667 | 59.3432 | 65.0298 | 61.882 | 67.3563 | 69.0969 | 65.445 | 65.445 | 65.5576 | 66.4546 | 65.01 | 65.1796 | 64.9535 | 66.1204 | 65.4495 | 67.3563 | 63.995 | 64.1788 | 65.8253 | 69.335 | 67.9566 | 67.2648 | 68.0242 | 62.9652 | 62.4266 | 68.5008 | 62.5607 | 62.9996 | 63.3861 | 62.7485 | 64.0567 | 72.3477 | 62.596 | 63.8295 | 64.1053 | 64.7713 | 70.1444 | 70.3197 | 69.0969 | 68.5461 | 65.0826 | 65.445 | 64.6624 | 67.675 | 69.6437 | 69.4846 | 63.4997 | 68.0678 | 67.3234 | 64.4191 | 56.7432 | 67.1336 | 64.0137 | 64.0137 | 63.1625 | 69.3484 | 69.4796 | 61.5258 | 58.903 | 57.4445 | 63.0501 | 65.8797 | 66.0374 | 62.69 | 63.0356 | 62.5206 | 63.1491 | 71.5336 | 69.8917 | 69.8917 | 63.2054 | 68.9167 | 69.1895 | 69.0969 | 62.9456 | 66.0302 | 68.9171 | 64.2282 | 64.2218 | 65.529 | 62.1764 | 61.4701 | 62.853 | 64.5444 | 61.1993 | 60.4398 | 63.0003 | 63.2651 | 63.2651 | 65.1639 | 62.6994 | 68.3196 | 64.7882 | 66.294 | 70.0564 | 61.8477 | 62.0583 | 63.0994 | 65.83 | 65.5653 | 65.431 | 65.5576 | 68.4805 | 68.4805 | 64.8842 | 64.5856 | 64.5856 | 69.4862 | 69.3393 | 63.1668 | 63.0625 | 64.1818 | 65.0167 | 63.3879 | 67.3563 | 67.3563 | 69.3806 | 62.0489 | 68.9167 | 68.5461 | 72.3202 | 61.5405 | 72.3202 | 68.4805 | 64.1612 | 67.1334 | 59.8283 | 64.4394 | 57.608 | 57.4604 | 62.7289 | 68.5026 | 68.4581 | 68.3294 | 64.4394 | 64.4394 | 64.4394 | 67.9781 | 68.1015 | 68.1015 | 68.1015 | 63.4014 | 70.0433 | 69.8939 | 66.3264 | 70.3516 | 66.4743 | 61.5405 | 68.333 | 64.5961 | 64.7118 | 62.6242 | 63.2131 | 57.3289 | 58.4581 | 58.7911 | 67.0563 | 64.6741 | 68.8199
2024-12-13 05:00 | 63.8 | 63.903 | 63.8423 | 63.8 | 64.009 | 70.1423 | 69.8453 | 70.2694 | 63.9665 | 64.4226 | 69.1984 | 68.674 | 67.4363 | 63.5562 | 70.0861 | 64.7502 | 66.4242 | 60.2101 | 60.6758 | 65.604 | 64.5523 | 62.2699 | 63.491 | 69.8865 | 62.0566 | 64.4148 | 64.6819 | 64.3868 | 60.5264 | 65.5582 | 65.7535 | 65.9289 | 65.8978 | 59.2048 | 65.7427 | 61.8711 | 62.1942 | 68.8301 | 60.8795 | 56.9144 | 57.1665 | 69.695 | 66.4388 | 65.1936 | 68.4915 | 64.8402 | 60.5533 | 60.9028 | 67.4937 | 64.2157 | 63.983 | 63.9738 | 63.8962 | 63.5818 | 63.9738 | 68.72 | 68.4915 | 68.4915 | 68.4915 | 62.2079 | 62.6108 | 66.0403 | 65.8599 | 64.8611 | 63.6314 | 67.6276 | 59.2392 | 59.3156 | 65.0796 | 61.9766 | 67.4787 | 69.2112 | 65.1131 | 65.1131 | 65.6339 | 66.5203 | 64.7629 | 65.2857 | 65.0575 | 66.2119 | 65.6127 | 67.4787 | 63.991 | 64.1733 | 65.8896 | 69.5365 | 67.9615 | 67.3995 | 68.1811 | 63.0042 | 62.5146 | 68.574 | 62.4654 | 62.8947 | 63.3212 | 62.8255 | 64.0717 | 72.3965 | 62.604 | 63.9759 | 64.0778 | 64.2976 | 70.2657 | 70.4376 | 69.2112 | 68.6464 | 64.7368 | 65.1131 | 64.6627 | 67.7419 | 69.7861 | 69.6208 | 63.4156 | 68.074 | 67.3942 | 64.497 | 56.6962 | 67.2038 | 63.983 | 63.983 | 63.2003 | 69.4677 | 69.6015 | 61.6495 | 58.9522 | 57.5347 | 63.0606 | 66 | 66.162 | 62.686 | 63.0334 | 62.6466 | 63.1907 | 71.5818 | 69.9749 | 69.9749 | 63.1094 | 69.0267 | 69.3044 | 69.2112 | 62.9192 | 66.1452 | 68.9052 | 64.2224 | 64.2159 | 65.5533 | 62.1711 | 61.4552 | 62.8444 | 64.4783 | 61.2556 | 60.4554 | 63.0762 | 63.3081 | 63.3081 | 65.2558 | 62.7466 | 68.362 | 64.7976 | 66.3807 | 70.0781 | 61.593 | 61.8246 | 63.0829 | 65.8955 | 65.6416 | 65.5058 | 65.6339 | 68.5786 | 68.5786 | 65.0597 | 64.7543 | 64.7543 | 69.6171 | 69.4679 | 62.4094 | 62.2409 | 64.2222 | 65.1188 | 63.4624 | 67.4787 | 67.4787 | 69.4726 | 62.0372 | 69.0267 | 68.6464 | 72.369 | 61.6487 | 72.369 | 68.5786 | 64.1234 | 67.2683 | 59.8468 | 64.4377 | 57.6437 | 57.496 | 62.8355 | 68.5557 | 68.5467 | 68.4206 | 64.4377 | 64.4377 | 64.4377 | 67.9781 | 68.1076 | 68.1076 | 68.1076 | 63.4541 | 70.1307 | 69.985 | 66.5003 | 70.4903 | 66.5452 | 61.6487 | 68.3626 | 64.618 | 64.7344 | 62.6346 | 63.2248 | 57.3644 | 58.4922 | 58.821 | 67.181 | 64.6936 | 68.8101
2024-12-13 05:30 | 87.959 | 88.1048 | 88.0194 | 87.959 | 87.896 | 96.203 | 95.7832 | 96.3871 | 87.757 | 88.8493 | 94.9293 | 94.1973 | 92.7827 | 87.4106 | 96.1515 | 89.1495 | 91.3632 | 82.8363 | 83.468 | 90.1789 | 88.8167 | 85.6639 | 87.3387 | 95.9226 | 85.3016 | 88.3994 | 88.9534 | 88.5891 | 83.2447 | 89.9704 | 90.3113 | 90.5824 | 90.5232 | 81.3692 | 90.3713 | 85.0186 | 85.4694 | 94.4695 | 83.7003 | 78.2702 | 78.6191 | 95.3951 | 91.2209 | 89.5098 | 94.0395 | 89.2094 | 83.3144 | 83.7914 | 92.803 | 88.2487 | 87.873 | 87.8595 | 87.7446 | 87.2212 | 87.8595 | 94.346 | 94.0395 | 94.0395 | 94.0395 | 85.5235 | 86.0749 | 90.663 | 90.4667 | 89.1196 | 87.4785 | 92.9436 | 81.4091 | 81.5141 | 89.4552 | 85.2162 | 92.7825 | 94.9864 | 89.4832 | 89.4832 | 90.556 | 91.5778 | 88.9314 | 89.9228 | 89.576 | 91.1641 | 90.1477 | 92.7825 | 87.9453 | 88.1914 | 90.5419 | 95.8293 | 93.4157 | 92.6743 | 93.7823 | 86.6597 | 85.9513 | 94.3096 | 86.0139 | 86.4647 | 86.8099 | 86.5857 | 88.1128 | 99.3677 | 86.0892 | 88.2634 | 88.3959 | 88.3503 | 96.425 | 96.6846 | 94.9864 | 94.2336 | 88.9999 | 89.4832 | 88.9188 | 93.2596 | 95.7096 | 95.4817 | 86.9514 | 93.5814 | 92.6528 | 88.664 | 77.9018 | 92.3837 | 87.873 | 87.873 | 86.9215 | 95.3415 | 95.5309 | 84.8682 | 81.0753 | 79.1455 | 86.8453 | 90.6631 | 90.8817 | 86.2242 | 86.7053 | 85.9701 | 86.9133 | 98.2495 | 95.7476 | 95.7476 | 86.7964 | 94.7385 | 95.111 | 94.9864 | 86.5977 | 90.8549 | 94.7454 | 88.2586 | 88.249 | 90.1847 | 85.4892 | 84.4832 | 86.4159 | 88.3962 | 84.2677 | 83.1701 | 86.7243 | 87.0708 | 87.0708 | 89.7201 | 86.502 | 94.0137 | 89.1007 | 91.1188 | 96.3778 | 84.4884 | 84.8066 | 86.7397 | 90.5473 | 90.5667 | 90.3746 | 90.556 | 94.1565 | 94.1565 | 89.3776 | 88.9455 | 88.9455 | 95.4823 | 95.286 | 85.7016 | 85.465 | 88.3301 | 89.6466 | 87.2464 | 92.7825 | 92.7825 | 95.2492 | 85.2749 | 94.6958 | 94.2336 | 99.33 | 84.5524 | 99.33 | 94.1565 | 88.1032 | 92.3774 | 82.3283 | 88.6208 | 79.2866 | 79.0834 | 86.4465 | 94.1088 | 94.1075 | 93.9373 | 88.6208 | 88.6208 | 88.6208 | 93.4288 | 93.6269 | 93.6269 | 93.6269 | 87.4941 | 96.2349 | 96.0431 | 91.7205 | 96.7003 | 91.4628 | 84.5524 | 94.0114 | 88.8977 | 89.0573 | 86.2585 | 86.9156 | 78.9024 | 80.4714 | 80.9223 | 92.3803 | 88.9752 | 94.6115
2024-12-13 06:00 | 88.0303 | 88.1805 | 88.0886 | 88.0303 | 88.1431 | 95.3115 | 94.8953 | 95.5046 | 88.0875 | 88.9116 | 94.2371 | 93.5082 | 92.9666 | 87.5711 | 95.3454 | 88.398 | 91.5254 | 82.6744 | 83.3159 | 90.3336 | 88.7361 | 85.5766 | 87.3051 | 95.1615 | 85.1142 | 88.7374 | 88.8791 | 88.5145 | 83.3321 | 90.1242 | 90.476 | 90.7515 | 90.6879 | 81.26 | 90.527 | 84.8456 | 85.2945 | 93.6969 | 83.5881 | 78.3572 | 78.7038 | 94.1251 | 90.632 | 88.9523 | 93.423 | 89.1365 | 83.2602 | 83.737 | 92.9809 | 88.2027 | 87.9548 | 87.9346 | 87.7628 | 87.5545 | 87.9346 | 93.693 | 93.423 | 93.423 | 93.423 | 85.4047 | 85.9537 | 90.8386 | 90.5946 | 89.519 | 87.607 | 92.2214 | 81.2675 | 81.3723 | 88.8371 | 85.2352 | 92.9579 | 94.151 | 89.9016 | 89.9016 | 90.7089 | 91.8376 | 89.3353 | 89.2131 | 88.8351 | 91.3846 | 89.616 | 92.9579 | 87.8915 | 88.144 | 90.0834 | 96.0529 | 93.5386 | 92.8373 | 93.8986 | 86.6039 | 85.9862 | 94.3444 | 85.7004 | 86.4232 | 86.0531 | 86.639 | 88.0131 | 98.5794 | 85.9285 | 88.0606 | 88.2633 | 88.9926 | 95.4993 | 95.7757 | 94.151 | 93.4642 | 89.3804 | 89.9016 | 88.9321 | 93.5242 | 95.0127 | 94.7764 | 87.3549 | 93.7195 | 92.7996 | 88.7822 | 77.8053 | 92.5294 | 87.9548 | 87.9548 | 86.844 | 94.5254 | 94.7338 | 84.0897 | 80.9275 | 78.9715 | 86.8802 | 90.1545 | 90.3622 | 86.3293 | 86.7504 | 85.2445 | 86.8697 | 97.4701 | 94.468 | 94.468 | 86.7377 | 93.9019 | 94.2769 | 94.151 | 86.5182 | 90.3377 | 94.8942 | 88.2118 | 88.203 | 90.1051 | 85.4543 | 84.3795 | 86.3835 | 87.6255 | 84.2584 | 83.2239 | 86.6217 | 87.0411 | 87.0411 | 89.7566 | 86.5714 | 94.1802 | 89.049 | 91.2446 | 96.4144 | 86.3016 | 86.4468 | 86.7418 | 90.0903 | 90.7196 | 90.5218 | 90.7089 | 93.4391 | 93.4391 | 88.4624 | 88.0539 | 88.0539 | 94.7571 | 94.5583 | 86.9013 | 86.6616 | 88.2872 | 88.8962 | 87.3369 | 92.9579 | 92.9579 | 94.2431 | 85.0877 | 93.4961 | 93.4642 | 98.542 | 83.8611 | 98.542 | 93.4391 | 88.3062 | 91.8572 | 82.5374 | 88.6551 | 79.2355 | 79.0325 | 85.7111 | 93.4137 | 93.3941 | 93.2255 | 88.6551 | 88.6551 | 88.6551 | 93.5758 | 93.7719 | 93.7719 | 93.7719 | 87.5644 | 95.5829 | 95.3864 | 91.7483 | 95.8179 | 91.5918 | 83.8611 | 94.1783 | 88.8216 | 88.9809 | 86.2932 | 86.7915 | 78.8516 | 80.6747 | 81.1271 | 92.5659 | 88.896 | 94.7594
2024-12-13 06:30 | 88.3697 | 88.528 | 88.4312 | 88.3697 | 88.1961 | 94.2371 | 93.8224 | 94.4551 | 88.1672 | 89.3068 | 93.4887 | 92.7668 | 93.4367 | 87.8093 | 94.3409 | 88.4697 | 91.918 | 82.986 | 83.6226 | 90.6425 | 88.8412 | 85.6527 | 87.4075 | 94.4888 | 85.1309 | 89.0175 | 88.9953 | 88.6059 | 83.4449 | 90.4506 | 90.8024 | 91.0912 | 91.0178 | 81.2716 | 90.8381 | 84.8202 | 85.2642 | 92.7509 | 83.6384 | 78.4872 | 78.8338 | 91.3814 | 89.9924 | 88.3252 | 92.7712 | 89.2978 | 83.5054 | 83.9818 | 93.2956 | 88.2215 | 87.9615 | 87.9407 | 87.7643 | 87.5385 | 87.9407 | 93.0524 | 92.7712 | 92.7712 | 92.7712 | 85.3991 | 85.948 | 91.0603 | 90.8123 | 89.9504 | 87.916 | 91.8847 | 81.2814 | 81.3863 | 88.7209 | 85.5251 | 93.2731 | 93.2483 | 90.4918 | 90.4918 | 91.19 | 92.3243 | 89.6805 | 89.3634 | 88.9183 | 91.8166 | 89.0133 | 93.2731 | 87.9121 | 88.1631 | 89.6268 | 96.7184 | 93.7474 | 93.1545 | 94.2736 | 86.847 | 86.2684 | 94.6459 | 85.8346 | 86.5896 | 86.0167 | 87.0167 | 88.1194 | 97.8825 | 86.0102 | 88.0432 | 88.3115 | 89.7282 | 94.5064 | 94.7898 | 93.2483 | 92.6738 | 89.9011 | 90.4918 | 89.0388 | 94.0199 | 94.2735 | 94.0193 | 87.3318 | 93.9395 | 93.058 | 89.0731 | 77.7432 | 92.7873 | 87.9615 | 87.9615 | 87.1011 | 93.6721 | 93.9273 | 84.1464 | 80.9972 | 79.0545 | 87.0427 | 89.6232 | 89.8346 | 86.5056 | 86.8947 | 84.6343 | 87.1091 | 96.781 | 91.7335 | 91.7335 | 86.9419 | 93.018 | 93.3569 | 93.2483 | 86.6952 | 89.8123 | 95.1042 | 88.2303 | 88.2218 | 90.27 | 85.5321 | 84.4284 | 86.4556 | 87.5884 | 84.3989 | 83.3554 | 86.9035 | 87.2768 | 87.2768 | 90.0512 | 86.9116 | 94.4339 | 89.1357 | 91.5203 | 96.6765 | 85.0711 | 85.3581 | 86.8171 | 89.6367 | 91.2008 | 90.9931 | 91.19 | 92.7289 | 92.7289 | 87.9927 | 87.5648 | 87.5648 | 93.9739 | 93.7732 | 87.9733 | 87.8507 | 88.5287 | 88.9534 | 87.6142 | 93.2731 | 93.2731 | 92.5357 | 85.1044 | 92.3126 | 92.6738 | 97.8454 | 83.1708 | 97.8454 | 92.7289 | 88.3966 | 91.4099 | 82.6731 | 88.7708 | 79.4579 | 79.2543 | 85.7286 | 92.7241 | 92.6441 | 92.4964 | 88.7708 | 88.7708 | 88.7708 | 93.7992 | 93.9961 | 93.9961 | 93.9961 | 87.9024 | 94.8108 | 94.5997 | 92.2835 | 94.7693 | 91.8561 | 83.1708 | 94.4214 | 88.9793 | 89.1387 | 86.4547 | 86.7849 | 79.0729 | 80.8242 | 81.273 | 92.8853 | 89.0216 | 94.9711
2024-12-13 07:00 | 89.4114 | 89.5917 | 89.4777 | 89.4114 | 88.5807 | 93.6353 | 93.1773 | 93.8559 | 88.339 | 90.3324 | 93.116 | 92.3593 | 94.3115 | 88.5065 | 93.8285 | 88.5615 | 92.6977 | 83.9236 | 84.5853 | 91.3339 | 89.2108 | 85.8978 | 87.7204 | 94.1844 | 85.0646 | 88.8486 | 89.3827 | 88.9606 | 83.8607 | 91.2812 | 91.5812 | 91.8808 | 91.8016 | 81.8917 | 91.533 | 84.8002 | 85.2513 | 92.2271 | 84.3208 | 78.7736 | 79.1333 | 89.7782 | 89.6094 | 87.8941 | 92.469 | 89.7191 | 86.7729 | 87.0016 | 93.9879 | 88.4858 | 88.2494 | 88.225 | 88.0182 | 87.8791 | 88.225 | 92.7589 | 92.469 | 92.469 | 92.469 | 85.6283 | 86.1612 | 91.5247 | 91.3107 | 89.4679 | 87.4985 | 91.7758 | 81.9048 | 82.0104 | 88.6107 | 86.0135 | 93.9442 | 92.7048 | 89.8086 | 89.8086 | 92.6246 | 93.2034 | 89.3536 | 89.5265 | 89.0277 | 92.6606 | 88.8826 | 93.9442 | 88.1577 | 88.4239 | 89.4466 | 95.7972 | 94.4962 | 93.7142 | 94.7237 | 88.3842 | 86.7756 | 95.2657 | 86.114 | 86.36 | 86.338 | 87.8179 | 88.4147 | 97.5671 | 86.0806 | 88.5812 | 88.7358 | 88.5901 | 93.9712 | 94.2623 | 92.7048 | 92.2034 | 89.2033 | 89.8086 | 89.4299 | 94.9151 | 93.918 | 93.6328 | 87.6804 | 94.6895 | 93.7118 | 89.7237 | 78.5552 | 93.425 | 88.2494 | 88.2494 | 88.5911 | 93.0632 | 93.2805 | 84.0837 | 82.7146 | 81.5102 | 87.8461 | 89.441 | 89.6416 | 86.759 | 87.1738 | 84.0678 | 88.4722 | 96.4692 | 90.1558 | 90.1558 | 86.7383 | 92.4595 | 92.8182 | 92.7048 | 87.0472 | 89.6648 | 95.8907 | 88.4949 | 88.4861 | 90.6962 | 85.9035 | 84.9023 | 86.7571 | 87.9157 | 84.8365 | 83.8252 | 87.9952 | 88.4966 | 88.4966 | 90.5807 | 87.8108 | 95.1782 | 89.4972 | 92.0108 | 97.5942 | 86.4629 | 86.6271 | 87.1326 | 89.4611 | 92.6355 | 92.4004 | 92.6246 | 92.3517 | 92.3517 | 87.6241 | 87.1702 | 87.1702 | 93.5624 | 93.3557 | 86.018 | 85.8317 | 89.7778 | 89.0468 | 88.2261 | 93.9442 | 93.9442 | 91.5239 | 85.0372 | 91.1645 | 92.2034 | 97.5301 | 82.4856 | 97.5301 | 92.3517 | 88.8002 | 91.1143 | 83.0836 | 89.1651 | 80.8643 | 80.6571 | 85.6658 | 92.417 | 92.2343 | 92.099 | 89.1651 | 89.1651 | 89.1651 | 94.542 | 94.7456 | 94.7456 | 94.7456 | 88.8797 | 94.4935 | 94.2677 | 93.4273 | 94.1993 | 92.4316 | 82.4856 | 95.1714 | 89.3887 | 89.5548 | 87.2526 | 86.9753 | 80.4724 | 81.1815 | 81.6431 | 93.5929 | 89.426 | 95.7533
2024-12-13 07:30 | 90.3104 | 90.5183 | 90.3874 | 90.3104 | 89.0689 | 93.6248 | 93.1677 | 93.8096 | 88.8516 | 91.1873 | 93.2696 | 92.5152 | 94.9991 | 89.296 | 93.8023 | 88.5156 | 93.3821 | 84.2854 | 84.9565 | 92.0074 | 89.69 | 86.2698 | 88.1318 | 94.2688 | 85.3826 | 89.4402 | 89.8741 | 89.4288 | 84.3734 | 91.9239 | 92.2494 | 92.5544 | 92.4724 | 82.1505 | 92.21 | 85.1006 | 85.5611 | 92.1682 | 84.7241 | 79.2981 | 79.6596 | 88.932 | 89.7559 | 88.0135 | 92.5151 | 90.2307 | 86.5261 | 86.8349 | 94.7584 | 88.9211 | 88.6903 | 88.6657 | 88.4569 | 88.3289 | 88.6657 | 92.7702 | 92.5151 | 92.5151 | 92.5151 | 85.8883 | 86.4611 | 92.3381 | 92.0399 | 90.0156 | 88.059 | 91.8618 | 82.1809 | 82.2869 | 88.6548 | 86.5599 | 94.7116 | 92.6797 | 90.58 | 90.58 | 94.0096 | 93.9302 | 89.8606 | 89.5042 | 88.9992 | 93.3673 | 89.2219 | 94.7116 | 88.5639 | 88.8537 | 89.6849 | 96.4251 | 95.4117 | 94.4653 | 95.4028 | 88.6986 | 87.3442 | 95.8646 | 86.6931 | 86.7982 | 86.7804 | 88.4725 | 88.8754 | 97.6546 | 86.4641 | 88.9976 | 89.1741 | 89.2796 | 93.9265 | 94.2322 | 92.6797 | 92.2112 | 89.9452 | 90.58 | 89.9447 | 95.6553 | 94.0458 | 93.7509 | 88.1281 | 95.6075 | 94.475 | 90.3744 | 78.5253 | 94.1769 | 88.6903 | 88.6903 | 88.949 | 92.9152 | 93.0486 | 83.9567 | 83.1085 | 81.8984 | 88.4068 | 89.7462 | 89.97 | 86.9946 | 87.4854 | 84.4294 | 88.843 | 96.5557 | 89.3146 | 89.3146 | 87.175 | 92.436 | 92.7974 | 92.6797 | 87.6059 | 89.9824 | 96.8149 | 88.93 | 88.9214 | 91.2149 | 86.3501 | 85.3048 | 87.1814 | 88.3661 | 85.4222 | 84.3742 | 88.4143 | 88.9139 | 88.9139 | 91.1742 | 88.5749 | 96.0259 | 89.9995 | 92.8518 | 98.5935 | 86.5127 | 86.7235 | 87.5697 | 89.7016 | 94.0207 | 93.7519 | 94.0096 | 92.3877 | 92.3877 | 88.4527 | 87.9402 | 87.9402 | 93.6558 | 93.4469 | 86.3766 | 86.4379 | 90.1958 | 89.0249 | 88.8557 | 94.7116 | 94.7116 | 91.1606 | 85.3548 | 90.9921 | 92.2112 | 97.6175 | 82.6504 | 97.6175 | 92.3877 | 89.3018 | 91.5919 | 83.7251 | 89.6679 | 81.152 | 80.944 | 85.557 | 92.3994 | 92.2581 | 92.1359 | 89.6679 | 89.6679 | 89.6679 | 95.4572 | 95.6593 | 95.6593 | 95.6593 | 89.7045 | 94.6346 | 94.4179 | 94.3053 | 94.1432 | 93.1246 | 82.6504 | 96.0447 | 89.8992 | 90.065 | 87.8095 | 87.3333 | 80.7588 | 81.8058 | 82.2706 | 94.37 | 89.9192 | 96.6761
2024-12-13 08:00 | 91.2095 | 91.429 | 91.2905 | 91.2095 | 89.7739 | 94.4725 | 94.0274 | 94.6566 | 89.3639 | 92.0791 | 94.0246 | 93.2705 | 95.8299 | 90.1709 | 94.5612 | 89.1327 | 94.1701 | 84.8566 | 85.5343 | 92.7533 | 90.4124 | 86.8967 | 88.7883 | 94.8668 | 85.8467 | 89.6238 | 90.6203 | 90.1455 | 85.1313 | 92.6081 | 92.972 | 93.2787 | 93.1965 | 83.3894 | 92.9544 | 85.5867 | 86.0643 | 93.0662 | 85.5571 | 79.9779 | 80.3428 | 90.9893 | 90.3698 | 88.6028 | 93.1614 | 90.9879 | 86.5511 | 86.9282 | 95.6345 | 89.6501 | 89.4085 | 89.3915 | 89.2469 | 89.0063 | 89.3915 | 93.3679 | 93.1614 | 93.1614 | 93.1614 | 86.5126 | 87.093 | 93.1379 | 92.8368 | 89.8788 | 88.0573 | 92.5263 | 83.414 | 83.5216 | 89.2691 | 87.2904 | 95.5901 | 93.4961 | 90.2059 | 90.2059 | 95.1157 | 94.6593 | 89.8798 | 90.1424 | 89.6273 | 94.0939 | 89.6678 | 95.5901 | 89.2421 | 89.5731 | 90.3506 | 97.3247 | 96.3673 | 95.3561 | 96.374 | 89.2016 | 88.0778 | 96.6536 | 87.3892 | 87.0331 | 87.8099 | 89.2793 | 89.5523 | 98.274 | 86.9745 | 89.6153 | 89.8315 | 88.5373 | 94.7937 | 95.0936 | 93.4961 | 92.999 | 89.5915 | 90.2059 | 90.6965 | 96.3978 | 94.8251 | 94.5267 | 88.7965 | 96.562 | 95.3502 | 91.1088 | 80.3848 | 95.0416 | 89.4085 | 89.4085 | 89.4918 | 93.7455 | 93.8875 | 84.5305 | 83.9208 | 82.6989 | 89.1592 | 90.3111 | 90.5227 | 87.4751 | 88.0421 | 85.2525 | 89.3945 | 97.1682 | 91.3967 | 91.3967 | 87.3998 | 93.2545 | 93.6068 | 93.4961 | 88.2969 | 90.5543 | 97.7898 | 89.6584 | 89.6503 | 91.9828 | 87.0693 | 86.1333 | 87.8516 | 89.4144 | 86.1166 | 85.1031 | 89.0259 | 89.5033 | 89.5033 | 91.9399 | 89.4051 | 96.965 | 90.7624 | 93.6726 | 99.6424 | 86.3556 | 86.6639 | 88.2431 | 90.3656 | 95.127 | 94.8438 | 95.1157 | 93.1538 | 93.1538 | 89.5179 | 88.9775 | 88.9775 | 94.4303 | 94.2221 | 84.6697 | 84.7188 | 90.785 | 89.6543 | 89.5765 | 95.5901 | 95.5901 | 92.55 | 85.8189 | 91.9708 | 92.999 | 98.2367 | 83.3733 | 98.2367 | 93.1538 | 90.0144 | 92.0613 | 84.4552 | 90.3978 | 81.6122 | 81.4031 | 86.1494 | 92.9711 | 93.0247 | 92.8966 | 90.3978 | 90.3978 | 90.3978 | 96.4164 | 96.6147 | 96.6147 | 96.6147 | 90.5583 | 95.3433 | 95.1357 | 95.2667 | 94.9831 | 93.9571 | 83.3733 | 96.9939 | 90.6541 | 90.8214 | 88.5569 | 87.9775 | 81.2167 | 82.5237 | 82.9922 | 95.249 | 90.6666 | 97.6488
2024-12-13 08:30 | 94.734 | 94.9849 | 94.8263 | 94.734 | 92.5636 | 97.1047 | 96.6577 | 97.2959 | 91.8642 | 95.7757 | 96.2257 | 96.1045 | 99.9202 | 94.1863 | 97.1739 | 91.8618 | 97.9759 | 87.3785 | 88.0639 | 96.2715 | 93.2007 | 89.6657 | 91.6086 | 96.8822 | 88.3767 | 91.6648 | 93.4561 | 92.9432 | 87.7818 | 96.1128 | 97.3648 | 96.8049 | 96.721 | 85.5158 | 96.4739 | 88.1956 | 88.6716 | 95.3428 | 88.1467 | 82.5788 | 82.9548 | 91.0531 | 93.1064 | 91.2976 | 95.9712 | 93.7332 | 89.4489 | 89.7978 | 99.2855 | 92.4182 | 92.1514 | 92.1282 | 91.9313 | 91.7234 | 92.1282 | 96.1744 | 95.9712 | 95.9712 | 95.9712 | 89.2962 | 89.8588 | 96.58 | 96.2516 | 91.5396 | 89.9376 | 94.3411 | 85.5589 | 85.6389 | 91.8662 | 90.5512 | 99.2276 | 96.073 | 91.6262 | 91.6262 | 99.1936 | 98.443 | 91.7649 | 92.9263 | 92.3484 | 97.7066 | 92.212 | 99.2276 | 92.0495 | 92.3486 | 93.0017 | 101.1329 | 100.2827 | 98.923 | 99.9789 | 91.9033 | 91.3589 | 100.5398 | 90.2741 | 89.262 | 89.805 | 92.5632 | 92.3269 | 99.4554 | 89.6013 | 92.0901 | 92.5135 | 89.8728 | 97.4221 | 97.7245 | 96.073 | 95.5812 | 90.951 | 91.6262 | 93.5775 | 101.5792 | 97.7394 | 97.399 | 91.5159 | 100.4873 | 98.9989 | 94.5242 | 81.7948 | 98.6543 | 92.1514 | 92.1514 | 92.2569 | 96.3491 | 96.5089 | 87.1604 | 86.4626 | 85.2037 | 92.6198 | 92.9393 | 93.1689 | 90.4416 | 90.9453 | 87.7961 | 92.0261 | 98.9922 | 91.4643 | 91.4643 | 89.6568 | 95.8193 | 96.184 | 96.073 | 91.2339 | 93.2012 | 101.7883 | 92.4269 | 92.4185 | 95.1498 | 89.8006 | 88.744 | 90.6065 | 92.9164 | 88.9645 | 87.8592 | 91.5961 | 92.0766 | 92.0766 | 97.2959 | 92.8168 | 100.8518 | 93.6521 | 98.2109 | 103.7732 | 89.4496 | 89.7138 | 91.0188 | 93.0164 | 99.2056 | 98.8835 | 99.1936 | 95.7673 | 95.7673 | 92.3705 | 91.7956 | 91.7956 | 97.2477 | 96.9777 | 85.8302 | 85.8591 | 93.828 | 92.3427 | 92.9112 | 99.2276 | 99.2276 | 93.5566 | 88.3482 | 94.2986 | 95.5812 | 99.4147 | 85.8875 | 99.4147 | 95.7673 | 92.8337 | 94.7843 | 87.1699 | 93.2401 | 84.3511 | 84.132 | 88.7234 | 95.745 | 95.6239 | 95.4907 | 93.2401 | 93.2401 | 93.2401 | 100.3396 | 100.5424 | 100.5424 | 100.5424 | 94.039 | 96.2367 | 98.0055 | 99.4613 | 97.6266 | 97.4377 | 85.8875 | 100.9147 | 93.2748 | 93.5146 | 91.5546 | 90.7168 | 83.4115 | 85.1954 | 85.6743 | 100.3496 | 93.4836 | 101.639
2024-12-13 09:00 | 95.2834 | 95.5472 | 95.3839 | 95.2834 | 93.0634 | 98.0154 | 97.5587 | 98.2104 | 92.6527 | 96.4278 | 97.1646 | 97.018 | 100.8252 | 95.0784 | 98.1733 | 92.795 | 98.7714 | 87.6193 | 88.3172 | 96.9522 | 93.6926 | 90.1367 | 92.0358 | 97.7757 | 89.0944 | 93.092 | 93.9928 | 93.4273 | 87.897 | 96.8304 | 98.096 | 97.5578 | 97.4494 | 85.582 | 97.1591 | 88.8013 | 89.2911 | 96.2315 | 88.4395 | 82.7044 | 83.0825 | 92.3887 | 93.9003 | 92.0875 | 96.7726 | 94.2719 | 89.4539 | 89.8451 | 100.025 | 92.901 | 92.6267 | 92.6007 | 92.3798 | 92.1903 | 92.6007 | 96.9756 | 96.7726 | 96.7726 | 96.7726 | 89.6765 | 90.2827 | 97.161 | 96.8467 | 93.5456 | 91.5858 | 95.2969 | 85.5595 | 85.6395 | 92.7155 | 91.079 | 99.958 | 96.9779 | 93.9862 | 93.9862 | 99.9649 | 99.3248 | 93.5016 | 93.893 | 93.2995 | 98.6138 | 92.7576 | 99.958 | 92.4928 | 92.8239 | 93.6159 | 101.8386 | 101.3267 | 99.6053 | 100.667 | 92.2034 | 91.8951 | 101.1222 | 90.8518 | 90.4369 | 90.1207 | 92.9492 | 92.9057 | 100.3726 | 90.2862 | 92.4152 | 92.9178 | 92.2349 | 98.3125 | 98.633 | 96.9779 | 96.4561 | 93.3062 | 93.9862 | 94.11 | 102.4891 | 98.6909 | 98.3327 | 91.96 | 101.5387 | 99.7683 | 95.1302 | 81.8149 | 99.3998 | 92.6267 | 92.6267 | 92.5778 | 97.255 | 97.4137 | 88.0243 | 86.747 | 85.4839 | 92.9272 | 93.5327 | 93.7614 | 90.6669 | 91.2579 | 88.8295 | 92.3434 | 99.9051 | 92.835 | 92.835 | 90.8528 | 96.7243 | 97.0974 | 96.9779 | 91.7949 | 93.8017 | 102.878 | 92.9095 | 92.9013 | 95.7025 | 90.1408 | 89.0327 | 91.028 | 93.243 | 89.1406 | 88.0141 | 91.9129 | 92.4066 | 92.4066 | 97.867 | 93.2808 | 101.7988 | 94.185 | 98.7958 | 104.7088 | 89.5809 | 89.8844 | 91.4428 | 93.6332 | 99.977 | 99.6396 | 99.9649 | 96.6126 | 96.6126 | 93.7115 | 93.0981 | 93.0981 | 98.1638 | 97.8948 | 88.2032 | 88.1921 | 94.1711 | 93.2962 | 93.4454 | 99.958 | 99.958 | 94.6001 | 89.0655 | 95.4019 | 96.4561 | 100.3315 | 86.8006 | 100.3315 | 96.6126 | 93.3401 | 95.379 | 87.0752 | 93.7594 | 84.6265 | 84.4067 | 89.5941 | 96.5098 | 96.4686 | 96.3309 | 93.7594 | 93.7594 | 93.7594 | 101.3882 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | 94.5713 | 97.1908 | 98.8953 | 100.3184 | 98.5501 | 98.1005 | 86.8006 | 101.8978 | 93.8144 | 94.0553 | 91.8585 | 91.2059 | 83.6839 | 85.0073 | 85.5086 | 101.1018 | 94.0197 | 102.7237
2024-12-13 09:30 | 97.016 | 97.2918 | 97.12 | 97.016 | 94.2095 | 98.6348 | 98.1776 | 98.8347 | 93.8061 | 98.2467 | 97.8199 | 97.6416 | 102.1849 | 96.6636 | 98.6714 | 93.6939 | 100.1144 | 88.5795 | 89.2803 | 98.2899 | 94.7255 | 91.0537 | 93.0401 | 98.4494 | 89.9997 | 94.2566 | 95.0307 | 94.4556 | 88.9055 | 98.2093 | 99.4897 | 98.9504 | 98.8313 | 86.5831 | 98.4975 | 89.7105 | 90.1987 | 96.6984 | 89.3895 | 83.7388 | 84.1202 | 92.0297 | 95.5786 | 94.6487 | 97.6112 | 95.2996 | 90.052 | 90.487 | 101.4621 | 93.9491 | 93.7093 | 93.6832 | 93.4616 | 93.3361 | 93.6832 | 97.6938 | 97.6112 | 97.6112 | 97.6112 | 90.6353 | 91.2436 | 98.4403 | 98.1127 | 94.7405 | 92.6613 | 96.0998 | 86.5899 | 86.6708 | 93.4769 | 92.3619 | 101.3826 | 97.4868 | 95.2026 | 95.2026 | 101.9087 | 100.8668 | 94.6811 | 94.8399 | 94.2158 | 100.1006 | 93.4475 | 101.3826 | 93.5499 | 93.8738 | 94.261 | 103.2649 | 103.184 | 100.9639 | 102.0553 | 93.1073 | 93.1806 | 102.533 | 91.9418 | 91.4302 | 90.918 | 94.5411 | 93.6464 | 101.0642 | 91.1694 | 93.3789 | 93.8274 | 93.5339 | 98.8321 | 99.1186 | 97.4868 | 96.994 | 94.5036 | 95.2026 | 95.2135 | 104.0803 | 99.3285 | 98.9563 | 93.1247 | 103.3957 | 101.24 | 96.4438 | 82.8111 | 100.8398 | 93.7093 | 93.7093 | 93.4691 | 97.8078 | 97.9926 | 88.8794 | 87.6841 | 86.4074 | 94.174 | 94.195 | 94.4289 | 91.6259 | 92.2365 | 89.609 | 93.2978 | 100.5935 | 92.489 | 92.489 | 91.8644 | 97.22 | 97.605 | 97.4868 | 92.9783 | 94.4747 | 104.7726 | 93.9578 | 93.9494 | 96.7394 | 91.1509 | 90.0005 | 92.0369 | 94.068 | 90.291 | 89.0959 | 92.8919 | 93.4016 | 93.4016 | 99.2361 | 95.0394 | 103.4916 | 95.2756 | 100.1066 | 106.5699 | 90.356 | 90.7029 | 92.4718 | 94.287 | 101.9211 | 101.5689 | 101.9087 | 97.173 | 97.173 | 94.8306 | 94.1722 | 94.1722 | 98.7669 | 98.4946 | 89.6838 | 89.6814 | 95.1891 | 94.2077 | 94.741 | 101.3826 | 101.3826 | 94.6518 | 89.9705 | 95.5748 | 96.994 | 101.0229 | 87.3939 | 101.0229 | 97.173 | 94.4792 | 96.0904 | 88.0516 | 94.8403 | 85.4562 | 85.2343 | 90.3898 | 97.1549 | 97.041 | 96.9098 | 94.8403 | 94.8403 | 94.8403 | 103.2334 | 103.4359 | 103.4359 | 103.4359 | 96.3979 | 97.8796 | 99.5587 | 102.1663 | 99.172 | 99.4152 | 87.3939 | 103.6531 | 94.8055 | 95.0684 | 93.0909 | 92.169 | 84.5043 | 85.9696 | 86.4757 | 102.5634 | 95.0524 | 104.6119
2024-12-13 10:00 | 96.5283 | 96.8117 | 96.6405 | 96.5283 | 93.9615 | 98.324 | 97.8768 | 98.5223 | 93.495 | 97.657 | 97.6049 | 97.4409 | 101.5832 | 95.9766 | 98.3954 | 93.4459 | 99.5187 | 88.4776 | 89.1704 | 97.6664 | 94.4302 | 90.7749 | 92.7507 | 98.2353 | 89.4536 | 93.8018 | 94.7144 | 94.1585 | 88.7674 | 97.3535 | 98.7189 | 98.2001 | 98.0792 | 86.8118 | 97.8748 | 89.2242 | 89.7182 | 96.4267 | 89.2796 | 83.5369 | 83.9177 | 91.6861 | 95.3891 | 94.4604 | 97.4192 | 95.0213 | 90.2199 | 90.6173 | 100.8397 | 93.6239 | 93.4089 | 93.383 | 93.1625 | 93.0808 | 93.383 | 97.5006 | 97.4192 | 97.4192 | 97.4192 | 90.3072 | 90.9071 | 97.773 | 97.5224 | 93.9981 | 91.9351 | 95.8684 | 86.8078 | 86.8889 | 93.1483 | 91.8621 | 100.7637 | 97.2488 | 94.2989 | 94.2989 | 101.5477 | 100.1555 | 94.0194 | 94.6007 | 93.9722 | 99.3747 | 93.0403 | 100.7637 | 93.1986 | 93.5436 | 93.9086 | 102.7437 | 102.3174 | 100.3633 | 101.4683 | 93.0132 | 92.6756 | 102.027 | 91.7466 | 90.7876 | 91.0011 | 94.0951 | 93.3157 | 100.8445 | 90.6944 | 93.2465 | 93.5449 | 92.708 | 98.585 | 98.8904 | 97.2488 | 96.7473 | 93.652 | 94.2989 | 94.9274 | 103.3463 | 99.113 | 98.7336 | 92.8713 | 102.523 | 100.6055 | 95.8664 | 83.5233 | 100.2163 | 93.4089 | 93.4089 | 93.401 | 97.5544 | 97.7315 | 88.6177 | 87.5766 | 86.3014 | 93.8782 | 93.84 | 94.07 | 91.3432 | 91.9509 | 89.6553 | 93.1665 | 100.3748 | 92.1634 | 92.1634 | 91.198 | 96.9913 | 97.3677 | 97.2488 | 92.8188 | 94.1195 | 103.9454 | 93.6335 | 93.6242 | 96.4515 | 90.9183 | 89.8905 | 91.7483 | 94.154 | 90.048 | 88.8853 | 92.741 | 93.2364 | 93.2364 | 98.6982 | 94.4571 | 102.7528 | 94.9588 | 99.4058 | 105.7467 | 90.703 | 90.9794 | 92.1888 | 93.9361 | 101.56 | 101.1992 | 101.5477 | 96.913 | 96.913 | 95.1152 | 94.4239 | 94.4239 | 98.5456 | 98.274 | 88.917 | 88.9075 | 95.0325 | 93.9644 | 94.2063 | 100.7637 | 100.7637 | 94.307 | 89.4233 | 95.53 | 96.7473 | 100.8032 | 87.2742 | 100.8032 | 96.913 | 94.2299 | 95.7094 | 87.8721 | 94.5711 | 85.3699 | 85.1481 | 90.1279 | 96.9696 | 96.7808 | 96.6478 | 94.5711 | 94.5711 | 94.5711 | 102.3808 | 102.5769 | 102.5769 | 102.5769 | 95.7545 | 97.6573 | 99.2885 | 101.6164 | 98.8575 | 98.8482 | 87.2742 | 102.8613 | 94.519 | 94.7835 | 92.7985 | 91.8224 | 84.4189 | 85.8087 | 86.3097 | 101.9451 | 94.744 | 103.7808
2024-12-13 10:30 | 97.0062 | 97.2969 | 97.1186 | 97.0062 | 94.2421 | 98.4021 | 97.9316 | 98.6231 | 93.7958 | 98.2248 | 97.7453 | 97.5447 | 102.1276 | 96.518 | 98.5101 | 93.5439 | 99.9012 | 88.5039 | 89.2071 | 97.9062 | 94.6612 | 90.9423 | 92.9666 | 98.4841 | 89.6779 | 94.0947 | 95.0161 | 94.3715 | 88.923 | 97.3821 | 98.8378 | 98.3181 | 98.2112 | 86.8234 | 98.1191 | 89.4664 | 89.9554 | 96.6596 | 89.4929 | 83.8683 | 84.2441 | 92.3827 | 95.6917 | 94.7749 | 97.7008 | 95.3003 | 90.2037 | 90.6261 | 101.1979 | 93.9229 | 93.7 | 93.6741 | 93.4538 | 93.359 | 93.6741 | 97.7857 | 97.7008 | 97.7008 | 97.7008 | 90.5295 | 91.1356 | 98.11 | 97.8591 | 94.4012 | 92.277 | 96.0037 | 86.8273 | 86.9085 | 93.3406 | 92.0992 | 101.1152 | 97.3646 | 94.7585 | 94.765 | 102.1564 | 100.1728 | 94.4078 | 94.7218 | 94.0711 | 99.3075 | 93.265 | 101.1152 | 93.5428 | 93.8511 | 94.0981 | 103.2891 | 102.9458 | 100.6795 | 101.902 | 93.1716 | 92.9201 | 102.2779 | 91.9722 | 91.0826 | 91.7032 | 94.5912 | 93.5837 | 101.0998 | 90.942 | 92.833 | 93.3387 | 93.1222 | 98.7113 | 99.0244 | 97.3646 | 96.8892 | 94.0638 | 94.765 | 95.2272 | 103.3641 | 99.2367 | 98.842 | 93.1467 | 103.1515 | 101.0405 | 96.1042 | 83.26 | 100.6331 | 93.7 | 93.7 | 93.5822 | 97.7187 | 97.9306 | 88.6497 | 87.7818 | 86.5036 | 94.1723 | 94.0444 | 94.2768 | 91.5508 | 92.1621 | 89.8365 | 93.3367 | 100.6289 | 92.7953 | 92.7953 | 91.5291 | 97.1157 | 97.4769 | 97.3646 | 93.0401 | 94.3342 | 104.6216 | 93.9339 | 93.9232 | 96.7437 | 91.1493 | 90.0966 | 91.9832 | 94.8803 | 90.3423 | 89.1471 | 92.8306 | 93.4166 | 93.4166 | 98.9586 | 94.944 | 103.324 | 95.2803 | 99.7763 | 106.4293 | 90.6655 | 90.9788 | 92.4336 | 94.1268 | 102.1688 | 101.799 | 102.1564 | 97.0612 | 97.0612 | 95.4169 | 94.7112 | 94.7112 | 98.6541 | 98.3828 | 89.1898 | 89.3028 | 95.2181 | 94.0528 | 94.4392 | 101.1152 | 101.1152 | 94.6955 | 89.6471 | 95.6413 | 96.8892 | 101.0584 | 87.3633 | 101.0584 | 97.0612 | 94.5107 | 95.9074 | 88.0928 | 94.8303 | 85.5153 | 85.2931 | 90.2253 | 97.2321 | 96.9735 | 96.8217 | 94.8303 | 94.8303 | 94.8303 | 103.021 | 103.2072 | 103.2072 | 103.2072 | 96.2502 | 97.8631 | 99.3963 | 102.3452 | 98.9736 | 99.204 | 87.3633 | 103.4593 | 94.8028 | 95.0682 | 93.0892 | 92.0594 | 84.5627 | 86.0271 | 86.5293 | 102.3228 | 95.0434 | 104.4517
2024-12-13 11:00 | 96.6893 | 96.9756 | 96.8002 | 96.6893 | 93.4142 | 97.3523 | 96.8847 | 97.5701 | 92.9696 | 97.7932 | 96.9045 | 96.7208 | 101.0934 | 95.8723 | 97.5408 | 93.032 | 99.0142 | 88.0442 | 88.7185 | 97.1318 | 93.9531 | 90.4127 | 92.3606 | 97.5242 | 89.1477 | 93.3706 | 94.2646 | 93.6729 | 88.8904 | 96.575 | 98.0187 | 97.4916 | 97.3882 | 86.4037 | 97.3398 | 88.9164 | 89.3898 | 95.7717 | 88.7289 | 84.7544 | 85.0696 | 91.6542 | 94.853 | 93.9678 | 96.7858 | 94.5695 | 88.6995 | 89.2061 | 100.2887 | 93.1437 | 92.8933 | 92.8684 | 92.6576 | 92.4967 | 92.8684 | 96.818 | 96.7858 | 96.7858 | 96.7858 | 89.9393 | 90.5259 | 97.3127 | 97.0645 | 93.7093 | 91.6937 | 95.349 | 86.417 | 86.4978 | 92.6593 | 91.5368 | 100.1925 | 96.4031 | 111.4139 | 111.4388 | 101.7603 | 99.3006 | 93.6613 | 94.2024 | 93.5596 | 98.4348 | 92.5582 | 100.1925 | 92.7391 | 93.0673 | 93.3254 | 102.3095 | 102.421 | 99.6853 | 100.8891 | 92.2523 | 92.3271 | 101.6147 | 91.4074 | 90.5218 | 91.1835 | 94.4613 | 92.9692 | 100.1149 | 90.3855 | 92.4526 | 92.8126 | 92.6359 | 97.7126 | 98.0148 | 96.4031 | 95.9697 | 93.4471 | 111.4388 | 94.4533 | 102.4647 | 98.3514 | 97.967 | 92.2871 | 102.6223 | 100.2511 | 95.42 | 82.7817 | 99.8383 | 92.8933 | 92.8933 | 92.654 | 96.7409 | 96.9424 | 88.3022 | 85.9287 | 83.8705 | 93.9141 | 93.2946 | 93.5242 | 91.0637 | 91.6236 | 89.2495 | 92.5089 | 99.6486 | 92.0413 | 92.0413 | 90.9599 | 96.1686 | 96.5139 | 96.4031 | 92.4122 | 93.5748 | 104.0095 | 93.1529 | 93.144 | 96.0005 | 90.6932 | 89.5616 | 91.4459 | 94.3433 | 90.3673 | 89.1909 | 92.1938 | 92.6635 | 92.6635 | 98.3282 | 94.7469 | 102.6356 | 94.5007 | 98.9549 | 105.5633 | 88.2716 | 88.7651 | 91.8831 | 93.3539 | 101.7727 | 101.4084 | 101.7603 | 96.1455 | 96.1455 | 94.7542 | 94.0583 | 94.0583 | 97.7611 | 97.4967 | 89.0765 | 89.125 | 94.4579 | 93.5455 | 93.8326 | 100.1925 | 100.1925 | 93.9185 | 89.1178 | 94.7153 | 95.9697 | 100.0739 | 86.825 | 100.0739 | 96.1455 | 93.7076 | 95.1568 | 88.0642 | 94.0797 | 84.67 | 84.45 | 89.7674 | 96.2622 | 96.0666 | 95.9273 | 94.0797 | 94.0797 | 94.0797 | 102.4891 | 102.6644 | 102.6644 | 102.6644 | 95.9543 | 96.9838 | 98.5535 | 101.6499 | 97.9176 | 98.372 | 86.825 | 102.8245 | 94.081 | 94.3388 | 92.8337 | 91.4195 | 83.7266 | 86.0648 | 86.5507 | 101.3999 | 94.2927 | 103.8502 | 124.9534 | 124.9274 | 111.1987 | 129.4637 | 129.4579 | 124.8596 | 125.0322 | 123.9713
2024-12-13 11:30 | 96.5861 | 96.874 | 96.6945 | 96.5861 | 93.4836 | 97.029 | 96.5347 | 97.2598 | 93.0194 | 97.8112 | 96.5625 | 96.4061 | 101.3026 | 95.6194 | 97.2594 | 92.6552 | 99.0689 | 87.7762 | 88.4611 | 97.0282 | 94.0248 | 90.403 | 92.4115 | 97.205 | 89.0179 | 93.4101 | 94.2751 | 93.7513 | 88.7478 | 96.3925 | 97.8466 | 97.3117 | 97.2226 | 86.2723 | 97.2339 | 88.7961 | 89.277 | 95.4213 | 88.6478 | 84.4746 | 84.7986 | 90.6458 | 94.5707 | 93.687 | 96.5258 | 94.6218 | 88.566 | 89.0766 | 100.116 | 93.1579 | 92.9269 | 92.9019 | 92.6894 | 92.565 | 92.9019 | 96.5672 | 96.5258 | 96.5258 | 96.5258 | 89.8952 | 90.4834 | 97.1879 | 96.9574 | 93.6588 | 91.6058 | 94.9779 | 86.283 | 86.3637 | 92.3686 | 91.414 | 100.0151 | 96.1356 | 111.4087 | 111.4331 | 101.6887 | 99.0183 | 93.6289 | 93.8347 | 93.1812 | 98.068 | 92.398 | 100.0151 | 92.7397 | 93.079 | 93.1985 | 102.1241 | 102.0172 | 99.4839 | 100.6849 | 92.1466 | 92.2084 | 101.5029 | 91.4035 | 90.4201 | 91.1543 | 94.3613 | 92.9409 | 99.7872 | 90.2854 | 92.8885 | 93.1931 | 92.4915 | 97.4466 | 97.7558 | 96.1356 | 95.722 | 93.379 | 111.4331 | 94.4987 | 102.1734 | 98.0493 | 97.6654 | 92.3609 | 102.2242 | 100.0678 | 95.296 | 82.6143 | 99.6671 | 92.9269 | 92.9269 | 92.5782 | 96.4841 | 96.6935 | 87.9269 | 85.8128 | 83.7299 | 93.7323 | 93.1625 | 93.3896 | 91.2183 | 91.7334 | 88.9814 | 92.3865 | 99.3224 | 91.0486 | 91.0486 | 90.8756 | 95.9095 | 96.2467 | 96.1356 | 92.3722 | 93.5746 | 103.7074 | 93.1671 | 93.1582 | 96.048 | 90.6312 | 89.4867 | 91.4088 | 94.3131 | 90.2526 | 89.0332 | 91.9903 | 92.528 | 92.528 | 98.2018 | 94.6119 | 102.3631 | 94.5214 | 98.787 | 105.2775 | 88.7438 | 89.1896 | 91.842 | 93.227 | 101.7011 | 101.3346 | 101.6888 | 95.9355 | 95.9355 | 94.5284 | 93.8273 | 93.8273 | 97.4647 | 97.2004 | 88.7135 | 88.7718 | 94.3089 | 93.1609 | 93.6919 | 100.0151 | 100.0151 | 93.2297 | 88.9879 | 94.4147 | 95.722 | 99.7464 | 86.5296 | 99.7464 | 95.9355 | 93.7714 | 94.9878 | 87.9267 | 94.1469 | 84.573 | 84.3532 | 89.405 | 96.0059 | 95.7993 | 95.6702 | 94.1469 | 94.1469 | 94.1469 | 102.1118 | 102.2837 | 102.2837 | 102.2837 | 95.8504 | 96.6358 | 98.1978 | 101.9568 | 97.6237 | 98.2502 | 86.5296 | 102.5113 | 94.1281 | 94.3846 | 92.6541 | 91.3798 | 83.6307 | 85.919 | 86.4064 | 101.2333 | 94.3067 | 103.5371 | 124.9388 | 124.9129 | 111.1932 | 129.4462 | 129.4404 | 124.8451 | 125.0176 | 123.9573
2024-12-13 12:00 | 96.4682 | 96.7488 | 96.5707 | 96.4682 | 93.7316 | 97.3651 | 96.8827 | 97.5771 | 93.3179 | 97.8722 | 96.7296 | 96.5278 | 101.9538 | 96.5725 | 97.54 | 92.6929 | 99.651 | 88.2406 | 88.9369 | 97.5779 | 94.1974 | 90.3374 | 92.4568 | 97.4122 | 89.0482 | 93.7278 | 94.5134 | 93.9114 | 88.3567 | 96.9865 | 98.4592 | 97.9337 | 97.8252 | 86.1342 | 97.7896 | 88.8228 | 89.316 | 95.655 | 88.8981 | 83.2418 | 83.621 | 90.9909 | 94.7417 | 93.8348 | 96.7479 | 94.8285 | 89.6458 | 90.081 | 100.8348 | 93.3657 | 93.1554 | 93.1298 | 92.9121 | 92.8336 | 93.1298 | 96.786 | 96.7479 | 96.7479 | 96.7479 | 89.9497 | 90.5548 | 97.8818 | 97.5698 | 93.9975 | 91.7824 | 95.0928 | 86.1519 | 86.2325 | 92.528 | 91.7492 | 100.7258 | 96.3148 | 111.4198 | 111.4454 | 101.4488 | 99.8534 | 94.0037 | 93.8828 | 93.2209 | 98.8775 | 92.3516 | 100.7258 | 92.9404 | 93.2854 | 93.2597 | 102.8587 | 103.1621 | 100.1514 | 101.3654 | 92.7025 | 92.5709 | 101.8632 | 91.4475 | 90.5199 | 90.7301 | 94.1223 | 93.0485 | 99.9999 | 90.3442 | 93.0307 | 93.2429 | 92.784 | 97.7082 | 98.0387 | 96.3148 | 95.8855 | 93.6698 | 111.4454 | 94.7306 | 103.035 | 98.2034 | 97.8185 | 92.6227 | 103.3805 | 100.8379 | 95.7705 | 82.4057 | 100.4072 | 93.1554 | 93.1554 | 93.1032 | 96.6437 | 96.8278 | 87.7823 | 87.1963 | 85.9264 | 93.6376 | 93.1855 | 93.4062 | 91.0501 | 91.6575 | 88.9512 | 92.8852 | 99.5341 | 91.4085 | 91.4085 | 90.9804 | 96.0757 | 96.4444 | 96.3148 | 92.4721 | 93.6024 | 104.9218 | 93.3746 | 93.3659 | 96.2624 | 90.5796 | 89.4941 | 91.4248 | 93.8742 | 89.726 | 88.568 | 92.5251 | 92.9784 | 92.9784 | 98.5878 | 94.4945 | 103.3739 | 94.7646 | 99.4487 | 106.3844 | 90.0565 | 90.3796 | 91.8769 | 93.2916 | 101.4611 | 101.103 | 101.4488 | 96.0854 | 96.0854 | 94.6837 | 93.9614 | 93.9614 | 97.6272 | 97.3556 | 88.9691 | 89.0737 | 94.773 | 93.1976 | 94.101 | 100.7258 | 100.7258 | 93.6419 | 89.0175 | 94.5104 | 95.8855 | 99.959 | 86.4227 | 99.959 | 96.0854 | 94.006 | 95.0473 | 87.5229 | 94.3564 | 85.0833 | 84.8623 | 89.3581 | 96.2236 | 95.9856 | 95.8403 | 94.3564 | 94.3564 | 94.3564 | 103.2523 | 103.4319 | 103.4319 | 103.4319 | 95.797 | 96.8284 | 98.3945 | 102.2068 | 97.935 | 98.8685 | 86.4227 | 103.589 | 94.3298 | 94.5931 | 92.5605 | 91.4758 | 84.1353 | 85.464 | 85.9643 | 101.9717 | 94.5435 | 104.7432 | 124.9932 | 124.9672 | 111.2048 | 129.5146 | 129.5088 | 124.8992 | 125.0723 | 124.0087
2024-12-13 12:30 | 113.2657 | 113.5774 | 113.3793 | 113.2657 | 110.3014 | 114.4941 | 113.9611 | 114.7218 | 109.8754 | 114.6521 | 113.66 | 113.4784 | 119.075 | 112.8666 | 114.6864 | 109.2052 | 116.6662 | 103.6042 | 104.3991 | 114.5033 | 110.8946 | 106.5289 | 108.9762 | 114.3681 | 105.0784 | 110.4634 | 111.1694 | 110.5766 | 104.5864 | 114.2405 | 115.7812 | 115.144 | 115.0363 | 101.7426 | 114.7422 | 104.7985 | 105.3589 | 112.4085 | 104.5228 | 99.5299 | 99.9096 | 106.7606 | 111.1274 | 110.0548 | 113.4632 | 111.57 | 104.3819 | 104.9807 | 118.1724 | 109.8847 | 109.6347 | 109.6053 | 109.3555 | 109.2485 | 109.6053 | 113.6195 | 113.4632 | 113.4632 | 113.4632 | 106.0404 | 106.7314 | 114.6038 | 114.3367 | 110.9707 | 108.4023 | 111.8426 | 101.7653 | 101.8604 | 109.0052 | 107.8551 | 118.0339 | 113.2676 | 111.4494 | 111.4783 | 118.8014 | 117.1911 | 110.8944 | 110.5583 | 109.8024 | 116.0455 | 108.76 | 118.0339 | 109.3986 | 109.7929 | 109.8375 | 120.281 | 120.3444 | 117.3038 | 118.7068 | 108.5817 | 108.7848 | 119.7524 | 107.8537 | 106.8535 | 106.8162 | 110.8942 | 109.6238 | 117.4058 | 106.5471 | 109.8229 | 110.0084 | 109.8493 | 114.8613 | 115.2347 | 113.2676 | 112.7805 | 110.7171 | 111.4783 | 111.4512 | 120.9246 | 115.3655 | 114.9427 | 109.0078 | 120.6005 | 118.0632 | 112.4358 | 97.4665 | 117.5812 | 109.6347 | 109.6347 | 109.0448 | 113.6274 | 113.8243 | 103.697 | 101.2272 | 98.8067 | 110.3072 | 109.7195 | 109.9556 | 107.5637 | 108.1734 | 104.6772 | 108.8691 | 116.859 | 107.2397 | 107.2397 | 107.3768 | 112.9948 | 113.417 | 113.2676 | 108.9257 | 110.1941 | 122.4426 | 109.8949 | 109.885 | 113.2467 | 106.8483 | 105.4976 | 107.8008 | 110.517 | 106.2432 | 104.8719 | 108.4957 | 109.0388 | 109.0388 | 115.8543 | 111.0829 | 120.815 | 111.4599 | 116.4552 | 124.2972 | 105.1566 | 105.6336 | 108.3222 | 109.8713 | 118.8158 | 118.4168 | 118.8014 | 113.0274 | 113.0274 | 111.0749 | 110.2704 | 110.2704 | 114.7394 | 114.4274 | 105.8275 | 105.8752 | 111.1371 | 109.7727 | 110.526 | 118.0339 | 118.0339 | 109.8092 | 105.0432 | 111.1741 | 112.7805 | 117.3577 | 101.8355 | 117.3577 | 113.0274 | 110.6345 | 111.8521 | 103.5868 | 111.0627 | 99.659 | 99.4001 | 105.4612 | 113.0227 | 112.8577 | 112.7145 | 111.0627 | 111.0627 | 111.0627 | 120.4681 | 120.6794 | 120.6794 | 120.6794 | 112.4793 | 113.7316 | 115.723 | 119.2084 | 115.1145 | 115.8562 | 101.8355 | 120.9862 | 110.9831 | 111.2872 | 109.0385 | 107.7847 | 98.5488 | 101.2182 | 101.7935 | 119.4985 | 111.2017 | 122.2317 | 127.4904 | 127.4596 | 111.1939 | 132.8342 | 132.8273 | 127.3793 | 127.5838 | 126.3268
2024-12-13 13:00 | 94.1269 | 94.383 | 94.22 | 94.1269 | 91.8105 | 95.6364 | 95.1949 | 95.8292 | 91.3712 | 95.4157 | 94.863 | 94.7069 | 99.7004 | 94.1698 | 95.7679 | 91.144 | 97.591 | 86.3497 | 87.0097 | 95.731 | 92.5814 | 88.8628 | 90.8797 | 95.5041 | 87.6259 | 91.7984 | 92.8535 | 92.2752 | 86.8089 | 96.0107 | 97.0358 | 96.4208 | 96.3742 | 84.6128 | 95.9338 | 87.4313 | 87.8938 | 94.1752 | 86.9754 | 81.8853 | 82.2459 | 91.3717 | 92.8459 | 91.9534 | 94.7897 | 93.3469 | 87.0376 | 87.5324 | 98.6387 | 91.6596 | 91.3657 | 91.3407 | 91.1284 | 90.889 | 91.3407 | 94.8715 | 94.7897 | 94.7897 | 94.7897 | 88.4559 | 89.032 | 95.6082 | 95.3894 | 92.1044 | 90.1156 | 93.3361 | 84.6566 | 84.7357 | 90.9881 | 90.0055 | 98.5111 | 94.6635 | 111.4125 | 111.4372 | 98.6758 | 97.6732 | 92.1097 | 92.2644 | 91.6363 | 96.6708 | 90.8497 | 98.5111 | 91.2808 | 91.5881 | 91.7283 | 100.2823 | 100.4291 | 97.8381 | 98.9596 | 90.5077 | 90.7781 | 99.9315 | 90.0299 | 88.9679 | 88.8251 | 92.0421 | 91.5341 | 98.0412 | 88.8722 | 91.5787 | 91.7251 | 91.1201 | 95.9731 | 96.276 | 94.6635 | 94.2505 | 91.8328 | 111.4372 | 92.95 | 100.7855 | 96.3037 | 95.96 | 90.6615 | 100.6386 | 98.5102 | 93.9117 | 81.0317 | 98.1081 | 91.3657 | 91.3657 | 90.9195 | 94.9587 | 95.1252 | 86.6957 | 84.2327 | 82.2177 | 91.6616 | 91.6391 | 91.8357 | 89.6915 | 90.2044 | 87.1412 | 90.7191 | 97.5845 | 91.7714 | 91.7714 | 89.3942 | 94.4446 | 94.7751 | 94.6635 | 90.7918 | 92.0292 | 102.1757 | 91.6686 | 91.6599 | 94.8046 | 88.9202 | 87.7882 | 89.7871 | 91.9033 | 88.1096 | 86.9497 | 90.4112 | 90.8425 | 90.8425 | 96.6788 | 92.2834 | 100.8039 | 93.0202 | 97.1075 | 103.6531 | 86.7654 | 87.2471 | 90.1942 | 91.7554 | 98.6877 | 98.3597 | 98.6758 | 94.4334 | 94.4334 | 92.1144 | 91.4916 | 91.4916 | 95.8075 | 95.5506 | 87.7749 | 87.7642 | 92.5855 | 91.609 | 92.2426 | 98.5111 | 98.5111 | 92.8425 | 87.5967 | 93.097 | 94.2505 | 98.0011 | 84.9676 | 98.0011 | 94.4334 | 92.1167 | 93.428 | 85.982 | 92.5875 | 83.0685 | 82.8527 | 88.1085 | 94.3894 | 94.3417 | 94.2012 | 92.5875 | 92.5875 | 92.5875 | 100.5251 | 100.7022 | 100.7022 | 100.7022 | 93.4897 | 94.9467 | 96.6109 | 99.4898 | 96.1545 | 96.6682 | 84.9676 | 100.9499 | 93.0021 | 93.1681 | 90.6071 | 89.911 | 82.1429 | 84.0843 | 84.5441 | 99.7359 | 92.9115 | 101.9998 | 124.7244 | 124.6989 | 111.2013 | 129.1589 | 129.1531 | 124.6322 | 124.8019 | 123.7588
2024-12-13 13:30 | 95.9607 | 96.2465 | 96.0672 | 95.9607 | 93.4009 | 97.0929 | 96.628 | 97.3066 | 92.9795 | 97.1772 | 96.219 | 96.0765 | 101.5223 | 95.7632 | 97.2241 | 91.9164 | 99.255 | 87.8353 | 88.5376 | 97.2607 | 93.8863 | 90.1417 | 92.1824 | 96.9045 | 88.7022 | 93.3002 | 94.1907 | 93.6004 | 88.0173 | 97.3855 | 98.4699 | 97.835 | 97.796 | 85.9377 | 97.4766 | 88.5027 | 88.9954 | 95.5079 | 88.6193 | 82.891 | 83.2694 | 91.7718 | 94.0337 | 93.0938 | 96.1203 | 94.5531 | 89.44 | 89.8553 | 100.1945 | 93.0906 | 92.8707 | 92.8448 | 92.6253 | 92.5334 | 92.8448 | 96.2881 | 96.1203 | 96.1203 | 96.1203 | 89.6495 | 90.2543 | 97.3707 | 97.0579 | 93.5672 | 91.3575 | 94.3347 | 85.9982 | 86.0786 | 92.0876 | 91.2807 | 100.062 | 96.1406 | 111.3869 | 111.4088 | 101.0292 | 99.0102 | 93.6285 | 93.0349 | 92.4094 | 98.0138 | 92.0993 | 100.062 | 92.7232 | 93.0212 | 93.0448 | 101.6973 | 102.1144 | 99.3636 | 100.5173 | 92.358 | 92.1087 | 101.4047 | 91.1291 | 90.1244 | 90.6396 | 93.5687 | 92.7072 | 99.4788 | 89.9602 | 92.7341 | 92.9408 | 92.3817 | 97.5074 | 97.8163 | 96.1406 | 95.6801 | 93.2011 | 111.4088 | 94.3906 | 102.165 | 97.781 | 97.4308 | 92.3237 | 102.3308 | 100.1514 | 95.4061 | 82.2246 | 99.7471 | 92.8707 | 92.8707 | 92.7635 | 96.4732 | 96.6732 | 87.1312 | 86.9246 | 85.6587 | 93.2001 | 92.9527 | 93.1754 | 90.9082 | 91.4583 | 87.8493 | 92.5212 | 99.0154 | 92.1924 | 92.1924 | 90.5387 | 95.8998 | 96.2484 | 96.1406 | 91.8225 | 93.3579 | 103.9401 | 93.0995 | 93.0908 | 95.9835 | 90.2647 | 89.2172 | 91.1116 | 93.7805 | 89.3414 | 88.205 | 92.1564 | 92.6009 | 92.6009 | 98.0956 | 93.922 | 102.5051 | 94.4435 | 98.9248 | 105.2524 | 90.0284 | 90.3196 | 91.5534 | 93.0744 | 101.0415 | 100.6774 | 101.0292 | 95.8768 | 95.8768 | 92.7193 | 92.1112 | 92.1112 | 97.2738 | 97.0024 | 88.7825 | 88.7882 | 94.3774 | 92.3839 | 93.6951 | 100.062 | 100.062 | 93.8819 | 88.6716 | 94.4136 | 95.6801 | 99.4381 | 85.8363 | 99.4381 | 95.8768 | 93.6661 | 94.8586 | 87.1698 | 94.0064 | 84.7671 | 84.5469 | 88.7695 | 95.807 | 95.7468 | 95.5998 | 94.0064 | 94.0064 | 94.0064 | 102.2184 | 102.399 | 102.399 | 102.399 | 95.2161 | 96.2539 | 98.0334 | 101.3411 | 97.6478 | 98.2872 | 85.8363 | 102.6528 | 94.084 | 94.3249 | 92.128 | 91.1746 | 83.8227 | 85.1088 | 85.6094 | 101.3076 | 94.2272 | 103.756
2024-12-13 14:00 | 96.3496 | 96.6438 | 96.4596 | 96.3496 | 93.45 | 97.5123 | 97.0533 | 97.7323 | 92.8071 | 97.5228 | 96.8582 | 96.697 | 101.5984 | 95.7872 | 97.7643 | 92.6159 | 99.2706 | 88.089 | 88.7799 | 97.201 | 94.0527 | 90.3444 | 92.3658 | 97.6181 | 88.8613 | 92.8154 | 94.3069 | 93.7759 | 88.3108 | 96.8503 | 98.1128 | 97.4822 | 97.4681 | 86.2206 | 97.4149 | 88.7195 | 89.2028 | 96.2598 | 88.8859 | 83.1897 | 83.5688 | 93.4618 | 94.5801 | 93.6536 | 96.7487 | 94.7043 | 89.5756 | 89.9972 | 100.1074 | 93.1661 | 92.9185 | 92.8927 | 92.6736 | 92.53 | 92.8927 | 96.9155 | 96.7487 | 96.7487 | 96.7487 | 89.8402 | 90.4418 | 97.4159 | 97.117 | 92.7427 | 90.8741 | 95.0587 | 86.281 | 86.3616 | 92.5525 | 91.4958 | 99.9829 | 96.6446 | 92.8872 | 92.8905 | 101.5649 | 98.4486 | 92.9219 | 93.7391 | 93.1202 | 97.3298 | 92.6063 | 99.9829 | 92.7398 | 93.0856 | 93.4316 | 101.7122 | 102.1138 | 99.3266 | 100.5059 | 92.5378 | 92.3066 | 101.6116 | 91.3662 | 89.9793 | 91.3755 | 93.9478 | 92.8428 | 100.2109 | 90.1141 | 93.1726 | 93.3659 | 91.4419 | 97.9578 | 98.2768 | 96.6446 | 96.1816 | 92.2142 | 92.8905 | 94.493 | 101.585 | 98.3917 | 98.0316 | 92.3206 | 102.3281 | 100.1589 | 95.4477 | 82.5216 | 99.7585 | 92.9185 | 92.9185 | 92.9543 | 96.9917 | 97.2087 | 87.8571 | 87.1823 | 85.9129 | 93.4739 | 93.403 | 93.6421 | 91.0835 | 91.6371 | 88.49 | 92.7049 | 99.7442 | 93.8674 | 93.8674 | 90.4187 | 96.3979 | 96.7542 | 96.6446 | 92.0286 | 93.8189 | 103.9421 | 93.1755 | 93.1663 | 96.1315 | 90.5031 | 89.4767 | 91.3132 | 94.5413 | 89.7324 | 88.5141 | 92.3408 | 92.7867 | 92.7867 | 98.3052 | 94.2722 | 102.5274 | 94.5304 | 98.9519 | 105.3508 | 89.6028 | 89.9435 | 91.7465 | 93.4592 | 101.5772 | 101.203 | 101.5649 | 96.3459 | 96.3459 | 93.4546 | 92.8335 | 92.8335 | 97.8619 | 97.5912 | 87.9753 | 87.9322 | 94.5662 | 93.1042 | 93.8212 | 99.9829 | 99.9829 | 95.3177 | 88.8307 | 94.9123 | 96.1816 | 100.1699 | 86.4432 | 100.1699 | 96.3459 | 93.7386 | 95.3467 | 87.4845 | 94.1414 | 84.9335 | 84.7129 | 89.4139 | 96.4279 | 96.3244 | 96.1464 | 94.1414 | 94.1414 | 94.1414 | 102.2089 | 102.3958 | 102.3958 | 102.3958 | 95.5675 | 96.9551 | 98.6755 | 101.7091 | 98.07 | 98.3193 | 86.4432 | 102.6687 | 94.2273 | 94.4692 | 92.3989 | 91.3583 | 83.9874 | 85.5178 | 85.9946 | 101.2197 | 94.3485 | 103.7578
2024-12-13 14:30 | 98.1042 | 98.4102 | 98.2194 | 98.1042 | 95.1814 | 99.6127 | 99.1573 | 99.8212 | 94.8201 | 99.2913 | 98.9338 | 98.7936 | 103.3565 | 97.5624 | 99.8195 | 94.7068 | 100.965 | 89.3131 | 90.0221 | 98.824 | 95.9011 | 92.02 | 94.0901 | 99.5374 | 90.9871 | 95.4683 | 96.1855 | 95.588 | 89.8453 | 98.3225 | 99.6816 | 99.0525 | 99.0357 | 87.6895 | 99.0376 | 90.7152 | 91.2071 | 98.3363 | 90.4243 | 84.6201 | 85.0056 | 96.0603 | 96.3303 | 95.3701 | 98.5345 | 96.6446 | 90.5141 | 90.9988 | 101.9094 | 94.9608 | 94.6749 | 94.6482 | 94.4218 | 94.2157 | 94.6482 | 98.7313 | 98.5345 | 98.5345 | 98.5345 | 91.6475 | 92.262 | 99.1787 | 98.8982 | 95.9867 | 93.8386 | 97.121 | 87.7448 | 87.8269 | 94.56 | 93.0102 | 101.7867 | 98.6127 | 96.4944 | 96.4977 | 103.5268 | 100.1199 | 95.8792 | 95.8736 | 95.2344 | 98.9066 | 94.3812 | 101.7867 | 94.5049 | 94.8748 | 95.2638 | 103.784 | 103.9467 | 101.1404 | 102.3531 | 93.9155 | 93.8388 | 103.2595 | 93.131 | 92.516 | 92.603 | 95.6398 | 94.7148 | 102.1811 | 92.1803 | 94.7292 | 94.9688 | 95.0818 | 100.0047 | 100.3296 | 98.6127 | 98.1428 | 95.8181 | 96.4977 | 96.3299 | 103.3095 | 100.5236 | 100.1318 | 93.9691 | 104.1666 | 101.9966 | 97.0119 | 83.9049 | 101.5907 | 94.6749 | 94.6749 | 94.3604 | 98.9497 | 99.151 | 89.8145 | 88.6588 | 87.3412 | 95.061 | 95.2158 | 95.4506 | 92.6606 | 93.2778 | 90.734 | 94.1114 | 101.7052 | 96.4886 | 96.4886 | 92.969 | 98.3497 | 98.7356 | 98.6127 | 93.8348 | 95.6432 | 105.7098 | 94.9705 | 94.9611 | 98.1263 | 92.1216 | 91.0423 | 92.9804 | 95.8113 | 91.2575 | 90.0331 | 93.6759 | 94.2168 | 94.2168 | 99.937 | 95.9746 | 104.4206 | 96.3928 | 100.7092 | 107.4385 | 90.5781 | 91.0021 | 93.3437 | 95.2951 | 103.5393 | 103.1506 | 103.5268 | 98.3095 | 98.3095 | 96.0825 | 95.412 | 95.412 | 99.9319 | 99.6595 | 91.6999 | 91.6303 | 96.0291 | 95.2218 | 95.3292 | 101.7867 | 101.7867 | 97.8185 | 90.956 | 96.7208 | 98.1428 | 102.1393 | 88.4601 | 102.1393 | 98.3095 | 95.4896 | 97.1226 | 88.9984 | 95.9474 | 86.198 | 85.9741 | 91.3887 | 98.2136 | 98.2936 | 98.1092 | 95.9474 | 95.9474 | 95.9474 | 104.0488 | 104.2357 | 104.2357 | 104.2357 | 97.3013 | 98.9493 | 100.7484 | 103.5056 | 100.1586 | 100.1418 | 88.4601 | 104.5495 | 96.2072 | 96.4265 | 93.9677 | 93.1975 | 85.2378 | 86.923 | 87.4269 | 103.0502 | 96.238 | 105.5379
2024-12-13 15:00 | 98.3203 | 98.628 | 98.4324 | 98.3203 | 95.3436 | 100.1837 | 99.7076 | 100.4061 | 94.9977 | 99.5354 | 99.9569 | 99.1776 | 103.5501 | 97.4244 | 100.3906 | 95.3542 | 101.1146 | 89.5295 | 90.2461 | 98.9275 | 95.962 | 92.1146 | 94.1912 | 100.8036 | 91.1559 | 95.6433 | 96.2541 | 95.6718 | 89.9779 | 98.3787 | 99.7474 | 99.1278 | 99.103 | 87.7412 | 99.1482 | 90.8585 | 91.3582 | 98.6296 | 90.5597 | 84.7576 | 85.1439 | 95.6175 | 96.6553 | 95.6849 | 98.8784 | 96.5896 | 90.7891 | 91.2632 | 101.9048 | 95.1233 | 94.8431 | 94.8167 | 94.5934 | 94.3954 | 94.8167 | 99.1384 | 98.8784 | 98.8784 | 98.8784 | 91.7881 | 92.4036 | 99.2567 | 98.9681 | 96.2117 | 94.0261 | 98.6834 | 87.7431 | 87.8251 | 94.9489 | 93.1475 | 101.7823 | 99.1783 | 96.7231 | 96.7264 | 103.777 | 100.2785 | 96.1176 | 96.6147 | 95.9591 | 99.0746 | 94.7212 | 101.7823 | 94.7104 | 95.0454 | 95.5329 | 103.8177 | 103.7561 | 101.1369 | 102.3464 | 94.1172 | 93.9834 | 103.4563 | 93.2363 | 92.6975 | 92.9112 | 95.8714 | 94.8078 | 103.4809 | 92.3327 | 94.6567 | 94.9926 | 95.3194 | 100.5901 | 100.9203 | 99.1783 | 98.6529 | 96.0145 | 96.7264 | 96.4565 | 103.4731 | 100.9422 | 100.5476 | 94.1451 | 103.9828 | 101.9534 | 97.156 | 83.9847 | 101.5634 | 94.8431 | 94.8431 | 94.5591 | 99.5428 | 99.7633 | 90.0441 | 88.8274 | 87.534 | 95.2617 | 95.5251 | 95.7705 | 92.7586 | 93.3772 | 91.441 | 94.312 | 102.999 | 96.0196 | 96.0196 | 93.1597 | 98.9169 | 99.2982 | 99.1783 | 93.8794 | 95.9584 | 105.5967 | 95.1324 | 95.1236 | 98.0467 | 92.2579 | 91.1688 | 93.115 | 96.1302 | 91.4327 | 90.183 | 93.9386 | 94.4151 | 94.4151 | 100.091 | 96.1944 | 104.2782 | 96.5177 | 100.8261 | 107.1502 | 91.0438 | 91.4343 | 93.4839 | 95.568 | 103.7896 | 103.3985 | 103.777 | 98.8103 | 98.8103 | 97.2075 | 96.4808 | 96.4808 | 100.3765 | 100.1494 | 91.8889 | 91.9803 | 96.2271 | 95.98 | 95.5067 | 101.7823 | 101.7823 | 97.8042 | 91.1246 | 97.5457 | 98.6529 | 103.4386 | 88.8719 | 103.4386 | 98.8103 | 95.6481 | 97.4644 | 89.132 | 96.0674 | 86.3832 | 86.1588 | 91.7318 | 98.6595 | 98.6633 | 98.5313 | 96.0674 | 96.0674 | 96.0674 | 103.8657 | 104.0584 | 104.0584 | 104.0584 | 97.5182 | 101.2821 | 101.0554 | 103.7866 | 100.7556 | 100.1786 | 88.8719 | 104.3778 | 96.0781 | 96.3465 | 94.1661 | 93.3405 | 85.4209 | 87.04 | 87.5476 | 103.0458 | 96.2862 | 105.4166
2024-12-13 15:30 | 98.2132 | 98.5112 | 98.3193 | 98.2132 | 95.3195 | 101.0182 | 100.5581 | 101.2209 | 94.8773 | 99.4993 | 100.7166 | 99.9487 | 103.5252 | 97.5228 | 101.1695 | 96.251 | 101.0802 | 89.6846 | 90.3874 | 98.8902 | 95.9938 | 92.1588 | 94.2352 | 101.5054 | 91.3663 | 95.4246 | 96.2911 | 95.701 | 89.9532 | 98.3614 | 99.7202 | 99.0808 | 99.0739 | 87.8013 | 99.1024 | 91.0715 | 91.5664 | 99.5411 | 90.639 | 84.7386 | 85.1253 | 98.0385 | 97.3459 | 96.3747 | 99.5709 | 96.6195 | 90.9309 | 91.3914 | 101.9225 | 95.1335 | 94.8296 | 94.8029 | 94.5767 | 94.3397 | 94.8029 | 99.8395 | 99.5709 | 99.5709 | 99.5709 | 91.9179 | 92.5298 | 99.0912 | 98.8731 | 95.8594 | 93.9024 | 99.5113 | 87.8104 | 87.8925 | 95.6066 | 93.1799 | 101.7998 | 99.945 | 96.3101 | 96.3134 | 103.5023 | 100.1003 | 95.8112 | 97.5431 | 96.8734 | 98.7982 | 95.0424 | 101.7998 | 94.6763 | 95.0472 | 95.9089 | 103.9025 | 103.8852 | 101.1529 | 102.3925 | 94.1644 | 93.9971 | 103.4707 | 93.2878 | 92.7505 | 92.9592 | 95.8408 | 94.929 | 104.2014 | 92.5406 | 94.6118 | 94.9736 | 94.7966 | 101.3996 | 101.7102 | 99.945 | 99.3773 | 95.6286 | 96.3134 | 96.4723 | 103.2893 | 101.719 | 101.317 | 94.0792 | 104.1148 | 101.9656 | 97.1007 | 84.036 | 101.5648 | 94.8296 | 94.8296 | 94.5918 | 100.2615 | 100.4444 | 91.0054 | 88.9045 | 87.61 | 95.2545 | 95.8821 | 96.1259 | 92.8013 | 93.4205 | 92.3327 | 94.3471 | 103.7161 | 98.4462 | 98.4462 | 93.2234 | 99.681 | 100.0665 | 99.945 | 93.9175 | 96.3197 | 105.7311 | 95.1429 | 95.1338 | 98.0793 | 92.3151 | 91.2472 | 93.1881 | 96.1798 | 91.421 | 90.1682 | 94.0097 | 94.4428 | 94.4428 | 100.1056 | 96.1275 | 104.3779 | 96.5392 | 100.6473 | 107.1784 | 90.9809 | 91.3722 | 93.554 | 95.9425 | 103.5148 | 103.1352 | 103.5023 | 99.4701 | 99.4701 | 98.2712 | 97.5227 | 97.5227 | 101.1473 | 100.9201 | 91.0674 | 91.1877 | 96.2551 | 96.8975 | 95.44 | 101.7998 | 101.7998 | 99.3849 | 91.3351 | 98.5904 | 99.3773 | 104.1587 | 89.6967 | 104.1587 | 99.4701 | 95.6367 | 97.8223 | 89.0481 | 96.0824 | 86.4264 | 86.2019 | 92.6143 | 99.3505 | 99.4004 | 99.2414 | 96.0824 | 96.0824 | 96.0824 | 103.9972 | 104.189 | 104.189 | 104.189 | 97.4472 | 102.0034 | 101.7915 | 103.8312 | 101.5629 | 100.1533 | 89.6967 | 104.5021 | 96.1118 | 96.379 | 94.159 | 93.4624 | 85.4637 | 86.9607 | 87.4675 | 103.0695 | 96.3237 | 105.5504
2024-12-13 16:00 | 98.297 | 98.596 | 98.406 | 98.297 | 95.1697 | 100.8253 | 100.3441 | 101.0436 | 94.4872 | 99.5827 | 100.5434 | 99.7751 | 103.4631 | 97.4201 | 100.9626 | 96.1676 | 101.0409 | 89.6713 | 90.3745 | 98.8677 | 95.9105 | 92.1057 | 94.143 | 101.4568 | 91.0657 | 94.5482 | 96.1974 | 95.621 | 89.9666 | 98.3214 | 99.6779 | 99.0423 | 99.0333 | 87.8015 | 99.0805 | 90.8467 | 91.3363 | 99.3655 | 90.551 | 84.7605 | 85.1467 | 97.7518 | 97.5508 | 96.6151 | 99.7461 | 96.5302 | 90.9175 | 91.3796 | 101.8242 | 95.0407 | 94.7148 | 94.6881 | 94.4611 | 94.1875 | 94.6881 | 99.9051 | 99.7461 | 99.7461 | 99.7461 | 91.7776 | 92.3876 | 99.0418 | 98.8068 | 94.5233 | 92.8687 | 99.4126 | 87.8262 | 87.9083 | 95.3551 | 93.1764 | 101.7002 | 99.7436 | 94.656 | 94.6593 | 103.6012 | 100.059 | 94.6906 | 97.4425 | 96.8065 | 98.7379 | 94.8301 | 101.7002 | 94.6367 | 94.9644 | 95.7054 | 103.7349 | 103.7596 | 101.0467 | 102.2622 | 94.162 | 93.9944 | 103.4806 | 93.1993 | 92.0946 | 92.8903 | 95.8824 | 94.7956 | 104.1514 | 92.2821 | 94.7073 | 94.9995 | 93.0866 | 101.2018 | 101.4989 | 99.7436 | 99.1748 | 94.0306 | 94.6593 | 96.361 | 103.2467 | 101.5702 | 101.1589 | 93.9325 | 103.9872 | 101.8581 | 97.1065 | 84.0752 | 101.4621 | 94.7148 | 94.7148 | 94.594 | 100.1099 | 100.3261 | 90.9211 | 88.8192 | 87.5259 | 95.3142 | 95.6804 | 95.9114 | 92.7105 | 93.329 | 92.0598 | 94.3561 | 103.6664 | 98.1524 | 98.1524 | 92.5615 | 99.4643 | 99.8716 | 99.7436 | 93.7773 | 96.1167 | 105.6141 | 95.0505 | 95.041 | 97.9868 | 92.2226 | 91.1608 | 93.0605 | 96.1086 | 91.4237 | 90.1849 | 93.999 | 94.456 | 94.456 | 100.1028 | 96.2114 | 104.267 | 96.4404 | 100.6536 | 107.1744 | 91.2594 | 91.6001 | 93.4154 | 95.7406 | 103.6137 | 103.2331 | 103.6012 | 99.2778 | 99.2778 | 97.8796 | 97.1458 | 97.1458 | 100.9792 | 100.751 | 89.0923 | 89.1973 | 96.2867 | 96.8568 | 95.4772 | 101.7002 | 101.7002 | 99.1444 | 91.0348 | 98.155 | 99.1748 | 104.1088 | 89.4938 | 104.1088 | 99.2778 | 95.491 | 97.5227 | 89.1366 | 95.9711 | 86.4242 | 86.1997 | 92.492 | 99.3804 | 99.2411 | 99.071 | 95.9711 | 95.9711 | 95.9711 | 103.8661 | 104.0616 | 104.0616 | 104.0616 | 97.5368 | 101.8451 | 101.6299 | 103.9275 | 101.3965 | 100.0665 | 89.4938 | 104.3892 | 96.0213 | 96.2884 | 94.218 | 93.3178 | 85.4615 | 87.0506 | 87.5576 | 102.9695 | 96.2323 | 105.4316
2024-12-13 16:30 | 98.1901 | 98.4873 | 98.3005 | 98.1901 | 95.1132 | 101.4293 | 100.9469 | 101.6498 | 94.587 | 99.373 | 101.0242 | 100.2485 | 103.0618 | 96.951 | 101.5685 | 96.2975 | 100.7472 | 90.017 | 90.7297 | 98.6625 | 95.7021 | 91.9229 | 93.9752 | 102.0202 | 91.0761 | 94.8589 | 96.021 | 95.4138 | 89.9241 | 98.1229 | 99.4658 | 98.8537 | 98.8287 | 87.7449 | 98.8722 | 90.8189 | 91.3202 | 99.9995 | 90.482 | 84.7279 | 85.1139 | 99.3629 | 98.3099 | 97.4033 | 100.4759 | 96.3123 | 91.2535 | 91.7131 | 101.4755 | 94.9139 | 94.6311 | 94.6041 | 94.3749 | 94.1824 | 94.6041 | 100.5302 | 100.4759 | 100.4759 | 100.4759 | 91.7023 | 92.3149 | 98.8981 | 98.5814 | 95.0005 | 93.2447 | 99.75 | 87.7698 | 87.8518 | 95.5138 | 92.9256 | 101.3531 | 100.3238 | 95.3365 | 95.3365 | 103.4593 | 100.0471 | 95.0522 | 97.54 | 96.9591 | 98.7392 | 95.0548 | 101.3531 | 94.4529 | 94.8269 | 95.927 | 103.3534 | 103.2237 | 100.7078 | 101.8821 | 94.4807 | 93.7565 | 103.2184 | 92.976 | 92.286 | 92.8954 | 95.7724 | 94.6263 | 104.7298 | 92.2289 | 94.081 | 94.5587 | 93.758 | 101.7805 | 102.0785 | 100.3238 | 99.709 | 94.6826 | 95.3365 | 96.2065 | 103.2344 | 102.0544 | 101.6439 | 93.9546 | 103.4567 | 101.4891 | 96.9204 | 84.0129 | 101.1175 | 94.6311 | 94.6311 | 94.8223 | 100.6986 | 100.9174 | 90.8741 | 88.7526 | 87.4603 | 95.3004 | 95.8928 | 96.1303 | 92.5438 | 93.1619 | 92.5257 | 94.7455 | 104.2421 | 99.7447 | 99.7447 | 92.7735 | 100.0515 | 100.4541 | 100.3238 | 93.5668 | 96.3189 | 105.1349 | 94.9236 | 94.9142 | 97.77 | 92.1452 | 91.0937 | 92.9729 | 96.1139 | 91.4025 | 90.1482 | 94.4022 | 94.9061 | 94.9061 | 99.8494 | 96.0927 | 103.7728 | 96.281 | 100.5275 | 106.641 | 91.0289 | 91.3961 | 93.3355 | 95.9601 | 103.4718 | 103.0936 | 103.4593 | 99.7715 | 99.7715 | 98.3448 | 97.6107 | 97.6107 | 101.487 | 101.257 | 89.7901 | 89.944 | 96.7172 | 97.0497 | 95.2962 | 101.3531 | 101.3531 | 100.2255 | 91.0449 | 99.0922 | 99.709 | 104.687 | 89.9637 | 104.687 | 99.7715 | 95.408 | 97.7158 | 89.0704 | 95.8101 | 86.7168 | 86.4915 | 92.5197 | 99.9581 | 99.7657 | 99.5667 | 95.8101 | 95.8101 | 95.8101 | 103.3428 | 103.538 | 103.538 | 103.538 | 97.4145 | 102.3094 | 102.0914 | 103.5313 | 102.0056 | 99.8082 | 89.9637 | 103.8621 | 95.8092 | 96.0769 | 94.2043 | 93.2484 | 85.7508 | 86.9867 | 87.4926 | 102.6109 | 96.0538 | 104.9453
2024-12-13 17:00 | 98.2166 | 98.5071 | 98.3269 | 98.2166 | 95.0269 | 102.2527 | 101.7978 | 102.5075 | 94.335 | 99.3331 | 101.6733 | 100.9071 | 102.6644 | 96.5473 | 102.351 | 96.8469 | 100.5422 | 90.27 | 90.9663 | 98.6315 | 95.7821 | 91.9726 | 94.0683 | 102.6221 | 91.2069 | 94.3578 | 96.0683 | 95.4995 | 90.0782 | 98.0911 | 99.4175 | 98.7996 | 98.7822 | 87.9187 | 98.8407 | 90.9982 | 91.4858 | 100.6185 | 90.6083 | 84.8608 | 85.2473 | 100.2407 | 99.0235 | 98.1095 | 101.1435 | 96.3585 | 91.4079 | 91.8582 | 101.3426 | 94.9381 | 94.6006 | 94.5739 | 94.3467 | 94.0519 | 94.5739 | 101.2063 | 101.1435 | 101.1435 | 101.1435 | 91.8256 | 92.434 | 98.9325 | 98.5988 | 94.2779 | 92.8058 | 100.3283 | 87.956 | 88.0382 | 95.9189 | 93.0632 | 101.2259 | 101.1035 | 94.3938 | 94.3938 | 103.3669 | 99.8966 | 94.4641 | 98.1227 | 97.5098 | 98.6174 | 95.1399 | 101.2259 | 94.4802 | 94.8516 | 96.1326 | 103.3522 | 102.8324 | 100.6113 | 101.7761 | 94.5702 | 93.8818 | 103.345 | 93.1958 | 92.1434 | 92.7497 | 95.8636 | 94.7343 | 105.3478 | 92.3585 | 94.6363 | 94.8385 | 92.7786 | 102.6191 | 102.9109 | 101.1035 | 100.3695 | 93.8011 | 94.3938 | 96.2152 | 103.0791 | 102.7509 | 102.3435 | 93.7987 | 103.0624 | 101.3265 | 96.9613 | 84.1977 | 100.9827 | 94.6006 | 94.6006 | 94.9109 | 101.6152 | 101.9245 | 91.4694 | 88.8771 | 87.583 | 95.4483 | 96.0044 | 96.24 | 92.6895 | 93.2848 | 93.1022 | 94.8363 | 104.8571 | 100.6337 | 100.6337 | 92.6364 | 100.8243 | 101.2313 | 101.1035 | 93.9329 | 96.2723 | 104.7261 | 94.9481 | 94.9384 | 97.8136 | 92.2543 | 91.2222 | 93.0654 | 95.9631 | 91.5468 | 90.2887 | 94.5561 | 95.0005 | 95.0005 | 99.9828 | 96.1453 | 103.3581 | 96.2997 | 100.5771 | 106.2942 | 91.0495 | 91.399 | 93.4099 | 96.1662 | 103.3794 | 103.0094 | 103.3669 | 100.2524 | 100.2524 | 98.7163 | 98.0101 | 98.0101 | 102.2042 | 101.9691 | 88.7014 | 88.8168 | 96.8122 | 97.5851 | 95.4031 | 101.2259 | 101.2259 | 100.9345 | 91.176 | 100.461 | 100.3695 | 105.3047 | 90.6011 | 105.3047 | 100.2524 | 95.3536 | 97.922 | 89.2323 | 95.8371 | 86.7989 | 86.5734 | 93.0472 | 100.6571 | 100.359 | 100.15 | 95.8371 | 95.8371 | 95.8371 | 102.9423 | 103.1398 | 103.1398 | 103.1398 | 97.4601 | 102.9355 | 102.7272 | 103.2499 | 102.8695 | 99.7753 | 90.6011 | 103.4192 | 95.854 | 96.1215 | 94.3506 | 93.3625 | 85.832 | 87.1643 | 87.6667 | 102.4662 | 96.101 | 104.5374
2024-12-13 17:30 | 96.4274 | 96.7003 | 96.5286 | 96.4274 | 93.7524 | 101.7397 | 101.2685 | 101.9621 | 93.0054 | 97.4805 | 101.0242 | 100.2602 | 100.7837 | 94.8939 | 101.7738 | 96.0427 | 98.8119 | 88.9047 | 89.6005 | 97.0498 | 94.4723 | 90.8304 | 92.8183 | 102.0018 | 89.9898 | 92.842 | 94.742 | 94.2069 | 88.7188 | 96.7807 | 97.984 | 97.3607 | 97.3469 | 86.6171 | 97.2694 | 89.7962 | 90.2861 | 100.0753 | 89.29 | 83.5271 | 83.908 | 100.7161 | 99.362 | 99.0718 | 100.7464 | 95.0211 | 90.6214 | 91.0079 | 99.6989 | 93.6779 | 93.3582 | 93.3318 | 93.1073 | 92.8423 | 93.3318 | 100.7225 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 90.6013 | 91.2076 | 97.1906 | 96.9472 | 92.595 | 91.27 | 99.5978 | 86.654 | 86.735 | 95.0309 | 91.4952 | 99.5829 | 100.4838 | 92.4466 | 92.4466 | 101.2719 | 98.5024 | 92.8652 | 97.3654 | 96.7133 | 97.2308 | 94.2587 | 99.5829 | 93.2187 | 93.5912 | 95.1745 | 101.6121 | 101.0762 | 98.9717 | 100.0737 | 93.3381 | 92.303 | 101.6369 | 91.8203 | 90.7708 | 90.9412 | 94.3054 | 93.4593 | 104.711 | 91.1168 | 93.4557 | 93.6402 | 91.0016 | 102.0318 | 102.3051 | 100.4838 | 99.7133 | 92.0205 | 92.4466 | 94.8886 | 101.6405 | 102.0865 | 101.6846 | 92.6149 | 101.3019 | 99.6517 | 95.3572 | 82.9407 | 99.3171 | 93.3582 | 93.3582 | 93.683 | 100.9061 | 101.144 | 90.7231 | 87.5832 | 86.3079 | 93.8961 | 95.0692 | 95.3259 | 91.5682 | 92.1078 | 92.603 | 93.5412 | 104.2233 | 101.0934 | 101.0934 | 91.2761 | 100.2026 | 100.6222 | 100.4838 | 92.3106 | 95.3283 | 102.8917 | 93.6881 | 93.6782 | 96.4462 | 90.9298 | 89.8931 | 91.7788 | 94.092 | 90.0659 | 88.876 | 93.1865 | 93.6536 | 93.6536 | 98.3015 | 94.4725 | 101.5918 | 94.9685 | 98.8278 | 104.4398 | 90.2076 | 90.514 | 92.1181 | 95.2078 | 101.2841 | 100.9353 | 101.2719 | 99.5686 | 99.5686 | 98.1821 | 97.48 | 97.48 | 101.5606 | 101.3254 | 87.0374 | 87.1479 | 95.4467 | 96.7736 | 93.7759 | 99.5829 | 99.5829 | 100.8167 | 89.9592 | 100.0506 | 99.7133 | 104.6682 | 90.1117 | 104.6682 | 99.5686 | 94.0559 | 97.0722 | 87.8506 | 94.5294 | 85.668 | 85.4455 | 92.258 | 100.1556 | 99.7135 | 99.4783 | 94.5294 | 94.5294 | 94.5294 | 101.1859 | 101.3765 | 101.3765 | 101.3765 | 95.7198 | 102.2445 | 102.0302 | 101.2127 | 102.32 | 98.1485 | 90.1117 | 101.6429 | 94.5139 | 94.7812 | 92.8161 | 92.1314 | 84.7137 | 85.7892 | 86.2897 | 100.7966 | 94.7736 | 102.7112
2024-12-13 18:00 | 96.1701 | 96.4371 | 96.2684 | 96.1701 | 93.8454 | 102.2365 | 101.7766 | 102.4377 | 93.1171 | 97.122 | 101.4797 | 100.7412 | 100.1325 | 94.3021 | 102.2388 | 94.9816 | 98.2268 | 88.7508 | 89.4437 | 96.4942 | 94.6441 | 90.9909 | 92.9541 | 102.3403 | 90.1222 | 92.8794 | 94.8642 | 94.3748 | 88.6567 | 95.958 | 97.14 | 96.3822 | 96.5129 | 86.4217 | 96.7081 | 89.9796 | 90.4613 | 100.5055 | 89.2752 | 83.4407 | 83.8215 | 101.5362 | 100.1168 | 100.1168 | 101.184 | 95.2129 | 90.3568 | 90.7591 | 99.0066 | 93.8281 | 93.5033 | 93.4765 | 93.2486 | 92.9795 | 93.4765 | 101.0743 | 101.184 | 101.184 | 101.184 | 90.7639 | 91.3668 | 96.9527 | 96.7201 | 92.5239 | 91.2815 | 99.3876 | 86.3496 | 86.4303 | 95.0828 | 91.1744 | 98.8972 | 100.9145 | 92.3075 | 92.3075 | 100.9116 | 95.2947 | 92.8196 | 96.4451 | 95.7725 | 94.7722 | 94.4684 | 98.8972 | 93.39 | 93.7454 | 95.4206 | 100.7393 | 100.3769 | 98.3211 | 99.2121 | 93.1839 | 91.9838 | 101.2657 | 91.9509 | 90.8448 | 90.7894 | 94.2268 | 93.5772 | 105.0585 | 91.2533 | 93.7971 | 93.9821 | 90.8811 | 102.5257 | 102.787 | 100.9145 | 100.1097 | 91.9382 | 92.3075 | 94.9954 | 98.3306 | 102.6504 | 102.2056 | 92.7696 | 100.6053 | 99.1568 | 94.9011 | 82.7801 | 98.8552 | 93.5033 | 93.5033 | 93.5559 | 101.305 | 101.5163 | 90.2204 | 87.5714 | 86.2963 | 93.738 | 95.2595 | 95.4995 | 91.6982 | 92.2403 | 93.2838 | 93.3773 | 104.5692 | 101.946 | 101.946 | 91.3845 | 100.6249 | 101.0564 | 100.9145 | 92.4479 | 95.5059 | 102.1751 | 93.8381 | 93.8284 | 96.6489 | 90.9581 | 89.884 | 91.8565 | 93.9349 | 89.9726 | 88.7889 | 93.0149 | 93.483 | 93.483 | 97.9615 | 94.2841 | 100.9649 | 95.074 | 98.5925 | 103.6476 | 90.1467 | 90.4763 | 92.1888 | 95.4542 | 100.9238 | 100.5821 | 100.9116 | 99.9855 | 99.9855 | 99.1721 | 98.4337 | 98.4337 | 102.0627 | 101.8161 | 86.8939 | 86.9832 | 95.271 | 95.8899 | 93.4067 | 98.8972 | 98.8972 | 101.4093 | 90.0916 | 100.4716 | 100.1097 | 105.0155 | 90.6184 | 105.0155 | 99.9855 | 94.1395 | 97.2403 | 87.7967 | 94.6578 | 85.5265 | 85.3044 | 91.9344 | 100.4511 | 100.0962 | 99.8485 | 94.6578 | 94.6578 | 94.6578 | 100.489 | 100.6835 | 100.6835 | 100.6835 | 95.4839 | 102.6391 | 102.4246 | 100.6274 | 102.7797 | 97.8087 | 90.6184 | 100.994 | 94.7402 | 94.9827 | 92.6599 | 92.2855 | 84.5738 | 85.7466 | 86.2446 | 100.0782 | 94.9046 | 101.9976
2024-12-13 18:30 | 97.9894 | 98.2829 | 98.1033 | 97.9894 | 94.8132 | 103.9964 | 103.5523 | 104.2242 | 94.4235 | 99.1957 | 103.3892 | 102.689 | 102.1851 | 95.4713 | 103.9144 | 96.8507 | 100.065 | 89.3201 | 90.0231 | 98.1008 | 95.227 | 91.3517 | 93.5995 | 103.8833 | 91.007 | 94.8222 | 95.6058 | 95.0246 | 89.576 | 97.7362 | 98.5088 | 98.2946 | 98.301 | 87.3124 | 98.3062 | 90.8396 | 91.3346 | 102.0753 | 90.1239 | 84.3891 | 84.7736 | 103.4758 | 101.4602 | 101.4602 | 102.6599 | 95.7982 | 91.5239 | 91.9041 | 100.5806 | 94.6912 | 94.4047 | 94.3775 | 94.1463 | 93.9563 | 94.3775 | 102.4795 | 102.6599 | 102.6599 | 102.6599 | 91.6189 | 92.2221 | 98.1955 | 97.9316 | 93.1797 | 92.0061 | 101.2514 | 87.2635 | 87.37 | 96.346 | 92.4981 | 100.4478 | 102.5743 | 92.863 | 92.863 | 103.1895 | 98.9349 | 93.5418 | 98.4352 | 97.689 | 97.8664 | 95.6228 | 100.4478 | 94.2642 | 94.6106 | 96.6176 | 100.9263 | 102.091 | 99.7477 | 100.5 | 94.1965 | 93.3128 | 106.7528 | 92.9031 | 91.6781 | 90.7537 | 95.9382 | 93.5381 | 107.7024 | 91.9715 | 94.1953 | 94.3897 | 91.5353 | 104.3022 | 104.5613 | 102.5743 | 101.6849 | 92.5 | 92.863 | 95.847 | 102.058 | 104.7135 | 104.1961 | 93.7428 | 102.3353 | 100.6259 | 96.3932 | 83.6604 | 100.2906 | 94.4047 | 94.4047 | 94.5321 | 103.0836 | 103.3728 | 91.7746 | 88.4025 | 87.1153 | 94.7495 | 96.4424 | 96.6864 | 92.1736 | 92.7893 | 95.6743 | 94.3919 | 106.1911 | 103.8764 | 103.8764 | 92.3449 | 102.2662 | 102.7178 | 102.5743 | 93.6992 | 96.6964 | 103.9622 | 94.7014 | 94.6915 | 96.844 | 91.8249 | 90.7357 | 92.6881 | 94.8692 | 90.9706 | 89.788 | 93.6467 | 94.4978 | 94.4978 | 98.1755 | 96.0501 | 102.6307 | 95.9357 | 99.1446 | 105.5633 | 91.2507 | 91.5653 | 93.0545 | 96.6491 | 103.203 | 102.8286 | 103.1895 | 101.508 | 101.508 | 102.6023 | 101.7335 | 101.7335 | 104.0078 | 103.7343 | 87.7622 | 87.8304 | 96.3503 | 97.7976 | 94.7988 | 100.4478 | 100.4478 | 103.1575 | 90.9761 | 102.2662 | 101.6849 | 107.725 | 92.5757 | 107.725 | 101.508 | 95.0896 | 98.4458 | 88.7609 | 95.4557 | 86.3681 | 86.1458 | 93.4251 | 101.7837 | 101.6176 | 101.3752 | 95.4557 | 95.4557 | 95.4557 | 102.2191 | 102.4119 | 102.4119 | 102.4119 | 97.3045 | 104.3517 | 104.1576 | 103.1697 | 104.5698 | 99.1251 | 92.5757 | 102.6921 | 95.3495 | 95.5937 | 93.8774 | 93.1408 | 85.7771 | 86.7247 | 87.219 | 101.8383 | 95.6278 | 103.7778
2024-12-13 19:00 | 99.8011 | 100.099 | 99.9137 | 99.8011 | 96.1409 | 104.8657 | 104.4279 | 105.1085 | 95.7647 | 101.1743 | 104.3285 | 103.5897 | 104.5758 | 98.0873 | 104.9004 | 97.9267 | 102.2746 | 90.8748 | 91.5769 | 100.1444 | 96.5985 | 92.7001 | 94.9039 | 104.7055 | 92.2223 | 96.2278 | 97.128 | 96.3385 | 90.8421 | 99.7328 | 100.5842 | 100.366 | 100.365 | 88.449 | 100.3448 | 92.0636 | 92.5612 | 103.112 | 91.2799 | 85.6734 | 86.0629 | 104.6741 | 102.4981 | 102.4981 | 103.5066 | 97.3912 | 92.7004 | 93.1343 | 102.9979 | 96.0288 | 95.7277 | 95.7 | 95.4652 | 95.253 | 95.7 | 103.1857 | 103.5066 | 103.5066 | 103.5066 | 92.8616 | 93.4789 | 100.1473 | 99.8627 | 94.4528 | 93.2285 | 102.3144 | 88.398 | 88.5058 | 97.4068 | 94.37 | 102.859 | 103.597 | 94.0973 | 94.0973 | 105.0819 | 101.3319 | 94.8328 | 99.5239 | 98.7694 | 100.0859 | 96.6191 | 102.859 | 95.5635 | 95.941 | 97.723 | 103.9097 | 105.0326 | 102.1264 | 103.005 | 95.7481 | 95.1957 | 108.8858 | 94.4111 | 92.9042 | 91.5848 | 97.6564 | 94.9582 | 108.5549 | 93.3041 | 94.6014 | 95.0497 | 92.7426 | 105.3125 | 105.5778 | 103.597 | 102.7216 | 93.7168 | 94.0973 | 97.2397 | 104.5307 | 105.7482 | 105.1926 | 95.032 | 105.2806 | 103.0113 | 98.3608 | 84.7562 | 102.6103 | 95.7277 | 95.7277 | 96.0959 | 104.1577 | 104.4893 | 92.7983 | 89.5439 | 88.24 | 96.4217 | 97.4841 | 97.7134 | 93.4597 | 94.0832 | 96.0034 | 95.9852 | 107.0316 | 105.121 | 105.121 | 93.5991 | 103.2979 | 103.7355 | 103.597 | 94.9269 | 97.7719 | 106.9982 | 96.0387 | 96.0291 | 98.5017 | 93.0823 | 91.9153 | 93.9559 | 95.7381 | 92.3743 | 91.1421 | 95.196 | 96.1198 | 96.1198 | 100.1564 | 97.8542 | 105.4218 | 97.3654 | 101.2294 | 108.3382 | 92.247 | 92.5969 | 94.3199 | 97.7553 | 105.0955 | 104.7154 | 105.0819 | 102.5732 | 102.5732 | 102.7668 | 101.9202 | 101.9202 | 105.0064 | 104.7238 | 88.8632 | 88.8872 | 98.0181 | 98.8768 | 96.7055 | 102.859 | 102.859 | 104.319 | 92.191 | 103.2979 | 102.7216 | 108.5776 | 93.0236 | 108.5776 | 102.5732 | 96.4286 | 99.3669 | 89.9654 | 96.8144 | 87.7908 | 87.5648 | 94.4644 | 102.4032 | 102.6173 | 102.3906 | 96.8144 | 96.8144 | 96.8144 | 105.1677 | 105.3533 | 105.3533 | 105.3533 | 99.1522 | 105.3163 | 105.125 | 105.4423 | 105.4459 | 101.2143 | 93.0236 | 105.5543 | 97.0049 | 97.2193 | 95.5342 | 94.4194 | 87.1901 | 87.9132 | 88.4109 | 104.3174 | 97.1721 | 106.8026
2024-12-13 19:30 | 98.7842 | 99.061 | 98.8974 | 98.7842 | 95.4138 | 103.9156 | 103.4694 | 104.1708 | 95.0691 | 100.2645 | 103.6049 | 102.8676 | 103.7959 | 97.3996 | 103.9805 | 97.1872 | 101.5097 | 90.2498 | 90.9517 | 99.4047 | 95.7873 | 91.9584 | 94.1428 | 103.9958 | 91.4737 | 95.536 | 96.3026 | 95.5595 | 90.1656 | 98.9315 | 99.812 | 99.6241 | 99.6049 | 87.728 | 99.6092 | 91.3179 | 91.8129 | 102.29 | 90.5251 | 85.2004 | 85.5759 | 103.818 | 101.5436 | 101.5436 | 102.7386 | 96.467 | 92.3117 | 92.7087 | 102.2652 | 95.2627 | 94.987 | 94.9596 | 94.7267 | 94.5586 | 94.9596 | 102.4669 | 102.7386 | 102.7386 | 102.7386 | 92.134 | 92.7408 | 99.4539 | 99.1564 | 93.7708 | 92.5205 | 101.5779 | 87.6759 | 87.7828 | 96.6799 | 93.6654 | 102.1235 | 102.7403 | 93.4182 | 93.4182 | 103.6868 | 100.6427 | 94.1297 | 98.7757 | 98.0256 | 99.4507 | 95.8436 | 102.1235 | 94.7943 | 95.1742 | 96.9709 | 103.1021 | 104.2626 | 101.3767 | 102.2415 | 95.1021 | 94.4875 | 108.0637 | 93.6582 | 92.1736 | 90.7077 | 96.8174 | 94.1567 | 107.8191 | 92.5354 | 94.0843 | 94.4804 | 92.0675 | 104.3878 | 104.6313 | 102.7403 | 101.8829 | 93.0426 | 93.4182 | 96.4579 | 103.8196 | 104.9668 | 104.4162 | 94.3443 | 104.5045 | 102.2868 | 97.6326 | 84.0448 | 101.8904 | 94.987 | 94.987 | 95.4264 | 103.3214 | 103.6741 | 92.082 | 88.8091 | 87.516 | 95.6171 | 96.7288 | 96.9607 | 92.7205 | 93.3346 | 95.297 | 95.3251 | 106.3061 | 104.2593 | 104.2593 | 92.864 | 102.4456 | 102.8703 | 102.7403 | 94.138 | 97.0311 | 106.2113 | 95.2725 | 95.2629 | 97.5317 | 92.3425 | 91.1674 | 93.2053 | 94.8212 | 91.6966 | 90.4767 | 94.5693 | 95.4484 | 95.4484 | 99.4113 | 96.928 | 104.6799 | 96.5724 | 100.5734 | 107.599 | 92.1319 | 92.4139 | 93.5661 | 97.0014 | 103.7003 | 103.3463 | 103.6868 | 101.7171 | 101.7171 | 101.69 | 100.8917 | 100.8917 | 104.2141 | 103.9362 | 88.1621 | 88.26 | 97.3308 | 98.1325 | 95.9905 | 102.1235 | 102.1235 | 103.4673 | 91.4425 | 102.4456 | 101.8829 | 107.8416 | 92.5791 | 107.8416 | 101.7171 | 95.6914 | 98.5804 | 89.2824 | 96.0459 | 87.1984 | 86.974 | 93.745 | 101.733 | 101.808 | 101.5801 | 96.0459 | 96.0459 | 96.0459 | 104.3913 | 104.5777 | 104.5777 | 104.5777 | 98.1904 | 104.5964 | 104.3932 | 104.6269 | 104.5107 | 100.5161 | 92.5791 | 104.8069 | 95.9908 | 96.2592 | 94.737 | 93.6665 | 86.6018 | 87.2183 | 87.7189 | 103.5831 | 96.3276 | 106.0164
2024-12-13 20:00 | 98.6656 | 98.9361 | 98.7763 | 98.6656 | 95.0439 | 103.877 | 103.4258 | 104.1272 | 94.6889 | 100.092 | 103.4401 | 102.6763 | 103.5373 | 97.1496 | 103.8353 | 96.9881 | 101.3086 | 90.2432 | 90.9506 | 99.261 | 95.4228 | 91.5182 | 93.815 | 103.9367 | 91.2647 | 95.1493 | 95.9721 | 95.19 | 90.2499 | 98.888 | 99.7697 | 99.6416 | 99.5548 | 87.6685 | 99.4653 | 91.092 | 91.5876 | 102.1777 | 90.3983 | 85.7143 | 86.0618 | 103.7004 | 101.385 | 101.385 | 102.5845 | 96.1157 | 92.2142 | 92.6123 | 102.0635 | 94.9312 | 94.6374 | 94.6101 | 94.3783 | 94.1766 | 94.6101 | 102.3457 | 102.5845 | 102.5845 | 102.5845 | 91.9589 | 92.5403 | 99.181 | 98.8849 | 93.4509 | 92.2508 | 101.4203 | 87.6225 | 87.7294 | 96.521 | 93.4704 | 101.9209 | 102.633 | 93.0946 | 93.0946 | 103.457 | 101.2554 | 93.8101 | 98.5554 | 97.8214 | 100.3026 | 95.9327 | 101.9209 | 94.466 | 94.8434 | 96.8502 | 102.8378 | 103.9979 | 101.1685 | 102.0226 | 95.0125 | 94.2972 | 107.9016 | 93.3066 | 91.9369 | 90.7432 | 96.761 | 93.8791 | 107.7579 | 92.308 | 93.4227 | 93.8655 | 91.7492 | 104.3161 | 104.556 | 102.633 | 101.7726 | 92.7236 | 93.0946 | 96.0961 | 104.4518 | 104.7776 | 104.2424 | 93.9546 | 104.2439 | 102.0316 | 97.4946 | 83.9675 | 101.6341 | 94.6374 | 94.6374 | 95.3111 | 103.1884 | 103.5214 | 91.9064 | 88.6838 | 87.3925 | 95.6209 | 96.6906 | 96.9325 | 92.3846 | 93.0022 | 94.765 | 95.2465 | 106.2458 | 104.1328 | 104.1328 | 92.619 | 102.3381 | 102.7607 | 102.633 | 94.1294 | 96.9976 | 105.9424 | 94.9412 | 94.9315 | 97.1808 | 92.2072 | 91.0378 | 93.0033 | 94.8582 | 91.8156 | 90.6018 | 94.5961 | 95.3751 | 95.3751 | 99.2112 | 96.8341 | 104.4142 | 96.2258 | 100.2889 | 107.3064 | 91.438 | 91.7565 | 93.3735 | 96.8794 | 103.4704 | 103.1241 | 103.457 | 101.6185 | 101.6185 | 101.0233 | 100.2416 | 100.2416 | 104.0629 | 103.7814 | 87.9199 | 87.9148 | 97.2703 | 97.9333 | 95.8623 | 101.9209 | 101.9209 | 103.3567 | 91.2335 | 102.3381 | 101.7726 | 107.7804 | 92.1071 | 107.7804 | 101.6185 | 95.3277 | 98.5446 | 89.3473 | 95.6773 | 87.1163 | 86.8921 | 93.5799 | 101.6282 | 101.6973 | 101.4688 | 95.6773 | 95.6773 | 95.6773 | 104.1285 | 104.3165 | 104.3165 | 104.3165 | 98.0736 | 104.504 | 104.3008 | 104.3228 | 104.473 | 100.2501 | 92.1071 | 104.5411 | 95.6442 | 95.9128 | 94.7408 | 93.426 | 86.5202 | 87.2996 | 87.7963 | 103.3752 | 95.9982 | 105.748
2024-12-13 20:30 | 98.568 | 98.8362 | 98.6774 | 98.568 | 94.9172 | 104.0978 | 103.6582 | 104.3355 | 94.5395 | 99.869 | 103.8215 | 103.0546 | 103.5277 | 97.0827 | 104.0646 | 97.2275 | 101.3182 | 90.2001 | 90.9054 | 99.2912 | 95.4031 | 91.5501 | 93.8183 | 104.3391 | 91.3699 | 94.9943 | 95.9613 | 95.1703 | 90.3069 | 98.9107 | 99.7999 | 99.6813 | 99.5868 | 87.7493 | 99.4927 | 91.2023 | 91.6972 | 102.6586 | 90.4763 | 85.7548 | 86.1034 | 104.1798 | 101.7586 | 101.7586 | 102.955 | 96.0974 | 92.2153 | 92.6117 | 102.076 | 94.9115 | 94.574 | 94.5468 | 94.3162 | 94.0325 | 94.5468 | 102.7042 | 102.955 | 102.955 | 102.955 | 92.0149 | 92.5958 | 99.185 | 98.8833 | 93.523 | 92.3682 | 101.7166 | 87.7038 | 87.8108 | 96.7906 | 93.463 | 101.941 | 102.8204 | 93.227 | 93.227 | 103.3196 | 101.4903 | 93.8438 | 98.7719 | 98.0555 | 100.5298 | 96.3707 | 101.941 | 94.4472 | 94.8239 | 97.1204 | 102.8066 | 103.9466 | 101.229 | 102.0768 | 95.0018 | 94.2935 | 107.9094 | 93.2958 | 92.0471 | 91.1872 | 96.7012 | 93.8905 | 108.175 | 92.3686 | 93.4063 | 93.8479 | 91.883 | 104.4925 | 104.733 | 102.8204 | 102.0231 | 92.8521 | 93.227 | 96.0375 | 104.6941 | 104.9105 | 104.4534 | 93.7866 | 104.1912 | 102.0077 | 97.5238 | 84.0507 | 101.6147 | 94.574 | 94.574 | 95.3039 | 103.3469 | 103.6615 | 92.2073 | 88.7596 | 87.4671 | 95.6356 | 97.053 | 97.3131 | 92.396 | 93.0101 | 95.3421 | 95.2333 | 106.6571 | 104.6262 | 104.6262 | 92.7018 | 102.5061 | 102.9521 | 102.8204 | 94.0871 | 97.359 | 105.8825 | 94.9217 | 94.9118 | 97.1633 | 92.2593 | 91.1147 | 93.0404 | 95.3224 | 91.9037 | 90.6578 | 94.5404 | 95.3617 | 95.3617 | 99.2072 | 96.7353 | 104.3469 | 96.1976 | 100.283 | 107.2722 | 91.3856 | 91.6934 | 93.4025 | 97.1452 | 103.333 | 102.9894 | 103.3196 | 101.5851 | 101.5851 | 101.4426 | 100.6802 | 100.6802 | 104.2984 | 104.0278 | 88.0527 | 88.0926 | 97.2518 | 98.173 | 95.8819 | 101.941 | 101.941 | 103.825 | 91.3388 | 102.5061 | 102.0231 | 108.1977 | 92.7434 | 108.1977 | 101.5851 | 95.213 | 99.0593 | 89.4029 | 95.6095 | 87.1065 | 86.8823 | 93.8451 | 101.991 | 102.182 | 101.9623 | 95.6095 | 95.6095 | 95.6095 | 104.0693 | 104.2608 | 104.2608 | 104.2608 | 97.9465 | 104.9462 | 104.7481 | 103.8885 | 104.6742 | 100.2505 | 92.7434 | 104.473 | 95.6264 | 95.8955 | 94.7553 | 93.4806 | 86.5104 | 87.3577 | 87.8542 | 103.3808 | 95.9869 | 105.6884
2024-12-13 21:00 | 98.4451 | 98.7026 | 98.5526 | 98.4451 | 94.909 | 104.4225 | 103.9751 | 104.6519 | 94.5094 | 99.789 | 103.907 | 103.114 | 103.5651 | 96.9224 | 104.3721 | 97.2087 | 101.3392 | 90.1977 | 90.9097 | 99.3063 | 95.4743 | 91.6545 | 93.884 | 104.7532 | 91.4704 | 94.9554 | 96.0064 | 95.2369 | 90.3282 | 98.9008 | 99.7909 | 99.6784 | 99.5755 | 87.8057 | 99.5352 | 91.3063 | 91.8015 | 102.9556 | 90.5559 | 85.7408 | 86.091 | 104.4352 | 102.1414 | 102.1414 | 103.3266 | 96.1639 | 92.2026 | 92.6035 | 101.9962 | 94.9541 | 94.5918 | 94.5643 | 94.3313 | 94.0055 | 94.5643 | 103.1835 | 103.3266 | 103.3266 | 103.3266 | 92.0434 | 92.6395 | 99.1479 | 98.8548 | 93.6636 | 92.5071 | 101.7752 | 87.7566 | 87.8637 | 96.8843 | 93.452 | 101.865 | 103.0913 | 93.4039 | 93.4039 | 103.0082 | 101.4245 | 93.9566 | 98.7259 | 98.0261 | 100.5536 | 96.5727 | 101.865 | 94.4895 | 94.8664 | 97.3587 | 102.5062 | 103.7464 | 101.1737 | 101.9906 | 95.0205 | 94.2835 | 107.9223 | 93.336 | 92.1605 | 91.5706 | 96.6011 | 93.9332 | 108.6043 | 92.4376 | 93.4756 | 93.9525 | 92.1328 | 104.7862 | 105.0303 | 103.0913 | 102.2897 | 93.0294 | 93.4039 | 96.0675 | 104.6261 | 105.0964 | 104.6223 | 93.7458 | 103.9919 | 101.9166 | 97.5329 | 84.0909 | 101.5347 | 94.5918 | 94.5918 | 95.3225 | 103.5913 | 103.8832 | 92.219 | 88.8388 | 87.5452 | 95.6532 | 97.2774 | 97.5298 | 92.4511 | 93.0698 | 95.0549 | 95.2515 | 107.0804 | 104.8519 | 104.8519 | 92.7893 | 102.7747 | 103.2293 | 103.0913 | 94.072 | 97.576 | 105.6604 | 94.9645 | 94.9544 | 97.2255 | 92.3165 | 91.1972 | 93.0978 | 95.7232 | 91.8988 | 90.6651 | 94.5784 | 95.3783 | 95.3783 | 99.1967 | 96.6439 | 104.1793 | 96.2312 | 100.2329 | 106.8889 | 91.3206 | 91.6328 | 93.4503 | 97.3783 | 103.0216 | 102.6909 | 103.0082 | 101.8519 | 101.8519 | 101.0004 | 100.2572 | 100.2572 | 104.4509 | 104.188 | 88.5328 | 88.557 | 97.2694 | 98.1458 | 95.8865 | 101.865 | 101.865 | 104.1041 | 91.4393 | 102.7747 | 102.2897 | 108.627 | 92.4936 | 108.627 | 101.8519 | 95.2099 | 99.2743 | 89.4226 | 95.6523 | 87.1236 | 86.8994 | 93.8825 | 102.5237 | 102.4813 | 102.2369 | 95.6523 | 95.6523 | 95.6523 | 103.867 | 104.0618 | 104.0618 | 104.0618 | 97.8474 | 105.0896 | 104.8797 | 103.8595 | 104.9943 | 100.2138 | 92.4936 | 104.2896 | 95.6874 | 95.9572 | 94.7728 | 93.5483 | 86.5275 | 87.3803 | 87.8757 | 103.2916 | 96.0348 | 105.4695
2024-12-13 21:30 | 98.5437 | 98.7937 | 98.6433 | 98.5437 | 95.1933 | 104.6594 | 104.1885 | 104.8938 | 94.8123 | 99.8571 | 104.1598 | 103.3894 | 103.9491 | 97.191 | 104.6634 | 97.3444 | 101.754 | 90.376 | 91.0878 | 99.7835 | 95.7225 | 91.903 | 94.1394 | 104.705 | 91.7613 | 95.2544 | 96.2736 | 95.4827 | 90.6481 | 99.6866 | 100.4533 | 100.3224 | 100.2385 | 88.1463 | 100.0089 | 91.594 | 92.0902 | 103.1313 | 90.8537 | 86.068 | 86.4168 | 104.7044 | 101.9953 | 101.9953 | 103.1905 | 96.4193 | 92.6215 | 93.0011 | 102.4668 | 95.233 | 94.8808 | 94.8532 | 94.619 | 94.3139 | 94.8532 | 102.962 | 103.1905 | 103.1905 | 103.1905 | 92.3389 | 92.932 | 99.4892 | 99.1907 | 94.0356 | 92.8591 | 101.9368 | 88.1183 | 88.2258 | 97.1502 | 93.7875 | 102.338 | 103.3313 | 93.8088 | 93.8088 | 102.98 | 101.9769 | 94.3223 | 98.8238 | 98.1615 | 101.0849 | 97.0563 | 102.338 | 94.7664 | 95.145 | 97.7253 | 102.8325 | 104.0404 | 101.6589 | 102.4481 | 95.2901 | 94.6198 | 108.3124 | 93.5057 | 92.4795 | 92.027 | 96.7276 | 94.2083 | 108.5544 | 92.7043 | 93.6422 | 94.1075 | 92.5823 | 105.0317 | 105.2784 | 103.3313 | 102.5216 | 93.431 | 93.8088 | 96.322 | 105.196 | 105.3084 | 104.8437 | 94.066 | 104.2818 | 102.2723 | 97.9579 | 84.4318 | 101.8947 | 94.8808 | 94.8808 | 95.5754 | 103.821 | 104.105 | 92.4059 | 89.1302 | 87.8323 | 95.9169 | 97.6824 | 97.9334 | 92.7018 | 93.3226 | 95.4726 | 95.5141 | 107.0311 | 105.1931 | 105.1931 | 93.0708 | 103.0148 | 103.4725 | 103.3313 | 94.2961 | 97.9665 | 105.9245 | 95.2431 | 95.2333 | 97.4856 | 92.61 | 91.4955 | 93.3816 | 96.2002 | 92.2538 | 90.974 | 94.7557 | 95.6395 | 95.6395 | 99.5505 | 96.7466 | 104.4745 | 96.5013 | 100.5919 | 107.21 | 91.5048 | 91.8316 | 93.7364 | 97.7403 | 102.9934 | 102.6714 | 102.98 | 102.0893 | 102.0893 | 101.1624 | 100.4494 | 100.4494 | 104.6736 | 104.4154 | 89.1181 | 89.1878 | 97.5249 | 98.2994 | 96.2643 | 102.338 | 102.338 | 104.3159 | 91.7301 | 103.0148 | 102.5216 | 108.5771 | 92.9887 | 108.5771 | 102.0893 | 95.4784 | 99.6234 | 89.7302 | 95.8932 | 87.3708 | 87.1459 | 94.0747 | 102.2988 | 102.6448 | 102.439 | 95.8932 | 95.8932 | 95.8932 | 104.1514 | 104.3487 | 104.3487 | 104.3487 | 97.9428 | 105.341 | 105.1443 | 103.917 | 105.2515 | 100.5901 | 92.9887 | 104.5794 | 95.9444 | 96.2142 | 95.0341 | 93.8366 | 86.773 | 87.6916 | 88.1863 | 103.7618 | 96.3004 | 105.7363
2024-12-13 22:00 | 97.7711 | 98.0046 | 97.8645 | 97.7711 | 94.7971 | 104.4442 | 103.994 | 104.6643 | 94.371 | 99.0185 | 103.6958 | 102.8936 | 103.1697 | 96.651 | 104.4178 | 97.1282 | 101.1033 | 89.9435 | 90.6533 | 99.2565 | 95.632 | 91.8506 | 93.9825 | 104.7569 | 91.5356 | 94.7913 | 96.0176 | 95.3344 | 90.3396 | 99.1197 | 99.8955 | 99.7485 | 99.6868 | 87.9271 | 99.4792 | 91.3824 | 91.8771 | 102.9891 | 90.6584 | 85.7537 | 86.1006 | 104.4539 | 102.1825 | 102.1825 | 103.3649 | 96.2444 | 92.2947 | 92.6702 | 102.0501 | 94.961 | 94.5527 | 94.5253 | 94.2927 | 93.8819 | 94.5253 | 103.2901 | 103.3649 | 103.3649 | 103.3649 | 92.1682 | 92.7483 | 99.1286 | 98.8305 | 93.6212 | 92.5092 | 101.586 | 87.8995 | 88.0068 | 96.9713 | 93.3276 | 101.9443 | 103.1095 | 93.3657 | 93.3657 | 101.9177 | 101.0016 | 93.9146 | 98.5113 | 97.9039 | 100.1962 | 97.023 | 101.9443 | 94.4964 | 94.8733 | 97.6139 | 102.4373 | 103.4502 | 101.3868 | 102.28 | 94.935 | 94.1582 | 107.7741 | 93.189 | 92.1821 | 92.1598 | 96.0507 | 93.9524 | 108.6082 | 92.3999 | 93.4956 | 93.9795 | 92.124 | 104.8108 | 105.0688 | 103.1095 | 102.326 | 93.0021 | 93.3657 | 96.0294 | 104.1899 | 104.7946 | 104.3729 | 93.6016 | 103.6922 | 101.8287 | 97.4556 | 84.2062 | 101.4622 | 94.5527 | 94.5527 | 95.2235 | 103.5833 | 103.8536 | 92.1657 | 88.9384 | 87.6434 | 95.4275 | 97.6008 | 97.8484 | 92.6059 | 93.2002 | 94.4385 | 95.1439 | 107.0842 | 104.9187 | 104.9187 | 92.72 | 102.8012 | 103.2513 | 103.1095 | 93.6584 | 97.8709 | 105.2872 | 94.9715 | 94.9613 | 97.2863 | 92.3733 | 91.2985 | 93.1555 | 96.3391 | 91.9199 | 90.6329 | 94.3109 | 95.2554 | 95.2554 | 99.0648 | 96.0175 | 103.9048 | 96.2216 | 100.2439 | 106.5245 | 91.2904 | 91.5917 | 93.4889 | 97.6246 | 101.931 | 101.629 | 101.9177 | 101.9004 | 101.9004 | 99.7148 | 99.0532 | 99.0532 | 104.2476 | 103.9996 | 88.6814 | 88.7 | 97.133 | 98.0453 | 95.7829 | 101.9443 | 101.9443 | 104.0845 | 91.5046 | 102.8012 | 102.326 | 108.6309 | 92.1643 | 108.6309 | 101.9004 | 95.0996 | 99.509 | 89.3988 | 95.6228 | 87.0452 | 86.8212 | 93.8519 | 102.7246 | 102.5291 | 102.2802 | 95.6228 | 95.6228 | 95.6228 | 103.5601 | 103.7581 | 103.7581 | 103.7581 | 97.1864 | 104.9824 | 104.7656 | 102.8704 | 105.0047 | 100.2013 | 92.1643 | 103.996 | 95.7507 | 96.0205 | 94.5492 | 93.6325 | 86.4496 | 87.308 | 87.8159 | 103.3287 | 96.0507 | 105.1047
2024-12-13 22:30 | 96.2212 | 96.4354 | 96.3024 | 96.2212 | 93.9209 | 103.6137 | 103.1606 | 103.8207 | 93.5243 | 97.3782 | 102.8513 | 102.0748 | 101.4962 | 95.2282 | 103.5706 | 96.868 | 99.6112 | 88.9701 | 89.6726 | 97.9575 | 94.639 | 90.779 | 92.9934 | 103.9679 | 90.7013 | 93.9247 | 95.0178 | 94.342 | 89.3386 | 97.8161 | 98.5865 | 98.4203 | 98.3723 | 87.0156 | 98.1768 | 90.5414 | 91.0312 | 102.1777 | 89.6948 | 84.6574 | 85.0065 | 103.6576 | 101.3804 | 101.3804 | 102.5462 | 95.2216 | 91.0939 | 91.4774 | 100.7503 | 94.0344 | 93.6609 | 93.6337 | 93.4031 | 93.0535 | 93.6337 | 102.5385 | 102.5462 | 102.5462 | 102.5462 | 91.1807 | 91.782 | 98.1617 | 97.8011 | 93.1989 | 91.9562 | 100.9049 | 87.021 | 87.1272 | 96.1314 | 92.2163 | 100.6666 | 102.2721 | 93.218 | 93.218 | 100.0332 | 99.5978 | 93.41 | 98.0547 | 97.507 | 98.8336 | 96.3002 | 100.6666 | 93.5737 | 93.9474 | 96.8394 | 101.3246 | 101.8445 | 100.2255 | 101.1408 | 93.7899 | 93.0312 | 106.3927 | 92.1593 | 91.468 | 90.8006 | 94.573 | 93.0467 | 107.7902 | 91.4759 | 92.3753 | 92.8823 | 91.8593 | 103.9535 | 104.2032 | 102.2721 | 101.5054 | 92.6914 | 93.218 | 95.0463 | 102.7418 | 103.8327 | 103.4654 | 92.7979 | 102.0959 | 100.5281 | 96.2159 | 83.3174 | 100.1958 | 93.6609 | 93.6609 | 94.0726 | 102.6873 | 102.917 | 91.5937 | 87.9884 | 86.7072 | 94.228 | 96.8554 | 97.1046 | 91.6196 | 92.2127 | 93.7497 | 94.0107 | 106.2777 | 104.1651 | 104.1651 | 91.9442 | 101.9681 | 102.4141 | 102.2721 | 92.9226 | 97.1132 | 103.607 | 94.0448 | 94.0347 | 96.2544 | 91.3943 | 90.318 | 92.2048 | 94.9183 | 90.8418 | 89.5653 | 93.2927 | 94.1338 | 94.1338 | 97.8792 | 94.5269 | 102.3875 | 95.2288 | 99.2159 | 104.9992 | 90.2362 | 90.5639 | 92.5532 | 96.8462 | 100.0462 | 99.7676 | 100.0332 | 101.0888 | 101.0888 | 98.6113 | 98.0008 | 98.0008 | 103.36 | 103.1235 | 88.5812 | 88.6201 | 95.9842 | 97.6005 | 94.5949 | 100.6666 | 100.6666 | 103.2542 | 90.6699 | 101.9681 | 101.5054 | 107.8128 | 91.681 | 107.8128 | 101.0888 | 94.2004 | 98.7984 | 88.3807 | 94.6484 | 85.9953 | 85.7739 | 93.1874 | 102.028 | 101.7226 | 101.4746 | 94.6484 | 94.6484 | 94.6484 | 101.9686 | 102.1658 | 102.1658 | 102.1658 | 95.6702 | 104.1788 | 103.9738 | 100.9242 | 104.1634 | 99.0494 | 91.681 | 102.4416 | 94.7369 | 95.0041 | 93.3607 | 92.6981 | 85.4068 | 86.318 | 86.8193 | 101.9926 | 95.0452 | 103.4344
2024-12-13 23:00 | 94.9166 | 95.1143 | 94.9939 | 94.9166 | 93.2143 | 102.7758 | 102.325 | 102.9757 | 92.9543 | 95.9457 | 101.9009 | 101.0848 | 99.9044 | 94.008 | 102.7086 | 95.7749 | 98.1492 | 88.1607 | 88.8623 | 96.6143 | 93.9522 | 90.1853 | 92.3697 | 103.2567 | 90.2354 | 93.5855 | 94.2298 | 93.6852 | 88.646 | 96.4708 | 97.2038 | 97.0207 | 96.9952 | 86.4123 | 96.8289 | 89.9843 | 90.4754 | 101.3959 | 89.1215 | 84.081 | 84.4171 | 102.7925 | 100.6101 | 100.6101 | 101.7562 | 94.4471 | 90.3268 | 90.6921 | 99.2905 | 93.3137 | 92.9542 | 92.9271 | 92.6972 | 92.369 | 92.9271 | 101.8255 | 101.7562 | 101.7562 | 101.7562 | 90.5862 | 91.1676 | 96.8005 | 96.5441 | 94.1121 | 92.4888 | 99.9207 | 86.4007 | 86.5061 | 95.4044 | 91.0035 | 99.2032 | 101.4671 | 94.559 | 94.559 | 98.4345 | 97.797 | 94.0093 | 96.8769 | 96.3755 | 97.1075 | 95.4191 | 99.2032 | 92.8549 | 93.2271 | 96.0933 | 99.5822 | 100.6857 | 98.7433 | 99.5936 | 92.8959 | 91.8203 | 105.1023 | 91.3601 | 91.4767 | 90.3175 | 93.3392 | 92.5178 | 107.0528 | 90.9456 | 92.3378 | 92.7633 | 93.2822 | 103.0694 | 103.2981 | 101.4671 | 100.7199 | 94.0089 | 94.559 | 94.2866 | 100.8842 | 102.8517 | 102.5052 | 92.0981 | 100.9316 | 99.2137 | 94.9324 | 82.7255 | 98.8879 | 92.9542 | 92.9542 | 93.205 | 101.8464 | 102.0553 | 90.6446 | 87.4234 | 86.1505 | 93.2456 | 96.0081 | 96.2395 | 91.117 | 91.6577 | 92.3179 | 93.0877 | 105.5506 | 103.2575 | 103.2575 | 91.9145 | 101.1687 | 101.6027 | 101.4671 | 92.1234 | 96.2416 | 102.3744 | 93.3237 | 93.314 | 95.4589 | 90.75 | 89.7353 | 91.5732 | 94.4133 | 89.9865 | 88.8095 | 92.4774 | 93.1908 | 93.1908 | 96.6051 | 93.2581 | 101.0877 | 94.4392 | 97.8322 | 103.7441 | 90.0685 | 90.3358 | 91.9087 | 96.0977 | 98.4473 | 98.1892 | 98.4345 | 100.3134 | 100.3134 | 96.8074 | 96.2437 | 96.2437 | 102.4254 | 102.1939 | 90.4027 | 90.347 | 95.021 | 96.4695 | 93.3549 | 99.2032 | 99.2032 | 102.4229 | 90.2042 | 101.1687 | 100.7199 | 107.0752 | 90.4077 | 107.0752 | 100.3134 | 93.4855 | 97.8128 | 87.6758 | 93.9354 | 85.1756 | 84.9564 | 92.3038 | 101.3525 | 100.9552 | 100.697 | 93.9354 | 93.9354 | 93.9354 | 100.7849 | 100.9853 | 100.9853 | 100.9853 | 94.368 | 103.3555 | 103.1374 | 99.3035 | 103.3155 | 97.7573 | 90.4077 | 101.1784 | 93.9567 | 94.223 | 92.3873 | 92.0526 | 84.5928 | 85.6668 | 86.1538 | 100.4982 | 94.2546 | 102.2082
2024-12-13 23:30 | 94.9133 | 95.1004 | 94.985 | 94.9133 | 93.7655 | 102.8004 | 102.3421 | 103.0016 | 93.6439 | 95.9743 | 101.9244 | 101.114 | 100.2015 | 94.4003 | 102.774 | 95.8607 | 98.3939 | 88.3526 | 89.0561 | 96.8257 | 94.2909 | 90.6305 | 92.7232 | 103.233 | 90.6462 | 94.3818 | 94.5916 | 94.029 | 88.8912 | 96.6094 | 97.3814 | 97.2079 | 97.1752 | 86.893 | 97.0457 | 90.3806 | 90.8695 | 101.4659 | 89.4974 | 84.0926 | 84.4416 | 102.8225 | 100.5612 | 100.5612 | 101.7081 | 94.756 | 90.2885 | 90.6782 | 99.5713 | 93.772 | 93.4812 | 93.4542 | 93.2251 | 93.0227 | 93.4542 | 101.7968 | 101.7081 | 101.7081 | 101.7081 | 90.8829 | 91.488 | 97.0651 | 96.8272 | 95.114 | 93.2734 | 99.9681 | 86.9716 | 87.0777 | 95.6636 | 91.1956 | 99.4934 | 101.4796 | 95.6528 | 95.6528 | 98.2464 | 98.0073 | 94.9511 | 96.8666 | 96.4122 | 97.3922 | 95.7599 | 99.4934 | 93.3517 | 93.6927 | 96.4151 | 99.7067 | 101.0988 | 99.0829 | 99.9242 | 93.0276 | 92.0163 | 105.3401 | 91.7306 | 92.0562 | 90.5956 | 93.3035 | 93.1102 | 107.0282 | 91.374 | 92.43 | 92.9358 | 94.4855 | 103.1176 | 103.3642 | 101.4796 | 100.793 | 95.099 | 95.6528 | 94.6814 | 101.1011 | 102.7772 | 102.47 | 92.8112 | 101.3473 | 99.5527 | 95.1299 | 83.1769 | 99.2148 | 93.4812 | 93.4812 | 93.321 | 101.8804 | 102.0938 | 90.9074 | 87.79 | 86.5117 | 93.4198 | 96.3576 | 96.5809 | 91.4248 | 91.9853 | 92.404 | 93.2354 | 105.5264 | 103.2669 | 103.2669 | 92.4494 | 101.2046 | 101.6199 | 101.4796 | 92.4643 | 96.5826 | 102.7418 | 93.7817 | 93.7723 | 95.7721 | 91.0873 | 90.1091 | 91.9336 | 94.704 | 90.1603 | 89.0008 | 92.6816 | 93.3531 | 93.3531 | 96.8113 | 93.2523 | 101.5084 | 94.8249 | 98.0596 | 104.1336 | 90.0742 | 90.4174 | 92.2805 | 96.4179 | 98.2592 | 98.0139 | 98.2464 | 100.4221 | 100.4221 | 96.6299 | 96.0988 | 96.0988 | 102.3971 | 102.1765 | 91.9368 | 91.9138 | 95.1733 | 96.5013 | 93.5435 | 99.4934 | 99.4934 | 102.4693 | 90.6148 | 101.2046 | 100.793 | 107.0506 | 90.6352 | 107.0506 | 100.4221 | 93.9806 | 98.1576 | 87.9058 | 94.3267 | 85.2963 | 85.0768 | 92.5586 | 101.3638 | 101.0307 | 100.7873 | 94.3267 | 94.3267 | 94.3267 | 101.1982 | 101.399 | 101.399 | 101.399 | 94.3732 | 103.3816 | 103.1645 | 99.3498 | 103.3424 | 98.0388 | 90.6352 | 101.6171 | 94.2698 | 94.5366 | 92.56 | 92.4099 | 84.7127 | 85.8927 | 86.3809 | 100.7681 | 94.6048 | 102.5806
2024-12-13 23:59 | 94.0204 | 94.1963 | 94.089 | 94.0204 | 93.0708 | 102.2232 | 101.7669 | 102.4222 | 92.9271 | 95.0866 | 101.182 | 100.3468 | 99.3536 | 93.3716 | 102.2242 | 94.6721 | 97.5848 | 87.8738 | 88.5766 | 96.06 | 93.6299 | 89.9741 | 92.0772 | 102.622 | 89.9189 | 93.5507 | 93.908 | 93.3778 | 88.2914 | 95.8488 | 96.6281 | 96.4656 | 96.4192 | 86.2944 | 96.2642 | 89.6719 | 90.1629 | 100.8444 | 88.8923 | 83.506 | 83.8529 | 102.1835 | 99.9402 | 99.9402 | 101.0733 | 94.0465 | 89.6323 | 90.018 | 98.8006 | 93.1473 | 92.8428 | 92.8162 | 92.5899 | 92.36 | 92.8162 | 101.221 | 101.0733 | 101.0733 | 101.0733 | 90.2354 | 90.8357 | 96.4766 | 96.1797 | 94.1326 | 92.3473 | 98.9923 | 86.3538 | 86.4592 | 94.8729 | 90.4974 | 98.7443 | 100.8871 | 94.6056 | 94.6056 | 97.1526 | 97.3563 | 94.0542 | 95.5855 | 95.1947 | 96.8347 | 95.0552 | 98.7443 | 92.7903 | 93.0799 | 95.7438 | 100.1816 | 99.8759 | 98.4482 | 99.4452 | 92.3438 | 91.3054 | 104.4482 | 91.0035 | 91.2246 | 90.1145 | 92.4455 | 92.4367 | 106.3948 | 90.6395 | 91.9559 | 92.3947 | 93.5064 | 102.4791 | 102.7243 | 100.8871 | 100.1784 | 94.032 | 94.6056 | 93.9979 | 100.4295 | 102.0009 | 101.728 | 92.1497 | 100.1126 | 98.6906 | 94.388 | 82.6245 | 98.3825 | 92.8428 | 92.8428 | 92.5963 | 101.2749 | 101.4799 | 89.8167 | 87.1948 | 85.9252 | 92.6934 | 95.6617 | 95.8771 | 90.829 | 91.3678 | 91.2685 | 92.5618 | 104.9018 | 102.6258 | 102.6258 | 91.5828 | 100.605 | 101.0298 | 100.8871 | 91.6957 | 95.8645 | 101.4601 | 93.1575 | 93.1476 | 95.0548 | 90.4517 | 89.4963 | 91.2774 | 94.201 | 89.523 | 88.3837 | 92.198 | 92.6915 | 92.6915 | 96.0634 | 92.3954 | 100.4102 | 94.1589 | 97.4161 | 102.8885 | 89.6795 | 89.9912 | 91.6168 | 95.7472 | 97.1653 | 96.934 | 97.1526 | 99.8009 | 99.8009 | 95.2467 | 94.7463 | 94.7463 | 101.6782 | 101.4615 | 91.1538 | 91.1485 | 94.4916 | 95.2984 | 92.8291 | 98.7443 | 98.7443 | 101.832 | 89.8879 | 100.605 | 100.1784 | 106.417 | 89.6049 | 106.417 | 99.8009 | 93.2743 | 97.3622 | 87.4102 | 93.6393 | 84.6694 | 84.4514 | 91.5891 | 100.8288 | 100.4119 | 100.16 | 93.6393 | 93.6393 | 93.6393 | 99.9667 | 100.1691 | 100.1691 | 100.1691 | 93.5028 | 102.6934 | 102.4694 | 98.4441 | 102.7657 | 97.3147 | 89.6049 | 100.4647 | 93.5674 | 93.8315 | 91.8402 | 91.75 | 84.09 | 85.3863 | 85.8784 | 99.9761 | 93.9166 | 101.3054
Nota:

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-13 00:30 | 98.2542 | 98.443 | 98.324 | 98.2542 | 97.3987 | 107.3356 | 106.8774 | 107.5342 | 97.3867 | 99.2462 | 107.4856 | 106.831 | 104.1294 | 98.0574 | 107.3321 | 99.1695 | 102.5257 | 92.0819 | 92.8052 | 101.2293 | 98.2839 | 94.7676 | 96.731 | 107.3144 | 94.6862 | 98.4392 | 98.615 | 98.0297 | 92.4134 | 102.238 | 102.2288 | 102.3075 | 102.238 | 90.9052 | 101.4524 | 94.3105 | 94.8246 | 105.3309 | 93.3429 | 86.8039 | 87.2005 | 106.6069 | 101.64 | 99.7154 | 104.8353 | 98.6763 | 92.8929 | 93.4086 | 103.8547 | 97.8206 | 97.3614 | 97.3312 | 97.0655 | 96.6089 | 97.3312 | 105.1555 | 104.8353 | 104.8353 | 104.8353 | 94.81 | 95.4391 | 101.272 | 100.9439 | 99.4692 | 97.4936 | 103.9248 | 90.9974 | 91.1148 | 99.4049 | 95.0952 | 103.7619 | 105.9432 | 100.034 | 100.034 | 101.6203 | 103.5337 | 99.1483 | 100.1214 | 99.7168 | 102.8712 | 100.1045 | 103.7619 | 97.6437 | 97.7872 | 100.6198 | 103.6189 | 105.0313 | 103.2732 | 104.0855 | 96.5117 | 95.9426 | 105.327 | 95.418 | 96.1753 | 97.1777 | 96.4978 | 97.7066 | 111.1687 | 95.5235 | 96.6932 | 97.0479 | 99.1437 | 107.5971 | 107.8714 | 105.9432 | 105.0334 | 99.4714 | 100.034 | 98.5803 | 105.435 | 107.8445 | 107.5762 | 96.3299 | 105.1948 | 103.6265 | 99.3395 | 87.4674 | 103.2943 | 97.3614 | 97.3614 | 96.8094 | 106.3325 | 106.5403 | 94.0827 | 91.3564 | 89.8774 | 96.6958 | 100.6865 | 100.9141 | 95.4999 | 96.0313 | 98.1705 | 96.805 | 109.9177 | 107.0093 | 107.0093 | 96.531 | 105.6409 | 106.0922 | 105.9432 | 96.1829 | 100.9156 | 106.5964 | 97.8305 | 97.8209 | 99.7206 | 94.9377 | 94.0221 | 95.873 | 98.9534 | 93.5211 | 92.374 | 96.5328 | 96.9878 | 96.9878 | 100.1496 | 96.4909 | 105.4528 | 98.841 | 101.8609 | 108.149 | 92.565 | 93.0368 | 96.2305 | 100.6214 | 101.6322 | 101.3853 | 101.6203 | 104.8622 | 104.8622 | 102.5573 | 102.0063 | 102.0063 | 107.404 | 107.204 | 96.9627 | 96.9021 | 98.3891 | 99.8262 | 97.589 | 103.7619 | 103.7619 | 106.2873 | 94.6561 | 105.6409 | 105.0334 | 111.1265 | 96.3362 | 111.1265 | 104.8622 | 97.6401 | 102.5984 | 91.348 | 98.1559 | 88.3003 | 88.0741 | 95.9387 | 104.8469 | 104.8993 | 104.7247 | 98.1559 | 98.1559 | 98.1559 | 105.0163 | 105.2314 | 105.2314 | 105.2314 | 97.6622 | 108.0635 | 107.8723 | 102.5989 | 107.8789 | 102.1097 | 96.3362 | 105.5299 | 98.1839 | 98.4613 | 96.0425 | 96.3973 | 87.8725 | 89.2426 | 89.7536 | 103.3975 | 98.6097 | 106.4344
2024-12-13 01:00 | 98.0174 | 98.1996 | 98.0821 | 98.0174 | 97.4722 | 107.1893 | 106.7233 | 107.3937 | 97.542 | 98.9757 | 107.2408 | 106.5877 | 103.7288 | 97.6201 | 107.1959 | 99.0705 | 102.1565 | 91.8424 | 92.5661 | 100.8898 | 98.2706 | 94.7596 | 96.7207 | 107.0721 | 94.7375 | 98.6439 | 98.5344 | 98.0305 | 92.4011 | 101.8567 | 101.854 | 101.952 | 101.8873 | 90.7019 | 101.1129 | 94.3684 | 94.8733 | 105.2215 | 93.2628 | 86.7759 | 87.1718 | 106.4904 | 101.4291 | 99.4958 | 104.6282 | 98.597 | 92.4801 | 93.0122 | 103.5505 | 97.822 | 97.408 | 97.3782 | 97.1191 | 96.7374 | 97.3782 | 104.9353 | 104.6282 | 104.6282 | 104.6282 | 94.8136 | 95.4405 | 100.8466 | 100.5969 | 99.7228 | 97.6763 | 103.7109 | 90.7782 | 90.8953 | 99.4855 | 94.8212 | 103.4745 | 105.8435 | 100.2908 | 100.2908 | 101.2716 | 103.1186 | 99.3817 | 99.957 | 99.5776 | 102.4905 | 100.0932 | 103.4745 | 97.6453 | 97.7886 | 100.5979 | 104.4522 | 104.4812 | 103.0739 | 104.012 | 96.2129 | 95.6557 | 105.0267 | 95.3318 | 96.2813 | 97.1326 | 96.2929 | 97.6516 | 110.9177 | 95.5309 | 96.9125 | 97.2749 | 99.6052 | 107.4715 | 107.7386 | 105.8435 | 104.9556 | 99.7681 | 100.2908 | 98.5532 | 105.0123 | 107.6107 | 107.3521 | 96.4847 | 104.6521 | 103.2656 | 99.0045 | 87.0978 | 102.9414 | 97.408 | 97.408 | 96.5028 | 106.2377 | 106.4506 | 94.2081 | 91.2209 | 89.7039 | 96.5901 | 100.681 | 100.9176 | 95.469 | 96.0093 | 97.871 | 96.5212 | 109.6696 | 106.9139 | 106.9139 | 96.6058 | 105.5507 | 105.9878 | 105.8435 | 96.0958 | 100.8923 | 106.007 | 97.8317 | 97.8223 | 99.6314 | 94.9099 | 93.9484 | 95.8655 | 98.9075 | 93.508 | 92.3354 | 96.2957 | 96.7175 | 96.7175 | 99.8502 | 96.2727 | 104.9853 | 98.7851 | 101.4587 | 107.5435 | 92.7944 | 93.2543 | 96.2287 | 100.5997 | 101.2836 | 101.0444 | 101.2716 | 104.819 | 104.819 | 102.078 | 101.5491 | 101.5491 | 107.2019 | 107.0034 | 97.9272 | 97.7808 | 98.1118 | 99.6766 | 97.2564 | 103.4745 | 103.4745 | 106.154 | 94.7073 | 105.5507 | 104.9556 | 110.8757 | 96.1081 | 110.8757 | 104.819 | 97.6818 | 102.6646 | 91.3604 | 98.1548 | 88.0269 | 87.8014 | 96.0438 | 104.6325 | 104.7931 | 104.6286 | 98.1548 | 98.1548 | 98.1548 | 104.4728 | 104.6921 | 104.6921 | 104.6921 | 97.4318 | 107.8241 | 107.6398 | 102.2688 | 107.7423 | 101.8 | 96.1081 | 105.0363 | 98.1001 | 98.3771 | 95.9375 | 96.397 | 87.6004 | 89.2449 | 89.7587 | 103.0868 | 98.5238 | 105.8513
2024-12-13 01:30 | 95.2849 | 95.4592 | 95.3476 | 95.2849 | 94.8173 | 104.2876 | 103.8493 | 104.4781 | 94.8637 | 96.1977 | 103.5569 | 102.8519 | 100.9441 | 95.0183 | 104.2076 | 96.6507 | 99.4487 | 89.5255 | 90.2175 | 98.2682 | 95.6202 | 92.2154 | 94.1026 | 104.0145 | 92.1855 | 95.866 | 95.8675 | 95.3991 | 89.8956 | 99.2571 | 99.2481 | 99.3225 | 99.2571 | 88.2052 | 98.4779 | 91.8526 | 92.3337 | 102.3074 | 90.7443 | 84.411 | 84.7967 | 103.56 | 98.585 | 96.6912 | 101.7177 | 95.9163 | 90.1948 | 90.6955 | 100.8422 | 95.1822 | 94.7749 | 94.7477 | 94.5169 | 94.1088 | 94.7477 | 102.0255 | 101.7177 | 101.7177 | 101.7177 | 92.257 | 92.8672 | 98.3348 | 98.0389 | 96.8134 | 94.918 | 100.8757 | 88.2577 | 88.3716 | 96.9264 | 92.4221 | 100.7716 | 102.9097 | 97.3682 | 97.3682 | 98.3973 | 100.5646 | 96.4963 | 97.4862 | 97.1173 | 99.9642 | 97.3561 | 100.7716 | 95.001 | 95.148 | 97.8699 | 101.6547 | 101.7169 | 100.3996 | 101.248 | 93.708 | 93.2277 | 102.3293 | 92.6534 | 93.6295 | 94.2957 | 93.5962 | 95.0112 | 107.7503 | 92.9485 | 94.3322 | 94.8462 | 96.7915 | 104.5309 | 104.7905 | 102.9097 | 102.0571 | 96.8509 | 97.3682 | 95.8778 | 102.4115 | 104.2479 | 103.9928 | 93.8561 | 101.8808 | 100.5576 | 96.4552 | 84.7025 | 100.2507 | 94.7749 | 94.7749 | 93.9753 | 103.2897 | 103.4894 | 92.0248 | 88.8328 | 87.4097 | 93.9619 | 97.9474 | 98.1706 | 92.8238 | 93.3758 | 94.4574 | 94.0028 | 106.5378 | 103.9838 | 103.9838 | 93.9602 | 102.6282 | 103.0504 | 102.9097 | 93.4278 | 98.1698 | 103.1991 | 95.1916 | 95.1825 | 96.9193 | 92.3384 | 91.3979 | 93.2721 | 96.0188 | 90.9399 | 89.8279 | 93.7846 | 94.1925 | 94.1925 | 97.3157 | 93.5881 | 102.1912 | 96.1093 | 98.9201 | 104.8197 | 90.5154 | 90.9342 | 93.6259 | 97.8719 | 98.4089 | 98.18 | 98.3973 | 101.9338 | 101.9338 | 98.4389 | 97.9382 | 97.9382 | 103.9088 | 103.6941 | 95.3931 | 95.296 | 95.5568 | 97.1991 | 94.7712 | 100.7716 | 100.7716 | 103.2233 | 92.1558 | 102.6282 | 102.0571 | 107.7094 | 92.7963 | 107.7094 | 101.9338 | 95.0197 | 99.8417 | 88.8832 | 95.4929 | 85.7352 | 85.5155 | 93.8032 | 101.7509 | 101.8924 | 101.7287 | 95.4929 | 95.4929 | 95.4929 | 101.6979 | 101.9164 | 101.9164 | 101.9164 | 94.7207 | 104.619 | 104.4152 | 99.3871 | 104.8093 | 99.1673 | 92.7963 | 102.2383 | 95.4307 | 95.7014 | 93.3271 | 93.7973 | 85.3197 | 86.8298 | 87.3281 | 100.3851 | 95.8545 | 103.0471
2024-12-13 02:00 | 94.3335 | 94.4989 | 94.3953 | 94.3335 | 94.3287 | 103.3332 | 102.8708 | 103.5358 | 94.4945 | 95.1938 | 102.438 | 101.6926 | 99.7682 | 94.1984 | 103.3373 | 95.2006 | 98.3159 | 88.7178 | 89.429 | 97.1566 | 94.9806 | 91.5858 | 93.4846 | 103.1571 | 91.4901 | 95.6306 | 95.1823 | 94.7754 | 89.1936 | 97.7823 | 97.7575 | 97.9804 | 97.919 | 87.4458 | 97.3656 | 91.1195 | 91.6145 | 101.4658 | 90.1239 | 83.6953 | 84.0796 | 102.6642 | 97.8086 | 95.9199 | 100.9215 | 95.2327 | 89.7437 | 90.2199 | 99.8533 | 94.5587 | 94.2217 | 94.1945 | 93.964 | 93.6822 | 94.1945 | 101.2661 | 100.9215 | 100.9215 | 100.9215 | 91.5969 | 92.1991 | 97.5374 | 97.2429 | 96.7648 | 94.6215 | 99.6692 | 87.507 | 87.6199 | 95.8807 | 91.3992 | 99.8012 | 102.0615 | 97.3873 | 97.3873 | 97.2854 | 99.1809 | 96.3944 | 96.0359 | 95.6796 | 98.635 | 96.4245 | 99.8012 | 94.3512 | 94.5195 | 97.088 | 100.6721 | 100.8531 | 99.5268 | 100.4162 | 93.0861 | 92.2244 | 101.2346 | 92.0067 | 93.1241 | 93.7852 | 92.7124 | 94.3181 | 106.8621 | 92.24 | 94.1936 | 94.4315 | 96.8819 | 103.6488 | 103.9159 | 102.0615 | 101.2211 | 96.8641 | 97.3873 | 95.2518 | 101.0024 | 103.1766 | 102.933 | 93.4598 | 101.012 | 99.6865 | 95.4026 | 83.7899 | 99.3841 | 94.2217 | 94.2217 | 93.3564 | 102.4494 | 102.6596 | 90.4474 | 88.3773 | 87.0747 | 93.1315 | 97.1111 | 97.3519 | 92.2777 | 92.7986 | 93.3425 | 93.3485 | 105.6596 | 103.0637 | 103.0637 | 93.44 | 101.7878 | 102.1991 | 102.0615 | 92.6878 | 97.3321 | 102.3088 | 94.5681 | 94.5589 | 96.2229 | 91.6748 | 90.7328 | 92.6282 | 95.499 | 90.1936 | 89.092 | 93.0934 | 93.5087 | 93.5087 | 96.2684 | 92.6713 | 101.3122 | 95.4425 | 98.0725 | 103.9067 | 90.6076 | 90.9656 | 92.9968 | 97.0906 | 97.2968 | 97.0792 | 97.2854 | 101.1289 | 101.1289 | 97.1343 | 96.6565 | 96.6565 | 102.8877 | 102.6701 | 95.7035 | 95.6003 | 94.868 | 95.7746 | 93.7676 | 99.8012 | 99.8012 | 102.3468 | 91.461 | 101.7878 | 101.2211 | 106.8216 | 91.7585 | 106.8216 | 101.1289 | 94.4956 | 99.0978 | 88.1573 | 94.8998 | 85.1661 | 84.9479 | 92.3076 | 101.0149 | 101.0596 | 100.8822 | 94.8998 | 94.8998 | 94.8998 | 100.8297 | 101.0455 | 101.0455 | 101.0455 | 93.7845 | 103.6455 | 103.4274 | 98.2064 | 103.8768 | 98.3123 | 91.7585 | 101.3589 | 94.7484 | 95.0164 | 92.5023 | 93.1191 | 84.7535 | 86.0891 | 86.5917 | 99.3931 | 95.1673 | 102.1591
2024-12-13 02:30 | 92.503 | 92.6574 | 92.5609 | 92.503 | 92.3445 | 101.3307 | 100.9015 | 101.5134 | 92.1735 | 93.3454 | 100.2871 | 99.5276 | 97.9038 | 92.2387 | 101.3163 | 93.3218 | 96.4217 | 87.4422 | 88.1285 | 95.2295 | 93.0921 | 89.7631 | 91.5912 | 101.3391 | 89.4254 | 92.6212 | 93.2745 | 92.8761 | 87.4516 | 95.5014 | 95.6108 | 95.847 | 95.7878 | 85.7611 | 95.4388 | 89.1965 | 89.6669 | 99.5123 | 88.328 | 82.1035 | 82.4802 | 100.7128 | 96.1102 | 94.2622 | 99.1645 | 93.4173 | 89.2222 | 89.5825 | 97.8486 | 92.5592 | 92.2307 | 92.2041 | 91.9782 | 91.7049 | 92.2041 | 99.5716 | 99.1645 | 99.1645 | 99.1645 | 89.9501 | 90.47 | 95.6232 | 95.3345 | 93.125 | 91.4366 | 97.7047 | 85.8267 | 85.9374 | 93.8686 | 89.7568 | 97.8124 | 100.0369 | 93.3515 | 93.3515 | 95.2582 | 96.8908 | 93.0656 | 94.1176 | 93.7853 | 96.4498 | 94.4006 | 97.8124 | 92.2728 | 92.5051 | 95.0888 | 100.7047 | 98.6929 | 97.6214 | 98.7709 | 91.7565 | 90.5493 | 99.3905 | 90.1417 | 90.508 | 92.1322 | 90.933 | 92.3732 | 104.9788 | 90.2074 | 92.5384 | 92.6768 | 92.6744 | 101.6229 | 101.8981 | 100.0369 | 99.2117 | 92.8311 | 93.3515 | 93.282 | 98.6702 | 101.0296 | 100.7914 | 91.4976 | 98.8535 | 97.6794 | 93.5886 | 82.2131 | 97.3904 | 92.2307 | 92.2307 | 92.0313 | 100.4033 | 100.5961 | 88.6978 | 86.6434 | 85.3818 | 91.4643 | 95.0826 | 95.3158 | 90.3771 | 90.9011 | 91.0368 | 91.9392 | 103.7974 | 101.1121 | 101.1121 | 90.7878 | 99.7649 | 100.1772 | 100.0369 | 90.764 | 95.2963 | 100.1306 | 92.5688 | 92.5594 | 94.4084 | 89.8322 | 88.9327 | 90.734 | 93.8158 | 88.4946 | 87.3949 | 91.6658 | 92.0355 | 92.0355 | 94.5198 | 90.8871 | 99.207 | 93.4602 | 96.1316 | 101.7792 | 89.9376 | 90.1427 | 91.0857 | 95.0907 | 95.2694 | 95.0657 | 95.2582 | 99.1021 | 99.1021 | 94.703 | 94.2413 | 94.2413 | 100.7625 | 100.5506 | 91.1618 | 90.9218 | 93.3683 | 93.8835 | 92.0515 | 97.8124 | 97.8124 | 100.3956 | 89.3973 | 99.7649 | 99.2117 | 104.9389 | 89.5117 | 104.9389 | 99.1021 | 92.5169 | 96.9649 | 86.4655 | 92.9598 | 83.9496 | 83.7346 | 90.4825 | 99.3687 | 99.1085 | 98.9068 | 92.9598 | 92.9598 | 92.9598 | 98.6782 | 98.8916 | 98.8916 | 98.8916 | 91.975 | 101.5791 | 101.3588 | 96.2619 | 101.831 | 96.3742 | 89.5117 | 99.2348 | 93.0067 | 93.2281 | 90.8464 | 91.2631 | 83.5429 | 84.4597 | 84.947 | 97.395 | 93.2818 | 99.9839
2024-12-13 03:00 | 63.6881 | 63.7913 | 63.7291 | 63.6881 | 63.8344 | 69.9513 | 69.6447 | 70.078 | 63.8514 | 64.2378 | 69.0476 | 68.5231 | 67.3084 | 63.5082 | 69.9094 | 64.5188 | 66.3198 | 60.0895 | 60.5513 | 65.5236 | 64.4565 | 62.1986 | 63.4109 | 69.7605 | 61.9783 | 64.4417 | 64.5627 | 64.2959 | 60.475 | 65.5327 | 65.6952 | 65.8673 | 65.8345 | 59.2857 | 65.6617 | 61.7842 | 62.103 | 68.6223 | 60.8886 | 56.8754 | 57.1264 | 69.4252 | 66.2524 | 65.0017 | 68.3164 | 64.7292 | 60.4853 | 60.8318 | 67.3443 | 64.0838 | 63.8297 | 63.821 | 63.7473 | 63.3871 | 63.821 | 68.5554 | 68.3164 | 68.3164 | 68.3164 | 62.1135 | 62.5152 | 65.9434 | 65.7595 | 65.0689 | 63.7654 | 67.4099 | 59.3278 | 59.4044 | 64.8957 | 61.883 | 67.3227 | 69.0173 | 65.377 | 65.377 | 65.5287 | 66.4588 | 64.8989 | 65.0455 | 64.8258 | 66.2027 | 65.2289 | 67.3227 | 63.8637 | 64.0422 | 65.6717 | 69.2272 | 67.974 | 67.2094 | 67.9328 | 62.9155 | 62.4243 | 68.4966 | 62.3901 | 62.9179 | 63.5397 | 62.7049 | 63.9565 | 72.266 | 62.4985 | 64.0528 | 64.1517 | 64.8179 | 70.0855 | 70.2546 | 69.0173 | 68.4518 | 65.0362 | 65.377 | 64.5319 | 67.6793 | 69.5872 | 69.4274 | 63.1994 | 68.0854 | 67.2931 | 64.4233 | 56.8793 | 67.1033 | 63.8297 | 63.8297 | 63.1046 | 69.2608 | 69.3851 | 61.4342 | 59.0299 | 57.6615 | 62.9919 | 65.6979 | 65.8578 | 62.6312 | 62.9677 | 62.6177 | 63.1015 | 71.4528 | 69.6891 | 69.6891 | 63.1143 | 68.832 | 69.1128 | 69.0173 | 62.8156 | 65.8332 | 68.9458 | 64.0904 | 64.084 | 65.4366 | 62.1156 | 61.451 | 62.769 | 64.7008 | 61.1623 | 60.4006 | 62.9317 | 63.2177 | 63.2177 | 65.1616 | 62.6205 | 68.3108 | 64.6726 | 66.286 | 70.0335 | 61.3772 | 61.6113 | 63.0001 | 65.6776 | 65.5364 | 65.4001 | 65.5287 | 68.3812 | 68.3812 | 65.0435 | 64.7373 | 64.7373 | 69.4256 | 69.2802 | 63.479 | 63.3995 | 64.1367 | 64.891 | 63.3938 | 67.3227 | 67.3227 | 69.2156 | 61.9589 | 68.832 | 68.4518 | 72.2386 | 61.6104 | 72.2386 | 68.3812 | 63.9613 | 66.9899 | 59.7909 | 64.3086 | 57.5625 | 57.415 | 62.6221 | 68.4052 | 68.3524 | 68.2273 | 64.3086 | 64.3086 | 64.3086 | 67.9781 | 68.1135 | 68.1135 | 68.1135 | 63.3285 | 69.968 | 69.8208 | 66.2178 | 70.305 | 66.4417 | 61.6104 | 68.3298 | 64.5037 | 64.6203 | 62.5664 | 63.1269 | 57.2836 | 58.438 | 58.766 | 67.0283 | 64.5748 | 68.8471
2024-12-13 03:30 | 63.8388 | 63.94 | 63.8792 | 63.8388 | 64.2624 | 70.0021 | 69.6911 | 70.1366 | 64.298 | 64.4237 | 69.0705 | 68.5361 | 67.3341 | 63.5168 | 69.9112 | 64.7204 | 66.3484 | 60.194 | 60.6614 | 65.5474 | 64.6831 | 62.4012 | 63.6365 | 69.8341 | 62.1429 | 64.8002 | 64.782 | 64.5247 | 60.6545 | 65.5594 | 65.7281 | 65.9112 | 65.8699 | 59.4711 | 65.6848 | 61.9383 | 62.265 | 68.7347 | 61.0908 | 56.9995 | 57.2535 | 69.5468 | 66.3415 | 65.0893 | 68.4053 | 64.9495 | 60.5743 | 60.9248 | 67.3805 | 64.3613 | 64.181 | 64.1718 | 64.0936 | 63.8753 | 64.1718 | 68.6485 | 68.4053 | 68.4053 | 68.4053 | 62.2942 | 62.7032 | 65.913 | 65.7831 | 65.289 | 63.941 | 67.5395 | 59.5054 | 59.5822 | 65.0859 | 61.8996 | 67.3571 | 69.1032 | 65.5616 | 65.5616 | 65.6442 | 66.6108 | 65.1548 | 65.2449 | 65.0223 | 66.3187 | 65.3129 | 67.3571 | 64.1352 | 64.3186 | 65.7997 | 69.2971 | 67.9647 | 67.2337 | 67.998 | 63.0323 | 62.4405 | 68.529 | 62.6771 | 63.0887 | 63.9474 | 62.8773 | 64.1656 | 72.3423 | 62.682 | 64.0976 | 64.3011 | 64.9087 | 70.1592 | 70.3272 | 69.1032 | 68.5564 | 65.2182 | 65.5616 | 64.8168 | 67.8341 | 69.6368 | 69.4767 | 63.7254 | 68.0735 | 67.3313 | 64.4355 | 57.0533 | 67.1423 | 64.181 | 64.181 | 63.2322 | 69.3553 | 69.4893 | 61.6396 | 59.1553 | 57.7324 | 63.1529 | 65.8131 | 65.9723 | 62.8516 | 63.1903 | 62.4994 | 63.215 | 71.5282 | 69.8116 | 69.8116 | 63.287 | 68.9238 | 69.1904 | 69.1032 | 63.1129 | 65.9624 | 68.9382 | 64.3682 | 64.3615 | 65.6583 | 62.3292 | 61.6668 | 62.9932 | 65.1159 | 61.3531 | 60.5666 | 63.0701 | 63.3286 | 63.3286 | 65.1785 | 62.7813 | 68.3212 | 64.9223 | 66.2523 | 70.0553 | 62.5595 | 62.7122 | 63.2421 | 65.8074 | 65.6519 | 65.518 | 65.6442 | 68.4946 | 68.4946 | 64.9161 | 64.6108 | 64.6108 | 69.4832 | 69.3354 | 63.3001 | 63.2798 | 64.2458 | 65.0833 | 63.3947 | 67.3571 | 67.3571 | 69.3364 | 62.1235 | 68.9238 | 68.5564 | 72.3149 | 61.4995 | 72.3149 | 68.4946 | 64.353 | 67.0789 | 59.9609 | 64.6049 | 57.6694 | 57.5216 | 62.8313 | 68.4963 | 68.4602 | 68.3335 | 64.6049 | 64.6049 | 64.6049 | 67.9781 | 68.1058 | 68.1058 | 68.1058 | 63.4845 | 70.0386 | 69.8906 | 66.4063 | 70.3675 | 66.4863 | 61.4995 | 68.3336 | 64.723 | 64.8395 | 62.7262 | 63.3257 | 57.39 | 58.5799 | 58.9149 | 67.0648 | 64.7922 | 68.8392
2024-12-13 04:00 | 63.7636 | 63.865 | 63.8013 | 63.7636 | 64.1026 | 69.8897 | 69.5813 | 70.0215 | 64.1451 | 64.3514 | 68.9331 | 68.3996 | 67.325 | 63.5174 | 69.8429 | 64.4945 | 66.3432 | 60.1504 | 60.6167 | 65.5473 | 64.555 | 62.2669 | 63.5016 | 69.7009 | 62.0241 | 64.6855 | 64.662 | 64.3932 | 60.538 | 65.5478 | 65.7175 | 65.8906 | 65.8592 | 59.3001 | 65.6842 | 61.8106 | 62.14 | 68.6234 | 60.932 | 56.9153 | 57.168 | 69.4448 | 66.241 | 64.9933 | 68.2956 | 64.8195 | 60.495 | 60.8453 | 67.3877 | 64.2296 | 64.0369 | 64.0277 | 63.9499 | 63.7083 | 64.0277 | 68.5365 | 68.2956 | 68.2956 | 68.2956 | 62.1791 | 62.583 | 65.9883 | 65.8113 | 65.2382 | 63.861 | 67.3523 | 59.3251 | 59.4016 | 64.9387 | 61.8877 | 67.3684 | 68.9894 | 65.5546 | 65.5546 | 65.5756 | 66.5797 | 65.1073 | 65.0205 | 64.7966 | 66.2493 | 65.3016 | 67.3684 | 64.0037 | 64.1869 | 65.7157 | 69.3297 | 67.9586 | 67.2666 | 68.0262 | 62.9512 | 62.4337 | 68.5049 | 62.5286 | 62.9916 | 63.5893 | 62.7825 | 64.0439 | 72.2042 | 62.5566 | 63.9013 | 64.1412 | 65.0086 | 70.0368 | 70.2081 | 68.9894 | 68.4418 | 65.1636 | 65.5546 | 64.6753 | 67.8025 | 69.5051 | 69.346 | 63.5542 | 68.0731 | 67.329 | 64.4408 | 56.8824 | 67.1419 | 64.0369 | 64.0369 | 63.1381 | 69.2464 | 69.3816 | 61.3759 | 59.0041 | 57.5861 | 63.0789 | 65.7527 | 65.9084 | 62.7072 | 63.05 | 62.3492 | 63.1415 | 71.3917 | 69.7131 | 69.7131 | 63.1985 | 68.8107 | 69.0803 | 68.9894 | 62.9495 | 65.9011 | 68.9351 | 64.2364 | 64.2298 | 65.5288 | 62.1947 | 61.5079 | 62.8616 | 64.7512 | 61.2505 | 60.4643 | 63.0194 | 63.263 | 63.263 | 65.1713 | 62.7113 | 68.322 | 64.7903 | 66.3254 | 70.0401 | 62.1173 | 62.3023 | 63.111 | 65.7224 | 65.5834 | 65.449 | 65.5756 | 68.3825 | 68.3825 | 64.7192 | 64.4197 | 64.4197 | 69.3521 | 69.2054 | 63.7405 | 63.6956 | 64.1732 | 64.857 | 63.4025 | 67.3684 | 67.3684 | 69.2316 | 62.0049 | 68.8107 | 68.4418 | 72.1768 | 61.3672 | 72.1768 | 68.3825 | 64.1963 | 67.0143 | 59.8521 | 64.4613 | 57.5952 | 57.4476 | 62.5981 | 68.3775 | 68.3469 | 68.218 | 64.4613 | 64.4613 | 64.4613 | 67.9781 | 68.1064 | 68.1064 | 68.1064 | 63.4196 | 69.8829 | 69.7336 | 66.3406 | 70.2478 | 66.4887 | 61.3672 | 68.3359 | 64.5951 | 64.7117 | 62.6527 | 63.1987 | 57.3161 | 58.4818 | 58.8142 | 67.07 | 64.6714 | 68.8366
2024-12-13 04:30 | 63.7455 | 63.8471 | 63.7857 | 63.7455 | 64.0616 | 70.0002 | 69.6989 | 70.1284 | 64.0945 | 64.3337 | 69.0874 | 68.5515 | 67.3137 | 63.5158 | 69.9628 | 64.6448 | 66.3211 | 60.1219 | 60.5897 | 65.5176 | 64.5414 | 62.2687 | 63.4908 | 69.8393 | 62.0681 | 64.6257 | 64.664 | 64.3801 | 60.5359 | 65.4691 | 65.6569 | 65.8205 | 65.794 | 59.2336 | 65.6548 | 61.8673 | 62.1914 | 68.741 | 60.8917 | 56.9014 | 57.1533 | 69.6069 | 66.3788 | 65.1397 | 68.4243 | 64.8178 | 60.5229 | 60.8711 | 67.3737 | 64.2216 | 64.0137 | 64.0045 | 63.9265 | 63.6577 | 64.0045 | 68.6597 | 68.4243 | 68.4243 | 68.4243 | 62.1897 | 62.5951 | 65.9647 | 65.7945 | 65.1487 | 63.8331 | 67.5373 | 59.2667 | 59.3432 | 65.0298 | 61.882 | 67.3563 | 69.0969 | 65.445 | 65.445 | 65.5576 | 66.4546 | 65.01 | 65.1796 | 64.9535 | 66.1204 | 65.4495 | 67.3563 | 63.995 | 64.1788 | 65.8253 | 69.335 | 67.9566 | 67.2648 | 68.0242 | 62.9652 | 62.4266 | 68.5008 | 62.5607 | 62.9996 | 63.3861 | 62.7485 | 64.0567 | 72.3477 | 62.596 | 63.8295 | 64.1053 | 64.7713 | 70.1444 | 70.3197 | 69.0969 | 68.5461 | 65.0826 | 65.445 | 64.6624 | 67.675 | 69.6437 | 69.4846 | 63.4997 | 68.0678 | 67.3234 | 64.4191 | 56.7432 | 67.1336 | 64.0137 | 64.0137 | 63.1625 | 69.3484 | 69.4796 | 61.5258 | 58.903 | 57.4445 | 63.0501 | 65.8797 | 66.0374 | 62.69 | 63.0356 | 62.5206 | 63.1491 | 71.5336 | 69.8917 | 69.8917 | 63.2054 | 68.9167 | 69.1895 | 69.0969 | 62.9456 | 66.0302 | 68.9171 | 64.2282 | 64.2218 | 65.529 | 62.1764 | 61.4701 | 62.853 | 64.5444 | 61.1993 | 60.4398 | 63.0003 | 63.2651 | 63.2651 | 65.1639 | 62.6994 | 68.3196 | 64.7882 | 66.294 | 70.0564 | 61.8477 | 62.0583 | 63.0994 | 65.83 | 65.5653 | 65.431 | 65.5576 | 68.4805 | 68.4805 | 64.8842 | 64.5856 | 64.5856 | 69.4862 | 69.3393 | 63.1668 | 63.0625 | 64.1818 | 65.0167 | 63.3879 | 67.3563 | 67.3563 | 69.3806 | 62.0489 | 68.9167 | 68.5461 | 72.3202 | 61.5405 | 72.3202 | 68.4805 | 64.1612 | 67.1334 | 59.8283 | 64.4394 | 57.608 | 57.4604 | 62.7289 | 68.5026 | 68.4581 | 68.3294 | 64.4394 | 64.4394 | 64.4394 | 67.9781 | 68.1015 | 68.1015 | 68.1015 | 63.4014 | 70.0433 | 69.8939 | 66.3264 | 70.3516 | 66.4743 | 61.5405 | 68.333 | 64.5961 | 64.7118 | 62.6242 | 63.2131 | 57.3289 | 58.4581 | 58.7911 | 67.0563 | 64.6741 | 68.8199
2024-12-13 05:00 | 63.8 | 63.903 | 63.8423 | 63.8 | 64.009 | 70.1423 | 69.8453 | 70.2694 | 63.9665 | 64.4226 | 69.1984 | 68.674 | 67.4363 | 63.5562 | 70.0861 | 64.7502 | 66.4242 | 60.2101 | 60.6758 | 65.604 | 64.5523 | 62.2699 | 63.491 | 69.8865 | 62.0566 | 64.4148 | 64.6819 | 64.3868 | 60.5264 | 65.5582 | 65.7535 | 65.9289 | 65.8978 | 59.2048 | 65.7427 | 61.8711 | 62.1942 | 68.8301 | 60.8795 | 56.9144 | 57.1665 | 69.695 | 66.4388 | 65.1936 | 68.4915 | 64.8402 | 60.5533 | 60.9028 | 67.4937 | 64.2157 | 63.983 | 63.9738 | 63.8962 | 63.5818 | 63.9738 | 68.72 | 68.4915 | 68.4915 | 68.4915 | 62.2079 | 62.6108 | 66.0403 | 65.8599 | 64.8611 | 63.6314 | 67.6276 | 59.2392 | 59.3156 | 65.0796 | 61.9766 | 67.4787 | 69.2112 | 65.1131 | 65.1131 | 65.6339 | 66.5203 | 64.7629 | 65.2857 | 65.0575 | 66.2119 | 65.6127 | 67.4787 | 63.991 | 64.1733 | 65.8896 | 69.5365 | 67.9615 | 67.3995 | 68.1811 | 63.0042 | 62.5146 | 68.574 | 62.4654 | 62.8947 | 63.3212 | 62.8255 | 64.0717 | 72.3965 | 62.604 | 63.9759 | 64.0778 | 64.2976 | 70.2657 | 70.4376 | 69.2112 | 68.6464 | 64.7368 | 65.1131 | 64.6627 | 67.7419 | 69.7861 | 69.6208 | 63.4156 | 68.074 | 67.3942 | 64.497 | 56.6962 | 67.2038 | 63.983 | 63.983 | 63.2003 | 69.4677 | 69.6015 | 61.6495 | 58.9522 | 57.5347 | 63.0606 | 66 | 66.162 | 62.686 | 63.0334 | 62.6466 | 63.1907 | 71.5818 | 69.9749 | 69.9749 | 63.1094 | 69.0267 | 69.3044 | 69.2112 | 62.9192 | 66.1452 | 68.9052 | 64.2224 | 64.2159 | 65.5533 | 62.1711 | 61.4552 | 62.8444 | 64.4783 | 61.2556 | 60.4554 | 63.0762 | 63.3081 | 63.3081 | 65.2558 | 62.7466 | 68.362 | 64.7976 | 66.3807 | 70.0781 | 61.593 | 61.8246 | 63.0829 | 65.8955 | 65.6416 | 65.5058 | 65.6339 | 68.5786 | 68.5786 | 65.0597 | 64.7543 | 64.7543 | 69.6171 | 69.4679 | 62.4094 | 62.2409 | 64.2222 | 65.1188 | 63.4624 | 67.4787 | 67.4787 | 69.4726 | 62.0372 | 69.0267 | 68.6464 | 72.369 | 61.6487 | 72.369 | 68.5786 | 64.1234 | 67.2683 | 59.8468 | 64.4377 | 57.6437 | 57.496 | 62.8355 | 68.5557 | 68.5467 | 68.4206 | 64.4377 | 64.4377 | 64.4377 | 67.9781 | 68.1076 | 68.1076 | 68.1076 | 63.4541 | 70.1307 | 69.985 | 66.5003 | 70.4903 | 66.5452 | 61.6487 | 68.3626 | 64.618 | 64.7344 | 62.6346 | 63.2248 | 57.3644 | 58.4922 | 58.821 | 67.181 | 64.6936 | 68.8101
2024-12-13 05:30 | 87.959 | 88.1048 | 88.0194 | 87.959 | 87.896 | 96.203 | 95.7832 | 96.3871 | 87.757 | 88.8493 | 94.9293 | 94.1973 | 92.7827 | 87.4106 | 96.1515 | 89.1495 | 91.3632 | 82.8363 | 83.468 | 90.1789 | 88.8167 | 85.6639 | 87.3387 | 95.9226 | 85.3016 | 88.3994 | 88.9534 | 88.5891 | 83.2447 | 89.9704 | 90.3113 | 90.5824 | 90.5232 | 81.3692 | 90.3713 | 85.0186 | 85.4694 | 94.4695 | 83.7003 | 78.2702 | 78.6191 | 95.3951 | 91.2209 | 89.5098 | 94.0395 | 89.2094 | 83.3144 | 83.7914 | 92.803 | 88.2487 | 87.873 | 87.8595 | 87.7446 | 87.2212 | 87.8595 | 94.346 | 94.0395 | 94.0395 | 94.0395 | 85.5235 | 86.0749 | 90.663 | 90.4667 | 89.1196 | 87.4785 | 92.9436 | 81.4091 | 81.5141 | 89.4552 | 85.2162 | 92.7825 | 94.9864 | 89.4832 | 89.4832 | 90.556 | 91.5778 | 88.9314 | 89.9228 | 89.576 | 91.1641 | 90.1477 | 92.7825 | 87.9453 | 88.1914 | 90.5419 | 95.8293 | 93.4157 | 92.6743 | 93.7823 | 86.6597 | 85.9513 | 94.3096 | 86.0139 | 86.4647 | 86.8099 | 86.5857 | 88.1128 | 99.3677 | 86.0892 | 88.2634 | 88.3959 | 88.3503 | 96.425 | 96.6846 | 94.9864 | 94.2336 | 88.9999 | 89.4832 | 88.9188 | 93.2596 | 95.7096 | 95.4817 | 86.9514 | 93.5814 | 92.6528 | 88.664 | 77.9018 | 92.3837 | 87.873 | 87.873 | 86.9215 | 95.3415 | 95.5309 | 84.8682 | 81.0753 | 79.1455 | 86.8453 | 90.6631 | 90.8817 | 86.2242 | 86.7053 | 85.9701 | 86.9133 | 98.2495 | 95.7476 | 95.7476 | 86.7964 | 94.7385 | 95.111 | 94.9864 | 86.5977 | 90.8549 | 94.7454 | 88.2586 | 88.249 | 90.1847 | 85.4892 | 84.4832 | 86.4159 | 88.3962 | 84.2677 | 83.1701 | 86.7243 | 87.0708 | 87.0708 | 89.7201 | 86.502 | 94.0137 | 89.1007 | 91.1188 | 96.3778 | 84.4884 | 84.8066 | 86.7397 | 90.5473 | 90.5667 | 90.3746 | 90.556 | 94.1565 | 94.1565 | 89.3776 | 88.9455 | 88.9455 | 95.4823 | 95.286 | 85.7016 | 85.465 | 88.3301 | 89.6466 | 87.2464 | 92.7825 | 92.7825 | 95.2492 | 85.2749 | 94.6958 | 94.2336 | 99.33 | 84.5524 | 99.33 | 94.1565 | 88.1032 | 92.3774 | 82.3283 | 88.6208 | 79.2866 | 79.0834 | 86.4465 | 94.1088 | 94.1075 | 93.9373 | 88.6208 | 88.6208 | 88.6208 | 93.4288 | 93.6269 | 93.6269 | 93.6269 | 87.4941 | 96.2349 | 96.0431 | 91.7205 | 96.7003 | 91.4628 | 84.5524 | 94.0114 | 88.8977 | 89.0573 | 86.2585 | 86.9156 | 78.9024 | 80.4714 | 80.9223 | 92.3803 | 88.9752 | 94.6115
2024-12-13 06:00 | 88.0303 | 88.1805 | 88.0886 | 88.0303 | 88.1431 | 95.3115 | 94.8953 | 95.5046 | 88.0875 | 88.9116 | 94.2371 | 93.5082 | 92.9666 | 87.5711 | 95.3454 | 88.398 | 91.5254 | 82.6744 | 83.3159 | 90.3336 | 88.7361 | 85.5766 | 87.3051 | 95.1615 | 85.1142 | 88.7374 | 88.8791 | 88.5145 | 83.3321 | 90.1242 | 90.476 | 90.7515 | 90.6879 | 81.26 | 90.527 | 84.8456 | 85.2945 | 93.6969 | 83.5881 | 78.3572 | 78.7038 | 94.1251 | 90.632 | 88.9523 | 93.423 | 89.1365 | 83.2602 | 83.737 | 92.9809 | 88.2027 | 87.9548 | 87.9346 | 87.7628 | 87.5545 | 87.9346 | 93.693 | 93.423 | 93.423 | 93.423 | 85.4047 | 85.9537 | 90.8386 | 90.5946 | 89.519 | 87.607 | 92.2214 | 81.2675 | 81.3723 | 88.8371 | 85.2352 | 92.9579 | 94.151 | 89.9016 | 89.9016 | 90.7089 | 91.8376 | 89.3353 | 89.2131 | 88.8351 | 91.3846 | 89.616 | 92.9579 | 87.8915 | 88.144 | 90.0834 | 96.0529 | 93.5386 | 92.8373 | 93.8986 | 86.6039 | 85.9862 | 94.3444 | 85.7004 | 86.4232 | 86.0531 | 86.639 | 88.0131 | 98.5794 | 85.9285 | 88.0606 | 88.2633 | 88.9926 | 95.4993 | 95.7757 | 94.151 | 93.4642 | 89.3804 | 89.9016 | 88.9321 | 93.5242 | 95.0127 | 94.7764 | 87.3549 | 93.7195 | 92.7996 | 88.7822 | 77.8053 | 92.5294 | 87.9548 | 87.9548 | 86.844 | 94.5254 | 94.7338 | 84.0897 | 80.9275 | 78.9715 | 86.8802 | 90.1545 | 90.3622 | 86.3293 | 86.7504 | 85.2445 | 86.8697 | 97.4701 | 94.468 | 94.468 | 86.7377 | 93.9019 | 94.2769 | 94.151 | 86.5182 | 90.3377 | 94.8942 | 88.2118 | 88.203 | 90.1051 | 85.4543 | 84.3795 | 86.3835 | 87.6255 | 84.2584 | 83.2239 | 86.6217 | 87.0411 | 87.0411 | 89.7566 | 86.5714 | 94.1802 | 89.049 | 91.2446 | 96.4144 | 86.3016 | 86.4468 | 86.7418 | 90.0903 | 90.7196 | 90.5218 | 90.7089 | 93.4391 | 93.4391 | 88.4624 | 88.0539 | 88.0539 | 94.7571 | 94.5583 | 86.9013 | 86.6616 | 88.2872 | 88.8962 | 87.3369 | 92.9579 | 92.9579 | 94.2431 | 85.0877 | 93.4961 | 93.4642 | 98.542 | 83.8611 | 98.542 | 93.4391 | 88.3062 | 91.8572 | 82.5374 | 88.6551 | 79.2355 | 79.0325 | 85.7111 | 93.4137 | 93.3941 | 93.2255 | 88.6551 | 88.6551 | 88.6551 | 93.5758 | 93.7719 | 93.7719 | 93.7719 | 87.5644 | 95.5829 | 95.3864 | 91.7483 | 95.8179 | 91.5918 | 83.8611 | 94.1783 | 88.8216 | 88.9809 | 86.2932 | 86.7915 | 78.8516 | 80.6747 | 81.1271 | 92.5659 | 88.896 | 94.7594
2024-12-13 06:30 | 88.3697 | 88.528 | 88.4312 | 88.3697 | 88.1961 | 94.2371 | 93.8224 | 94.4551 | 88.1672 | 89.3068 | 93.4887 | 92.7668 | 93.4367 | 87.8093 | 94.3409 | 88.4697 | 91.918 | 82.986 | 83.6226 | 90.6425 | 88.8412 | 85.6527 | 87.4075 | 94.4888 | 85.1309 | 89.0175 | 88.9953 | 88.6059 | 83.4449 | 90.4506 | 90.8024 | 91.0912 | 91.0178 | 81.2716 | 90.8381 | 84.8202 | 85.2642 | 92.7509 | 83.6384 | 78.4872 | 78.8338 | 91.3814 | 89.9924 | 88.3252 | 92.7712 | 89.2978 | 83.5054 | 83.9818 | 93.2956 | 88.2215 | 87.9615 | 87.9407 | 87.7643 | 87.5385 | 87.9407 | 93.0524 | 92.7712 | 92.7712 | 92.7712 | 85.3991 | 85.948 | 91.0603 | 90.8123 | 89.9504 | 87.916 | 91.8847 | 81.2814 | 81.3863 | 88.7209 | 85.5251 | 93.2731 | 93.2483 | 90.4918 | 90.4918 | 91.19 | 92.3243 | 89.6805 | 89.3634 | 88.9183 | 91.8166 | 89.0133 | 93.2731 | 87.9121 | 88.1631 | 89.6268 | 96.7184 | 93.7474 | 93.1545 | 94.2736 | 86.847 | 86.2684 | 94.6459 | 85.8346 | 86.5896 | 86.0167 | 87.0167 | 88.1194 | 97.8825 | 86.0102 | 88.0432 | 88.3115 | 89.7282 | 94.5064 | 94.7898 | 93.2483 | 92.6738 | 89.9011 | 90.4918 | 89.0388 | 94.0199 | 94.2735 | 94.0193 | 87.3318 | 93.9395 | 93.058 | 89.0731 | 77.7432 | 92.7873 | 87.9615 | 87.9615 | 87.1011 | 93.6721 | 93.9273 | 84.1464 | 80.9972 | 79.0545 | 87.0427 | 89.6232 | 89.8346 | 86.5056 | 86.8947 | 84.6343 | 87.1091 | 96.781 | 91.7335 | 91.7335 | 86.9419 | 93.018 | 93.3569 | 93.2483 | 86.6952 | 89.8123 | 95.1042 | 88.2303 | 88.2218 | 90.27 | 85.5321 | 84.4284 | 86.4556 | 87.5884 | 84.3989 | 83.3554 | 86.9035 | 87.2768 | 87.2768 | 90.0512 | 86.9116 | 94.4339 | 89.1357 | 91.5203 | 96.6765 | 85.0711 | 85.3581 | 86.8171 | 89.6367 | 91.2008 | 90.9931 | 91.19 | 92.7289 | 92.7289 | 87.9927 | 87.5648 | 87.5648 | 93.9739 | 93.7732 | 87.9733 | 87.8507 | 88.5287 | 88.9534 | 87.6142 | 93.2731 | 93.2731 | 92.5357 | 85.1044 | 92.3126 | 92.6738 | 97.8454 | 83.1708 | 97.8454 | 92.7289 | 88.3966 | 91.4099 | 82.6731 | 88.7708 | 79.4579 | 79.2543 | 85.7286 | 92.7241 | 92.6441 | 92.4964 | 88.7708 | 88.7708 | 88.7708 | 93.7992 | 93.9961 | 93.9961 | 93.9961 | 87.9024 | 94.8108 | 94.5997 | 92.2835 | 94.7693 | 91.8561 | 83.1708 | 94.4214 | 88.9793 | 89.1387 | 86.4547 | 86.7849 | 79.0729 | 80.8242 | 81.273 | 92.8853 | 89.0216 | 94.9711
2024-12-13 07:00 | 89.4114 | 89.5917 | 89.4777 | 89.4114 | 88.5807 | 93.6353 | 93.1773 | 93.8559 | 88.339 | 90.3324 | 93.116 | 92.3593 | 94.3115 | 88.5065 | 93.8285 | 88.5615 | 92.6977 | 83.9236 | 84.5853 | 91.3339 | 89.2108 | 85.8978 | 87.7204 | 94.1844 | 85.0646 | 88.8486 | 89.3827 | 88.9606 | 83.8607 | 91.2812 | 91.5812 | 91.8808 | 91.8016 | 81.8917 | 91.533 | 84.8002 | 85.2513 | 92.2271 | 84.3208 | 78.7736 | 79.1333 | 89.7782 | 89.6094 | 87.8941 | 92.469 | 89.7191 | 86.7729 | 87.0016 | 93.9879 | 88.4858 | 88.2494 | 88.225 | 88.0182 | 87.8791 | 88.225 | 92.7589 | 92.469 | 92.469 | 92.469 | 85.6283 | 86.1612 | 91.5247 | 91.3107 | 89.4679 | 87.4985 | 91.7758 | 81.9048 | 82.0104 | 88.6107 | 86.0135 | 93.9442 | 92.7048 | 89.8086 | 89.8086 | 92.6246 | 93.2034 | 89.3536 | 89.5265 | 89.0277 | 92.6606 | 88.8826 | 93.9442 | 88.1577 | 88.4239 | 89.4466 | 95.7972 | 94.4962 | 93.7142 | 94.7237 | 88.3842 | 86.7756 | 95.2657 | 86.114 | 86.36 | 86.338 | 87.8179 | 88.4147 | 97.5671 | 86.0806 | 88.5812 | 88.7358 | 88.5901 | 93.9712 | 94.2623 | 92.7048 | 92.2034 | 89.2033 | 89.8086 | 89.4299 | 94.9151 | 93.918 | 93.6328 | 87.6804 | 94.6895 | 93.7118 | 89.7237 | 78.5552 | 93.425 | 88.2494 | 88.2494 | 88.5911 | 93.0632 | 93.2805 | 84.0837 | 82.7146 | 81.5102 | 87.8461 | 89.441 | 89.6416 | 86.759 | 87.1738 | 84.0678 | 88.4722 | 96.4692 | 90.1558 | 90.1558 | 86.7383 | 92.4595 | 92.8182 | 92.7048 | 87.0472 | 89.6648 | 95.8907 | 88.4949 | 88.4861 | 90.6962 | 85.9035 | 84.9023 | 86.7571 | 87.9157 | 84.8365 | 83.8252 | 87.9952 | 88.4966 | 88.4966 | 90.5807 | 87.8108 | 95.1782 | 89.4972 | 92.0108 | 97.5942 | 86.4629 | 86.6271 | 87.1326 | 89.4611 | 92.6355 | 92.4004 | 92.6246 | 92.3517 | 92.3517 | 87.6241 | 87.1702 | 87.1702 | 93.5624 | 93.3557 | 86.018 | 85.8317 | 89.7778 | 89.0468 | 88.2261 | 93.9442 | 93.9442 | 91.5239 | 85.0372 | 91.1645 | 92.2034 | 97.5301 | 82.4856 | 97.5301 | 92.3517 | 88.8002 | 91.1143 | 83.0836 | 89.1651 | 80.8643 | 80.6571 | 85.6658 | 92.417 | 92.2343 | 92.099 | 89.1651 | 89.1651 | 89.1651 | 94.542 | 94.7456 | 94.7456 | 94.7456 | 88.8797 | 94.4935 | 94.2677 | 93.4273 | 94.1993 | 92.4316 | 82.4856 | 95.1714 | 89.3887 | 89.5548 | 87.2526 | 86.9753 | 80.4724 | 81.1815 | 81.6431 | 93.5929 | 89.426 | 95.7533
2024-12-13 07:30 | 90.3104 | 90.5183 | 90.3874 | 90.3104 | 89.0689 | 93.6248 | 93.1677 | 93.8096 | 88.8516 | 91.1873 | 93.2696 | 92.5152 | 94.9991 | 89.296 | 93.8023 | 88.5156 | 93.3821 | 84.2854 | 84.9565 | 92.0074 | 89.69 | 86.2698 | 88.1318 | 94.2688 | 85.3826 | 89.4402 | 89.8741 | 89.4288 | 84.3734 | 91.9239 | 92.2494 | 92.5544 | 92.4724 | 82.1505 | 92.21 | 85.1006 | 85.5611 | 92.1682 | 84.7241 | 79.2981 | 79.6596 | 88.932 | 89.7559 | 88.0135 | 92.5151 | 90.2307 | 86.5261 | 86.8349 | 94.7584 | 88.9211 | 88.6903 | 88.6657 | 88.4569 | 88.3289 | 88.6657 | 92.7702 | 92.5151 | 92.5151 | 92.5151 | 85.8883 | 86.4611 | 92.3381 | 92.0399 | 90.0156 | 88.059 | 91.8618 | 82.1809 | 82.2869 | 88.6548 | 86.5599 | 94.7116 | 92.6797 | 90.58 | 90.58 | 94.0096 | 93.9302 | 89.8606 | 89.5042 | 88.9992 | 93.3673 | 89.2219 | 94.7116 | 88.5639 | 88.8537 | 89.6849 | 96.4251 | 95.4117 | 94.4653 | 95.4028 | 88.6986 | 87.3442 | 95.8646 | 86.6931 | 86.7982 | 86.7804 | 88.4725 | 88.8754 | 97.6546 | 86.4641 | 88.9976 | 89.1741 | 89.2796 | 93.9265 | 94.2322 | 92.6797 | 92.2112 | 89.9452 | 90.58 | 89.9447 | 95.6553 | 94.0458 | 93.7509 | 88.1281 | 95.6075 | 94.475 | 90.3744 | 78.5253 | 94.1769 | 88.6903 | 88.6903 | 88.949 | 92.9152 | 93.0486 | 83.9567 | 83.1085 | 81.8984 | 88.4068 | 89.7462 | 89.97 | 86.9946 | 87.4854 | 84.4294 | 88.843 | 96.5557 | 89.3146 | 89.3146 | 87.175 | 92.436 | 92.7974 | 92.6797 | 87.6059 | 89.9824 | 96.8149 | 88.93 | 88.9214 | 91.2149 | 86.3501 | 85.3048 | 87.1814 | 88.3661 | 85.4222 | 84.3742 | 88.4143 | 88.9139 | 88.9139 | 91.1742 | 88.5749 | 96.0259 | 89.9995 | 92.8518 | 98.5935 | 86.5127 | 86.7235 | 87.5697 | 89.7016 | 94.0207 | 93.7519 | 94.0096 | 92.3877 | 92.3877 | 88.4527 | 87.9402 | 87.9402 | 93.6558 | 93.4469 | 86.3766 | 86.4379 | 90.1958 | 89.0249 | 88.8557 | 94.7116 | 94.7116 | 91.1606 | 85.3548 | 90.9921 | 92.2112 | 97.6175 | 82.6504 | 97.6175 | 92.3877 | 89.3018 | 91.5919 | 83.7251 | 89.6679 | 81.152 | 80.944 | 85.557 | 92.3994 | 92.2581 | 92.1359 | 89.6679 | 89.6679 | 89.6679 | 95.4572 | 95.6593 | 95.6593 | 95.6593 | 89.7045 | 94.6346 | 94.4179 | 94.3053 | 94.1432 | 93.1246 | 82.6504 | 96.0447 | 89.8992 | 90.065 | 87.8095 | 87.3333 | 80.7588 | 81.8058 | 82.2706 | 94.37 | 89.9192 | 96.6761
2024-12-13 08:00 | 91.2095 | 91.429 | 91.2905 | 91.2095 | 89.7739 | 94.4725 | 94.0274 | 94.6566 | 89.3639 | 92.0791 | 94.0246 | 93.2705 | 95.8299 | 90.1709 | 94.5612 | 89.1327 | 94.1701 | 84.8566 | 85.5343 | 92.7533 | 90.4124 | 86.8967 | 88.7883 | 94.8668 | 85.8467 | 89.6238 | 90.6203 | 90.1455 | 85.1313 | 92.6081 | 92.972 | 93.2787 | 93.1965 | 83.3894 | 92.9544 | 85.5867 | 86.0643 | 93.0662 | 85.5571 | 79.9779 | 80.3428 | 90.9893 | 90.3698 | 88.6028 | 93.1614 | 90.9879 | 86.5511 | 86.9282 | 95.6345 | 89.6501 | 89.4085 | 89.3915 | 89.2469 | 89.0063 | 89.3915 | 93.3679 | 93.1614 | 93.1614 | 93.1614 | 86.5126 | 87.093 | 93.1379 | 92.8368 | 89.8788 | 88.0573 | 92.5263 | 83.414 | 83.5216 | 89.2691 | 87.2904 | 95.5901 | 93.4961 | 90.2059 | 90.2059 | 95.1157 | 94.6593 | 89.8798 | 90.1424 | 89.6273 | 94.0939 | 89.6678 | 95.5901 | 89.2421 | 89.5731 | 90.3506 | 97.3247 | 96.3673 | 95.3561 | 96.374 | 89.2016 | 88.0778 | 96.6536 | 87.3892 | 87.0331 | 87.8099 | 89.2793 | 89.5523 | 98.274 | 86.9745 | 89.6153 | 89.8315 | 88.5373 | 94.7937 | 95.0936 | 93.4961 | 92.999 | 89.5915 | 90.2059 | 90.6965 | 96.3978 | 94.8251 | 94.5267 | 88.7965 | 96.562 | 95.3502 | 91.1088 | 80.3848 | 95.0416 | 89.4085 | 89.4085 | 89.4918 | 93.7455 | 93.8875 | 84.5305 | 83.9208 | 82.6989 | 89.1592 | 90.3111 | 90.5227 | 87.4751 | 88.0421 | 85.2525 | 89.3945 | 97.1682 | 91.3967 | 91.3967 | 87.3998 | 93.2545 | 93.6068 | 93.4961 | 88.2969 | 90.5543 | 97.7898 | 89.6584 | 89.6503 | 91.9828 | 87.0693 | 86.1333 | 87.8516 | 89.4144 | 86.1166 | 85.1031 | 89.0259 | 89.5033 | 89.5033 | 91.9399 | 89.4051 | 96.965 | 90.7624 | 93.6726 | 99.6424 | 86.3556 | 86.6639 | 88.2431 | 90.3656 | 95.127 | 94.8438 | 95.1157 | 93.1538 | 93.1538 | 89.5179 | 88.9775 | 88.9775 | 94.4303 | 94.2221 | 84.6697 | 84.7188 | 90.785 | 89.6543 | 89.5765 | 95.5901 | 95.5901 | 92.55 | 85.8189 | 91.9708 | 92.999 | 98.2367 | 83.3733 | 98.2367 | 93.1538 | 90.0144 | 92.0613 | 84.4552 | 90.3978 | 81.6122 | 81.4031 | 86.1494 | 92.9711 | 93.0247 | 92.8966 | 90.3978 | 90.3978 | 90.3978 | 96.4164 | 96.6147 | 96.6147 | 96.6147 | 90.5583 | 95.3433 | 95.1357 | 95.2667 | 94.9831 | 93.9571 | 83.3733 | 96.9939 | 90.6541 | 90.8214 | 88.5569 | 87.9775 | 81.2167 | 82.5237 | 82.9922 | 95.249 | 90.6666 | 97.6488
2024-12-13 08:30 | 94.734 | 94.9849 | 94.8263 | 94.734 | 92.5636 | 97.1047 | 96.6577 | 97.2959 | 91.8642 | 95.7757 | 96.2257 | 96.1045 | 99.9202 | 94.1863 | 97.1739 | 91.8618 | 97.9759 | 87.3785 | 88.0639 | 96.2715 | 93.2007 | 89.6657 | 91.6086 | 96.8822 | 88.3767 | 91.6648 | 93.4561 | 92.9432 | 87.7818 | 96.1128 | 97.3648 | 96.8049 | 96.721 | 85.5158 | 96.4739 | 88.1956 | 88.6716 | 95.3428 | 88.1467 | 82.5788 | 82.9548 | 91.0531 | 93.1064 | 91.2976 | 95.9712 | 93.7332 | 89.4489 | 89.7978 | 99.2855 | 92.4182 | 92.1514 | 92.1282 | 91.9313 | 91.7234 | 92.1282 | 96.1744 | 95.9712 | 95.9712 | 95.9712 | 89.2962 | 89.8588 | 96.58 | 96.2516 | 91.5396 | 89.9376 | 94.3411 | 85.5589 | 85.6389 | 91.8662 | 90.5512 | 99.2276 | 96.073 | 91.6262 | 91.6262 | 99.1936 | 98.443 | 91.7649 | 92.9263 | 92.3484 | 97.7066 | 92.212 | 99.2276 | 92.0495 | 92.3486 | 93.0017 | 101.1329 | 100.2827 | 98.923 | 99.9789 | 91.9033 | 91.3589 | 100.5398 | 90.2741 | 89.262 | 89.805 | 92.5632 | 92.3269 | 99.4554 | 89.6013 | 92.0901 | 92.5135 | 89.8728 | 97.4221 | 97.7245 | 96.073 | 95.5812 | 90.951 | 91.6262 | 93.5775 | 101.5792 | 97.7394 | 97.399 | 91.5159 | 100.4873 | 98.9989 | 94.5242 | 81.7948 | 98.6543 | 92.1514 | 92.1514 | 92.2569 | 96.3491 | 96.5089 | 87.1604 | 86.4626 | 85.2037 | 92.6198 | 92.9393 | 93.1689 | 90.4416 | 90.9453 | 87.7961 | 92.0261 | 98.9922 | 91.4643 | 91.4643 | 89.6568 | 95.8193 | 96.184 | 96.073 | 91.2339 | 93.2012 | 101.7883 | 92.4269 | 92.4185 | 95.1498 | 89.8006 | 88.744 | 90.6065 | 92.9164 | 88.9645 | 87.8592 | 91.5961 | 92.0766 | 92.0766 | 97.2959 | 92.8168 | 100.8518 | 93.6521 | 98.2109 | 103.7732 | 89.4496 | 89.7138 | 91.0188 | 93.0164 | 99.2056 | 98.8835 | 99.1936 | 95.7673 | 95.7673 | 92.3705 | 91.7956 | 91.7956 | 97.2477 | 96.9777 | 85.8302 | 85.8591 | 93.828 | 92.3427 | 92.9112 | 99.2276 | 99.2276 | 93.5566 | 88.3482 | 94.2986 | 95.5812 | 99.4147 | 85.8875 | 99.4147 | 95.7673 | 92.8337 | 94.7843 | 87.1699 | 93.2401 | 84.3511 | 84.132 | 88.7234 | 95.745 | 95.6239 | 95.4907 | 93.2401 | 93.2401 | 93.2401 | 100.3396 | 100.5424 | 100.5424 | 100.5424 | 94.039 | 96.2367 | 98.0055 | 99.4613 | 97.6266 | 97.4377 | 85.8875 | 100.9147 | 93.2748 | 93.5146 | 91.5546 | 90.7168 | 83.4115 | 85.1954 | 85.6743 | 100.3496 | 93.4836 | 101.639
2024-12-13 09:00 | 95.2834 | 95.5472 | 95.3839 | 95.2834 | 93.0634 | 98.0154 | 97.5587 | 98.2104 | 92.6527 | 96.4278 | 97.1646 | 97.018 | 100.8252 | 95.0784 | 98.1733 | 92.795 | 98.7714 | 87.6193 | 88.3172 | 96.9522 | 93.6926 | 90.1367 | 92.0358 | 97.7757 | 89.0944 | 93.092 | 93.9928 | 93.4273 | 87.897 | 96.8304 | 98.096 | 97.5578 | 97.4494 | 85.582 | 97.1591 | 88.8013 | 89.2911 | 96.2315 | 88.4395 | 82.7044 | 83.0825 | 92.3887 | 93.9003 | 92.0875 | 96.7726 | 94.2719 | 89.4539 | 89.8451 | 100.025 | 92.901 | 92.6267 | 92.6007 | 92.3798 | 92.1903 | 92.6007 | 96.9756 | 96.7726 | 96.7726 | 96.7726 | 89.6765 | 90.2827 | 97.161 | 96.8467 | 93.5456 | 91.5858 | 95.2969 | 85.5595 | 85.6395 | 92.7155 | 91.079 | 99.958 | 96.9779 | 93.9862 | 93.9862 | 99.9649 | 99.3248 | 93.5016 | 93.893 | 93.2995 | 98.6138 | 92.7576 | 99.958 | 92.4928 | 92.8239 | 93.6159 | 101.8386 | 101.3267 | 99.6053 | 100.667 | 92.2034 | 91.8951 | 101.1222 | 90.8518 | 90.4369 | 90.1207 | 92.9492 | 92.9057 | 100.3726 | 90.2862 | 92.4152 | 92.9178 | 92.2349 | 98.3125 | 98.633 | 96.9779 | 96.4561 | 93.3062 | 93.9862 | 94.11 | 102.4891 | 98.6909 | 98.3327 | 91.96 | 101.5387 | 99.7683 | 95.1302 | 81.8149 | 99.3998 | 92.6267 | 92.6267 | 92.5778 | 97.255 | 97.4137 | 88.0243 | 86.747 | 85.4839 | 92.9272 | 93.5327 | 93.7614 | 90.6669 | 91.2579 | 88.8295 | 92.3434 | 99.9051 | 92.835 | 92.835 | 90.8528 | 96.7243 | 97.0974 | 96.9779 | 91.7949 | 93.8017 | 102.878 | 92.9095 | 92.9013 | 95.7025 | 90.1408 | 89.0327 | 91.028 | 93.243 | 89.1406 | 88.0141 | 91.9129 | 92.4066 | 92.4066 | 97.867 | 93.2808 | 101.7988 | 94.185 | 98.7958 | 104.7088 | 89.5809 | 89.8844 | 91.4428 | 93.6332 | 99.977 | 99.6396 | 99.9649 | 96.6126 | 96.6126 | 93.7115 | 93.0981 | 93.0981 | 98.1638 | 97.8948 | 88.2032 | 88.1921 | 94.1711 | 93.2962 | 93.4454 | 99.958 | 99.958 | 94.6001 | 89.0655 | 95.4019 | 96.4561 | 100.3315 | 86.8006 | 100.3315 | 96.6126 | 93.3401 | 95.379 | 87.0752 | 93.7594 | 84.6265 | 84.4067 | 89.5941 | 96.5098 | 96.4686 | 96.3309 | 93.7594 | 93.7594 | 93.7594 | 101.3882 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | 94.5713 | 97.1908 | 98.8953 | 100.3184 | 98.5501 | 98.1005 | 86.8006 | 101.8978 | 93.8144 | 94.0553 | 91.8585 | 91.2059 | 83.6839 | 85.0073 | 85.5086 | 101.1018 | 94.0197 | 102.7237
2024-12-13 09:30 | 97.016 | 97.2918 | 97.12 | 97.016 | 94.2095 | 98.6348 | 98.1776 | 98.8347 | 93.8061 | 98.2467 | 97.8199 | 97.6416 | 102.1849 | 96.6636 | 98.6714 | 93.6939 | 100.1144 | 88.5795 | 89.2803 | 98.2899 | 94.7255 | 91.0537 | 93.0401 | 98.4494 | 89.9997 | 94.2566 | 95.0307 | 94.4556 | 88.9055 | 98.2093 | 99.4897 | 98.9504 | 98.8313 | 86.5831 | 98.4975 | 89.7105 | 90.1987 | 96.6984 | 89.3895 | 83.7388 | 84.1202 | 92.0297 | 95.5786 | 94.6487 | 97.6112 | 95.2996 | 90.052 | 90.487 | 101.4621 | 93.9491 | 93.7093 | 93.6832 | 93.4616 | 93.3361 | 93.6832 | 97.6938 | 97.6112 | 97.6112 | 97.6112 | 90.6353 | 91.2436 | 98.4403 | 98.1127 | 94.7405 | 92.6613 | 96.0998 | 86.5899 | 86.6708 | 93.4769 | 92.3619 | 101.3826 | 97.4868 | 95.2026 | 95.2026 | 101.9087 | 100.8668 | 94.6811 | 94.8399 | 94.2158 | 100.1006 | 93.4475 | 101.3826 | 93.5499 | 93.8738 | 94.261 | 103.2649 | 103.184 | 100.9639 | 102.0553 | 93.1073 | 93.1806 | 102.533 | 91.9418 | 91.4302 | 90.918 | 94.5411 | 93.6464 | 101.0642 | 91.1694 | 93.3789 | 93.8274 | 93.5339 | 98.8321 | 99.1186 | 97.4868 | 96.994 | 94.5036 | 95.2026 | 95.2135 | 104.0803 | 99.3285 | 98.9563 | 93.1247 | 103.3957 | 101.24 | 96.4438 | 82.8111 | 100.8398 | 93.7093 | 93.7093 | 93.4691 | 97.8078 | 97.9926 | 88.8794 | 87.6841 | 86.4074 | 94.174 | 94.195 | 94.4289 | 91.6259 | 92.2365 | 89.609 | 93.2978 | 100.5935 | 92.489 | 92.489 | 91.8644 | 97.22 | 97.605 | 97.4868 | 92.9783 | 94.4747 | 104.7726 | 93.9578 | 93.9494 | 96.7394 | 91.1509 | 90.0005 | 92.0369 | 94.068 | 90.291 | 89.0959 | 92.8919 | 93.4016 | 93.4016 | 99.2361 | 95.0394 | 103.4916 | 95.2756 | 100.1066 | 106.5699 | 90.356 | 90.7029 | 92.4718 | 94.287 | 101.9211 | 101.5689 | 101.9087 | 97.173 | 97.173 | 94.8306 | 94.1722 | 94.1722 | 98.7669 | 98.4946 | 89.6838 | 89.6814 | 95.1891 | 94.2077 | 94.741 | 101.3826 | 101.3826 | 94.6518 | 89.9705 | 95.5748 | 96.994 | 101.0229 | 87.3939 | 101.0229 | 97.173 | 94.4792 | 96.0904 | 88.0516 | 94.8403 | 85.4562 | 85.2343 | 90.3898 | 97.1549 | 97.041 | 96.9098 | 94.8403 | 94.8403 | 94.8403 | 103.2334 | 103.4359 | 103.4359 | 103.4359 | 96.3979 | 97.8796 | 99.5587 | 102.1663 | 99.172 | 99.4152 | 87.3939 | 103.6531 | 94.8055 | 95.0684 | 93.0909 | 92.169 | 84.5043 | 85.9696 | 86.4757 | 102.5634 | 95.0524 | 104.6119
2024-12-13 10:00 | 96.5283 | 96.8117 | 96.6405 | 96.5283 | 93.9615 | 98.324 | 97.8768 | 98.5223 | 93.495 | 97.657 | 97.6049 | 97.4409 | 101.5832 | 95.9766 | 98.3954 | 93.4459 | 99.5187 | 88.4776 | 89.1704 | 97.6664 | 94.4302 | 90.7749 | 92.7507 | 98.2353 | 89.4536 | 93.8018 | 94.7144 | 94.1585 | 88.7674 | 97.3535 | 98.7189 | 98.2001 | 98.0792 | 86.8118 | 97.8748 | 89.2242 | 89.7182 | 96.4267 | 89.2796 | 83.5369 | 83.9177 | 91.6861 | 95.3891 | 94.4604 | 97.4192 | 95.0213 | 90.2199 | 90.6173 | 100.8397 | 93.6239 | 93.4089 | 93.383 | 93.1625 | 93.0808 | 93.383 | 97.5006 | 97.4192 | 97.4192 | 97.4192 | 90.3072 | 90.9071 | 97.773 | 97.5224 | 93.9981 | 91.9351 | 95.8684 | 86.8078 | 86.8889 | 93.1483 | 91.8621 | 100.7637 | 97.2488 | 94.2989 | 94.2989 | 101.5477 | 100.1555 | 94.0194 | 94.6007 | 93.9722 | 99.3747 | 93.0403 | 100.7637 | 93.1986 | 93.5436 | 93.9086 | 102.7437 | 102.3174 | 100.3633 | 101.4683 | 93.0132 | 92.6756 | 102.027 | 91.7466 | 90.7876 | 91.0011 | 94.0951 | 93.3157 | 100.8445 | 90.6944 | 93.2465 | 93.5449 | 92.708 | 98.585 | 98.8904 | 97.2488 | 96.7473 | 93.652 | 94.2989 | 94.9274 | 103.3463 | 99.113 | 98.7336 | 92.8713 | 102.523 | 100.6055 | 95.8664 | 83.5233 | 100.2163 | 93.4089 | 93.4089 | 93.401 | 97.5544 | 97.7315 | 88.6177 | 87.5766 | 86.3014 | 93.8782 | 93.84 | 94.07 | 91.3432 | 91.9509 | 89.6553 | 93.1665 | 100.3748 | 92.1634 | 92.1634 | 91.198 | 96.9913 | 97.3677 | 97.2488 | 92.8188 | 94.1195 | 103.9454 | 93.6335 | 93.6242 | 96.4515 | 90.9183 | 89.8905 | 91.7483 | 94.154 | 90.048 | 88.8853 | 92.741 | 93.2364 | 93.2364 | 98.6982 | 94.4571 | 102.7528 | 94.9588 | 99.4058 | 105.7467 | 90.703 | 90.9794 | 92.1888 | 93.9361 | 101.56 | 101.1992 | 101.5477 | 96.913 | 96.913 | 95.1152 | 94.4239 | 94.4239 | 98.5456 | 98.274 | 88.917 | 88.9075 | 95.0325 | 93.9644 | 94.2063 | 100.7637 | 100.7637 | 94.307 | 89.4233 | 95.53 | 96.7473 | 100.8032 | 87.2742 | 100.8032 | 96.913 | 94.2299 | 95.7094 | 87.8721 | 94.5711 | 85.3699 | 85.1481 | 90.1279 | 96.9696 | 96.7808 | 96.6478 | 94.5711 | 94.5711 | 94.5711 | 102.3808 | 102.5769 | 102.5769 | 102.5769 | 95.7545 | 97.6573 | 99.2885 | 101.6164 | 98.8575 | 98.8482 | 87.2742 | 102.8613 | 94.519 | 94.7835 | 92.7985 | 91.8224 | 84.4189 | 85.8087 | 86.3097 | 101.9451 | 94.744 | 103.7808
2024-12-13 10:30 | 97.0062 | 97.2969 | 97.1186 | 97.0062 | 94.2421 | 98.4021 | 97.9316 | 98.6231 | 93.7958 | 98.2248 | 97.7453 | 97.5447 | 102.1276 | 96.518 | 98.5101 | 93.5439 | 99.9012 | 88.5039 | 89.2071 | 97.9062 | 94.6612 | 90.9423 | 92.9666 | 98.4841 | 89.6779 | 94.0947 | 95.0161 | 94.3715 | 88.923 | 97.3821 | 98.8378 | 98.3181 | 98.2112 | 86.8234 | 98.1191 | 89.4664 | 89.9554 | 96.6596 | 89.4929 | 83.8683 | 84.2441 | 92.3827 | 95.6917 | 94.7749 | 97.7008 | 95.3003 | 90.2037 | 90.6261 | 101.1979 | 93.9229 | 93.7 | 93.6741 | 93.4538 | 93.359 | 93.6741 | 97.7857 | 97.7008 | 97.7008 | 97.7008 | 90.5295 | 91.1356 | 98.11 | 97.8591 | 94.4012 | 92.277 | 96.0037 | 86.8273 | 86.9085 | 93.3406 | 92.0992 | 101.1152 | 97.3646 | 94.7585 | 94.765 | 102.1564 | 100.1728 | 94.4078 | 94.7218 | 94.0711 | 99.3075 | 93.265 | 101.1152 | 93.5428 | 93.8511 | 94.0981 | 103.2891 | 102.9458 | 100.6795 | 101.902 | 93.1716 | 92.9201 | 102.2779 | 91.9722 | 91.0826 | 91.7032 | 94.5912 | 93.5837 | 101.0998 | 90.942 | 92.833 | 93.3387 | 93.1222 | 98.7113 | 99.0244 | 97.3646 | 96.8892 | 94.0638 | 94.765 | 95.2272 | 103.3641 | 99.2367 | 98.842 | 93.1467 | 103.1515 | 101.0405 | 96.1042 | 83.26 | 100.6331 | 93.7 | 93.7 | 93.5822 | 97.7187 | 97.9306 | 88.6497 | 87.7818 | 86.5036 | 94.1723 | 94.0444 | 94.2768 | 91.5508 | 92.1621 | 89.8365 | 93.3367 | 100.6289 | 92.7953 | 92.7953 | 91.5291 | 97.1157 | 97.4769 | 97.3646 | 93.0401 | 94.3342 | 104.6216 | 93.9339 | 93.9232 | 96.7437 | 91.1493 | 90.0966 | 91.9832 | 94.8803 | 90.3423 | 89.1471 | 92.8306 | 93.4166 | 93.4166 | 98.9586 | 94.944 | 103.324 | 95.2803 | 99.7763 | 106.4293 | 90.6655 | 90.9788 | 92.4336 | 94.1268 | 102.1688 | 101.799 | 102.1564 | 97.0612 | 97.0612 | 95.4169 | 94.7112 | 94.7112 | 98.6541 | 98.3828 | 89.1898 | 89.3028 | 95.2181 | 94.0528 | 94.4392 | 101.1152 | 101.1152 | 94.6955 | 89.6471 | 95.6413 | 96.8892 | 101.0584 | 87.3633 | 101.0584 | 97.0612 | 94.5107 | 95.9074 | 88.0928 | 94.8303 | 85.5153 | 85.2931 | 90.2253 | 97.2321 | 96.9735 | 96.8217 | 94.8303 | 94.8303 | 94.8303 | 103.021 | 103.2072 | 103.2072 | 103.2072 | 96.2502 | 97.8631 | 99.3963 | 102.3452 | 98.9736 | 99.204 | 87.3633 | 103.4593 | 94.8028 | 95.0682 | 93.0892 | 92.0594 | 84.5627 | 86.0271 | 86.5293 | 102.3228 | 95.0434 | 104.4517
2024-12-13 11:00 | 96.707 | 96.9933 | 96.8179 | 96.707 | 93.4319 | 97.37 | 96.9024 | 97.5878 | 92.9873 | 97.811 | 96.9222 | 96.7385 | 101.1111 | 95.89 | 97.5585 | 93.0497 | 99.0319 | 88.0619 | 88.7362 | 97.1495 | 93.9708 | 90.4304 | 92.3783 | 97.5419 | 89.1654 | 93.3883 | 94.2824 | 93.6906 | 88.9081 | 96.5927 | 98.0364 | 97.5093 | 97.406 | 86.4214 | 97.3575 | 88.9341 | 89.4075 | 95.7894 | 88.7466 | 84.7721 | 85.0874 | 91.6719 | 94.8707 | 93.9856 | 96.8035 | 94.5872 | 88.7172 | 89.2238 | 100.3064 | 93.1614 | 92.911 | 92.8861 | 92.6753 | 92.5144 | 92.8861 | 96.8357 | 96.8035 | 96.8035 | 96.8035 | 89.957 | 90.5437 | 97.3305 | 97.0822 | 93.727 | 91.7114 | 95.3667 | 86.4347 | 86.5155 | 92.6771 | 91.5545 | 100.2102 | 96.4208 | 94.0657 | 94.0905 | 101.7781 | 99.3184 | 93.6791 | 94.2201 | 93.5773 | 98.4525 | 92.5759 | 100.2102 | 92.7568 | 93.0851 | 93.3431 | 102.3272 | 102.4387 | 99.703 | 100.9069 | 92.27 | 92.3448 | 101.6324 | 91.4252 | 90.5395 | 91.2012 | 94.479 | 92.9869 | 100.1326 | 90.4032 | 92.4703 | 92.8303 | 92.6536 | 97.7303 | 98.0325 | 96.4208 | 95.9874 | 93.4649 | 94.0905 | 94.471 | 102.4824 | 98.3691 | 97.9847 | 92.3049 | 102.64 | 100.2688 | 95.4377 | 82.7994 | 99.856 | 92.911 | 92.911 | 92.6717 | 96.7586 | 96.9601 | 88.32 | 85.9464 | 83.8882 | 93.9318 | 93.3123 | 93.542 | 91.0814 | 91.6413 | 89.2672 | 92.5266 | 99.6663 | 92.0591 | 92.0591 | 90.9776 | 96.1863 | 96.5316 | 96.4208 | 92.4299 | 93.5925 | 104.0273 | 93.1706 | 93.1617 | 96.0182 | 90.711 | 89.5793 | 91.4636 | 94.361 | 90.385 | 89.2086 | 92.2115 | 92.6813 | 92.6813 | 98.3459 | 94.7646 | 102.6533 | 94.5184 | 98.9726 | 105.581 | 88.2893 | 88.7828 | 91.9008 | 93.3716 | 101.7904 | 101.4262 | 101.7781 | 96.1632 | 96.1632 | 94.7719 | 94.076 | 94.076 | 97.7788 | 97.5144 | 89.0942 | 89.1427 | 94.4756 | 93.5632 | 93.8504 | 100.2102 | 100.2102 | 93.9362 | 89.1355 | 94.733 | 95.9874 | 100.0917 | 86.8427 | 100.0917 | 96.1632 | 93.7253 | 95.1745 | 88.0819 | 94.0974 | 84.6877 | 84.4677 | 89.7851 | 96.2799 | 96.0843 | 95.945 | 94.0974 | 94.0974 | 94.0974 | 102.5068 | 102.6821 | 102.6821 | 102.6821 | 95.972 | 97.0015 | 98.5713 | 101.6676 | 97.9353 | 98.3897 | 86.8427 | 102.8422 | 94.0987 | 94.3565 | 92.8515 | 91.4372 | 83.7443 | 86.0825 | 86.5684 | 101.4176 | 94.3104 | 103.8679 | 107.6051 | 107.5792 | 93.8505 | 112.1155 | 112.1096 | 107.5113 | 107.684 | 106.623
2024-12-13 11:30 | 96.6041 | 96.892 | 96.7125 | 96.6041 | 93.5016 | 97.0471 | 96.5527 | 97.2778 | 93.0374 | 97.8292 | 96.5805 | 96.4241 | 101.3206 | 95.6374 | 97.2774 | 92.6732 | 99.0869 | 87.7942 | 88.4792 | 97.0462 | 94.0428 | 90.421 | 92.4296 | 97.223 | 89.0359 | 93.4281 | 94.2931 | 93.7693 | 88.7659 | 96.4106 | 97.8646 | 97.3298 | 97.2406 | 86.2903 | 97.2519 | 88.8141 | 89.295 | 95.4394 | 88.6658 | 84.4926 | 84.8167 | 90.6638 | 94.5887 | 93.705 | 96.5438 | 94.6399 | 88.584 | 89.0946 | 100.134 | 93.1759 | 92.9449 | 92.9199 | 92.7074 | 92.583 | 92.9199 | 96.5852 | 96.5438 | 96.5438 | 96.5438 | 89.9132 | 90.5015 | 97.2059 | 96.9754 | 93.6769 | 91.6238 | 94.9959 | 86.301 | 86.3817 | 92.3866 | 91.4321 | 100.0331 | 96.1536 | 94.0046 | 94.029 | 101.7067 | 99.0364 | 93.6469 | 93.8528 | 93.1992 | 98.086 | 92.416 | 100.0331 | 92.7577 | 93.097 | 93.2165 | 102.1422 | 102.0352 | 99.5019 | 100.7029 | 92.1646 | 92.2264 | 101.5209 | 91.4215 | 90.4381 | 91.1724 | 94.3793 | 92.9589 | 99.8052 | 90.3034 | 92.9066 | 93.2111 | 92.5096 | 97.4646 | 97.7738 | 96.1536 | 95.74 | 93.397 | 94.029 | 94.5167 | 102.1915 | 98.0673 | 97.6835 | 92.3789 | 102.2423 | 100.0858 | 95.314 | 82.6323 | 99.6851 | 92.9449 | 92.9449 | 92.5962 | 96.5021 | 96.7116 | 87.9449 | 85.8308 | 83.7479 | 93.7504 | 93.1805 | 93.4076 | 91.2363 | 91.7514 | 88.9994 | 92.4045 | 99.3404 | 91.0666 | 91.0666 | 90.8936 | 95.9275 | 96.2648 | 96.1536 | 92.3903 | 93.5926 | 103.7255 | 93.1851 | 93.1762 | 96.066 | 90.6492 | 89.5048 | 91.4268 | 94.3311 | 90.2706 | 89.0512 | 92.0084 | 92.546 | 92.546 | 98.2198 | 94.6299 | 102.3811 | 94.5394 | 98.805 | 105.2956 | 88.7618 | 89.2076 | 91.8601 | 93.245 | 101.7191 | 101.3527 | 101.7068 | 95.9535 | 95.9535 | 94.5465 | 93.8453 | 93.8453 | 97.4827 | 97.2184 | 88.7315 | 88.7898 | 94.327 | 93.1789 | 93.7099 | 100.0331 | 100.0331 | 93.2477 | 89.006 | 94.4327 | 95.74 | 99.7644 | 86.5476 | 99.7644 | 95.9535 | 93.7894 | 95.0059 | 87.9447 | 94.1649 | 84.591 | 84.3712 | 89.4231 | 96.0239 | 95.8173 | 95.6882 | 94.1649 | 94.1649 | 94.1649 | 102.1299 | 102.3017 | 102.3017 | 102.3017 | 95.8684 | 96.6538 | 98.2158 | 101.9748 | 97.6417 | 98.2682 | 86.5476 | 102.5294 | 94.1461 | 94.4027 | 92.6721 | 91.3978 | 83.6487 | 85.9371 | 86.4244 | 101.2513 | 94.3248 | 103.5551 | 107.5347 | 107.5088 | 93.7891 | 112.0421 | 112.0363 | 107.441 | 107.6135 | 106.5533
2024-12-13 12:00 | 96.4848 | 96.7654 | 96.5873 | 96.4848 | 93.7482 | 97.3817 | 96.8993 | 97.5937 | 93.3345 | 97.8888 | 96.7463 | 96.5444 | 101.9704 | 96.5891 | 97.5566 | 92.7095 | 99.6676 | 88.2572 | 88.9535 | 97.5945 | 94.214 | 90.354 | 92.4734 | 97.4288 | 89.0648 | 93.7444 | 94.53 | 93.928 | 88.3733 | 97.0031 | 98.4758 | 97.9503 | 97.8418 | 86.1508 | 97.8062 | 88.8394 | 89.3326 | 95.6716 | 88.9147 | 83.2584 | 83.6376 | 91.0075 | 94.7583 | 93.8514 | 96.7645 | 94.8451 | 89.6624 | 90.0976 | 100.8514 | 93.3823 | 93.172 | 93.1464 | 92.9287 | 92.8502 | 93.1464 | 96.8026 | 96.7645 | 96.7645 | 96.7645 | 89.9663 | 90.5714 | 97.8984 | 97.5864 | 94.0141 | 91.799 | 95.1094 | 86.1685 | 86.2491 | 92.5446 | 91.7658 | 100.7424 | 96.3314 | 94.2962 | 94.3217 | 101.4654 | 99.87 | 94.0203 | 93.8994 | 93.2375 | 98.8941 | 92.3683 | 100.7424 | 92.957 | 93.302 | 93.2763 | 102.8753 | 103.1787 | 100.168 | 101.382 | 92.7191 | 92.5875 | 101.8798 | 91.4641 | 90.5365 | 90.7467 | 94.1389 | 93.0651 | 100.0165 | 90.3608 | 93.0473 | 93.2595 | 92.8006 | 97.7248 | 98.0553 | 96.3314 | 95.9021 | 93.6864 | 94.3217 | 94.7472 | 103.0516 | 98.22 | 97.8351 | 92.6393 | 103.3971 | 100.8545 | 95.7871 | 82.4223 | 100.4238 | 93.172 | 93.172 | 93.1198 | 96.6603 | 96.8444 | 87.7989 | 87.2129 | 85.943 | 93.6542 | 93.2021 | 93.4228 | 91.0668 | 91.6741 | 88.9678 | 92.9018 | 99.5507 | 91.4251 | 91.4251 | 90.997 | 96.0923 | 96.461 | 96.3314 | 92.4887 | 93.619 | 104.9384 | 93.3912 | 93.3825 | 96.279 | 90.5962 | 89.5107 | 91.4414 | 93.8908 | 89.7426 | 88.5846 | 92.5417 | 92.995 | 92.995 | 98.6044 | 94.5111 | 103.3905 | 94.7812 | 99.4653 | 106.401 | 90.0731 | 90.3962 | 91.8935 | 93.3082 | 101.4777 | 101.1196 | 101.4654 | 96.102 | 96.102 | 94.7003 | 93.978 | 93.978 | 97.6438 | 97.3722 | 88.9857 | 89.0903 | 94.7896 | 93.2142 | 94.1176 | 100.7424 | 100.7424 | 93.6585 | 89.0341 | 94.5271 | 95.9021 | 99.9756 | 86.4393 | 99.9756 | 96.102 | 94.0226 | 95.0639 | 87.5395 | 94.373 | 85.0999 | 84.8789 | 89.3747 | 96.2402 | 96.0022 | 95.8569 | 94.373 | 94.373 | 94.373 | 103.2689 | 103.4485 | 103.4485 | 103.4485 | 95.8136 | 96.845 | 98.4111 | 102.2234 | 97.9516 | 98.8851 | 86.4393 | 103.6056 | 94.3464 | 94.6097 | 92.5771 | 91.4924 | 84.1519 | 85.4806 | 85.9809 | 101.9883 | 94.5601 | 104.7598 | 107.8695 | 107.8435 | 94.0811 | 112.3909 | 112.3851 | 107.7755 | 107.9486 | 106.885
2024-12-13 12:30 | 113.2657 | 113.5774 | 113.3793 | 113.2657 | 110.3014 | 114.4941 | 113.9611 | 114.7218 | 109.8754 | 114.6521 | 113.66 | 113.4784 | 119.075 | 112.8666 | 114.6864 | 109.2052 | 116.6662 | 103.6042 | 104.3991 | 114.5033 | 110.8946 | 106.5289 | 108.9762 | 114.3681 | 105.0784 | 110.4634 | 111.1694 | 110.5766 | 104.5864 | 114.2405 | 115.7812 | 115.144 | 115.0363 | 101.7426 | 114.7422 | 104.7985 | 105.3589 | 112.4085 | 104.5228 | 99.5299 | 99.9096 | 106.7606 | 111.1274 | 110.0548 | 113.4632 | 111.57 | 104.3819 | 104.9807 | 118.1724 | 109.8847 | 109.6347 | 109.6053 | 109.3555 | 109.2485 | 109.6053 | 113.6195 | 113.4632 | 113.4632 | 113.4632 | 106.0404 | 106.7314 | 114.6038 | 114.3367 | 110.9707 | 108.4023 | 111.8426 | 101.7653 | 101.8604 | 109.0052 | 107.8551 | 118.0339 | 113.2676 | 111.4494 | 111.4783 | 118.8014 | 117.1911 | 110.8944 | 110.5583 | 109.8024 | 116.0455 | 108.76 | 118.0339 | 109.3986 | 109.7929 | 109.8375 | 120.281 | 120.3444 | 117.3038 | 118.7068 | 108.5817 | 108.7848 | 119.7524 | 107.8537 | 106.8535 | 106.8162 | 110.8942 | 109.6238 | 117.4058 | 106.5471 | 109.8229 | 110.0084 | 109.8493 | 114.8613 | 115.2347 | 113.2676 | 112.7805 | 110.7171 | 111.4783 | 111.4512 | 120.9246 | 115.3655 | 114.9427 | 109.0078 | 120.6005 | 118.0632 | 112.4358 | 97.4665 | 117.5812 | 109.6347 | 109.6347 | 109.0448 | 113.6274 | 113.8243 | 103.697 | 101.2272 | 98.8067 | 110.3072 | 109.7195 | 109.9556 | 107.5637 | 108.1734 | 104.6772 | 108.8691 | 116.859 | 107.2397 | 107.2397 | 107.3768 | 112.9948 | 113.417 | 113.2676 | 108.9257 | 110.1941 | 122.4426 | 109.8949 | 109.885 | 113.2467 | 106.8483 | 105.4976 | 107.8008 | 110.517 | 106.2432 | 104.8719 | 108.4957 | 109.0388 | 109.0388 | 115.8543 | 111.0829 | 120.815 | 111.4599 | 116.4552 | 124.2972 | 105.1566 | 105.6336 | 108.3222 | 109.8713 | 118.8158 | 118.4168 | 118.8014 | 113.0274 | 113.0274 | 111.0749 | 110.2704 | 110.2704 | 114.7394 | 114.4274 | 105.8275 | 105.8752 | 111.1371 | 109.7727 | 110.526 | 118.0339 | 118.0339 | 109.8092 | 105.0432 | 111.1741 | 112.7805 | 117.3577 | 101.8355 | 117.3577 | 113.0274 | 110.6345 | 111.8521 | 103.5868 | 111.0627 | 99.659 | 99.4001 | 105.4612 | 113.0227 | 112.8577 | 112.7145 | 111.0627 | 111.0627 | 111.0627 | 120.4681 | 120.6794 | 120.6794 | 120.6794 | 112.4793 | 113.7316 | 115.723 | 119.2084 | 115.1145 | 115.8562 | 101.8355 | 120.9862 | 110.9831 | 111.2872 | 109.0385 | 107.7847 | 98.5488 | 101.2182 | 101.7935 | 119.4985 | 111.2017 | 122.2317 | 127.4904 | 127.4596 | 111.1939 | 132.8342 | 132.8273 | 127.3793 | 127.5838 | 126.3268
2024-12-13 13:00 | 94.1476 | 94.4037 | 94.2407 | 94.1476 | 91.8312 | 95.6571 | 95.2156 | 95.8499 | 91.3919 | 95.4364 | 94.8837 | 94.7276 | 99.7211 | 94.1905 | 95.7885 | 91.1647 | 97.6117 | 86.3704 | 87.0304 | 95.7517 | 92.6021 | 88.8835 | 90.9004 | 95.5248 | 87.6466 | 91.8191 | 92.8742 | 92.2959 | 86.8296 | 96.0313 | 97.0565 | 96.4415 | 96.3949 | 84.6335 | 95.9545 | 87.452 | 87.9145 | 94.1959 | 86.9961 | 81.906 | 82.2666 | 91.3924 | 92.8666 | 91.9741 | 94.8104 | 93.3676 | 87.0583 | 87.5531 | 98.6594 | 91.6803 | 91.3864 | 91.3614 | 91.1491 | 90.9097 | 91.3614 | 94.8922 | 94.8104 | 94.8104 | 94.8104 | 88.4766 | 89.0527 | 95.6289 | 95.4101 | 92.1251 | 90.1363 | 93.3568 | 84.6773 | 84.7564 | 91.0088 | 90.0262 | 98.5318 | 94.6842 | 92.4825 | 92.5072 | 98.6965 | 97.6939 | 92.1304 | 92.2851 | 91.657 | 96.6915 | 90.8704 | 98.5318 | 91.3015 | 91.6088 | 91.749 | 100.303 | 100.4498 | 97.8588 | 98.9803 | 90.5283 | 90.7988 | 99.9522 | 90.0506 | 88.9885 | 88.8458 | 92.0628 | 91.5547 | 98.0619 | 88.8929 | 91.5994 | 91.7458 | 91.1408 | 95.9938 | 96.2967 | 94.6842 | 94.2712 | 91.8535 | 92.5072 | 92.9707 | 100.8062 | 96.3244 | 95.9807 | 90.6822 | 100.6593 | 98.5309 | 93.9324 | 81.0524 | 98.1288 | 91.3864 | 91.3864 | 90.9402 | 94.9794 | 95.1459 | 86.7164 | 84.2534 | 82.2384 | 91.6823 | 91.6598 | 91.8564 | 89.7122 | 90.2251 | 87.1619 | 90.7398 | 97.6052 | 91.7921 | 91.7921 | 89.4149 | 94.4653 | 94.7958 | 94.6842 | 90.8125 | 92.0499 | 102.1964 | 91.6893 | 91.6806 | 94.8253 | 88.9409 | 87.8088 | 89.8078 | 91.924 | 88.1303 | 86.9704 | 90.4319 | 90.8632 | 90.8632 | 96.6995 | 92.3041 | 100.8246 | 93.0409 | 97.1282 | 103.6738 | 86.7861 | 87.2678 | 90.2149 | 91.7761 | 98.7084 | 98.3804 | 98.6965 | 94.4541 | 94.4541 | 92.135 | 91.5122 | 91.5122 | 95.8281 | 95.5712 | 87.7956 | 87.7849 | 92.6062 | 91.6297 | 92.2633 | 98.5318 | 98.5318 | 92.8632 | 87.6174 | 93.1177 | 94.2712 | 98.0218 | 84.9883 | 98.0218 | 94.4541 | 92.1374 | 93.4487 | 86.0027 | 92.6082 | 83.0892 | 82.8734 | 88.1292 | 94.4101 | 94.3624 | 94.2219 | 92.6082 | 92.6082 | 92.6082 | 100.5458 | 100.7229 | 100.7229 | 100.7229 | 93.5104 | 94.9674 | 96.6316 | 99.5105 | 96.1752 | 96.6889 | 84.9883 | 100.9706 | 93.0228 | 93.1888 | 90.6278 | 89.9317 | 82.1636 | 84.105 | 84.5648 | 99.7566 | 92.9322 | 102.0205 | 105.7944 | 105.7689 | 92.2712 | 110.2288 | 110.2231 | 105.7022 | 105.8719 | 104.8288
2024-12-13 13:30 | 95.9772 | 96.2629 | 96.0837 | 95.9772 | 93.4173 | 97.1093 | 96.6444 | 97.323 | 92.9959 | 97.1937 | 96.2354 | 96.0929 | 101.5387 | 95.7796 | 97.2406 | 91.9328 | 99.2714 | 87.8517 | 88.554 | 97.2771 | 93.9027 | 90.1581 | 92.1988 | 96.921 | 88.7187 | 93.3167 | 94.2072 | 93.6168 | 88.0337 | 97.402 | 98.4863 | 97.8514 | 97.8124 | 85.9541 | 97.493 | 88.5191 | 89.0119 | 95.5243 | 88.6358 | 82.9074 | 83.2858 | 91.7882 | 94.0501 | 93.1102 | 96.1367 | 94.5696 | 89.4564 | 89.8717 | 100.2109 | 93.107 | 92.8871 | 92.8612 | 92.6418 | 92.5499 | 92.8612 | 96.3045 | 96.1367 | 96.1367 | 96.1367 | 89.666 | 90.2707 | 97.3871 | 97.0743 | 93.5836 | 91.3739 | 94.3511 | 86.0146 | 86.0951 | 92.1041 | 91.2971 | 100.0784 | 96.157 | 93.8041 | 93.826 | 101.0457 | 99.0267 | 93.645 | 93.0513 | 92.4258 | 98.0302 | 92.1157 | 100.0784 | 92.7396 | 93.0376 | 93.0612 | 101.7137 | 102.1309 | 99.38 | 100.5338 | 92.3744 | 92.1251 | 101.4211 | 91.1455 | 90.1408 | 90.6561 | 93.5852 | 92.7236 | 99.4952 | 89.9766 | 92.7505 | 92.9573 | 92.3981 | 97.5238 | 97.8328 | 96.157 | 95.6965 | 93.2175 | 93.826 | 94.4071 | 102.1814 | 97.7974 | 97.4472 | 92.3401 | 102.3472 | 100.1678 | 95.4225 | 82.241 | 99.7635 | 92.8871 | 92.8871 | 92.7799 | 96.4897 | 96.6896 | 87.1476 | 86.9411 | 85.6751 | 93.2165 | 92.9691 | 93.1919 | 90.9246 | 91.4747 | 87.8657 | 92.5376 | 99.0318 | 92.2088 | 92.2088 | 90.5551 | 95.9163 | 96.2649 | 96.157 | 91.8389 | 93.3743 | 103.9566 | 93.1159 | 93.1072 | 95.9999 | 90.2811 | 89.2336 | 91.128 | 93.7969 | 89.3578 | 88.2214 | 92.1728 | 92.6174 | 92.6174 | 98.112 | 93.9384 | 102.5215 | 94.46 | 98.9413 | 105.2689 | 90.0448 | 90.3361 | 91.5698 | 93.0908 | 101.0579 | 100.6938 | 101.0457 | 95.8932 | 95.8932 | 92.7357 | 92.1276 | 92.1276 | 97.2902 | 97.0188 | 88.799 | 88.8046 | 94.3938 | 92.4003 | 93.7115 | 100.0784 | 100.0784 | 93.8983 | 88.688 | 94.43 | 95.6965 | 99.4545 | 85.8527 | 99.4545 | 95.8932 | 93.6825 | 94.875 | 87.1862 | 94.0228 | 84.7835 | 84.5633 | 88.7859 | 95.8235 | 95.7632 | 95.6162 | 94.0228 | 94.0228 | 94.0228 | 102.2348 | 102.4154 | 102.4154 | 102.4154 | 95.2325 | 96.2703 | 98.0499 | 101.3575 | 97.6642 | 98.3037 | 85.8527 | 102.6692 | 94.1004 | 94.3413 | 92.1444 | 91.191 | 83.8391 | 85.1252 | 85.6259 | 101.324 | 94.2436 | 103.7724
2024-12-13 14:00 | 96.3496 | 96.6438 | 96.4596 | 96.3496 | 93.45 | 97.5123 | 97.0533 | 97.7323 | 92.8071 | 97.5228 | 96.8582 | 96.697 | 101.5984 | 95.7872 | 97.7643 | 92.6159 | 99.2706 | 88.089 | 88.7799 | 97.201 | 94.0527 | 90.3444 | 92.3658 | 97.6181 | 88.8613 | 92.8154 | 94.3069 | 93.7759 | 88.3108 | 96.8503 | 98.1128 | 97.4822 | 97.4681 | 86.2206 | 97.4149 | 88.7195 | 89.2028 | 96.2598 | 88.8859 | 83.1897 | 83.5688 | 93.4618 | 94.5801 | 93.6536 | 96.7487 | 94.7043 | 89.5756 | 89.9972 | 100.1074 | 93.1661 | 92.9185 | 92.8927 | 92.6736 | 92.53 | 92.8927 | 96.9155 | 96.7487 | 96.7487 | 96.7487 | 89.8402 | 90.4418 | 97.4159 | 97.117 | 92.7427 | 90.8741 | 95.0587 | 86.281 | 86.3616 | 92.5525 | 91.4958 | 99.9829 | 96.6446 | 92.8872 | 92.8905 | 101.5649 | 98.4486 | 92.9219 | 93.7391 | 93.1202 | 97.3298 | 92.6063 | 99.9829 | 92.7398 | 93.0856 | 93.4316 | 101.7122 | 102.1138 | 99.3266 | 100.5059 | 92.5378 | 92.3066 | 101.6116 | 91.3662 | 89.9793 | 91.3755 | 93.9478 | 92.8428 | 100.2109 | 90.1141 | 93.1726 | 93.3659 | 91.4419 | 97.9578 | 98.2768 | 96.6446 | 96.1816 | 92.2142 | 92.8905 | 94.493 | 101.585 | 98.3917 | 98.0316 | 92.3206 | 102.3281 | 100.1589 | 95.4477 | 82.5216 | 99.7585 | 92.9185 | 92.9185 | 92.9543 | 96.9917 | 97.2087 | 87.8571 | 87.1823 | 85.9129 | 93.4739 | 93.403 | 93.6421 | 91.0835 | 91.6371 | 88.49 | 92.7049 | 99.7442 | 93.8674 | 93.8674 | 90.4187 | 96.3979 | 96.7542 | 96.6446 | 92.0286 | 93.8189 | 103.9421 | 93.1755 | 93.1663 | 96.1315 | 90.5031 | 89.4767 | 91.3132 | 94.5413 | 89.7324 | 88.5141 | 92.3408 | 92.7867 | 92.7867 | 98.3052 | 94.2722 | 102.5274 | 94.5304 | 98.9519 | 105.3508 | 89.6028 | 89.9435 | 91.7465 | 93.4592 | 101.5772 | 101.203 | 101.5649 | 96.3459 | 96.3459 | 93.4546 | 92.8335 | 92.8335 | 97.8619 | 97.5912 | 87.9753 | 87.9322 | 94.5662 | 93.1042 | 93.8212 | 99.9829 | 99.9829 | 95.3177 | 88.8307 | 94.9123 | 96.1816 | 100.1699 | 86.4432 | 100.1699 | 96.3459 | 93.7386 | 95.3467 | 87.4845 | 94.1414 | 84.9335 | 84.7129 | 89.4139 | 96.4279 | 96.3244 | 96.1464 | 94.1414 | 94.1414 | 94.1414 | 102.2089 | 102.3958 | 102.3958 | 102.3958 | 95.5675 | 96.9551 | 98.6755 | 101.7091 | 98.07 | 98.3193 | 86.4432 | 102.6687 | 94.2273 | 94.4692 | 92.3989 | 91.3583 | 83.9874 | 85.5178 | 85.9946 | 101.2197 | 94.3485 | 103.7578
2024-12-13 14:30 | 98.1042 | 98.4102 | 98.2194 | 98.1042 | 95.1814 | 99.6127 | 99.1573 | 99.8212 | 94.8201 | 99.2913 | 98.9338 | 98.7936 | 103.3565 | 97.5624 | 99.8195 | 94.7068 | 100.965 | 89.3131 | 90.0221 | 98.824 | 95.9011 | 92.02 | 94.0901 | 99.5374 | 90.9871 | 95.4683 | 96.1855 | 95.588 | 89.8453 | 98.3225 | 99.6816 | 99.0525 | 99.0357 | 87.6895 | 99.0376 | 90.7152 | 91.2071 | 98.3363 | 90.4243 | 84.6201 | 85.0056 | 96.0603 | 96.3303 | 95.3701 | 98.5345 | 96.6446 | 90.5141 | 90.9988 | 101.9094 | 94.9608 | 94.6749 | 94.6482 | 94.4218 | 94.2157 | 94.6482 | 98.7313 | 98.5345 | 98.5345 | 98.5345 | 91.6475 | 92.262 | 99.1787 | 98.8982 | 95.9867 | 93.8386 | 97.121 | 87.7448 | 87.8269 | 94.56 | 93.0102 | 101.7867 | 98.6127 | 96.4944 | 96.4977 | 103.5268 | 100.1199 | 95.8792 | 95.8736 | 95.2344 | 98.9066 | 94.3812 | 101.7867 | 94.5049 | 94.8748 | 95.2638 | 103.784 | 103.9467 | 101.1404 | 102.3531 | 93.9155 | 93.8388 | 103.2595 | 93.131 | 92.516 | 92.603 | 95.6398 | 94.7148 | 102.1811 | 92.1803 | 94.7292 | 94.9688 | 95.0818 | 100.0047 | 100.3296 | 98.6127 | 98.1428 | 95.8181 | 96.4977 | 96.3299 | 103.3095 | 100.5236 | 100.1318 | 93.9691 | 104.1666 | 101.9966 | 97.0119 | 83.9049 | 101.5907 | 94.6749 | 94.6749 | 94.3604 | 98.9497 | 99.151 | 89.8145 | 88.6588 | 87.3412 | 95.061 | 95.2158 | 95.4506 | 92.6606 | 93.2778 | 90.734 | 94.1114 | 101.7052 | 96.4886 | 96.4886 | 92.969 | 98.3497 | 98.7356 | 98.6127 | 93.8348 | 95.6432 | 105.7098 | 94.9705 | 94.9611 | 98.1263 | 92.1216 | 91.0423 | 92.9804 | 95.8113 | 91.2575 | 90.0331 | 93.6759 | 94.2168 | 94.2168 | 99.937 | 95.9746 | 104.4206 | 96.3928 | 100.7092 | 107.4385 | 90.5781 | 91.0021 | 93.3437 | 95.2951 | 103.5393 | 103.1506 | 103.5268 | 98.3095 | 98.3095 | 96.0825 | 95.412 | 95.412 | 99.9319 | 99.6595 | 91.6999 | 91.6303 | 96.0291 | 95.2218 | 95.3292 | 101.7867 | 101.7867 | 97.8185 | 90.956 | 96.7208 | 98.1428 | 102.1393 | 88.4601 | 102.1393 | 98.3095 | 95.4896 | 97.1226 | 88.9984 | 95.9474 | 86.198 | 85.9741 | 91.3887 | 98.2136 | 98.2936 | 98.1092 | 95.9474 | 95.9474 | 95.9474 | 104.0488 | 104.2357 | 104.2357 | 104.2357 | 97.3013 | 98.9493 | 100.7484 | 103.5056 | 100.1586 | 100.1418 | 88.4601 | 104.5495 | 96.2072 | 96.4265 | 93.9677 | 93.1975 | 85.2378 | 86.923 | 87.4269 | 103.0502 | 96.238 | 105.5379
2024-12-13 15:00 | 98.3203 | 98.628 | 98.4324 | 98.3203 | 95.3436 | 100.1837 | 99.7076 | 100.4061 | 94.9977 | 99.5354 | 99.9569 | 99.1776 | 103.5501 | 97.4244 | 100.3906 | 95.3542 | 101.1146 | 89.5295 | 90.2461 | 98.9275 | 95.962 | 92.1146 | 94.1912 | 100.8036 | 91.1559 | 95.6433 | 96.2541 | 95.6718 | 89.9779 | 98.3787 | 99.7474 | 99.1278 | 99.103 | 87.7412 | 99.1482 | 90.8585 | 91.3582 | 98.6296 | 90.5597 | 84.7576 | 85.1439 | 95.6175 | 96.6553 | 95.6849 | 98.8784 | 96.5896 | 90.7891 | 91.2632 | 101.9048 | 95.1233 | 94.8431 | 94.8167 | 94.5934 | 94.3954 | 94.8167 | 99.1384 | 98.8784 | 98.8784 | 98.8784 | 91.7881 | 92.4036 | 99.2567 | 98.9681 | 96.2117 | 94.0261 | 98.6834 | 87.7431 | 87.8251 | 94.9489 | 93.1475 | 101.7823 | 99.1783 | 96.7231 | 96.7264 | 103.777 | 100.2785 | 96.1176 | 96.6147 | 95.9591 | 99.0746 | 94.7212 | 101.7823 | 94.7104 | 95.0454 | 95.5329 | 103.8177 | 103.7561 | 101.1369 | 102.3464 | 94.1172 | 93.9834 | 103.4563 | 93.2363 | 92.6975 | 92.9112 | 95.8714 | 94.8078 | 103.4809 | 92.3327 | 94.6567 | 94.9926 | 95.3194 | 100.5901 | 100.9203 | 99.1783 | 98.6529 | 96.0145 | 96.7264 | 96.4565 | 103.4731 | 100.9422 | 100.5476 | 94.1451 | 103.9828 | 101.9534 | 97.156 | 83.9847 | 101.5634 | 94.8431 | 94.8431 | 94.5591 | 99.5428 | 99.7633 | 90.0441 | 88.8274 | 87.534 | 95.2617 | 95.5251 | 95.7705 | 92.7586 | 93.3772 | 91.441 | 94.312 | 102.999 | 96.0196 | 96.0196 | 93.1597 | 98.9169 | 99.2982 | 99.1783 | 93.8794 | 95.9584 | 105.5967 | 95.1324 | 95.1236 | 98.0467 | 92.2579 | 91.1688 | 93.115 | 96.1302 | 91.4327 | 90.183 | 93.9386 | 94.4151 | 94.4151 | 100.091 | 96.1944 | 104.2782 | 96.5177 | 100.8261 | 107.1502 | 91.0438 | 91.4343 | 93.4839 | 95.568 | 103.7896 | 103.3985 | 103.777 | 98.8103 | 98.8103 | 97.2075 | 96.4808 | 96.4808 | 100.3765 | 100.1494 | 91.8889 | 91.9803 | 96.2271 | 95.98 | 95.5067 | 101.7823 | 101.7823 | 97.8042 | 91.1246 | 97.5457 | 98.6529 | 103.4386 | 88.8719 | 103.4386 | 98.8103 | 95.6481 | 97.4644 | 89.132 | 96.0674 | 86.3832 | 86.1588 | 91.7318 | 98.6595 | 98.6633 | 98.5313 | 96.0674 | 96.0674 | 96.0674 | 103.8657 | 104.0584 | 104.0584 | 104.0584 | 97.5182 | 101.2821 | 101.0554 | 103.7866 | 100.7556 | 100.1786 | 88.8719 | 104.3778 | 96.0781 | 96.3465 | 94.1661 | 93.3405 | 85.4209 | 87.04 | 87.5476 | 103.0458 | 96.2862 | 105.4166
2024-12-13 15:30 | 98.2132 | 98.5112 | 98.3193 | 98.2132 | 95.3195 | 101.0182 | 100.5581 | 101.2209 | 94.8773 | 99.4993 | 100.7166 | 99.9487 | 103.5252 | 97.5228 | 101.1695 | 96.251 | 101.0802 | 89.6846 | 90.3874 | 98.8902 | 95.9938 | 92.1588 | 94.2352 | 101.5054 | 91.3663 | 95.4246 | 96.2911 | 95.701 | 89.9532 | 98.3614 | 99.7202 | 99.0808 | 99.0739 | 87.8013 | 99.1024 | 91.0715 | 91.5664 | 99.5411 | 90.639 | 84.7386 | 85.1253 | 98.0385 | 97.3459 | 96.3747 | 99.5709 | 96.6195 | 90.9309 | 91.3914 | 101.9225 | 95.1335 | 94.8296 | 94.8029 | 94.5767 | 94.3397 | 94.8029 | 99.8395 | 99.5709 | 99.5709 | 99.5709 | 91.9179 | 92.5298 | 99.0912 | 98.8731 | 95.8594 | 93.9024 | 99.5113 | 87.8104 | 87.8925 | 95.6066 | 93.1799 | 101.7998 | 99.945 | 96.3101 | 96.3134 | 103.5023 | 100.1003 | 95.8112 | 97.5431 | 96.8734 | 98.7982 | 95.0424 | 101.7998 | 94.6763 | 95.0472 | 95.9089 | 103.9025 | 103.8852 | 101.1529 | 102.3925 | 94.1644 | 93.9971 | 103.4707 | 93.2878 | 92.7505 | 92.9592 | 95.8408 | 94.929 | 104.2014 | 92.5406 | 94.6118 | 94.9736 | 94.7966 | 101.3996 | 101.7102 | 99.945 | 99.3773 | 95.6286 | 96.3134 | 96.4723 | 103.2893 | 101.719 | 101.317 | 94.0792 | 104.1148 | 101.9656 | 97.1007 | 84.036 | 101.5648 | 94.8296 | 94.8296 | 94.5918 | 100.2615 | 100.4444 | 91.0054 | 88.9045 | 87.61 | 95.2545 | 95.8821 | 96.1259 | 92.8013 | 93.4205 | 92.3327 | 94.3471 | 103.7161 | 98.4462 | 98.4462 | 93.2234 | 99.681 | 100.0665 | 99.945 | 93.9175 | 96.3197 | 105.7311 | 95.1429 | 95.1338 | 98.0793 | 92.3151 | 91.2472 | 93.1881 | 96.1798 | 91.421 | 90.1682 | 94.0097 | 94.4428 | 94.4428 | 100.1056 | 96.1275 | 104.3779 | 96.5392 | 100.6473 | 107.1784 | 90.9809 | 91.3722 | 93.554 | 95.9425 | 103.5148 | 103.1352 | 103.5023 | 99.4701 | 99.4701 | 98.2712 | 97.5227 | 97.5227 | 101.1473 | 100.9201 | 91.0674 | 91.1877 | 96.2551 | 96.8975 | 95.44 | 101.7998 | 101.7998 | 99.3849 | 91.3351 | 98.5904 | 99.3773 | 104.1587 | 89.6967 | 104.1587 | 99.4701 | 95.6367 | 97.8223 | 89.0481 | 96.0824 | 86.4264 | 86.2019 | 92.6143 | 99.3505 | 99.4004 | 99.2414 | 96.0824 | 96.0824 | 96.0824 | 103.9972 | 104.189 | 104.189 | 104.189 | 97.4472 | 102.0034 | 101.7915 | 103.8312 | 101.5629 | 100.1533 | 89.6967 | 104.5021 | 96.1118 | 96.379 | 94.159 | 93.4624 | 85.4637 | 86.9607 | 87.4675 | 103.0695 | 96.3237 | 105.5504
2024-12-13 16:00 | 98.297 | 98.596 | 98.406 | 98.297 | 95.1697 | 100.8253 | 100.3441 | 101.0436 | 94.4872 | 99.5827 | 100.5434 | 99.7751 | 103.4631 | 97.4201 | 100.9626 | 96.1676 | 101.0409 | 89.6713 | 90.3745 | 98.8677 | 95.9105 | 92.1057 | 94.143 | 101.4568 | 91.0657 | 94.5482 | 96.1974 | 95.621 | 89.9666 | 98.3214 | 99.6779 | 99.0423 | 99.0333 | 87.8015 | 99.0805 | 90.8467 | 91.3363 | 99.3655 | 90.551 | 84.7605 | 85.1467 | 97.7518 | 97.5508 | 96.6151 | 99.7461 | 96.5302 | 90.9175 | 91.3796 | 101.8242 | 95.0407 | 94.7148 | 94.6881 | 94.4611 | 94.1875 | 94.6881 | 99.9051 | 99.7461 | 99.7461 | 99.7461 | 91.7776 | 92.3876 | 99.0418 | 98.8068 | 94.5233 | 92.8687 | 99.4126 | 87.8262 | 87.9083 | 95.3551 | 93.1764 | 101.7002 | 99.7436 | 94.656 | 94.6593 | 103.6012 | 100.059 | 94.6906 | 97.4425 | 96.8065 | 98.7379 | 94.8301 | 101.7002 | 94.6367 | 94.9644 | 95.7054 | 103.7349 | 103.7596 | 101.0467 | 102.2622 | 94.162 | 93.9944 | 103.4806 | 93.1993 | 92.0946 | 92.8903 | 95.8824 | 94.7956 | 104.1514 | 92.2821 | 94.7073 | 94.9995 | 93.0866 | 101.2018 | 101.4989 | 99.7436 | 99.1748 | 94.0306 | 94.6593 | 96.361 | 103.2467 | 101.5702 | 101.1589 | 93.9325 | 103.9872 | 101.8581 | 97.1065 | 84.0752 | 101.4621 | 94.7148 | 94.7148 | 94.594 | 100.1099 | 100.3261 | 90.9211 | 88.8192 | 87.5259 | 95.3142 | 95.6804 | 95.9114 | 92.7105 | 93.329 | 92.0598 | 94.3561 | 103.6664 | 98.1524 | 98.1524 | 92.5615 | 99.4643 | 99.8716 | 99.7436 | 93.7773 | 96.1167 | 105.6141 | 95.0505 | 95.041 | 97.9868 | 92.2226 | 91.1608 | 93.0605 | 96.1086 | 91.4237 | 90.1849 | 93.999 | 94.456 | 94.456 | 100.1028 | 96.2114 | 104.267 | 96.4404 | 100.6536 | 107.1744 | 91.2594 | 91.6001 | 93.4154 | 95.7406 | 103.6137 | 103.2331 | 103.6012 | 99.2778 | 99.2778 | 97.8796 | 97.1458 | 97.1458 | 100.9792 | 100.751 | 89.0923 | 89.1973 | 96.2867 | 96.8568 | 95.4772 | 101.7002 | 101.7002 | 99.1444 | 91.0348 | 98.155 | 99.1748 | 104.1088 | 89.4938 | 104.1088 | 99.2778 | 95.491 | 97.5227 | 89.1366 | 95.9711 | 86.4242 | 86.1997 | 92.492 | 99.3804 | 99.2411 | 99.071 | 95.9711 | 95.9711 | 95.9711 | 103.8661 | 104.0616 | 104.0616 | 104.0616 | 97.5368 | 101.8451 | 101.6299 | 103.9275 | 101.3965 | 100.0665 | 89.4938 | 104.3892 | 96.0213 | 96.2884 | 94.218 | 93.3178 | 85.4615 | 87.0506 | 87.5576 | 102.9695 | 96.2323 | 105.4316
2024-12-13 16:30 | 98.1901 | 98.4873 | 98.3005 | 98.1901 | 95.1132 | 101.4293 | 100.9469 | 101.6498 | 94.587 | 99.373 | 101.0242 | 100.2485 | 103.0618 | 96.951 | 101.5685 | 96.2975 | 100.7472 | 90.017 | 90.7297 | 98.6625 | 95.7021 | 91.9229 | 93.9752 | 102.0202 | 91.0761 | 94.8589 | 96.021 | 95.4138 | 89.9241 | 98.1229 | 99.4658 | 98.8537 | 98.8287 | 87.7449 | 98.8722 | 90.8189 | 91.3202 | 99.9995 | 90.482 | 84.7279 | 85.1139 | 99.3629 | 98.3099 | 97.4033 | 100.4759 | 96.3123 | 91.2535 | 91.7131 | 101.4755 | 94.9139 | 94.6311 | 94.6041 | 94.3749 | 94.1824 | 94.6041 | 100.5302 | 100.4759 | 100.4759 | 100.4759 | 91.7023 | 92.3149 | 98.8981 | 98.5814 | 95.0005 | 93.2447 | 99.75 | 87.7698 | 87.8518 | 95.5138 | 92.9256 | 101.3531 | 100.3238 | 95.3365 | 95.3365 | 103.4593 | 100.0471 | 95.0522 | 97.54 | 96.9591 | 98.7392 | 95.0548 | 101.3531 | 94.4529 | 94.8269 | 95.927 | 103.3534 | 103.2237 | 100.7078 | 101.8821 | 94.4807 | 93.7565 | 103.2184 | 92.976 | 92.286 | 92.8954 | 95.7724 | 94.6263 | 104.7298 | 92.2289 | 94.081 | 94.5587 | 93.758 | 101.7805 | 102.0785 | 100.3238 | 99.709 | 94.6826 | 95.3365 | 96.2065 | 103.2344 | 102.0544 | 101.6439 | 93.9546 | 103.4567 | 101.4891 | 96.9204 | 84.0129 | 101.1175 | 94.6311 | 94.6311 | 94.8223 | 100.6986 | 100.9174 | 90.8741 | 88.7526 | 87.4603 | 95.3004 | 95.8928 | 96.1303 | 92.5438 | 93.1619 | 92.5257 | 94.7455 | 104.2421 | 99.7447 | 99.7447 | 92.7735 | 100.0515 | 100.4541 | 100.3238 | 93.5668 | 96.3189 | 105.1349 | 94.9236 | 94.9142 | 97.77 | 92.1452 | 91.0937 | 92.9729 | 96.1139 | 91.4025 | 90.1482 | 94.4022 | 94.9061 | 94.9061 | 99.8494 | 96.0927 | 103.7728 | 96.281 | 100.5275 | 106.641 | 91.0289 | 91.3961 | 93.3355 | 95.9601 | 103.4718 | 103.0936 | 103.4593 | 99.7715 | 99.7715 | 98.3448 | 97.6107 | 97.6107 | 101.487 | 101.257 | 89.7901 | 89.944 | 96.7172 | 97.0497 | 95.2962 | 101.3531 | 101.3531 | 100.2255 | 91.0449 | 99.0922 | 99.709 | 104.687 | 89.9637 | 104.687 | 99.7715 | 95.408 | 97.7158 | 89.0704 | 95.8101 | 86.7168 | 86.4915 | 92.5197 | 99.9581 | 99.7657 | 99.5667 | 95.8101 | 95.8101 | 95.8101 | 103.3428 | 103.538 | 103.538 | 103.538 | 97.4145 | 102.3094 | 102.0914 | 103.5313 | 102.0056 | 99.8082 | 89.9637 | 103.8621 | 95.8092 | 96.0769 | 94.2043 | 93.2484 | 85.7508 | 86.9867 | 87.4926 | 102.6109 | 96.0538 | 104.9453
2024-12-13 17:00 | 98.2166 | 98.5071 | 98.3269 | 98.2166 | 95.0269 | 102.2527 | 101.7978 | 102.5075 | 94.335 | 99.3331 | 101.6733 | 100.9071 | 102.6644 | 96.5473 | 102.351 | 96.8469 | 100.5422 | 90.27 | 90.9663 | 98.6315 | 95.7821 | 91.9726 | 94.0683 | 102.6221 | 91.2069 | 94.3578 | 96.0683 | 95.4995 | 90.0782 | 98.0911 | 99.4175 | 98.7996 | 98.7822 | 87.9187 | 98.8407 | 90.9982 | 91.4858 | 100.6185 | 90.6083 | 84.8608 | 85.2473 | 100.2407 | 99.0235 | 98.1095 | 101.1435 | 96.3585 | 91.4079 | 91.8582 | 101.3426 | 94.9381 | 94.6006 | 94.5739 | 94.3467 | 94.0519 | 94.5739 | 101.2063 | 101.1435 | 101.1435 | 101.1435 | 91.8256 | 92.434 | 98.9325 | 98.5988 | 94.2779 | 92.8058 | 100.3283 | 87.956 | 88.0382 | 95.9189 | 93.0632 | 101.2259 | 101.1035 | 94.3938 | 94.3938 | 103.3669 | 99.8966 | 94.4641 | 98.1227 | 97.5098 | 98.6174 | 95.1399 | 101.2259 | 94.4802 | 94.8516 | 96.1326 | 103.3522 | 102.8324 | 100.6113 | 101.7761 | 94.5702 | 93.8818 | 103.345 | 93.1958 | 92.1434 | 92.7497 | 95.8636 | 94.7343 | 105.3478 | 92.3585 | 94.6363 | 94.8385 | 92.7786 | 102.6191 | 102.9109 | 101.1035 | 100.3695 | 93.8011 | 94.3938 | 96.2152 | 103.0791 | 102.7509 | 102.3435 | 93.7987 | 103.0624 | 101.3265 | 96.9613 | 84.1977 | 100.9827 | 94.6006 | 94.6006 | 94.9109 | 101.6152 | 101.9245 | 91.4694 | 88.8771 | 87.583 | 95.4483 | 96.0044 | 96.24 | 92.6895 | 93.2848 | 93.1022 | 94.8363 | 104.8571 | 100.6337 | 100.6337 | 92.6364 | 100.8243 | 101.2313 | 101.1035 | 93.9329 | 96.2723 | 104.7261 | 94.9481 | 94.9384 | 97.8136 | 92.2543 | 91.2222 | 93.0654 | 95.9631 | 91.5468 | 90.2887 | 94.5561 | 95.0005 | 95.0005 | 99.9828 | 96.1453 | 103.3581 | 96.2997 | 100.5771 | 106.2942 | 91.0495 | 91.399 | 93.4099 | 96.1662 | 103.3794 | 103.0094 | 103.3669 | 100.2524 | 100.2524 | 98.7163 | 98.0101 | 98.0101 | 102.2042 | 101.9691 | 88.7014 | 88.8168 | 96.8122 | 97.5851 | 95.4031 | 101.2259 | 101.2259 | 100.9345 | 91.176 | 100.461 | 100.3695 | 105.3047 | 90.6011 | 105.3047 | 100.2524 | 95.3536 | 97.922 | 89.2323 | 95.8371 | 86.7989 | 86.5734 | 93.0472 | 100.6571 | 100.359 | 100.15 | 95.8371 | 95.8371 | 95.8371 | 102.9423 | 103.1398 | 103.1398 | 103.1398 | 97.4601 | 102.9355 | 102.7272 | 103.2499 | 102.8695 | 99.7753 | 90.6011 | 103.4192 | 95.854 | 96.1215 | 94.3506 | 93.3625 | 85.832 | 87.1643 | 87.6667 | 102.4662 | 96.101 | 104.5374
2024-12-13 17:30 | 96.4274 | 96.7003 | 96.5286 | 96.4274 | 93.7524 | 101.7397 | 101.2685 | 101.9621 | 93.0054 | 97.4805 | 101.0242 | 100.2602 | 100.7837 | 94.8939 | 101.7738 | 96.0427 | 98.8119 | 88.9047 | 89.6005 | 97.0498 | 94.4723 | 90.8304 | 92.8183 | 102.0018 | 89.9898 | 92.842 | 94.742 | 94.2069 | 88.7188 | 96.7807 | 97.984 | 97.3607 | 97.3469 | 86.6171 | 97.2694 | 89.7962 | 90.2861 | 100.0753 | 89.29 | 83.5271 | 83.908 | 100.7161 | 99.362 | 99.0718 | 100.7464 | 95.0211 | 90.6214 | 91.0079 | 99.6989 | 93.6779 | 93.3582 | 93.3318 | 93.1073 | 92.8423 | 93.3318 | 100.7225 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 90.6013 | 91.2076 | 97.1906 | 96.9472 | 92.595 | 91.27 | 99.5978 | 86.654 | 86.735 | 95.0309 | 91.4952 | 99.5829 | 100.4838 | 92.4466 | 92.4466 | 101.2719 | 98.5024 | 92.8652 | 97.3654 | 96.7133 | 97.2308 | 94.2587 | 99.5829 | 93.2187 | 93.5912 | 95.1745 | 101.6121 | 101.0762 | 98.9717 | 100.0737 | 93.3381 | 92.303 | 101.6369 | 91.8203 | 90.7708 | 90.9412 | 94.3054 | 93.4593 | 104.711 | 91.1168 | 93.4557 | 93.6402 | 91.0016 | 102.0318 | 102.3051 | 100.4838 | 99.7133 | 92.0205 | 92.4466 | 94.8886 | 101.6405 | 102.0865 | 101.6846 | 92.6149 | 101.3019 | 99.6517 | 95.3572 | 82.9407 | 99.3171 | 93.3582 | 93.3582 | 93.683 | 100.9061 | 101.144 | 90.7231 | 87.5832 | 86.3079 | 93.8961 | 95.0692 | 95.3259 | 91.5682 | 92.1078 | 92.603 | 93.5412 | 104.2233 | 101.0934 | 101.0934 | 91.2761 | 100.2026 | 100.6222 | 100.4838 | 92.3106 | 95.3283 | 102.8917 | 93.6881 | 93.6782 | 96.4462 | 90.9298 | 89.8931 | 91.7788 | 94.092 | 90.0659 | 88.876 | 93.1865 | 93.6536 | 93.6536 | 98.3015 | 94.4725 | 101.5918 | 94.9685 | 98.8278 | 104.4398 | 90.2076 | 90.514 | 92.1181 | 95.2078 | 101.2841 | 100.9353 | 101.2719 | 99.5686 | 99.5686 | 98.1821 | 97.48 | 97.48 | 101.5606 | 101.3254 | 87.0374 | 87.1479 | 95.4467 | 96.7736 | 93.7759 | 99.5829 | 99.5829 | 100.8167 | 89.9592 | 100.0506 | 99.7133 | 104.6682 | 90.1117 | 104.6682 | 99.5686 | 94.0559 | 97.0722 | 87.8506 | 94.5294 | 85.668 | 85.4455 | 92.258 | 100.1556 | 99.7135 | 99.4783 | 94.5294 | 94.5294 | 94.5294 | 101.1859 | 101.3765 | 101.3765 | 101.3765 | 95.7198 | 102.2445 | 102.0302 | 101.2127 | 102.32 | 98.1485 | 90.1117 | 101.6429 | 94.5139 | 94.7812 | 92.8161 | 92.1314 | 84.7137 | 85.7892 | 86.2897 | 100.7966 | 94.7736 | 102.7112
2024-12-13 18:00 | 96.1701 | 96.4371 | 96.2684 | 96.1701 | 93.8454 | 102.2365 | 101.7766 | 102.4377 | 93.1171 | 97.122 | 101.4797 | 100.7412 | 100.1325 | 94.3021 | 102.2388 | 94.9816 | 98.2268 | 88.7508 | 89.4437 | 96.4942 | 94.6441 | 90.9909 | 92.9541 | 102.3403 | 90.1222 | 92.8794 | 94.8642 | 94.3748 | 88.6567 | 95.958 | 97.14 | 96.3822 | 96.5129 | 86.4217 | 96.7081 | 89.9796 | 90.4613 | 100.5055 | 89.2752 | 83.4407 | 83.8215 | 101.5362 | 100.1168 | 100.1168 | 101.184 | 95.2129 | 90.3568 | 90.7591 | 99.0066 | 93.8281 | 93.5033 | 93.4765 | 93.2486 | 92.9795 | 93.4765 | 101.0743 | 101.184 | 101.184 | 101.184 | 90.7639 | 91.3668 | 96.9527 | 96.7201 | 92.5239 | 91.2815 | 99.3876 | 86.3496 | 86.4303 | 95.0828 | 91.1744 | 98.8972 | 100.9145 | 92.3075 | 92.3075 | 100.9116 | 95.2947 | 92.8196 | 96.4451 | 95.7725 | 94.7722 | 94.4684 | 98.8972 | 93.39 | 93.7454 | 95.4206 | 100.7393 | 100.3769 | 98.3211 | 99.2121 | 93.1839 | 91.9838 | 101.2657 | 91.9509 | 90.8448 | 90.7894 | 94.2268 | 93.5772 | 105.0585 | 91.2533 | 93.7971 | 93.9821 | 90.8811 | 102.5257 | 102.787 | 100.9145 | 100.1097 | 91.9382 | 92.3075 | 94.9954 | 98.3306 | 102.6504 | 102.2056 | 92.7696 | 100.6053 | 99.1568 | 94.9011 | 82.7801 | 98.8552 | 93.5033 | 93.5033 | 93.5559 | 101.305 | 101.5163 | 90.2204 | 87.5714 | 86.2963 | 93.738 | 95.2595 | 95.4995 | 91.6982 | 92.2403 | 93.2838 | 93.3773 | 104.5692 | 101.946 | 101.946 | 91.3845 | 100.6249 | 101.0564 | 100.9145 | 92.4479 | 95.5059 | 102.1751 | 93.8381 | 93.8284 | 96.6489 | 90.9581 | 89.884 | 91.8565 | 93.9349 | 89.9726 | 88.7889 | 93.0149 | 93.483 | 93.483 | 97.9615 | 94.2841 | 100.9649 | 95.074 | 98.5925 | 103.6476 | 90.1467 | 90.4763 | 92.1888 | 95.4542 | 100.9238 | 100.5821 | 100.9116 | 99.9855 | 99.9855 | 99.1721 | 98.4337 | 98.4337 | 102.0627 | 101.8161 | 86.8939 | 86.9832 | 95.271 | 95.8899 | 93.4067 | 98.8972 | 98.8972 | 101.4093 | 90.0916 | 100.4716 | 100.1097 | 105.0155 | 90.6184 | 105.0155 | 99.9855 | 94.1395 | 97.2403 | 87.7967 | 94.6578 | 85.5265 | 85.3044 | 91.9344 | 100.4511 | 100.0962 | 99.8485 | 94.6578 | 94.6578 | 94.6578 | 100.489 | 100.6835 | 100.6835 | 100.6835 | 95.4839 | 102.6391 | 102.4246 | 100.6274 | 102.7797 | 97.8087 | 90.6184 | 100.994 | 94.7402 | 94.9827 | 92.6599 | 92.2855 | 84.5738 | 85.7466 | 86.2446 | 100.0782 | 94.9046 | 101.9976
2024-12-13 18:30 | 97.9894 | 98.2829 | 98.1033 | 97.9894 | 94.8132 | 103.9964 | 103.5523 | 104.2242 | 94.4235 | 99.1957 | 103.3892 | 102.689 | 102.1851 | 95.4713 | 103.9144 | 96.8507 | 100.065 | 89.3201 | 90.0231 | 98.1008 | 95.227 | 91.3517 | 93.5995 | 103.8833 | 91.007 | 94.8222 | 95.6058 | 95.0246 | 89.576 | 97.7362 | 98.5088 | 98.2946 | 98.301 | 87.3124 | 98.3062 | 90.8396 | 91.3346 | 102.0753 | 90.1239 | 84.3891 | 84.7736 | 103.4758 | 101.4602 | 101.4602 | 102.6599 | 95.7982 | 91.5239 | 91.9041 | 100.5806 | 94.6912 | 94.4047 | 94.3775 | 94.1463 | 93.9563 | 94.3775 | 102.4795 | 102.6599 | 102.6599 | 102.6599 | 91.6189 | 92.2221 | 98.1955 | 97.9316 | 93.1797 | 92.0061 | 101.2514 | 87.2635 | 87.37 | 96.346 | 92.4981 | 100.4478 | 102.5743 | 92.863 | 92.863 | 103.1895 | 98.9349 | 93.5418 | 98.4352 | 97.689 | 97.8664 | 95.6228 | 100.4478 | 94.2642 | 94.6106 | 96.6176 | 100.9263 | 102.091 | 99.7477 | 100.5 | 94.1965 | 93.3128 | 106.7528 | 92.9031 | 91.6781 | 90.7537 | 95.9382 | 93.5381 | 107.7024 | 91.9715 | 94.1953 | 94.3897 | 91.5353 | 104.3022 | 104.5613 | 102.5743 | 101.6849 | 92.5 | 92.863 | 95.847 | 102.058 | 104.7135 | 104.1961 | 93.7428 | 102.3353 | 100.6259 | 96.3932 | 83.6604 | 100.2906 | 94.4047 | 94.4047 | 94.5321 | 103.0836 | 103.3728 | 91.7746 | 88.4025 | 87.1153 | 94.7495 | 96.4424 | 96.6864 | 92.1736 | 92.7893 | 95.6743 | 94.3919 | 106.1911 | 103.8764 | 103.8764 | 92.3449 | 102.2662 | 102.7178 | 102.5743 | 93.6992 | 96.6964 | 103.9622 | 94.7014 | 94.6915 | 96.844 | 91.8249 | 90.7357 | 92.6881 | 94.8692 | 90.9706 | 89.788 | 93.6467 | 94.4978 | 94.4978 | 98.1755 | 96.0501 | 102.6307 | 95.9357 | 99.1446 | 105.5633 | 91.2507 | 91.5653 | 93.0545 | 96.6491 | 103.203 | 102.8286 | 103.1895 | 101.508 | 101.508 | 102.6023 | 101.7335 | 101.7335 | 104.0078 | 103.7343 | 87.7622 | 87.8304 | 96.3503 | 97.7976 | 94.7988 | 100.4478 | 100.4478 | 103.1575 | 90.9761 | 102.2662 | 101.6849 | 107.725 | 92.5757 | 107.725 | 101.508 | 95.0896 | 98.4458 | 88.7609 | 95.4557 | 86.3681 | 86.1458 | 93.4251 | 101.7837 | 101.6176 | 101.3752 | 95.4557 | 95.4557 | 95.4557 | 102.2191 | 102.4119 | 102.4119 | 102.4119 | 97.3045 | 104.3517 | 104.1576 | 103.1697 | 104.5698 | 99.1251 | 92.5757 | 102.6921 | 95.3495 | 95.5937 | 93.8774 | 93.1408 | 85.7771 | 86.7247 | 87.219 | 101.8383 | 95.6278 | 103.7778
2024-12-13 19:00 | 99.8011 | 100.099 | 99.9137 | 99.8011 | 96.1409 | 104.8657 | 104.4279 | 105.1085 | 95.7647 | 101.1743 | 104.3285 | 103.5897 | 104.5758 | 98.0873 | 104.9004 | 97.9267 | 102.2746 | 90.8748 | 91.5769 | 100.1444 | 96.5985 | 92.7001 | 94.9039 | 104.7055 | 92.2223 | 96.2278 | 97.128 | 96.3385 | 90.8421 | 99.7328 | 100.5842 | 100.366 | 100.365 | 88.449 | 100.3448 | 92.0636 | 92.5612 | 103.112 | 91.2799 | 85.6734 | 86.0629 | 104.6741 | 102.4981 | 102.4981 | 103.5066 | 97.3912 | 92.7004 | 93.1343 | 102.9979 | 96.0288 | 95.7277 | 95.7 | 95.4652 | 95.253 | 95.7 | 103.1857 | 103.5066 | 103.5066 | 103.5066 | 92.8616 | 93.4789 | 100.1473 | 99.8627 | 94.4528 | 93.2285 | 102.3144 | 88.398 | 88.5058 | 97.4068 | 94.37 | 102.859 | 103.597 | 94.0973 | 94.0973 | 105.0819 | 101.3319 | 94.8328 | 99.5239 | 98.7694 | 100.0859 | 96.6191 | 102.859 | 95.5635 | 95.941 | 97.723 | 103.9097 | 105.0326 | 102.1264 | 103.005 | 95.7481 | 95.1957 | 108.8858 | 94.4111 | 92.9042 | 91.5848 | 97.6564 | 94.9582 | 108.5549 | 93.3041 | 94.6014 | 95.0497 | 92.7426 | 105.3125 | 105.5778 | 103.597 | 102.7216 | 93.7168 | 94.0973 | 97.2397 | 104.5307 | 105.7482 | 105.1926 | 95.032 | 105.2806 | 103.0113 | 98.3608 | 84.7562 | 102.6103 | 95.7277 | 95.7277 | 96.0959 | 104.1577 | 104.4893 | 92.7983 | 89.5439 | 88.24 | 96.4217 | 97.4841 | 97.7134 | 93.4597 | 94.0832 | 96.0034 | 95.9852 | 107.0316 | 105.121 | 105.121 | 93.5991 | 103.2979 | 103.7355 | 103.597 | 94.9269 | 97.7719 | 106.9982 | 96.0387 | 96.0291 | 98.5017 | 93.0823 | 91.9153 | 93.9559 | 95.7381 | 92.3743 | 91.1421 | 95.196 | 96.1198 | 96.1198 | 100.1564 | 97.8542 | 105.4218 | 97.3654 | 101.2294 | 108.3382 | 92.247 | 92.5969 | 94.3199 | 97.7553 | 105.0955 | 104.7154 | 105.0819 | 102.5732 | 102.5732 | 102.7668 | 101.9202 | 101.9202 | 105.0064 | 104.7238 | 88.8632 | 88.8872 | 98.0181 | 98.8768 | 96.7055 | 102.859 | 102.859 | 104.319 | 92.191 | 103.2979 | 102.7216 | 108.5776 | 93.0236 | 108.5776 | 102.5732 | 96.4286 | 99.3669 | 89.9654 | 96.8144 | 87.7908 | 87.5648 | 94.4644 | 102.4032 | 102.6173 | 102.3906 | 96.8144 | 96.8144 | 96.8144 | 105.1677 | 105.3533 | 105.3533 | 105.3533 | 99.1522 | 105.3163 | 105.125 | 105.4423 | 105.4459 | 101.2143 | 93.0236 | 105.5543 | 97.0049 | 97.2193 | 95.5342 | 94.4194 | 87.1901 | 87.9132 | 88.4109 | 104.3174 | 97.1721 | 106.8026
2024-12-13 19:30 | 98.7842 | 99.061 | 98.8974 | 98.7842 | 95.4138 | 103.9156 | 103.4694 | 104.1708 | 95.0691 | 100.2645 | 103.6049 | 102.8676 | 103.7959 | 97.3996 | 103.9805 | 97.1872 | 101.5097 | 90.2498 | 90.9517 | 99.4047 | 95.7873 | 91.9584 | 94.1428 | 103.9958 | 91.4737 | 95.536 | 96.3026 | 95.5595 | 90.1656 | 98.9315 | 99.812 | 99.6241 | 99.6049 | 87.728 | 99.6092 | 91.3179 | 91.8129 | 102.29 | 90.5251 | 85.2004 | 85.5759 | 103.818 | 101.5436 | 101.5436 | 102.7386 | 96.467 | 92.3117 | 92.7087 | 102.2652 | 95.2627 | 94.987 | 94.9596 | 94.7267 | 94.5586 | 94.9596 | 102.4669 | 102.7386 | 102.7386 | 102.7386 | 92.134 | 92.7408 | 99.4539 | 99.1564 | 93.7708 | 92.5205 | 101.5779 | 87.6759 | 87.7828 | 96.6799 | 93.6654 | 102.1235 | 102.7403 | 93.4182 | 93.4182 | 103.6868 | 100.6427 | 94.1297 | 98.7757 | 98.0256 | 99.4507 | 95.8436 | 102.1235 | 94.7943 | 95.1742 | 96.9709 | 103.1021 | 104.2626 | 101.3767 | 102.2415 | 95.1021 | 94.4875 | 108.0637 | 93.6582 | 92.1736 | 90.7077 | 96.8174 | 94.1567 | 107.8191 | 92.5354 | 94.0843 | 94.4804 | 92.0675 | 104.3878 | 104.6313 | 102.7403 | 101.8829 | 93.0426 | 93.4182 | 96.4579 | 103.8196 | 104.9668 | 104.4162 | 94.3443 | 104.5045 | 102.2868 | 97.6326 | 84.0448 | 101.8904 | 94.987 | 94.987 | 95.4264 | 103.3214 | 103.6741 | 92.082 | 88.8091 | 87.516 | 95.6171 | 96.7288 | 96.9607 | 92.7205 | 93.3346 | 95.297 | 95.3251 | 106.3061 | 104.2593 | 104.2593 | 92.864 | 102.4456 | 102.8703 | 102.7403 | 94.138 | 97.0311 | 106.2113 | 95.2725 | 95.2629 | 97.5317 | 92.3425 | 91.1674 | 93.2053 | 94.8212 | 91.6966 | 90.4767 | 94.5693 | 95.4484 | 95.4484 | 99.4113 | 96.928 | 104.6799 | 96.5724 | 100.5734 | 107.599 | 92.1319 | 92.4139 | 93.5661 | 97.0014 | 103.7003 | 103.3463 | 103.6868 | 101.7171 | 101.7171 | 101.69 | 100.8917 | 100.8917 | 104.2141 | 103.9362 | 88.1621 | 88.26 | 97.3308 | 98.1325 | 95.9905 | 102.1235 | 102.1235 | 103.4673 | 91.4425 | 102.4456 | 101.8829 | 107.8416 | 92.5791 | 107.8416 | 101.7171 | 95.6914 | 98.5804 | 89.2824 | 96.0459 | 87.1984 | 86.974 | 93.745 | 101.733 | 101.808 | 101.5801 | 96.0459 | 96.0459 | 96.0459 | 104.3913 | 104.5777 | 104.5777 | 104.5777 | 98.1904 | 104.5964 | 104.3932 | 104.6269 | 104.5107 | 100.5161 | 92.5791 | 104.8069 | 95.9908 | 96.2592 | 94.737 | 93.6665 | 86.6018 | 87.2183 | 87.7189 | 103.5831 | 96.3276 | 106.0164
2024-12-13 20:00 | 98.6656 | 98.9361 | 98.7763 | 98.6656 | 95.0439 | 103.877 | 103.4258 | 104.1272 | 94.6889 | 100.092 | 103.4401 | 102.6763 | 103.5373 | 97.1496 | 103.8353 | 96.9881 | 101.3086 | 90.2432 | 90.9506 | 99.261 | 95.4228 | 91.5182 | 93.815 | 103.9367 | 91.2647 | 95.1493 | 95.9721 | 95.19 | 90.2499 | 98.888 | 99.7697 | 99.6416 | 99.5548 | 87.6685 | 99.4653 | 91.092 | 91.5876 | 102.1777 | 90.3983 | 85.7143 | 86.0618 | 103.7004 | 101.385 | 101.385 | 102.5845 | 96.1157 | 92.2142 | 92.6123 | 102.0635 | 94.9312 | 94.6374 | 94.6101 | 94.3783 | 94.1766 | 94.6101 | 102.3457 | 102.5845 | 102.5845 | 102.5845 | 91.9589 | 92.5403 | 99.181 | 98.8849 | 93.4509 | 92.2508 | 101.4203 | 87.6225 | 87.7294 | 96.521 | 93.4704 | 101.9209 | 102.633 | 93.0946 | 93.0946 | 103.457 | 101.2554 | 93.8101 | 98.5554 | 97.8214 | 100.3026 | 95.9327 | 101.9209 | 94.466 | 94.8434 | 96.8502 | 102.8378 | 103.9979 | 101.1685 | 102.0226 | 95.0125 | 94.2972 | 107.9016 | 93.3066 | 91.9369 | 90.7432 | 96.761 | 93.8791 | 107.7579 | 92.308 | 93.4227 | 93.8655 | 91.7492 | 104.3161 | 104.556 | 102.633 | 101.7726 | 92.7236 | 93.0946 | 96.0961 | 104.4518 | 104.7776 | 104.2424 | 93.9546 | 104.2439 | 102.0316 | 97.4946 | 83.9675 | 101.6341 | 94.6374 | 94.6374 | 95.3111 | 103.1884 | 103.5214 | 91.9064 | 88.6838 | 87.3925 | 95.6209 | 96.6906 | 96.9325 | 92.3846 | 93.0022 | 94.765 | 95.2465 | 106.2458 | 104.1328 | 104.1328 | 92.619 | 102.3381 | 102.7607 | 102.633 | 94.1294 | 96.9976 | 105.9424 | 94.9412 | 94.9315 | 97.1808 | 92.2072 | 91.0378 | 93.0033 | 94.8582 | 91.8156 | 90.6018 | 94.5961 | 95.3751 | 95.3751 | 99.2112 | 96.8341 | 104.4142 | 96.2258 | 100.2889 | 107.3064 | 91.438 | 91.7565 | 93.3735 | 96.8794 | 103.4704 | 103.1241 | 103.457 | 101.6185 | 101.6185 | 101.0233 | 100.2416 | 100.2416 | 104.0629 | 103.7814 | 87.9199 | 87.9148 | 97.2703 | 97.9333 | 95.8623 | 101.9209 | 101.9209 | 103.3567 | 91.2335 | 102.3381 | 101.7726 | 107.7804 | 92.1071 | 107.7804 | 101.6185 | 95.3277 | 98.5446 | 89.3473 | 95.6773 | 87.1163 | 86.8921 | 93.5799 | 101.6282 | 101.6973 | 101.4688 | 95.6773 | 95.6773 | 95.6773 | 104.1285 | 104.3165 | 104.3165 | 104.3165 | 98.0736 | 104.504 | 104.3008 | 104.3228 | 104.473 | 100.2501 | 92.1071 | 104.5411 | 95.6442 | 95.9128 | 94.7408 | 93.426 | 86.5202 | 87.2996 | 87.7963 | 103.3752 | 95.9982 | 105.748
2024-12-13 20:30 | 98.568 | 98.8362 | 98.6774 | 98.568 | 94.9172 | 104.0978 | 103.6582 | 104.3355 | 94.5395 | 99.869 | 103.8215 | 103.0546 | 103.5277 | 97.0827 | 104.0646 | 97.2275 | 101.3182 | 90.2001 | 90.9054 | 99.2912 | 95.4031 | 91.5501 | 93.8183 | 104.3391 | 91.3699 | 94.9943 | 95.9613 | 95.1703 | 90.3069 | 98.9107 | 99.7999 | 99.6813 | 99.5868 | 87.7493 | 99.4927 | 91.2023 | 91.6972 | 102.6586 | 90.4763 | 85.7548 | 86.1034 | 104.1798 | 101.7586 | 101.7586 | 102.955 | 96.0974 | 92.2153 | 92.6117 | 102.076 | 94.9115 | 94.574 | 94.5468 | 94.3162 | 94.0325 | 94.5468 | 102.7042 | 102.955 | 102.955 | 102.955 | 92.0149 | 92.5958 | 99.185 | 98.8833 | 93.523 | 92.3682 | 101.7166 | 87.7038 | 87.8108 | 96.7906 | 93.463 | 101.941 | 102.8204 | 93.227 | 93.227 | 103.3196 | 101.4903 | 93.8438 | 98.7719 | 98.0555 | 100.5298 | 96.3707 | 101.941 | 94.4472 | 94.8239 | 97.1204 | 102.8066 | 103.9466 | 101.229 | 102.0768 | 95.0018 | 94.2935 | 107.9094 | 93.2958 | 92.0471 | 91.1872 | 96.7012 | 93.8905 | 108.175 | 92.3686 | 93.4063 | 93.8479 | 91.883 | 104.4925 | 104.733 | 102.8204 | 102.0231 | 92.8521 | 93.227 | 96.0375 | 104.6941 | 104.9105 | 104.4534 | 93.7866 | 104.1912 | 102.0077 | 97.5238 | 84.0507 | 101.6147 | 94.574 | 94.574 | 95.3039 | 103.3469 | 103.6615 | 92.2073 | 88.7596 | 87.4671 | 95.6356 | 97.053 | 97.3131 | 92.396 | 93.0101 | 95.3421 | 95.2333 | 106.6571 | 104.6262 | 104.6262 | 92.7018 | 102.5061 | 102.9521 | 102.8204 | 94.0871 | 97.359 | 105.8825 | 94.9217 | 94.9118 | 97.1633 | 92.2593 | 91.1147 | 93.0404 | 95.3224 | 91.9037 | 90.6578 | 94.5404 | 95.3617 | 95.3617 | 99.2072 | 96.7353 | 104.3469 | 96.1976 | 100.283 | 107.2722 | 91.3856 | 91.6934 | 93.4025 | 97.1452 | 103.333 | 102.9894 | 103.3196 | 101.5851 | 101.5851 | 101.4426 | 100.6802 | 100.6802 | 104.2984 | 104.0278 | 88.0527 | 88.0926 | 97.2518 | 98.173 | 95.8819 | 101.941 | 101.941 | 103.825 | 91.3388 | 102.5061 | 102.0231 | 108.1977 | 92.7434 | 108.1977 | 101.5851 | 95.213 | 99.0593 | 89.4029 | 95.6095 | 87.1065 | 86.8823 | 93.8451 | 101.991 | 102.182 | 101.9623 | 95.6095 | 95.6095 | 95.6095 | 104.0693 | 104.2608 | 104.2608 | 104.2608 | 97.9465 | 104.9462 | 104.7481 | 103.8885 | 104.6742 | 100.2505 | 92.7434 | 104.473 | 95.6264 | 95.8955 | 94.7553 | 93.4806 | 86.5104 | 87.3577 | 87.8542 | 103.3808 | 95.9869 | 105.6884
2024-12-13 21:00 | 98.4451 | 98.7026 | 98.5526 | 98.4451 | 94.909 | 104.4225 | 103.9751 | 104.6519 | 94.5094 | 99.789 | 103.907 | 103.114 | 103.5651 | 96.9224 | 104.3721 | 97.2087 | 101.3392 | 90.1977 | 90.9097 | 99.3063 | 95.4743 | 91.6545 | 93.884 | 104.7532 | 91.4704 | 94.9554 | 96.0064 | 95.2369 | 90.3282 | 98.9008 | 99.7909 | 99.6784 | 99.5755 | 87.8057 | 99.5352 | 91.3063 | 91.8015 | 102.9556 | 90.5559 | 85.7408 | 86.091 | 104.4352 | 102.1414 | 102.1414 | 103.3266 | 96.1639 | 92.2026 | 92.6035 | 101.9962 | 94.9541 | 94.5918 | 94.5643 | 94.3313 | 94.0055 | 94.5643 | 103.1835 | 103.3266 | 103.3266 | 103.3266 | 92.0434 | 92.6395 | 99.1479 | 98.8548 | 93.6636 | 92.5071 | 101.7752 | 87.7566 | 87.8637 | 96.8843 | 93.452 | 101.865 | 103.0913 | 93.4039 | 93.4039 | 103.0082 | 101.4245 | 93.9566 | 98.7259 | 98.0261 | 100.5536 | 96.5727 | 101.865 | 94.4895 | 94.8664 | 97.3587 | 102.5062 | 103.7464 | 101.1737 | 101.9906 | 95.0205 | 94.2835 | 107.9223 | 93.336 | 92.1605 | 91.5706 | 96.6011 | 93.9332 | 108.6043 | 92.4376 | 93.4756 | 93.9525 | 92.1328 | 104.7862 | 105.0303 | 103.0913 | 102.2897 | 93.0294 | 93.4039 | 96.0675 | 104.6261 | 105.0964 | 104.6223 | 93.7458 | 103.9919 | 101.9166 | 97.5329 | 84.0909 | 101.5347 | 94.5918 | 94.5918 | 95.3225 | 103.5913 | 103.8832 | 92.219 | 88.8388 | 87.5452 | 95.6532 | 97.2774 | 97.5298 | 92.4511 | 93.0698 | 95.0549 | 95.2515 | 107.0804 | 104.8519 | 104.8519 | 92.7893 | 102.7747 | 103.2293 | 103.0913 | 94.072 | 97.576 | 105.6604 | 94.9645 | 94.9544 | 97.2255 | 92.3165 | 91.1972 | 93.0978 | 95.7232 | 91.8988 | 90.6651 | 94.5784 | 95.3783 | 95.3783 | 99.1967 | 96.6439 | 104.1793 | 96.2312 | 100.2329 | 106.8889 | 91.3206 | 91.6328 | 93.4503 | 97.3783 | 103.0216 | 102.6909 | 103.0082 | 101.8519 | 101.8519 | 101.0004 | 100.2572 | 100.2572 | 104.4509 | 104.188 | 88.5328 | 88.557 | 97.2694 | 98.1458 | 95.8865 | 101.865 | 101.865 | 104.1041 | 91.4393 | 102.7747 | 102.2897 | 108.627 | 92.4936 | 108.627 | 101.8519 | 95.2099 | 99.2743 | 89.4226 | 95.6523 | 87.1236 | 86.8994 | 93.8825 | 102.5237 | 102.4813 | 102.2369 | 95.6523 | 95.6523 | 95.6523 | 103.867 | 104.0618 | 104.0618 | 104.0618 | 97.8474 | 105.0896 | 104.8797 | 103.8595 | 104.9943 | 100.2138 | 92.4936 | 104.2896 | 95.6874 | 95.9572 | 94.7728 | 93.5483 | 86.5275 | 87.3803 | 87.8757 | 103.2916 | 96.0348 | 105.4695
2024-12-13 21:30 | 98.5437 | 98.7937 | 98.6433 | 98.5437 | 95.1933 | 104.6594 | 104.1885 | 104.8938 | 94.8123 | 99.8571 | 104.1598 | 103.3894 | 103.9491 | 97.191 | 104.6634 | 97.3444 | 101.754 | 90.376 | 91.0878 | 99.7835 | 95.7225 | 91.903 | 94.1394 | 104.705 | 91.7613 | 95.2544 | 96.2736 | 95.4827 | 90.6481 | 99.6866 | 100.4533 | 100.3224 | 100.2385 | 88.1463 | 100.0089 | 91.594 | 92.0902 | 103.1313 | 90.8537 | 86.068 | 86.4168 | 104.7044 | 101.9953 | 101.9953 | 103.1905 | 96.4193 | 92.6215 | 93.0011 | 102.4668 | 95.233 | 94.8808 | 94.8532 | 94.619 | 94.3139 | 94.8532 | 102.962 | 103.1905 | 103.1905 | 103.1905 | 92.3389 | 92.932 | 99.4892 | 99.1907 | 94.0356 | 92.8591 | 101.9368 | 88.1183 | 88.2258 | 97.1502 | 93.7875 | 102.338 | 103.3313 | 93.8088 | 93.8088 | 102.98 | 101.9769 | 94.3223 | 98.8238 | 98.1615 | 101.0849 | 97.0563 | 102.338 | 94.7664 | 95.145 | 97.7253 | 102.8325 | 104.0404 | 101.6589 | 102.4481 | 95.2901 | 94.6198 | 108.3124 | 93.5057 | 92.4795 | 92.027 | 96.7276 | 94.2083 | 108.5544 | 92.7043 | 93.6422 | 94.1075 | 92.5823 | 105.0317 | 105.2784 | 103.3313 | 102.5216 | 93.431 | 93.8088 | 96.322 | 105.196 | 105.3084 | 104.8437 | 94.066 | 104.2818 | 102.2723 | 97.9579 | 84.4318 | 101.8947 | 94.8808 | 94.8808 | 95.5754 | 103.821 | 104.105 | 92.4059 | 89.1302 | 87.8323 | 95.9169 | 97.6824 | 97.9334 | 92.7018 | 93.3226 | 95.4726 | 95.5141 | 107.0311 | 105.1931 | 105.1931 | 93.0708 | 103.0148 | 103.4725 | 103.3313 | 94.2961 | 97.9665 | 105.9245 | 95.2431 | 95.2333 | 97.4856 | 92.61 | 91.4955 | 93.3816 | 96.2002 | 92.2538 | 90.974 | 94.7557 | 95.6395 | 95.6395 | 99.5505 | 96.7466 | 104.4745 | 96.5013 | 100.5919 | 107.21 | 91.5048 | 91.8316 | 93.7364 | 97.7403 | 102.9934 | 102.6714 | 102.98 | 102.0893 | 102.0893 | 101.1624 | 100.4494 | 100.4494 | 104.6736 | 104.4154 | 89.1181 | 89.1878 | 97.5249 | 98.2994 | 96.2643 | 102.338 | 102.338 | 104.3159 | 91.7301 | 103.0148 | 102.5216 | 108.5771 | 92.9887 | 108.5771 | 102.0893 | 95.4784 | 99.6234 | 89.7302 | 95.8932 | 87.3708 | 87.1459 | 94.0747 | 102.2988 | 102.6448 | 102.439 | 95.8932 | 95.8932 | 95.8932 | 104.1514 | 104.3487 | 104.3487 | 104.3487 | 97.9428 | 105.341 | 105.1443 | 103.917 | 105.2515 | 100.5901 | 92.9887 | 104.5794 | 95.9444 | 96.2142 | 95.0341 | 93.8366 | 86.773 | 87.6916 | 88.1863 | 103.7618 | 96.3004 | 105.7363
2024-12-13 22:00 | 97.7711 | 98.0046 | 97.8645 | 97.7711 | 94.7971 | 104.4442 | 103.994 | 104.6643 | 94.371 | 99.0185 | 103.6958 | 102.8936 | 103.1697 | 96.651 | 104.4178 | 97.1282 | 101.1033 | 89.9435 | 90.6533 | 99.2565 | 95.632 | 91.8506 | 93.9825 | 104.7569 | 91.5356 | 94.7913 | 96.0176 | 95.3344 | 90.3396 | 99.1197 | 99.8955 | 99.7485 | 99.6868 | 87.9271 | 99.4792 | 91.3824 | 91.8771 | 102.9891 | 90.6584 | 85.7537 | 86.1006 | 104.4539 | 102.1825 | 102.1825 | 103.3649 | 96.2444 | 92.2947 | 92.6702 | 102.0501 | 94.961 | 94.5527 | 94.5253 | 94.2927 | 93.8819 | 94.5253 | 103.2901 | 103.3649 | 103.3649 | 103.3649 | 92.1682 | 92.7483 | 99.1286 | 98.8305 | 93.6212 | 92.5092 | 101.586 | 87.8995 | 88.0068 | 96.9713 | 93.3276 | 101.9443 | 103.1095 | 93.3657 | 93.3657 | 101.9177 | 101.0016 | 93.9146 | 98.5113 | 97.9039 | 100.1962 | 97.023 | 101.9443 | 94.4964 | 94.8733 | 97.6139 | 102.4373 | 103.4502 | 101.3868 | 102.28 | 94.935 | 94.1582 | 107.7741 | 93.189 | 92.1821 | 92.1598 | 96.0507 | 93.9524 | 108.6082 | 92.3999 | 93.4956 | 93.9795 | 92.124 | 104.8108 | 105.0688 | 103.1095 | 102.326 | 93.0021 | 93.3657 | 96.0294 | 104.1899 | 104.7946 | 104.3729 | 93.6016 | 103.6922 | 101.8287 | 97.4556 | 84.2062 | 101.4622 | 94.5527 | 94.5527 | 95.2235 | 103.5833 | 103.8536 | 92.1657 | 88.9384 | 87.6434 | 95.4275 | 97.6008 | 97.8484 | 92.6059 | 93.2002 | 94.4385 | 95.1439 | 107.0842 | 104.9187 | 104.9187 | 92.72 | 102.8012 | 103.2513 | 103.1095 | 93.6584 | 97.8709 | 105.2872 | 94.9715 | 94.9613 | 97.2863 | 92.3733 | 91.2985 | 93.1555 | 96.3391 | 91.9199 | 90.6329 | 94.3109 | 95.2554 | 95.2554 | 99.0648 | 96.0175 | 103.9048 | 96.2216 | 100.2439 | 106.5245 | 91.2904 | 91.5917 | 93.4889 | 97.6246 | 101.931 | 101.629 | 101.9177 | 101.9004 | 101.9004 | 99.7148 | 99.0532 | 99.0532 | 104.2476 | 103.9996 | 88.6814 | 88.7 | 97.133 | 98.0453 | 95.7829 | 101.9443 | 101.9443 | 104.0845 | 91.5046 | 102.8012 | 102.326 | 108.6309 | 92.1643 | 108.6309 | 101.9004 | 95.0996 | 99.509 | 89.3988 | 95.6228 | 87.0452 | 86.8212 | 93.8519 | 102.7246 | 102.5291 | 102.2802 | 95.6228 | 95.6228 | 95.6228 | 103.5601 | 103.7581 | 103.7581 | 103.7581 | 97.1864 | 104.9824 | 104.7656 | 102.8704 | 105.0047 | 100.2013 | 92.1643 | 103.996 | 95.7507 | 96.0205 | 94.5492 | 93.6325 | 86.4496 | 87.308 | 87.8159 | 103.3287 | 96.0507 | 105.1047
2024-12-13 22:30 | 96.2212 | 96.4354 | 96.3024 | 96.2212 | 93.9209 | 103.6137 | 103.1606 | 103.8207 | 93.5243 | 97.3782 | 102.8513 | 102.0748 | 101.4962 | 95.2282 | 103.5706 | 96.868 | 99.6112 | 88.9701 | 89.6726 | 97.9575 | 94.639 | 90.779 | 92.9934 | 103.9679 | 90.7013 | 93.9247 | 95.0178 | 94.342 | 89.3386 | 97.8161 | 98.5865 | 98.4203 | 98.3723 | 87.0156 | 98.1768 | 90.5414 | 91.0312 | 102.1777 | 89.6948 | 84.6574 | 85.0065 | 103.6576 | 101.3804 | 101.3804 | 102.5462 | 95.2216 | 91.0939 | 91.4774 | 100.7503 | 94.0344 | 93.6609 | 93.6337 | 93.4031 | 93.0535 | 93.6337 | 102.5385 | 102.5462 | 102.5462 | 102.5462 | 91.1807 | 91.782 | 98.1617 | 97.8011 | 93.1989 | 91.9562 | 100.9049 | 87.021 | 87.1272 | 96.1314 | 92.2163 | 100.6666 | 102.2721 | 93.218 | 93.218 | 100.0332 | 99.5978 | 93.41 | 98.0547 | 97.507 | 98.8336 | 96.3002 | 100.6666 | 93.5737 | 93.9474 | 96.8394 | 101.3246 | 101.8445 | 100.2255 | 101.1408 | 93.7899 | 93.0312 | 106.3927 | 92.1593 | 91.468 | 90.8006 | 94.573 | 93.0467 | 107.7902 | 91.4759 | 92.3753 | 92.8823 | 91.8593 | 103.9535 | 104.2032 | 102.2721 | 101.5054 | 92.6914 | 93.218 | 95.0463 | 102.7418 | 103.8327 | 103.4654 | 92.7979 | 102.0959 | 100.5281 | 96.2159 | 83.3174 | 100.1958 | 93.6609 | 93.6609 | 94.0726 | 102.6873 | 102.917 | 91.5937 | 87.9884 | 86.7072 | 94.228 | 96.8554 | 97.1046 | 91.6196 | 92.2127 | 93.7497 | 94.0107 | 106.2777 | 104.1651 | 104.1651 | 91.9442 | 101.9681 | 102.4141 | 102.2721 | 92.9226 | 97.1132 | 103.607 | 94.0448 | 94.0347 | 96.2544 | 91.3943 | 90.318 | 92.2048 | 94.9183 | 90.8418 | 89.5653 | 93.2927 | 94.1338 | 94.1338 | 97.8792 | 94.5269 | 102.3875 | 95.2288 | 99.2159 | 104.9992 | 90.2362 | 90.5639 | 92.5532 | 96.8462 | 100.0462 | 99.7676 | 100.0332 | 101.0888 | 101.0888 | 98.6113 | 98.0008 | 98.0008 | 103.36 | 103.1235 | 88.5812 | 88.6201 | 95.9842 | 97.6005 | 94.5949 | 100.6666 | 100.6666 | 103.2542 | 90.6699 | 101.9681 | 101.5054 | 107.8128 | 91.681 | 107.8128 | 101.0888 | 94.2004 | 98.7984 | 88.3807 | 94.6484 | 85.9953 | 85.7739 | 93.1874 | 102.028 | 101.7226 | 101.4746 | 94.6484 | 94.6484 | 94.6484 | 101.9686 | 102.1658 | 102.1658 | 102.1658 | 95.6702 | 104.1788 | 103.9738 | 100.9242 | 104.1634 | 99.0494 | 91.681 | 102.4416 | 94.7369 | 95.0041 | 93.3607 | 92.6981 | 85.4068 | 86.318 | 86.8193 | 101.9926 | 95.0452 | 103.4344
2024-12-13 23:00 | 94.9166 | 95.1143 | 94.9939 | 94.9166 | 93.2143 | 102.7758 | 102.325 | 102.9757 | 92.9543 | 95.9457 | 101.9009 | 101.0848 | 99.9044 | 94.008 | 102.7086 | 95.7749 | 98.1492 | 88.1607 | 88.8623 | 96.6143 | 93.9522 | 90.1853 | 92.3697 | 103.2567 | 90.2354 | 93.5855 | 94.2298 | 93.6852 | 88.646 | 96.4708 | 97.2038 | 97.0207 | 96.9952 | 86.4123 | 96.8289 | 89.9843 | 90.4754 | 101.3959 | 89.1215 | 84.081 | 84.4171 | 102.7925 | 100.6101 | 100.6101 | 101.7562 | 94.4471 | 90.3268 | 90.6921 | 99.2905 | 93.3137 | 92.9542 | 92.9271 | 92.6972 | 92.369 | 92.9271 | 101.8255 | 101.7562 | 101.7562 | 101.7562 | 90.5862 | 91.1676 | 96.8005 | 96.5441 | 94.1121 | 92.4888 | 99.9207 | 86.4007 | 86.5061 | 95.4044 | 91.0035 | 99.2032 | 101.4671 | 94.559 | 94.559 | 98.4345 | 97.797 | 94.0093 | 96.8769 | 96.3755 | 97.1075 | 95.4191 | 99.2032 | 92.8549 | 93.2271 | 96.0933 | 99.5822 | 100.6857 | 98.7433 | 99.5936 | 92.8959 | 91.8203 | 105.1023 | 91.3601 | 91.4767 | 90.3175 | 93.3392 | 92.5178 | 107.0528 | 90.9456 | 92.3378 | 92.7633 | 93.2822 | 103.0694 | 103.2981 | 101.4671 | 100.7199 | 94.0089 | 94.559 | 94.2866 | 100.8842 | 102.8517 | 102.5052 | 92.0981 | 100.9316 | 99.2137 | 94.9324 | 82.7255 | 98.8879 | 92.9542 | 92.9542 | 93.205 | 101.8464 | 102.0553 | 90.6446 | 87.4234 | 86.1505 | 93.2456 | 96.0081 | 96.2395 | 91.117 | 91.6577 | 92.3179 | 93.0877 | 105.5506 | 103.2575 | 103.2575 | 91.9145 | 101.1687 | 101.6027 | 101.4671 | 92.1234 | 96.2416 | 102.3744 | 93.3237 | 93.314 | 95.4589 | 90.75 | 89.7353 | 91.5732 | 94.4133 | 89.9865 | 88.8095 | 92.4774 | 93.1908 | 93.1908 | 96.6051 | 93.2581 | 101.0877 | 94.4392 | 97.8322 | 103.7441 | 90.0685 | 90.3358 | 91.9087 | 96.0977 | 98.4473 | 98.1892 | 98.4345 | 100.3134 | 100.3134 | 96.8074 | 96.2437 | 96.2437 | 102.4254 | 102.1939 | 90.4027 | 90.347 | 95.021 | 96.4695 | 93.3549 | 99.2032 | 99.2032 | 102.4229 | 90.2042 | 101.1687 | 100.7199 | 107.0752 | 90.4077 | 107.0752 | 100.3134 | 93.4855 | 97.8128 | 87.6758 | 93.9354 | 85.1756 | 84.9564 | 92.3038 | 101.3525 | 100.9552 | 100.697 | 93.9354 | 93.9354 | 93.9354 | 100.7849 | 100.9853 | 100.9853 | 100.9853 | 94.368 | 103.3555 | 103.1374 | 99.3035 | 103.3155 | 97.7573 | 90.4077 | 101.1784 | 93.9567 | 94.223 | 92.3873 | 92.0526 | 84.5928 | 85.6668 | 86.1538 | 100.4982 | 94.2546 | 102.2082
2024-12-13 23:30 | 94.9133 | 95.1004 | 94.985 | 94.9133 | 93.7655 | 102.8004 | 102.3421 | 103.0016 | 93.6439 | 95.9743 | 101.9244 | 101.114 | 100.2015 | 94.4003 | 102.774 | 95.8607 | 98.3939 | 88.3526 | 89.0561 | 96.8257 | 94.2909 | 90.6305 | 92.7232 | 103.233 | 90.6462 | 94.3818 | 94.5916 | 94.029 | 88.8912 | 96.6094 | 97.3814 | 97.2079 | 97.1752 | 86.893 | 97.0457 | 90.3806 | 90.8695 | 101.4659 | 89.4974 | 84.0926 | 84.4416 | 102.8225 | 100.5612 | 100.5612 | 101.7081 | 94.756 | 90.2885 | 90.6782 | 99.5713 | 93.772 | 93.4812 | 93.4542 | 93.2251 | 93.0227 | 93.4542 | 101.7968 | 101.7081 | 101.7081 | 101.7081 | 90.8829 | 91.488 | 97.0651 | 96.8272 | 95.114 | 93.2734 | 99.9681 | 86.9716 | 87.0777 | 95.6636 | 91.1956 | 99.4934 | 101.4796 | 95.6528 | 95.6528 | 98.2464 | 98.0073 | 94.9511 | 96.8666 | 96.4122 | 97.3922 | 95.7599 | 99.4934 | 93.3517 | 93.6927 | 96.4151 | 99.7067 | 101.0988 | 99.0829 | 99.9242 | 93.0276 | 92.0163 | 105.3401 | 91.7306 | 92.0562 | 90.5956 | 93.3035 | 93.1102 | 107.0282 | 91.374 | 92.43 | 92.9358 | 94.4855 | 103.1176 | 103.3642 | 101.4796 | 100.793 | 95.099 | 95.6528 | 94.6814 | 101.1011 | 102.7772 | 102.47 | 92.8112 | 101.3473 | 99.5527 | 95.1299 | 83.1769 | 99.2148 | 93.4812 | 93.4812 | 93.321 | 101.8804 | 102.0938 | 90.9074 | 87.79 | 86.5117 | 93.4198 | 96.3576 | 96.5809 | 91.4248 | 91.9853 | 92.404 | 93.2354 | 105.5264 | 103.2669 | 103.2669 | 92.4494 | 101.2046 | 101.6199 | 101.4796 | 92.4643 | 96.5826 | 102.7418 | 93.7817 | 93.7723 | 95.7721 | 91.0873 | 90.1091 | 91.9336 | 94.704 | 90.1603 | 89.0008 | 92.6816 | 93.3531 | 93.3531 | 96.8113 | 93.2523 | 101.5084 | 94.8249 | 98.0596 | 104.1336 | 90.0742 | 90.4174 | 92.2805 | 96.4179 | 98.2592 | 98.0139 | 98.2464 | 100.4221 | 100.4221 | 96.6299 | 96.0988 | 96.0988 | 102.3971 | 102.1765 | 91.9368 | 91.9138 | 95.1733 | 96.5013 | 93.5435 | 99.4934 | 99.4934 | 102.4693 | 90.6148 | 101.2046 | 100.793 | 107.0506 | 90.6352 | 107.0506 | 100.4221 | 93.9806 | 98.1576 | 87.9058 | 94.3267 | 85.2963 | 85.0768 | 92.5586 | 101.3638 | 101.0307 | 100.7873 | 94.3267 | 94.3267 | 94.3267 | 101.1982 | 101.399 | 101.399 | 101.399 | 94.3732 | 103.3816 | 103.1645 | 99.3498 | 103.3424 | 98.0388 | 90.6352 | 101.6171 | 94.2698 | 94.5366 | 92.56 | 92.4099 | 84.7127 | 85.8927 | 86.3809 | 100.7681 | 94.6048 | 102.5806
2024-12-13 23:59 | 94.0204 | 94.1963 | 94.089 | 94.0204 | 93.0708 | 102.2232 | 101.7669 | 102.4222 | 92.9271 | 95.0866 | 101.182 | 100.3468 | 99.3536 | 93.3716 | 102.2242 | 94.6721 | 97.5848 | 87.8738 | 88.5766 | 96.06 | 93.6299 | 89.9741 | 92.0772 | 102.622 | 89.9189 | 93.5507 | 93.908 | 93.3778 | 88.2914 | 95.8488 | 96.6281 | 96.4656 | 96.4192 | 86.2944 | 96.2642 | 89.6719 | 90.1629 | 100.8444 | 88.8923 | 83.506 | 83.8529 | 102.1835 | 99.9402 | 99.9402 | 101.0733 | 94.0465 | 89.6323 | 90.018 | 98.8006 | 93.1473 | 92.8428 | 92.8162 | 92.5899 | 92.36 | 92.8162 | 101.221 | 101.0733 | 101.0733 | 101.0733 | 90.2354 | 90.8357 | 96.4766 | 96.1797 | 94.1326 | 92.3473 | 98.9923 | 86.3538 | 86.4592 | 94.8729 | 90.4974 | 98.7443 | 100.8871 | 94.6056 | 94.6056 | 97.1526 | 97.3563 | 94.0542 | 95.5855 | 95.1947 | 96.8347 | 95.0552 | 98.7443 | 92.7903 | 93.0799 | 95.7438 | 100.1816 | 99.8759 | 98.4482 | 99.4452 | 92.3438 | 91.3054 | 104.4482 | 91.0035 | 91.2246 | 90.1145 | 92.4455 | 92.4367 | 106.3948 | 90.6395 | 91.9559 | 92.3947 | 93.5064 | 102.4791 | 102.7243 | 100.8871 | 100.1784 | 94.032 | 94.6056 | 93.9979 | 100.4295 | 102.0009 | 101.728 | 92.1497 | 100.1126 | 98.6906 | 94.388 | 82.6245 | 98.3825 | 92.8428 | 92.8428 | 92.5963 | 101.2749 | 101.4799 | 89.8167 | 87.1948 | 85.9252 | 92.6934 | 95.6617 | 95.8771 | 90.829 | 91.3678 | 91.2685 | 92.5618 | 104.9018 | 102.6258 | 102.6258 | 91.5828 | 100.605 | 101.0298 | 100.8871 | 91.6957 | 95.8645 | 101.4601 | 93.1575 | 93.1476 | 95.0548 | 90.4517 | 89.4963 | 91.2774 | 94.201 | 89.523 | 88.3837 | 92.198 | 92.6915 | 92.6915 | 96.0634 | 92.3954 | 100.4102 | 94.1589 | 97.4161 | 102.8885 | 89.6795 | 89.9912 | 91.6168 | 95.7472 | 97.1653 | 96.934 | 97.1526 | 99.8009 | 99.8009 | 95.2467 | 94.7463 | 94.7463 | 101.6782 | 101.4615 | 91.1538 | 91.1485 | 94.4916 | 95.2984 | 92.8291 | 98.7443 | 98.7443 | 101.832 | 89.8879 | 100.605 | 100.1784 | 106.417 | 89.6049 | 106.417 | 99.8009 | 93.2743 | 97.3622 | 87.4102 | 93.6393 | 84.6694 | 84.4514 | 91.5891 | 100.8288 | 100.4119 | 100.16 | 93.6393 | 93.6393 | 93.6393 | 99.9667 | 100.1691 | 100.1691 | 100.1691 | 93.5028 | 102.6934 | 102.4694 | 98.4441 | 102.7657 | 97.3147 | 89.6049 | 100.4647 | 93.5674 | 93.8315 | 91.8402 | 91.75 | 84.09 | 85.3863 | 85.8784 | 99.9761 | 93.9166 | 101.3054
Nota:

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-13 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 11:00 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | 17.3482 | 17.3482 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | 17.3482 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | -0.017717 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482 | 17.3482
2024-12-13 11:30 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | 17.4041 | 17.4041 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | 17.4041 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | -0.018015 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041 | 17.4041
2024-12-13 12:00 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | 17.1237 | 17.1237 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | 17.1237 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | -0.016603 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237 | 17.1237
2024-12-13 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 13:00 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | 18.93 | 18.93 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | 18.93 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | -0.020695 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93
2024-12-13 13:30 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | 17.5828 | 17.5828 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | 17.5828 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642 | -0.01642
2024-12-13 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:

## OBS
viernes, 13 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; de las CC.HH. Cahua, Yaupi, Arcata, Malpaso, Cheves, Oroya, Pachachaca, Gallito Ciego y Pías.
2 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.

## CONCLUSIONES
viernes, 13 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe