## EVENTOS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | TOCACHE - JUANJUI | LINEA DE TRANSMISION | L-1016 | 14/12/2024 01:17:00 | 14/12/2024 01:17:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1016 (TOCACHE - JUANJUI) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | HIDRANDINA | POMABAMBA - HUARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6693 | 14/12/2024 13:48:30 | 14/12/2024 14:30:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6689 (SIHUAS - POMABAMBA) DE 60 KV POR FALLA DEBIDO A DESCARGA ATMOSFÉRICA | 4.92 | SI | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 14/12/2024 18:51:00 | 14/12/2024 21:14:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAGSHA I - GOYLLAR | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 | 14/12/2024 16:58:00 | 14/12/2024 16:58:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LINEAS L-6524B/L-6524C/L-6524E (PASCO-HUICRA-GOYLLARISQUIZGA) EN 50 KV | 0.7 | SI | 50
FALLA | TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | LINEA DE TRANSMISION | L-2059 | 14/12/2024 18:17:00 | 14/12/2024 18:17:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2059 (COTARUSE - SURIRAY) 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 14 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. RESTITUCIÓN | CH | CENTRAL | Según el informe enviado para el PDI_1112 el G2 de CH Restitución está limitado a 70MW por mejora del terminal externo, fase "R", del cable 220 kV.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | limitación máxima para las unidades de la CH Cerro del Águila mientras se encuentren conectadas al AGC, la cual ya se ha informado en los correos precedentes.Máximo AGC G1: 180 MW, Máximo AGC G2: 193 MW, Máximo AGC G3: 180 MW
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG-1496-2024. La CT Las Flores tiene una restricción de operación continua a plena carga.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a 246 MW debido a falla de inyectores del G5.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 06:00 a 22:00 horas.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CE | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 08/12/2024: La Central Eolica Wayra Extensión se encuentra limitada a 118 MW con 20 unidades en servicio, los 10 restantes continua en revisión, el ingreso se informará oportunamente.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
14/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 16:00 | Mantenimiento preventivo en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-5036 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 16:00 | Mantenimiento preventivo en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13802 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 16:00 | Indisponible por desconexion de la L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 16:00 | Mantenimiento preventivo en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 16:00 | Indisponible por mantenimientos en subestaciones Poroma y Oco?a | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 14/12/2024 05:00 | 15/12/2024 00:00 | Reemplazo de inyector N°1 | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12601 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-1 | 14/12/2024 08:53 | 15/12/2024 00:00 | Cambio de rele de proteccion de transformador N°1 | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12604 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Falla en barra de 10Kv. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 14/12/2024 07:00 | 14/12/2024 12:36 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 14/12/2024 07:00 | 14/12/2024 12:36 | POR CORRECTIVO EN CL-2015 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 14/12/2024 09:24 | 14/12/2024 16:23 | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE SECC. BARRA B FASE S , INSPECCION DE CONTACTO EN SECC. BARRA A , LIMPIEZA Y APLICACION DE VASELINA Y GRASA CONDUCTORA EN LOS PUNTOS DE CONTACTOS DE LOS SECCIONADORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 14/12/2024 12:51 | 14/12/2024 17:00 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 14/12/2024 12:51 | 15/12/2024 00:00 | POR CORRECTIVO EN CL-2015 Y CL-2014 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 14/12/2024 14:22 | 14/12/2024 16:23 | REEMPLAZO DE ELEMENTO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 14/12/2024 06:46 | 15/12/2024 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 14/12/2024 06:48 | 15/12/2024 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervencion estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/12/2024 04:48 | 14/12/2024 05:45 | Se procedio a parar el grupo por tener poco ingreso de agua a la central en la captacion | 8.913 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/12/2024 05:45 | 14/12/2024 08:08 | Corregir fuga de aceite en sistema de regulacion | 8.913 | F | F/S | N | CORR. | 188 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/12/2024 08:08 | 14/12/2024 09:22 | Pruebas de mantenimiento correctivo | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1397 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1372 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecanico Tipo 3: Turbina / Valvula de entrada / Generador sincrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | LIMITADO A UNA GENERACION MAX DE 70 MW POR UN PERIODO DE 8 MESES. | 20 | P | E/S | N | OTROS | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | LA VIRGEN | CL-6089 | 14/12/2024 08:30 | 14/12/2024 14:29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES CORRESPONDIENTE A LA CL-6089 EN LA SE. LA VIRGEN. | 15 | P | E/S | N | PREV. | 18271 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por falla interna interruptor 5653 Montalvo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 05 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
ENGIE | YUNCAN | G1 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 16:00 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 14/12/2024 14:02 | 14/12/2024 15:01 | Pruebas con carga a 1.8MW conectados en paralelo al SEIN con unidad G-11. Despues de su mantenimiento preventivo anual. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 14/12/2024 00:34 | 14/12/2024 07:15 | Pruebas operativas post-mantenimiento correctivo de fuga de vapor HRH | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
LA VIRGEN | CARIPA - LA VIRGEN | L-1710 | 14/12/2024 08:37 | 14/12/2024 13:51 | Mantenimiento correctivo programado de la Linea L-1710. supeditado a la formacion del aislado de Renovandes y SIMSA. | 84 | P | F/S | N | CORR. | 18155 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | CENTRAL | 14/12/2024 08:37 | 14/12/2024 13:51 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1710. Supeditado a las actividades por parte de Renovandes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18186 | G
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | EL COMPENSADOR SVC SE ENCUENTRA INDISPONIBLE DESDE EL 27.11 POR EMERGENCIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 14/12/2024 06:00 | 14/12/2024 20:50 | Desconexion del Transformador del SVC con Anillo abierto en 220kV para trabajos de Upgrade del Sistema de control y mando. NO se intervendra en el rele de proteccion REB551. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 14/12/2024 08:18 | 14/12/2024 16:32 | BCS-5982 en By-Pass a solicitud del Coes por mantenimiento de Linea L-5034/5036 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 08:18 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/12/2024 08:18 | 14/12/2024 16:32 | LINEA L-2074 EN SERVICIO POR SEGURIDAD DURANTE LA INDISPONIBILIAD DE LAS LINEAS L-5034/L-5036. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/12/2024 16:32 | 15/12/2024 00:00 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Montaje de compuerta de descarga N°2 Reservorio San Diego R1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 14/12/2024 00:26 | 15/12/2024 00:00 | Cambio de inyector 5BI por fuga de aceite. | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 14/12/2024 00:28 | 15/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por vaciado de pique para Cambio de inyector 5BI | 44.4 | P | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/12/2024 07:00 | 14/12/2024 16:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 04:51 | PRUEBAS FUNCIONALES DE INTERBLOQUEO, BAHIA DE TRANSFORMADOR TR3 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22670 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | IN-1601 | 14/12/2024 08:00 | 14/12/2024 13:00 | INSPECCION DE ESTRUCTURAS DE CELOSIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20663 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/12/2024 06:07 | 14/12/2024 06:52 | INTERVENCION AL BL 305 DE LA ESTACION DE COMPRESION DE BIOGAS POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL RODAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/12/2024 06:08 | 14/12/2024 06:54 | INTERVENCION AL BL 305 DE LA ESTACION DE COMPRESION DE BIOGAS POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL RODAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrogeno en tuberia de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | DISPONIBLE CON RESTRICCION PARA REALIZAR CAMBIO DE TAP DE LA POSICION 13 A POSICION 14, LA CUAL SE DEBE REALIZAR CON MANIVELA. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - PACHACHACA | L-2218 | 14/12/2024 08:13 | 14/12/2024 13:25 | RETIRO DE ALAMBRE EN LA FASE INFERIOR DE LA TORRE T-22, REQUIERE L-2219 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0113235) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 749 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | “CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV.” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | “CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV.” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA, SE DESMONTARA Y SERA ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICA EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | “CL-T93-261 LADO 60KV EN SERVICIO, CONECTADO POR MEDIO DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO 60KV Y CON BARRA A 60KV, TODOS LOS DEMAS CIRCUITOS CONECTADOS EN BARRA B 60KV.” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 14/12/2024 08:08 | 14/12/2024 17:39 | LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES DE VIDRO ENGOMADO DE TORRE T-108 A T-118, REQUIERE L-2093 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0106662) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | SE. CHILCA REP 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA POR SECCIONADOR SB-3547 INDISPONIBLE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 14/12/2024 08:15 | 14/12/2024 17:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2088. (R0105551) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 14/12/2024 09:15 | 14/12/2024 16:40 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA, BARRA “B” FUERA DE SERVICIO (R0105551). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 14/12/2024 09:15 | 14/12/2024 16:40 | MANTENIMIENTO DE A?OS AL SISTEMA DE PROTECCION Y DE CONTROL. (R0112689) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SSEE | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B Y 50BF DE LADO 220 KV Y 60 KV DESHABILITADA DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. INDEPENDENCIA HASTA EL 15.12.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:30 HORAS. (R0113125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJES DE AT(220 KV), MT(138 KV) Y BT(66 KV), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DEL T64-216, (EL T64-216 YA CUENTA CON SU INTERRUPTOR DE LADO 220KV). (R0081138) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-25 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | BC-25 INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A QUE EL MANDO SINCRONIZADO SE ENCUENTRA OBSERVADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17015 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | T67-11 | 14/12/2024 08:18 | 14/12/2024 10:13 | INSTALACION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE EQUIPOS EN PORTICOS DEL TRANSFORMADOR, (ACTUALMENTE TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO- RESERVA). (R0111990) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2233 | 14/12/2024 23:05 | 15/12/2024 00:00 | INSTALAR RELE DE PROTECCION PL2 REPARADO. (R0113046) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1144 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | PRUEBAS DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | PRUEBA | 21890 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre y corte de arboles en la linea L-1156, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMA DE LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE EN FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PMU PL2 AVERIADO. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | SECCIONADOR SA-5117 TIENE EL EJE TRANSMISION PRINCIPAL FASE R ROTO. INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 08:05 | MANTENIMIENTO DE 6 A?OS DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR (R0109283), CELDA 500KV (R0109282), CELDA 220KV (R0109281) Y BARRA NEUTRO (R0106732). ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, PREVIAMENTE SE APERTURAN LOS ARRANQUES 50BF HACIA EL 87B. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 08:05 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, EL RIESGO SE MINIMIZA ABRIENDO LOS CIRCUITOS DE DISPARO DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA RELE DE PROTECCION DONDE SE REALICE LA PRUEBA, PRIMERO SE INTERVIENE EN EL RELE PRINCIPAL Y LUEGO EN EL RELE DE RESPALDO. (R0113229) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): INSTALACION DEL CONTRA CONTACTO DEL SECCIONADOR EN LA BARRA, CORTE C DE L-5010. CALIBRACION DEL SECCIONADOR SEMI PANTOGRAFO 500 KV. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE LOS INTERRUPTORES Y SECCIONADORES R, S, T.PRUEBAS FUNCIONALES NIVELES 0, 1. (R0116431) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
sábado, 14 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | AEROGENERADOR 7,2 | SAN JUAN DE MARCONA | CENTRAL | 2024-12-14

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 14 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/12/2024 | 00:30 | 1 | 1.6 | 650.7 | 216.2 |  |  | 60 | 168 |  |  | 180.6 | 180.9 | 180.2 | 264.6 | 0 | 0 | 570.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 8 | 0 | 6.4 |  | 67.1 | 4.2 |  |  |  | 110.8 | 224 |  |  |  | 6.5 | 292 | 79.7 | 152.3 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.2 | 135.2 | 135.1 | 162.8 | 108.8 | 8 | 3.4 | 34 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 15 | 168.1 | 42.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 87.4 | 175.1 |  | 124.6 | 167.77 | [5 empty] | 112.9 | 0 |  | 131.9 | 124.8 | 63.9 | 79.5 | 30.4 |  |  |  | 87.3 | 87.3 | 112.1 | [7 empty] | 0 | 70.9 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.8 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 20.3 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.7 | 44.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 14 | 2 |  | 17 | 9.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.8 | 28.8 | 0 | 52.9 | 60.7 | 3.3 | 2 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 43.5 | 34.5 | 29.6764 | 3.2369 | 14 | 13.1 | 3.4 | 6864.8832 | 23.9293 | 0 | 11.92 | 6.4 |  | 18.9138 |  | 0 | 61.1632
14/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 1.6 | 645.4 | 215 |  |  | 60 | 167.7 |  |  | 148.5 | 148.7 | 148.8 | 252.7 | 34.9 | 0 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.5 | 7.9 | 0 | 6.4 |  | 66.1 | 4 |  |  |  | 110.8 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 291.5 | 79.3 | 152 | 41.8 | 18.3 | 19.7 | 89.6 | 172 | 171.9 | 172.4 | 108.4 | 7.9 | 3.4 | 33.9 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.8 | 42.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.3 | 175.2 |  | 59.8 | 78.07 | [5 empty] | 111.9 | 0 |  | 91.4 | 124.1 | 63.7 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 87.7 | 87.5 | 111.9 | [7 empty] | 0 | 75.1 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 42.2 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.7 | 14 | 2 |  | 16.7 | 9.7 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 16.2 | 25 | 0 | 48.4 | 46.9 | 2.8 | 1.7 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.6 | 43.8 | 34.3 | 29.6187 | 3.2032 | 14 | 11.5 | 5.3 | 6636.9919 | 23.9189 | 0 | 11.91 | 6.4 |  | 18.9136 |  | 0 | 61.1425
14/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 649.1 | 215.8 |  |  | 60.6 | 166.8 |  |  | 139.8 | 138.5 | 139.5 | 236.5 | 35.9 | 0 | 566.7 | 10.4 |  |  |  |  | 168.5 | 8 | 0 | 6.4 |  | 66.6 | 3.1 |  |  |  | 110.7 | 181.5 |  |  |  | 6.5 | 292.6 | 78 | 152.4 | 42.1 | 18.3 | 16.5 | 89.1 | 183.5 | 184 | 184.5 | 108.5 | 7.8 | 3.4 | 34.2 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 168.3 | 25.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.6 | 175.9 |  | 0 | 76.19 | [5 empty] | 112.7 | 0 |  | 167 | 124.6 | 64.1 | 79.5 | 30.4 |  |  |  | 88.3 | 88.3 | 112 | [7 empty] | 0 | 82.5 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 10 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20.2 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 50.3 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 14 | 2 |  | 16.8 | 9.7 | 19.7 | 20.3 | 20 | 17.7 | 20.6 | 0 | 54.7 | 61 | 2.7 | 1.2 | 20.9 | 8.5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.2 | 43.7 | 34.4 | 29.6533 | 3.3445 | 14 | 11.5 | 5.7 | 6631.1878 | 23.9199 | 0 | 11.91 | 6.4 |  | 18.9133 |  | 0 | 61.1432
14/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 1.6 | 646.4 | 215.2 |  |  | 60 | 166.9 |  |  | 117.2 | 117.5 | 116.7 | 225.8 | 59.3 | 0 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 8 | 0 | 6.4 |  | 50.2 | 3 |  |  |  | 110.8 | 182.1 |  |  |  | 6.5 | 293.2 | 78.5 | 152.1 | 41.8 | 18.3 | 14.5 | 92.3 | 163.4 | 163.7 | 178 | 108.4 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 167.7 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.6 | 175.3 |  | 0 | 77.28 | [5 empty] | 111.9 | 0 |  | 145.7 | 124.9 | 65 | 79.3 | 30.2 |  |  |  | 87.8 | 87.8 | 111.1 | [7 empty] | 0 | 86.9 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 20.2 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.8 | 49.2 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2 |  | 16.6 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 15.7 | 0 | 62.5 | 60.7 | 4.8 | 2.5 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 43.9 | 34.4 | 29.7111 | 3.3429 | 14 | 15.5 | 4.7 | 6463.634 | 23.9235 | 0 | 11.92 | 6.4 |  | 18.9131 |  | 0 | 61.1566
14/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 1.6 | 649.7 | 215.8 |  |  | 0 | 167.2 |  |  | 137.6 | 138 | 137.4 | 230.9 | 109.9 | 0 | 571.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 0 | 6.4 |  | 50.9 | 2.9 |  |  |  | 110.7 | 173 |  |  |  | 6.5 | 291.8 | 78.3 | 151.5 | 42.2 | 18.4 | 14.5 | 89.1 | 178.5 | 178.6 | 178.4 | 109 | 7.9 | 3.4 | 34.2 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.4 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.5 | 174.8 |  | 0 | 76.71 | [5 empty] | 112.4 | 0 |  | 123.4 | 127.6 | 64.9 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 88 | 88.1 | 111.3 | [7 empty] | 0 | 95.9 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23 | 53 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 5 | 2 |  | 16.6 | 9.7 | 19.4 | 20.3 | 20 | 21.7 | 17.6 | 0 | 61.8 | 57.9 | 3.5 | 1.5 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 43.9 | 34.3 | 29.7017 | 3.2223 | 14 | 16.3 | 5.9 | 6524.734 | 23.9248 | 0 | 11.92 | 6.4 |  | 18.913 |  | 0 | 61.1578
14/12/2024 | 03:00 | 1.1 | 1.6 | 643.5 | 214.4 |  |  | 0 | 165.3 |  |  | 128.4 | 128 | 127.6 | 232.4 | 109.4 | 0 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 0 | 6.3 |  | 49.2 | 2.7 |  |  |  | 110.6 | 172.4 |  |  |  | 6.5 | 289.5 | 77.7 | 152.5 | 41.8 | 18.4 | 12.5 | 88.6 | 175.5 | 175.3 | 179 | 108.4 | 7.8 | 3.4 | 33.8 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 166.9 | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.4 | 174.3 |  | 0 | 76.36 | [5 empty] | 111.7 | 0 |  | 92.9 | 126.9 | 64.8 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 97 | 96.6 | 112.7 | [7 empty] | 0 | 102.5 | 0 | 2.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 26.8 | 57.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3.7 | 2 |  | 16.6 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 20 | 23.1 | 17.8 | 0 | 48.6 | 54.9 | 3 | 2.2 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 9.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.1 | 43.6 | 34.5 | 29.743 | 3.0376 | 14 | 16.2 | 5.7 | 6443.2406 | 23.9215 | 0 | 11.93 | 6.4 |  | 18.9126 |  | 0 | 61.1641
14/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 1.6 | 647.4 | 215.5 |  |  | 0 | 167.1 |  |  | 108.8 | 109.1 | 109.9 | 213 | 109 | 0 | 565.4 | 10.5 |  |  |  |  | 155.8 | 8 | 0 | 6.3 |  | 50.3 | 2.6 |  |  |  | 110.7 | 161.4 |  |  |  | 6.5 | 292.5 | 76.9 | 152.2 | 42 | 18.3 | 11.7 | 90.4 | 149.7 | 149.6 | 167.1 | 108.5 | 7.9 | 3.4 | 33.7 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.9 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.6 | 175.7 |  | 0 | 77.09 | [5 empty] | 111.7 | 0 |  | 71.4 | 122.7 | 64.9 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 144.3 | 143.7 | 146.2 | [7 empty] | 0 | 105.4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 55.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2 |  | 16.5 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 25.3 | 17.9 | 0 | 41.8 | 50.3 | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 44.4 | 34.3 | 29.7194 | 3.0429 | 14 | 16 | 5.9 | 6425.3522 | 23.9274 | 0 | 11.92 | 6.4 |  | 18.9127 |  | 0 | 61.1601
14/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 1.6 | 651.6 | 215.6 |  |  | 0 | 167.9 |  |  | 110.1 | 108.7 | 108.6 | 206.3 | 110.4 | 0 | 572.8 | 10.4 |  |  |  |  | 171.3 | 8.2 | 0 | 6.3 |  | 51.3 | 1.7 |  |  |  | 110.8 | 161.8 |  |  |  | 6.5 | 291.9 | 77 | 151.3 | 42.2 | 18.3 | 11.5 | 95.5 | 139.9 | 139.5 | 159.2 | 108.3 | 7.9 | 3.4 | 33.8 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.3 | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.5 | 174 |  | 0 | 77.53 | [5 empty] | 112.1 | 0 |  | 69.2 | 122.1 | 65.4 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 142.5 | 144.9 | [7 empty] | 0 | 107.3 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20.3 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 30.7 | 65.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2 | 3.5 | 3.7 | 2 |  | 16.5 | 9.7 | 19.3 | 20.4 | 20 | 23 | 17.3 | 0 | 41.9 | 48.2 | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 | 26.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 44 | 34.3 | 29.7094 | 3.2704 | 13.9 | 16.1 | 5.6 | 6429.8098 | 23.9257 | 0 | 11.93 | 6.3 |  | 18.9121 |  | 0 | 61.0677
14/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 645.8 | 214.9 |  |  | 0 | 166 |  |  | 107.7 | 108 | 107.7 | 208.5 | 109.9 | 0 | 567 | 10.3 |  |  |  |  | 165.4 | 7.9 | 0 | 6.4 |  | 50 | 0.5 |  |  |  | 110.7 | 160.2 |  |  |  | 6.5 | 292.7 | 77 | 151.6 | 41.9 | 18.3 | 11.5 | 92.9 | 136.5 | 136.7 | 160.5 | 107.6 | 7.9 | 3.5 | 33.1 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.5 | 0 |  |  | 44.1 |  |  |  | 87.2 | 175.9 |  | 0 | 77.27 | [5 empty] | 111.3 | 0 |  | 49.2 | 119.6 | 64.6 | 79.4 | 30 |  |  |  | 145.1 | 144.8 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 105.8 | 0 | 4.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 20 | 20 | 7.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 78.2 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 11.1 | 3.5 | 3.7 | 2 |  | 16.5 | 9.5 | 19.2 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 15.1 | 0 | 50 | 59.1 | 2.1 | 0.4 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0.6 | 26.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10.1 | 44.1 | 34.3 | 29.7439 | 3.1738 | 14 | 16.2 | 6.4 | 6409.4877 | 23.9221 | 0 | 11.93 | 6.3 |  | 18.9117 |  | 0 | 61.0639
14/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 655.9 | 217.4 |  |  | 0 | 168.5 |  |  | 113.6 | 112.8 | 113.4 | 212.2 | 110.7 | 0 | 577.9 | 10.7 |  |  |  |  | 161.4 | 8.1 | 0 | 6.4 |  | 52.9 | 0 |  |  |  | 111.1 | 160.8 |  |  |  | 6.5 | 294.6 | 75.7 | 150.9 | 42.3 | 18.4 | 10.5 | 93.9 | 171.8 | 172.3 | 165.9 | 109.9 | 7.9 | 3.4 | 33.4 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 | 151.8 |  | 0 | 68.81 | [5 empty] | 61 | 0 |  | 102.9 | 128.6 | 66.3 | 79.7 | 30.5 |  |  |  | 100.2 | 100.4 | 121.3 | [7 empty] | 0 | 98.3 | 0 | 4.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 20.3 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 27.1 | 72.6 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 2 |  | 16.5 | 9.5 | 19.3 | 20.4 | 19.8 | 21.2 | 13.9 | 0 | 61.5 | 68 | 4.2 | 2.3 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 36.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.6 | 43.9 | 34.1 | 29.7707 | 3.1806 | 14 | 16.3 | 6.3 | 6377.1613 | 23.9271 | 0 | 11.93 | 6.3 |  | 18.9112 |  | 0 | 61.0684
14/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 1.6 | 647.3 | 215.7 |  |  | 44.1 | 167.4 |  |  | 137.5 | 138.1 | 137.6 | 245.7 | 110.5 | 39.4 | 560.9 | 10.2 |  |  |  |  | 162.5 | 7.7 | 0 | 6.5 |  | 49.8 | 0 |  |  |  | 110.6 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 291 | 78.4 | 151.3 | 42.2 | 18.4 | 11.3 | 92.1 | 179.1 | 179.6 | 183.1 | 107.6 | 7.9 | 3.4 | 32.8 | 44.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 158.6 |  | 0 | 67.83 | [5 empty] | 59.5 | 0 |  | 90.2 | 130.7 | 63.6 | 79.3 | 30 |  |  |  | 88.8 | 88.6 | 112.9 | [7 empty] | 0 | 102.5 | 2.3 | 6.2 | 0 | 20 | 9.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 20.1 | 20 | 7.1 | 3.5 | 18.6 | 3.5 | 4.1 | 27.9 | 64.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2 | 3.3 | 3.7 | 2 |  | 16.3 | 9.5 | 19.5 | 20.3 | 20 | 22.6 | 17.5 | 2.1 | 68.1 | 73.5 | 4.6 | 1.8 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5.9 | 0 | 4.5 | 0.6 | 41.9 | 27.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 20 | 10.1 | 44.1 | 34.4 | 29.7307 | 3.2376 | 13.9 | 16.3 | 6.3 | 6531.0982 | 23.9282 | 0 | 11.92 | 6.3 |  | 18.9113 |  | 0 | 61.0596
14/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 1.6 | 650.5 | 216.2 |  |  | 40 | 166.8 |  |  | 114.1 | 114.5 | 116.4 | 213.3 | 110.2 | 62.5 | 575.7 | 10.4 |  |  |  |  | 152 | 7.8 | 0 | 6.4 |  | 50.4 | 0 |  |  |  | 110.5 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 291.3 | 77.3 | 153.1 | 42 | 18.3 | 13 | 92.4 | 140.9 | 141.1 | 161.3 | 108.1 | 8 | 3.4 | 34 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 159 |  | 0 | 68.6 | [5 empty] | 60.1 | 0 |  | 21.9 | 127.1 | 63.8 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 88.9 | 88.7 | 112.8 | [7 empty] | 0 | 98.9 | 16.3 | 4 | 0 | 20 | 10 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 20.2 | 20 | 7.1 | 3.5 | 18.6 | 7.8 | 8.8 | 26.6 | 68.7 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 11.1 | 3.3 | 3.7 | 2 |  | 16.3 | 9.5 | 19.5 | 20.3 | 19.8 | 22.2 | 19.2 | 6.5 | 66.7 | 69.9 | 4.1 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3.5 | 0.8 | 35.4 | 0.6 | 50.8 | 32 | 26.6 | 0.9 | 0 | 19.8 | 9.8 | 44.3 | 34.4 | 29.7518 | 3.4216 | 14.1 | 16.3 | 5.4 | 6392.7733 | 24.1846 | 0 | 11.65 | 6.3 |  | 18.9111 |  | 0 | 61.0457
14/12/2024 | 06:30 | 0.9 | 0.8 | 629 | 213.4 |  |  | 38.1 | 158.1 |  |  | 103.9 | 103.9 | 104.3 | 214 | 181.1 | 79.2 | 538.7 | 10.1 |  |  |  |  | 159.7 | 7.2 | 0 | 6.4 |  | 47.3 | 0 |  |  |  | 108.3 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 281.9 | 75.8 | 146.4 | 40.1 | 18.2 | 12.7 | 89.2 | 119.2 | 119.5 | 160.7 | 105 | 8 | 3.4 | 31.9 | 44.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 163.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 158.2 |  | 0 | 68.47 | [5 empty] | 56.4 | 0 |  | 16.8 | 117.7 | 60.8 | 77.4 | 29 |  |  |  | 88.2 | 88.2 | 112.6 | [7 empty] | 0.1 | 83.6 | 35.7 | 2.8 | 0 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 19.5 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 12.5 | 15.3 | 21.7 | 56.1 | 4.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 15.7 | 3.2 | 3.7 | 2 |  | 15.9 | 9.7 | 19.3 | 20 | 19.9 | 27.9 | 9.4 | 23 | 63.4 | 66.9 | 4.6 | 2.7 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2.9 | 2.7 | 76.5 | 0.6 | 75.8 | 36.2 | 62.6 | 2.2 | 0 | 20 | 9.8 | 44.1 | 34.3 | 29.733 | 3.412 | 14.5 | 16.2 | 6 | 6383.9149 | 24.1953 | 1.166 | 11.219 | 6 |  | 18.9114 |  | 0 | 61.4918
14/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 648 | 215.8 |  |  | 39.8 | 167.2 |  |  | 132.1 | 132.2 | 132.8 | 228.1 | 209.2 | 103.4 | 567.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 8 | 0 | 6.4 |  | 50.6 | 0 |  |  |  | 110.9 | 112 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 76.1 | 151.9 | 42.2 | 18.4 | 13.5 | 91.2 | 122.7 | 122.9 | 152.7 | 108.3 | 8 | 3.4 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 13.9 | 168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 157.9 |  | 0 | 68.02 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 22.1 | 127.7 | 63.9 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 88 | 87.9 | 111.4 | [7 empty] | 0.1 | 84.4 | 61.6 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 20 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 13.5 | 16.8 | 20.6 | 46.3 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 17.5 | 3.1 | 3.7 | 2 |  | 15.5 | 9.7 | 19.6 | 20.3 | 20 | 28 | 5.2 | 20.2 | 51.7 | 51.1 | 2.6 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.6 | 5.2 | 123.9 | 0.6 | 52.6 | 23 | 92.3 | 3.9 | 0 | 20 | 10 | 44.1 | 34.6 | 29.717 | 3.429 | 14.5 | 15.6 | 5.1 | 6561.7661 | 24.1995 | 5.286 | 10.314 | 5.8 |  | 18.9116 |  | 0 | 64.5111
14/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 650.2 | 215.7 |  |  | 40.4 | 166.5 |  |  | 179.6 | 180.1 | 180.4 | 267.3 | 208.1 | 103.6 | 569.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 8 | 0 | 6.4 |  | 51 | 0 |  |  |  | 110.8 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 76.6 | 152.3 | 42.3 | 18.5 | 13.4 | 91.2 | 144.3 | 144.3 | 158 | 108.4 | 8 | 3.4 | 34.5 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.1 | 168.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 157.3 |  | 0 | 68.31 | [5 empty] | 70.4 | 0 |  | 22.6 | 132.6 | 64.1 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 87.1 | 87.1 | 110.7 | [7 empty] | 0.2 | 91.8 | 71.5 | 1.3 | 0.1 | 20 | 10 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 20.2 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 14.1 | 17.9 | 20.8 | 40.1 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 18.6 | 3.3 | 3.8 | 2 |  | 15.6 | 9.7 | 19.7 | 20.3 | 20 | 22.4 | 5.5 | 36.3 | 49.4 | 58 | 3.4 | 3.2 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 7.7 | 134 | 0.6 | 28.1 | 14.9 | 100.2 | 8.5 | 0 | 20.2 | 10 | 44.7 | 34.2 | 29.5739 | 3.432 | 14.7 | 16.3 | 4.6 | 6838.1159 | 24.1996 | 6.623 | 0 | 5.8 |  | 18.9111 |  | 0 | 55.5337
14/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 637.5 | 214 |  |  | 39.5 | 164.3 |  |  | 134.1 | 133.5 | 133.5 | 233.1 | 207.8 | 104.7 | 550 | 10.3 |  |  |  |  | 160.7 | 7.4 | 0 | 6.6 |  | 49.1 | 0 |  |  |  | 109.8 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 284 | 76 | 150 | 41 | 18.4 | 7.8 | 91.2 | 172.6 | 172.9 | 178.7 | 107.5 | 7.9 | 3.5 | 33 | 44.3 | 2.8 | 2.5 | 13.6 | 166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 157.4 |  | 0 | 68.7 | [5 empty] | 110.5 | 0 |  | 19.2 | 128.1 | 62.6 | 78.6 | 29.6 |  |  |  | 87.7 | 87.5 | 111.2 | [7 empty] | 0.5 | 98.7 | 75 | 3.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 19.7 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 14.6 | 18.5 | 26.9 | 63.6 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 19.3 | 3.3 | 3.5 | 2 |  | 15.5 | 9.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 24.4 | 4.9 | 36.7 | 52.3 | 54.7 | 3.8 | 2.7 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2.6 | 10 | 140 | 0.6 | 8.5 | 5.6 | 105 | 10.8 | 0 | 20 | 9.3 | 44.2 | 34.9 | 29.45 | 3.4501 | 14.5 | 16.3 | 4.7 | 6879.4001 | 24.1979 | 6.672 | 0 | 5.8 |  | 18.911 |  | 0 | 55.5809
14/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 1.6 | 648.8 | 215.6 |  |  | 40.4 | 167.3 |  |  | 141.6 | 141.4 | 142 | 237.9 | 204.1 | 104.4 | 569.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.8 | 4 | 6.4 |  | 51.2 | 3.5 |  |  |  | 110.3 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 386.5 | 73.4 | 151.5 | 42.2 | 18.3 | 6 | 91.2 | 168.8 | 169.1 | 169.3 | 108.7 | 8 | 3.5 | 34.3 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 14 | 168.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 157.8 |  | 0 | 69.04 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 113.4 | 130.7 | 63.6 | 79.3 | 30.2 |  |  |  | 144.3 | 142.8 | 140 | [7 empty] | 0.3 | 104.6 | 77.1 | 2.6 | 0.2 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 5.7 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 13.6 | 17.9 | 25.3 | 73.5 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 19.6 | 3.3 | 3.6 | 2 |  | 15.8 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 24.7 | 5.4 | 37.6 | 60.1 | 55.6 | 6.3 | 4.6 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3 | 12 | 144.3 | 0.6 | 0 | 0 | 108.1 | 12.9 | 0 | 20 | 8.7 | 43.3 | 35.1 | 29.3017 | 3.4925 | 14.5 | 16.3 | 6 | 7303.3342 | 24.1952 | 7.714 | 0 | 5.8 |  | 17.2274 |  | 0 | 54.9366
14/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 648.1 | 215.1 |  |  | 40.1 | 166.6 |  |  | 130.5 | 130.9 | 131.4 | 232.9 | 202.4 | 102.5 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.8 | 4 | 6.4 |  | 50.5 | 4.6 |  |  |  | 110.2 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 0 | 152.2 | 42.1 | 18.3 | 6 | 91.2 | 164.7 | 164.5 | 177.1 | 108.9 | 8 | 3.5 | 34.2 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 14 | 168.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 157.3 |  | 0 | 69.34 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 141.4 | 119.5 | 64 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 142 | 144.5 | [7 empty] | 0.3 | 102.6 | 79 | 0.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 6 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 14.9 | 19.4 | 25.5 | 71.3 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 19.7 | 3.3 | 3.6 | 2 |  | 15.9 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 24.8 | 11.2 | 38.5 | 57.3 | 60.4 | 6.4 | 4.3 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.7 | 13.7 | 147.7 | 0.6 | 0 | 0 | 111.6 | 14.6 | 0 | 20 | 10.2 | 43.8 | 34.7 | 29.3098 | 3.419 | 15 | 15.5 | 6.2 | 7292.5688 | 24.1955 | 8.141 | 0 | 5.8 |  | 9.4361 |  | 0 | 47.5726
14/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 647.3 | 215.2 |  |  | 39.8 | 167 |  |  | 143.8 | 143.7 | 144.3 | 240.6 | 202.3 | 104.4 | 565.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 6.4 | 6.4 |  | 50.3 | 4.6 |  |  |  | 110.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 0 | 152.3 | 41.9 | 18.4 | 6.1 | 91.2 | 176.3 | 176.8 | 181.1 | 108.6 | 8 | 3.4 | 33.5 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 13.9 | 167.7 | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 158 |  | 0 | 69.42 | [5 empty] | 112.1 | 0 |  | 158.7 | 120.8 | 64 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 144.1 | 143 | 145.6 | [7 empty] | 0.4 | 110.9 | 80.1 | 0.9 | 0.3 | 20 | 9.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 5.8 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 14.4 | 17.7 | 27.2 | 73.4 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 19.9 | 3.3 | 5.9 | 2 |  | 16 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 27.1 | 21.3 | 39 | 67 | 72.2 | 5.8 | 5.9 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0.8 | 15.4 | 150.7 | 0.6 | 0 | 1.4 | 113 | 16.1 | 0 | 20 | 9.8 | 43.5 | 35 | 29.2414 | 3.3974 | 15 | 16.3 | 6.6 | 7498.8588 | 23.6926 | 8.146 | 0 | 5.8 |  | 9.4364 |  | 0 | 47.075
14/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 1.6 | 649.7 | 215.6 |  |  | 40.2 | 166.6 |  |  | 152.4 | 152.7 | 152.2 | 245.7 | 202.2 | 105.7 | 568.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 8 | 8 | 6.4 |  | 50.5 | 4.7 |  |  |  | 110.2 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 0 | 152.2 | 42.2 | 18.4 | 17.8 | 91.2 | 176.8 | 176.5 | 180.7 | 109.3 | 7.9 | 3.4 | 33.7 | 45 | 2.8 | 2.5 | 14 | 168.2 | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 157 |  | 0 | 69.26 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 179.3 | 121.9 | 63.9 | 78.2 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 142.3 | 144.2 | [7 empty] | 0.5 | 109.5 | 80.4 | 1.4 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 6.6 | 20 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 14.1 | 18.9 | 26.1 | 80.1 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 19.7 | 3.1 | 13.7 | 2 |  | 16 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 25 | 30.3 | 39.3 | 86 | 70.6 | 10.6 | 7.2 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | 16 | 152.9 | 0.6 | 0 | 6.2 | 114.2 | 17.3 | 0 | 20 | 10 | 43.6 | 34.8 | 29.1425 | 3.2738 | 15 | 16.3 | 7.3 | 7623.4763 | 23.6745 | 8.137 | 2.113 | 5.8 |  | 9.4375 |  | 0 | 49.162
14/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 1.6 | 652.6 | 215.7 |  |  | 40.1 | 168.7 |  |  | 141.7 | 141.1 | 141.3 | 237.7 | 201.9 | 105.4 | 568.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8.2 | 14.8 | 6.4 |  | 50.9 | 4.9 |  |  |  | 110.3 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 0 | 152.2 | 42.2 | 18.4 | 17.5 | 91.2 | 168.6 | 169.1 | 179.8 | 108.9 | 8 | 3.5 | 34 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 14 | 168.6 | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87.8 | 167.2 |  | 0 | 74.73 | [5 empty] | 113.1 | 0 |  | 205.2 | 122.6 | 64.3 | 78.4 | 30.4 |  |  |  | 143.6 | 142.8 | 144.8 | [7 empty] | 0.6 | 106.9 | 80.6 | 1.3 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 6.2 | 20 | 6.5 | 3.6 | 18.6 | 15.6 | 19.9 | 27 | 85.2 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 18.6 | 3 | 14.7 | 2 |  | 15.8 | 9.7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 23.8 | 33.3 | 39.5 | 85.9 | 74.2 | 10 | 6.1 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 16.7 | 152.9 | 0.6 | 6.9 | 15 | 114.6 | 17.2 | 0 | 20 | 9 | 43.6 | 34.9 | 29.2691 | 3.3854 | 15 | 16.3 | 7.3 | 7652.3845 | 23.6787 | 8.139 | 6.024 | 5.8 |  | 9.4383 |  | 0 | 53.08
14/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 1.6 | 649.8 | 215.7 |  |  | 60.2 | 166.8 |  |  | 150 | 149.5 | 150 | 242.6 | 203.9 | 105.7 | 568.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 8 | 16 | 6.6 |  | 50.6 | 5.1 |  |  |  | 110.5 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 0 | 152.4 | 42.2 | 18.4 | 17.2 | 91.2 | 179.2 | 179.4 | 178 | 108.6 | 8 | 3.4 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 14.1 | 168.3 | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 168.4 |  | 0 | 75.86 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 205.3 | 122.1 | 63.9 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 144 | 142.9 | 146.4 | [7 empty] | 0.4 | 112.2 | 75.1 | 1 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 6.5 | 20 | 6.5 | 3.6 | 18.6 | 12 | 16.5 | 27 | 80.1 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 18.8 | 3 | 14.7 | 2 |  | 15.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 23.8 | 39.6 | 39.9 | 88.6 | 76.2 | 11.4 | 6.2 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 17.8 | 102.2 | 0.6 | 56.8 | 40.1 | 96 | 16.6 | 0 | 20 | 9 | 43.7 | 34.9 | 29.2889 | 3.4638 | 15.1 | 11.6 | 7.1 | 7723.8128 | 23.6747 | 8.186 | 6.023 | 5.8 |  | 9.4391 |  | 0 | 53.1229
14/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 1.6 | 647.9 | 215.2 |  |  | 60 | 166.9 |  |  | 130.5 | 131 | 131.2 | 240.8 | 201.1 | 106 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 8 | 15.7 | 6.5 |  | 50.4 | 5 |  |  |  | 110.5 | 111 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 0 | 152.6 | 42 | 18.3 | 17.3 | 91.2 | 176.5 | 176.9 | 180.5 | 108.4 | 7.9 | 3.4 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 13.9 | 167.8 | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 167.8 |  | 0 | 75.06 | [5 empty] | 112.7 | 0 |  | 157.2 | 122.5 | 64.2 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 143.9 | 143 | 146.4 | [7 empty] | 0.4 | 115.7 | 68.5 | 2.4 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 6.4 | 20 | 6.5 | 3.6 | 18.6 | 14.1 | 17.9 | 28 | 79.6 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 14.7 | 3 | 14.7 | 2 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.9 | 46.7 | 40.3 | 87.8 | 70.8 | 12.4 | 7.7 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 | 17.9 | 119.6 | 0.6 | 93.3 | 53.9 | 96.7 | 18.7 | 0 | 20 | 9.3 | 43.6 | 35.1 | 29.3739 | 3.4618 | 14.5 | 11.6 | 6.4 | 7674.5957 | 23.6663 | 8.16 | 6.024 | 5.7 |  | 9.4402 |  | 0 | 52.9905
14/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 1.7 | 645.3 | 214.8 |  |  | 59.6 | 166.4 |  |  | 142.8 | 141.9 | 141.6 | 244.5 | 203.1 | 107 | 562.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 15.4 | 6.5 |  | 50.3 | 4.9 |  |  |  | 110.6 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 0 | 151 | 41.8 | 18.4 | 10.3 | 91.2 | 174.7 | 174.9 | 180.7 | 107.8 | 8 | 3.5 | 33.1 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 13.8 | 167.1 | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 130.2 | 168.3 |  | 0 | 75.93 | [5 empty] | 111.4 | 0 |  | 152.8 | 119.8 | 63.7 | 80.1 | 30 |  |  |  | 142.6 | 141.8 | 145.5 | [7 empty] | 0.4 | 118 | 80.3 | 2.6 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 7.1 | 20 | 6.5 | 3.6 | 18.6 | 14.6 | 18.5 | 28.2 | 82.9 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 18 | 3.3 | 14.7 | 2 |  | 15.5 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 21.1 | 44.1 | 38.9 | 88.7 | 81.8 | 12.1 | 6.4 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1.6 | 18.2 | 117.9 | 0.6 | 76 | 56.3 | 86.9 | 18.7 | 0 | 20 | 9.6 | 43.1 | 34.9 | 29.2198 | 3.4551 | 15 | 11.6 | 7.4 | 7729.9049 | 23.7661 | 8.143 | 6.025 | 5.7 |  | 9.441 |  | 0 | 53.0751
14/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 1.7 | 648.2 | 215.2 |  |  | 59.9 | 166.8 |  |  | 158.9 | 159.6 | 159.5 | 251.8 | 204.1 | 106.1 | 567.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 8 | 15.3 | 6.4 |  | 50.6 | 4.9 |  |  |  | 110.5 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 0 | 151.9 | 42.2 | 18.4 | 6 | 91.2 | 175.7 | 176.1 | 180.9 | 108.6 | 7.8 | 3.5 | 34.1 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.5 | 168.1 | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 168.5 |  | 0 | 75.54 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 130.8 | 121 | 64.1 | 80.4 | 30.3 |  |  |  | 142.8 | 142.2 | 145.9 | [7 empty] | 0.2 | 118.8 | 80.4 | 4.5 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 6.7 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 13.9 | 17.2 | 30.1 | 85.2 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 15.7 | 3.2 | 14.7 | 2 |  | 15.2 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.4 | 49.4 | 37.2 | 88.5 | 60.9 | 13.1 | 7.6 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3.1 | 18.1 | 75.2 | 0.6 | 76.9 | 57.1 | 56.1 | 18.3 | 0 | 20 | 9.9 | 43.3 | 34.8 | 29.2514 | 3.4781 | 15 | 11.6 | 7 | 7699.7696 | 23.942 | 8.157 | 6.026 | 5.7 |  | 9.4418 |  | 0 | 53.2668
14/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 1.7 | 646.6 | 215 |  |  | 60.1 | 167.3 |  |  | 144.8 | 144.4 | 146.1 | 246.2 | 204.2 | 106.6 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 8 | 15.6 | 6.5 |  | 49.9 | 5.2 |  |  |  | 110.5 | 112 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 0 | 152.1 | 41.8 | 18.4 | 6 | 91.2 | 176 | 176.7 | 181 | 108.4 | 7.9 | 3.4 | 34 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 13.7 | 167.7 | 38.5 |  |  | 0 |  |  |  | 130.8 | 168.3 |  | 0 | 75.86 | [5 empty] | 112.4 | 0 |  | 87.5 | 121 | 63.9 | 80.4 | 30.2 |  |  |  | 142.7 | 141.7 | 145 | [7 empty] | 0.2 | 120.8 | 80.3 | 3.8 | 0.5 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 6.2 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 12.4 | 14.6 | 31 | 86.7 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 17.1 | 3.5 | 14.6 | 2 |  | 15 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 18.1 | 53.1 | 39.5 | 87.6 | 66 | 13.2 | 9.1 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 7.9 | 17.6 | 80.9 | 0.6 | 85.1 | 59 | 69.5 | 16.3 | 0 | 20 | 9.7 | 43.5 | 34.9 | 29.1377 | 3.4785 | 15 | 14.6 | 7.4 | 7630.0761 | 23.9386 | 8.153 | 8.922 | 5.7 |  | 9.4423 |  | 0 | 56.1559
14/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 1.6 | 651.3 | 215.8 |  |  | 60.4 | 167.8 |  |  | 138.8 | 140.3 | 139 | 236.7 | 201.8 | 106.1 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 15.5 | 6.5 |  | 50.9 | 5.4 |  |  |  | 110.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 0 | 153.5 | 42.2 | 18.4 | 13.8 | 91.2 | 171.6 | 172 | 174.3 | 108.4 | 8 | 3.4 | 34.3 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 14.3 | 169.2 | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 168.4 |  | 0 | 75.89 | [5 empty] | 113.2 | 0 |  | 63.7 | 121.3 | 64.4 | 78.4 | 30.6 |  |  |  | 143.1 | 142.2 | 146.2 | [7 empty] | 0.1 | 121.1 | 38.2 | 4.9 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 6.5 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 12.7 | 15.6 | 29.1 | 88.3 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 15.9 | 3.5 | 9.7 | 2 |  | 15 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.2 | 56.4 | 32.6 | 87.6 | 67.4 | 12.8 | 10 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 7.4 | 16.6 | 91.9 | 0.6 | 84.6 | 67.9 | 74.2 | 16.9 | 0 | 20 | 9.9 | 43 | 34.9 | 28.8218 | 3.4389 | 15 | 16.5 | 6.5 | 7555.1507 | 23.9429 | 8.152 | 11.986 | 5.6 |  | 9.4428 |  | 0 | 59.1236
14/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 1.6 | 651 | 215.5 |  |  | 60.1 | 167.9 |  |  | 108.4 | 107.5 | 107.1 | 210.5 | 203.3 | 107.4 | 571.7 | 10.6 |  |  |  |  | 170.9 | 7.9 | 15.5 | 6.5 |  | 50.7 | 0.9 |  |  |  | 110.5 | 110.7 |  |  |  | 6.5 | 463 | 2.1 | 152.5 | 42.3 | 18.3 | 10.6 | 91.2 | 135.3 | 136 | 165.3 | 109.3 | 8 | 3.4 | 34.1 | 45.9 | 2.8 | 2.5 | 14.7 | 168.7 | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 170.9 |  | 0 | 76.66 | [5 empty] | 113.2 | 0 |  | 69.7 | 110.4 | 63.4 | 78.6 | 30.6 |  |  |  | 143.5 | 142.3 | 146.3 | [7 empty] | 0.1 | 120.6 | 80.4 | 7.5 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 6.5 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 12.8 | 16.3 | 28.6 | 88.3 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 19.5 | 3.4 | 8.9 | 0.5 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 25.3 | 62 | 22.4 | 87.9 | 83.1 | 12.8 | 12.5 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.9 | 15.2 | 118.7 | 0.6 | 105.4 | 74.1 | 89.6 | 14.9 | 0 | 19.8 | 9.8 | 43.6 | 34.8 | 28.7148 | 3.4253 | 15 | 16.2 | 6.5 | 7491.3001 | 23.9398 | 8.143 | 12.002 | 5.6 |  | 9.4431 |  | 0 | 59.1279
14/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 1.6 | 640.2 | 215 |  |  | 29.5 | 163.9 |  |  | 105.4 | 105.3 | 106.2 | 213.4 | 206.7 | 107.5 | 552.9 | 10.1 |  |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 14.1 | 6.4 |  | 49.4 | 4.2 |  |  |  | 109.1 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 72.4 | 147.2 | 41.2 | 18.3 | 17.5 | 91.2 | 128.3 | 129.3 | 161.3 | 107 | 8 | 3.5 | 32.4 | 44.9 | 2.8 | 2.5 | 13.5 | 166.1 | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  | 128.4 | 173 |  | 0 | 76.21 | [5 empty] | 110.9 | 1.7 |  | 20.1 | 110.9 | 61.4 | 77.1 | 29.4 |  |  |  | 144.5 | 143.1 | 147.1 | [7 empty] | 0.1 | 118.5 | 80.3 | 9.5 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 6.7 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 15.5 | 19.2 | 30.9 | 89 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 16.5 | 3.4 | 8.7 | 0.7 |  | 16.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 29.1 | 68.6 | 13.5 | 88.4 | 80.8 | 12.7 | 11.4 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.2 | 13.5 | 152.8 | 0.6 | 114.4 | 77.8 | 107.7 | 13.3 | 0 | 20 | 9.3 | 43.1 | 35 | 28.648 | 3.4522 | 15 | 16.1 | 7 | 7468.2102 | 23.9439 | 8.139 | 12.009 | 5.6 |  | 9.4431 |  | 0 | 59.135
14/12/2024 | 15:00 | 1 | 1.6 | 646.3 | 215.2 |  |  | 30.4 | 166.6 |  |  | 121.5 | 121.7 | 121.8 | 224.2 | 204.4 | 107.2 | 564.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 0 | 6.5 |  | 49.6 | 5.2 |  |  |  | 110.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.9 | 151.6 | 41.8 | 18.4 | 17 | 91.2 | 161.5 | 162.2 | 172.8 | 108 | 8 | 3.5 | 33 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 13.7 | 167.4 | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 130.4 | 157.6 |  | 0 | 68.85 | [5 empty] | 59.6 | 1.8 |  | 21.1 | 114.5 | 62.6 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 143.4 | 142.3 | 146.3 | [7 empty] | 0.1 | 115.3 | 77.4 | 11.9 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 10.4 | 20 | 7 | 3.6 | 18.6 | 13.7 | 17.3 | 29.9 | 84.7 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 18.5 | 3.4 | 9 | 2 |  | 16.9 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 29.9 | 74.5 | 21.1 | 88.5 | 77 | 12 | 13 | 20.9 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10.9 | 11.7 | 125.6 | 0.6 | 122.1 | 81.8 | 112.7 | 11.1 | 0 | 20 | 9.3 | 43.3 | 34.8 | 28.7034 | 3.4321 | 14.5 | 16.2 | 6.8 | 7546.1855 | 23.9483 | 8.136 | 12.007 | 5.6 |  | 9.4433 |  | 0 | 59.1345
14/12/2024 | 15:30 | 1 | 1.6 | 650.8 | 215.7 |  |  | 31.2 | 167.2 |  |  | 109.8 | 109.6 | 110 | 210.9 | 204.8 | 107.2 | 567.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 8.3 | 0 | 6.4 |  | 50.6 | 4.9 |  |  |  | 110.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 82 | 153.8 | 42.3 | 18.3 | 17.2 | 91.2 | 152.5 | 153 | 165.8 | 109.7 | 7.9 | 3.5 | 34 | 45.8 | 2.8 | 2.5 | 13.9 | 169.2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 131.2 | 157.3 |  | 0 | 68.11 | [5 empty] | 61.4 | 0 |  | 45.5 | 112.4 | 63.2 | 78.4 | 30.6 |  |  |  | 142.6 | 141.4 | 145.9 | [7 empty] | 0.1 | 111.6 | 72.2 | 12.6 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 7 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 17.7 | 27.4 | 84.5 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 0 | 3.4 | 5.8 | 2 |  | 17.3 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 30.2 | 75 | 9.8 | 89.1 | 78.4 | 10.1 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 12.1 | 9.4 | 144.8 | 0.6 | 120.7 | 88.3 | 108.7 | 8.9 | 0 | 20 | 9.4 | 43.2 | 34.8 | 28.9061 | 3.4556 | 14 | 13.4 | 7.3 | 7497.6717 | 23.954 | 8.136 | 12.008 | 5.6 |  | 9.4435 |  | 0 | 59.1414
14/12/2024 | 16:00 | 1 | 1.6 | 638.9 | 214.1 |  |  | 30.3 | 164.5 |  |  | 106.9 | 106.8 | 107 | 209.6 | 205.4 | 107 | 553.1 | 10.3 |  |  |  |  | 158.6 | 7.8 | 0 | 6.4 |  | 49.1 | 5.4 |  |  |  | 109.3 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.4 | 149.1 | 41.2 | 18.4 | 17.6 | 91.2 | 142.8 | 143.1 | 161.6 | 106.9 | 7.9 | 3.5 | 33.2 | 44.6 | 2.8 | 2.5 | 13.4 | 165.5 | 5.2 |  |  | 0 |  |  |  | 129.9 | 157.1 |  | 0 | 68.61 | [5 empty] | 58.3 | 0 |  | 24.5 | 105.5 | 61.8 | 77.9 | 29.7 |  |  |  | 142.5 | 141.7 | 144.5 | [7 empty] | 0.1 | 113.6 | 65.5 | 10.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 19.8 | 20 | 7 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 29.4 | 87.1 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 0 | 3.4 | 6 | 2 |  | 17.3 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 30.2 | 73.6 | 38.5 | 87.6 | 81 | 12.6 | 10.7 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 12.6 | 6.9 | 113.1 | 0.6 | 121.8 | 98.6 | 86.8 | 6.4 | 0 | 20 | 9.9 | 43.6 | 35 | 29.0496 | 3.4501 | 15 | 13 | 7.5 | 7343.2097 | 23.9449 | 8.133 | 12.009 | 5.4 |  | 9.4436 |  | 0 | 58.9305
14/12/2024 | 16:30 | 1 | 1.6 | 659.1 | 217 |  |  | 31.5 | 169.3 |  |  | 115.3 | 114.9 | 114.3 | 211.2 | 205.1 | 106.9 | 583.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 8.4 | 0 | 6.4 |  | 52.1 | 3.8 |  |  |  | 110.6 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 466.9 | 82.1 | 152.6 | 42.2 | 18.4 | 18.4 | 91.2 | 150.3 | 150.6 | 164.9 | 109.8 | 8 | 3.5 | 34.3 | 46.2 | 2.8 | 2.5 | 14.1 | 170.1 | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  | 132.5 | 157.6 |  | 0 | 68.99 | [5 empty] | 62 | 0 |  | 94 | 115.9 | 64.3 | 78.8 | 30.6 |  |  |  | 88 | 88 | 112.7 | [7 empty] | 0.1 | 115.3 | 56.3 | 7.9 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 20.7 | 20 | 7 | 3.5 | 18.6 | 11.6 | 14.4 | 29.8 | 87.2 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 7.6 | 2 |  | 17.3 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 30.3 | 75.3 | 26.5 | 89 | 84.3 | 8.3 | 11.2 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10.8 | 4.3 | 98.4 | 0.6 | 119.5 | 101.7 | 72.9 | 3.9 | 0 | 20.1 | 9.4 | 43.3 | 34.7 | 29.1908 | 3.4315 | 15 | 14.8 | 7 | 7384.8123 | 23.9422 | 8.131 | 12.006 | 5.4 |  | 9.4438 |  | 0 | 58.9231
14/12/2024 | 17:00 | 0.9 | 1.6 | 642.3 | 214.6 |  |  | 30 | 164.1 |  |  | 113.3 | 113.4 | 114 | 216.8 | 207.6 | 107 | 556 | 10.4 |  |  |  |  | 163.2 | 7.6 | 0 | 6.4 |  | 49.1 | 5.2 |  |  |  | 109.5 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 82 | 150.8 | 41.4 | 18.3 | 18.9 | 91.2 | 154.5 | 154.5 | 171.5 | 108.7 | 8 | 3.5 | 33.6 | 44.7 | 2.8 | 2.5 | 13.9 | 166.4 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 129.8 | 157.5 |  | 0 | 67.94 | [5 empty] | 58.5 | 0 |  | 110.4 | 108.9 | 61.6 | 77.9 | 29.8 |  |  |  | 88.2 | 87.8 | 110.5 | [7 empty] | 0 | 110.6 | 35.2 | 8.6 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 19.7 | 20 | 7 | 3.4 | 18.6 | 7.6 | 9.4 | 29.7 | 84.7 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 8.5 | 2 |  | 17.6 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 30 | 80.2 | 19.9 | 89.1 | 83.7 | 11 | 14.5 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 9.2 | 2.1 | 79.6 | 0.6 | 123.1 | 108.3 | 72 | 1.7 | 0 | 20 | 9.6 | 43.4 | 34.9 | 29.2162 | 3.1743 | 15 | 15 | 6.7 | 7269.6305 | 23.9369 | 8.13 | 12.006 | 5.4 |  | 9.4436 |  | 10.6 | 69.5165
14/12/2024 | 17:30 | 0.9 | 0.4 | 646.5 | 214.7 |  |  | 31 | 167.1 |  |  | 115.8 | 116 | 115.6 | 217.8 | 208.1 | 107.4 | 566 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 0 | 6.4 |  | 50 | 5.2 |  |  |  | 110.5 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 82 | 150.9 | 42 | 18.4 | 19 | 91.2 | 164 | 164.3 | 174 | 108.6 | 8 | 3.5 | 33.8 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.4 | 168 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 158.1 |  | 0 | 68.34 | [5 empty] | 60.1 | 0 |  | 125.6 | 113.8 | 62.9 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 88.9 | 88.4 | 111 | [7 empty] | 0 | 100.5 | 15.4 | 7.5 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 20.2 | 20 | 7 | 3.4 | 18.5 | 2.4 | 2.9 | 27 | 83 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 9.2 | 2 |  | 18.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 29.7 | 80.1 | 7.8 | 90.6 | 87.5 | 10.1 | 13.2 | 20.9 | 4.6 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.8 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 119.1 | 104.9 | 32 | 0.5 | 0 | 20 | 9.8 | 43.6 | 34.8 | 29.2329 | 3.1246 | 15 | 15.3 | 6.7 | 7206.0975 | 23.9391 | 8.125 | 12.002 | 5.4 |  | 9.4424 |  | 10.8 | 69.7085
14/12/2024 | 18:00 | 0.9 | 1 | 649.2 | 216.1 |  |  | 30.8 | 167.1 |  |  | 109.7 | 109.7 | 109.9 | 212 | 208.4 | 108 | 565.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.9 | 0 | 6.4 |  | 71.1 | 5.3 |  |  |  | 110.7 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 464 | 82 | 150.1 | 42 | 18.4 | 18.9 | 91.2 | 148.5 | 148.8 | 170.1 | 108.4 | 8 | 3.6 | 33.1 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.1 | 168.8 | 45.8 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3 | 158.2 |  | 0 | 68.35 | [5 empty] | 60.1 | 0 |  | 137.9 | 110.3 | 63.1 | 76.4 | 30.1 |  |  |  | 88.7 | 88.8 | 111.9 | [7 empty] | 0 | 101.6 | 3.4 | 12.4 | 0 | 19.9 | 9.8 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 20.3 | 20 | 7 | 3.4 | 18.6 | 0.1 | 0 | 25.3 | 82.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 13.7 | 2 |  | 19.2 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 30.1 | 76.7 | 1.1 | 89 | 89.9 | 10.6 | 9.7 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 13.1 | 0 | 4.4 | 0.6 | 116.4 | 101.1 | 4.6 | 0 | 0 | 20 | 10.7 | 43.5 | 34.9 | 29.3406 | 3.2142 | 15 | 15.3 | 6.4 | 7142.8048 | 23.9351 | 8.123 | 11.34 | 5.4 |  | 9.4421 |  | 10.8 | 69.0402
14/12/2024 | 18:30 | 0.9 | 1.5 | 648.8 | 215.4 |  |  | 31.7 | 167.6 |  |  | 111 | 110.8 | 110.8 | 209.5 | 208.5 | 107.6 | 565.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 0 | 6.4 |  | 121.3 | 5.5 |  |  |  | 110.8 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 82.1 | 150.7 | 42 | 18.4 | 19.2 | 91.2 | 180.4 | 180.5 | 179.5 | 108.6 | 8.1 | 3.5 | 34.1 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 29.1 | 168.7 | 46.1 |  |  | 0 |  |  |  | 131.7 | 157.4 |  | 0 | 68.15 | [5 empty] | 112.4 | 0 |  | 174.4 | 134.3 | 64.4 | 76.4 | 30.4 |  |  |  | 88.2 | 88.6 | 110.5 | [7 empty] | 0 | 108.2 | 0 | 11.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 20.3 | 20 | 6.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26 | 82 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 18.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.8 | 74.8 | 0 | 79.7 | 90.4 | 9.4 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 12.4 | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.7 | 34.9 | 29.4405 | 3.2645 | 15 | 15.4 | 7.1 | 7375.855 | 23.9334 | 8.123 | 10.96 | 5.4 |  | 9.4415 |  | 10.7 | 68.5579
14/12/2024 | 19:00 | 0.9 | 1.5 | 645.4 | 215.1 |  |  | 59.3 | 166.6 |  |  | 138.2 | 138.4 | 138.6 | 241.2 | 208.7 | 107.8 | 565.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.8 | 0 | 6.4 |  | 120 | 3.5 |  |  |  | 110.5 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 82.1 | 151 | 41.8 | 18.4 | 19.2 | 91.2 | 176.6 | 176.5 | 181.3 | 108.7 | 8.5 | 3.4 | 33.7 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 27.7 | 167.2 | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 130.8 | 158.3 |  | 0 | 68.32 | [5 empty] | 111.6 | 0 |  | 148.8 | 132.8 | 63.7 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 127.8 | 127.3 | 126.9 | [7 empty] | 0 | 104.3 | 0 | 10.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 20 | 20 | 6.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 25.8 | 72.2 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 19.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 29.4 | 72.8 | 0 | 89.7 | 93.6 | 7.4 | 6.7 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.9 | 0 | 0 | 0.6 | 107.1 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.6 | 34.7 | 29.4177 | 3.3212 | 15 | 15.5 | 7.1 | 7537.5589 | 23.9321 | 8.111 | 10.57 | 5.4 |  | 9.4411 |  | 10.9 | 68.3541
14/12/2024 | 19:30 | 0.9 | 1.5 | 646.7 | 215.6 |  |  | 60.2 | 167.2 |  |  | 127.5 | 127.8 | 127.1 | 232.7 | 208.6 | 107.6 | 564.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 0 | 6.4 |  | 120.6 | 6.6 |  |  |  | 110.8 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82.1 | 151.3 | 41.9 | 18.4 | 19.5 | 91.2 | 181.7 | 182.3 | 183.3 | 108.7 | 8.7 | 3.5 | 34.1 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 28.9 | 168.3 | 66.5 |  |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 157.9 |  | 0 | 67.7 | [5 empty] | 112.5 | 0 |  | 183.9 | 131.7 | 64.1 | 76.5 | 30.4 |  |  |  | 142.8 | 142.4 | 144.5 | [7 empty] | 0 | 101.4 | 0 | 7 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 20.3 | 20 | 6.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23.2 | 64.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 27.9 | 77 | 0 | 84.6 | 93.8 | 9.7 | 6 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11.4 | 0 | 0 | 0.6 | 98.9 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 43.5 | 35 | 29.3781 | 3.376 | 15.1 | 15.1 | 6.5 | 7569.3541 | 23.9292 | 8.111 | 10.79 | 5.3 |  | 9.4349 |  | 10.6 | 68.1651
14/12/2024 | 20:00 | 0.9 | 1.4 | 647.6 | 215.9 |  |  | 60.1 | 167.2 |  |  | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 224.9 | 209.9 | 107.9 | 565.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 8 | 0 | 6.4 |  | 120.7 | 7.1 |  |  |  | 110.8 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82.1 | 151.3 | 42 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 180 | 180.5 | 183.5 | 108.7 | 8.7 | 3.5 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 28.1 | 167.6 | 66.4 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3 | 157.3 |  | 0 | 68.5 | [5 empty] | 112.2 | 0 |  | 199.3 | 130.1 | 63.9 | 76.4 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 142.8 | 144.6 | [7 empty] | 0 | 101.6 | 0 | 4.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 20.2 | 20 | 6.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 64.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 24.5 | 70.3 | 0 | 89.4 | 89.6 | 10 | 10.8 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 94.7 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.6 | 34.7 | 29.3736 | 3.3949 | 15 | 15.5 | 6.2 | 7539.4685 | 23.9255 | 8.114 | 11.08 | 5.3 |  | 9.4395 |  | 10.9 | 68.7589
14/12/2024 | 20:30 | 0.7 | 1.3 | 648.1 | 215.9 |  |  | 60 | 167.2 |  |  | 114.1 | 114.4 | 114.3 | 217 | 209.2 | 108 | 566.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 8 | 0 | 6.4 |  | 120.9 | 7.1 |  |  |  | 110.9 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.1 | 151.1 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 180.8 | 181 | 183.9 | 108.6 | 8.7 | 4.7 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 28.9 | 168 | 66.6 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 158 |  | 0 | 68.3 | [5 empty] | 112 | 0 |  | 194.8 | 128.2 | 65 | 76.5 | 30.3 |  |  |  | 144.5 | 143.8 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 107.5 | 0 | 3.9 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 20.1 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.9 | 70.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14 | 65.9 | 0 | 86 | 92.6 | 9.9 | 7.6 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 93 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 43.3 | 34.8 | 29.4264 | 3.3882 | 15 | 15.5 | 6.6 | 7501.4146 | 23.9182 | 8.104 | 11.79 | 5.3 |  | 9.4388 |  | 10.8 | 69.3511
14/12/2024 | 21:00 | 0.7 | 1.3 | 647.5 | 215.8 |  |  | 58.9 | 166.2 |  |  | 121 | 121.1 | 120.9 | 221.6 | 210.1 | 108.1 | 567.3 | 10.3 |  |  |  |  | 167.3 | 7.9 | 0 | 6.5 |  | 120.1 | 7.1 |  |  |  | 110.6 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 80.7 | 150.8 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 178.6 | 178.9 | 184 | 108.6 | 8.7 | 4.7 | 33.6 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 28.2 | 167 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 158.2 |  | 0 | 68.1 | [5 empty] | 111.8 | 0 |  | 167.3 | 128.3 | 64.4 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 144.3 | 143.8 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 107 | 0 | 3.2 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 20 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 27.4 | 72 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10.3 | 57 | 0 | 87.6 | 86.8 | 7.1 | 3.3 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 70.3 | 32.9 | 0 | 0 | 1.1 | 20 | 9.9 | 43.5 | 34.9 | 29.4616 | 3.367 | 15 | 15.5 | 6.9 | 7425.8286 | 23.9093 | 8.113 | 12.02 | 5.2 |  | 9.4382 |  | 10.6 | 69.2804
14/12/2024 | 21:30 | 0.7 | 1.4 | 649.5 | 215.7 |  |  | 60.1 | 167.1 |  |  | 134.4 | 134.3 | 134 | 227.3 | 209.9 | 107.9 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 8.1 | 0 | 6.5 |  | 74.8 | 7.2 |  |  |  | 110.8 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.9 | 151.2 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 180.6 | 181.2 | 183.7 | 108.4 | 8.7 | 4.7 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 28.2 | 168.1 | 66.6 |  |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 157.8 |  | 0 | 68.13 | [5 empty] | 112.4 | 0 |  | 189.1 | 133.5 | 65 | 76.3 | 30.4 |  |  |  | 143.6 | 143.1 | 145.7 | [7 empty] | 0 | 105.9 | 0 | 4 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 20.4 | 20 | 6.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 70 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 13.3 | 59.7 | 0 | 69.8 | 86.5 | 5.8 | 2.6 | 20.9 | 8.3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 58.1 | 25.2 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 9.9 | 43.7 | 34.7 | 29.4375 | 3.3715 | 15 | 15.2 | 6.5 | 7427.439 | 23.9025 | 8.116 | 12.02 | 5.2 |  | 9.438 |  | 10.6 | 69.2765
14/12/2024 | 22:00 | 0.9 | 1.6 | 645.5 | 215.2 |  |  | 60.1 | 166.8 |  |  | 130.8 | 130.4 | 130.5 | 233.2 | 210.8 | 108.2 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.9 | 0 | 6.5 |  | 74.8 | 7.3 |  |  |  | 110.6 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.3 | 150.5 | 41.9 | 18.4 | 19.5 | 91.2 | 179.1 | 179.3 | 183.1 | 108.5 | 8.8 | 4.7 | 33.8 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 28 | 167 | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 131.1 | 157.2 |  | 0 | 67.73 | [5 empty] | 111.2 | 0 |  | 175.5 | 131.7 | 64.8 | 78.3 | 30.1 |  |  |  | 143.6 | 143 | 145.7 | [7 empty] | 0 | 115 | 0 | 4.2 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 19.9 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 67.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 13.9 | 55.6 | 0 | 60.3 | 73.4 | 4.2 | 2 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 34.4 | 18.4 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 9.3 | 43.6 | 35 | 29.4525 | 3.4127 | 15 | 15.3 | 6.7 | 7339.0953 | 23.8776 | 8.118 | 12.02 | 5.2 |  | 9.4367 |  | 10.7 | 69.3523
14/12/2024 | 22:30 | 1 | 1.6 | 649.2 | 215.7 |  |  | 59.9 | 166.9 |  |  | 134.9 | 134.8 | 135.4 | 237.5 | 209.2 | 108.1 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 8 | 0 | 6.6 |  | 75.3 | 7.4 |  |  |  | 110.8 | 111 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 80.3 | 151.4 | 42 | 18.3 | 19.7 | 91.2 | 179.9 | 180.7 | 184 | 108.3 | 8.4 | 4.7 | 33.6 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 28.1 | 168.2 | 66.4 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 158.1 |  | 0 | 68.44 | [5 empty] | 111.9 | 0 |  | 210.6 | 132.2 | 65.1 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 144.6 | 144.1 | 146.9 | [7 empty] | 0 | 112.7 | 0 | 5.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 20.1 | 20 | 6.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.1 | 62 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.1 | 49.3 | 0 | 55.9 | 62.4 | 2.7 | 1 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 26.8 | 14.4 | 0 | 0 | 1.4 | 20 | 9.8 | 43.7 | 34.9 | 29.4448 | 3.3847 | 15 | 15.4 | 7.2 | 7368.4695 | 23.8523 | 8.119 | 12.02 | 5.1 |  | 9.4361 |  | 10.8 | 69.3274
14/12/2024 | 23:00 | 1 | 1.5 | 648.8 | 215.8 |  |  | 60.4 | 167.5 |  |  | 140.8 | 141.4 | 141.4 | 239.5 | 209 | 108.5 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 8 | 0 | 6.7 |  | 75.4 | 5 |  |  |  | 110.9 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 82.3 | 150.9 | 42 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 181.9 | 181.9 | 183.9 | 108.3 | 8.2 | 4.9 | 34 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 28.3 | 168 | 66.5 |  |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 157.6 |  | 0 | 68.64 | [5 empty] | 112 | 0 |  | 200.9 | 133.7 | 65.1 | 78.4 | 30.4 |  |  |  | 86.4 | 86.6 | 114.1 | [7 empty] | 0 | 115.8 | 0 | 3.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 20.1 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29 | 55.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 13.5 | 45.1 | 0 | 51.6 | 64.4 | 2.3 | 2.1 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 5.9 | 0 | 0 | 1.8 | 20 | 9.9 | 43.5 | 34.5 | 29.4668 | 3.3604 | 15 | 15.4 | 7.1 | 7209.7672 | 23.8333 | 8.121 | 12.02 | 4.8 |  | 9.4354 |  | 10.6 | 68.8096
14/12/2024 | 23:30 | 1 | 1.5 | 651 | 216 |  |  | 59.6 | 166.9 |  |  | 120.4 | 119.4 | 121.5 | 217.1 | 212.4 | 108.5 | 574.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.9 | 8 | 0 | 6.6 |  | 75.7 | 7.5 |  |  |  | 110.7 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 82.2 | 150.2 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 179.9 | 180.8 | 184.2 | 107.5 | 8.3 | 3.5 | 32.7 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 27.8 | 168.5 | 66.4 |  |  | 0 |  |  |  | 131.2 | 158.9 |  | 0 | 68.91 | [5 empty] | 112.3 | 0 |  | 138.9 | 126.9 | 65.1 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 88 | 88.2 | 110.4 | [7 empty] | 0 | 110.3 | 0 | 2.4 | 0 | 19.8 | 9.9 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 28.7 | 47.3 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 16.2 | 44.1 | 0 | 48.8 | 69 | 2.3 | 2.5 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 19.9 | 9.6 | 43.3 | 34.8 | 29.5362 | 3.3406 | 15 | 12 | 7.5 | 7041.7868 | 23.916 | 8.122 | 12.01 | 4.7 |  | 9.4347 |  | 0 | 58.1828
15/12/2024 | 00:00 | 1 | 1.5 | 629.7 | 212.7 |  |  | 58.7 | 161.2 |  |  | 130.7 | 131 | 131.2 | 244.6 | 209.7 | 108.5 | 536.6 | 10.2 |  |  |  |  | 158.4 | 7.4 | 0 | 6.6 |  | 72.7 | 5.1 |  |  |  | 108.1 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 452.5 | 82.2 | 147 | 40.1 | 18.2 | 19.8 | 91.2 | 175.4 | 175.8 | 181.6 | 106.4 | 8.2 | 3.5 | 32.8 | 44.3 | 2.8 | 2.5 | 27.2 | 163.6 | 63.6 |  |  | 0 |  |  |  | 128.8 | 156.7 |  | 0 | 68.86 | [5 empty] | 108.5 | 0 |  | 152.6 | 121 | 62.4 | 77 | 29.2 |  |  |  | 0 | 122.7 | 55.9 | [7 empty] | 0 | 106.1 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | 19.5 | 20 | 6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 | 31.4 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 42.1 | 0 | 44.4 | 63.7 | 2 | 1.3 | 20.9 | 8.1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9.6 | 44.1 | 34.6 | 29.5641 | 3.3561 | 15 | 12 | 6.9 | 6806.3802 | 23.9123 | 8.12 | 12.01 | 4.7 |  | 9.4345 |  | 0 | 58.1768
EJEC |  | 24.45 | 36.45 | 15532.85 | 5169.1 | 0 | 0 | 1018.55 | 3998 | 0 | 0 | 3100.95 | 3100.15 | 3103.8 | 5507.15 | 4208.6 | 1957.5 | 13550.75 | 250.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.75 | 189.95 | 80.15 | 154.6 | 0 | 1526.45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2650.25 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9522.1 | 1470 | 3631.85 | 1005.75 | 440.75 | 364.3 | 2190.15 | 3943.15 | 3950.1 | 4184.5 | 2600.5 | 193.95 | 86.7 | 808.35 | 1086.4 | 67.2 | 60 | 359.9 | 4024.35 | 699.5 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 2640.85 | 3912.05 | 0 | 92.2 | 1760.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.4 | 1.75 | 0 | 2809 | 2960 | 1533.85 | 1882.95 | 724.35 | 0 | 0 | 0 | 2821.2 | 2870.95 | 3105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2517.5 | 784.25 | 111.3 | 2.65 | 478.45 | 207.95 | 81 | 87.3 | 84.8 | 388.5 | 480 | 160.55 | 84.95 | 446.25 | 154.95 | 194.85 | 632.4 | 1663.05 | 113.65 | 52.25 | 19.2 | 52.2 | 174.75 | 80.25 | 270.95 | 46.6 | 0 | 413.15 | 232.2 | 478.5 | 485.8 | 479.25 | 543.3 | 1010.95 | 353.85 | 1703.9 | 1704.9 | 169.8 | 133.65 | 501.6 | 200.1 | 6.5 | 480 | 480 | 472.5 | 127.1 | 135.05 | 1360.6 | 14.4 | 1345.5 | 909 | 1059.05 | 135.35 | 5.35 | 479.7 | 235.3 | 1048 | 832.7 | 705.3821 | 80.3396 | 351.9 | 358.5 | 153.2 | 171334.9117 | 574.4192 | 139.7815 | 232.0825 | 136.95 | 0 | 306.2277 | 0 | 69.7 | 1459.1609

## REACTIVA
sábado, 14 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/12/2024 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 28 | 22 |  |  | -18.2 | 12.9 |  |  | -12.8 | -28.5 | -19.3 | 54.1 | 0 | 0 | 85.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0.6 | 0 | -3.1 |  | 19.6 | 1.8 |  |  |  | 13.4 | 22.8 |  |  |  | -1.2 | 5.5 | 9.6 | 15.9 | 3 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 38 | -9.9 | -47.9 | -1.6 | -1.5 | 0.1 | -2.9 | 4.9 | 0.6 |  | 0.1 | 2.6 | 4.3 |  |  | 2.7 |  |  |  | 3.9 | -13 |  | -9.1 | -11.15 | [5 empty] | -16.4 | 0 |  | 30.6 | 20.5 | 0 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | 10.5 | 13.5 | -35.9 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.2 | 0 | 1.3 | 1.9 | -2.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -7.7 | 9.3 | 6.7 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 9.3 | 6.7 | 0.86796 | 2.2947 | 2 | 0 | 2.2 | 256.7126 | 2.6477 | 0 | 2.86 | 0.8 |  | 0.2521 |  | 0 | 6.5598
14/12/2024 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 18.5 | 20.2 |  |  | -17.7 | 0.9 |  |  | -21.1 | -36.3 | -23 | 47.6 | -2.4 | 0 | 79.1 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 18.8 | 2 |  |  |  | 13.2 | 20.3 |  |  |  | -1.3 | 2.6 | 10.3 | 16.1 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 1 | 34.8 | -12.5 | -52.3 | 0.8 | -1.5 | 0 | -3.4 | 4.5 | 0.6 |  | 0.1 | 3.5 | 2.5 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 | -18.2 |  | -17.1 | -24.2 | [5 empty] | -17.5 | 0 |  | 31.1 | 21.2 | 0.1 | 2.4 | 0 |  |  |  | 5 | 8.1 | -43.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | -2.5 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -8.4 | 9 | 6.5 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 9 | 6.5 | 0.87536 | 1.1885 | 3.8 | 0 | 2.8 | 132.6638 | 2.4951 | 0 | 2.74 | 0.9 |  | 0.27102 |  | 0 | 6.4062
14/12/2024 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 17.5 | 20.1 |  |  | -18.9 | -2 |  |  | -25.9 | -41.8 | -28.1 | 40.1 | -8 | 0 | 78.2 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 19.1 | 2.1 |  |  |  | 13.9 | 7.3 |  |  |  | -1.5 | -0.9 | 9.4 | 15.9 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 31.1 | -16.2 | -46.3 | 1.6 | -1.5 | -0.1 | -3.5 | 4.6 | 0.6 |  | 0 | 5.3 | 1.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.4 | -23.4 |  | 0 | -30.64 | [5 empty] | -18.5 | 0 |  | 31.8 | 21.2 | -0.4 | 2.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 4.7 | -49.4 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | -2.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -6.1 | 8.2 | 5.7 | 2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 8.2 | 5.7 | 0.86492 | 0.83885 | 1.8 | 0 | 2.9 | 70.3638 | 2.3198 | 0 | 2.66 | 0.8 |  | 0.28831 |  | 0 | 6.0681
14/12/2024 | 02:00 | 0.3 | 0.1 | 13.7 | 19.3 |  |  | -19.4 | -2.6 |  |  | -30.7 | -44.8 | -31.2 | 34.6 | -10.2 | 0 | 72.5 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0.2 | 0 | -3.1 |  | 17.9 | 2 |  |  |  | 14.2 | 6.9 |  |  |  | -1.4 | -6.6 | 9.7 | 15.8 | 2.6 | 0.5 | 2 | 1.2 | 26.1 | -21.1 | -50 | 1.2 | -1.5 | -0.1 | -3.6 | 4.1 | 0.6 |  | 0 | 2.9 | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 1.1 | -26 |  | 0 | -32.16 | [5 empty] | -19.2 | 0 |  | 31 | 21.9 | -0.3 | 2.4 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 1.3 | -54 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -9.5 | 8 | 5.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 8 | 5.5 | 0.85604 | 0.63051 | 2.2 | 0 | 2.8 | -12.1735 | 2.3462 | 0 | 2.52 | 0.8 |  | 0.31462 |  | 0 | 5.9808
14/12/2024 | 02:30 | 0.3 | 0.1 | 21.9 | 20.5 |  |  | 0 | -0.6 |  |  | -27.8 | -42.9 | -29.3 | 36.7 | -6.6 | 0 | 75.6 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 18.2 | 2 |  |  |  | 13.9 | 5 |  |  |  | -1 | -4.6 | 9.9 | 16.5 | 2.5 | 0.6 | 2 | 1.1 | 28.6 | -18.4 | -48.7 | 0.5 | -1.5 | 0.1 | -2.5 | 5.1 | 0.6 |  | 0 | 4.3 | 0 |  |  | -0.6 |  |  |  | 1.5 | -24.5 |  | 0 | -30.77 | [5 empty] | -16.7 | 0 |  | 22.9 | 22.6 | -0.3 | 2.4 | 0 |  |  |  | -1.3 | 1.8 | -53.5 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | -2.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -0.6 | -6 | 7.6 | 5.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7.6 | 5.1 | 0.86533 | 0.5717 | 1.9 | 0 | 3.2 | 51.967 | 2.3963 | 0 | 2.56 | 0.8 |  | 0.29643 |  | 0 | 6.0527
14/12/2024 | 03:00 | 0.3 | 0.1 | 11.9 | 19.4 |  |  | 0 | -2.8 |  |  | -35 | -42.6 | -28 | 31.3 | -9.4 | 0 | 66.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 17.2 | 1.8 |  |  |  | 13.4 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | -5.2 | 9.8 | 16.1 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 24.8 | -22.2 | -52.1 | 0.7 | -1.5 | 0 | -2.2 | 5.2 | 0.6 |  | 0 | 5.6 | 0 |  |  | -1 |  |  |  | -1.3 | -27.8 |  | 0 | -32.79 | [5 empty] | -13.2 | 0 |  | 22.4 | 20.5 | -0.3 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | -4.1 | -1 | -58.2 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -8.8 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 7.9 | 5.3 | 0.86055 | 0.47855 | 1.1 | 0 | 3.1 | -24.3509 | 2.3609 | 0 | 2.49 | 0.8 |  | 0.25508 |  | 0 | 5.906
14/12/2024 | 03:30 | 0.3 | 0.1 | 5 | 17.7 |  |  | 0 | -3.4 |  |  | -36.6 | -50.4 | -37.6 | 28.4 | -11.9 | 0 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | -3.1 |  | 16.8 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 1.4 |  |  |  | -1.1 | -5.9 | 9.4 | 13.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 20.5 | -26.6 | -55.3 | 1.3 | -1.5 | 0.1 | -3.9 | 3.7 | 0.6 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | -3.5 |  |  |  | 1.1 | -28.6 |  | 0 | -35.04 | [5 empty] | -19.6 | 0 |  | 23.3 | 20.5 | -0.2 | 2.2 | 0 |  |  |  | -3.8 | -0.9 | -40.5 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -10.4 | 7.8 | 5.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7.8 | 5.1 | 0.8035 | 0.9563 | 2.1 | 0 | 3.3 | -80.6802 | 2.3402 | 0 | 2.47 | 0.8 |  | 0.13206 |  | 0 | 5.7422
14/12/2024 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | 17.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | -33.7 | -52.9 | -40.3 | 27.3 | -11 | 0 | 69.3 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.2 | 0 | -3.1 |  | 17.1 | 2 |  |  |  | 11.2 | 1.5 |  |  |  | -1.1 | -5.3 | 9.3 | 13.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 20.1 | -26.8 | -55.1 | 3.4 | -1.5 | -0.1 | -6.1 | 3.5 | 0.6 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | -2.8 |  |  |  | 1.8 | -29.1 |  | 0 | -33.2 | [5 empty] | -22.1 | 0 |  | 21.1 | 22.4 | 1.1 | 2.1 | -0.3 |  |  |  | -3.1 | -0.2 | -40.3 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | -2.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -8.9 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7.9 | 5.3 | 0.80528 | 0.91562 | 3 | 0 | 3.4 | -65.5791 | 2.2917 | 0 | 2.46 | 0.8 |  | 0.12625 |  | 0 | 5.678
14/12/2024 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | -10 | 15.7 |  |  | 0 | 5.2 |  |  | -36.7 | -52.9 | -38.5 | 27.4 | -12.5 | 0 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | -0.2 | 0 | -3.2 |  | 14.2 | 2.3 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  | -1.2 | -8.2 | 9 | 12.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 17.7 | -29.2 | -52.9 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | -5.3 | 3.6 | 0.6 |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  | -2.9 |  |  |  | 1.1 | -29.5 |  | 0 | -36.35 | [5 empty] | -17.6 | 0 |  | 23.3 | 20.7 | 0 | 2.6 | -3.7 |  |  |  | -3.6 | -0.6 | -40 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | -3.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -10.8 | 6.7 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 6.7 | 4.2 | 0.80861 | 0.88636 | 2.5 | 0 | 3.5 | -130.755 | 2.1888 | 0 | 2.36 | 0.8 |  | 0.12766 |  | 0 | 5.4765
14/12/2024 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 16.5 |  |  | 0 | 1.8 |  |  | -29.5 | -60.1 | -46.7 | 35.7 | -8.7 | 0 | 76.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 18.1 | 0 |  |  |  | 10.2 | 4 |  |  |  | -1 | -4.1 | 8.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 27.2 | -19.8 | -45.2 | 2.3 | -1.4 | -0.1 | -8.4 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.3 | -27.4 |  | 0 | -32.42 | [5 empty] | -21.4 | 0 |  | 23.8 | 22.5 | 1.1 | 2.3 | -4 |  |  |  | -2.4 | 0.8 | -33.9 | [8 empty] | -3.5 | 5.8 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.4 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.9 | -8.1 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 8.5 | 5.9 | 0.82937 | 1.3193 | 1.6 | 0 | 3.5 | -19.9713 | 2.2281 | 0 | 2.61 | 0.8 |  | 0.18546 |  | 0 | 5.8236
14/12/2024 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 18.7 |  |  | -8.7 | 6 |  |  | -32 | -46.1 | -30.9 | 34.8 | -7.6 | 2.9 | 74.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 17.7 | 0 |  |  |  | 12.3 | 0.7 |  |  |  | -0.9 | -3 | 9.6 | 6.7 | -0.3 | -0.1 | 1.5 | 1.1 | 28.4 | -18.6 | -43.8 | 1.4 | -1.5 | -0.2 | -4.9 | 4.8 | 0.6 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -27 |  | 0 | -33.12 | [5 empty] | -17.7 | 0 |  | 23.5 | 21.8 | -0.1 | 2.5 | -3.9 |  |  |  | -3.8 | -0.6 | -34.8 | [8 empty] | -3.3 | 5 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.4 | 0.6 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | -2.7 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -1.6 | -5.8 | 8.5 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 8.5 | 5.8 | 0.87212 | 1.5785 | 2.7 | 0 | 3.6 | 22.0306 | 2.2748 | 0 | 2.61 | 0.8 |  | 0.16861 |  | 0 | 5.8534
14/12/2024 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | -4 | 16.1 |  |  | -8.6 | -4.3 |  |  | -36.2 | -50 | -34.6 | 26.6 | -11.9 | 0.6 | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 17 | 0 |  |  |  | 11.3 | -0.6 |  |  |  | -1.1 | -6.1 | 9.1 | 7.1 | -0.7 | -0.4 | 1.8 | 0.8 | 19.9 | -27.1 | -51.6 | -0.2 | -1.5 | -0.1 | -3.9 | 5.4 | 0.6 |  | 0 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -29.9 |  | 0 | -35.03 | [5 empty] | -17.8 | 0 |  | 15.3 | 20.9 | -0.5 | 2.5 | -4 |  |  |  | -7.8 | -4.6 | -42 | [8 empty] | -3.7 | 2.1 |  |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | -3.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -3 | -1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -10 | 8.3 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 8.3 | 5.8 | 0.87407 | 2.7026 | 2.8 | 0 | 3.3 | -117.8534 | 2.2269 | 0 | 2.31 | 0.8 |  | 0.23289 |  | 0 | 5.5698
14/12/2024 | 06:30 | 0.2 | 0.1 | -23.4 | 12.6 |  |  | -9.1 | -5.6 |  |  | -37.2 | -54.3 | -40.5 | 27.1 | -5.9 | 2.6 | 51.6 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 0 | 0 | -3.1 |  | 17 | 0 |  |  |  | 9.5 | -0.3 |  |  |  | -1.2 | -8.5 | 7.9 | 7.2 | 0 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | 18.7 | -28.4 | -51.2 | -1 | -1.5 | -0.1 | -5.8 | 4 | 0.6 |  | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -28.9 |  | 0 | -34.72 | [5 empty] | -21.6 | 0 |  | 15.1 | 21.1 | 0.1 | 2.4 | -3.9 |  |  |  | -6.8 | -3.5 | -38.8 | [8 empty] | -4.2 | 1.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | -2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.3 | -1.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -3.9 | 0.1 | 2.9 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | -6.7 | -11.1 | 7.5 | 4.9 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 4.9 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7.5 | 4.9 | 0.88536 | 2.8398 | 2.1 | 0 | 3.4 | -182.7949 | 1.9826 | 0.059 | 1.599 | 0.8 |  | 0.21039 |  | 0 | 4.651
14/12/2024 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | -13.9 | 14.5 |  |  | -7 | 6.6 |  |  | -31.9 | -50.2 | -36.5 | 32.3 | 1.1 | 5.7 | 58.2 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 18 | 0 |  |  |  | 10.9 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | -20 | 7.1 | 7.4 | -0.2 | -0.7 | 1.9 | 1.4 | 23.2 | -24.1 | -47.7 | -2.1 | -1.7 | -0.1 | -4.7 | 5.5 | 0.6 |  | 0.1 | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4.3 | -25.7 |  | 0 | -30.94 | [5 empty] | -21.5 | 0 |  | 14.7 | 21.9 | -0.5 | 5 | -3.9 |  |  |  | 5 | 8.2 | -21.9 | [8 empty] | -4.2 | 4.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | -1.9 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -3.3 | -1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | -3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.8 | -4 | -7.7 | 8.6 | 6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 13.1 | -0.2 | 0.8 | 3.6 | -4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | 6 | 0.87064 | 2.7978 | 3.5 | 0 | 3.2 | -49.0716 | 1.7565 | 0.078 | 1.285 | 0.8 |  | 0.23005 |  | 0 | 4.1495
14/12/2024 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 14.8 | 14.7 |  |  | -3.9 | 12.4 |  |  | -16.8 | -34.1 | -18.5 | 50.8 | 9.7 | 11.5 | 68.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.1 |  | 20.3 | 0 |  |  |  | 12.6 | 2.8 |  |  |  | -1.1 | -16.1 | 7.6 | 7.5 | -0.3 | -0.5 | 1.9 | 1.4 | 36 | -11.4 | -36 | 0 | -1.5 | 0.1 | -3.2 | 6.8 | 0.6 |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -17.9 |  | 0 | -22.24 | [5 empty] | -6.7 | 0 |  | 14.9 | 21.4 | -0.2 | 2.2 | -4.2 |  |  |  | 17 | 20.2 | -4.7 | [8 empty] | -4 | 7 |  |  | 1.4 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | -1.4 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | 0.2 | 3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.1 | 2.9 | -2.3 | 10.4 | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 15.3 | -0.2 | 1 | 3.6 | -5.4 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 10.4 | 7.7 | 0.87882 | 2.1253 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 237.2641 | 2.0363 | 0.589 | 0 | 0.8 |  | 0.16472 |  | 0 | 3.59
14/12/2024 | 08:00 | 0.3 | 0.1 | 40.7 | 3 |  |  | -4 | 6.4 |  |  | -22.2 | -37.4 | -23.5 | 44.7 | 9.2 | 11.7 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 23 | 0 |  |  |  | 13.4 | 3.8 |  |  |  | -0.5 | -4.7 | 8.6 | 11.2 | -0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 40.3 | -7 | -32.1 | 1.8 | -1.5 | 0.3 | -3 | 6 | 0.6 |  | 0.1 | 3.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.7 | -17.5 |  | 0 | -21.86 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  | 14.9 | 20.9 | 0.3 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 22.5 | 25.6 | 4 | [8 empty] | -3.5 | 7.8 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -1.2 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.2 | -3.6 | -8.6 | 9.7 | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 16.9 | -0.2 | 0.7 | 3.7 | -6.2 | 0.2 | 0 | 2 | 1.4 | 9.7 | 7.2 | 0.86315 | 2.0648 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 272.2679 | 2.5103 | 0.318 | 0 | 0.8 |  | 0.22104 |  | 0 | 3.8493
14/12/2024 | 08:30 | 0.3 | 0.1 | 103.9 | 34 |  |  | -3.1 | 5.9 |  |  | -15.2 | -34.7 | -20.6 | 53 | 22.5 | 24.9 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 0.3 | 0.6 | -3.1 |  | 26 | 2.9 |  |  |  | 15.6 | 9.5 |  |  |  | -1 | 24 | 6.1 | 11.8 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 45.8 | -1.7 | -27.4 | -0.9 | -1.6 | -0.1 | -4.5 | 6.7 | 0.6 |  | 0.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -15.6 |  | 0 | -20.3 | [5 empty] | -2.8 | 0 |  | 46.5 | 32 | 6.4 | 4.9 | 0.1 |  |  |  | 25.3 | 28.4 | 2.6 | [8 empty] | -3.2 | 8.1 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | -1.2 | 0.7 | 0.7 |  | -0.7 | -2.1 | -1.7 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -4 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.3 | 2.3 | -3.7 | 11.2 | 8.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 18.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | -6.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | 1.4 | 11.2 | 8.7 | 0.8259 | 1.9642 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 573.4901 | 2.2786 | -0.318 | 0 | 0.8 |  | 0.88499 |  | 0 | 3.6456
14/12/2024 | 09:00 | 0.3 | 0.1 | 105.8 | 35.1 |  |  | -2.3 | 9.9 |  |  | -17.6 | -31.4 | -18.1 | 50 | 10.5 | 16.8 | 66 | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 0.7 | 0.6 | -3.1 |  | 27.8 | 2.4 |  |  |  | 18.6 | 11.7 |  |  |  | -0.7 | 51.4 | 0 | 11.3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 44.1 | -3.6 | -28.1 | 6.1 | -1.5 | 0.1 | -2 | 7.7 | 0.6 |  | 0.1 | 3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0 |  | 0 | 21.37 | [5 empty] | 5.6 | 0 |  | 46.6 | 31.4 | 6.2 | 5.4 | -0.1 |  |  |  | 28.2 | 31.3 | 7.1 | [8 empty] | -3.2 | 8.7 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.8 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.5 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -4.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.6 | -0.6 | -5.4 | 11.8 | 9.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 19.3 | -0.2 | 0 | 3.7 | -7.1 | 1.3 | 0 | 2 | 1.6 | 11.8 | 9.1 | 0.81536 | 1.7817 | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 685.4671 | 2.3872 | -0.914 | 0 | 0.8 |  | 1.8874 |  | 0 | 4.1606
14/12/2024 | 09:30 | 0.3 | 0.1 | 190.4 | 16.1 |  |  | -2.5 | 9.9 |  |  | -12.2 | -26.6 | -11.9 | 56.6 | 13.3 | 18.5 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 0.3 | 0.7 | -3.1 |  | 28.5 | 2.5 |  |  |  | 18.9 | 14.3 |  |  |  | -0.5 | 54.8 | 0 | 10.6 | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 48.4 | 0.9 | -24.5 | 6.6 | -1.5 | 0.1 | -2.8 | 7.1 | 0.6 |  | 0.1 | 2.9 | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0 |  | 0 | 23.36 | [5 empty] | 5.9 | 0 |  | 47.2 | 30.3 | 7.3 | 5 | 0 |  |  |  | 32.8 | 35.9 | 13.9 | [8 empty] | -2.8 | 8.8 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | -0.7 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -1.7 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -4.1 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | -0.4 | -0.4 | 7.5 | 4.9 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 20.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.3 | 1.8 | 0 | 2.2 | 1.5 | 7.5 | 4.9 | 0.81123 | 2.1643 | 3 | 0.2 | 4 | 801.5355 | 1.9209 | -0.401 | 0 | 0.8 |  | 1.8869 |  | 0 | 4.2069
14/12/2024 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 156.9 | 45.5 |  |  | -1.4 | 7.1 |  |  | 34.1 | 24.9 | 24.2 | 40.5 | -3.5 | 7.4 | 37.7 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 0.2 | 0.7 | -3.2 |  | 16.8 | 2.4 |  |  |  | 19.1 | 1 |  |  |  | -0.7 | 46.7 | 0 | 10.7 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 33.6 | -13.6 | -38.6 | 3.1 | -1.7 | -0.1 | -4.6 | 6.9 | 0.6 |  | 0.1 | 4 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 12.6 | 0 |  | 0 | 6.16 | [5 empty] | 5.5 | 0 |  | 79.5 | 51.6 | 7.3 | 12.8 | -0.1 |  |  |  | 51.3 | 54.7 | -12.3 | [8 empty] | -2.8 | 8.6 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 2.1 | -0.7 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -1.9 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.7 | -2.5 | -3.9 | 8.2 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | 20.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.4 | 2.2 | 0 | 2 | 1.6 | 8.2 | 5.8 | 0.8295 | 1.4042 | 2.6 | 0 | 4.1 | 824.2937 | 1.5801 | -0.544 | 0.574 | 0.8 |  | 1.8843 |  | 0 | 4.2944
14/12/2024 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 157.8 | 44.9 |  |  | -0.3 | 8.6 |  |  | 35.3 | 28.1 | 26.5 | 44 | -1.8 | 8.3 | 40.5 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.2 | 1.5 | -3.2 |  | 16.2 | 2.3 |  |  |  | 20 | 1.4 |  |  |  | -0.5 | 49.6 | 0 | 10.9 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 35 | -12.4 | -36.9 | 4.6 | -1.7 | -0.1 | -4.2 | 6.9 | 0.6 |  | 0.1 | 2.8 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 14.2 | 0 |  | 0 | 8.51 | [5 empty] | 4.7 | 0 |  | 80 | 53 | 7.8 | 12.9 | 0.1 |  |  |  | 59.2 | 56.2 | -10.5 | [8 empty] | -3.1 | 8.5 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -0.8 | -2.4 | -1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -2.4 | -3.3 | 9.9 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 20.5 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | -7.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 9.9 | 7.4 | 0.84079 | 1.3943 | 2.8 | 0 | 4.2 | 883.1451 | 1.2102 | -0.301 | 1.398 | 0.8 |  | 1.8848 |  | 0 | 4.992
14/12/2024 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 158.7 | 45.5 |  |  | 1.2 | 8.9 |  |  | 35.1 | 27.9 | 28 | 45.3 | -0.9 | 9 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 0.3 | 1.8 | -3.1 |  | 17.1 | 2.1 |  |  |  | 20.1 | 1.4 |  |  |  | -0.5 | 48.8 | 0 | 10.6 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 37.5 | -9.7 | -35.4 | 4.6 | -1.8 | -0.3 | -5.5 | 6.7 | 0.6 |  | 0.1 | 3.2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14.4 | 0 |  | 0 | 9.57 | [5 empty] | 5.5 | 0 |  | 80.4 | 52.9 | 7.3 | 12.9 | 0 |  |  |  | 60.2 | 57.1 | -9.4 | [8 empty] | -2.5 | 7.4 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 2.6 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | -1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | -3.8 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | 1.7 | -5 | 10.8 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 9 | -0.2 | 7.7 | 3 | -4.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 10.8 | 8.2 | 0.83162 | 1.4264 | 3.7 | 0.1 | 4 | 907.228 | 1.2634 | -0.626 | 1.64 | 0.8 |  | 1.8943 |  | 0 | 4.9717
14/12/2024 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 153.1 | 44.4 |  |  | 1.2 | 9.1 |  |  | 32.2 | 25.9 | 26.4 | 42.6 | -2.8 | 7.8 | 37.9 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 0.3 | 1.8 | -3.1 |  | 18.6 | 2.2 |  |  |  | 20.5 | 1.3 |  |  |  | -0.4 | 49.9 | 0 | 10.8 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 33.8 | -13.4 | -38.5 | 4.7 | -1.9 | -0.3 | -5.3 | 7.3 | 0.6 |  | 0.2 | 3 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 7.35 | [5 empty] | 6.1 | 0 |  | 67.8 | 59.4 | 7.2 | 15.7 | -0.3 |  |  |  | 69.4 | 66.3 | 3.8 | [8 empty] | -2.4 | 5.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.9 | -0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.9 | -1.2 | -7.3 | 9.2 | 6.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 12.2 | -0.2 | 15.3 | 2.4 | -5 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 9.2 | 6.7 | 0.82689 | 2.0016 | 3.8 | 0 | 3.9 | 906.5785 | 1.4832 | -0.362 | 1.706 | 0.8 |  | 1.8931 |  | 0 | 5.5203
14/12/2024 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 149 | 43.7 |  |  | -0.3 | 5.3 |  |  | 33.8 | 23.2 | 22.1 | 43.8 | -3.4 | 7.3 | 36.4 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 0.1 | 1.9 | -3.1 |  | 17.6 | 2.2 |  |  |  | 18.5 | 1.5 |  |  |  | -0.4 | 50.6 | 0 | 10.9 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 32 | -15 | -39.8 | 4.8 | -1.7 | -0.1 | -5.1 | 4.1 | 0.6 |  | 0.1 | 2.3 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0 |  | 0 | 7.08 | [5 empty] | 1.2 | 0 |  | 68.3 | 45.2 | 8.4 | 12.9 | -0.2 |  |  |  | 66.3 | 63.2 | -0.4 | [8 empty] | -2.3 | 8.3 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 1.2 | 2.2 | -0.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.2 | -1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.5 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.5 | -0.6 | -7.3 | 8.5 | 6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 11.9 | -0.2 | 11.5 | 2.7 | -3.7 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 8.5 | 6 | 0.83333 | 2.0521 | 2.2 | 0 | 4.1 | 842.3654 | 1.5959 | -0.397 | 1.638 | 0.8 |  | 1.8915 |  | 0 | 5.5284
14/12/2024 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 163 | 45.9 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 37.6 | 31.2 | 30.3 | 46.8 | -1.8 | 8.5 | 38.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 0 | 2 | -3.1 |  | 17.1 | 2.1 |  |  |  | 18.4 | 2.3 |  |  |  | -0.6 | 50.4 | 0 | 11.6 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 33.8 | -13.5 | -38.5 | 5.8 | -1.8 | -0.1 | -2.4 | 5.7 | 0.6 |  | 0.1 | 4.5 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 20.3 | 0 |  | 0 | 8.53 | [5 empty] | 3.5 | 0 |  | 26 | 28 | 5.9 | 6.8 | 0 |  |  |  | 66.2 | 63 | -1 | [8 empty] | -2.3 | 8.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -1.4 | -2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.4 | -0.3 | -6.6 | 8.3 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 4.7 | -0.2 | 11.4 | 2.1 | -0.9 | 2.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 5.9 | 0.83643 | 1.9965 | 1.9 | 0.1 | 4 | 824.163 | 1.7418 | -0.981 | 1.376 | 0.7 |  | 1.8975 |  | 0 | 4.7344
14/12/2024 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 161.3 | 46 |  |  | -2.4 | -1.8 |  |  | 34.6 | 27.1 | 28.5 | 43.1 | -5.5 | 6.9 | 33 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | -0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 15.5 | 2 |  |  |  | 17.2 | 1.5 |  |  |  | -0.8 | 47.7 | 0 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 29.6 | -17.4 | -42.5 | 3.9 | -1.8 | -0.1 | -3 | 4.8 | 0.6 |  | 0.1 | 5.6 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 16.4 | 0 |  | 0 | 5.84 | [5 empty] | 0.9 | 0 |  | 16 | 29 | 5.4 | 6.8 | -0.4 |  |  |  | 61.6 | 58.3 | -8 | [8 empty] | -2.2 | 8.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 1.2 | 2.4 | -1.3 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.7 | 2.6 | -3.5 | 7 | 4.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 5.3 | -0.2 | 13 | 2.3 | -2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 7 | 4.6 | 0.83939 | 1.8429 | 2.1 | 0 | 4.2 | 733.4223 | 1.7644 | -1.132 | 1.81 | 0.8 |  | 1.8967 |  | 0 | 5.1391
14/12/2024 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 146.5 | 43.5 |  |  | -4 | -4.8 |  |  | 29.8 | 22.1 | 21.1 | 37.2 | -8.2 | 4.4 | 32.6 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 0.1 | 1.8 | -3.3 |  | 14.8 | 1.9 |  |  |  | 16.9 | 0.1 |  |  |  | -1 | 43.5 | 0 | 10.8 | 2.9 | -0.1 | 2 | 1.4 | 25 | -21.9 | -47.2 | 2.7 | -1.9 | -0.1 | -4.1 | 2.4 | 0.6 |  | 0.1 | 3.1 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 14.3 | 0 |  | 0 | 2.84 | [5 empty] | -3.2 | 0 |  | 13.6 | 28.7 | 5.5 | 7 | -0.2 |  |  |  | 56.9 | 53.8 | -13.9 | [8 empty] | -2.2 | 2.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | -2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.4 | -0.2 | -5.5 | 8.1 | 5.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 7.2 | -0.2 | 13 | 1.3 | -2.5 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.1 | 5.6 | 0.84745 | 2.2068 | 2 | 0 | 3.9 | 621.5942 | 1.8185 | -0.44 | 2.465 | 0.7 |  | 1.8879 |  | 0 | 6.4314
14/12/2024 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 138.8 | 41.7 |  |  | -9.2 | -7.5 |  |  | 25.1 | 16.8 | 17.1 | 30 | -9.4 | 3 | 29 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0.5 | 2 | -3.3 |  | 15.1 | 3.3 |  |  |  | 17.7 | -1.4 |  |  |  | -1.1 | 40.7 | 0 | 10.9 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 18.5 | -28.6 | -52 | 4.6 | -1.8 | -0.1 | -3.5 | 2.6 | 0.6 |  | 0.1 | 4 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | 0 |  | 0 | -0.36 | [5 empty] | -3.5 | 0 |  | 13.5 | 28.2 | 5.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 53.6 | 50.5 | -18.6 | [8 empty] | -2.1 | 8.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 1 | 2.3 | -1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -0.7 | -1.7 | -1.7 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -4 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | -1.1 | -6.4 | 7 | 4.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 12 | -0.2 | 16.4 | 1.7 | -4.2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7 | 4.5 | 0.84323 | 1.9163 | 1.6 | 0 | 4 | 545.6996 | 1.5118 | -0.221 | 2.776 | 0.7 |  | 1.8857 |  | 0 | 6.6525
14/12/2024 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 127.8 | 40.9 |  |  | -11.2 | 4.9 |  |  | 25 | 11.1 | 12.3 | 32.8 | -9.3 | 2.5 | 31.7 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.6 | 1.8 | -3.2 |  | 14.9 | 2.4 |  |  |  | 16.1 | -0.7 |  |  |  | -0.6 | 49.1 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 19.8 | -27.2 | -50.3 | 5.8 | -1.5 | 0.1 | -2.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.2 | 1.8 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 0 |  | 0 | -0.96 | [5 empty] | -3.8 | 0.4 |  | 14.9 | 27.8 | 5.5 | 7 | -0.1 |  |  |  | 56.1 | 53 | -14.7 | [8 empty] | -2.4 | 8.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | -2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -4.3 | 0.2 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -4.8 | -10 | 9.9 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 20.2 | -0.2 | 18.3 | 1.5 | -6.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 9.9 | 7.4 | 0.85387 | 2.0762 | 2 | 0.6 | 4.1 | 581.7701 | 2.5489 | 0.006 | 3.179 | 0.7 |  | 1.8766 |  | 0 | 8.3105
14/12/2024 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 140.2 | 42.3 |  |  | -10 | 6.5 |  |  | 26 | 19.4 | 19.9 | 34.5 | -8.9 | 3.3 | 30.7 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 9.4 | 2 |  |  |  | 16.2 | -0.4 |  |  |  | -0.4 | 52.9 | 9.4 | 10.4 | 3.1 | 1 | 2.3 | 1.4 | 22 | -24.9 | -49.5 | 6.6 | -1.5 | 0.3 | -2.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0.1 | 3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 21.4 | 0 |  | 0 | -0.09 | [5 empty] | -1.8 | 0.4 |  | 14 | 28.8 | 6.3 | 7 | 0 |  |  |  | 54.2 | 51.2 | -17.6 | [8 empty] | -2.4 | 8.1 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 2.2 | -1.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -1.7 | -0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.4 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | -0.6 | -5.7 | 10 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 13.7 | -0.2 | 21.1 | 1.3 | -7.3 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 10 | 7.5 | 0.84129 | 2.0627 | 1.6 | 0.2 | 3.9 | 627.614 | 2.8856 | 0.085 | 3.361 | 0.7 |  | 1.8741 |  | 0 | 8.9056
14/12/2024 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 143.8 | 43 |  |  | -9.5 | 5.8 |  |  | 22.5 | 16.2 | 16.7 | 29.6 | -10.4 | 2.4 | 30.4 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 9.8 | 2.1 |  |  |  | 18 | -1.4 |  |  |  | -0.4 | 52 | 13 | 10.6 | 2.9 | 1 | 2.3 | 1.4 | 19.6 | -27.4 | -51.9 | 6.5 | -1.5 | 0.1 | -0.3 | 2.2 | 0.6 |  | 0.1 | 3.6 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 21.4 | 0 |  | 0 | -0.79 | [5 empty] | -1.1 | 0 |  | 13.8 | 28.3 | 5.5 | 6.9 | -0.2 |  |  |  | 52.6 | 49.5 | -20.2 | [8 empty] | -2.7 | 7.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.1 | 1.4 | 1.6 | -0.8 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.1 | 0.2 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | -1.2 | -5.8 | 10 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 18.1 | -0.2 | 21.1 | 0.8 | -6.7 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 10 | 7.4 | 0.8583 | 1.9433 | 1.9 | 0 | 4.2 | 610.6116 | 3.1884 | -0.725 | 3.235 | 0.7 |  | 1.871 |  | 0 | 8.2694
14/12/2024 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 128.3 | 39.8 |  |  | -10.6 | 4.4 |  |  | 19.4 | 10 | 9.6 | 25.7 | -12.3 | 1.3 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 9 | 1.8 |  |  |  | 15.9 | -1.9 |  |  |  | -0.4 | 53.2 | 13.7 | 11.5 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 15.6 | -31.1 | -55.2 | 5.9 | -1.5 | 0.3 | -1.7 | 1.5 | 0.6 |  | 0.1 | 2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | 0 |  | 0 | -3.16 | [5 empty] | -4 | 0 |  | 14.1 | 29.7 | 6.7 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 49.3 | 46.1 | -25 | [8 empty] | -2.5 | 5.3 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 1.4 | 1.6 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -1.5 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.1 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | -6.1 | -9.6 | 8.7 | 6.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 11 | -0.2 | 22.3 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 8.7 | 6.1 | 0.85582 | 2.2892 | 2.1 | 0 | 4.2 | 503.9851 | 3.1921 | -0.853 | 3.32 | 0.7 |  | 1.8656 |  | 0 | 8.2247
14/12/2024 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 61.7 | 23.5 |  |  | -10.6 | 8 |  |  | -18.4 | -36.6 | -5.9 | 31.8 | 3.3 | 11.7 | 82.4 | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 9.1 | 2 |  |  |  | 16.5 | 9.9 |  |  |  | -0.3 | 61.7 | 15.9 | 10.3 | 3.3 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 31 | -16.2 | -40.8 | 8.6 | -1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.6 |  | 0.1 | 3.7 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 0 |  | 0 | 13.13 | [5 empty] | -1.9 | 0 |  | 23.9 | 26.9 | 5.5 | 6.9 | -0.1 |  |  |  | 52.2 | 49.3 | -16.2 | [8 empty] | -2.6 | 3.8 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.4 | 1.6 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | 0.7 |  | -0.6 | -1.3 | -2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.2 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 1.5 | -0.4 | -1.4 | 9 | 6.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 8.4 | -0.2 | 18.1 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 9 | 6.5 | 0.89557 | 2.6748 | 2.7 | 0 | 4.1 | 567.6004 | 3.5887 | -0.995 | 3.317 | 0.7 |  | 1.8612 |  | 0 | 8.4719
14/12/2024 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 94.3 | 33.6 |  |  | -9.3 | 18 |  |  | -22.7 | -39 | -7.9 | 26.4 | 2.2 | 10.4 | 47.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 5.4 | 1.3 |  |  |  | 16 | 9.1 |  |  |  | -0.5 | 59.2 | 15.5 | 11.3 | 3 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 28.5 | -18.7 | -42.8 | 2 | -1.4 | 0.2 | 1.1 | 5.6 | 0.6 |  | 0.1 | 5.9 | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 17.3 | 0 |  | 0 | 11.09 | [5 empty] | 6.1 | 0 |  | 22.6 | 28.8 | 5.5 | 7 | 0.2 |  |  |  | 51.1 | 48.1 | -17.9 | [8 empty] | -2.8 | 1.8 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | -1.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -3.5 | -2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.2 | 0.2 | 3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | -3.4 | -7.8 | 7.2 | 4.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.3 | -0.2 | 15 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 7.2 | 4.7 | 0.93025 | 2.7323 | 3.6 | 0 | 3.9 | 507.3526 | 3.3452 | -1.211 | 3.399 | 0.7 |  | 1.83 |  | 4.5 | 12.5633
14/12/2024 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 84.8 | 32.2 |  |  | -9.5 | 17.3 |  |  | -23.1 | -37.3 | -5.7 | 26.8 | 3.9 | 11.8 | 67.9 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 14.1 | 1.9 |  |  |  | 15.8 | 9.3 |  |  |  | -0.5 | 63.4 | 14.6 | 10.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 33.6 | -13.6 | -38.4 | 7.2 | -1.5 | 0.1 | -0.3 | 5.2 | 0.6 |  | 0.1 | 5.9 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 19.2 | 0 |  | 0 | 13.04 | [5 empty] | 4.8 | 0 |  | 21.9 | 27.7 | 5.3 | 7 | 0 |  |  |  | 52.6 | 49.5 | -15.5 | [8 empty] | -3.4 | 2 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 1.7 | -1.7 | 0.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -5.2 | -9.6 | 7.6 | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | -0.2 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 7.6 | 5 | 0.91871 | 2.8585 | 4 | 0 | 3.8 | 563.6172 | 3.1311 | -1.264 | 3.216 | 0.7 |  | 0.00204 |  | 4.3 | 10.0852
14/12/2024 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 79.1 | 32.2 |  |  | -11.4 | 14.1 |  |  | -30.2 | -48.6 | -16.8 | 23.5 | 1.4 | 8.8 | 75.3 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 17.8 | 1.8 |  |  |  | 17.7 | 8.1 |  |  |  | -0.6 | 60.3 | 13.5 | 9 | 3.5 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 29.4 | -17.7 | -41.3 | 5.3 | -1.5 | -0.1 | -3.4 | 2.5 | 0.6 |  | 0.1 | 3 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 8.28 | [5 empty] | -2.6 | 0 |  | 37.2 | 26.3 | 4.9 | 9.6 | -0.1 |  |  |  | 50 | 46.9 | -18.8 | [8 empty] | -3.2 | 4.9 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | -4.8 | -9.8 | 6 | 3.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6 | 3.5 | 0.90854 | 2.5688 | 3.4 | 0 | 3.8 | 496.1574 | 2.9358 | -1.251 | 2.582 | 0.7 |  | 0.00035 |  | 4.6 | 9.5672
14/12/2024 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 71.9 | 29.5 |  |  | -5.9 | 21.5 |  |  | -26.5 | -48.2 | -17.8 | 22.4 | 1.4 | 10.3 | 68.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 19.8 | 2 |  |  |  | 17.8 | 6.9 |  |  |  | -0.3 | 57.1 | 12.4 | 11.2 | 2.6 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 31.6 | -15.5 | -40.9 | 7.1 | -1.5 | 0.1 | -2.7 | 4.2 | 0.6 |  | 0.1 | 3.1 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 16.1 | 0 |  | 0 | 9.82 | [5 empty] | 3.1 | 0 |  | 68 | 51.8 | 6 | 14.2 | 0.1 |  |  |  | 49 | 45.9 | -20.8 | [8 empty] | -2.9 | 5.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -1.2 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -5.5 | -10 | 13.3 | 10.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 13.3 | 10.6 | 0.88523 | 1.9194 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 578.1246 | 2.5659 | -0.472 | 2.67 | 0.7 |  | 0.00072 |  | 4.7 | 10.1647
14/12/2024 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 74.5 | 30.6 |  |  | -4.1 | 23.1 |  |  | -24.4 | -40.3 | -8.7 | 27.2 | 3.5 | 11.1 | 69.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0 | -3 |  | 19.1 | 2.3 |  |  |  | 17.1 | 8.6 |  |  |  | 0.1 | 61.9 | 12.7 | 10.4 | 2.7 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 33.8 | -13.4 | -38.5 | 7.9 | -1.7 | 0.1 | -0.8 | 3.5 | 0.6 |  | 0.3 | 4.5 | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 11.62 | [5 empty] | 5.2 | 0 |  | 27.2 | 51.4 | 5.7 | 14.4 | 0.1 |  |  |  | 55.1 | 51.9 | -15.1 | [8 empty] | -3.1 | 5.7 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -10.4 | 12.9 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 12.9 | 10.3 | 0.82245 | 2.2649 | 2.6 | 0 | 4 | 603.7074 | 2.6255 | 0.337 | 2.99 | 0.7 |  | 1.3608 |  | 4.7 | 12.7134
14/12/2024 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 78.1 | 31 |  |  | -2.7 | 27.3 |  |  | -24.6 | -41.9 | -10.9 | 25.8 | 3 | 11.4 | 69.4 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | -3.1 |  | 19.2 | 1.9 |  |  |  | 16.8 | 2.1 |  |  |  | -0.6 | 63.6 | 12.1 | 11.3 | 2.4 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 34.2 | -12.9 | -38.3 | 8.4 | -1.8 | 0.1 | -1.7 | 3.7 | 0.6 |  | 0.2 | 3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 16.4 | 0 |  | 0 | 11.9 | [5 empty] | 4.3 | 0 |  | 35.7 | 51.8 | 6.1 | 14.2 | 0.1 |  |  |  | 56.7 | 53.5 | -14.5 | [8 empty] | -3.4 | 5.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.2 | 0 | 1.2 | 1.7 | -2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -5 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -5.2 | -10.5 | 13.6 | 11 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 13.6 | 11 | 0.7646 | 2.1317 | 1.3 | 0 | 3.8 | 613.6963 | 2.4287 | 0.496 | 2.36 | 0.7 |  | 1.8553 |  | 4.8 | 12.64
14/12/2024 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 71.1 | 30.2 |  |  | -3 | 27.4 |  |  | -27.2 | -45.4 | -14.5 | 23.3 | 2.9 | 11 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | -3.3 |  | 18.3 | 1.6 |  |  |  | 15.4 | 0.9 |  |  |  | -0.9 | 63.3 | 11.4 | 10.9 | 3.1 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 34.6 | -12.6 | -37.6 | 5.6 | -1.6 | 0.3 | -1.9 | 3.2 | 0.6 |  | 0.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 17.6 | 0 |  | 0 | 12.08 | [5 empty] | 4.7 | 0 |  | 45.1 | 51.3 | 5.7 | 14.2 | 0.2 |  |  |  | 59.3 | 56.1 | -10.5 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | -2.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -5 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -5.8 | -10.7 | 13.6 | 11 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 13.6 | 11 | 0.77121 | 2.1276 | 1.6 | 0 | 3.8 | 597.5788 | 2.4024 | 0.221 | 2.57 | 0.7 |  | 1.8432 |  | 4.8 | 12.5365
14/12/2024 | 20:30 | 0.1 | 0.1 | 71 | 29.7 |  |  | -2.9 | 27.9 |  |  | -26.8 | -48.4 | -17.3 | 22.4 | 2.2 | 10.8 | 69 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | -3.3 |  | 18.6 | 1.5 |  |  |  | 15.7 | 0.8 |  |  |  | -1 | 64.4 | 10.7 | 11.3 | 2.7 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 33.3 | -14 | -39 | 7.3 | -1.8 | 0.4 | -3.1 | 3.1 | 0.6 |  | 0.1 | 2.9 | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 19.2 | 0 |  | 0 | 11.12 | [5 empty] | 3.4 | 0 |  | 36 | 51.7 | 4.1 | 14.3 | 0.1 |  |  |  | 58.3 | 55.2 | -12 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -6.3 | -11 | 13.2 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 13.2 | 10.8 | 0.77546 | 2.0829 | 1.9 | 0 | 3.9 | 570.9783 | 2.2378 | -0.02 | 2.16 | 0.7 |  | 1.8444 |  | 4.8 | 11.7222
14/12/2024 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 68.1 | 29.7 |  |  | -4.7 | 23.4 |  |  | -30.8 | -46.9 | -15 | 18 | 0.3 | 8.8 | 66.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 17.2 | 1.3 |  |  |  | 14.9 | 0.7 |  |  |  | -1.1 | 64.7 | 10.2 | 10 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 29.6 | -17.6 | -42.5 | 7.8 | -1.8 | 0.4 | -1.2 | 3.3 | 0.6 |  | 0.1 | 6.7 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 16.4 | 0 |  | 0 | 8.11 | [5 empty] | 5.9 | 0 |  | 35.7 | 50.5 | 3.2 | 14.2 | 0.1 |  |  |  | 55 | 51.9 | -16.5 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -12.9 | 12.2 | 9.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 12.2 | 9.6 | 0.77338 | 1.9829 | 2.1 | 0 | 3.9 | 514.3662 | 2.2041 | -0.433 | 2.3 | 0.7 |  | 1.8487 |  | 4.7 | 11.3198
14/12/2024 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 74.6 | 30 |  |  | -5.3 | 24 |  |  | -27.3 | -43.5 | -12.5 | 21.5 | 1.4 | 10.2 | 70 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | -3.1 |  | 12.6 | 2 |  |  |  | 14.2 | 0.8 |  |  |  | -1.2 | 63.9 | 11 | 10.9 | 2.7 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 31.6 | -15.6 | -40.7 | 8.6 | -1.6 | 0.4 | -2.1 | 2.7 | 0.6 |  | 0.1 | 3 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 17.1 | 0 |  | 0 | 10.54 | [5 empty] | 2.8 | 0 |  | 35.2 | 50.9 | 3.7 | 14.1 | 0 |  |  |  | 54.2 | 51.2 | -18 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -13.7 | 11.1 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 11.1 | 8.5 | 0.76894 | 1.9061 | 2.7 | 0 | 3.8 | 529.315 | 2.2892 | -0.621 | 2.45 | 0.7 |  | 1.5735 |  | 4.8 | 11.1917
14/12/2024 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 71.2 | 29.4 |  |  | -5.1 | 24.2 |  |  | -27.1 | -48.1 | -18.1 | 22.3 | 1.2 | 10.4 | 67.5 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | -3.2 |  | 11.9 | 1.8 |  |  |  | 13.2 | 0.8 |  |  |  | -1.4 | 62.3 | 10 | 11.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 1.4 | 30.9 | -16.4 | -41.2 | 7.3 | -1.8 | 0 | -4.7 | 3.8 | 0.6 |  | 0.1 | 2.6 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 16.3 | 0 |  | 0 | 9.85 | [5 empty] | -0.3 | 0 |  | 35.1 | 52.1 | 4.3 | 14.1 | -0.2 |  |  |  | 58.3 | 55.2 | -12.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | -10.5 | -15.5 | 12.6 | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 12.6 | 10.1 | 0.80212 | 2.3809 | 3 | 0 | 4 | 517.133 | 1.9252 | -1.08 | 2.5 | 0.7 |  | 0.00042 |  | 4.8 | 8.8456
14/12/2024 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 77.1 | 30.4 |  |  | -8.2 | 19.3 |  |  | -25.6 | -48.2 | -16.3 | 25.4 | -0.2 | 9 | 70 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 10.4 | 1.6 |  |  |  | 13.2 | 0.8 |  |  |  | -1.7 | 58.7 | 9.5 | 11 | 2.5 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 29.2 | -18 | -42.8 | 6.5 | -1.7 | 0.2 | -4.3 | 4 | 0.6 |  | 0.1 | 2.9 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0 |  | 0 | 8.31 | [5 empty] | -4.5 | 0 |  | 36.3 | 51.6 | 4.1 | 14.2 | -0.1 |  |  |  | 55.6 | 52.5 | -16.3 | [8 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 1 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -10.6 | 11.2 | 8.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 11.2 | 8.7 | 0.81792 | 2.384 | 1.8 | 0 | 4.2 | 500.1119 | 1.9278 | -0.663 | 2.4 | 0.7 |  | 0.00024 |  | 4.9 | 9.265
14/12/2024 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 19.4 | 26.8 |  |  | -9.2 | 20 |  |  | -23.6 | -46.8 | -16.5 | 28 | 1.2 | 9.9 | 87.5 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 8.3 | 2 |  |  |  | 12.9 | 0.9 |  |  |  | -1.8 | 61.9 | 10.4 | 11.4 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 29.8 | -17.4 | -42.4 | 7.3 | -1.6 | 0.1 | -3.8 | 4.1 | 0.6 |  | 0.1 | 3 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 20.1 | 0 |  | 0 | 9.84 | [5 empty] | -5.4 | 0 |  | 36.1 | 51.5 | 3.6 | 16.7 | -0.1 |  |  |  | 49.8 | 46.7 | -19.9 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | -0.7 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -7.8 | 10.5 | 7.8 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 10.5 | 7.8 | 0.87133 | 2.0218 | 2.5 | 0 | 4.6 | 466.6331 | 2.0923 | -0.427 | 2.35 | 0.7 |  | 0 |  | 3.9 | 8.6153
14/12/2024 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 18.7 | 27.9 |  |  | -9 | 21.4 |  |  | -30.8 | -47.9 | -16.9 | 23.1 | 0.7 | 8.2 | 95 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 9.9 | 1.6 |  |  |  | 16.8 | 0.8 |  |  |  | -1.8 | 63 | 11.3 | 9.4 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 30.7 | -16.5 | -41.3 | 9.7 | -1.4 | 0.5 | -4.5 | 2.6 | 0.6 |  | 0.1 | -0.4 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0 |  | 0 | 9.19 | [5 empty] | -5.1 | 0 |  | 15.6 | 13.9 | 3.9 | 4 | -0.2 |  |  |  | 49.3 | 46.1 | -20.1 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -8.1 | 11.6 | 9.1 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 11.6 | 9.1 | 0.86017 | 1.6275 | 3.3 | 0 | 4.3 | 400.0777 | 2.4756 | -0.708 | 2.9 | 0.7 |  | 0.00025 |  | 0 | 5.3679
15/12/2024 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 25.4 |  |  | -8.7 | 18.5 |  |  | -28.5 | -48.6 | -18.3 | 21.4 | 0.1 | 9.3 | 79.9 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 15.7 | 0.4 |  |  |  | -1.8 | 59.5 | 11.8 | 12.1 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 28.4 | -18.9 | -43.5 | 7.2 | -1.6 | 0.6 | -2.4 | 4.6 | 0.6 |  | 0 | 3.7 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 0 |  | 0 | 8.55 | [5 empty] | -3.7 | 0 |  | 13.4 | 16.3 | 4.3 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | -15.3 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.4 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -11.9 | 10.6 | 8 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 10.6 | 8 | 0.86495 | 1.4907 | 3.3 | 0 | 4 | 312.3056 | 2.6012 | -0.728 | 2.93 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 5.5032
EJEC |  | 5.15 | 2.4 | 1744.9 | 696.65 | 0 | 0 | -144.75 | 220.65 | 0 | 0 | -269.1 | -624.9 | -246.75 | 812.15 | -44.75 | 165.2 | 1444.65 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 7.55 | 9.55 | -76.15 | 0 | 393.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 366.95 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | -21.7 | 831.55 | 193.15 | 267.95 | 50.6 | 4.5 | 50.3 | 32.25 | 714.85 | -417.4 | -1038.25 | 99.6 | -38.2 | 1.5 | -77.6 | 102.5 | 14.4 | 0 | 2.05 | 81.1 | 34.9 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 292.65 | -205 | 0 | -13.1 | -117.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.95 | 0.4 | 0 | 763.45 | 790.4 | 89.95 | 181.5 | -14.55 | 0 | 0 | 0 | 836.35 | 851.85 | -485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.95 | 92.4 | 0 | 0 | 32.85 | -1.2 | -3.55 | -2.85 | 28.6 | 44.5 | -38.55 | 14.15 | 14.35 | 0 | -8.15 | -20.65 | -54.1 | 13.3 | 43.45 | 15.5 | 7.2 | 18.6 | -31.5 | 0.75 | 0.6 | 9.7 | 0 | -101.35 | 4.75 | 66.95 | 64.2 | 33.05 | 19.2 | 95.4 | 28.25 | -79.45 | -190.65 | 228.1 | 166.85 | 62.35 | -2.7 | 1.1 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 0 | 17.15 | 144.95 | -4.8 | 189 | 65.2 | -50.85 | 15.1 | 1.95 | 40.35 | 36.85 | 228.1 | 166.85 | 20.2512 | 44.9333 | 57.65 | 2.15 | 89.2 | 10085.8795 | 54.7748 | -7.9495 | 52.553 | 18.1 | 0 | 23.3302 | 0 | 30.15 | 170.9585

## DEMANDA_AREAS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6864.8832 | 1060.6 | 4031.0033 | 1773.28 | 216.759
01:00 | 0 | 6636.9919 | 1026.171 | 3858.2209 | 1752.6 | 209.37
01:30 | 0 | 6631.1878 | 1011.778 | 3870.0398 | 1749.37 | 210.993
02:00 | 0 | 6463.634 | 991.379 | 3725.635 | 1746.62 | 209.283
02:30 | 0 | 6524.734 | 981.71 | 3799.174 | 1743.85 | 211.161
03:00 | 0 | 6443.2406 | 982.582 | 3713.4486 | 1747.21 | 211.008
03:30 | 0 | 6425.3522 | 974.523 | 3722.6892 | 1728.14 | 213.257
04:00 | 0 | 6429.8098 | 1016.068 | 3661.8818 | 1751.86 | 211.893
04:30 | 0 | 6409.4877 | 1017.607 | 3730.0307 | 1661.85 | 216.073
05:00 | 0 | 6377.1613 | 971.395 | 3770.0963 | 1635.67 | 204.437
05:30 | 0 | 6531.0982 | 1033.743 | 3770.2552 | 1727.1 | 205.887
06:00 | 0 | 6392.7733 | 1000.561 | 3669.8323 | 1722.38 | 197.827
06:30 | 0 | 6383.9149 | 997.769 | 3651.6959 | 1734.45 | 191.043
07:00 | 0 | 6561.7661 | 1040.944 | 3797.3521 | 1723.47 | 185.309
07:30 | 0 | 6838.1159 | 1087.015 | 3998.7009 | 1752.4 | 187.486
08:00 | 0 | 6879.4001 | 1080.558 | 4026.2321 | 1772.61 | 195.02
08:30 | 0 | 7303.3342 | 1133.376 | 4382.3082 | 1787.65 | 233.121
09:00 | 0 | 7292.5688 | 1144.322 | 4329.4068 | 1818.84 | 186.2686
09:30 | 0 | 7498.8588 | 1153.265 | 4566.2838 | 1779.31 | 182.7518
10:00 | 0 | 7623.4763 | 1177.512 | 4634.0443 | 1811.92 | 184.9635
10:30 | 0 | 7652.3845 | 1177.041 | 4679.1435 | 1796.2 | 177.5364
11:00 | 0 | 7723.8128 | 1193.991 | 4713.7617 | 1816.06 | 182.7435
11:30 | 0 | 7674.5957 | 1204.085 | 4648.2607 | 1822.25 | 185.5437
12:00 | 0 | 7729.9049 | 1205.734 | 4693.1009 | 1831.07 | 187.7489
12:30 | 0 | 7699.7696 | 1195.127 | 4694.9326 | 1809.71 | 184.4126
13:00 | 0 | 7630.0761 | 1175.242 | 4630.9841 | 1823.85 | 186.4372
13:30 | 0 | 7555.1507 | 1153.245 | 4600.9757 | 1800.93 | 192.5187
14:00 | 0 | 7491.3001 | 1143.546 | 4527.9941 | 1819.76 | 182.172
14:30 | 0 | 7468.2102 | 1141.378 | 4476.6222 | 1850.21 | 205.587
15:00 | 0 | 7546.1855 | 1149.319 | 4573.9365 | 1822.93 | 209.671
15:30 | 0 | 7497.6717 | 1142.075 | 4539.3966 | 1816.2 | 209.501
16:00 | 0 | 7343.2097 | 1134.765 | 4417.7247 | 1790.72 | 212.077
16:30 | 0 | 7384.8123 | 1126.678 | 4461.7143 | 1796.42 | 205.762
17:00 | 0 | 7269.6305 | 1110.098 | 4351.0325 | 1808.5 | 207.031
17:30 | 0 | 7206.0975 | 1086.688 | 4314.7795 | 1804.63 | 203.986
18:00 | 0 | 7142.8048 | 1088.826 | 4221.9588 | 1832.02 | 187.785
18:30 | 0 | 7375.855 | 1163.787 | 4355.728 | 1856.34 | 185.934
19:00 | 0 | 7537.5589 | 1235.883 | 4435.1359 | 1866.54 | 182.729
19:30 | 0 | 7569.3541 | 1265.372 | 4445.9621 | 1858.02 | 186.307
20:00 | 0 | 7539.4685 | 1253.944 | 4442.0645 | 1843.46 | 192.03
20:30 | 0 | 7501.4146 | 1249.579 | 4422.5056 | 1829.33 | 198.966
21:00 | 0 | 7425.8286 | 1226.143 | 4362.3056 | 1837.38 | 201.236
21:30 | 0 | 7427.439 | 1202.454 | 4405.855 | 1819.13 | 204.952
22:00 | 0 | 7339.0953 | 1185.7 | 4334.3353 | 1819.06 | 207.915
22:30 | 0 | 7368.4695 | 1142.244 | 4433.4655 | 1792.76 | 208.123
23:00 | 0 | 7209.7672 | 1109.409 | 4334.2482 | 1766.11 | 209.527
23:30 | 0 | 7041.7868 | 1078.124 | 4179.7728 | 1783.89 | 220.631
00:00 | 0 | 6806.3802 | 1033.51 | 3993.9402 | 1778.93 | 223.017
MÁXIMO | 0 | 7729.9049 | 1265.372 | 4713.7617 | 1866.54 | 233.121
MÍNIMO | 0 | 6377.1613 | 971.395 | 3651.6959 | 1635.67 | 177.5364
PROMEDIO | 0 | 7138.9547 | 1113.6847 | 4237.4993 | 1787.7706 | 200.1206
ENERGÍA | 0 | 171334.9117 | 26728.4325 | 101699.9842 | 42906.495 | 4802.8954
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 14 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.8601 |  |  |  |  | 19.3207 | 23.7741 | 12.733 | 14.5854 | 13.65 | 29.724 |  |  | 52.331 |  | 39.3144 |  | 9.2 |  | 153.3657 |  | 10.172 |  |  | 13.74 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0.9736 | 47.3494 | 128.171 | 25.0591 | 0.81 | 154.8858 |  | 34.7652 | 29.8314 |  | 196.3367 | 37.6026 |  | 2.9615 |  | 5.1 |  | 20.13 |  | 12 |  |  |  | 20.4861 |  |  |  | 6.762 | 42.24 | 2.14 |  |  | 3.8243 | 108.6468 | 3.5052 |  | 33.8192 | 3.8582 |  |  | 82.5177 | 22.421 | 0.36718 | 0.876 | 31.0491 | 462.1574 | 11.571 | 155.4854 | 17.908 |  |  | 13.8575 | 4.9391 |  |  |  | 291.05 |  | 40.564 |  | 30.9953
01:00 |  |  | 35.223 |  |  |  |  | 19.6256 | 24.1327 | 12.702 | 14.2626 | 13.66 | 29.43 |  |  | 52.512 |  | 34.2198 |  | 9.4 |  | 96.1873 |  | 9.9769 |  |  | 14.2 |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0.9185 | 46.5329 | 130.1341 | 25.2052 | 0.7 | 155.5776 |  | 34.6595 | 30.1409 |  | 195.3767 | 36.7256 |  | 2.7864 |  | 4.9 |  | 20.254 |  | 12 |  |  |  | 20.7699 |  |  |  | 6.88 | 39.3 | 2.12 |  |  | 3.82 | 109.629 | 3.4754 |  | 34.6017 | 3.9635 |  |  | 82.7088 | 22.4267 | 0.35871 | 0.877 | 30.3529 | 457.855 | 11.5302 | 156.4926 | 17.8695 |  |  | 14.3222 | 4.911 |  |  |  | 290.18 |  | 40.67 |  | 31.2654
01:30 |  |  | 37.2637 |  |  |  |  | 19.9512 | 23.8071 | 12.15 | 14.5869 | 13.56 | 29.42 |  |  | 52.692 |  | 16.02 |  | 9.5 |  | 109.304 |  | 9.7846 |  |  | 15.21 |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 0 | 0.8225 | 45.3744 | 128.9298 | 25.2772 | 0.64 | 152.9295 |  | 34.6717 | 29.8956 |  | 195.6028 | 35.3989 |  | 2.7443 |  | 4.9 |  | 20.351 |  | 12 |  |  |  | 20.8938 |  |  |  | 6.802 | 38.41 | 2.03 |  |  | 3.8586 | 110.9374 | 1.9916 |  | 34.3626 | 4.0073 |  |  | 84.2872 | 22.4284 | 0.35069 | 0.895 | 30.6249 | 459.1765 | 11.2051 | 152.6164 | 17.8548 |  |  | 14.398 | 4.971 |  |  |  | 289.9 |  | 40.848 |  | 31.236
02:00 |  |  | 37.6373 |  |  |  |  | 19.2582 | 23.4268 | 12.861 | 14.2604 | 13.5 | 29.33 |  |  | 52.917 |  | 17.4198 |  | 9.2 |  | 138.1058 |  | 9.6611 |  |  | 15.18 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.801 | 47.0914 | 129.0616 | 25.8754 | 0.44 | 152.2008 |  | 34.6714 | 31.05 |  | 198.035 | 35.8981 |  | 2.58 |  | 3.3 |  | 20.297 |  | 12 |  |  |  | 21.0021 |  |  |  | 6.991 | 44.09 | 1.96 |  |  | 3.8589 | 109.6665 | 3.5052 |  | 34.5126 | 3.7307 |  |  | 84.6117 | 22.4378 | 0.3437 | 0.857 | 29.6835 | 455.504 | 11.0944 | 156.7658 | 17.8572 |  |  | 14.3458 | 4.9214 |  |  |  | 285.75 |  | 40.226 |  | 31.1289
02:30 |  |  | 37.4129 |  |  |  |  | 19.3788 | 23.2563 | 12.571 | 13.8892 | 13.6 | 29.178 |  |  | 52.901 |  | 22.7347 |  | 9.4 |  | 126.4176 |  | 9.4929 |  |  | 14.75 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7963 | 46.2974 | 128.5085 | 25.8952 | 0.41 | 151.5676 |  | 34.5639 | 30.176 |  | 197.1107 | 37.4311 |  | 2.8334 |  | 3 |  | 20.347 |  | 12 |  |  |  | 20.8637 |  |  |  | 6.994 | 45.88 | 2.04 |  |  | 3.8101 | 110.7502 | 3.4754 |  | 32.3809 | 3.872 |  |  | 84.9187 | 22.4503 | 0.34417 | 0.842 | 31.3885 | 456.2804 | 11.0233 | 152.6702 | 17.9948 |  |  | 14.272 | 4.7283 |  |  |  | 286.3 |  | 40.094 |  | 31.1676
03:00 |  |  | 37.0881 |  |  |  |  | 19.883 | 23.0825 | 12.616 | 13.5151 | 13.35 | 29.348 |  |  | 52.977 |  | 34.6123 |  | 9.5 |  | 134.8622 |  | 9.4731 |  |  | 14.57 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.7841 | 46.8879 | 127.3636 | 25.3986 | 0.67 | 151.7106 |  | 34.4737 | 30.4464 |  | 198.3336 | 37.527 |  | 2.8398 |  | 3.1 |  | 20.353 |  | 12 |  |  |  | 20.8259 |  |  |  | 6.915 | 46.06 | 2.01 |  |  | 3.4486 | 110.0444 | 2.9564 |  | 32.1101 | 3.9659 |  |  | 84.9924 | 22.4458 | 0.32439 | 0.861 | 31.5792 | 456.6776 | 11.6171 | 154.3968 | 17.9696 |  |  | 14.1152 | 4.8198 |  |  |  | 293.25 |  | 39.975 |  | 30.9676
03:30 |  |  | 37.2826 |  |  |  |  | 19.7658 | 23.1308 | 12.902 | 13.8517 | 13.38 | 29.152 |  |  | 53.083 |  | 43.387 |  | 9.6 |  | 113.9522 |  | 9.2411 |  |  | 14.35 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0.7742 | 44.1275 | 129.7151 | 25.5506 | 0.48 | 152.1836 |  | 35.3035 | 29.508 |  | 195.9365 | 37.7482 |  | 2.8365 |  | 4.3 |  | 20.317 |  | 12 |  |  |  | 20.9479 |  |  |  | 6.893 | 45.96 | 1.98 |  |  | 3.4098 | 110.5113 | 2.4737 |  | 33.8257 | 4.0274 |  |  | 85.8938 | 22.4551 | 0.31082 | 0.848 | 31.7769 | 457.9794 | 11.5085 | 159.0628 | 17.7862 |  |  | 14.0214 | 5.0265 |  |  |  | 280.47 |  | 40.489 |  | 30.801
04:00 |  |  | 36.3933 |  |  |  |  | 19.8264 | 22.9904 | 12.881 | 13.5458 | 11.73 | 29.33 |  |  | 52.379 |  | 44.0846 |  | 9.7 |  | 119.6017 |  | 9.595 |  |  | 14.32 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7737 | 46.6474 | 132.2531 | 25.6896 | 0.18 | 149.8862 |  | 34.1848 | 28.8459 |  | 197.271 | 37.1629 |  | 2.8206 |  | 4 |  | 20.363 |  | 12 |  |  |  | 20.6076 |  |  |  | 6.961 | 45.66 | 2 |  |  | 3.4068 | 108.4975 | 4.0261 |  | 33.9253 | 3.8866 |  |  | 85.7808 | 22.4552 | 0.3091 | 0.849 | 31.5183 | 458.5724 | 11.4845 | 158.6849 | 17.7125 |  |  | 13.4396 | 5.0384 |  |  |  | 285.81 |  | 40.47 |  | 30.0114
04:30 |  |  | 35.4041 |  |  |  |  | 20.2465 | 23.5451 | 12.751 | 13.7478 | 12.93 | 29.002 |  |  | 51.86 |  | 30.582 |  | 9.8 |  | 131.5916 |  | 9.8723 |  |  | 14.15 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7686 | 48.7005 | 128.2423 | 26.073 | 1.65 | 150.489 |  | 33.2608 | 28.6948 |  | 195.1853 | 37.6949 |  | 2.831 |  | 3.1 |  | 20.366 |  | 12 |  |  |  | 18.0319 |  |  |  | 6.917 | 45.93 | 2.19 |  |  | 3.5426 | 108.2816 | 3.451 |  | 34.6493 | 3.9037 |  |  | 85.7899 | 22.4579 | 0.29159 | 0.935 | 30.7836 | 411.7947 | 11.4446 | 154.6752 | 17.8585 |  |  | 13.8542 | 5.0061 |  |  |  | 292.11 |  | 40.415 |  | 30.1145
05:00 |  |  | 35.0644 |  |  |  |  | 20.2076 | 23.621 | 12.263 | 14.6728 | 13.19 | 29.122 |  |  | 51.352 |  | 40.2385 |  | 9.9 |  | 145.5553 |  | 10.1379 |  |  | 14.19 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 0.7642 | 48.9346 | 129.8063 | 25.9158 | 2.1 | 152.5026 |  | 32.8445 | 27.8631 |  | 197.0677 | 36.8076 |  | 2.8438 |  | 4.4 |  | 20.408 |  | 12 |  |  |  | 21.113 |  |  |  | 6.81 | 46.06 | 2.12 |  |  | 3.5904 | 109.1577 | 4.6155 |  | 34.3861 | 4.3754 |  |  | 85.7987 | 22.4437 | 0.28284 | 0.85 | 30.4773 | 284.7284 | 11.184 | 149.2906 | 17.4106 |  |  | 12.5103 | 5.0634 |  |  |  | 291.86 |  | 40.446 |  | 29.4696
05:30 |  |  | 35.3331 |  |  |  |  | 20.1126 | 24.0895 | 11.462 | 14.55 | 13.15 | 28.94 |  |  | 50.957 |  | 46.8647 |  | 10 |  | 134.5089 |  | 10.1252 |  |  | 13.82 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.7777 | 47.8233 | 130.3143 | 25.4028 | 1.93 | 153.8431 |  | 32.2384 | 27.8964 |  | 196.7512 | 36.0372 |  | 2.829 |  | 4.7 |  | 20.402 |  | 12 |  |  |  | 21.1307 |  |  |  | 7 | 46.12 | 2.18 |  |  | 3.5899 | 108.8347 | 4.1983 |  | 33.7873 | 3.8589 |  |  | 86.022 | 22.4352 | 0.28294 | 0.944 | 30.5619 | 453.1701 | 10.6793 | 154.7222 | 17.4462 |  |  | 12.076 | 5.0182 |  |  |  | 292.61 |  | 40.344 |  | 30.2187
06:00 |  |  | 36.1521 |  |  |  |  | 19.7422 | 23.9217 | 11.173 | 14.7542 | 13.11 | 29.346 |  |  | 51.057 |  | 41.7083 |  | 10 |  | 103.8693 |  | 10.1342 |  |  | 14.08 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7828 | 48.2731 | 131.7659 | 24.3222 | 1.54 | 155.0825 |  | 31.633 | 28.1926 |  | 198.3212 | 35.1107 |  | 2.8927 |  | 4.8 |  | 20.275 |  | 12 |  |  |  | 21.2932 |  |  |  | 6.975 | 46.02 | 2.18 |  |  | 3.4406 | 104.9535 | 4.2685 |  | 32.595 | 3.6509 |  |  | 86.5011 | 22.4762 | 0.27882 | 0.808 | 29.5292 | 458.2653 | 10.3339 | 150.6349 | 17.7163 |  |  | 11.8354 | 4.8491 |  |  |  | 292.35 |  | 40.594 |  | 30.3403
06:30 |  |  | 36.3133 |  |  |  |  | 19.9633 | 23.7703 | 11.139 | 13.3685 | 13.26 | 28.812 |  |  | 50.839 |  | 41.4354 |  | 9.6 |  | 130.3821 |  | 10.2309 |  |  | 14.59 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.9982 | 47.3107 | 123.3122 | 23.3506 | 0.55 | 154.8969 |  | 31.4441 | 28.3352 |  | 197.371 | 33.8308 |  | 2.895 |  | 4.9 |  | 20.242 |  | 12 |  |  |  | 21.2378 |  |  |  | 6.881 | 46 | 2.1 |  |  | 3.2933 | 101.0487 | 4.44 |  | 29.6511 | 3.6076 |  |  | 86.3944 | 22.4391 | 0.30007 | 0.925 | 29.64 | 452.8115 | 9.8576 | 153.2233 | 17.0563 |  |  | 11.612 | 4.7143 |  |  |  | 290.16 |  | 40.009 |  | 29.9087
07:00 |  |  | 36.6646 |  |  |  |  | 19.3035 | 23.9788 | 10.184 | 11.4937 | 12.48 | 27.552 |  |  | 50.297 |  | 42.3378 |  | 9.2 |  | 161.2528 |  | 10.2677 |  |  | 15.03 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 1.0413 | 39.1093 | 123.0617 | 23.393 | 0.91 | 155.2499 |  | 28.4504 | 31.5985 |  | 196.2092 | 33.6262 |  | 2.9146 |  | 4.9 |  | 20.227 |  | 12 |  |  |  | 21.2449 |  |  |  | 6.916 | 46.06 | 2.11 |  |  | 3.3723 | 103.9706 | 4.3957 |  | 29.2844 | 3.8025 |  |  | 85.2607 | 22.371 | 0.32777 | 0.889 | 28.1572 | 458.5261 | 9.7221 | 148.3114 | 16.9767 |  |  | 11.5894 | 4.7226 |  |  |  | 281.45 |  | 39.56 |  | 30.106
07:30 |  |  | 37.068 |  |  |  |  | 18.602 | 24.0195 | 10.875 | 10.0892 | 12.67 | 27.306 |  |  | 50.253 |  | 43.1084 |  | 9.4 |  | 139.9475 |  | 10.3362 |  |  | 14.48 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 1.0965 | 45.6194 | 122.9775 | 23.7102 | 0.73 | 154.0279 |  | 29.3531 | 32.2799 |  | 191.215 | 34.082 |  | 2.9167 |  | 4.7 |  | 20.091 |  | 12 |  |  |  | 21.1987 |  |  |  | 6.738 | 46.14 | 2.18 |  |  | 3.041 | 109.273 | 3.7957 |  | 29.0873 | 3.7307 |  |  | 84.8194 | 22.3406 | 0.38055 | 0.851 | 27.6451 | 458.023 | 9.8405 | 152.8957 | 16.3659 |  |  | 11.0944 | 4.6417 |  |  |  | 272.2 |  | 40.27 |  | 30.9646
08:00 |  |  | 37.5284 |  |  |  |  | 18.533 | 23.9733 | 11.574 | 10.275 | 13.14 | 27.344 |  |  | 50.55 |  | 39.5776 |  | 9.2 |  | 123.1182 |  | 10.5617 |  |  | 13.7 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 1.2886 | 47.8547 | 122.6067 | 23.6678 | 0.73 | 149.1137 |  | 30.1075 | 32.3609 |  | 190.5935 | 34.5431 |  | 2.9034 |  | 5 |  | 20.304 |  | 12 |  |  |  | 21.1482 |  |  |  | 6.886 | 46.54 | 2.19 |  |  | 3.1206 | 107.8991 | 4.547 |  | 28.9423 | 3.9714 |  |  | 84.9882 | 22.3614 | 0.42131 | 0.891 | 27.6739 | 454.6672 | 10.1916 | 142.0404 | 16.4086 |  |  | 11.2239 | 4.5754 |  |  |  | 268.18 |  | 40.696 |  | 30.5487
08:30 |  |  | 37.4329 |  |  |  |  | 18.2369 | 24.0525 | 12.75 | 10.2443 | 13.08 | 27.868 |  |  | 50.032 |  | 33.8179 |  | 9.2 |  | 105.7619 |  | 10.8593 |  |  | 13.86 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 1.7086 | 47.5342 | 128.849 | 24.4702 | 0.72 | 153.3307 |  | 31.8718 | 32.6268 |  | 193.3118 | 34.5201 |  | 2.9015 |  | 4.5 |  | 20.301 |  | 12 |  |  |  | 21.3091 |  |  |  | 6.903 | 47.2 | 2.36 |  |  | 3.3678 | 108.177 | 4.5721 |  | 26.2626 | 3.7307 |  |  | 85.4185 | 22.3408 | 0.47716 | 0.851 | 28.795 | 444.8483 | 10.5517 | 153.8513 | 16.4491 |  |  | 11.8257 | 4.5632 |  |  |  | 276.59 |  | 40.769 |  | 30.4501
09:00 |  |  | 36.7872 |  |  |  |  | 16.2588 | 23.4175 | 12.862 | 10.1942 | 13.21 | 27.994 |  |  | 50.039 |  | 21.1778 |  | 9.1 |  | 119.7127 |  | 10.7007 |  |  | 14.09 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1.9543 | 46.6585 | 129.4897 | 26.0617 | 0.63 | 154.5318 |  | 31.5914 | 33.4114 |  | 193.6136 | 34.9753 |  | 2.7112 |  | 3.9 |  | 20.293 |  | 12 |  |  |  | 21.0242 |  |  |  | 7.18 | 45.81 | 2.28 |  |  | 3.5761 | 109.2565 | 5.705 |  | 26.3283 | 3.872 |  |  | 84.4378 | 22.3566 | 0.57404 | 0.846 | 28.8429 | 445.7724 | 10.6676 | 144.7653 | 15.6363 |  |  | 12.0635 | 4.7357 |  |  |  | 284.53 |  | 38.62 |  | 30.5631
09:30 |  |  | 32.3929 |  |  |  |  | 15.4691 | 24.2631 | 12.976 | 9.9379 | 12.2 | 28.106 |  |  | 50.322 |  | 18.261 |  | 9 |  | 158.7217 |  | 10.696 |  |  | 13.68 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 2.1013 | 44.529 | 127.5915 | 25.8828 | 0.44 | 152.6186 |  | 32.2625 | 34.024 |  | 190.3458 | 35.2577 |  | 2.8168 |  | 3.9 |  | 20.432 |  | 12 |  |  |  | 21.1671 |  |  |  | 7.032 | 42.56 | 2.44 |  |  | 3.6088 | 111.2094 | 5.636 |  | 25.3006 | 3.9659 |  |  | 85.9836 | 22.3493 | 0.66757 | 0.815 | 30.4207 | 434.2249 | 10.7886 | 119.8485 | 15.0685 |  |  | 12.1565 | 4.7749 |  |  |  | 278.59 |  | 32.784 |  | 26.2107
10:00 |  |  | 35.9014 |  |  |  |  | 17.0555 | 23.9745 | 12.546 | 10.4092 | 13.1 | 28.022 |  |  | 50.145 |  | 10.6495 |  | 9 |  | 139.8806 |  | 10.8326 |  |  | 14.22 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 0 | 2.3253 | 46.1338 | 127.1561 | 26.2217 | 0.24 | 156.917 |  | 33.4458 | 34.091 |  | 191.7976 | 35.0616 |  | 2.8555 |  | 4.1 |  | 20.423 |  | 12 |  |  |  | 21.0623 |  |  |  | 7.054 | 42.46 | 2.2 |  |  | 3.5504 | 113.7396 | 5.3976 |  | 25.1047 | 4.0274 |  |  | 82.7517 | 22.3919 | 0.82275 | 0.85 | 30.3949 | 441.2283 | 10.9108 | 123.1001 | 14.8443 |  |  | 11.8924 | 4.7097 |  |  |  | 277.35 |  | 36.018 |  | 27.2034
10:30 |  |  | 36.3848 |  |  |  |  | 17.8435 | 24.117 | 12.667 | 9.7051 | 11.58 | 28.304 |  |  | 50.558 |  | 10.1958 |  | 9.2 |  | 133.8589 |  | 10.8017 |  |  | 14.72 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.8287 | 46.7338 | 127.9297 | 26.3326 | 0.58 | 156.0896 |  | 34.144 | 30.9531 |  | 193.6666 | 37.6165 |  | 3.1767 |  | 3.8 |  | 20.414 |  | 12 |  |  |  | 20.9551 |  |  |  | 6.863 | 46.04 | 2.31 |  |  | 3.4719 | 113.2528 | 5.8145 |  | 26.211 | 3.8866 |  |  | 85.8293 | 22.3884 | 1.0755 | 0.821 | 31.9369 | 437.072 | 10.7949 | 109.8477 | 14.0034 |  |  | 12.0523 | 4.5135 |  |  |  | 273.87 |  | 28.52 |  | 28.5494
11:00 |  |  | 37.0005 |  |  |  |  | 17.9595 | 24.3618 | 12.936 | 9.9285 | 13.1 | 28.77 |  |  | 50.108 |  | 5.9388 |  | 9.4 |  | 100.5178 |  | 10.7874 |  |  | 14.47 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 3.1202 | 45.4821 | 126.9113 | 27.2454 | 1 | 155.3905 |  | 33.3188 | 30.7037 |  | 193.0059 | 34.0079 |  | 3.0106 |  | 4.7 |  | 20.391 |  | 12 |  |  |  | 21.2907 |  |  |  | 6.971 | 47.16 | 2.27 |  |  | 3.5856 | 114.5607 | 6.6682 |  | 26.0366 | 3.7307 |  |  | 85.2266 | 22.3577 | 1.253 | 0.827 | 30.7117 | 436.4795 | 11.0702 | 111.7121 | 13.4378 |  |  | 12.425 | 4.503 |  |  |  | 272.25 |  | 31.65 |  | 25.1927
11:30 |  |  | 36.5741 |  |  |  |  | 18.0935 | 24.3327 | 12.971 | 10.1715 | 12.96 | 28.904 |  |  | 50.416 |  | 5.9298 |  | 9.8 |  | 116.213 |  | 10.6288 |  |  | 14.95 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 3.4007 | 46.3514 | 128.2372 | 26.3206 | 0.9 | 154.3242 |  | 33.9314 | 31.0138 |  | 191.0166 | 36.2071 |  | 2.9612 |  | 5.1 |  | 20.377 |  | 12 |  |  |  | 21.1553 |  |  |  | 6.788 | 44.89 | 2.2 |  |  | 3.8035 | 114.4376 | 6.7825 |  | 26.6925 | 3.872 |  |  | 85.795 | 22.4044 | 1.3546 | 0.912 | 32.2588 | 446.7202 | 11.026 | 107.9367 | 12.711 |  |  | 12.1649 | 4.7375 |  |  |  | 274.59 |  | 34.379 |  | 26.0083
12:00 |  |  | 32.3528 |  |  |  |  | 17.7728 | 23.9929 | 11.874 | 12.0574 | 12.89 | 29.158 |  |  | 50.313 |  | 6.0006 |  | 10 |  | 158.7204 |  | 10.5214 |  |  | 15.43 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 3.5023 | 46.0358 | 130.9659 | 24.9754 | 0.73 | 149.9717 |  | 33.7801 | 30.5276 |  | 190.8629 | 36.2805 |  | 2.4219 |  | 5.1 |  | 20.379 |  | 12 |  |  |  | 21.0709 |  |  |  | 6.972 | 40.7 | 2.21 |  |  | 3.8454 | 112.3651 | 6.4927 |  | 28.6874 | 3.9659 |  |  | 85.8592 | 22.4362 | 1.3671 | 0.889 | 30.5376 | 460.3592 | 11.164 | 103.2186 | 11.7022 |  |  | 12.2579 | 4.7506 |  |  |  | 274.21 |  | 34.211 |  | 30.3342
12:30 |  |  | 29.5262 |  |  |  |  | 17.3226 | 24.0682 | 10.964 | 13.1981 | 12.79 | 29.132 |  |  | 50.281 |  | 5.9791 |  | 9.8 |  | 144.1027 |  | 10.7264 |  |  | 15.64 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3.5581 | 44.9545 | 130.1399 | 25.2793 | 0.78 | 151.2749 |  | 33.9627 | 29.6569 |  | 193.5514 | 36.4722 |  | 2.2391 |  | 4.9 |  | 20.378 |  | 12 |  |  |  | 21.2297 |  |  |  | 7.217 | 44.19 | 2.08 |  |  | 3.5917 | 114.1945 | 6.258 |  | 31.9111 | 3.872 |  |  | 84.6725 | 22.4021 | 1.3817 | 0.877 | 28.7781 | 459.7999 | 11.0308 | 115.2128 | 11.7132 |  |  | 12.0938 | 4.4741 |  |  |  | 272.86 |  | 33.718 |  | 30.1519
13:00 |  |  | 32.994 |  |  |  |  | 17.4323 | 24.1087 | 11.946 | 13.3539 | 12.92 | 29.252 |  |  | 50.726 |  | 5.7716 |  | 9.5 |  | 135.0183 |  | 10.9037 |  |  | 15.43 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4982 | 44.591 | 129.4325 | 26.6502 | 0.64 | 154.1176 |  | 32.2915 | 29.675 |  | 190.0689 | 35.1557 |  | 2.7088 |  | 4.7 |  | 20.203 |  | 12 |  |  |  | 21.5017 |  |  |  | 6.807 | 44.51 | 2.14 |  |  | 3.4732 | 108.9269 | 6.3343 |  | 31.3486 | 3.9659 |  |  | 85.5133 | 22.4257 | 1.3963 | 0.862 | 28.7071 | 454.1554 | 10.7103 | 132.4717 | 11.4649 |  |  | 12.1391 | 4.5215 |  |  |  | 271.93 |  | 34.215 |  | 30.3529
13:30 |  |  | 32.9296 |  |  |  |  | 17.393 | 23.5361 | 12.737 | 14.4386 | 12.96 | 28.88 |  |  | 50.454 |  | 5.902 |  | 9.8 |  | 97.0477 |  | 10.8306 |  |  | 15.28 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 3.6053 | 44.5255 | 125.9667 | 26.7795 | 0.45 | 152.3427 |  | 32.1006 | 29.9725 |  | 191.3946 | 35.4369 |  | 3.0056 |  | 4.7 |  | 20.491 |  | 12 |  |  |  | 21.5277 |  |  |  | 6.892 | 43.69 | 2.08 |  |  | 3.4835 | 108.9358 | 5.5506 |  | 31.1593 | 4.0274 |  |  | 85.3068 | 22.4506 | 1.419 | 0.885 | 29.3374 | 450.5873 | 10.5573 | 131.4435 | 11.6178 |  |  | 12.6503 | 4.6522 |  |  |  | 266.95 |  | 34.941 |  | 29.9611
14:00 |  |  | 33.0801 |  |  |  |  | 17.2175 | 23.2935 | 13.548 | 14.329 | 12.76 | 28.922 |  |  | 50.459 |  | 5.8254 |  | 9.7 |  | 92.7865 |  | 10.7957 |  |  | 15.36 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 3.5783 | 42.8859 | 126.96 | 26.5324 | 0.73 | 151.0199 |  | 33.7187 | 30.9582 |  | 190.4014 | 35.3454 |  | 2.8694 |  | 4.9 |  | 20.381 |  | 12 |  |  |  | 21.6836 |  |  |  | 6.992 | 43.89 | 2.15 |  |  | 3.434 | 109.7882 | 7.3625 |  | 33.9095 | 3.8866 |  |  | 84.8763 | 22.48 | 1.4254 | 0.872 | 29.5741 | 453.2229 | 10.5507 | 133.7657 | 11.6732 |  |  | 13.7928 | 4.1666 |  |  |  | 284.96 |  | 36.893 |  | 30.1994
14:30 |  |  | 37.4314 |  |  |  |  | 17.3596 | 23.2837 | 13.024 | 14.3609 | 12.73 | 28.764 |  |  | 50.638 |  | 5.8221 |  | 9.3 |  | 150.0629 |  | 10.4783 |  |  | 15.03 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 3.6374 | 45.548 | 127.5735 | 27.0569 | 0.86 | 151.5256 |  | 34.4745 | 30.1571 |  | 192.1475 | 35.3115 |  | 2.8662 |  | 4.9 |  | 20.314 |  | 12 |  |  |  | 21.5144 |  |  |  | 6.565 | 42.19 | 2.39 |  |  | 3.4683 | 117.0694 | 7.5667 |  | 34.6162 | 3.9037 |  |  | 83.5027 | 22.4635 | 1.4348 | 0.857 | 31.7187 | 451.259 | 10.8872 | 133.6341 | 11.5169 |  |  | 14.2511 | 4.3742 |  |  |  | 288.37 |  | 39.223 |  | 30.1027
15:00 |  |  | 37.2282 |  |  |  |  | 17.4183 | 23.9343 | 12.772 | 15.1373 | 12.68 | 28.798 |  |  | 50.839 |  | 5.8781 |  | 9.1 |  | 145.0679 |  | 10.3697 |  |  | 14.43 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 3.7201 | 46.0308 | 129.2128 | 26.8165 | 0.97 | 151.8787 |  | 35.4067 | 30.7017 |  | 194.1664 | 35.9552 |  | 2.9518 |  | 4.5 |  | 20.274 |  | 12 |  |  |  | 21.6572 |  |  |  | 6.923 | 43.09 | 2.41 |  |  | 3.5108 | 114.9317 | 6.5133 |  | 34.9316 | 4.0274 |  |  | 77.0558 | 22.4683 | 1.427 | 0.88 | 33.4569 | 441.9817 | 11.1678 | 134.9344 | 11.7172 |  |  | 13.6485 | 4.7667 |  |  |  | 285.85 |  | 38.895 |  | 30.0044
15:30 |  |  | 37.4828 |  |  |  |  | 17.0499 | 24.0969 | 12.615 | 14.3357 | 12.76 | 28.47 |  |  | 50.632 |  | 5.898 |  | 9.2 |  | 142.1162 |  | 10.3972 |  |  | 14.17 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 0 | 3.6814 | 46.2973 | 129.5311 | 26.2703 | 0.6 | 150.7882 |  | 34.3231 | 30.506 |  | 194.1038 | 35.8241 |  | 2.992 |  | 4 |  | 20.282 |  | 12 |  |  |  | 21.3505 |  |  |  | 7.013 | 42.39 | 2.35 |  |  | 3.5308 | 115.4482 | 6.2974 |  | 32.6167 | 3.8866 |  |  | 78.5714 | 22.4823 | 1.4099 | 0.888 | 33.1666 | 456.1399 | 11.2555 | 132.2917 | 11.375 |  |  | 14.428 | 4.9037 |  |  |  | 288.76 |  | 39.432 |  | 30.0701
16:00 |  |  | 37.0692 |  |  |  |  | 17.1223 | 24.4756 | 12.7175 | 14.0383 | 12.91 | 29.124 |  |  | 50.935 |  | 6.1618 |  | 9.4 |  | 110.2985 |  | 10.3479 |  |  | 13.87 |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 0 | 3.6962 | 47.459 | 129.3693 | 25.5887 | 0.23 | 151.8969 |  | 34.1882 | 29.747 |  | 192.2459 | 35.4281 |  | 2.9741 |  | 4.4 |  | 20.336 |  | 12 |  |  |  | 21.5537 |  |  |  | 6.982 | 37.27 | 2.29 |  |  | 3.6702 | 113.5449 | 7.6079 |  | 34.3723 | 3.9037 |  |  | 80.9224 | 22.4653 | 1.4041 | 0.893 | 34.0562 | 450.232 | 11.2393 | 132.8492 | 11.8528 |  |  | 13.322 | 4.8494 |  |  |  | 288.09 |  | 39.534 |  | 30.1581
16:30 |  |  | 37.5038 |  |  |  |  | 17.0303 | 23.7931 | 12.82 | 14.172 | 13.38 | 29.086 |  |  | 50.328 |  | 6.2464 |  | 9.4 |  | 98.6148 |  | 10.1035 |  |  | 13.18 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 3.7429 | 49.0028 | 132.0843 | 25.6695 | 0.37 | 150.7139 |  | 35.9378 | 29.199 |  | 191.4785 | 35.2225 |  | 3.0235 |  | 4.7 |  | 20.463 |  | 12 |  |  |  | 21.2314 |  |  |  | 6.856 | 34.28 | 1.86 |  |  | 3.8282 | 112.0602 | 7.2576 |  | 33.508 | 4.3754 |  |  | 80.7598 | 22.4271 | 1.3969 | 0.844 | 32.5386 | 452.7295 | 11.3328 | 139.8514 | 12.0179 |  |  | 13.6134 | 4.8792 |  |  |  | 284.07 |  | 39.508 |  | 30.1692
17:00 |  |  | 37.4347 |  |  |  |  | 16.765 | 24.3339 | 13.218 | 14.6039 | 12.92 | 28.862 |  |  | 50.628 |  | 6.0387 |  | 9.9 |  | 121.9726 |  | 9.7329 |  |  | 13.64 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 3.6815 | 48.2287 | 134.0078 | 26.7149 | 0.4 | 151.0493 |  | 34.8034 | 28.984 |  | 191.761 | 34.9778 |  | 3.0581 |  | 4.8 |  | 20.383 |  | 12 |  |  |  | 21.3822 |  |  |  | 6.898 | 36.72 | 2.21 |  |  | 3.999 | 113.3678 | 5.049 |  | 34.1982 | 3.8589 |  |  | 83.4742 | 22.4843 | 1.4193 | 0.867 | 31.3288 | 460.9277 | 11.3362 | 151.447 | 11.8227 |  |  | 13.4704 | 4.9355 |  |  |  | 278.5 |  | 39.55 |  | 26.7649
17:30 |  |  | 28.9575 |  |  |  |  | 15.0374 | 24.8591 | 11.577 | 14.8066 | 12.83 | 28.842 |  |  | 51.018 |  | 4.5185 |  | 10 |  | 43.8512 |  | 9.5424 |  |  | 13.77 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 3.7093 | 46.3082 | 135.3655 | 26.1254 | 0.41 | 150.0469 |  | 33.42 | 28.9239 |  | 194.4862 | 34.7723 |  | 3.0239 |  | 4.8 |  | 20.379 |  | 12 |  |  |  | 21.2969 |  |  |  | 6.751 | 36.77 | 2.18 |  |  | 4.1157 | 113.1137 | 6.9139 |  | 34.5401 | 3.6509 |  |  | 80.6106 | 22.4629 | 1.4064 | 0.861 | 30.1151 | 464.6924 | 10.9865 | 148.5508 | 12.1061 |  |  | 13.4266 | 4.9069 |  |  |  | 276.19 |  | 40.065 |  | 25.2075
18:00 |  |  | 20.3833 |  |  |  |  | 15.9594 | 25.1244 | 10.927 | 14.2993 | 13.16 | 29.672 |  |  | 50.982 |  | 4.66 |  | 10 |  | 50.1527 |  | 9.8088 |  |  | 14.46 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 3.7288 | 48.349 | 135.3779 | 25.2731 | 0.46 | 152.3542 |  | 32.1891 | 30.5405 |  | 170.8666 | 33.8164 |  | 3.0074 |  | 4.9 |  | 20.165 |  | 12 |  |  |  | 21.5121 |  |  |  | 6.974 | 13.39 | 2.17 |  |  | 4.0476 | 114.6445 | 6.8036 |  | 33.4843 | 3.6076 |  |  | 66.4441 | 22.5162 | 1.4522 | 0.911 | 29.717 | 457.751 | 10.4819 | 154.5226 | 12.2806 |  |  | 13.1035 | 5.0975 |  |  |  | 281.84 |  | 36.946 |  | 29.1335
18:30 |  |  | 19.0091 |  |  |  |  | 17.8842 | 24.8369 | 10.833 | 15.0434 | 13.24 | 30.104 |  |  | 51.389 |  | 4.8349 |  | 10 |  | 37.5786 |  | 9.8851 |  |  | 14.71 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 3.707 | 48.3525 | 127.6947 | 24.93 | 0.11 | 155.1213 |  | 31.8037 | 29.4037 |  | 125.7957 | 33.2867 |  | 2.9612 |  | 4.9 |  | 16.769 |  | 12 |  |  |  | 21.6497 |  |  |  | 6.79 | 3.56 | 2.22 |  |  | 3.9472 | 116.927 | 6.7762 |  | 31.4482 | 3.8025 |  |  | 52.9944 | 6.8944 | 1.4619 | 0.915 | 27.8053 | 456.419 | 9.9869 | 153.551 | 12.2744 |  |  | 12.8619 | 4.7754 |  |  |  | 291.57 |  | 30.828 |  | 25.5924
19:00 |  |  | 17.7451 |  |  |  |  | 17.9494 | 25.3077 | 10.224 | 15.0674 | 13.59 | 30.252 |  |  | 51.723 |  | 4.8638 |  | 9.8 |  | 35.5624 |  | 9.8427 |  |  | 14.89 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 3.6364 | 43.6596 | 128.5305 | 25.2218 | 0.35 | 151.0651 |  | 29.0685 | 29.1715 |  | 99.9709 | 32.4139 |  | 3.1083 |  | 4.9 |  | 9.823 |  | 12 |  |  |  | 21.7072 |  |  |  | 6.796 | 3.39 | 2.21 |  |  | 4.0004 | 120.175 | 5.6124 |  | 31.3232 | 3.7407 |  |  | 51.5045 | 2.9054 | 1.4393 | 0.921 | 28.4419 | 454.7307 | 10.046 | 150.2071 | 12.2597 |  |  | 12.8521 | 4.6961 |  |  |  | 284.08 |  | 30.317 |  | 27.8044
19:30 |  |  | 20.3003 |  |  |  |  | 19.9116 | 25.3137 | 10.954 | 13.2257 | 11.52 | 30.366 |  |  | 51.912 |  | 4.8899 |  | 9.8 |  | 34.3047 |  | 9.4061 |  |  | 15.13 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 3.5701 | 46.7203 | 127.7314 | 25.7525 | 0.46 | 148.8261 |  | 29.3108 | 30.3327 |  | 99.859 | 33.6313 |  | 3.1372 |  | 4.8 |  | 9.809 |  | 12 |  |  |  | 21.7853 |  |  |  | 6.871 | 4.1 | 2.24 |  |  | 3.6629 | 118.9436 | 5.2796 |  | 32.0938 | 3.74 |  |  | 49.1927 | 2.9054 | 1.4205 | 0.915 | 28.2424 | 453.895 | 10.2075 | 153.1419 | 12.3386 |  |  | 12.836 | 4.7065 |  |  |  | 268.92 |  | 29.835 |  | 29.9275
20:00 |  |  | 20.5173 |  |  |  |  | 20.1222 | 25.2896 | 11.537 | 13.7014 | 13.05 | 30.434 |  |  | 51.829 |  | 5.1461 |  | 9.2 |  | 33.77 |  | 9.8532 |  |  | 15.47 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4714 | 47.3414 | 122.9324 | 25.413 | 0.37 | 146.2056 |  | 30.9797 | 30.3241 |  | 99.062 | 34.6274 |  | 3.1492 |  | 4.8 |  | 9.983 |  | 12 |  |  |  | 21.3832 |  |  |  | 6.671 | 4.69 | 1.75 |  |  | 3.7644 | 116.7635 | 5.9812 |  | 33.2933 | 3.6949 |  |  | 49.3549 | 2.9163 | 1.4084 | 0.913 | 28.1623 | 456.2634 | 10.1551 | 144.6996 | 12.4164 |  |  | 13.3249 | 4.7449 |  |  |  | 269.15 |  | 30.486 |  | 30.405
20:30 |  |  | 20.6136 |  |  |  |  | 20.0962 | 25.2878 | 11.917 | 11.0592 | 12.23 | 30.434 |  |  | 51.98 |  | 5.1495 |  | 9.4 |  | 35.3441 |  | 10.214 |  |  | 15.26 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 3.433 | 47.8201 | 127.2739 | 25.6086 | 0.84 | 149.5437 |  | 32.6613 | 30.4605 |  | 100.2962 | 35.0306 |  | 3.0787 |  | 4.9 |  | 9.912 |  | 12 |  |  |  | 20.6672 |  |  |  | 6.827 | 4.77 | 2.24 |  |  | 3.7343 | 117.7597 | 5.825 |  | 33.8766 | 4.0014 |  |  | 48.5672 | 2.9418 | 1.3962 | 0.919 | 29.0043 | 450.8057 | 10.2728 | 147.4037 | 12.2153 |  |  | 13.4175 | 4.982 |  |  |  | 273.43 |  | 30.666 |  | 30.6274
21:00 |  |  | 20.7039 |  |  |  |  | 19.9167 | 25.9716 | 13.306 | 10.9211 | 13.73 | 30.454 |  |  | 52.406 |  | 4.9378 |  | 9.5 |  | 35.3854 |  | 10.0187 |  |  | 15.33 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 3.4027 | 48.6578 | 127.8162 | 25.4348 | 0.87 | 150.6757 |  | 34.1314 | 30.5307 |  | 99.8244 | 36.4064 |  | 3.1505 |  | 4.8 |  | 9.961 |  | 12 |  |  |  | 20.9946 |  |  |  | 6.856 | 4.55 | 1.94 |  |  | 4.0496 | 118.2156 | 6.7438 |  | 34.7601 | 4.0848 |  |  | 47.9188 | 3.1424 | 1.3593 | 0.924 | 30.7172 | 456.9993 | 10.6783 | 152.3276 | 12.225 |  |  | 13.4735 | 5.0501 |  |  |  | 273.47 |  | 30.653 |  | 30.694
21:30 |  |  | 23.4852 |  |  |  |  | 20.1386 | 25.5202 | 14.225 | 11.0707 | 12.81 | 30.358 |  |  | 51.756 |  | 4.9155 |  | 9.4 |  | 36.7391 |  | 10.1961 |  |  | 15.78 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 2.9455 | 49.2826 | 131.919 | 25.2421 | 0.94 | 150.397 |  | 34.3059 | 30.4338 |  | 192.3329 | 36.9714 |  | 3.1328 |  | 4.8 |  | 11.15 |  | 12 |  |  |  | 20.9921 |  |  |  | 6.942 | 4.23 | 1.94 |  |  | 4.1617 | 116.8151 | 6.4135 |  | 33.4178 | 4.1258 |  |  | 47.3429 | 3.3748 | 1.3059 | 0.93 | 30.8754 | 459.0356 | 10.6181 | 148.0529 | 12.1396 |  |  | 14.053 | 5.0578 |  |  |  | 277.11 |  | 30.681 |  | 30.7705
22:00 |  |  | 26.6062 |  |  |  |  | 19.6559 | 25.1598 | 13.65 | 11.2751 | 12.92 | 30.38 |  |  | 51.87 |  | 4.8957 |  | 9.4 |  | 35.8583 |  | 10.3233 |  |  | 15.52 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 2.5364 | 48.5696 | 132.9051 | 25.8072 | 1.03 | 150.1865 |  | 34.8654 | 30.1575 |  | 192.258 | 36.0088 |  | 3.1302 |  | 5 |  | 17.321 |  | 12 |  |  |  | 21.0779 |  |  |  | 6.874 | 4.53 | 1.94 |  |  | 4.0768 | 118.5967 | 6.9537 |  | 34.56 | 3.9547 |  |  | 48.5878 | 6.5466 | 1.1606 | 0.965 | 30.9284 | 462.2526 | 10.6624 | 152.7707 | 12.0468 |  |  | 13.9473 | 5.3808 |  |  |  | 282.33 |  | 30.792 |  | 30.7577
22:30 |  |  | 30.7911 |  |  |  |  | 19.292 | 24.5279 | 13.848 | 11.2079 | 12.61 | 30.396 |  |  | 51.335 |  | 4.9336 |  | 9.6 |  | 133.3909 |  | 10.2155 |  |  | 15.26 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 2.0157 | 49.5392 | 129.5383 | 26.045 | 1.15 | 151.8421 |  | 34.9725 | 30.7534 |  | 192.0917 | 35.7983 |  | 3.0884 |  | 5 |  | 20.477 |  | 12 |  |  |  | 21.0885 |  |  |  | 6.935 | 24.56 | 1.94 |  |  | 4.1313 | 116.462 | 6.9565 |  | 35.0409 | 3.9615 |  |  | 49.0362 | 19.6519 | 0.79828 | 0.899 | 29.8847 | 457.834 | 10.5601 | 158.0375 | 12.3413 |  |  | 14.1089 | 5.4527 |  |  |  | 277.3 |  | 30.688 |  | 30.8009
23:00 |  |  | 32.5079 |  |  |  |  | 19.9184 | 24.8406 | 13.986 | 11.7918 | 13.34 | 29.75 |  |  | 51.81 |  | 4.9099 |  | 9 |  | 115.2398 |  | 9.9136 |  |  | 15.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 1.5307 | 50.0464 | 136.4768 | 26.3801 | 1.26 | 155.3054 |  | 35.3355 | 30.5693 |  | 192.3693 | 37.1988 |  | 3.0575 |  | 5 |  | 20.373 |  | 12 |  |  |  | 21.0951 |  |  |  | 7.007 | 40.5 | 1.9 |  |  | 4.1462 | 120.7144 | 7.567 |  | 35.8467 | 3.9546 |  |  | 50.8852 | 22.0666 | 0.60636 | 0.908 | 31.4782 | 458.0994 | 10.8294 | 151.6424 | 12.041 |  |  | 13.7029 | 5.3137 |  |  |  | 279.34 |  | 33.495 |  | 26.0854
23:30 |  |  | 32.3242 |  |  |  |  | 18.7359 | 24.736 | 13.59 | 13.3553 | 13.07 | 29.174 |  |  | 51.741 |  | 4.8422 |  | 9.3 |  | 103.6482 |  | 9.5406 |  |  | 13.92 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 1.1834 | 49.0508 | 135.585 | 26.8668 | 1.2 | 152.9416 |  | 35.5934 | 30.7317 |  | 191.0541 | 36.9937 |  | 3.0855 |  | 5.1 |  | 20.239 |  | 12 |  |  |  | 20.8804 |  |  |  | 6.914 | 40.57 | 1.91 |  |  | 4.2335 | 119.4325 | 8.2292 |  | 35.6554 | 3.8564 |  |  | 80.7757 | 22.3443 | 0.46943 | 0.828 | 33.5504 | 454.0524 | 11.3812 | 146.7993 | 12.211 |  |  | 13.7582 | 5.4863 |  |  |  | 286.82 |  | 36.64 |  | 21.4893
00:00 |  |  | 36.7448 |  |  |  |  | 18.8476 | 24.4004 | 13.396 | 14.2445 | 13.49 | 29.844 |  |  | 52.313 |  | 5.0959 |  | 9.5 |  | 142.6462 |  | 9.6377 |  |  | 13.47 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 1.0113 | 49.3791 | 135.8194 | 26.3865 | 0.83 | 150.3583 |  | 34.2213 | 30.8267 |  | 190.445 | 37.1289 |  | 3.1013 |  | 4.8 |  | 20.43 |  | 12 |  |  |  | 19.0376 |  |  |  | 6.976 | 37.21 | 1.91 |  |  | 4.2696 | 120.588 | 7.9805 |  | 34.832 | 3.8369 |  |  | 81.6793 | 22.3592 | 0.38501 | 0.904 | 32.6546 | 454.7207 | 11.5092 | 150.4774 | 12.0947 |  |  | 13.89 | 5.2594 |  |  |  | 283.56 |  | 39.938 |  | 25.2207
MWh | 0 | 0 | 785.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9932 | 580.5658 | 297.3752 | 310.5668 | 311.44 | 699.606 | 0 | 0 | 1230.437 | 0 | 408.8665 | 0 | 228.15 | 0 | 2602.9845 | 0 | 243.9872 | 0 | 0 | 349.99 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6921 | 1122.9963 | 3101.2991 | 615.571 | 18.01 | 3655.3993 | 0 | 797.5185 | 728.5921 | 0 | 4368.1847 | 855.1839 | 0 | 70.0925 | 0 | 109.6 | 0 | 454.0165 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 505.8151 | 0 | 0 | 0 | 165.7065 | 856.165 | 51.125 | 0 | 0 | 88.7841 | 2703.2598 | 133.0114 | 0 | 769.6443 | 93.4919 | 0 | 0 | 1836.0684 | 462.724 | 21.5254 | 21.1235 | 730.29 | 10785.74 | 259.8524 | 3438.1674 | 340.9033 | 0 | 0 | 313.7856 | 116.3339 | 0 | 0 | 0 | 6755.53 | 0 | 880.28 | 0 | 703.1035
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 14 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1168.1 | 3184.2 | 2026.4832 | 47.6 | 0 | 0 | 78 | 40.3 | 10.2 | 0 | 310 | 6786.8832 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 270.95
01:00 | 1170.1 | 3121.2 | 1882.8919 | 47.4 | 0 | 0 | 78.1 | 40.4 | 10 | 0 | 286.9 | 6558.8919 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 46.6
01:30 | 1172.1 | 3150.6 | 1815.8878 | 47.4 | 0 | 0 | 78.1 | 41.4 | 10 | 0 | 315.7 | 6553.0878 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3019
02:00 | 1161.8 | 3076.2 | 1713.934 | 47.3 | 0 | 0 | 78.3 | 44.1 | 10.2 | 0 | 331.8 | 6385.334 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 364.3
02:30 | 1143.6 | 2988.5 | 1861.134 | 47.2 | 0 | 0 | 78.2 | 46 | 10.1 | 0 | 350 | 6446.534 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 24.45
03:00 | 1134.5 | 2928 | 1845.3406 | 47.1 | 0 | 0 | 78.1 | 46 | 10.2 | 0 | 354 | 6365.1406 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.45
03:30 | 1127.3 | 2908.9 | 1835.9522 | 47.4 | 0 | 0 | 78.7 | 45.9 | 10.2 | 0 | 371 | 6346.6522 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3631.85
04:00 | 1148.6 | 2918.5 | 1797.8098 | 47.1 | 0 | 0 | 78.3 | 45.5 | 10.2 | 2 | 381.8 | 6351.5098 |  | C.H. YANANGO | 1005.75
04:30 | 1135.8 | 2876.7 | 1798.2877 | 44.1 | 0 | 0 | 78.4 | 46.7 | 10.2 | 11.1 | 408.2 | 6331.0877 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.6
05:00 | 1139.8 | 2919.2 | 1748.1613 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46.2 | 10.2 | 0.5 | 435.1 | 6299.1613 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1526.45
05:30 | 1141.8 | 2867.2 | 1900.2982 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 46.6 | 10.2 | 22.1 | 464.4 | 6452.5982 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 97
06:00 | 1138.6 | 2812 | 1725.4733 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 45.6 | 10 | 114.2 | 468.2 | 6314.0733 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 413.15
06:30 | 1126.7 | 2689.8 | 1734.6149 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 46.5 | 7.6 | 246.3 | 454 | 6305.5149 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.5
07:00 | 1152.2 | 2670.1 | 1882.4661 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 45.2 | 8 | 355 | 370.1 | 6483.0661 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.8
07:30 | 1152 | 2693.4 | 2109.2159 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 45.6 | 9.6 | 409.1 | 340.3 | 6759.2159 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.2
08:00 | 1132.5 | 2815 | 2016.3001 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 44.8 | 9.4 | 430.5 | 351.8 | 6800.3001 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3972.75
08:30 | 1130.2 | 3061.2 | 2169.3342 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 45.5 | 9.4 | 443.6 | 365.7 | 7224.9342 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.95
09:00 | 1133 | 3068.8 | 2129.9688 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 46.9 | 9.5 | 459.6 | 366.3 | 7214.0688 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.25
09:30 | 1133.2 | 3136.7 | 2212.4588 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 47.7 | 9.4 | 467 | 413.9 | 7420.3588 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15532.85
10:00 | 1152 | 3165.4 | 2241.2763 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 48.6 | 9.3 | 473.6 | 454.9 | 7545.0763 |  | C.H. RESTITUCION | 5169.1
10:30 | 1154 | 3202.2 | 2207.1845 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 47.6 | 9.4 | 476.6 | 476.9 | 7573.8845 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 84.8
11:00 | 1153.3 | 3214.8 | 2264.6127 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 42.8 | 9.7 | 395.7 | 564.3 | 7645.2127 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
11:30 | 1156.1 | 3159.7 | 2199.1957 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 41.8 | 9.7 | 409.2 | 620.2 | 7595.8957 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 388.5
12:00 | 1145.6 | 3186.8 | 2233.4049 | 0 | 0 | 0 | 78 | 43.6 | 9.9 | 412.8 | 619.8 | 7651.9049 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9522.1
12:30 | 1142.2 | 3182.1 | 2295.6696 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 43.5 | 9.9 | 332.7 | 615.6 | 7621.6696 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1139.8 | 3117.2 | 2247.7761 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 46.7 | 9.9 | 348.9 | 641.4 | 7551.6761 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 699.5
13:30 | 1146.1 | 3095.4 | 2204.1507 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 47.9 | 9.9 | 315.1 | 658.7 | 7477.2507 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1146.4 | 3090.8 | 2008.1001 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 47.5 | 9.9 | 390.2 | 720 | 7412.9001 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 160.55
14:30 | 1137.9 | 3024.9 | 1993.5102 | 0 | 1.7 | 0 | 78.1 | 47.4 | 9.8 | 432.6 | 742.3 | 7390.1102 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2354.4
15:00 | 1148.8 | 3012 | 2087.8855 | 0 | 1.8 | 0 | 78.1 | 46.8 | 9.9 | 409.4 | 751.5 | 7468.0855 |  | C.H. YUNCAN |  | 2640.85
15:30 | 1161 | 3055.7 | 2011.2716 | 0 | 0 | 0 | 78 | 44.1 | 10 | 385.9 | 751.7 | 7419.6717 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.6
16:00 | 1143.1 | 2972.2 | 1977.1097 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 45.4 | 10 | 347.6 | 769.2 | 7264.6097 |  | C.H. EL CARMEN | 200.1
16:30 | 1168.5 | 3141.5 | 1881.4123 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46.2 | 10.1 | 288.5 | 770.6 | 7306.8123 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
17:00 | 1154.4 | 3073.3 | 1896.9305 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 46.3 | 10.1 | 227.6 | 782.7 | 7191.3305 |  | C.H. ÁNGEL II | 480
17:30 | 1159.1 | 3121.5 | 1930.0975 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 46.8 | 10.2 | 95 | 765 | 7127.6975 |  | C.H. ÁNGEL III | 472.5
18:00 | 1168.5 | 3192.5 | 1873.6048 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 47.4 | 10.2 | 13.6 | 758.6 | 7064.4048 |  | C.H. LA JOYA | 6.5
18:30 | 1177.7 | 3371.4 | 1944.155 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 48 | 10.2 | 0 | 745.8 | 7297.255 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.95
19:00 | 1176.1 | 3378.2 | 2148.6589 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 48.1 | 10.1 | 0 | 698.1 | 7459.2589 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.75
19:30 | 1181.4 | 3425.2 | 2166.6541 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 47.1 | 10.2 | 0 | 660.3 | 7490.8541 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.25
20:00 | 1182.2 | 3437.1 | 2143.6685 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 47.2 | 10.2 | 0 | 640.8 | 7461.1685 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2190.15
20:30 | 1185.1 | 3433.1 | 2116.7146 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 47.5 | 10.2 | 0 | 630.7 | 7423.3146 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13550.75
21:00 | 1183.4 | 3398.4 | 2138.3286 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 47.3 | 10.2 | 0 | 569.8 | 7347.4286 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.55
21:30 | 1182.8 | 3390.1 | 2184.439 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 46.6 | 10.1 | 0 | 535 | 7349.039 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1470
22:00 | 1181.8 | 3362 | 2175.4953 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 46.3 | 10.2 | 0 | 484.7 | 7260.4953 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.3
22:30 | 1185.6 | 3408.1 | 2199.4695 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 47.4 | 10.2 | 0 | 439.1 | 7289.8695 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 81
23:00 | 1186.6 | 3403.8 | 2074.4672 | 0 | 0 | 0 | 78 | 47.4 | 10.2 | 0 | 409.3 | 7131.7672 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3998
23:30 | 1185.3 | 3343.6 | 1991.4868 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 44.1 | 10.2 | 0 | 389 | 6963.6868 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1018.55
00:00 | 1162.1 | 3246.9 | 1925.5802 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 43.5 | 10.1 | 0 | 339.5 | 6727.6802 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 207.95
TOTAL MWh | 27744.4 | 74746.05 | 48484.1617 | 211.3 | 1.75 | 0 | 1880.7 | 1098.9 | 237.3 | 4358 | 12572.35 | 169454.2117 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1882.95
% | 16.3728 | 44.1099 | 28.612 | 0.12469 | 0.0010327 | 0 | 1.1099 | 0.64849 | 0.14004 | 2.5718 | 7.4193 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.35
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 2809
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2960
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.85
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 478.45
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2650.25
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.7
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 5.35
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 67.2
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1086.4
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 4024.35
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 359.9
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 808.35
[14 empty] | C.H. OROYA | 193.95
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 86.7
[14 empty] | C.H. PARIAC | 60
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2600.5
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 27744.4 | 74746.05

## GENERACION RER
sábado, 14 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14 | 13.1 | 3.4 | 14 | 2 |  | 9.8 |  | 17 |  | 19.9 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.3 | 20 | 7 | 12.8 | 28.8 | 70.9 | 52.9 | 60.7 |  | 3.3 | 2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 10 | 5 |  | 0.6 | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.6 | 9.8 | 3.6 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 18.7 | 44.7 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 683.4
1:00 | 14 | 11.5 | 5.3 | 14 | 2 |  | 9.6 |  | 16.7 |  | 19.7 | 20.2 | 9.7 | 3.7 | 3.8 | 19.9 | 20 | 20 | 7.1 | 16.2 | 25 | 75.1 | 48.4 | 46.9 |  | 2.8 | 1.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 15 | 5 |  | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 1.9 |  | 5.5 |  | 0.6 |  | 18.6 | 42.2 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.9 |  |  | 664.4
1:30 | 14 | 11.5 | 5.7 | 14 | 2 |  | 10.2 |  | 16.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 7.1 | 17.7 | 20.6 | 82.5 | 54.7 | 61 |  | 2.7 | 1.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 3 |  | 1 | 1.7 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 10 | 0.9 |  | 2.5 |  | 0.6 |  | 18.9 | 50.3 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 697.7
2:00 | 14 | 15.5 | 4.7 | 10.3 | 2 |  | 9.9 |  | 16.6 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 7.1 | 19.7 | 15.7 | 86.9 | 62.5 | 60.7 |  | 4.8 | 2.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 2.4 |  | 4.4 |  | 0.6 |  | 19.8 | 49.2 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 709.2
2:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 5 | 2 |  | 9.8 |  | 16.6 |  | 19.4 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.1 | 20 | 7 | 21.7 | 17.6 | 95.9 | 61.8 | 57.9 |  | 3.5 | 1.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 2.4 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 23 | 53 | 20 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 709.3
3:00 | 14 | 16.2 | 5.7 | 3.7 | 2 |  | 10.1 |  | 16.6 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.1 | 20 | 7 | 23.1 | 17.8 | 102.5 | 48.6 | 54.9 |  | 3 | 2.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.5 |  | 9.7 |  | 0.6 |  | 26.8 | 57.1 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 712
3:30 | 14 | 16 | 5.9 | 3.8 | 2 |  | 10 |  | 16.5 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 7.1 | 25.3 | 17.9 | 105.4 | 41.8 | 50.3 |  | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 3.1 | 4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 10.7 |  | 24.4 |  | 0.6 |  | 29.9 | 55.8 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 728.9
4:00 | 13.9 | 16.1 | 5.6 | 3.7 | 2 |  | 9.9 |  | 16.5 |  | 19.3 | 20.4 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 20 | 20.3 | 20 | 7.1 | 23 | 17.3 | 107.3 | 41.9 | 48.2 |  | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 11.7 |  | 26.9 |  | 0.6 |  | 30.7 | 65.8 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  | 2 | 741.6
4:30 | 14 | 16.2 | 6.4 | 3.7 | 2 |  | 10.1 |  | 16.5 |  | 19.2 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 3.8 | 19.9 | 20 | 20 | 7.1 | 19.7 | 15.1 | 105.8 | 50 | 59.1 |  | 2.1 | 0.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 11.8 |  | 26.5 |  | 0.6 |  | 29.9 | 78.2 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.9 |  | 11.1 | 777.1
5:00 | 14 | 16.3 | 6.3 | 3.6 | 2 |  | 9.6 |  | 16.5 |  | 19.3 | 20.4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 7 | 21.2 | 13.9 | 98.3 | 61.5 | 68 |  | 4.2 | 2.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  | 0.3 |  |  | 20.8 |  | 36.2 |  | 0.6 | 0.2 | 27.1 | 72.6 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.8 |  |  | 793.1
5:30 | 13.9 | 16.3 | 6.3 | 3.7 | 2 |  | 10.1 |  | 16.3 |  | 19.5 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 3.7 | 20 | 20.1 | 20 | 7.1 | 22.6 | 17.5 | 102.5 | 68.1 | 73.5 | 2.1 | 4.6 | 1.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 2.3 | 5.9 | 6.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 9.9 | 27.5 | 4.5 | 41.9 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 27.9 | 64.4 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 20 |  | 2 | 854.4
6:00 | 14.1 | 16.3 | 5.4 | 3.7 | 2 |  | 9.8 |  | 16.3 |  | 19.5 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 3.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 7.1 | 22.2 | 19.2 | 98.9 | 66.7 | 69.9 | 6.5 | 4.1 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 16.3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 | 0.8 | 7.8 | 3.5 | 10 | 32 | 35.4 | 50.8 | 26.6 | 0.6 | 8.8 | 26.6 | 68.7 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.9 |  | 19.8 |  | 11.1 | 952.4
6:30 | 14.5 | 16.2 | 6 | 3.7 | 2 |  | 9.8 | 0.1 | 15.9 |  | 19.3 | 20 | 9.7 | 3.2 | 3.7 | 19.9 | 19.5 | 20 | 7 | 27.9 | 9.4 | 83.6 | 63.4 | 66.9 | 23 | 4.6 | 2.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 35.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 2.7 | 12.5 | 3.3 | 9.9 | 36.2 | 76.5 | 75.8 | 62.6 | 0.6 | 15.3 | 21.7 | 56.1 | 20 | 4.6 | 2.2 |  | 0.8 | 2.2 |  | 20 |  | 15.7 | 1067.3
7:00 | 14.5 | 15.6 | 5.1 | 3.7 | 2 |  | 10 | 0.1 | 15.5 |  | 19.6 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 7 | 28 | 5.2 | 84.4 | 51.7 | 51.1 | 20.2 | 2.6 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 61.6 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 | 5.2 | 13.5 | 3.3 | 9.9 | 23 | 123.9 | 52.6 | 92.3 | 0.6 | 16.8 | 20.6 | 46.3 | 20 | 4.7 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 3.9 |  | 20 |  | 17.5 | 1091.8
7:30 | 14.7 | 16.3 | 4.6 | 3.8 | 2 |  | 10 | 0.2 | 15.6 |  | 19.7 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 20.2 | 20 | 6.4 | 22.4 | 5.5 | 91.8 | 49.4 | 58 | 36.3 | 3.4 | 3.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 71.5 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 7.7 | 14.1 | 3.3 | 10 | 14.9 | 134 | 28.1 | 100.2 | 0.6 | 17.9 | 20.8 | 40.1 | 20 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 8.5 |  | 20.2 |  | 18.6 | 1118.4
8:00 | 14.5 | 16.3 | 4.7 | 3.5 | 2 |  | 9.3 | 0.5 | 15.5 |  | 19.8 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 19.7 | 20 | 6.4 | 24.4 | 4.9 | 98.7 | 52.3 | 54.7 | 36.7 | 3.8 | 2.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 75 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 3.7 | 10 | 14.6 | 3.2 | 9.9 | 5.6 | 140 | 8.5 | 105 | 0.6 | 18.5 | 26.9 | 63.6 | 20 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 10.8 |  | 20 |  | 19.3 | 1149.1
8:30 | 14.5 | 16.3 | 6 | 3.6 | 2 |  | 8.7 | 0.3 | 15.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 5.7 | 20 | 6.4 | 24.7 | 5.4 | 104.6 | 60.1 | 55.6 | 37.6 | 6.3 | 4.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 77.1 | 3 | 2.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 12 | 13.6 | 3.3 | 9.9 |  | 144.3 |  | 108.1 | 0.6 | 17.9 | 25.3 | 73.5 | 20 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 12.9 |  | 20 |  | 19.6 | 1163.5
9:00 | 15 | 15.5 | 6.2 | 3.6 | 2 |  | 10.2 | 0.3 | 15.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 3.7 | 20 | 6 | 20 | 6.4 | 24.8 | 11.2 | 102.6 | 57.3 | 60.4 | 38.5 | 6.4 | 4.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 79 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 13.7 | 14.9 | 3.3 | 9.9 |  | 147.7 |  | 111.6 | 0.6 | 19.4 | 25.5 | 71.3 | 20 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 14.6 |  | 20 |  | 19.7 | 1182.4
9:30 | 15 | 16.3 | 6.6 | 5.9 | 2 |  | 9.8 | 0.4 | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.7 | 20 | 5.8 | 20 | 6.4 | 27.1 | 21.3 | 110.9 | 67 | 72.2 | 39 | 5.8 | 5.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.1 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.5 | 15.4 | 14.4 | 3.3 | 9.9 | 1.4 | 150.7 |  | 113 | 0.6 | 17.7 | 27.2 | 73.4 | 20 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 16.1 |  | 20 |  | 19.9 | 1240.1
10:00 | 15 | 16.3 | 7.3 | 13.7 | 2 |  | 10 | 0.5 | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.1 | 3.7 | 20 | 6.6 | 20 | 6.4 | 25 | 30.3 | 109.5 | 86 | 70.6 | 39.3 | 10.6 | 7.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.4 | 1.9 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.6 | 16 | 14.1 | 3.3 | 9.9 | 6.2 | 152.9 |  | 114.2 | 0.6 | 18.9 | 26.1 | 80.1 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 17.3 |  | 20 |  | 19.7 | 1296.9
10:30 | 15 | 16.3 | 7.3 | 14.7 | 2 |  | 9 | 0.6 | 15.8 |  | 20.2 | 20.4 | 9.7 | 3 | 3.5 | 20 | 6.2 | 20 | 6.5 | 23.8 | 33.3 | 106.9 | 85.9 | 74.2 | 39.5 | 10 | 6.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.6 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 16.7 | 15.6 | 3.2 | 9.9 | 15 | 152.9 | 6.9 | 114.6 | 0.6 | 19.9 | 27 | 85.2 | 19.9 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 17.2 |  | 20 |  | 18.6 | 1321.3
11:00 | 15.1 | 11.6 | 7.1 | 14.7 | 2 |  | 9 | 0.4 | 15.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 3.3 | 20 | 6.5 | 20 | 6.5 | 23.8 | 39.6 | 112.2 | 88.6 | 76.2 | 39.9 | 11.4 | 6.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 75.1 | 1.3 | 1 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.7 | 17.8 | 12 | 4.8 | 9.9 | 40.1 | 102.2 | 56.8 | 96 | 0.6 | 16.5 | 27 | 80.1 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 16.6 |  | 20 |  | 18.8 | 1324.9
11:30 | 14.5 | 11.6 | 6.4 | 14.7 | 2 |  | 9.3 | 0.4 | 15.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 3.1 | 20 | 6.4 | 20 | 6.5 | 19.9 | 46.7 | 115.7 | 87.8 | 70.8 | 40.3 | 12.4 | 7.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 68.5 | 2 | 2.4 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.7 | 17.9 | 14.1 | 4.7 | 9.9 | 53.9 | 119.6 | 93.3 | 96.7 | 0.6 | 17.9 | 28 | 79.6 | 19.9 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 18.7 |  | 20 |  | 14.7 | 1392.8
12:00 | 15 | 11.6 | 7.4 | 14.7 | 2 |  | 9.6 | 0.4 | 15.5 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.2 | 20 | 7.1 | 20 | 6.5 | 21.1 | 44.1 | 118 | 88.7 | 81.8 | 38.9 | 12.1 | 6.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 18.2 | 14.6 | 4.8 | 9.9 | 56.3 | 117.9 | 76 | 86.9 | 0.6 | 18.5 | 28.2 | 82.9 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 18.7 |  | 20 |  | 18 | 1398.8
12:30 | 15 | 11.6 | 7 | 14.7 | 2 |  | 9.9 | 0.2 | 15.2 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.2 | 3.2 | 20 | 6.7 | 20 | 7 | 20.4 | 49.4 | 118.8 | 88.5 | 60.9 | 37.2 | 13.1 | 7.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.4 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.7 | 18.1 | 13.9 | 4.8 | 9.9 | 57.1 | 75.2 | 76.9 | 56.1 | 0.6 | 17.2 | 30.1 | 85.2 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 18.3 |  | 20 |  | 15.7 | 1314.3
13:00 | 15 | 14.6 | 7.4 | 14.6 | 2 |  | 9.7 | 0.2 | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 3.2 | 20 | 6.2 | 20 | 7 | 18.1 | 53.1 | 120.8 | 87.6 | 66 | 39.5 | 13.2 | 9.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 7.9 | 3.8 | 3.6 | 18.6 |  | 0.5 | 3.6 | 17.6 | 12.4 | 4.8 | 9.9 | 59 | 80.9 | 85.1 | 69.5 | 0.6 | 14.6 | 31 | 86.7 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 16.3 |  | 20 |  | 17.1 | 1358.9
13:30 | 15 | 16.5 | 6.5 | 9.7 | 2 |  | 9.9 | 0.1 | 15 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.5 | 3.2 | 20 | 6.5 | 20 | 7 | 21.2 | 56.4 | 121.1 | 87.6 | 67.4 | 32.6 | 12.8 | 10 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 38.2 | 7.4 | 4.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 16.6 | 12.7 | 4.8 | 9.9 | 67.9 | 91.9 | 84.6 | 74.2 | 0.6 | 15.6 | 29.1 | 88.3 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 16.9 |  | 20 |  | 15.9 | 1339.1
14:00 | 15 | 16.2 | 6.5 | 8.9 | 0.5 |  | 9.8 | 0.1 | 15.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 3.2 | 19.8 | 6.5 | 20 | 7 | 25.3 | 62 | 120.6 | 87.9 | 83.1 | 22.4 | 12.8 | 12.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.4 | 11.9 | 7.5 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 3.6 | 15.2 | 12.8 | 4.8 | 9.9 | 74.1 | 118.7 | 105.4 | 89.6 | 0.6 | 16.3 | 28.6 | 88.3 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 14.9 |  | 19.8 |  | 19.5 | 1473
14:30 | 15 | 16.1 | 7 | 8.7 | 0.7 |  | 9.3 | 0.1 | 16.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.2 | 19.9 | 6.7 | 20 | 7 | 29.1 | 68.6 | 118.5 | 88.4 | 80.8 | 13.5 | 12.7 | 11.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 11.2 | 9.5 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 13.5 | 15.5 | 4.5 | 9.9 | 77.8 | 152.8 | 114.4 | 107.7 | 0.6 | 19.2 | 30.9 | 89 | 19.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 13.3 |  | 20 |  | 16.5 | 1538.5
15:00 | 14.5 | 16.2 | 6.8 | 9 | 2 |  | 9.3 | 0.1 | 16.9 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.2 | 19.9 | 10.4 | 20 | 7 | 29.9 | 74.5 | 115.3 | 88.5 | 77 | 21.1 | 12 | 13 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 77.4 | 10.9 | 11.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 11.7 | 13.7 | 2.5 | 9.9 | 81.8 | 125.6 | 122.1 | 112.7 | 0.6 | 17.3 | 29.9 | 84.7 | 19.9 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 11.1 |  | 20 |  | 18.5 | 1527.5
15:30 | 14 | 13.4 | 7.3 | 5.8 | 2 |  | 9.4 | 0.1 | 17.3 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 3.2 | 20 | 20.5 | 20 | 7 | 30.2 | 75 | 111.6 | 89.1 | 78.4 | 9.8 | 10.1 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  | 72.2 | 12.1 | 12.6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 9.4 | 14.2 | 2.6 | 9.9 | 88.3 | 144.8 | 120.7 | 108.7 | 0.6 | 17.7 | 27.4 | 84.5 | 19.9 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 8.9 |  | 20 |  |  | 1508.9
16:00 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 2 |  | 9.9 | 0.1 | 17.3 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 3.2 | 20 | 19.8 | 20 | 7 | 30.2 | 73.6 | 113.6 | 87.6 | 81 | 38.5 | 12.6 | 10.7 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  | 65.5 | 12.6 | 10.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 3.6 | 6.9 | 13.4 | 2.6 | 9.9 | 98.6 | 113.1 | 121.8 | 86.8 | 0.6 | 16.8 | 29.4 | 87.1 | 20 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 6.4 |  | 20 |  |  | 1488.7
16:30 | 15 | 14.8 | 7 | 7.6 | 2 |  | 9.4 | 0.1 | 17.3 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.4 | 3.2 | 20 | 20.7 | 20 | 7 | 30.3 | 75.3 | 115.3 | 89 | 84.3 | 26.5 | 8.3 | 11.2 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  | 56.3 | 10.8 | 7.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 11.6 | 2.6 | 9.9 | 101.7 | 98.4 | 119.5 | 72.9 | 0.6 | 14.4 | 29.8 | 87.2 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 3.9 |  | 20.1 |  |  | 1434.8
17:00 | 15 | 15 | 6.7 | 8.5 | 2 |  | 9.6 |  | 17.6 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.2 | 20 | 19.7 | 20 | 7 | 30 | 80.2 | 110.6 | 89.1 | 83.7 | 19.9 | 11 | 14.5 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  | 35.2 | 9.2 | 8.6 | 3.4 | 18.6 |  | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 7.6 | 2.6 | 9.9 | 108.3 | 79.6 | 123.1 | 72 | 0.6 | 9.4 | 29.7 | 84.7 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 1.7 |  | 20 |  |  | 1386.1
17:30 | 15 | 15.3 | 6.7 | 9.2 | 2 |  | 9.8 |  | 18.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.4 | 20 | 20.2 | 20 | 7 | 29.7 | 80.1 | 100.5 | 90.6 | 87.5 | 7.8 | 10.1 | 13.2 | 20.9 | 4.6 | 20 | 20 | 20 |  | 15.4 | 11.8 | 7.5 | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 9.9 | 104.9 | 33.3 | 119.1 | 32 | 0.6 | 2.9 | 27 | 83 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.5 |  | 20 |  |  | 1235.2
18:00 | 15 | 15.3 | 6.4 | 13.7 | 2 |  | 10.7 |  | 19.2 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.4 | 20 | 20.3 | 20 | 7 | 30.1 | 76.7 | 101.6 | 89 | 89.9 | 1.1 | 10.6 | 9.7 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  | 3.4 | 13.1 | 12.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  | 0.1 | 2.6 | 9.8 | 101.1 | 4.4 | 116.4 | 4.6 | 0.6 |  | 25.3 | 82.7 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1156.7
18:30 | 15 | 15.4 | 7.1 | 18.3 | 2 |  | 10.5 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 3.4 | 20 | 20.3 | 20 | 6.9 | 29.8 | 74.8 | 108.2 | 79.7 | 90.4 |  | 9.4 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  |  | 12.4 | 11.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 2.6 | 9.9 | 92.4 |  | 120 |  | 0.6 |  | 26 | 82 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1136.1
19:00 | 15 | 15.5 | 7.1 | 19.5 | 2 |  | 10.5 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 6.1 | 29.4 | 72.8 | 104.3 | 89.7 | 93.6 |  | 7.4 | 6.7 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 11.9 | 10.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 3.4 | 9.9 | 67.1 |  | 107.1 |  | 0.6 |  | 25.8 | 72.2 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1089.2
19:30 | 15.1 | 15.1 | 6.5 | 20.5 | 2 |  | 10.4 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 20.3 | 20 | 6.1 | 27.9 | 77 | 101.4 | 84.6 | 93.8 |  | 9.7 | 6 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 11.4 | 7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 54.7 |  | 98.9 |  | 0.6 |  | 23.2 | 64.7 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1053.1
20:00 | 15 | 15.5 | 6.2 | 20.5 | 2 |  | 10.5 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 20.2 | 20 | 6.1 | 24.5 | 70.3 | 101.6 | 89.4 | 89.6 |  | 10 | 10.8 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 5.6 | 4.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.9 | 9.9 | 50.8 |  | 94.7 |  | 0.6 |  | 24.3 | 64.9 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1033.7
20:30 | 15 | 15.5 | 6.6 | 20.5 | 2 |  | 10.4 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 20 | 20.1 | 20 | 6.1 | 14 | 65.9 | 107.5 | 86 | 92.6 |  | 9.9 | 7.6 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 49.5 |  | 93 |  | 0.6 |  | 25.9 | 70.4 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1023.9
21:00 | 15 | 15.5 | 6.9 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.2 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 6.1 | 10.3 | 57 | 107 | 87.6 | 86.8 |  | 7.1 | 3.3 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 32.9 |  | 70.3 |  | 0.6 |  | 27.4 | 72 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 1.1 |  | 963.6
21:30 | 15 | 15.2 | 6.5 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.4 | 9.7 | 3.2 | 3.7 | 20 | 20.4 | 20 | 6.1 | 13.3 | 59.7 | 105.9 | 69.8 | 86.5 |  | 5.8 | 2.6 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 |  |  | 4.7 | 4 | 3.4 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 25.2 |  | 58.1 |  | 0.6 |  | 29.4 | 70 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 1.2 |  | 928.7
22:00 | 15 | 15.3 | 6.7 | 20.4 | 2 |  | 9.3 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 3.7 | 20 | 19.9 | 20 | 6.1 | 13.9 | 55.6 | 115 | 60.3 | 73.4 |  | 4.2 | 2 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 18.4 |  | 34.4 |  | 0.6 |  | 29.9 | 67.7 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 1.2 |  | 877.5
22:30 | 15 | 15.4 | 7.2 | 20.4 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.7 | 20 | 20.1 | 20 | 6.1 | 12.1 | 49.3 | 112.7 | 55.9 | 62.4 |  | 2.7 | 1 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 7.6 | 5.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 14.4 |  | 26.8 |  | 0.6 |  | 27.1 | 62 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 1.4 |  | 833.4
23:00 | 15 | 15.4 | 7.1 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 3.7 | 20 | 20.1 | 20 | 6.1 | 13.5 | 45.1 | 115.8 | 51.6 | 64.4 |  | 2.3 | 2.1 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 5.9 |  | 17.4 |  | 0.6 |  | 29 | 55.9 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 1.8 |  | 804
23:30 | 15 | 12 | 7.5 | 20.4 | 2 |  | 9.6 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 3.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 6.1 | 16.2 | 44.1 | 110.3 | 48.8 | 69 |  | 2.3 | 2.5 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.9 | 9.9 | 3.1 |  | 12 |  | 0.6 |  | 28.7 | 47.3 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.9 | 2 |  | 780.9
0:00 | 15 | 12 | 6.9 | 20.3 | 2 |  | 9.6 |  | 19.7 |  | 20 | 20 | 9.7 | 3.4 | 3.9 | 20 | 19.5 | 20 | 6 | 19.1 | 42.1 | 106.1 | 44.4 | 63.7 |  | 2 | 1.3 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 1.2 |  | 4.1 |  | 0.6 |  | 17.7 | 31.4 | 20 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 2 |  | 729.7
EJEC MWh | 351.9 | 358.5 | 153.2 | 270.95 | 46.6 | 0 | 235.3 | 2.65 | 413.15 | 0 | 478.5 | 485.8 | 232.2 | 80.25 | 84.8 | 479.25 | 388.5 | 480 | 160.55 | 543.3 | 1010.95 | 2517.5 | 1703.9 | 1704.9 | 353.85 | 169.8 | 133.65 | 501.6 | 200.1 | 480 | 480 | 472.5 | 6.5 | 784.25 | 127.1 | 111.3 | 84.95 | 446.25 | 0 | 2.65 | 87.3 | 135.05 | 154.95 | 81 | 207.95 | 909 | 1360.6 | 1345.5 | 1059.05 | 14.4 | 194.85 | 632.4 | 1663.05 | 478.45 | 113.65 | 52.2 | 52.25 | 19.2 | 135.35 | 0 | 479.7 | 5.35 | 174.75 | 25893.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1336.2 | 5.1604 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4358 | 16.8307 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7626.6 | 29.4541 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12572.35 | 48.5547 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 14 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14 | 13.1 | 3.4 | 9.8 | 78 | 32.9132 | 151.2132
1:00 | 14 | 11.5 | 5.3 | 9.6 | 78.1 | 32.8219 | 151.3219
1:30 | 14 | 11.5 | 5.7 | 10.2 | 78.1 | 32.9978 | 152.4978
2:00 | 14 | 15.5 | 4.7 | 9.9 | 78.3 | 33.054 | 155.454
2:30 | 14 | 16.3 | 5.9 | 9.8 | 78.2 | 32.924 | 157.124
3:00 | 14 | 16.2 | 5.7 | 10.1 | 78.1 | 32.7806 | 156.8806
3:30 | 14 | 16 | 5.9 | 10 | 78.7 | 32.7622 | 157.3622
4:00 | 13.9 | 16.1 | 5.6 | 9.9 | 78.3 | 32.9798 | 156.7798
4:30 | 14 | 16.2 | 6.4 | 10.1 | 78.4 | 32.9177 | 158.0177
5:00 | 14 | 16.3 | 6.3 | 9.6 | 78 | 32.9513 | 157.1513
5:30 | 13.9 | 16.3 | 6.3 | 10.1 | 78.5 | 32.9682 | 158.0682
6:00 | 14.1 | 16.3 | 5.4 | 9.8 | 78.7 | 33.1733 | 157.4733
6:30 | 14.5 | 16.2 | 6 | 9.8 | 78.4 | 33.1449 | 158.0449
7:00 | 14.5 | 15.6 | 5.1 | 10 | 78.7 | 33.1461 | 157.0461
7:30 | 14.7 | 16.3 | 4.6 | 10 | 78.9 | 33.0059 | 157.5059
8:00 | 14.5 | 16.3 | 4.7 | 9.3 | 79.1 | 32.9001 | 156.8001
8:30 | 14.5 | 16.3 | 6 | 8.7 | 78.4 | 32.7942 | 156.6942
9:00 | 15 | 15.5 | 6.2 | 10.2 | 78.5 | 32.7288 | 158.1288
9:30 | 15 | 16.3 | 6.6 | 9.8 | 78.5 | 32.6388 | 158.8388
10:00 | 15 | 16.3 | 7.3 | 10 | 78.4 | 32.4163 | 159.4163
10:30 | 15 | 16.3 | 7.3 | 9 | 78.5 | 32.6545 | 158.7545
11:00 | 15.1 | 11.6 | 7.1 | 9 | 78.6 | 32.7527 | 154.1527
11:30 | 14.5 | 11.6 | 6.4 | 9.3 | 78.7 | 32.8357 | 153.3357
12:00 | 15 | 11.6 | 7.4 | 9.6 | 78 | 32.6749 | 154.2749
12:30 | 15 | 11.6 | 7 | 9.9 | 78.1 | 32.7296 | 154.3296
13:00 | 15 | 14.6 | 7.4 | 9.7 | 78.4 | 32.6161 | 157.7161
13:30 | 15 | 16.5 | 6.5 | 9.9 | 77.9 | 32.2607 | 158.0607
14:00 | 15 | 16.2 | 6.5 | 9.8 | 78.4 | 32.1401 | 158.0401
14:30 | 15 | 16.1 | 7 | 9.3 | 78.1 | 32.1002 | 157.6002
15:00 | 14.5 | 16.2 | 6.8 | 9.3 | 78.1 | 32.1355 | 157.0355
15:30 | 14 | 13.4 | 7.3 | 9.4 | 78 | 32.3616 | 154.4616
16:00 | 15 | 13 | 7.5 | 9.9 | 78.6 | 32.4997 | 156.4997
16:30 | 15 | 14.8 | 7 | 9.4 | 78 | 32.6223 | 156.8223
17:00 | 15 | 15 | 6.7 | 9.6 | 78.3 | 32.3905 | 156.9905
17:30 | 15 | 15.3 | 6.7 | 9.8 | 78.4 | 32.3575 | 157.5575
18:00 | 15 | 15.3 | 6.4 | 10.7 | 78.4 | 32.5548 | 158.3548
18:30 | 15 | 15.4 | 7.1 | 10.5 | 78.6 | 32.705 | 159.305
19:00 | 15 | 15.5 | 7.1 | 10.5 | 78.3 | 32.7389 | 159.1389
19:30 | 15.1 | 15.1 | 6.5 | 10.4 | 78.5 | 32.7541 | 158.3541
20:00 | 15 | 15.5 | 6.2 | 10.5 | 78.3 | 32.7685 | 158.2685
20:30 | 15 | 15.5 | 6.6 | 10.4 | 78.1 | 32.8146 | 158.4146
21:00 | 15 | 15.5 | 6.9 | 9.9 | 78.4 | 32.8286 | 158.5286
21:30 | 15 | 15.2 | 6.5 | 9.9 | 78.4 | 32.809 | 157.809
22:00 | 15 | 15.3 | 6.7 | 9.3 | 78.6 | 32.8653 | 157.7653
22:30 | 15 | 15.4 | 7.2 | 9.8 | 78.6 | 32.8295 | 158.8295
23:00 | 15 | 15.4 | 7.1 | 9.9 | 78 | 32.8272 | 158.2272
23:30 | 15 | 12 | 7.5 | 9.6 | 78.1 | 32.8768 | 155.0768
0:00 | 15 | 12 | 6.9 | 9.6 | 78.7 | 32.9202 | 155.1202
EJEC MWh | 351.9 | 358.5 | 153.2 | 235.3 | 1880.7 | 785.7217 | 3765.3217

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - sábado, 14 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 351.9 | 4326.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 358.5 | 5374.67
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 153.2 | 2199.05
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 270.95 | 3485.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46.6 | 666.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 |  |  | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 235.3 | 3034.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 3019 | 59604.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 364.3 | 5149.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 24.45 | 296.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 36.45 | 460.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 3631.85 | 49181.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 1005.75 | 10588.55
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 2.65 | 72.945
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 154.6 | 2244.45
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 |  | 3006.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 1526.45 | 25191.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 97 | 161.65
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [13 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 |  | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [8 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 413.15 | 4543.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 478.5 | 6587.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 485.8 | 5394.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 232.2 | 3152.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 3972.75 | 55923.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 189.95 | 2428.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 80.15 | 1019.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 80.25 | 1176.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 15532.85 | 213859.86
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 5169.1 | 68497.635
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [7 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [7 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 84.8 | 1232.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 479.25 | 6704.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 388.5 | 6459
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 9522.1 | 135347.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 2148.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 699.5 | 10244.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 480 | 5148.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 160.55 | 1267.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 211.3 | 10967.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [6 empty] | 3553.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [9 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 1010.95 | 17831.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 543.3 | 7118.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 2517.5 | 30799.7175
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 1703.9 | 22422.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 1704.9 | 24350.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 169.8 | 2132.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 133.65 | 2285.85
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 2354.4 | 26812.05
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 2640.85 | 38429.8
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 353.85 | 4734.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 3912.05 | 44156.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 |  | 31612.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 92.2 | 31401.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 1760.39 | 52489.64
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 3943.15 | 38164.5267
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 3950.1 | 34196.8981
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 4184.5 | 38847.8864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 501.6 | 6894.9769
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 200.1 | 2522.706
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 480 | 6774.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 480 | 6781.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 472.5 | 6637.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 1767.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 1048 | 13621.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 832.7 | 11645.985
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 784.25 | 10217
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 127.1 | 1694.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 111.3 | 2148.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 84.95 | 1195.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 440.75 | 5487.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 3930.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 1.75 | 2.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 2190.15 | 30427.8076
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 13550.75 | 178022.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 3100.95 | 39503.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 3100.15 | 42982.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 3103.8 | 43011.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 5507.15 | 74242.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 4208.6 | 28581.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 1957.5 | 14634.5
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 250.55 | 3497.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.65 | 31.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 1470 | 20417.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 87.3 | 1216.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 135.05 | 1824.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [8 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 154.95 | 1957.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 81 | 594.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 3998 | 77386.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 1018.55 | 7615.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 207.95 | 2327.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 909 | 10415.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 1345.5 | 25690.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 1882.95 | 25822.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 196.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 724.35 | 9817.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 2809 | 41877.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 2960 | 39730.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 1533.85 | 20936.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 1059.05 | 14574.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 1360.6 | 19032.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [11 empty] | 850.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 2821.2 | 37505.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 2870.95 | 36450.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 3105.6 | 41794.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 194.85 | 2533.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 632.4 | 7207.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 1663.05 | 20168.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 478.45 | 6295.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 113.65 | 1546.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 52.2 | 831.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 19.2 | 131.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 52.25 | 777
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [8 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [8 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 135.35 | 1781.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 2650.25 | 35868.4
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 705.3821 | 9805.6821
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 80.3396 | 1106.4396
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 |  |  |  |  | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 479.7 | 6653.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 5.35 | 74.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 67.2 | 635.715
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 1086.4 | 15085.89
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 4024.35 | 44108.005
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 359.9 | 4894.375
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 808.35 | 11319.955
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 193.95 | 2287.575
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 86.7 | 586.225
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 60 | 755.135
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 2600.5 | 35280.255
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 174.75 | 2294.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 |  |  | 1979.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 171334.9117 | 2360989.1309
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 232.0825 | 3668.9792
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 139.7815 | 1235.7955
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 136.95 | 1480.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 306.2277 | 5513.6946
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 69.7 | 449.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 574.4192 | 7677.5048
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 1459.1609 | 20026.2741
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 424476.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 324694.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 282651.22
[7 empty] | ENGIE | 280828.24
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 137495.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 114953.13
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 111209.3112
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 87924.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 59770.35
[7 empty] | CELEPSA | 59604.95
[7 empty] | EGEMSA | 55923.75
[7 empty] | SAN GABAN | 35868.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30799.7175
[7 empty] | EGASA | 30664
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30427.8076
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 25267.835
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 24950
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 21960.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 20417.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20168.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 19678.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15065.55
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 10912.1217
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10244.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10217
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9417.6829
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7207.9
[7 empty] | SINERSA | 6727.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6704.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6459
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6295.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5487.05
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5374.67
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5149.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5148.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4326.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3930.45
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3485.9
[7 empty] | EGESUR | 3448.6
[7 empty] | PETRAMAS | 3286.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3034.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2533.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2294.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2199.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2148.2
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 1979.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1957.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1824.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1781.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1694.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1267.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1232.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1216.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1195.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1176.25
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 756.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 666.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 72.945
[7 empty] | KONDU SAC | 31.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.7
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05

## G_AREAS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 431.7 | 151.9 | 0 | 42.5 | 3408.8 | 2050.6833 | 0 | 267.5 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 626.1 | 5726.9833 | 511.8 | 6864.8832 | 00:30 | 4352.3 | 2202.5833 | 0 | 310 | 6864.8832 | 00:30 | 322.9 | 50.5 | 0 | 310 | 683.4
01:00 | 430.3 | 151.9 | 0 | 43.8 | 3344.9 | 1906.8919 | 0 | 243.1 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 626 | 5494.8919 | 516.1 | 6636.9919 | 01:00 | 4291.3 | 2058.7919 | 0 | 286.9 | 6636.9919 | 01:00 | 327.1 | 50.4 | 0 | 286.9 | 664.4
01:30 | 431.2 | 152.9 | 0 | 41 | 3373.3 | 1839.8878 | 0 | 274.7 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 5487.8878 | 518.2 | 6631.1878 | 01:30 | 4322.7 | 1992.7878 | 0 | 315.7 | 6631.1878 | 01:30 | 330.6 | 51.4 | 0 | 315.7 | 697.7
02:00 | 429.6 | 155.7 | 0 | 38.6 | 3309.9 | 1738.134 | 0 | 293.2 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 623.9 | 5341.234 | 498.5 | 6463.634 | 02:00 | 4238 | 1893.834 | 0 | 331.8 | 6463.634 | 02:00 | 323.1 | 54.3 | 0 | 331.8 | 709.2
02:30 | 340.8 | 157.4 | 0 | 43.4 | 3292.3 | 1885.234 | 0 | 306.6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 5484.134 | 499 | 6524.734 | 02:30 | 4132.1 | 2042.634 | 0 | 350 | 6524.734 | 02:30 | 303.2 | 56.1 | 0 | 350 | 709.3
03:00 | 338.2 | 157.2 | 0 | 45.7 | 3230.3 | 1869.5406 | 0 | 308.3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 541.1 | 5408.1406 | 494 | 6443.2406 | 03:00 | 4062.5 | 2026.7406 | 0 | 354 | 6443.2406 | 03:00 | 301.8 | 56.2 | 0 | 354 | 712
03:30 | 340.1 | 158 | 0 | 50.3 | 3209.2 | 1860.1522 | 0 | 320.7 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 5390.0522 | 486.9 | 6425.3522 | 03:30 | 4036.2 | 2018.1522 | 0 | 371 | 6425.3522 | 03:30 | 301.8 | 56.1 | 0 | 371 | 728.9
04:00 | 341.3 | 157 | 0 | 47.1 | 3217.9 | 1821.9098 | 0 | 334.7 | 507.9 | 0 | 2 | 0 | 545.4 | 5374.5098 | 509.9 | 6429.8098 | 04:00 | 4067.1 | 1978.9098 | 2 | 381.8 | 6429.8098 | 04:00 | 302.1 | 55.7 | 2 | 381.8 | 741.6
04:30 | 338.2 | 155.2 | 0 | 44.4 | 3177.7 | 1822.4877 | 0 | 363.8 | 496.6 | 0 | 11.1 | 0 | 537.8 | 5363.9877 | 507.7 | 6409.4877 | 04:30 | 4012.5 | 1977.6877 | 11.1 | 408.2 | 6409.4877 | 04:30 | 300.9 | 56.9 | 11.1 | 408.2 | 777.1
05:00 | 290.5 | 110.2 | 0 | 44.1 | 3271.9 | 1772.3613 | 0 | 391 | 496.6 | 0 | 0.5 | 0 | 444.8 | 5435.2613 | 497.1 | 6377.1613 | 05:00 | 4059 | 1882.5613 | 0.5 | 435.1 | 6377.1613 | 05:00 | 301.1 | 56.4 | 0.5 | 435.1 | 793.1
05:30 | 342 | 111.2 | 0 | 52.2 | 3175 | 1924.3982 | 0 | 412.2 | 492 | 0 | 22.1 | 0 | 505.4 | 5511.5982 | 514.1 | 6531.0982 | 05:30 | 4009 | 2035.5982 | 22.1 | 464.4 | 6531.0982 | 05:30 | 311.1 | 56.8 | 22.1 | 464.4 | 854.4
06:00 | 341.5 | 110.2 | 0 | 48.9 | 3126.8 | 1749.5733 | 0 | 419.3 | 482.3 | 0 | 114.2 | 0 | 500.6 | 5295.6733 | 596.5 | 6392.7733 | 06:00 | 3950.6 | 1859.7733 | 114.2 | 468.2 | 6392.7733 | 06:00 | 314.4 | 55.6 | 114.2 | 468.2 | 952.4
06:30 | 327 | 110.4 | 0 | 43 | 3008.6 | 1756.7149 | 0.1 | 411 | 480.9 | 0 | 246.2 | 0 | 480.4 | 5176.4149 | 727.1 | 6383.9149 | 06:30 | 3816.5 | 1867.1149 | 246.3 | 454 | 6383.9149 | 06:30 | 312.9 | 54.1 | 246.3 | 454 | 1067.3
07:00 | 355.3 | 109.4 | 0 | 36.2 | 2970 | 1904.9661 | 0.1 | 333.9 | 497 | 0 | 354.9 | 0 | 500.9 | 5208.9661 | 851.9 | 6561.7661 | 07:00 | 3822.3 | 2014.3661 | 355 | 370.1 | 6561.7661 | 07:00 | 313.5 | 53.2 | 355 | 370.1 | 1091.8
07:30 | 365.3 | 109.8 | 0.1 | 30.6 | 2983.7 | 2133.5159 | 0.2 | 309.7 | 496.4 | 0 | 408.8 | 0 | 505.8 | 5427.1159 | 905.2 | 6838.1159 | 07:30 | 3845.4 | 2243.3159 | 409.1 | 340.3 | 6838.1159 | 07:30 | 313.8 | 55.2 | 409.1 | 340.3 | 1118.4
08:00 | 401.6 | 109.4 | 0.1 | 35 | 3058.3 | 2040.2001 | 0.5 | 316.8 | 487.6 | 0 | 429.9 | 0 | 546.1 | 5415.8001 | 917.5 | 6879.4001 | 08:00 | 3947.5 | 2149.6001 | 430.5 | 351.8 | 6879.4001 | 08:00 | 312.6 | 54.2 | 430.5 | 351.8 | 1149.1
08:30 | 408 | 109.4 | 0.2 | 35.7 | 3283.2 | 2193.2342 | 0.3 | 330 | 500.2 | 0 | 443.1 | 0 | 553.3 | 5806.7342 | 943.3 | 7303.3342 | 08:30 | 4191.4 | 2302.6342 | 443.6 | 365.7 | 7303.3342 | 08:30 | 299.3 | 54.9 | 443.6 | 365.7 | 1163.5
09:00 | 407 | 110.4 | 0.2 | 38.5 | 3292.6 | 2154.4688 | 0.3 | 327.8 | 502.2 | 0 | 459.1 | 0 | 556.1 | 5775.1688 | 961.3 | 7292.5688 | 09:00 | 4201.8 | 2264.8688 | 459.6 | 366.3 | 7292.5688 | 09:00 | 300.1 | 56.4 | 459.6 | 366.3 | 1182.4
09:30 | 406.6 | 111.2 | 0.3 | 50.1 | 3362.2 | 2236.8588 | 0.4 | 363.8 | 501.1 | 0 | 466.3 | 0 | 568.2 | 5963.2588 | 967.4 | 7498.8588 | 09:30 | 4269.9 | 2348.0588 | 467 | 413.9 | 7498.8588 | 09:30 | 302.1 | 57.1 | 467 | 413.9 | 1240.1
10:00 | 407 | 112 | 0.3 | 58.6 | 3411.5 | 2265.5763 | 0.5 | 396.3 | 498.9 | 0 | 472.8 | 0 | 577.9 | 6073.8763 | 971.7 | 7623.4763 | 10:00 | 4317.4 | 2377.5763 | 473.6 | 454.9 | 7623.4763 | 10:00 | 310.5 | 57.9 | 473.6 | 454.9 | 1296.9
10:30 | 409.6 | 111.1 | 0.4 | 59.7 | 3445.8 | 2231.5845 | 0.6 | 417.2 | 500.8 | 0 | 475.6 | 0 | 580.8 | 6095.1845 | 976.4 | 7652.3845 | 10:30 | 4356.2 | 2342.6845 | 476.6 | 476.9 | 7652.3845 | 10:30 | 310.8 | 57 | 476.6 | 476.9 | 1321.3
11:00 | 428.9 | 106.3 | 0.4 | 65.7 | 3439 | 2289.4127 | 0.4 | 498.6 | 500.2 | 0 | 394.9 | 0 | 601.3 | 6227.4128 | 895.1 | 7723.8128 | 11:00 | 4368.1 | 2395.7128 | 395.7 | 564.3 | 7723.8128 | 11:00 | 312.4 | 52.5 | 395.7 | 564.3 | 1324.9
11:30 | 428.7 | 106 | 0.4 | 71 | 3383.8 | 2223.3957 | 0.4 | 549.2 | 503.3 | 0 | 408.4 | 0 | 606.1 | 6156.7957 | 911.7 | 7674.5957 | 11:30 | 4315.8 | 2329.3957 | 409.2 | 620.2 | 7674.5957 | 11:30 | 311.9 | 51.5 | 409.2 | 620.2 | 1392.8
12:00 | 426.5 | 106.6 | 0.4 | 69.4 | 3405.1 | 2258.3049 | 0.4 | 550.4 | 500.8 | 0 | 412 | 0 | 602.9 | 6214.2049 | 912.8 | 7729.9049 | 12:00 | 4332.4 | 2364.9049 | 412.8 | 619.8 | 7729.9049 | 12:00 | 312.7 | 53.5 | 412.8 | 619.8 | 1398.8
12:30 | 429.5 | 106.6 | 0.4 | 77.4 | 3394.9 | 2320.5696 | 0.2 | 538.2 | 499.9 | 0 | 332.1 | 0 | 613.9 | 6253.8696 | 832 | 7699.7696 | 12:30 | 4324.3 | 2427.1696 | 332.7 | 615.6 | 7699.7696 | 12:30 | 312.6 | 53.4 | 332.7 | 615.6 | 1314.3
13:00 | 429.3 | 110.1 | 0.5 | 82.9 | 3328.9 | 2272.6761 | 0.2 | 558.5 | 498.8 | 0 | 348.2 | 0 | 622.8 | 6160.2761 | 847 | 7630.0761 | 13:00 | 4257 | 2382.7761 | 348.9 | 641.4 | 7630.0761 | 13:00 | 312 | 56.6 | 348.9 | 641.4 | 1358.9
13:30 | 431.5 | 110.8 | 0.4 | 89.9 | 3309.5 | 2229.0507 | 0.1 | 568.8 | 500.5 | 0 | 314.6 | 0 | 632.6 | 6107.4507 | 815.1 | 7555.1507 | 13:30 | 4241.5 | 2339.8507 | 315.1 | 658.7 | 7555.1507 | 13:30 | 307.5 | 57.8 | 315.1 | 658.7 | 1339.1
14:00 | 430.2 | 110.9 | 0.3 | 106.7 | 3305.6 | 2033.0001 | 0.1 | 613.3 | 501.4 | 0 | 389.8 | 0 | 648.1 | 5952.0001 | 891.2 | 7491.3001 | 14:00 | 4237.2 | 2143.9001 | 390.2 | 720 | 7491.3001 | 14:00 | 305.4 | 57.4 | 390.2 | 720 | 1473
14:30 | 392 | 110.5 | 0.2 | 118.4 | 3277 | 2018.3102 | 0.1 | 623.9 | 493.8 | 1.7 | 432.3 | 0 | 621.1 | 5919.3102 | 927.8 | 7468.2102 | 14:30 | 4162.8 | 2130.5102 | 432.6 | 742.3 | 7468.2102 | 14:30 | 306.4 | 57.2 | 432.6 | 742.3 | 1538.5
15:00 | 343.8 | 110.4 | 0.2 | 127.2 | 3316.8 | 2112.2855 | 0.1 | 624.3 | 500.2 | 1.8 | 409.1 | 0 | 581.6 | 6053.4855 | 911.1 | 7546.1855 | 15:00 | 4160.8 | 2224.4855 | 409.4 | 751.5 | 7546.1855 | 15:00 | 309.9 | 56.7 | 409.4 | 751.5 | 1527.5
15:30 | 347.1 | 108.1 | 0.1 | 129.9 | 3367.8 | 2035.2716 | 0.1 | 621.8 | 501.8 | 0 | 385.7 | 0 | 585.2 | 6024.9717 | 887.5 | 7497.6717 | 15:30 | 4216.7 | 2143.3717 | 385.9 | 751.7 | 7497.6717 | 15:30 | 317.2 | 54.1 | 385.9 | 751.7 | 1508.9
16:00 | 340 | 109 | 0.1 | 126.8 | 3284.7 | 2002.1097 | 0.1 | 642.4 | 490.6 | 0 | 347.4 | 0 | 575.9 | 5929.3097 | 838 | 7343.2097 | 16:00 | 4115.3 | 2111.1097 | 347.6 | 769.2 | 7343.2097 | 16:00 | 316.5 | 55.4 | 347.6 | 769.2 | 1488.7
16:30 | 350.3 | 109.2 | 0.1 | 124.3 | 3456.2 | 1906.5123 | 0.1 | 646.3 | 503.5 | 0 | 288.3 | 0 | 583.9 | 6009.1123 | 791.8 | 7384.8123 | 16:30 | 4310 | 2015.7123 | 288.5 | 770.6 | 7384.8123 | 16:30 | 319.4 | 56.3 | 288.5 | 770.6 | 1434.8
17:00 | 340.1 | 109.6 | 0.1 | 128 | 3392.6 | 1922.0305 | 0 | 654.7 | 495 | 0 | 227.5 | 0 | 577.8 | 5969.3305 | 722.5 | 7269.6305 | 17:00 | 4227.7 | 2031.6305 | 227.6 | 782.7 | 7269.6305 | 17:00 | 319.4 | 56.4 | 227.6 | 782.7 | 1386.1
17:30 | 346.2 | 110.2 | 0.1 | 129.1 | 3433.5 | 1955.2975 | 0 | 635.9 | 500.9 | 0 | 94.9 | 0 | 585.6 | 6024.6975 | 595.8 | 7206.0975 | 17:30 | 4280.6 | 2065.4975 | 95 | 765 | 7206.0975 | 17:30 | 318.2 | 57 | 95 | 765 | 1235.2
18:00 | 345.6 | 110.8 | 0 | 132.3 | 3494 | 1898.8048 | 0 | 626.3 | 521.4 | 0 | 13.6 | 0 | 588.7 | 6019.1048 | 535 | 7142.8048 | 18:00 | 4361 | 2009.6048 | 13.6 | 758.6 | 7142.8048 | 18:00 | 326.9 | 57.6 | 13.6 | 758.6 | 1156.7
18:30 | 414.3 | 111.6 | 0 | 128.3 | 3561.1 | 1969.355 | 0 | 617.5 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 6147.955 | 573.7 | 7375.855 | 18:30 | 4549.1 | 2080.955 | 0 | 745.8 | 7375.855 | 18:30 | 332.1 | 58.2 | 0 | 745.8 | 1136.1
19:00 | 438.7 | 111.4 | 0 | 124.2 | 3546.7 | 2173.7589 | 0 | 573.9 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 674.3 | 6294.3589 | 568.9 | 7537.5589 | 19:00 | 4554.3 | 2285.1589 | 0 | 698.1 | 7537.5589 | 19:00 | 332.9 | 58.2 | 0 | 698.1 | 1089.2
19:30 | 443.7 | 110.5 | 0 | 123.3 | 3589 | 2191.9541 | 0 | 537 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 677.5 | 6317.9541 | 573.9 | 7569.3541 | 19:30 | 4606.6 | 2302.4541 | 0 | 660.3 | 7569.3541 | 19:30 | 335.5 | 57.3 | 0 | 660.3 | 1053.1
20:00 | 442.6 | 110.5 | 0 | 104.7 | 3601.6 | 2168.8685 | 0 | 536.1 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 6306.5685 | 575.1 | 7539.4685 | 20:00 | 4619.3 | 2279.3685 | 0 | 640.8 | 7539.4685 | 20:00 | 335.5 | 57.4 | 0 | 640.8 | 1033.7
20:30 | 443 | 110.6 | 0 | 88.3 | 3599.1 | 2141.9146 | 0 | 542.4 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 641.9 | 6283.4146 | 576.1 | 7501.4146 | 20:30 | 4618.2 | 2252.5146 | 0 | 630.7 | 7501.4146 | 20:30 | 335.5 | 57.7 | 0 | 630.7 | 1023.9
21:00 | 441.1 | 110.7 | 0 | 75.4 | 3567.2 | 2163.5286 | 0 | 494.4 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 6225.1286 | 573.5 | 7425.8286 | 21:00 | 4581.8 | 2274.2286 | 0 | 569.8 | 7425.8286 | 21:00 | 336.3 | 57.5 | 0 | 569.8 | 963.6
21:30 | 443.9 | 110 | 0 | 81.7 | 3602.4 | 2209.539 | 0 | 453.3 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 635.6 | 6265.239 | 526.6 | 7427.439 | 21:30 | 4572.9 | 2319.539 | 0 | 535 | 7427.439 | 21:30 | 337 | 56.7 | 0 | 535 | 928.7
22:00 | 442.2 | 109.9 | 0 | 79.4 | 3574.5 | 2200.6953 | 0 | 405.3 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 631.5 | 6180.4953 | 527.1 | 7339.0953 | 22:00 | 4543.8 | 2310.5953 | 0 | 484.7 | 7339.0953 | 22:00 | 336.3 | 56.5 | 0 | 484.7 | 877.5
22:30 | 443.1 | 111 | 0 | 74.1 | 3620.2 | 2224.6695 | 0 | 365 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 628.2 | 6209.8695 | 530.4 | 7368.4695 | 22:30 | 4593.7 | 2335.6695 | 0 | 439.1 | 7368.4695 | 22:30 | 336.7 | 57.6 | 0 | 439.1 | 833.4
23:00 | 444.8 | 110.4 | 0 | 64.9 | 3617 | 2099.6672 | 0 | 344.4 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1 | 6061.0672 | 528.6 | 7209.7672 | 23:00 | 4590.4 | 2210.0672 | 0 | 409.3 | 7209.7672 | 23:00 | 337.1 | 57.6 | 0 | 409.3 | 804
23:30 | 443.5 | 107.2 | 0 | 65 | 3554 | 2016.6868 | 0 | 324 | 531.4 | 0 | 0 | 0 | 615.7 | 5894.6868 | 531.4 | 7041.7868 | 23:30 | 4528.9 | 2123.8868 | 0 | 389 | 7041.7868 | 23:30 | 337.6 | 54.3 | 0 | 389 | 780.9
00:00 | 432.5 | 107.2 | 0 | 67.6 | 3464.2 | 1950.6802 | 0 | 271.9 | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | 5686.7802 | 512.3 | 6806.3802 | 00:00 | 4409 | 2057.8802 | 0 | 339.5 | 6806.3802 | 00:00 | 336.6 | 53.6 | 0 | 339.5 | 729.7
TOTAL MWh | 9482.95 | 2839 | 2.65 | 1792.65 | 80720.15 | 49073.3617 | 2.65 | 10779.7 | 12287.35 | 1.75 | 4352.7 | 0 | 14117.25 | 140575.8617 | 16641.8 | 171334.9117 | TOTAL MWh | 102490.45 | 51914.1117 | 4358 | 12572.35 | 171334.9117 | TOTAL MWh | 7626.6 | 1336.2 | 4358 | 12572.35 | 25893.15

## HOP
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 17:48:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/12/2024 17:48:00 | 14/12/2024 20:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2024 20:39:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 08:17:00 | 14/12/2024 09:24:00 | 14/12/2024 08:14:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 09:24:00 | 14/12/2024 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:21 h S/C arrancar la unidad G2.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 10:05:00 | 14/12/2024 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:14 h S/C arrancar la unidad G1.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 04:50:00 |  | 14/12/2024 04:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 01:16:00 | 14/12/2024 10:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 10:05:00 | 14/12/2024 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 14:26:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:04:00 | 14/12/2024 00:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:38:00 | 14/12/2024 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 06:30:00 | 14/12/2024 08:07:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 08:07:00 | 14/12/2024 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 17:00:00 | 14/12/2024 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 18:30:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2024 14:02:00 | 14/12/2024 15:01:00 | 14/12/2024 13:56:00 | 14/12/2024 14:58:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G11
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 10:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 10:00:00 | 14/12/2024 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 14:26:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2024 00:34:00 | 14/12/2024 05:23:00 | 13/12/2024 23:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 05:23:00 | 14/12/2024 07:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 07:15:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 00:04:00 | 14/12/2024 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 02:55:00 | 14/12/2024 04:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 04:42:00 | 14/12/2024 08:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 08:07:00 | 14/12/2024 16:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 16:09:00 | 14/12/2024 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 18:47:00 | 14/12/2024 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 22:32:00 | 14/12/2024 23:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/12/2024 23:44:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/12/2024 23:44:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 06:08:00 |  | 14/12/2024 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2024 06:52:00 | 15/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 06:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 14/12/2024 05:00 | 15/12/2024 00:00 | Reemplazo de inyector N°1 | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Rehabilitación Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervención estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/12/2024 04:48 | 14/12/2024 05:45 | Se procedió a parar el grupo por tener poco ingreso de agua a la central en la captación | 8.913 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/12/2024 05:45 | 14/12/2024 08:08 | Corregir fuga de aceite en sistema de regulación | 8.913 | F | F/S | N | CORR. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1397 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1372 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecánico Tipo 3: Turbina / Válvula de entrada / Generador síncrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 14/12/2024 00:00 | 14/12/2024 16:00 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | CENTRAL | 14/12/2024 08:37 | 14/12/2024 13:51 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1710. Supeditado a las actividades por parte de Renovandes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18186 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 14/12/2024 00:26 | 15/12/2024 00:00 | Cambio de inyector 5BI por fuga de aceite. | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 14/12/2024 00:28 | 15/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por vaciado de pique para Cambio de inyector 5BI | 44.4 | P | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/12/2024 07:00 | 14/12/2024 16:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/12/2024 06:07 | 14/12/2024 06:52 | INTERVENCIÓN AL BL 305 DE LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN DE BIOGAS POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL RODAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/12/2024 06:08 | 14/12/2024 06:54 | INTERVENCIÓN AL BL 305 DE LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN DE BIOGAS POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL RODAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrógeno en tubería de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 14/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G

## RESERVA_FRÍA
14/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3315.4478 | 3253.6893 | 413.718
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3315.4478 | 3253.6893 | 413.718
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 259.1247 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3320.7757 | 3259.0171 | 413.718
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [24 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3610.1169 | 3548.3584 | 413.718
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3635.1169 | 3573.3584 | 413.718
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3527.463 | 3465.7045 | 413.718
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3521.6817 | 3459.9232 | 413.718
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3521.6817 | 3459.9232 | 413.718
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3515.9089 | 3454.1503 | 413.718
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3515.9089 | 3454.1503 | 413.718
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [21 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3510.1673 | 3448.4088 | 413.718
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.7942 | 3473.0357 | 413.718
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3517.3784 | 3455.6198 | 413.718
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3517.3784 | 3455.6198 | 413.718
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3534.6741 | 3472.9156 | 413.718
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3552.0899 | 3490.3314 | 413.718
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.2694 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 311.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 669.9632 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000.4884 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 391.8562 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 0 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381
COSTO TOTAL: 5169435.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.4 | 33 | 28.3 | 8 | 39.5 | 41 | 20.3 | 110 | 9.04 | 9.87 | 11.2 | -- | -- | 1.973 | 68 | 58.58 | 182.8 | 129.118 | 117.1478 | 5.16 | 19.54 | 10.3 | 0.41 | 1.17 | 12.8 | 98.31 | 291.81 | 141.217 | 47.7 | 9.48 | 0 | 10.8769 | 15.5 | 10.3171 | 17.1792 | 16.5 | 0.14 | 40.4 | 50.1191 | -- | 61.2864 | 7.578 | -- | 6.6619 | 3.2342 | 23.69 | 8.418 | 49.409
00:30 | 12.4 | 33 | 28.3 | 8 | 39.5 | 41 | 20.3 | 110 | 9.04 | 9.87 | 11.2 | -- | -- | 1.973 | 68 | 58.58 | 182.8 | 129.118 | 117.1478 | 5.16 | 19.54 | 10.3 | 0.41 | 1.17 | 12.8 | 98.31 | 291.81 | 141.217 | 47.7 | 9.48 | 0 | 10.8769 | 15.5 | 10.3171 | 17.1792 | 16.5 | 0.14 | 40.4 | 50.1191 | -- | 61.2864 | 7.578 | -- | 6.6619 | 3.2342 | 23.69 | 8.418 | 49.409
01:00 | 12.4 | 31 | 28.3 | 10 | 40.8 | 41 | 20.3 | 100 | 8.95 | 9.86 | 11.04 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 59.27 | 181.5 | 129.118 | 122.48 | 5.1 | 20 | 9.5 | 0.39 | 1.17 | 12.4 | 94.47 | 295.83 | 141.062 | 47.49 | 8.857 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.3946 | 17.1792 | 16.5 | 0.141 | 38.82 | 50.1191 | -- | -- | 7.538 | -- | 6.6406 | 3.2342 | 23.69 | 8.315 | 49.902
01:30 | 12.4 | 31 | 28.3 | 10 | 40.8 | 41 | 20.3 | 100 | 8.95 | 9.86 | 11.04 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 59.27 | 181.5 | 129.118 | 122.48 | 5.1 | 20 | 9.5 | 0.39 | 1.17 | 12.4 | 94.47 | 295.83 | 141.062 | 47.49 | 8.857 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.3946 | 17.1792 | 16.5 | 0.141 | 38.82 | 50.1191 | -- | -- | 7.538 | -- | 6.6406 | 3.2342 | 23.69 | 8.315 | 49.902
02:00 | 12.4 | 29 | 28.3 | 12 | 35 | 41 | 20.3 | 103 | 9.01 | 10 | 8.39 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 60.65 | 180.21 | 129.118 | 127.489 | 5.03 | 20 | 8.9 | 0.43 | 1.17 | 12.4 | 93.48 | 285.469 | 139.231 | 47.05 | 9.179 | 0 | 10.8769 | 11.3 | 10.5495 | 17.1792 | 16.3 | 0.142 | 38.06 | 50.1191 | -- | -- | 7.508 | -- | 6.5387 | 3.2342 | 23.69 | 7.824 | 49.108
02:30 | 12.4 | 29 | 28.3 | 12 | 35 | 41 | 20.3 | 103 | 9.01 | 10 | 8.39 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 60.65 | 180.21 | 129.118 | 127.489 | 5.03 | 20 | 8.9 | 0.43 | 1.17 | 12.4 | 93.48 | 285.469 | 139.231 | 47.05 | 9.179 | 0 | 10.8769 | 11.3 | 10.5495 | 17.1792 | 16.3 | 0.142 | 38.06 | 50.1191 | -- | -- | 7.508 | -- | 6.5387 | 3.2342 | 23.69 | 7.824 | 49.108
03:00 | 12.4 | 28 | 29.3 | 14 | 32.2 | 42 | 20.3 | 103 | 8.96 | 9.95 | 8.21 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 61.35 | 180.21 | 129.118 | 130.417 | 4.98 | 20 | 8.5 | 0.48 | 1.17 | 12.4 | 95.76 | 289.312 | 136.07 | 47.78 | 11.767 | 0 | 10.8769 | 8.2 | 10.7562 | 17.1792 | 16.1 | 0.144 | 39.16 | 53.0394 | -- | -- | 7.484 | -- | 6.5213 | 3.2342 | 23.922 | 7.508 | 48.816
03:30 | 12.4 | 28 | 29.3 | 14 | 32.2 | 42 | 20.3 | 103 | 8.96 | 9.95 | 8.21 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 61.35 | 180.21 | 129.118 | 130.417 | 4.98 | 20 | 8.5 | 0.48 | 1.17 | 12.4 | 95.76 | 289.312 | 136.07 | 47.78 | 11.767 | 0 | 10.8769 | 8.2 | 10.7562 | 17.1792 | 16.1 | 0.144 | 39.16 | 53.0394 | -- | -- | 7.484 | -- | 6.5213 | 3.2342 | 23.922 | 7.508 | 48.816
04:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 29.9 | 43 | 20.3 | 100 | 9.03 | 9.98 | 8.56 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 59.27 | 180.21 | 129.118 | 140.478 | 4.92 | 18.86 | 8.5 | 0.44 | 1.17 | 12 | 95.24 | 291.661 | 134.586 | 47.94 | 12.45 | 0 | 10.8769 | 8 | 10.4823 | 17.1792 | 16.1 | 0.146 | 37.41 | 52.7843 | -- | -- | 7.434 | -- | 6.5042 | 3.2342 | 23.993 | 7.355 | 48.245
04:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 29.9 | 43 | 20.3 | 100 | 9.03 | 9.98 | 8.56 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 59.27 | 180.21 | 129.118 | 140.478 | 4.92 | 18.86 | 8.5 | 0.44 | 1.17 | 12 | 95.24 | 291.661 | 134.586 | 47.94 | 12.45 | 0 | 10.8769 | 8 | 10.4823 | 17.1792 | 16.1 | 0.146 | 37.41 | 52.7843 | -- | -- | 7.434 | -- | 6.5042 | 3.2342 | 23.993 | 7.355 | 48.245
05:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 30.5 | 43 | 20.3 | 100 | 8.9 | 9.99 | 8.84 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 55.89 | 180.21 | 129.118 | 149.78 | 4.91 | 18.86 | 8.5 | 0.47 | 1.17 | 12 | 94 | 284.174 | 131.517 | 47.45 | 11.97 | 0 | 10.8769 | 7.9 | 10.3225 | 17.1792 | 15.8 | 0.14 | 36.94 | 56.3182 | -- | -- | 7.416 | -- | 6.4899 | 3.2342 | 23.993 | 7.286 | 47.854
05:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 30.5 | 43 | 20.3 | 100 | 8.9 | 9.99 | 8.84 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 55.89 | 180.21 | 129.118 | 149.78 | 4.91 | 18.86 | 8.5 | 0.47 | 1.17 | 12 | 94 | 284.174 | 131.517 | 47.45 | 11.97 | 0 | 10.8769 | 7.9 | 10.3225 | 17.1792 | 15.8 | 0.14 | 36.94 | 56.3182 | -- | -- | 7.416 | -- | 6.4899 | 3.2342 | 23.993 | 7.286 | 47.854
06:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 100 | 9.94 | 9.99 | 8.42 | 1.07 | 158.31 | 1.973 | 67.24 | 53.93 | 180.21 | 129.118 | 155.789 | 4.84 | 20 | 8.5 | 0.48 | 1.11 | 12 | 92.29 | 284.023 | 131.517 | 47.57 | 9.05 | 0 | 10.8769 | 7.9 | 10.417 | 17.1792 | 15.6 | 0.138 | 38.2 | 62.4592 | -- | -- | 7.362 | -- | 6.4586 | 3.2342 | 23.993 | 7.135 | 47.555
06:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 100 | 9.94 | 9.99 | 8.42 | 1.07 | 158.31 | 1.973 | 67.24 | 53.93 | 180.21 | 129.118 | 155.789 | 4.84 | 20 | 8.5 | 0.48 | 1.11 | 12 | 92.29 | 284.023 | 131.517 | 47.57 | 9.05 | 0 | 10.8769 | 7.9 | 10.417 | 17.1792 | 15.6 | 0.138 | 38.2 | 62.4592 | -- | -- | 7.362 | -- | 6.4586 | 3.2342 | 23.993 | 7.135 | 47.555
07:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 102 | 9.92 | 9.87 | 8.46 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 185.41 | 129.118 | 178.403 | 4.82 | 19.54 | 7.5 | 0.49 | 1.11 | 11 | 99.42 | 283.123 | 131.373 | 46.76 | 7.988 | 0 | 10.8769 | 7.8 | 10.3694 | 17.1792 | 15.5 | 0.141 | 38.84 | 51.1776 | -- | -- | 7.335 | -- | 6.3528 | 3.2342 | 23.761 | 6.857 | 46.938
07:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 102 | 9.92 | 9.87 | 8.46 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 185.41 | 129.118 | 178.403 | 4.82 | 19.54 | 7.5 | 0.49 | 1.11 | 11 | 99.42 | 283.123 | 131.373 | 46.76 | 7.988 | 0 | 10.8769 | 7.8 | 10.3694 | 17.1792 | 15.5 | 0.141 | 38.84 | 51.1776 | -- | -- | 7.335 | -- | 6.3528 | 3.2342 | 23.761 | 6.857 | 46.938
08:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 104 | 9.91 | 9.82 | 8.2 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 185.41 | 129.118 | 198.165 | 4.8 | 20 | 7 | 0.39 | 1.04 | 11.5 | 94.07 | 278.867 | 131.373 | 47.42 | 8.379 | 0 | 10.8769 | 7.8 | 10.4402 | 17.1792 | 15 | 0.091 | 37.15 | 52.213 | -- | -- | 7.303 | -- | 6.2748 | 3.2342 | 23.69 | 6.552 | 47.263
08:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 104 | 9.91 | 9.82 | 8.2 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 185.41 | 129.118 | 198.165 | 4.8 | 20 | 7 | 0.39 | 1.04 | 11.5 | 94.07 | 278.867 | 131.373 | 47.42 | 8.379 | 0 | 10.8769 | 7.8 | 10.4402 | 17.1792 | 15 | 0.091 | 37.15 | 52.213 | -- | -- | 7.303 | -- | 6.2748 | 3.2342 | 23.69 | 6.552 | 47.263
09:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 100 | 9.97 | 9.91 | 8.44 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 184.1 | 129.118 | 211.123 | 4.77 | 19.54 | 6.5 | 0.4 | 1.04 | 11.5 | 97.33 | 283.305 | 129.933 | 47.44 | 7.951 | 0 | 10.8769 | 7.6 | 10.49 | 17.1792 | 14.8 | 0.086 | 36.31 | 56.5123 | -- | -- | 7.328 | -- | 6.2905 | 3.2342 | 23.69 | 6.628 | 46.919
09:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 100 | 9.97 | 9.91 | 8.44 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 184.1 | 129.118 | 211.123 | 4.77 | 19.54 | 6.5 | 0.4 | 1.04 | 11.5 | 97.33 | 283.305 | 129.933 | 47.44 | 7.951 | 0 | 10.8769 | 7.6 | 10.49 | 17.1792 | 14.8 | 0.086 | 36.31 | 56.5123 | -- | -- | 7.328 | -- | 6.2905 | 3.2342 | 23.69 | 6.628 | 46.919
10:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 97 | 9.97 | 10.13 | 8.44 | -- | -- | 1.973 | 68 | 53.29 | 184.1 | 129.118 | 208.245 | 4.63 | 19.54 | 7 | 0.41 | 1.04 | 11 | 99.43 | 283.324 | 127.096 | 47.47 | 7.904 | 0 | 10.8769 | 14.5 | 10.7539 | 17.1792 | 14.8 | 0.093 | 35.05 | 56.5123 | -- | -- | 7.33 | -- | 6.269 | 3.2342 | 23.69 | 6.524 | 46.244
10:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 97 | 9.97 | 10.13 | 8.44 | -- | -- | 1.973 | 68 | 53.29 | 184.1 | 129.118 | 208.245 | 4.63 | 19.54 | 7 | 0.41 | 1.04 | 11 | 99.43 | 283.324 | 127.096 | 47.47 | 7.904 | 0 | 10.8769 | 14.5 | 10.7539 | 17.1792 | 14.8 | 0.093 | 35.05 | 56.5123 | -- | -- | 7.33 | -- | 6.269 | 3.2342 | 23.69 | 6.524 | 46.244
11:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 97 | 9.95 | 10.06 | 8.46 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 186.72 | 129.118 | 204.637 | 4.56 | 19.54 | 6.6 | 0.43 | 1.04 | 10.5 | 99.47 | 283.357 | 126.955 | 47.35 | 7.399 | 0 | 10.8769 | 14.9 | 10.4539 | 17.1792 | 14.6 | 0.105 | 36.01 | 56.5123 | -- | -- | 7.314 | -- | 6.221 | 3.2342 | 23.459 | 6.524 | 46.094
11:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 97 | 9.95 | 10.06 | 8.46 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 53.29 | 186.72 | 129.118 | 204.637 | 4.56 | 19.54 | 6.6 | 0.43 | 1.04 | 10.5 | 99.47 | 283.357 | 126.955 | 47.35 | 7.399 | 0 | 10.8769 | 14.9 | 10.4539 | 17.1792 | 14.6 | 0.105 | 36.01 | 56.5123 | -- | -- | 7.314 | -- | 6.221 | 3.2342 | 23.459 | 6.524 | 46.094
12:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 95 | 9.98 | 10.01 | 8.4 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 186.72 | 129.118 | 215.786 | 4.73 | 18.86 | 6.6 | 0.43 | 1.04 | 10.5 | 95 | 278.565 | 129.791 | 47.59 | 7.254 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.479 | 17.1792 | 14.6 | 0.121 | 36.5 | 56.5123 | -- | -- | 7.496 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 46.094
12:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 95 | 9.98 | 10.01 | 8.4 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 186.72 | 129.118 | 215.786 | 4.73 | 18.86 | 6.6 | 0.43 | 1.04 | 10.5 | 95 | 278.565 | 129.791 | 47.59 | 7.254 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.479 | 17.1792 | 14.6 | 0.121 | 36.5 | 56.5123 | -- | -- | 7.496 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 46.094
13:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 95 | 9.95 | 10.12 | 8.35 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 186.72 | 129.118 | 204.742 | 4.77 | 19.54 | 6.6 | 0.43 | 0.2 | 10.5 | 99.94 | 282.516 | 131.373 | 47.81 | 6.707 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.3721 | 17.1792 | 14.6 | 0.122 | 34.63 | 56.5123 | -- | -- | 7.653 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.855
13:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 95 | 9.95 | 10.12 | 8.35 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 186.72 | 129.118 | 204.742 | 4.77 | 19.54 | 6.6 | 0.43 | 0.2 | 10.5 | 99.94 | 282.516 | 131.373 | 47.81 | 6.707 | 0 | 10.8769 | 14.8 | 10.3721 | 17.1792 | 14.6 | 0.122 | 34.63 | 56.5123 | -- | -- | 7.653 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.855
14:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 95 | 9.98 | 10.05 | 8.47 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 188.04 | 129.118 | 196.182 | 4.89 | 18.2 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 99.07 | 281.491 | 129.933 | 47.4 | 6.857 | 0 | 10.8769 | 10.5 | 10.1974 | 17.1792 | 14.6 | 0.121 | 35.25 | 56.5123 | -- | -- | 7.84 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.512
14:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 20.3 | 95 | 9.98 | 10.05 | 8.47 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 188.04 | 129.118 | 196.182 | 4.89 | 18.2 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 99.07 | 281.491 | 129.933 | 47.4 | 6.857 | 0 | 10.8769 | 10.5 | 10.1974 | 17.1792 | 14.6 | 0.121 | 35.25 | 56.5123 | -- | -- | 7.84 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.512
15:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 98 | 9.97 | 10.18 | 8.29 | -- | -- | 1.973 | 68 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 184.203 | 4.71 | 18.86 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 104.33 | 287.058 | 128.508 | 46.83 | 7.619 | 0 | 10.8769 | 11 | 10.4382 | 17.1792 | 14.6 | 0.12 | 35.07 | 56.551 | -- | -- | 7.898 | -- | 6.2295 | 3.2342 | 23.389 | 6.635 | 44.512
15:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.6 | 43 | 20.3 | 98 | 9.97 | 10.18 | 8.29 | -- | -- | 1.973 | 68 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 184.203 | 4.71 | 18.86 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 104.33 | 287.058 | 128.508 | 46.83 | 7.619 | 0 | 10.8769 | 11 | 10.4382 | 17.1792 | 14.6 | 0.12 | 35.07 | 56.551 | -- | -- | 7.898 | -- | 6.2295 | 3.2342 | 23.389 | 6.635 | 44.512
16:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.5 | 41 | 21.7 | 115 | 9.95 | 10.2 | 8.21 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 186.845 | 4.89 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 102.79 | 282.746 | 127.24 | 46.68 | 8.465 | 0 | 10.8769 | 9.5 | 10.5276 | 17.1792 | 14.8 | 0.119 | 35.1 | 56.5123 | -- | -- | 8.181 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.744
16:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.5 | 41 | 21.7 | 115 | 9.95 | 10.2 | 8.21 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 186.845 | 4.89 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 102.79 | 282.746 | 127.24 | 46.68 | 8.465 | 0 | 10.8769 | 9.5 | 10.5276 | 17.1792 | 14.8 | 0.119 | 35.1 | 56.5123 | -- | -- | 8.181 | -- | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.744
17:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 24.5 | 150 | 9.92 | 10.04 | 8.2 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 178.914 | 5 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 99.88 | 279.365 | 125.989 | 47.55 | 8.291 | 0 | 10.8769 | 11.4 | 10.3865 | 17.1792 | 16.5 | 0.126 | 34.16 | 56.551 | -- | -- | 8.424 | -- | 6.3026 | 3.2342 | 23.852 | 6.524 | 46.051
17:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 24.5 | 150 | 9.92 | 10.04 | 8.2 | -- | -- | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 189.36 | 129.118 | 178.914 | 5 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 99.88 | 279.365 | 125.989 | 47.55 | 8.291 | 0 | 10.8769 | 11.4 | 10.3865 | 17.1792 | 16.5 | 0.126 | 34.16 | 56.551 | -- | -- | 8.424 | -- | 6.3026 | 3.2342 | 23.852 | 6.524 | 46.051
18:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 24.5 | 175 | 10 | 10.15 | 11.9 | 1.07 | 165.43 | 1.973 | 71.87 | 53.93 | 188.04 | 129.118 | 175.896 | 5.38 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 103.02 | 282.31 | 123.386 | 47.44 | 8.274 | 0 | 10.8769 | 18 | 10.7307 | 17.1792 | 20 | 0.132 | 33.99 | 56.5123 | -- | -- | 9.613 | -- | 6.5924 | 3.2342 | 24.93 | 6.843 | 46.94
18:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 24.5 | 175 | 10 | 10.15 | 11.9 | 1.07 | 165.43 | 1.973 | 71.87 | 53.93 | 188.04 | 129.118 | 175.896 | 5.38 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 103.02 | 282.31 | 123.386 | 47.44 | 8.274 | 0 | 10.8769 | 18 | 10.7307 | 17.1792 | 20 | 0.132 | 33.99 | 56.5123 | -- | -- | 9.613 | -- | 6.5924 | 3.2342 | 24.93 | 6.843 | 46.94
19:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 25.5 | 187 | 12.05 | 10.18 | 20.05 | -- | -- | 1.973 | 75.88 | 53.93 | 185.41 | 129.118 | 166.575 | 5.41 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 104.18 | 283.47 | 123.39 | 47.56 | 8.59 | 0 | 10.8769 | 19.5 | 10.0963 | 17.1792 | 23 | 0.136 | 33.59 | 56.551 | -- | -- | 14.963 | -- | 7.8911 | 3.2342 | 27.124 | 10.908 | 47.876
19:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 25.5 | 187 | 12.05 | 10.18 | 20.05 | -- | -- | 1.973 | 75.88 | 53.93 | 185.41 | 129.118 | 166.575 | 5.41 | 20 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 104.18 | 283.47 | 123.39 | 47.56 | 8.59 | 0 | 10.8769 | 19.5 | 10.0963 | 17.1792 | 23 | 0.136 | 33.59 | 56.551 | -- | -- | 14.963 | -- | 7.8911 | 3.2342 | 27.124 | 10.908 | 47.876
20:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 25 | 190 | 13.06 | 10.22 | 20.16 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 54.58 | 184.1 | 129.118 | 165.461 | 5.85 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 108.03 | 287.32 | 121.88 | 47.32 | 7.06 | 0 | 10.8769 | 22.6 | 10.1592 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 33.25 | 56.551 | -- | -- | 17.075 | -- | 9.352 | 3.2342 | 27.947 | 17.126 | 50.24
20:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 25 | 190 | 13.06 | 10.22 | 20.16 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 54.58 | 184.1 | 129.118 | 165.461 | 5.85 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 108.03 | 287.32 | 121.88 | 47.32 | 7.06 | 0 | 10.8769 | 22.6 | 10.1592 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 33.25 | 56.551 | -- | -- | 17.075 | -- | 9.352 | 3.2342 | 27.947 | 17.126 | 50.24
21:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 26.6 | 193 | 13.01 | 10.24 | 20.07 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 54.58 | 182.8 | 129.118 | 165.147 | 7.04 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 108.43 | 287.72 | 120.54 | 47.48 | 6.25 | 0 | 10.8769 | 22.8 | 10.2767 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 32.66 | 56.5123 | -- | -- | 17.469 | -- | 12.1126 | 3.2342 | 28.262 | 30.116 | 52.841
21:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 26.6 | 193 | 13.01 | 10.24 | 20.07 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 54.58 | 182.8 | 129.118 | 165.147 | 7.04 | 19.54 | 6 | 0.41 | 0.2 | 10.5 | 108.43 | 287.72 | 120.54 | 47.48 | 6.25 | 0 | 10.8769 | 22.8 | 10.2767 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 32.66 | 56.5123 | -- | -- | 17.469 | -- | 12.1126 | 3.2342 | 28.262 | 30.116 | 52.841
22:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 28.2 | 179 | 12.98 | 10.21 | 12.52 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 55.23 | 181.5 | 129.118 | 178.327 | 8 | 19.54 | 6 | -- | 0.2 | 10.5 | 105 | 284.29 | 123.09 | 47.67 | 6.37 | 0 | 10.8769 | 22.8 | 10.3089 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 32.74 | 61.9295 | -- | -- | 16.445 | -- | 13.8513 | 3.2342 | 28.823 | 37.935 | 55.362
22:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 28.2 | 179 | 12.98 | 10.21 | 12.52 | -- | -- | 1.973 | 76.7 | 55.23 | 181.5 | 129.118 | 178.327 | 8 | 19.54 | 6 | -- | 0.2 | 10.5 | 105 | 284.29 | 123.09 | 47.67 | 6.37 | 0 | 10.8769 | 22.8 | 10.3089 | 17.1792 | 23 | 0.138 | 32.74 | 61.9295 | -- | -- | 16.445 | -- | 13.8513 | 3.2342 | 28.823 | 37.935 | 55.362
23:00 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 30.5 | 177 | 12.93 | 10.2 | 12.6 | -- | -- | 1.973 | 77.52 | 55.23 | 180.21 | 129.118 | 182.5698 | 8.45 | 19.54 | 6 | -- | 0.2 | 10.5 | 108.82 | 288.11 | 130.08 | 45.87 | 3.98 | 0 | 10.8769 | 22.4 | 10.3701 | 17.1792 | 23 | 0.141 | 33.58 | 61.9295 | 42.938 | 69.1931 | 15.507 | 49.3787 | 14.314 | 3.2342 | 29.216 | 39.772 | 57.247
23:30 | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 30.5 | 177 | 12.93 | 10.2 | 12.6 | -- | -- | 1.973 | 77.52 | 55.23 | 180.21 | 129.118 | 182.5698 | 8.45 | 19.54 | 6 | -- | 0.2 | 10.5 | 108.82 | 288.11 | 130.08 | 45.87 | 3.98 | 0 | 10.8769 | 22.4 | 10.3701 | 17.1792 | 23 | 0.141 | 33.58 | 61.9295 | 42.938 | 69.1931 | 15.507 | 49.3787 | 14.314 | 3.2342 | 29.216 | 39.772 | 57.247
MAX | 12.4 | 27 | 28.3 | 8 | 20.5 | 41 | 20.3 | 95 | 8.9 | 9.82 | 8.2 | 1.07 | 158.31 | 1.973 | 67.24 | 52.65 | 180.21 | 129.118 | 117.1478 | 4.56 | 18.2 | 6 | 0.39 | 0.2 | 10.5 | 92.29 | 278.565 | 120.54 | 45.87 | 3.98 | 0 | 10.8769 | 7.6 | 10.0963 | 17.1792 | 14.6 | 0.086 | 32.66 | 50.1191 | 42.938 | 61.2864 | 7.303 | 49.3787 | 6.2065 | 3.2342 | 23.389 | 6.524 | 44.512
MIN | 12.4 | 33 | 30.3 | 14 | 40.8 | 43 | 30.5 | 193 | 13.06 | 10.24 | 20.16 | 1.07 | 165.43 | 1.973 | 77.52 | 61.35 | 189.36 | 129.118 | 215.786 | 8.45 | 20 | 10.3 | 0.49 | 1.17 | 12.8 | 108.82 | 295.83 | 141.217 | 47.94 | 12.45 | 0 | 10.8769 | 22.8 | 10.7562 | 17.1792 | 23 | 0.146 | 40.4 | 62.4592 | 42.938 | 69.1931 | 17.469 | 49.3787 | 14.314 | 3.2342 | 29.216 | 39.772 | 57.247
PROM | 12.4 | 28.5417 | 29.3417 | 13.5 | 24.0958 | 42.0417 | 22.1375 | 123.5417 | 10.3054 | 10.0513 | 10.5783 | 1.07 | 161.87 | 1.973 | 69.4987 | 54.9221 | 184.2796 | 129.118 | 172.7001 | 5.3183 | 19.5242 | 7.1042 | 0.42545 | 0.69333 | 11.1458 | 99.6567 | 284.9673 | 129.8804 | 47.3592 | 8.2538 | 0 | 10.8769 | 13.5958 | 10.4204 | 17.1792 | 17.1792 | 0.12746 | 35.9529 | 55.7093 | 42.938 | 65.2397 | 9.4789 | 49.3787 | 7.4456 | 3.2343 | 24.6817 | 11.2034 | 48.1509
INICIO | 12.4 | 33 | 28.3 | 8 | 39.5 | 41 | 20.3 | 110 | 9.04 | 9.87 | 11.2 | -- | -- | 1.973 | 68 | 58.58 | 182.8 | 129.118 | 117.1478 | 5.16 | 19.54 | 10.3 | 0.41 | 1.17 | 12.8 | 98.31 | 291.81 | 141.217 | 47.7 | 9.48 | 0 | 10.8769 | 15.5 | 10.3171 | 17.1792 | 16.5 | 0.14 | 40.4 | 50.1191 | -- | 61.2864 | 7.578 | -- | 6.6619 | 3.2342 | 23.69 | 8.418 | 49.409
FINAL | 12.4 | 27 | 28.3 | 14 | 20.6 | 41 | 30.5 | 177 | 12.93 | 10.2 | 12.6 | -- | -- | 1.973 | 77.52 | 55.23 | 180.21 | 129.118 | 182.5698 | 8.45 | 19.54 | 6 | -- | 0.2 | 10.5 | 108.82 | 288.11 | 130.08 | 45.87 | 3.98 | 0 | 10.8769 | 22.4 | 10.3701 | 17.1792 | 23 | 0.141 | 33.58 | 61.9295 | 42.938 | 69.1931 | 15.507 | 49.3787 | 14.314 | 3.2342 | 29.216 | 39.772 | 57.247
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 2.7488 | 0.683 | 0.242 | 0.24383 | 0.02113 | 3875.2583 | -- | -- | 0.71886 | 22.8663 | -- | 0.22448 | 0.18831 | 2409.86 | 0.707 | 0.202 | 0.182 | 0.456 | -- | 235.444 | 0.092 | 0.072 | 13.85 |  | 0.52484 | 0.24747 | 11.63 | 0.27872
00:30 | 2695 | 2.7488 | 0.683 | 0.242 | 0.24383 | 0.02113 | 3875.2583 | -- | -- | 0.71886 | 22.8663 | -- | 0.22448 | 0.18831 | 2409.86 | 0.707 | 0.202 | 0.182 | 0.456 | -- | 235.444 | 0.092 | 0.072 | 13.85 |  | 0.52484 | 0.24747 | 11.63 | 0.27872
01:00 | 2695 | 2.7923 | 0.683 | 0.257 | 0.23184 | 0.02314 | 3875.2659 | -- | -- | 0.72176 | 22.8857 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.13 | 0.737 | 0.197 | 0.182 | 0.44 | -- | 235.446 | 0.098 | 0.073 | 13.85 |  | 0.56688 | 0.21374 | 11.61 | 0.27114
01:30 | 2695 | 2.7923 | 0.683 | 0.257 | 0.23184 | 0.02314 | 3875.2659 | -- | -- | 0.72176 | 22.8857 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.13 | 0.737 | 0.197 | 0.182 | 0.44 | -- | 235.446 | 0.098 | 0.073 | 13.85 |  | 0.56688 | 0.21374 | 11.61 | 0.27114
02:00 | 2695 | 2.831 | 0.703 | 0.251 | 0.24362 | 0.02526 | 3875.2772 | -- | -- | 0.69872 | 22.9144 | -- | 0.23907 | 0.29158 | 2410.39 | 0.767 | 0.192 | 0.182 | 0.425 | -- | 235.447 | 0.102 | 0.071 | 13.85 |  | 0.5837 | 0.20469 | 11.57 | 0.26936
02:30 | 2695 | 2.831 | 0.703 | 0.251 | 0.24362 | 0.02526 | 3875.2772 | -- | -- | 0.69872 | 22.9144 | -- | 0.23907 | 0.29158 | 2410.39 | 0.767 | 0.192 | 0.182 | 0.425 | -- | 235.447 | 0.102 | 0.071 | 13.85 |  | 0.5837 | 0.20469 | 11.57 | 0.26936
03:00 | 2695 | 2.889 | 0.708 | 0.242 | 0.24315 | 0.02557 | 3875.286 | -- | -- | 0.62319 | 22.937 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2410.65 | 0.798 | 0.186 | 0.182 | 0.47 | -- | 235.448 | 0.098 | 0.067 | 13.85 |  | 0.59043 | 0.19877 | 11.54 | 0.28759
03:30 | 2695 | 2.889 | 0.708 | 0.242 | 0.24315 | 0.02557 | 3875.286 | -- | -- | 0.62319 | 22.937 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2410.65 | 0.798 | 0.186 | 0.182 | 0.47 | -- | 235.448 | 0.098 | 0.067 | 13.85 |  | 0.59043 | 0.19877 | 11.54 | 0.28759
04:00 | 2695 | 2.9857 | 0.708 | 0.239 | 0.23811 | 0.02716 | 3875.2967 | -- | -- | 0.54506 | 22.9642 | -- | 0.21474 | 0.32177 | 2410.89 | 0.826 | 0.179 | 0.182 | 0.517 | -- | 235.449 | 0.094 | 0.064 | 13.85 |  | 0.58706 | 0.20271 | 11.52 | 0.30443
04:30 | 2695 | 2.9857 | 0.708 | 0.239 | 0.23811 | 0.02716 | 3875.2967 | -- | -- | 0.54506 | 22.9642 | -- | 0.21474 | 0.32177 | 2410.89 | 0.826 | 0.179 | 0.182 | 0.517 | -- | 235.449 | 0.094 | 0.064 | 13.85 |  | 0.58706 | 0.20271 | 11.52 | 0.30443
05:00 | 2695 | 3.1158 | 0.703 | 0.237 | 0.22432 | 0.02958 | 3875.308 | -- | -- | 0.46525 | 22.993 | -- | 0.19661 | 0.35277 | 2411.14 | 0.855 | 0.175 | 0.181 | 0.564 | -- | 235.45 | 0.089 | 0.057 | 13.85 |  | 0.58874 | 0.20271 | 11.5 | 0.3208
05:30 | 2695 | 3.1158 | 0.703 | 0.237 | 0.22432 | 0.02958 | 3875.308 | -- | -- | 0.46525 | 22.993 | -- | 0.19661 | 0.35277 | 2411.14 | 0.855 | 0.175 | 0.181 | 0.564 | -- | 235.45 | 0.089 | 0.057 | 13.85 |  | 0.58874 | 0.20271 | 11.5 | 0.3208
06:00 | 2695 | 3.2466 | 0.713 | 0.24 | 0.20522 | 0.027 | 3875.3208 | -- | -- | 0.38489 | 23.0256 | -- | 0.1755 | 0.37816 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.181 | 0.57 | 52.84 | 235.451 | 0.083 | 0.047 | 13.85 |  | 0.56352 | 0.23774 | 11.5 | 0.33656
06:30 | 2695 | 3.2466 | 0.713 | 0.24 | 0.20522 | 0.027 | 3875.3208 | -- | -- | 0.38489 | 23.0256 | -- | 0.1755 | 0.37816 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.181 | 0.57 | 52.84 | 235.451 | 0.083 | 0.047 | 13.85 |  | 0.56352 | 0.23774 | 11.5 | 0.33656
07:00 | 2695 | 3.6099 | 0.708 | 0.251 | 0.18902 | 0.02542 | 3875.3311 | -- | -- | 0.34941 | 23.0521 | -- | 0.16388 | 0.39748 | 2411.59 | 0.911 | 0.211 | 0.181 | 0.57 | -- | 235.453 | 0.075 | 0.044 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.26982 | 11.5 | 0.35202
07:30 | 2695 | 3.6099 | 0.708 | 0.251 | 0.18902 | 0.02542 | 3875.3311 | -- | -- | 0.34941 | 23.0521 | -- | 0.16388 | 0.39748 | 2411.59 | 0.911 | 0.211 | 0.181 | 0.57 | -- | 235.453 | 0.075 | 0.044 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.26982 | 11.5 | 0.35202
08:00 | 2695 | 4.1217 | 0.758 | 0.261 | 0.16594 | 0.022 | 3875.3427 | -- | -- | 0.34286 | 23.0816 | 39.1617 | 0.16762 | 0.39748 | 2411.79 | 0.935 | 0.217 | 0.181 | 0.568 | -- | 235.454 | 0.068 | 0.042 | 13.85 |  | 0.52484 | 0.30014 | 11.48 | 0.36709
08:30 | 2695 | 4.1217 | 0.758 | 0.261 | 0.16594 | 0.022 | 3875.3427 | -- | -- | 0.34286 | 23.0816 | 39.1617 | 0.16762 | 0.39748 | 2411.79 | 0.935 | 0.217 | 0.181 | 0.568 | -- | 235.454 | 0.068 | 0.042 | 13.85 |  | 0.52484 | 0.30014 | 11.48 | 0.36709
09:00 | 2695 | 4.4687 | 0.7705 | 0.249 | 0.17095 | 0.01795 | 3875.35 | -- | -- | 0.3366 | 23.1003 | -- | 0.16762 | 0.37816 | 2411.98 | 0.959 | 0.207 | 0.18 | 0.568 | -- | 235.449 | 0.062 | 0.043 | 13.85 |  | 0.51643 | 0.32558 | 11.48 | 0.38217
09:30 | 2695 | 4.4687 | 0.7705 | 0.249 | 0.17095 | 0.01795 | 3875.35 | -- | -- | 0.3366 | 23.1003 | -- | 0.16762 | 0.37816 | 2411.98 | 0.959 | 0.207 | 0.18 | 0.568 | -- | 235.449 | 0.062 | 0.043 | 13.85 |  | 0.51643 | 0.32558 | 11.48 | 0.38217
10:00 | 2695 | 4.7094 | 0.773 | 0.239 | 0.19264 | 0.01756 | 3875.3467 | -- | -- | 0.33038 | 23.0918 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2412.16 | 0.982 | 0.195 | 0.18 | 0.566 | -- | 235.444 | 0.055 | 0.041 | 13.85 |  | 0.51306 | 0.34937 | 11.48 | 0.3771
10:30 | 2695 | 4.7094 | 0.773 | 0.239 | 0.19264 | 0.01756 | 3875.3467 | -- | -- | 0.33038 | 23.0918 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2412.16 | 0.982 | 0.195 | 0.18 | 0.566 | -- | 235.444 | 0.055 | 0.041 | 13.85 |  | 0.51306 | 0.34937 | 11.48 | 0.3771
11:00 | 2695 | 4.9212 | 0.773 | 0.223 | 0.22117 | 0.01695 | 3875.3519 | -- | -- | 0.32403 | 23.105 | -- | 0.16762 | 0.27391 | 2412.33 | 1.004 | 0.183 | 0.179 | 0.552 | -- | 235.44 | 0.048 | 0.039 | 13.85 |  | 0.51306 | 0.36987 | 11.48 | 0.36575
11:30 | 2695 | 4.9212 | 0.773 | 0.223 | 0.22117 | 0.01695 | 3875.3519 | -- | -- | 0.32403 | 23.105 | -- | 0.16762 | 0.27391 | 2412.33 | 1.004 | 0.183 | 0.179 | 0.552 | -- | 235.44 | 0.048 | 0.039 | 13.85 |  | 0.51306 | 0.36987 | 11.48 | 0.36575
12:00 | 2695 | 5.1648 | 0.768 | 0.221 | 0.23693 | 0.01582 | 3875.3616 | -- | -- | 0.31744 | 23.1299 | -- | 0.16388 | 0.20806 | 2412.39 | 1.011 | 0.17 | 0.179 | 0.529 | -- | 235.435 | 0.042 | 0.035 | 13.85 |  | 0.51475 | 0.39208 | 11.47 | 0.35464
12:30 | 2695 | 5.1648 | 0.768 | 0.221 | 0.23693 | 0.01582 | 3875.3616 | -- | -- | 0.31744 | 23.1299 | -- | 0.16388 | 0.20806 | 2412.39 | 1.011 | 0.17 | 0.179 | 0.529 | -- | 235.435 | 0.042 | 0.035 | 13.85 |  | 0.51475 | 0.39208 | 11.47 | 0.35464
13:00 | 2695 | 5.3754 | 0.7705 | 0.228 | 0.2319 | 0.01516 | 3875.358 | -- | -- | 0.31029 | 23.1206 | -- | 0.1564 | 0.15297 | 2412.31 | 1.001 | 0.156 | 0.179 | 0.505 | -- | 235.43 | 0.035 | 0.033 | 13.85 |  | 0.51811 | 0.4161 | 11.47 | 0.34379
13:30 | 2695 | 5.3754 | 0.7705 | 0.228 | 0.2319 | 0.01516 | 3875.358 | -- | -- | 0.31029 | 23.1206 | -- | 0.1564 | 0.15297 | 2412.31 | 1.001 | 0.156 | 0.179 | 0.505 | -- | 235.43 | 0.035 | 0.033 | 13.85 |  | 0.51811 | 0.4161 | 11.47 | 0.34379
14:00 | 2695 | 5.5793 | 0.768 | 0.243 | 0.20269 | 0.01564 | 3875.3872 | -- | -- | 0.30276 | 23.1954 | -- | 0.14587 | 0.12352 | 2412.22 | 0.989 | 0.144 | 0.179 | 0.481 | -- | 235.426 | 0.029 | 0.031 | 13.85 |  | 0.52315 | 0.43642 | 11.47 | 0.3481
14:30 | 2695 | 5.5793 | 0.768 | 0.243 | 0.20269 | 0.01564 | 3875.3872 | -- | -- | 0.30276 | 23.1954 | -- | 0.14587 | 0.12352 | 2412.22 | 0.989 | 0.144 | 0.179 | 0.481 | -- | 235.426 | 0.029 | 0.031 | 13.85 |  | 0.52315 | 0.43642 | 11.47 | 0.3481
15:00 | 2695 | 5.7487 | 0.778 | 0.266 | 0.16866 | 0.01661 | 3875.3939 | -- | -- | 0.29481 | 23.2125 | -- | 0.13569 | 0.105 | 2412.14 | 0.979 | 0.142 | 0.178 | 0.476 | -- | 235.421 | 0.023 | 0.025 | 13.85 |  | 0.52652 | 0.46389 | 11.48 | 0.35333
15:30 | 2695 | 5.7487 | 0.778 | 0.266 | 0.16866 | 0.01661 | 3875.3939 | -- | -- | 0.29481 | 23.2125 | -- | 0.13569 | 0.105 | 2412.14 | 0.979 | 0.142 | 0.178 | 0.476 | -- | 235.421 | 0.023 | 0.025 | 13.85 |  | 0.52652 | 0.46389 | 11.48 | 0.35333
16:00 | 2695 | 5.901 | 0.808 | 0.283 | 0.14715 | 0.0199 | 3875.3866 | -- | -- | 0.28641 | 23.1938 | -- | 0.14587 | 0.09931 | 2412.04 | 0.966 | 0.159 | 0.178 | 0.482 | -- | 235.417 | 0.017 | 0.023 | 13.85 |  | 0.52988 | 0.47916 | 11.48 | 0.36485
16:30 | 2695 | 5.901 | 0.808 | 0.283 | 0.14715 | 0.0199 | 3875.3866 | -- | -- | 0.28641 | 23.1938 | -- | 0.14587 | 0.09931 | 2412.04 | 0.966 | 0.159 | 0.178 | 0.482 | -- | 235.417 | 0.017 | 0.023 | 13.85 |  | 0.52988 | 0.47916 | 11.48 | 0.36485
17:00 | 2695 | 6.0676 | 0.8305 | 0.289 | 0.13951 | 0.02257 | 3875.3945 | 16.659 | 1.7944 | 0.27837 | 23.2141 | -- | 0.15266 | 0.12352 | 2411.98 | 0.959 | 0.177 | 0.178 | 0.487 | -- | 235.412 | 0.013 | 0.019 | 13.85 |  | 0.53661 | 0.49597 | 11.47 | 0.37756
17:30 | 2695 | 6.0676 | 0.8305 | 0.289 | 0.13951 | 0.02257 | 3875.3945 | 16.659 | 1.7944 | 0.27837 | 23.2141 | -- | 0.15266 | 0.12352 | 2411.98 | 0.959 | 0.177 | 0.178 | 0.487 | -- | 235.412 | 0.013 | 0.019 | 13.85 |  | 0.53661 | 0.49597 | 11.47 | 0.37756
18:00 | 2695 | 6.2223 | 0.853 | 0.289 | 0.15362 | 0.02645 | 3875.397 | -- | -- | 0.28711 | 23.2203 | 37.3223 | 0.16388 | 0.09931 | 2411.94 | 0.954 | 0.196 | 0.178 | 0.493 | 52.84 | 235.407 | 0.009 | 0.016 | 13.85 |  | 0.54165 | 0.51433 | 11.47 | 0.38171
18:30 | 2695 | 6.2223 | 0.853 | 0.289 | 0.15362 | 0.02645 | 3875.397 | -- | -- | 0.28711 | 23.2203 | 37.3223 | 0.16388 | 0.09931 | 2411.94 | 0.954 | 0.196 | 0.178 | 0.493 | 52.84 | 235.407 | 0.009 | 0.016 | 13.85 |  | 0.54165 | 0.51433 | 11.47 | 0.38171
19:00 | 2695 | 6.3118 | 0.803 | 0.306 | 0.17915 | 0.02576 | 3875.4025 | -- | -- | 0.35754 | 23.2343 | -- | 0.18379 | 0.08851 | 2411.94 | 0.954 | 0.196 | 0.177 | 0.489 | -- | 235.403 | 0.026 | 0.015 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.52857 | 11.47 | 0.37116
19:30 | 2695 | 6.3118 | 0.803 | 0.306 | 0.17915 | 0.02576 | 3875.4025 | -- | -- | 0.35754 | 23.2343 | -- | 0.18379 | 0.08851 | 2411.94 | 0.954 | 0.196 | 0.177 | 0.489 | -- | 235.403 | 0.026 | 0.015 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.52857 | 11.47 | 0.37116
20:00 | 2695 | 6.3819 | 0.778 | 0.322 | 0.19035 | 0.02568 | 3875.4153 | -- | -- | 0.4361 | 23.2671 | -- | 0.20114 | 0.0785 | 2412.07 | 0.97 | 0.187 | 0.177 | 0.466 | -- | 235.398 | 0.054 | 0.017 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.54864 | 11.48 | 0.35333
20:30 | 2695 | 6.3819 | 0.778 | 0.322 | 0.19035 | 0.02568 | 3875.4153 | -- | -- | 0.4361 | 23.2671 | -- | 0.20114 | 0.0785 | 2412.07 | 0.97 | 0.187 | 0.177 | 0.466 | -- | 235.398 | 0.054 | 0.017 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.54864 | 11.48 | 0.35333
21:00 | 2695 | 6.452 | 0.763 | 0.341 | 0.19257 | 0.02742 | 3875.4345 | -- | -- | 0.51505 | 23.3163 | -- | 0.21961 | 0.07612 | 2412.29 | 0.998 | 0.18 | 0.177 | 0.441 | -- | 235.393 | 0.081 | 0.024 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.57465 | 11.5 | 0.33656
21:30 | 2695 | 6.452 | 0.763 | 0.341 | 0.19257 | 0.02742 | 3875.4345 | -- | -- | 0.51505 | 23.3163 | -- | 0.21961 | 0.07612 | 2412.29 | 0.998 | 0.18 | 0.177 | 0.441 | -- | 235.393 | 0.081 | 0.024 | 13.85 |  | 0.54334 | 0.57465 | 11.5 | 0.33656
22:00 | 2695 | 6.597 | 0.703 | 0.358 | 0.18015 | 0.02765 | 3875.4842 | -- | -- | 0.59531 | 23.4436 | -- | 0.22934 | 0.07378 | -- | -- | -- | 0.176 | 0.412 | -- | 235.389 | 0.102 | 0.032 | 13.85 |  | 0.53997 | 0.59943 | 11.5 | 0.32284
22:30 | 2695 | 6.597 | 0.703 | 0.358 | 0.18015 | 0.02765 | 3875.4842 | -- | -- | 0.59531 | 23.4436 | -- | 0.22934 | 0.07378 | -- | -- | -- | 0.176 | 0.412 | -- | 235.389 | 0.102 | 0.032 | 13.85 |  | 0.53997 | 0.59943 | 11.5 | 0.32284
23:00 | 2695 | 6.7324 | 0.698 | 0.374 | 0.17798 | 0.02763 | 3875.5091 | -- | -- | 0.67465 | 23.5124 | -- | 0.21021 | 0.0785 | -- | -- | -- | 0.176 | 0.375 | -- | 235.384 | 0.1 | 0.04 | 13.85 |  | 0.53829 | 0.63031 | 11.51 | 0.31193
23:30 | 2695 | 6.7324 | 0.698 | 0.374 | 0.17798 | 0.02763 | 3875.5091 | -- | -- | 0.67465 | 23.5124 | -- | 0.21021 | 0.0785 | -- | -- | -- | 0.176 | 0.375 | -- | 235.384 | 0.1 | 0.04 | 13.85 |  | 0.53829 | 0.63031 | 11.51 | 0.31193

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
14/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.37
14/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/12/2024 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 80.86
14/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 79.766
14/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 37.99

## STOCK_COMB
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 681.29 | 681.289 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.333 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3
14/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
14/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
14/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
14/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
14/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 708.05 | 707.6085 | 0 | m3
14/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 675.45 | 675.45 | 0 | m3
14/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 562.37 | 562.37 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
14/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
14/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2886.59 | 2886.59 | 0 | m3
14/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
14/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58209.07 | 58209.07 | 0 | m3
14/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
14/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 14.5 | 14.5 | 0 | m3
14/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1050.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1035.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 505.65
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 960.65
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 4.91
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5411.7181
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6023.718
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7286.4639
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 58322.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1048215
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 39378
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1079618.421
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1078365.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 350052.38
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 278377.62
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0.4415
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 919119.8651
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 930685.613
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 933789.7325
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1189406.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1679416
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23455.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23477.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23512.38
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 16234.81
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16477.92
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 12124.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12173.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13318.77
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201461.333
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/12/2024 00:00 | 876.1 | 2986.49 | 87.15 | 87.15 | 4481.6 | 497.2 | 8243 | 22678 | 3951.5614 | 4348.8026 | 4342.569 | 0 | 2760 | 6792.401 | 6496.309
14/12/2024 01:00 | 869.3 | 2989.05 | 89.18 | 89.18 | 4481.6 | 498.18 | 8470 | 22678 | 4180.751 | 4418.2896 | 4411.8813 | 0 | 2760 | 6837.155 | 6494.688
14/12/2024 02:00 | 869 | 2989.96 | 91.33 | 91.33 | 4481.6 | 508.97 | 8697 | 22678 | 4271.2021 | 4468.7366 | 4462.2711 | 0 | 2760 | 6833.229 | 6493.284
14/12/2024 03:00 | 867.5 | 2989.5 | 93.2 | 93.2 | 4481.6 | 500.14 | 8909 | 22678 | 4278.3867 | 4477.1771 | 4470.4891 | 0 | 2760 | 6813.6 | 6491.865
14/12/2024 04:00 | 864.6 | 2989.5 | 94.66 | 94.66 | 4481.6 | 493.27 | 9086 | 22678 | 4102.7843 | 4436.1523 | 4428.9665 | 0 | 2760 | 6804.964 | 6490.51
14/12/2024 05:00 | 863.6 | 3053.86 | 95.32 | 95.32 | 4481.6 | 497.2 | 9217 | 22678 | 4178.5133 | 4434.1892 | 4427.1282 | 0 | 2760 | 6872.095 | 6489.071
14/12/2024 06:00 | 871.5 | -- | 94.91 | 94.91 | 4481.6 | 490.33 | 9267 | 22678 | 4172.1535 | 4418.0935 | 4411.2328 | 0 | 2760 | 6825.378 | 6487.7
14/12/2024 07:00 | 873.1 | -- | 93.26 | 93.26 | 4474.7 | 486.41 | 9273 | 22678 | 4103.6087 | 4370.002 | 4363.9793 | 0 | 2740 | 6857.962 | 6486.51
14/12/2024 08:00 | 870.9 | -- | 91.51 | 91.51 | 4474.7 | 497.2 | 9225 | 22678 | 4036.1237 | 4327.7992 | 4322.6727 | 0 | 2730 | 6819.096 | 6485.011
14/12/2024 09:00 | 866.3 | -- | 90.02 | 90.02 | 4474.7 | 496.22 | 9165 | 22678 | 3789.8567 | 4252.0309 | 4250.5486 | 0 | 2730 | 6829.696 | 6483.545
14/12/2024 10:00 | 861.7 | -- | 88.52 | 88.52 | 4467.8 | 496.22 | 9032 | 22678 | 3759.1171 | 4230.439 | 4232.8152 | 0 | 2720 | 6821.4516 | 6482.411
14/12/2024 11:00 | 857.7 | -- | 86.58 | 86.58 | 4467.8 | 492.29 | 8898 | 22678 | 3739.6843 | 4219.6426 | 4222.9752 | 0 | 2720 | 6811.245 | 6481.238
14/12/2024 12:00 | 857.1 | -- | 84.73 | 84.73 | 4474.7 | 503.08 | 8777 | 22678 | 3678.5591 | 4188.6288 | 4190.2111 | 0 | 2720 | 6837.155 | 6480.239
14/12/2024 13:00 | 857.1 | -- | 83.26 | 83.26 | 4467.8 | 499.16 | 8728 | 22678 | 3615.6677 | 4161.5406 | 4164.2593 | 0 | 2720 | 6792.793 | 6479.073
14/12/2024 14:00 | 857.2 | -- | 83.04 | 83.04 | 4481.6 | 496.22 | 8679 | 22678 | 3645.229 | 4178.2253 | 4181.02 | 0 | 2750 | 6820.274 | 6477.776
14/12/2024 15:00 | 856.2 | -- | 83.25 | 83.25 | 4460.9 | 486.41 | 8629 | 22678 | 3726.2581 | 4216.6985 | 4218.5417 | 0 | 2750 | 6792.401 | 6476.034
14/12/2024 16:00 | 857 | -- | 83.65 | 83.65 | 4474.7 | 498.18 | 8601 | 22678 | 3806.2271 | 4259.0973 | 4258.9829 | 0 | 2750 | 6830.089 | 6473.424
14/12/2024 17:00 | 857.1 | -- | 84.24 | 84.24 | 4474.7 | 494.26 | 8584 | 22678 | 4048.9613 | 4330.7438 | 4329.377 | 0 | 2760 | 6832.837 | 6469.583
14/12/2024 18:00 | 861.7 | -- | 84.29 | 84.29 | 4467.8 | 494.26 | 8568 | 22678 | 4045.7813 | 4326.4252 | 4322.5647 | 0 | 2760 | 6801.823 | 6466.782
14/12/2024 19:00 | 862.9 | -- | 83.34 | 83.34 | 4467.8 | 494.26 | 8506 | 22678 | 3972.7608 | 4330.1548 | 4324.7272 | 0 | 2760 | 6803.786 | 6465.049
14/12/2024 20:00 | 862.1 | -- | 82.13 | 82.13 | 4467.8 | 491.31 | 8401 | 22678 | 3814.1182 | 4266.1636 | 4260.1723 | 0 | 2760 | 6810.46 | 6463.632
14/12/2024 21:00 | 861 | -- | 80.95 | 80.95 | 4467.8 | 498.18 | 8297 | 22678 | 3812.4695 | 4265.3786 | 4259.7397 | 0 | 2760 | 6827.733 | 6462.222
14/12/2024 22:00 | 864 | -- | 80.05 | 80.05 | 4467.8 | 495.24 | 8194 | 22678 | 3856.2817 | 4290.7001 | 4284.3941 | 0 | 2760 | 6833.622 | 6460.663
14/12/2024 23:00 | 861.1 | -- | 79.65 | 79.65 | 4467.8 | 495.24 | 8189 | 22678 | 4086.5314 | 4362.9356 | 4357.1671 | 0 | 2760 | 6822.6295 | 6459.175

## TEMP_AMB
sábado, 14 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/12/2024 00:00 | 19 | 24.75 | 24.75 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18 | 32.06 | 19 | 27.3 | 24.81 | 20.15 | 19.5 | 22.0912 | 23.54
14/12/2024 01:00 | 19 | 24.74 | 24.74 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 32.69 | 18.3 | 27.3 | 24.47 | 19.6 | 19.4 | 21.6556 | 23.32
14/12/2024 02:00 | 18 | 24.8 | 24.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 33.13 | 18.3 | 27.3 | 24.06 | 19.4 | 19.2 | 21.3204 | 23.39
14/12/2024 03:00 | 17 | 24.78 | 24.78 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 33.06 | 17.6 | 27.3 | 23.72 | 19.25 | 18.8 | 21.0604 | 23.46
14/12/2024 04:00 | 17 | 24.72 | 24.72 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 33 | 17.7 | 27.3 | 23.46 | 18.95 | 18.6 | 20.9008 | 23.53
14/12/2024 05:00 | 17 | 24.63 | 24.63 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 33 | 18 | 27.3 | 23.3 | 19 | 18.6 | 20.7162 | 23.6
14/12/2024 06:00 | 17 | 24.65 | 24.65 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 32.93 | 18 | 27.3 | 23.19 | 18.95 | 18.7 | 20.5546 | 23.67
14/12/2024 07:00 | 18 | 24.66 | 24.66 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 33.08 | 18.6 | 27.3 | 23.34 | 19.1 | 20.4 | 20.6429 | 23.95
14/12/2024 08:00 | 22 | 24.7 | 24.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.7 | 34.17 | 20.3 | 27.3 | 23.61 | 20.05 | 20.1 | 21.3957 | 23.7
14/12/2024 09:00 | 24 | 25.1 | 25.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 35.57 | 21.6 | 27.3 | 24.49 | 20.55 | 21.8 | 23.1802 | 22.97
14/12/2024 10:00 | 28 | 25.76 | 25.76 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 37.16 | 22.6 | 27.3 | 25.78 | 20.75 | 22.3 | 24.5934 | 23.15
14/12/2024 11:00 | 30 | 26.43 | 26.43 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.2 | 37.84 | 22.5 | 27.3 | 26.8 | 21.2 | 22.2 | 25.3562 | 23.36
14/12/2024 12:00 | 29 | 27.27 | 27.27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19.1 | 36.72 | 22.8 | 27.3 | 27.17 | 21.3 | 21.9 | 25.563 | 23.75
14/12/2024 13:00 | 28 | 27.99 | 27.99 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 18.8 | 35.15 | 23 | 27.3 | 27.55 | 21.8 | 22.6 | 25.561 | 24.7
14/12/2024 14:00 | 29 | 28.09 | 28.09 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 18.6 | 33.03 | 22.8 | 27.3 | 27.97 | 21.55 | 23.4 | 25.9745 | 25.43
14/12/2024 15:00 | 28 | 27.92 | 27.92 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 18.7 | 32.45 | 22.1 | 27.3 | 27.7 | 21.75 | 23.2 | 25.7908 | 26.88
14/12/2024 16:00 | 26 | 27.71 | 27.71 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18.7 | 32.55 | 21.7 | 27.3 | 27.58 | 21.95 | 22.1 | 25.4747 | 26
14/12/2024 17:00 | 25 | 27.38 | 27.38 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.1 | 34.06 | 21.7 | 27.3 | 27.46 | 21.65 | 21.3 | 25.032 | 26.88
14/12/2024 18:00 | 23 | 26.73 | 26.73 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 33.2 | 21.7 | 27.3 | 27.08 | 21.2 | 20.1 | 24.2823 | 25.89
14/12/2024 19:00 | 22 | 26.01 | 26.01 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 32.44 | 19.8 | 27.3 | 26.48 | 20.65 | 20.2 | 23.5938 | 25.06
14/12/2024 20:00 | 21 | 25.44 | 25.44 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 31.99 | 19.6 | 27.3 | 25.93 | 20.776 | 20.4 | 23.109 | 24.51
14/12/2024 21:00 | 20 | 25.15 | 25.15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 31.98 | 19.8 | 27.3 | 25.43 | 20.5 | 20.1 | 22.7406 | 24.02
14/12/2024 22:00 | 19 | 24.88 | 24.88 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 31.8 | 19.6 | 27.3 | 24.98 | 20.65 | 20 | 22.4204 | 23.63
14/12/2024 23:00 | 19 | 24.77 | 24.77 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 32.39 | 19.5 | 27.3 | 24.74 | 20.7 | 19.8 | 22.1284 | 23.32

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 58.323 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1710 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00
14/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 14/12/2024 06:00 | 15/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 14 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/12/2024 | 00:30 | 21 | 38 | 5.99 | 20.39 |  | 6.5 | 7.6 | 6.3 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 1.9864 | 4.4106 |  |  |  | 8.96 | 8.28 | 489.3807 | 492.538 | 505.1672 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 01:00 | 21 | 33.4 | 7.92 | 20.39 |  | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0.92637 | 3.2587 |  |  |  | 8.88 | 7.8 | 489.3807 | 486.2234 | 486.2234 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 01:30 | 21 | 33.4 | 7.45 | 20.39 |  | 5.5 | 8.2 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1.1812 | 3.7573 |  |  |  | 8.94 | 8.52 | 489.3807 | 486.2234 | 476.7516 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 02:00 | 21 | 44.98 | 6.9 | 20.39 |  | 5.7 | 7.9 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0.93772 | 3.4839 |  |  |  | 9.11 | 8.48 | 489.3807 | 489.3807 | 492.538 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 02:30 | 21 | 47.14 | 10.25 | 20.39 |  | 5.4 | 8.7 | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 1.6656 | 3.4261 |  |  |  | 9.7 | 8.77 | 489.3807 | 489.3807 | 486.2234 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 03:00 | 21 | 46.96 | 10.62 | 20.39 |  | 5.9 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 3.0317 | 3.272 |  |  |  | 10.13 | 8.99 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 03:30 | 21 | 46.25 | 9.75 | 20.39 |  | 5.7 | 9.1 | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2.8183 | 5.0107 |  |  |  | 11.05 | 9.09 | 489.3807 | 489.3807 | 492.538 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 04:00 | 21 | 46.65 | 9.82 | 20.39 |  | 5.5 | 8.2 | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2.9348 | 5.6844 |  |  |  | 10.92 | 9.53 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 04:30 | 21 | 47.08 | 10.04 | 20.39 |  | 5.3 | 8.1 | 7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 2.1305 | 5.2863 |  |  |  | 10.97 | 10.57 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 05:00 | 21 | 47.14 | 9.96 | 20.39 | 0 | 5.5 | 8.3 | 7.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.02 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21.5 | 4.0456 | 5.4669 | 0 | 0 | 21.5 | 10.59 | 10.1 | 489.3807 | 492.538 | 505.1672 | 353.617 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 0 | 17.518
14/12/2024 | 05:30 | 21 | 47.12 | 11.4 | 20.39 | 0 | 6 | 8.6 | 7.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.92 | 44 | 7 | 7 | 0.01842 | 20 | 205.2 | 5.1331 | 5.9657 | 27.0698 | 18.1735 | 205.2 | 10.5 | 9.2 | 489.3807 | 489.3807 | 505.1672 | 350.4597 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 25 | 118.078
14/12/2024 | 06:00 | 21 | 47.12 | 10.34 | 20.39 | 8.7182 | 5.5 | 8.8 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 91.96 | 225 | 6 | 7 | 0.90329 | 107 | 449.4 | 4.7016 | 6.7213 | 171.0635 | 106.0882 | 449.4 | 10.43 | 9.56 | 489.3807 | 486.2234 | 483.0661 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 120 | 600.023
14/12/2024 | 06:30 | 22 | 47.1 | 10.68 | 20.39 | 61.084 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 203.84 | 467.273 | 6 | 6 | 10.5842 | 228 | 805.6 | 5.7442 | 6.8875 | 283.8792 | 275.6447 | 805.6 | 9.57 | 8.86 | 489.3807 | 489.3807 | 454.6505 | 347.3025 | 347.3025 | 0 | 0 | 0 | 252.5836 | 247 | 816.651
14/12/2024 | 07:00 | 22 | 45.18 | 8.89 | 20.39 | 60.957 | 4.2 | 9.2 | 7.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 619.67 | 835.636 | 5 | 5 | 55.0497 | 361 | 901.2 | 4.0485 | 7.0783 | 732.3178 | 692.8493 | 901.2 | 9.23 | 8.41 | 489.3807 | 486.2234 | 495.6953 | 347.3025 | 347.3025 | 41.5296 | 24.4291 | 0 | 252.5836 | 377 | 934.191
14/12/2024 | 07:30 | 22 | 47.29 | 8.88 | 20.39 | 117.377 | 4 | 8.3 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 491.25 | 989.091 | 4 | 5 | 130.1666 | 494 | 983.9 | 3.0054 | 6.1865 | 948.4014 | 951.2215 | 983.9 | 9.25 | 7.65 | 489.3807 | 489.3807 | 498.8526 | 347.3025 | 347.3025 | 185.6615 | 244.2915 | 0 | 252.5836 | 519 | 1007.436
14/12/2024 | 08:00 | 22 | 47.31 | 8.95 | 20.39 | 327.187 | 3.9 | 8.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 997.61 | 1042.91 | 6 | 6 | 201.1033 | 630 | 1045.5 | 2.6727 | 4.8791 | 1013.6054 | 1020.0389 | 1045.5 | 10.32 | 9.39 | 489.3807 | 489.3807 | 479.9088 | 347.3025 | 347.3025 | 122.1457 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 648 | 1059.259
14/12/2024 | 08:30 | 22 | 47.33 | 10.34 | 20.62 | 215.142 | 4.3 | 8.6 | 7.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1046.65 | 1080 | 6 | 6 | 290.0274 | 755 | 962.2 | 2.1164 | 2.8717 | 1063.5324 | 1067.1146 | 962.2 | 10.26 | 10.33 | 489.3807 | 486.2234 | 498.8526 | 347.3025 | 347.3025 | 124.5887 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 765 | 1083.535
14/12/2024 | 09:00 | 22 | 44.97 | 10.53 | 20.62 | 233.074 | 5.3 | 8.9 | 7.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1079.96 | 1110.55 | 5 | 5 | 432.3116 | 858 | 1102.9 | 1.548 | 1.6352 | 1098.3019 | 1100.3989 | 1102.9 | 10.16 | 9.72 | 489.3807 | 486.2234 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 151.4607 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 871 | 1100.485
14/12/2024 | 09:30 | 22 | 47.27 | 10.43 | 20.62 | 284.071 | 6.5 | 9.2 | 8.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1107.3 | 1126.55 | 5 | 4 | 655.4926 | 967 | 1041.7 | 1.3769 | 1.7105 | 1124.8328 | 1128.0221 | 1041.7 | 10.33 | 10.12 | 489.3807 | 489.3807 | 483.0661 | 347.3025 | 347.3025 | 166.1182 | 251.6202 | 0 | 252.5836 | 959 | 1114.406
14/12/2024 | 10:00 | 22 | 47.28 | 10.87 | 20.62 | 311.173 | 6.8 | 8.8 | 8.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1128.32 | 1157.82 | 5 | 4 | 765.3069 | 976 | 1020.5 | 3.4912 | 2.5474 | 1146.923 | 1156.5861 | 1020.5 | 10.3 | 10.77 | 489.3807 | 489.3807 | 495.6953 | 344.1452 | 344.1452 | 163.6753 | 195.4332 | 0 | 252.5836 | 1036 | 1121.271
14/12/2024 | 10:30 | 23 | 47.28 | 11.75 | 20.62 | 410.206 | 7.1 | 8.8 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1142.84 | 1074.18 | 5 | 4 | 849.6649 | 1066 | 1200.1 | 4.6657 | 2.8815 | 1196.9216 | 1201.68 | 1200.1 | 10.48 | 11 | 486.2234 | 489.3807 | 483.0661 | 315.7295 | 331.516 | 175.8899 | 290.7068 | 0 | 252.5836 | 907 | 1069.407
14/12/2024 | 11:00 | 23 | 33.57 | 11.73 | 20.62 | 293.373 | 7.5 | 8.8 | 8.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1145.56 | 990.909 | 5 | 5 | 919.0928 | 1116 | 864 | 7.4179 | 5.0042 | 890.0063 | 871.7303 | 864 | 10.06 | 10.53 | 483.0661 | 489.3807 | 495.6953 | 315.7295 | 331.516 | 229.634 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 762 | 1071.7815
14/12/2024 | 11:30 | 22 | 33.54 | 11.14 | 20.62 | 243.536 | 7.8 | 8.1 | 9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 1159.7 | 864.444 | 5 | 5 | 967.1827 | 1133 | 1069.6 | 7.9896 | 9.2289 | 828.1985 | 925.5577 | 1069.6 | 10.26 | 10.92 | 486.2234 | 486.2234 | 486.2234 | 315.7295 | 331.516 | 273.6064 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 1127 | 751.798
14/12/2024 | 12:00 | 22 | 33.5 | 12.34 | 20.62 | 234.099 | 7.7 | 8.5 | 9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1227.9 | 1116 | 5 | 5 | 995.9915 | 1123 | 1050.9 | 7.6015 | 9.3818 | 953.0441 | 960.4446 | 1050.9 | 10.6 | 10.59 | 489.3807 | 489.3807 | 486.2234 | 315.7295 | 331.516 | 273.6064 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 1109 | 941.82
14/12/2024 | 12:30 | 22 | 33.53 | 11.09 | 20.62 | 163.072 | 8.1 | 8.1 | 9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1112.49 | 1132 | 6 | 6 | 1027.7966 | 1091 | 950.5 | 8.3154 | 8.4328 | 731.5636 | 557.4875 | 950.5 | 10.86 | 11.31 | 486.2234 | 489.3807 | 489.3807 | 315.7295 | 331.516 | 273.6064 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 1085 | 833.45
14/12/2024 | 13:00 | 22 | 42.39 | 11.08 | 20.62 | 120.463 | 8.1 | 8 | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1021.75 | 1231.64 | 8 | 7 | 884.164 | 1055 | 857.6 | 8.4288 | 7.8895 | 595.686 | 635.5421 | 857.6 | 10.91 | 11.16 | 483.0661 | 489.3807 | 495.6953 | 315.7295 | 331.516 | 271.1635 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 703 | 907.423
14/12/2024 | 13:30 | 22 | 47.83 | 12.35 | 20.62 | 88.93 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 1117.19 | 478.545 | 8 | 6 | 791.6129 | 898 | 896.3 | 10.6352 | 9.7735 | 696.0593 | 629.5866 | 896.3 | 10.99 | 11.5 | 486.2234 | 489.3807 | 495.6953 | 315.7295 | 331.516 | 263.8348 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 968 | 848.131
14/12/2024 | 14:00 | 22 | 47.02 | 12 | 20.62 | 70.447 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 881.58 | 1154.18 | 9 | 8 | 629.1473 | 902 | 890.7 | 9.982 | 9.09 | 763.5551 | 731.8465 | 890.7 | 10.88 | 11.58 | 486.2234 | 489.3807 | 492.538 | 315.7295 | 331.516 | 263.8348 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 858 | 1142.422
14/12/2024 | 14:30 | 22 | 46.63 | 10.51 | 20.62 | 65.044 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 576.78 | 1091.27 | 9 | 8 | 668.0002 | 789 | 1144.8 | 9.1759 | 10.6144 | 1072.5703 | 1158.5089 | 1144.8 | 11.38 | 11.32 | 486.2234 | 489.3807 | 486.2234 | 315.7295 | 331.516 | 258.949 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 765 | 889.255
14/12/2024 | 15:00 | 22 | 47.04 | 11.23 | 20.62 | 92.713 | 9.4 | 10.3 | 8.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 351.48 | 1077.6 | 9 | 9 | 457.1492 | 670 | 921.7 | 9.4635 | 11.2255 | 656.5007 | 799.7694 | 921.7 | 11.15 | 11.31 | 486.2234 | 489.3807 | 489.3807 | 315.7295 | 331.516 | 258.949 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 638 | 1035.589
14/12/2024 | 15:30 | 21 | 38.86 | 11.52 | 20.62 | 87.96 | 9.3 | 10.7 | 8.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 529.24 | 990.545 | 9 | 9 | 386.8632 | 541 | 989.2 | 10.2322 | 9.5952 | 1071.8055 | 1088.7253 | 989.2 | 10.58 | 10.98 | 489.3807 | 489.3807 | 495.6953 | 315.7295 | 331.516 | 258.949 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 511 | 1001.866
14/12/2024 | 16:00 | 21 | 37.74 | 11.96 | 20.62 | 52.412 | 9.6 | 10.7 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 265.48 | 902.545 | 9 | 8 | 171.8379 | 402 | 918.1 | 11.9034 | 10.4985 | 949.6875 | 927.9265 | 918.1 | 10.93 | 11.3 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 315.7295 | 331.516 | 263.8348 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 378 | 829.468
14/12/2024 | 16:30 | 22 | 42.8 | 11.3 | 19.34 | 41.13 | 9.9 | 10.8 | 9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1047.73 | 816 | 9 | 9 | 199.1103 | 263 | 773.7 | 10.6417 | 10.9132 | 677.595 | 744.6537 | 773.7 | 11.13 | 11.42 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 331.516 | 347.3025 | 273.6064 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 245 | 715.879
14/12/2024 | 17:00 | 22 | 43.55 | 10.44 | 19.34 | 25.661 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 717.62 | 511.273 | 9 | 9 | 141.149 | 138 | 544.9 | 12.6261 | 11.0316 | 657.192 | 689.8666 | 544.9 | 10.87 | 11.09 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 331.516 | 347.3025 | 273.6064 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 122 | 497.016
14/12/2024 | 17:30 | 22 | 44.34 | 11.03 | 19.34 | 11.982 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 524.63 | 247.545 | 9 | 8 | 191.1036 | 40 | 199.2 | 11.0355 | 10.8739 | 339.1571 | 374.4811 | 199.2 | 10.79 | 10.86 | 489.3807 | 489.3807 | 492.538 | 331.516 | 347.3025 | 280.9352 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 33 | 140.381
14/12/2024 | 18:00 | 22 | 44.43 | 10.71 | 19.34 | 5.562 | 9.5 | 10.4 | 9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 213.19 | 66.273 | 9 | 9 | 67.3266 | 0 | 13 | 11.5172 | 11.2817 | 96.6496 | 107.7575 | 13 | 10.26 | 11.02 | 489.3807 | 489.3807 | 492.538 | 331.516 | 347.3025 | 288.2639 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 0 | 5.095
14/12/2024 | 18:30 | 22 | 44.74 | 11.07 | 19.34 | 0.825 | 9.6 | 10.1 | 8.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 80.06 | 1.25 | 10 | 10 | 11.8923 | 0 | 0 | 11.1142 | 9.4731 | 1.0534 | 3.0051 | 0 | 9.98 | 11.06 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 | 0 | 0
14/12/2024 | 19:00 | 22 | 44.84 | 11.1 | 19.34 | 0 | 9.6 | 9.8 | 8.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.01 | 0 | 9 | 9 | 0.50583 |  | 0 | 9.4893 | 10.2238 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 10.21 | 489.3807 | 489.3807 | 486.2234 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 |  | 0
14/12/2024 | 19:30 | 22 | 43.69 | 10.68 | 19.34 | 0 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.02 | 0 | 9 | 8 | 0.01992 |  | 0 | 8.24 | 8.8357 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 9.5 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836 |  | 0
14/12/2024 | 20:00 | 22 | 44.88 | 10.62 | 19.34 |  | 9 | 8.5 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | 8.5955 | 9.658 |  |  |  | 9.72 | 9.53 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 20:30 | 22 | 44.84 | 9.98 | 19.34 |  | 8.6 | 6.5 | 8.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 7.8656 | 8.6601 |  |  |  | 10.17 | 10.06 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 21:00 | 22 | 44.83 | 10.45 | 19.34 |  | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 5.7962 | 6.6044 |  |  |  | 10.03 | 10.18 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 21:30 | 22 | 43.96 | 12.05 | 19.34 |  | 8.7 | 7.3 | 7.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 4.0392 | 6.7543 |  |  |  | 10.84 | 9.69 | 489.3807 | 486.2234 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 22:00 | 22 | 38.18 | 11.86 | 19.34 |  | 8 | 7.1 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 4.2668 | 5.5315 |  |  |  | 10.7 | 9.99 | 489.3807 | 489.3807 | 492.538 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 22:30 | 23 | 44.51 | 11.07 | 19.34 |  | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | 2.9528 | 5.0391 |  |  |  | 10.31 | 9.37 | 489.3807 | 489.3807 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 23:00 | 23 | 44.69 | 11.54 | 19.34 |  | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2.0197 | 5.3583 |  |  |  | 10.49 | 8.78 | 489.3807 | 492.538 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
14/12/2024 | 23:30 | 22 | 34.68 | 11.91 | 19.34 |  | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1.9065 | 4.116 |  |  |  | 10.59 | 8.73 | 489.3807 | 492.538 | 489.3807 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836
15/12/2024 | 00:00 | 22 | 34.67 | 11.13 | 19.34 |  | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1.8436 | 3.8104 |  |  |  | 8.73 | 7.16 | 489.3807 | 489.3807 | 483.0661 | 347.3025 | 347.3025 | 293.1498 | 293.1498 | 0 | 252.5836

## CALOR_ÚTIL
sábado, 14 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
14/12/2024 | 00:30 | 28 | 10 | 36.05 | 74.47 | 284.15 | 28.74 | 3.321 | 464.731
14/12/2024 | 01:00 | 28 | 5.94 | 47.59 | 74.47 | 280.01 | 28.74 | 3.321 | 468.071
14/12/2024 | 01:30 | 30 | 5.94 | 45.4 | 74.47 | 281.17 | 28.74 | 3.321 | 469.041
14/12/2024 | 02:00 | 30 | 12.22 | 42.07 | 74.47 | 280.68 | 28.74 | 3.321 | 471.501
14/12/2024 | 02:30 | 29 | 12.81 | 48.33 | 74.47 | 282.58 | 28.74 | 3.321 | 479.251
14/12/2024 | 03:00 | 29 | 12.73 | 50.11 | 74.47 | 282.39 | 28.74 | 3.321 | 480.761
14/12/2024 | 03:30 | 27 | 12.54 | 56.33 | 74.47 | 282.08 | 28.74 | 3.321 | 484.481
14/12/2024 | 04:00 | 27 | 12.42 | 56.76 | 74.47 | 283.9 | 28.74 | 3.321 | 486.611
14/12/2024 | 04:30 | 29 | 12.53 | 57.13 | 74.47 | 282.69 | 28.74 | 3.321 | 487.881
14/12/2024 | 05:00 | 29 | 12.63 | 56.72 | 74.47 | 288.99 | 28.74 | 3.321 | 493.871
14/12/2024 | 05:30 | 26 | 12.63 | 75.02 | 74.47 | 286.81 | 28.74 | 3.321 | 506.991
14/12/2024 | 06:00 | 26 | 12.25 | 67.99 | 74.47 | 286.69 | 28.74 | 3.321 | 499.461
14/12/2024 | 06:30 | 30 | 12.24 | 62.5 | 74.47 | 296.49 | 28.74 | 3.321 | 507.761
14/12/2024 | 07:00 | 30 | 11.86 | 52.06 | 74.47 | 295.94 | 28.74 | 3.321 | 496.391
14/12/2024 | 07:30 | 31 | 12.42 | 48.1 | 74.47 | 294.53 | 28.74 | 3.321 | 492.581
14/12/2024 | 08:00 | 31 | 12.18 | 48.46 | 74.47 | 290.84 | 28.74 | 3.321 | 489.011
14/12/2024 | 08:30 | 31 | 12.19 | 47.77 | 74.31 | 293.86 | 28.74 | 3.321 | 491.191
14/12/2024 | 09:00 | 31 | 11.63 | 48.68 | 74.31 | 286.39 | 28.74 | 3.321 | 484.071
14/12/2024 | 09:30 | 28 | 12.23 | 57.97 | 74.31 | 289.23 | 28.74 | 3.321 | 493.801
14/12/2024 | 10:00 | 28 | 12.11 | 60.37 | 74.31 | 284.6 | 28.74 | 3.321 | 491.451
14/12/2024 | 10:30 | 30 | 12.11 | 60.16 | 74.31 | 287.3 | 28.74 | 3.321 | 495.941
14/12/2024 | 11:00 | 30 | 4.9 | 60.03 | 74.31 | 285.93 | 28.74 | 3.321 | 487.231
14/12/2024 | 11:30 | 29 | 4.89 | 61.14 | 74.31 | 300.08 | 28.74 | 3.321 | 501.481
14/12/2024 | 12:00 | 29 | 5.06 | 67.78 | 74.31 | 292.64 | 28.74 | 3.321 | 500.851
14/12/2024 | 12:30 | 29 | 5.07 | 52.95 | 74.31 | 294.67 | 28.74 | 3.321 | 488.061
14/12/2024 | 13:00 | 29 | 10.98 | 52.86 | 74.31 | 298.85 | 28.74 | 3.321 | 498.061
14/12/2024 | 13:30 | 28 | 12.39 | 57.85 | 74.31 | 297.66 | 28.74 | 3.321 | 502.271
14/12/2024 | 14:00 | 28 | 12.74 | 56.18 | 74.31 | 297.3 | 28.74 | 3.321 | 500.591
14/12/2024 | 14:30 | 29 | 12.64 | 60.28 | 74.31 | 294.2 | 28.74 | 3.321 | 502.491
14/12/2024 | 15:00 | 29 | 12.45 | 64.38 | 74.31 | 298.67 | 28.74 | 3.321 | 510.871
14/12/2024 | 15:30 | 27 | 10.28 | 44.42 | 74.31 | 295.01 | 28.74 | 3.321 | 483.081
14/12/2024 | 16:00 | 27 | 9.93 | 46.08 | 74.31 | 294.58 | 28.74 | 3.321 | 483.961
14/12/2024 | 16:30 | 29 | 11.26 | 55.5 | 77.15 | 292.38 | 28.74 | 3.321 | 497.351
14/12/2024 | 17:00 | 29 | 11.36 | 51.26 | 77.15 | 290.98 | 28.74 | 3.321 | 491.811
14/12/2024 | 17:30 | 29 | 11.56 | 58.75 | 77.15 | 293.15 | 28.74 | 3.321 | 501.671
14/12/2024 | 18:00 | 29 | 11.67 | 57.02 | 77.15 | 290.75 | 28.74 | 3.321 | 497.651
14/12/2024 | 18:30 | 28 | 11.75 | 57.35 | 77.15 | 290.34 | 28.74 | 3.321 | 496.651
14/12/2024 | 19:00 | 28 | 11.52 | 57.52 | 77.15 | 287.15 | 28.74 | 3.321 | 493.401
14/12/2024 | 19:30 | 30 | 11.22 | 42.52 | 77.15 | 285.64 | 28.74 | 3.321 | 478.591
14/12/2024 | 20:00 | 30 | 12.04 | 42.28 | 77.15 | 291.32 | 28.74 | 3.321 | 484.851
14/12/2024 | 20:30 | 31 | 12.03 | 60.86 | 77.15 | 289.64 | 28.74 | 3.321 | 502.741
14/12/2024 | 21:00 | 31 | 11.76 | 63.71 | 77.15 | 285.29 | 28.74 | 3.321 | 500.971
14/12/2024 | 21:30 | 29 | 11.53 | 62.98 | 77.15 | 285.8 | 28.74 | 3.321 | 498.521
14/12/2024 | 22:00 | 29 | 11.39 | 62 | 77.15 | 287.4 | 28.74 | 3.321 | 499.001
14/12/2024 | 22:30 | 29 | 11.45 | 59.61 | 77.15 | 286.59 | 28.74 | 3.321 | 495.861
14/12/2024 | 23:00 | 29 | 10.45 | 62.15 | 77.15 | 283.85 | 28.74 | 3.321 | 494.661
14/12/2024 | 23:30 | 29 | 8.11 | 58.02 | 77.15 | 283.29 | 28.74 | 3.321 | 487.631
15/12/2024 | 00:00 | 29 | 7.91 | 54.21 | 77.15 | 287.79 | 28.74 | 3.321 | 488.121
EJEC MWh |  | 695 | 260.975 | 1327.63 | 1807.44 | 6941.135 | 689.76 | 79.704 | 11801.644

## FLUJOS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/12/2024 | 00:30 | 0 | 17.809 | -35.326 | -38.386 | 23.86 | 4.6438 | 47.469 | -58.017 | 48.57 | 25.021 | -24.464 | -31.079 | -39.091 | 35.2 | 18.215 | -35.2 | 13.69 | 119.602 | 13.456 | 13.704 | 23.006 | 0 | 18.954 | 7.3898 |  | 113 | -80.51 | -80.8 | 15.424 | 31.079 | 39.6 | 5.4939 | 0.118 | -31.139 | -31.479 | -26.17 | 31.219 | 31.68 | 11.195 | 12.109 | 0 | 69.192 | 35.86 | -56.798 | -56.475 | 22.247 | 23.361 | 62.826 | 64.836 | -1.0469 | -5.0815 | -297.7 | 0 | -15.699 | -15.599 | 63.063 | 61.163 | -3.5839 | -67.102 | -48.499 | 6.7699 | 0 | 2.7436 | 342.11 | 65.34 | 65.34 | -216.58 | 378.38 | 40.977 | -63.213 | 64.952 | 80.055 | 21.6 | 18.01 | 53.159 | 71.76 | -62.687 | -62.955 | 139.19 | 139.78 | 31.914 | -118.61 | -118.1 | -1.0621 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.9 | 74.699 | -16.5 | 41.006 | 39.032 | 39.664 | 3.7497 | 4.1367 | -87.783 | -32.113 | 0 | 13.804 | 34.009 | 75.61 | 40.319 | 38.236 | -31.359 | -6.2051 | 0 | 0 | -145.31 | -0.0001 | -18.964 | -83.099 | -84.599 | 30.709 | 39.559 | 55.902 | 57.44 | 38.99 | -8.66 | 59.697 | 142.97 | -21.19 | -21.059 | 89.51 | 62.4 | 143.01 | 141.32 | -25.857 | -25.472 | 205.66 | 165.48 | 156.84 | 159.58 | 87.674 | 74.776 | -25.113 | 230.2 | 360.78 | 0 | -36.416 | -34.733 | 0 | -25.275 | -23.791 | 141.37 | -65.307 | -65.039 | -40.584 | 0 | -7.71 | 99.599 | 16.348 | -115.29 | -33.7 | -33.154 | 7.7404 | -72.364 | 55.765 | 20.797 | 0 | 0 | 0 | 52.389 | 49.237 | 63.633 | 63.465 | -90.426 | 27.308 | 27.098 | -66.516 | -54.515 | -34.217 | -39.579 | 15.008 | 0.95 | -9.5299 | 16.49 | -34.467 | 10.712 | -13.027 | 4.3629 | 11.325 | 20.27 | 54.969 | 65.57 | 14.82 | 78.637 | 10.6 | -16.746 | -1.3318 | 1.3889 | 1.5738 | 0.0653 | 0 | -13.733 | -25.215 | 26.527 | 39.831 | 92.632 | 54.358 | -130.53 | -19.901 | 37.343 | -40.487 | 11.81 | 0 | 0 | 13 | 175.56 | 174.97 | 290.39 | -288.84 | -633.74 | 635.01 | 652.12 | -167.06 | -165.98 | -59.006 | -52.108 | 80.346 | 78.755 | -126.21 | -123.61 | 58.22 | 57.341 | -67.541 | -67.231 | 93.059 | 93.93 | 51.099 | 52 | 23.032 | 30.559 | -355.09 | 111.76 | 109.79 | 13.899 | 7.4 | -54 | -54.2 | 1.6586 | 1.3312 | -643 | -331.04 | 527.97 | 424.79 | 1.945 | -410.03 | 413.64 | -155.72 | -297.04 | -411.21 | 127.82 | 124.94 | 152.45 | -517.23 | 236.3 | -283.24 | 283.93 | -6.0357 | 31.746 | 15.199 | 1.036 | 1.028 | -14.479 | -5.1199 | 13.778 | 4.7196 | -40.108 | -15.437 | 44 | 55.786 | 51.301 | 0 | 0 | 51.489 | 51.65 | 51.388 |  | -8.1 | 19.763 | 6.3699 | 8.6999 | -46.837 | 77.93 | 59.414 | -47.603 | -75.747 | 51.735 | 23.921 | -2.0999 | 2.0999 | 27.287 | 160.61
14/12/2024 | 01:00 | 0 | 17.532 | -34.846 | -38.097 | 23.355 | 4.1927 | 46.285 | -58.408 | 46.889 | 23.931 | -23.439 | -28.86 | -37.49 | 33 | 17.388 | -33 | 13.892 | 117.32 | 14.001 | 14.079 | 23.489 | 0 | 21.068 | 7.0383 |  | 113 | -79.75 | -79.739 | 15.442 | 28.86 | 37.4 | 5.164 | 0.118 | -27.329 | -27.139 | -30.639 | 27.159 | 27.36 | 10.189 | 12.419 | 0 | 66.662 | 35.871 | -54.119 | -54.254 | 10.166 | 10.462 | 63.764 | 64.434 | -3.1407 | -17.246 | -274.82 | 0 | -14.399 | -14.499 | 60.252 | 59.544 | -3.4744 | -67.102 | -45.294 | 6.7899 | 0 | 2.3151 | 313.85 | 61.433 | 61.128 | -208.61 | 353.11 | 40.977 | -43.144 | 44.594 | 75.884 | 20.709 | 16.739 | 49.77 | 69.529 | -66.036 | -65.634 | 140.54 | 141.22 | 32.713 | -103.45 | -102.8 | -2.6756 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.699 | 72.8 | -15.75 | 43.366 | 42.554 | 42.15 | 7.736 | 7.6737 | -26.882 | -30.652 | 0 | 13.008 | 30.54 | 69.15 | 38.913 | 36.918 | -30.229 | -6.2051 | 0 | 0 | -131.49 | -0.0001 | -18.367 | -80.699 | -79.8 | 30.561 | 37.802 | 51.206 | 54.51 | 37.35 | -7.48 | 57.537 | 128.54 | -18.159 | -18.01 | 80.11 | 59.83 | 131.25 | 129.09 | -31.361 | -31.018 | 189.81 | 148.38 | 143.36 | 144.22 | 66.501 | 54.785 | -26.645 | 217.73 | 353.11 | 0 | -36.862 | -34.671 | 26.561 | -16.398 | -15.449 | 61.487 | -56.474 | -57.352 | -17.095 | 17.039 | -16.969 | 1.1 | 16.095 | -97.543 | -35.748 | -34.576 | 9.7897 | -52.57 | 55.765 | 22.209 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 50.226 | 65.81 | 65.642 | -99.636 | 33.165 | 33.5 | -70.813 | -58.433 | -35.616 | -39.869 | 14.768 | 0.8817 | -9.2999 | 15.65 | -36.721 | 10.72 | -13.017 | 4.267 | 11.455 | 18.469 | 60.196 | 71.409 | 14.56 | 74.919 | 10.1 | -17.197 | -1.581 | 1.869 | 1.4868 | 0.0653 | 0 | -12.781 | -24.76 | 24.83 | 38.402 | 92.465 | 52.518 | -128.6 | -19.11 | 36.164 | -37.452 | 11.473 | 0 | 0 | 12 | 173.67 | 174.2 | 284.5 | -282.24 | -630.21 | 633.79 | 654.41 | -165.21 | -162.96 | -61.723 | -55.372 | 80.28 | 78.089 | -122.68 | -123.61 | 56.495 | 55.638 | -64.781 | -64.859 | 92.08 | 91.569 | 50.099 | 51.4 | 22.765 | 29.04 | -352.1 | 109.63 | 109.13 | 13.899 | 6.8 | -54 | -54.2 | 1.459 | 1.2238 | -638.97 | -327.08 | 520.65 | 420.02 | 16.177 | -410.03 | 404.65 | -150.76 | -293.99 | -402.63 | 123.73 | 121.79 | 155.33 | -505.7 | 235.35 | -275.67 | 274.87 | -5.9588 | 31.649 | 15.68 | 1.1879 | 1.174 | -14.96 | -5.28 | 14.498 | 5.8915 | -41.603 | -15.761 | 45.299 | 54.708 | 52.951 | 0 | 0 | 50.459 | 52.337 | 51.99 |  | -6.6999 | 19.763 | 6.0599 | 8.6999 | -52.615 | 79.401 | 62.928 | -52.02 | -77.138 | 54.327 | 23.131 | -3.0999 | 2.5 | 22.558 | 160.16
14/12/2024 | 01:30 | 0 | 17.339 | -34.252 | -38.599 | 22.33 | 5.8617 | 44.568 | -52.482 | 44.99 | 22.964 | -22.524 | -26.639 | -36.267 | 33 | 17.388 | -30.799 | 13.683 | 105.83 | 13.828 | 13.774 | 22.924 | 0 | 21.767 | 7.5811 |  | 113 | -78.069 | -78.36 | 15.28 | 26.639 | 35.2 | 5.085 | 0.113 | -25.43 | -25.659 | -30.62 | 25.34 | 25.77 | 9.9053 | 12.705 | 0 | 64.802 | 37.1 | -54.521 | -54.245 | 8.4507 | 8.5849 | 63.094 | 63.63 | -3.6641 | -20.077 | -263.09 | 0 | -13.999 | -13.999 | 60.46 | 59.356 | -3.4562 | -67.102 | -44.36 | 6.4099 | 0 | 2.2033 | 302.7 | 54.841 | 54.78 | -185.75 | 339.96 | 40.977 | -80.746 | 81.868 | 72.74 | 20.11 | 15.22 | 47.569 | 67.349 | -61.08 | -60.41 | 136 | 135.68 | 32.493 | -101.27 | -101.41 | -2.4938 | 0 | 19.57 | 25.985 | 77.8 | 70.3 | -15.05 | 41.967 | 41.065 | 41.194 | -0.4048 | 0.1288 | -31.616 | -20.066 | 0 | 12.697 | 27.879 | 64.849 | 37.507 | 35.16 | -29.209 | -6.2051 | 0 | 0 | -96.822 | -0.0001 | -17.727 | -78.4 | -77.5 | 30.248 | 36.044 | 45.1 | 52.166 | 35.45 | -5.57 | 56.376 | 100.02 | -21.38 | -21.44 | 84.04 | 59.95 | 96.909 | 95.472 | -37.88 | -38.29 | 164.82 | 125.16 | 118.93 | 121.98 | 81.444 | 76.887 | -25.81 | 195.18 | 350.54 | 0 | -36.551 | -33.87 | 0 | -27.064 | -25.285 | 115.24 | -68.14 | -74.416 | -30.547 | 15.25 | -10.229 | 105.4 | 15.745 | -116.34 | -36.233 | -35.408 | 10.563 | -74.407 | 55.765 | 21.852 | 0 | 0 | 0 | 52.192 | 49.197 | 60.786 | 60.786 | -100.8 | 40.68 | 40.909 | -73.55 | -60.77 | -37.864 | -40.849 | 15.169 | 0.8463 | -9.4299 | 16.17 | -38.678 | 10.417 | -13.124 | 4.2249 | 11.261 | 17.84 | 62.022 | 73.604 | 13.98 | 73.746 | 13.8 | -15.727 | -1.9427 | 2.2819 | 1.4002 | 0.0653 | 0 | -12.202 | -22.867 | 24.918 | 35.629 | 89.298 | 49.518 | -126.3 | -18.288 | 34.729 | -35.301 | 12.578 | 0 | 0 | 13 | 170.78 | 169.61 | 288.7 | -285.72 | -621.98 | 622.12 | 645.66 | -162.84 | -159.77 | -63.07 | -56.956 | 78.654 | 76.73 | -122.68 | -123.61 | 56.429 | 55.759 | -64.819 | -63.671 | 92.94 | 93.43 | 50.2 | 52.099 | 22.848 | 31.52 | -353.41 | 109.85 | 108.51 | 13.3 | 6.4 | -54.799 | -55 | 1.6159 | 1.3666 | -632.65 | -319.44 | 521.11 | 416.84 | 1.2412 | -411.62 | 409.76 | -150.08 | -291.88 | -403.65 | 122.59 | 124.41 | 152.29 | -504.91 | 232.8 | -272.25 | 278.69 | -6.0631 | 31.539 | 15.76 | 1.289 | 1.2929 | -15.52 | -5.5999 | 14.466 | 5.4215 | -41.542 | -15.849 | 45.099 | 57.171 | 52.527 | 0 | 0 | 51.095 | 50.654 | 50.008 |  | -7.0999 | 19.763 | 5.8199 | 8.6999 | -52.498 | 80.059 | 64.346 | -52.662 | -78.377 | 55.735 | 22.113 | -4.0999 | 1.5 | 27.136 | 157.46
14/12/2024 | 02:00 | 0 | 17.103 | -34.236 | -38.739 | 21.976 | 0.4966 | 43.517 | -50.977 | 43.811 | 22.437 | -21.953 | -24.42 | -35.501 | 30.799 | 16.559 | -30.799 | 13.562 | 102.696 | 13.587 | 13.717 | 22.526 | 0 | 21.524 | 7.3601 |  | 113 | -76.339 | -76.79 | 14.954 | 26.639 | 35.2 | 4.2509 | 0.109 | -24.29 | -24.02 | -30.7 | 23.989 | 24.649 | 9.3912 | 12.904 | 0 | 62.412 | 35.753 | -52.779 | -53.301 | 9.1592 | 9.0774 | 60.415 | 61.621 | -3.6641 | -19.587 | -248.59 | 0 | -13.599 | -13.499 | 59.555 | 58.598 | -3.4204 | -67.102 | -43.555 | 6.3399 | 0 | 0 | 288.97 | 54.109 | 54.109 | -173.41 | 336.18 | 40.977 | -69.81 | 71.605 | 69.477 | 19.729 | 14.449 | 45.02 | 65.87 | -63.893 | -63.223 | 137.24 | 139.3 | 31.008 | -96.293 | -95.453 | -3.3981 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75 | 67.699 | -14.439 | 40.498 | 39.545 | 39.743 | -2.5239 | -2.3334 | -34.333 | -14.485 | 0 | 12.789 | 25.86 | 63.919 | 36.101 | 34.135 | -28.619 | -6.2051 | 0 | 0 | -100.12 | -0.0001 | -17.414 | -73.699 | -74.9 | 29.709 | 34.286 | 43.222 | 50.408 | 34.02 | -5.53 | 54.918 | 98.62 | -22.96 | -23.01 | 84.02 | 58 | 98.581 | 97.381 | -39.192 | -39 | 162.26 | 123.43 | 118.12 | 119.39 | 50.949 | 39.618 | -26.479 | 184.43 | 355.36 | 0 | -36.246 | -33.981 | 41.315 | -32.483 | -30.404 | 58.416 | -53.055 | -53.8 | -1.1479 | 15.219 | -15.769 | 0.9 | 15.368 | -126.23 | -36.078 | -35.453 | 11.335 | -37.381 | 55.765 | 21.902 | 0 | 0 | 0 | 51.347 | 49.008 | 62.628 | 63.131 | -102.14 | 41.893 | 41.6 | -75.048 | -62.483 | -37.689 | -42.059 | 14.864 | 0.8219 | -9.4299 | 16.149 | -38.267 | 10.053 | -13.124 | 4.228 | 11.365 | 16.549 | 65.55 | 77.216 | 13.79 | 72.829 | 13.199 | -15.757 | -2.4939 | 2.592 | 1.3688 | 0.0653 | 0 | -12.009 | -22.282 | 24.039 | 34.705 | 88.729 | 47.842 | -125.19 | -17.685 | 34.032 | -32.735 | 12.326 | 0 | 0 | 13.098 | 174.59 | 174.29 | 283.3 | -281.1 | -623.53 | 625.8 | 649.4 | -167.02 | -164.27 | -61.152 | -54.31 | 80.996 | 80.355 | -122.68 | -123.61 | 53.99 | 53.803 | -70.899 | -70.942 | 90.68 | 89.87 | 52.299 | 52.299 | 22.827 | 33.36 | -349.59 | 108.12 | 107.95 | 13.3 | 6.8 | -53 | -53.299 | 1.5212 | 1.2728 | -638.71 | -320.57 | 533.56 | 425.38 | -5.0843 | -411.24 | 410.82 | -150.41 | -292.59 | -409.38 | 127.37 | 124.35 | 153.72 | -507.45 | 232.04 | -284.37 | 282.28 | -6.0631 | 31.422 | 14.8 | 1.3309 | 1.32 | -14.64 | -7.1999 | 14.774 | 6.4164 | -41.542 | -15.791 | 44 | 56.449 | 55.548 | 0 | 0 | 52.872 | 51.567 | 52.764 |  | -7.5 | 19.763 | 5.6199 | 8.6999 | -50.059 | 77.386 | 61.822 | -49.088 | -75.731 | 53.09 | 22.803 | -0.8 | 0.9 | 21.131 | 160.82
14/12/2024 | 02:30 | 0 | 17.108 | -34.236 | -39.118 | 21.458 | 0.8096 | 42.153 | -43.827 | 43.18 | 21.953 | -21.618 | -64.379 | -33.737 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.552 | 90.56 | 17.498 | 17.533 | 29.414 | 0 | 21.594 | 7.0681 |  | 113 | -87.309 | -87.55 | 14.998 | 64.379 | 33 | 3.671 | 0.104 | -32.549 | -32.52 | -35 | 32.36 | 32.79 | 9.5282 | 12.907 | 0 | 62.021 | 48.587 | -56.664 | -56.524 | 9.9216 | 9.7695 | 68.051 | 68.855 | -3.1407 | -17.82 | -295.59 | 0 | -13.999 | -13.899 | 63.132 | 62.378 | -3.2592 | -67.102 | -49.496 | 5.3699 | 0 | 2.0426 | 338.69 | 56.459 | 55.909 | -203.76 | 356.22 | 40.977 | -59.384 | 60.801 | 68.409 | 20.04 | 15.079 | 44.13 | 64.94 | -60.544 | -60.142 | 135.77 | 136.12 | 29.078 | -94.196 | -92.78 | -2.0059 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.699 | 66.5 | -14.68 | 41.008 | 39.571 | 39.772 | -4.281 | -3.9337 | -35.808 | -17.54 | 0 | 12.247 | 23.69 | 62.63 | 34.694 | 33.256 | -27.68 | -6.2051 | 0 | 0 | -102.51 | -0.0001 | -16.823 | -71.4 | -72.5 | 28.819 | 33.7 | 41.343 | 48.651 | 33.29 | -5.51 | 54.202 | 99.185 | -23.11 | -23.12 | 83.13 | 57.38 | 99.763 | 99.545 | -36.537 | -36.563 | 164.07 | 123.2 | 119.68 | 120.69 | 89.696 | 78.287 | -24.464 | 217.05 | 346.07 | 0 | -35.676 | -33.449 | 0 | -30.719 | -28.649 | 190.52 | -73.909 | -75.834 | -40.191 | 18.719 | -20.369 | 98.4 | 15.231 | -120.65 | -37.659 | -36.576 | 12.892 | -77.753 | 55.765 | 22.101 | 0 | 0 | 0 | 50.555 | 48.214 | 60.954 | 59.781 | -97.627 | 37.886 | 37.766 | -70.756 | -58.656 | -36.158 | -40.809 | 15.003 | 0.8109 | -9.4799 | 16.32 | -37.179 | 10.257 | -13.139 | 4.227 | 11.254 | 17.01 | 58.549 | 70.838 | 14.29 | 73.09 | 13.8 | -16.914 | -2.2405 | 2.293 | 1.3441 | 0.0653 | 0 | -12.421 | -23.37 | 24.901 | 35.881 | 90.658 | 50.085 | -130.92 | -17.465 | 35.548 | -32.591 | 11.717 | 0 | 0 | 14 | 169.36 | 169.73 | 292.1 | -288.59 | -617.69 | 621.41 | 641.68 | -162.81 | -159.69 | -64.199 | -57.083 | 79.032 | 78.422 | -122.68 | -123.61 | 57.264 | 56.352 | -70.004 | -70.429 | 90.919 | 90.54 | 50.7 | 50.099 | 22.807 | 33.279 | -351.08 | 108.69 | 107.91 | 13.3 | 6.3 | -54 | -54.2 | 1.5212 | 1.2728 | -624.16 | -317.5 | 528.91 | 425.09 | -21.428 | -416.39 | 417.07 | -153.06 | -291.95 | -410.41 | 123.96 | 124.18 | 151.51 | -511.94 | 233.71 | -283.87 | 280.95 | -5.9038 | 30.558 | 14.319 | 1.366 | 1.358 | -14.64 | -7.1199 | 15.048 | 7.2678 | -42.217 | -16.2 | 44.5 | 53.375 | 53.28 | 0 | 0 | 51.312 | 51.28 | 51.092 |  | -6.5 | 19.763 | 5.5199 | 8.6999 | -53.116 | 79.701 | 64.21 | -52.495 | -78.933 | 56.598 | 21.604 | -3.0999 | 2.4 | 22.946 | 160.75
14/12/2024 | 03:00 | 0 | 17.108 | -34.236 | -38.53 | 21.173 | 0.3635 | 42.018 | -46.786 | 42.396 | 21.643 | -21.384 | -64.379 | -32.564 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.44 | 94.74 | 17.386 | 17.423 | 29.155 | 0 | 21.573 | 7.3271 |  | 113 | -86.639 | -86.25 | 15.161 | 64.379 | 30.8 | 4.1789 | 0.108 | -32.369 | -31.989 | -34.68 | 32.639 | 32.18 | 9.1206 | 13.083 | 0 | 61.653 | 46.982 | -56.53 | -56.568 | 9.7904 | 9.6488 | 67.247 | 68.185 | -3.1407 | -16.772 | -296.59 | 0 | -13.599 | -13.899 | 63.355 | 61.67 | -3.3934 | -67.102 | -50.056 | 5.1099 | 0 | 2.0547 | 336.4 | 52.186 | 51.82 | -203.21 | 350.49 | 40.977 | -44.448 | 46.293 | 66.922 | 19.92 | 14.72 | 43.569 | 64.54 | -59.874 | -60.276 | 136.28 | 136.72 | 29.68 | -84.549 | -83.504 | -3.4742 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.3 | 65.3 | -14.229 | 44.027 | 42.437 | 42.288 | -8.1372 | -7.3572 | -27.798 | -14.29 | 0 | 12.429 | 21.92 | 61.11 | 34.694 | 32.817 | -27.459 | -6.2051 | 0 | 0 | -101.59 | -0.0001 | -16.769 | -69 | -70.099 | 28.693 | 32.528 | 40.404 | 48.065 | 32.619 | -5.05 | 52.272 | 101.37 | -23.08 | -23.18 | 81.89 | 55.82 | 100.4 | 98.254 | -35.735 | -35.854 | 161.5 | 122.23 | 117.29 | 119.1 | 83.488 | 70.366 | -24.892 | 216.78 | 342.17 | 0 | -36.002 | -33.596 | 14.153 | -22.525 | -20.873 | 159.8 | -69.402 | -72.508 | -34.635 | 0 | -13.949 | 84.7 | 15.232 | -105.62 | -36.176 | -35.233 | 9.7224 | -71.296 | 55.765 | 22.408 | 0 | 0 | 0 | 51.423 | 50.212 | 61.121 | 59.781 | -99.301 | 38.487 | 38.24 | -70.424 | -57.003 | -35.616 | -40.259 | 14.768 | 0.7999 | -9.4599 | 15.79 | -36.262 | 10.244 | -13.273 | 4.3369 | 10.963 | 17.819 | 59.068 | 71.264 | 14.29 | 72.115 | 13.699 | -16.466 | -2.3333 | 2.6721 | 1.3033 | 0.0653 | 0 | -12.245 | -22.681 | 25.331 | 35.209 | 88.161 | 48.838 | -131.38 | -16.993 | 34.991 | -32.146 | 12.831 | 0 | 0 | 14 | 170.22 | 171.87 | 284.1 | -283.58 | -609.49 | 611.89 | 625.91 | -163.19 | -160.22 | -61.538 | -55.36 | 78.571 | 82.746 | -122.68 | -123.61 | 55.561 | 54.693 | -70.467 | -69.502 | 89.86 | 90.97 | 50 | 49.599 | 22.807 | 33.36 | -351.84 | 107.51 | 106.73 | 12.8 | 7 | -52.5 | -52.599 | 1.6238 | 1.3827 | -620.2 | -316.94 | 526.79 | 428.36 | -42.035 | -415.67 | 419.07 | -155.02 | -291.91 | -415.64 | 127.51 | 127.09 | 156.77 | -514.16 | 237.44 | -286.05 | 280.57 | -6.2471 | 30.688 | 14.8 | 1.352 | 1.3439 | -14.8 | -6.48 | 14.882 | 7.5028 | -41.164 | -16.054 | 44.099 | 51.84 | 52.416 | 0 | 0 | 54.249 | 50.392 | 52.491 |  | -5.4 | 19.763 | 5.44 | 8.6999 | -52.523 | 76.818 | 61.774 | -51.289 | -75.623 | 53.559 | 21.898 | -3.5 | 2.7999 | 16.254 | 162.5
14/12/2024 | 03:30 | 0 | 17.417 | -34.578 | -39.629 | 20.765 | 2.2882 | 41.276 | -42.383 | 42.095 | 21.585 | -21.161 | -59.94 | -32.518 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.673 | 86.348 | 17.482 | 17.749 | 29.677 | 0 | 21.992 | 8.0667 |  | 113 | -85.19 | -85.989 | 14.953 | 62.159 | 30.8 | 4.3 | 0.109 | -30.17 | -30.29 | -36.27 | 30.569 | 30.7 | 9.3854 | 13.033 | 0 | 61.446 | 46.753 | -55.994 | -56.277 | 7.7247 | 7.6693 | 67.381 | 68.185 | -3.6641 | -19.028 | -285.91 | 0 | -14.599 | -14.799 | 62.418 | 61.584 | -3.3726 | -67.102 | -51.526 | 4.4299 | 0 | 2.1647 | 328.07 | 27.161 | 27.375 | -167.08 | 322.45 | 40.977 | -33.586 | 35.25 | 64.837 | 20.19 | 14.979 | 44.889 | 65.959 | -59.204 | -58.535 | 131.46 | 133.39 | 28.698 | -47.252 | -47.609 | -3.3429 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.5 | 65.099 | -14.119 | 62.186 | 60.921 | 59.813 | -35.273 | -34.712 | -25.594 | 12.774 | 0 | 11.904 | 23.7 | 54.97 | 34.694 | 32.817 | -27.409 | -6.2051 | 0 | 0 | -79.469 | -0.0001 | -16.77 | -71.3 | -70.099 | 28.413 | 32.528 | 37.116 | 47.479 | 31.96 | -4.34 | 51.273 | 77.434 | -23.08 | -22.93 | 80.98 | 55.72 | 77.854 | 76.981 | -41.047 | -41.745 | 143.76 | 107.57 | 99.953 | 102.77 | 89.55 | 76.682 | -23.852 | 178.44 | 320.84 | 0 | -35.973 | -33.28 | 10.518 | -15.731 | -14.897 | 142.9 | -78.142 | -80.476 | -38.328 | 0 | -17.619 | 99.2 | 14.934 | -91.506 | -37.909 | -36.992 | 11.028 | -75.814 | 55.765 | 22.973 | 0 | 0 | 0 | 52.013 | 49.639 | 58.274 | 57.772 | -98.631 | 44.594 | 44.837 | -72.094 | -60.099 | -34.173 | -40.869 | 14.768 | 0.8219 | -9.3899 | 17.14 | -35.027 | 10.551 | -13.181 | 4.2779 | 10.917 | 18.129 | 60.89 | 73.201 | 14.88 | 72.818 | 13.399 | -16.118 | -2.4441 | 2.6371 | 1.2955 | 0.0653 | 0 | -12.707 | -22.163 | 25.929 | 34.116 | 88.082 | 47.62 | -129.06 | -17.07 | 34.499 | -31.859 | 12.358 | 0 | 0 | 13.43 | 166.19 | 165.79 | 285.8 | -285.87 | -603.41 | 608.63 | 614.85 | -159.63 | -157.99 | -61.958 | -54.97 | 81.821 | 80.656 | -122.68 | -120.28 | 54.001 | 53.089 | -69.003 | -69.37 | 87.519 | 88.099 | 51 | 51.099 | 22.54 | 33.119 | -352.13 | 104.41 | 104.3 | 13.3 | 7.5 | -52.299 | -51.599 | 1.5499 | 1.3215 | -600.55 | -291.43 | 528.06 | 420.97 | -75.817 | -410.75 | 414.27 | -155.46 | -289.08 | -410.75 | 123.13 | 123.96 | 154.32 | -512.87 | 229.55 | -285.58 | 286.77 | -5.8516 | 30.031 | 14.72 | 1.345 | 1.33 | -14.319 | -6.8 | 14.938 | 6.9169 | -40.05 | -16.67 | 43.7 | 53.314 | 54.076 | 0 | 0 | 53.694 | 53.491 | 52.131 |  | -6.4 | 19.763 | 5.3899 | 8.6999 | -44.911 | 78.548 | 62.162 | -44.41 | -76.829 | 54.451 | 22.818 | -2.2 | 2.2 | 11.071 | 168.88
14/12/2024 | 04:00 | 0 | 16.834 | -33.751 | -39.068 | 20.751 | 0.8777 | 41.255 | -46.825 | 41.815 | 21.608 | -21.006 | -62.159 | -32.212 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 11.761 | 92.994 | 17.364 | 17.443 | 28.836 | 0 | 21.02 | 6.8405 |  | 113 | -86.709 | -86.269 | 14.616 | 62.159 | 30.8 | 4.4759 | 0.111 | -32.459 | -33.229 | -34.939 | 34.599 | 34.619 | 8.6516 | 13.301 | 0 | 62.375 | 48.005 | -59.879 | -60.063 | 8.1999 | 9.5794 | 65.238 | 69.658 | -0.5235 | -19.416 | -317.25 | 0 | -14.099 | -14.399 | 66.344 | 66.008 | -3.6046 | -67.102 | -54.644 | 3.7599 | 0 | 2.6559 | 351.35 | 23.682 | 23.621 | -156.96 | 321.43 | 40.977 | -32.121 | 34.056 | 64.807 | 20.59 | 15.239 | 44.909 | 66.18 | -61.08 | -61.482 | 133.26 | 134.68 | 29.039 | -47.975 | -49.768 | -2.0205 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73 | 65.699 | -14.039 | 60.459 | 59.633 | 58.629 | -35.307 | -35.108 | -23.093 | 14.692 | 0 | 11.975 | 21.479 | 55.299 | 34.226 | 32.377 | -27.329 | -6.5153 | 0 | 0 | -81.63 | -0.0001 | -16.694 | -69 | -70.099 | 28.578 | 31.942 | 37.116 | 46.893 | 31.96 | -4.4 | 51.354 | 79.807 | -23.01 | -23.059 | 80.97 | 55.25 | 80.145 | 81.272 | -42.111 | -42.263 | 143 | 106.57 | 101.36 | 103.8 | 60.047 | 57.45 | -24.512 | 168.79 | 309.93 | 0 | -36.321 | -34.543 | 17.437 | -14.556 | -13.168 | 156.72 | -77.903 | -80.58 | -35.79 | 0 | -16.459 | 94 | 15.218 | -90.219 | -35.776 | -35.074 | 8.0783 | -72.949 | 55.765 | 23.006 | 0 | 0 | 0 | 49.723 | 47.454 | 61.289 | 61.289 | -96.622 | 44.741 | 45.499 | -70.281 | -58.714 | -35.609 | -40.339 | 14.864 | 0.8219 | -9.7499 | 16.17 | -37.002 | 10.609 | -13.18 | 4.295 | 10.977 | 17.739 | 59.053 | 70.381 | 14.18 | 73.62 | 13.5 | -16.613 | -2.4307 | 2.6791 | 1.2971 | 0.0653 | 0 | -13.163 | -22.787 | 26.685 | 34.957 | 89.478 | 48.172 | -133.18 | -17.057 | 34.853 | -32.02 | 12.358 | 0 | 0 | 14.116 | 169.25 | 165.55 | 291.7 | -289.45 | -616.12 | 622.91 | 616.53 | -159.24 | -159.43 | -66.245 | -60.314 | 82.632 | 83.043 | -117.52 | -120.28 | 54.748 | 53.935 | -68.121 | -68.425 | 92.589 | 92.709 | 49 | 48.4 | 22.54 | 34.24 | -355.72 | 109.37 | 109.1 | 13.3 | 5.6999 | -54 | -54.2 | 1.5499 | 1.3215 | -606.46 | -286.82 | 534.35 | 426.31 | -83.703 | -415.15 | 417.38 | -155.04 | -295.17 | -411.19 | 122.26 | 122.33 | 156.26 | -512.1 | 233.52 | -283.25 | 285.22 | -6.2993 | 30.479 | 14.319 | 1.3409 | 1.3179 | -13.92 | -7.1199 | 14.578 | 7.1793 | -41.719 | -16.289 | 43.599 | 54.159 | 53.831 | 0 | 0 | 54.004 | 51.455 | 51.8 |  | -3.7999 | 19.763 | 5.5099 | 8.6999 | -54.782 | 83.183 | 67.841 | -54.801 | -81.39 | 59.128 | 21.257 | -3.5999 | 4.5 | 3.2576 | 177.24
14/12/2024 | 04:30 | 0 | 17.057 | -34.272 | -36.642 | 20.953 | 1.2087 | 41.586 | -46.728 | 42.469 | 21.778 | -21.524 | -62.159 | -32.298 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.278 | 94.924 | 17.148 | 17.067 | 29.073 | 0 | 19.881 | 6.9689 |  | 113 | -85.769 | -85.449 | 14.799 | 62.159 | 30.8 | 3.2179 | 0.102 | -35.15 | -35.34 | -29.04 | 35.189 | 35.58 | 8.8078 | 12.831 | 0 | 61.668 | 48.381 | -60.951 | -59.874 | 27.872 | 31.517 | 65.907 | 68.988 | -0.5235 | 2.1503 | -320.79 | 0 | -13.399 | -13.199 | 67.233 | 66.469 | -3.5505 | -67.102 | -55.188 | 3.97 | 0 | 2.8554 | 364.29 | 29.328 | 28.595 | -173.84 | 346.68 | 40.977 | -22.61 | 24.796 | 65.855 | 21.27 | 15.899 | 45.36 | 66.779 | -61.883 | -62.553 | 132.44 | 133.84 | 28.907 | -47.745 | -47.845 | -3.0858 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.699 | 65.199 | -13.85 | 62.101 | 60.879 | 59.622 | -35.852 | -34.231 | -21.673 | 9.275 | 0 | 12.001 | 24.62 | 54.97 | 34.226 | 32.377 | -27.449 | -6.5153 | 0 | 0 | -83.107 | -0.0001 | -16.675 | -71.3 | -70.099 | 28.138 | 31.942 | 37.586 | 46.893 | 31.64 | -4.4 | 51.691 | 82.167 | -23.27 | -23.159 | 81.79 | 55.93 | 82.236 | 80.509 | -42.965 | -42.045 | 146 | 106.55 | 102.55 | 104.62 | 79.521 | 69.052 | -24.372 | 182.81 | 272.48 | 0 | -36.093 | -33.818 | 13.959 | -24.053 | -22.861 | 153.66 | -78.621 | -80.426 | -30.817 | 0 | -13.309 | 109.3 | 15.158 | -108.94 | -37.679 | -36.441 | 10.108 | -67.269 | 55.765 | 23.255 | 0 | 0 | 0 | 50.817 | 48.851 | 62.293 | 61.289 | -88.082 | 44.763 | 44.875 | -65.625 | -53.444 | -33.719 | -38.619 | 14.766 | 0.7987 | -9.4699 | 15.81 | -33.759 | 10.722 | -13.18 | 4.1319 | 11.278 | 18.67 | 52.908 | 68.017 | 13.98 | 74.295 | 15.1 | -16.665 | -2.2269 | 2.3472 | 1.2821 | 0.0653 | 0 | -13.818 | -22.723 | 25.121 | 34.873 | 90.128 | 49.256 | -131.78 | -16.763 | 35.45 | -31.311 | 12.474 | 0 | 0 | 14.116 | 157.97 | 158.72 | 290 | -285.28 | -601.25 | 605.66 | 576.79 | -150.8 | -149.57 | -62.356 | -56.227 | 78.705 | 78.876 | -117.52 | -120.28 | 57.363 | 57.341 | -71.731 | -71.264 | 67.08 | 65.5 | 51.2 | 50.4 | 22.54 | 35.36 | -356.31 | 107.09 | 109.75 | 13.3 | 7.4 | -54.799 | -55 | 1.5499 | 1.2371 | -561.99 | -243.39 | 495.68 | 395.86 | -93.255 | -381.91 | 388.52 | -170.7 | -260.48 | -376.3 | 97.841 | 101.57 | 175.64 | -477.48 | 216.41 | -259.23 | 260.19 | -6.0109 | 30.508 | 14.399 | 1.3109 | 1.312 | -14.479 | -6.1599 | 14.135 | 6.2699 | -39.259 | -16.142 | 42.7 | 52.07 | 51.793 | 0 | 0 | 51.753 | 52.455 | 52.039 |  | -6.1999 | 19.763 | 5.5399 | 8.6999 | -51.333 | 79.704 | 63.106 | -51.055 | -77.974 | 55.208 | 22.849 | -2.5999 | 2.2999 | -27.142 | 201.4
14/12/2024 | 05:00 | 0 | 16.563 | -33.377 | 7.9355 | 21.493 | 0.5878 | 42.443 | -68.564 | 42.572 | 21.83 | -21.409 | -62.159 | -31.911 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.318 | 137.188 | 17.439 | 17.26 | 28.903 | 0 | 19.671 | 7.5501 |  | 113 | -81.379 | -82.18 | 14.777 | 62.159 | 30.8 | 3.328 | 0.106 | -45.33 | -45.729 | -48.099 | 46.119 | 46.349 | 8.67 | 12.993 | 0 | 61.449 | 54.599 | -59.745 | -59.292 | 7.0982 | 6.461 | 72.739 | 74.749 | -2.6172 | -15.28 | -348.41 | 0 | -13.699 | -13.599 | 65.964 | 66.169 | -3.5626 | -67.102 | -57.542 | 3.9299 | 0 | 2.9319 | 387.21 | 50.416 | 50.416 | -197.89 | 391.46 | 40.977 | -49.332 | 49.095 | 68.958 | 20.94 | 15.47 | 44.38 | 66.12 | -65.232 | -65.232 | 141.16 | 140.35 | 28.182 | -80.705 | -80.055 | -1.0294 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.4 | 65.4 | -13.81 | 45.793 | 43.202 | 43.984 | -13.247 | -12.643 | -15.793 | -14.73 | 0 | 11.468 | 23.37 | 58.95 | 34.694 | 32.817 | -27.34 | -6.5153 | 0 | 0 | -82.124 | -0.0001 | -16.814 | -71.4 | -70.099 | 28.605 | 32.528 | 37.116 | 47.479 | 32.36 | -4.0599 | 50.112 | 80.932 | -23.21 | -23.379 | 82.83 | 55.98 | 82.981 | 81.509 | -45.727 | -45.527 | 143.76 | 106.62 | 101.6 | 103.56 | 70.811 | 61.129 | -24.156 | 208.29 | 256.45 | 0 | -36.972 | -35.284 | 20.239 | -36.169 | -34.451 | 165.94 | -79.185 | -80.381 | -24.646 | 0 | -18.309 | 116.5 | 14.943 | -132.3 | -37.458 | -36.249 | 10.481 | -64.873 | 55.765 | 22.765 | 0 | 0 | 0 | 50.077 | 48.11 | 66.145 | 65.81 | -81.048 | 48.228 | 48.415 | -61.851 | -46.178 | -37.139 | -39.139 | 14.58 | 0.8219 | -9.7799 | 14.4 | -36.69 | 10.341 | -13.007 | 4.2309 | 11.01 | 16.829 | 47.879 | 60.256 | 13.98 | 72.421 | 15.5 | -19.007 | -2.7426 | 2.8592 | 1.3107 | 0.0653 | 0 | -12.679 | -24.534 | 24.074 | 39.074 | 94.185 | 53.363 | -141.14 | -17.188 | 36.473 | -31.22 | 3.8767 | 0 | 0 | 5 | 157.91 | 157.54 | 293.3 | -291.61 | -614.07 | 623.37 | 576.37 | -153.16 | -149.77 | -62.239 | -55.823 | 76.731 | 75.889 | -117.52 | -107.95 | 60.911 | 60.736 | -71.652 | -70.708 | 64.099 | 63.84 | 51.4 | 51.5 | 22.56 | 35.84 | -352 | 109.12 | 109.24 | 13.3 | 5.1999 | -59.099 | -59.299 | 1.5499 | 1.2371 | -552.55 | -228.53 | 481.71 | 384.02 | -95.239 | -370.79 | 375.73 | -170.68 | -265.25 | -370.61 | 96.833 | 97.587 | 174.59 | -465.03 | 218.72 | -255.83 | 254.17 | -6.195 | 30.552 | 14.479 | 1.2929 | 1.289 | -14.399 | -6 | 14.116 | 6.2424 | -39.317 | -16.435 | 42 | 53.176 | 53.327 | 0 | 0 | 49.621 | 50.118 | 51.132 |  | -5.5 | 19.763 | 5.3499 | 8.6999 | -47.83 | 79.827 | 62.902 | -48.381 | -78.09 | 54.448 | 23.356 | -3.0999 | 3.7 | -41.334 | 213.25
14/12/2024 | 05:30 | 0 | 17.035 | -33.808 | 8.2733 | 22.002 | 2.4979 | 43.732 | -71.885 | 43.325 | 22.113 | -21.771 | -33.299 | -33.18 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.247 | 144.52 | 17.914 | 17.891 | 29.938 | 0 | 20.675 | 6.9777 |  | 113 | -73.65 | -73.15 | 14.715 | 33.299 | 30.8 | 2.7939 | 0.103 | -43.81 | -43.95 | -36.47 | 44.15 | 44.689 | 8.8797 | 12.68 | 0 | 62.421 | 46.895 | -59.745 | -59.928 | 29.961 | 30.216 | 65.372 | 66.711 | 1.0632 | 5.7889 | -354.09 | 0 | -15.099 | -15.399 | 66.324 | 65.341 | -3.7331 | -67.102 | -56.42 | 3.1999 | 0 | 3.346 | 396.95 | 60.64 | 60.182 | -231.69 | 394.37 | 40.977 | -43.627 | 45.141 | 69.018 | 20.2 | 14.76 | 43.889 | 65.41 | -62.553 | -62.553 | 141.04 | 140.13 | 28.872 | -89.617 | -90.136 | -3.051 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.099 | 65.699 | -14.06 | 40.39 | 39.23 | 39.567 | -6.989 | -5.8872 | -14.255 | -24.063 | 0 | 12.233 | 21.739 | 62.43 | 36.335 | 34.721 | -28.219 | -6.5153 | 0 | 0 | -106.85 | -0.0002 | -17.222 | -71.4 | -72.3 | 28.792 | 33.7 | 42.282 | 48.651 | 33.11 | -5.67 | 50.017 | 104.36 | -23.44 | -23.44 | 85.569 | 55.4 | 103.76 | 102.12 | -36.989 | -36.509 | 162.56 | 126.77 | 122 | 123.4 | 71.637 | 71.093 | -23.484 | 241.34 | 304.74 | 0 | -34.541 | -34.043 | 19.929 | -42.022 | -39.138 | 150.58 | -67.154 | -69.226 | -22.782 | 16.43 | -20.229 | 79 | 14.911 | -144.47 | -38.237 | -37.468 | 11.034 | -62.854 | 55.765 | 23.695 | 0 | 0 | 0 | 51.594 | 49.845 | 62.461 | 62.461 | -85.067 | 39.155 | 39.528 | -58.13 | -43.101 | -39.234 | -37.849 | 14.673 | 0.8682 | -9.5199 | 13.27 | -37.854 | 10.363 | -12.962 | 4.262 | 11.188 | 17.329 | 46.614 | 60.028 | 14.72 | 73.426 | 15 | -18.26 | -3.0293 | 3.2641 | 1.3423 | 0.0653 | 0 | -12.56 | -24.924 | 26.781 | 38.234 | 94.696 | 54.417 | -140.08 | -17.781 | 35.484 | -32.275 | 4.2034 | 0 | 0 | 6 | 165.19 | 164.19 | 282.89 | -280.81 | -606.28 | 608.45 | 592.26 | -159 | -158.04 | -62.095 | -56.264 | 80.453 | 78.313 | -113.51 | -122.4 | 54.012 | 53.1 | -67.192 | -67.046 | 89.87 | 88.76 | 49.5 | 50 | 22.786 | 30.719 | -351.72 | 107.04 | 106.21 | 12.199 | 5.8 | -51.4 | -51.599 | 1.5499 | 1.3341 | -587.3 | -275.57 | 512.94 | 414.62 | -87.999 | -400.21 | 403 | -144.53 | -283 | -395.37 | 124.37 | 121.22 | 149.58 | -500.59 | 225.1 | -278.92 | 276.77 | -6.4861 | 30.301 | 13.6 | 1.582 | 1.5729 | -13.6 | -6.4 | 13.599 | 6.8863 | -41.31 | -17.079 | 45.2 | 53.72 | 54.398 | 0 | 0 | 51.518 | 52.029 | 52.585 |  | -4.3 | 19.763 | 4.88 | 8.6999 | -50.498 | 78.568 | 62.641 | -49.245 | -76.287 | 53.817 | 21.304 | -4.1999 | 3.5999 | -10.473 | 188.02
14/12/2024 | 06:00 | 0 | 16.998 | -33.705 | 8.1491 | 22.296 | 1.5353 | 44.125 | -69.994 | 44.562 | 22.842 | -22.289 | -39.959 | -31.248 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.321 | 140.078 | 17.754 | 17.817 | 30.058 | 0 | 20.789 | 7.2761 |  | 113 | -75.5 | -75.639 | 14.46 | 39.959 | 30.8 | 2.628 | 0.099 | -42.319 | -42.729 | -42.529 | 42.56 | 43.09 | 8.2302 | 12.989 | 0 | 62.289 | 50.551 | -57.2 | -57.651 | 9.8578 | 12.069 | 69.792 | 71.668 | -2.6172 | -14.44 | -331.31 | 0 | -14.599 | -14.599 | 64.131 | 63.665 | -3.4626 | -67.102 | -53.478 | 3.6899 | 0 | 2.8442 | 379.52 | 58.687 | 58.687 | -206.98 | 383 | 40.977 | -9.5335 | 11.027 | 63.649 | 17.899 | 12.689 | 41.919 | 61.709 | -71.26 | -70.189 | 145.78 | 147.04 | 29.842 | -75.775 | -76.341 | -2.6534 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.4 | 65.199 | -13.939 | 44.636 | 44.108 | 43.801 | 0.4415 | 0.9171 | -9.9044 | -22.67 | 0 | 12.196 | 16.969 | 57.95 | 35.163 | 33.11 | -26.899 | -6.5153 | 0 | 0 | -96.955 | -0.0001 | -16.464 | -70.8 | -72.199 | 28.413 | 33.114 | 39.464 | 48.651 | 33.04 | -4.84 | 46.683 | 102.29 | -23.43 | -23.25 | 85.11 | 53.69 | 96.09 | 94.818 | -44.043 | -44.836 | 150.49 | 114.28 | 108.06 | 110.17 | 67.139 | 54.423 | -22.653 | 214.94 | 245.24 | 0 | -36.732 | -35.063 | 27.88 | -39.726 | -36.505 | 141.37 | -62.785 | -69.804 | -9.7681 | 0 | -14.829 | 87.599 | 15.134 | -138.81 | -37.037 | -36.252 | 11.889 | -56.829 | 55.765 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 51.857 | 50.286 | 68.991 | 69.661 | -94.11 | 46.749 | 47.91 | -64.967 | -50.493 | -40.706 | -37.769 | 14.861 | 0.8682 | -9.5499 | 12.87 | -41.068 | 10.425 | -12.81 | 4.2069 | 10.99 | 15.77 | 51.89 | 64.863 | 13.66 | 70.054 | 13.899 | -17.784 | -3.0223 | 3.4103 | 1.4076 | 0.0653 | 0 | -11.516 | -25.062 | 24.733 | 38.99 | 93.526 | 53.198 | -138.04 | -17.285 | 34.571 | -31.158 | 4.9151 | 0 | 0 | 6 | 156.9 | 155.13 | 290.39 | -290.22 | -615.12 | 615.39 | 554.87 | -151.1 | -148.76 | -59.459 | -54.742 | 77.675 | 78.203 | -113.51 | -122.4 | 44.113 | 43.739 | -60.59 | -60.372 | 96.269 | 96.349 | 46.099 | 47 | 22.786 | 15.199 | -356.74 | 102.24 | 103.42 | 9.3999 | 7.3 | -42.099 | -42.299 | 1.3381 | 1.1187 | -545.29 | -215.55 | 474.89 | 381.75 | -110.37 | -374.64 | 374.92 | -120.31 | -257.39 | -368.79 | 123.27 | 121.98 | 120.42 | -457.23 | 202.62 | -263.24 | 261.72 | -7.2249 | 30.358 | 13.359 | 1.4789 | 1.463 | -13.199 | -6.2399 | 13.73 | 6.6239 | -38.146 | -17.549 | 43.099 | 50.016 | 50.917 | 0 | 0 | 50.568 | 50.646 | 50.373 |  | -7.6999 | 19.763 | 4.9099 | 8.6999 | -42.84 | 76.173 | 60.744 | -42.403 | -75.079 | 52.647 | 21.2 | -2.2999 | 1.7999 | -52.169 | 227.12
14/12/2024 | 06:30 | 0 | 16.298 | -32.798 | 7.4701 | 21.644 | 0.9367 | 43.178 | -65.049 | 45.81 | 23.375 | -22.918 | -39.959 | -32.489 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.498 | 132.34 | 18.001 | 17.804 | 30.031 | 0 | 21.43 | 6.7657 |  | 113 | -75.849 | -76.069 | 14.411 | 39.959 | 30.8 | 3.387 | 0.098 | -43.9 | -44.56 | -40.189 | 44.72 | 44.959 | 8.7822 | 12.656 | 0 | 64.394 | 52.559 | -56.932 | -57.456 | 9.7502 | 9.8057 | 72.07 | 73.007 | -2.0938 | -11.967 | -347.01 | 0 | -14.699 | -14.699 | 64.21 | 63.397 | -3.0912 | -67.102 | -53.297 | 3.72 | 0 | 3.5865 | 390.91 | 70.314 | 70.284 | -230.61 | 403.84 | 40.977 | -6.5626 | 8.0741 | 67.91 | 18.86 | 13.75 | 43.799 | 64.279 | -72.734 | -73.27 | 143.27 | 144.55 | 27.444 | -81.287 | -79.821 | -2.8426 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.599 | 65.599 | -13.96 | 45.086 | 44.31 | 43.85 | 3.352 | 3.39 | -17.912 | -31.808 | 0 | 11.11 | 25.6 | 60 | 36.569 | 34.721 | -27.119 | -6.5153 | 0 | 0 | -105.9 | -0.0001 | -16.576 | -74 | -75.5 | 28.094 | 36.63 | 45.1 | 53.338 | 36.31 | -5.97 | 45.832 | 104.96 | -23.12 | -23.29 | 84.24 | 53.78 | 106.81 | 103.65 | -44.102 | -44 | 161.31 | 124.54 | 119.78 | 121.02 | 35.718 | 23.778 | -23.401 | 242 | 206.13 | 0 | -38.316 | -36.75 | 42.552 | -34.374 | -32.935 | 46.128 | -55.47 | -56.972 | 13.203 | 0 | -15.659 | 1 | 16.656 | -134.54 | -37.081 | -36.239 | 13.467 | -22.403 | 55.765 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 51.334 | 49.694 | 73.345 | 73.513 | -86.072 | 46.383 | 45.981 | -59.302 | -43.315 | -38.751 | -36.589 | 14.368 | 0.8328 | -8.9599 | 12.11 | -38.632 | 10.34 | -12.958 | 4.3029 | 11.002 | 14.869 | 44.394 | 59.46 | 13.24 | 69.008 | 13 | -18.795 | -3.1351 | 3.5504 | 1.4253 | 0.0653 | 0 | -11.778 | -26.092 | 24.347 | 40.083 | 60.233 | 87.72 | -138.82 | -18.704 | 35.215 | -33.323 | 8.9789 | 0 | 0 | 10 | 147.25 | 146.79 | 273.7 | -272.26 | -595.09 | 592.46 | 513.16 | -141.08 | -139.61 | -60.027 | -53.932 | 81.096 | 79.825 | -109.12 | -113 | 26.842 | 26.732 | -55.043 | -55.114 | 97.16 | 97.129 | 46.599 | 46.7 | 22.643 | -5.5999 | -358 | 93.742 | 93.515 | 5.4 | 15.399 | -25.799 | -25.899 | 1.3381 | 1.1948 | -498.72 | -178.35 | 413.99 | 335.39 | -92.413 | -327.06 | 331 | -81.406 | -211.17 | -322.41 | 118.56 | 117.96 | 83.712 | -404.25 | 163.45 | -244.45 | 243.77 | -7.0931 | 30.755 | 13.84 | 1.2569 | 1.246 | -13.76 | -5.76 | 13.244 | 6.2699 | -36.034 | -17.723 | 41.9 | 49.894 | 49.494 | 0 | 0 | 51.257 | 51.316 | 52.067 |  | -14.5 | 19.763 | 5.19 | 8.6999 | -50.065 | 74.944 | 61.198 | -49.771 | -73.741 | 52.873 | 20.44 | 5.8 | -6 | -78.227 | 242.68
14/12/2024 | 07:00 | 0 | 16.3 | -32.399 | 7.9842 | 22.498 | 2.8724 | 44.64 | -69.49 | 47.326 | 24.025 | -23.745 | -37.74 | -34.592 | 30.799 | 17.388 | -30.799 | 13.042 | 141.762 | 14.666 | 14.703 | 24.86 | 0 | 21.105 | 7.3405 |  | 113 | -72.79 | -73.029 | 14.684 | 37.74 | 33 | 4.6149 | 0.106 | -39.419 | -38.729 | -40.02 | 39.159 | 39.58 | 8.8039 | 13.137 | 0 | 64.383 | 51.155 | -55.325 | -55.063 | 33.592 | 31.057 | 68.587 | 73.007 | 0.5398 | 6.55 | -386.1 | 0 | -14.099 | -13.999 | 61.8 | 60.254 | -3.2379 | -67.102 | -57.295 | 4.23 | 0 | 3.6909 | 433.78 | 149.26 | 149.38 | -265.12 | 545.99 | 40.977 | -9.3518 | 10.901 | 77.481 | 17.44 | 12.439 | 46.38 | 65.62 | -51.703 | -51.167 | 126.18 | 126.37 | 28.535 | 0 | 0 | 0.8879 | 0 | 19.57 | 25.985 | 69.3 | 62.2 | -14.319 | 83.013 | 82.413 | 80.635 | 81.153 | 80.282 | -13.096 | -115.48 | 0 | 11.109 | 23.36 | 81.22 | 38.444 | 36.479 | -28.069 | -6.5153 | 0 | 0 | -94.638 | -0.0001 | -17.122 | -74.8 | -75.099 | 29.605 | 40.731 | 46.979 | 58.612 | 40.33 | -6.01 | 47.304 | 94.09 | -23.21 | -23.02 | 91.05 | 54.84 | 92.072 | 91.745 | -30.718 | -29.99 | 167.02 | 130 | 125.19 | 127.58 | 73.458 | 62.87 | -21.251 | 276.81 | 172.47 | 0 | -41.038 | -39.498 | 0 | -26.729 | -26.09 | 155.19 | -77.165 | -77.525 | -26.728 | 0 | -16.25 | 105.5 | 12.956 | -105.31 | -36.173 | -35.428 | 8.6722 | -59.104 | 55.765 | 23.679 | 0 | 0 | 0 | 52.458 | 50.472 | 50.906 | 50.069 | -30.309 | 32.607 | 32.796 | -12.122 | 0 | -36.407 | -29.839 | 14.861 | 0.8219 | -9.4099 | 11.34 | -34.743 | 10.097 | -12.256 | 4.0539 | 10.881 | 12.17 | -8.0183 | 11.383 | 13.96 | 62.346 | 13.8 | -18.955 | -3.6895 | 4.0051 | 1.4626 | 0.0653 | 0 | -10.425 | -27.431 | 25.067 | 42.1 | 61.317 | 77.93 | -128.99 | -20.912 | 34.426 | -37.318 | 8.4546 | 0 | 0 | 9.8487 | 132.47 | 132.19 | 287.5 | -285.44 | -587.07 | 591.23 | 484.03 | -127.66 | -126.76 | -65.165 | -59.363 | 75.352 | 76.399 | -109.12 | -97.683 | 16.647 | 16.438 | -41.893 | -42.631 | 102.69 | 102.66 | 44.2 | 44.299 | 22.397 | -34.639 | -363.53 | 89.458 | 89.238 | 4.8 | 17.7 | -15.6 | -14.8 | 1.425 | 1.1948 | -475.05 | -141.5 | 351.62 | 285.53 | -39.841 | -275.82 | 281.64 | -48.765 | -174.16 | -275.55 | 113.41 | 113.39 | 48.488 | -341.6 | 130.46 | -213.06 | 214.62 | -7.7248 | 30.879 | 14.079 | 1.1399 | 1.131 | -14.079 | -5.1199 | 12.765 | 5.275 | -35.243 | -17.811 | 41.599 | 48.826 | 48.717 | 0 | 0 | 49.22 | 49.799 | 49.458 |  | -16.299 | 22.792 | 5.4 | 8.6999 | -53.904 | 81.248 | 66.413 | -53.101 | -78.919 | 58.153 | 20.363 | 7.9 | -7.9 | -105.76 | 265.35
14/12/2024 | 07:30 | 0 | 16.289 | -32.799 | 8.1879 | 23.568 | 2.0481 | 46.622 | -74.53 | 51.785 | 26.378 | -25.999 | -44.4 | -35.598 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 13.204 | 151.212 | 16.042 | 16.087 | 26.684 | 0 | 21.261 | 7.3786 |  | 113 | -76.83 | -76.339 | 15.071 | 44.4 | 35.2 | 5.9159 | 0.11 | -42.389 | -42.45 | -42.36 | 42.56 | 41.75 | 9.6491 | 12.915 | 0 | 65.754 | 56.051 | -56.932 | -56.452 | 29.405 | 30.825 | 71.132 | 74.213 | 1.5867 | 10.179 | -418.59 | 0 | -13.499 | -13.399 | 63.039 | 60.191 | -3.2771 | -67.102 | -56.359 | 5.75 | 6.5832 | 4.5064 | 457.89 | 176.12 | 176.51 | -301.34 | 600.68 | 40.977 | -9.85 | 10.992 | 86.462 | 18.85 | 14.6 | 50.619 | 68.79 | -49.158 | -48.488 | 126.08 | 126.04 | 26.846 | 0 | 0 | 4.1514 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74 | 66.4 | -15.359 | 88.519 | 87.969 | 86.649 | 96.347 | 96.589 | 1 | -136.21 | 0 | 12.156 | 35.909 | 91.91 | 41.257 | 39.115 | -29.409 | -6.5153 | 0 | 0 | -118.85 | -0.0001 | -18.085 | -80.5 | -80.9 | 30.27 | 44.833 | 56.841 | 64.471 | 44.27 | -8.63 | 50.665 | 117.03 | -23.42 | -23.329 | 93.76 | 57.69 | 119.83 | 117.9 | -21.844 | -21.399 | 195.39 | 156.5 | 149.71 | 152.61 | 87.734 | 72.321 | -20.321 | 312.83 | 181.53 | 0 | -42.604 | -39.906 | 0 | -28.507 | -26.227 | 144.44 | -77.937 | -78.383 | -43.832 | 15.149 | -14.429 | 123.2 | 13.721 | -111.63 | -36.602 | -35.734 | 10.104 | -67.837 | 55.765 | 23.579 | 0 | 0 | 0 | 51.249 | 49.208 | 48.059 | 47.892 | -19.592 | 25.177 | 24.54 | -6.29 | 13.892 | -33.448 | -28.159 | 15.169 | 0.8573 | -9.3399 | 11.56 | -34.319 | 10.222 | -11.911 | 4.359 | 11.248 | 13.329 | -13.248 | 5.2935 | 14.4 | 63.534 | 12.8 | -20.186 | -4.0282 | 4.3326 | 1.5351 | 0.0653 | 0 | -11.053 | -29.618 | 24.338 | 45.629 | 58.567 | 86.248 | -133.83 | -22.762 | 35.247 | -40.985 | 9.9414 | 0 | 0 | 11 | 132.41 | 133.61 | 287.89 | -289.24 | -591.11 | 594.8 | 489.56 | -128.52 | -128.4 | -62.017 | -55.593 | 79.355 | 77.385 | -98.13 | -97.683 | 8.8908 | 8.0558 | -40.828 | -40.477 | 104.52 | 103.45 | 46.299 | 46.5 | 22.519 | -47.68 | -357.44 | 77.814 | 78.136 | 4.8 | 22.899 | -7 | -7.0999 | 1.425 | 1.1948 | -479.26 | -159.94 | 335.39 | 271.88 | 9.6676 | -268.72 | 270.64 | -35.475 | -161.16 | -263.24 | 113.27 | 114.71 | 32.994 | -327.04 | 116.2 | -208.22 | 213.85 | -7.1178 | 31.172 | 14.64 | 0.903 | 0.898 | -14.72 | -3.7599 | 12.189 | 3.8406 | -33.339 | -18.135 | 42.099 | 52.502 | 51.998 | 0 | 0 | 51.56 | 51.574 | 51.281 |  | -22.299 | 21.908 | 6.0299 | 8.6999 | -50.778 | 78.512 | 61.973 | -50.606 | -77.342 | 54.554 | 22.528 | 14 | -13.5 | -101.4 | 265.34
14/12/2024 | 08:00 | 0 | 16.843 | -33.402 | 8.8843 | 24.486 | 2.4022 | 48.675 | -78.33 | 55.053 | 27.894 | -27.25 | -53.279 | -37.725 | 33 | 15.732 | -33 | 13.398 | 156.88 | 16.828 | 17.051 | 28.379 | 0 | 21.426 | 7.2339 |  | 113 | -88.089 | -88.569 | 15.35 | 53.279 | 37.4 | 5.709 | 0.113 | -37.59 | -37.659 | -35.069 | 37.84 | 38.06 | 11.044 | 11.651 | 0 | 69.786 | 57.328 | -55.86 | -55.484 | 9.0294 | 9.6986 | 75.017 | 75.017 | -2.0938 | -11.719 | -385.59 | 0 | -13.499 | -13.499 | 61.924 | 60.315 | -3.7673 | -67.102 | -44.469 | 8.76 | 6.5051 | 4.5746 | 422 | 193.73 | 193.97 | -318.09 | 604.96 | 40.977 | -8.0946 | 9.398 | 92.6 | 19.229 | 15.96 | 54.09 | 72.01 | -66.438 | -65.366 | 137.41 | 138.06 | 20.56 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 19.57 | 25.985 | 79.3 | 71.099 | -16.068 | 93.46 | 93.687 | 91.52 | 110.97 | 111.04 | 1 | -146.06 | 0 | 12.345 | 41.38 | 94.769 | 43.601 | 41.313 | -31.09 | -6.5153 | 0 | 0 | -105.41 | -0.0001 | -19.007 | -90.199 | -89.4 | 30.731 | 47.763 | 61.068 | 70.33 | 47.63 | -9.15 | 51.516 | 103.31 | -23.91 | -23.799 | 95.75 | 62.62 | 104.1 | 101.9 | -43.363 | -42.736 | 184.02 | 143.51 | 139.08 | 141.08 | 48.032 | 33.845 | -23.304 | 328.42 | 178.14 | 0 | -43.934 | -40.762 | 33.741 | -26.244 | -24.845 | 43.055 | -59.313 | -60.077 | 3.8608 | 0 | -16.129 | 1.1 | 14.63 | -110.32 | -35.049 | -34.197 | 9.4551 | -31.184 | 55.765 | 22.616 | 0 | 0 | 0 | 48.185 | 46.975 | 64.973 | 66.647 | -65.642 | 45.38 | 45.843 | -45.372 | -30.731 | -32.862 | -32.559 | 14.58 | 0.9158 | -8.9999 | 13.61 | -32.751 | 10.666 | -11.79 | 4.3699 | 11.233 | 18.35 | 31.995 | 47.295 | 13.65 | 73.163 | 14.3 | -22.435 | -4.1243 | 4.4776 | 1.5805 | 0.0653 | 0 | -11.053 | -33.303 | 24.725 | 51.931 | 61.337 | 91.653 | -150.25 | -25.123 | 36.437 | -45.506 | 9.9414 | 0.8399 | 0.4324 | 11 | 134.33 | 136.19 | 279.5 | -280.83 | -591.8 | 592.54 | 485.97 | -130.76 | -129.55 | -58.798 | -52.436 | 71.967 | 73 | -98.13 | -97.683 | 9.8796 | 8.9018 | -40.275 | -40.484 | 104.59 | 105.38 | 47.799 | 47.7 | 22.397 | -54.799 | -364.62 | 79.053 | 78.794 | 5.4 | 23.899 | -7.9 | -7.9 | 1.425 | 1.1948 | -478.67 | -153.31 | 338.06 | 276.57 | -4.1724 | -271.48 | 267.94 | -32.381 | -161.05 | -267.3 | 116.13 | 115.12 | 31.04 | -327.5 | 114.97 | -208.37 | 211.03 | -6.5383 | 30.291 | 15.439 | 0.97 | 0.952 | -15.039 | -3.0399 | 12.557 | 3.8101 | -33.458 | -18.162 | 41 | 53.771 | 53.566 | 0 | 0 | 47.771 | 48.337 | 50.176 |  | -23.899 | 21.433 | 6.2399 | 8.6999 | -46.228 | 76.794 | 59.234 | -45.761 | -75.526 | 50.732 | 24.808 | 14.399 | -14.8 | -107.34 | 274.8
14/12/2024 | 08:30 | 0 | 17.381 | -34.587 | 9.458 | 27.7 | 5.0632 | 55.032 | -90.914 | 57.265 | 29.294 | -28.809 | -57.72 | -41.331 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.234 | 185.872 | 17.559 | 17.815 | 29.204 | 0 | 21.661 | 7.5647 |  | 113 | -92.69 | -92.419 | 16.251 | 57.72 | 39.6 | 7.412 | 0.123 | -40.849 | -41.52 | -36.56 | 41.479 | 41.84 | 12.42 | 11.624 | 0 | 73.77 | 61.361 | -59.209 | -59.319 | 7.1792 | 6.3898 | 80.911 | 81.313 | -2.0938 | -11.068 | -420.51 | 0 | -14.299 | -14.299 | 64.947 | 64.019 | -4.2601 | -67.102 | -49.716 | 8.8899 | 7.7064 | 5.2702 | 457.99 | 170.87 | 169.22 | -331.55 | 602.69 | 40.977 | -53.685 | 55.051 | 95.644 | 22.29 | 19.09 | 60.43 | 78.599 | -46.478 | -46.211 | 118.49 | 118.86 | 19.405 | 0 | 0 | 6.3501 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.199 | 77 | -17.11 | 102.22 | 101.44 | 99.586 | 62.628 | 63.511 | -21.276 | -106.3 | 0 | 12.871 | 46.459 | 88.12 | 46.882 | 44.682 | -33.409 | -6.2051 | 0 | 0 | -70.344 | 0 | -20.23 | -98.5 | -98.5 | 30.561 | 53.036 | 63.416 | 76.19 | 52.61 | -8.87 | 67.783 | 70.473 | -23.85 | -23.94 | 98.66 | 75.51 | 69.472 | 70.872 | -40.479 | -39.772 | 0 | 184.75 | 187.25 | 189.68 | 86.917 | 70.437 | -24.813 | 343.38 | 106.56 | 0 | -42.127 | -38.997 | 0 | -31.843 | -29.423 | 155.19 | -72.478 | -73.275 | -34.095 | 0 | -16.068 | 112.7 | 15.451 | -124.2 | -37.746 | -36.428 | 10.15 | -65.952 | 55.765 | 23.496 | 0 | 0 | 0 | 50.954 | 50.123 | 46.05 | 47.39 | -72.341 | 43.808 | 43.12 | -65.385 | -55.827 | -10.406 | -8.4899 | 14.861 | 0.961 | -9.4599 | 13.26 | -11.882 | 10.889 | -11.777 | 4.4109 | 11.39 | 40.02 | 57.334 | 64.237 | 12.77 | 86.825 | 13.899 | -24.151 | -2.7637 | 3.4356 | 1.6899 | 0.0653 | 0 | -12.128 | -35.45 | 25.569 | 56.217 | 60.773 | 98.493 | -160.83 | -26.867 | 39.707 | -52.433 | 9.6213 | 1.9336 | 1.5715 | 10.783 | 216.89 | 215.47 | 292.5 | -290.53 | -530.41 | 530.44 | 393.98 | -205.38 | -201.71 | -56.506 | -47.188 | 77.022 | 77.206 | -139.07 | -138.12 | 21.525 | 20.69 | -39.2 | -38.741 | 150.91 | 151.11 | 46.799 | 47 | 22.662 | -58.72 | -343.44 | 82.562 | 81.43 | 6 | 20 | -19.7 | -19.1 | 1.3144 | 1.0882 | -391.79 | -90.877 | 449.6 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 125.31 | -404.94 | 0 | 61.023 | 61.144 | -126.88 | -437.26 | 243.94 | -198.65 | 200.89 | -6.563 | 31.086 | 14.8 | 0.867 | 0.859 | -14.64 | -4.6399 | 12.926 | 4.4541 | -39.552 | -16.2 | 44.799 | 49.962 | 51.693 | 0 | 0 | 50.819 | 52.475 | 51.643 |  | -19.299 | 21.798 | 6.69 | 8.6999 | -40.325 | 75.717 | 56.663 | -39.442 | -74.632 | 46.453 | 28.065 | 10.3 | -10.399 | -133.85 | 280.5
14/12/2024 | 09:00 | 0 | 17.914 | -35.635 | 10.028 | 28.018 | 3.1657 | 55.911 | -90.012 | 58.821 | 29.882 | -29.326 | -59.94 | -44.343 | 39.599 | 18.215 | -37.4 | 13.261 | 184.018 | 17.621 | 17.851 | 29.27 | 0 | 20.762 | 7.5216 |  | 113 | -94.519 | -94.379 | 16.378 | 59.94 | 44 | 7.308 | 0.123 | -44.08 | -45.259 | -33.52 | 44.5 | 44.919 | 12.611 | 11.758 | 0 | 73.118 | 59.047 | -60.549 | -60.477 | 9.7449 | 9.7398 | 79.437 | 81.045 | -1.5703 | -8.6114 | -422.2 | 0 | -13.199 | -13.499 | 65.967 | 65.16 | -4.8047 | -67.102 | -46.588 | 9.9399 | 8.1219 | 5.4845 | 456.77 | 176.48 | 176.64 | -331.22 | 614.47 | 40.977 | -68.29 | 70.45 | 103.51 | 23.27 | 21.67 | 62.75 | 78.58 | -52.239 | -51.971 | 117.08 | 117.55 | 17.308 | 0 | 0 | 4.6915 | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.3 | 80.199 | -17.479 | 104.65 | 102.69 | 101.97 | 65.762 | 67.736 | -9.8587 | -111.61 | 0 | 13.264 | 46.83 | 91.779 | 49.694 | 47.026 | -34.319 | -6.2051 | 0 | 0 | -71.944 | -0.0001 | -20.955 | -103.8 | -102.8 | 30.769 | 55.966 | 67.174 | 80.877 | 55.39 | -9.74 | 68.877 | 70.621 | -21.079 | -21.03 | 97.44 | 77.94 | 72.181 | 70.763 | -43.888 | -44.427 | 0 | 189.14 | 194.94 | 196.79 | 55.375 | 38.617 | -27.477 | 341.3 | 115.58 | 0 | -43.014 | -40.209 | 31.323 | -30.803 | -28.247 | 44.591 | -52.21 | -52.967 | -0.5255 | 0 | -20.35 | 1 | 16.05 | -124.35 | -37.843 | -37.148 | 9.3917 | -36.365 | 55.765 | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 53.953 | 50.837 | 51.576 | 52.078 | -77.699 | 46.605 | 46.942 | -77.785 | -73.898 | -1.3604 | 0.56 | 15.071 | 0.9744 | -9.2799 | 13.19 | 0 | 10.686 | -11.604 | 3.0729 | 11.152 | 50.569 | 76.049 | 77.039 | 11.41 | 95.986 | 14.3 | -24.661 | -2.6701 | 2.9408 | 1.8518 | 0.0653 | 0 | -17.05 | -37.136 | 24.865 | 59.326 | 60.601 | 107.32 | -168.68 | -28.332 | 41.272 | -55.999 | 9.4883 | 2.8321 | 2.3942 | 11 | 220.01 | 219.46 | 284.1 | -283.32 | -540.26 | 541.71 | 402.79 | -208.85 | -205.88 | -54.254 | -45.205 | 74.515 | 74.501 | -157.02 | -157.05 | 23.447 | 22.547 | -37.699 | -37.139 | 152.11 | 153.13 | 50.5 | 49.5 | 22.438 | -62.319 | -350.86 | 84.251 | 83.993 | 6 | 21.799 | -20.7 | -20.799 | 1.3144 | 1.206 | -399.04 | -96.946 | 449.76 | 0 | 8.8314 | 0 | 0 | 122.89 | -413.19 | 0 | 60.227 | 60.882 | -125.89 | -442.81 | 240.87 | -197.36 | 199.32 | -6.802 | 25.812 | 16.399 | 0.802 | 0.79 | -16.318 | -4 | 13.841 | 3.4287 | -40.138 | -15.117 | 45.599 | 52.902 | 52.859 | 0 | 0 | 49.232 | 47.083 | 45.705 |  | -20.7 | 21.327 | 7.0199 | 8.6999 | -39.44 | 75.749 | 55.776 | -38.835 | -74.697 | 44.298 | 29.117 | 11.399 | -12.3 | -134.63 | 284.14
14/12/2024 | 09:30 | 0 | 18.269 | -36.519 | 10.199 | 29.458 | 4.4675 | 58.795 | -95.427 | 59.247 | 30.311 | -29.803 | -59.94 | -47.698 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 12.167 | 192.85 | 18.023 | 18.129 | 29.883 | 0 | 19.378 | 7.1528 |  | 113 | -95.04 | -94.269 | 16.529 | 59.94 | 46.2 | 7.0269 | 0.123 | -45.29 | -45.509 | -34.31 | 45.63 | 46.259 | 13.43 | 11.508 | 0 | 74.157 | 56.686 | -59.879 | -59.045 | 9.0738 | 8.8607 | 79.571 | 80.777 | -1.5703 | -8.6981 | -423.04 | 0 | -13.899 | -13.899 | 65.682 | 63.94 | -5.1655 | -67.102 | -46.138 | 10.599 | 8.2327 | 5.5859 | 462.17 | 179.38 | 177.09 | -342.25 | 620.91 | 40.977 | -77.349 | 78.402 | 108.41 | 23.899 | 22.37 | 65.41 | 81.08 | -49.827 | -49.425 | 117.98 | 118.82 | 19.067 | 0 | 0 | 6.1323 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.4 | 82.599 | -18.059 | 108.31 | 106.66 | 105.62 | 74.803 | 75.761 | -13.283 | -124.2 | 0 | 13.395 | 48.849 | 91.849 | 50.632 | 48.344 | -34.459 | -5.8948 | 0 | 0 | -63.839 | 0 | -21.01 | -107.9 | -110.4 | 31.692 | 58.895 | 69.522 | 85.565 | 58.34 | -9.95 | 70.497 | 61.335 | -21.38 | -21.62 | 101.54 | 81.78 | 63.545 | 61.018 | -46.622 | -45.89 | 0 | 188.6 | 193.66 | 195.81 | 85.919 | 66.986 | -27.624 | 351.65 | 95.791 | 0 | -42.988 | -40.237 | 0 | -40.797 | -38.611 | 149.05 | -70.838 | -72.023 | -27.067 | 3.0299 | -18.719 | 102.09 | 16.694 | -147.71 | -38.6 | -37.821 | 8.7106 | -62.299 | 55.765 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 54.524 | 52.47 | 50.404 | 49.399 | -80.546 | 48.419 | 47.871 | -76.68 | -72.447 | -2.6422 | -2.2399 | 15.003 | 0.9622 | -9.2599 | 13.54 | 0 | 10.542 | -11.481 | 4.3229 | 9.3212 | 48.84 | 74.343 | 76.996 | 12.33 | 95.373 | 16.2 | -25.21 | -1.9756 | 2.3123 | 1.8925 | 0.0653 | 0 | -15.462 | -38.292 | 27.485 | 60.419 | 62.136 | 111.94 | -166.38 | -29.216 | 42.274 | -58.46 | 9.4883 | 4.2677 | 3.8391 | 11 | 210.38 | 206.96 | 286.6 | -286.47 | -530.79 | 531.11 | 383.53 | -197.16 | -196.76 | -53.134 | -43.45 | 65.539 | 60.47 | -157.02 | -157.05 | 22.689 | 21.81 | -38.096 | -37.991 | 148.33 | 147.92 | 50.5 | 51.299 | 22.683 | -65.68 | -348.98 | 81.443 | 80.064 | 7.0999 | 23.799 | -20.7 | -20 | 1.4438 | 1.206 | -379.98 | -71.918 | 433.85 | 0 | -1.9542 | 0 | 0 | 119.8 | -399.62 | 0 | 58.938 | 59.461 | -121.53 | -417.99 | 237.78 | -193.46 | 193.87 | -6.4861 | 26.53 | 17.28 | 0.802 | 0.794 | -16.719 | -3.2799 | 13.803 | 3.4012 | -38.905 | -14.97 | 44.7 | 53.825 | 54.097 | 0 | 0 | 41.2 | 40.816 | 40.604 |  | -22.899 | 20.469 | 7.21 | 8.6999 | -37.184 | 75.507 | 53.193 | -36.577 | -73.878 | 42.191 | 31.125 | 14.1 | -14.1 | -141.22 | 291.68
14/12/2024 | 10:00 | 0 | 18.905 | -37.747 | 10.62 | 30.249 | 4.1861 | 60.47 | -99.882 | 62.349 | 31.689 | -30.888 | -62.159 | -47.194 | 41.799 | 18.215 | -41.799 | 13.31 | 202.68 | 18.162 | 18.617 | 30.33 | 0 | 20.259 | 7.3392 |  | 113 | -97.18 | -97.339 | 16.004 | 62.159 | 46.2 | 6.65 | 0.116 | -45.11 | -45.29 | -32.61 | 45.54 | 46.159 | 13.225 | 11.376 | 0 | 75.85 | 58.475 | -61.219 | -59.927 | 5.0732 | 4.6514 | 81.849 | 83.456 | -2.6172 | -13.098 | -435.26 | 0 | -13.499 | -13.399 | 65.344 | 65.153 | -5.6356 | -67.102 | -44.782 | 10.949 | 8.8305 | 5.9638 | 470.53 | 192.6 | 195.16 | -343.43 | 650.35 | 40.977 | -86.053 | 88.559 | 111.03 | 26.399 | 23.579 | 67.44 | 83.949 | -51.301 | -50.363 | 119.63 | 120.38 | 20.172 | 0 | 0 | 2.1982 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.8 | 85 | -18.45 | 112.63 | 110.57 | 108.59 | 87.386 | 88.227 | -9.5136 | -138.55 | 0 | 13.888 | 45.779 | 100.61 | 53.679 | 50.834 | -36.409 | -5.5846 | 0 | 0 | -72.389 | 0 | -22.101 | -113.4 | -113.9 | 33.175 | 61.532 | 70.931 | 89.08 | 61.27 | -10 | 72.643 | 65.837 | -21.84 | -21.899 | 104.24 | 83 | 66.709 | 67.654 | -44.85 | -46.245 | 0 | 201.56 | 206.17 | 209.12 | 67.916 | 52.901 | -28.799 | 356.09 | 98.238 | 0 | -43.855 | -38.104 | 10.371 | -51.424 | -46.978 | 135.22 | -62.16 | -67.779 | -10.287 | 12.979 | -17.539 | 79.3 | 17.355 | -168.67 | -39.423 | -37.823 | 9.2574 | -48.841 | 55.765 | 24.185 | 0 | 0 | 0 | 52.255 | 50.693 | 51.074 | 50.906 | -80.379 | 46.603 | 46.744 | -74.942 | -71.411 | -2.1515 | -0.81 | 15.005 | 1.0208 | -9.1599 | 13.21 | 0 | 9.3832 | -11.627 | 4.2909 | 9.1161 | 49.75 | 73.309 | 77.108 | 12.17 | 96.236 | 15.5 | -25.064 | -1.9099 | 2.0779 | 1.9369 | 0.0653 | 0 | -15.246 | -39.159 | 26.351 | 60.671 | 64.138 | 116.78 | -167.05 | -29.443 | 42.266 | -59.812 | 9.9346 | 4.5509 | 4.0184 | 11 | 213.49 | 212.15 | 286.6 | -288.14 | -533.88 | 540.25 | 386.25 | -205.51 | -199.97 | -50.232 | -41.008 | 64.271 | 63.227 | -157.02 | -157.05 | 21.635 | 20.382 | -40.499 | -39.876 | 148 | 148.72 | 51.299 | 51.299 | 22.416 | -68.08 | -354.49 | 81.583 | 81.303 | 7.0999 | 26.1 | -18.299 | -18.299 | 1.4438 | 1.1398 | -382.03 | -79.536 | 452.96 | 0 | -18.052 | 0 | 0 | 122.82 | -404 | 0 | 60.005 | 58.967 | -126.45 | -434.74 | 241.61 | -203.27 | 201.04 | -6.7745 | 29.972 | 18.079 | 0.807 | 0.789 | -17.36 | -2.5599 | 13.913 | 2.5223 | -38.878 | -14.384 | 43.799 | 55.851 | 55.29 | 0 | 0 | 40.977 | 41.545 | 40.949 |  | -24.399 | 19.276 | 7.44 | 8.6999 | -35.961 | 73.785 | 51.53 | -34.723 | -72.585 | 39.47 | 32.024 | 16.299 | -15.699 | -143.91 | 294.01
14/12/2024 | 10:30 | 0 | 19.044 | -38.454 | 10.612 | 30.92 | 3.9328 | 61.185 | -102.32 | 63.95 | 32.677 | -32.065 | -64.379 | -48.642 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 10.668 | 206.54 | 18.417 | 18.676 | 30.597 | 0 | 20.745 | 7.1562 |  | 113 | -98.419 | -97.669 | 16.483 | 64.379 | 48.4 | 7.8379 | 0.127 | -46.349 | -46.61 | -32.08 | 46.529 | 47.029 | 13.906 | 11.122 | 0 | 76.283 | 58.674 | -60.549 | -60.135 | 4.4011 | 4.9909 | 81.849 | 83.992 | -2.6172 | -13.097 | -431.24 | 0 | -12.599 | -12.599 | 65.617 | 64.984 | -5.9001 | -67.102 | -44.036 | 10.969 | 9.0266 | 6.295 | 468.21 | 195.28 | 195.56 | -337.61 | 658.87 | 40.977 | -98.731 | 101.11 | 112.82 | 26.1 | 24.239 | 68.9 | 84.089 | -52.239 | -51.971 | 119.84 | 121.47 | 18.952 | 0 | 0 | 2.4149 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.5 | 85.699 | -18.86 | 112.63 | 111.81 | 109.69 | 87.958 | 88.944 | -9.2006 | -139.64 | 0 | 13.556 | 49.49 | 100.65 | 54.147 | 51.42 | -36.709 | -5.5846 | 0 | 0 | -60.578 | 0.0001 | -22.341 | -113.9 | -114.4 | 33.609 | 62.704 | 70.461 | 92.01 | 62.52 | -9.7899 | 72.063 | 59.967 | -23.81 | -23.819 | 106.13 | 83.76 | 60.036 | 59.69 | -51.479 | -49.981 | 0 | 194.15 | 198.26 | 201.74 | 76.007 | 56.968 | -29.704 | 348.48 | 83.445 | 0 | -35.923 | -31.5 | 16.787 | -50.563 | -48.091 | 153.66 | -65.377 | -65.477 | -15.811 | 16.67 | -16.68 | 92.599 | 18.05 | -170.76 | -38.131 | -37.562 | 10.601 | -54.341 | 55.765 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 50.281 | 47.916 | 51.743 | 52.916 | -78.871 | 52.81 | 53.138 | -78.327 | -72.406 | -5.2936 | -4.4299 | 15.059 | 0.9744 | -9.3199 | 13.23 | 0 | 8.6717 | -11.386 | 4.242 | 10.778 | 47.61 | 75.234 | 78.555 | 12.34 | 95.292 | 16.799 | -25.067 | -1.8075 | 2.2387 | 1.9628 | 0.0653 | 0 | -15.078 | -40.099 | 26.852 | 62.771 | 61.41 | 117.65 | -169.05 | -29.726 | 42.483 | -60.331 | 10.194 | 4.9122 | 4.472 | 12 | 210.9 | 206.68 | 286.6 | -285.92 | -539.97 | 542.24 | 380.99 | -199.86 | -195.96 | -51.992 | -41.275 | 56.624 | 56.633 | -164.07 | -164.8 | 21.887 | 21.81 | -37.731 | -36.935 | 150.97 | 148.44 | 52.2 | 52.4 | 21.002 | -68.16 | -350.47 | 79.306 | 79.028 | 10.3 | 26.2 | -21.5 | -21.6 | 1.4438 | 1.1398 | -373.35 | -61.388 | 438.39 | 0 | -32.841 | 0 | 0 | 118.16 | -396.01 | 0 | 59.606 | 58.091 | -121.17 | -423.98 | 239.53 | -192.75 | 192.57 | -5.7198 | 25.058 | 18.639 | 0.781 | 0.762 | -18.319 | -1.44 | 14.423 | 1.9943 | -39.229 | -13.621 | 44.7 | 54.91 | 53.909 | 0 | 0 | 36.916 | 35.237 | 35.38 |  | -24.299 | 18.64 | 7.5299 | 8.6999 | -35.942 | 73.974 | 52.099 | -36.17 | -73.031 | 40.628 | 31.684 | 16.1 | -16.2 | -157.66 | 309.99
14/12/2024 | 11:00 | 0 | 19.485 | -38.945 | 10.893 | 31.654 | 9.3542 | 62.974 | -109.32 | 65.849 | 32.703 | -32.784 | -53.279 | -49.874 | 44 | 19.044 | -44 | 13.193 | 220.72 | 18.487 | 18.709 | 30.899 | 0 | 20.741 | 7.1802 |  | 113 | -95.72 | -95.47 | 16.138 | 53.279 | 48.4 | 6.9619 | 0.123 | -44.58 | -44.889 | -32.069 | 44.99 | 45.139 | 13.687 | 11.268 | 0 | 77.911 | 55.312 | -59.209 | -58.947 | 2.6705 | 3.012 | 81.581 | 83.322 | -2.6172 | -14.864 | -434.94 | 0 | -14.199 | -14.199 | 64.275 | 64.172 | -6.0733 | -67.102 | -44.83 | 10.819 | 9.4511 | 6.3167 | 469.86 | 199.8 | 200.01 | -348.77 | 666.77 | 40.977 | -99.473 | 102.1 | 111.22 | 26.209 | 24.059 | 69.01 | 83.849 | -49.158 | -48.622 | 117.17 | 117.81 | 18.564 | 0 | 0 | 2.5912 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.9 | 85.199 | -19.02 | 113.81 | 113 | 111.03 | 86.894 | 88.6 | -11.469 | -138.76 | 0 | 14.308 | 55.49 | 103.23 | 54.851 | 52.006 | -37.049 | -5.2743 | 0 | 0 | -66.7 | 0 | -22.538 | -116.59 | -117.4 | 33.17 | 63.583 | 72.34 | 92.01 | 63.24 | -10.21 | 73.467 | 67.293 | -23.65 | -23.76 | 109.23 | 83.52 | 67.49 | 64.454 | -46.911 | -45.781 | 0 | 203.01 | 206.51 | 209.26 | 75.404 | 53.254 | -30.344 | 362.62 | 88.924 | 0 | -36.198 | -34.72 | 21.255 | -55.09 | -49.362 | 149.05 | -60.951 | -61.981 | -11.573 | 0 | -8.8499 | 112.4 | 18.358 | -177.61 | -38.031 | -37.077 | 10.994 | -53.889 | 55.765 | 24.027 | 0 | 0 | 0 | 52.673 | 50.966 | 48.562 | 49.399 | -75.187 | 49.21 | 49.237 | -75.323 | -71.45 | -2.1515 | -1.2799 | 14.864 | 0.9744 | -9.0599 | 13.25 | 0 | 8.7113 | -11.529 | 4.267 | 10.513 | 49.389 | 73.512 | 75.768 | 12.69 | 95.37 | 18.1 | -24.845 | -1.6686 | 1.9621 | 1.9732 | 0.0653 | 0 | -15.078 | -40.689 | 25.762 | 63.864 | 59.909 | 117.2 | -167.12 | -30.261 | 42.366 | -61.109 | 11.48 | 4.7169 | 4.3032 | 12.668 | 221.67 | 219.29 | 289.2 | -288.8 | -527.41 | 533.31 | 377.53 | -211.58 | -206.74 | -50.74 | -40.291 | 56.555 | 56.61 | -164.07 | -164.8 | 31.105 | 30.325 | -46.061 | -46.008 | 151.36 | 149.22 | 55.599 | 54.2 | 22.745 | -55.599 | -335.07 | 81.845 | 81.603 | 10.5 | 24.5 | -30.899 | -31 | 1.4438 | 1.2686 | -372.41 | -68.383 | 513.84 | 0 | -105.51 | 0 | 0 | 120.73 | -467.41 | 0 | 57.941 | 59.187 | -119.73 | -502.64 | 289.08 | -217.69 | 218.06 | -5.4314 | 26.058 | 18.319 | 0.822 | 0.811 | -18 | -2.3199 | 13.95 | 2.2568 | -40.05 | -13.417 | 44.099 | 55.856 | 57.678 | 0 | 0 | 37.781 | 37.735 | 37.475 |  | -23.399 | 18.551 | 7.8699 | 8.6999 | -33.168 | 74.333 | 51.126 | -32.889 | -72.733 | 38.984 | 32.708 | 14.3 | -14.399 | -149.13 | 296.94
14/12/2024 | 11:30 | 0 | 19.965 | -39.952 | 11.007 | 31.647 | 9.5249 | 63.834 | -111.01 | 66.717 | 32.703 | -33.434 | -53.279 | -51.024 | 44 | 19.044 | -44 | 13.023 | 225.18 | 18.636 | 18.89 | 31.203 | 0 | 20.382 | 7.7098 |  | 113 | -95.61 | -95.58 | 16.582 | 53.279 | 50.6 | 7.247 | 0.125 | -44.779 | -44.939 | -33.34 | 45.099 | 45.4 | 13.745 | 11.196 | 0 | 77.299 | 56.002 | -58.54 | -58.761 | 3.0386 | 2.9697 | 82.518 | 83.322 | -2.6172 | -14.277 | -441.99 | 0 | -14.899 | -14.799 | 63.904 | 62.955 | -6.2844 | -67.102 | -44.317 | 11.42 | 9.2061 | 6.237 | 477.79 | 200.5 | 200.72 | -358.72 | 663.82 | 40.977 | -75.391 | 77.622 | 113.11 | 26.7 | 24.719 | 69.739 | 84.559 | -55.721 | -54.516 | 122.72 | 124.14 | 19.896 | 0 | 0 | 4.3171 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.099 | 86.199 | -19.25 | 113.81 | 113.21 | 111.03 | 88.996 | 90.258 | -10.518 | -141.55 | 0 | 13.919 | 52.83 | 102.18 | 55.554 | 52.592 | -37.5 | -5.2743 | 0 | 0 | -72.202 | -0.0001 | -22.764 | -117.59 | -117.69 | 33.719 | 64.462 | 72.34 | 93.182 | 63.88 | -10.16 | 73.129 | 70.381 | -20.27 | -20.45 | 113.62 | 83.65 | 73.436 | 69.654 | -50.945 | -48.681 | 0 | 204.8 | 210.36 | 212.35 | 43.61 | 23.79 | -31.995 | 371.57 | 63.156 | 0 | -37.101 | -34.165 | 21.255 | -55.09 | -48.242 | 50.736 | -60.951 | -61.981 | -11.573 | 0 | -20.93 | 1 | 18.381 | -173.48 | -39.451 | -38.298 | 11.294 | -21.394 | 55.765 | 24.376 | 0 | 0 | 0 | 50.73 | 49.889 | 54.59 | 54.758 | -74.852 | 51.965 | 51.953 | -73.459 | -69.803 | -1.1773 | -0.15 | 14.869 | 1.0208 | -9.4099 | 13.29 | 0 | 8.8558 | -11.401 | 4.236 | 10.996 | 50.34 | 72.882 | 74.747 | 12.12 | 97.142 | 17.299 | -24.493 | -1.5088 | 1.9356 | 1.9915 | 0.0653 | 0 | -15.078 | -40.294 | 27.186 | 63.36 | 64.993 | 117.47 | -169.4 | -29.829 | 42.392 | -60.967 | 10.509 | 4.9415 | 4.5669 | 12 | 218.66 | 216.13 | 280.39 | -282.34 | -533.07 | 530.29 | 355.82 | -208.22 | -206.11 | -51.189 | -40.618 | 56.472 | 54.315 | -164.07 | -164.8 | 29.611 | 28.743 | -48.042 | -48.285 | 154.89 | 151.8 | 55.799 | 55 | 22.745 | -58.4 | -342.77 | 79.171 | 78.917 | 12.5 | 25.1 | -28.5 | -28.5 | 1.4161 | 1.2686 | -352.8 | -45.525 | 522.46 | 0 | -145.89 | 0 | 0 | 123.63 | -468.12 | 0 | 61.715 | 62.612 | -130.11 | -496.22 | 286.1 | -216.67 | 220.67 | -4.904 | 30.436 | 18.319 | 0.719 | 0.707 | -17.76 | -2.4 | 13.664 | 2.6077 | -40.605 | -13.124 | 44.299 | 55.515 | 55.306 | 0 | 0 | 36.046 | 35.18 | 35.22 |  | -26.1 | 18.493 | 7.9499 | 8.6999 | -35 | 75.728 | 51.988 | -34.851 | -73.857 | 39.107 | 33.994 | 15.399 | -16.799 | -170.61 | 318.3
14/12/2024 | 12:00 | 0 | 20.197 | -40.352 | 11.558 | 32.938 | 9.0883 | 65.865 | -113.13 | 67.707 | 32.703 | -33.458 | -53.279 | -51.026 | 44 | 19.871 | -44 | 12.852 | 229.96 | 17.229 | 17.757 | 29.198 | 0 | 16.264 | 6.7188 |  | 113 | -96.779 | -96.37 | 16.849 | 53.279 | 50.6 | 7.5619 | 0.125 | -46.45 | -46.2 | -32.689 | 46.47 | 47.04 | 14.254 | 10.965 | 0 | 77.476 | 56.679 | -60.281 | -59.699 | 3.0049 | 2.4497 | 82.384 | 83.724 | -2.6172 | -14.64 | -441.23 | 0 | -15.399 | -15.199 | 65.412 | 64.777 | -6.2788 | -67.102 | -44.947 | 11.179 | 8.9321 | 6.0209 | 476.85 | 199.77 | 200.62 | -360.73 | 665.45 | 40.977 | -73.542 | 77.077 | 110.72 | 25.829 | 24.36 | 69.83 | 84.43 | -56.927 | -57.329 | 125 | 124.22 | 19.41 | 0 | 0 | 9.5744 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.9 | 86 | -19.079 | 113.81 | 113.21 | 111.03 | 91.652 | 91.235 | -9.0559 | -142.33 | 0 | 13.946 | 56.939 | 102.61 | 55.554 | 52.153 | -36.959 | -5.5846 | 0 | 0 | -73.713 | 0.0001 | -22.557 | -116.4 | -116.09 | 33.164 | 64.462 | 72.34 | 94.354 | 63.88 | -9.95 | 72.049 | 72.339 | -21.25 | -21.329 | 106.03 | 84.5 | 75.527 | 73.218 | -51.476 | -51.272 | 0 | 202.32 | 206.96 | 209.94 | 65.934 | 45.693 | -30.575 | 368.54 | 64.698 | 0 | -36.612 | -34.086 | 21.255 | -55.09 | -51.38 | 129.07 | -60.951 | -61.981 | -11.573 | 0 | -16.859 | 81.3 | 18.659 | -183.04 | -36.336 | -35.316 | 7.373 | -41.282 | 55.765 | 24.492 | 0 | 0 | 0 | 49.396 | 48.151 | 57.102 | 56.432 | -89.589 | 54.305 | 53.831 | -83.88 | -81.722 | -3.7701 | -0.98 | 14.676 | 1.0208 | -9.1099 | 11.55 | 0 | 8.2169 | -10.975 | 4.2249 | 11.001 | 53.38 | 83.321 | 85.604 | 13.07 | 100.22 | 16.399 | -25.036 | -1.1548 | 1.231 | 2.049 | 0.0653 | 0 | -15.303 | -40.653 | 26.053 | 63.78 | 61.564 | 117.92 | -175.16 | -29.228 | 43.275 | -59.804 | 9.8981 | 5.265 | 4.8411 | 11.561 | 217.42 | 215.76 | 287.89 | -283.8 | -522.26 | 526.53 | 358.12 | -205.71 | -205.24 | -50.212 | -39.983 | 53.503 | 50.828 | -170.66 | -170.71 | 31.182 | 30.907 | -42.493 | -43.231 | 160.83 | 161.94 | 53.7 | 53.4 | 22.786 | -66.639 | -332.79 | 80.739 | 80.234 | 12.8 | 24 | -29.2 | -29.1 | 1.3077 | 1.2686 | -351.51 | -43.836 | 527.99 | 0 | -145.05 | 0 | 0 | 130.35 | -473 | 0 | 64.056 | 63.727 | -128.33 | -507.32 | 289.85 | -218.12 | 221.49 | -4.6651 | 31.013 | 17.84 | 0.751 | 0.738 | -17.44 | -0.88 | 13.484 | 2.2293 | -40.37 | -13.652 | 43.9 | 53.944 | 55.096 | 0 | 0 | 33.957 | 34.65 | 35.11 |  | -23.399 | 18.624 | 7.9199 | 8.6999 | -33.873 | 74.437 | 50.755 | -33.949 | -72.35 | 38.334 | 33.523 | 14.699 | -14.399 | -168.88 | 317.09
14/12/2024 | 12:30 | 0 | 20.377 | -40.729 | 11.655 | 32.767 | 9.9113 | 65.469 | -115.32 | 67.651 | 32.703 | -33.757 | -51.06 | -49.691 | 44 | 19.044 | -41.799 | 12.989 | 234.96 | 16.976 | 17.414 | 28.488 | 0 | 15.565 | 7.4051 |  | 113 | -94.44 | -94.73 | 16.12 | 51.06 | 48.4 | 6.8499 | 0.12 | -43.34 | -43.54 | -31.87 | 43.799 | 43.759 | 13.586 | 11.424 | 0 | 75.623 | 53.362 | -59.477 | -59.311 | 3.0992 | 3.0034 | 80.911 | 81.715 | -3.1407 | -16.068 | -425.25 | 0 | -15.299 | -15.199 | 64.53 | 64.077 | -6.5202 | -67.102 | -43.415 | 11.369 | 8.057 | 5.5431 | 458.9 | 197.66 | 197.36 | -360.02 | 650.32 | 40.977 | -63.135 | 64.665 | 109.49 | 25.219 | 23.739 | 69.12 | 82.54 | -56.793 | -56.659 | 125.42 | 126.26 | 21.309 | 0 | 0 | 9.0678 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.699 | 86 | -19.139 | 113.97 | 113.77 | 110.64 | 88.918 | 91.918 | -9.8733 | -138.96 | 0 | 14.028 | 53.4 | 100.73 | 55.554 | 52.153 | -37.419 | -5.5846 | 0 | 0 | -80.718 | 0 | -22.757 | -116 | -117.9 | 32.511 | 64.462 | 71.87 | 93.182 | 63.8 | -9.98 | 72.292 | 79.379 | -23.11 | -23.139 | 107.73 | 82.68 | 79.763 | 77.327 | -48.543 | -49.409 | 0 | 209.44 | 213.78 | 214.37 | 78.463 | 61.406 | -29.018 | 368.85 | 85.036 | 0 | -36.098 | -32.591 | 14.388 | -47.21 | -43.99 | 162.87 | -65.024 | -64.354 | -15.498 | 0 | -11.899 | 111.59 | 18.126 | -164.46 | -36.382 | -35.681 | 8.3568 | -54.273 | 55.765 | 23.969 | 0 | 0 | 0 | 50.73 | 48.414 | 57.437 | 55.428 | -95.952 | 50.538 | 50.489 | -86.956 | -83.585 | -5.9894 | -1.4299 | 14.998 | 1.0562 | -9.4299 | 11.04 | 0 | 8.0729 | -10.786 | 4.169 | 10.887 | 52.34 | 86.448 | 90.193 | 12.73 | 98.481 | 16.7 | -23.869 | -1.4757 | 1.3825 | 2.0355 | 0.0653 | 0 | -15.303 | -39.881 | 24.76 | 62.519 | 65.995 | 112.34 | -175.73 | -27.942 | 42.237 | -57.327 | 9.9449 | 4.7364 | 4.377 | 11.322 | 229.31 | 228.9 | 287.1 | -288.61 | -522.15 | 520.61 | 370.42 | -215.08 | -214.29 | -50.261 | -39.815 | 60.024 | 60.275 | -170.66 | -170.71 | 40.004 | 39.51 | -42.115 | -43.185 | 156.6 | 155.61 | 53.799 | 53.799 | 22.888 | -64.72 | -306.48 | 80.62 | 80.405 | 10.5 | 19.299 | -39.5 | -39.599 | 1.3077 | 1.1251 | -367.64 | -64.231 | 571.08 | 0 | -161.09 | 0 | 0 | 122.46 | -531.63 | 0 | 58.283 | 58.717 | -120.34 | -548.34 | 327.04 | -226.14 | 229.95 | -5.2996 | 30.415 | 17.68 | 0.7 | 0.682 | -16.959 | -1.5199 | 13.201 | 1.6433 | -42.159 | -14.091 | 42.7 | 54.436 | 53.777 | 0 | 0 | 39.302 | 39.807 | 40.208 |  | -18.799 | 19.171 | 8.0399 | 8.6999 | -34.082 | 73.375 | 50.616 | -34.711 | -71.9 | 38.722 | 32.619 | 9.8999 | -9 | -151.19 | 301.42
14/12/2024 | 13:00 | 0 | 20.505 | -40.628 | 11.678 | 32.892 | 6.3372 | 65.457 | -113.24 | 65.962 | 32.703 | -32.786 | -48.84 | -47.799 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 12.946 | 230.62 | 16.576 | 16.654 | 28.048 | 0 | 16.364 | 7.5874 |  | 113 | -92.959 | -93.55 | 16.43 | 48.84 | 46.2 | 6.7399 | 0.121 | -41.38 | -41.83 | -28.909 | 41.869 | 42.4 | 13.231 | 11.596 | 0 | 75.36 | 50.506 | -58.674 | -57.977 | 2.9077 | 2.915 | 78.768 | 80.241 | -3.6641 | -19.323 | -400.38 | 0 | -15.099 | -14.899 | 63.367 | 62.565 | -6.3378 | -67.102 | -40.92 | 11.189 | 7.5927 | 5.2328 | 438.45 | 193.39 | 195.4 | -359.29 | 629.53 | 40.977 | -42.122 | 43.601 | 106.83 | 23.77 | 22.639 | 68.389 | 81.669 | -59.874 | -59.204 | 127.72 | 128.57 | 21.946 | 0 | 0 | 8.5164 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.199 | 85.4 | -18.559 | 113.97 | 112.56 | 110.64 | 87.809 | 88.748 | -13.367 | -130.04 | 0 | 14.363 | 49.319 | 96.72 | 54.851 | 51.567 | -36.729 | -5.2743 | 0 | 0 | -76.046 | 0 | -22.412 | -115.4 | -115.5 | 31.978 | 63.583 | 70.931 | 92.01 | 63.15 | -9.48 | 71.037 | 76.564 | -22.25 | -22.299 | 104.81 | 80.9 | 80.563 | 76.8 | -51.161 | -50.79 | 0 | 201.62 | 206.36 | 209.96 | 70.1 | 52.924 | -28.234 | 369.17 | 74.781 | 0 | -33.612 | -33.306 | 16.172 | -50.082 | -46.593 | 156.72 | -61.876 | -61.749 | -20.745 | 15.579 | -15.179 | 108.8 | 18.138 | -171.41 | -37.104 | -36.229 | 8.9308 | -49.779 | 55.765 | 23.745 | 0 | 0 | 0 | 51.703 | 50.331 | 59.279 | 59.614 | -98.296 | 53.388 | 53.34 | -93.735 | -92.044 | -5.6818 | -2.3299 | 15.003 | 1.0562 | -9.2399 | 11.82 | 0 | 8.6675 | -10.51 | 4.3769 | 10.89 | 52.939 | 92.778 | 95.471 | 12.19 | 98.163 | 16.399 | -22.878 | -1.4932 | 1.675 | 1.947 | 0.0653 | 0 | -14.888 | -38.141 | 25.103 | 60.082 | 59.533 | 110.86 | -169.74 | -27.631 | 41.294 | -56.729 | 9.9449 | 4.3165 | 4.0079 | 11 | 229.92 | 227.93 | 279.1 | -279.08 | -508.72 | 512.73 | 356.42 | -215.98 | -216.22 | -50.644 | -41.473 | 69.821 | 67.782 | -170.66 | -170.71 | 37.884 | 37.148 | -40.945 | -39.608 | 157.99 | 156.47 | 50.099 | 50.4 | 23.012 | -64.48 | -314.7 | 81.123 | 80.901 | 12.3 | 17.1 | -36.799 | -37 | 1.5226 | 1.3339 | -354.5 | -56.341 | 560.98 | 0 | -174.27 | 0 | 0 | 123.7 | -520.48 | 0 | 59.572 | 58.392 | -122.79 | -544.65 | 317.33 | -229.67 | 231.77 | -5.0359 | 31.177 | 16.719 | 0.747 | 0.733 | -16.318 | -3.2799 | 12.853 | 3.4287 | -41.045 | -13.301 | 46.099 | 51.118 | 50.587 | 0 | 0 | 43.186 | 45.619 | 46.329 |  | -15.699 | 19.964 | 7.6999 | 8.6999 | -36.835 | 73.077 | 51.522 | -36.371 | -71.766 | 40.515 | 30.225 | 6.5 | -7.9 | -153.27 | 303.13
14/12/2024 | 13:30 | 0 | 20.411 | -40.992 | 11.33 | 32.162 | 3.2518 | 64.09 | -108.73 | 63.086 | 32.338 | -31.506 | -44.4 | -46.976 | 41.799 | 19.044 | -39.599 | 12.97 | 221.04 | 15.958 | 16.178 | 27.054 | 0 | 16.871 | 7.5792 |  | 113 | -91.25 | -91.37 | 15.997 | 44.4 | 46.2 | 6.375 | 0.115 | -40.15 | -39.93 | -28.59 | 40.15 | 40.31 | 12.888 | 11.799 | 0 | 73.641 | 44.779 | -58.138 | -57.513 | 2.6563 | 2.7004 | 75.285 | 76.758 | -3.6641 | -20.618 | -371.89 | 0 | -15.099 | -15.099 | 62.923 | 62.456 | -5.8743 | -67.102 | -37.963 | 11.309 | 7.6952 | 5.1512 | 406.26 | 189.06 | 188.78 | -345.45 | 599.83 | 40.977 | -29.737 | 30.603 | 103.43 | 22.819 | 21.319 | 66.26 | 79.959 | -68.046 | -68.581 | 135.16 | 134.88 | 17.568 | 0 | 0 | 7.0084 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.3 | 84.699 | -18.44 | 111.45 | 111.39 | 109.4 | 83.214 | 83.092 | -19.382 | -119.89 | 0 | 14.535 | 51.689 | 91.569 | 53.444 | 50.248 | -35.849 | -5.2743 | 0 | 0 | -74.44 | 0 | -21.796 | -112.19 | -112.8 | 31.379 | 61.825 | 69.052 | 89.666 | 61.7 | -9.16 | 70.443 | 74.219 | -22.03 | -22.079 | 108.62 | 80.08 | 76.909 | 75.763 | -57.508 | -56.154 | 0 | 194.68 | 200.88 | 202.18 | 76.346 | 58.338 | -28.33 | 355 | 81.221 | 0 | -33.101 | -31.53 | 0 | -52.213 | -48.436 | 155.19 | -61.774 | -63.227 | -22.41 | 15.719 | -11.849 | 115.5 | 17.88 | -173.88 | -36.888 | -36.003 | 10.885 | -56.575 | 55.765 | 23.737 | 0 | 0 | 0 | 50.919 | 49.377 | 69.661 | 67.987 | -102.81 | 59.415 | 59.414 | -98.786 | -94.669 | -3.4113 | -3.3299 | 15.169 | 1.0452 | -9.3899 | 13.14 | 0 | 9.0429 | -10.399 | 4.2589 | 10.91 | 53.2 | 97.824 | 100.58 | 11.99 | 98.172 | 16.299 | -21.726 | -1.1461 | 1.4796 | 1.8764 | 0.0653 | 0 | -15.385 | -36.259 | 25.111 | 57.141 | 61.128 | 114.41 | -162.91 | -27.477 | 40.714 | -56.535 | 9.3691 | 3.4669 | 3.1536 | 11 | 227.35 | 226.46 | 289.6 | -287.65 | -505.55 | 504.97 | 360.93 | -215.1 | -215.19 | -53.358 | -42.877 | 67.472 | 66.832 | -168.04 | -168.76 | 32.808 | 32.698 | -60.151 | -60.199 | 152.58 | 152.05 | 49.099 | 50.4 | 23.053 | -21.2 | -326.18 | 82.013 | 81.946 | 10.5 | 18.2 | -31.799 | -31.899 | 1.4016 | 1.3339 | -355.73 | -60.789 | 577.03 | 0 | -182.69 | 0 | 0 | 129.75 | -518.9 | 0 | 62.91 | 62.342 | -129.68 | -555.54 | 320.67 | -242.56 | 244.4 | -5.4561 | 30.922 | 14.079 | 0.791 | 0.778 | -14.079 | -5.1999 | 13.879 | 5.9189 | -41.573 | -14.793 | 45.799 | 52.584 | 51.132 | 0 | 0 | 43.693 | 44.372 | 44.566 |  | -16.6 | 21.194 | 7.6099 | 8.6999 | -36.469 | 74.677 | 53.651 | -35.932 | -74.079 | 42.346 | 30.469 | 8.3999 | -7.6999 | -138.72 | 296.57
14/12/2024 | 14:00 | 0 | 20.628 | -41.422 | 10.931 | 31.699 | 4.9954 | 63.226 | -104.17 | 61.953 | 31.642 | -30.815 | -35.52 | -49.781 | 44 | 21.527 | -44 | 12.807 | 211.3 | 16.402 | 16.561 | 28.122 | 0 | 17.15 | 7.7641 |  | 113 | -88.62 | -89.089 | 15.699 | 35.52 | 48.4 | 5.67 | 0.112 | -37.84 | -37.93 | -29.35 | 38.389 | 38.569 | 13.052 | 11.692 | 0 | 72.453 | 41.813 | -56.396 | -55.861 | 2.9069 | 2.9033 | 73.543 | 74.615 | -4.1876 | -21.859 | -357.2 | 0 | -14.999 | -14.799 | 60.819 | 60.281 | -6.2016 | -67.102 | -35.897 | 10.859 | 8.2149 | 5.554 | 395.45 | 180.05 | 181.67 | -312 | 585.79 | 40.977 | -32.672 | 32.063 | 102.22 | 22.19 | 20.93 | 64.87 | 78.44 | -75.815 | -75.279 | 137.25 | 137.08 | 17.174 | 0 | 0 | 6.4314 | 0 | 19.57 | 25.985 | 93.3 | 83.699 | -18.17 | 110.26 | 108.73 | 107.1 | 76.82 | 78.111 | -28.249 | -114.24 | 0 | 14.588 | 50.65 | 89.65 | 52.038 | 49.076 | -35.119 | -5.2743 | 0 | 0 | -63.532 | 0 | -21.25 | -112.3 | -113.3 | 31.297 | 60.946 | 65.765 | 88.494 | 60.4 | -8.13 | 68.62 | 61.135 | -22.15 | -22.149 | 107.87 | 80.98 | 64.945 | 63.909 | -65.454 | -64.254 | 261.35 | 178.91 | 183.77 | 184.9 | 56.209 | 39.429 | -29.245 | 321.73 | 39.244 | 0 | -34.733 | -33.302 | 24.867 | -61.209 | -56.401 | 141.37 | -57.415 | -59.869 | 1.6821 | 0 | -16.5 | 93.2 | 17.772 | -189.39 | -37.05 | -36.203 | 9.7696 | -34.67 | 55.765 | 23.803 | 0 | 0 | 0 | 49.795 | 48.548 | 76.36 | 76.192 | -110.35 | 69.123 | 68.072 | -103.31 | -97.927 | -11.739 | -11.519 | 15.081 | 1.0562 | -9.4499 | 13.12 | -13.613 | 9.0211 | -10.766 | 4.4019 | 11.016 | 47.419 | 99.235 | 105.34 | 12.72 | 97.897 | 17.5 | -21.854 | -1.3653 | 1.5055 | 1.8684 | 0.0653 | 0 | -15.176 | -36.547 | 23.961 | 56.805 | 58.415 | 110.4 | -164.3 | -27.13 | 40.728 | -56.001 | 10.135 | 2.9883 | 2.6051 | 11.325 | 217.52 | 215.01 | 289.2 | -287.84 | -512.1 | 512.28 | 334.78 | -206.13 | -205.64 | -55.549 | -46.798 | 70.233 | 68.389 | -168.04 | -168.76 | 34.599 | 34.401 | -39.778 | -39.493 | 155.47 | 153.94 | 48.599 | 48.9 | 22.745 | -65.12 | -354.12 | 94.494 | 94.34 | 9.3999 | 18.799 | -32.2 | -32.099 | 1.512 | 1.2 | -330.8 | -19.017 | 534.33 | 0 | -212.4 | 0 | 0 | 125.74 | -496.33 | 0 | 60.636 | 60.831 | -126.74 | -516.79 | 302.84 | -222.75 | 223.73 | -6.4586 | 29.622 | 17.28 | 0.777 | 0.759 | -16.959 | -3.3599 | 14.605 | 4.0146 | -41.103 | -14.149 | 45.5 | 52.588 | 52.423 | 0 | 0 | 45.575 | 43.689 | 44.556 |  | -17.7 | 21.112 | 7.5399 | 8.6999 | -41.061 | 77.886 | 56.67 | -39.631 | -76.304 | 44.643 | 29.89 | 8.3999 | -8.1999 | -167.61 | 324.7
14/12/2024 | 14:30 | 0 | 20.884 | -41.903 | 11.071 | 31.124 | 4.496 | 62.472 | -102.5 | 62.05 | 32.043 | -31.212 | -48.84 | -50.492 | 44 | 21.527 | -44 | 12.92 | 207.92 | 17.89 | 17.959 | 29.912 | 0 | 21.179 | 7.9724 |  | 113 | -92.459 | -92.669 | 15.842 | 48.84 | 48.4 | 6.6789 | 0.119 | -42.599 | -42.569 | -28.26 | 42.99 | 43.63 | 13.04 | 11.281 | 0 | 74.058 | 43.453 | -58.138 | -57.264 | 2.7226 | 2.6503 | 76.088 | 76.49 | -4.1876 | -21.005 | -370.2 | 0 | -14.399 | -14.199 | 63.143 | 62.337 | -6.1166 | -67.102 | -36.617 | 10.84 | 7.0085 | 4.7692 | 406.41 | 185.58 | 184.72 | -320.43 | 601.08 | 40.977 | -8.4407 | 9.1174 | 105.21 | 23.299 | 21.62 | 65.65 | 79.139 | -82.379 | -82.647 | 145.19 | 146.17 | 16.374 | 0 | 0 | 5.0631 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.199 | 82.099 | -18.239 | 110.26 | 109.84 | 107.1 | 77.987 | 79.565 | -30.056 | -119.18 | 0 | 13.836 | 46.619 | 92.449 | 51.335 | 48.49 | -34.319 | -5.2743 | 0 | 0 | -76.132 | 0 | -20.823 | -114 | -114.9 | 31.39 | 59.188 | 67.174 | 86.151 | 59.18 | -9.07 | 70.321 | 76.549 | -20.24 | -20.239 | 104.7 | 81.04 | 76.854 | 76.636 | -67.04 | -65.827 | 0 | 187 | 191.13 | 193.65 | 28.347 | 8.5616 | -31.815 | 332.18 | 23.675 | 0 | -34.898 | -32.369 | 55.943 | -60.962 | -57.645 | 43.055 | -40.087 | -40.94 | 30.226 | 0 | -15.659 | 1 | 17.154 | -188.55 | -37.328 | -36.521 | 9.5381 | -5.3244 | 55.765 | 23.222 | 0 | 0 | 0 | 53.096 | 49.486 | 83.393 | 82.723 | -132.12 | 69.734 | 69.508 | -104.4 | -93.166 | -35.338 | -36.589 | 14.368 | 1.0574 | -9.0399 | 13.07 | -36.395 | 10.216 | -11.484 | 4.3299 | 11.004 | 30.34 | 95.762 | 106.58 | 14.85 | 92.996 | 19.299 | -23.266 | -1.0573 | 1.528 | 1.8859 | 0.0653 | 0 | -14.011 | -37.774 | 28.698 | 59.41 | 63.908 | 117.35 | -168.42 | -27.746 | 41.931 | -56.536 | 9.4803 | 3.0079 | 2.6684 | 10.884 | 217.3 | 217.46 | 282 | -280.78 | -508.91 | 508.29 | 320.92 | -207.84 | -205.97 | -51.594 | -41.151 | 69.928 | 67.676 | -158.2 | -157.46 | 27.776 | 27.04 | -42.971 | -42.659 | 153.44 | 151.07 | 52.099 | 52.299 | 22.867 | -62.479 | -377.05 | 96.788 | 97.837 | 10.5 | 22.299 | -26.7 | -26.799 | 1.512 | 1.2 | -318.18 | -2.0107 | 526.41 | 0 | -223.5 | 0 | 0 | 132.51 | -469.75 | 0 | 64.124 | 62.339 | -132.78 | -508.6 | 280.26 | -228.75 | 226.83 | -5.9588 | 30.275 | 18.639 | 0.746 | 0.725 | -18.319 | -1.6799 | 14.555 | 2.6688 | -39.757 | -15.379 | 39.9 | 53.657 | 52.811 | 0 | 0 | 45.158 | 44.487 | 45.678 |  | -21.5 | 20.565 | 7.6399 | 8.6999 | -35.433 | 72.856 | 51.777 | -34.941 | -71.298 | 39.201 | 30.565 | 13.199 | -13.399 | -185.2 | 340.26
14/12/2024 | 15:00 | 0 | 21.155 | -42.435 | 10.724 | 31.124 | 3.4717 | 61.707 | -100.73 | 62.385 | 31.888 | -31.234 | -42.18 | -50.996 | 44 | 22.356 | -44 | 12.804 | 204.56 | 17.713 | 17.894 | 29.793 | 0 | 21.13 | 7.6035 |  | 113 | -84.94 | -84.879 | 16.328 | 42.18 | 50.6 | 6.88 | 0.123 | -54.599 | -54.779 | -42.349 | 55.099 | 55.58 | 13.148 | 11.126 | 0 | 74.113 | 44.149 | -58.54 | -58.267 | 2.9617 | 2.4299 | 77.428 | 78.5 | -3.1407 | -16.703 | -392.53 | 0 | -14.499 | -14.599 | 64.195 | 63.196 | -5.5591 | -67.102 | -41.305 | 9.6399 | 7.0338 | 4.7096 | 428.14 | 186.1 | 187.96 | -341.36 | 606.1 | 40.977 | -8.9192 | 10.62 | 103.11 | 23.639 | 21.86 | 64.83 | 78.209 | -80.504 | -80.37 | 142.22 | 144 | 16.026 | 0 | 0 | 5.7662 | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.8 | 81.4 | -17.639 | 107.66 | 107.34 | 104.74 | 72.344 | 73.142 | -27.673 | -113.84 | 0 | 14.031 | 53.819 | 89.879 | 50.632 | 47.904 | -33.27 | -5.2743 | 0 | 0 | -73.044 | 0 | -20.312 | -112.09 | -112.19 | 31.061 | 58.309 | 64.825 | 84.979 | 57.86 | -8.5 | 69.079 | 71.749 | -23.78 | -23.899 | 112.67 | 80.069 | 70.509 | 70.636 | -67.683 | -66.254 | 0 | 184.05 | 188.55 | 190.91 | 71.872 | 51.584 | -29.162 | 354.68 | 28.553 | 0 | -40.889 | -38.699 | 13.685 | -59.068 | -54.679 | 162.87 | -66.842 | -68.283 | -15.009 | 0 | -19.43 | 123.09 | 17.52 | -184.38 | -36.963 | -36.271 | 11.095 | -49.627 | 55.765 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 50.589 | 48.329 | 79.374 | 78.704 | -136.64 | 68.752 | 69.605 | -105.21 | -91.26 | -37.842 | -39.599 | 14.768 | 1.0794 | -9.4399 | 13.62 | -38.777 | 10.513 | -12.113 | 4.0529 | 10.732 | 27.969 | 94.232 | 106.08 | 15.34 | 91.303 | 17.7 | -24.468 | -1.1611 | 1.5445 | 1.887 | 0.0653 | 0 | -13.074 | -39.326 | 26.852 | 61.259 | 60.663 | 124.93 | -173.75 | -26.995 | 43.25 | -56.094 | 9.0639 | 3.3301 | 2.8899 | 10 | 212.27 | 208.53 | 288.7 | -284.26 | -498.77 | 499.67 | 316.87 | -202.31 | -199.53 | -53.504 | -43.82 | 67.378 | 66.598 | -158.2 | -157.46 | 31.204 | 30.995 | -40.788 | -40.234 | 154.13 | 153.41 | 45.7 | 45.299 | 22.643 | -59.119 | -362.24 | 93.332 | 93.116 | 14.5 | 18.2 | -31.1 | -31.2 | 1.4178 | 1.2816 | -314.9 | -10.9 | 526.58 | 0 | -224.01 | 0 | 0 | 128.21 | -479.63 | 0 | 61.912 | 61.501 | -128.65 | -509.99 | 288.2 | -223.08 | 226.67 | -5.1403 | 29.094 | 17.44 | 0.806 | 0.797 | -16.799 | -4.1599 | 14.943 | 4.4266 | -38.994 | -14.735 | 37.7 | 52.522 | 52.8 | 0 | 0 | 45.313 | 46.053 | 46.418 |  | -17.399 | 20.168 | 7.5199 | 8.6999 | -39.337 | 74.072 | 54.49 | -38.76 | -73.09 | 42.308 | 29.642 | 8.3 | -8.5 | -177.79 | 337.11
14/12/2024 | 15:30 | 0 | 21.414 | -43.034 | 10.564 | 30.975 | 6.9504 | 61.716 | -102.88 | 61.746 | 31.501 | -30.994 | -42.18 | -51.231 | 44 | 22.356 | -44 | 12.886 | 209.6 | 17.52 | 17.577 | 29.317 | 0 | 21.54 | 7.621 |  | 113 | -85.11 | -85.33 | 16.424 | 42.18 | 50.6 | 6.333 | 0.118 | -53.909 | -54.139 | -42.08 | 54.52 | 55.22 | 13.034 | 11.161 | 0 | 73.504 | 43.854 | -58.942 | -58.216 | 3.0126 | 2.632 | 77.16 | 77.428 | -3.6641 | -18.458 | -382.9 | 0 | -15.799 | -15.499 | 64.147 | 62.933 | -5.8406 | -67.102 | -41.511 | 9.6099 | 7.1393 | 4.8021 | 424.45 | 183.72 | 182.8 | -324.1 | 601.68 | 40.977 | -20.607 | 21.944 | 102.57 | 23.319 | 21.649 | 64.18 | 77.16 | -81.173 | -80.771 | 141.55 | 142.27 | 15.5 | 0 | 0 | 5.5633 | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.8 | 80.4 | -17.36 | 107.66 | 107.34 | 104.74 | 72.424 | 73.378 | -21.434 | -111.1 | 0 | 13.83 | 51.959 | 90.55 | 50.632 | 47.904 | -33.61 | -5.5846 | 0 | 0 | -68.402 | 0 | -20.556 | -111.59 | -111.59 | 30.731 | 57.723 | 62.477 | 83.807 | 57.27 | -7.94 | 67.041 | 66.401 | -18.84 | -19 | 102.59 | 79.97 | 66.272 | 64.327 | -69.17 | -67.872 | 0 | 174.08 | 176.97 | 179.03 | 69.388 | 54.1 | -28.738 | 334.52 | 31.473 | 0 | -39.809 | -38.302 | 16.451 | -57.896 | -54.201 | 165.94 | -66.868 | -67.571 | -13.424 | 15.779 | -16.879 | 111.9 | 17.564 | -183.58 | -36.542 | -35.903 | 8.8745 | -49.855 | 55.765 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 51.534 | 48.857 | 80.713 | 81.048 | -143 | 71.256 | 71.629 | -108.24 | -95.436 | -43.98 | -44.709 | 15.074 | 1.1038 | -9.3599 | 13.41 | -44.755 | 10.326 | -12.632 | 4.247 | 10.648 | 24.729 | 97.674 | 111.63 | 15.89 | 90.783 | 16.7 | -24.227 | -0.9967 | 0 | 1.9195 | 0.0653 | 0 | -13.58 | -39.148 | 27.828 | 61.931 | 60.525 | 125.9 | -174.76 | -26.419 | 43.22 | -54.876 | 9.36 | 3.6915 | 3.3645 | 11 | 217.79 | 216.35 | 289.6 | -284.99 | -499.2 | 503.16 | 327.93 | -205.76 | -205.06 | -50.836 | -42.119 | 69.124 | 68.274 | -158.2 | -157.46 | 28.545 | 28.38 | -46.11 | -45.98 | 153.13 | 154.17 | 50.2 | 50.299 | 22.643 | -49.04 | -375.19 | 97.865 | 99.535 | 8.8 | 22.799 | -26.7 | -26.7 | 1.4178 | 1.2816 | -323.68 | -10.848 | 541.04 | 0 | -225.3 | 0 | 0 | 135.39 | -479.15 | 0 | 64.206 | 63.309 | -131.26 | -517.88 | 288.78 | -233.55 | 233.21 | -7.0656 | 30.233 | 18.399 | 0.706 | 0.689 | -18.079 | -3.2 | 15.218 | 3.7216 | -40.224 | -14.619 | 40 | 52.186 | 52.265 | 0 | 0 | 44.986 | 44.046 | 44.826 |  | -21.6 | 18.905 | 7.5599 | 8.6999 | -38.55 | 74.122 | 52.345 | -37.99 | -73.002 | 41.051 | 31.36 | 13.5 | -12.199 | -172.1 | 336.49
14/12/2024 | 16:00 | 0 | 21.632 | -43.051 | 10.486 | 30.519 | 5.5128 | 60.159 | -99.362 | 61.601 | 31.406 | -30.975 | -42.18 | -51.211 | 44 | 22.356 | -44 | 13.068 | 203.04 | 16.85 | 17.087 | 28.335 | 0 | 21.89 | 4.5351 |  | 113 | -83.459 | -83.94 | 15.825 | 39.959 | 50.6 | 5.859 | 0.113 | -53.459 | -53.849 | -42.689 | 54.2 | 54.4 | 13.396 | 10.928 | 0 | 73.327 | 42.844 | -58.138 | -57 | 2.9394 | 2.6453 | 76.49 | 77.428 | -3.1407 | -16.353 | -387.63 | 0 | -14.799 | -14.699 | 63.019 | 62.855 | -5.7643 | -67.102 | -40.998 | 9.26 | 7.2358 | 4.9709 | 427.65 | 181 | 181.89 | -324.13 | 597.74 | 40.977 | -10.718 | 12.663 | 100.13 | 23.17 | 21.809 | 64.16 | 77.11 | -81.977 | -81.173 | 140.11 | 139.84 | 15.912 | 0 | 0 | 5.5643 | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.699 | 80.599 | -17.27 | 107.66 | 106.17 | 103.56 | 72.58 | 72.919 | -23.916 | -113.06 | 0 | 14.403 | 49.909 | 91.75 | 50.632 | 47.904 | -33.549 | -5.5846 | 0 | 0 | -79.994 | 0.0001 | -20.578 | -109.59 | -108.5 | 30.638 | 56.552 | 63.416 | 82.635 | 56.06 | -8.41 | 67.257 | 78.521 | -18.12 | -18.149 | 94.94 | 78.3 | 79.272 | 78.745 | -64.173 | -61.927 | 0 | 182.76 | 186.01 | 189 | 33.814 | 13.24 | -30.835 | 337.05 | 38.236 | 0 | -39.301 | -36.9 | 49.925 | -59.499 | -55.667 | 41.52 | -39.895 | -40.349 | 24.427 | 0 | -16.379 | 1.2 | 17.324 | -185.59 | -36.738 | -35.666 | 8.978 | -11.508 | 55.765 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 50.927 | 47.798 | 82.388 | 80.044 | -135.8 | 65.207 | 65.532 | -103.26 | -90.45 | -40.018 | -43.829 | 14.676 | 1.0928 | -9.1499 | 14.09 | -40.507 | 10.355 | -12.605 | 4.2699 | 10.977 | 24.889 | 91.716 | 104.25 | 15.99 | 88.857 | 19.5 | -24.486 | -0.984 | 1.2083 | 1.9158 | 0.0653 | 0 | -14.774 | -39.637 | 28.012 | 62.351 | 64.028 | 125.02 | -174.8 | -26.604 | 43.345 | -54.552 | 9.7702 | 4.004 | 3.5544 | 11.327 | 225.33 | 224.65 | 282 | -279.67 | -503.1 | 504.83 | 329.63 | -210.85 | -212.08 | -47.185 | -37.363 | 70.241 | 67.709 | -158.2 | -163.25 | 30.391 | 30.16 | -51.623 | -51.39 | 150.88 | 151.33 | 51.799 | 51.799 | 22.848 | -38.319 | -341.65 | 84.187 | 83.953 | 9.3999 | 22.7 | -28.5 | -28.6 | 1.3086 | 1.2027 | -325.59 | -19.213 | 557.66 | 0 | -239.49 | 0 | 0 | 135.46 | -499.99 | 0 | 63.797 | 63.515 | -130.87 | -529.79 | 302.01 | -238.06 | 237.76 | -6.0631 | 30.84 | 18.719 | 0.653 | 0.631 | -18.079 | -2.72 | 15.351 | 3.7521 | -39.259 | -15.086 | 37.4 | 51.938 | 52.131 | 0 | 0 | 44.622 | 45.119 | 44.822 |  | -21.399 | 18.325 | 7.6699 | 8.6999 | -31.665 | 70.119 | 48.067 | -32.189 | -69.328 | 36.484 | 32.421 | 13 | -12.5 | -173.12 | 330.32
14/12/2024 | 16:30 | 0 | 21.356 | -42.615 | 10.482 | 30.382 | 5.7298 | 60.346 | -99.748 | 59.461 | 30.382 | -29.702 | -42.18 | -50.285 | 44 | 22.356 | -44 | 13.407 | 202.48 | 17.135 | 17.543 | 28.963 | 0 | 21.271 | 7.7468 |  | 113 | -85.19 | -85.349 | 16.18 | 42.18 | 48.4 | 6.091 | 0.115 | -53.45 | -53.74 | -42.74 | 54.33 | 54.7 | 13.133 | 11.228 | 0 | 73.655 | 40.867 | -57.2 | -56.823 | 2.6053 | 2.5768 | 75.419 | 76.49 | -3.6641 | -18.877 | -371.85 | 0 | -13.499 | -13.499 | 62.554 | 61.685 | -5.9535 | -67.102 | -35.386 | 10.319 | 7.5888 | 5.2598 | 409.55 | 226.26 | 226.47 | -325.76 | 655.37 | 40.977 | -44.688 | 46.033 | 102.42 | 20.389 | 19.079 | 61.549 | 73.94 | -77.289 | -76.619 | 141.44 | 141.85 | 18.068 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.599 | 76 | -17.12 | 102.42 | 102.36 | 100.13 | 130.29 | 129.37 | -20.108 | -164.12 | 0 | 14.794 | 42.229 | 99.86 | 50.866 | 47.904 | -34.079 | -5.5846 | 0 | 0 | -70.587 | 0 | -20.503 | -104.4 | -105 | 31.517 | 55.966 | 59.659 | 81.463 | 55.49 | -7.38 | 66.825 | 69.338 | -17.87 | -17.879 | 94.81 | 78.37 | 73.363 | 69.29 | -64.406 | -63.127 | 0 | 174.43 | 176.54 | 178.71 | 56.103 | 39.707 | -28.653 | 338.44 | 53.951 | 0 | -36.302 | -35.033 | 24.628 | -61.377 | -57.677 | 150.58 | -55.494 | -57.035 | -4.6078 | 0 | -17.109 | 98.4 | 16.79 | -187.74 | -34.831 | -34.334 | 10.954 | -35.482 | 55.765 | 22.898 | 0 | 0 | 0 | 51.691 | 49.946 | 76.862 | 77.699 | -144.17 | 66.012 | 66.633 | -109.65 | -95.283 | -45.738 | -44.529 | 15.083 | 1.1038 | -9.7799 | 12.67 | -46.003 | 10.498 | -12.725 | 4.2069 | 10.643 | 24.1 | 98.125 | 111.79 | 15.99 | 89.352 | 16.399 | -24.492 | -1.4477 | 1.5219 | 1.9233 | 0.0653 | 0 | -14.616 | -39.476 | 25.587 | 62.351 | 65.552 | 127.58 | -178.28 | -26.108 | 42.648 | -53.723 | 9.2059 | 3.9063 | 3.5965 | 10.578 | 232.34 | 230.25 | 295.39 | -293.06 | -519.96 | 527.82 | 352.71 | -215.63 | -218.53 | -52.786 | -43.371 | 72.268 | 71.143 | -161.15 | -163.25 | 38.609 | 38.488 | -53.681 | -54.062 | 154.71 | 153.14 | 50.299 | 50 | 22.581 | -24.799 | -347.09 | 94.744 | 95.176 | 11 | 17.1 | -36.9 | -37 | 1.3086 | 0.9983 | -348.73 | -34.348 | 592.93 | 32.242 | -243.27 | -2.9621 | 0 | 129.84 | -537.5 | 0 | 61.985 | 63.062 | -127.29 | -570.46 | 335.38 | -248.25 | 250.13 | -6.7223 | 25.679 | 16.479 | 0.672 | 0.659 | -16.559 | -4.0799 | 14.787 | 4.512 | -42.51 | -14.18 | 41.799 | 53.143 | 53.613 | 0 | 0 | 47.187 | 47.923 | 47.64 |  | -16.6 | 18.473 | 7.6599 | 8.6999 | -37.128 | 75.784 | 53.488 | -37.047 | -74.648 | 42.021 | 31.233 | 8 | -8.1999 | -166.26 | 337.51
14/12/2024 | 17:00 | 0 | 20.886 | -41.746 | 10.526 | 28.14 | 3.7865 | 56.652 | -91.933 | 57.167 | 29.365 | -28.742 | -39.959 | -45.663 | 39.599 | 19.044 | -39.599 | 12.963 | 185.276 | 17.263 | 17.531 | 29.117 | 0 | 21.563 | 7.3401 |  | 113 | -82.169 | -82 | 15.9 | 39.959 | 44 | 6.0539 | 0.116 | -52.86 | -53.029 | -41.83 | 53.439 | 53.619 | 13.704 | 10.737 | 0 | 73.975 | 36.516 | -54.387 | -53.915 | 3.1535 | 3.0624 | 71.802 | 73.275 | -3.1407 | -16.222 | -363.77 | 0 | -14.699 | -14.899 | 59.723 | 59.547 | -5.6323 | -67.102 | -35.025 | 10.059 | 7.5888 | 5.2598 | 396.83 | 225.07 | 225.34 | -326.78 | 643.95 | 40.977 | -53.203 | 55.826 | 100.71 | 20.11 | 18.61 | 60.869 | 74.65 | -75.949 | -76.351 | 136.72 | 138.06 | 16.402 | 0 | 0 | -3.7957 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.699 | 74.9 | -17.409 | 102.52 | 101.16 | 98.924 | 131.62 | 131.66 | -35.992 | -165.82 | 0 | 14.458 | 54.639 | 100.91 | 50.866 | 47.904 | -34.13 | -5.5846 | 0 | 0 | -79.897 | 0.0001 | -20.731 | -102.5 | -103.19 | 30.989 | 55.38 | 61.538 | 81.463 | 55.49 | -8.14 | 65.988 | 78.889 | -18.99 | -18.94 | 99.26 | 77.52 | 79.29 | 77.636 | -60.897 | -59.7 | 0 | 182.77 | 186.07 | 188.36 | 29.491 | 8.1087 | -30.52 | 335.89 | 103.6 | 0 | -36.504 | -34.053 | 51.128 | -65.306 | -61.143 | 41.52 | -34.146 | -34.141 | 28.294 | 0 | -16.809 | 1 | 16.018 | -192.9 | -35.121 | -34.463 | 11.183 | -6.1993 | 55.765 | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 49.283 | 48.724 | 77.364 | 75.857 | -140.16 | 62.527 | 63.124 | -103.98 | -91.66 | -43.167 | -43.749 | 14.854 | 1.2564 | -9.1199 | 12.66 | -44.818 | 10.501 | -12.807 | 4.2579 | 10.826 | 23.94 | 96.264 | 107 | 15 | 88.234 | 16.799 | -23.725 | -1.9862 | 2.1563 | 1.9442 | 0.0653 | 0 | -14.208 | -39.116 | 25.375 | 61.175 | 68.921 | 125.75 | -176.45 | -25.537 | 40.929 | -50.502 | 8.8979 | 3.9942 | 3.7442 | 10 | 218.61 | 215.2 | 283.3 | -284.16 | -536.04 | 545.09 | 398.75 | -205.87 | -203.47 | -49.931 | -40.165 | 79.919 | 76.879 | -146.66 | -146.96 | 32.204 | 31.918 | -66.738 | -66.732 | 107.31 | 106.94 | 53.599 | 53.599 | 22.643 | -1.84 | -361.65 | 92.67 | 91.889 | 10.5 | 22.7 | -31.799 | -31.899 | 1.3086 | 0.9983 | -391.91 | -83.457 | 390.86 | 238.38 | -258.31 | -307.2 | 312.52 | -78.176 | -215.59 | -303.16 | 110.85 | 111.26 | 80.337 | -373.5 | 163.61 | -213.78 | 219.18 | -6.1675 | 25.339 | 16.639 | 0.592 | 0.576 | -16.318 | -3.2799 | 14.288 | 4.512 | -39.668 | -14.912 | 39.4 | 53.196 | 56.05 | 0 | 0 | 51.202 | 52.324 | 50.909 |  | -22 | 18.338 | 7.5799 | 8.6999 | -36.466 | 74.348 | 51.319 | -34.975 | -73.171 | 39.283 | 33.229 | 12.899 | -13.3 | -137.91 | 307.43
14/12/2024 | 17:30 | 0 | 20.642 | -41.221 | 10.288 | 27.83 | 1.7897 | 55.674 | -85.518 | 55.846 | 28.522 | -27.928 | -37.74 | -41.397 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 12.932 | 169.082 | 15.964 | 15.932 | 26.74 | 0 | 18.217 | 7.7394 |  | 113 | -81.69 | -81.75 | 16.818 | 37.74 | 39.6 | 7.0089 | 0.124 | -51.34 | -51.709 | -39.06 | 52.52 | 52.15 | 14.164 | 10.538 | 0 | 73.215 | 32.231 | -53.717 | -53.189 | 2.1094 | 2.0534 | 70.06 | 70.328 | -3.6641 | -17.99 | -332.53 | 0 | -13.199 | -13.199 | 58.428 | 57.837 | -5.8666 | -67.102 | -32.696 | 10.529 | 7.5888 | 5.2598 | 369.02 | 216.04 | 216 | -295.33 | 617.6 | 40.977 | -60.385 | 62.7 | 97.16 | 18.86 | 17.059 | 60.229 | 73.889 | -81.977 | -80.905 | 142.83 | 144.93 | 17.202 | 0 | 0 | -4.608 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.599 | 74.099 | -16.95 | 103.56 | 102.25 | 100.06 | 131.67 | 131.59 | -32.088 | -160.79 | 0 | 15.153 | 45.099 | 105.66 | 50.866 | 48.49 | -34.86 | -5.5846 | 0 | 0 | -87.781 | 0 | -20.967 | -102.09 | -102.8 | 31.802 | 55.38 | 62.477 | 80.291 | 55.49 | -8.1 | 65.205 | 86.864 | -14.97 | -14.869 | 90.29 | 77.46 | 87.472 | 85.836 | -63.27 | -62.581 | 0 | 182.16 | 185.59 | 190.62 | 14.996 | -4.7896 | -29.767 | 307.44 | 218.05 | 0 | -27.413 | -25.199 | 62.278 | -69.667 | -65.168 | 38.448 | -31.244 | -31.789 | 41.578 | 0 | -16.609 | 1 | 14.971 | -196.31 | -36.524 | -36.046 | 11.659 | 7.0431 | 55.765 | 24.127 | 0 | 0 | 0 | 49.342 | 48.23 | 80.881 | 81.383 | -144.68 | 66.233 | 66.497 | -103.81 | -92.797 | -46.976 | -43.399 | 15.076 | 1.3382 | -9.3999 | 11.13 | -48.452 | 10.77 | -13.538 | 4.282 | 10.773 | 25.479 | 96.017 | 104.76 | 16.49 | 88.624 | 17.299 | -25.074 | -0.2429 | 0 | 1.9548 | 0.0653 | 0 | -14.647 | -41.641 | 24.347 | 65.04 | 66.711 | 127.27 | -175.86 | -25.134 | 38.078 | -53.685 | 9.983 | 3.9942 | 3.6071 | 11.362 | 168.04 | 164.98 | 286.2 | -287.04 | -622.64 | 625.73 | 542.71 | -158.02 | -157.88 | -54.093 | -44.376 | 75.693 | 78.776 | -101.19 | -103.14 | 40.553 | 41.07 | -78.824 | -78.799 | 91.269 | 90.26 | 51.599 | 51.9 | 22.602 | 19.12 | -370.1 | 98.515 | 99.543 | 13.399 | 20.7 | -38.5 | -38 | 1.4148 | 0.9983 | -528.73 | -189.11 | 521.48 | 330.91 | -229.89 | -404.42 | 402.07 | -126.55 | -265.45 | -395.62 | 133.76 | 133.42 | 129.42 | -497.31 | 208.77 | -297.84 | 298.12 | -5.8269 | 29.935 | 14.239 | 0.523 | 0.515 | -14.56 | -5.44 | 13.853 | 5.8304 | -36.534 | -14.851 | 32.5 | 54.148 | 55.272 | 0 | 0 | 52.318 | 50.506 | 51.868 |  | -18.5 | 18.504 | 7.71 | 8.6999 | -40.956 | 77.462 | 54.264 | -40.663 | -76.058 | 43.667 | 32.478 | 10.5 | -9.6 | -80.981 | 271.62
14/12/2024 | 18:00 | 0 | 20.364 | -40.67 | 10.613 | 27.253 | 2.2623 | 53.75 | -81.012 | 57.239 | 29.204 | -28.634 | -39.959 | -38.915 | 33 | 14.076 | -33 | 13.019 | 164.236 | 13.865 | 14.118 | 23.615 | 0 | 11.288 | 7.4362 |  | 113 | -82.58 | -81.919 | 16.906 | 39.959 | 37.4 | 7.5 | 0.13 | -53.24 | -53.409 | -36.549 | 53.509 | 53.97 | 14.567 | 10.154 | 0 | 72.626 | 32.089 | -54.923 | -53.999 | 2.2185 | 2.1749 | 68.855 | 70.328 | -3.1407 | -17.741 | -323.47 | 0 | -14.199 | -13.999 | 60.677 | 59.675 | -5.5034 | -67.102 | -31.882 | 10.789 | 7.5888 | 5.2598 | 363.84 | 203.16 | 202.39 | -248.09 | 615.97 | 40.977 | -65.588 | 68.32 | 98.288 | 18.77 | 17.319 | 61.509 | 74.639 | -75.413 | -75.413 | 138.19 | 139.85 | 18.527 | 0 | 0 | -6.1778 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.3 | 75.3 | -17.11 | 104.68 | 103.82 | 101.26 | 132.76 | 132.72 | -39.853 | -158.99 | 0 | 15.994 | 59.65 | 111.52 | 51.569 | 49.076 | -35.29 | -5.8948 | 0 | 0 | -90.766 | 0 | -21.2 | -102 | -101.59 | 33.082 | 56.552 | 64.825 | 82.635 | 56.1 | -8.49 | 51.651 | 88.73 | -1.99 | -1.8999 | 73.18 | 70.11 | 90.454 | 87.545 | -58.878 | -57.545 | 175.23 | 134.66 | 129.3 | 130.97 | 8.9117 | -9.9913 | -27.963 | 257.49 | 258.19 | 0 | -21.532 | -19.104 | 66.174 | -70.052 | -65.765 | 38.448 | -28.984 | -29.739 | 46.304 | 0 | -16.42 | 1 | 14.202 | -193.6 | -36.509 | -36.45 | 11.25 | 12.482 | 55.765 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 50.617 | 48.694 | 76.527 | 76.862 | -153.72 | 62.168 | 61.799 | -109.01 | -96.786 | -54.732 | -47.669 | 14.864 | 1.5262 | -9.2599 | 9.58 | -55.757 | 10.789 | -13.88 | 0.689 | 11.028 | 20.479 | 100.32 | 111.18 | 16.24 | 85.863 | 16.899 | -23.334 | -2.4363 | 2.7748 | 2.1494 | 0.0653 | 0 | -14.311 | -41.245 | 24.716 | 65.124 | 62.952 | 127.32 | -178.63 | -26.305 | 38.775 | -51.859 | 8.8753 | 5.4799 | 5.0626 | 10.504 | 179.22 | 177.66 | 286.2 | -283.99 | -637.87 | 632.31 | 581.77 | -169.06 | -167.77 | -50.362 | -39.923 | 78.455 | 80.765 | -113.99 | -114.32 | 54.858 | 54.111 | -77.446 | -76.718 | 86.9 | 85.269 | 53.799 | 54.799 | 22.602 | 31.36 | -368.46 | 108.1 | 109.69 | 14.5 | 18.799 | -52.2 | -52.5 | 1.4434 | 1.2075 | -573.31 | -233.37 | 553.75 | 368.71 | -203.3 | -430.61 | 434.58 | -157 | -298.51 | -424.44 | 129.54 | 131.05 | 157.52 | -535.75 | 235.49 | -312.23 | 302.73 | -6.0357 | 25.496 | 16.479 | 0.512 | 0.5 | -16.079 | -3.2 | 13.485 | 2.6688 | -35.509 | -11.308 | 35 | 52.8 | 51.875 | 0 | 0 | 53.217 | 52.413 | 53.212 |  | -18.799 | 17.039 | 8.0199 | 8.6999 | -37.054 | 76.234 | 51.551 | -36.709 | -74.625 | 39.458 | 34.977 | 9.8 | -9.8 | -48.003 | 249.25
14/12/2024 | 18:30 | 0 | 21.137 | -42.393 | 11.543 | 29.178 | 2.6099 | 57.876 | -89.563 | 61.968 | 31.907 | -31.18 | -51.06 | -47.627 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.574 | 181.78 | 11.628 | 12.111 | 19.571 | 0 | 11.167 | 7.8116 |  | 113 | -94.879 | -95.29 | 18.409 | 51.06 | 46.2 | 10.925 | 0.157 | -47.25 | -46.979 | -26.379 | 47.569 | 47.439 | 16.281 | 8.6799 | 0 | 77.203 | 33.529 | -58.004 | -57.701 | 2.2429 | 2.2755 | 72.204 | 73.275 | -3.1407 | -17.507 | -347.28 | 0 | -9.8999 | -9.8999 | 64.269 | 63.148 | -5.4289 | -67.102 | -30.901 | 11.269 | 7.5888 | 5.2598 | 385.29 | 212.65 | 213.32 | -271.48 | 636.88 | 40.977 | -82.842 | 85.436 | 100.29 | 18.989 | 20.809 | 62.84 | 71.58 | -70.859 | -71.528 | 142.07 | 143.69 | 15.075 | 0 | 0 | -6.2094 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.9 | 78.9 | -17.649 | 105.97 | 105.4 | 102.64 | 137.06 | 136.82 | -43.287 | -165.46 | 0 | 16.898 | 56.9 | 115.27 | 55.085 | 52.006 | -37.2 | -5.8948 | 0 | 0 | -77.401 | 0.0001 | -22.578 | -105.59 | -105.5 | 33.824 | 59.774 | 70.461 | 87.322 | 59.78 | -9.17 | 53.527 | 76.874 | -1.4 | -1.21 | 77.04 | 76.72 | 76.89 | 74.654 | -60.687 | -60.299 | 177.78 | 134.36 | 129.12 | 131.11 | 16.038 | -4.211 | -29.291 | 282.87 | 255.54 | 0 | -21.121 | -18.72 | 62.793 | -63.08 | -58.902 | 38.448 | -32.235 | -32.937 | 41.709 | 0 | -20.25 | 1 | 15.03 | -184.14 | -36.391 | -35.17 | 9.2492 | 6.35 | 55.765 | 24.235 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 50.035 | 71.336 | 71.503 | -151.38 | 64.328 | 64.224 | -108.09 | -94.605 | -53.539 | -46.209 | 15.169 | 1.6433 | -9.3799 | 9.51 | -53.509 | 10.86 | -13.268 | 0.759 | 10.895 | 21.879 | 96.504 | 109.68 | 16.69 | 88.093 | 15.5 | -24.905 | -0.7683 | 0 | 2.6329 | 0.0653 | 0 | -15.081 | -45.758 | 22.65 | 72.099 | 59.728 | 128.89 | -175.14 | -28.7 | 42.715 | -61.803 | 9.4132 | 8.9858 | 8.6183 | 12 | 176.58 | 177.67 | 285.8 | -284.18 | -625.28 | 625.35 | 571.98 | -167.6 | -166.4 | -53.762 | -44.223 | 77.903 | 78.397 | -113.99 | -114.32 | 60.12 | 59.197 | -67.474 | -68.005 | 89 | 88.8 | 51.299 | 52.2 | 22.848 | 40.639 | -360.39 | 113.02 | 112.8 | 16.7 | 18.799 | -58.2 | -58.5 | 1.4434 | 1.2075 | -559.35 | -226.2 | 552.9 | 355.61 | -213.12 | -429.17 | 424.32 | -158.38 | -305.27 | -421.89 | 126.87 | 126.77 | 161.03 | -526.75 | 240.67 | -295.66 | 292.05 | -5.0084 | 28.448 | 20.879 | -0.069 | -0.077 | -20.559 | 0.56 | 13.66 | -0.1755 | -37.032 | -9.4926 | 29.2 | 51.534 | 49.75 | 0 | 0 | 51.978 | 50.353 | 51.35 |  | -17.7 | 15.546 | 9.51 | 8.6999 | -42.664 | 78.056 | 54.196 | -42.74 | -76.934 | 43.379 | 33.13 | 9.1 | -9 | -51.256 | 248.03
14/12/2024 | 19:00 | 0 | 22.856 | -45.755 | 13.007 | 32.485 | 5.433 | 64.886 | -104.89 | 67.738 | 32.727 | -34.14 | -44.4 | -54.282 | 44 | 16.559 | -44 | 13.609 | 212.18 | 13.19 | 13.128 | 22.118 | 0 | 10.427 | 7.6272 |  | 113 | -96.65 | -95.97 | 18.253 | 44.4 | 52.8 | 6.5739 | 0.131 | -50.529 | -50.79 | -24.239 | 51.02 | 51.29 | 17.502 | 8.0074 | 0 | 81.718 | 38.076 | -62.157 | -62.079 | 2.4078 | 2.2755 | 77.16 | 78.768 | -2.6172 | -12.713 | -390.31 | 0 | -6.4999 | -6.2999 | 68.37 | 67.62 | -6.6211 | -67.102 | -34.638 | 11 | 7.5888 | 5.2598 | 431.44 | 193.6 | 193.76 | -277.22 | 653.2 | 40.977 | -71.25 | 74.923 | 108.62 | 23.11 | 27.569 | 69.79 | 75.61 | -69.117 | -68.849 | 140.81 | 141.81 | 16.286 | 0 | 0 | -5.2571 | 0 | 19.57 | 25.985 | 93.9 | 84.3 | -18.319 | 112.62 | 112.26 | 109.27 | 109 | 110.94 | -42.918 | -147.92 | 0 | 17.861 | 53.38 | 119.25 | 55.085 | 52.592 | -37.59 | -5.8948 | 0 | 0 | -95.801 | 0 | -22.798 | -111.59 | -109.8 | 34.225 | 60.653 | 73.279 | 88.494 | 60.38 | -9.99 | 55.026 | 93.985 | -2.34 | -2.25 | 81.83 | 77.5 | 94.472 | 93.218 | -52.587 | -52.981 | 195.76 | 151.28 | 146.39 | 147.44 | 21.609 | -0.9811 | -29.698 | 288.19 | 280.27 | 0 | -22.518 | -19.645 | 61.287 | -64.686 | -60.483 | 32.304 | -26.91 | -27.574 | 40.601 | 0 | -15.449 | 1 | 16.279 | -192.4 | -38.037 | -36.787 | 11.211 | 3.9656 | 55.765 | 24.434 | 0 | 0 | 0 | 51.492 | 48.575 | 69.996 | 68.489 | -140.99 | 56.294 | 56.18 | -99.963 | -85.563 | -52.989 | -44.629 | 15.169 | 1.6787 | -9.4199 | 9.71 | -53.622 | 10.315 | -12.997 | 0.769 | 10.819 | 22.78 | 88.324 | 100.94 | 17.09 | 89.448 | 14.899 | -26.204 | 0.2023 | 0 | 2.799 | 0.0653 | 0 | -14.608 | -48.667 | 25.384 | 77.309 | 62.421 | 131.37 | -180.21 | -29.071 | 45.262 | -64.394 | 9.8212 | 10.764 | 10.316 | 12 | 180.54 | 180.73 | 287.1 | -287.29 | -631.83 | 633.82 | 594.66 | -172.23 | -169.68 | -52.441 | -42.379 | 78.707 | 78.594 | -123.15 | -123 | 58.154 | 57.363 | -74.809 | -73.895 | 84.94 | 84.819 | 52 | 52.2 | 22.848 | 43.279 | -364.86 | 111.22 | 111.01 | 17.299 | 20.5 | -56.5 | -56 | 1.3994 | 1.118 | -579.95 | -253.25 | 554.01 | 369.71 | -170.18 | -424.91 | 425.09 | -159.43 | -302.15 | -422.88 | 130.66 | 127.86 | 161.32 | -532.85 | 240.98 | -298.12 | 295.4 | -4.1652 | 30.137 | 20.799 | -0.332 | -0.347 | -20.079 | -0.56 | 13.895 | 0.4105 | -36.327 | -9.8435 | 28.1 | 54.043 | 52.2 | 0 | 0 | 51.835 | 50.806 | 51.477 |  | -19.299 | 15.774 | 9.8699 | 8.6999 | -40.316 | 77.907 | 52.832 | -39.465 | -76.64 | 41.907 | 34.688 | 10.3 | -11.1 | -34.513 | 234.95
14/12/2024 | 19:30 | 0 | 22.588 | -45.223 | 13.03 | 33.041 | 6.4266 | 66.39 | -106.36 | 69.458 | 32.727 | -34.564 | -51.06 | -52.126 | 44 | 16.559 | -41.799 | 11.531 | 218.34 | 13.682 | 13.444 | 22.935 | 0 | 11.419 | 7.0278 |  | 113 | -98.959 | -99.08 | 17.611 | 51.06 | 50.6 | 9.2329 | 0.15 | -52.22 | -52.86 | -22.219 | 52.72 | 52.88 | 17.994 | 8.0282 | 0 | 85.927 | 39.926 | -64.568 | -63.87 | 2.3022 | 2.2755 | 79.839 | 81.447 | -2.6172 | -12.306 | -406.48 | 0 | -7.1999 | -7.1999 | 70.912 | 70.216 | -6.6432 | -67.102 | -38.387 | 10.92 | 7.5888 | 5.2598 | 444.16 | 180.18 | 180.21 | -267.99 | 641.73 | 40.977 | -88.863 | 91.016 | 107.58 | 24.62 | 28.639 | 71.209 | 78.04 | -66.572 | -66.84 | 137.76 | 139.5 | 16.508 | 0 | 0 | -5.2521 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.099 | 85.3 | -17.93 | 115.04 | 113.57 | 111.85 | 90.942 | 91.636 | -29.735 | -133.42 | 0 | 18.302 | 47.709 | 110.98 | 55.788 | 52.592 | -37.599 | -5.8948 | 0 | 0 | -82.504 | 0.0001 | -22.798 | -112.8 | -112.9 | 34.225 | 60.653 | 74.218 | 87.322 | 59.75 | -9.72 | 54.837 | 81.559 | -2.14 | -2.0199 | 84.65 | 78.319 | 83.654 | 81.09 | -55.224 | -54.59 | 187.82 | 144.68 | 139.05 | 141.61 | 21.563 | 0.9877 | -30.024 | 277.88 | 300.57 | 0 | -22.047 | -19.565 | 61.31 | -63.233 | -59.682 | 35.375 | -27.838 | -28.6 | 38.9 | 0 | -16.659 | 1 | 16.301 | -189.94 | -40.392 | -39.075 | 12.774 | 2.0538 | 55.765 | 24.434 | 0 | 0 | 0 | 49.436 | 47.453 | 68.824 | 68.154 | -142.17 | 58.236 | 57.8 | -99.952 | -87.354 | -52.227 | -45.839 | 15.381 | 1.6238 | -9.5499 | 10.07 | -53.826 | 10.095 | -12.997 | 0.723 | 10.731 | 21.69 | 89.703 | 100.74 | 17.09 | 94.206 | 15.5 | -27.815 | 0.3035 | 0 | 2.8075 | 0.0653 | 0 | -14.42 | -50.649 | 24.461 | 79.662 | 57.038 | 134.43 | -178.51 | -28.709 | 46.767 | -63.051 | 8.0818 | 11.174 | 10.685 | 10.385 | 180.91 | 179.84 | 287.1 | -287.29 | -631.83 | 641.51 | 617.91 | -172.99 | -169.9 | -51.927 | -41.421 | 78.276 | 78.07 | -123.15 | -123 | 55.715 | 55.649 | -73.644 | -72.647 | 88.129 | 88.779 | 51.2 | 51.799 | 22.867 | 43.52 | -353.62 | 105.04 | 104.83 | 17.899 | 20.5 | -54.799 | -55 | 1.3994 | 1.118 | -600.16 | -274.95 | 542.75 | 366.37 | -120.04 | -419.8 | 420.68 | -151.94 | -297.53 | -417.37 | 126.44 | 127.81 | 154.56 | -523.86 | 236.39 | -288.05 | 289.64 | -3.69 | 30.095 | 20.879 | -0.372 | -0.388 | -20.159 | -1.2 | 13.77 | 0.6455 | -36.18 | -10.078 | 27.6 | 51.868 | 53.848 | 0 | 0 | 50.007 | 50.991 | 51.511 |  | -19.1 | 17.351 | 10.029 | 8.6999 | -41.334 | 77.318 | 51.873 | -39.956 | -75.721 | 40.749 | 34.568 | 11.399 | -10.199 | -22.557 | 224.12
14/12/2024 | 20:00 | 0 | 22.352 | -44.738 | 13.056 | 32.721 | 4.0605 | 65.72 | -106.87 | 68.791 | 32.727 | -34.232 | -55.5 | -51.053 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.216 | 218.64 | 13.576 | 13.336 | 22.522 | 0 | 11.894 | 7.5473 |  | 113 | -100.02 | -99.349 | 17.342 | 55.5 | 50.6 | 7.2369 | 0.137 | -53.08 | -53.599 | -23.34 | 53.639 | 54.159 | 17.554 | 8.2735 | 0 | 84.495 | 42.241 | -64.3 | -64.418 | 2.4969 | 2.4128 | 80.911 | 82.384 | -2.6172 | -12.462 | -411.8 | 0 | -7.4999 | -7.5999 | 70.797 | 70.038 | -6.418 | -67.102 | -37.106 | 10.729 | 7.5888 | 5.2598 | 453.41 | 208.56 | 209.05 | -270.14 | 690.64 | 40.977 | -96.474 | 98.631 | 107.58 | 24.319 | 28.19 | 70.44 | 77.22 | -64.697 | -64.831 | 134.83 | 135.28 | 15.92 | 0 | 0 | -5.526 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.5 | 86.699 | -18.01 | 115.18 | 114.71 | 113.11 | 91.381 | 91.524 | -26.214 | -131.1 | 0 | 18.292 | 56.299 | 47.74 | 55.085 | 52.006 | -37.629 | -5.8948 | 0 | 0 | -70.175 | 0 | -22.86 | -143.3 | -142.69 | 34.692 | 59.774 | 73.279 | 86.151 | 59.14 | -9.48 | 54.027 | 66.101 | -2.65 | -2.3699 | 85.84 | 79.34 | 69.054 | 67.672 | -53.274 | -53.009 | 179.08 | 137.62 | 130.96 | 133.74 | 19.685 | -1.0411 | -29.322 | 280.32 | 294.39 | 0 | -21.653 | -18.928 | 62.678 | -65.496 | -60.978 | 33.84 | -27.267 | -27.95 | 40.862 | 0 | -17.19 | 1 | 16.041 | -191.58 | -39.757 | -39.094 | 13.272 | 4.6792 | 55.765 | 23.894 | 0 | 0 | 0 | 48.565 | 47.055 | 64.303 | 64.303 | -138.47 | 56.46 | 56.58 | -95.906 | -83.739 | -49.43 | -45.809 | 15.381 | 1.6202 | -9.4499 | 11.41 | -49.801 | 10.637 | -12.958 | 0.776 | 10.784 | 22.43 | 86.675 | 98.004 | 16.78 | 95.457 | 16.399 | -28.115 | 0.2202 | 0 | 2.8047 | 0.0653 | 0 | -13.949 | -50.325 | 24.233 | 79.326 | 58.614 | 135.24 | -181.18 | -28.391 | 47.277 | -62.695 | 7.1366 | 10.881 | 10.443 | 10 | 179.19 | 178.83 | 287.1 | -287.29 | -639.66 | 641.51 | 611.47 | -170.9 | -168.48 | -54.435 | -44.074 | 74.917 | 74.482 | -123.15 | -123 | 57.407 | 56.495 | -71.908 | -71.717 | 90.69 | 90.559 | 48.2 | 48.7 | 22.848 | 43.439 | -352.79 | 107.95 | 106.98 | 17.899 | 18.799 | -55.7 | -55.2 | 1.3994 | 1.1555 | -599.61 | -268.72 | 534.79 | 365.51 | -117.3 | -417.39 | 417.7 | -153.96 | -297.43 | -413.26 | 124.59 | 125.84 | 154.89 | -515.72 | 236.65 | -287.27 | 283.36 | -3.9015 | 30.565 | 20.079 | -0.393 | -0.405 | -19.68 | -1.36 | 14.631 | 1.4084 | -36.855 | -9.99 | 27.799 | 49.103 | 49.311 | 0 | 0 | 48.266 | 48.313 | 49.185 |  | -17.6 | 17.601 | 9.9499 | 8.6999 | -42.071 | 78.812 | 54.4 | -41.269 | -77.304 | 43.766 | 34.2 | 8.5 | -7.5 | -27.203 | 231.37
14/12/2024 | 20:30 | 0 | 21.646 | -43.56 | 12.751 | 32.087 | 3.5392 | 64.278 | -110.84 | 67.873 | 32.727 | -33.52 | -57.72 | -49.095 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 13.301 | 225.46 | 12.814 | 13.155 | 21.559 | 0 | 11.47 | 7.2011 |  | 113 | -101 | -100.51 | 17.752 | 57.72 | 48.4 | 9.9169 | 0.156 | -53.2 | -53.04 | -21.77 | 53.569 | 54.02 | 17.573 | 8.38 | 0 | 85.027 | 45.263 | -64.97 | -64.794 | 2.418 | 2.4013 | 82.384 | 84.26 | -2.6172 | -12.302 | -420.77 | 0 | -6.8999 | -6.9999 | 71.836 | 70.747 | -6.4611 | -67.102 | -38.45 | 9.9899 | 7.5888 | 5.2598 | 459.05 | 203 | 205.11 | -272.84 | 674.33 | 40.977 | -94.118 | 95.676 | 106.5 | 24.059 | 27.799 | 70.44 | 77.22 | -63.893 | -63.893 | 132.49 | 133.42 | 15.705 | 0 | 0 | -5.4729 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.599 | 86.699 | -18.239 | 115.12 | 114.71 | 111.96 | 88.384 | 88.553 | -28.022 | -128.44 | 0 | 18.061 | 63.659 | 34.22 | 53.679 | 50.834 | -37.25 | -5.8948 | 0 | 0 | -65.344 | 0 | -22.6 | -141.8 | -143.19 | 35.104 | 58.016 | 71.87 | 84.979 | 57.9 | -9.49 | 53.838 | 63.983 | -2.44 | -2.38 | 79.68 | 77.73 | 66.054 | 63.781 | -54.139 | -52.4 | 175.88 | 133.03 | 126.76 | 128.71 | 19.23 | -2.7228 | -30.016 | 283.32 | 279.61 | 0 | -21.403 | -18.475 | 64.602 | -64.97 | -60.339 | 35.375 | -29.164 | -29.979 | 42.177 | 0 | -17.639 | 1 | 15.492 | -190.04 | -40.413 | -39.63 | 12.853 | 4.6743 | 55.765 | 24.085 | 0 | 0 | 0 | 51.12 | 49.33 | 64.135 | 64.303 | -132.44 | 55.839 | 56.179 | -95.621 | -83.432 | -46.983 | -43.829 | 15.264 | 1.5725 | -9.5599 | 11.47 | -48.101 | 10.694 | -13.092 | 0.773 | 10.695 | 24.75 | 84.11 | 98.904 | 16.78 | 96.401 | 15.699 | -27.003 | 0.4759 | 0 | 2.7402 | 0.0653 | 0 | -14.806 | -48.488 | 25.138 | 76.301 | 63.228 | 132.07 | -181.29 | -27.794 | 46.708 | -60.968 | 6.0092 | 10.198 | 9.6309 | 8 | 176.35 | 176.89 | 287.1 | -287.29 | -639.66 | 644.22 | 602.58 | -169.36 | -165.38 | -55.838 | -46.566 | 74.148 | 76.452 | -123.15 | -123 | 57.681 | 56.528 | -70.569 | -70.151 | 87.04 | 86.48 | 50.5 | 49.7 | 22.848 | 43.36 | -351.98 | 105.85 | 106 | 17.299 | 18.299 | -56.5 | -56.7 | 1.535 | 1.2638 | -592.43 | -256.8 | 530.82 | 358.16 | -124.6 | -414.49 | 415.3 | -153.8 | -295.51 | -407.56 | 125.19 | 124.26 | 153.45 | -510.93 | 234.47 | -278.63 | 284.58 | -4.3767 | 30.4 | 20.399 | -0.388 | -0.404 | -20.319 | -0.88 | 15.106 | 1.5243 | -37.529 | -10.545 | 29.2 | 53.173 | 53.168 | 0 | 0 | 49.424 | 49.391 | 51.961 |  | -17.1 | 17.925 | 9.7899 | 8.6999 | -43.149 | 79.943 | 56.494 | -42.927 | -78.756 | 45.576 | 32.985 | 8.1999 | -8.8 | -35.741 | 232.46
14/12/2024 | 21:00 | 0 | 20.468 | -41.521 | 12.307 | 31.368 | 4.6901 | 62.781 | -107.24 | 65.795 | 32.727 | -32.804 | -55.5 | -46.541 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.799 | 218.24 | 12.595 | 12.838 | 21.127 | 0 | 11.719 | 7.5621 |  | 113 | -99.15 | -99.739 | 19.43 | 55.5 | 46.2 | 11.435 | 0.159 | -52.86 | -53.409 | -22.1 | 53.349 | 53.979 | 17.16 | 8.7902 | 0 | 81.919 | 44.754 | -64.836 | -65.009 | 2.3547 | 2.3472 | 80.375 | 82.518 | -2.0938 | -12.188 | -409.37 | 0 | -8.1999 | -8.0999 | 71.475 | 71.037 | -6.0194 | -67.102 | -38.31 | 10.13 | 7.5888 | 5.2598 | 452 | 200.2 | 200.2 | -267.23 | 664.94 | 40.977 | -80.028 | 84.253 | 106.5 | 24 | 27.67 | 69.69 | 76.44 | -63.893 | -63.357 | 132.59 | 134.66 | 16.285 | 0 | 0 | -5.8062 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.5 | 86.599 | -18.309 | 115.12 | 113.51 | 111.96 | 87.512 | 88.154 | -25.542 | -129.08 | 0 | 17.918 | 63.93 | 33.31 | 52.976 | 49.662 | -36.809 | -6.2051 | 0 | 0 | -67.866 | 0 | -22.46 | -138.3 | -138.3 | 35.104 | 56.845 | 70.931 | 82.635 | 56.69 | -9.17 | 54.513 | 67.628 | -2.66 | -2.2599 | 79.38 | 76.9 | 68.109 | 66.727 | -51.974 | -50.909 | 175.39 | 133.62 | 127.38 | 129.79 | 23.718 | 2.695 | -29.989 | 281.63 | 304.09 | 0 | -21.717 | -18.96 | 60.773 | -60.718 | -56.515 | 35.375 | -30.067 | -30.596 | 37.46 | 0 | -16.609 | 1 | 15.314 | -179.19 | -39.918 | -38.641 | 12.325 | -0.0157 | 55.765 | 23.919 | 0 | 0 | 0 | 50.519 | 49.259 | 64.135 | 64.303 | -136.3 | 53.923 | 54.305 | -96.994 | -84.223 | -47.921 | -44.829 | 15.376 | 1.503 | -9.6399 | 12.27 | -47.735 | 10.515 | -13.227 | 0.786 | 10.607 | 24.44 | 85.835 | 99.868 | 16.78 | 96.498 | 17.299 | -26.309 | 0.0214 | 0 | 2.6624 | 0.0653 | 0 | -14.393 | -46.629 | 27.696 | 73.78 | 118.65 | 74.01 | -179.38 | -26.884 | 45.57 | -59.185 | 5.4654 | 9.1909 | 8.7133 | 7.4343 | 179.24 | 179 | 287.1 | -287.29 | -639.66 | 644.22 | 621.43 | -171.62 | -170.32 | -54.427 | -45.192 | 78.593 | 78.046 | -123.15 | -123 | 57.593 | 57.484 | -68.938 | -68.726 | 91.51 | 90.989 | 49 | 46.7 | 23.156 | 42.72 | -353.49 | 108.09 | 107.89 | 17.299 | 16.6 | -56.5 | -56.7 | 1.535 | 1.2638 | -606.07 | -277.1 | 532.65 | 366.06 | -98.926 | -418.13 | 414.45 | -153.94 | -300.24 | -408.94 | 124.57 | 124.03 | 154.37 | -513 | 237.93 | -283.42 | 280.26 | -4.6129 | 31.06 | 20.559 | -0.41 | -0.428 | -20 | -2.0799 | 14.59 | 2.6382 | -37.764 | -11.042 | 27.899 | 49.782 | 49.584 | 0 | 0 | 50.322 | 51.152 | 51.856 |  | -15 | 17.801 | 9.5599 | 8.6999 | -44.929 | 77.492 | 54.483 | -42.896 | -76.007 | 44.946 | 31.012 | 5.3 | -5 | -20.041 | 221.61
14/12/2024 | 21:30 | 0 | 20.621 | -40.931 | 12.086 | 30.898 | 4.2739 | 61.103 | -102.6 | 63.879 | 32.731 | -32.073 | -53.279 | -43.59 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.683 | 207.1 | 13.275 | 13.293 | 22.374 | 0 | 16.696 | 7.7969 |  | 113 | -96.62 | -96.29 | 18.668 | 53.279 | 41.799 | 10.095 | 0.149 | -49.979 | -50.159 | -21.809 | 50.38 | 50.189 | 16.95 | 9.2614 | 0 | 80.623 | 40.443 | -62.558 | -62.598 | 2.3501 | 2.2249 | 77.026 | 78.901 | -2.6172 | -13.604 | -385.15 | 0 | -10.599 | -10.699 | 69.365 | 68.269 | -5.7796 | -67.102 | -36.773 | 10.609 | 7.5888 | 5.2598 | 427.77 | 193.57 | 193.63 | -270.64 | 628.82 | 40.977 | -91.163 | 93.1 | 104.48 | 23.649 | 26.219 | 68.989 | 78.069 | -67.242 | -66.706 | 140.63 | 141.07 | 18.619 | 0 | 0 | -6.3218 | 0 | 19.57 | 25.985 | 94.5 | 84.8 | -17.659 | 113.8 | 112.31 | 110.54 | 84.603 | 86.716 | -27.237 | -121.88 | 0 | 16.77 | 58.9 | 32.159 | 50.866 | 48.49 | -35.669 | -6.2051 | 0 | 0 | -85.255 | -0.0001 | -21.583 | -134.6 | -133.8 | 34.752 | 54.501 | 69.052 | 79.119 | 54.38 | -9.35 | 54.432 | 84.364 | -2.77 | -2.5899 | 77.75 | 76.04 | 85.327 | 84.272 | -50.677 | -48.918 | 180.93 | 138.61 | 133.61 | 135.28 | 30.267 | 9.9766 | -29.311 | 280.82 | 328.73 | 0 | -21.368 | -18.909 | 52.764 | -50.873 | -47.502 | 38.448 | -33.066 | -33.511 | 29.485 | 0 | -19.109 | 1 | 15.057 | -159.22 | -39.823 | -38.797 | 12.943 | -7.9683 | 55.765 | 23.571 | 0 | 0 | 0 | 50.317 | 48.697 | 67.819 | 67.987 | -142.5 | 52.346 | 52.534 | -100.91 | -90.533 | -46.705 | -46.959 | 15.381 | 1.4785 | -9.6799 | 13.13 | -48.224 | 10.556 | -13.499 | 0.841 | 10.93 | 23.709 | 93.544 | 104.11 | 16.51 | 94.447 | 16.799 | -25.722 | -0.602 | 0 | 2.5479 | 0.0653 | 0 | -15.333 | -44.617 | 26.114 | 69.998 | 117.28 | 73.178 | -174.9 | -25.558 | 44.06 | -54.751 | 5.4391 | 7.8041 | 7.2999 | 7.2669 | 181.18 | 179.88 | 287.1 | -284.67 | -639.66 | 644.22 | 640.16 | -174.8 | -173.02 | -56.511 | -47.03 | 72.868 | 75.307 | -123.15 | -123 | 55.704 | 54.781 | -86.591 | -85.536 | 88.379 | 88.589 | 47.9 | 47.7 | 23.156 | 40.959 | -354.26 | 108.46 | 107.43 | 16.799 | 15.399 | -53.9 | -53.299 | 1.6247 | 1.2078 | -627.58 | -299.32 | 547.26 | 382.19 | -72.2 | -421.64 | 423.44 | -152.62 | -298.94 | -422.05 | 129.44 | 128.51 | 152.85 | -522.66 | 237.17 | -296.36 | 293.91 | -4.7969 | 31.012 | 16.959 | -0.246 | -0.26 | -16.719 | -6.2399 | 15.164 | 7.0908 | -39.58 | -12.596 | 27.6 | 52.617 | 51.83 | 0 | 0 | 48.998 | 49.331 | 50.54 |  | -13.8 | 18.521 | 9.34 | 8.6999 | -42.553 | 79.417 | 56.074 | -41.913 | -77.411 | 45.836 | 31.652 | 6 | -5.1999 | -7.5338 | 208.81
14/12/2024 | 22:00 | 0 | 19.931 | -39.894 | 11.692 | 29.622 | 3.1915 | 58.986 | -99.023 | 62.142 | 31.636 | -31.028 | -51.06 | -40.13 | 33 | 13.248 | -33 | 13.415 | 202.04 | 12.965 | 13.293 | 22.066 | 0 | 17.727 | 7.6316 |  | 113 | -94.83 | -95.12 | 18.543 | 51.06 | 39.6 | 10.274 | 0.152 | -47.49 | -48.22 | -22.729 | 47.919 | 48.139 | 15.592 | 10.188 | 0 | 78.071 | 43.445 | -61.353 | -61.417 | 2.3501 | 2.2415 | 76.892 | 77.83 | -3.1407 | -15.228 | -375.85 | 0 | -14.599 | -14.599 | 68.001 | 66.214 | -5.7328 | -67.102 | -39.759 | 9.9299 | 7.5888 | 5.2598 | 414.92 | 159.7 | 159.82 | -262.47 | 571.4 | 40.977 | -84.516 | 86.572 | 104.48 | 22.899 | 23.579 | 68.26 | 82.339 | -68.581 | -68.581 | 142.33 | 143.67 | 21.33 | 0 | 0 | -5.7855 | 0 | 19.57 | 25.985 | 91.199 | 81.8 | -17.28 | 112.07 | 111 | 108.11 | 81.572 | 83.168 | -31.518 | -122.14 | 0 | 16.82 | 42.88 | 108.41 | 48.757 | 46.147 | -34.819 | -6.2051 | 0 | 0 | -96.577 | -0.0001 | -21.002 | -101.59 | -101.59 | 34.384 | 52.157 | 66.234 | 75.604 | 51.61 | -8.77 | 52.677 | 96.452 | -2.79 | -2.5 | 77.069 | 73.389 | 97.981 | 94.945 | -50.793 | -50.263 | 182.97 | 141.45 | 135.22 | 138.15 | 34.204 | 13.845 | -28.869 | 274.26 | 341.36 | 0 | -20.621 | -18.193 | 46.928 | -39.455 | -36.947 | 36.911 | -36.624 | -37.205 | 24.506 | 0 | -16.329 | 1 | 14.543 | -135.72 | -39.614 | -39.417 | 13.851 | -12.123 | 55.765 | 24.135 | 0 | 0 | 0 | 49.817 | 47.676 | 68.657 | 68.154 | -145.68 | 53.133 | 53.348 | -105.37 | -92.898 | -47.408 | -46.709 | 15.264 | 1.3614 | -9.5799 | 13.25 | -48.251 | 10.438 | -13.781 | 0.782 | 10.859 | 23.549 | 95.837 | 106.35 | 16.7 | 94.623 | 17.6 | -24.625 | -1.0793 | 0 | 2.4272 | 0.0653 | 0 | -14.067 | -41.891 | 27.054 | 66.049 | 115.14 | 71.335 | -175.11 | -24.354 | 42.641 | -51.295 | 8.2109 | 6.1537 | 5.7389 | 9.9183 | 183.07 | 181.68 | 287.1 | -284.67 | -639.9 | 641.97 | 645.66 | -175.03 | -173.24 | -56.642 | -47.679 | 77.542 | 78.664 | -129.04 | -129.25 | 55.605 | 54.935 | -80.463 | -81.061 | 91.919 | 91.72 | 46.7 | 48 | 22.91 | 40.319 | -351.58 | 106.63 | 105.62 | 16.2 | 13.1 | -54 | -53.5 | 1.6247 | 1.317 | -634.59 | -317.18 | 545.58 | 386.07 | -49.496 | -422.85 | 417.87 | -148.24 | -293.87 | -416.57 | 131.18 | 129.28 | 151.56 | -527.12 | 236.99 | -289.23 | 289.68 | -4.7722 | 31.441 | 16.639 | -0.013 | -0.025 | -15.6 | -6.32 | 15.315 | 6.7704 | -38.585 | -13.417 | 27.899 | 51.945 | 51.883 | 0 | 0 | 49.736 | 51.004 | 51.313 |  | -11.8 | 19.058 | 8.8999 | 8.6999 | -43.1 | 78.396 | 56.476 | -43.537 | -76.73 | 46.675 | 29.244 | 4 | -3 | 7.3393 | 193.8
14/12/2024 | 22:30 | 0 | 19.45 | -38.906 | 11.28 | 28.277 | 2.5973 | 56.778 | -94.747 | 59.268 | 30.238 | -29.587 | -44.4 | -37.513 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 12.72 | 191.356 | 13.191 | 13.282 | 22.224 | 0 | 21.846 | 8.1161 |  | 113 | -91.97 | -91.779 | 17.841 | 44.4 | 37.4 | 8.958 | 0.142 | -44.99 | -44.569 | -21.85 | 45.049 | 45.54 | 14.685 | 10.799 | 0 | 75.884 | 39.238 | -60.147 | -60.041 | 2.3501 | 2.2832 | 73.007 | 73.811 | -3.1407 | -17.694 | -341.81 | 0 | -14.699 | -14.899 | 66.434 | 65.134 | -5.8654 | -67.102 | -37.335 | 9.5699 | 7.5888 | 5.2598 | 387.12 | 144.71 | 143.71 | -244.9 | 531.12 | 40.977 | -101.76 | 103.56 | 101.09 | 22.319 | 21.69 | 65.5 | 81.44 | -63.759 | -63.491 | 138.86 | 139.16 | 21.438 | 0 | 0 | -5.7224 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.5 | 79.5 | -16.87 | 108.62 | 107.35 | 105.69 | 72.052 | 72.497 | -27.553 | -106.37 | 0 | 15.735 | 40.959 | 99.919 | 47.351 | 44.389 | -33.899 | -6.2051 | 0 | 0 | -73.185 | 0 | -20.491 | -99.099 | -98.9 | 34.137 | 49.227 | 61.068 | 70.916 | 48.99 | -7.1 | 54.796 | 71.599 | -19.6 | -19.649 | 109.66 | 72.08 | 73.8 | 73.327 | -54.526 | -54.018 | 171.85 | 131.08 | 125.08 | 127.33 | 80.92 | 58.263 | -26.758 | 257.14 | 349.54 | 0 | -30.576 | -27.985 | 0 | -32.047 | -29.47 | 159.8 | -66.794 | -67.258 | -21.534 | 0 | -15.46 | 114.09 | 13.955 | -119.03 | -39.568 | -38.877 | 13.338 | -55.227 |  | 24.027 | 0 | 0 | 0 | 50.706 | 49.183 | 64.638 | 65.14 | -155.22 | 57.367 | 56.803 | -114.73 | -102.03 | -47.408 | -49.369 | 15.169 | 1.2686 | -9.5599 | 14.06 | -49.471 | 10.128 | -14.238 | 3.5959 | 10.874 | 22.469 | 104.84 | 116.48 | 15.51 | 91.265 | 18.2 | -23.01 | -0.7611 | 0 | 2.2424 | 0.0653 | 0 | -14.22 | -38.125 | 25.411 | 60.503 | 110.92 | 69.451 | -165.99 | -22.781 | 41.487 | -47.551 | 8.0773 | 4.0723 | 3.6704 | 9.7139 | 176.58 | 177.02 | 287.1 | -285.76 | -622.91 | 623.93 | 646.21 | -171.87 | -168.29 | -56.851 | -48.207 | 84.276 | 83.504 | -129.04 | -129.25 | 56.583 | 55.671 | -75.471 | -75.964 | 87.54 | 86.51 | 46.799 | 47 | 22.91 | 39.279 | -354.6 | 108.63 | 108.45 | 15.6 | 9.6999 | -55.7 | -55.9 | 1.6247 | 1.317 | -631.97 | -324.15 | 538.09 | 387.61 | -29.107 | -416.29 | 413.53 | -153.24 | -295.22 | -412.13 | 125.11 | 124.66 | 153.75 | -510.07 | 236.63 | -280.58 | 287.49 | -5.588 | 26.44 | 17.28 | 0.155 | 0.143 | -16.799 | -5.76 | 15.178 | 5.9189 | -36.592 | -14.149 | 28.299 | 53.816 | 49.868 | 0 | 0 | 53.639 | 54.585 | 51.637 |  | -8.6 | 19.86 | 8.3699 | 8.6999 | -42.574 | 78.572 | 57.076 | -42.403 | -77.866 | 46.963 | 29.926 | 0.7 | -0.9 | 23.457 | 180.04
14/12/2024 | 23:00 | 0 | 18.987 | -38.013 | 10.734 | 26.743 | 0.6426 | 53.536 | -89.038 | 56.845 | 28.876 | -28.345 | -44.4 | -34.119 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.578 | 180.444 | 12.684 | 12.556 | 21 | 0 | 21.134 | 8.19 |  | 113 | -90.01 | -89.9 | 17.351 | 44.4 | 33 | 8.0629 | 0.131 | -42.2 | -42.209 | -23.62 | 43.049 | 42.74 | 13.473 | 11.48 | 0 | 72.393 | 38.759 | -57.736 | -56.753 | 2.3509 | 2.2622 | 70.864 | 71.668 | -3.6641 | -19.353 | -324.53 | 0 | -14.499 | -14.299 | 63.831 | 62.96 | -5.6807 | -67.102 | -32.509 | 10.109 | 7.5888 | 5.2598 | 366.64 | 181.67 | 183.69 | -253.9 | 565.55 | 40.977 | -96.267 | 98.327 | 98.148 | 18.94 | 18.059 | 60.209 | 75.569 | -65.098 | -64.697 | 140.52 | 140.94 | 23.496 | 0 | 0 | -7.1831 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.099 | 72.5 | -16.45 | 101.27 | 101.01 | 98.501 | 127.49 | 127.57 | -34.41 | -155.57 | 0 | 15.536 | 36.509 | 106.31 | 45.007 | 42.485 | -32.829 | -6.2051 | 0 | 0 | -81.053 | -0.0001 | -20.014 | -92 | -90.3 | 34.082 | 46.298 | 58.25 | 67.401 | 45.99 | -7.04 | 53.865 | 79.184 | -20.43 | -20.559 | 103.71 | 68.95 | 80.436 | 78.909 | -52.828 | -51.236 | 170.05 | 130.77 | 124.19 | 125.84 | 84.843 | 65.091 | -25.844 | 268.5 | 345.72 | 0 | -28.954 | -27.205 | 0 | -33.012 | -31.087 | 185.91 | -70.097 | -70.873 | -30.812 | 15.839 | -20.889 | 116.7 | 12.819 | -116.98 | -38.525 | -38.011 | 11.731 | -63.122 |  | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 51.131 | 50.953 | 65.14 | 64.135 | -155.9 | 55.07 | 54.862 | -113.83 | -102.61 | -49.664 | -49.729 | 15.166 | 1.1856 | -9.4499 | 13.3 | -50.454 | 10.06 | -14.571 | 4.0089 | 11.041 | 21.42 | 104.76 | 115.26 | 15.51 | 89.644 | 18.7 | -23.081 | -1.7898 | 2.0077 | 2.0776 | 0.0653 | 0 | -14.22 | -36.42 | 26.606 | 56.973 | 114.29 | 69.793 | -166.44 | -21.271 | 39.978 | -41.86 | 8.9578 | 1.582 | 1.2445 | 10.545 | 174.6 | 176.02 | 285.8 | -283.02 | -634.01 | 629.59 | 643.54 | -169.34 | -164.13 | -56.273 | -47.727 | 76.562 | 78.776 | -129.04 | -129.25 | 55.682 | 55.506 | -70.324 | -69.646 | 92.8 | 91.949 | 43.599 | 43.599 | 22.97 | 37.84 | -346.87 | 107.29 | 107.12 | 14.5 | 9.1 | -54 | -54.2 | 1.4882 | 1.2387 | -628.32 | -316.11 | 522.58 | 379.27 | -13.815 | -411.05 | 411.18 | -145.5 | -291.38 | -400.5 | 123.85 | 126.05 | 149.12 | -503.54 | 231.76 | -277.25 | 279.06 | -5.8269 | 21.46 | 18 | 0.5 | 0.494 | -17.52 | -4.5599 | 15.402 | 4.8355 | -37.294 | -15.233 | 28 | 50.669 | 50.696 | 0 | 0 | 49.011 | 50.953 | 49.517 |  | -7.9 | 20.79 | 7.8799 | 8.6999 | -45.244 | 78.105 | 56.563 | -44.97 | -75.932 | 47 | 29.284 | -1 | 1.8999 | 16.049 | 184.72
14/12/2024 | 23:30 | 0 | 18.227 | -36.611 | 10.242 | 26.46 | 4.1403 | 53.181 | -87.32 | 54.385 | 27.64 | -26.869 | -46.619 | -35.976 | 30.799 | 17.388 | -30.799 | 13.281 | 176.332 | 11.801 | 11.279 | 19.732 | 0 | 20.796 | 7.3444 |  | 113 | -92.91 | -92.79 | 15.945 | 46.619 | 35.2 | 6.671 | 0.124 | -42.11 | -42.4 | -28.86 | 42.779 | 42.819 | 13.017 | 11.983 | 0 | 69.443 | 35.114 | -53.851 | -53.999 | 2.4538 | 2.2622 | 87.341 | 0 | -3.6641 | -18.693 | -306.04 | 0 | -14.199 | -14.299 | 60.104 | 59.56 | -5.058 | -67.102 | -30.245 | 10.42 | 7.5888 | 5.2598 | 348.52 | 167.72 | 167.63 | -245.14 | 525.96 | 40.977 | -66.692 | 69.416 | 93.867 | 18.1 | 16.76 | 57.15 | 73.18 | -69.385 | -69.117 | 143.24 | 143.36 | 26.37 | 0 | 0 | -8.7969 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.5 | 70.199 | -16.2 | 97.588 | 97.508 | 94.69 | 118.17 | 117.98 | -43.599 | -142.08 | 0 | 14.507 | 32.11 | 98.209 | 42.663 | 40.287 | -31.449 | -6.2051 | 0 | 0 | -80.754 | -0.0001 | -19.131 | -87 | -87.9 | 33.038 | 42.782 | 52.615 | 62.713 | 42.67 | -5.7 | 52.96 | 80.057 | -19.27 | -19.399 | 95.11 | 67.19 | 79.29 | 79.709 | -56.048 | -54.49 | 161.46 | 120.76 | 116.35 | 116.26 | 69.62 | 53.172 | -25.614 | 260.41 | 357.91 | 0 | -29.95 | -27.375 | 0 | -34.943 | -32.769 | 144.44 | -64.826 | -67.015 | -14.76 | 0 | -10.029 | 114.8 | 12.593 | -118.59 | -39.044 | -37.806 | 12.184 | -48.196 | 55.765 | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 51.324 | 49.297 | 69.326 | 69.159 | -157.91 | 58.733 | 57.635 | -117.64 | -107.86 | -46.756 | -47.339 | 15.074 | 1.0794 | -9.7099 | 13.53 | -49.159 | 9.9731 | -14.911 | 4.2579 | 10.873 | 23.7 | 110.18 | 119.93 | 14.97 | 92.008 | 18.799 | -22.125 | -1.2019 | 1.2656 | 1.9316 | 0.0653 | 0 | -14.496 | -33.896 | 27.942 | 52.52 | 109.74 | 68.586 | -161.66 | -19.844 | 40.663 | -41.065 | 9.632 | 0 | 0 | 11 | 176.34 | 175.9 | 290 | -287.72 | -642.53 | 639.58 | 661.34 | -170.15 | -168.43 | -59.219 | -50.652 | 74.893 | 75.02 | -124.4 | -122.24 | 58.341 | 58.165 | -67.489 | -66.55 | 90.089 | 88.47 | 55 | 55 | 22.807 | 36.88 | -354.92 | 109.98 | 109.67 | 14.5 | 11.399 | -56.5 | -55.9 | 1.4882 | 1.2387 | -649.61 | -328.08 | 529.13 | 384.19 | 4.9886 | -415.23 | 413.91 | -154.88 | -296.87 | -405.91 | 125.9 | 127.13 | 154.99 | -508 | 235.74 | -279.4 | 280.47 | -5.7994 | 24.904 | 20.639 | 0.738 | 0.73 | -20.159 | -1.12 | 14.934 | 1.1734 | -40.782 | -15.877 | 35.4 | 54.502 | 52.659 | 0 | 0 | 48.896 | 48.779 | 50.875 |  | -10.899 | 21.172 | 7.3399 | 8.6999 | -45.76 | 78.601 | 58.862 | -45.582 | -78.461 | 49.31 | 27.908 | 2.4 | -2.5999 | 19.35 | 184.13
15/12/2024 | 00:00 | 0 | 17.623 | -35.414 | 9.6746 | 25.456 | 3.6602 | 51.028 | -84.969 | 51.699 | 26.384 | -25.619 | -42.18 | -34.511 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.631 | 172.374 | 11.49 | 11.522 | 19.224 | 0 | 20.779 | 7.2801 |  | 113 | -87.94 | -88.319 | 16.284 | 42.18 | 33 | 6.6199 | 0.126 | -39.74 | -39.54 | -28.17 | 40.029 | 40.4 | 11.959 | 12.237 | 0 | 60.731 | 33.703 | -50.1 | -49.821 | 2.5951 | 2.3709 | 79.839 | 0 | -3.6641 | -18.171 | -281.52 | 0 | -14.299 | -14.499 | 56.434 | 55.025 | -5.2046 | -67.102 | -24.861 | 10.869 | 7.5888 | 5.2598 | 325.17 | 191.74 | 191.47 | -249.99 | 535.75 | 40.977 | -73.426 | 74.521 | 93.288 | 16.389 | 14.649 | 52.479 | 69.16 | -65.366 | -64.965 | 136.51 | 137.76 | 27.589 | 0 | 0 | -7.8071 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.9 | 65.3 | -15.38 | 91.547 | 89.954 | 88.847 | 154.77 | 155.29 | -49.121 | -174.93 | 0 | 13.916 | 30.45 | 103.65 | 40.788 | 38.529 | -30.369 | -6.2051 | 0 | 0 | -99.467 | 0 | -18.505 | -79.8 | -80.8 | 32.648 | 40.438 | 52.145 | 59.197 | 40.03 | -6.43 | 52.839 | 97.725 | -18.49 | -18.649 | 88.93 | 62.66 | 99.4 | 97.436 | -46.637 | -44.518 | 170.47 | 129.31 | 125.29 | 127.26 | 49.109 | 32.332 | -26.448 | 260.25 | 387.43 | 0 | -29.732 | -27.774 | 24.771 | -29.932 | -27.642 | 58.416 | -43.48 | -44.182 | 2.6425 | 14.329 | -17.449 | 1 | 12.277 | -108.57 | -35.349 | -34.389 | 8.7179 | -29.467 | 55.765 | 22.135 | 0 | 0 | 0 | 51.241 | 47.648 | 65.642 | 67.484 | -149.53 | 47.385 | 47.853 | -112.72 | -104.66 | -43.358 | -48.199 | 14.761 | 0.9976 | -9.1499 | 14.67 | -44.817 | 10.332 | -15.064 | 4.261 | 10.969 | 23.139 | 106.22 | 115.1 | 14.6 | 89.035 | 19.7 | -21.992 | -1.628 | 1.561 | 1.793 | 0.0653 | 0 | -14.07 | -31.85 | 27.054 | 49.999 | 109.1 | 67.34 | -161.81 | -18.854 | 39.758 | -37.854 | 9.5057 | 0 | 0 | 11 | 181.97 | 181.75 | 272.8 | -273.48 | -633.7 | 634.72 | 681.78 | -174.48 | -173.65 | -52.421 | -44.815 | 77.444 | 78.887 | -124.4 | -122.24 | 56.989 | 56.616 | -68.069 | -67.734 | 88.199 | 87.47 | 54.2 | 54.4 | 22.807 | 36 | -351.84 | 107.72 | 107.54 | 15 | 11.399 | -55.7 | -55.9 | 1.4882 | 1.1506 | -661.28 | -362.39 | 532.83 | 395.04 | 46.451 | -414.34 | 414.47 | -151.44 | -295.06 | -408.74 | 126 | 123.93 | 153 | -509.76 | 234.98 | -284.43 | 280.32 | -5.0881 | 29.607 | 20 | 0.965 | 0.956 | -20.159 | -1.36 | 15.316 | 1.9638 | -40.254 | -16.404 | 33.4 | 49.664 | 52.25 | 0 | 0 | 50.647 | 51.796 | 50.349 |  | -11.199 | 20.903 | 6.94 | 8.6999 | -40.609 | 73.322 | 53.175 | -40.319 | -70.822 | 43.703 | 27.616 | 2 | -2.7999 | 45.214 | 159.8
MÁXIMO |  | 0 | 22.856 | -32.399 | 13.056 | 33.041 | 9.9113 | 66.39 | -42.383 | 69.458 | 32.731 | -21.006 | -24.42 | -31.248 | 44 | 22.356 | -26.399 | 13.892 | 234.96 | 18.636 | 18.89 | 31.203 | 0 | 21.992 | 8.19 | 0 | 113 | -72.79 | -73.029 | 19.43 | 64.379 | 52.8 | 11.435 | 0.159 | -24.29 | -24.02 | -21.77 | 55.099 | 55.58 | 17.994 | 13.301 | 0 | 85.927 | 61.361 | -50.1 | -49.821 | 33.592 | 31.517 | 87.341 | 84.26 | 1.5867 | 10.179 | -248.59 | 0 | -6.4999 | -6.2999 | 71.836 | 71.037 | -3.0912 | -67.102 | -24.861 | 11.42 | 9.4511 | 6.3167 | 477.79 | 226.26 | 226.47 | -156.96 | 690.64 | 40.977 | -6.5626 | 103.56 | 113.11 | 26.7 | 28.639 | 71.209 | 84.559 | -46.478 | -46.211 | 145.78 | 147.04 | 32.713 | 0 | 0 | 9.5744 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.599 | 86.699 | -13.81 | 115.18 | 114.71 | 113.11 | 154.77 | 155.29 | 1 | 14.692 | 0 | 18.302 | 63.93 | 119.25 | 55.788 | 52.592 | -26.899 | -5.2743 | 0 | 0 | -60.578 | 0.0001 | -16.464 | -69 | -70.099 | 35.104 | 64.462 | 74.218 | 94.354 | 63.88 | -4.0599 | 73.467 | 142.97 | -1.4 | -1.21 | 113.62 | 84.5 | 143.01 | 141.32 | -21.844 | -21.399 | 261.35 | 209.44 | 213.78 | 214.37 | 89.696 | 78.287 | -20.321 | 371.57 | 387.43 | 0 | -20.621 | -18.193 | 66.174 | -14.556 | -13.168 | 190.52 | -26.91 | -27.574 | 46.304 | 18.719 | -7.71 | 123.2 | 18.659 | -90.219 | -33.7 | -33.154 | 13.851 | 12.482 | 55.765 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 54.524 | 52.47 | 83.393 | 82.723 | -19.592 | 71.256 | 71.629 | -6.29 | 13.892 | -1.1773 | 0.56 | 15.381 | 1.6787 | -8.9599 | 17.14 | 0 | 10.889 | -10.399 | 4.4109 | 11.455 | 53.38 | 110.18 | 119.93 | 17.09 | 100.22 | 19.7 | -15.727 | 0.4759 | 4.4776 | 2.8075 | 0.0653 | 0 | -10.425 | -22.163 | 28.698 | 79.662 | 118.65 | 135.24 | -125.19 | -16.763 | 47.277 | -31.158 | 12.831 | 11.174 | 10.685 | 14.116 | 232.34 | 230.25 | 295.39 | -272.26 | -498.77 | 644.22 | 681.78 | -127.66 | -126.76 | -47.185 | -37.363 | 84.276 | 83.504 | -98.13 | -97.683 | 60.911 | 60.736 | -37.699 | -36.935 | 160.83 | 161.94 | 55.799 | 55 | 23.156 | 43.52 | -306.48 | 113.02 | 112.8 | 17.899 | 26.2 | -7 | -7.0999 | 1.6586 | 1.3827 | -314.9 | -2.0107 | 592.93 | 428.36 | 46.451 | 0 | 434.58 | 135.46 | -161.05 | 0 | 133.76 | 133.42 | 175.64 | -327.04 | 335.38 | -192.75 | 302.73 | -3.69 | 31.746 | 20.879 | 1.582 | 1.5729 | -13.199 | 0.56 | 15.402 | 7.5028 | -33.339 | -9.4926 | 46.099 | 57.171 | 57.678 | 0 | 0 | 54.249 | 54.585 | 53.212 | 0 | -3.7999 | 22.792 | 10.029 | 8.6999 | -31.665 | 83.183 | 67.841 | -32.189 | -69.328 | 59.128 | 34.977 | 16.299 | 4.5 | 45.214 | 340.26
MÍNIMO |  | 0 | 16.289 | -45.755 | -39.629 | 20.751 | 0.3635 | 41.255 | -115.32 | 41.815 | 21.585 | -34.564 | -64.379 | -54.282 | 26.399 | 13.248 | -44 | 10.668 | 86.348 | 11.49 | 11.279 | 19.224 | 0 | 10.427 | 4.5351 | 0 | 113 | -101 | -100.51 | 14.411 | 26.639 | 30.8 | 2.628 | 0.098 | -54.599 | -54.779 | -48.099 | 23.989 | 24.649 | 8.2302 | 8.0074 | 0 | 60.731 | 32.089 | -64.97 | -65.009 | 2.1094 | 2.0534 | 60.415 | 0 | -4.1876 | -21.859 | -441.99 | 0 | -15.799 | -15.599 | 56.434 | 55.025 | -6.6432 | -67.102 | -57.542 | 3.1999 | 0 | 0 | 288.97 | 23.682 | 23.621 | -360.73 | 321.43 | 40.977 | -101.76 | 8.0741 | 63.649 | 16.389 | 12.439 | 41.919 | 61.709 | -82.379 | -82.647 | 117.08 | 117.55 | 15.075 | -118.61 | -118.1 | -8.7969 | 0 | 19.57 | 25.985 | 69.3 | 62.2 | -19.25 | 40.39 | 39.032 | 39.567 | -35.852 | -35.108 | -87.783 | -174.93 | 0 | 11.109 | 16.969 | 32.159 | 34.226 | 32.377 | -37.629 | -6.5153 | 0 | 0 | -145.31 | -0.0002 | -22.86 | -143.3 | -143.19 | 28.094 | 31.942 | 37.116 | 46.893 | 31.64 | -10.21 | 45.832 | 59.967 | -23.91 | -23.94 | 73.18 | 53.69 | 60.036 | 59.69 | -69.17 | -67.872 | 0 | 106.55 | 99.953 | 102.77 | 8.9117 | -9.9913 | -31.995 | 168.79 | 23.675 | 0 | -43.934 | -40.762 | 0 | -70.052 | -65.765 | 32.304 | -79.185 | -80.58 | -43.832 | 0 | -20.93 | 0.9 | 12.277 | -196.31 | -40.413 | -39.63 | 7.373 | -77.753 | 55.765 | 20.797 | 0 | 0 | 0 | 48.185 | 46.975 | 46.05 | 47.39 | -157.91 | 25.177 | 24.54 | -117.64 | -107.86 | -54.732 | -49.729 | 14.368 | 0.7987 | -9.7799 | 9.51 | -55.757 | 8.0729 | -15.064 | 0.689 | 9.1161 | 12.17 | -13.248 | 5.2935 | 11.41 | 62.346 | 10.1 | -28.115 | -4.1243 | 0 | 1.2821 | 0.0653 | 0 | -17.05 | -50.649 | 22.65 | 34.116 | 57.038 | 47.62 | -181.29 | -30.261 | 34.032 | -64.394 | 3.8767 | 0 | 0 | 5 | 132.41 | 132.19 | 272.8 | -293.06 | -642.53 | 499.67 | 316.87 | -215.98 | -218.53 | -66.245 | -60.314 | 53.503 | 50.828 | -170.66 | -170.71 | 8.8908 | 8.0558 | -86.591 | -85.536 | 64.099 | 63.84 | 43.599 | 43.599 | 21.002 | -68.16 | -377.05 | 77.814 | 78.136 | 4.8 | 5.1999 | -59.099 | -59.299 | 1.3077 | 0.9983 | -661.28 | -362.39 | 335.39 | 0 | -258.31 | -430.61 | 0 | -170.7 | -537.5 | -424.44 | 57.941 | 58.091 | -132.78 | -570.46 | 114.97 | -312.23 | 192.57 | -7.7248 | 21.46 | 13.359 | -0.41 | -0.428 | -20.559 | -7.1999 | 12.189 | -0.1755 | -42.51 | -18.162 | 27.6 | 48.826 | 48.717 | 0 | 0 | 33.957 | 34.65 | 35.11 | 0 | -26.1 | 15.546 | 4.88 | 8.6999 | -54.782 | 70.119 | 48.067 | -54.801 | -81.39 | 36.484 | 20.363 | -4.1999 | -16.799 | -185.2 | 157.46
PROMEDIO |  | 0 | 19.1444 | -38.2837 | 1.3792 | 27.5499 | 3.8784 | 54.8931 | -86.3519 | 56.5529 | 28.5434 | -28.2764 | -48.1458 | -42.3032 | 36.3455 | 17.5774 | -36.1163 | 13.1107 | 175.1086 | 15.7819 | 15.9006 | 26.4894 | 0 | 18.8963 | 7.3744 | 0 | 113 | -88.4611 | -88.4662 | 16.2126 | 48.192 | 41.25 | 6.4638 | 0.12192 | -43.2696 | -43.4565 | -32.5278 | 43.6728 | 43.9477 | 12.6707 | 11.3521 | 0 | 71.8241 | 45.7421 | -58.3471 | -58.0636 | 7.2579 | 7.3384 | 74.3413 | 72.2119 | -2.6053 | -13.8658 | -364.6323 | 0 | -13.4012 | -13.3929 | 64.2439 | 63.3474 | -5.0361 | -67.102 | -42.9109 | 8.7148 | 5.4999 | 4.5121 | 404.0688 | 152.1412 | 152.2814 | -275.6642 | 547.871 | 40.977 | -55.9488 | 57.7667 | 93.4483 | 21.7754 | 19.8615 | 59.0744 | 74.4415 | -64.6854 | -64.4315 | 134.5302 | 135.3042 | 22.1503 | -22.2651 | -22.2005 | -0.42179 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.0455 | 76.4579 | -16.7329 | 90.8208 | 89.8577 | 88.2685 | 66.858 | 67.4851 | -24.768 | -101.9747 | 0 | 14.151 | 42.0282 | 83.78 | 46.6426 | 44.1264 | -32.9799 | -5.9659 | 0 | 0 | -85.0251 | -3.5417e-05 | -20.0561 | -98.9728 | -99.1938 | 31.6006 | 50.2345 | 59.4537 | 73.0403 | 49.8908 | -7.8777 | 59.4803 | 83.8162 | -17.9464 | -17.9312 | 92.5783 | 70.8799 | 84.6733 | 83.1454 | -49.0354 | -48.3826 | 108.5719 | 154.4219 | 152.7492 | 154.905 | 57.611 | 41.3757 | -27.2813 | 286.8271 | 211.1155 | 0 | -33.8322 | -31.4872 | 26.7516 | -44.3804 | -41.3663 | 106.8033 | -56.3311 | -57.6456 | -3.9641 | 4.3277 | -16.2082 | 60.6491 | 15.8425 | -150.3485 | -37.3951 | -36.5294 | 10.6261 | -39.1545 | 55.765 | 23.4476 | 0 | 0 | 0 | 51.0984 | 49.1577 | 64.7283 | 64.5609 | -109.3908 | 51.3414 | 51.3775 | -84.1874 | -73.4912 | -32.6492 | -32.1896 | 14.9593 | 1.0882 | -9.3968 | 13.2312 | -32.5281 | 10.1265 | -12.6368 | 3.5642 | 10.8964 | 28.017 | 75.2838 | 85.424 | 14.494 | 86.0899 | 15.7621 | -22.2179 | -1.6803 | 1.8001 | 1.8862 | 0.0653 | 0 | -13.8375 | -35.356 | 25.6784 | 55.4116 | 76.7395 | 92.9652 | -159.1044 | -24.0881 | 40.0319 | -48.5728 | 9.3881 | 3.3746 | 3.1131 | 10.858 | 187.6046 | 186.6846 | 286.4423 | -285.2392 | -583.576 | 585.9056 | 511.3571 | -178.7365 | -176.9102 | -56.0449 | -47.5643 | 73.8511 | 73.4536 | -134.4035 | -134.6348 | 42.572 | 42.0245 | -59.1996 | -58.988 | 112.8743 | 112.4012 | 50.2287 | 50.3267 | 22.7161 | -3.815 | -352.0063 | 97.711 | 97.541 | 12.0894 | 16.1101 | -40.8852 | -40.8684 | 1.4615 | 1.2196 | -501.8971 | -186.5261 | 506.9177 | 241.6544 | -97.8267 | -252.9582 | 253.3575 | -43.378 | -342.2071 | -249.9052 | 100.7696 | 100.5526 | 44.1831 | -488.8104 | 240.3779 | -253.7215 | 254.1252 | -5.8128 | 29.4477 | 16.8544 | 0.72694 | 0.71483 | -16.541 | -3.8899 | 14.1933 | 4.1819 | -39.1018 | -14.6176 | 39.2496 | 52.9286 | 52.6636 | 0 | 0 | 48.081 | 48.0757 | 48.2805 | 0 | -15.2767 | 19.4644 | 7.263 | 8.6999 | -42.7302 | 76.8329 | 56.6271 | -42.2921 | -75.3821 | 46.4589 | 28.4157 | 6.4436 | -6.4727 | -71.0767 | 246.2225
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 14 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/12/2024 | 00:30
14/12/2024 | 01:00
14/12/2024 | 01:30
14/12/2024 | 02:00
14/12/2024 | 02:30
14/12/2024 | 03:00
14/12/2024 | 03:30
14/12/2024 | 04:00
14/12/2024 | 04:30
14/12/2024 | 05:00
14/12/2024 | 05:30
14/12/2024 | 06:00
14/12/2024 | 06:30
14/12/2024 | 07:00
14/12/2024 | 07:30
14/12/2024 | 08:00
14/12/2024 | 08:30
14/12/2024 | 09:00
14/12/2024 | 09:30
14/12/2024 | 10:00
14/12/2024 | 10:30
14/12/2024 | 11:00
14/12/2024 | 11:30
14/12/2024 | 12:00
14/12/2024 | 12:30
14/12/2024 | 13:00
14/12/2024 | 13:30
14/12/2024 | 14:00
14/12/2024 | 14:30
14/12/2024 | 15:00
14/12/2024 | 15:30
14/12/2024 | 16:00
14/12/2024 | 16:30
14/12/2024 | 17:00
14/12/2024 | 17:30
14/12/2024 | 18:00
14/12/2024 | 18:30
14/12/2024 | 19:00
14/12/2024 | 19:30
14/12/2024 | 20:00
14/12/2024 | 20:30
14/12/2024 | 21:00
14/12/2024 | 21:30
14/12/2024 | 22:00
14/12/2024 | 22:30
14/12/2024 | 23:00
14/12/2024 | 23:30
15/12/2024 | 00:00
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/12/2024 | 00:30 | 31.139 | 31.479 | 56.798 | 56.475 | 297.7 | 473.591 | 175.56 | 174.97 | 527.97 | 424.79 | 1303.29
14/12/2024 | 01:00 | 27.329 | 27.139 | 54.119 | 54.254 | 274.82 | 437.661 | 173.67 | 174.2 | 520.65 | 420.02 | 1288.54
14/12/2024 | 01:30 | 25.43 | 25.659 | 54.521 | 54.245 | 263.09 | 422.945 | 170.78 | 169.61 | 521.11 | 416.84 | 1278.34
14/12/2024 | 02:00 | 24.29 | 24.02 | 52.779 | 53.301 | 248.59 | 402.98 | 174.59 | 174.29 | 533.56 | 425.38 | 1307.82
14/12/2024 | 02:30 | 32.549 | 32.52 | 56.664 | 56.524 | 295.59 | 473.847 | 169.36 | 169.73 | 528.91 | 425.09 | 1293.09
14/12/2024 | 03:00 | 32.369 | 31.989 | 56.53 | 56.568 | 296.59 | 474.046 | 170.22 | 171.87 | 526.79 | 428.36 | 1297.24
14/12/2024 | 03:30 | 30.17 | 30.29 | 55.994 | 56.277 | 285.91 | 458.641 | 166.19 | 165.79 | 528.06 | 420.97 | 1281.01
14/12/2024 | 04:00 | 32.459 | 33.229 | 59.879 | 60.063 | 317.25 | 502.88 | 169.25 | 165.55 | 534.35 | 426.31 | 1295.46
14/12/2024 | 04:30 | 35.15 | 35.34 | 60.951 | 59.874 | 320.79 | 512.105 | 157.97 | 158.72 | 495.68 | 395.86 | 1208.23
14/12/2024 | 05:00 | 45.33 | 45.729 | 59.745 | 59.292 | 348.41 | 558.506 | 157.91 | 157.54 | 481.71 | 384.02 | 1181.18
14/12/2024 | 05:30 | 43.81 | 43.95 | 59.745 | 59.928 | 354.09 | 561.523 | 165.19 | 164.19 | 512.94 | 414.62 | 1256.94
14/12/2024 | 06:00 | 42.319 | 42.729 | 57.2 | 57.651 | 331.31 | 531.209 | 156.9 | 155.13 | 474.89 | 381.75 | 1168.67
14/12/2024 | 06:30 | 43.9 | 44.56 | 56.932 | 57.456 | 347.01 | 549.858 | 147.25 | 146.79 | 413.99 | 335.39 | 1043.42
14/12/2024 | 07:00 | 39.419 | 38.729 | 55.325 | 55.063 | 386.1 | 574.636 | 132.47 | 132.19 | 351.62 | 285.53 | 901.81
14/12/2024 | 07:30 | 42.389 | 42.45 | 56.932 | 56.452 | 418.59 | 616.813 | 132.41 | 133.61 | 335.39 | 271.88 | 873.29
14/12/2024 | 08:00 | 37.59 | 37.659 | 55.86 | 55.484 | 385.59 | 572.183 | 134.33 | 136.19 | 338.06 | 276.57 | 885.15
14/12/2024 | 08:30 | 40.849 | 41.52 | 59.209 | 59.319 | 420.51 | 621.407 | 216.89 | 215.47 | 449.6 | 0 | 881.96
14/12/2024 | 09:00 | 44.08 | 45.259 | 60.549 | 60.477 | 422.2 | 632.565 | 220.01 | 219.46 | 449.76 | 0 | 889.23
14/12/2024 | 09:30 | 45.29 | 45.509 | 59.879 | 59.045 | 423.04 | 632.763 | 210.38 | 206.96 | 433.85 | 0 | 851.19
14/12/2024 | 10:00 | 45.11 | 45.29 | 61.219 | 59.927 | 435.26 | 646.806 | 213.49 | 212.15 | 452.96 | 0 | 878.6
14/12/2024 | 10:30 | 46.349 | 46.61 | 60.549 | 60.135 | 431.24 | 644.883 | 210.9 | 206.68 | 438.39 | 0 | 855.97
14/12/2024 | 11:00 | 44.58 | 44.889 | 59.209 | 58.947 | 434.94 | 642.565 | 221.67 | 219.29 | 513.84 | 0 | 954.8
14/12/2024 | 11:30 | 44.779 | 44.939 | 58.54 | 58.761 | 441.99 | 649.009 | 218.66 | 216.13 | 522.46 | 0 | 957.25
14/12/2024 | 12:00 | 46.45 | 46.2 | 60.281 | 59.699 | 441.23 | 653.86 | 217.42 | 215.76 | 527.99 | 0 | 961.17
14/12/2024 | 12:30 | 43.34 | 43.54 | 59.477 | 59.311 | 425.25 | 630.918 | 229.31 | 228.9 | 571.08 | 0 | 1029.29
14/12/2024 | 13:00 | 41.38 | 41.83 | 58.674 | 57.977 | 400.38 | 600.241 | 229.92 | 227.93 | 560.98 | 0 | 1018.83
14/12/2024 | 13:30 | 40.15 | 39.93 | 58.138 | 57.513 | 371.89 | 567.621 | 227.35 | 226.46 | 577.03 | 0 | 1030.84
14/12/2024 | 14:00 | 37.84 | 37.93 | 56.396 | 55.861 | 357.2 | 545.227 | 217.52 | 215.01 | 534.33 | 0 | 966.86
14/12/2024 | 14:30 | 42.599 | 42.569 | 58.138 | 57.264 | 370.2 | 570.77 | 217.3 | 217.46 | 526.41 | 0 | 961.17
14/12/2024 | 15:00 | 54.599 | 54.779 | 58.54 | 58.267 | 392.53 | 618.715 | 212.27 | 208.53 | 526.58 | 0 | 947.38
14/12/2024 | 15:30 | 53.909 | 54.139 | 58.942 | 58.216 | 382.9 | 608.106 | 217.79 | 216.35 | 541.04 | 0 | 975.18
14/12/2024 | 16:00 | 53.459 | 53.849 | 58.138 | 57 | 387.63 | 610.076 | 225.33 | 224.65 | 557.66 | 0 | 1007.64
14/12/2024 | 16:30 | 53.45 | 53.74 | 57.2 | 56.823 | 371.85 | 593.063 | 232.34 | 230.25 | 592.93 | 32.242 | 1087.762
14/12/2024 | 17:00 | 52.86 | 53.029 | 54.387 | 53.915 | 363.77 | 577.961 | 218.61 | 215.2 | 390.86 | 238.38 | 1063.05
14/12/2024 | 17:30 | 51.34 | 51.709 | 53.717 | 53.189 | 332.53 | 542.485 | 168.04 | 164.98 | 521.48 | 330.91 | 1185.41
14/12/2024 | 18:00 | 53.24 | 53.409 | 54.923 | 53.999 | 323.47 | 539.041 | 179.22 | 177.66 | 553.75 | 368.71 | 1279.34
14/12/2024 | 18:30 | 47.25 | 46.979 | 58.004 | 57.701 | 347.28 | 557.214 | 176.58 | 177.67 | 552.9 | 355.61 | 1262.76
14/12/2024 | 19:00 | 50.529 | 50.79 | 62.157 | 62.079 | 390.31 | 615.865 | 180.54 | 180.73 | 554.01 | 369.71 | 1284.99
14/12/2024 | 19:30 | 52.22 | 52.86 | 64.568 | 63.87 | 406.48 | 639.998 | 180.91 | 179.84 | 542.75 | 366.37 | 1269.87
14/12/2024 | 20:00 | 53.08 | 53.599 | 64.3 | 64.418 | 411.8 | 647.197 | 179.19 | 178.83 | 534.79 | 365.51 | 1258.32
14/12/2024 | 20:30 | 53.2 | 53.04 | 64.97 | 64.794 | 420.77 | 656.774 | 176.35 | 176.89 | 530.82 | 358.16 | 1242.22
14/12/2024 | 21:00 | 52.86 | 53.409 | 64.836 | 65.009 | 409.37 | 645.484 | 179.24 | 179 | 532.65 | 366.06 | 1256.95
14/12/2024 | 21:30 | 49.979 | 50.159 | 62.558 | 62.598 | 385.15 | 610.444 | 181.18 | 179.88 | 547.26 | 382.19 | 1290.51
14/12/2024 | 22:00 | 47.49 | 48.22 | 61.353 | 61.417 | 375.85 | 594.33 | 183.07 | 181.68 | 545.58 | 386.07 | 1296.4
14/12/2024 | 22:30 | 44.99 | 44.569 | 60.147 | 60.041 | 341.81 | 551.557 | 176.58 | 177.02 | 538.09 | 387.61 | 1279.3
14/12/2024 | 23:00 | 42.2 | 42.209 | 57.736 | 56.753 | 324.53 | 523.428 | 174.6 | 176.02 | 522.58 | 379.27 | 1252.47
14/12/2024 | 23:30 | 42.11 | 42.4 | 53.851 | 53.999 | 306.04 | 498.4 | 176.34 | 175.9 | 529.13 | 384.19 | 1265.56
15/12/2024 | 00:00 | 39.74 | 39.54 | 50.1 | 49.821 | 281.52 | 460.721 | 181.97 | 181.75 | 532.83 | 395.04 | 1291.59
MÁXIMO |  | -24.29 | -24.02 | -50.1 | -49.821 | -248.59 |  | 232.34 | 230.25 | 592.93 | 428.36
MÍNIMO |  | -54.599 | -54.779 | -64.97 | -65.009 | -441.99 |  | 132.41 | 132.19 | 335.39 | 0
PROMEDIO |  | -43.2696 | -43.4565 | -58.3471 | -58.0636 | -364.6323 |  | 187.6046 | 186.6846 | 506.9177 | 241.6544
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/12/2024 | 00:30 | 504.11 | 506.37 | 505.12 | 505.98 | 506.28 | 507.41 | 504.69 | 492.02 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 487.73 | 224.73 | 224.12 | 228.06 | 219.13 | 216.2 | 222.02 | 222.5 | 228.19 | 227.1 | 142.26 | 140.1 | 136.87 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 125.77 | 142.16
14/12/2024 | 01:00 | 504.11 | 506.37 | 505.12 | 505.98 | 506.28 | 507.41 | 504.69 | 492.02 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 224.73 | 225.89 | 228.06 | 221.35 | 216.2 | 222.02 | 222.5 | 228.19 | 227.1 | 142.26 | 140.1 | 136.87 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 125.77 | 142.16
14/12/2024 | 01:30 | 504.11 | 512.2 | 511.22 | 511.11 | 511.74 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 227.38 | 225.89 | 228.06 | 221.33 | 218.51 | 222.02 | 222.5 | 228.19 | 227.1 | 142.26 | 140.1 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 127.08 | 142.16
14/12/2024 | 02:00 | 510.3 | 512.2 | 511.22 | 511.11 | 511.74 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 227.38 | 225.89 | 228.06 | 221.33 | 218.51 | 222.02 | 224.89 | 228.19 | 227.1 | 142.26 | 140.1 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 127.08 | 142.16
14/12/2024 | 02:30 | 510.3 | 512.66 | 510.06 | 511.11 | 511.74 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 496.95 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 227.38 | 225.78 | 228.06 | 221.33 | 218.51 | 222.02 | 224.89 | 228.3 | 227.1 | 140.79 | 140.1 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 125.72 | 142.16
14/12/2024 | 03:00 | 505.84 | 511.62 | 505.91 | 511.11 | 511.74 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 501.99 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 227.38 | 225.78 | 228.06 | 221.33 | 218.51 | 222.02 | 223.8 | 228.3 | 227.1 | 140.79 | 140.1 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 125.72 | 142.16
14/12/2024 | 03:30 | 511.34 | 511.25 | 510.17 | 511.11 | 511.74 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 501.99 | 485.57 | 504.66 | 492.82 | 227.38 | 225.78 | 228.15 | 223.56 | 220.93 | 222.02 | 223.8 | 230.69 | 227.1 | 142.46 | 141.61 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.2 | 125.72 | 142.16
14/12/2024 | 04:00 | 505.73 | 510.94 | 510.38 | 511.11 | 517.1 | 512.66 | 510.01 | 497.5 | 501.99 | 485.57 | 510.66 | 492.82 | 227.38 | 225.78 | 230.61 | 223.56 | 220.93 | 222.02 | 226.19 | 230.69 | 229.39 | 142.46 | 140.12 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 142.71 | 125.72 | 142.16
14/12/2024 | 04:30 | 505.15 | 511.1 | 506.28 | 511.11 | 517.1 | 512.66 | 515.26 | 497.5 | 507.84 | 490.84 | 510.66 | 495.65 | 227.38 | 225.78 | 227.61 | 223.56 | 220.93 | 224.28 | 226.19 | 230.69 | 229.39 | 142.46 | 141.68 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 142.71 | 125.72 | 142.16
14/12/2024 | 05:00 | 504.11 | 505.11 | 506.02 | 516.65 | 517.1 | 512.66 | 515.26 | 497.5 | 501.36 | 485.38 | 504.97 | 490.61 | 227.38 | 225.78 | 229.78 | 223.56 | 218.68 | 224.28 | 223.8 | 230.69 | 229.39 | 142.46 | 140.17 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.28 | 125.54 | 142.16
14/12/2024 | 05:30 | 504.11 | 505.63 | 506.02 | 511.47 | 511.26 | 512.66 | 509.86 | 497.5 | 501.36 | 485.38 | 504.97 | 490.61 | 227.38 | 225.81 | 227.48 | 223.56 | 218.68 | 224.28 | 223.8 | 228.3 | 227 | 140.43 | 140.17 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.28 | 125.86 | 142.16
14/12/2024 | 06:00 | 504.11 | 510.83 | 505.81 | 511.47 | 511.26 | 512.66 | 509.86 | 497.5 | 501.36 | 485.38 | 504.97 | 490.61 | 225.06 | 226.57 | 227.48 | 223.56 | 218.68 | 224.28 | 223.8 | 228.3 | 227 | 142.3 | 140.17 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 141.28 | 125.86 | 142.16
14/12/2024 | 06:30 | 504.11 | 510.15 | 507.17 | 511.47 | 511.26 | 512.66 | 515.38 | 497.5 | 501.36 | 490.47 | 504.97 | 490.61 | 227.35 | 225.34 | 227.48 | 223.56 | 218.68 | 224.28 | 223.8 | 230.69 | 229.3 | 142.3 | 140.17 | 138.26 | 138.94 | 134.67 | 138.83 | 142.76 | 127.13 | 142.16
14/12/2024 | 07:00 | 504.11 | 505.42 | 502.29 | 511.47 | 511.26 | 512.66 | 515.38 | 497.5 | 501.36 | 490.47 | 510.15 | 495.54 | 227.35 | 225.2 | 227.48 | 220.65 | 218.68 | 224.28 | 226.3 | 230.69 | 229.3 | 142.3 | 140.2 | 138.26 | 138.94 | 136.04 | 138.83 | 141.22 | 128.58 | 142.16
14/12/2024 | 07:30 | 496.71 | 500.7 | 502.29 | 506.33 | 511.26 | 512.66 | 515.38 | 497.5 | 501.36 | 490.47 | 510.15 | 495.54 | 225.04 | 221.84 | 225.19 | 218.94 | 216.44 | 224.28 | 226.3 | 230.69 | 229.3 | 142.3 | 140.2 | 138.26 | 138.94 | 136.04 | 138.83 | 141.22 | 127.18 | 142.16
14/12/2024 | 08:00 | 496.71 | 500.17 | 499.56 | 506.33 | 506 | 507.26 | 515.38 | 497.5 | 501.36 | 490.47 | 510.15 | 495.54 | 225.09 | 223.1 | 225.19 | 218.94 | 216.44 | 224.28 | 226.3 | 230.69 | 229.3 | 142.3 | 140.2 | 138.26 | 138.94 | 134.61 | 138.83 | 141.22 | 125.81 | 142.16
14/12/2024 | 08:30 | 497.5 | 505.21 | 509.27 | 501.14 | 500.75 | 507.26 | 509.93 | 497.5 | 0.096 | 490.47 | 510.15 | 495.54 | 222.7 | 222.87 | 225.29 | 216.73 | 214.09 | 224.28 | 223.8 | 228.1 | 227 | 140.87 | 140.2 | 136.87 | 137.32 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 125.81 | 140.53
14/12/2024 | 09:00 | 497.5 | 505.37 | 501.81 | 501.14 | 505.83 | 507.26 | 509.93 | 497.5 | 0.0352 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 222.7 | 222.87 | 225.34 | 216.73 | 214.09 | 221.94 | 223.8 | 225.69 | 227 | 139.3 | 140.2 | 136.87 | 137.32 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 125.81 | 140.53
14/12/2024 | 09:30 | 497.5 | 505.37 | 501.81 | 501.14 | 505.83 | 507.26 | 509.93 | 497.5 | 0.0538 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 225.26 | 222.87 | 225.34 | 216.73 | 214.09 | 221.94 | 223.8 | 225.69 | 227 | 139.3 | 140.2 | 136.87 | 137.32 | 133.19 | 136 | 141.22 | 124.41 | 140.53
14/12/2024 | 10:00 | 497.5 | 505.37 | 501.81 | 506.23 | 505.83 | 507.26 | 515.21 | 497.5 | 0.1414 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 223 | 222.87 | 223.01 | 219.74 | 218.43 | 221.94 | 223.8 | 228 | 227 | 139.3 | 140.2 | 139.31 | 137.32 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 125.72 | 140.53
14/12/2024 | 10:30 | 497.5 | 505.37 | 501.81 | 506.23 | 505.83 | 507.26 | 515.21 | 497.5 | 0.0705 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 220.7 | 222.87 | 223.01 | 219.74 | 218.43 | 221.94 | 223.8 | 228 | 227 | 139.3 | 141.61 | 139.31 | 137.32 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.41 | 140.53
14/12/2024 | 11:00 | 492.04 | 505.37 | 501.81 | 506.23 | 505.83 | 507.26 | 515.21 | 497.5 | 0.0774 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 218.17 | 222.87 | 223.01 | 219.74 | 218.43 | 221.94 | 223.19 | 225.5 | 224.69 | 139.3 | 140.08 | 139.31 | 137.32 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.41 | 140.53
14/12/2024 | 11:30 | 492.04 | 505.37 | 501.81 | 506.23 | 511.36 | 512.41 | 515.21 | 497.5 | 0.0781 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 224.89 | 222.87 | 223.01 | 219.74 | 218.43 | 221.94 | 223.19 | 225.39 | 224.69 | 139.3 | 140.08 | 139.31 | 136.84 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.41 | 140.53
14/12/2024 | 12:00 | 497.13 | 505.21 | 501.81 | 506.23 | 511.36 | 512.41 | 515.21 | 497.5 | 0.0653 | 485.48 | 510.15 | 490.51 | 230.3 | 225.17 | 223.01 | 219.74 | 218.43 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.69 | 139.3 | 140.08 | 139.31 | 136.84 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.41 | 140.53
14/12/2024 | 12:30 | 497.65 | 505.58 | 508.96 | 506.61 | 508.37 | 509.79 | 511.63 | 498.46 | 0.0564 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 230.9 | 224.69 | 223.76 | 219.41 | 216.74 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.69 | 139.88 | 140.08 | 139.01 | 137.12 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.69 | 140.53
14/12/2024 | 13:00 | 502.69 | 505.58 | 508.96 | 506.61 | 508.37 | 510.19 | 511.63 | 498.46 | 0.0397 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 233.29 | 224.69 | 223.76 | 219.41 | 219.08 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.69 | 139.88 | 141.5 | 139.01 | 137.12 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 124.69 | 140.53
14/12/2024 | 13:30 | 502.69 | 510.94 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 510.19 | 511.63 | 498.46 | 0.0485 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 226.13 | 226.94 | 226.01 | 220.14 | 219.08 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 227.1 | 139.88 | 141.5 | 139.01 | 137.12 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 126.05 | 140.53
14/12/2024 | 14:00 | 502.69 | 510.94 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 503.66 | 0.0825 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 228.43 | 226.94 | 226.01 | 220.14 | 219.08 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 227.1 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 137.12 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 126.05 | 140.53
14/12/2024 | 14:30 | 508.2 | 516.82 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 503.66 | 0.1025 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 222.69 | 226.94 | 226.01 | 220.14 | 219.08 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.5 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 137.12 | 134.59 | 137.41 | 141.22 | 123.1 | 140.53
14/12/2024 | 15:00 | 502.85 | 511.57 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 503.66 | 0.058 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 222.69 | 226.94 | 226.01 | 220.14 | 219.08 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.5 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 138.81 | 134.59 | 137.41 | 141.22 | 123.1 | 140.53
14/12/2024 | 15:30 | 502.85 | 511.57 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 503.66 | 0.0693 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 222.69 | 226.94 | 226.01 | 220.14 | 221.59 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.5 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 138.26 | 134.59 | 137.41 | 141.22 | 123.1 | 140.53
14/12/2024 | 16:00 | 507.93 | 511.57 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 503.66 | 0.0786 | 485.88 | 505.03 | 490.51 | 222.69 | 226.94 | 226.01 | 222.57 | 221.59 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.5 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 138.26 | 134.59 | 137.41 | 141.22 | 123.1 | 140.53
14/12/2024 | 16:30 | 507.93 | 511.57 | 514.37 | 512.2 | 513.63 | 515.29 | 511.63 | 498.23 | 490.54 | 485.88 | 505.03 | 491.53 | 222.69 | 226.94 | 226.01 | 222.57 | 216.73 | 221.94 | 223.19 | 227.69 | 224.5 | 139.88 | 140.05 | 139.01 | 138.26 | 133.19 | 137.41 | 141.22 | 121.79 | 140.53
14/12/2024 | 17:00 | 501.54 | 502.96 | 502.65 | 506.97 | 507.9 | 509.63 | 511.63 | 498.23 | 501.09 | 491.15 | 510.63 | 496.62 | 228.4 | 225.82 | 226.01 | 222.57 | 216.7 | 221.94 | 223.19 | 228.3 | 226.8 | 142 | 141.51 | 139.01 | 138.26 | 134.59 | 138.88 | 141.22 | 122.53 | 140.53
14/12/2024 | 17:30 | 501.54 | 502.96 | 502.65 | 506.97 | 507.9 | 509.63 | 506.35 | 493.16 | 495.46 | 480.32 | 504.74 | 485.58 | 226.55 | 225.82 | 226.01 | 222.57 | 216.7 | 221.94 | 223.19 | 228.3 | 224.5 | 140.38 | 140.09 | 139.01 | 138.26 | 134.59 | 137.44 | 141.22 | 122.53 | 140.53
14/12/2024 | 18:00 | 501.54 | 502.96 | 502.65 | 506.97 | 507.9 | 509.63 | 506.35 | 493.16 | 490.37 | 480.32 | 499.5 | 485.58 | 228.87 | 225.82 | 226.01 | 222.57 | 218.89 | 221.94 | 220.6 | 228.3 | 224.5 | 140.38 | 140.09 | 139.01 | 139.69 | 134.59 | 138.88 | 141.22 | 122.53 | 140.53
14/12/2024 | 18:30 | 501.54 | 502.96 | 502.65 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 501.06 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 494.29 | 480.47 | 224.17 | 225.82 | 226.01 | 222.57 | 218.89 | 221.94 | 220.6 | 226 | 224.5 | 140.64 | 140 | 139.01 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 141.28 | 123.9 | 140.53
14/12/2024 | 19:00 | 496.39 | 502.96 | 497.61 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 501.06 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 494.29 | 480.47 | 221.72 | 223.49 | 223.59 | 220.25 | 218.89 | 221.94 | 220.6 | 228.3 | 224.6 | 140.64 | 140 | 137.62 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 141.28 | 122.44 | 140.53
14/12/2024 | 19:30 | 496.39 | 502.96 | 497.61 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 501.06 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 221.72 | 223.49 | 223.59 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 224.6 | 140.64 | 141.42 | 137.62 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 140.53
14/12/2024 | 20:00 | 496.39 | 502.96 | 497.61 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 501.06 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 221.72 | 223.49 | 224.02 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 224.6 | 140.64 | 141.42 | 137.62 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 140.53
14/12/2024 | 20:30 | 496.39 | 497.65 | 497.61 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 501.06 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 221.72 | 223.49 | 224.02 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 224.6 | 140.64 | 141.42 | 137.62 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 140.53
14/12/2024 | 21:00 | 496.39 | 497.65 | 497.61 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 506.19 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 223.96 | 223.49 | 224.02 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 224.6 | 140.64 | 141.42 | 137.62 | 138.28 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 140.53
14/12/2024 | 21:30 | 496.39 | 503.06 | 502.86 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 506.19 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 226.36 | 223.49 | 224.02 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 226.89 | 140.64 | 141.42 | 137.62 | 139.79 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 142.1
14/12/2024 | 22:00 | 501.69 | 503.06 | 502.86 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 506.19 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 225.89 | 223.49 | 226.27 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 226.89 | 140.64 | 141.43 | 137.62 | 139.79 | 136.02 | 138.88 | 142.72 | 125.35 | 142.1
14/12/2024 | 22:30 | 501.69 | 503.06 | 502.86 | 506.97 | 512.99 | 509.63 | 506.19 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 228.29 | 226 | 226.27 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 226.89 | 142.24 | 139.89 | 137.62 | 139.79 | 134.57 | 138.88 | 141.29 | 126.71 | 142.1
14/12/2024 | 23:00 | 501.69 | 503.06 | 502.86 | 512.12 | 512.99 | 509.63 | 506.19 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 228.29 | 226 | 226.27 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 228.3 | 226.89 | 142.24 | 139.89 | 139.06 | 138.31 | 134.57 | 138.88 | 141.29 | 126.71 | 142.1
14/12/2024 | 23:30 | 495.35 | 503.06 | 502.86 | 512.12 | 512.99 | 509.63 | 501.09 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 223.85 | 223.64 | 226.27 | 221.12 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 226.19 | 226.89 | 139.56 | 138.45 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 125.35 | 140.14
15/12/2024 | 00:00 | 500.43 | 503.06 | 502.86 | 512.12 | 512.99 | 509.63 | 501.09 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 223.85 | 226.13 | 226.27 | 223.35 | 218.89 | 221.94 | 223.1 | 226.19 | 226.89 | 139.56 | 139.9 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 126.62 | 140.14
MÁXIMO |  | 511.34 | 516.82 | 514.37 | 516.65 | 517.1 | 515.29 | 515.38 | 503.66 | 507.84 | 491.15 | 510.66 | 496.62 | 233.29 | 226.94 | 230.61 | 223.56 | 221.59 | 224.28 | 226.3 | 230.69 | 229.39 | 142.46 | 141.68 | 139.31 | 139.79 | 136.04 | 138.88 | 142.76 | 128.58 | 142.16
MÍNIMO |  | 492.04 | 497.65 | 497.61 | 501.14 | 500.75 | 507.26 | 501.06 | 492.02 | 0.0352 | 479.58 | 494.29 | 480.47 | 218.17 | 221.84 | 223.01 | 216.73 | 214.09 | 221.94 | 220.6 | 225.39 | 224.5 | 139.3 | 138.45 | 136.87 | 136.13 | 133.19 | 136 | 139.86 | 121.79 | 140.14
PROMEDIO |  | 501.3438 | 506.3725 | 505.4354 | 508.7106 | 511.0252 | 510.8625 | 509.4681 | 496.7379 | 330.6486 | 484.6233 | 504.7269 | 489.8004 | 225.4385 | 224.9381 | 225.9181 | 220.9742 | 218.3531 | 222.3921 | 223.4963 | 228.1819 | 226.4346 | 140.8075 | 140.4098 | 138.371 | 138.2429 | 134.53 | 138.215 | 141.4512 | 125.1404 | 141.1879
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  | Por problemas en la línea L-1114. | S.E. San Jacinto y el sistema eléctrico Agroindustrial San Jacinto.
L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L-6089 | 14/12/2024 08:24:00 | 14/12/2024 14:36:00 |  | Mantenimiento de la línea L-6089. | S.E. La Virgen

## TRANSGRESIONES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.734 | 22:19:26 | 60.308
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.735 | 22:19:26 | 60.308
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.734 | 22:19:26 | 60.308
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.735 | 22:19:26 | 60.307
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.734 | 22:19:26 | 60.308
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:50:14 | 59.734 | 22:19:26 | 60.308

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/12/2024 | 00:30 | 6864.8832 | 6852.1641 | -0.1853%
14/12/2024 | 01:00 | 6636.9919 | 6740.5417 | 1.56%
14/12/2024 | 01:30 | 6631.1878 | 6624.109 | -0.1067%
14/12/2024 | 02:00 | 6463.634 | 6546.2635 | 1.278%
14/12/2024 | 02:30 | 6524.734 | 6486.5897 | -0.5846%
14/12/2024 | 03:00 | 6443.2406 | 6477.2229 | 0.5274%
14/12/2024 | 03:30 | 6425.3522 | 6488.0403 | 0.9756%
14/12/2024 | 04:00 | 6429.8098 | 6455.812 | 0.4044%
14/12/2024 | 04:30 | 6409.4877 | 6458.7072 | 0.7679%
14/12/2024 | 05:00 | 6377.1613 | 6504.9772 | 2.004%
14/12/2024 | 05:30 | 6531.0982 | 6514.7619 | -0.2501%
14/12/2024 | 06:00 | 6392.7733 | 6471.1614 | 1.226%
14/12/2024 | 06:30 | 6383.9149 | 6456.0036 | 1.129%
14/12/2024 | 07:00 | 6561.7661 | 6524.6259 | -0.566%
14/12/2024 | 07:30 | 6838.1159 | 6712.3474 | -1.839%
14/12/2024 | 08:00 | 6879.4001 | 6952.7492 | 1.066%
14/12/2024 | 08:30 | 7303.3342 | 7138.6189 | -2.255%
14/12/2024 | 09:00 | 7292.5688 | 7339.7146 | 0.6465%
14/12/2024 | 09:30 | 7498.8588 | 7453.2157 | -0.6087%
14/12/2024 | 10:00 | 7623.4763 | 7528.0433 | -1.252%
14/12/2024 | 10:30 | 7652.3845 | 7631.1673 | -0.2773%
14/12/2024 | 11:00 | 7723.8128 | 7672.3131 | -0.6668%
14/12/2024 | 11:30 | 7674.5957 | 7711.129 | 0.476%
14/12/2024 | 12:00 | 7729.9049 | 7723.7988 | -0.07899%
14/12/2024 | 12:30 | 7699.7696 | 7627.2146 | -0.9423%
14/12/2024 | 13:00 | 7630.0761 | 7564.3285 | -0.8617%
14/12/2024 | 13:30 | 7555.1507 | 7514.731 | -0.535%
14/12/2024 | 14:00 | 7491.3001 | 7514.675 | 0.312%
14/12/2024 | 14:30 | 7468.2102 | 7508.1223 | 0.5344%
14/12/2024 | 15:00 | 7546.1855 | 7491.3027 | -0.7273%
14/12/2024 | 15:30 | 7497.6717 | 7456.2824 | -0.552%
14/12/2024 | 16:00 | 7343.2097 | 7458.6447 | 1.572%
14/12/2024 | 16:30 | 7384.8123 | 7399.8125 | 0.2031%
14/12/2024 | 17:00 | 7269.6305 | 7288.5182 | 0.2598%
14/12/2024 | 17:30 | 7206.0975 | 7171.8974 | -0.4746%
14/12/2024 | 18:00 | 7142.8048 | 7109.3938 | -0.4678%
14/12/2024 | 18:30 | 7375.855 | 7412.0035 | 0.4901%
14/12/2024 | 19:00 | 7537.5589 | 7555.5506 | 0.2387%
14/12/2024 | 19:30 | 7569.3541 | 7576.6676 | 0.09662%
14/12/2024 | 20:00 | 7539.4685 | 7592.6719 | 0.7057%
14/12/2024 | 20:30 | 7501.4146 | 7563.2968 | 0.8249%
14/12/2024 | 21:00 | 7425.8286 | 7519.5587 | 1.262%
14/12/2024 | 21:30 | 7427.439 | 7478.1569 | 0.6828%
14/12/2024 | 22:00 | 7339.0953 | 7388.3622 | 0.6713%
14/12/2024 | 22:30 | 7368.4695 | 7336.4279 | -0.4348%
14/12/2024 | 23:00 | 7209.7672 | 7171.8234 | -0.5263%
14/12/2024 | 23:30 | 7041.7868 | 6996.4053 | -0.6445%
15/12/2024 | 00:00 | 6806.3802 | 6836.829 | 0.4474%

## DESVIACIÓN
sábado, 14 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/12/2024 | 00:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.7 | 647.0052 | 647.0052 | 3.6948 | 216.2 | 212.3377 | 212.3377 | 3.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 52.0688 | 0 | 60 | 168 | 159.9893 | 159.9893 | 8.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 167.4805 | 150.1248 | 30.4752 | 180.9 | 167.4805 | 150.1248 | 30.7752 | 180.2 | 167.4805 | 150.1248 | 30.0752 | 264.6 | 251.2208 | 225.1872 | 39.4128 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 | 570.9 | 570.525 | 570.525 | 0.37502 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 165.3526 | 165.3526 | -1.0526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 67.1 | 60 | 113.4964 | -46.3965 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 224 | 222.4243 | 222.4243 | 1.5757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292 | 334.332 | 460.6758 | -168.6758 | 79.7 | 80.562 | 80.562 | -0.86199 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 42.2 | 20.0003 | 20.0003 | 22.1997 | 18.5 | 19.3614 | 19.3614 | -0.86141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 93.2 | 88.001 | 88.001 | 5.199 | 135.2 | 183.3332 | 183.3332 | -48.1332 | 135.1 | 183.3332 | 183.3332 | -48.2332 | 162.8 | 183.3332 | 183.3332 | -20.5332 | 108.8 | 111.3477 | 111.3477 | -2.5477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 42.9 | 30.8156 | 30.12 | 12.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.1636 | 89.1636 | -1.7636 | 175.1 | 150.6667 | 150.6667 | 24.4333 |  |  |  | 0 | 124.6 |  |  | 124.6 | 167.77 | 75.3333 | 75.3333 | 92.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 111.9463 | 115.3575 | -2.4575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 134.8337 | 110.3294 | 21.5706 | 124.8 | 128.891 | 134.2037 | -9.4037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 149.7739 | 149.7739 | -62.4739 | 87.3 | 149.7739 | 149.7739 | -62.4739 | 112.1 | 149.7739 | 149.7739 | -37.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 56.134 | 56.134 | 14.766 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.781 | 3.781 | -3.481 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.8 | 0 | 9.983 | -0.183 | 4.6 | 3.3877 | 4.7946 | -0.19456 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 12.636 | 12.636 | 6.064 | 44.7 | 38.65 | 38.65 | 6.05 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 14 | 7.1907 | 7.0284 | 6.9716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18.0216 | 18.0216 | -1.0215 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.8 | 18 | 18 | -5.2 | 28.8 | 25.312 | 25.312 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 47.1 | 33.11 | 19.79 | 60.7 | 55.3 | 34.19 | 26.51 | 3.3 | 3.4 | 2.01 | 1.29 | 2 | 1.7 | 1.49 | 0.51 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 |  | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 0.6 | 3.456 | 3.456 | -2.856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 35 | 35 | -24.3 | 3.6 | 16.32 | 16.319 | -12.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.5 | 69 | 69 | -25.5 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.6764 | 29.184 | 29.184 | 0.49238 | 3.2369 | 2.816 | 2.816 | 0.42087 | 14 | 14 | 14 | 0 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 3.4 | 7.07 | 7.07 | -3.67
14/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 645.4 | 647.0052 | 647.0052 | -1.6052 | 215 | 212.3377 | 212.3377 | 2.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 45.5284 | 0 | 60 | 167.7 | 159.9893 | 159.9893 | 7.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 156.7486 | 148.1597 | 0.34026 | 148.7 | 156.7486 | 148.1597 | 0.54026 | 148.8 | 156.7486 | 148.1597 | 0.64026 | 252.7 | 235.1228 | 222.2396 | 30.4604 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 562.8 | 570.525 | 570.525 | -7.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 165.3526 | 165.3526 | 3.1474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 66.1 | 60 | 55.5185 | 10.5815 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 220.6 | 222.4243 | 220 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.5 | 329.0866 | 460.6758 | -169.1758 | 79.3 | 80.562 | 80.562 | -1.262 | 152 | 149.2086 | 149.2086 | 2.7914 | 41.8 | 20.0003 | 20.0003 | 21.7997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 89.6 | 88.001 | 88.001 | 1.599 | 172 | 183.3332 | 179.6676 | -7.6676 | 171.9 | 183.3332 | 179.6676 | -7.7676 | 172.4 | 183.3332 | 179.6676 | -7.2676 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 42.5 | 20.9056 | 26.0704 | 16.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 44.7248 | 2.6752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 89.1636 | 89.1636 | -1.8636 | 175.2 | 150.6667 | 150.6667 | 24.5333 |  |  |  | 0 | 59.8 |  |  | 59.8 | 78.07 | 75.3333 | 75.3333 | 2.7367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 103.7 | 110.3778 | 1.5223 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 118.2909 | 103.4537 | -12.0537 | 124.1 | 128.891 | 134.2037 | -10.1037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 79.4 | 78.568 | 78.2324 | 1.1676 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 149.7739 | 149.7739 | -62.0739 | 87.5 | 149.7739 | 149.7739 | -62.2739 | 111.9 | 149.7739 | 149.7739 | -37.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 56.134 | 56.134 | 18.966 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.781 | 3.781 | -2.281 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 2.9622 | 1.061 | 3.639 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 12.636 | 12.636 | 5.964 | 42.2 | 38.65 | 38.65 | 3.55 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.549 | 3.549 | 0.151 | 14 | 4.8783 | 6.0834 | 7.9166 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 18.0216 | 18.0216 | -1.3216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 16.2 | 15.043 | 15.043 | 1.157 | 25 | 25.312 | 25.312 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 41.6 | 33.11 | 15.29 | 46.9 | 51.1 | 34.19 | 12.71 | 2.8 | 3.1 | 2.01 | 0.79 | 1.7 | 1.5 | 1.49 | 0.21 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 |  | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 19.5886 | 19.5886 | -4.5886 | 1.1 | 3.456 | 3.456 | -2.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 29.008 | 29.008 | -23.508 | 1.9 | 18.69 | 18.688 | -16.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 43.8 | 69 | 69 | -25.2 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.6187 | 29.184 | 29.184 | 0.4347 | 3.2032 | 2.816 | 2.816 | 0.3872 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 5.3 | 7.07 | 7.07 | -1.77
14/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.1 | 647.0052 | 647.0052 | 2.0948 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 43.0356 | 0 | 60.6 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 148.0114 | 118.0125 | 21.7875 | 138.5 | 148.0114 | 118.0125 | 20.4875 | 139.5 | 148.0114 | 118.0125 | 21.4875 | 236.5 | 222.0171 | 177.0187 | 59.4813 | 35.9 | 30 | 30 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 165.3526 | 165.3526 | 3.1474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 66.6 | 60 | 79.6616 | -13.0616 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 181.5 | 222.4243 | 221.3126 | -39.8126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.6 | 325.6024 | 460.6758 | -168.0758 | 78 | 80.562 | 80.562 | -2.562 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 42.1 | 20.0003 | 20.0003 | 22.0997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 89.1 | 88.001 | 88.001 | 1.099 | 183.5 | 183.3332 | 178.6667 | 4.8333 | 184 | 183.3332 | 178.6667 | 5.3333 | 184.5 | 183.3332 | 178.6667 | 5.8333 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1478 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 25.5 | 0 | 34.1696 | -8.6696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 48.6062 | -1.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 89.1636 | 89.1636 | -1.5636 | 175.9 | 150.6667 | 150.6667 | 25.2333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.19 | 75.3333 | 75.3333 | 0.85667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 96.6829 | 115.3575 | -2.6575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 106.1294 | 114.6067 | 52.3933 | 124.6 | 128.891 | 134.2037 | -9.6037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 149.7739 | 149.7739 | -61.4739 | 88.3 | 149.7739 | 149.7739 | -61.4739 | 112 | 149.7739 | 149.7739 | -37.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 56.449 | 56.449 | 26.051 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 3.427 | 3.427 | -1.727 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 0 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 2.8 | 1.061 | 3.639 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 8 | 8 | 12 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 12.8 | 12.8 | 6.1 | 50.3 | 38.822 | 38.822 | 11.478 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 14 | 0 | 7.9734 | 6.0266 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.8 | 18.0216 | 18.0216 | -1.2215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.7 | 15.739 | 15.739 | 1.961 | 20.6 | 24.074 | 24.074 | -3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 36.9 | 26.13 | 28.57 | 61 | 47.6 | 27.44 | 33.56 | 2.7 | 2.9 | 1.53 | 1.17 | 1.2 | 1.4 | 1.09 | 0.11 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3 |  | 5 | -2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1 | 3.216 | 3.216 | -2.216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 26.227 | 26.227 | -23.727 | 0.9 | 18.01 | 18.006 | -17.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | -0.3 | 43.7 | 69 | 69 | -25.3 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.6533 | 29.184 | 29.184 | 0.46934 | 3.3445 | 2.816 | 2.816 | 0.52848 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 5.7 | 7.07 | 7.07 | -1.37
14/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 646.4 | 647.0052 | 647.0052 | -0.60523 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 30.9432 | 0 | 60 | 166.9 | 159.9893 | 159.9893 | 6.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 133.6106 | 118.3777 | -1.1777 | 117.5 | 133.6106 | 118.3777 | -0.87767 | 116.7 | 133.6106 | 118.3777 | -1.6777 | 225.8 | 200.4159 | 177.5665 | 48.2335 | 59.3 | 30 | 30 | 29.3 | 0 |  |  | 0 | 559.1 | 570.525 | 570.525 | -11.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 165.3526 | 165.3526 | -0.3526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 60 | 45.6427 | 4.5573 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 182.1 | 222.4243 | 220 | -37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.2 | 286.0061 | 460.6758 | -167.4758 | 78.5 | 82.2752 | 80.562 | -2.062 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 14.5 | 19.0989 | 19.0989 | -4.5989 | 92.3 | 88.001 | 88.001 | 4.299 | 163.4 | 178.6667 | 178.6667 | -15.2667 | 163.7 | 178.6667 | 178.6667 | -14.9667 | 178 | 178.6667 | 178.6667 | -0.66667 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 7.8 | 6.363 | 8.9477 | -1.1478 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 0 | 0 | 30.12 | -30.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 44.7248 | 2.5752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 89.1636 | 89.1636 | -1.5636 | 175.3 | 150.6667 | 150.6667 | 24.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.28 | 75.3333 | 75.3333 | 1.9467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 91.8804 | 20.0196 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 109.641 | 112.928 | 32.772 | 124.9 | 134.2037 | 134.2037 | -9.3037 | 65 | 67.7258 | 67.7258 | -2.7258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 145.5803 | 147.06 | -59.26 | 87.8 | 145.5803 | 147.06 | -59.26 | 111.1 | 145.5803 | 147.06 | -35.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 66.16 | 57.487 | 29.413 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.898 | 2.898 | -1.098 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 2.0132 | 1.061 | 3.639 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 3.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 13.203 | 13.203 | 6.597 | 49.2 | 39.419 | 39.419 | 9.781 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 10.3 | 0 | 7.0284 | 3.2716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.6 | 18.0216 | 18.0216 | -1.4216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 19.7 | 16.374 | 16.374 | 3.326 | 15.7 | 23.004 | 23.004 | -7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 33.7 | 26.13 | 36.37 | 60.7 | 45.4 | 27.44 | 33.26 | 4.8 | 2.9 | 1.53 | 3.27 | 2.5 | 1.3 | 1.09 | 1.41 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.4 | 2.906 | 2.906 | -1.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 13.65 | 23.647 | -19.247 | 2.4 | 17.84 | 17.838 | -15.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.9 | 76 | 69 | -25.1 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.7111 | 29.184 | 29.184 | 0.52712 | 3.3429 | 2.816 | 2.816 | 0.52686 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 4.7 | 7.07 | 7.07 | -2.37
14/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.7 | 647.0052 | 647.0052 | 2.6948 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 135.8347 | 135.8347 | 1.7653 | 138 | 135.8347 | 135.8347 | 2.1653 | 137.4 | 135.8347 | 135.8347 | 1.5653 | 230.9 | 203.752 | 203.752 | 27.148 | 109.9 | 110 | 110 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 571.5 | 570.525 | 570.525 | 0.97502 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.9 | 60 | 32.2115 | 18.6885 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 173 | 222.4243 | 220 | -47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.8 | 230.2057 | 457.2188 | -165.4188 | 78.3 | 82.2752 | 80.562 | -2.262 | 151.5 | 149.2086 | 149.2086 | 2.2914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 14.5 | 19.0989 | 19.0989 | -4.5989 | 89.1 | 88.001 | 88.001 | 1.099 | 178.5 | 178.6667 | 178.6667 | -0.16667 | 178.6 | 178.6667 | 178.6667 | -0.06667 | 178.4 | 178.6667 | 178.6667 | -0.26667 | 109 | 111.3477 | 106.7769 | 2.2231 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 171.8848 | 160.6223 | 7.7778 | 0 | 0 | 24.6882 | -24.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  | 46.776 | 0.42402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 174.8 | 150.6667 | 150.6667 | 24.1333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.71 | 75.3333 | 75.3333 | 1.3767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.3575 | 76.531 | 35.869 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 54.1771 | 93.716 | 29.684 | 127.6 | 134.2037 | 134.2037 | -6.6037 | 64.9 | 67.7258 | 67.7258 | -2.8258 | 79.4 | 78.568 | 75.8832 | 3.5168 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 145.5803 | 101.6139 | -13.6139 | 88.1 | 145.5803 | 101.6139 | -13.5139 | 111.3 | 145.5803 | 101.6139 | 9.6861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 66.11 | 56.984 | 38.916 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.827 | 2.827 | -0.527 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.212 | 13.212 | 9.788 | 53 | 39.428 | 39.428 | 13.572 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 5 | 0 | 5.7609 | -0.76091 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.6 | 18.0216 | 18.0216 | -1.4216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.7 | 16.835 | 16.835 | 4.865 | 17.6 | 22.143 | 22.143 | -4.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 31.2 | 26.13 | 35.67 | 57.9 | 43.8 | 27.44 | 30.46 | 3.5 | 3 | 1.53 | 1.97 | 1.5 | 1.3 | 1.09 | 0.41 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.8 | 2.831 | 2.831 | -1.031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 11.17 | 21.165 | -13.565 | 2.4 | 17.18 | 17.175 | -14.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.9 | 76 | 69 | -25.1 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7017 | 29.184 | 29.184 | 0.51765 | 3.2223 | 2.816 | 2.816 | 0.40632 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 | 7.07 | 7.07 | -1.17
14/12/2024 | 03:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 643.5 | 647.0052 | 647.0052 | -3.5052 | 214.4 | 212.3377 | 212.3377 | 2.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 159.9893 | 159.9893 | 5.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.8347 | 135.8347 | -7.4347 | 128 | 135.8347 | 135.8347 | -7.8347 | 127.6 | 135.8347 | 135.8347 | -8.2347 | 232.4 | 203.752 | 203.752 | 28.648 | 109.4 | 110 | 110 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 557.7 | 570.525 | 570.525 | -12.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 165.3526 | 165.3526 | 0.5474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 49.2 | 60 | 33.2074 | 15.9926 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 172.4 | 222.4243 | 220 | -47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.5 | 230.2057 | 457.9951 | -168.4951 | 77.7 | 82.2752 | 80.562 | -2.862 | 152.5 | 149.2086 | 149.2086 | 3.2914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 12.5 | 19.0989 | 19.0989 | -6.5989 | 88.6 | 88.001 | 88.001 | 0.59902 | 175.5 | 178.6667 | 178.6667 | -3.1667 | 175.3 | 178.6667 | 178.6667 | -3.3667 | 179 | 178.6667 | 178.6667 | 0.33333 | 108.4 | 111.3477 | 106.9999 | 1.4001 | 7.8 | 6.363 | 8.9477 | -1.1478 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9 | 171.8848 | 158.6872 | 8.2128 | 0 | 0 | 24.7894 | -24.7894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 46.555 | 0.54498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.1636 | 89.1636 | -1.7636 | 174.3 | 150.6667 | 150.6667 | 23.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.36 | 75.3333 | 75.3333 | 1.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 115.3575 | 77.0273 | 34.6727 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 52.2786 | 93.5623 | -0.66227 | 126.9 | 134.2037 | 134.2037 | -7.3037 | 64.8 | 67.7258 | 67.7258 | -2.9258 | 79.4 | 78.568 | 76.3221 | 3.0779 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 145.5803 | 99.8791 | -2.8791 | 96.6 | 145.5803 | 99.8791 | -3.2791 | 112.7 | 145.5803 | 99.8791 | 12.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 66.06 | 55.967 | 46.533 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.909 | 2.909 | -0.009 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 13.09 | 13.09 | 13.71 | 57.1 | 39.241 | 39.241 | 17.859 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 5.7845 | -2.0845 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.6 | 18.0216 | 18.0216 | -1.4216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.1 | 17.238 | 17.238 | 5.862 | 17.8 | 21.352 | 21.352 | -3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 29.3 | 26.13 | 22.47 | 54.9 | 42.8 | 27.44 | 27.46 | 3 | 2.9 | 1.53 | 1.47 | 2.2 | 1.3 | 1.09 | 1.11 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.9 | 2.833 | 2.833 | -0.933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 8.72 | 18.716 | -9.016 | 3.5 | 16.35 | 16.346 | -12.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.743 | 29.184 | 29.184 | 0.55902 | 3.0376 | 2.816 | 2.816 | 0.22159 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 5.7 | 7.07 | 7.07 | -1.37
14/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.4 | 647.0052 | 647.0052 | 0.39477 | 215.5 | 212.3377 | 212.3377 | 3.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 123.604 | 118 | -9.2 | 109.1 | 123.604 | 118 | -8.9 | 109.9 | 123.604 | 118 | -8.1 | 213 | 185.406 | 177 | 36 | 109 | 110 | 110 | -1 | 0 |  |  | 0 | 565.4 | 570.525 | 570.525 | -5.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 165.3526 | 165.3526 | -9.5526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 60 | 37.8458 | 12.4542 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 161.4 | 222.4243 | 220 | -58.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.5 | 286.0061 | 460.6758 | -168.1758 | 76.9 | 82.2752 | 80.562 | -3.662 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 11.7 | 19.0989 | 19.0989 | -7.3989 | 90.4 | 88.001 | 88.001 | 2.399 | 149.7 | 178.6667 | 178.6667 | -28.9667 | 149.6 | 178.6667 | 178.6667 | -29.0667 | 167.1 | 178.6667 | 178.6667 | -11.5667 | 108.5 | 111.3477 | 111.1495 | -2.6495 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 171.8848 | 162.6607 | 5.2393 | 0 | 0 | 30.301 | -30.301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 48.362 | -0.96202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 89.1636 | 89.1636 | -1.5636 | 175.7 | 150.6667 | 150.6667 | 25.0333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.09 | 75.3333 | 75.3333 | 1.7567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 111.2406 | 83.9613 | 27.7386 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 68.476 | 114.6639 | -43.2639 | 122.7 | 134.2037 | 134.2037 | -11.5037 | 64.9 | 67.7258 | 67.7258 | -2.8258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 145.5803 | 111.2414 | 33.0586 | 143.7 | 145.5803 | 111.2414 | 32.4586 | 146.2 | 145.5803 | 111.2414 | 34.9586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 66.02 | 56.768 | 48.632 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.992 | 2.992 | 1.008 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.367 | 13.367 | 16.533 | 55.8 | 39.764 | 39.764 | 16.036 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.8 | 0 | 7.0706 | -3.2706 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.5 | 18.0216 | 18.0216 | -1.5215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 25.3 | 17.861 | 17.861 | 7.439 | 17.9 | 20.339 | 20.339 | -2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 27.7 | 26.13 | 15.67 | 50.3 | 42.3 | 27.44 | 22.86 | 1.5 | 2.8 | 1.53 | -0.03 | 0.9 | 1.3 | 1.09 | -0.19 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.1 | 2.934 | 2.934 | 0.166 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 8.53 | 18.527 | 5.873 | 10.7 | 17.8 | 17.798 | -7.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.5 | 10.5 | -0.5 | 44.4 | 76 | 69 | -24.6 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7194 | 29.184 | 29.184 | 0.53536 | 3.0429 | 2.816 | 2.816 | 0.22686 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16 | 17 | 17 | -1 | 5.9 | 7.07 | 7.07 | -1.17
14/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 651.6 | 647.0052 | 647.0052 | 4.5948 | 215.6 | 212.3377 | 212.3377 | 3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 159.9893 | 159.9893 | 7.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 123.604 | 118 | -7.9 | 108.7 | 123.604 | 118 | -9.3 | 108.6 | 123.604 | 118 | -9.4 | 206.3 | 185.406 | 177 | 29.3 | 110.4 | 110 | 110 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 572.8 | 570.525 | 570.525 | 2.275 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 165.3526 | 165.3526 | 5.9474 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 51.3 | 60 | 34.0581 | 17.2419 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 161.8 | 222.4243 | 220 | -58.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.9 | 286.0061 | 459.9378 | -168.0378 | 77 | 82.2752 | 80.562 | -3.562 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 11.5 | 19.0989 | 19.0989 | -7.5989 | 95.5 | 88.001 | 88.001 | 7.499 | 139.9 | 178.6667 | 178.6667 | -38.7667 | 139.5 | 178.6667 | 178.6667 | -39.1667 | 159.2 | 178.6667 | 178.6667 | -19.4667 | 108.3 | 111.3477 | 109.1843 | -0.88432 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 171.8848 | 161.926 | 6.3741 | 0 | 0 | 27.6591 | -27.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 44.969 | 2.131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 174 | 150.6667 | 150.6667 | 23.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.53 | 75.3333 | 75.3333 | 2.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 82.9785 | 79.8862 | 32.2138 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 68.476 | 114.6639 | -45.4639 | 122.1 | 134.2037 | 134.2037 | -12.1037 | 65.4 | 67.7258 | 67.7258 | -2.3258 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.5803 | 104.7573 | 38.4427 | 142.5 | 145.5803 | 104.7573 | 37.7427 | 144.9 | 145.5803 | 104.7573 | 40.1427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 65.97 | 58.176 | 49.124 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.074 | 3.074 | 0.526 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 13.778 | 13.778 | 16.922 | 65.8 | 40.523 | 40.523 | 25.277 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 6.4542 | -2.7542 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.5 | 18.0216 | 18.0216 | -1.5215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23 | 18.556 | 18.556 | 4.444 | 17.3 | 19.252 | 19.252 | -1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 25.7 | 26.13 | 15.77 | 48.2 | 40.7 | 27.44 | 20.76 | 1.5 | 2.7 | 1.53 | -0.03 | 0.7 | 1.2 | 1.09 | -0.39 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.2 | 3.066 | 3.066 | 0.134 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 9.09 | 19.091 | 7.809 | 11.7 | 20.01 | 20.01 | -8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 44 | 76 | 69 | -25 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7094 | 29.184 | 29.184 | 0.52537 | 3.2704 | 2.816 | 2.816 | 0.45443 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 5.6 | 7.07 | 7.07 | -1.47
14/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 645.8 | 647.0052 | 647.0052 | -1.2052 | 214.9 | 212.3377 | 212.3377 | 2.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.6021 | 0 | 0 | 166 | 159.9893 | 159.9893 | 6.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 123.604 | 118 | -10.3 | 108 | 123.604 | 118 | -10 | 107.7 | 123.604 | 118 | -10.3 | 208.5 | 185.406 | 177 | 31.5 | 109.9 | 110 | 110 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 567 | 570.525 | 570.525 | -3.525 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 165.3526 | 165.3526 | 0.0474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50 | 60 | 38.9263 | 11.0737 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 160.2 | 222.4243 | 220 | -59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.7 | 286.0061 | 459.4815 | -166.7815 | 77 | 82.2752 | 80.562 | -3.562 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 41.9 | 37.9393 | 20.0003 | 21.8997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 11.5 | 19.0989 | 19.0989 | -7.5989 | 92.9 | 88.001 | 88.001 | 4.899 | 136.5 | 178.6667 | 178.6667 | -42.1667 | 136.7 | 178.6667 | 178.6667 | -41.9667 | 160.5 | 178.6667 | 178.6667 | -18.1667 | 107.6 | 111.3477 | 110.0544 | -2.4544 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.1 | 36.5377 | 36.5377 | -3.4377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 171.8848 | 167.9279 | -0.42789 | 0 | 0 | 31.1609 | -31.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 |  | 0 | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 89.1636 | 89.1636 | -1.9636 | 175.9 | 150.6667 | 150.6667 | 25.2333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.27 | 75.3333 | 75.3333 | 1.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.9403 | 93.2644 | 18.0356 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 68.476 | 114.6639 | -65.4639 | 119.6 | 134.2037 | 134.2037 | -14.6037 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 145.5803 | 108.9547 | 36.1453 | 144.8 | 145.5803 | 108.9547 | 35.8453 | 146.8 | 145.5803 | 108.9547 | 37.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 65.1 | 59.416 | 46.384 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 3.047 | 3.047 | 1.753 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 1.0802 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 14.086 | 14.086 | 15.814 | 78.2 | 40.617 | 40.617 | 37.583 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 3.7 | 0 | 7.2713 | -3.5713 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.5 | 18.0216 | 18.0216 | -1.5215 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 19.7 | 18.766 | 18.766 | 0.934 | 15.1 | 18.808 | 18.808 | -3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23.6 | 27.32 | 22.68 | 59.1 | 39 | 27.64 | 31.46 | 2.1 | 2.5 | 1.73 | 0.37 | 0.4 | 1.2 | 1.49 | -1.09 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.8 | 3.161 | 3.161 | 1.639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 9.55 | 19.553 | 6.947 | 11.8 | 22.37 | 22.373 | -10.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 44.1 | 76 | 69 | -24.9 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.7439 | 29.184 | 29.184 | 0.5599 | 3.1738 | 2.816 | 2.816 | 0.35777 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.4 | 7.07 | 7.07 | -0.67
14/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 655.9 | 647.0052 | 647.0052 | 8.8948 | 217.4 | 212.3377 | 212.3377 | 5.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.9432 | 0 | 0 | 168.5 | 159.9893 | 159.9893 | 8.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 122.8792 | 118 | -4.4 | 112.8 | 122.8792 | 118 | -5.2 | 113.4 | 122.8792 | 118 | -4.6 | 212.2 | 184.3187 | 177 | 35.2 | 110.7 | 110 | 110 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 577.9 | 570.525 | 570.525 | 7.375 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 165.3526 | 165.3526 | -3.9526 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 52.9 | 60 | 44.843 | 8.057 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 160.8 | 222.4243 | 167.3778 | -6.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.6 | 286.0061 | 460.6758 | -166.0758 | 75.7 | 82.2752 | 80.562 | -4.862 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42.3 | 37.9393 | 20.0003 | 22.2997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 10.5 | 19.0989 | 19.0989 | -8.5989 | 93.9 | 88.001 | 88.001 | 5.899 | 171.8 | 178.6667 | 178.6667 | -6.8667 | 172.3 | 178.6667 | 178.6667 | -6.3667 | 165.9 | 178.6667 | 178.6667 | -12.7667 | 109.9 | 111.3477 | 111.3477 | -1.4477 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.4 | 36.5377 | 36.5377 | -3.1377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 171.8848 | 171.8848 | -3.1848 | 0 | 0 | 34.2628 | -34.2628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.1636 | 89.1636 | -0.66356 | 151.8 | 150.6667 | 150.6667 | 1.1333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.81 | 75.3333 | 75.3333 | -6.5233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 115.3575 | 104.5362 | -43.5361 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 102.1735 | 114.6639 | -11.7639 | 128.6 | 134.2037 | 134.2037 | -5.6037 | 66.3 | 67.7258 | 67.7258 | -1.4258 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 145.5803 | 131.1189 | -30.9189 | 100.4 | 145.5803 | 131.1189 | -30.7189 | 121.3 | 145.5803 | 131.1189 | -9.8189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 63.95 | 60.6 | 37.7 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 2.984 | 2.984 | 1.116 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 2.0132 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.298 | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 27.1 | 14.36 | 14.36 | 12.74 | 72.6 | 40.489 | 40.489 | 32.111 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.091 | 0.091 | -0.091 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 3.6 | 0 | 7.9951 | -4.3951 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.5 | 18.0216 | 18.0216 | -1.5215 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 21.2 | 18.814 | 18.814 | 2.386 | 13.9 | 18.579 | 18.579 | -4.679 | 0 | 0.049 | 0.049 | -0.049 | 61.5 | 22.5 | 27.32 | 34.18 | 68 | 37.2 | 27.64 | 40.36 | 4.2 | 2.5 | 1.73 | 2.47 | 2.3 | 1.3 | 1.49 | 0.81 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.9 | 3.242 | 3.242 | 1.658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.2 | 9.98 | 19.98 | 16.22 | 20.8 | 24.79 | 24.788 | -3.988 | 0 | 0.776 | 0.776 | -0.776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 43.9 | 76 | 69 | -25.1 | 34.1 |  |  | 34.1 | 29.7707 | 29.184 | 29.184 | 0.58666 | 3.1806 | 2.816 | 2.816 | 0.36464 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.3 | 7.07 | 7.07 | -0.77
14/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29477 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 18.4441 | 0 | 44.1 | 167.4 | 159.9893 | 159.9893 | 7.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 148.9521 | 121.1116 | 16.3883 | 138.1 | 148.9521 | 121.1116 | 16.9884 | 137.6 | 148.9521 | 121.1116 | 16.4884 | 245.7 | 223.4282 | 181.6675 | 64.0325 | 110.5 | 110 | 110 | 0.5 | 39.4 |  |  | 39.4 | 560.9 | 570.525 | 570.525 | -9.625 | 10.2 | 10.2125 | 10.2125 | -0.01254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 165.3526 | 165.3526 | -2.8526 | 7.7 | 6.8603 | 6.8603 | 0.83968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.8 | 60 | 42.8017 | 6.9983 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 112.1 | 111.1891 | 111.1891 | 0.91092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291 | 286.0061 | 460.6758 | -169.6758 | 78.4 | 82.2752 | 80.562 | -2.162 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 11.3 | 19.0989 | 19.0989 | -7.7989 | 92.1 | 88.001 | 88.001 | 4.099 | 179.1 | 183.3332 | 178.6667 | 0.43333 | 179.6 | 183.3332 | 178.6667 | 0.93333 | 183.1 | 183.3332 | 178.6667 | 4.4333 | 107.6 | 111.3477 | 111.3477 | -3.7477 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 32.8 | 36.5377 | 36.5377 | -3.7377 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 171.8848 | 171.8848 | -4.7848 | 0 | 0 | 37.9787 | -37.9787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 89.1636 | 89.1636 | -2.1636 | 158.6 | 150.6667 | 150.6667 | 7.9333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.83 | 75.3333 | 75.3333 | -7.5033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 111.2926 | 107.7518 | -48.2518 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 99.8116 | 100.3611 | -10.1611 | 130.7 | 134.2037 | 134.2037 | -3.5037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 145.5803 | 141.9794 | -53.1794 | 88.6 | 145.5803 | 141.9794 | -53.3794 | 112.9 | 145.5803 | 141.9794 | -29.0794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 60.921 | 60.921 | 41.579 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 6.2 | 2.873 | 2.873 | 3.327 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 0 | 1.2 | 1.061 | -1.061 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 3.5 | 0.835 | 0.835 | 2.665 | 4.1 | 0.392 | 0.392 | 3.708 | 27.9 | 14.629 | 14.629 | 13.271 | 64.4 | 40.71 | 40.71 | 23.69 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2 | 0.73 | 0.73 | 1.27 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.7 | 0 | 8.8622 | -5.1622 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.3 | 18.0216 | 18.0216 | -1.7215 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.6 | 18.861 | 18.861 | 3.739 | 17.5 | 18.874 | 18.874 | -1.374 | 2.1 | 3.05 | 3.05 | -0.95 | 68.1 | 22.4 | 33.11 | 34.99 | 73.5 | 36 | 34.19 | 39.31 | 4.6 | 2.4 | 2.01 | 2.59 | 1.8 | 1.4 | 1.49 | 0.31 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.9 | 3.224 | 3.224 | 2.676 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.9 | 11.79 | 21.793 | 20.107 | 27.5 | 26.5 | 26.497 | 1.003 | 3.5 | 4.894 | 4.894 | -1.394 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 44.1 | 76 | 69 | -24.9 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.7307 | 29.184 | 29.184 | 0.54667 | 3.2376 | 2.816 | 2.816 | 0.42156 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.3 | 7.07 | 7.07 | -0.77
14/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.5 | 647.0052 | 647.0052 | 3.4948 | 216.2 | 212.3377 | 212.3377 | 3.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 19.7919 | 0 | 40 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 134.0569 | 118 | -3.9 | 114.5 | 134.0569 | 118 | -3.5 | 116.4 | 134.0569 | 118 | -1.6 | 213.3 | 201.0853 | 177 | 36.3 | 110.2 | 119.6667 | 119.6667 | -9.4667 | 62.5 | 59.8333 | 59.8333 | 2.6667 | 575.7 | 570.525 | 570.525 | 5.175 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 165.3526 | 165.3526 | -13.3526 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.4 | 60 | 17.0965 | 33.3035 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.4 | 111.1891 | 111.1891 | 0.21092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.3 | 286.0061 | 457.9894 | -166.6894 | 77.3 | 82.2752 | 80.562 | -3.262 | 153.1 | 149.2086 | 149.2086 | 3.8914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 13 | 19.0989 | 19.0989 | -6.0989 | 92.4 | 88.001 | 88.001 | 4.399 | 140.9 | 178.6667 | 178.6667 | -37.7667 | 141.1 | 178.6667 | 178.6667 | -37.5667 | 161.3 | 178.6667 | 178.6667 | -17.3667 | 108.1 | 111.3477 | 109.3335 | -1.2335 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 171.8848 | 165.5081 | 1.6919 | 0 | 0 | 30.12 | -30.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 89.1636 | 89.1636 | -1.8636 | 159 | 150.6667 | 150.6667 | 8.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 75.3333 | 75.3333 | -6.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 109.4052 | 92.0363 | -31.9363 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 0 | 114.6639 | -92.7639 | 127.1 | 134.2037 | 134.2037 | -7.1037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 145.5803 | 102.732 | -13.832 | 88.7 | 145.5803 | 102.732 | -14.032 | 112.8 | 145.5803 | 102.732 | 10.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 60.953 | 60.953 | 37.947 | 16.3 |  | 6.436 | 9.864 | 4 | 2.747 | 2.747 | 1.253 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 0 | 9.983 | 0.017 | 3.5 | 1.2877 | 1.061 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7.1 | 6.8 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 7.8 | 3.611 | 3.611 | 4.189 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 26.6 | 14.897 | 14.897 | 11.703 | 68.7 | 41.047 | 41.047 | 27.653 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 11.1 | 1.155 | 1.155 | 9.945 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.7 | 0 | 7.0284 | -3.3284 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.3 | 18.0216 | 18.0216 | -1.7215 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 22.2 | 18.907 | 18.907 | 3.293 | 19.2 | 19.342 | 19.342 | -0.142 | 6.5 | 10.72 | 10.72 | -4.22 | 66.7 | 22.3 | 33.11 | 33.59 | 69.9 | 35.6 | 34.19 | 35.71 | 4.1 | 2.4 | 2.01 | 2.09 | 1.6 | 1.4 | 1.49 | 0.11 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.5 | 3.172 | 3.172 | 0.328 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 35.4 | 21.1 | 21.1 | 14.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.8 | 16.07 | 24.068 | 26.732 | 32 | 27.97 | 27.971 | 4.029 | 26.6 | 25.189 | 25.189 | 1.411 | 0.9 |  | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 44.3 | 76 | 69 | -24.7 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.7518 | 29.184 | 29.184 | 0.56776 | 3.4216 | 2.816 | 2.816 | 0.60557 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.4 | 7.07 | 7.07 | -1.67
14/12/2024 | 06:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 0.8 | 1.67 | 1.67 | -0.87 | 629 | 647.0052 | 647.0052 | -18.0052 | 213.4 | 212.3377 | 212.3377 | 1.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 22.44 | 0 | 38.1 | 158.1 | 159.9893 | 159.9893 | -1.8893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 137.6124 | 121.0484 | -17.1484 | 103.9 | 137.6124 | 121.0484 | -17.1484 | 104.3 | 137.6124 | 121.0484 | -16.7484 | 214 | 206.4187 | 181.5726 | 32.4274 | 181.1 | 210 | 210 | -28.9 | 79.2 | 105 | 105 | -25.8 | 538.7 | 570.525 | 499.4398 | 39.2602 | 10.1 | 10.2125 | 10.2125 | -0.11254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 165.3526 | 165.3526 | -5.6526 | 7.2 | 6.8603 | 6.8603 | 0.33968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 47.3 | 60 | 15.3218 | 31.9782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 113.3477 | 113.3477 | -5.0477 | 110.6 | 111.1891 | 111.1891 | -0.58908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 281.9 | 176.0088 | 420.6169 | -138.7169 | 75.8 | 82.2752 | 80.562 | -4.762 | 146.4 | 149.2086 | 149.2086 | -2.8086 | 40.1 | 37.9393 | 20.0003 | 20.0997 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 12.7 | 19.0989 | 19.0989 | -6.3989 | 89.2 | 88.001 | 88.001 | 1.199 | 119.2 | 178.6667 | 178.6667 | -59.4667 | 119.5 | 178.6667 | 178.6667 | -59.1667 | 160.7 | 178.6667 | 178.6667 | -17.9667 | 105 | 111.3477 | 80.2131 | 24.7869 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 31.9 | 36.5377 | 36.5377 | -4.6377 | 44.3 | 44.4486 | 44.4486 | -0.14858 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 171.8848 | 107.3605 | 55.7395 | 0 | 0 | 21.2792 | -21.2792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 89.1636 | 89.1636 | -4.0636 | 158.2 | 150.6667 | 150.6667 | 7.5333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.47 | 75.3333 | 75.3333 | -6.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 53.6569 | 30.5306 | 25.8694 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 0 | 116.9951 | -100.1951 | 117.7 | 134.2037 | 134.2037 | -16.5037 | 60.8 | 67.7258 | 67.7258 | -6.9258 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29 | 30.2155 | 30.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 103.9058 | 96.6667 | -8.4667 | 88.2 | 103.9058 | 96.6667 | -8.4667 | 112.6 | 103.9058 | 96.6667 | 15.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.026 | 0.026 | 0.074 | 83.6 | 60.597 | 60.597 | 23.003 | 35.7 |  | 17.606 | 18.094 | 2.8 | 2.587 | 2.587 | 0.213 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 3.3 | 1.46 | 1.46 | 1.84 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.5 | 7.673 | 7.673 | 4.827 | 15.3 | 5.991 | 5.991 | 9.309 | 21.7 | 15.076 | 15.076 | 6.624 | 56.1 | 41.54 | 41.54 | 14.56 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.7 | 2.243 | 2.243 | 13.457 | 3.2 | 3.549 | 3.549 | -0.349 | 3.7 | 0 | 4.9654 | -1.2654 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.9 | 18.0216 | 18.0216 | -2.1216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 27.9 | 19.04 | 19.04 | 8.86 | 9.4 | 19.604 | 19.604 | -10.204 | 23 | 21.664 | 21.664 | 1.336 | 63.4 | 22.2 | 33.11 | 30.29 | 66.9 | 35.6 | 34.19 | 32.71 | 4.6 | 2.4 | 2.01 | 2.59 | 2.7 | 1.4 | 1.49 | 1.21 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.9 | 3.094 | 3.094 | -0.194 | 2.7 |  | 0.076 | 2.624 | 76.5 | 80.4 | 80.4 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.8 | 20.95 | 25.953 | 49.847 | 36.2 | 29.47 | 29.471 | 6.729 | 62.6 | 54.228 | 54.228 | 8.372 | 2.2 |  | 0.046 | 2.154 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 44.1 | 76 | 69 | -24.9 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.733 | 29.184 | 29.184 | 0.54897 | 3.412 | 2.816 | 2.816 | 0.59595 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6 | 7.07 | 7.07 | -1.07
14/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 648 | 647.0052 | 647.0052 | 0.99477 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 22.44 | 0 | 39.8 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 165.3333 | 127.1595 | 4.9405 | 132.2 | 165.3333 | 127.1595 | 5.0404 | 132.8 | 165.3333 | 127.1595 | 5.6405 | 228.1 | 248 | 190.7393 | 37.3607 | 209.2 | 210 | 210 | -0.8 | 103.4 | 105 | 105 | -1.6 | 567.2 | 570.525 | 451.6332 | 115.5668 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8785 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 60 | 15.3218 | 35.2782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 112 | 111.1891 | 111.1891 | 0.81092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 0 | 422.267 | -276.367 | 76.1 | 82.2752 | 80.562 | -4.462 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 13.5 | 19.0989 | 19.0989 | -5.5989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 122.7 | 133.3333 | 178.6667 | -55.9667 | 122.9 | 133.3333 | 178.6667 | -55.7667 | 152.7 | 133.3333 | 178.6667 | -25.9667 | 108.3 | 111.3477 | 80.2131 | 28.0869 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.9 | 15.0038 | 15.0038 | -1.1038 | 168 | 171.8848 | 106.9634 | 61.0366 | 0 | 0 | 16.1964 | -16.1964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 157.9 | 150.6667 | 150.6667 | 7.2333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.02 | 75.3333 | 75.3333 | -7.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 65.8122 | 37.8074 | 22.1926 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 0 | 68.476 | -46.376 | 127.7 | 134.2037 | 134.2037 | -6.5037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 96.6667 | 96.6667 | -8.6667 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 111.4 | 96.6667 | 96.6667 | 14.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 84.4 | 89 | 60.112 | 24.288 | 61.6 |  | 39.319 | 22.281 | 1.4 | 2.415 | 2.415 | -1.015 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 9.983 | -0.083 | 3.3 | 1.46 | 1.46 | 1.84 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.5 | 11.002 | 11.002 | 2.498 | 16.8 | 11.847 | 11.847 | 4.953 | 20.6 | 15.226 | 15.226 | 5.374 | 46.3 | 63.3 | 42.084 | 4.216 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.5 | 8.475 | 8.475 | 9.025 | 3.1 | 3.549 | 3.549 | -0.449 | 3.7 | 0 | 3.7794 | -0.07937 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 18.0216 | 18.0216 | -2.5215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28 | 19.203 | 19.203 | 8.797 | 5.2 | 19.798 | 19.798 | -14.598 | 20.2 | 30.628 | 30.628 | -10.428 | 51.7 | 61.6 | 33.11 | 18.59 | 51.1 | 67.5 | 34.19 | 16.91 | 2.6 | 3 | 2.01 | 0.59 | 1.6 | 2 | 1.49 | 0.11 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.6 | 3.007 | 3.007 | -1.407 | 5.2 |  | 1.094 | 4.106 | 123.9 | 121.4 | 121.4 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.6 | 35.82 | 27.706 | 24.894 | 23 | 30.98 | 30.98 | -7.98 | 92.3 | 81.745 | 81.745 | 10.555 | 3.9 |  | 1.006 | 2.894 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.5 | 10.5 | -0.5 | 44.1 | 76 | 69 | -24.9 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.717 | 29.184 | 29.184 | 0.53303 | 3.429 | 2.816 | 2.816 | 0.61304 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.6 | 17 | 17 | -1.4 | 5.1 | 7.07 | 7.07 | -1.97
14/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.2 | 647.0052 | 647.0052 | 3.1948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 12.091 | 60.2992 | -19.8992 | 166.5 | 159.9893 | 159.9893 | 6.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 165.3333 | 122.6844 | 56.9156 | 180.1 | 165.3333 | 122.6844 | 57.4156 | 180.4 | 165.3333 | 122.6844 | 57.7156 | 267.3 | 248 | 184.0267 | 83.2733 | 208.1 | 210 | 210 | -1.9 | 103.6 | 105 | 105 | -1.4 | 569.9 | 570.525 | 384.7346 | 185.1654 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 165.3526 | 165.3526 | 0.8474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.7974 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 51 | 65 | 15.3218 | 35.6782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 112.6 | 111.1891 | 111.1891 | 1.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 143.0031 | 441.8034 | -296.2034 | 76.6 | 82.2752 | 80.562 | -3.962 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 42.3 | 37.9393 | 20.0003 | 22.2997 | 18.5 | 19.3614 | 19.3614 | -0.86141 | 13.4 | 19.0989 | 19.0989 | -5.6989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 144.3 | 133.3333 | 178.6667 | -34.3667 | 144.3 | 133.3333 | 178.6667 | -34.3667 | 158 | 133.3333 | 178.6667 | -20.6667 | 108.4 | 111.3477 | 88.2155 | 20.1846 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.5 | 36.5377 | 36.5377 | -2.0377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.1 | 15.0038 | 15.0038 | -0.90379 | 168.3 | 171.8848 | 137.7205 | 30.5795 | 0 | 0 | 28.2757 | -28.2757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 89.1636 | 89.1636 | -1.5636 | 157.3 | 150.6667 | 150.6667 | 6.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.31 | 75.3333 | 75.3333 | -7.0233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 41.9324 | 39.537 | 30.863 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 0 | 109.475 | -86.875 | 132.6 | 134.2037 | 134.2037 | -1.6037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 96.6667 | 96.6667 | -9.5667 | 87.1 | 96.6667 | 96.6667 | -9.5667 | 110.7 | 96.6667 | 96.6667 | 14.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.138 | 91.8 | 87.5 | 61.427 | 30.373 | 71.5 |  | 70.492 | 1.008 | 1.3 | 2.266 | 2.266 | -0.966 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.3 | 1.46 | 4.5965 | -1.2965 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.1 | 12.29 | 12.29 | 1.81 | 17.9 | 14.067 | 14.067 | 3.833 | 20.8 | 15.828 | 15.828 | 4.972 | 40.1 | 63.4 | 43.878 | -3.778 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.6 | 14.247 | 14.247 | 4.353 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.8 | 0 | 6.598 | -2.798 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.6 | 18.0216 | 18.0216 | -2.4215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.4 | 18.792 | 18.792 | 3.608 | 5.5 | 21.117 | 21.117 | -15.617 | 36.3 | 34.227 | 34.227 | 2.073 | 49.4 | 62.1 | 41.17 | 8.23 | 58 | 67.6 | 41.88 | 16.12 | 3.4 | 3.8 | 2.58 | 0.82 | 3.2 | 2.9 | 1.97 | 1.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.4 | 2.717 | 2.717 | -1.317 | 7.7 |  | 3.78 | 3.92 | 134 | 132 | 132 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.1 | 35.82 | 30.365 | -2.265 | 14.9 | 33.07 | 33.071 | -18.171 | 100.2 | 92.923 | 92.923 | 7.277 | 8.5 |  | 3.832 | 4.668 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.3927 | 19.3927 | 0.80725 | 10 | 10.5 | 10.5 | -0.5 | 44.7 | 76 | 69 | -24.3 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.5739 | 29.184 | 29.184 | 0.38992 | 3.432 | 2.816 | 2.816 | 0.61602 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 4.6 | 7.07 | 7.07 | -2.47
14/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 637.5 | 647.0052 | 647.0052 | -9.5052 | 214 | 212.3377 | 212.3377 | 1.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 12.091 | 73.3984 | -33.8984 | 164.3 | 159.9893 | 159.9893 | 4.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 137.6124 | 123.5899 | 10.5101 | 133.5 | 137.6124 | 123.5899 | 9.9101 | 133.5 | 137.6124 | 123.5899 | 9.9101 | 233.1 | 206.4187 | 185.3849 | 47.7151 | 207.8 | 144.1613 | 212.1613 | -4.3613 | 104.7 | 72.0807 | 106.0807 | -1.3807 | 550 | 570.525 | 556.1445 | -6.1445 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 165.3526 | 165.3526 | -4.6526 | 7.4 | 6.8603 | 6.8603 | 0.53968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 49.1 | 65 | 15.3218 | 33.7782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 113.3477 | 113.3477 | -3.5477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 284 | 357.4883 | 438.8683 | -154.8683 | 76 | 82.2752 | 80.562 | -4.562 | 150 | 149.2086 | 149.2086 | 0.79138 | 41 | 37.9393 | 20.0003 | 20.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 7.8 | 19.0989 | 19.0989 | -11.2989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 172.6 | 178.6667 | 178.6667 | -6.0667 | 172.9 | 178.6667 | 178.6667 | -5.7667 | 178.7 | 178.6667 | 178.6667 | 0.03333 | 107.5 | 111.3477 | 84.7784 | 22.7216 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33 | 36.5377 | 36.5377 | -3.5377 | 44.3 | 44.4486 | 44.4486 | -0.14858 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.6 | 15.0038 | 15.0038 | -1.4038 | 166 | 171.8848 | 145.8169 | 20.1831 | 0 | 0 | 19.4354 | -19.4354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 89.1636 | 89.1636 | -2.6636 | 157.4 | 150.6667 | 150.6667 | 6.7333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 75.3333 | 75.3333 | -6.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 115.3575 | 46.323 | 64.177 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 0 | 105.313 | -86.113 | 128.1 | 134.2037 | 134.2037 | -6.1037 | 62.6 | 67.7258 | 67.7258 | -5.1258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.6 | 30.2155 | 30.2155 | -0.61548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 96.6667 | 99.5523 | -11.8522 | 87.5 | 96.6667 | 99.5523 | -12.0523 | 111.2 | 96.6667 | 99.5523 | 11.6478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.092 | 0.092 | 0.408 | 98.7 | 86.8 | 63.343 | 35.357 | 75 |  | 80 | -5 | 3.1 | 2.125 | 2.125 | 0.975 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 1.46 | 5.4488 | -2.2488 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.6 | 13.193 | 13.193 | 1.407 | 18.5 | 15.093 | 15.093 | 3.407 | 26.9 | 16.581 | 16.581 | 10.319 | 63.6 | 64.2 | 46.089 | 17.511 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.3 | 15.897 | 15.897 | 3.403 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.5 | 0 | 4.5352 | -1.0352 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.5 | 18.0216 | 18.0216 | -2.5215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.4 | 18.191 | 18.191 | 6.209 | 4.9 | 22.812 | 22.812 | -17.912 | 36.7 | 35.906 | 35.906 | 0.794 | 52.3 | 63.5 | 41.17 | 11.13 | 54.7 | 68.5 | 41.88 | 12.82 | 3.8 | 4.7 | 2.58 | 1.22 | 2.7 | 3.6 | 1.97 | 0.73 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.6 | 2.359 | 2.359 | 0.241 | 10 |  | 7.417 | 2.583 | 140 | 137.8 | 137.8 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 35.82 | 33.325 | -24.825 | 5.6 | 35.35 | 35.355 | -29.755 | 105 | 98.401 | 98.401 | 6.599 | 10.8 |  | 7.774 | 3.026 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 44.2 | 76 | 69 | -24.8 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.45 | 29.184 | 29.184 | 0.26601 | 3.4501 | 2.816 | 2.816 | 0.6341 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 4.7 | 7.07 | 7.07 | -2.37
14/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 648.8 | 647.0052 | 647.0052 | 1.7948 | 215.6 | 212.3377 | 212.3377 | 3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 26.0849 | 76.7982 | -36.3982 | 167.3 | 159.9893 | 159.9893 | 7.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 127.1596 | 123.1372 | 18.4628 | 141.4 | 127.1596 | 123.1372 | 18.2628 | 142 | 127.1596 | 123.1372 | 18.8628 | 237.9 | 190.7393 | 184.7058 | 53.1942 | 204.1 | 211.4919 | 211.4919 | -7.3919 | 104.4 | 105.746 | 105.746 | -1.346 | 569.4 | 570.525 | 570.525 | -1.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 165.3526 | 165.3526 | 1.6474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 51.2 | 65 | 49.0832 | 2.1168 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.5 | 457.9708 | 457.4244 | -70.9244 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 151.5 | 149.2086 | 149.2086 | 2.2914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 168.8 | 178.6667 | 178.6667 | -9.8667 | 169.1 | 178.6667 | 178.6667 | -9.5667 | 169.3 | 178.6667 | 178.6667 | -9.3667 | 108.7 | 111.3477 | 108.5015 | 0.19849 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5377 | -2.2377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14 | 15.0038 | 15.0038 | -1.0038 | 168.2 | 171.8848 | 162.7605 | 5.4395 | 0 | 0 | 26.7354 | -26.7354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 157.8 | 150.6667 | 150.6667 | 7.1333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.04 | 75.3333 | 75.3333 | -6.2933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 70.7 | 41.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 68.476 | 107.394 | 6.006 | 130.7 | 134.2037 | 134.2037 | -3.5037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 96.6667 | 128.6859 | 15.6141 | 142.8 | 96.6667 | 128.6859 | 14.1141 | 140 | 96.6667 | 128.6859 | 11.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.437 | 0.437 | -0.137 | 104.6 | 88.1 | 66.998 | 37.602 | 77.1 |  | 80 | -2.9 | 2.6 | 2.091 | 2.091 | 0.509 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 2.3705 | 5.67 | -2.37 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.7 | 19.5886 | 19.5886 | -13.8886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.6 | 13.929 | 13.929 | -0.329 | 17.9 | 15.815 | 15.815 | 2.085 | 25.3 | 17.335 | 17.335 | 7.965 | 73.5 | 66.7 | 49.438 | 24.062 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.6 | 17.268 | 17.268 | 2.332 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.6 | 0 | 6.2386 | -2.6386 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.8 | 18.0216 | 18.0216 | -2.2216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.7 | 17.81 | 17.81 | 6.89 | 5.4 | 26.389 | 26.389 | -20.989 | 37.6 | 37.093 | 37.093 | 0.507 | 60.1 | 67.8 | 41.17 | 18.93 | 55.6 | 71.4 | 41.88 | 13.72 | 6.3 | 5.8 | 2.58 | 3.72 | 4.6 | 4.4 | 1.97 | 2.63 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3 | 2.353 | 2.353 | 0.647 | 12 |  | 10.327 | 1.673 | 144.3 | 141.7 | 141.7 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35.82 | 35.824 | -35.824 | 0 | 39.21 | 39.213 | -39.213 | 108.1 | 102.258 | 102.258 | 5.842 | 12.9 |  | 11 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | -1.8 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.3017 | 29.184 | 29.184 | 0.11771 | 3.4925 | 2.816 | 2.816 | 0.67653 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6 | 7.07 | 7.07 | -1.07
14/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 648.1 | 647.0052 | 647.0052 | 1.0948 | 215.1 | 212.3377 | 212.3377 | 2.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 76.7982 | 76.7982 | -36.6982 | 166.6 | 159.9893 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 118 | 123.1372 | 7.3628 | 130.9 | 118 | 123.1372 | 7.7628 | 131.4 | 118 | 123.1372 | 8.2628 | 232.9 | 177 | 184.7058 | 48.1942 | 202.4 | 211.4919 | 211.4919 | -9.0919 | 102.5 | 105.746 | 105.746 | -3.246 | 562 | 570.525 | 570.525 | -8.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 165.3526 | 165.3526 | 3.3474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 65 | 91.2974 | -40.7974 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 111.1 | 111.1891 | 111.1891 | -0.08908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 460.6758 | 460.6758 | -0.57581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42.1 | 37.9393 | 20.0003 | 22.0997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 164.7 | 178.6667 | 178.6667 | -13.9667 | 164.5 | 178.6667 | 178.6667 | -14.1667 | 177.1 | 178.6667 | 178.6667 | -1.5667 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14 | 15.0038 | 15.0038 | -1.0038 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 0 | 0 | 28.3911 | -28.3911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.1636 | 89.1636 | -1.7636 | 157.3 | 150.6667 | 150.6667 | 6.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.34 | 75.3333 | 75.3333 | -5.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 115.3575 | -2.8575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 131.0071 | 107.394 | 34.006 | 119.5 | 134.2037 | 134.2037 | -14.7037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 125.3047 | 149.7739 | -6.5739 | 142 | 125.3047 | 149.7739 | -7.7739 | 144.5 | 125.3047 | 149.7739 | -5.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.595 | 0.595 | -0.295 | 102.6 | 89.4 | 71.233 | 31.367 | 79 |  | 80 | -1 | 0.8 | 2.093 | 2.093 | -1.293 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 6 | 19.5886 | 19.5886 | -13.5886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.9 | 14.389 | 14.389 | 0.511 | 19.4 | 16.367 | 16.367 | 3.033 | 25.5 | 18.09 | 18.09 | 7.41 | 71.3 | 69.4 | 53.168 | 18.132 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.7 | 18.766 | 18.766 | 0.934 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 3.6 | 0 | 6.625 | -3.025 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.9 | 18.0216 | 18.0216 | -2.1216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.8 | 17.504 | 17.504 | 7.296 | 11.2 | 30.594 | 30.594 | -19.394 | 38.5 | 38.268 | 38.268 | 0.232 | 57.3 | 71.8 | 41.17 | 16.13 | 60.4 | 74.1 | 41.88 | 18.52 | 6.4 | 6.7 | 2.58 | 3.82 | 4.3 | 5.3 | 1.97 | 2.33 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.7 | 2.464 | 2.464 | -0.764 | 13.7 |  | 12.304 | 1.396 | 147.7 | 144.4 | 144.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38.169 | 38.169 | -38.169 | 0 | 43.6 | 43.595 | -43.595 | 111.6 | 105.87 | 105.87 | 5.73 | 14.6 |  | 13.005 | 1.595 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | -0.3 | 43.8 | 76 | 69 | -25.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.3098 | 29.184 | 29.184 | 0.12579 | 3.419 | 2.816 | 2.816 | 0.603 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 6.2 | 7.07 | 7.07 | -0.87
14/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29477 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 76.7982 | 76.7982 | -36.9982 | 167 | 159.9893 | 159.9893 | 7.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 118 | 127.5816 | 16.2184 | 143.7 | 118 | 127.5816 | 16.1184 | 144.3 | 118 | 127.5816 | 16.7184 | 240.6 | 177 | 191.3724 | 49.2276 | 202.3 | 210.8227 | 210.8227 | -8.5227 | 104.4 | 105.4113 | 105.4113 | -1.0113 | 565.8 | 570.525 | 570.525 | -4.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 165.3526 | 165.3526 | 2.2474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 65 | 111.7072 | -61.4072 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 111.4 | 111.1891 | 111.1891 | 0.21092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 460.6758 | 460.6758 | -0.57581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 41.9 | 37.9393 | 20.0003 | 21.8997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6.1 | 19.0989 | 19.0989 | -12.9989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.3 | 178.6667 | 178.6667 | -2.3667 | 176.8 | 178.6667 | 178.6667 | -1.8667 | 181.1 | 178.6667 | 178.6667 | 2.4333 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.9 | 15.0038 | 15.0038 | -1.1038 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 47.4 | 0 | 56.7822 | -9.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 89.1636 | 89.1636 | -1.8636 | 158 | 150.6667 | 150.6667 | 7.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.42 | 75.3333 | 75.3333 | -5.9133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 115.3575 | 115.3575 | -3.2575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 155.8714 | 107.394 | 51.306 | 120.8 | 134.2037 | 134.2037 | -13.4037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 145.5803 | 149.7739 | -5.6739 | 143 | 145.5803 | 149.7739 | -6.7739 | 145.6 | 145.5803 | 149.7739 | -4.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.738 | 0.738 | -0.338 | 110.9 | 90.2 | 74.735 | 36.165 | 80.1 |  | 80 | 0.1 | 0.9 | 2.287 | 2.287 | -1.387 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 5.8 | 19.5886 | 19.5886 | -13.7886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.4 | 14.591 | 14.591 | -0.191 | 17.7 | 16.763 | 16.763 | 0.937 | 27.2 | 19.089 | 19.089 | 8.111 | 73.4 | 71.9 | 57.624 | 15.776 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.9 | 19.041 | 19.041 | 0.859 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 5.9 | 0 | 13.25 | -7.3499 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 18.0216 | 18.0216 | -2.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.1 | 16.456 | 16.456 | 10.644 | 21.3 | 35.989 | 35.989 | -14.689 | 39 | 38.882 | 38.882 | 0.118 | 67 | 74.8 | 45.86 | 21.14 | 72.2 | 76 | 48.89 | 23.31 | 5.8 | 7.6 | 2.58 | 3.22 | 5.9 | 6.2 | 1.97 | 3.93 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.8 | 2.686 | 2.686 | -1.886 | 15.4 |  | 13.792 | 1.608 | 150.7 | 145.8 | 145.8 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38.888 | 38.888 | -38.888 | 1.4 | 47.95 | 47.953 | -46.553 | 113 | 108.481 | 108.481 | 4.519 | 16.1 |  | 14.458 | 1.642 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 35 |  |  | 35 | 29.2414 | 29.184 | 29.184 | 0.05742 | 3.3974 | 2.816 | 2.816 | 0.58142 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.6 | 7.07 | 7.07 | -0.47
14/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.7 | 647.0052 | 647.0052 | 2.6948 | 215.6 | 212.3377 | 212.3377 | 3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 76.7982 | 76.7982 | -36.5982 | 166.6 | 159.9893 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 118 | 155.3025 | -2.9025 | 152.7 | 118 | 155.3025 | -2.6025 | 152.2 | 118 | 155.3025 | -3.1025 | 245.7 | 177 | 232.9538 | 12.7462 | 202.2 | 210.8227 | 210.8227 | -8.6227 | 105.7 | 105.4113 | 105.4113 | 0.28865 | 568.1 | 570.525 | 570.525 | -2.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 165.3526 | 165.3526 | -0.2526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 65 | 91.1774 | -40.6774 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 460.6758 | 460.6758 | 0.02419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 17.8 | 19.0989 | 19.0989 | -1.2989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.8 | 178.6667 | 183.3332 | -6.5332 | 176.5 | 178.6667 | 183.3332 | -6.8332 | 180.7 | 178.6667 | 183.3332 | -2.6332 | 109.3 | 111.3477 | 111.3477 | -2.0477 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14 | 15.0038 | 15.0038 | -1.0038 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 47.5 | 18.6929 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.1636 | 89.1636 | -1.7636 | 157 | 150.6667 | 150.6667 | 6.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.26 | 75.3333 | 75.3333 | -6.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 115.3575 | -2.8575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 178.8912 | 107.394 | 71.906 | 121.9 | 134.2037 | 134.2037 | -12.3037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.5803 | 149.7739 | -6.5739 | 142.3 | 145.5803 | 149.7739 | -7.4739 | 144.2 | 145.5803 | 149.7739 | -5.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.826 | 0.826 | -0.326 | 109.5 | 91.4 | 77.992 | 31.508 | 80.4 |  | 80 | 0.4 | 1.4 | 2.545 | 2.545 | -1.145 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 6.6 | 19.5886 | 19.5886 | -12.9886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.1 | 14.641 | 14.641 | -0.541 | 18.9 | 17.196 | 17.196 | 1.704 | 26.1 | 20.17 | 20.17 | 5.93 | 80.1 | 74.3 | 62.321 | 17.779 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.7 | 19.035 | 19.035 | 0.665 | 3.1 | 3.549 | 3.549 | -0.449 | 13.7 | 4.3619 | 0 | 13.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 18.0216 | 18.0216 | -2.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25 | 15.161 | 15.161 | 9.839 | 30.3 | 41.779 | 41.779 | -11.479 | 39.3 | 39.267 | 39.267 | 0.033 | 86 | 76.8 | 45.86 | 40.14 | 70.6 | 77.2 | 48.89 | 21.71 | 10.6 | 8.2 | 2.58 | 8.02 | 7.2 | 6.6 | 1.97 | 5.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.9 | 2.945 | 2.945 | -1.045 | 16 |  | 15.111 | 0.889 | 152.9 | 149.4 | 149.4 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 39.065 | 39.065 | -39.065 | 6.2 | 52.3 | 52.301 | -46.101 | 114.2 | 109.444 | 109.444 | 4.756 | 17.3 |  | 15.6 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.5 | 10.5 | -0.5 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.1425 | 29.184 | 29.184 | -0.04151 | 3.2738 | 2.816 | 2.816 | 0.45781 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.3 | 7.07 | 7.07 | 0.23
14/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 652.6 | 647.0052 | 647.0052 | 5.5948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 76.7982 | 76.7982 | -36.6982 | 168.7 | 159.9893 | 159.9893 | 8.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 122.3337 | 152.5734 | -10.8734 | 141.1 | 122.3337 | 152.5734 | -11.4733 | 141.3 | 122.3337 | 152.5734 | -11.2734 | 237.7 | 183.5005 | 228.86 | 8.84 | 201.9 | 210.8227 | 210.8227 | -8.9227 | 105.4 | 105.4113 | 105.4113 | -0.01135 | 568.6 | 570.525 | 570.525 | -1.925 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 165.3526 | 165.3526 | 0.7474 | 8.2 | 6.8603 | 6.8603 | 1.3397 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.9 | 65 | 121.9333 | -71.0333 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 112.2 | 111.1891 | 111.1891 | 1.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 460.6758 | 460.6758 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 17.5 | 19.0989 | 19.0989 | -1.5989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 168.6 | 178.6667 | 183.3332 | -14.7332 | 169.1 | 178.6667 | 183.3332 | -14.2332 | 179.8 | 178.6667 | 183.3332 | -3.5332 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14 | 15.0038 | 15.0038 | -1.0038 | 168.6 | 171.8848 | 171.8848 | -3.2848 | 47.8 | 52.4226 | 35.7796 | 12.0205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.1636 | 89.1636 | -1.3636 | 167.2 | 150.6667 | 150.6667 | 16.5333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.73 | 75.3333 | 75.3333 | -0.60333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 115.3575 | 115.3575 | -2.2575 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 205.2 | 204.4955 | 119.9386 | 85.2613 | 122.6 | 134.2037 | 134.2037 | -11.6037 | 64.3 | 67.7258 | 67.7258 | -3.4258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 145.5803 | 149.7739 | -6.1739 | 142.8 | 145.5803 | 149.7739 | -6.9739 | 144.8 | 145.5803 | 149.7739 | -4.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 106.9 | 93 | 80.321 | 26.579 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 1.3 | 3.136 | 3.136 | -1.836 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 6.2 | 19.5886 | 19.5886 | -13.3886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15.6 | 14.555 | 14.555 | 1.045 | 19.9 | 17.653 | 17.653 | 2.247 | 27 | 20.694 | 20.694 | 6.306 | 85.2 | 75.9 | 64.831 | 20.369 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.6 | 18.606 | 18.606 | -0.006 | 3 | 3.549 | 3.549 | -0.549 | 14.7 | 12.2326 | 8.349 | 6.351 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.8 | 18.0216 | 18.0216 | -2.2216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.8 | 15.789 | 15.789 | 8.011 | 33.3 | 47.625 | 47.625 | -14.325 | 39.5 | 39.463 | 39.463 | 0.037 | 85.9 | 75.2 | 48.52 | 37.38 | 74.2 | 76.1 | 50.03 | 24.17 | 10 | 8.6 | 2.96 | 7.04 | 6.1 | 6.8 | 1.97 | 4.13 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.3 | 3.435 | 3.435 | -2.135 | 16.7 |  | 16.136 | 0.564 | 152.9 | 146.7 | 146.7 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 41.495 | 41.495 | -34.595 | 15 | 59.01 | 59.012 | -44.012 | 114.6 | 109.939 | 109.939 | 4.661 | 17.2 |  | 16.505 | 0.695 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.2691 | 29.184 | 29.184 | 0.08512 | 3.3854 | 2.816 | 2.816 | 0.56938 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.3 | 7.07 | 7.07 | 0.23
14/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.8 | 647.0052 | 647.0052 | 2.7948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 76.7982 | 76.7982 | -16.5982 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 125.2953 | 153.2931 | -3.2931 | 149.5 | 125.2953 | 153.2931 | -3.7931 | 150 | 125.2953 | 153.2931 | -3.2931 | 242.6 | 187.943 | 229.9396 | 12.6604 | 203.9 | 210.1535 | 210.1535 | -6.2535 | 105.7 | 105.0767 | 105.0767 | 0.62327 | 568.8 | 570.525 | 570.525 | -1.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 165.3526 | 165.3526 | 0.0474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 65 | 123.5677 | -72.9677 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.7 | 111.1891 | 111.1891 | 0.51092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 460.6758 | 460.6758 | 0.62419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 17.2 | 19.0989 | 19.0989 | -1.8989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 179.2 | 178.6667 | 178.6667 | 0.53333 | 179.4 | 178.6667 | 178.6667 | 0.73333 | 178 | 178.6667 | 178.6667 | -0.66667 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.1 | 15.0038 | 15.0038 | -0.90379 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 47.6 | 54.1889 | 43.7239 | 3.8761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 168.4 | 150.6667 | 150.6667 | 17.7333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.86 | 75.3333 | 75.3333 | 0.52667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 115.3575 | -2.8575 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 205.3 | 204.4955 | 132.0687 | 73.2313 | 122.1 | 134.2037 | 134.2037 | -12.1037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 145.5803 | 149.7739 | -5.7739 | 142.9 | 145.5803 | 149.7739 | -6.8739 | 146.4 | 145.5803 | 149.7739 | -3.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.92 | 0.92 | -0.52 | 112.2 | 94.7 | 82.342 | 29.858 | 75.1 |  | 80 | -4.9 | 1 | 3.838 | 3.838 | -2.838 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.5 | 19.5886 | 19.5886 | -13.0886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12 | 13.904 | 13.904 | -1.904 | 16.5 | 18.041 | 18.041 | -1.541 | 27 | 21.033 | 21.033 | 5.967 | 80.1 | 77.4 | 66.611 | 13.489 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.8 | 17.438 | 17.438 | 1.362 | 3 | 3.549 | 3.549 | -0.549 | 14.7 | 12.6448 | 10.2028 | 4.4972 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.8 | 18.0216 | 18.0216 | -2.2216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.8 | 17.058 | 17.058 | 6.742 | 39.6 | 53.488 | 53.488 | -13.888 | 39.9 | 38.415 | 38.415 | 1.485 | 88.6 | 73.6 | 48.52 | 40.08 | 76.2 | 74.9 | 50.03 | 26.17 | 11.4 | 9 | 2.96 | 8.44 | 6.2 | 7 | 1.97 | 4.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.3 | 4.004 | 4.004 | -2.704 | 17.8 |  | 16.978 | 0.822 | 102.2 | 153.9 | 153.9 | -51.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.8 | 44.676 | 44.676 | 12.124 | 40.1 | 66.51 | 66.511 | -26.411 | 96 | 109.772 | 109.772 | -13.772 | 16.6 |  | 17.214 | -0.614 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 43.7 | 76 | 69 | -25.3 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.2889 | 29.184 | 29.184 | 0.10494 | 3.4638 | 2.816 | 2.816 | 0.64781 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
14/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 647.9 | 647.0052 | 647.0052 | 0.89477 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 76.7982 | -16.7982 | 166.9 | 159.9893 | 159.9893 | 6.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 129.5557 | 150.2538 | -19.7538 | 131 | 129.5557 | 150.2538 | -19.2538 | 131.2 | 129.5557 | 150.2538 | -19.0538 | 240.8 | 194.3336 | 225.3807 | 15.4193 | 201.1 | 210.1535 | 210.1535 | -9.0535 | 106 | 105.0767 | 105.0767 | 0.92327 | 560.4 | 570.525 | 570.525 | -10.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.4 | 65 | 130.8074 | -80.4074 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111 | 111.1891 | 111.1891 | -0.18908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 460.6758 | 460.6758 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 149.2086 | 149.2086 | 3.3914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 17.3 | 19.0989 | 19.0989 | -1.7989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.5 | 178.6667 | 178.6667 | -2.1667 | 176.9 | 178.6667 | 178.6667 | -1.7667 | 180.5 | 178.6667 | 178.6667 | 1.8333 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.9 | 15.0038 | 15.0038 | -1.1038 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 47.6 | 57.8921 | 44.6713 | 2.9287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.1636 | 89.1636 | -1.6636 | 167.8 | 150.6667 | 150.6667 | 17.1333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.06 | 75.3333 | 75.3333 | -0.27333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 115.3575 | -2.6575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 204.4955 | 135.8161 | 21.3838 | 122.5 | 134.2037 | 134.2037 | -11.7037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 145.5803 | 149.7739 | -5.8739 | 143 | 145.5803 | 149.7739 | -6.7739 | 146.4 | 145.5803 | 149.7739 | -3.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.911 | 0.911 | -0.511 | 115.7 | 96 | 84.639 | 31.061 | 68.5 |  | 80 | -11.5 | 2.4 | 4.661 | 4.661 | -2.261 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 6.4 | 19.5886 | 19.5886 | -13.1886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.1 | 12.833 | 12.833 | 1.267 | 17.9 | 18.263 | 18.263 | -0.363 | 28 | 21.297 | 21.297 | 6.703 | 79.6 | 77.9 | 69.158 | 10.442 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 14.7 | 16.625 | 16.625 | -1.925 | 3 | 3.549 | 3.549 | -0.549 | 14.7 | 13.5089 | 10.4239 | 4.2761 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.7 | 18.0216 | 18.0216 | -2.3215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.9 | 18.973 | 18.973 | 0.927 | 46.7 | 58.365 | 58.365 | -11.665 | 40.3 | 33.791 | 33.791 | 6.509 | 87.8 | 71.8 | 58.12 | 29.68 | 70.8 | 74.4 | 58.89 | 11.91 | 12.4 | 9.5 | 3.68 | 8.72 | 7.7 | 7.3 | 2.53 | 5.17 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2 | 4.807 | 4.807 | -2.807 | 17.9 |  | 17.67 | 0.23 | 119.6 | 145.4 | 145.4 | -25.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.3 | 54.486 | 54.486 | 38.814 | 53.9 | 78.4 | 78.404 | -24.504 | 96.7 | 110.441 | 110.441 | -13.741 | 18.7 |  | 17.716 | 0.984 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.3739 | 29.184 | 29.184 | 0.18988 | 3.4618 | 2.816 | 2.816 | 0.64579 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 6.4 | 7.07 | 7.07 | -0.67
14/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 645.3 | 647.0052 | 647.0052 | -1.7052 | 214.8 | 212.3377 | 212.3377 | 2.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 76.7982 | 76.7982 | -17.1982 | 166.4 | 159.9893 | 159.9893 | 6.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 125.1882 | 149.2727 | -6.4727 | 141.9 | 125.1882 | 149.2727 | -7.3727 | 141.6 | 125.1882 | 149.2727 | -7.6727 | 244.5 | 187.7823 | 223.909 | 20.591 | 203.1 | 209.4842 | 209.4842 | -6.3842 | 107 | 104.7421 | 104.7421 | 2.2579 | 562.9 | 570.525 | 570.525 | -7.625 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 65 | 118.534 | -68.234 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 460.6758 | 460.6758 | -0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 10.3 | 19.0989 | 19.0989 | -8.7989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 174.7 | 178.6667 | 178.6667 | -3.9667 | 174.9 | 178.6667 | 178.6667 | -3.7667 | 180.7 | 178.6667 | 178.6667 | 2.0333 | 107.8 | 111.3477 | 111.3477 | -3.5477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.1 | 36.5377 | 36.5377 | -3.4377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.8 | 15.0038 | 15.0038 | -1.2038 | 167.1 | 171.8848 | 171.8848 | -4.7848 | 47.2 | 52.6657 | 40.1699 | 7.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 89.1636 | 89.1636 | 41.0364 | 168.3 | 150.6667 | 150.6667 | 17.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.93 | 75.3333 | 75.3333 | 0.59667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 115.3575 | 115.3575 | -3.9575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 204.4955 | 127.9709 | 24.8291 | 119.8 | 134.2037 | 134.2037 | -14.4037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.5803 | 149.7739 | -7.1739 | 141.8 | 145.5803 | 149.7739 | -7.9739 | 145.5 | 145.5803 | 149.7739 | -4.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.927 | 0.927 | -0.527 | 118 | 96.7 | 87.028 | 30.972 | 80.3 |  | 80 | 0.3 | 2.6 | 5.526 | 5.526 | -2.926 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.1 | 19.5886 | 19.5886 | -12.4886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.6 | 12.874 | 12.874 | 1.726 | 18.5 | 18.456 | 18.456 | 0.044 | 28.2 | 21.537 | 21.537 | 6.663 | 82.9 | 78.5 | 71.96 | 10.94 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18 | 16.472 | 16.472 | 1.528 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 14.7 | 12.2894 | 9.3735 | 5.3265 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.5 | 18.0216 | 18.0216 | -2.5215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.1 | 21.104 | 21.104 | -0.004 | 44.1 | 62.914 | 62.914 | -18.814 | 38.9 | 33.52 | 33.52 | 5.38 | 88.7 | 69.9 | 58.12 | 30.58 | 81.8 | 74.1 | 58.89 | 22.91 | 12.1 | 9.9 | 3.68 | 8.42 | 6.4 | 7.5 | 2.53 | 3.87 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.6 | 5.688 | 5.688 | -4.088 | 18.2 |  | 18.026 | 0.174 | 117.9 | 149.7 | 149.7 | -31.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76 | 66.504 | 66.504 | 9.496 | 56.3 | 91.76 | 91.763 | -35.463 | 86.9 | 110.372 | 110.372 | -23.472 | 18.7 |  | 17.828 | 0.872 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 43.1 | 76 | 69 | -25.9 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.2198 | 29.184 | 29.184 | 0.03579 | 3.4551 | 2.816 | 2.816 | 0.63911 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 7.4 | 7.07 | 7.07 | 0.33
14/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 648.2 | 647.0052 | 647.0052 | 1.1948 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 76.7982 | 76.7982 | -16.8982 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 116.6667 | 122.8589 | 36.0412 | 159.6 | 116.6667 | 122.8589 | 36.7411 | 159.5 | 116.6667 | 122.8589 | 36.6412 | 251.8 | 175 | 184.2883 | 67.5117 | 204.1 | 209.4842 | 209.4842 | -5.3842 | 106.1 | 104.7421 | 104.7421 | 1.3579 | 567.8 | 570.525 | 570.525 | -2.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 65 | 99.3786 | -48.7786 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 112.2 | 111.1891 | 111.1891 | 1.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 460.6758 | 460.6758 | 0.92419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 175.7 | 178.6667 | 178.6667 | -2.9667 | 176.1 | 178.6667 | 178.6667 | -2.5667 | 180.9 | 178.6667 | 178.6667 | 2.2333 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 7.8 | 6.363 | 8.9477 | -1.1478 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.5 | 15.0038 | 15.0038 | -0.50379 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 47.4 | 27.4603 | 30.12 | 17.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 89.1636 | 89.1636 | 41.7364 | 168.5 | 150.6667 | 150.6667 | 17.8333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.54 | 75.3333 | 75.3333 | 0.20667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 115.3575 | -2.8575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 136.5759 | 110.3294 | 20.4706 | 121 | 134.2037 | 134.2037 | -13.2037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 145.5803 | 149.7739 | -6.9739 | 142.2 | 145.5803 | 149.7739 | -7.5739 | 145.9 | 145.5803 | 149.7739 | -3.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.919 | 0.919 | -0.719 | 118.8 | 95.1 | 89.354 | 29.446 | 80.4 |  | 80 | 0.4 | 4.5 | 6.154 | 6.154 | -1.654 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.7 | 19.5886 | 19.5886 | -12.8886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.9 | 14.156 | 14.156 | -0.256 | 17.2 | 18.553 | 18.553 | -1.353 | 30.1 | 21.992 | 21.992 | 8.108 | 85.2 | 78.8 | 73.387 | 11.813 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 15.7 | 17.012 | 17.012 | -1.312 | 3.2 | 3.549 | 3.549 | -0.349 | 14.7 | 6.4078 | 7.0284 | 7.6716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.2 | 18.0216 | 18.0216 | -2.8215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.4 | 22.736 | 22.736 | -2.336 | 49.4 | 65.897 | 65.897 | -16.497 | 37.2 | 37.673 | 37.673 | -0.473 | 88.5 | 72.6 | 72.57 | 15.93 | 60.9 | 74.3 | 74.27 | -13.37 | 13.1 | 10.3 | 4.48 | 8.62 | 7.6 | 7.6 | 3.19 | 4.41 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.1 | 6.604 | 6.604 | -3.504 | 18.1 |  | 18.03 | 0.07 | 75.2 | 148 | 148 | -72.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.9 | 80.557 | 80.557 | -3.657 | 57.1 | 103.78 | 103.784 | -46.684 | 56.1 | 110.115 | 110.115 | -54.015 | 18.3 |  | 17.456 | 0.844 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.2514 | 29.184 | 29.184 | 0.06744 | 3.4781 | 2.816 | 2.816 | 0.66212 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 7 | 7.07 | 7.07 | -0.07
14/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 0.03 | 646.6 | 647.0052 | 647.0052 | -0.40523 | 215 | 212.3377 | 212.3377 | 2.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 67.3097 | 76.7982 | -16.6982 | 167.3 | 159.9893 | 159.9893 | 7.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 124.4929 | 120.0459 | 24.7541 | 144.4 | 124.4929 | 120.0459 | 24.3541 | 146.1 | 124.4929 | 120.0459 | 26.0541 | 246.2 | 186.7393 | 180.0689 | 66.1311 | 204.2 | 208.8148 | 208.8148 | -4.6148 | 106.6 | 104.4074 | 104.4074 | 2.1926 | 555.9 | 570.525 | 570.525 | -14.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 165.3526 | 165.3526 | -0.6526 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.9 | 65 | 30.7771 | 19.1229 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 112 | 111.1891 | 111.1891 | 0.81092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 460.6758 | 460.6758 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176 | 178.6667 | 178.6667 | -2.6667 | 176.7 | 178.6667 | 178.6667 | -1.9667 | 181 | 178.6667 | 178.6667 | 2.3333 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.7 | 15.0038 | 15.0038 | -1.3038 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 38.5 | 16.1964 | 30.12 | 8.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 89.1636 | 89.1636 | 41.6364 | 168.3 | 150.6667 | 150.6667 | 17.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.86 | 75.3333 | 75.3333 | 0.52667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.3575 | 98.0711 | 14.3289 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 68.476 | 109.3456 | -21.8455 | 121 | 134.2037 | 134.2037 | -13.2037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 131.0092 | 149.7739 | -7.0739 | 141.7 | 131.0092 | 149.7739 | -8.0739 | 145 | 131.0092 | 149.7739 | -4.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.916 | 0.916 | -0.716 | 120.8 | 93.8 | 91.658 | 29.142 | 80.3 |  | 78.551 | 1.749 | 3.8 | 6.704 | 6.704 | -2.904 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.0527 | 5.67 | -0.87 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.2 | 19.5886 | 19.5886 | -13.3886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.4 | 15.116 | 15.116 | -2.716 | 14.6 | 18.604 | 18.604 | -4.004 | 31 | 22.519 | 22.519 | 8.481 | 86.7 | 78.8 | 74.356 | 12.344 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 17.1 | 18.227 | 18.227 | -1.127 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 14.6 | 3.7794 | 7.0284 | 7.5716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 18.0216 | 18.0216 | -3.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.1 | 24.203 | 24.203 | -6.103 | 53.1 | 68.357 | 68.357 | -15.257 | 39.5 | 39.621 | 39.621 | -0.121 | 87.6 | 72.6 | 72.57 | 15.03 | 66 | 74.3 | 74.27 | -8.27 | 13.2 | 10.3 | 4.48 | 8.72 | 9.1 | 7.5 | 3.19 | 5.91 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.9 | 7.532 | 7.532 | 0.368 | 17.6 |  | 17.574 | 0.026 | 80.9 | 147.9 | 147.9 | -67 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.1 | 95.289 | 95.289 | -10.189 | 59 | 115.36 | 115.361 | -56.361 | 69.5 | 110.762 | 110.762 | -41.262 | 16.3 |  | 16.877 | -0.577 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | -0.8 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.1377 | 29.184 | 29.184 | -0.04635 | 3.4785 | 2.816 | 2.816 | 0.66247 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 17 | 17 | -2.4 | 7.4 | 7.07 | 7.07 | 0.33
14/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 651.3 | 647.0052 | 647.0052 | 4.2948 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 53.6927 | 73.7136 | -13.3136 | 167.8 | 159.9893 | 159.9893 | 7.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 124.4929 | 119.8408 | 18.9592 | 140.3 | 124.4929 | 119.8408 | 20.4592 | 139 | 124.4929 | 119.8408 | 19.1592 | 236.7 | 186.7393 | 179.7612 | 56.9388 | 201.8 | 208.8148 | 208.8148 | -7.0148 | 106.1 | 104.4074 | 104.4074 | 1.6926 | 566.8 | 570.525 | 543.1359 | 23.6641 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 165.3526 | 165.3526 | -0.0526 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.9 | 65 | 15.3218 | 35.5782 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 460.6758 | 460.6758 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 149.2086 | 149.2086 | 4.2914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 13.8 | 19.0989 | 19.0989 | -5.2989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 171.6 | 178.6667 | 178.6667 | -7.0667 | 172 | 178.6667 | 178.6667 | -6.6667 | 174.3 | 178.6667 | 178.6667 | -4.3667 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5377 | -2.2377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.3 | 15.0038 | 15.0038 | -0.70379 | 169.2 | 171.8848 | 169.5152 | -0.31521 | 20.9 | 16.1964 | 30.12 | -9.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 89.1636 | 89.1636 | 42.2364 | 168.4 | 150.6667 | 150.6667 | 17.7333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.89 | 75.3333 | 75.3333 | 0.55667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 115.3575 | 67.7801 | 45.4199 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 68.476 | 110.2884 | -46.5884 | 121.3 | 134.2037 | 134.2037 | -12.9037 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 112.8418 | 149.7739 | -6.6739 | 142.2 | 112.8418 | 149.7739 | -7.5739 | 146.2 | 112.8418 | 149.7739 | -3.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.916 | 0.916 | -0.816 | 121.1 | 92.5 | 91.606 | 29.494 | 38.2 |  | 70.639 | -32.439 | 4.9 | 7.114 | 7.114 | -2.214 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.1667 | 5.4693 | -0.66931 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.5 | 19.5886 | 19.5886 | -13.0886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.7 | 15.298 | 15.298 | -2.598 | 15.6 | 18.631 | 18.631 | -3.031 | 29.1 | 22.539 | 22.539 | 6.561 | 88.3 | 77.8 | 74.147 | 14.153 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 15.9 | 19.378 | 19.378 | -3.478 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 9.7 | 3.7794 | 7.0284 | 2.6716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 18.0216 | 18.0216 | -3.0215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.2 | 24.83 | 24.83 | -3.63 | 56.4 | 69.52 | 69.52 | -13.12 | 32.6 | 39.872 | 39.872 | -7.272 | 87.6 | 82.1 | 82.06 | 5.54 | 67.4 | 81.7 | 81.66 | -14.26 | 12.8 | 10.3 | 5.34 | 7.46 | 10 | 7.4 | 3.96 | 6.04 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.4 | 8.232 | 8.232 | -0.832 | 16.6 |  | 16.733 | -0.133 | 91.9 | 146.6 | 146.6 | -54.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.6 | 104.4 | 104.4 | -19.8 | 67.9 | 118 | 123.162 | -55.262 | 74.2 | 111.363 | 111.363 | -37.163 | 16.9 |  | 15.91 | 0.99 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43 | 76 | 69 | -26 | 34.9 |  |  | 34.9 | 28.8218 | 29.184 | 29.184 | -0.36221 | 3.4389 | 2.816 | 2.816 | 0.62294 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
14/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 651 | 647.0052 | 647.0052 | 3.9948 | 215.5 | 212.3377 | 212.3377 | 3.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 52.1452 | 70.2965 | -10.1965 | 167.9 | 159.9893 | 159.9893 | 7.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 124.4929 | 119.6089 | -11.2089 | 107.5 | 124.4929 | 119.6089 | -12.1089 | 107.1 | 124.4929 | 119.6089 | -12.5089 | 210.5 | 186.7393 | 179.4134 | 31.0866 | 203.3 | 208.8148 | 208.8148 | -5.5148 | 107.4 | 104.4074 | 104.4074 | 2.9926 | 571.7 | 570.525 | 547.9345 | 23.7655 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 165.3526 | 165.3526 | 5.5474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 65 | 32.6606 | 18.0394 | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 110.7 | 111.1891 | 111.1891 | -0.48908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 460.6758 | 460.6758 | 2.3242 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 152.5 | 149.2086 | 149.2086 | 3.2914 | 42.3 | 37.9393 | 20.0003 | 22.2997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 10.6 | 19.0989 | 19.0989 | -8.4989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 135.3 | 178.6667 | 178.6667 | -43.3667 | 136 | 178.6667 | 178.6667 | -42.6667 | 165.3 | 178.6667 | 178.6667 | -13.3667 | 109.3 | 111.3477 | 111.3477 | -2.0477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.7 | 15.0038 | 15.0038 | -0.30379 | 168.7 | 171.8848 | 168.4175 | 0.28246 | 20.9 | 16.1964 | 30.12 | -9.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 89.1636 | 89.1636 | 42.3364 | 170.9 | 150.6667 | 150.6667 | 20.2333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.66 | 75.3333 | 75.3333 | 1.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 115.3575 | 65.5683 | 47.6317 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 68.476 | 111.3544 | -41.6544 | 110.4 | 134.2037 | 134.2037 | -23.8037 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 120.4502 | 149.7739 | -6.2739 | 142.3 | 120.4502 | 149.7739 | -7.4739 | 146.3 | 120.4502 | 149.7739 | -3.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.774 | 0.774 | -0.674 | 120.6 | 91.4 | 90.767 | 29.833 | 80.4 |  | 66.749 | 13.651 | 7.5 | 7.478 | 7.478 | 0.022 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.066 | 5.247 | -0.44699 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.5 | 19.5886 | 19.5886 | -13.0886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.8 | 15.503 | 15.503 | -2.703 | 16.3 | 18.658 | 18.658 | -2.358 | 28.6 | 22.389 | 22.389 | 6.211 | 88.3 | 76.7 | 73.546 | 14.754 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.5 | 19.769 | 19.769 | -0.269 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8.9 | 3.7794 | 7.0284 | 1.8716 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 |  |  | 0 | 0 | 15.7 | 18.0216 | 18.0216 | -2.3215 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 25.3 | 25.178 | 25.178 | 0.122 | 62 | 70.25 | 70.25 | -8.25 | 22.4 | 39.911 | 39.911 | -17.511 | 87.9 | 82.1 | 82.06 | 5.84 | 83.1 | 81.7 | 81.66 | 1.44 | 12.8 | 9.9 | 5.34 | 7.46 | 12.5 | 7 | 3.96 | 8.54 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 8.856 | 8.856 | 3.044 | 15.2 |  | 15.306 | -0.106 | 118.7 | 126.6 | 126.6 | -7.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 111.637 | 111.637 | -6.237 | 74.1 | 118 | 129.704 | -55.604 | 89.6 | 111.325 | 111.325 | -21.725 | 14.9 |  | 14.423 | 0.477 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.8 |  |  | 34.8 | 28.7148 | 29.184 | 29.184 | -0.46918 | 3.4253 | 2.816 | 2.816 | 0.60925 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
14/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 640.2 | 647.0052 | 647.0052 | -6.8052 | 215 | 212.3377 | 212.3377 | 2.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 41.5964 | 67.8198 | -38.3198 | 163.9 | 159.9893 | 159.9893 | 3.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 136.7236 | 136.7236 | -31.3236 | 105.3 | 136.7236 | 136.7236 | -31.4236 | 106.2 | 136.7236 | 136.7236 | -30.5236 | 213.4 | 205.0854 | 205.0853 | 8.3147 | 206.7 | 208.8148 | 208.8148 | -2.1148 | 107.5 | 104.4074 | 104.4074 | 3.0926 | 552.9 | 570.525 | 529.602 | 23.298 | 10.1 | 10.2125 | 10.2125 | -0.11254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 165.3526 | 165.3526 | -2.2526 | 7.6 | 6.8603 | 6.8603 | 0.73968 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 49.4 | 65 | 33.3738 | 16.0262 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 113.3477 | 113.3477 | -4.2477 | 111.4 | 111.1891 | 111.1891 | 0.21092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 460.6758 | 460.6758 | -2.1758 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 147.2 | 149.2086 | 149.2086 | -2.0086 | 41.2 | 37.9393 | 20.0003 | 21.1997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 17.5 | 19.0989 | 19.0989 | -1.5989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 128.3 | 178.6667 | 178.6667 | -50.3667 | 129.3 | 178.6667 | 178.6667 | -49.3667 | 161.3 | 178.6667 | 178.6667 | -17.3667 | 107 | 111.3477 | 111.3477 | -4.3477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32.4 | 36.5377 | 36.5377 | -4.1377 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.5 | 15.0038 | 15.0038 | -1.5038 | 166.1 | 171.8848 | 162.3235 | 3.7765 | 19.2 | 0 | 26.1251 | -6.9251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 133.8792 | 89.1636 | 39.2364 | 173 | 150.6667 | 150.6667 | 22.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.21 | 75.3333 | 75.3333 | 0.87667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 96.2311 | 64.4001 | 46.4999 | 1.7 |  | 0 | 1.7 |  |  |  | 0 | 20.1 | 73.8896 | 58.5441 | -38.4441 | 110.9 | 134.2037 | 134.2037 | -23.3037 | 61.4 | 67.7258 | 67.7258 | -6.3258 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 29.4 | 30.2155 | 30.2155 | -0.81548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 145.5803 | 149.432 | -4.932 | 143.1 | 145.5803 | 149.432 | -6.332 | 147.1 | 145.5803 | 149.432 | -2.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | -0.65 | 118.5 | 90.4 | 88.913 | 29.587 | 80.3 |  | 63.557 | 16.743 | 9.5 | 7.787 | 7.787 | 1.713 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 3.3797 | 5.0858 | -0.58584 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.7 | 19.5886 | 19.5886 | -12.8886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15.5 | 15.549 | 15.549 | -0.049 | 19.2 | 18.58 | 18.58 | 0.62 | 30.9 | 21.987 | 21.987 | 8.913 | 89 | 75.2 | 71.826 | 17.174 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.5 | 19.805 | 19.805 | -3.305 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8.7 | 0 | 6.0962 | 2.6038 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 |  |  | 0 | 0 | 16.7 | 18.0216 | 18.0216 | -1.3216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 29.1 | 25.445 | 25.445 | 3.655 | 68.6 | 70.852 | 70.852 | -2.252 | 13.5 | 39.629 | 39.629 | -26.129 | 88.4 | 82.1 | 82.06 | 6.34 | 80.8 | 81.7 | 81.66 | -0.86 | 12.7 | 9.4 | 5.34 | 7.36 | 11.4 | 6.6 | 3.96 | 7.44 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.2 | 9.53 | 9.53 | 1.67 | 13.5 |  | 13.46 | 0.04 | 152.8 | 130.6 | 130.6 | 22.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 115.87 | 115.87 | -1.47 | 77.8 | 77.2 | 134.53 | -56.73 | 107.7 | 110.327 | 110.327 | -2.627 | 13.3 |  | 12.54 | 0.76 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 43.1 | 76 | 69 | -25.9 | 35 |  |  | 35 | 28.648 | 29.184 | 29.184 | -0.53597 | 3.4522 | 2.816 | 2.816 | 0.63617 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 7 | 7.07 | 7.07 | -0.07
14/12/2024 | 15:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 646.3 | 647.0052 | 647.0052 | -0.70523 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 43.9245 | 62.475 | -32.075 | 166.6 | 159.9893 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 136.8601 | 136.7236 | -15.2236 | 121.7 | 136.8601 | 136.7236 | -15.0236 | 121.8 | 136.8601 | 136.7236 | -14.9236 | 224.2 | 205.2901 | 205.0853 | 19.1147 | 204.4 | 208.8148 | 208.8148 | -4.4148 | 107.2 | 104.4074 | 104.4074 | 2.7926 | 564.6 | 570.525 | 541.9853 | 22.6147 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.6 | 65 | 52.8017 | -3.2017 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 460.6758 | 460.6758 | 0.72419 | 81.9 | 0 | 0 | 81.9 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 17 | 19.0989 | 19.0989 | -2.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 161.5 | 178.6667 | 178.6667 | -17.1667 | 162.2 | 178.6667 | 178.6667 | -16.4667 | 172.8 | 178.6667 | 178.6667 | -5.8667 | 108 | 111.3477 | 111.3477 | -3.3477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33 | 36.5377 | 36.5377 | -3.5377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.7 | 26.0066 | 26.0066 | -12.3066 | 167.4 | 171.8848 | 160.3264 | 7.0736 | 6.1 | 0 | 26.1409 | -20.0409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8792 | 89.1636 | 41.2364 | 157.6 | 150.6667 | 150.6667 | 6.9333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.85 | 75.3333 | 75.3333 | -6.4833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 111.0616 | 63.1436 | -3.5436 | 1.8 |  | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 21.1 | 68.476 | 58.2838 | -37.1838 | 114.5 | 134.2037 | 134.2037 | -19.7037 | 62.6 | 67.7258 | 67.7258 | -5.1258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 145.5803 | 146.4061 | -3.0061 | 142.3 | 145.5803 | 146.4061 | -4.1061 | 146.3 | 145.5803 | 146.4061 | -0.10606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.702 | 0.702 | -0.602 | 115.3 | 89.7 | 86.719 | 28.581 | 77.4 |  | 59.208 | 18.192 | 11.9 | 8.078 | 8.078 | 3.822 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.5312 | 4.7381 | -2.2381 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 10.4 | 19.5886 | 19.5886 | -9.1886 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.7 | 15.315 | 15.315 | -1.615 | 17.3 | 18.32 | 18.32 | -1.02 | 29.9 | 21.5 | 21.5 | 8.4 | 84.7 | 73.9 | 69.733 | 14.967 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.5 | 19.433 | 19.433 | -0.933 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 9 | 0 | 6.0999 | 2.9001 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 18.0216 | 18.0216 | -1.1216 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 29.9 | 25.686 | 25.686 | 4.214 | 74.5 | 71.412 | 71.412 | 3.088 | 21.1 | 38.826 | 38.826 | -17.726 | 88.5 | 82.1 | 82.06 | 6.44 | 77 | 81.7 | 81.66 | -4.66 | 12 | 8.9 | 5.34 | 6.66 | 13 | 6.4 | 3.96 | 9.04 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.9 | 10.22 | 10.22 | 0.68 | 11.7 |  | 10.991 | 0.709 | 125.6 | 98.8 | 98.8 | 26.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 119.102 | 119.102 | 2.998 | 81.8 | 82.2 | 138.783 | -56.983 | 112.7 | 106.738 | 106.738 | 5.962 | 11.1 |  | 10.702 | 0.398 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 34.8 |  |  | 34.8 | 28.7034 | 29.184 | 29.184 | -0.48058 | 3.4321 | 2.816 | 2.816 | 0.61608 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.8 | 7.07 | 7.07 | -0.27
14/12/2024 | 15:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 650.8 | 647.0052 | 647.0052 | 3.7948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 43.2834 | 63.4088 | -32.2088 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 124.5611 | 116.6667 | -6.8667 | 109.6 | 124.5611 | 116.6667 | -7.0667 | 110 | 124.5611 | 116.6667 | -6.6667 | 210.9 | 186.8416 | 175 | 35.9 | 204.8 | 208.8148 | 208.8148 | -4.0148 | 107.2 | 104.4074 | 104.4074 | 2.7926 | 567.6 | 570.525 | 530.2909 | 37.3091 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 8.3 | 6.8603 | 6.8603 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 65.0176 | 68.7849 | -18.185 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 460.6758 | 452.6328 | 11.5672 | 82 | 82.2752 | 80.562 | 1.438 | 153.8 | 149.2086 | 149.2086 | 4.5914 | 42.3 | 37.9393 | 20.0003 | 22.2997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 17.2 | 19.0989 | 19.0989 | -1.8989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 152.5 | 178.6667 | 178.6667 | -26.1667 | 153 | 178.6667 | 178.6667 | -25.6667 | 165.8 | 178.6667 | 178.6667 | -12.8667 | 109.7 | 111.3477 | 99.2551 | 10.4449 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.8 | 44.4486 | 44.4486 | 1.3514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.9 | 26.0066 | 26.0066 | -12.1066 | 169.2 | 171.8848 | 152.7126 | 16.4874 | 6.8 | 0 | 19.4082 | -12.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 89.1636 | 42.0364 | 157.3 | 150.6667 | 150.6667 | 6.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.11 | 75.3333 | 75.3333 | -7.2233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 98.5902 | 59.9539 | 1.4462 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 68.4759 | 124.8785 | -79.3785 | 112.4 | 134.2037 | 134.2037 | -21.8037 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.5803 | 142.547 | 0.05305 | 141.4 | 145.5803 | 142.547 | -1.1469 | 145.9 | 145.5803 | 142.547 | 3.3531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 111.6 | 90.4 | 84.922 | 26.678 | 72.2 |  | 56.822 | 15.378 | 12.6 | 8.477 | 8.477 | 4.123 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.4895 | 4.7989 | -2.1989 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.2 | 14.735 | 14.735 | -0.535 | 17.7 | 17.897 | 17.897 | -0.197 | 27.4 | 21.194 | 21.194 | 6.206 | 84.5 | 73.4 | 69.368 | 15.132 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 | 18.238 | 18.238 | -18.238 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 5.8 | 0 | 4.5288 | 1.2712 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | 18.0216 | 18.0216 | -0.72155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.2 | 25.604 | 25.604 | 4.596 | 75 | 71.628 | 71.628 | 3.372 | 9.8 | 37.359 | 37.359 | -27.559 | 89.1 | 82.1 | 82.06 | 7.04 | 78.4 | 81.7 | 81.66 | -3.26 | 10.1 | 8.4 | 5.34 | 4.76 | 11.7 | 6.2 | 3.96 | 7.74 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.1 | 10.774 | 10.774 | 1.326 | 9.4 |  | 8.187 | 1.213 | 144.8 | 67.3 | 67.3 | 77.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 121.577 | 121.577 | -0.877 | 88.3 | 86 | 141.847 | -53.547 | 108.7 | 99.822 | 99.822 | 8.878 | 8.9 |  | 7.542 | 1.358 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | -1.1 | 43.2 | 76 | 69 | -25.8 | 34.8 |  |  | 34.8 | 28.9061 | 29.184 | 29.184 | -0.2779 | 3.4556 | 2.816 | 2.816 | 0.63955 | 14 | 14 | 14 | 0 | 13.4 | 17 | 17 | -3.6 | 7.3 | 7.07 | 7.07 | 0.23
14/12/2024 | 16:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 638.9 | 647.0052 | 647.0052 | -8.1052 | 214.1 | 212.3377 | 212.3377 | 1.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 38.562 | 63.8497 | -33.5497 | 164.5 | 159.9893 | 159.9893 | 4.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 124.4931 | 119.1573 | -12.2573 | 106.8 | 124.4931 | 119.1573 | -12.3573 | 107 | 124.4931 | 119.1573 | -12.1573 | 209.6 | 186.7396 | 178.7359 | 30.8641 | 205.4 | 209.4842 | 209.4842 | -4.0842 | 107 | 104.7421 | 104.7421 | 2.2579 | 553.1 | 570.525 | 538.3353 | 14.7647 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 165.3526 | 165.3526 | -6.7526 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 49.1 | 65.4407 | 73.2065 | -24.1065 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3477 | 113.3477 | -4.0477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 460.6758 | 458.6692 | -0.66917 | 81.4 | 82.2752 | 80.562 | 0.83801 | 149.1 | 149.2086 | 149.2086 | -0.10862 | 41.2 | 37.9393 | 20.0003 | 21.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 17.6 | 19.0989 | 19.0989 | -1.4989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 142.8 | 178.6667 | 178.6667 | -35.8667 | 143.1 | 178.6667 | 178.6667 | -35.5667 | 161.6 | 178.6667 | 178.6667 | -17.0667 | 106.9 | 111.3477 | 103.722 | 3.178 | 7.9 | 6.363 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.2 | 36.5377 | 36.5377 | -3.3377 | 44.6 | 44.4486 | 44.4486 | 0.15142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.4 | 26.0066 | 26.0066 | -12.6066 | 165.5 | 171.8848 | 87.8848 | 77.6152 | 5.2 | 0 | 22.9716 | -17.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.8792 | 89.1636 | 40.7364 | 157.1 | 150.6667 | 150.6667 | 6.4333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.61 | 75.3333 | 75.3333 | -6.7233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 97.1465 | 79.2424 | -20.9424 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 68.4759 | 113.4304 | -88.9304 | 105.5 | 134.2037 | 134.2037 | -28.7037 | 61.8 | 67.7258 | 67.7258 | -5.9258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 145.5803 | 146.7073 | -4.2073 | 141.7 | 145.5803 | 146.7073 | -5.0073 | 144.5 | 145.5803 | 146.7073 | -2.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.427 | 0.427 | -0.327 | 113.6 | 91.4 | 83.256 | 30.344 | 65.5 |  | 52.16 | 13.34 | 10.4 | 8.91 | 8.91 | 1.49 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.1823 | 4.8275 | -2.2275 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 13.4 | 13.497 | 13.497 | -0.097 | 16.8 | 17.082 | 17.082 | -0.282 | 29.4 | 20.948 | 20.948 | 8.452 | 87.1 | 72.9 | 69.579 | 17.521 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 | 16.187 | 16.187 | -16.187 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 6 | 0 | 5.3604 | 0.63964 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | 18.0216 | 18.0216 | -0.72155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.2 | 25.415 | 25.415 | 4.785 | 73.6 | 71.729 | 71.729 | 1.871 | 38.5 | 33.069 | 33.069 | 5.431 | 87.6 | 82.1 | 82.06 | 5.54 | 81 | 81.7 | 81.66 | -0.66 | 12.6 | 7.8 | 5.34 | 7.26 | 10.7 | 6 | 3.96 | 6.74 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.6 | 11.282 | 11.282 | 1.318 | 6.9 |  | 4.407 | 2.493 | 113.1 | 99.5 | 99.5 | 13.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 123.8 | 123.8 | -2 | 98.6 | 88.3 | 144.515 | -45.915 | 86.8 | 88.8 | 88.8 | -2 | 6.4 |  | 3.744 | 2.656 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 35 |  |  | 35 | 29.0496 | 29.184 | 29.184 | -0.1344 | 3.4501 | 2.816 | 2.816 | 0.63408 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13 | 17 | 17 | -4 | 7.5 | 7.07 | 7.07 | 0.43
14/12/2024 | 16:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 659.1 | 647.0052 | 647.0052 | 12.0948 | 217 | 212.3377 | 212.3377 | 4.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 41.3122 | 62.2753 | -30.7753 | 169.3 | 159.9893 | 159.9893 | 9.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 125.6548 | 119.049 | -3.749 | 114.9 | 125.6548 | 119.049 | -4.149 | 114.3 | 125.6548 | 119.049 | -4.749 | 211.2 | 188.4821 | 178.5736 | 32.6264 | 205.1 | 209.4842 | 209.4842 | -4.3842 | 106.9 | 104.7421 | 104.7421 | 2.1579 | 583.7 | 570.525 | 553.4929 | 30.2071 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 165.3526 | 165.3526 | 2.8474 | 8.4 | 6.8603 | 6.8603 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 52.1 | 65 | 15.3218 | 36.7782 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 112.2 | 111.1891 | 111.1891 | 1.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.9 | 460.6758 | 429.4113 | 37.4887 | 82.1 | 82.2752 | 80.562 | 1.538 | 152.6 | 149.2086 | 149.2086 | 3.3914 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.4 | 19.0989 | 19.0989 | -0.69892 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 150.3 | 178.6667 | 178.6667 | -28.3667 | 150.6 | 178.6667 | 178.6667 | -28.0667 | 164.9 | 178.6667 | 178.6667 | -13.7667 | 109.8 | 111.3477 | 111.3477 | -1.5477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5377 | -2.2377 | 46.2 | 44.4486 | 44.4486 | 1.7514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.1 | 26.0066 | 26.0066 | -11.9066 | 170.1 | 171.8848 | 151.0318 | 19.0682 | 7.5 | 0 | 21.0929 | -13.5929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 133.8792 | 133.8792 | -1.3792 | 157.6 | 150.6667 | 150.6667 | 6.9333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.99 | 75.3333 | 75.3333 | -6.3433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 100.0565 | 57.2499 | 4.7501 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 68.476 | 113.9278 | -19.9278 | 115.9 | 134.2037 | 134.2037 | -18.3037 | 64.3 | 67.7258 | 67.7258 | -3.4258 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 145.5803 | 145.8018 | -57.8018 | 88 | 145.5803 | 145.8018 | -57.8018 | 112.7 | 145.5803 | 145.8018 | -33.1018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.367 | 0.367 | -0.267 | 115.3 | 93.9 | 85.438 | 29.862 | 56.3 |  | 47.962 | 8.338 | 7.9 | 8.43 | 8.43 | -0.53 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.3612 | 4.7251 | -2.1251 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 11.6 | 9.509 | 9.509 | 2.091 | 14.4 | 15.325 | 15.325 | -0.925 | 29.8 | 21.424 | 21.424 | 8.376 | 87.2 | 72.3 | 70.716 | 16.484 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 8.283 | 8.283 | -8.283 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 7.6 | 0 | 4.922 | 2.678 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | 18.0216 | 18.0216 | -0.72155 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.3 | 24.298 | 24.298 | 6.002 | 75.3 | 70.636 | 70.636 | 4.664 | 26.5 | 19.301 | 19.301 | 7.199 | 89 | 82.1 | 82.06 | 6.94 | 84.3 | 81.7 | 81.66 | 2.64 | 8.3 | 7.2 | 5.34 | 2.96 | 11.2 | 5.9 | 3.96 | 7.24 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.8 | 10.664 | 10.664 | 0.136 | 4.3 |  | 1.503 | 2.797 | 98.4 | 83.3 | 83.3 | 15.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 125.497 | 125.497 | -5.997 | 101.7 | 85.9 | 143.349 | -41.649 | 72.9 | 67.499 | 67.499 | 5.401 | 3.9 |  | 1.163 | 2.737 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | -1.1 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.1908 | 29.184 | 29.184 | 0.00676 | 3.4315 | 2.816 | 2.816 | 0.61554 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.8 | 17 | 17 | -2.2 | 7 | 7.07 | 7.07 | -0.07
14/12/2024 | 17:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 642.3 | 647.0052 | 647.0052 | -4.7052 | 214.6 | 212.3377 | 212.3377 | 2.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 43.148 | 61.749 | -31.749 | 164.1 | 159.9893 | 159.9893 | 4.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 129.4052 | 118 | -4.7 | 113.4 | 129.4052 | 118 | -4.6 | 114 | 129.4052 | 118 | -4 | 216.8 | 194.1078 | 177 | 39.8 | 207.6 | 209.4842 | 209.4842 | -1.8842 | 107 | 104.7421 | 104.7421 | 2.2579 | 556 | 570.525 | 570.525 | -14.525 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 165.3526 | 165.3526 | -2.1526 | 7.6 | 6.8603 | 6.8603 | 0.73968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 49.1 | 30.3133 | 29.7121 | 19.3879 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 113.3477 | 113.3477 | -3.8477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 460.6758 | 421.6392 | 38.8608 | 82 | 82.2752 | 80.562 | 1.438 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 41.4 | 37.9393 | 20.0003 | 21.3997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 18.9 | 19.0989 | 19.0989 | -0.19892 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 154.5 | 178.6667 | 178.6667 | -24.1667 | 154.5 | 178.6667 | 178.6667 | -24.1667 | 171.5 | 178.6667 | 178.6667 | -7.1667 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 13.9 | 26.0066 | 26.0066 | -12.1066 | 166.4 | 171.8848 | 148.2093 | 18.1907 | 5.3 | 39.1398 | 21.3018 | -16.0018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.8792 | 133.8792 | -4.0792 | 157.5 | 150.6667 | 150.6667 | 6.8333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.94 | 75.3333 | 75.3333 | -7.3933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 98.2962 | 52.7598 | 5.7402 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 68.476 | 118.7497 | -8.3497 | 108.9 | 134.2037 | 134.2037 | -25.3037 | 61.6 | 67.7258 | 67.7258 | -6.1258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 145.5803 | 146.5687 | -58.3687 | 87.8 | 145.5803 | 146.5687 | -58.7687 | 110.5 | 145.5803 | 146.5687 | -36.0687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | -0.255 | 110.6 | 96 | 88.902 | 21.698 | 35.2 |  | 24.124 | 11.076 | 8.6 | 7.645 | 7.645 | 0.955 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.4806 | 4.6909 | -2.0909 |  |  | 1.25 | -1.25 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 7.6 | 4.576 | 4.576 | 3.024 | 9.4 | 11.827 | 11.827 | -2.427 | 29.7 | 22.139 | 22.139 | 7.561 | 84.7 | 71.6 | 72.161 | 12.539 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.814 | 0.814 | -0.814 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 8.5 | 9.1331 | 4.9707 | 3.5293 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 18.0216 | 18.0216 | -0.42155 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30 | 22.871 | 22.871 | 7.129 | 80.2 | 69.145 | 69.145 | 11.055 | 19.9 | 8.612 | 8.612 | 11.288 | 89.1 | 82.1 | 82.06 | 7.04 | 83.7 | 81.7 | 81.66 | 2.04 | 11 | 6.8 | 5.34 | 5.66 | 14.5 | 5.7 | 3.96 | 10.54 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.2 | 9.671 | 9.671 | -0.471 | 2.1 |  | 0.208 | 1.892 | 79.6 | 32.4 | 32.4 | 47.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 127.018 | 127.018 | -3.918 | 108.3 | 82.4 | 140.904 | -32.604 | 72 | 41.565 | 41.565 | 30.435 | 1.7 |  | 0.096 | 1.604 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 43.4 | 76 | 69 | -25.6 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.2162 | 29.184 | 29.184 | 0.03221 | 3.1743 | 2.816 | 2.816 | 0.35828 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15 | 17 | 17 | -2 | 6.7 | 7.07 | 7.07 | -0.37
14/12/2024 | 17:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 0.4 | 1.67 | 1.67 | -1.27 | 646.5 | 647.0052 | 647.0052 | -0.50523 | 214.7 | 212.3377 | 212.3377 | 2.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 38.9804 | 57.4462 | -26.4461 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 127.6106 | 124.4929 | -8.6929 | 116 | 127.6106 | 124.4929 | -8.4929 | 115.6 | 127.6106 | 124.4929 | -8.8929 | 217.8 | 191.4159 | 186.7393 | 31.0607 | 208.1 | 210.8227 | 210.8227 | -2.7227 | 107.4 | 105.4113 | 105.4113 | 1.9887 | 566 | 570.525 | 570.525 | -4.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7.7 | 6.8603 | 6.8603 | 0.83968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50 | 43.0897 | 46.2638 | 3.7362 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 460.6758 | 416.3279 | 44.3721 | 82 | 82.2752 | 80.562 | 1.438 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19 | 19.0989 | 19.0989 | -0.09892 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 164 | 178.6667 | 178.6667 | -14.6667 | 164.3 | 178.6667 | 178.6667 | -14.3667 | 174 | 178.6667 | 178.6667 | -4.6667 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.4 | 26.0066 | 26.0066 | -11.6066 | 168 | 171.8848 | 148.9376 | 19.0624 | 6.3 | 21.8202 | 16.1964 | -9.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 133.8792 | -2.3792 | 158.1 | 150.6667 | 150.6667 | 7.4333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.34 | 75.3333 | 75.3333 | -6.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 88.7141 | 50.0886 | 10.0114 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 68.4759 | 68.476 | 57.124 | 113.8 | 134.2037 | 134.2037 | -20.4037 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 145.5803 | 142.4181 | -53.5181 | 88.4 | 145.5803 | 142.4181 | -54.0181 | 111 | 145.5803 | 142.4181 | -31.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 100.5 | 97 | 89.681 | 10.819 | 15.4 |  | 0 | 15.4 | 7.5 | 7.67 | 7.67 | -0.17 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.2095 | 4.4109 | -1.8109 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 2.4 | 1.336 | 1.336 | 1.064 | 2.9 | 5.94 | 5.94 | -3.04 | 27 | 22.465 | 22.465 | 4.535 | 83 | 70.8 | 72.353 | 10.647 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 9.2 | 5.0917 | 3.7794 | 5.4206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.8 | 18.0216 | 18.0216 | 0.77845 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.7 | 21.376 | 21.376 | 8.324 | 80.1 | 66.463 | 66.463 | 13.637 | 7.8 | 3.361 | 3.361 | 4.439 | 90.6 | 82.1 | 82.06 | 8.54 | 87.5 | 81.7 | 81.66 | 5.84 | 10.1 | 6.6 | 5.34 | 4.76 | 13.2 | 5.5 | 3.96 | 9.24 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 4.6 | 8.4 | 8.4 | -3.8 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.8 | 9.344 | 9.344 | 2.456 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 33.3 | 22.3 | 22.3 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 125.436 | 125.436 | -6.336 | 104.9 | 76.2 | 134.448 | -29.548 | 32 | 17.382 | 17.382 | 14.618 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.2329 | 29.184 | 29.184 | 0.04887 | 3.1246 | 2.816 | 2.816 | 0.30862 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.3 | 17 | 17 | -1.7 | 6.7 | 7.07 | 7.07 | -0.37
14/12/2024 | 18:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1 | 1.67 | 1.67 | -0.67 | 649.2 | 647.0052 | 647.0052 | 2.1948 | 216.1 | 212.3377 | 212.3377 | 3.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 16.8883 | 49.9492 | -19.1492 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 124.4929 | 121.0127 | -11.3127 | 109.7 | 124.4929 | 121.0127 | -11.3127 | 109.9 | 124.4929 | 121.0127 | -11.1127 | 212 | 186.7394 | 181.5191 | 30.4809 | 208.4 | 211.4919 | 211.4919 | -3.0919 | 108 | 105.746 | 105.746 | 2.254 | 565.1 | 570.525 | 562.1167 | 2.9833 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 165.3526 | 165.3526 | 0.6474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71.1 | 30.7469 | 56.7124 | 14.3876 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.4 | 111.1891 | 111.1891 | 0.21092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 460.6758 | 409.9669 | 54.0331 | 82 | 82.2752 | 80.562 | 1.438 | 150.1 | 149.2086 | 149.2086 | 0.89138 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.9 | 19.0989 | 19.0989 | -0.19892 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 148.5 | 178.6667 | 178.6667 | -30.1667 | 148.8 | 178.6667 | 178.6667 | -29.8667 | 170.1 | 178.6667 | 178.6667 | -8.5667 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8 | 6.363 | 8.9477 | -0.94775 | 3.6 | 5.0277 | 5.0277 | -1.4277 | 33.1 | 36.5377 | 36.5377 | -3.4377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 14.1 | 26.0066 | 26.0066 | -11.9066 | 168.8 | 171.8848 | 154.186 | 14.614 | 45.8 | 16.1964 | 16.1964 | 29.6036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 | 158.2 | 150.6667 | 150.6667 | 7.5333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.35 | 75.3333 | 75.3333 | -6.9833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 51.4276 | 44.3989 | 15.7011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 68.4759 | 104.9017 | 32.9984 | 110.3 | 134.2037 | 134.2037 | -23.9037 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 145.5803 | 137.1679 | -48.4679 | 88.8 | 145.5803 | 137.1679 | -48.3679 | 111.9 | 145.5803 | 137.1679 | -25.2679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 101.6 | 97.7 | 89.566 | 12.034 | 3.4 |  | 0 | 3.4 | 12.4 | 7.965 | 7.965 | 4.435 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 1.7721 | 3.9231 | -1.3231 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.1 | 0.095 | 0.095 | 0.005 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 25.3 | 22.66 | 22.66 | 2.64 | 82.7 | 70.2 | 72.127 | 10.573 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 13.7 | 3.7794 | 3.7794 | 9.9206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 18.0216 | 18.0216 | 1.1784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.1 | 19.859 | 19.859 | 10.241 | 76.7 | 63.385 | 63.385 | 13.315 | 1.1 | 0.674 | 0.674 | 0.426 | 89 | 82.1 | 82.06 | 6.94 | 89.9 | 81.7 | 81.66 | 8.24 | 10.6 | 6.4 | 5.34 | 5.26 | 9.7 | 5 | 3.96 | 5.74 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13.1 | 9.24 | 9.24 | 3.86 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.4 | 122.819 | 122.819 | -6.419 | 101.1 | 68.9 | 126.655 | -25.555 | 4.6 | 6.132 | 6.132 | -1.532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 0.2 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.3406 | 29.184 | 29.184 | 0.15657 | 3.2142 | 2.816 | 2.816 | 0.39819 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.3 | 17 | 17 | -1.7 | 6.4 | 7.07 | 7.07 | -0.67
14/12/2024 | 18:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 648.8 | 647.0052 | 647.0052 | 1.7948 | 215.4 | 212.3377 | 212.3377 | 3.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 72.429 | 76.7982 | -45.0982 | 167.6 | 159.9893 | 159.9893 | 7.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 119.0542 | 124.0962 | -13.0962 | 110.8 | 119.0542 | 124.0962 | -13.2962 | 110.8 | 119.0542 | 124.0962 | -13.2962 | 209.5 | 178.5813 | 186.1442 | 23.3558 | 208.5 | 212.1613 | 212.1613 | -3.6614 | 107.6 | 106.0807 | 106.0807 | 1.5193 | 565.9 | 570.525 | 570.525 | -4.625 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3526 | 2.3474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 121.3 | 78.7062 | 143.5602 | -22.2602 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 460.6758 | 460.6758 | -0.37581 | 82.1 | 82.2752 | 80.562 | 1.538 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.2 | 19.0989 | 19.0989 | 0.10108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 180.4 | 178.6667 | 178.6667 | 1.7333 | 180.5 | 178.6667 | 178.6667 | 1.8333 | 179.5 | 178.6667 | 178.6667 | 0.83333 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8.1 | 6.363 | 8.9477 | -0.84775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 29.1 | 26.0066 | 26.0066 | 3.0934 | 168.7 | 171.8848 | 171.8848 | -3.1848 | 46.1 | 19.8792 | 28.3911 | 17.7089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.8792 | 133.8792 | -2.1792 | 157.4 | 150.6667 | 150.6667 | 6.7333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.15 | 75.3333 | 75.3333 | -7.1833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 90.4194 | 115.3575 | -2.9575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 134.3333 | 107.394 | 67.006 | 134.3 | 134.2037 | 134.2037 | 0.09632 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 145.5803 | 149.7739 | -61.5739 | 88.6 | 145.5803 | 149.7739 | -61.1739 | 110.5 | 145.5803 | 149.7739 | -39.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 107.8779 | 89.482 | 18.718 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 8.037 | 8.037 | 3.263 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.3857 | 5.67 | -3.07 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.9 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.619 | 22.619 | 3.381 | 82 | 77.9823 | 71.89 | 10.11 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 18.3 | 4.6387 | 6.625 | 11.675 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.8 | 18.265 | 18.265 | 11.535 | 74.8 | 60.302 | 60.302 | 14.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 88.8477 | 82.06 | -2.36 | 90.4 | 94.311 | 81.66 | 8.74 | 9.4 | 6.2 | 5.34 | 4.06 | 9.4 | 4.3 | 3.96 | 5.44 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.4 | 8.873 | 8.873 | 3.527 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 116.196 | 116.196 | 3.804 | 92.4 | 89.4238 | 117.366 | -24.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 43.7 | 76 | 69 | -25.3 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.4405 | 29.184 | 29.184 | 0.25649 | 3.2645 | 2.816 | 2.816 | 0.44847 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
14/12/2024 | 19:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 645.4 | 647.0052 | 647.0052 | -1.6052 | 215.1 | 212.3377 | 212.3377 | 2.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 76.7982 | 76.7982 | -17.4982 | 166.6 | 159.9893 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 134.5222 | 157.8474 | -19.6474 | 138.4 | 134.5222 | 157.8474 | -19.4474 | 138.6 | 134.5222 | 157.8474 | -19.2474 | 241.2 | 201.7833 | 236.7711 | 4.4289 | 208.7 | 212.8306 | 212.8306 | -4.1306 | 107.8 | 106.4153 | 106.4153 | 1.3847 | 565.1 | 570.525 | 570.525 | -5.425 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 165.3526 | 165.3526 | 1.3474 | 7.8 | 6.8603 | 6.8603 | 0.93968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 120 | 110.8949 | 143.5602 | -23.5602 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 460.6758 | 460.6758 | -0.37581 | 82.1 | 82.2752 | 80.562 | 1.538 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 41.8 | 37.9393 | 20.0003 | 21.7997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.2 | 19.0989 | 19.0989 | 0.10108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.6 | 178.6667 | 183.3332 | -6.7332 | 176.5 | 178.6667 | 183.3332 | -6.8332 | 181.3 | 178.6667 | 183.3332 | -2.0332 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8.5 | 6.363 | 8.9477 | -0.44775 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 27.7 | 26.0066 | 26.0066 | 1.6934 | 167.2 | 171.8848 | 171.8848 | -4.6848 | 66.1 | 38.7126 | 28.3911 | 37.7089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.8792 | 133.8792 | -3.0792 | 158.3 | 150.6667 | 150.6667 | 7.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.32 | 75.3333 | 75.3333 | -7.0133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 115.3575 | 115.3575 | -3.7575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 155.1407 | 107.394 | 41.406 | 132.8 | 134.2037 | 134.2037 | -1.4037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 145.5803 | 149.7739 | -21.9739 | 127.3 | 145.5803 | 149.7739 | -22.4739 | 126.9 | 145.5803 | 149.7739 | -22.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 106.1679 | 89.409 | 14.891 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 8.035 | 8.035 | 2.065 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 5.67 | 5.67 | -2.27 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 22.499 | 22.499 | 3.301 | 72.2 | 75.9901 | 71.649 | 0.551 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 19.5 | 9.0335 | 6.625 | 12.875 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.4 | 16.646 | 16.646 | 12.754 | 72.8 | 57.219 | 57.219 | 15.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 88.1941 | 82.06 | 7.64 | 93.6 | 89.2588 | 81.66 | 11.94 | 7.4 | 6.5 | 5.34 | 2.06 | 6.7 | 4.2 | 3.96 | 2.74 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 8.42 | 8.42 | 3.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 108.237 | 108.237 | -1.137 | 67.1 | 73.5848 | 107.579 | -40.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.4177 | 29.184 | 29.184 | 0.2337 | 3.3212 | 2.816 | 2.816 | 0.50522 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
14/12/2024 | 19:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 646.7 | 647.0052 | 647.0052 | -0.30523 | 215.6 | 212.3377 | 212.3377 | 3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 76.7982 | 76.7982 | -16.5982 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 145.325 | 172.1092 | -44.6092 | 127.8 | 145.325 | 172.1092 | -44.3092 | 127.1 | 145.325 | 172.1092 | -45.0092 | 232.7 | 217.9874 | 258.1639 | -25.4639 | 208.6 | 213.4998 | 213.4998 | -4.8998 | 107.6 | 106.7499 | 106.7499 | 0.8501 | 564.7 | 570.525 | 570.525 | -5.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 165.3526 | 165.3526 | 2.1474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 120.6 | 106.8771 | 143.5602 | -22.9602 | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 111.6 | 111.1891 | 111.1891 | 0.41092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 460.6758 | 460.6758 | 0.82419 | 82.1 | 82.2752 | 80.562 | 1.538 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 41.9 | 37.9393 | 20.0003 | 21.8997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.5 | 19.0989 | 19.0989 | 0.40108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 181.7 | 183.3332 | 183.3332 | -1.6332 | 182.3 | 183.3332 | 183.3332 | -1.0332 | 183.3 | 183.3332 | 183.3332 | -0.0332 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8.7 | 6.363 | 8.9477 | -0.24775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.9 | 26.0066 | 26.0066 | 2.8934 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 66.5 | 39.0115 | 28.3911 | 38.1089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 133.8792 | -2.3792 | 157.9 | 150.6667 | 150.6667 | 7.2333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 75.3333 | 75.3333 | -7.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 115.3575 | 115.3575 | -2.8575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 153.244 | 107.394 | 76.506 | 131.7 | 134.2037 | 134.2037 | -2.5037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 145.5803 | 149.7739 | -6.9739 | 142.4 | 145.5803 | 149.7739 | -7.3739 | 144.5 | 145.5803 | 149.7739 | -5.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 103.8385 | 88.069 | 13.331 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7.422 | 7.422 | -0.422 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 21.907 | 21.907 | 1.293 | 64.7 | 73.8183 | 69.839 | -5.139 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 20.5 | 9.1032 | 6.625 | 13.875 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.9 | 15.777 | 15.777 | 12.123 | 77 | 52.572 | 52.572 | 24.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 82.3501 | 78.27 | 6.33 | 93.8 | 88.994 | 76.12 | 17.68 | 9.7 | 7 | 5.34 | 4.36 | 6 | 4.2 | 3.96 | 2.04 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.4 | 7.607 | 7.607 | 3.793 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.9 | 98.397 | 98.397 | 0.503 | 54.7 | 64.125 | 93.368 | -38.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | -0.1 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 35 |  |  | 35 | 29.3781 | 29.184 | 29.184 | 0.19405 | 3.376 | 2.816 | 2.816 | 0.56002 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
14/12/2024 | 20:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.4 | 1.67 | 1.67 | -0.27 | 647.6 | 647.0052 | 647.0052 | 0.59477 | 215.9 | 212.3377 | 212.3377 | 3.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 76.7982 | 92.5877 | -32.4877 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 146.3807 | 173.1111 | -50.5111 | 122.6 | 146.3807 | 173.1111 | -50.5111 | 122.6 | 146.3807 | 173.1111 | -50.5111 | 224.9 | 219.5711 | 259.6667 | -34.7667 | 209.9 | 213.4998 | 213.4998 | -3.5998 | 107.9 | 106.7499 | 106.7499 | 1.1501 | 565.3 | 570.525 | 570.525 | -5.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 120.7 | 117.0821 | 143.5602 | -22.8602 | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 460.6758 | 460.6758 | -0.57581 | 82.1 | 82.2752 | 80.562 | 1.538 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 180 | 183.3332 | 183.3332 | -3.3332 | 180.5 | 183.3332 | 183.3332 | -2.8332 | 183.5 | 183.3332 | 183.3332 | 0.1668 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8.7 | 6.363 | 8.9477 | -0.24775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.1 | 26.0066 | 26.0066 | 2.0934 | 167.6 | 171.8848 | 171.8848 | -4.2848 | 66.4 | 50.4302 | 41.7206 | 24.6794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 | 157.3 | 150.6667 | 150.6667 | 6.6333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 75.3333 | 75.3333 | -6.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 115.3575 | -3.1575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 199.3 | 171.0782 | 125.1906 | 74.1094 | 130.1 | 134.2037 | 134.2037 | -4.1037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.5803 | 149.7739 | -6.5739 | 142.8 | 145.5803 | 149.7739 | -6.9739 | 144.6 | 145.5803 | 149.7739 | -5.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 100.7365 | 86.306 | 15.294 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 6.605 | 6.605 | -2.305 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 21.159 | 21.159 | 3.141 | 64.9 | 73.0564 | 67.505 | -2.605 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 20.5 | 11.7677 | 9.7354 | 10.7646 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.5 | 15.159 | 15.159 | 9.341 | 70.3 | 47.405 | 47.405 | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80.7441 | 78.27 | 11.13 | 89.6 | 88.2113 | 76.12 | 13.48 | 10 | 6.9 | 5.34 | 4.66 | 10.8 | 4 | 3.96 | 6.84 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.6 | 6.676 | 6.676 | -1.076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 87.93 | 87.93 | 6.77 | 50.8 | 57.7471 | 77.683 | -26.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.3736 | 29.184 | 29.184 | 0.18964 | 3.3949 | 2.816 | 2.816 | 0.57889 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 6.2 | 7.07 | 7.07 | -0.87
14/12/2024 | 20:30 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | -0.28 | 1.3 | 1.67 | 1.67 | -0.37 | 648.1 | 647.0052 | 647.0052 | 1.0948 | 215.9 | 212.3377 | 212.3377 | 3.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 92.5877 | -32.5877 | 167.2 | 159.9893 | 159.9893 | 7.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 148.1455 | 173.1111 | -59.0111 | 114.4 | 148.1455 | 173.1111 | -58.7111 | 114.3 | 148.1455 | 173.1111 | -58.8111 | 217 | 222.2183 | 259.6667 | -42.6667 | 209.2 | 213.4998 | 213.4998 | -4.2998 | 108 | 106.7499 | 106.7499 | 1.2501 | 566.4 | 570.525 | 570.525 | -4.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 165.3526 | 165.3526 | 3.4474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 120.9 | 119.5772 | 143.5602 | -22.6602 | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 111.6 | 111.1891 | 111.1891 | 0.41092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 460.6758 | 460.6758 | -0.27581 | 81.1 | 82.2752 | 80.562 | 0.53801 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 42.1 | 37.9393 | 20.0003 | 22.0997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 180.8 | 183.3332 | 183.3332 | -2.5332 | 181 | 183.3332 | 183.3332 | -2.3332 | 183.9 | 183.3332 | 183.3332 | 0.5668 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8.7 | 6.363 | 8.9477 | -0.24775 | 4.7 | 5.0277 | 5.0277 | -0.32773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.9 | 15.0038 | 15.0038 | 13.8962 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 66.6 | 52.3469 | 46.7407 | 19.8592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.8792 | 133.8792 | -2.4792 | 158 | 150.6667 | 150.6667 | 7.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 75.3333 | 75.3333 | -7.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3575 | -3.3575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 173.4901 | 133.0706 | 61.7294 | 128.2 | 134.2037 | 134.2037 | -6.0037 | 65 | 67.7258 | 67.7258 | -2.7258 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 145.5803 | 149.7739 | -5.2739 | 143.8 | 145.5803 | 149.7739 | -5.9739 | 146.6 | 145.5803 | 149.7739 | -3.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 97.5841 | 86.276 | 21.224 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 5.807 | 5.807 | -1.907 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 20.976 | 20.976 | 4.924 | 70.4 | 72.8303 | 67.296 | 3.104 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 20.5 | 12.215 | 10.9068 | 9.5932 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14 | 14.489 | 14.489 | -0.489 | 65.9 | 41.947 | 41.947 | 23.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 79.1543 | 74.85 | 11.15 | 92.6 | 82.4023 | 74.65 | 17.95 | 9.9 | 6.5 | 4.86 | 5.04 | 7.6 | 3.8 | 3.96 | 3.64 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.5 | 6.009 | 6.009 | -1.509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93 | 78.865 | 78.865 | 14.135 | 49.5 | 51.8201 | 67.689 | -18.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | -0.1 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.4264 | 29.184 | 29.184 | 0.24242 | 3.3882 | 2.816 | 2.816 | 0.57217 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 6.6 | 7.07 | 7.07 | -0.47
14/12/2024 | 21:00 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | -0.28 | 1.3 | 1.67 | 1.67 | -0.37 | 647.5 | 647.0052 | 647.0052 | 0.49477 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 76.7982 | 92.5877 | -33.6877 | 166.2 | 159.9893 | 159.9893 | 6.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 146.6965 | 173.1111 | -52.1111 | 121.1 | 146.6965 | 173.1111 | -52.0111 | 120.9 | 146.6965 | 173.1111 | -52.2111 | 221.6 | 220.0448 | 259.6667 | -38.0667 | 210.1 | 213.4998 | 213.4998 | -3.3998 | 108.1 | 106.7499 | 106.7499 | 1.3501 | 567.3 | 570.525 | 570.525 | -3.225 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 165.3526 | 165.3526 | 1.9474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 120.1 | 120.0666 | 143.5602 | -23.4602 | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 460.6758 | 460.6758 | 0.22419 | 80.7 | 82.2752 | 80.562 | 0.13801 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 42.1 | 37.9393 | 20.0003 | 22.0997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 178.6 | 183.3332 | 183.3332 | -4.7332 | 178.9 | 183.3332 | 183.3332 | -4.4332 | 184 | 183.3332 | 183.3332 | 0.6668 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8.7 | 6.363 | 8.9477 | -0.24775 | 4.7 | 5.0277 | 5.0277 | -0.32773 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.2 | 15.0038 | 15.0038 | 13.1962 | 167 | 171.8848 | 171.8848 | -4.8848 | 66 | 50.8827 | 39.2315 | 26.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 | 158.2 | 150.6667 | 150.6667 | 7.5333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 75.3333 | 75.3333 | -7.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 115.3575 | 115.3575 | -3.5575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 172.1878 | 121.845 | 45.455 | 128.3 | 134.2037 | 134.2037 | -5.9037 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 145.5803 | 149.7739 | -5.4739 | 143.8 | 145.5803 | 149.7739 | -5.9739 | 146.8 | 145.5803 | 149.7739 | -2.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 92.9642 | 86.822 | 20.178 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 5.016 | 5.016 | -1.816 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 20.983 | 20.983 | 6.417 | 72 | 72.0484 | 67.796 | 4.204 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.549 | 3.549 | -0.349 | 20.4 | 11.8733 | 9.1545 | 11.2455 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 13.802 | 13.802 | -3.502 | 57 | 36.393 | 36.393 | 20.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 73.6914 | 74.85 | 12.75 | 86.8 | 82.3034 | 74.65 | 12.15 | 7.1 | 6.3 | 4.86 | 2.24 | 3.3 | 3.6 | 3.96 | -0.66 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.9 | 5.43 | 5.43 | -0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.3 | 70.268 | 70.268 | 0.032 | 32.9 | 44.6316 | 59.593 | -26.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.4616 | 29.184 | 29.184 | 0.27759 | 3.367 | 2.816 | 2.816 | 0.55101 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 6.9 | 7.07 | 7.07 | -0.17
14/12/2024 | 21:30 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | -0.28 | 1.4 | 1.67 | 1.67 | -0.27 | 649.5 | 647.0052 | 647.0052 | 2.4948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 60.1 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 153.407 | 173.1111 | -38.7111 | 134.3 | 153.407 | 173.1111 | -38.8111 | 134 | 153.407 | 173.1111 | -39.1111 | 227.3 | 230.1104 | 259.6667 | -32.3667 | 209.9 | 213.4998 | 213.4998 | -3.5998 | 107.9 | 106.7499 | 106.7499 | 1.1501 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 165.3526 | 165.3526 | -0.1526 | 8.1 | 6.8603 | 6.8603 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 117.6633 | 143.5602 | -68.7602 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 111.6 | 111.1891 | 111.1891 | 0.41092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 460.6758 | 460.6758 | 1.0242 | 81.9 | 82.2752 | 80.562 | 1.338 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 42.1 | 37.9393 | 20.0003 | 22.0997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 180.6 | 183.3332 | 183.3332 | -2.7332 | 181.2 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1332 | 183.7 | 183.3332 | 183.3332 | 0.3668 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8.7 | 6.363 | 8.9477 | -0.24775 | 4.7 | 5.0277 | 5.0277 | -0.32773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.2 | 15.0038 | 15.0038 | 13.1962 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 66.6 | 59.5078 | 62.6086 | 3.9914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 133.8792 | -2.3792 | 157.8 | 150.6667 | 150.6667 | 7.1333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.13 | 75.3333 | 75.3333 | -7.2033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.3575 | 115.3575 | -2.9575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 193.5028 | 168.6988 | 20.4012 | 133.5 | 134.2037 | 134.2037 | -0.70368 | 65 | 67.7258 | 67.7258 | -2.7258 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 145.5803 | 149.7739 | -6.1739 | 143.1 | 145.5803 | 149.7739 | -6.6739 | 145.7 | 145.5803 | 149.7739 | -4.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 90.6217 | 86.594 | 19.306 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4.651 | 4.651 | -0.651 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 1.46 | 1.46 | 3.34 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 20.632 | 20.632 | 8.768 | 70 | 71.1128 | 68.079 | 1.921 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.549 | 3.549 | -0.349 | 20.4 | 13.886 | 14.6095 | 5.7905 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.3 | 13.205 | 13.205 | 0.095 | 59.7 | 31.747 | 31.747 | 27.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 73.7292 | 74.85 | -5.05 | 86.5 | 77.5092 | 74.65 | 11.85 | 5.8 | 6.2 | 4.86 | 0.94 | 2.6 | 3.3 | 3.96 | -1.36 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.7 | 5.031 | 5.031 | -0.331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.1 | 63.602 | 63.602 | -5.502 | 25.2 | 43.4349 | 51.289 | -26.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.7 | 76 | 69 | -25.3 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.4375 | 29.184 | 29.184 | 0.25352 | 3.3715 | 2.816 | 2.816 | 0.5555 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8 | 6.5 | 7.07 | 7.07 | -0.57
14/12/2024 | 22:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 645.5 | 647.0052 | 647.0052 | -1.5052 | 215.2 | 212.3377 | 212.3377 | 2.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 60.1 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 171.7539 | 173.1111 | -42.3111 | 130.4 | 171.7539 | 173.1111 | -42.7111 | 130.5 | 171.7539 | 173.1111 | -42.6111 | 233.2 | 257.6308 | 259.6667 | -26.4667 | 210.8 | 212.1613 | 212.1613 | -1.3614 | 108.2 | 106.0807 | 106.0807 | 2.1193 | 564.4 | 570.525 | 570.525 | -6.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 165.3526 | 165.3526 | 0.6474 | 7.9 | 6.8603 | 6.8603 | 1.0397 | 0 | 16.9398 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 143.5602 | 143.5602 | -68.7602 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 111.3 | 111.1891 | 111.1891 | 0.11092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 460.6758 | 460.6758 | -1.6758 | 81.3 | 82.2752 | 80.562 | 0.73801 | 150.5 | 149.2086 | 149.2086 | 1.2914 | 41.9 | 37.9393 | 20.0003 | 21.8997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.5 | 19.0989 | 19.0989 | 0.40108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 179.1 | 183.3332 | 183.3332 | -4.2332 | 179.3 | 183.3332 | 183.3332 | -4.0332 | 183.1 | 183.3332 | 183.3332 | -0.2332 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8.8 | 6.363 | 8.9477 | -0.14775 | 4.7 | 5.0277 | 5.0277 | -0.32773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28 | 15.0038 | 15.0038 | 12.9962 | 167 | 171.8848 | 171.8848 | -4.8848 | 65.9 | 94.6825 | 37.0121 | 28.8879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 133.8792 | -2.7792 | 157.2 | 0 | 150.6667 | 6.5333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.73 |  | 75.3333 | -7.6033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 115.3575 | 115.3575 | -4.1575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 189.1591 | 133.0921 | 42.4079 | 131.7 | 134.2037 | 134.2037 | -2.5037 | 64.8 | 67.7258 | 67.7258 | -2.9258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 145.5803 | 149.7739 | -6.1739 | 143 | 145.5803 | 149.7739 | -6.7739 | 145.7 | 145.5803 | 149.7739 | -4.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 86.9705 | 86.108 | 28.892 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 4.429 | 4.429 | -0.229 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 1.46 | 1.46 | 3.34 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 20.162 | 20.162 | 9.738 | 67.7 | 68.9167 | 68.289 | -0.589 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.549 | 3.549 | -0.249 | 20.4 | 19.9471 | 8.6367 | 11.7633 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.9 | 12.638 | 12.638 | 1.262 | 55.6 | 27.404 | 27.404 | 28.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 67.069 | 74.85 | -14.55 | 73.4 | 76.051 | 74.65 | -1.25 | 4.2 | 5.9 | 4.86 | -0.66 | 2 | 3.1 | 3.96 | -1.96 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.7 | 4.693 | 4.693 | 1.007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.4 | 57.58 | 57.58 | -23.18 | 18.4 | 44.2843 | 42.916 | -24.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 43.6 | 76 | 69 | -25.4 | 35 |  |  | 35 | 29.4525 | 29.184 | 29.184 | 0.26855 | 3.4127 | 2.816 | 2.816 | 0.59671 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.3 | 17 | 17 | -1.7 | 6.7 | 7.07 | 7.07 | -0.37
14/12/2024 | 22:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 649.2 | 647.0052 | 647.0052 | 2.1948 | 215.7 | 212.3377 | 212.3377 | 3.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | 166.9 | 159.9893 | 159.9893 | 6.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 166.0315 | 167.6707 | -32.7707 | 134.8 | 166.0315 | 167.6707 | -32.8708 | 135.4 | 166.0315 | 167.6707 | -32.2707 | 237.5 | 249.0473 | 251.5061 | -14.0061 | 209.2 | 213.4998 | 213.4998 | -4.2998 | 108.1 | 106.7499 | 106.7499 | 1.3501 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 165.3526 | 165.3526 | 2.9474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 16.8239 | 16.8239 | -16.8239 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 121.135 | 143.5602 | -68.2602 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 111 | 111.1891 | 111.1891 | -0.18908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 460.6758 | 460.6758 | -0.07581 | 80.3 | 82.2752 | 80.562 | -0.26199 | 151.4 | 149.2086 | 149.2086 | 2.1914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 179.9 | 183.3332 | 183.3332 | -3.4332 | 180.7 | 183.3332 | 183.3332 | -2.6332 | 184 | 183.3332 | 183.3332 | 0.6668 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8.4 | 6.363 | 8.9477 | -0.54775 | 4.7 | 5.0277 | 5.0277 | -0.32773 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.1 | 15.0038 | 15.0038 | 13.0962 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 66.4 | 80.4151 | 30.12 | 36.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.8792 | 133.8792 | -2.4792 | 158.1 | 0 | 150.6667 | 7.4333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.44 |  | 75.3333 | -6.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 115.3575 | -3.4575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 224.6935 | 110.3294 | 100.2706 | 132.2 | 134.2037 | 134.2037 | -2.0037 | 65.1 | 67.7258 | 67.7258 | -2.6258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 145.5803 | 149.7739 | -5.1739 | 144.1 | 145.5803 | 149.7739 | -5.6739 | 146.9 | 145.5803 | 149.7739 | -2.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 83.2881 | 84.479 | 28.221 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 4.338 | 4.338 | 0.762 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 0 | 0.8 | 9.1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19.511 | 19.511 | 7.589 | 62 | 66.3237 | 66.124 | -4.124 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 20.4 | 18.7646 | 7.0284 | 13.3716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.1 | 13.295 | 13.295 | -1.195 | 49.3 | 24.618 | 24.618 | 24.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 59.9413 | 72.57 | -16.67 | 62.4 | 74.0915 | 74.27 | -11.87 | 2.7 | 5.6 | 4.48 | -1.78 | 1 | 2.9 | 3.19 | -2.19 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.6 | 4.412 | 4.412 | 3.188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 52.029 | 52.029 | -25.229 | 14.4 | 40.6069 | 38.021 | -23.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | -0.7 | 43.7 | 76 | 69 | -25.3 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.4448 | 29.184 | 29.184 | 0.26076 | 3.3847 | 2.816 | 2.816 | 0.56875 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 7.2 | 7.07 | 7.07 | 0.13
14/12/2024 | 23:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 648.8 | 647.0052 | 647.0052 | 1.7948 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 60.4 | 167.5 | 159.9893 | 159.9893 | 7.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.6195 | 149.8511 | -9.0511 | 141.4 | 159.6195 | 149.8511 | -8.4511 | 141.4 | 159.6195 | 149.8511 | -8.4511 | 239.5 | 239.4292 | 224.7767 | 14.7233 | 209 | 213.4998 | 213.4998 | -4.4998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 566.8 | 570.525 | 570.525 | -3.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 165.3526 | 165.3526 | 3.2474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 16.8838 | 16.8838 | -16.8838 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.4 | 98.905 | 118.6407 | -43.2407 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 460.6758 | 459.4193 | 3.1807 | 82.3 | 82.2752 | 80.562 | 1.738 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42 | 37.9393 | 20.0003 | 21.9997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 181.9 | 183.3332 | 178.0172 | 3.8828 | 181.9 | 183.3332 | 178.0172 | 3.8828 | 183.9 | 183.3332 | 178.0172 | 5.8827 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8.2 | 6.363 | 8.9477 | -0.74775 | 4.9 | 5.0277 | 5.0277 | -0.12773 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 28.3 | 15.0038 | 15.0038 | 13.2962 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 66.5 | 31.7939 | 21.4914 | 45.0086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.8792 | 133.8792 | -2.2792 | 157.6 | 0 | 150.6667 | 6.9333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.64 |  | 75.3333 | -6.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3575 | -3.3575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 204.066 | 95.6792 | 105.2208 | 133.7 | 134.2037 | 134.2037 | -0.50368 | 65.1 | 67.7258 | 67.7258 | -2.6258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 145.5803 | 149.7739 | -63.3739 | 86.6 | 145.5803 | 149.7739 | -63.1739 | 114.1 | 145.5803 | 149.7739 | -35.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 80.751 | 82.469 | 33.331 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 4.29 | 4.29 | -0.69 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.799 | 18.799 | 10.201 | 55.9 | 59.4304 | 63.167 | -7.267 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 20.4 | 7.419 | 5.0149 | 15.385 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.5 | 14.361 | 14.361 | -0.861 | 45.1 | 22.351 | 22.351 | 22.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 52.9772 | 72.57 | -20.97 | 64.4 | 62.2669 | 74.27 | -9.87 | 2.3 | 5.3 | 4.48 | -2.18 | 2.1 | 2.8 | 3.19 | -1.09 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.7 | 4.15 | 4.15 | -1.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 46.635 | 46.635 | -29.235 | 5.9 | 42.7286 | 34.285 | -28.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | -0.6 | 43.5 | 76 | 69 | -25.5 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.4668 | 29.184 | 29.184 | 0.28283 | 3.3604 | 2.816 | 2.816 | 0.54436 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 0.03
14/12/2024 | 23:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 651 | 647.0052 | 647.0052 | 3.9948 | 216 | 212.3377 | 212.3377 | 3.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6 | 166.9 | 159.9893 | 159.9893 | 6.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 151.3249 | 153.7672 | -33.3672 | 119.4 | 151.3249 | 153.7672 | -34.3672 | 121.5 | 151.3249 | 153.7672 | -32.2672 | 217.1 | 226.9874 | 230.6507 | -13.5508 | 212.4 | 213.4998 | 213.4998 | -1.0998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 574.6 | 570.525 | 570.525 | 4.075 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 8 | 6.8603 | 6.8603 | 1.1397 | 0 | 16.6639 | 16.6639 | -16.6639 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 75.7 | 72.8687 | 134.4131 | -58.7131 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6758 | 460.6758 | 2.2242 | 82.2 | 82.2752 | 80.562 | 1.638 | 150.2 | 149.2086 | 149.2086 | 0.99138 | 42.2 | 37.9393 | 20.0003 | 22.1997 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 179.9 | 183.3332 | 183.3332 | -3.4332 | 180.8 | 183.3332 | 183.3332 | -2.5332 | 184.2 | 183.3332 | 183.3332 | 0.8668 | 107.5 | 111.3477 | 111.3477 | -3.8477 | 8.3 | 6.363 | 8.9477 | -0.64775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32.7 | 36.5377 | 36.5377 | -3.8377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 27.8 | 15.0038 | 15.0038 | 12.7962 | 168.5 | 171.8848 | 171.8848 | -3.3848 | 66.4 | 19.8792 | 38.7486 | 27.6514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 133.8792 | -2.6792 | 158.9 | 0 | 0 | 158.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.91 |  |  | 68.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 115.3574 | 115.3575 | -3.0575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 145.5956 | 118.537 | 20.363 | 126.9 | 134.2037 | 134.2037 | -7.3037 | 65.1 | 67.7258 | 67.7258 | -2.6258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 145.5803 | 149.7739 | -61.7739 | 88.2 | 145.5803 | 149.7739 | -61.5739 | 110.4 | 145.5803 | 149.7739 | -39.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 79.6466 | 79.564 | 30.736 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.202 | 4.202 | -1.802 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 18.02 | 18.02 | 10.68 | 47.3 | 57.7875 | 59.662 | -12.362 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 20.4 | 4.6387 | 9.0419 | 11.3581 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 16.2 | 14.817 | 14.817 | 1.383 | 44.1 | 21.651 | 21.651 | 22.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 56.15 | 58.12 | -9.32 | 69 | 60.529 | 58.89 | 10.11 | 2.3 | 5 | 3.68 | -1.38 | 2.5 | 2.6 | 2.53 | -0.03 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.3 | 3.902 | 3.902 | -1.602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 53.34 | 43.341 | -31.341 | 3.1 | 54.95 | 32.919 | -29.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 43.3 | 76 | 69 | -25.7 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.5362 | 29.184 | 29.184 | 0.35223 | 3.3406 | 2.816 | 2.816 | 0.52459 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 17 | 17 | -5 | 7.5 | 7.07 | 7.07 | 0.43
15/12/2024 | 00:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.5 | 1.67 | 1.67 | -0.17 | 629.7 | 647.0052 | 647.0052 | -17.3052 | 212.7 | 212.3377 | 212.3377 | 0.36232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 58.7 | 161.2 | 159.9893 | 159.9893 | 1.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 161.7778 | 154.1511 | -23.4511 | 131 | 161.7778 | 154.1511 | -23.1511 | 131.2 | 161.7778 | 154.1511 | -22.9511 | 244.6 | 242.6667 | 231.2267 | 13.3733 | 209.7 | 213.4998 | 213.4998 | -3.7998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 536.6 | 570.525 | 570.525 | -33.925 | 10.2 | 10.2125 | 10.2125 | -0.01254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 165.3526 | 165.3526 | -6.9526 | 7.4 | 6.8603 | 6.8603 | 0.53968 | 0 | 16.8838 | 16.8838 | -16.8838 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 72.7 | 44.6638 | 102.8194 | -30.1194 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 113.3477 | 113.3477 | -5.2477 | 110.6 | 111.1891 | 111.1891 | -0.58908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.5 | 460.6758 | 440.7296 | 11.7705 | 82.2 | 82.2752 | 80.562 | 1.638 | 147 | 149.2086 | 149.2086 | -2.2086 | 40.1 | 37.9393 | 20.0003 | 20.0997 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 175.4 | 183.3332 | 154.4844 | 20.9156 | 175.8 | 183.3332 | 154.4844 | 21.3156 | 181.6 | 183.3332 | 154.4844 | 27.1156 | 106.4 | 111.3477 | 111.3477 | -4.9477 | 8.2 | 6.363 | 8.9477 | -0.74775 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32.8 | 36.5377 | 36.5377 | -3.7377 | 44.3 | 44.4486 | 44.4486 | -0.14858 | 2.8 | 2.8415 | 2.8415 | -0.04151 | 2.5 | 3.9825 | 3.9825 | -1.4825 | 27.2 | 15.0038 | 15.0038 | 12.1962 | 163.6 | 171.8848 | 171.8848 | -8.2848 | 63.6 | 19.8792 | 30.12 | 33.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 133.8792 | 133.8792 | -5.0792 | 156.7 | 0 | 0 | 156.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.86 |  |  | 68.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 64.3275 | 115.2346 | -6.7346 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 42.651 | 116.7721 | 35.8279 | 121 | 134.2037 | 134.2037 | -13.2037 | 62.4 | 67.7258 | 67.7258 | -5.3258 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.2 | 30.2155 | 30.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 145.5803 | 149.7739 | -149.7739 | 122.7 | 145.5803 | 149.7739 | -27.0739 | 55.9 | 145.5803 | 149.7739 | -93.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 78.3718 | 76.361 | 29.739 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.22 | 17.22 | 0.48 | 31.4 | 55.7523 | 55.975 | -24.575 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 20.3 | 4.6387 | 7.0284 | 13.2716 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 18.0216 | 18.0216 | 1.6784 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.1 | 15.07 | 15.07 | 4.03 | 42.1 | 21.474 | 21.474 | 20.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 53.28 | 58.12 | -13.72 | 63.7 | 57.8174 | 58.89 | 4.81 | 2 | 4.9 | 3.68 | -1.68 | 1.3 | 2.5 | 2.53 | -1.23 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 |  | 5 | -5 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.2 | 3.659 | 3.659 | -0.459 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 40.749 | 40.749 | -36.649 | 1.2 | 55.63 | 32.342 | -31.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 44.1 | 76 | 69 | -24.9 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.5641 | 29.184 | 29.184 | 0.38013 | 3.3561 | 2.816 | 2.816 | 0.54008 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.9 | 7.07 | 7.07 | -0.17
EJEC (MWh) |  | 24.45 | 23.52 | 23.52 |  | 36.45 | 40.08 | 40.08 |  | 15532.85 | 15528.1255 | 15528.1255 |  | 5169.1 | 5096.1043 | 5096.1043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1018.55 | 952.076 | 1021.4099 |  | 3998 | 3839.7422 | 3839.7422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3100.95 | 3283.8149 | 3282.859 |  | 3100.15 | 3283.8149 | 3282.859 |  | 3103.8 | 3283.8149 | 3282.859 |  | 5507.15 | 4925.7224 | 4924.2886 |  | 4208.6 | 4270.4315 | 4304.4315 |  | 1957.5 | 1912.7157 | 1929.7158 |  | 13550.75 | 13692.5995 | 13388.8724 |  | 250.55 | 245.101 | 245.101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3972.75 | 3968.4624 | 3968.4624 |  | 189.95 | 164.6477 | 164.6477 |  | 80.15 | 42.0976 | 33.6277 |  | 154.6 | 163.5481 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1526.45 | 1715.8042 | 1838.4674 |  | 97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2650.25 | 2720.3448 | 2720.3448 |  | 3019 | 3224.7138 | 3188.1499 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9522.1 | 9433.4481 | 10891.3365 |  | 1470 | 1396.1089 | 1369.5538 |  | 3631.85 | 3581.0069 | 3581.0069 |  | 1005.75 | 883.6343 | 480.0077 |  | 440.75 | 464.6738 | 464.6738 |  | 364.3 | 458.3741 | 458.3741 |  | 2190.15 | 2112.0235 | 2112.0235 |  | 3943.15 | 4275.3324 | 4304.0839 |  | 3950.1 | 4275.3324 | 4304.0839 |  | 4184.5 | 4275.3324 | 4304.0839 |  | 2600.5 | 2672.3448 | 2597.7834 |  | 193.95 | 156.5891 | 214.746 |  | 86.7 | 120.6655 | 120.6655 |  | 808.35 | 876.9041 | 876.9041 |  | 1086.4 | 1066.7659 | 1066.7659 |  | 67.2 | 68.1962 | 68.1962 |  | 60 | 95.58 | 95.58 |  | 359.9 | 338.0854 | 338.0854 |  | 4024.35 | 4125.2357 | 3891.1944 |  | 699.5 | 499.1049 | 722.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 211.3 | 0 | 186.662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2640.85 | 2587.082 | 2497.6507 |  | 3912.05 | 3239.3334 | 3465.3334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 92.2 | 0 | 0 |  | 1760.39 | 1619.6666 | 1732.6666 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2354.4 | 2506.7553 | 2191.2745 |  | 1.75 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2809 | 2594.6793 | 2647.9064 |  | 2960 | 3212.9192 | 3220.8883 |  | 1533.85 | 1625.4182 | 1625.4182 |  | 1882.95 | 1885.632 | 1882.9989 |  | 724.35 | 725.1713 | 725.1715 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2821.2 | 3335.1948 | 3309.373 |  | 2870.95 | 3335.1948 | 3309.373 |  | 3105.6 | 3335.1948 | 3309.373 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.65 | 6.616 | 6.616 |  | 2517.5 | 2020.7385 | 1824.7385 |  | 784.25 | 0 | 726.8125 |  | 111.3 | 116.127 | 116.127 |  | 2.65 | 0 | 2.1 |  | 478.45 | 423.1145 | 423.1145 |  | 207.95 | 135.983 | 206.264 |  | 81 | 72.8309 | 85.4938 |  | 0 | 0 | 11.875 |  | 87.3 | 85.25 | 85.25 |  | 84.8 | 81.6 | 81.6 |  | 388.5 | 470.1274 | 470.1274 |  | 480 | 462 | 192 |  | 160.55 | 157.65 | 52.7 |  | 84.95 | 84 | 84 |  | 446.25 | 432.5172 | 432.5172 |  | 154.95 | 147.5035 | 147.5035 |  | 194.85 | 184.3125 | 184.3125 |  | 632.4 | 446.4465 | 446.4465 |  | 1663.05 | 1509.6247 | 1403.316 |  | 113.65 | 100.8 | 100.8 |  | 52.25 | 34.8 | 34.8 |  | 19.2 | 28.8 | 28.8 |  | 52.2 | 67.2 | 67.2 |  | 174.75 | 171.618 | 171.618 |  | 80.25 | 85.176 | 85.176 |  | 270.95 | 115.3911 | 168.6817 |  | 46.6 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 4.9 |  | 413.15 | 432.5172 | 432.5172 |  | 232.2 | 218.4 | 218.4 |  | 478.5 | 470.1274 | 470.1274 |  | 485.8 | 470.1274 | 470.1274 |  | 479.25 | 465.426 | 465.426 |  | 543.3 | 445.55 | 445.55 |  | 1010.95 | 985.611 | 985.611 |  | 353.85 | 386.4255 | 386.4255 |  | 1703.9 | 1488.7142 | 1363.47 |  | 1704.9 | 1626.7728 | 1376.91 |  | 169.8 | 143.65 | 86.47 |  | 133.65 | 97.7 | 64.19 |  | 501.6 | 470.1274 | 470.1274 |  | 200.1 | 201.6 | 201.6 |  | 6.5 | 0 | 120 |  | 480 | 470.1274 | 470.1274 |  | 480 | 470.1274 | 470.1274 |  | 472.5 | 470.1274 | 470.1274 |  | 127.1 | 128.9335 | 128.9335 |  | 135.05 | 0 | 119.555 |  | 1360.6 | 1388.2 | 1388.2 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1345.5 | 1461.564 | 1495.031 |  | 909 | 1308.3235 | 1591.765 |  | 1059.05 | 1103.2815 | 1103.2815 |  | 135.35 | 0 | 118.2185 |  | 5.35 | 0 | 0 |  | 479.7 | 465.426 | 465.426 |  | 235.3 | 252 | 252 |  | 1048 | 1813.5 | 1656 |  | 832.7 | 0 | 0 |  | 705.3821 | 700.416 | 700.416 |  | 80.3396 | 67.584 | 67.584 |  | 351.9 | 336 | 336 |  | 358.5 | 408 | 408 |  | 153.2 | 169.68 | 169.68

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 14 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5165862 y resultó S/. 492927 (8.71% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 7 | 5658788.8757 | 6121540.2343 | -7.559%
DOM 8 | 4030171.2605 | 5124803.1572 | -21.36%
LUN 9 | 4278918.2603 | 5050409.6541 | -15.28%
MAR 10 | 4929501.0022 | 6104904.9552 | -19.25%
MIE 11 | 5233637.9722 | 5777591.4456 | -9.415%
JUE 12 | 4858818.7325 | 5794258.153 | -16.14%
VIE 13 | 5236259.0102 | 5649366.8628 | -7.312%
SAB 14 | 5165862.228 | 5713346.5782 | -9.583%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 17:48:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/12/2024 17:48:00 | 14/12/2024 20:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2024 20:39:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 08:17:00 | 14/12/2024 09:24:00 | 14/12/2024 08:14:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 09:24:00 | 14/12/2024 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:21 h S/C arrancar la unidad G2.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2024 10:05:00 | 14/12/2024 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:14 h S/C arrancar la unidad G1.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 04:50:00 |  | 14/12/2024 04:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 01:16:00 | 14/12/2024 10:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 10:05:00 | 14/12/2024 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 14:26:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:04:00 | 14/12/2024 00:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 00:38:00 | 14/12/2024 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 06:30:00 | 14/12/2024 08:07:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 08:07:00 | 14/12/2024 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 17:00:00 | 14/12/2024 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2024 18:30:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2024 14:02:00 | 14/12/2024 15:01:00 | 14/12/2024 13:56:00 | 14/12/2024 14:58:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G11
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 10:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 10:00:00 | 14/12/2024 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2024 14:26:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2024 00:34:00 | 14/12/2024 05:23:00 | 13/12/2024 23:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 05:23:00 | 14/12/2024 07:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 07:15:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 00:04:00 | 14/12/2024 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 02:55:00 | 14/12/2024 04:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 04:42:00 | 14/12/2024 08:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 08:07:00 | 14/12/2024 16:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 16:09:00 | 14/12/2024 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 18:47:00 | 14/12/2024 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2024 22:32:00 | 14/12/2024 23:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/12/2024 23:44:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/12/2024 23:44:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 06:08:00 |  | 14/12/2024 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2024 06:52:00 | 15/12/2024 00:00:00 | 14/12/2024 06:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 121.0591 | 165.9855 | 1 | 154.4914 | 172.8466 | 1 | 162.4281 | 140.5788 | 1 | 186 | 64.8755 | 1 | 186 | 86.256 | 1 | 153.3988 | 86.256 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 165.2153 | 26.3193 | 1 | 163.6533 | 145.2845 | 1 | 186 | 78.256 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 119.124 | 219 | 1 | 119.124 | 219 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 207 | 47.218 | 1 | 207 | 6 | 1 | 184.6604 | 6 | 1 | 207 | 6 | 1 | 207 | 23.1446 | 1 | 207 | 34.778 | 1 | 222 | 49.5481 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 90.256 | 1 | 222 | 90.5746 | 1 | 222 | 35.4551 | 1 | 222 | 35.2187 | 1 | 222 | 39.182 | 1 | 222 | 52.6364 | 1 | 222 | 46.1178 | 1 | 222 | 35.2181 | 1 | 222 | 10.7438 | 1 | 190.3117 | 72.2069 | 1 | 163.3406 | 128.9622 | 1 | 165.0096 | 132.3661 | 1 | 187.3777 | 140.6247 | 1 | 164.4495 | 124.1506 | 1 | 165.1238 | 115.8524 | 1 | 112.1075 | 122.8299 | 1 | 137.8581 | 147.6269 | 1 | 145.609 | 141.5261 | 1 | 143.5057 | 155.9621 | 1 | 126.8749 | 203
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 121.0591 | 165.9855 | 1 | 154.4914 | 172.8466 | 1 | 162.4281 | 140.5788 | 1 | 186 | 64.8755 | 1 | 186 | 86.256 | 1 | 153.3988 | 86.256 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 186 | 31.218 | 1 | 165.2153 | 26.3193 | 1 | 163.6533 | 145.2845 | 1 | 186 | 78.256 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 119.124 | 219 | 1 | 119.124 | 219 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 207 | 47.218 | 1 | 207 | 6 | 1 | 184.6604 | 6 | 1 | 207 | 6 | 1 | 207 | 23.1446 | 1 | 207 | 34.778 | 1 | 222 | 49.5481 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 35.218 | 1 | 222 | 90.256 | 1 | 222 | 90.5746 | 1 | 222 | 35.4551 | 1 | 222 | 35.2187 | 1 | 222 | 39.182 | 1 | 222 | 52.6364 | 1 | 222 | 46.1178 | 1 | 222 | 35.2181 | 1 | 222 | 10.7438 | 1 | 190.3117 | 72.2069 | 1 | 163.3406 | 128.9622 | 1 | 165.0096 | 132.3661 | 1 | 187.3777 | 140.6247 | 1 | 164.4495 | 124.1506 | 1 | 165.1238 | 115.8524 | 1 | 112.1075 | 122.8299 | 1 | 137.8581 | 147.6269 | 1 | 145.609 | 141.5261 | 1 | 143.5057 | 155.9621 | 1 | 126.8749 | 203
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 64.9409 | 31.9505 | 1 | 31.5086 | 31.0606 | 1 | 23.5719 | 62.9366 | 1 | 0 | 47.4977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6012 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 20.7847 | 55.7387 | 1 | 22.3467 | 57.7155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 88.256 | 1 | 22.3396 | 89.0736 | 1 | 0 | 89.1827 | 1 | 0 | 78.6497 | 1 | 0 | 73.04 | 1 | 0 | 63.5335 | 1 | 0 | 85.2162 | 1 | 0 | 85.2161 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9651 | 1 | 0 | 47.0378 | 1 | 0 | 45.6494 | 1 | 0 | 42.0464 | 1 | 0 | 43.5661 | 1 | 0 | 47.0379 | 1 | 0 | 71.5123 | 1 | 31.6883 | 31.9617 | 1 | 32.6594 | 47.0379 | 1 | 30.9904 | 44.3534 | 1 | 8.6223 | 36.0331 | 1 | 31.5505 | 52.7696 | 1 | 30.8762 | 61.0853 | 1 | 83.8925 | 54.1102 | 1 | 48.1419 | 56.3102 | 1 | 40.391 | 62.41 | 1 | 42.4943 | 47.038 | 1 | 59.1251 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9462 | 1 | 0 | 35.2521 | 1 | 0 | 29.684 | 1 | 0 | 39.1556 | 1 | 0 | 36.3659 | 1 | 0 | 31.6494 | 1 | 0 | 42.4282 | 1 | 0 | 42.4282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3651 | 1 | 41.9463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1029 | 1 | 21.2471 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 31.9505 | 1 | 31.5086 | 7.5419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1916 | 1 | 0 | 20.2586 | 1 | 0 | 26.8939 | 1 | 0 | 27.9739 | 1 | 0 | 22.9556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 32.4705 | 0 | 1 | 0 | 15.68 | 1 | 11.786 | 31.4683 | 1 | 0 | 23.8217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6012 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 36.4382 | 1 | 0 | 38.1048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3098 | 1 | 0 | 35.5411 | 1 | 0 | 29.9345 | 1 | 0 | 39.4941 | 1 | 0 | 36.6741 | 1 | 0 | 31.8841 | 1 | 0 | 42.788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.0464 | 1 | 0 | 43.5661 | 1 | 0 | 47.0379 | 1 | 0 | 35.8952 | 1 | 0 | 31.9617 | 1 | 0 | 47.0379 | 1 | 0 | 44.3534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.578 | 1 | 0 | 20.4617 | 1 | 0 | 27.2163 | 1 | 0 | 28.3363 | 1 | 17.0584 | 16.3514 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 29.5625 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 32.4705 | 0 | 1 | 0 | 7.8393 | 1 | 11.786 | 31.4683 | 1 | 0 | 23.676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.7847 | 19.3005 | 1 | 22.3467 | 19.6108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3396 | 18.2804 | 1 | 0 | 29.5642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7879 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9651 | 1 | 0 | 47.0378 | 1 | 0 | 45.6494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6171 | 1 | 31.6883 | 0 | 1 | 32.6594 | 0 | 1 | 30.9904 | 0 | 1 | 8.6223 | 36.0331 | 1 | 31.5505 | 0 | 1 | 30.8762 | 0 | 1 | 41.9463 | 0 | 1 | 48.1419 | 0 | 1 | 23.3327 | 0 | 1 | 21.2471 | 0 | 1 | 29.5625 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 7.064 | 1 | 0 | 7.0928 | 1 | 0 | 7.4847 | 1 | 0 | 7.0713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1682 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5464 | 1 | 0 | 7.5024 | 1 | 0 | 7.1189 | 1 | 0 | 7.0946 | 1 | 0 | 7.0734 | 1 | 0 | 7.1994 | 1 | 0 | 7.1994 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9094 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.235 | 1 | 0 | 7.0976 | 1 | 0 | 7.1197 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.081 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.2805 | 1 | 0 | 7.3422 | 1 | 0 | 7.0798 | 1 | 0 | 7.0623 | 1 | 0 | 7.0599 | 1 | 0 | 7.0629 | 1 | 0 | 7.0639 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 7.064 | 1 | 0 | 7.0928 | 1 | 0 | 7.4847 | 1 | 0 | 7.0713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1682 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5464 | 1 | 0 | 7.5024 | 1 | 0 | 7.1189 | 1 | 0 | 7.0946 | 1 | 0 | 7.0734 | 1 | 0 | 7.1994 | 1 | 0 | 7.1994 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9094 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.235 | 1 | 0 | 7.0976 | 1 | 0 | 7.1197 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.081 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.2805 | 1 | 0 | 7.3422 | 1 | 0 | 7.0798 | 1 | 0 | 7.0623 | 1 | 0 | 7.0599 | 1 | 0 | 7.0629 | 1 | 0 | 7.0639 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.5555 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 121.7737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 87.876 | 0 | 1 | 87.876 | 0 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.3799 | 1 | 0 | 124.3148 | 1 | 0 | 118.0869 | 1 | 0 | 112.0874 | 1 | 0 | 94.845 | 1 | 0 | 122.5844 | 1 | 0 | 122.5845 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.4254 | 1 | 0 | 124.6705 | 1 | 0 | 124.7438 | 1 | 0 | 122.9335 | 1 | 0 | 113.2196 | 1 | 0 | 118.1964 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 103.7504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.5555 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 121.7737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 87.876 | 0 | 1 | 87.876 | 0 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.3799 | 1 | 0 | 124.3148 | 1 | 0 | 118.0869 | 1 | 0 | 112.0874 | 1 | 0 | 94.845 | 1 | 0 | 122.5844 | 1 | 0 | 122.5845 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.4254 | 1 | 0 | 124.6705 | 1 | 0 | 124.7438 | 1 | 0 | 122.9335 | 1 | 0 | 113.2196 | 1 | 0 | 118.1964 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 103.7504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 222 | 215.0001 |  | 222.0000 | 215.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 196.0000 | 184.0000 |  | 186.0000 | 211.0000 |  | 186.000 | 211.0000 |  | 186.0000 | 211.0001 |  | 186.0000 | 211
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 14 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/12/2024 | 00:30 | 0
14/12/2024 | 01:00 | 0
14/12/2024 | 01:30 | 0
14/12/2024 | 02:00 | 0
14/12/2024 | 02:30 | 0
14/12/2024 | 03:00 | 0
14/12/2024 | 03:30 | 0
14/12/2024 | 04:00 | 0
14/12/2024 | 04:30 | 0
14/12/2024 | 05:00 | 0
14/12/2024 | 05:30 | 0
14/12/2024 | 06:00 | 0
14/12/2024 | 06:30 | 0
14/12/2024 | 07:00 | 0
14/12/2024 | 07:30 | 0
14/12/2024 | 08:00 | 0
14/12/2024 | 08:30 | 0
14/12/2024 | 09:00 | 0
14/12/2024 | 09:30 | 0
14/12/2024 | 10:00 | 0
14/12/2024 | 10:30 | 0
14/12/2024 | 11:00 | 0
14/12/2024 | 11:30 | 0
14/12/2024 | 12:00 | 0
14/12/2024 | 12:30 | 0
14/12/2024 | 13:00 | 0
14/12/2024 | 13:30 | 0
14/12/2024 | 14:00 | 0
14/12/2024 | 14:30 | 0
14/12/2024 | 15:00 | 0
14/12/2024 | 15:30 | 0
14/12/2024 | 16:00 | 0
14/12/2024 | 16:30 | 0
14/12/2024 | 17:00 | 0
14/12/2024 | 17:30 | 0
14/12/2024 | 18:00 | 0
14/12/2024 | 18:30 | 0
14/12/2024 | 19:00 | 0
14/12/2024 | 19:30 | 0
14/12/2024 | 20:00 | 0
14/12/2024 | 20:30 | 0
14/12/2024 | 21:00 | 0
14/12/2024 | 21:30 | 0
14/12/2024 | 22:00 | 0
14/12/2024 | 22:30 | 0
14/12/2024 | 23:00 | 0
14/12/2024 | 23:30 | 0
14/12/2024 | 00:00 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-14 00:30 | 96.2568 | 96.4284 | 96.3223 | 96.2568 | 93.8806 | 103.5684 | 103.0986 | 103.7786 | 93.7348 | 97.3141 | 102.489 | 101.6702 | 101.1985 | 94.6837 | 103.5566 | 96.0162 | 99.4702 | 89.7744 | 90.4871 | 97.9751 | 94.8706 | 91.3046 | 93.3779 | 103.8681 | 91.231 | 94.6113 | 95.1623 | 94.6191 | 90.6369 | 97.4796 | 97.8799 | 98.1676 | 98.1164 | 88.1648 | 98.1834 | 90.9369 | 91.4315 | 102.1467 | 90.5314 | 86.9825 | 87.2617 | 103.4561 | 101.1152 | 101.1152 | 102.2712 | 95.3312 | 91.4645 | 91.8482 | 100.3614 | 94.2632 | 93.8106 | 93.7874 | 93.5909 | 93.0453 | 93.7874 | 102.391 | 102.2712 | 102.2712 | 102.2712 | 91.5939 | 92.1696 | 98.1302 | 97.8244 | 95.5399 | 93.7112 | 100.2982 | 88.2576 | 88.3715 | 96.2233 | 93.257 | 100.3052 | 102.2784 | 96.0347 | 96.0347 | 99.3157 | 99.0802 | 95.3101 | 96.9075 | 96.5302 | 98.6232 | 96.3488 | 100.3052 | 93.8946 | 94.1936 | 97.0214 | 101.5452 | 101.1741 | 100.0094 | 100.994 | 94.1623 | 94.1437 | 103.0818 | 92.0231 | 92.5594 | 94.2091 | 94.822 | 93.7015 | 107.5986 | 91.9113 | 93.4814 | 93.8528 | 95.0505 | 103.8731 | 104.1359 | 102.2784 | 101.533 | 95.4409 | 96.0347 | 95.1038 | 100.8998 | 103.3319 | 103.0627 | 92.7175 | 101.4136 | 100.2268 | 96.5346 | 84.419 | 99.9326 | 93.8106 | 93.8106 | 94.3945 | 102.6748 | 102.8942 | 91.2286 | 88.8051 | 87.5121 | 94.7963 | 96.9278 | 97.142 | 92.082 | 92.6414 | 92.6081 | 94.4278 | 106.3878 | 103.8911 | 103.8911 | 92.9063 | 101.9842 | 102.4161 | 102.2784 | 92.6449 | 97.1272 | 102.7805 | 94.2736 | 94.2635 | 96.3428 | 92.1314 | 91.1522 | 92.7462 | 95.9305 | 92.1157 | 90.9183 | 94.1593 | 94.5937 | 94.5937 | 98.2718 | 94.6764 | 101.8276 | 95.3359 | 99.1169 | 104.2147 | 90.5313 | 90.8235 | 93.0559 | 97.0236 | 99.3275 | 99.1021 | 99.3157 | 101.1414 | 101.1414 | 95.9684 | 95.9684 | 95.9684 | 103.0258 | 102.807 | 92.6401 | 92.6858 | 95.9375 | 96.6355 | 95.1614 | 100.3052 | 100.3052 | 103.1105 | 91.1993 | 101.9842 | 101.533 | 107.5578 | 90.9943 | 107.5578 | 101.1414 | 94.1609 | 98.63 | 89.8778 | 94.7242 | 86.1508 | 85.9301 | 92.9487 | 101.9985 | 101.7201 | 101.4878 | 94.7242 | 94.7242 | 94.7242 | 101.2714 | 101.4805 | 101.4805 | 101.4805 | 95.7463 | 104.02 | 103.7969 | 100.6174 | 104.1301 | 98.9258 | 90.9943 | 101.8409 | 94.8794 | 95.1259 | 94.1559 | 93.0461 | 85.7334 | 87.8235 | 88.3218 | 99.9281 | 95.1834 | 102.6252
2024-12-14 01:00 | 95.9939 | 96.1598 | 96.0572 | 95.9939 | 93.7665 | 103.5917 | 103.1569 | 103.7748 | 93.4994 | 97.0405 | 102.3754 | 101.5531 | 100.7121 | 94.2048 | 103.4861 | 95.7444 | 99.0386 | 89.61 | 90.3087 | 97.5868 | 94.7382 | 91.214 | 93.2658 | 103.7778 | 91.0659 | 94.0564 | 94.9691 | 94.5009 | 90.529 | 97.1456 | 97.5112 | 97.7825 | 97.7461 | 88.0517 | 97.7979 | 90.8503 | 91.3268 | 102.0082 | 90.4136 | 86.9481 | 87.2215 | 103.286 | 100.9526 | 100.9526 | 102.0989 | 95.1372 | 91.2934 | 91.6678 | 99.9189 | 94.1239 | 93.6966 | 93.6803 | 93.542 | 92.9626 | 93.6803 | 102.2311 | 102.0989 | 102.0989 | 102.0989 | 91.5077 | 92.0705 | 97.6014 | 97.3726 | 94.666 | 93.0399 | 100.1201 | 88.1411 | 88.2548 | 96.0637 | 92.9779 | 99.8659 | 102.1709 | 94.999 | 94.999 | 98.9542 | 98.6295 | 94.583 | 96.5899 | 96.2365 | 98.148 | 96.2695 | 99.8659 | 93.7084 | 94.0455 | 96.9231 | 101.0623 | 100.6602 | 99.5871 | 100.5735 | 93.9257 | 93.8345 | 102.7664 | 91.9382 | 92.1447 | 94.0871 | 94.5838 | 93.5591 | 107.5051 | 91.74 | 93.6624 | 93.9375 | 94.0317 | 103.8092 | 104.0798 | 102.1709 | 101.4136 | 94.386 | 94.999 | 94.9419 | 100.4409 | 103.1812 | 102.9223 | 92.6485 | 100.8984 | 99.7677 | 96.1595 | 84.3135 | 99.4774 | 93.5946 | 93.6569 | 94.1599 | 102.5373 | 102.7281 | 91.0331 | 88.6876 | 87.3963 | 94.6254 | 96.845 | 97.0712 | 92.0102 | 92.5522 | 92.4664 | 94.1809 | 106.2953 | 103.7068 | 103.7068 | 92.484 | 101.873 | 102.3136 | 102.1709 | 92.5153 | 97.0369 | 102.2412 | 94.1344 | 94.1242 | 96.1403 | 92.0025 | 91.0293 | 92.6144 | 95.8063 | 92.0124 | 90.804 | 93.9101 | 94.3392 | 94.3392 | 97.9491 | 94.4237 | 101.3167 | 95.1503 | 98.5652 | 103.6953 | 90.5251 | 90.8084 | 92.9178 | 96.9243 | 98.9659 | 98.7474 | 98.9542 | 101.0172 | 101.0172 | 95.7411 | 95.7411 | 95.7411 | 102.8905 | 102.6759 | 91.8238 | 91.671 | 95.6849 | 96.3409 | 94.8017 | 99.8659 | 99.8659 | 102.9516 | 91.0344 | 101.873 | 101.4136 | 107.4643 | 90.9107 | 107.4643 | 101.0172 | 94.0327 | 98.633 | 89.7698 | 94.5931 | 85.9343 | 85.7142 | 92.7751 | 101.8544 | 101.5873 | 101.3591 | 94.5931 | 94.5931 | 94.5931 | 100.7527 | 100.9634 | 100.9634 | 100.9634 | 95.4898 | 103.9283 | 103.7029 | 100.3059 | 104.1021 | 98.4904 | 90.9107 | 101.3234 | 94.6848 | 94.9297 | 93.9861 | 92.9281 | 85.5179 | 87.7406 | 88.233 | 99.4811 | 94.9878 | 102.0885
2024-12-14 01:30 | 95.6873 | 95.8448 | 95.747 | 95.6873 | 94.0427 | 103.351 | 102.8874 | 103.5476 | 94.0624 | 96.7228 | 102.1545 | 101.3281 | 100.3328 | 93.899 | 103.3369 | 95.3326 | 98.7348 | 89.3443 | 90.0519 | 97.3662 | 94.6277 | 91.0895 | 93.1805 | 103.5857 | 91.1008 | 94.9945 | 94.8922 | 94.3962 | 90.4633 | 96.9482 | 97.3013 | 97.5734 | 97.5458 | 88.077 | 97.5743 | 90.8141 | 91.3043 | 101.8611 | 90.4419 | 86.866 | 87.1386 | 103.162 | 100.7748 | 100.7748 | 101.9235 | 94.9927 | 91.1747 | 91.5452 | 99.7339 | 94.1753 | 93.871 | 93.8585 | 93.7586 | 93.3502 | 93.8585 | 102.0384 | 101.9235 | 101.9235 | 101.9235 | 91.4317 | 92.0103 | 97.4374 | 97.2169 | 95.9395 | 93.9157 | 99.7709 | 88.1671 | 88.2808 | 95.8633 | 92.7156 | 99.6936 | 101.9973 | 96.4687 | 96.4687 | 98.498 | 98.3292 | 95.6687 | 96.1448 | 95.8101 | 97.8669 | 96.0429 | 99.6936 | 93.713 | 94.0881 | 96.8355 | 100.8337 | 100.2622 | 99.4817 | 100.4825 | 93.7803 | 93.5852 | 102.5023 | 91.7728 | 92.583 | 94.1111 | 94.3212 | 93.5142 | 107.3061 | 91.7304 | 93.0936 | 93.5175 | 95.5294 | 103.5934 | 103.858 | 101.9973 | 101.2527 | 95.9142 | 96.4687 | 94.9553 | 100.135 | 102.952 | 102.7015 | 93.0832 | 100.5021 | 99.5463 | 95.9376 | 84.3601 | 99.2672 | 93.7654 | 93.8298 | 93.9973 | 102.3682 | 102.5639 | 90.5852 | 88.7106 | 87.4189 | 94.4531 | 96.7108 | 96.9394 | 91.8863 | 92.445 | 92.1304 | 94.0261 | 106.0986 | 103.5646 | 103.5646 | 92.9009 | 101.7049 | 102.1411 | 101.9973 | 92.4336 | 96.8991 | 101.8318 | 94.1862 | 94.1757 | 95.9969 | 91.9822 | 91.0477 | 92.6009 | 95.8308 | 91.8706 | 90.7102 | 93.6985 | 94.1778 | 94.1778 | 97.6889 | 94.1448 | 100.9927 | 95.1266 | 98.3704 | 103.6632 | 90.8958 | 91.181 | 92.932 | 96.8358 | 98.5096 | 98.3016 | 98.498 | 100.8645 | 100.8645 | 95.2898 | 95.2898 | 95.2898 | 102.6799 | 102.4644 | 93.2806 | 93.2085 | 95.5144 | 95.9154 | 94.5715 | 99.6936 | 99.6936 | 102.8423 | 91.0692 | 101.7049 | 101.2527 | 107.2654 | 90.6341 | 107.2654 | 100.8645 | 94.2392 | 98.5166 | 89.6822 | 94.6063 | 85.8012 | 85.5814 | 92.3961 | 101.6747 | 101.4271 | 101.1974 | 94.6063 | 94.6063 | 94.6063 | 100.3584 | 100.5715 | 100.5715 | 100.5715 | 95.2003 | 103.7153 | 103.4924 | 99.9718 | 103.894 | 98.3196 | 90.6341 | 100.9687 | 94.5433 | 94.7912 | 93.815 | 92.892 | 85.3855 | 87.6153 | 88.1156 | 99.2873 | 94.8981 | 101.6817
2024-12-14 02:00 | 95.5478 | 95.7008 | 95.6058 | 95.5478 | 93.9509 | 103.2079 | 102.752 | 103.4018 | 93.7176 | 96.5192 | 102.1115 | 101.2786 | 100.0161 | 93.6869 | 103.1899 | 95.434 | 98.4614 | 89.1936 | 89.9013 | 97.1316 | 94.5495 | 91.0875 | 93.1063 | 103.6146 | 90.892 | 94.0869 | 94.8203 | 94.3154 | 90.5129 | 96.6875 | 97.0487 | 97.3091 | 97.2828 | 88.0278 | 97.336 | 90.666 | 91.1503 | 101.798 | 90.3683 | 87.1889 | 87.4439 | 103.1576 | 100.7131 | 100.7131 | 101.863 | 94.8896 | 90.9805 | 91.3569 | 99.4718 | 94.0987 | 93.7958 | 93.7834 | 93.6842 | 93.2819 | 93.7834 | 102.0389 | 101.863 | 101.863 | 101.863 | 91.312 | 91.893 | 97.2515 | 97.0404 | 94.5364 | 92.8331 | 99.8262 | 88.1125 | 88.2261 | 95.8532 | 92.582 | 99.43 | 101.8909 | 94.7369 | 94.7369 | 98.2801 | 97.9191 | 94.5442 | 96.2346 | 95.9156 | 97.4955 | 95.9585 | 99.43 | 93.6686 | 94.0175 | 96.7245 | 100.4567 | 100.0743 | 99.2101 | 100.19 | 93.6275 | 93.4436 | 102.3505 | 91.6537 | 91.9538 | 94.1645 | 94.2627 | 93.9033 | 107.336 | 91.7018 | 93.04 | 93.4592 | 93.6473 | 103.4796 | 103.7451 | 101.8909 | 101.1595 | 94.1545 | 94.7369 | 94.8545 | 99.7174 | 102.876 | 102.6262 | 93.0473 | 100.3092 | 99.3289 | 95.7409 | 84.2963 | 99.0528 | 93.6392 | 93.7348 | 93.8536 | 102.2538 | 102.4468 | 90.7901 | 88.6424 | 87.3517 | 94.4002 | 96.6034 | 96.8282 | 91.8201 | 92.3753 | 92.0591 | 93.8801 | 106.1281 | 103.5549 | 103.5549 | 92.268 | 101.6015 | 102.0308 | 101.8909 | 92.2532 | 96.7941 | 101.6364 | 94.1094 | 94.099 | 95.8951 | 91.9234 | 90.982 | 92.513 | 95.8852 | 91.9685 | 90.7876 | 93.5483 | 94.0393 | 94.0393 | 97.541 | 94.0329 | 100.7678 | 95.0332 | 98.1743 | 103.4116 | 90.857 | 91.1388 | 92.8397 | 96.7256 | 98.2917 | 98.0891 | 98.2801 | 100.7741 | 100.7741 | 95.1458 | 95.1458 | 95.1458 | 102.6012 | 102.3889 | 91.0662 | 91.0096 | 95.3771 | 96.031 | 94.4053 | 99.43 | 99.43 | 102.8419 | 90.8604 | 101.6015 | 101.1595 | 107.2953 | 90.5993 | 107.2953 | 100.7741 | 94.14 | 98.3807 | 89.729 | 94.5041 | 85.6615 | 85.442 | 92.5156 | 101.7081 | 101.3536 | 101.1188 | 94.5041 | 94.5041 | 94.5041 | 100.1636 | 100.3754 | 100.3754 | 100.3754 | 95.0592 | 103.6701 | 103.4426 | 99.6832 | 103.7423 | 98.1091 | 90.5993 | 100.7538 | 94.4487 | 94.6939 | 93.7624 | 92.7787 | 85.2464 | 87.6779 | 88.1754 | 99.0225 | 94.8217 | 101.486
2024-12-14 02:30 | 95.8201 | 95.9703 | 95.876 | 95.8201 | 93.6147 | 102.8674 | 102.403 | 103.0643 | 93.619 | 96.8738 | 101.7663 | 100.9282 | 100.8789 | 93.8446 | 102.8371 | 94.9343 | 99.3085 | 89.3283 | 90.0385 | 97.9999 | 94.3121 | 91.0077 | 92.8993 | 103.2581 | 90.7688 | 94.4573 | 94.5903 | 94.0852 | 90.6001 | 98.7622 | 98.7533 | 98.7793 | 98.7622 | 87.9802 | 98.2041 | 90.4335 | 90.9344 | 101.4501 | 90.2582 | 87.6013 | 87.8404 | 102.8047 | 100.3411 | 100.3411 | 101.4834 | 94.6628 | 90.9466 | 91.3327 | 100.1708 | 93.8023 | 93.4773 | 93.465 | 93.3661 | 92.9283 | 93.465 | 101.6586 | 101.4834 | 101.4834 | 101.4834 | 91.0519 | 91.6439 | 97.4669 | 97.2128 | 95.2205 | 93.3488 | 99.4025 | 88.0635 | 88.1771 | 95.5092 | 92.957 | 100.1203 | 101.5583 | 95.6926 | 95.6926 | 98.5034 | 99.3709 | 94.9873 | 95.7252 | 95.4129 | 98.9208 | 95.4826 | 100.1203 | 93.35 | 93.7169 | 96.3904 | 103.0648 | 100.1548 | 99.855 | 101.0993 | 93.6612 | 93.8313 | 102.8545 | 91.3906 | 92.138 | 94.0503 | 94.4985 | 93.697 | 106.9667 | 91.5506 | 93.0265 | 93.4327 | 94.7363 | 103.15 | 103.4135 | 101.5583 | 100.8214 | 95.1658 | 95.6926 | 94.5718 | 101.1958 | 102.5121 | 102.2781 | 92.6724 | 100.3856 | 99.6313 | 96.447 | 84.2766 | 99.3537 | 93.1458 | 93.3482 | 93.8524 | 101.9184 | 102.1108 | 90.2257 | 88.5324 | 87.2433 | 94.6836 | 96.2137 | 96.4494 | 91.5216 | 92.1164 | 91.6726 | 93.9558 | 105.7631 | 103.203 | 103.203 | 92.4446 | 101.2674 | 101.6973 | 101.5583 | 91.9627 | 96.4003 | 101.709 | 93.8134 | 93.8026 | 95.6653 | 91.8352 | 90.8668 | 92.3697 | 95.7689 | 92.1627 | 90.9767 | 93.6978 | 94.1499 | 94.1499 | 97.9457 | 94.3232 | 100.9424 | 94.7644 | 98.37 | 103.5381 | 90.5082 | 90.7895 | 92.6942 | 96.3918 | 98.515 | 98.3158 | 98.5034 | 100.4328 | 100.4328 | 94.7232 | 94.7232 | 94.7232 | 102.2542 | 102.0429 | 92.3842 | 92.3947 | 95.4844 | 95.5298 | 94.9813 | 100.1203 | 100.1203 | 102.4883 | 90.7373 | 101.2674 | 100.8214 | 106.9262 | 90.2322 | 106.9262 | 100.4328 | 93.8204 | 98.0213 | 89.8368 | 94.2215 | 85.6923 | 85.4728 | 92.0391 | 101.3335 | 101.005 | 100.7712 | 94.2215 | 94.2215 | 94.2215 | 100.2421 | 100.457 | 100.457 | 100.457 | 95.3573 | 103.3471 | 103.1126 | 100.136 | 103.4101 | 98.3944 | 90.2322 | 100.8915 | 94.223 | 94.4673 | 94.0439 | 92.5438 | 85.2771 | 87.771 | 88.272 | 99.711 | 94.593 | 101.5595
2024-12-14 03:00 | 96.562 | 96.7112 | 96.6192 | 96.562 | 94.65 | 104.1333 | 103.6714 | 104.3247 | 94.5871 | 97.6016 | 102.9141 | 102.0715 | 101.8623 | 94.8183 | 104.0193 | 96.1916 | 100.2928 | 90.0541 | 90.7676 | 98.9821 | 95.5128 | 92.0886 | 93.9868 | 104.3143 | 91.7744 | 95.3969 | 95.7473 | 95.251 | 91.407 | 99.7497 | 99.7407 | 99.7659 | 99.7497 | 88.8411 | 99.1881 | 91.4539 | 91.9579 | 102.5638 | 91.1986 | 88.101 | 88.3576 | 103.9539 | 101.3406 | 101.3406 | 102.501 | 95.9329 | 91.2452 | 91.6932 | 101.1881 | 94.899 | 94.5458 | 94.5333 | 94.433 | 93.9449 | 94.5333 | 102.6426 | 102.501 | 102.501 | 102.501 | 92.0295 | 92.6458 | 98.5128 | 98.26 | 96.2937 | 94.3498 | 100.6208 | 88.9209 | 89.0356 | 96.6495 | 93.9026 | 101.1363 | 102.713 | 96.7378 | 96.7378 | 99.2243 | 100.2614 | 96.0978 | 96.9714 | 96.6646 | 99.8364 | 96.4581 | 101.1363 | 94.4474 | 94.8137 | 97.4464 | 104.0607 | 101.2145 | 100.8634 | 102.109 | 94.3914 | 94.7814 | 103.8749 | 92.4772 | 93.1437 | 95.0125 | 95.223 | 94.8176 | 108.0609 | 92.5829 | 94.3873 | 94.6731 | 95.7563 | 104.3461 | 104.6075 | 102.713 | 101.9568 | 96.1596 | 96.7378 | 95.6759 | 102.1027 | 103.6659 | 103.4294 | 93.688 | 101.4526 | 100.6794 | 97.3983 | 85.08 | 100.402 | 94.2105 | 94.4152 | 94.5715 | 103.0741 | 103.2621 | 91.5434 | 89.4572 | 88.1546 | 95.4697 | 97.225 | 97.4527 | 92.5439 | 93.1669 | 92.723 | 94.72 | 106.8449 | 104.3632 | 104.3632 | 93.4564 | 102.4148 | 102.8547 | 102.713 | 93.0141 | 97.4223 | 102.7982 | 94.9098 | 94.8993 | 96.9896 | 92.7873 | 91.8187 | 93.3694 | 96.7487 | 92.9021 | 91.7228 | 94.4449 | 94.9382 | 94.9382 | 98.9374 | 95.0421 | 101.9928 | 95.8774 | 99.4133 | 104.6469 | 90.9551 | 91.3031 | 93.6858 | 97.4484 | 99.236 | 99.0382 | 99.2243 | 101.5606 | 101.5606 | 95.7945 | 95.7945 | 95.7945 | 103.4159 | 103.2 | 93.4483 | 93.3917 | 96.2886 | 96.781 | 95.9041 | 101.1363 | 101.1363 | 103.6286 | 91.7425 | 102.4148 | 101.9568 | 108.0199 | 91.2677 | 108.0199 | 101.5606 | 94.8649 | 99.0454 | 90.6244 | 95.3328 | 86.3604 | 86.1391 | 93.3098 | 102.3046 | 102.1097 | 101.8897 | 95.3328 | 95.3328 | 95.3328 | 101.3069 | 101.5245 | 101.5245 | 101.5245 | 96.0906 | 104.5054 | 104.2757 | 100.8466 | 104.669 | 99.4424 | 91.2677 | 101.9441 | 95.5916 | 95.7764 | 94.8247 | 93.5849 | 85.942 | 88.5429 | 89.0485 | 100.7213 | 95.7676 | 102.6459
2024-12-14 03:30 | 95.1149 | 95.2614 | 95.173 | 95.1149 | 93.5875 | 102.4567 | 101.9972 | 102.657 | 93.6986 | 96.1229 | 101.3337 | 100.5019 | 100.2511 | 93.3022 | 102.3553 | 94.8349 | 98.7249 | 88.8177 | 89.5254 | 97.4533 | 94.1254 | 90.7822 | 92.6856 | 102.7736 | 90.5706 | 94.6679 | 94.3346 | 93.9142 | 90.0707 | 98.1931 | 98.1843 | 98.1941 | 98.1931 | 87.622 | 97.6542 | 90.2252 | 90.7225 | 101.0522 | 89.9647 | 86.527 | 86.7966 | 102.4055 | 99.9023 | 99.9023 | 101.0429 | 94.3396 | 90.2488 | 90.656 | 99.6505 | 93.6787 | 93.4116 | 93.3992 | 93.2998 | 92.9695 | 93.3992 | 101.2147 | 101.0429 | 101.0429 | 101.0429 | 90.7767 | 91.3831 | 97.0228 | 96.7942 | 95.6767 | 93.5116 | 99.1293 | 87.7016 | 87.8147 | 95.2934 | 92.483 | 99.6044 | 101.1554 | 96.2203 | 96.2203 | 97.7279 | 98.5246 | 95.4309 | 95.6197 | 95.3078 | 98.0718 | 94.9171 | 99.6044 | 93.2844 | 93.6043 | 95.9947 | 102.5421 | 99.5186 | 99.3617 | 100.6144 | 93.1103 | 93.3463 | 102.2972 | 91.2818 | 92.1116 | 93.7426 | 93.7796 | 93.4511 | 106.4648 | 91.3298 | 93.0517 | 93.4346 | 95.4051 | 102.7258 | 102.9789 | 101.1554 | 100.4341 | 95.6096 | 96.2203 | 94.4129 | 100.334 | 102.0833 | 101.8503 | 92.7515 | 99.7586 | 99.14 | 95.901 | 83.9238 | 98.8732 | 93.0782 | 93.2817 | 93.2664 | 101.5214 | 101.7212 | 90.2672 | 88.2458 | 86.9609 | 94.0614 | 95.7461 | 95.9808 | 91.2623 | 91.8769 | 91.2715 | 93.4135 | 105.2668 | 102.8011 | 102.8011 | 92.4128 | 100.8689 | 101.2852 | 101.1554 | 91.8163 | 95.9383 | 101.112 | 93.6892 | 93.679 | 95.3252 | 91.512 | 90.5742 | 92.1072 | 95.4555 | 91.5154 | 90.33 | 93.1721 | 93.6125 | 93.6125 | 97.4395 | 93.5992 | 100.3622 | 94.5714 | 97.9176 | 102.9733 | 90.3136 | 90.6225 | 92.4411 | 95.9997 | 97.7395 | 97.5453 | 97.7279 | 100.0507 | 100.0507 | 94.2907 | 94.2907 | 94.2907 | 101.834 | 101.6231 | 93.5993 | 93.5279 | 94.9415 | 95.4217 | 94.435 | 99.6044 | 99.6044 | 102.0913 | 90.5391 | 100.8689 | 100.4341 | 106.4244 | 89.8383 | 106.4244 | 100.0507 | 93.7532 | 97.5955 | 89.2897 | 94.0852 | 85.1883 | 84.97 | 91.9401 | 100.8884 | 100.6106 | 100.3851 | 94.0852 | 94.0852 | 94.0852 | 99.6174 | 99.8361 | 99.8361 | 99.8361 | 94.6367 | 102.91 | 102.6861 | 99.3542 | 103.0009 | 97.9589 | 89.8383 | 100.2893 | 93.8633 | 94.1313 | 93.4259 | 92.3075 | 84.7755 | 87.2402 | 87.7371 | 99.1883 | 94.3199 | 100.9591
2024-12-14 04:00 | 94.9821 | 95.126 | 95.0393 | 94.9821 | 93.3765 | 102.1355 | 101.6658 | 102.3376 | 93.4507 | 96.0406 | 100.9688 | 100.1365 | 100.3158 | 93.4513 | 102.1248 | 94.1659 | 98.7761 | 88.6498 | 89.3648 | 97.5084 | 93.9417 | 90.5824 | 92.477 | 102.4143 | 90.2731 | 94.3389 | 94.1781 | 93.7282 | 89.8112 | 98.2623 | 98.2535 | 98.2686 | 98.2623 | 87.3478 | 97.7122 | 89.9574 | 90.4533 | 100.7168 | 89.6792 | 86.2231 | 86.4973 | 102.1118 | 99.5397 | 99.5397 | 100.6747 | 94.1668 | 90.0099 | 90.4328 | 99.7222 | 93.5161 | 93.2345 | 93.2223 | 93.1241 | 92.7663 | 93.2223 | 100.8325 | 100.6747 | 100.6747 | 100.6747 | 90.5244 | 91.1399 | 97.1935 | 96.8861 | 95.2172 | 93.1263 | 98.6237 | 87.4352 | 87.548 | 94.8732 | 92.4719 | 99.6751 | 100.8427 | 95.753 | 95.753 | 97.5479 | 98.6605 | 94.9824 | 94.9557 | 94.6434 | 98.2122 | 94.6416 | 99.6751 | 93.1596 | 93.4488 | 95.7025 | 102.5835 | 99.7728 | 99.4274 | 100.6503 | 92.9812 | 93.3454 | 102.2589 | 91.0125 | 91.7711 | 93.318 | 93.5992 | 93.2644 | 106.0926 | 91.0683 | 92.8711 | 93.2357 | 94.9301 | 102.4527 | 102.7294 | 100.8427 | 100.1045 | 95.1575 | 95.753 | 94.229 | 100.4724 | 101.7477 | 101.515 | 92.5511 | 100.0152 | 99.227 | 95.9447 | 83.6598 | 98.9558 | 92.9041 | 93.1058 | 93.116 | 101.2155 | 101.4164 | 89.4425 | 87.9643 | 86.6835 | 93.9366 | 95.4321 | 95.6586 | 91.0583 | 91.6709 | 90.9227 | 93.3025 | 104.8988 | 102.5186 | 102.5186 | 92.0763 | 100.5528 | 100.9839 | 100.8427 | 91.5475 | 95.6349 | 101.3242 | 93.5268 | 93.5164 | 95.1538 | 91.2508 | 90.2835 | 91.8537 | 95.0232 | 91.2776 | 90.0889 | 93.0486 | 93.5146 | 93.5146 | 97.4385 | 93.472 | 100.5237 | 94.4128 | 98.0789 | 103.1227 | 89.9441 | 90.2725 | 92.178 | 95.7086 | 97.5594 | 97.3685 | 97.5479 | 99.7165 | 99.7165 | 93.9322 | 93.9322 | 93.9322 | 101.5055 | 101.2906 | 93.1375 | 93.0232 | 94.8463 | 94.7595 | 94.4701 | 99.6751 | 99.6751 | 101.7886 | 90.2416 | 100.5528 | 100.1045 | 106.0523 | 89.5077 | 106.0523 | 99.7165 | 93.5385 | 97.2756 | 89.0407 | 93.8819 | 85.0702 | 84.8523 | 91.2951 | 100.5015 | 100.2676 | 100.0405 | 93.8819 | 93.8819 | 93.8819 | 99.8717 | 100.0853 | 100.0853 | 100.0853 | 94.5329 | 102.5377 | 102.3045 | 99.2994 | 102.6871 | 98.0156 | 89.5077 | 100.4805 | 93.6938 | 93.9618 | 93.3019 | 92.0776 | 84.658 | 86.9833 | 87.4832 | 99.259 | 94.1617 | 101.1759
2024-12-14 04:30 | 95.2622 | 95.406 | 95.3187 | 95.2622 | 93.6268 | 102.0029 | 101.544 | 102.1979 | 93.69 | 96.3536 | 100.802 | 99.9737 | 100.6785 | 93.7867 | 101.9286 | 94.4649 | 99.125 | 89.0215 | 89.7244 | 97.8386 | 94.1982 | 90.841 | 92.7309 | 102.2381 | 90.4379 | 94.5522 | 94.4069 | 93.9845 | 90.1297 | 98.5781 | 98.5692 | 98.569 | 98.5781 | 87.6513 | 98.0429 | 90.1018 | 90.5991 | 100.4709 | 89.9431 | 86.5854 | 86.8565 | 101.9265 | 99.3655 | 99.3655 | 100.4997 | 94.4136 | 90.389 | 90.8033 | 100.0862 | 93.7171 | 93.4494 | 93.4371 | 93.3384 | 93.0056 | 93.4371 | 100.6814 | 100.4997 | 100.4997 | 100.4997 | 90.7365 | 91.3434 | 97.5201 | 97.2044 | 95.4331 | 93.2946 | 98.6779 | 87.7428 | 87.856 | 94.9358 | 92.88 | 100.0391 | 100.6151 | 95.9075 | 95.9075 | 97.8285 | 98.8011 | 95.2186 | 95.245 | 94.9287 | 98.3102 | 94.5063 | 100.0391 | 93.3443 | 93.6467 | 95.6603 | 102.9868 | 100.1092 | 99.7913 | 101.0142 | 93.3 | 93.7335 | 102.6547 | 91.3857 | 91.9349 | 93.6463 | 93.8939 | 93.4791 | 105.9101 | 91.2524 | 93.3294 | 93.6248 | 94.8956 | 102.2295 | 102.4942 | 100.6151 | 99.8506 | 95.3321 | 95.9075 | 94.4732 | 100.6156 | 101.5774 | 101.3436 | 92.7913 | 100.3546 | 99.5773 | 96.2845 | 83.9792 | 99.3008 | 93.1182 | 93.3204 | 93.4414 | 100.995 | 101.1967 | 89.8007 | 88.2248 | 86.9402 | 94.2301 | 95.3551 | 95.5878 | 91.308 | 91.9224 | 90.7583 | 93.6207 | 104.7183 | 102.3673 | 102.3673 | 92.2467 | 100.3195 | 100.7568 | 100.6151 | 91.865 | 95.5557 | 101.6727 | 93.728 | 93.7175 | 95.4015 | 91.5155 | 90.5529 | 92.1018 | 95.3575 | 91.5867 | 90.4085 | 93.3471 | 93.8295 | 93.8295 | 97.8437 | 93.748 | 100.8828 | 94.6396 | 98.3954 | 103.5055 | 90.3607 | 90.6683 | 92.4322 | 95.666 | 97.84 | 97.6491 | 97.8285 | 99.4236 | 99.4236 | 93.809 | 93.809 | 93.809 | 101.3199 | 101.1062 | 92.6167 | 92.3929 | 95.1629 | 95.0351 | 94.8177 | 100.0391 | 100.0391 | 101.5762 | 90.4065 | 100.3195 | 99.8506 | 105.8699 | 89.3068 | 105.8699 | 99.4236 | 93.7924 | 97.2436 | 89.3496 | 94.1401 | 85.3618 | 85.1431 | 91.5608 | 100.3573 | 100.0136 | 99.78 | 94.1401 | 94.1401 | 94.1401 | 100.2066 | 100.4255 | 100.4255 | 100.4255 | 94.8065 | 102.3532 | 102.1167 | 99.6879 | 102.5383 | 98.3409 | 89.3068 | 100.8385 | 93.9364 | 94.2054 | 93.5935 | 92.2684 | 84.9482 | 87.3028 | 87.8 | 99.6252 | 94.3933 | 101.5241
2024-12-14 05:00 | 95.8877 | 96.0361 | 95.9481 | 95.8877 | 93.8356 | 102.0491 | 101.5807 | 102.2487 | 93.8486 | 96.9919 | 100.9658 | 100.1194 | 101.3738 | 95.0651 | 102.0447 | 94.3214 | 99.7772 | 89.5117 | 90.2287 | 98.4694 | 94.3675 | 91.0246 | 92.9398 | 102.4243 | 90.6001 | 94.6404 | 94.6304 | 94.1537 | 90.4938 | 99.2041 | 99.1952 | 99.1913 | 99.2041 | 87.871 | 98.6782 | 90.4006 | 90.8621 | 100.5868 | 90.1633 | 87.2418 | 87.4982 | 102.0605 | 99.5833 | 99.5833 | 100.6732 | 94.6285 | 91.1095 | 91.4962 | 100.7578 | 93.9015 | 93.6448 | 93.6341 | 93.5482 | 93.2169 | 93.6341 | 100.9256 | 100.7162 | 100.7162 | 100.7162 | 91.1098 | 91.6674 | 97.7961 | 97.5451 | 95.3758 | 93.3048 | 98.7541 | 87.9599 | 88.0733 | 94.9355 | 93.4448 | 100.696 | 100.7067 | 95.7853 | 95.7853 | 98.5325 | 99.3964 | 95.2019 | 95.1275 | 94.8038 | 98.8947 | 94.7331 | 100.696 | 93.4892 | 93.8236 | 95.8072 | 103.5793 | 102.0324 | 100.3702 | 101.5949 | 93.8278 | 94.3068 | 103.4065 | 91.4939 | 92.0296 | 93.5237 | 94.4255 | 93.6897 | 106.103 | 91.4301 | 93.1928 | 93.6153 | 94.6249 | 102.2846 | 102.5404 | 100.7067 | 99.9319 | 95.2164 | 95.7853 | 94.6706 | 101.2218 | 101.7277 | 101.4854 | 92.9962 | 102.2783 | 100.3992 | 96.9554 | 84.1545 | 100.0486 | 93.3107 | 93.5147 | 93.9607 | 101.0814 | 101.2821 | 89.535 | 88.4401 | 87.1523 | 94.7826 | 95.5566 | 95.7888 | 91.605 | 92.1812 | 90.9018 | 94.1423 | 104.909 | 102.5029 | 102.5029 | 92.3684 | 100.4095 | 100.8499 | 100.7067 | 91.9997 | 95.7627 | 103.6144 | 93.9119 | 93.9018 | 95.6177 | 91.7728 | 90.7729 | 92.3357 | 95.2326 | 92.0049 | 90.859 | 93.9227 | 94.3477 | 94.3477 | 98.442 | 94.3492 | 102.2566 | 94.8395 | 98.6763 | 104.9011 | 91.2052 | 91.4388 | 92.6666 | 95.8157 | 98.5441 | 98.3476 | 98.5325 | 99.4909 | 99.4909 | 93.9788 | 93.9788 | 93.9788 | 101.4532 | 101.2374 | 91.9018 | 91.7981 | 95.6891 | 94.9169 | 95.5592 | 100.696 | 100.696 | 101.709 | 90.5685 | 100.4095 | 99.9319 | 106.0627 | 89.4315 | 106.0627 | 99.4909 | 93.9999 | 97.4018 | 89.7289 | 94.3339 | 85.8447 | 85.6248 | 91.3848 | 100.61 | 100.1249 | 99.8767 | 94.3339 | 94.3339 | 94.3339 | 102.4511 | 102.4034 | 102.4034 | 102.4034 | 95.4364 | 102.5674 | 102.319 | 100.3359 | 102.597 | 98.8158 | 89.4315 | 102.3944 | 94.151 | 94.4207 | 94.1422 | 92.5173 | 85.4288 | 87.6574 | 88.1597 | 100.292 | 94.6197 | 103.4693
2024-12-14 05:30 | 94.7581 | 94.9095 | 94.8204 | 94.7581 | 92.4599 | 101.421 | 100.9488 | 101.6169 | 92.3553 | 95.7776 | 100.2872 | 99.439 | 99.6909 | 93.8128 | 101.4007 | 93.741 | 98.1328 | 88.4758 | 89.1808 | 96.8259 | 93.2172 | 89.9366 | 91.8014 | 101.7719 | 89.6164 | 93.0529 | 93.4709 | 92.9916 | 89.4334 | 96.7513 | 96.8755 | 97.009 | 97.0374 | 86.7905 | 97.0356 | 89.4397 | 89.89 | 100.0404 | 89.0651 | 86.2702 | 86.5202 | 101.2542 | 98.929 | 98.929 | 100.0464 | 93.5198 | 90.1096 | 90.4839 | 99.1683 | 92.6505 | 92.3236 | 92.3127 | 92.225 | 91.7715 | 92.3127 | 100.2869 | 100.0824 | 100.0824 | 100.0824 | 90.0663 | 90.6145 | 96.7322 | 96.4074 | 93.778 | 91.9528 | 98.0235 | 86.8734 | 86.9855 | 94.2983 | 92.2023 | 99.1214 | 100.1269 | 94.2044 | 94.2044 | 97.4544 | 97.0839 | 93.6312 | 94.4784 | 94.1844 | 96.5418 | 94.0975 | 99.1214 | 92.1905 | 92.5637 | 94.9949 | 102.1835 | 100.656 | 98.8742 | 100.1126 | 92.7414 | 93.0584 | 101.9676 | 90.2666 | 90.8629 | 92.1762 | 93.3633 | 92.5754 | 105.4271 | 90.4256 | 92.0873 | 92.4894 | 92.9437 | 101.6587 | 101.9163 | 100.1269 | 99.4176 | 93.5889 | 94.2044 | 93.4376 | 98.8668 | 101.0272 | 100.7956 | 91.5111 | 100.9073 | 99.0447 | 95.5007 | 83.1071 | 98.7107 | 91.9883 | 92.1544 | 92.8683 | 100.4651 | 100.6439 | 89.2288 | 87.3628 | 86.0908 | 93.6133 | 94.8335 | 95.0746 | 90.4733 | 91.0467 | 90.1594 | 93.046 | 104.2408 | 101.6425 | 101.6425 | 91.2094 | 99.8411 | 100.2631 | 100.1269 | 90.8718 | 95.0301 | 102.2581 | 92.6604 | 92.6508 | 94.5118 | 90.6704 | 89.6673 | 91.223 | 93.8606 | 90.9656 | 89.798 | 92.8132 | 93.2413 | 93.2413 | 97.1389 | 93.2387 | 100.9058 | 93.6272 | 97.6096 | 103.5173 | 89.9788 | 90.3516 | 91.5338 | 95.005 | 97.4659 | 97.266 | 97.4544 | 99.0448 | 99.0448 | 92.904 | 92.904 | 92.904 | 100.7696 | 100.5658 | 90.0579 | 89.9895 | 94.5741 | 94.2901 | 94.2658 | 99.1214 | 99.1214 | 101.026 | 89.5852 | 99.7988 | 99.4176 | 105.3871 | 88.8306 | 105.3871 | 99.0448 | 92.6731 | 96.7364 | 88.6763 | 93.1032 | 84.8508 | 84.6334 | 90.9598 | 99.9831 | 99.6143 | 99.3826 | 93.1032 | 93.1032 | 93.1032 | 101.0871 | 101.0372 | 101.0372 | 101.0372 | 94.2976 | 101.8942 | 101.6682 | 98.9412 | 101.9681 | 97.5386 | 88.8306 | 101.0419 | 93.0875 | 93.3295 | 92.9809 | 91.4499 | 84.4397 | 86.6365 | 87.1318 | 98.7152 | 93.4715 | 102.1121
2024-12-14 06:00 | 94.7659 | 94.9142 | 94.8256 | 94.7659 | 92.7179 | 100.6281 | 100.1512 | 100.8101 | 92.6349 | 95.784 | 99.5141 | 98.688 | 99.6918 | 93.9916 | 100.635 | 93.3533 | 98.1849 | 88.5685 | 89.273 | 96.9426 | 93.3786 | 90.0832 | 91.9464 | 101.049 | 89.5264 | 93.2931 | 93.6179 | 93.1713 | 89.4849 | 96.7448 | 96.9989 | 97.216 | 97.2092 | 86.8823 | 97.1481 | 89.3392 | 89.7991 | 99.3154 | 89.119 | 86.2943 | 86.5445 | 99.7576 | 98.3462 | 98.3462 | 99.4517 | 93.673 | 90.132 | 90.5148 | 99.4058 | 92.8554 | 92.5679 | 92.557 | 92.4698 | 92.0926 | 92.557 | 99.6934 | 99.4922 | 99.4922 | 99.4922 | 90.0694 | 90.6272 | 96.8964 | 96.5727 | 94.0251 | 91.9957 | 97.4882 | 86.9739 | 87.0861 | 93.8552 | 92.2502 | 99.3635 | 99.3695 | 94.2639 | 94.2639 | 97.4094 | 97.65 | 93.926 | 94.1269 | 93.8056 | 97.1549 | 93.6667 | 99.3635 | 92.4875 | 92.7859 | 94.687 | 102.4901 | 100.8189 | 99.1406 | 100.3857 | 92.8236 | 93.1278 | 102.0634 | 90.2368 | 90.8242 | 92.0136 | 93.3966 | 92.6658 | 104.6783 | 90.3795 | 92.7563 | 92.9252 | 93.0526 | 100.8419 | 101.1275 | 99.3695 | 98.7354 | 93.7525 | 94.2639 | 93.614 | 99.4433 | 100.3034 | 100.0623 | 91.8705 | 101.0675 | 99.2424 | 95.5988 | 83.2397 | 98.9038 | 92.1708 | 92.3675 | 92.9575 | 99.6288 | 99.7574 | 88.8881 | 87.4139 | 86.1411 | 93.6721 | 94.4932 | 94.7223 | 90.6371 | 91.2023 | 89.3357 | 93.1283 | 103.5004 | 100.1509 | 100.1509 | 91.1259 | 99.0906 | 99.5082 | 99.3695 | 90.9701 | 94.6838 | 102.4197 | 92.8661 | 92.8557 | 94.6586 | 90.7286 | 89.7177 | 91.297 | 93.695 | 90.945 | 89.8257 | 92.9036 | 93.3254 | 93.3254 | 97.2114 | 93.2647 | 101.0956 | 93.7893 | 97.7375 | 103.6511 | 90.193 | 90.5882 | 91.6199 | 94.6992 | 97.4209 | 97.2247 | 97.4094 | 98.421 | 98.421 | 91.9227 | 91.9227 | 91.9227 | 100.0305 | 99.8255 | 90.0621 | 90.0531 | 94.6509 | 93.9032 | 94.3478 | 99.3635 | 99.3635 | 99.9503 | 89.4951 | 98.7597 | 98.7354 | 104.6386 | 88.0516 | 104.6386 | 98.421 | 92.9035 | 96.3724 | 88.7156 | 93.2884 | 84.926 | 84.7084 | 90.5279 | 99.3688 | 98.9759 | 98.7512 | 93.2884 | 93.2884 | 93.2884 | 101.2504 | 101.1994 | 101.1994 | 101.1994 | 94.3242 | 101.1676 | 100.9425 | 98.8995 | 101.165 | 97.7146 | 88.0516 | 101.227 | 93.2362 | 93.4776 | 93.0392 | 91.475 | 84.5145 | 86.6815 | 87.1762 | 98.9552 | 93.6148 | 102.2733
2024-12-14 06:30 | 94.0868 | 94.2422 | 94.145 | 94.0868 | 91.6082 | 98.6584 | 98.2331 | 98.7844 | 91.2513 | 95.0597 | 97.7202 | 96.8987 | 98.9853 | 92.8692 | 98.6272 | 92.1183 | 97.4407 | 87.9246 | 88.601 | 96.1626 | 92.3626 | 89.131 | 90.9499 | 99.2184 | 88.3186 | 91.4608 | 92.565 | 92.1522 | 88.7499 | 96.0722 | 96.2664 | 96.4804 | 96.4707 | 86.0332 | 96.3658 | 88.1644 | 88.6138 | 97.3186 | 88.1948 | 85.9277 | 86.1562 | 96.5142 | 96.5729 | 96.5729 | 97.6568 | 92.6745 | 89.5229 | 89.8769 | 98.4797 | 91.7311 | 91.4262 | 91.4155 | 91.3296 | 90.93 | 91.4155 | 97.8788 | 97.7051 | 97.7051 | 97.7051 | 88.9836 | 89.5313 | 95.6927 | 95.4441 | 91.6184 | 90.0712 | 95.9463 | 86.115 | 86.2261 | 92.4822 | 91.6023 | 98.4384 | 97.3294 | 91.8782 | 91.8782 | 96.8615 | 96.9386 | 91.696 | 92.9309 | 92.57 | 96.4676 | 92.5362 | 98.4384 | 91.4037 | 91.6693 | 93.2569 | 101.5838 | 99.539 | 98.2212 | 99.4543 | 92.0126 | 92.4255 | 101.3596 | 89.3849 | 89.2701 | 90.9425 | 92.6993 | 91.5881 | 102.7819 | 89.2398 | 92.0544 | 92.0544 | 90.7029 | 98.7473 | 99.0382 | 97.3294 | 96.8185 | 91.2747 | 91.8782 | 92.5625 | 98.7189 | 98.4786 | 98.2073 | 90.7242 | 99.7879 | 98.1622 | 94.8688 | 82.4267 | 97.831 | 90.8427 | 91.1318 | 92.1516 | 97.4639 | 97.5031 | 87.6711 | 86.5107 | 85.2511 | 92.8821 | 93.2317 | 93.4618 | 89.677 | 90.2265 | 87.9736 | 92.3024 | 101.6254 | 96.912 | 96.912 | 89.5944 | 97.0612 | 97.4686 | 97.3294 | 90.117 | 93.4293 | 101.0926 | 91.7416 | 91.7315 | 93.6486 | 89.7962 | 88.7943 | 90.2933 | 92.6042 | 90.2533 | 89.1548 | 92.0881 | 92.487 | 92.487 | 96.4782 | 92.5846 | 99.8918 | 92.7133 | 96.5144 | 102.4781 | 88.9985 | 89.4003 | 90.6093 | 93.2736 | 96.8729 | 96.6676 | 96.8615 | 96.5982 | 96.5982 | 90.8573 | 90.8573 | 90.8573 | 98.1396 | 97.9386 | 87.9202 | 87.8384 | 93.7977 | 92.6479 | 93.6875 | 98.4384 | 98.4384 | 97.4291 | 88.288 | 96.2893 | 96.8185 | 102.743 | 86.5136 | 102.743 | 96.5982 | 91.8264 | 95.1085 | 88.0984 | 92.2602 | 84.184 | 83.9683 | 89.3199 | 97.5243 | 97.1223 | 96.9192 | 92.2602 | 92.2602 | 92.2602 | 99.9686 | 99.9217 | 99.9217 | 99.9217 | 93.6313 | 99.3203 | 99.086 | 98.1138 | 99.0961 | 96.6916 | 86.5136 | 99.9899 | 92.2391 | 92.4765 | 92.2546 | 90.3658 | 83.7761 | 86.1317 | 86.6096 | 98.0393 | 92.5735 | 100.952
2024-12-14 07:00 | 6.7051 | 6.7175 | 6.7097 | 6.7051 | 6.4404 | 6.8417 | 6.8088 | 6.8519 | 6.4368 | 6.7668 | 6.7987 | 6.7362 | 6.9899 | 6.5584 | 6.8503 | 6.4272 | 6.8774 | 6.205 | 6.2539 | 6.7824 | 6.4871 | 6.2609 | 6.3957 | 6.8972 | 6.2103 | 6.5023 | 6.5231 | 6.4769 | 6.3106 | 6.7678 | 6.7855 | 6.8022 | 6.7999 | 6.0846 | 6.7969 | 6.1849 | 6.2193 | 6.7533 | 6.2247 | 6.2376 | 6.2541 | 6.548 | 6.7171 | 6.7171 | 6.7924 | 6.5799 | 6.2826 | 6.3122 | 6.9436 | 6.4473 | 6.4248 | 6.424 | 6.4179 | 6.3888 | 6.424 | 6.8024 | 6.7965 | 6.7965 | 6.7965 | 6.2414 | 6.284 | 6.7595 | 6.7362 | 6.557 | 6.4146 | 6.6863 | 6.0907 | 6.0985 | 6.462 | 6.4526 | 6.9399 | 6.7643 | 6.6084 | 6.6084 | 6.9253 | 6.8509 | 6.5406 | 6.4872 | 6.4597 | 6.8199 | 6.4949 | 6.9399 | 6.4241 | 6.4429 | 6.5337 | 7.0396 | 7.0308 | 6.9204 | 6.9927 | 6.4904 | 6.513 | 7.141 | 6.273 | 6.3166 | 6.4028 | 6.613 | 6.4516 | 7.1449 | 6.2794 | 6.4649 | 6.4649 | 6.5327 | 6.8593 | 6.8818 | 6.7643 | 6.7352 | 6.5613 | 6.6084 | 6.5141 | 6.9768 | 6.8507 | 6.8308 | 6.3714 | 7.0488 | 6.9265 | 6.6916 | 5.8281 | 6.9032 | 6.3737 | 6.399 | 6.5013 | 6.7727 | 6.7759 | 6.1033 | 6.1058 | 6.0169 | 6.6034 | 6.5386 | 6.5545 | 6.2972 | 6.3397 | 6.0859 | 6.516 | 7.0645 | 6.5722 | 6.5722 | 6.341 | 6.7456 | 6.774 | 6.7643 | 6.3279 | 6.5535 | 7.1405 | 6.448 | 6.4473 | 6.6444 | 6.3417 | 6.267 | 6.3633 | 6.5198 | 6.4398 | 6.3628 | 6.5059 | 6.5332 | 6.5332 | 6.7986 | 6.5988 | 7.054 | 6.5282 | 6.8214 | 7.2562 | 6.2076 | 6.2453 | 6.3865 | 6.5345 | 6.9261 | 6.9099 | 6.9253 | 6.7264 | 6.7264 | 6.3028 | 6.3028 | 6.3028 | 6.8247 | 6.8103 | 6.3898 | 6.3767 | 6.6266 | 6.4646 | 6.607 | 6.9399 | 6.9399 | 6.6931 | 6.2082 | 6.6533 | 6.7352 | 7.1422 | 5.9759 | 7.1422 | 6.7264 | 6.4581 | 6.6708 | 6.2616 | 6.4884 | 5.9382 | 5.923 | 6.2241 | 6.7738 | 6.7564 | 6.7459 | 6.4884 | 6.4884 | 6.4884 | 7.0616 | 7.0582 | 7.0582 | 7.0582 | 6.6704 | 6.9109 | 6.8928 | 6.9723 | 6.8753 | 6.8204 | 5.9759 | 7.062 | 6.549 | 6.5611 | 6.5588 | 6.3488 | 5.9094 | 6.1199 | 6.1543 | 6.9129 | 6.5298 | 7.1306
2024-12-14 07:30 | 91.7009 | 91.881 | 91.7674 | 91.7009 | 87.5489 | 92.5622 | 92.1309 | 92.7166 | 87.3753 | 92.546 | 92.2976 | 91.4906 | 95.5426 | 89.6786 | 92.6478 | 87.8229 | 94.0297 | 84.5327 | 85.1673 | 92.7393 | 88.3595 | 85.3812 | 87.1517 | 93.2393 | 84.6645 | 88.2266 | 88.8903 | 88.2294 | 86.1039 | 92.3469 | 92.6623 | 92.8956 | 92.8583 | 82.932 | 92.9287 | 84.3337 | 84.783 | 91.5041 | 84.3583 | 85.1649 | 85.382 | 88.4104 | 90.8923 | 90.8923 | 91.8651 | 89.7608 | 84.6085 | 85.1136 | 94.8893 | 87.7731 | 87.3951 | 87.385 | 87.3044 | 86.766 | 87.385 | 91.8597 | 91.9292 | 91.9292 | 91.9292 | 85.1358 | 85.6808 | 92.2853 | 91.9492 | 88.9625 | 87.1766 | 91.0481 | 83.0288 | 83.1359 | 87.9819 | 88.5277 | 94.8361 | 91.653 | 89.5626 | 89.5626 | 94.9115 | 93.7209 | 88.7767 | 88.6686 | 88.2719 | 93.2566 | 88.3563 | 94.8361 | 87.4428 | 87.7108 | 88.9206 | 96.4042 | 96.1998 | 94.5561 | 95.576 | 88.1489 | 89.3106 | 97.9661 | 85.7604 | 85.989 | 87.0854 | 90.3941 | 87.9342 | 96.5881 | 85.626 | 88.0168 | 88.0168 | 88.5508 | 92.8929 | 93.1881 | 91.653 | 91.3229 | 88.9577 | 89.5626 | 88.7324 | 95.4421 | 92.9681 | 92.6904 | 86.4684 | 96.4434 | 94.6272 | 91.6281 | 79.5831 | 94.2918 | 86.8613 | 87.1258 | 88.3207 | 91.7994 | 91.876 | 83.5386 | 81.2124 | 78.9045 | 90.0849 | 88.9943 | 89.2078 | 85.8601 | 86.4177 | 83.2894 | 88.5758 | 95.5012 | 88.74 | 88.74 | 86.3433 | 91.4218 | 91.7572 | 91.653 | 86.3805 | 89.2039 | 97.6479 | 87.7819 | 87.7734 | 90.6339 | 86.3755 | 85.255 | 86.6762 | 88.6767 | 87.8617 | 86.813 | 88.438 | 88.8729 | 88.8729 | 93.2268 | 90.2677 | 96.453 | 88.958 | 93.1149 | 99.0734 | 84.1749 | 84.715 | 86.9678 | 88.9266 | 94.9227 | 94.6876 | 94.9115 | 91.2492 | 91.2492 | 86.4886 | 86.4886 | 86.4886 | 92.5847 | 92.3939 | 86.4629 | 86.4718 | 90.133 | 88.3315 | 90.6146 | 94.8361 | 94.8361 | 90.5774 | 84.6358 | 90.1161 | 91.3229 | 96.5514 | 81.664 | 96.5514 | 91.2492 | 87.8393 | 90.7581 | 85.4867 | 88.3594 | 80.649 | 80.4424 | 85.0616 | 91.3914 | 91.5803 | 91.4834 | 88.3594 | 88.3594 | 88.3594 | 96.6071 | 96.563 | 96.563 | 96.563 | 91.2356 | 93.7666 | 93.5376 | 95.369 | 93.026 | 93.1127 | 81.664 | 96.5928 | 89.3348 | 89.4944 | 89.4763 | 86.5141 | 80.2583 | 83.6569 | 84.0999 | 94.4808 | 88.9932 | 97.5174
2024-12-14 08:00 | 90.9493 | 91.154 | 91.0268 | 90.9493 | 87.8096 | 93.0114 | 92.5976 | 93.1604 | 87.4739 | 91.8961 | 92.8096 | 91.9766 | 95.4839 | 89.9171 | 93.0613 | 88.0397 | 93.8502 | 84.3299 | 84.9739 | 92.4862 | 88.459 | 85.2585 | 87.0914 | 94.0769 | 84.4326 | 87.8894 | 89.0629 | 88.3247 | 84.5389 | 92.49 | 92.7022 | 92.9298 | 92.901 | 82.1759 | 92.6801 | 84.1726 | 84.6388 | 91.9381 | 84.2944 | 80.9567 | 81.2358 | 88.5103 | 91.6623 | 91.6623 | 92.6731 | 90.0672 | 85.7111 | 86.0862 | 95.0886 | 87.8572 | 87.5501 | 87.5398 | 87.4573 | 87.06 | 87.5398 | 92.838 | 92.7405 | 92.7405 | 92.7405 | 85.0586 | 85.6149 | 92.1052 | 91.8749 | 88.2054 | 86.5126 | 91.4402 | 82.2873 | 82.3935 | 88.0289 | 88.0188 | 95.0322 | 92.0312 | 88.6219 | 88.6219 | 94.591 | 93.6162 | 88.198 | 88.9812 | 88.5378 | 93.1021 | 88.3348 | 95.0322 | 87.4374 | 87.778 | 89.0825 | 96.9313 | 96.4253 | 94.7353 | 95.8314 | 88.3475 | 88.8028 | 97.2791 | 85.869 | 85.5486 | 87.2978 | 89.116 | 88.0282 | 97.4557 | 85.5273 | 88.2118 | 88.2118 | 87.589 | 93.3023 | 93.5998 | 92.0312 | 91.6928 | 87.9595 | 88.6219 | 88.9102 | 95.3355 | 93.4932 | 93.1855 | 86.8192 | 96.6723 | 94.7788 | 91.0712 | 78.7404 | 94.418 | 86.8628 | 87.2034 | 88.6038 | 92.1853 | 92.2659 | 83.6082 | 82.6786 | 81.4747 | 89.0158 | 89.0373 | 89.2488 | 85.77 | 86.3405 | 83.5871 | 88.6051 | 96.3591 | 88.8488 | 88.8488 | 85.9087 | 91.7848 | 92.1394 | 92.0312 | 86.6183 | 89.2501 | 97.948 | 87.8661 | 87.8575 | 90.9268 | 85.8116 | 84.8541 | 86.3446 | 88.893 | 85.933 | 84.889 | 88.2937 | 88.7649 | 88.7649 | 92.6967 | 89.273 | 96.7 | 89.1041 | 92.9932 | 99.4756 | 85.2604 | 85.6348 | 86.6353 | 89.0845 | 94.6021 | 94.3373 | 94.591 | 91.6105 | 91.6105 | 86.9329 | 86.9329 | 86.9329 | 93.0598 | 92.8665 | 85.5231 | 85.4588 | 90.0256 | 88.6023 | 89.748 | 95.0322 | 95.0322 | 90.871 | 84.4031 | 90.3666 | 91.6928 | 97.4188 | 81.9061 | 97.4188 | 91.6105 | 88.0644 | 90.7437 | 83.9178 | 88.5354 | 80.8307 | 80.6236 | 85.0946 | 92.3876 | 92.0459 | 91.8999 | 88.5354 | 88.5354 | 88.5354 | 96.8521 | 96.8005 | 96.8005 | 96.8005 | 90.407 | 94.3309 | 94.0947 | 95.0678 | 93.4616 | 93.1587 | 81.9061 | 96.8443 | 89.6159 | 89.7782 | 88.4144 | 86.4619 | 80.4391 | 82.0175 | 82.4786 | 94.7 | 89.1855 | 97.8096
2024-12-14 08:30 | 94.0581 | 94.288 | 94.1412 | 94.0581 | 91.5409 | 99.2742 | 98.8313 | 99.437 | 90.4427 | 95.0475 | 99.1767 | 98.3195 | 99.146 | 94.1716 | 99.3619 | 93.46 | 97.3649 | 86.997 | 87.6847 | 95.8419 | 91.38 | 88.1021 | 90.0433 | 100.4553 | 86.7689 | 91.2004 | 92.0795 | 91.2429 | 87.3092 | 95.7007 | 96.8703 | 96.2458 | 96.2103 | 86.0188 | 96.0398 | 87.017 | 87.4995 | 98.02 | 87.6503 | 82.0323 | 82.4062 | 93.7207 | 97.8588 | 97.8588 | 97.6888 | 92.8269 | 88.0557 | 88.5042 | 98.735 | 90.9811 | 90.5517 | 90.5408 | 90.4538 | 89.8242 | 90.5408 | 99.1362 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 87.9936 | 88.5934 | 95.655 | 95.3588 | 91.8776 | 89.7099 | 97.4233 | 86.1178 | 86.1983 | 93.2556 | 91.0651 | 98.6709 | 98.2327 | 92.4858 | 92.489 | 98.1497 | 97.0538 | 91.713 | 94.5409 | 94.0573 | 96.4759 | 91.6231 | 98.6709 | 90.6082 | 90.9107 | 92.5282 | 100.7528 | 100.6161 | 98.3332 | 99.5058 | 91.2043 | 91.9232 | 100.9774 | 88.7162 | 88.3103 | 89.1467 | 91.9229 | 90.8921 | 103.1233 | 88.0388 | 90.223 | 90.4943 | 91.315 | 99.5748 | 99.8839 | 98.2327 | 97.719 | 91.8117 | 92.489 | 92.0774 | 100.1458 | 99.9379 | 99.6085 | 89.5652 | 100.8716 | 98.5434 | 94.3092 | 83.4534 | 98.1394 | 89.8403 | 90.1928 | 91.4853 | 98.3944 | 98.4807 | 88.3643 | 85.9734 | 84.7215 | 92.2698 | 92.4249 | 92.6548 | 88.6566 | 89.2553 | 89.6001 | 91.5124 | 102.6431 | 94.1019 | 94.1019 | 88.687 | 97.9643 | 98.3504 | 98.2327 | 89.616 | 92.6534 | 102.2289 | 90.9895 | 90.9813 | 94.1198 | 88.8787 | 88.2392 | 89.3993 | 92.2353 | 88.2479 | 87.2828 | 91.2289 | 91.7099 | 91.7099 | 97.897 | 92.1792 | 100.8322 | 92.2617 | 96.6347 | 103.7808 | 87.5033 | 87.9866 | 89.6505 | 92.5282 | 98.1616 | 97.8649 | 98.1497 | 98.1783 | 98.1783 | 93.3292 | 93.3292 | 93.3292 | 99.464 | 99.2368 | 88.8087 | 88.7732 | 93.4506 | 94.1564 | 92.872 | 98.6709 | 98.6709 | 96.2353 | 86.7381 | 96.4368 | 97.719 | 103.0812 | 87.8426 | 103.0812 | 98.1783 | 91.3607 | 94.2715 | 86.4806 | 91.6384 | 83.7096 | 83.4922 | 90.0854 | 98.6776 | 98.2984 | 98.1611 | 91.6384 | 91.6384 | 91.6384 | 101.0584 | 101.0031 | 101.0031 | 101.0031 | 93.3892 | 100.7418 | 100.4515 | 98.6014 | 99.765 | 96.6981 | 87.8426 | 101.0313 | 92.2408 | 92.4984 | 91.2086 | 89.5062 | 82.7771 | 84.4967 | 84.9778 | 99.783 | 92.1599 | 102.0809
2024-12-14 09:00 | 95.7459 | 95.9892 | 95.8358 | 95.7459 | 93.0101 | 100.9875 | 100.5293 | 101.1569 | 91.6069 | 96.7798 | 100.9216 | 100.058 | 100.7834 | 95.5514 | 101.0988 | 95.106 | 98.9146 | 88.3353 | 89.0327 | 97.2929 | 92.7969 | 89.486 | 91.4631 | 102.2435 | 87.945 | 91.9146 | 93.5237 | 92.6552 | 88.6161 | 97.1003 | 98.316 | 97.7069 | 97.6445 | 89.4981 | 97.4915 | 88.2931 | 88.7777 | 99.6353 | 89.4747 | 83.3609 | 83.7426 | 95.0385 | 99.5693 | 99.5693 | 99.1976 | 94.3278 | 89.3793 | 89.841 | 100.1774 | 92.3753 | 91.9375 | 91.9265 | 91.8377 | 91.1972 | 91.9265 | 100.8523 | 100.7017 | 100.7017 | 100.7017 | 89.3677 | 89.9749 | 96.9258 | 96.6884 | 92.1205 | 90.2076 | 99.1508 | 89.5745 | 89.6582 | 94.6917 | 92.4881 | 100.1055 | 99.9047 | 92.4708 | 92.474 | 100.0729 | 98.8095 | 92.1693 | 96.2516 | 95.7344 | 98.2345 | 93.1644 | 100.1055 | 91.9727 | 92.2993 | 94.0221 | 102.2915 | 102.0618 | 99.7266 | 100.9427 | 92.6206 | 93.3444 | 102.5869 | 90.2909 | 89.1741 | 90.9467 | 93.4837 | 92.284 | 104.9591 | 89.3022 | 91.3039 | 91.7081 | 91.2677 | 101.2907 | 101.6074 | 99.9047 | 99.3609 | 91.7627 | 92.474 | 93.5536 | 101.9574 | 101.7257 | 101.3645 | 90.9444 | 102.3175 | 99.9723 | 95.7486 | 89.4981 | 99.5599 | 91.219 | 91.5751 | 92.9503 | 100.0783 | 100.1723 | 89.8616 | 87.7633 | 86.4854 | 93.7999 | 93.9542 | 94.1922 | 90.0476 | 90.6587 | 91.4109 | 92.9336 | 104.4703 | 95.4213 | 95.4213 | 89.5861 | 99.6233 | 100.0267 | 99.9047 | 91.1596 | 94.1964 | 103.7464 | 92.384 | 92.3756 | 95.6363 | 90.3832 | 90.0769 | 90.8449 | 94.0976 | 89.646 | 88.7208 | 92.6268 | 93.1318 | 93.1318 | 99.4105 | 93.7543 | 102.3046 | 93.7256 | 97.923 | 105.114 | 88.8905 | 89.3708 | 91.0933 | 94.0221 | 100.085 | 99.7718 | 100.0729 | 99.8317 | 99.8317 | 95.5058 | 95.5058 | 95.5058 | 101.2019 | 100.9701 | 88.6831 | 88.6456 | 94.9051 | 95.8345 | 94.3024 | 100.1055 | 100.1055 | 97.6754 | 87.9136 | 98.0287 | 99.3609 | 104.9162 | 89.4844 | 104.9162 | 99.8317 | 92.8215 | 95.8912 | 87.9149 | 93.1029 | 85.0095 | 84.7887 | 91.5837 | 100.3643 | 99.9528 | 99.8152 | 93.1029 | 93.1029 | 93.1029 | 102.5165 | 102.4565 | 102.4565 | 102.4565 | 95.0124 | 102.503 | 102.2072 | 100.5521 | 101.4955 | 98.0931 | 89.4844 | 102.4967 | 93.7209 | 93.9855 | 92.7211 | 90.8995 | 84.0626 | 85.9101 | 86.3962 | 101.2485 | 93.614 | 103.5913
2024-12-14 09:30 | 95.9666 | 96.2129 | 96.0565 | 95.9666 | 93.1064 | 100.4511 | 100.0049 | 100.6265 | 91.9292 | 97.0405 | 100.5236 | 99.7066 | 101.1669 | 95.5733 | 100.5976 | 94.9577 | 99.2539 | 88.3754 | 89.0629 | 97.5921 | 92.8711 | 89.5256 | 91.5864 | 101.7747 | 88.2226 | 92.7428 | 93.579 | 92.735 | 88.7554 | 97.6881 | 98.7823 | 98.1791 | 98.1082 | 89.3135 | 97.7958 | 88.4846 | 88.9618 | 99.1684 | 89.2147 | 83.6692 | 84.0409 | 94.5262 | 99.1816 | 99.1816 | 98.8304 | 94.4426 | 88.9089 | 89.4219 | 100.2668 | 92.4142 | 91.9912 | 91.9804 | 91.8935 | 91.2732 | 91.9804 | 100.4094 | 100.2912 | 100.2912 | 100.2912 | 89.5094 | 90.0987 | 96.9708 | 96.7328 | 93.3514 | 91.1804 | 98.8498 | 89.2965 | 89.38 | 94.366 | 92.6955 | 100.1758 | 99.4691 | 110.4494 | 110.4692 | 100.345 | 99.4021 | 93.1844 | 96.123 | 95.5905 | 98.8109 | 93.053 | 100.1758 | 91.9733 | 92.3309 | 93.9247 | 102.3321 | 102.0997 | 99.6961 | 100.8946 | 92.5062 | 93.5394 | 102.8183 | 90.385 | 89.7879 | 91.0314 | 93.7143 | 91.8652 | 104.4783 | 89.3893 | 91.4913 | 91.9042 | 92.6356 | 100.7982 | 101.1121 | 99.4691 | 98.9492 | 93.2711 | 110.4692 | 93.6219 | 102.5695 | 101.3354 | 100.9731 | 91.0093 | 102.3504 | 100.0093 | 96.0077 | 89.3135 | 99.6009 | 91.2869 | 91.6359 | 92.8386 | 99.6617 | 99.7747 | 89.8012 | 86.4523 | 84.4222 | 93.9108 | 93.8465 | 94.0804 | 90.3671 | 90.8934 | 91.653 | 92.8643 | 103.9916 | 94.9019 | 94.9019 | 90.1986 | 99.1963 | 99.5843 | 99.4691 | 91.3118 | 94.0933 | 103.7747 | 92.4231 | 92.4144 | 95.7513 | 90.4612 | 90.0379 | 90.9551 | 94.1859 | 89.8224 | 88.8888 | 92.6057 | 93.0973 | 93.0973 | 99.6193 | 94.0121 | 102.3253 | 93.7699 | 97.9635 | 105.206 | 88.5097 | 89.0857 | 91.2103 | 93.9248 | 100.3571 | 100.0405 | 100.345 | 99.389 | 99.389 | 95.9252 | 95.9252 | 95.9252 | 100.7981 | 100.571 | 89.6829 | 89.5985 | 94.8766 | 95.686 | 94.5281 | 100.1758 | 100.1758 | 97.1422 | 88.1919 | 97.6146 | 98.9492 | 104.4355 | 89.5666 | 104.4355 | 99.389 | 92.9148 | 95.761 | 88.0812 | 93.1881 | 84.9031 | 84.6825 | 91.4386 | 99.914 | 99.5063 | 99.3791 | 93.1881 | 93.1881 | 93.1881 | 102.545 | 102.4865 | 102.4865 | 102.4865 | 95.2545 | 102.0484 | 101.7669 | 100.8432 | 100.9569 | 98.1419 | 89.5666 | 102.5151 | 93.8385 | 94.0967 | 92.8305 | 90.9968 | 83.9571 | 86.1229 | 86.598 | 101.3363 | 93.6762 | 103.6192 | 123.9643 | 123.9383 | 110.2295 | 128.4681 | 128.4622 | 123.8706 | 124.043 | 122.9836
2024-12-14 10:00 | 95.8644 | 96.1129 | 95.957 | 95.8644 | 93.1174 | 100.5658 | 100.1074 | 100.7483 | 91.7562 | 96.9315 | 100.7007 | 99.8925 | 101.2204 | 95.9276 | 100.6048 | 95.1588 | 99.3017 | 88.3992 | 89.0889 | 97.6419 | 92.8806 | 89.4348 | 91.5691 | 101.9435 | 88.1215 | 92.3413 | 93.619 | 92.7424 | 88.6854 | 97.7909 | 98.8868 | 98.2825 | 98.2101 | 89.3486 | 97.8434 | 88.4131 | 88.8918 | 99.2492 | 89.1967 | 83.6095 | 83.98 | 94.5619 | 99.346 | 99.346 | 98.8976 | 94.5408 | 88.9392 | 89.4526 | 100.4693 | 92.4079 | 91.9602 | 91.9493 | 91.8621 | 91.1983 | 91.9493 | 100.5733 | 100.454 | 100.454 | 100.454 | 89.4976 | 90.0832 | 97.0306 | 96.8012 | 92.8638 | 90.8191 | 99.0702 | 89.3727 | 89.4563 | 94.4728 | 92.6694 | 100.3748 | 99.5487 | 110.5812 | 110.616 | 100.2783 | 99.6304 | 92.7615 | 96.3399 | 95.7953 | 98.9889 | 92.9142 | 100.3748 | 91.9732 | 92.3258 | 93.8733 | 102.5561 | 102.5509 | 99.8764 | 101.1024 | 92.5395 | 93.5137 | 102.7629 | 90.4367 | 89.5603 | 90.871 | 93.6745 | 91.8781 | 104.6515 | 89.3346 | 91.39 | 91.8169 | 91.9483 | 100.9433 | 101.2342 | 99.5487 | 99.0318 | 92.7106 | 110.616 | 93.6618 | 102.8049 | 101.4919 | 101.1222 | 90.9229 | 102.8008 | 100.2318 | 96.0154 | 89.3486 | 99.8008 | 91.2514 | 91.6027 | 92.8943 | 99.7448 | 99.8602 | 90.0119 | 86.4527 | 84.4366 | 93.7465 | 93.7519 | 93.99 | 90.3347 | 90.8676 | 92.2358 | 92.8874 | 104.164 | 94.9817 | 94.9817 | 89.9759 | 99.2741 | 99.6551 | 99.5487 | 91.3633 | 93.9946 | 104.2676 | 92.4169 | 92.4082 | 95.8414 | 90.4242 | 90.0133 | 90.9227 | 94.0198 | 89.7479 | 88.8132 | 92.643 | 93.1106 | 93.1106 | 99.5918 | 93.9173 | 102.7005 | 93.8121 | 98.0348 | 105.5994 | 88.4405 | 89.0154 | 91.1777 | 93.8746 | 100.2904 | 99.9714 | 100.2783 | 99.4871 | 99.4871 | 96.8717 | 96.8717 | 96.8717 | 100.9333 | 100.7092 | 88.4672 | 88.7843 | 94.8911 | 95.8869 | 94.5021 | 100.3748 | 100.3748 | 97.1588 | 88.0907 | 97.6622 | 99.0318 | 104.6087 | 89.9215 | 104.6087 | 99.4871 | 92.9233 | 95.6588 | 88.0101 | 93.2172 | 84.9338 | 84.7131 | 91.6176 | 100.0774 | 99.6072 | 99.4798 | 93.2172 | 93.2172 | 93.2172 | 102.9956 | 102.9343 | 102.9343 | 102.9343 | 95.1418 | 102.1854 | 101.8968 | 100.7539 | 101.0907 | 98.2583 | 89.9215 | 102.9181 | 93.9236 | 94.1835 | 92.6681 | 90.9781 | 83.9875 | 85.9749 | 86.4699 | 101.5519 | 93.7239 | 104.1065 | 124.0153 | 123.9895 | 110.378 | 128.4871 | 128.4813 | 123.9223 | 124.0934 | 123.0415
2024-12-14 10:30 | 139.3356 | 139.6973 | 139.4644 | 139.3356 | 134.9811 | 145.5413 | 144.8886 | 145.8484 | 132.6195 | 140.8649 | 146.0599 | 144.8942 | 146.936 | 139.2923 | 145.7006 | 137.8857 | 144.1916 | 128.4378 | 129.4353 | 141.8087 | 134.6126 | 129.709 | 132.7517 | 147.7037 | 127.3749 | 132.7472 | 135.71 | 134.4124 | 128.7718 | 142.0428 | 143.6181 | 142.7383 | 142.6345 | 129.2247 | 142.0999 | 127.9281 | 128.6159 | 143.7712 | 129.2488 | 121.6782 | 122.2026 | 137.4925 | 143.8133 | 143.8133 | 142.7714 | 137.1161 | 129.5038 | 130.2208 | 145.8648 | 133.9048 | 133.2575 | 133.241 | 133.109 | 132.1613 | 133.241 | 145.6088 | 145.434 | 145.434 | 145.434 | 129.7187 | 130.5463 | 140.8107 | 140.4686 | 132.6974 | 130.1278 | 143.5686 | 129.0916 | 129.2123 | 136.5951 | 134.6977 | 145.7212 | 144.2005 | 132.7115 | 132.7774 | 145.7676 | 144.5658 | 132.9309 | 139.6332 | 138.8204 | 143.6188 | 134.5206 | 145.7212 | 133.2813 | 133.7871 | 135.8915 | 148.9996 | 148.839 | 144.9643 | 146.7587 | 134.5336 | 135.8917 | 149.3166 | 131.294 | 128.9113 | 131.8409 | 136.1788 | 133.1061 | 151.6267 | 129.2031 | 132.2456 | 132.9243 | 130.8632 | 146.1719 | 146.6398 | 144.2005 | 143.4334 | 131.9595 | 132.7774 | 135.7738 | 149.1714 | 147.1381 | 146.6015 | 131.791 | 149.2111 | 145.485 | 139.4934 | 129.2247 | 144.8552 | 132.2272 | 132.7378 | 135.0463 | 144.6332 | 144.9131 | 130.5282 | 125.3434 | 122.4704 | 136.2936 | 135.7158 | 136.0564 | 131.0494 | 131.7842 | 134.1136 | 135.0278 | 150.9206 | 138.127 | 138.127 | 129.5422 | 143.8012 | 144.3496 | 144.2005 | 132.5596 | 136.086 | 151.3418 | 133.9177 | 133.9052 | 138.9979 | 131.1092 | 130.4255 | 131.794 | 136.4087 | 130.4552 | 129.0463 | 134.5754 | 135.3324 | 135.3324 | 144.7228 | 136.5237 | 149.1181 | 135.9808 | 142.2797 | 152.9121 | 128.1851 | 129.0139 | 132.1639 | 135.8968 | 145.7852 | 145.3203 | 145.7676 | 144.089 | 144.089 | 140.915 | 140.915 | 140.915 | 146.3128 | 145.9899 | 125.7436 | 126.0545 | 137.9477 | 138.9488 | 137.3372 | 145.7212 | 145.7212 | 140.9204 | 127.3304 | 141.4753 | 143.4334 | 151.5647 | 130.6481 | 151.5647 | 144.089 | 134.7035 | 138.4548 | 127.8363 | 135.1325 | 123.4783 | 123.1576 | 132.7233 | 144.8865 | 144.26 | 144.0803 | 135.1325 | 135.1325 | 135.1325 | 149.5006 | 149.4112 | 149.4112 | 149.4112 | 138.301 | 148.1349 | 147.7435 | 146.3265 | 146.34 | 142.6003 | 130.6481 | 149.4385 | 136.2144 | 136.5901 | 134.7261 | 131.8071 | 122.1028 | 124.9274 | 125.6362 | 147.4458 | 135.8746 | 151.1088
2024-12-14 11:00 | 139.1853 | 139.5565 | 139.3171 | 139.1853 | 134.9768 | 146.5506 | 145.9032 | 146.8612 | 132.9015 | 140.5854 | 146.9434 | 145.8007 | 146.2055 | 139.1709 | 146.8847 | 138.2666 | 143.5175 | 128.4179 | 129.4005 | 141.164 | 134.568 | 129.5919 | 132.6915 | 148.5755 | 127.6285 | 133.5312 | 135.6762 | 134.3666 | 128.6697 | 140.8678 | 142.6829 | 141.8437 | 141.736 | 129.4919 | 141.4548 | 128.0787 | 128.7788 | 144.9294 | 129.2758 | 121.3735 | 121.9063 | 139.4312 | 144.7881 | 144.7881 | 144.1072 | 137.0726 | 129.1343 | 129.8734 | 145.369 | 133.9057 | 133.263 | 133.2461 | 133.1115 | 132.1721 | 133.2461 | 146.5497 | 146.4255 | 146.4255 | 146.4255 | 129.6981 | 130.5465 | 140.5101 | 140.205 | 133.9947 | 131.1671 | 144.1985 | 129.4928 | 129.6138 | 137.1192 | 134.218 | 145.2185 | 145.2979 | 134.3687 | 134.4397 | 145.7854 | 143.7306 | 133.943 | 140.0237 | 139.2278 | 142.7598 | 134.6724 | 145.2185 | 133.2659 | 133.7849 | 135.9822 | 148.3867 | 148.8041 | 144.4254 | 146.2132 | 134.3178 | 135.4353 | 148.8153 | 131.2029 | 129.5402 | 131.8998 | 136.0786 | 133.1462 | 152.5217 | 129.4217 | 132.1106 | 132.8247 | 132.416 | 147.1758 | 147.6323 | 145.2979 | 144.4354 | 133.6137 | 134.4397 | 135.7533 | 148.3096 | 148.1162 | 147.5804 | 131.7842 | 149.1686 | 145.2162 | 138.9045 | 129.4919 | 144.5768 | 132.2507 | 132.7523 | 134.8362 | 145.749 | 146.0408 | 130.6516 | 125.1908 | 122.1921 | 136.0283 | 135.8612 | 136.2022 | 130.9194 | 131.6843 | 135.1124 | 134.8124 | 151.8113 | 140.0366 | 140.0366 | 130.1591 | 144.9097 | 145.4533 | 145.2979 | 132.4724 | 136.2352 | 151.3579 | 133.9189 | 133.9061 | 138.9511 | 131.0801 | 130.4779 | 131.7762 | 136.4697 | 130.2017 | 128.8566 | 134.4649 | 135.1178 | 135.1178 | 144.2367 | 136.3619 | 148.9809 | 135.9597 | 141.9622 | 152.7969 | 128.1854 | 129.0164 | 132.1453 | 136.0011 | 145.8031 | 145.3267 | 145.7854 | 145.0478 | 145.0478 | 142.1069 | 142.1069 | 142.1069 | 147.3018 | 146.9761 | 126.9784 | 127.3384 | 137.7429 | 139.3794 | 136.8009 | 145.2185 | 145.2185 | 142.866 | 127.5841 | 143.2245 | 144.4354 | 152.4593 | 131.561 | 152.4593 | 145.0478 | 134.6991 | 138.5912 | 127.6764 | 135.1043 | 123.2802 | 122.96 | 132.9937 | 145.8123 | 145.2015 | 144.9829 | 135.1043 | 135.1043 | 135.1043 | 149.4544 | 149.3636 | 149.3636 | 149.3636 | 138.1121 | 148.9883 | 148.5938 | 145.8572 | 147.3488 | 142.2866 | 131.561 | 149.3422 | 136.1722 | 136.5466 | 134.4639 | 131.8383 | 121.907 | 124.7478 | 125.4597 | 146.9583 | 135.8374 | 151.1174
2024-12-14 11:30 | 139.5762 | 139.9406 | 139.7045 | 139.5762 | 135.0179 | 146.422 | 145.7836 | 146.7296 | 132.5308 | 141.1955 | 146.8365 | 145.6736 | 147.2285 | 139.7684 | 146.6174 | 138.2591 | 144.3322 | 128.8368 | 129.835 | 141.7833 | 134.7738 | 129.7349 | 132.8659 | 148.3921 | 127.4186 | 132.623 | 135.82 | 134.5738 | 128.8976 | 141.4702 | 143.2867 | 142.4575 | 142.3465 | 129.7324 | 142.0812 | 127.9742 | 128.6626 | 144.4483 | 129.472 | 121.6852 | 122.2169 | 137.9065 | 144.6311 | 144.6311 | 143.8881 | 137.256 | 129.5536 | 130.2904 | 145.9131 | 133.954 | 133.2577 | 133.2412 | 133.1091 | 132.0695 | 133.2412 | 146.4072 | 146.263 | 146.263 | 146.263 | 129.7929 | 130.6184 | 140.9063 | 140.5816 | 132.6181 | 130.1024 | 144.1719 | 129.7668 | 129.8882 | 136.9108 | 134.7537 | 145.7537 | 145.0235 | 132.6349 | 132.7057 | 146.0567 | 144.4113 | 132.8472 | 140.0351 | 139.2349 | 143.409 | 134.3363 | 145.7537 | 133.3235 | 133.8349 | 135.672 | 149.1671 | 149.5259 | 144.9132 | 146.7451 | 134.7215 | 135.9564 | 149.3971 | 131.2811 | 128.9253 | 131.6867 | 136.4243 | 133.2193 | 152.3334 | 129.3006 | 132.7311 | 133.4229 | 130.6816 | 146.9784 | 147.4048 | 145.0235 | 144.1789 | 131.8755 | 132.7057 | 135.8832 | 149.0119 | 147.9873 | 147.4368 | 131.6692 | 149.8793 | 145.7271 | 139.4956 | 129.7324 | 145.0697 | 132.2258 | 132.7372 | 135.2671 | 145.4939 | 145.793 | 130.7137 | 125.6655 | 122.8592 | 136.4475 | 135.5817 | 135.9341 | 131.1387 | 131.8842 | 135.0268 | 135.228 | 151.6239 | 138.5146 | 138.5146 | 129.5608 | 144.6192 | 145.1752 | 145.0235 | 132.603 | 136.1587 | 152.1096 | 133.9672 | 133.9544 | 139.135 | 131.2334 | 130.6426 | 131.8833 | 136.2492 | 130.529 | 129.1539 | 134.9789 | 135.5399 | 135.5399 | 144.7916 | 136.7638 | 149.6173 | 136.0888 | 142.3803 | 153.745 | 128.1198 | 128.943 | 132.2282 | 135.7032 | 146.0744 | 145.6061 | 146.0567 | 144.8322 | 144.8322 | 142.1444 | 142.1444 | 142.1444 | 147.1363 | 146.8078 | 125.2188 | 125.624 | 138.1773 | 139.3928 | 137.3725 | 145.7537 | 145.7537 | 141.5439 | 127.3742 | 142.6455 | 144.1789 | 152.271 | 131.4204 | 152.271 | 144.8322 | 134.74 | 138.3888 | 127.9472 | 135.2472 | 123.6508 | 123.3296 | 132.9494 | 145.6748 | 144.9317 | 144.7415 | 135.2472 | 135.2472 | 135.2472 | 150.1606 | 150.0687 | 150.0687 | 150.0687 | 138.5376 | 148.8564 | 148.4576 | 146.9105 | 147.2151 | 142.7161 | 131.4204 | 149.9997 | 136.3462 | 136.7236 | 134.8781 | 131.8777 | 122.2734 | 125.0512 | 125.7534 | 147.5177 | 135.9894 | 151.8635
2024-12-14 12:00 | 139.2439 | 139.6027 | 139.3694 | 139.2439 | 134.9903 | 146.3215 | 145.6775 | 146.6564 | 132.8045 | 140.9044 | 146.6995 | 145.5307 | 147.1695 | 139.7334 | 146.5811 | 137.8977 | 144.2329 | 128.8242 | 129.7926 | 141.652 | 134.6843 | 129.5975 | 132.7354 | 148.3109 | 127.4937 | 133.3098 | 135.7457 | 134.4825 | 128.3828 | 141.3253 | 143.153 | 142.3292 | 142.2118 | 129.2654 | 141.9511 | 127.9959 | 128.6828 | 144.4162 | 129.0631 | 121.2062 | 121.7372 | 137.6868 | 144.5288 | 144.5288 | 143.725 | 137.1656 | 129.3712 | 130.1042 | 145.785 | 133.917 | 133.2599 | 133.2432 | 133.1101 | 132.1418 | 133.2432 | 146.3565 | 146.1977 | 146.1977 | 146.1977 | 129.6455 | 130.4923 | 140.7662 | 140.454 | 133.6603 | 130.8604 | 143.8904 | 129.2925 | 129.4133 | 136.7663 | 134.6056 | 145.6215 | 145.0094 | 133.9502 | 134.0186 | 145.6284 | 144.3496 | 133.703 | 139.6661 | 138.8722 | 143.3291 | 134.1297 | 145.6215 | 133.2835 | 133.7974 | 135.584 | 148.7612 | 149.4609 | 144.7588 | 146.4547 | 134.5118 | 135.8119 | 149.2403 | 131.2798 | 129.3282 | 130.7775 | 136.1039 | 133.1834 | 152.2501 | 129.3373 | 132.6262 | 133.322 | 131.9103 | 146.9191 | 147.3669 | 145.0094 | 144.1808 | 133.1649 | 134.0186 | 135.8118 | 148.9482 | 147.8651 | 147.3177 | 131.7502 | 149.8181 | 145.6291 | 139.3457 | 129.2654 | 144.9657 | 132.2339 | 132.7423 | 135.0493 | 145.5694 | 145.9316 | 130.3099 | 125.0025 | 122.0206 | 136.1761 | 135.4138 | 135.7399 | 130.9948 | 131.7461 | 135.0821 | 135.018 | 151.541 | 138.2634 | 138.2634 | 129.9698 | 144.6208 | 145.1598 | 145.0094 | 132.5221 | 135.9862 | 152.0648 | 133.93 | 133.9173 | 139.0464 | 130.9276 | 130.2626 | 131.6874 | 135.3084 | 130.0564 | 128.6647 | 134.7844 | 135.3305 | 135.3305 | 144.6377 | 136.4427 | 149.5709 | 136.003 | 142.1847 | 153.5758 | 128.215 | 129.0335 | 132.0473 | 135.6143 | 145.646 | 145.1844 | 145.6284 | 144.8418 | 144.8418 | 142.0726 | 142.0726 | 142.0726 | 147.0351 | 146.7074 | 126.376 | 126.5834 | 137.9656 | 139.0324 | 137.2052 | 145.6215 | 145.6215 | 141.4651 | 127.4495 | 142.7912 | 144.1808 | 152.1878 | 131.4825 | 152.1878 | 144.8418 | 134.715 | 138.1637 | 127.0882 | 135.1961 | 123.4583 | 123.1376 | 132.6413 | 145.6244 | 144.9086 | 144.7149 | 135.1961 | 135.1961 | 135.1961 | 150.1079 | 150.0119 | 150.0119 | 150.0119 | 138.2328 | 148.7446 | 148.3449 | 146.5733 | 147.1446 | 142.5891 | 131.4825 | 149.9574 | 136.2645 | 136.638 | 134.6099 | 131.7832 | 122.083 | 124.2871 | 124.9657 | 147.3911 | 135.9102 | 151.8169
2024-12-14 12:30 | 138.6479 | 138.987 | 138.7676 | 138.6479 | 134.9458 | 147.3589 | 146.7217 | 147.6588 | 132.8845 | 140.3197 | 147.3942 | 146.2145 | 146.3611 | 139.5067 | 147.5535 | 138.4639 | 143.566 | 128.1127 | 129.1185 | 141.1054 | 134.7166 | 129.6177 | 132.7403 | 149.1046 | 127.7205 | 133.7283 | 135.7331 | 134.5141 | 128.1825 | 140.7757 | 142.5941 | 141.7287 | 141.6498 | 129.1498 | 141.3933 | 128.1757 | 128.8686 | 145.2891 | 128.9803 | 120.8314 | 121.3682 | 138.6804 | 145.3946 | 145.3946 | 144.5407 | 137.1436 | 128.9113 | 129.6528 | 145.3684 | 133.9409 | 133.2575 | 133.241 | 133.109 | 132.0886 | 133.241 | 147.1995 | 147.0364 | 147.0364 | 147.0364 | 129.701 | 130.5563 | 140.478 | 140.183 | 134.349 | 131.4981 | 144.5602 | 129.1702 | 129.291 | 137.444 | 134.1189 | 145.2002 | 146.0368 | 134.8153 | 134.884 | 144.6826 | 143.5278 | 134.223 | 140.216 | 139.419 | 142.3849 | 134.2993 | 145.2002 | 133.3028 | 133.8204 | 135.8591 | 148.2264 | 149.2697 | 144.3134 | 145.9707 | 134.1116 | 135.3406 | 148.7035 | 131.2162 | 129.7537 | 130.7462 | 135.6618 | 133.2088 | 153.0649 | 129.4974 | 132.87 | 133.5411 | 133.0286 | 147.9403 | 148.3927 | 146.0368 | 145.124 | 134.1208 | 134.884 | 135.795 | 148.1003 | 148.6242 | 148.0898 | 131.6767 | 149.6293 | 145.3253 | 138.8158 | 129.1498 | 144.6578 | 132.2327 | 132.7406 | 134.6434 | 146.4723 | 146.7464 | 130.9695 | 124.9078 | 121.9138 | 135.8003 | 135.6135 | 135.9335 | 130.9664 | 131.7321 | 135.1179 | 134.6122 | 152.352 | 139.2816 | 139.2816 | 130.3949 | 145.6648 | 146.1885 | 146.0368 | 132.462 | 135.9935 | 151.8914 | 133.9538 | 133.9412 | 139.0227 | 130.8542 | 130.1933 | 131.6717 | 135.276 | 129.7242 | 128.3701 | 134.3003 | 134.9284 | 134.9284 | 144.1359 | 135.9643 | 149.3286 | 135.9957 | 141.9011 | 153.6191 | 128.1152 | 128.9434 | 132.0332 | 135.8897 | 144.7001 | 144.2627 | 144.6826 | 145.748 | 145.748 | 141.6895 | 141.6895 | 141.6895 | 147.8514 | 147.5221 | 127.851 | 128.4288 | 137.5468 | 139.5662 | 136.6862 | 145.2002 | 145.2002 | 142.4277 | 127.6761 | 144.4945 | 145.124 | 153.0022 | 131.7515 | 153.0022 | 145.748 | 134.6804 | 138.3209 | 126.8341 | 135.1814 | 123.091 | 122.7712 | 133.3097 | 146.4682 | 145.7586 | 145.5632 | 135.1814 | 135.1814 | 135.1814 | 149.9151 | 149.8201 | 149.8201 | 149.8201 | 137.7074 | 149.5375 | 149.1032 | 145.8987 | 148.1396 | 142.2511 | 131.7515 | 149.7273 | 136.2425 | 136.6159 | 134.2384 | 131.8585 | 121.7198 | 124.0056 | 124.6915 | 146.9739 | 135.8928 | 151.6417
2024-12-14 13:00 | 138.1219 | 138.4581 | 138.2422 | 138.1219 | 134.9592 | 147.2242 | 146.5723 | 147.5491 | 132.8741 | 139.5682 | 147.1553 | 145.9952 | 145.3766 | 138.8966 | 147.418 | 138.5377 | 142.7688 | 127.9235 | 128.9201 | 140.4833 | 134.715 | 129.6376 | 132.7469 | 148.9323 | 127.7384 | 133.6014 | 135.6686 | 134.5247 | 128.1072 | 140.0447 | 141.8559 | 140.9436 | 140.9226 | 129.175 | 140.7734 | 128.2386 | 128.9124 | 145.301 | 129.0064 | 120.7342 | 121.2686 | 139.124 | 145.3343 | 145.3343 | 144.6502 | 137.0535 | 128.6714 | 129.4094 | 144.7386 | 133.9182 | 133.2636 | 133.2467 | 133.1118 | 132.1469 | 133.2467 | 147.0633 | 146.9898 | 146.9898 | 146.9898 | 129.7016 | 130.5538 | 140.1099 | 139.8322 | 134.0955 | 131.28 | 144.3533 | 129.2065 | 129.3273 | 137.6972 | 133.6297 | 144.5754 | 145.9016 | 134.4529 | 134.5209 | 144.1037 | 142.1694 | 134.0886 | 140.2082 | 139.4292 | 140.9036 | 134.2402 | 144.5754 | 133.2781 | 133.7973 | 135.7666 | 147.3369 | 148.6813 | 143.7145 | 145.3658 | 133.8472 | 134.8482 | 148.1229 | 131.2205 | 129.6549 | 130.8659 | 135.2497 | 133.1693 | 152.8879 | 129.483 | 133.6786 | 133.8791 | 132.5514 | 147.851 | 148.2857 | 145.9016 | 144.9962 | 133.7238 | 134.5209 | 135.7633 | 146.6986 | 148.3724 | 147.8619 | 131.7603 | 149.0355 | 144.8087 | 138.2465 | 129.175 | 144.1628 | 132.2387 | 132.7466 | 134.3668 | 146.4197 | 146.7516 | 131.2535 | 124.897 | 121.8827 | 135.4561 | 135.5273 | 135.8497 | 130.9978 | 131.7528 | 134.5779 | 134.3335 | 152.1759 | 139.7365 | 139.7365 | 130.2902 | 145.5226 | 146.0444 | 145.9016 | 132.4533 | 135.8828 | 151.2834 | 133.9307 | 133.9185 | 138.9327 | 130.8309 | 130.2073 | 131.664 | 135.3999 | 129.6049 | 128.2396 | 134.0553 | 134.6404 | 134.6404 | 143.6114 | 135.442 | 148.728 | 135.9318 | 141.4953 | 151.5207 | 128.1863 | 129.0118 | 132.0295 | 135.799 | 144.1212 | 143.6874 | 144.1037 | 145.6112 | 145.6112 | 140.8002 | 140.8002 | 140.8002 | 147.6509 | 147.3196 | 127.2366 | 127.657 | 137.2448 | 139.5491 | 136.1542 | 144.5754 | 144.5754 | 142.8747 | 127.6942 | 144.228 | 144.9962 | 152.8254 | 131.4163 | 152.8254 | 145.6112 | 134.6999 | 138.2244 | 126.7435 | 135.1802 | 122.8483 | 122.5292 | 133.5733 | 146.3456 | 145.6634 | 145.4501 | 135.1802 | 135.1802 | 135.1802 | 149.3181 | 149.2237 | 149.2237 | 149.2237 | 137.1281 | 149.2571 | 148.8826 | 144.7631 | 148.038 | 141.8305 | 131.4163 | 149.1257 | 136.1572 | 136.5292 | 133.8982 | 131.8516 | 121.4798 | 123.9264 | 124.6099 | 146.3283 | 135.823 | 151.0352
2024-12-14 13:30 | 137.4728 | 137.8043 | 137.5897 | 137.4728 | 134.8912 | 147.2841 | 146.6441 | 147.58 | 132.9027 | 138.8872 | 147.2084 | 146.0137 | 144.6189 | 138.1656 | 147.5047 | 138.5654 | 142.0933 | 127.579 | 128.5703 | 139.8926 | 134.6895 | 129.7392 | 132.6494 | 149.124 | 127.9359 | 133.6622 | 135.5954 | 134.4962 | 127.7222 | 139.431 | 141.2366 | 140.3345 | 140.3068 | 128.9416 | 140.179 | 128.295 | 128.9854 | 146.0053 | 128.7202 | 120.3015 | 120.8358 | 143.8904 | 145.4887 | 145.4887 | 144.7254 | 136.901 | 128.2839 | 129.0238 | 144.0286 | 133.9096 | 133.2626 | 133.2458 | 133.1114 | 132.159 | 133.2458 | 147.2092 | 147.1477 | 147.1477 | 147.1477 | 129.623 | 130.4779 | 139.6877 | 139.4332 | 134.0796 | 131.4264 | 144.4661 | 129.012 | 129.1327 | 137.8557 | 133.1775 | 143.8662 | 145.9682 | 134.5709 | 134.6405 | 143.3755 | 141.4418 | 134.0039 | 140.2292 | 139.4617 | 140.3118 | 134.1877 | 143.8662 | 133.3054 | 133.7955 | 135.7855 | 146.4457 | 147.865 | 143.0098 | 144.6125 | 133.4725 | 134.3903 | 147.6039 | 131.1671 | 129.8281 | 130.8275 | 134.7025 | 133.5812 | 153.0847 | 129.7172 | 134.0565 | 134.0565 | 132.6637 | 147.8927 | 148.3596 | 145.9682 | 145.1066 | 133.8304 | 134.6405 | 135.6776 | 145.9479 | 148.4272 | 147.906 | 131.7876 | 148.2212 | 144.1964 | 137.6837 | 128.9416 | 143.5797 | 132.2388 | 132.7462 | 133.9744 | 146.3932 | 146.6601 | 131.2617 | 124.6672 | 121.6909 | 134.8818 | 135.5282 | 135.8582 | 130.9208 | 131.6669 | 133.9172 | 133.9403 | 152.3718 | 144.5102 | 144.5102 | 130.4435 | 145.5872 | 146.1259 | 145.9682 | 132.3658 | 135.9008 | 150.491 | 133.9224 | 133.9099 | 138.7823 | 130.4971 | 129.9171 | 131.3376 | 135.3602 | 129.1816 | 127.8061 | 133.6782 | 134.2317 | 134.2317 | 143.1238 | 134.8145 | 147.9751 | 135.8409 | 141.0332 | 150.4069 | 128.1913 | 129.0184 | 131.7739 | 135.8192 | 143.3928 | 142.9646 | 143.3755 | 145.7419 | 145.7419 | 139.7245 | 139.7245 | 139.7245 | 147.6921 | 147.3668 | 127.353 | 127.7895 | 136.8141 | 139.5898 | 135.6171 | 143.8662 | 143.8662 | 145.3914 | 127.8917 | 144.1542 | 145.1066 | 153.0221 | 131.1219 | 153.0221 | 145.7419 | 134.6261 | 138.252 | 126.3437 | 135.1223 | 122.5044 | 122.1862 | 133.5997 | 146.5246 | 145.9123 | 145.6263 | 135.1223 | 135.1223 | 135.1223 | 148.5064 | 148.4149 | 148.4149 | 148.4149 | 136.4734 | 149.3844 | 149.0158 | 144.069 | 148.0604 | 141.3461 | 131.1219 | 148.3481 | 136.0106 | 136.3851 | 133.3305 | 131.7802 | 121.1398 | 123.512 | 124.1993 | 145.5932 | 135.7353 | 150.2415
2024-12-14 14:00 | 137.11 | 137.4353 | 137.227 | 137.11 | 134.8558 | 146.2201 | 145.5901 | 146.4836 | 132.8584 | 138.5943 | 145.9616 | 144.7728 | 144.6239 | 137.6582 | 146.3052 | 137.2317 | 141.8989 | 127.1568 | 128.1544 | 139.5098 | 134.5679 | 129.6076 | 132.5152 | 147.7415 | 127.535 | 133.1781 | 135.4195 | 134.3771 | 127.3978 | 138.9215 | 140.7113 | 139.747 | 139.7787 | 127.8208 | 139.7915 | 127.9209 | 128.6038 | 143.9367 | 128.2359 | 120.0158 | 120.5498 | 137.3875 | 143.9592 | 143.9592 | 143.053 | 136.6633 | 128.0496 | 128.7844 | 143.5028 | 133.8267 | 133.2671 | 133.2501 | 133.1134 | 132.3252 | 133.2501 | 145.7218 | 145.6111 | 145.6111 | 145.6111 | 129.3302 | 130.1899 | 139.3498 | 139.1064 | 133.3793 | 130.702 | 143.1584 | 128.1748 | 128.2947 | 136.713 | 132.8703 | 143.3488 | 144.6267 | 133.5735 | 133.6423 | 142.9007 | 140.2198 | 133.5254 | 138.89 | 138.1302 | 139.0168 | 133.5631 | 143.3488 | 133.299 | 133.7271 | 135.1141 | 145.9814 | 147.1624 | 142.5371 | 144.1465 | 133.2027 | 134.078 | 147.2588 | 130.9643 | 129.266 | 130.3821 | 134.3644 | 133.3574 | 151.6655 | 129.3612 | 134.1492 | 134.1492 | 131.5006 | 146.6717 | 147.1082 | 144.6267 | 143.7659 | 132.8618 | 133.6423 | 135.5441 | 144.6869 | 147.1545 | 146.6368 | 132.0258 | 147.5126 | 143.7131 | 137.3246 | 126.1489 | 143.1174 | 132.2497 | 132.7539 | 133.6935 | 145.0165 | 145.2384 | 129.8794 | 124.0558 | 120.9885 | 134.549 | 134.8753 | 135.2049 | 130.9277 | 131.6128 | 132.8924 | 133.6589 | 150.9592 | 137.9915 | 137.9915 | 129.8721 | 144.2232 | 144.8042 | 144.6267 | 132.2842 | 135.2494 | 149.8044 | 133.8395 | 133.8271 | 138.5501 | 130.1969 | 129.4569 | 131.0904 | 134.8993 | 128.9622 | 127.5155 | 133.2942 | 133.9394 | 133.9394 | 142.7911 | 134.478 | 147.3708 | 135.6812 | 140.6512 | 151.1878 | 128.4063 | 129.2232 | 131.5434 | 135.1522 | 142.918 | 142.4976 | 142.9007 | 144.3804 | 144.3804 | 138.7292 | 138.7292 | 138.7292 | 146.4103 | 146.0812 | 125.8992 | 125.9907 | 136.5312 | 138.2637 | 135.2747 | 143.3488 | 143.3488 | 141.1096 | 127.4912 | 142.4302 | 143.7659 | 151.6035 | 130.0988 | 151.6035 | 144.3804 | 134.5863 | 137.5533 | 126.0316 | 135.0082 | 122.2567 | 121.9392 | 132.3056 | 145.0554 | 144.4037 | 144.2172 | 135.0082 | 135.0082 | 135.0082 | 147.8011 | 147.7129 | 147.7129 | 147.7129 | 136.1339 | 148.0876 | 147.6902 | 143.8451 | 146.9547 | 140.9747 | 130.0988 | 147.6986 | 135.7882 | 136.1594 | 133.0015 | 131.4993 | 120.8949 | 123.1777 | 123.8686 | 145.0499 | 135.5509 | 149.5537
2024-12-14 14:30 | 137.3989 | 137.7329 | 137.5183 | 137.3989 | 134.8481 | 145.5506 | 144.9087 | 145.8097 | 132.9969 | 139.0889 | 145.3048 | 144.0652 | 145.3486 | 137.805 | 145.6166 | 137.173 | 142.5099 | 127.4378 | 128.4056 | 140.046 | 134.5529 | 129.5679 | 132.4411 | 147.1702 | 127.547 | 133.5337 | 135.432 | 134.3617 | 127.0689 | 139.9325 | 141.5084 | 140.5236 | 140.5813 | 124.5096 | 140.3266 | 127.8888 | 128.5676 | 143.2959 | 127.2128 | 119.9866 | 120.5127 | 136.7653 | 143.4222 | 143.4222 | 143.3334 | 136.681 | 128.1687 | 128.897 | 143.8442 | 133.8116 | 133.2634 | 133.2466 | 133.1117 | 132.3412 | 133.2466 | 145.124 | 145.0563 | 145.0563 | 145.0563 | 129.324 | 130.1629 | 139.5171 | 139.2509 | 133.8534 | 131.0634 | 142.8408 | 124.6469 | 124.7635 | 136.5103 | 133.1642 | 143.6738 | 143.866 | 134.1876 | 134.2563 | 143.3428 | 140.7012 | 133.8773 | 138.8341 | 138.0677 | 139.493 | 133.3041 | 143.6738 | 133.2918 | 133.7135 | 134.8475 | 146.3799 | 147.3049 | 142.775 | 144.5154 | 133.2761 | 134.3549 | 147.561 | 131.0009 | 129.443 | 129.513 | 134.601 | 133.3796 | 151.079 | 129.3664 | 134.2117 | 134.2117 | 132.0753 | 145.8711 | 146.3081 | 143.866 | 143.0634 | 133.4982 | 134.2563 | 135.5273 | 145.1837 | 146.451 | 145.9226 | 132.0367 | 147.6599 | 143.9091 | 137.7769 | 120.0557 | 143.3119 | 132.2439 | 132.7492 | 133.7663 | 144.2494 | 144.4606 | 129.8907 | 123.2238 | 120.2944 | 134.574 | 134.6011 | 134.9262 | 130.821 | 131.5202 | 132.0398 | 133.7305 | 150.3754 | 137.3252 | 137.3252 | 130.0316 | 143.4461 | 144.061 | 143.866 | 132.3021 | 134.9655 | 149.9678 | 133.8247 | 133.812 | 138.5688 | 129.8216 | 128.392 | 130.9087 | 134.0001 | 129.0972 | 127.3747 | 133.3936 | 134.0109 | 134.0109 | 143.0861 | 134.8428 | 147.5245 | 135.6651 | 140.7787 | 151.46 | 128.4571 | 129.2666 | 131.4024 | 134.8872 | 143.3601 | 142.9292 | 143.3428 | 143.6885 | 143.6885 | 137.4396 | 137.4396 | 137.4396 | 145.6827 | 145.361 | 126.4588 | 126.5351 | 136.5856 | 138.1957 | 135.6468 | 143.6738 | 143.6738 | 140.4855 | 127.5036 | 141.1854 | 143.0634 | 151.0172 | 129.3509 | 151.0172 | 143.6885 | 134.5763 | 137.2143 | 125.8317 | 134.9962 | 122.3242 | 122.0064 | 132.2518 | 144.4454 | 143.7559 | 143.5726 | 134.9962 | 134.9962 | 134.9962 | 147.9553 | 147.8639 | 147.8639 | 147.8639 | 136.5129 | 147.5288 | 147.0643 | 144.622 | 146.2887 | 141.1714 | 129.3509 | 147.8512 | 135.8092 | 136.1784 | 133.0263 | 131.44 | 120.9616 | 123.0457 | 123.7209 | 145.3951 | 135.5667 | 149.7166
2024-12-14 15:00 | 97.4813 | 97.7206 | 97.5713 | 97.4813 | 95.4264 | 103.6007 | 103.1272 | 103.8186 | 94.2153 | 98.7094 | 103.2721 | 102.4273 | 103.2466 | 97.7563 | 103.7299 | 97.5233 | 101.1411 | 90.4405 | 91.1512 | 99.3059 | 95.2261 | 91.6095 | 93.691 | 104.7803 | 90.3006 | 94.805 | 95.8942 | 95.0856 | 89.8199 | 99.1116 | 100.2333 | 99.5021 | 99.5437 | 87.9621 | 99.5164 | 90.5023 | 91.0016 | 102.0725 | 90.28 | 84.6872 | 85.0723 | 97.5395 | 102.1701 | 102.1701 | 101.928 | 96.7844 | 91.8212 | 92.2485 | 101.9535 | 94.7013 | 94.3053 | 94.2942 | 94.2051 | 93.635 | 94.2942 | 103.4966 | 103.3822 | 103.3822 | 103.3822 | 91.5188 | 92.1225 | 98.9069 | 98.7109 | 95.2304 | 93.1156 | 101.4851 | 88.0353 | 88.1176 | 96.9761 | 94.4318 | 101.8312 | 102.503 | 95.7167 | 95.7167 | 101.7341 | 99.7168 | 95.1647 | 98.7196 | 98.1575 | 98.729 | 94.4849 | 101.8312 | 94.2761 | 94.621 | 95.5825 | 103.8285 | 104.488 | 101.1866 | 102.4361 | 94.8235 | 95.2995 | 104.7318 | 92.6032 | 91.8064 | 91.6999 | 95.4346 | 94.58 | 107.5633 | 91.6483 | 94.9407 | 94.9407 | 94.1429 | 103.8942 | 104.2112 | 102.503 | 101.8922 | 95.0818 | 95.7167 | 95.9343 | 102.8936 | 104.2161 | 103.8327 | 93.3944 | 104.7381 | 102.034 | 97.7438 | 84.662 | 101.6064 | 93.5671 | 93.933 | 95.1402 | 102.8599 | 103.0751 | 92.2988 | 88.5538 | 87.2644 | 95.4136 | 95.4142 | 95.6488 | 92.4149 | 92.9658 | 94.0699 | 95.09 | 107.0623 | 97.9292 | 97.9292 | 92.2389 | 102.2136 | 102.6321 | 102.503 | 93.5524 | 95.6824 | 106.4263 | 94.7105 | 94.7015 | 98.1192 | 91.8799 | 90.8889 | 92.6491 | 94.877 | 91.3687 | 90.0954 | 94.813 | 95.2404 | 95.2404 | 101.4926 | 95.6212 | 104.6454 | 96.0518 | 99.8092 | 107.455 | 91.5161 | 91.957 | 93.0079 | 95.6141 | 101.7464 | 101.4381 | 101.7341 | 102.3331 | 102.3331 | 98.1473 | 98.1473 | 98.1473 | 103.6776 | 103.4465 | 90.216 | 90.394 | 97.0836 | 98.2392 | 96.2958 | 101.8312 | 101.8312 | 100.181 | 90.2689 | 100.9168 | 101.8922 | 107.5193 | 91.9414 | 107.5193 | 102.3331 | 95.2323 | 97.2777 | 88.9106 | 95.5341 | 87.0314 | 86.8053 | 93.9657 | 103.0352 | 102.3704 | 102.2152 | 95.5341 | 95.5341 | 95.5341 | 104.9494 | 104.8853 | 104.8853 | 104.8853 | 96.8527 | 104.7893 | 104.4667 | 102.6659 | 104.1701 | 100.0788 | 91.9414 | 104.879 | 96.1581 | 96.4248 | 94.3162 | 93.0419 | 86.0619 | 86.8935 | 87.3827 | 103.0591 | 95.9942 | 106.2422
2024-12-14 15:30 | 97.156 | 97.3773 | 97.2341 | 97.156 | 95.3402 | 103.6658 | 103.1986 | 103.8524 | 94.1025 | 98.4983 | 103.5549 | 102.6964 | 103.1379 | 97.5942 | 103.7371 | 97.6225 | 101.0423 | 90.3739 | 91.0789 | 99.2193 | 95.1143 | 91.5474 | 93.5774 | 104.9866 | 90.1849 | 94.4919 | 95.8066 | 94.974 | 89.6381 | 99.0392 | 100.149 | 99.4185 | 99.4606 | 87.612 | 99.4277 | 90.4298 | 90.9232 | 102.2873 | 90.0445 | 84.5312 | 84.9153 | 98.5777 | 102.2672 | 102.2672 | 101.9338 | 96.6695 | 91.6577 | 92.0887 | 101.8247 | 94.6557 | 94.2729 | 94.2618 | 94.1731 | 93.6281 | 94.2618 | 103.5741 | 103.4557 | 103.4557 | 103.4557 | 91.4185 | 92.0274 | 98.7936 | 98.5991 | 94.6767 | 92.6963 | 101.6972 | 87.6609 | 87.7429 | 97.0165 | 94.3687 | 101.7021 | 102.4624 | 95.0654 | 95.0654 | 101.0996 | 99.6233 | 94.6961 | 98.8214 | 98.2621 | 98.6473 | 94.5213 | 101.7021 | 94.261 | 94.5812 | 95.5472 | 103.6803 | 104.2939 | 101.0558 | 102.2999 | 94.6854 | 95.2293 | 104.6526 | 92.5451 | 91.5459 | 91.3559 | 95.1871 | 94.4925 | 107.7751 | 91.5583 | 94.6954 | 94.6954 | 93.4601 | 103.8808 | 104.1947 | 102.4624 | 101.8703 | 94.4255 | 95.0654 | 95.8484 | 102.7971 | 104.3758 | 103.9932 | 93.4102 | 104.5482 | 101.8943 | 97.6632 | 84.2049 | 101.4702 | 93.5391 | 93.9027 | 94.9865 | 102.7288 | 102.8758 | 92.3795 | 88.3233 | 87.0372 | 95.277 | 95.408 | 95.6388 | 92.2922 | 92.847 | 94.8495 | 94.9536 | 107.2731 | 99.0069 | 99.0069 | 91.9684 | 102.1551 | 102.6077 | 102.4624 | 93.4675 | 95.6831 | 106.2481 | 94.6654 | 94.656 | 98.0063 | 91.7068 | 90.6527 | 92.5091 | 94.5211 | 91.17 | 89.9253 | 94.712 | 95.1077 | 95.1077 | 101.4179 | 95.3903 | 104.4734 | 95.9811 | 99.6723 | 107.2117 | 91.5099 | 91.9507 | 92.8691 | 95.5797 | 101.1118 | 100.8249 | 101.0996 | 102.3358 | 102.3358 | 99.6014 | 99.6014 | 99.6014 | 103.8068 | 103.5812 | 89.4495 | 89.5884 | 96.9428 | 98.348 | 96.2197 | 101.7021 | 101.7021 | 100.9853 | 90.1533 | 100.5632 | 101.8703 | 107.731 | 92.4134 | 107.731 | 102.3358 | 95.1486 | 97.2752 | 88.7367 | 95.4322 | 86.9046 | 86.6789 | 94.0664 | 103.1289 | 102.4424 | 102.2668 | 95.4322 | 95.4322 | 95.4322 | 104.761 | 104.698 | 104.698 | 104.698 | 96.6183 | 105.0693 | 104.7451 | 102.5555 | 104.2009 | 99.9591 | 92.4134 | 104.6972 | 96.0487 | 96.3148 | 94.1812 | 92.9532 | 85.9365 | 86.7195 | 87.2093 | 102.9286 | 95.9028 | 106.0633
2024-12-14 16:00 | 97.329 | 97.5591 | 97.4128 | 97.329 | 95.3963 | 103.942 | 103.4574 | 104.1499 | 94.2137 | 98.6365 | 103.9391 | 103.0561 | 103.1314 | 97.5137 | 104.0581 | 97.6655 | 101.0423 | 90.3423 | 91.0517 | 99.2225 | 95.1896 | 91.625 | 93.6484 | 105.369 | 90.2686 | 94.6459 | 95.8792 | 95.0512 | 89.7154 | 99.0464 | 100.1684 | 99.4661 | 99.4818 | 87.7343 | 99.4363 | 90.512 | 91.0107 | 102.8054 | 90.1557 | 84.6005 | 84.9851 | 99.8675 | 102.633 | 102.633 | 102.0727 | 96.7362 | 91.6565 | 92.0929 | 101.7976 | 94.7528 | 94.3657 | 94.3546 | 94.2657 | 93.7138 | 94.3546 | 103.9292 | 103.7964 | 103.7964 | 103.7964 | 91.5005 | 92.1118 | 98.7988 | 98.6088 | 94.9032 | 92.9015 | 101.9684 | 87.7795 | 87.8616 | 97.1455 | 94.3502 | 101.6744 | 102.8314 | 95.3387 | 95.3387 | 101.4254 | 99.9186 | 94.8873 | 98.87 | 98.3198 | 99.0217 | 94.6657 | 101.6744 | 94.3757 | 94.6816 | 95.7054 | 103.5293 | 104.2084 | 101.0245 | 102.2346 | 94.7217 | 95.216 | 104.6411 | 92.6495 | 91.694 | 91.7764 | 95.3324 | 94.5646 | 108.1676 | 91.6372 | 94.7946 | 94.7946 | 93.7806 | 104.2218 | 104.5243 | 102.8314 | 102.2325 | 94.7162 | 95.3387 | 95.9161 | 103.1018 | 104.7452 | 104.3625 | 93.4973 | 104.4607 | 101.8566 | 97.6549 | 84.3564 | 101.4398 | 93.6247 | 93.992 | 95.0314 | 103.1134 | 103.2814 | 92.3683 | 88.4328 | 87.1451 | 95.3288 | 95.5663 | 95.7948 | 92.3311 | 92.8998 | 95.1327 | 94.989 | 107.6639 | 100.2847 | 100.2847 | 92.1408 | 102.5431 | 102.9505 | 102.8314 | 93.5312 | 95.8378 | 106.1646 | 94.7621 | 94.7531 | 98.0752 | 91.7966 | 90.7657 | 92.5905 | 94.9561 | 91.253 | 90.0013 | 94.7078 | 95.1398 | 95.1398 | 101.4037 | 95.5358 | 104.3909 | 96.0564 | 99.6728 | 107.177 | 91.5093 | 91.9681 | 92.9476 | 95.7394 | 101.4377 | 101.1402 | 101.4254 | 102.6892 | 102.6892 | 99.8495 | 99.8495 | 99.8495 | 104.1739 | 103.9473 | 89.8577 | 90.0255 | 96.9783 | 98.4181 | 96.2046 | 101.6744 | 101.6744 | 102.0417 | 90.2369 | 101.2427 | 102.2325 | 108.1234 | 92.7172 | 108.1234 | 102.6892 | 95.2054 | 97.4066 | 88.8127 | 95.4999 | 86.9379 | 86.7121 | 94.0587 | 103.4961 | 102.8236 | 102.6218 | 95.4999 | 95.4999 | 95.4999 | 104.6733 | 104.6105 | 104.6105 | 104.6105 | 96.7592 | 105.4824 | 105.1559 | 102.6925 | 104.5117 | 99.9528 | 92.7172 | 104.5987 | 96.117 | 96.3828 | 94.2324 | 93.0428 | 85.9695 | 86.7875 | 87.279 | 102.9014 | 95.9742 | 105.9795
2024-12-14 16:30 | 96.6841 | 96.9089 | 96.77 | 96.6841 | 94.4887 | 103.2789 | 102.8023 | 103.4896 | 92.9781 | 98.009 | 103.1452 | 102.3026 | 102.6567 | 96.84 | 103.3877 | 97.059 | 100.5869 | 89.8318 | 90.5332 | 98.7901 | 94.3385 | 90.8398 | 92.856 | 104.4526 | 89.3842 | 92.8836 | 95.0114 | 94.2009 | 89.0311 | 98.5366 | 99.6373 | 98.9239 | 98.9569 | 86.9933 | 98.9973 | 89.7906 | 90.2516 | 102.1488 | 89.375 | 83.9973 | 84.3785 | 99.7659 | 101.8066 | 101.8066 | 101.805 | 95.8349 | 91.3676 | 91.769 | 101.0957 | 93.8714 | 93.459 | 93.448 | 93.3602 | 92.7621 | 93.448 | 102.9724 | 102.964 | 102.964 | 102.964 | 90.9706 | 91.4974 | 98.1353 | 97.9175 | 92.6759 | 91.0696 | 101.1826 | 87.0358 | 87.1172 | 96.5119 | 94.0074 | 100.9724 | 102.2169 | 92.7527 | 92.7527 | 100.6804 | 99.2042 | 92.9114 | 98.2554 | 97.7003 | 98.2579 | 93.8695 | 100.9724 | 93.4916 | 93.7997 | 94.9027 | 102.834 | 103.5018 | 100.322 | 101.5389 | 94.1884 | 94.8688 | 104.3632 | 91.8258 | 90.3517 | 90.884 | 94.6714 | 93.71 | 107.2268 | 90.7655 | 93.589 | 93.819 | 91.1504 | 103.6095 | 103.9062 | 102.2169 | 101.5858 | 92.1514 | 92.7527 | 95.0396 | 102.3646 | 104.0317 | 103.6517 | 92.5464 | 103.7506 | 101.1505 | 97.3704 | 83.648 | 100.7388 | 92.7293 | 93.0909 | 94.5058 | 102.5258 | 102.7115 | 91.8504 | 87.6675 | 86.391 | 94.7565 | 94.7558 | 94.9724 | 91.7015 | 92.1998 | 94.4612 | 94.4454 | 106.7274 | 100.179 | 100.179 | 90.8072 | 101.9357 | 102.336 | 102.2169 | 92.6839 | 95.0122 | 105.4424 | 93.8808 | 93.8717 | 97.1711 | 91.0234 | 89.9808 | 91.7927 | 94.0327 | 90.5924 | 89.3513 | 94.1472 | 94.5891 | 94.5891 | 101.0339 | 94.887 | 103.6709 | 95.1813 | 99.022 | 106.448 | 90.997 | 91.364 | 92.1344 | 94.9368 | 100.6925 | 100.4021 | 100.6804 | 102.033 | 102.033 | 99.1481 | 99.1481 | 99.1481 | 103.4783 | 103.2479 | 87.1469 | 87.2615 | 96.4163 | 97.7889 | 96.0899 | 100.9724 | 100.9724 | 101.5977 | 89.3529 | 100.8539 | 101.5858 | 107.1829 | 92.0547 | 107.1829 | 102.033 | 94.3009 | 96.585 | 88.1388 | 94.6398 | 86.4484 | 86.2239 | 93.5169 | 102.4993 | 102.1157 | 101.9336 | 94.6398 | 94.6398 | 94.6398 | 103.9586 | 103.8978 | 103.8978 | 103.8978 | 96.1336 | 104.6236 | 104.329 | 101.985 | 103.8433 | 99.2816 | 92.0547 | 103.8928 | 95.2425 | 95.4968 | 93.6667 | 92.3026 | 85.4854 | 86.1241 | 86.6129 | 102.1806 | 95.1067 | 105.2591
2024-12-14 17:00 | 96.4064 | 96.6266 | 96.4914 | 96.4064 | 94.4972 | 101.8931 | 101.457 | 102.0848 | 92.9843 | 97.6037 | 101.9171 | 101.033 | 101.9807 | 96.2818 | 101.8116 | 96.4488 | 100.0199 | 89.8761 | 90.5586 | 98.325 | 94.355 | 90.8841 | 92.8832 | 103.2757 | 89.4461 | 92.8619 | 95.0543 | 94.2176 | 88.9842 | 98.1551 | 99.2184 | 98.4866 | 98.5314 | 87.0094 | 98.5362 | 90.0503 | 90.4906 | 100.9854 | 89.391 | 83.9003 | 84.2816 | 99.9558 | 100.5795 | 100.5795 | 100.0818 | 95.9183 | 91.3722 | 91.7656 | 100.6554 | 93.9425 | 93.5079 | 93.4969 | 93.4096 | 92.7705 | 93.4969 | 101.827 | 101.735 | 101.735 | 101.735 | 91.1666 | 91.6833 | 97.9052 | 97.7109 | 92.6136 | 91.069 | 100.2783 | 87.0552 | 87.1366 | 96.0224 | 93.6456 | 100.5383 | 100.6981 | 92.6798 | 92.6798 | 100.3233 | 98.6594 | 92.8614 | 97.6233 | 97.0584 | 97.6721 | 94.5546 | 100.5383 | 93.5231 | 93.8634 | 95.5844 | 102.4068 | 102.905 | 99.9211 | 101.1303 | 94.1371 | 94.4929 | 103.8653 | 91.9345 | 90.3874 | 90.5656 | 94.4926 | 93.7643 | 106.0187 | 90.8306 | 93.3682 | 93.6746 | 91.0553 | 102.1746 | 102.4752 | 100.6981 | 99.926 | 92.0969 | 92.6798 | 95.0708 | 101.8025 | 102.7201 | 102.3387 | 92.5477 | 103.154 | 100.7366 | 96.8588 | 83.6769 | 100.3558 | 92.7685 | 93.1349 | 94.4561 | 100.993 | 101.1688 | 91.2865 | 87.6812 | 86.4045 | 94.5995 | 95.4463 | 95.6709 | 91.7354 | 92.2308 | 93.2614 | 94.3598 | 105.525 | 100.3603 | 100.3603 | 90.8635 | 100.3888 | 100.8183 | 100.6981 | 92.746 | 95.706 | 104.822 | 93.9521 | 93.9428 | 97.2586 | 91.0246 | 89.9926 | 91.8186 | 93.7033 | 90.4871 | 89.2551 | 94.0769 | 94.4823 | 94.4823 | 100.6336 | 94.6505 | 103.0869 | 95.2323 | 98.7856 | 105.8861 | 91.0367 | 91.3972 | 92.1513 | 95.6198 | 100.3355 | 100.0505 | 100.3233 | 99.6978 | 99.6978 | 97.9625 | 97.9625 | 97.9625 | 102.1497 | 101.909 | 87.028 | 87.0447 | 96.3073 | 97.1232 | 95.5103 | 100.5383 | 100.5383 | 101.0258 | 89.415 | 99.5002 | 99.926 | 105.9753 | 90.8647 | 105.9753 | 99.6978 | 94.3134 | 97.3355 | 88.0786 | 94.6541 | 86.4014 | 86.177 | 93.014 | 101.3937 | 100.7991 | 100.5729 | 94.6541 | 94.6541 | 94.6541 | 103.362 | 103.301 | 103.301 | 103.301 | 95.8466 | 103.4547 | 103.1262 | 101.3912 | 102.417 | 99.0058 | 90.8647 | 103.2723 | 95.3411 | 95.5837 | 93.5115 | 92.4748 | 85.439 | 86.088 | 86.5704 | 101.7265 | 95.1547 | 104.6414
2024-12-14 17:30 | 96.5814 | 96.7963 | 96.6616 | 96.5814 | 94.4557 | 101.5638 | 101.0942 | 101.7709 | 92.9267 | 97.7795 | 101.0073 | 100.1859 | 101.3571 | 95.6789 | 101.4749 | 95.7907 | 99.5569 | 89.4795 | 90.1746 | 98.018 | 94.2782 | 90.7583 | 92.8267 | 102.3678 | 90.1381 | 92.8003 | 94.843 | 94.1383 | 89.033 | 97.8824 | 98.9265 | 98.2156 | 98.2402 | 87.0168 | 98.2374 | 89.9805 | 90.4489 | 100.3175 | 89.4176 | 83.9353 | 84.3167 | 100.6375 | 99.8087 | 99.8087 | 99.2835 | 95.7099 | 91.205 | 91.594 | 100.2265 | 93.667 | 93.3074 | 93.2965 | 93.2086 | 92.7271 | 93.2965 | 101.0686 | 100.9607 | 100.9607 | 100.9607 | 90.9792 | 91.5009 | 97.6212 | 97.4046 | 92.5597 | 91.3466 | 99.4247 | 87.0574 | 87.1388 | 95.1127 | 93.3182 | 100.1133 | 100.2894 | 92.5166 | 92.5166 | 100.4064 | 98.5558 | 92.8093 | 96.9628 | 96.3867 | 97.6624 | 94.2753 | 100.1133 | 93.2429 | 93.587 | 95.2026 | 101.9541 | 102.2305 | 99.5169 | 100.645 | 93.9392 | 94.1791 | 103.5298 | 91.8513 | 90.8837 | 90.5516 | 94.7317 | 93.7509 | 105.0867 | 91.3047 | 93.0511 | 93.4876 | 90.9468 | 101.8174 | 102.0838 | 100.2894 | 99.6585 | 92.0436 | 92.5166 | 94.9228 | 101.6956 | 101.9714 | 101.5886 | 92.4991 | 102.4777 | 100.2684 | 96.5929 | 83.6771 | 99.9089 | 92.5689 | 92.9349 | 94.2675 | 100.6531 | 100.8574 | 90.6332 | 87.7131 | 86.4359 | 94.5996 | 95.1126 | 95.3377 | 91.6054 | 92.1326 | 92.3857 | 94.1544 | 104.5973 | 101.0177 | 101.0177 | 91.3887 | 99.996 | 100.4186 | 100.2894 | 92.6397 | 95.36 | 104.1168 | 93.6768 | 93.6673 | 97.0437 | 91.1045 | 90.0318 | 91.9187 | 93.6889 | 90.507 | 89.2921 | 93.7572 | 94.2716 | 94.2716 | 100.2995 | 94.9412 | 102.4451 | 94.9865 | 98.5131 | 105.1762 | 90.9803 | 91.3435 | 92.2775 | 95.237 | 100.4186 | 100.1399 | 100.4064 | 99.3272 | 99.3272 | 97.1562 | 97.1562 | 97.1562 | 101.4295 | 101.2086 | 86.8893 | 86.9422 | 96.0948 | 96.4417 | 95.2829 | 100.1133 | 100.1133 | 100.9505 | 90.1068 | 99.5415 | 99.6585 | 105.0437 | 89.947 | 105.0437 | 99.3272 | 94.2733 | 96.9882 | 88.1224 | 94.5987 | 86.2197 | 85.9958 | 92.2257 | 100.6252 | 99.9819 | 99.7328 | 94.5987 | 94.5987 | 94.5987 | 102.6878 | 102.6258 | 102.6258 | 102.6258 | 96.16 | 102.4076 | 102.1553 | 101.2467 | 102.1219 | 98.6593 | 89.947 | 102.6118 | 95.1302 | 95.3733 | 93.5116 | 92.2983 | 85.2593 | 86.1107 | 86.5988 | 101.2846 | 94.9432 | 103.9401
2024-12-14 18:00 | 95.5465 | 95.768 | 95.633 | 95.5465 | 92.9332 | 101.4695 | 101.0187 | 101.6713 | 92.2863 | 96.6326 | 100.7899 | 100.0674 | 100.673 | 94.8221 | 101.3691 | 95.4888 | 98.8729 | 88.8523 | 89.531 | 97.3449 | 93.2566 | 89.733 | 91.8931 | 101.8213 | 89.446 | 92.0721 | 94.0123 | 93.1676 | 88.1558 | 97.2793 | 98.3005 | 97.63 | 97.6245 | 85.8803 | 97.5569 | 89.2953 | 89.7616 | 100.0917 | 88.4534 | 83.1393 | 83.5167 | 101.1851 | 99.3896 | 99.3896 | 98.8611 | 94.9035 | 90.6331 | 90.9972 | 99.4582 | 92.923 | 92.6253 | 92.6145 | 92.5274 | 92.164 | 92.6145 | 100.5502 | 100.525 | 100.525 | 100.525 | 90.2301 | 90.7463 | 96.8577 | 96.6206 | 91.7141 | 90.5434 | 99.0911 | 85.7937 | 85.8739 | 94.6264 | 92.666 | 99.3381 | 100.1564 | 91.5046 | 91.5046 | 99.4823 | 98.5461 | 92.0062 | 96.6911 | 96.0669 | 97.2851 | 93.8929 | 99.3381 | 92.5159 | 92.8461 | 94.7209 | 101.1785 | 101.3185 | 98.7052 | 99.6968 | 93.193 | 93.5126 | 102.7997 | 90.9237 | 90.1404 | 89.1531 | 93.8481 | 92.4812 | 104.5257 | 90.4662 | 92.2252 | 92.4821 | 90.0296 | 101.7421 | 101.9906 | 100.1564 | 99.4367 | 91.1503 | 91.5046 | 94.009 | 101.6856 | 101.9413 | 101.5139 | 91.9472 | 101.5616 | 99.4329 | 95.9401 | 82.6138 | 99.0796 | 91.8967 | 92.2578 | 93.5283 | 100.5318 | 100.7391 | 90.3022 | 86.7648 | 85.5014 | 93.6963 | 94.6524 | 94.8847 | 90.7361 | 91.2355 | 92.8514 | 93.3898 | 104.0389 | 101.5607 | 101.5607 | 90.681 | 99.8604 | 100.2874 | 100.1564 | 91.7463 | 94.8934 | 103.1669 | 92.933 | 92.9233 | 96.2224 | 90.2003 | 89.0556 | 91.0329 | 92.2419 | 89.7106 | 88.4382 | 93.0299 | 93.4982 | 93.4982 | 99.5896 | 93.8671 | 101.5326 | 94.1953 | 97.7874 | 104.1376 | 90.2826 | 90.6739 | 91.3779 | 94.7541 | 99.4943 | 99.2082 | 99.4823 | 99.039 | 99.039 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 101.3479 | 101.1121 | 86.0086 | 85.9971 | 95.292 | 96.0882 | 94.6601 | 99.3381 | 99.3381 | 101.0549 | 89.4152 | 99.7871 | 99.4367 | 104.4829 | 90.1859 | 104.4829 | 99.039 | 93.1788 | 96.5948 | 87.2795 | 93.5887 | 85.5348 | 85.3127 | 91.8726 | 100.0605 | 99.6693 | 99.4282 | 93.5887 | 93.5887 | 93.5887 | 101.7696 | 101.7074 | 101.7074 | 101.7074 | 95.0192 | 102.0053 | 101.7986 | 100.1469 | 102.0142 | 97.8541 | 90.1859 | 101.6878 | 94.3246 | 94.5651 | 92.6187 | 91.5353 | 84.582 | 85.3271 | 85.8 | 100.516 | 94.1161 | 102.9938
2024-12-14 18:30 | 96.3926 | 96.6384 | 96.4886 | 96.3926 | 93.497 | 102.3772 | 101.9385 | 102.5927 | 92.8796 | 97.6571 | 101.7534 | 101.0589 | 101.3489 | 95.1841 | 102.3118 | 95.334 | 99.4268 | 88.9507 | 89.6474 | 97.7333 | 93.6844 | 90.1047 | 92.2674 | 102.7612 | 89.9303 | 92.7001 | 94.5202 | 93.5913 | 88.4941 | 97.6476 | 98.2818 | 98.0638 | 98.0381 | 86.146 | 97.949 | 89.7407 | 90.2236 | 100.9928 | 88.8027 | 83.4741 | 83.8529 | 102.5356 | 100.3561 | 100.3561 | 99.7017 | 95.4285 | 90.8 | 91.1851 | 100.0425 | 93.4135 | 93.1355 | 93.1246 | 93.0374 | 92.7108 | 93.1246 | 101.5316 | 101.4961 | 101.4961 | 101.4961 | 90.5759 | 91.1318 | 97.381 | 97.1583 | 92.361 | 91.1438 | 99.661 | 86.0474 | 86.1524 | 95.1667 | 92.9272 | 99.9111 | 101.0298 | 92.1586 | 92.1586 | 100.7554 | 99.2782 | 92.6367 | 96.7955 | 96.1145 | 97.8911 | 94.4444 | 99.9111 | 92.9675 | 93.3293 | 95.3559 | 100.5033 | 102.1229 | 99.2186 | 100.0725 | 93.5072 | 93.7821 | 107.0126 | 91.6927 | 90.7001 | 88.4802 | 94.6533 | 92.9855 | 106.5391 | 91.0332 | 92.1909 | 92.6359 | 90.7986 | 102.6622 | 102.9056 | 101.0298 | 100.2627 | 91.8119 | 92.1586 | 94.533 | 102.4121 | 102.9754 | 102.4973 | 92.4961 | 102.3854 | 100.0821 | 96.1612 | 82.8241 | 99.7125 | 92.4031 | 92.7661 | 93.8578 | 101.488 | 101.7486 | 90.5533 | 87.1067 | 85.8384 | 93.8039 | 95.2751 | 95.4998 | 90.8625 | 91.4691 | 94.4313 | 93.7082 | 105.0441 | 102.9689 | 102.9689 | 91.3291 | 100.7235 | 101.1668 | 101.0298 | 92.3332 | 95.5201 | 104.0396 | 93.4239 | 93.4138 | 96.3275 | 90.6018 | 89.4057 | 91.4625 | 92.4926 | 90.113 | 88.7939 | 93.2375 | 93.8195 | 93.8195 | 98.6692 | 94.6669 | 102.3322 | 94.7228 | 98.3901 | 105.0338 | 90.6514 | 91.0799 | 91.8364 | 95.3881 | 100.7685 | 100.452 | 100.7554 | 99.8316 | 99.8316 | 100.4181 | 100.4181 | 100.4181 | 102.3429 | 102.0877 | 87.1064 | 86.9212 | 95.6772 | 96.2224 | 94.6907 | 99.9111 | 99.9111 | 102.1912 | 89.8992 | 100.7235 | 100.2627 | 106.5614 | 91.3851 | 106.5614 | 99.8316 | 93.7405 | 97.1672 | 87.6268 | 94.084 | 85.7361 | 85.5154 | 92.2166 | 100.9977 | 100.5112 | 100.2403 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 102.5993 | 102.5336 | 102.5336 | 102.5336 | 95.8498 | 102.8756 | 102.6211 | 101.5095 | 102.9301 | 98.4252 | 91.3851 | 102.5044 | 94.8434 | 95.0846 | 92.9405 | 91.9803 | 85.1494 | 85.6191 | 86.106 | 101.2729 | 94.6244 | 103.8604
2024-12-14 19:00 | 98.9731 | 99.2286 | 99.0773 | 98.9731 | 95.2982 | 104.503 | 104.0677 | 104.7304 | 94.6532 | 100.4684 | 103.9797 | 103.2577 | 104.5204 | 98.3929 | 104.5717 | 97.4008 | 102.3522 | 90.7074 | 91.4082 | 100.4143 | 95.6618 | 91.975 | 94.2231 | 104.8768 | 91.8686 | 94.5803 | 96.6793 | 95.5852 | 90.4448 | 100.1033 | 100.8985 | 100.7259 | 100.6543 | 87.9543 | 100.6362 | 91.6431 | 92.1443 | 103.1874 | 90.6363 | 85.3787 | 85.7653 | 104.8706 | 102.4971 | 102.4971 | 102.6477 | 97.8994 | 92.28 | 92.7399 | 103.0061 | 95.3852 | 95.0139 | 95.0028 | 94.9135 | 94.424 | 95.0028 | 103.5326 | 103.6607 | 103.6607 | 103.6607 | 92.3994 | 93.0056 | 99.9721 | 99.7193 | 94.2948 | 93.1062 | 101.8475 | 87.8471 | 87.9543 | 97.1696 | 95.4477 | 102.8595 | 103.2375 | 94.1351 | 94.1351 | 103.504 | 102.5104 | 94.5253 | 98.8935 | 98.2009 | 101.0082 | 96.5997 | 102.8595 | 94.9294 | 95.2991 | 97.5108 | 103.7549 | 105.6691 | 102.0865 | 102.9909 | 95.5093 | 96.319 | 109.8856 | 93.5072 | 92.6648 | 90.2848 | 97.1458 | 94.7719 | 108.7325 | 92.9707 | 94.059 | 94.5712 | 92.7467 | 104.8809 | 105.1191 | 103.2375 | 102.4548 | 93.7715 | 94.1351 | 96.557 | 105.7463 | 105.2516 | 104.7515 | 94.1488 | 105.9311 | 103.0754 | 98.7719 | 84.5842 | 102.6421 | 94.2619 | 94.6346 | 95.872 | 103.747 | 104.0459 | 92.4664 | 88.9133 | 87.6187 | 96.1093 | 97.4536 | 97.694 | 92.789 | 93.4082 | 96.407 | 95.7649 | 107.2067 | 105.3543 | 105.3543 | 93.3557 | 102.9278 | 103.3773 | 103.2375 | 94.2493 | 97.7385 | 107.7588 | 95.3961 | 95.3855 | 98.808 | 92.5305 | 91.269 | 93.3882 | 94.379 | 92.1118 | 90.8088 | 95.0204 | 95.9135 | 95.9135 | 101.3382 | 97.2437 | 105.7561 | 96.8349 | 101.107 | 108.6741 | 91.9723 | 92.4829 | 93.7428 | 97.5388 | 103.5175 | 103.1889 | 103.504 | 102.0252 | 102.0252 | 102.4595 | 102.4595 | 102.4595 | 104.5971 | 104.3301 | 88.794 | 88.7405 | 97.8235 | 98.3143 | 97.2398 | 102.8595 | 102.8595 | 104.4862 | 91.837 | 102.9278 | 102.4548 | 108.7552 | 93.3546 | 108.7552 | 102.0252 | 95.5865 | 99.4325 | 89.5802 | 96.0364 | 87.5718 | 87.3464 | 94.1525 | 102.9048 | 102.6808 | 102.423 | 96.0364 | 96.0364 | 96.0364 | 106.1624 | 106.0836 | 106.0836 | 106.0836 | 98.4682 | 105.0972 | 104.8364 | 104.7091 | 105.0624 | 101.132 | 93.3546 | 105.9943 | 97.3065 | 97.5258 | 95.2247 | 93.9315 | 86.9726 | 87.5338 | 88.0301 | 104.3081 | 96.8253 | 107.5594
2024-12-14 19:30 | 98.8358 | 99.0867 | 98.9378 | 98.8358 | 95.1583 | 104.15 | 103.7024 | 104.4018 | 94.5109 | 100.3769 | 103.815 | 103.0895 | 104.5104 | 98.4937 | 104.1571 | 97.2086 | 102.3398 | 90.6906 | 91.3937 | 100.4024 | 95.4358 | 91.7769 | 94.0189 | 104.7084 | 91.6802 | 94.4018 | 96.4236 | 95.3599 | 90.3071 | 100.0426 | 100.9065 | 100.7762 | 100.6909 | 87.821 | 100.6227 | 91.471 | 91.9714 | 103.0272 | 90.4878 | 85.2499 | 85.6359 | 104.7208 | 102.2113 | 102.2113 | 101.2065 | 97.4508 | 92.2807 | 92.7283 | 103.1057 | 95.1987 | 94.8496 | 94.8385 | 94.7496 | 94.3003 | 94.8385 | 103.3431 | 103.3751 | 103.3751 | 103.3751 | 92.2387 | 92.8391 | 99.9416 | 99.68 | 94.0828 | 92.8814 | 101.6887 | 87.711 | 87.818 | 96.9385 | 95.4019 | 102.9599 | 103.0191 | 93.8915 | 93.8915 | 103.2863 | 102.7965 | 94.3435 | 98.6849 | 98.0048 | 101.2757 | 96.689 | 102.9599 | 94.7372 | 95.1116 | 97.4591 | 104.0413 | 105.7853 | 102.1913 | 103.1816 | 95.4241 | 96.2711 | 109.8146 | 93.2995 | 92.4591 | 90.3034 | 97.0052 | 94.5515 | 108.5579 | 92.7739 | 93.8077 | 94.244 | 92.4682 | 104.6559 | 104.9072 | 103.0191 | 102.2622 | 93.5181 | 93.8915 | 96.3551 | 106.0414 | 105.0533 | 104.5544 | 94.039 | 106.0477 | 103.1252 | 98.7392 | 84.4575 | 102.6825 | 94.0988 | 94.4709 | 95.7597 | 103.5652 | 103.901 | 92.3015 | 88.772 | 87.4794 | 95.99 | 97.4826 | 97.7388 | 92.5871 | 93.2053 | 95.9906 | 95.6876 | 107.0346 | 105.2037 | 105.2037 | 93.1476 | 102.7203 | 103.1405 | 103.0191 | 94.103 | 97.7805 | 107.8524 | 95.2091 | 95.199 | 98.3485 | 92.3725 | 91.1287 | 93.2157 | 94.3985 | 91.9422 | 90.6713 | 95.0179 | 95.8423 | 95.8423 | 101.2879 | 97.1234 | 105.86 | 96.6197 | 101.0902 | 108.7276 | 91.842 | 92.354 | 93.5744 | 97.4834 | 103.2997 | 102.9767 | 103.2863 | 101.8453 | 101.8453 | 101.8564 | 101.8564 | 101.8564 | 104.4062 | 104.1377 | 88.4487 | 88.3892 | 97.7541 | 98.1221 | 97.1966 | 102.9599 | 102.9599 | 104.337 | 91.6486 | 102.7203 | 102.2622 | 108.5806 | 93.1281 | 108.5806 | 101.8453 | 95.4371 | 99.4863 | 89.4482 | 95.8393 | 87.4937 | 87.2685 | 93.9592 | 102.7608 | 102.5139 | 102.2514 | 95.8393 | 95.8393 | 95.8393 | 106.2754 | 106.1976 | 106.1976 | 106.1976 | 98.3591 | 104.9393 | 104.6779 | 104.6367 | 104.743 | 101.1498 | 93.1281 | 106.1058 | 96.8033 | 97.0693 | 95.1064 | 93.7578 | 86.895 | 87.428 | 87.9177 | 104.4165 | 96.5425 | 107.6555
2024-12-14 20:00 | 98.8568 | 99.1042 | 98.9569 | 98.8568 | 95.3174 | 104.4141 | 103.9726 | 104.662 | 94.7243 | 100.4198 | 103.9122 | 103.1864 | 104.7838 | 98.81 | 104.3343 | 97.3595 | 102.6122 | 90.8251 | 91.5327 | 100.6913 | 95.5449 | 91.8671 | 94.1349 | 104.8772 | 91.8534 | 94.602 | 96.6856 | 95.4691 | 90.4242 | 100.4277 | 101.2867 | 101.1865 | 101.0641 | 87.9522 | 100.91 | 91.6457 | 92.1465 | 103.2093 | 90.6258 | 85.3555 | 85.7421 | 104.9102 | 102.3346 | 102.3346 | 101.2086 | 97.7145 | 92.4404 | 92.892 | 103.4525 | 95.3922 | 95.0503 | 95.0392 | 94.9505 | 94.5174 | 95.0392 | 103.4807 | 103.5002 | 103.5002 | 103.5002 | 92.3887 | 92.9966 | 100.1993 | 99.9344 | 94.308 | 93.085 | 101.7994 | 87.8491 | 87.9563 | 97.0909 | 95.6415 | 103.3102 | 103.2145 | 94.1114 | 94.1114 | 103.2455 | 103.3989 | 94.5654 | 98.8463 | 98.1581 | 102.0825 | 96.9666 | 103.3102 | 94.9285 | 95.3047 | 97.6959 | 104.3434 | 106.1937 | 102.5599 | 103.5529 | 95.6117 | 96.5116 | 110.0842 | 93.3672 | 92.6447 | 90.5737 | 97.0291 | 94.7717 | 108.7329 | 92.9599 | 93.7451 | 94.2295 | 92.7122 | 104.8968 | 105.1591 | 103.2145 | 102.4509 | 93.7487 | 94.1114 | 96.4832 | 106.6628 | 105.178 | 104.6787 | 94.2718 | 106.4552 | 103.4454 | 99.003 | 84.5742 | 102.9931 | 94.2963 | 94.67 | 95.9586 | 103.7565 | 104.086 | 92.4811 | 88.9057 | 87.6111 | 96.0706 | 97.7423 | 97.996 | 92.701 | 93.3201 | 95.8964 | 95.8709 | 107.2072 | 105.39 | 105.39 | 93.3186 | 102.9146 | 103.3359 | 103.2145 | 94.1854 | 98.0499 | 108.2389 | 95.4029 | 95.3925 | 98.6126 | 92.5044 | 91.2641 | 93.3481 | 94.681 | 92.0543 | 90.7851 | 95.1792 | 96.0217 | 96.0217 | 101.541 | 97.1314 | 106.2033 | 96.8414 | 101.3616 | 108.9028 | 92.0197 | 92.5399 | 93.7023 | 97.7186 | 103.2589 | 102.9402 | 103.2455 | 102.0335 | 102.0335 | 101.5939 | 101.5939 | 101.5939 | 104.5463 | 104.2774 | 88.7214 | 88.661 | 97.9358 | 98.2729 | 97.439 | 103.3102 | 103.3102 | 104.529 | 91.8218 | 102.9146 | 102.4509 | 108.7557 | 93.1045 | 108.7557 | 102.0335 | 95.5646 | 99.7054 | 89.5606 | 95.8491 | 87.6657 | 87.4401 | 94.1374 | 102.9033 | 102.6942 | 102.4323 | 95.8491 | 95.8491 | 95.8491 | 106.6774 | 106.599 | 106.599 | 106.599 | 98.3847 | 105.0611 | 104.8042 | 104.6929 | 105.0026 | 101.4213 | 93.1045 | 106.4686 | 97.0626 | 97.3303 | 95.1864 | 93.9253 | 87.0658 | 87.5287 | 88.0213 | 104.7633 | 96.8039 | 108.0438
2024-12-14 20:30 | 98.9428 | 99.1871 | 99.042 | 98.9428 | 95.4758 | 104.4574 | 104.0109 | 104.6998 | 94.8781 | 100.489 | 103.8664 | 103.1313 | 104.8455 | 99.1652 | 104.4043 | 97.1727 | 102.7362 | 90.9374 | 91.6509 | 100.879 | 95.6827 | 92.0057 | 94.2771 | 104.8727 | 91.9165 | 94.72 | 96.783 | 95.6038 | 90.6094 | 100.6666 | 101.5291 | 101.445 | 101.3059 | 88.2002 | 101.0971 | 91.7145 | 92.2166 | 103.2282 | 90.8327 | 85.5159 | 85.9034 | 104.923 | 102.3509 | 102.3509 | 101.3384 | 97.7962 | 92.5244 | 92.9782 | 103.7185 | 95.5033 | 95.1832 | 95.1721 | 95.083 | 94.6895 | 95.1721 | 103.49 | 103.5191 | 103.5191 | 103.5191 | 92.49 | 93.0989 | 100.3892 | 100.1182 | 94.3756 | 93.1359 | 101.6901 | 88.1043 | 88.2118 | 97.1398 | 95.7741 | 103.5765 | 103.2275 | 94.1399 | 94.1399 | 103.2762 | 103.8463 | 94.6572 | 98.6441 | 97.9614 | 102.5404 | 96.8617 | 103.5765 | 95.037 | 95.4153 | 97.7157 | 104.4279 | 106.7113 | 102.8276 | 103.7819 | 95.7111 | 96.6467 | 110.2283 | 93.4616 | 92.7036 | 91.0221 | 97.1245 | 94.8417 | 108.7282 | 93.0077 | 93.9125 | 94.3779 | 92.6725 | 104.8866 | 105.1371 | 103.2275 | 102.4688 | 93.7874 | 94.1399 | 96.5767 | 107.1244 | 105.1375 | 104.642 | 94.46 | 106.9729 | 103.7292 | 99.17 | 84.8556 | 103.262 | 94.4275 | 94.802 | 96.0331 | 103.7531 | 104.0677 | 92.2797 | 89.11 | 87.8124 | 96.2188 | 97.7068 | 97.9662 | 92.8398 | 93.4604 | 95.7052 | 95.9844 | 107.2025 | 105.3926 | 105.3926 | 93.3453 | 102.9288 | 103.3535 | 103.2275 | 94.3161 | 98.0083 | 108.6946 | 95.5142 | 95.5036 | 98.694 | 92.6785 | 91.4752 | 93.501 | 95.1498 | 92.2575 | 90.958 | 95.3276 | 96.1464 | 96.1464 | 101.683 | 97.2152 | 106.5876 | 96.8962 | 101.603 | 109.2946 | 92.1075 | 92.6454 | 93.864 | 97.7388 | 103.2896 | 102.9747 | 103.2762 | 102.0548 | 102.0548 | 101.28 | 101.28 | 101.28 | 104.5111 | 104.2445 | 88.4791 | 88.4989 | 98.0614 | 98.073 | 97.5897 | 103.5765 | 103.5765 | 104.5498 | 91.8847 | 102.9288 | 102.4688 | 108.751 | 92.9826 | 108.751 | 102.0548 | 95.7155 | 99.6934 | 89.7276 | 95.983 | 87.7569 | 87.531 | 94.0006 | 102.9156 | 102.7126 | 102.4483 | 95.983 | 95.983 | 95.983 | 107.1773 | 107.102 | 107.102 | 107.102 | 98.4645 | 105.0364 | 104.7719 | 104.7333 | 105.0429 | 101.6295 | 92.9826 | 106.8977 | 97.1413 | 97.4116 | 95.3332 | 94.0289 | 87.1564 | 87.6698 | 88.1691 | 105.0277 | 96.8983 | 108.5052
2024-12-14 21:00 | 98.6659 | 98.9033 | 98.7622 | 98.6659 | 95.345 | 104.4724 | 104.0247 | 104.7044 | 94.7707 | 100.165 | 103.7731 | 103.0231 | 104.6366 | 98.8941 | 104.4118 | 96.9864 | 102.5732 | 90.8772 | 91.5898 | 100.7711 | 95.6007 | 91.9174 | 94.1912 | 104.8497 | 91.847 | 94.6552 | 96.6728 | 95.5244 | 90.5101 | 100.5356 | 101.3984 | 101.3199 | 101.1775 | 88.0701 | 100.9983 | 91.6488 | 92.1503 | 103.1874 | 90.7211 | 85.4263 | 85.8133 | 104.8573 | 102.2689 | 102.2689 | 101.2689 | 97.674 | 92.4175 | 92.8679 | 103.529 | 95.402 | 95.071 | 95.0599 | 94.971 | 94.5571 | 95.0599 | 103.4218 | 103.4377 | 103.4377 | 103.4377 | 92.4089 | 93.0169 | 100.2494 | 99.9745 | 94.3592 | 93.1001 | 101.5219 | 87.971 | 88.0783 | 97.0244 | 95.6508 | 103.3915 | 103.2106 | 94.1504 | 94.1504 | 102.8791 | 103.7236 | 94.6277 | 98.4067 | 97.7551 | 102.463 | 96.8716 | 103.3915 | 94.9374 | 95.3143 | 97.7237 | 104.1886 | 106.3863 | 102.6664 | 103.6056 | 95.5809 | 96.5233 | 110.099 | 93.3189 | 92.643 | 90.9153 | 96.8645 | 94.7539 | 108.7044 | 92.9133 | 94.0145 | 94.4298 | 92.7471 | 104.8773 | 105.1271 | 103.2106 | 102.4443 | 93.7887 | 94.1504 | 96.455 | 106.9978 | 104.99 | 104.5278 | 94.3198 | 106.6473 | 103.5243 | 99.0675 | 84.7113 | 103.0667 | 94.3155 | 94.6899 | 95.9021 | 103.7042 | 103.9951 | 92.1411 | 88.9984 | 87.7025 | 96.0992 | 97.6887 | 97.9423 | 92.7558 | 93.3756 | 95.5538 | 95.8532 | 107.179 | 105.3185 | 105.3185 | 93.2565 | 102.9099 | 103.3396 | 103.2106 | 94.2052 | 97.9821 | 108.2831 | 95.4128 | 95.4023 | 98.5734 | 92.5779 | 91.3583 | 93.4099 | 95.0382 | 92.1769 | 90.8616 | 95.262 | 96.0193 | 96.0193 | 101.5533 | 96.9517 | 106.3011 | 96.7748 | 101.4691 | 108.9439 | 92.0365 | 92.5615 | 93.7734 | 97.7415 | 102.8925 | 102.5859 | 102.8791 | 102.0334 | 102.0334 | 100.9586 | 100.9586 | 100.9586 | 104.4052 | 104.1475 | 88.7803 | 88.7875 | 97.9231 | 97.8705 | 97.482 | 103.3915 | 103.3915 | 104.4907 | 91.8153 | 102.9099 | 102.4443 | 108.7271 | 92.8721 | 108.7271 | 102.0334 | 95.5837 | 99.6598 | 89.6312 | 95.8759 | 87.6374 | 87.4119 | 93.8573 | 102.8742 | 102.6728 | 102.4109 | 95.8759 | 95.8759 | 95.8759 | 106.8456 | 106.7734 | 106.7734 | 106.7734 | 98.1864 | 104.9469 | 104.679 | 104.3358 | 105.0462 | 101.4669 | 92.8721 | 106.5957 | 97.0235 | 97.2927 | 95.2147 | 93.9451 | 87.0378 | 87.5781 | 88.0762 | 104.8282 | 96.7869 | 108.1027
2024-12-14 21:30 | 98.4922 | 98.7171 | 98.5815 | 98.4922 | 95.4724 | 104.5162 | 104.0569 | 104.754 | 94.9407 | 99.9421 | 103.7899 | 103.0338 | 104.3011 | 98.6091 | 104.4924 | 97.0921 | 102.3324 | 91.1536 | 91.8656 | 100.6314 | 95.9126 | 92.1444 | 94.4107 | 104.9498 | 92.0593 | 94.9345 | 96.8272 | 95.7728 | 90.6427 | 100.4329 | 101.2682 | 101.1779 | 101.0452 | 88.235 | 100.853 | 91.8719 | 92.3679 | 103.2908 | 90.906 | 85.5114 | 85.8992 | 104.8988 | 102.2753 | 102.2753 | 101.1175 | 97.8169 | 92.7128 | 93.1465 | 103.3387 | 95.5735 | 95.2256 | 95.2145 | 95.1252 | 94.6789 | 95.2145 | 103.4768 | 103.4506 | 103.4506 | 103.4506 | 92.5968 | 93.2063 | 100.2141 | 99.9488 | 94.7402 | 93.435 | 101.5825 | 88.1304 | 88.2379 | 97.1888 | 95.5737 | 103.2008 | 103.3072 | 94.5773 | 94.5773 | 102.4883 | 103.4494 | 94.9643 | 98.4801 | 97.8589 | 102.2427 | 97.0118 | 103.2008 | 95.1065 | 95.4854 | 97.9379 | 103.7726 | 106.0249 | 102.4737 | 103.4224 | 95.7594 | 96.4499 | 110.0229 | 93.4753 | 92.9059 | 91.1205 | 96.7473 | 94.8885 | 108.8081 | 93.0721 | 94.0984 | 94.5596 | 93.402 | 104.9572 | 105.2148 | 103.3072 | 102.5595 | 94.232 | 94.5773 | 96.6246 | 106.715 | 104.9639 | 104.5345 | 94.433 | 106.2883 | 103.3506 | 98.9601 | 84.8653 | 102.9121 | 94.4679 | 94.8434 | 96.0975 | 103.7981 | 104.0889 | 92.2661 | 89.1802 | 87.8817 | 96.1569 | 97.862 | 98.1218 | 92.9724 | 93.5934 | 95.3634 | 96.0128 | 107.2813 | 105.3468 | 105.3468 | 93.4773 | 103.0136 | 103.4348 | 103.3072 | 94.297 | 98.1512 | 107.935 | 95.5841 | 95.5738 | 98.7201 | 92.7453 | 91.5456 | 93.591 | 95.2526 | 92.2615 | 90.9578 | 95.5347 | 96.1633 | 96.1633 | 101.476 | 96.8064 | 106.0022 | 96.9382 | 101.4135 | 108.6314 | 92.137 | 92.6664 | 93.9444 | 97.9514 | 102.5016 | 102.21 | 102.4883 | 102.1607 | 102.1607 | 100.5747 | 100.5747 | 100.5747 | 104.4247 | 104.1724 | 90.0183 | 90.0048 | 98.0688 | 97.9885 | 97.4019 | 103.2008 | 103.2008 | 104.5428 | 92.0275 | 103.0136 | 102.5595 | 108.8309 | 92.7905 | 108.8309 | 102.1607 | 95.7192 | 99.8354 | 89.7312 | 96.0667 | 87.8011 | 87.5752 | 94.0039 | 102.9683 | 102.7877 | 102.5306 | 96.0667 | 96.0667 | 96.0667 | 106.4936 | 106.4205 | 106.4205 | 106.4205 | 98.0318 | 105.0215 | 104.7517 | 103.9596 | 105.1036 | 101.3756 | 92.7905 | 106.2638 | 97.1688 | 97.4381 | 95.2718 | 94.1367 | 87.2003 | 87.6383 | 88.1467 | 104.6283 | 96.9397 | 107.7548
2024-12-14 22:00 | 94.8974 | 95.1018 | 94.9773 | 94.8974 | 92.2913 | 101.1789 | 100.7632 | 101.3846 | 91.7752 | 96.2037 | 100.3335 | 99.5991 | 100.1408 | 94.8062 | 101.1561 | 94.124 | 98.3744 | 87.9971 | 88.6758 | 96.8513 | 92.8312 | 89.283 | 91.3991 | 101.4542 | 89.1655 | 91.8296 | 93.5059 | 92.6986 | 87.8611 | 96.5917 | 97.3935 | 97.2455 | 97.1707 | 85.4672 | 97.058 | 88.986 | 89.4554 | 99.869 | 87.7154 | 83.0011 | 83.3639 | 101.3523 | 98.8353 | 98.8353 | 97.5953 | 94.4232 | 88.5755 | 89.0783 | 99.4799 | 92.4093 | 92.0585 | 92.048 | 91.9639 | 91.4982 | 92.048 | 99.9998 | 99.934 | 99.934 | 99.934 | 89.6378 | 90.2143 | 96.5952 | 96.3582 | 91.7284 | 90.5017 | 98.3607 | 85.3647 | 85.4689 | 94.0782 | 92.1911 | 99.3705 | 99.9361 | 91.6187 | 91.6187 | 98.5323 | 98.6822 | 91.9045 | 95.3883 | 94.84 | 97.7557 | 93.9223 | 99.3705 | 91.9732 | 92.327 | 94.8311 | 99.7269 | 101.9412 | 98.7939 | 99.6982 | 92.1018 | 93.0161 | 106.098 | 90.6189 | 89.9758 | 88.337 | 93.3306 | 91.8617 | 105.1841 | 90.0947 | 91.4274 | 91.7889 | 90.612 | 101.4849 | 101.7123 | 99.9361 | 99.2082 | 91.2938 | 91.6187 | 93.422 | 101.7973 | 101.3868 | 101.0056 | 91.2508 | 102.1927 | 99.4963 | 95.3182 | 82.3029 | 99.0927 | 91.3445 | 91.6983 | 92.4093 | 100.3736 | 100.623 | 89.5628 | 85.0045 | 83.0014 | 92.8621 | 94.7705 | 95.0133 | 90.0957 | 90.6584 | 92.1707 | 92.419 | 103.7081 | 101.7627 | 101.7627 | 90.4751 | 99.6509 | 100.0667 | 99.9361 | 91.2595 | 95.0235 | 103.7097 | 92.4195 | 92.4096 | 95.3061 | 89.7576 | 88.5579 | 90.5781 | 92.3429 | 89.3566 | 88.0966 | 92.1732 | 92.6241 | 92.6241 | 97.8632 | 93.3384 | 101.9257 | 93.6329 | 97.7101 | 104.488 | 88.8198 | 89.378 | 90.9048 | 94.8392 | 98.5451 | 98.279 | 98.5323 | 98.821 | 98.821 | 96.9164 | 96.9164 | 96.9164 | 100.921 | 100.6874 | 87.7186 | 87.6731 | 94.464 | 94.9765 | 93.8931 | 99.3705 | 99.3705 | 101.0263 | 89.1355 | 99.6509 | 99.2082 | 105.2061 | 89.8259 | 105.2061 | 98.821 | 92.554 | 96.6462 | 87.0313 | 93.0232 | 84.4475 | 84.2301 | 91.1595 | 99.5463 | 99.4017 | 99.1668 | 93.0232 | 93.0232 | 93.0232 | 102.3816 | 102.3151 | 102.3151 | 102.3151 | 94.4673 | 101.5395 | 101.2831 | 99.9016 | 101.704 | 97.6879 | 89.8259 | 102.1663 | 93.8159 | 94.0704 | 92.0074 | 91.0945 | 83.8696 | 85.0562 | 85.536 | 100.7018 | 93.6065 | 103.5439
2024-12-14 22:30 | 94.3438 | 94.5328 | 94.4208 | 94.3438 | 92.3794 | 101.1346 | 100.7155 | 101.3341 | 92.2203 | 95.5822 | 100.2225 | 99.4718 | 99.5396 | 94.2718 | 101.1335 | 94.5574 | 97.8546 | 87.8558 | 88.5198 | 96.4154 | 92.7479 | 89.2269 | 91.3583 | 101.3133 | 89.4392 | 92.935 | 93.4221 | 92.6158 | 87.793 | 96.1145 | 96.9183 | 96.7654 | 96.7002 | 85.4801 | 96.6159 | 89.1718 | 89.6393 | 99.8486 | 87.7442 | 82.8997 | 83.2609 | 101.373 | 98.678 | 98.678 | 97.3359 | 94.2666 | 88.3578 | 88.8597 | 98.9954 | 92.4103 | 92.1021 | 92.0916 | 92.007 | 91.6173 | 92.0916 | 99.8704 | 99.7759 | 99.7759 | 99.7759 | 89.6859 | 90.26 | 96.2924 | 96.0671 | 93.4203 | 91.7877 | 98.4313 | 85.3931 | 85.4973 | 94.1986 | 91.8173 | 98.8958 | 99.9084 | 93.8466 | 93.8466 | 97.7039 | 98.1347 | 93.3024 | 95.6658 | 95.1601 | 97.1517 | 93.991 | 98.8958 | 91.9732 | 92.3278 | 94.9029 | 99.1357 | 101.3441 | 98.3705 | 99.293 | 91.8782 | 92.6428 | 105.6716 | 90.514 | 90.7241 | 88.332 | 92.8307 | 91.8396 | 105.0379 | 90.2415 | 91.0985 | 91.5473 | 92.8891 | 101.4599 | 101.7015 | 99.9084 | 99.1947 | 93.385 | 93.8466 | 93.3787 | 101.2326 | 101.1894 | 100.8486 | 91.3665 | 101.598 | 99.0433 | 94.9105 | 82.2805 | 98.6621 | 91.3883 | 91.742 | 92.1717 | 100.3274 | 100.5636 | 89.6735 | 84.9881 | 82.956 | 92.5872 | 94.8407 | 95.0844 | 90.0661 | 90.624 | 91.7925 | 92.1887 | 103.564 | 101.8231 | 101.8231 | 91.1703 | 99.6279 | 100.0399 | 99.9084 | 91.1681 | 95.0819 | 103.0683 | 92.42 | 92.4106 | 95.1549 | 89.7662 | 88.5849 | 90.619 | 92.3377 | 89.2171 | 87.9742 | 91.9423 | 92.3868 | 92.3868 | 97.4705 | 92.8116 | 101.3591 | 93.5638 | 97.3724 | 103.8481 | 88.9264 | 89.4873 | 90.9666 | 94.9092 | 97.7166 | 97.4696 | 97.7039 | 98.8146 | 98.8146 | 96.2255 | 96.2255 | 96.2255 | 100.7832 | 100.5604 | 90.5072 | 90.4962 | 94.2209 | 95.2535 | 93.5061 | 98.8958 | 98.8958 | 101.0153 | 89.4093 | 99.6279 | 99.1947 | 105.0599 | 89.6056 | 105.0599 | 98.8146 | 92.6239 | 96.7223 | 86.9363 | 92.9897 | 84.2425 | 84.0257 | 91.2542 | 99.4378 | 99.3766 | 99.1507 | 92.9897 | 92.9897 | 92.9897 | 101.7847 | 101.7199 | 101.7199 | 101.7199 | 93.9174 | 101.4862 | 101.2331 | 99.1531 | 101.65 | 97.3346 | 89.6056 | 101.5851 | 93.6689 | 93.9243 | 91.735 | 91.1373 | 83.6661 | 84.9608 | 85.4406 | 100.1997 | 93.5118 | 102.9076
2024-12-14 23:00 | 92.3647 | 92.5405 | 92.4365 | 92.3647 | 90.6265 | 99.1989 | 98.7735 | 99.399 | 90.4253 | 93.5167 | 98.2831 | 97.5269 | 97.4565 | 92.3102 | 99.1126 | 92.7368 | 95.8638 | 86.1283 | 86.7935 | 94.5254 | 91.0755 | 87.6239 | 89.6953 | 99.3807 | 87.7476 | 91.048 | 91.765 | 90.9462 | 86.1723 | 94.2413 | 95.032 | 94.9001 | 94.8209 | 83.9625 | 94.726 | 87.4957 | 87.9576 | 97.9204 | 86.1706 | 81.3522 | 81.7073 | 99.3655 | 96.6706 | 96.6706 | 96.2704 | 92.7444 | 86.6778 | 87.1738 | 97.0433 | 90.7481 | 90.4151 | 90.4047 | 90.3221 | 89.8857 | 90.4047 | 97.8648 | 97.8334 | 97.8334 | 97.8334 | 88.0276 | 88.5969 | 94.4498 | 94.2321 | 91.4732 | 89.9202 | 96.4873 | 83.8872 | 83.9896 | 92.3663 | 90.0271 | 96.9538 | 98.0062 | 91.867 | 91.867 | 95.4919 | 96.3382 | 91.3971 | 93.7215 | 93.2753 | 95.5051 | 92.3345 | 96.9538 | 90.3663 | 90.676 | 93.2058 | 97.0185 | 99.2335 | 96.4824 | 97.3485 | 90.1563 | 90.8358 | 103.6156 | 88.7633 | 88.9313 | 86.7381 | 90.8804 | 90.1812 | 103.0344 | 88.5086 | 89.5645 | 89.942 | 90.8794 | 99.5256 | 99.7689 | 98.0062 | 97.3167 | 91.406 | 91.867 | 91.6641 | 99.3793 | 99.1607 | 98.858 | 89.6312 | 99.4788 | 97.0781 | 93.0588 | 80.8258 | 96.7148 | 89.7118 | 90.0603 | 90.4596 | 98.3997 | 98.6224 | 88.0177 | 83.4162 | 81.3907 | 90.8515 | 93.1731 | 93.41 | 88.4099 | 88.9649 | 89.7983 | 90.452 | 101.5886 | 99.8008 | 99.8008 | 89.3086 | 97.7364 | 98.1275 | 98.0062 | 89.4296 | 93.3935 | 100.9035 | 90.758 | 90.7484 | 93.6351 | 88.1214 | 86.9912 | 88.9534 | 90.6715 | 87.5379 | 86.3387 | 90.2208 | 90.6425 | 90.6425 | 95.5694 | 90.8698 | 99.259 | 91.8804 | 95.4769 | 101.4728 | 87.2487 | 87.7983 | 89.2906 | 93.2096 | 95.5044 | 95.2738 | 95.4919 | 96.9585 | 96.9585 | 93.9182 | 93.9182 | 93.9182 | 98.8119 | 98.5971 | 88.526 | 88.4396 | 92.4326 | 93.3614 | 91.6846 | 96.9538 | 96.9538 | 99.0195 | 87.7182 | 97.7364 | 97.3167 | 103.0559 | 87.7754 | 103.0559 | 96.9585 | 90.8668 | 94.995 | 85.3248 | 91.2654 | 82.6637 | 82.4509 | 89.5353 | 97.4491 | 97.471 | 97.2693 | 91.2654 | 91.2654 | 91.2654 | 99.658 | 99.5967 | 99.5967 | 99.5967 | 91.9522 | 99.57 | 99.3037 | 96.8538 | 99.7199 | 95.4487 | 87.7754 | 99.4689 | 92.2356 | 92.4304 | 90.0153 | 89.4673 | 82.098 | 83.4388 | 83.8963 | 98.2137 | 91.8757 | 100.7469
2024-12-14 23:30 | 91.8939 | 92.0545 | 91.9551 | 91.8939 | 90.8503 | 99.5344 | 99.104 | 99.7285 | 90.6706 | 93.0491 | 98.7608 | 97.9518 | 97.3068 | 91.9932 | 99.4792 | 92.4716 | 95.6559 | 85.9724 | 86.6423 | 94.2706 | 91.2567 | 87.7832 | 89.8518 | 99.792 | 87.8331 | 91.1735 | 91.8403 | 91.1278 | 86.1596 | 93.9452 | 94.7426 | 94.6073 | 94.5295 | 84.1324 | 94.4696 | 87.6226 | 88.0841 | 98.1706 | 86.2432 | 81.21 | 81.5694 | 99.5754 | 96.837 | 96.837 | 95.5231 | 92.7281 | 86.5361 | 87.0359 | 96.7374 | 90.9165 | 90.6287 | 90.6183 | 90.5348 | 90.1802 | 90.6183 | 98.0841 | 97.9592 | 97.9592 | 97.9592 | 88.1597 | 88.7305 | 94.1952 | 94.0168 | 91.5198 | 89.9496 | 96.6773 | 84.1283 | 84.2309 | 92.5135 | 89.7925 | 96.6529 | 98.2938 | 91.8738 | 91.8738 | 94.7578 | 95.9528 | 91.4976 | 93.4085 | 93.0063 | 95.2413 | 92.6454 | 96.6529 | 90.5299 | 90.8435 | 93.4548 | 96.275 | 98.8173 | 96.2083 | 96.9958 | 90.0403 | 90.6098 | 103.4033 | 88.8188 | 88.9876 | 86.9329 | 90.4651 | 90.219 | 103.4607 | 88.5354 | 90.2492 | 90.4645 | 90.8974 | 99.8156 | 100.063 | 98.2938 | 97.5869 | 91.3945 | 91.8738 | 91.7775 | 98.9818 | 99.4888 | 99.2102 | 89.9713 | 99.0642 | 96.8139 | 92.8043 | 80.9734 | 96.4769 | 89.9265 | 90.2745 | 90.3427 | 98.6701 | 98.8774 | 87.8006 | 83.4066 | 81.3233 | 90.631 | 93.4533 | 93.6804 | 88.6169 | 89.15 | 89.9203 | 90.3243 | 102.009 | 99.9964 | 99.9964 | 89.3547 | 98.0183 | 98.4223 | 98.2938 | 89.4228 | 93.6628 | 100.4403 | 90.9262 | 90.9168 | 93.6305 | 88.1868 | 87.0766 | 89.0518 | 90.8752 | 87.4762 | 86.257 | 90.094 | 90.507 | 90.507 | 95.3315 | 90.4223 | 98.9209 | 91.9586 | 95.1908 | 101.0689 | 87.4971 | 88.0564 | 89.3862 | 93.4568 | 94.7702 | 94.5579 | 94.7578 | 97.2205 | 97.2205 | 93.7691 | 93.7691 | 93.7691 | 99.1678 | 98.953 | 88.7203 | 88.4892 | 92.2956 | 93.1113 | 91.4313 | 96.6529 | 96.6529 | 99.2408 | 87.8037 | 98.0183 | 97.5869 | 103.4824 | 88.0536 | 103.4824 | 97.2205 | 91.0533 | 95.2098 | 85.2651 | 91.4207 | 82.5573 | 82.3448 | 89.4597 | 97.7349 | 97.7286 | 97.5319 | 91.4207 | 91.4207 | 91.4207 | 99.2425 | 99.1846 | 99.1846 | 99.1846 | 91.4794 | 100.1673 | 99.8839 | 96.4542 | 100.0527 | 95.2841 | 88.0536 | 99.1206 | 92.2355 | 92.4293 | 89.7968 | 89.602 | 81.9924 | 83.352 | 83.8154 | 97.8905 | 91.9374 | 100.2902
2024-12-14 23:59 | 93.4274 | 93.5846 | 93.4918 | 93.4274 | 92.0796 | 101.4515 | 101.0406 | 101.6408 | 91.6901 | 94.5861 | 100.6597 | 99.8314 | 98.813 | 93.3517 | 101.4314 | 94.5661 | 97.1607 | 87.576 | 88.243 | 95.78 | 92.8184 | 89.359 | 91.3988 | 101.6991 | 89.3015 | 91.9335 | 93.4319 | 92.6866 | 87.6912 | 95.4243 | 96.2173 | 96.0714 | 96.01 | 85.6948 | 95.9831 | 89.1194 | 89.5829 | 100.0246 | 87.8591 | 82.8029 | 83.1599 | 101.4365 | 98.6731 | 98.6731 | 97.7621 | 94.6154 | 88.1726 | 88.6666 | 98.1727 | 92.3606 | 91.9664 | 91.9559 | 91.8721 | 91.3277 | 91.9559 | 99.9889 | 99.8439 | 99.8439 | 99.8439 | 89.8017 | 90.3411 | 95.6887 | 95.5059 | 92.0353 | 90.7861 | 98.65 | 85.7058 | 85.8104 | 94.3041 | 91.3524 | 98.0855 | 100.1574 | 92.2637 | 92.2637 | 96.2267 | 97.258 | 92.1382 | 95.4741 | 95.0867 | 96.5319 | 94.4609 | 98.0855 | 91.9724 | 92.2873 | 95.1795 | 97.7798 | 100.2432 | 97.6262 | 98.4296 | 91.638 | 92.1545 | 105.1572 | 90.2404 | 90.1514 | 88.784 | 91.9581 | 91.8041 | 105.438 | 90.0019 | 91.9243 | 92.1378 | 91.2755 | 101.6882 | 101.9358 | 100.1574 | 99.4318 | 91.7418 | 92.2637 | 93.2449 | 100.3282 | 101.3261 | 101.0723 | 91.0652 | 100.4977 | 98.2842 | 94.3368 | 82.4659 | 97.9456 | 91.2498 | 91.6049 | 91.9664 | 100.5486 | 100.7619 | 89.9058 | 85.3126 | 83.4293 | 92.2464 | 95.2429 | 95.4586 | 90.1706 | 90.7008 | 91.499 | 91.9103 | 103.9585 | 101.8578 | 101.8578 | 90.5108 | 99.874 | 100.2923 | 100.1574 | 90.8902 | 95.4543 | 101.8599 | 92.3709 | 92.3609 | 95.5485 | 89.7287 | 88.6624 | 90.5664 | 92.8102 | 89.0137 | 87.8189 | 91.6811 | 92.0842 | 92.0842 | 96.9567 | 91.9415 | 100.3877 | 93.4871 | 96.6822 | 102.6139 | 88.6727 | 89.226 | 90.87 | 95.1801 | 96.2392 | 96.0311 | 96.2267 | 99.0551 | 99.0551 | 95.2266 | 95.2266 | 95.2266 | 101.0341 | 100.8222 | 89.1339 | 88.8979 | 93.8989 | 95.1909 | 92.9822 | 98.0855 | 98.0855 | 101.1017 | 89.2714 | 99.874 | 99.4318 | 105.46 | 89.7014 | 105.46 | 99.0551 | 92.3296 | 96.9745 | 86.8346 | 92.864 | 84.0223 | 83.806 | 91.4327 | 99.6531 | 99.5781 | 99.3826 | 92.864 | 92.864 | 92.864 | 100.6757 | 100.6204 | 100.6204 | 100.6204 | 93.0202 | 102.1143 | 101.8381 | 97.9582 | 101.9567 | 96.7379 | 89.7014 | 100.5701 | 94.2216 | 94.3272 | 91.3973 | 91.1657 | 83.4473 | 84.939 | 85.3989 | 99.333 | 93.5731 | 101.7117
Nota:

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-14 00:30 | 96.2568 | 96.4284 | 96.3223 | 96.2568 | 93.8806 | 103.5684 | 103.0986 | 103.7786 | 93.7348 | 97.3141 | 102.489 | 101.6702 | 101.1985 | 94.6837 | 103.5566 | 96.0162 | 99.4702 | 89.7744 | 90.4871 | 97.9751 | 94.8706 | 91.3046 | 93.3779 | 103.8681 | 91.231 | 94.6113 | 95.1623 | 94.6191 | 90.6369 | 97.4796 | 97.8799 | 98.1676 | 98.1164 | 88.1648 | 98.1834 | 90.9369 | 91.4315 | 102.1467 | 90.5314 | 86.9825 | 87.2617 | 103.4561 | 101.1152 | 101.1152 | 102.2712 | 95.3312 | 91.4645 | 91.8482 | 100.3614 | 94.2632 | 93.8106 | 93.7874 | 93.5909 | 93.0453 | 93.7874 | 102.391 | 102.2712 | 102.2712 | 102.2712 | 91.5939 | 92.1696 | 98.1302 | 97.8244 | 95.5399 | 93.7112 | 100.2982 | 88.2576 | 88.3715 | 96.2233 | 93.257 | 100.3052 | 102.2784 | 96.0347 | 96.0347 | 99.3157 | 99.0802 | 95.3101 | 96.9075 | 96.5302 | 98.6232 | 96.3488 | 100.3052 | 93.8946 | 94.1936 | 97.0214 | 101.5452 | 101.1741 | 100.0094 | 100.994 | 94.1623 | 94.1437 | 103.0818 | 92.0231 | 92.5594 | 94.2091 | 94.822 | 93.7015 | 107.5986 | 91.9113 | 93.4814 | 93.8528 | 95.0505 | 103.8731 | 104.1359 | 102.2784 | 101.533 | 95.4409 | 96.0347 | 95.1038 | 100.8998 | 103.3319 | 103.0627 | 92.7175 | 101.4136 | 100.2268 | 96.5346 | 84.419 | 99.9326 | 93.8106 | 93.8106 | 94.3945 | 102.6748 | 102.8942 | 91.2286 | 88.8051 | 87.5121 | 94.7963 | 96.9278 | 97.142 | 92.082 | 92.6414 | 92.6081 | 94.4278 | 106.3878 | 103.8911 | 103.8911 | 92.9063 | 101.9842 | 102.4161 | 102.2784 | 92.6449 | 97.1272 | 102.7805 | 94.2736 | 94.2635 | 96.3428 | 92.1314 | 91.1522 | 92.7462 | 95.9305 | 92.1157 | 90.9183 | 94.1593 | 94.5937 | 94.5937 | 98.2718 | 94.6764 | 101.8276 | 95.3359 | 99.1169 | 104.2147 | 90.5313 | 90.8235 | 93.0559 | 97.0236 | 99.3275 | 99.1021 | 99.3157 | 101.1414 | 101.1414 | 95.9684 | 95.9684 | 95.9684 | 103.0258 | 102.807 | 92.6401 | 92.6858 | 95.9375 | 96.6355 | 95.1614 | 100.3052 | 100.3052 | 103.1105 | 91.1993 | 101.9842 | 101.533 | 107.5578 | 90.9943 | 107.5578 | 101.1414 | 94.1609 | 98.63 | 89.8778 | 94.7242 | 86.1508 | 85.9301 | 92.9487 | 101.9985 | 101.7201 | 101.4878 | 94.7242 | 94.7242 | 94.7242 | 101.2714 | 101.4805 | 101.4805 | 101.4805 | 95.7463 | 104.02 | 103.7969 | 100.6174 | 104.1301 | 98.9258 | 90.9943 | 101.8409 | 94.8794 | 95.1259 | 94.1559 | 93.0461 | 85.7334 | 87.8235 | 88.3218 | 99.9281 | 95.1834 | 102.6252
2024-12-14 01:00 | 95.9939 | 96.1598 | 96.0572 | 95.9939 | 93.7665 | 103.5917 | 103.1569 | 103.7748 | 93.4994 | 97.0405 | 102.3754 | 101.5531 | 100.7121 | 94.2048 | 103.4861 | 95.7444 | 99.0386 | 89.61 | 90.3087 | 97.5868 | 94.7382 | 91.214 | 93.2658 | 103.7778 | 91.0659 | 94.0564 | 94.9691 | 94.5009 | 90.529 | 97.1456 | 97.5112 | 97.7825 | 97.7461 | 88.0517 | 97.7979 | 90.8503 | 91.3268 | 102.0082 | 90.4136 | 86.9481 | 87.2215 | 103.286 | 100.9526 | 100.9526 | 102.0989 | 95.1372 | 91.2934 | 91.6678 | 99.9189 | 94.1239 | 93.6966 | 93.6803 | 93.542 | 92.9626 | 93.6803 | 102.2311 | 102.0989 | 102.0989 | 102.0989 | 91.5077 | 92.0705 | 97.6014 | 97.3726 | 94.666 | 93.0399 | 100.1201 | 88.1411 | 88.2548 | 96.0637 | 92.9779 | 99.8659 | 102.1709 | 94.999 | 94.999 | 98.9542 | 98.6295 | 94.583 | 96.5899 | 96.2365 | 98.148 | 96.2695 | 99.8659 | 93.7084 | 94.0455 | 96.9231 | 101.0623 | 100.6602 | 99.5871 | 100.5735 | 93.9257 | 93.8345 | 102.7664 | 91.9382 | 92.1447 | 94.0871 | 94.5838 | 93.5591 | 107.5051 | 91.74 | 93.6624 | 93.9375 | 94.0317 | 103.8092 | 104.0798 | 102.1709 | 101.4136 | 94.386 | 94.999 | 94.9419 | 100.4409 | 103.1812 | 102.9223 | 92.6485 | 100.8984 | 99.7677 | 96.1595 | 84.3135 | 99.4774 | 93.5946 | 93.6569 | 94.1599 | 102.5373 | 102.7281 | 91.0331 | 88.6876 | 87.3963 | 94.6254 | 96.845 | 97.0712 | 92.0102 | 92.5522 | 92.4664 | 94.1809 | 106.2953 | 103.7068 | 103.7068 | 92.484 | 101.873 | 102.3136 | 102.1709 | 92.5153 | 97.0369 | 102.2412 | 94.1344 | 94.1242 | 96.1403 | 92.0025 | 91.0293 | 92.6144 | 95.8063 | 92.0124 | 90.804 | 93.9101 | 94.3392 | 94.3392 | 97.9491 | 94.4237 | 101.3167 | 95.1503 | 98.5652 | 103.6953 | 90.5251 | 90.8084 | 92.9178 | 96.9243 | 98.9659 | 98.7474 | 98.9542 | 101.0172 | 101.0172 | 95.7411 | 95.7411 | 95.7411 | 102.8905 | 102.6759 | 91.8238 | 91.671 | 95.6849 | 96.3409 | 94.8017 | 99.8659 | 99.8659 | 102.9516 | 91.0344 | 101.873 | 101.4136 | 107.4643 | 90.9107 | 107.4643 | 101.0172 | 94.0327 | 98.633 | 89.7698 | 94.5931 | 85.9343 | 85.7142 | 92.7751 | 101.8544 | 101.5873 | 101.3591 | 94.5931 | 94.5931 | 94.5931 | 100.7527 | 100.9634 | 100.9634 | 100.9634 | 95.4898 | 103.9283 | 103.7029 | 100.3059 | 104.1021 | 98.4904 | 90.9107 | 101.3234 | 94.6848 | 94.9297 | 93.9861 | 92.9281 | 85.5179 | 87.7406 | 88.233 | 99.4811 | 94.9878 | 102.0885
2024-12-14 01:30 | 95.6873 | 95.8448 | 95.747 | 95.6873 | 94.0427 | 103.351 | 102.8874 | 103.5476 | 94.0624 | 96.7228 | 102.1545 | 101.3281 | 100.3328 | 93.899 | 103.3369 | 95.3326 | 98.7348 | 89.3443 | 90.0519 | 97.3662 | 94.6277 | 91.0895 | 93.1805 | 103.5857 | 91.1008 | 94.9945 | 94.8922 | 94.3962 | 90.4633 | 96.9482 | 97.3013 | 97.5734 | 97.5458 | 88.077 | 97.5743 | 90.8141 | 91.3043 | 101.8611 | 90.4419 | 86.866 | 87.1386 | 103.162 | 100.7748 | 100.7748 | 101.9235 | 94.9927 | 91.1747 | 91.5452 | 99.7339 | 94.1753 | 93.871 | 93.8585 | 93.7586 | 93.3502 | 93.8585 | 102.0384 | 101.9235 | 101.9235 | 101.9235 | 91.4317 | 92.0103 | 97.4374 | 97.2169 | 95.9395 | 93.9157 | 99.7709 | 88.1671 | 88.2808 | 95.8633 | 92.7156 | 99.6936 | 101.9973 | 96.4687 | 96.4687 | 98.498 | 98.3292 | 95.6687 | 96.1448 | 95.8101 | 97.8669 | 96.0429 | 99.6936 | 93.713 | 94.0881 | 96.8355 | 100.8337 | 100.2622 | 99.4817 | 100.4825 | 93.7803 | 93.5852 | 102.5023 | 91.7728 | 92.583 | 94.1111 | 94.3212 | 93.5142 | 107.3061 | 91.7304 | 93.0936 | 93.5175 | 95.5294 | 103.5934 | 103.858 | 101.9973 | 101.2527 | 95.9142 | 96.4687 | 94.9553 | 100.135 | 102.952 | 102.7015 | 93.0832 | 100.5021 | 99.5463 | 95.9376 | 84.3601 | 99.2672 | 93.7654 | 93.8298 | 93.9973 | 102.3682 | 102.5639 | 90.5852 | 88.7106 | 87.4189 | 94.4531 | 96.7108 | 96.9394 | 91.8863 | 92.445 | 92.1304 | 94.0261 | 106.0986 | 103.5646 | 103.5646 | 92.9009 | 101.7049 | 102.1411 | 101.9973 | 92.4336 | 96.8991 | 101.8318 | 94.1862 | 94.1757 | 95.9969 | 91.9822 | 91.0477 | 92.6009 | 95.8308 | 91.8706 | 90.7102 | 93.6985 | 94.1778 | 94.1778 | 97.6889 | 94.1448 | 100.9927 | 95.1266 | 98.3704 | 103.6632 | 90.8958 | 91.181 | 92.932 | 96.8358 | 98.5096 | 98.3016 | 98.498 | 100.8645 | 100.8645 | 95.2898 | 95.2898 | 95.2898 | 102.6799 | 102.4644 | 93.2806 | 93.2085 | 95.5144 | 95.9154 | 94.5715 | 99.6936 | 99.6936 | 102.8423 | 91.0692 | 101.7049 | 101.2527 | 107.2654 | 90.6341 | 107.2654 | 100.8645 | 94.2392 | 98.5166 | 89.6822 | 94.6063 | 85.8012 | 85.5814 | 92.3961 | 101.6747 | 101.4271 | 101.1974 | 94.6063 | 94.6063 | 94.6063 | 100.3584 | 100.5715 | 100.5715 | 100.5715 | 95.2003 | 103.7153 | 103.4924 | 99.9718 | 103.894 | 98.3196 | 90.6341 | 100.9687 | 94.5433 | 94.7912 | 93.815 | 92.892 | 85.3855 | 87.6153 | 88.1156 | 99.2873 | 94.8981 | 101.6817
2024-12-14 02:00 | 95.5478 | 95.7008 | 95.6058 | 95.5478 | 93.9509 | 103.2079 | 102.752 | 103.4018 | 93.7176 | 96.5192 | 102.1115 | 101.2786 | 100.0161 | 93.6869 | 103.1899 | 95.434 | 98.4614 | 89.1936 | 89.9013 | 97.1316 | 94.5495 | 91.0875 | 93.1063 | 103.6146 | 90.892 | 94.0869 | 94.8203 | 94.3154 | 90.5129 | 96.6875 | 97.0487 | 97.3091 | 97.2828 | 88.0278 | 97.336 | 90.666 | 91.1503 | 101.798 | 90.3683 | 87.1889 | 87.4439 | 103.1576 | 100.7131 | 100.7131 | 101.863 | 94.8896 | 90.9805 | 91.3569 | 99.4718 | 94.0987 | 93.7958 | 93.7834 | 93.6842 | 93.2819 | 93.7834 | 102.0389 | 101.863 | 101.863 | 101.863 | 91.312 | 91.893 | 97.2515 | 97.0404 | 94.5364 | 92.8331 | 99.8262 | 88.1125 | 88.2261 | 95.8532 | 92.582 | 99.43 | 101.8909 | 94.7369 | 94.7369 | 98.2801 | 97.9191 | 94.5442 | 96.2346 | 95.9156 | 97.4955 | 95.9585 | 99.43 | 93.6686 | 94.0175 | 96.7245 | 100.4567 | 100.0743 | 99.2101 | 100.19 | 93.6275 | 93.4436 | 102.3505 | 91.6537 | 91.9538 | 94.1645 | 94.2627 | 93.9033 | 107.336 | 91.7018 | 93.04 | 93.4592 | 93.6473 | 103.4796 | 103.7451 | 101.8909 | 101.1595 | 94.1545 | 94.7369 | 94.8545 | 99.7174 | 102.876 | 102.6262 | 93.0473 | 100.3092 | 99.3289 | 95.7409 | 84.2963 | 99.0528 | 93.6392 | 93.7348 | 93.8536 | 102.2538 | 102.4468 | 90.7901 | 88.6424 | 87.3517 | 94.4002 | 96.6034 | 96.8282 | 91.8201 | 92.3753 | 92.0591 | 93.8801 | 106.1281 | 103.5549 | 103.5549 | 92.268 | 101.6015 | 102.0308 | 101.8909 | 92.2532 | 96.7941 | 101.6364 | 94.1094 | 94.099 | 95.8951 | 91.9234 | 90.982 | 92.513 | 95.8852 | 91.9685 | 90.7876 | 93.5483 | 94.0393 | 94.0393 | 97.541 | 94.0329 | 100.7678 | 95.0332 | 98.1743 | 103.4116 | 90.857 | 91.1388 | 92.8397 | 96.7256 | 98.2917 | 98.0891 | 98.2801 | 100.7741 | 100.7741 | 95.1458 | 95.1458 | 95.1458 | 102.6012 | 102.3889 | 91.0662 | 91.0096 | 95.3771 | 96.031 | 94.4053 | 99.43 | 99.43 | 102.8419 | 90.8604 | 101.6015 | 101.1595 | 107.2953 | 90.5993 | 107.2953 | 100.7741 | 94.14 | 98.3807 | 89.729 | 94.5041 | 85.6615 | 85.442 | 92.5156 | 101.7081 | 101.3536 | 101.1188 | 94.5041 | 94.5041 | 94.5041 | 100.1636 | 100.3754 | 100.3754 | 100.3754 | 95.0592 | 103.6701 | 103.4426 | 99.6832 | 103.7423 | 98.1091 | 90.5993 | 100.7538 | 94.4487 | 94.6939 | 93.7624 | 92.7787 | 85.2464 | 87.6779 | 88.1754 | 99.0225 | 94.8217 | 101.486
2024-12-14 02:30 | 95.8201 | 95.9703 | 95.876 | 95.8201 | 93.6147 | 102.8674 | 102.403 | 103.0643 | 93.619 | 96.8738 | 101.7663 | 100.9282 | 100.8789 | 93.8446 | 102.8371 | 94.9343 | 99.3085 | 89.3283 | 90.0385 | 97.9999 | 94.3121 | 91.0077 | 92.8993 | 103.2581 | 90.7688 | 94.4573 | 94.5903 | 94.0852 | 90.6001 | 98.7622 | 98.7533 | 98.7793 | 98.7622 | 87.9802 | 98.2041 | 90.4335 | 90.9344 | 101.4501 | 90.2582 | 87.6013 | 87.8404 | 102.8047 | 100.3411 | 100.3411 | 101.4834 | 94.6628 | 90.9466 | 91.3327 | 100.1708 | 93.8023 | 93.4773 | 93.465 | 93.3661 | 92.9283 | 93.465 | 101.6586 | 101.4834 | 101.4834 | 101.4834 | 91.0519 | 91.6439 | 97.4669 | 97.2128 | 95.2205 | 93.3488 | 99.4025 | 88.0635 | 88.1771 | 95.5092 | 92.957 | 100.1203 | 101.5583 | 95.6926 | 95.6926 | 98.5034 | 99.3709 | 94.9873 | 95.7252 | 95.4129 | 98.9208 | 95.4826 | 100.1203 | 93.35 | 93.7169 | 96.3904 | 103.0648 | 100.1548 | 99.855 | 101.0993 | 93.6612 | 93.8313 | 102.8545 | 91.3906 | 92.138 | 94.0503 | 94.4985 | 93.697 | 106.9667 | 91.5506 | 93.0265 | 93.4327 | 94.7363 | 103.15 | 103.4135 | 101.5583 | 100.8214 | 95.1658 | 95.6926 | 94.5718 | 101.1958 | 102.5121 | 102.2781 | 92.6724 | 100.3856 | 99.6313 | 96.447 | 84.2766 | 99.3537 | 93.1458 | 93.3482 | 93.8524 | 101.9184 | 102.1108 | 90.2257 | 88.5324 | 87.2433 | 94.6836 | 96.2137 | 96.4494 | 91.5216 | 92.1164 | 91.6726 | 93.9558 | 105.7631 | 103.203 | 103.203 | 92.4446 | 101.2674 | 101.6973 | 101.5583 | 91.9627 | 96.4003 | 101.709 | 93.8134 | 93.8026 | 95.6653 | 91.8352 | 90.8668 | 92.3697 | 95.7689 | 92.1627 | 90.9767 | 93.6978 | 94.1499 | 94.1499 | 97.9457 | 94.3232 | 100.9424 | 94.7644 | 98.37 | 103.5381 | 90.5082 | 90.7895 | 92.6942 | 96.3918 | 98.515 | 98.3158 | 98.5034 | 100.4328 | 100.4328 | 94.7232 | 94.7232 | 94.7232 | 102.2542 | 102.0429 | 92.3842 | 92.3947 | 95.4844 | 95.5298 | 94.9813 | 100.1203 | 100.1203 | 102.4883 | 90.7373 | 101.2674 | 100.8214 | 106.9262 | 90.2322 | 106.9262 | 100.4328 | 93.8204 | 98.0213 | 89.8368 | 94.2215 | 85.6923 | 85.4728 | 92.0391 | 101.3335 | 101.005 | 100.7712 | 94.2215 | 94.2215 | 94.2215 | 100.2421 | 100.457 | 100.457 | 100.457 | 95.3573 | 103.3471 | 103.1126 | 100.136 | 103.4101 | 98.3944 | 90.2322 | 100.8915 | 94.223 | 94.4673 | 94.0439 | 92.5438 | 85.2771 | 87.771 | 88.272 | 99.711 | 94.593 | 101.5595
2024-12-14 03:00 | 96.562 | 96.7112 | 96.6192 | 96.562 | 94.65 | 104.1333 | 103.6714 | 104.3247 | 94.5871 | 97.6016 | 102.9141 | 102.0715 | 101.8623 | 94.8183 | 104.0193 | 96.1916 | 100.2928 | 90.0541 | 90.7676 | 98.9821 | 95.5128 | 92.0886 | 93.9868 | 104.3143 | 91.7744 | 95.3969 | 95.7473 | 95.251 | 91.407 | 99.7497 | 99.7407 | 99.7659 | 99.7497 | 88.8411 | 99.1881 | 91.4539 | 91.9579 | 102.5638 | 91.1986 | 88.101 | 88.3576 | 103.9539 | 101.3406 | 101.3406 | 102.501 | 95.9329 | 91.2452 | 91.6932 | 101.1881 | 94.899 | 94.5458 | 94.5333 | 94.433 | 93.9449 | 94.5333 | 102.6426 | 102.501 | 102.501 | 102.501 | 92.0295 | 92.6458 | 98.5128 | 98.26 | 96.2937 | 94.3498 | 100.6208 | 88.9209 | 89.0356 | 96.6495 | 93.9026 | 101.1363 | 102.713 | 96.7378 | 96.7378 | 99.2243 | 100.2614 | 96.0978 | 96.9714 | 96.6646 | 99.8364 | 96.4581 | 101.1363 | 94.4474 | 94.8137 | 97.4464 | 104.0607 | 101.2145 | 100.8634 | 102.109 | 94.3914 | 94.7814 | 103.8749 | 92.4772 | 93.1437 | 95.0125 | 95.223 | 94.8176 | 108.0609 | 92.5829 | 94.3873 | 94.6731 | 95.7563 | 104.3461 | 104.6075 | 102.713 | 101.9568 | 96.1596 | 96.7378 | 95.6759 | 102.1027 | 103.6659 | 103.4294 | 93.688 | 101.4526 | 100.6794 | 97.3983 | 85.08 | 100.402 | 94.2105 | 94.4152 | 94.5715 | 103.0741 | 103.2621 | 91.5434 | 89.4572 | 88.1546 | 95.4697 | 97.225 | 97.4527 | 92.5439 | 93.1669 | 92.723 | 94.72 | 106.8449 | 104.3632 | 104.3632 | 93.4564 | 102.4148 | 102.8547 | 102.713 | 93.0141 | 97.4223 | 102.7982 | 94.9098 | 94.8993 | 96.9896 | 92.7873 | 91.8187 | 93.3694 | 96.7487 | 92.9021 | 91.7228 | 94.4449 | 94.9382 | 94.9382 | 98.9374 | 95.0421 | 101.9928 | 95.8774 | 99.4133 | 104.6469 | 90.9551 | 91.3031 | 93.6858 | 97.4484 | 99.236 | 99.0382 | 99.2243 | 101.5606 | 101.5606 | 95.7945 | 95.7945 | 95.7945 | 103.4159 | 103.2 | 93.4483 | 93.3917 | 96.2886 | 96.781 | 95.9041 | 101.1363 | 101.1363 | 103.6286 | 91.7425 | 102.4148 | 101.9568 | 108.0199 | 91.2677 | 108.0199 | 101.5606 | 94.8649 | 99.0454 | 90.6244 | 95.3328 | 86.3604 | 86.1391 | 93.3098 | 102.3046 | 102.1097 | 101.8897 | 95.3328 | 95.3328 | 95.3328 | 101.3069 | 101.5245 | 101.5245 | 101.5245 | 96.0906 | 104.5054 | 104.2757 | 100.8466 | 104.669 | 99.4424 | 91.2677 | 101.9441 | 95.5916 | 95.7764 | 94.8247 | 93.5849 | 85.942 | 88.5429 | 89.0485 | 100.7213 | 95.7676 | 102.6459
2024-12-14 03:30 | 95.1149 | 95.2614 | 95.173 | 95.1149 | 93.5875 | 102.4567 | 101.9972 | 102.657 | 93.6986 | 96.1229 | 101.3337 | 100.5019 | 100.2511 | 93.3022 | 102.3553 | 94.8349 | 98.7249 | 88.8177 | 89.5254 | 97.4533 | 94.1254 | 90.7822 | 92.6856 | 102.7736 | 90.5706 | 94.6679 | 94.3346 | 93.9142 | 90.0707 | 98.1931 | 98.1843 | 98.1941 | 98.1931 | 87.622 | 97.6542 | 90.2252 | 90.7225 | 101.0522 | 89.9647 | 86.527 | 86.7966 | 102.4055 | 99.9023 | 99.9023 | 101.0429 | 94.3396 | 90.2488 | 90.656 | 99.6505 | 93.6787 | 93.4116 | 93.3992 | 93.2998 | 92.9695 | 93.3992 | 101.2147 | 101.0429 | 101.0429 | 101.0429 | 90.7767 | 91.3831 | 97.0228 | 96.7942 | 95.6767 | 93.5116 | 99.1293 | 87.7016 | 87.8147 | 95.2934 | 92.483 | 99.6044 | 101.1554 | 96.2203 | 96.2203 | 97.7279 | 98.5246 | 95.4309 | 95.6197 | 95.3078 | 98.0718 | 94.9171 | 99.6044 | 93.2844 | 93.6043 | 95.9947 | 102.5421 | 99.5186 | 99.3617 | 100.6144 | 93.1103 | 93.3463 | 102.2972 | 91.2818 | 92.1116 | 93.7426 | 93.7796 | 93.4511 | 106.4648 | 91.3298 | 93.0517 | 93.4346 | 95.4051 | 102.7258 | 102.9789 | 101.1554 | 100.4341 | 95.6096 | 96.2203 | 94.4129 | 100.334 | 102.0833 | 101.8503 | 92.7515 | 99.7586 | 99.14 | 95.901 | 83.9238 | 98.8732 | 93.0782 | 93.2817 | 93.2664 | 101.5214 | 101.7212 | 90.2672 | 88.2458 | 86.9609 | 94.0614 | 95.7461 | 95.9808 | 91.2623 | 91.8769 | 91.2715 | 93.4135 | 105.2668 | 102.8011 | 102.8011 | 92.4128 | 100.8689 | 101.2852 | 101.1554 | 91.8163 | 95.9383 | 101.112 | 93.6892 | 93.679 | 95.3252 | 91.512 | 90.5742 | 92.1072 | 95.4555 | 91.5154 | 90.33 | 93.1721 | 93.6125 | 93.6125 | 97.4395 | 93.5992 | 100.3622 | 94.5714 | 97.9176 | 102.9733 | 90.3136 | 90.6225 | 92.4411 | 95.9997 | 97.7395 | 97.5453 | 97.7279 | 100.0507 | 100.0507 | 94.2907 | 94.2907 | 94.2907 | 101.834 | 101.6231 | 93.5993 | 93.5279 | 94.9415 | 95.4217 | 94.435 | 99.6044 | 99.6044 | 102.0913 | 90.5391 | 100.8689 | 100.4341 | 106.4244 | 89.8383 | 106.4244 | 100.0507 | 93.7532 | 97.5955 | 89.2897 | 94.0852 | 85.1883 | 84.97 | 91.9401 | 100.8884 | 100.6106 | 100.3851 | 94.0852 | 94.0852 | 94.0852 | 99.6174 | 99.8361 | 99.8361 | 99.8361 | 94.6367 | 102.91 | 102.6861 | 99.3542 | 103.0009 | 97.9589 | 89.8383 | 100.2893 | 93.8633 | 94.1313 | 93.4259 | 92.3075 | 84.7755 | 87.2402 | 87.7371 | 99.1883 | 94.3199 | 100.9591
2024-12-14 04:00 | 94.9821 | 95.126 | 95.0393 | 94.9821 | 93.3765 | 102.1355 | 101.6658 | 102.3376 | 93.4507 | 96.0406 | 100.9688 | 100.1365 | 100.3158 | 93.4513 | 102.1248 | 94.1659 | 98.7761 | 88.6498 | 89.3648 | 97.5084 | 93.9417 | 90.5824 | 92.477 | 102.4143 | 90.2731 | 94.3389 | 94.1781 | 93.7282 | 89.8112 | 98.2623 | 98.2535 | 98.2686 | 98.2623 | 87.3478 | 97.7122 | 89.9574 | 90.4533 | 100.7168 | 89.6792 | 86.2231 | 86.4973 | 102.1118 | 99.5397 | 99.5397 | 100.6747 | 94.1668 | 90.0099 | 90.4328 | 99.7222 | 93.5161 | 93.2345 | 93.2223 | 93.1241 | 92.7663 | 93.2223 | 100.8325 | 100.6747 | 100.6747 | 100.6747 | 90.5244 | 91.1399 | 97.1935 | 96.8861 | 95.2172 | 93.1263 | 98.6237 | 87.4352 | 87.548 | 94.8732 | 92.4719 | 99.6751 | 100.8427 | 95.753 | 95.753 | 97.5479 | 98.6605 | 94.9824 | 94.9557 | 94.6434 | 98.2122 | 94.6416 | 99.6751 | 93.1596 | 93.4488 | 95.7025 | 102.5835 | 99.7728 | 99.4274 | 100.6503 | 92.9812 | 93.3454 | 102.2589 | 91.0125 | 91.7711 | 93.318 | 93.5992 | 93.2644 | 106.0926 | 91.0683 | 92.8711 | 93.2357 | 94.9301 | 102.4527 | 102.7294 | 100.8427 | 100.1045 | 95.1575 | 95.753 | 94.229 | 100.4724 | 101.7477 | 101.515 | 92.5511 | 100.0152 | 99.227 | 95.9447 | 83.6598 | 98.9558 | 92.9041 | 93.1058 | 93.116 | 101.2155 | 101.4164 | 89.4425 | 87.9643 | 86.6835 | 93.9366 | 95.4321 | 95.6586 | 91.0583 | 91.6709 | 90.9227 | 93.3025 | 104.8988 | 102.5186 | 102.5186 | 92.0763 | 100.5528 | 100.9839 | 100.8427 | 91.5475 | 95.6349 | 101.3242 | 93.5268 | 93.5164 | 95.1538 | 91.2508 | 90.2835 | 91.8537 | 95.0232 | 91.2776 | 90.0889 | 93.0486 | 93.5146 | 93.5146 | 97.4385 | 93.472 | 100.5237 | 94.4128 | 98.0789 | 103.1227 | 89.9441 | 90.2725 | 92.178 | 95.7086 | 97.5594 | 97.3685 | 97.5479 | 99.7165 | 99.7165 | 93.9322 | 93.9322 | 93.9322 | 101.5055 | 101.2906 | 93.1375 | 93.0232 | 94.8463 | 94.7595 | 94.4701 | 99.6751 | 99.6751 | 101.7886 | 90.2416 | 100.5528 | 100.1045 | 106.0523 | 89.5077 | 106.0523 | 99.7165 | 93.5385 | 97.2756 | 89.0407 | 93.8819 | 85.0702 | 84.8523 | 91.2951 | 100.5015 | 100.2676 | 100.0405 | 93.8819 | 93.8819 | 93.8819 | 99.8717 | 100.0853 | 100.0853 | 100.0853 | 94.5329 | 102.5377 | 102.3045 | 99.2994 | 102.6871 | 98.0156 | 89.5077 | 100.4805 | 93.6938 | 93.9618 | 93.3019 | 92.0776 | 84.658 | 86.9833 | 87.4832 | 99.259 | 94.1617 | 101.1759
2024-12-14 04:30 | 95.2622 | 95.406 | 95.3187 | 95.2622 | 93.6268 | 102.0029 | 101.544 | 102.1979 | 93.69 | 96.3536 | 100.802 | 99.9737 | 100.6785 | 93.7867 | 101.9286 | 94.4649 | 99.125 | 89.0215 | 89.7244 | 97.8386 | 94.1982 | 90.841 | 92.7309 | 102.2381 | 90.4379 | 94.5522 | 94.4069 | 93.9845 | 90.1297 | 98.5781 | 98.5692 | 98.569 | 98.5781 | 87.6513 | 98.0429 | 90.1018 | 90.5991 | 100.4709 | 89.9431 | 86.5854 | 86.8565 | 101.9265 | 99.3655 | 99.3655 | 100.4997 | 94.4136 | 90.389 | 90.8033 | 100.0862 | 93.7171 | 93.4494 | 93.4371 | 93.3384 | 93.0056 | 93.4371 | 100.6814 | 100.4997 | 100.4997 | 100.4997 | 90.7365 | 91.3434 | 97.5201 | 97.2044 | 95.4331 | 93.2946 | 98.6779 | 87.7428 | 87.856 | 94.9358 | 92.88 | 100.0391 | 100.6151 | 95.9075 | 95.9075 | 97.8285 | 98.8011 | 95.2186 | 95.245 | 94.9287 | 98.3102 | 94.5063 | 100.0391 | 93.3443 | 93.6467 | 95.6603 | 102.9868 | 100.1092 | 99.7913 | 101.0142 | 93.3 | 93.7335 | 102.6547 | 91.3857 | 91.9349 | 93.6463 | 93.8939 | 93.4791 | 105.9101 | 91.2524 | 93.3294 | 93.6248 | 94.8956 | 102.2295 | 102.4942 | 100.6151 | 99.8506 | 95.3321 | 95.9075 | 94.4732 | 100.6156 | 101.5774 | 101.3436 | 92.7913 | 100.3546 | 99.5773 | 96.2845 | 83.9792 | 99.3008 | 93.1182 | 93.3204 | 93.4414 | 100.995 | 101.1967 | 89.8007 | 88.2248 | 86.9402 | 94.2301 | 95.3551 | 95.5878 | 91.308 | 91.9224 | 90.7583 | 93.6207 | 104.7183 | 102.3673 | 102.3673 | 92.2467 | 100.3195 | 100.7568 | 100.6151 | 91.865 | 95.5557 | 101.6727 | 93.728 | 93.7175 | 95.4015 | 91.5155 | 90.5529 | 92.1018 | 95.3575 | 91.5867 | 90.4085 | 93.3471 | 93.8295 | 93.8295 | 97.8437 | 93.748 | 100.8828 | 94.6396 | 98.3954 | 103.5055 | 90.3607 | 90.6683 | 92.4322 | 95.666 | 97.84 | 97.6491 | 97.8285 | 99.4236 | 99.4236 | 93.809 | 93.809 | 93.809 | 101.3199 | 101.1062 | 92.6167 | 92.3929 | 95.1629 | 95.0351 | 94.8177 | 100.0391 | 100.0391 | 101.5762 | 90.4065 | 100.3195 | 99.8506 | 105.8699 | 89.3068 | 105.8699 | 99.4236 | 93.7924 | 97.2436 | 89.3496 | 94.1401 | 85.3618 | 85.1431 | 91.5608 | 100.3573 | 100.0136 | 99.78 | 94.1401 | 94.1401 | 94.1401 | 100.2066 | 100.4255 | 100.4255 | 100.4255 | 94.8065 | 102.3532 | 102.1167 | 99.6879 | 102.5383 | 98.3409 | 89.3068 | 100.8385 | 93.9364 | 94.2054 | 93.5935 | 92.2684 | 84.9482 | 87.3028 | 87.8 | 99.6252 | 94.3933 | 101.5241
2024-12-14 05:00 | 95.8877 | 96.0361 | 95.9481 | 95.8877 | 93.8356 | 102.0491 | 101.5807 | 102.2487 | 93.8486 | 96.9919 | 100.9658 | 100.1194 | 101.3738 | 95.0651 | 102.0447 | 94.3214 | 99.7772 | 89.5117 | 90.2287 | 98.4694 | 94.3675 | 91.0246 | 92.9398 | 102.4243 | 90.6001 | 94.6404 | 94.6304 | 94.1537 | 90.4938 | 99.2041 | 99.1952 | 99.1913 | 99.2041 | 87.871 | 98.6782 | 90.4006 | 90.8621 | 100.5868 | 90.1633 | 87.2418 | 87.4982 | 102.0605 | 99.5833 | 99.5833 | 100.6732 | 94.6285 | 91.1095 | 91.4962 | 100.7578 | 93.9015 | 93.6448 | 93.6341 | 93.5482 | 93.2169 | 93.6341 | 100.9256 | 100.7162 | 100.7162 | 100.7162 | 91.1098 | 91.6674 | 97.7961 | 97.5451 | 95.3758 | 93.3048 | 98.7541 | 87.9599 | 88.0733 | 94.9355 | 93.4448 | 100.696 | 100.7067 | 95.7853 | 95.7853 | 98.5325 | 99.3964 | 95.2019 | 95.1275 | 94.8038 | 98.8947 | 94.7331 | 100.696 | 93.4892 | 93.8236 | 95.8072 | 103.5793 | 102.0324 | 100.3702 | 101.5949 | 93.8278 | 94.3068 | 103.4065 | 91.4939 | 92.0296 | 93.5237 | 94.4255 | 93.6897 | 106.103 | 91.4301 | 93.1928 | 93.6153 | 94.6249 | 102.2846 | 102.5404 | 100.7067 | 99.9319 | 95.2164 | 95.7853 | 94.6706 | 101.2218 | 101.7277 | 101.4854 | 92.9962 | 102.2783 | 100.3992 | 96.9554 | 84.1545 | 100.0486 | 93.3107 | 93.5147 | 93.9607 | 101.0814 | 101.2821 | 89.535 | 88.4401 | 87.1523 | 94.7826 | 95.5566 | 95.7888 | 91.605 | 92.1812 | 90.9018 | 94.1423 | 104.909 | 102.5029 | 102.5029 | 92.3684 | 100.4095 | 100.8499 | 100.7067 | 91.9997 | 95.7627 | 103.6144 | 93.9119 | 93.9018 | 95.6177 | 91.7728 | 90.7729 | 92.3357 | 95.2326 | 92.0049 | 90.859 | 93.9227 | 94.3477 | 94.3477 | 98.442 | 94.3492 | 102.2566 | 94.8395 | 98.6763 | 104.9011 | 91.2052 | 91.4388 | 92.6666 | 95.8157 | 98.5441 | 98.3476 | 98.5325 | 99.4909 | 99.4909 | 93.9788 | 93.9788 | 93.9788 | 101.4532 | 101.2374 | 91.9018 | 91.7981 | 95.6891 | 94.9169 | 95.5592 | 100.696 | 100.696 | 101.709 | 90.5685 | 100.4095 | 99.9319 | 106.0627 | 89.4315 | 106.0627 | 99.4909 | 93.9999 | 97.4018 | 89.7289 | 94.3339 | 85.8447 | 85.6248 | 91.3848 | 100.61 | 100.1249 | 99.8767 | 94.3339 | 94.3339 | 94.3339 | 102.4511 | 102.4034 | 102.4034 | 102.4034 | 95.4364 | 102.5674 | 102.319 | 100.3359 | 102.597 | 98.8158 | 89.4315 | 102.3944 | 94.151 | 94.4207 | 94.1422 | 92.5173 | 85.4288 | 87.6574 | 88.1597 | 100.292 | 94.6197 | 103.4693
2024-12-14 05:30 | 94.7581 | 94.9095 | 94.8204 | 94.7581 | 92.4599 | 101.421 | 100.9488 | 101.6169 | 92.3553 | 95.7776 | 100.2872 | 99.439 | 99.6909 | 93.8128 | 101.4007 | 93.741 | 98.1328 | 88.4758 | 89.1808 | 96.8259 | 93.2172 | 89.9366 | 91.8014 | 101.7719 | 89.6164 | 93.0529 | 93.4709 | 92.9916 | 89.4334 | 96.7513 | 96.8755 | 97.009 | 97.0374 | 86.7905 | 97.0356 | 89.4397 | 89.89 | 100.0404 | 89.0651 | 86.2702 | 86.5202 | 101.2542 | 98.929 | 98.929 | 100.0464 | 93.5198 | 90.1096 | 90.4839 | 99.1683 | 92.6505 | 92.3236 | 92.3127 | 92.225 | 91.7715 | 92.3127 | 100.2869 | 100.0824 | 100.0824 | 100.0824 | 90.0663 | 90.6145 | 96.7322 | 96.4074 | 93.778 | 91.9528 | 98.0235 | 86.8734 | 86.9855 | 94.2983 | 92.2023 | 99.1214 | 100.1269 | 94.2044 | 94.2044 | 97.4544 | 97.0839 | 93.6312 | 94.4784 | 94.1844 | 96.5418 | 94.0975 | 99.1214 | 92.1905 | 92.5637 | 94.9949 | 102.1835 | 100.656 | 98.8742 | 100.1126 | 92.7414 | 93.0584 | 101.9676 | 90.2666 | 90.8629 | 92.1762 | 93.3633 | 92.5754 | 105.4271 | 90.4256 | 92.0873 | 92.4894 | 92.9437 | 101.6587 | 101.9163 | 100.1269 | 99.4176 | 93.5889 | 94.2044 | 93.4376 | 98.8668 | 101.0272 | 100.7956 | 91.5111 | 100.9073 | 99.0447 | 95.5007 | 83.1071 | 98.7107 | 91.9883 | 92.1544 | 92.8683 | 100.4651 | 100.6439 | 89.2288 | 87.3628 | 86.0908 | 93.6133 | 94.8335 | 95.0746 | 90.4733 | 91.0467 | 90.1594 | 93.046 | 104.2408 | 101.6425 | 101.6425 | 91.2094 | 99.8411 | 100.2631 | 100.1269 | 90.8718 | 95.0301 | 102.2581 | 92.6604 | 92.6508 | 94.5118 | 90.6704 | 89.6673 | 91.223 | 93.8606 | 90.9656 | 89.798 | 92.8132 | 93.2413 | 93.2413 | 97.1389 | 93.2387 | 100.9058 | 93.6272 | 97.6096 | 103.5173 | 89.9788 | 90.3516 | 91.5338 | 95.005 | 97.4659 | 97.266 | 97.4544 | 99.0448 | 99.0448 | 92.904 | 92.904 | 92.904 | 100.7696 | 100.5658 | 90.0579 | 89.9895 | 94.5741 | 94.2901 | 94.2658 | 99.1214 | 99.1214 | 101.026 | 89.5852 | 99.7988 | 99.4176 | 105.3871 | 88.8306 | 105.3871 | 99.0448 | 92.6731 | 96.7364 | 88.6763 | 93.1032 | 84.8508 | 84.6334 | 90.9598 | 99.9831 | 99.6143 | 99.3826 | 93.1032 | 93.1032 | 93.1032 | 101.0871 | 101.0372 | 101.0372 | 101.0372 | 94.2976 | 101.8942 | 101.6682 | 98.9412 | 101.9681 | 97.5386 | 88.8306 | 101.0419 | 93.0875 | 93.3295 | 92.9809 | 91.4499 | 84.4397 | 86.6365 | 87.1318 | 98.7152 | 93.4715 | 102.1121
2024-12-14 06:00 | 94.7659 | 94.9142 | 94.8256 | 94.7659 | 92.7179 | 100.6281 | 100.1512 | 100.8101 | 92.6349 | 95.784 | 99.5141 | 98.688 | 99.6918 | 93.9916 | 100.635 | 93.3533 | 98.1849 | 88.5685 | 89.273 | 96.9426 | 93.3786 | 90.0832 | 91.9464 | 101.049 | 89.5264 | 93.2931 | 93.6179 | 93.1713 | 89.4849 | 96.7448 | 96.9989 | 97.216 | 97.2092 | 86.8823 | 97.1481 | 89.3392 | 89.7991 | 99.3154 | 89.119 | 86.2943 | 86.5445 | 99.7576 | 98.3462 | 98.3462 | 99.4517 | 93.673 | 90.132 | 90.5148 | 99.4058 | 92.8554 | 92.5679 | 92.557 | 92.4698 | 92.0926 | 92.557 | 99.6934 | 99.4922 | 99.4922 | 99.4922 | 90.0694 | 90.6272 | 96.8964 | 96.5727 | 94.0251 | 91.9957 | 97.4882 | 86.9739 | 87.0861 | 93.8552 | 92.2502 | 99.3635 | 99.3695 | 94.2639 | 94.2639 | 97.4094 | 97.65 | 93.926 | 94.1269 | 93.8056 | 97.1549 | 93.6667 | 99.3635 | 92.4875 | 92.7859 | 94.687 | 102.4901 | 100.8189 | 99.1406 | 100.3857 | 92.8236 | 93.1278 | 102.0634 | 90.2368 | 90.8242 | 92.0136 | 93.3966 | 92.6658 | 104.6783 | 90.3795 | 92.7563 | 92.9252 | 93.0526 | 100.8419 | 101.1275 | 99.3695 | 98.7354 | 93.7525 | 94.2639 | 93.614 | 99.4433 | 100.3034 | 100.0623 | 91.8705 | 101.0675 | 99.2424 | 95.5988 | 83.2397 | 98.9038 | 92.1708 | 92.3675 | 92.9575 | 99.6288 | 99.7574 | 88.8881 | 87.4139 | 86.1411 | 93.6721 | 94.4932 | 94.7223 | 90.6371 | 91.2023 | 89.3357 | 93.1283 | 103.5004 | 100.1509 | 100.1509 | 91.1259 | 99.0906 | 99.5082 | 99.3695 | 90.9701 | 94.6838 | 102.4197 | 92.8661 | 92.8557 | 94.6586 | 90.7286 | 89.7177 | 91.297 | 93.695 | 90.945 | 89.8257 | 92.9036 | 93.3254 | 93.3254 | 97.2114 | 93.2647 | 101.0956 | 93.7893 | 97.7375 | 103.6511 | 90.193 | 90.5882 | 91.6199 | 94.6992 | 97.4209 | 97.2247 | 97.4094 | 98.421 | 98.421 | 91.9227 | 91.9227 | 91.9227 | 100.0305 | 99.8255 | 90.0621 | 90.0531 | 94.6509 | 93.9032 | 94.3478 | 99.3635 | 99.3635 | 99.9503 | 89.4951 | 98.7597 | 98.7354 | 104.6386 | 88.0516 | 104.6386 | 98.421 | 92.9035 | 96.3724 | 88.7156 | 93.2884 | 84.926 | 84.7084 | 90.5279 | 99.3688 | 98.9759 | 98.7512 | 93.2884 | 93.2884 | 93.2884 | 101.2504 | 101.1994 | 101.1994 | 101.1994 | 94.3242 | 101.1676 | 100.9425 | 98.8995 | 101.165 | 97.7146 | 88.0516 | 101.227 | 93.2362 | 93.4776 | 93.0392 | 91.475 | 84.5145 | 86.6815 | 87.1762 | 98.9552 | 93.6148 | 102.2733
2024-12-14 06:30 | 94.0868 | 94.2422 | 94.145 | 94.0868 | 91.6082 | 98.6584 | 98.2331 | 98.7844 | 91.2513 | 95.0597 | 97.7202 | 96.8987 | 98.9853 | 92.8692 | 98.6272 | 92.1183 | 97.4407 | 87.9246 | 88.601 | 96.1626 | 92.3626 | 89.131 | 90.9499 | 99.2184 | 88.3186 | 91.4608 | 92.565 | 92.1522 | 88.7499 | 96.0722 | 96.2664 | 96.4804 | 96.4707 | 86.0332 | 96.3658 | 88.1644 | 88.6138 | 97.3186 | 88.1948 | 85.9277 | 86.1562 | 96.5142 | 96.5729 | 96.5729 | 97.6568 | 92.6745 | 89.5229 | 89.8769 | 98.4797 | 91.7311 | 91.4262 | 91.4155 | 91.3296 | 90.93 | 91.4155 | 97.8788 | 97.7051 | 97.7051 | 97.7051 | 88.9836 | 89.5313 | 95.6927 | 95.4441 | 91.6184 | 90.0712 | 95.9463 | 86.115 | 86.2261 | 92.4822 | 91.6023 | 98.4384 | 97.3294 | 91.8782 | 91.8782 | 96.8615 | 96.9386 | 91.696 | 92.9309 | 92.57 | 96.4676 | 92.5362 | 98.4384 | 91.4037 | 91.6693 | 93.2569 | 101.5838 | 99.539 | 98.2212 | 99.4543 | 92.0126 | 92.4255 | 101.3596 | 89.3849 | 89.2701 | 90.9425 | 92.6993 | 91.5881 | 102.7819 | 89.2398 | 92.0544 | 92.0544 | 90.7029 | 98.7473 | 99.0382 | 97.3294 | 96.8185 | 91.2747 | 91.8782 | 92.5625 | 98.7189 | 98.4786 | 98.2073 | 90.7242 | 99.7879 | 98.1622 | 94.8688 | 82.4267 | 97.831 | 90.8427 | 91.1318 | 92.1516 | 97.4639 | 97.5031 | 87.6711 | 86.5107 | 85.2511 | 92.8821 | 93.2317 | 93.4618 | 89.677 | 90.2265 | 87.9736 | 92.3024 | 101.6254 | 96.912 | 96.912 | 89.5944 | 97.0612 | 97.4686 | 97.3294 | 90.117 | 93.4293 | 101.0926 | 91.7416 | 91.7315 | 93.6486 | 89.7962 | 88.7943 | 90.2933 | 92.6042 | 90.2533 | 89.1548 | 92.0881 | 92.487 | 92.487 | 96.4782 | 92.5846 | 99.8918 | 92.7133 | 96.5144 | 102.4781 | 88.9985 | 89.4003 | 90.6093 | 93.2736 | 96.8729 | 96.6676 | 96.8615 | 96.5982 | 96.5982 | 90.8573 | 90.8573 | 90.8573 | 98.1396 | 97.9386 | 87.9202 | 87.8384 | 93.7977 | 92.6479 | 93.6875 | 98.4384 | 98.4384 | 97.4291 | 88.288 | 96.2893 | 96.8185 | 102.743 | 86.5136 | 102.743 | 96.5982 | 91.8264 | 95.1085 | 88.0984 | 92.2602 | 84.184 | 83.9683 | 89.3199 | 97.5243 | 97.1223 | 96.9192 | 92.2602 | 92.2602 | 92.2602 | 99.9686 | 99.9217 | 99.9217 | 99.9217 | 93.6313 | 99.3203 | 99.086 | 98.1138 | 99.0961 | 96.6916 | 86.5136 | 99.9899 | 92.2391 | 92.4765 | 92.2546 | 90.3658 | 83.7761 | 86.1317 | 86.6096 | 98.0393 | 92.5735 | 100.952
2024-12-14 07:00 | 6.7051 | 6.7175 | 6.7097 | 6.7051 | 6.4404 | 6.8417 | 6.8088 | 6.8519 | 6.4368 | 6.7668 | 6.7987 | 6.7362 | 6.9899 | 6.5584 | 6.8503 | 6.4272 | 6.8774 | 6.205 | 6.2539 | 6.7824 | 6.4871 | 6.2609 | 6.3957 | 6.8972 | 6.2103 | 6.5023 | 6.5231 | 6.4769 | 6.3106 | 6.7678 | 6.7855 | 6.8022 | 6.7999 | 6.0846 | 6.7969 | 6.1849 | 6.2193 | 6.7533 | 6.2247 | 6.2376 | 6.2541 | 6.548 | 6.7171 | 6.7171 | 6.7924 | 6.5799 | 6.2826 | 6.3122 | 6.9436 | 6.4473 | 6.4248 | 6.424 | 6.4179 | 6.3888 | 6.424 | 6.8024 | 6.7965 | 6.7965 | 6.7965 | 6.2414 | 6.284 | 6.7595 | 6.7362 | 6.557 | 6.4146 | 6.6863 | 6.0907 | 6.0985 | 6.462 | 6.4526 | 6.9399 | 6.7643 | 6.6084 | 6.6084 | 6.9253 | 6.8509 | 6.5406 | 6.4872 | 6.4597 | 6.8199 | 6.4949 | 6.9399 | 6.4241 | 6.4429 | 6.5337 | 7.0396 | 7.0308 | 6.9204 | 6.9927 | 6.4904 | 6.513 | 7.141 | 6.273 | 6.3166 | 6.4028 | 6.613 | 6.4516 | 7.1449 | 6.2794 | 6.4649 | 6.4649 | 6.5327 | 6.8593 | 6.8818 | 6.7643 | 6.7352 | 6.5613 | 6.6084 | 6.5141 | 6.9768 | 6.8507 | 6.8308 | 6.3714 | 7.0488 | 6.9265 | 6.6916 | 5.8281 | 6.9032 | 6.3737 | 6.399 | 6.5013 | 6.7727 | 6.7759 | 6.1033 | 6.1058 | 6.0169 | 6.6034 | 6.5386 | 6.5545 | 6.2972 | 6.3397 | 6.0859 | 6.516 | 7.0645 | 6.5722 | 6.5722 | 6.341 | 6.7456 | 6.774 | 6.7643 | 6.3279 | 6.5535 | 7.1405 | 6.448 | 6.4473 | 6.6444 | 6.3417 | 6.267 | 6.3633 | 6.5198 | 6.4398 | 6.3628 | 6.5059 | 6.5332 | 6.5332 | 6.7986 | 6.5988 | 7.054 | 6.5282 | 6.8214 | 7.2562 | 6.2076 | 6.2453 | 6.3865 | 6.5345 | 6.9261 | 6.9099 | 6.9253 | 6.7264 | 6.7264 | 6.3028 | 6.3028 | 6.3028 | 6.8247 | 6.8103 | 6.3898 | 6.3767 | 6.6266 | 6.4646 | 6.607 | 6.9399 | 6.9399 | 6.6931 | 6.2082 | 6.6533 | 6.7352 | 7.1422 | 5.9759 | 7.1422 | 6.7264 | 6.4581 | 6.6708 | 6.2616 | 6.4884 | 5.9382 | 5.923 | 6.2241 | 6.7738 | 6.7564 | 6.7459 | 6.4884 | 6.4884 | 6.4884 | 7.0616 | 7.0582 | 7.0582 | 7.0582 | 6.6704 | 6.9109 | 6.8928 | 6.9723 | 6.8753 | 6.8204 | 5.9759 | 7.062 | 6.549 | 6.5611 | 6.5588 | 6.3488 | 5.9094 | 6.1199 | 6.1543 | 6.9129 | 6.5298 | 7.1306
2024-12-14 07:30 | 91.7009 | 91.881 | 91.7674 | 91.7009 | 87.5489 | 92.5622 | 92.1309 | 92.7166 | 87.3753 | 92.546 | 92.2976 | 91.4906 | 95.5426 | 89.6786 | 92.6478 | 87.8229 | 94.0297 | 84.5327 | 85.1673 | 92.7393 | 88.3595 | 85.3812 | 87.1517 | 93.2393 | 84.6645 | 88.2266 | 88.8903 | 88.2294 | 86.1039 | 92.3469 | 92.6623 | 92.8956 | 92.8583 | 82.932 | 92.9287 | 84.3337 | 84.783 | 91.5041 | 84.3583 | 85.1649 | 85.382 | 88.4104 | 90.8923 | 90.8923 | 91.8651 | 89.7608 | 84.6085 | 85.1136 | 94.8893 | 87.7731 | 87.3951 | 87.385 | 87.3044 | 86.766 | 87.385 | 91.8597 | 91.9292 | 91.9292 | 91.9292 | 85.1358 | 85.6808 | 92.2853 | 91.9492 | 88.9625 | 87.1766 | 91.0481 | 83.0288 | 83.1359 | 87.9819 | 88.5277 | 94.8361 | 91.653 | 89.5626 | 89.5626 | 94.9115 | 93.7209 | 88.7767 | 88.6686 | 88.2719 | 93.2566 | 88.3563 | 94.8361 | 87.4428 | 87.7108 | 88.9206 | 96.4042 | 96.1998 | 94.5561 | 95.576 | 88.1489 | 89.3106 | 97.9661 | 85.7604 | 85.989 | 87.0854 | 90.3941 | 87.9342 | 96.5881 | 85.626 | 88.0168 | 88.0168 | 88.5508 | 92.8929 | 93.1881 | 91.653 | 91.3229 | 88.9577 | 89.5626 | 88.7324 | 95.4421 | 92.9681 | 92.6904 | 86.4684 | 96.4434 | 94.6272 | 91.6281 | 79.5831 | 94.2918 | 86.8613 | 87.1258 | 88.3207 | 91.7994 | 91.876 | 83.5386 | 81.2124 | 78.9045 | 90.0849 | 88.9943 | 89.2078 | 85.8601 | 86.4177 | 83.2894 | 88.5758 | 95.5012 | 88.74 | 88.74 | 86.3433 | 91.4218 | 91.7572 | 91.653 | 86.3805 | 89.2039 | 97.6479 | 87.7819 | 87.7734 | 90.6339 | 86.3755 | 85.255 | 86.6762 | 88.6767 | 87.8617 | 86.813 | 88.438 | 88.8729 | 88.8729 | 93.2268 | 90.2677 | 96.453 | 88.958 | 93.1149 | 99.0734 | 84.1749 | 84.715 | 86.9678 | 88.9266 | 94.9227 | 94.6876 | 94.9115 | 91.2492 | 91.2492 | 86.4886 | 86.4886 | 86.4886 | 92.5847 | 92.3939 | 86.4629 | 86.4718 | 90.133 | 88.3315 | 90.6146 | 94.8361 | 94.8361 | 90.5774 | 84.6358 | 90.1161 | 91.3229 | 96.5514 | 81.664 | 96.5514 | 91.2492 | 87.8393 | 90.7581 | 85.4867 | 88.3594 | 80.649 | 80.4424 | 85.0616 | 91.3914 | 91.5803 | 91.4834 | 88.3594 | 88.3594 | 88.3594 | 96.6071 | 96.563 | 96.563 | 96.563 | 91.2356 | 93.7666 | 93.5376 | 95.369 | 93.026 | 93.1127 | 81.664 | 96.5928 | 89.3348 | 89.4944 | 89.4763 | 86.5141 | 80.2583 | 83.6569 | 84.0999 | 94.4808 | 88.9932 | 97.5174
2024-12-14 08:00 | 90.9493 | 91.154 | 91.0268 | 90.9493 | 87.8096 | 93.0114 | 92.5976 | 93.1604 | 87.4739 | 91.8961 | 92.8096 | 91.9766 | 95.4839 | 89.9171 | 93.0613 | 88.0397 | 93.8502 | 84.3299 | 84.9739 | 92.4862 | 88.459 | 85.2585 | 87.0914 | 94.0769 | 84.4326 | 87.8894 | 89.0629 | 88.3247 | 84.5389 | 92.49 | 92.7022 | 92.9298 | 92.901 | 82.1759 | 92.6801 | 84.1726 | 84.6388 | 91.9381 | 84.2944 | 80.9567 | 81.2358 | 88.5103 | 91.6623 | 91.6623 | 92.6731 | 90.0672 | 85.7111 | 86.0862 | 95.0886 | 87.8572 | 87.5501 | 87.5398 | 87.4573 | 87.06 | 87.5398 | 92.838 | 92.7405 | 92.7405 | 92.7405 | 85.0586 | 85.6149 | 92.1052 | 91.8749 | 88.2054 | 86.5126 | 91.4402 | 82.2873 | 82.3935 | 88.0289 | 88.0188 | 95.0322 | 92.0312 | 88.6219 | 88.6219 | 94.591 | 93.6162 | 88.198 | 88.9812 | 88.5378 | 93.1021 | 88.3348 | 95.0322 | 87.4374 | 87.778 | 89.0825 | 96.9313 | 96.4253 | 94.7353 | 95.8314 | 88.3475 | 88.8028 | 97.2791 | 85.869 | 85.5486 | 87.2978 | 89.116 | 88.0282 | 97.4557 | 85.5273 | 88.2118 | 88.2118 | 87.589 | 93.3023 | 93.5998 | 92.0312 | 91.6928 | 87.9595 | 88.6219 | 88.9102 | 95.3355 | 93.4932 | 93.1855 | 86.8192 | 96.6723 | 94.7788 | 91.0712 | 78.7404 | 94.418 | 86.8628 | 87.2034 | 88.6038 | 92.1853 | 92.2659 | 83.6082 | 82.6786 | 81.4747 | 89.0158 | 89.0373 | 89.2488 | 85.77 | 86.3405 | 83.5871 | 88.6051 | 96.3591 | 88.8488 | 88.8488 | 85.9087 | 91.7848 | 92.1394 | 92.0312 | 86.6183 | 89.2501 | 97.948 | 87.8661 | 87.8575 | 90.9268 | 85.8116 | 84.8541 | 86.3446 | 88.893 | 85.933 | 84.889 | 88.2937 | 88.7649 | 88.7649 | 92.6967 | 89.273 | 96.7 | 89.1041 | 92.9932 | 99.4756 | 85.2604 | 85.6348 | 86.6353 | 89.0845 | 94.6021 | 94.3373 | 94.591 | 91.6105 | 91.6105 | 86.9329 | 86.9329 | 86.9329 | 93.0598 | 92.8665 | 85.5231 | 85.4588 | 90.0256 | 88.6023 | 89.748 | 95.0322 | 95.0322 | 90.871 | 84.4031 | 90.3666 | 91.6928 | 97.4188 | 81.9061 | 97.4188 | 91.6105 | 88.0644 | 90.7437 | 83.9178 | 88.5354 | 80.8307 | 80.6236 | 85.0946 | 92.3876 | 92.0459 | 91.8999 | 88.5354 | 88.5354 | 88.5354 | 96.8521 | 96.8005 | 96.8005 | 96.8005 | 90.407 | 94.3309 | 94.0947 | 95.0678 | 93.4616 | 93.1587 | 81.9061 | 96.8443 | 89.6159 | 89.7782 | 88.4144 | 86.4619 | 80.4391 | 82.0175 | 82.4786 | 94.7 | 89.1855 | 97.8096
2024-12-14 08:30 | 94.0581 | 94.288 | 94.1412 | 94.0581 | 91.5409 | 99.2742 | 98.8313 | 99.437 | 90.4427 | 95.0475 | 99.1767 | 98.3195 | 99.146 | 94.1716 | 99.3619 | 93.46 | 97.3649 | 86.997 | 87.6847 | 95.8419 | 91.38 | 88.1021 | 90.0433 | 100.4553 | 86.7689 | 91.2004 | 92.0795 | 91.2429 | 87.3092 | 95.7007 | 96.8703 | 96.2458 | 96.2103 | 86.0188 | 96.0398 | 87.017 | 87.4995 | 98.02 | 87.6503 | 82.0323 | 82.4062 | 93.7207 | 97.8588 | 97.8588 | 97.6888 | 92.8269 | 88.0557 | 88.5042 | 98.735 | 90.9811 | 90.5517 | 90.5408 | 90.4538 | 89.8242 | 90.5408 | 99.1362 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 87.9936 | 88.5934 | 95.655 | 95.3588 | 91.8776 | 89.7099 | 97.4233 | 86.1178 | 86.1983 | 93.2556 | 91.0651 | 98.6709 | 98.2327 | 92.4858 | 92.489 | 98.1497 | 97.0538 | 91.713 | 94.5409 | 94.0573 | 96.4759 | 91.6231 | 98.6709 | 90.6082 | 90.9107 | 92.5282 | 100.7528 | 100.6161 | 98.3332 | 99.5058 | 91.2043 | 91.9232 | 100.9774 | 88.7162 | 88.3103 | 89.1467 | 91.9229 | 90.8921 | 103.1233 | 88.0388 | 90.223 | 90.4943 | 91.315 | 99.5748 | 99.8839 | 98.2327 | 97.719 | 91.8117 | 92.489 | 92.0774 | 100.1458 | 99.9379 | 99.6085 | 89.5652 | 100.8716 | 98.5434 | 94.3092 | 83.4534 | 98.1394 | 89.8403 | 90.1928 | 91.4853 | 98.3944 | 98.4807 | 88.3643 | 85.9734 | 84.7215 | 92.2698 | 92.4249 | 92.6548 | 88.6566 | 89.2553 | 89.6001 | 91.5124 | 102.6431 | 94.1019 | 94.1019 | 88.687 | 97.9643 | 98.3504 | 98.2327 | 89.616 | 92.6534 | 102.2289 | 90.9895 | 90.9813 | 94.1198 | 88.8787 | 88.2392 | 89.3993 | 92.2353 | 88.2479 | 87.2828 | 91.2289 | 91.7099 | 91.7099 | 97.897 | 92.1792 | 100.8322 | 92.2617 | 96.6347 | 103.7808 | 87.5033 | 87.9866 | 89.6505 | 92.5282 | 98.1616 | 97.8649 | 98.1497 | 98.1783 | 98.1783 | 93.3292 | 93.3292 | 93.3292 | 99.464 | 99.2368 | 88.8087 | 88.7732 | 93.4506 | 94.1564 | 92.872 | 98.6709 | 98.6709 | 96.2353 | 86.7381 | 96.4368 | 97.719 | 103.0812 | 87.8426 | 103.0812 | 98.1783 | 91.3607 | 94.2715 | 86.4806 | 91.6384 | 83.7096 | 83.4922 | 90.0854 | 98.6776 | 98.2984 | 98.1611 | 91.6384 | 91.6384 | 91.6384 | 101.0584 | 101.0031 | 101.0031 | 101.0031 | 93.3892 | 100.7418 | 100.4515 | 98.6014 | 99.765 | 96.6981 | 87.8426 | 101.0313 | 92.2408 | 92.4984 | 91.2086 | 89.5062 | 82.7771 | 84.4967 | 84.9778 | 99.783 | 92.1599 | 102.0809
2024-12-14 09:00 | 95.7459 | 95.9892 | 95.8358 | 95.7459 | 93.0101 | 100.9875 | 100.5293 | 101.1569 | 91.6069 | 96.7798 | 100.9216 | 100.058 | 100.7834 | 95.5514 | 101.0988 | 95.106 | 98.9146 | 88.3353 | 89.0327 | 97.2929 | 92.7969 | 89.486 | 91.4631 | 102.2435 | 87.945 | 91.9146 | 93.5237 | 92.6552 | 88.6161 | 97.1003 | 98.316 | 97.7069 | 97.6445 | 89.4981 | 97.4915 | 88.2931 | 88.7777 | 99.6353 | 89.4747 | 83.3609 | 83.7426 | 95.0385 | 99.5693 | 99.5693 | 99.1976 | 94.3278 | 89.3793 | 89.841 | 100.1774 | 92.3753 | 91.9375 | 91.9265 | 91.8377 | 91.1972 | 91.9265 | 100.8523 | 100.7017 | 100.7017 | 100.7017 | 89.3677 | 89.9749 | 96.9258 | 96.6884 | 92.1205 | 90.2076 | 99.1508 | 89.5745 | 89.6582 | 94.6917 | 92.4881 | 100.1055 | 99.9047 | 92.4708 | 92.474 | 100.0729 | 98.8095 | 92.1693 | 96.2516 | 95.7344 | 98.2345 | 93.1644 | 100.1055 | 91.9727 | 92.2993 | 94.0221 | 102.2915 | 102.0618 | 99.7266 | 100.9427 | 92.6206 | 93.3444 | 102.5869 | 90.2909 | 89.1741 | 90.9467 | 93.4837 | 92.284 | 104.9591 | 89.3022 | 91.3039 | 91.7081 | 91.2677 | 101.2907 | 101.6074 | 99.9047 | 99.3609 | 91.7627 | 92.474 | 93.5536 | 101.9574 | 101.7257 | 101.3645 | 90.9444 | 102.3175 | 99.9723 | 95.7486 | 89.4981 | 99.5599 | 91.219 | 91.5751 | 92.9503 | 100.0783 | 100.1723 | 89.8616 | 87.7633 | 86.4854 | 93.7999 | 93.9542 | 94.1922 | 90.0476 | 90.6587 | 91.4109 | 92.9336 | 104.4703 | 95.4213 | 95.4213 | 89.5861 | 99.6233 | 100.0267 | 99.9047 | 91.1596 | 94.1964 | 103.7464 | 92.384 | 92.3756 | 95.6363 | 90.3832 | 90.0769 | 90.8449 | 94.0976 | 89.646 | 88.7208 | 92.6268 | 93.1318 | 93.1318 | 99.4105 | 93.7543 | 102.3046 | 93.7256 | 97.923 | 105.114 | 88.8905 | 89.3708 | 91.0933 | 94.0221 | 100.085 | 99.7718 | 100.0729 | 99.8317 | 99.8317 | 95.5058 | 95.5058 | 95.5058 | 101.2019 | 100.9701 | 88.6831 | 88.6456 | 94.9051 | 95.8345 | 94.3024 | 100.1055 | 100.1055 | 97.6754 | 87.9136 | 98.0287 | 99.3609 | 104.9162 | 89.4844 | 104.9162 | 99.8317 | 92.8215 | 95.8912 | 87.9149 | 93.1029 | 85.0095 | 84.7887 | 91.5837 | 100.3643 | 99.9528 | 99.8152 | 93.1029 | 93.1029 | 93.1029 | 102.5165 | 102.4565 | 102.4565 | 102.4565 | 95.0124 | 102.503 | 102.2072 | 100.5521 | 101.4955 | 98.0931 | 89.4844 | 102.4967 | 93.7209 | 93.9855 | 92.7211 | 90.8995 | 84.0626 | 85.9101 | 86.3962 | 101.2485 | 93.614 | 103.5913
2024-12-14 09:30 | 95.9843 | 96.2306 | 96.0742 | 95.9843 | 93.1241 | 100.4689 | 100.0226 | 100.6443 | 91.947 | 97.0582 | 100.5413 | 99.7243 | 101.1846 | 95.591 | 100.6153 | 94.9754 | 99.2716 | 88.3932 | 89.0807 | 97.6099 | 92.8888 | 89.5434 | 91.6042 | 101.7924 | 88.2403 | 92.7606 | 93.5967 | 92.7527 | 88.7731 | 97.7058 | 98.8001 | 98.1968 | 98.126 | 89.3313 | 97.8136 | 88.5024 | 88.9795 | 99.1862 | 89.2325 | 83.687 | 84.0586 | 94.5439 | 99.1994 | 99.1994 | 98.8482 | 94.4604 | 88.9267 | 89.4396 | 100.2845 | 92.4319 | 92.009 | 91.9981 | 91.9113 | 91.2909 | 91.9981 | 100.4272 | 100.309 | 100.309 | 100.309 | 89.5271 | 90.1165 | 96.9885 | 96.7506 | 93.3691 | 91.1982 | 98.8676 | 89.3142 | 89.3977 | 94.3838 | 92.7133 | 100.1935 | 99.4868 | 93.9347 | 93.9545 | 100.3627 | 99.4199 | 93.2021 | 96.1407 | 95.6082 | 98.8286 | 93.0707 | 100.1935 | 91.991 | 92.3487 | 93.9424 | 102.3499 | 102.1174 | 99.7139 | 100.9124 | 92.524 | 93.5572 | 102.8361 | 90.4028 | 89.8057 | 91.0491 | 93.7321 | 91.8829 | 104.496 | 89.4071 | 91.509 | 91.9219 | 92.6533 | 100.8159 | 101.1299 | 99.4868 | 98.967 | 93.2889 | 93.9545 | 93.6396 | 102.5872 | 101.3531 | 100.9908 | 91.0271 | 102.3682 | 100.0271 | 96.0255 | 89.3313 | 99.6186 | 91.3046 | 91.6537 | 92.8564 | 99.6795 | 99.7925 | 89.8189 | 86.4701 | 84.4399 | 93.9286 | 93.8643 | 94.0981 | 90.3849 | 90.9112 | 91.6707 | 92.8821 | 104.0093 | 94.9196 | 94.9196 | 90.2163 | 99.214 | 99.602 | 99.4868 | 91.3295 | 94.111 | 103.7925 | 92.4409 | 92.4322 | 95.7691 | 90.479 | 90.0556 | 90.9729 | 94.2036 | 89.8401 | 88.9066 | 92.6234 | 93.115 | 93.115 | 99.6371 | 94.0298 | 102.343 | 93.7877 | 97.9812 | 105.2237 | 88.5274 | 89.1034 | 91.228 | 93.9425 | 100.3749 | 100.0582 | 100.3627 | 99.4067 | 99.4067 | 95.943 | 95.943 | 95.943 | 100.8158 | 100.5887 | 89.7006 | 89.6163 | 94.8943 | 95.7038 | 94.5458 | 100.1935 | 100.1935 | 97.1599 | 88.2097 | 97.6324 | 98.967 | 104.4533 | 89.5844 | 104.4533 | 99.4067 | 92.9325 | 95.7788 | 88.099 | 93.2059 | 84.9208 | 84.7002 | 91.4564 | 99.9318 | 99.5241 | 99.3969 | 93.2059 | 93.2059 | 93.2059 | 102.5628 | 102.5043 | 102.5043 | 102.5043 | 95.2723 | 102.0662 | 101.7847 | 100.861 | 100.9746 | 98.1597 | 89.5844 | 102.5329 | 93.8563 | 94.1145 | 92.8483 | 91.0146 | 83.9749 | 86.1407 | 86.6158 | 101.354 | 93.694 | 103.637 | 107.4496 | 107.4237 | 93.7149 | 111.9534 | 111.9476 | 107.3559 | 107.5283 | 106.4689
2024-12-14 10:00 | 95.8798 | 96.1282 | 95.9723 | 95.8798 | 93.1327 | 100.5811 | 100.1227 | 100.7636 | 91.7715 | 96.9468 | 100.716 | 99.9078 | 101.2357 | 95.943 | 100.6201 | 95.1742 | 99.317 | 88.4145 | 89.1042 | 97.6572 | 92.8959 | 89.4501 | 91.5844 | 101.9588 | 88.1368 | 92.3566 | 93.6343 | 92.7577 | 88.7007 | 97.8062 | 98.9021 | 98.2978 | 98.2254 | 89.3639 | 97.8588 | 88.4284 | 88.9071 | 99.2646 | 89.212 | 83.6248 | 83.9953 | 94.5772 | 99.3614 | 99.3614 | 98.9129 | 94.5561 | 88.9545 | 89.4679 | 100.4846 | 92.4232 | 91.9755 | 91.9646 | 91.8774 | 91.2136 | 91.9646 | 100.5886 | 100.4694 | 100.4694 | 100.4694 | 89.5129 | 90.0985 | 97.0459 | 96.8165 | 92.8791 | 90.8344 | 99.0856 | 89.388 | 89.4716 | 94.4881 | 92.6847 | 100.3901 | 99.564 | 93.2531 | 93.2878 | 100.2936 | 99.6457 | 92.7769 | 96.3552 | 95.8106 | 99.0042 | 92.9295 | 100.3901 | 91.9885 | 92.3412 | 93.8886 | 102.5714 | 102.5662 | 99.8917 | 101.1177 | 92.5548 | 93.529 | 102.7782 | 90.452 | 89.5756 | 90.8863 | 93.6898 | 91.8934 | 104.6668 | 89.3499 | 91.4053 | 91.8322 | 91.9636 | 100.9586 | 101.2495 | 99.564 | 99.0471 | 92.7259 | 93.2878 | 93.6771 | 102.8202 | 101.5073 | 101.1375 | 90.9382 | 102.8161 | 100.2472 | 96.0307 | 89.3639 | 99.8161 | 91.2667 | 91.618 | 92.9096 | 99.7601 | 99.8755 | 90.0273 | 86.4681 | 84.452 | 93.7618 | 93.7672 | 94.0053 | 90.35 | 90.8829 | 92.2511 | 92.9027 | 104.1794 | 94.9971 | 94.9971 | 89.9912 | 99.2895 | 99.6704 | 99.564 | 91.3786 | 94.0099 | 104.283 | 92.4323 | 92.4235 | 95.8568 | 90.4395 | 90.0286 | 90.938 | 94.0351 | 89.7633 | 88.8285 | 92.6583 | 93.1259 | 93.1259 | 99.6071 | 93.9326 | 102.7159 | 93.8274 | 98.0501 | 105.6148 | 88.4559 | 89.0307 | 91.1931 | 93.8899 | 100.3058 | 99.9867 | 100.2936 | 99.5024 | 99.5024 | 96.887 | 96.887 | 96.887 | 100.9486 | 100.7245 | 88.4825 | 88.7996 | 94.9064 | 95.9023 | 94.5174 | 100.3901 | 100.3901 | 97.1742 | 88.106 | 97.6775 | 99.0471 | 104.624 | 89.9368 | 104.624 | 99.5024 | 92.9386 | 95.6742 | 88.0254 | 93.2325 | 84.9491 | 84.7285 | 91.6329 | 100.0927 | 99.6225 | 99.4951 | 93.2325 | 93.2325 | 93.2325 | 103.0109 | 102.9496 | 102.9496 | 102.9496 | 95.1571 | 102.2008 | 101.9121 | 100.7692 | 101.1061 | 98.2736 | 89.9368 | 102.9334 | 93.9389 | 94.1989 | 92.6835 | 90.9934 | 84.0028 | 85.9902 | 86.4852 | 101.5673 | 93.7392 | 104.1218 | 106.6871 | 106.6614 | 93.0498 | 111.159 | 111.1532 | 106.5941 | 106.7653 | 105.7134
2024-12-14 10:30 | 139.3356 | 139.6973 | 139.4644 | 139.3356 | 134.9811 | 145.5413 | 144.8886 | 145.8484 | 132.6195 | 140.8649 | 146.0599 | 144.8942 | 146.936 | 139.2923 | 145.7006 | 137.8857 | 144.1916 | 128.4378 | 129.4353 | 141.8087 | 134.6126 | 129.709 | 132.7517 | 147.7037 | 127.3749 | 132.7472 | 135.71 | 134.4124 | 128.7718 | 142.0428 | 143.6181 | 142.7383 | 142.6345 | 129.2247 | 142.0999 | 127.9281 | 128.6159 | 143.7712 | 129.2488 | 121.6782 | 122.2026 | 137.4925 | 143.8133 | 143.8133 | 142.7714 | 137.1161 | 129.5038 | 130.2208 | 145.8648 | 133.9048 | 133.2575 | 133.241 | 133.109 | 132.1613 | 133.241 | 145.6088 | 145.434 | 145.434 | 145.434 | 129.7187 | 130.5463 | 140.8107 | 140.4686 | 132.6974 | 130.1278 | 143.5686 | 129.0916 | 129.2123 | 136.5951 | 134.6977 | 145.7212 | 144.2005 | 132.7115 | 132.7774 | 145.7676 | 144.5658 | 132.9309 | 139.6332 | 138.8204 | 143.6188 | 134.5206 | 145.7212 | 133.2813 | 133.7871 | 135.8915 | 148.9996 | 148.839 | 144.9643 | 146.7587 | 134.5336 | 135.8917 | 149.3166 | 131.294 | 128.9113 | 131.8409 | 136.1788 | 133.1061 | 151.6267 | 129.2031 | 132.2456 | 132.9243 | 130.8632 | 146.1719 | 146.6398 | 144.2005 | 143.4334 | 131.9595 | 132.7774 | 135.7738 | 149.1714 | 147.1381 | 146.6015 | 131.791 | 149.2111 | 145.485 | 139.4934 | 129.2247 | 144.8552 | 132.2272 | 132.7378 | 135.0463 | 144.6332 | 144.9131 | 130.5282 | 125.3434 | 122.4704 | 136.2936 | 135.7158 | 136.0564 | 131.0494 | 131.7842 | 134.1136 | 135.0278 | 150.9206 | 138.127 | 138.127 | 129.5422 | 143.8012 | 144.3496 | 144.2005 | 132.5596 | 136.086 | 151.3418 | 133.9177 | 133.9052 | 138.9979 | 131.1092 | 130.4255 | 131.794 | 136.4087 | 130.4552 | 129.0463 | 134.5754 | 135.3324 | 135.3324 | 144.7228 | 136.5237 | 149.1181 | 135.9808 | 142.2797 | 152.9121 | 128.1851 | 129.0139 | 132.1639 | 135.8968 | 145.7852 | 145.3203 | 145.7676 | 144.089 | 144.089 | 140.915 | 140.915 | 140.915 | 146.3128 | 145.9899 | 125.7436 | 126.0545 | 137.9477 | 138.9488 | 137.3372 | 145.7212 | 145.7212 | 140.9204 | 127.3304 | 141.4753 | 143.4334 | 151.5647 | 130.6481 | 151.5647 | 144.089 | 134.7035 | 138.4548 | 127.8363 | 135.1325 | 123.4783 | 123.1576 | 132.7233 | 144.8865 | 144.26 | 144.0803 | 135.1325 | 135.1325 | 135.1325 | 149.5006 | 149.4112 | 149.4112 | 149.4112 | 138.301 | 148.1349 | 147.7435 | 146.3265 | 146.34 | 142.6003 | 130.6481 | 149.4385 | 136.2144 | 136.5901 | 134.7261 | 131.8071 | 122.1028 | 124.9274 | 125.6362 | 147.4458 | 135.8746 | 151.1088
2024-12-14 11:00 | 139.1853 | 139.5565 | 139.3171 | 139.1853 | 134.9768 | 146.5506 | 145.9032 | 146.8612 | 132.9015 | 140.5854 | 146.9434 | 145.8007 | 146.2055 | 139.1709 | 146.8847 | 138.2666 | 143.5175 | 128.4179 | 129.4005 | 141.164 | 134.568 | 129.5919 | 132.6915 | 148.5755 | 127.6285 | 133.5312 | 135.6762 | 134.3666 | 128.6697 | 140.8678 | 142.6829 | 141.8437 | 141.736 | 129.4919 | 141.4548 | 128.0787 | 128.7788 | 144.9294 | 129.2758 | 121.3735 | 121.9063 | 139.4312 | 144.7881 | 144.7881 | 144.1072 | 137.0726 | 129.1343 | 129.8734 | 145.369 | 133.9057 | 133.263 | 133.2461 | 133.1115 | 132.1721 | 133.2461 | 146.5497 | 146.4255 | 146.4255 | 146.4255 | 129.6981 | 130.5465 | 140.5101 | 140.205 | 133.9947 | 131.1671 | 144.1985 | 129.4928 | 129.6138 | 137.1192 | 134.218 | 145.2185 | 145.2979 | 134.3687 | 134.4397 | 145.7854 | 143.7306 | 133.943 | 140.0237 | 139.2278 | 142.7598 | 134.6724 | 145.2185 | 133.2659 | 133.7849 | 135.9822 | 148.3867 | 148.8041 | 144.4254 | 146.2132 | 134.3178 | 135.4353 | 148.8153 | 131.2029 | 129.5402 | 131.8998 | 136.0786 | 133.1462 | 152.5217 | 129.4217 | 132.1106 | 132.8247 | 132.416 | 147.1758 | 147.6323 | 145.2979 | 144.4354 | 133.6137 | 134.4397 | 135.7533 | 148.3096 | 148.1162 | 147.5804 | 131.7842 | 149.1686 | 145.2162 | 138.9045 | 129.4919 | 144.5768 | 132.2507 | 132.7523 | 134.8362 | 145.749 | 146.0408 | 130.6516 | 125.1908 | 122.1921 | 136.0283 | 135.8612 | 136.2022 | 130.9194 | 131.6843 | 135.1124 | 134.8124 | 151.8113 | 140.0366 | 140.0366 | 130.1591 | 144.9097 | 145.4533 | 145.2979 | 132.4724 | 136.2352 | 151.3579 | 133.9189 | 133.9061 | 138.9511 | 131.0801 | 130.4779 | 131.7762 | 136.4697 | 130.2017 | 128.8566 | 134.4649 | 135.1178 | 135.1178 | 144.2367 | 136.3619 | 148.9809 | 135.9597 | 141.9622 | 152.7969 | 128.1854 | 129.0164 | 132.1453 | 136.0011 | 145.8031 | 145.3267 | 145.7854 | 145.0478 | 145.0478 | 142.1069 | 142.1069 | 142.1069 | 147.3018 | 146.9761 | 126.9784 | 127.3384 | 137.7429 | 139.3794 | 136.8009 | 145.2185 | 145.2185 | 142.866 | 127.5841 | 143.2245 | 144.4354 | 152.4593 | 131.561 | 152.4593 | 145.0478 | 134.6991 | 138.5912 | 127.6764 | 135.1043 | 123.2802 | 122.96 | 132.9937 | 145.8123 | 145.2015 | 144.9829 | 135.1043 | 135.1043 | 135.1043 | 149.4544 | 149.3636 | 149.3636 | 149.3636 | 138.1121 | 148.9883 | 148.5938 | 145.8572 | 147.3488 | 142.2866 | 131.561 | 149.3422 | 136.1722 | 136.5466 | 134.4639 | 131.8383 | 121.907 | 124.7478 | 125.4597 | 146.9583 | 135.8374 | 151.1174
2024-12-14 11:30 | 139.5762 | 139.9406 | 139.7045 | 139.5762 | 135.0179 | 146.422 | 145.7836 | 146.7296 | 132.5308 | 141.1955 | 146.8365 | 145.6736 | 147.2285 | 139.7684 | 146.6174 | 138.2591 | 144.3322 | 128.8368 | 129.835 | 141.7833 | 134.7738 | 129.7349 | 132.8659 | 148.3921 | 127.4186 | 132.623 | 135.82 | 134.5738 | 128.8976 | 141.4702 | 143.2867 | 142.4575 | 142.3465 | 129.7324 | 142.0812 | 127.9742 | 128.6626 | 144.4483 | 129.472 | 121.6852 | 122.2169 | 137.9065 | 144.6311 | 144.6311 | 143.8881 | 137.256 | 129.5536 | 130.2904 | 145.9131 | 133.954 | 133.2577 | 133.2412 | 133.1091 | 132.0695 | 133.2412 | 146.4072 | 146.263 | 146.263 | 146.263 | 129.7929 | 130.6184 | 140.9063 | 140.5816 | 132.6181 | 130.1024 | 144.1719 | 129.7668 | 129.8882 | 136.9108 | 134.7537 | 145.7537 | 145.0235 | 132.6349 | 132.7057 | 146.0567 | 144.4113 | 132.8472 | 140.0351 | 139.2349 | 143.409 | 134.3363 | 145.7537 | 133.3235 | 133.8349 | 135.672 | 149.1671 | 149.5259 | 144.9132 | 146.7451 | 134.7215 | 135.9564 | 149.3971 | 131.2811 | 128.9253 | 131.6867 | 136.4243 | 133.2193 | 152.3334 | 129.3006 | 132.7311 | 133.4229 | 130.6816 | 146.9784 | 147.4048 | 145.0235 | 144.1789 | 131.8755 | 132.7057 | 135.8832 | 149.0119 | 147.9873 | 147.4368 | 131.6692 | 149.8793 | 145.7271 | 139.4956 | 129.7324 | 145.0697 | 132.2258 | 132.7372 | 135.2671 | 145.4939 | 145.793 | 130.7137 | 125.6655 | 122.8592 | 136.4475 | 135.5817 | 135.9341 | 131.1387 | 131.8842 | 135.0268 | 135.228 | 151.6239 | 138.5146 | 138.5146 | 129.5608 | 144.6192 | 145.1752 | 145.0235 | 132.603 | 136.1587 | 152.1096 | 133.9672 | 133.9544 | 139.135 | 131.2334 | 130.6426 | 131.8833 | 136.2492 | 130.529 | 129.1539 | 134.9789 | 135.5399 | 135.5399 | 144.7916 | 136.7638 | 149.6173 | 136.0888 | 142.3803 | 153.745 | 128.1198 | 128.943 | 132.2282 | 135.7032 | 146.0744 | 145.6061 | 146.0567 | 144.8322 | 144.8322 | 142.1444 | 142.1444 | 142.1444 | 147.1363 | 146.8078 | 125.2188 | 125.624 | 138.1773 | 139.3928 | 137.3725 | 145.7537 | 145.7537 | 141.5439 | 127.3742 | 142.6455 | 144.1789 | 152.271 | 131.4204 | 152.271 | 144.8322 | 134.74 | 138.3888 | 127.9472 | 135.2472 | 123.6508 | 123.3296 | 132.9494 | 145.6748 | 144.9317 | 144.7415 | 135.2472 | 135.2472 | 135.2472 | 150.1606 | 150.0687 | 150.0687 | 150.0687 | 138.5376 | 148.8564 | 148.4576 | 146.9105 | 147.2151 | 142.7161 | 131.4204 | 149.9997 | 136.3462 | 136.7236 | 134.8781 | 131.8777 | 122.2734 | 125.0512 | 125.7534 | 147.5177 | 135.9894 | 151.8635
2024-12-14 12:00 | 139.2439 | 139.6027 | 139.3694 | 139.2439 | 134.9903 | 146.3215 | 145.6775 | 146.6564 | 132.8045 | 140.9044 | 146.6995 | 145.5307 | 147.1695 | 139.7334 | 146.5811 | 137.8977 | 144.2329 | 128.8242 | 129.7926 | 141.652 | 134.6843 | 129.5975 | 132.7354 | 148.3109 | 127.4937 | 133.3098 | 135.7457 | 134.4825 | 128.3828 | 141.3253 | 143.153 | 142.3292 | 142.2118 | 129.2654 | 141.9511 | 127.9959 | 128.6828 | 144.4162 | 129.0631 | 121.2062 | 121.7372 | 137.6868 | 144.5288 | 144.5288 | 143.725 | 137.1656 | 129.3712 | 130.1042 | 145.785 | 133.917 | 133.2599 | 133.2432 | 133.1101 | 132.1418 | 133.2432 | 146.3565 | 146.1977 | 146.1977 | 146.1977 | 129.6455 | 130.4923 | 140.7662 | 140.454 | 133.6603 | 130.8604 | 143.8904 | 129.2925 | 129.4133 | 136.7663 | 134.6056 | 145.6215 | 145.0094 | 133.9502 | 134.0186 | 145.6284 | 144.3496 | 133.703 | 139.6661 | 138.8722 | 143.3291 | 134.1297 | 145.6215 | 133.2835 | 133.7974 | 135.584 | 148.7612 | 149.4609 | 144.7588 | 146.4547 | 134.5118 | 135.8119 | 149.2403 | 131.2798 | 129.3282 | 130.7775 | 136.1039 | 133.1834 | 152.2501 | 129.3373 | 132.6262 | 133.322 | 131.9103 | 146.9191 | 147.3669 | 145.0094 | 144.1808 | 133.1649 | 134.0186 | 135.8118 | 148.9482 | 147.8651 | 147.3177 | 131.7502 | 149.8181 | 145.6291 | 139.3457 | 129.2654 | 144.9657 | 132.2339 | 132.7423 | 135.0493 | 145.5694 | 145.9316 | 130.3099 | 125.0025 | 122.0206 | 136.1761 | 135.4138 | 135.7399 | 130.9948 | 131.7461 | 135.0821 | 135.018 | 151.541 | 138.2634 | 138.2634 | 129.9698 | 144.6208 | 145.1598 | 145.0094 | 132.5221 | 135.9862 | 152.0648 | 133.93 | 133.9173 | 139.0464 | 130.9276 | 130.2626 | 131.6874 | 135.3084 | 130.0564 | 128.6647 | 134.7844 | 135.3305 | 135.3305 | 144.6377 | 136.4427 | 149.5709 | 136.003 | 142.1847 | 153.5758 | 128.215 | 129.0335 | 132.0473 | 135.6143 | 145.646 | 145.1844 | 145.6284 | 144.8418 | 144.8418 | 142.0726 | 142.0726 | 142.0726 | 147.0351 | 146.7074 | 126.376 | 126.5834 | 137.9656 | 139.0324 | 137.2052 | 145.6215 | 145.6215 | 141.4651 | 127.4495 | 142.7912 | 144.1808 | 152.1878 | 131.4825 | 152.1878 | 144.8418 | 134.715 | 138.1637 | 127.0882 | 135.1961 | 123.4583 | 123.1376 | 132.6413 | 145.6244 | 144.9086 | 144.7149 | 135.1961 | 135.1961 | 135.1961 | 150.1079 | 150.0119 | 150.0119 | 150.0119 | 138.2328 | 148.7446 | 148.3449 | 146.5733 | 147.1446 | 142.5891 | 131.4825 | 149.9574 | 136.2645 | 136.638 | 134.6099 | 131.7832 | 122.083 | 124.2871 | 124.9657 | 147.3911 | 135.9102 | 151.8169
2024-12-14 12:30 | 138.6479 | 138.987 | 138.7676 | 138.6479 | 134.9458 | 147.3589 | 146.7217 | 147.6588 | 132.8845 | 140.3197 | 147.3942 | 146.2145 | 146.3611 | 139.5067 | 147.5535 | 138.4639 | 143.566 | 128.1127 | 129.1185 | 141.1054 | 134.7166 | 129.6177 | 132.7403 | 149.1046 | 127.7205 | 133.7283 | 135.7331 | 134.5141 | 128.1825 | 140.7757 | 142.5941 | 141.7287 | 141.6498 | 129.1498 | 141.3933 | 128.1757 | 128.8686 | 145.2891 | 128.9803 | 120.8314 | 121.3682 | 138.6804 | 145.3946 | 145.3946 | 144.5407 | 137.1436 | 128.9113 | 129.6528 | 145.3684 | 133.9409 | 133.2575 | 133.241 | 133.109 | 132.0886 | 133.241 | 147.1995 | 147.0364 | 147.0364 | 147.0364 | 129.701 | 130.5563 | 140.478 | 140.183 | 134.349 | 131.4981 | 144.5602 | 129.1702 | 129.291 | 137.444 | 134.1189 | 145.2002 | 146.0368 | 134.8153 | 134.884 | 144.6826 | 143.5278 | 134.223 | 140.216 | 139.419 | 142.3849 | 134.2993 | 145.2002 | 133.3028 | 133.8204 | 135.8591 | 148.2264 | 149.2697 | 144.3134 | 145.9707 | 134.1116 | 135.3406 | 148.7035 | 131.2162 | 129.7537 | 130.7462 | 135.6618 | 133.2088 | 153.0649 | 129.4974 | 132.87 | 133.5411 | 133.0286 | 147.9403 | 148.3927 | 146.0368 | 145.124 | 134.1208 | 134.884 | 135.795 | 148.1003 | 148.6242 | 148.0898 | 131.6767 | 149.6293 | 145.3253 | 138.8158 | 129.1498 | 144.6578 | 132.2327 | 132.7406 | 134.6434 | 146.4723 | 146.7464 | 130.9695 | 124.9078 | 121.9138 | 135.8003 | 135.6135 | 135.9335 | 130.9664 | 131.7321 | 135.1179 | 134.6122 | 152.352 | 139.2816 | 139.2816 | 130.3949 | 145.6648 | 146.1885 | 146.0368 | 132.462 | 135.9935 | 151.8914 | 133.9538 | 133.9412 | 139.0227 | 130.8542 | 130.1933 | 131.6717 | 135.276 | 129.7242 | 128.3701 | 134.3003 | 134.9284 | 134.9284 | 144.1359 | 135.9643 | 149.3286 | 135.9957 | 141.9011 | 153.6191 | 128.1152 | 128.9434 | 132.0332 | 135.8897 | 144.7001 | 144.2627 | 144.6826 | 145.748 | 145.748 | 141.6895 | 141.6895 | 141.6895 | 147.8514 | 147.5221 | 127.851 | 128.4288 | 137.5468 | 139.5662 | 136.6862 | 145.2002 | 145.2002 | 142.4277 | 127.6761 | 144.4945 | 145.124 | 153.0022 | 131.7515 | 153.0022 | 145.748 | 134.6804 | 138.3209 | 126.8341 | 135.1814 | 123.091 | 122.7712 | 133.3097 | 146.4682 | 145.7586 | 145.5632 | 135.1814 | 135.1814 | 135.1814 | 149.9151 | 149.8201 | 149.8201 | 149.8201 | 137.7074 | 149.5375 | 149.1032 | 145.8987 | 148.1396 | 142.2511 | 131.7515 | 149.7273 | 136.2425 | 136.6159 | 134.2384 | 131.8585 | 121.7198 | 124.0056 | 124.6915 | 146.9739 | 135.8928 | 151.6417
2024-12-14 13:00 | 138.1219 | 138.4581 | 138.2422 | 138.1219 | 134.9592 | 147.2242 | 146.5723 | 147.5491 | 132.8741 | 139.5682 | 147.1553 | 145.9952 | 145.3766 | 138.8966 | 147.418 | 138.5377 | 142.7688 | 127.9235 | 128.9201 | 140.4833 | 134.715 | 129.6376 | 132.7469 | 148.9323 | 127.7384 | 133.6014 | 135.6686 | 134.5247 | 128.1072 | 140.0447 | 141.8559 | 140.9436 | 140.9226 | 129.175 | 140.7734 | 128.2386 | 128.9124 | 145.301 | 129.0064 | 120.7342 | 121.2686 | 139.124 | 145.3343 | 145.3343 | 144.6502 | 137.0535 | 128.6714 | 129.4094 | 144.7386 | 133.9182 | 133.2636 | 133.2467 | 133.1118 | 132.1469 | 133.2467 | 147.0633 | 146.9898 | 146.9898 | 146.9898 | 129.7016 | 130.5538 | 140.1099 | 139.8322 | 134.0955 | 131.28 | 144.3533 | 129.2065 | 129.3273 | 137.6972 | 133.6297 | 144.5754 | 145.9016 | 134.4529 | 134.5209 | 144.1037 | 142.1694 | 134.0886 | 140.2082 | 139.4292 | 140.9036 | 134.2402 | 144.5754 | 133.2781 | 133.7973 | 135.7666 | 147.3369 | 148.6813 | 143.7145 | 145.3658 | 133.8472 | 134.8482 | 148.1229 | 131.2205 | 129.6549 | 130.8659 | 135.2497 | 133.1693 | 152.8879 | 129.483 | 133.6786 | 133.8791 | 132.5514 | 147.851 | 148.2857 | 145.9016 | 144.9962 | 133.7238 | 134.5209 | 135.7633 | 146.6986 | 148.3724 | 147.8619 | 131.7603 | 149.0355 | 144.8087 | 138.2465 | 129.175 | 144.1628 | 132.2387 | 132.7466 | 134.3668 | 146.4197 | 146.7516 | 131.2535 | 124.897 | 121.8827 | 135.4561 | 135.5273 | 135.8497 | 130.9978 | 131.7528 | 134.5779 | 134.3335 | 152.1759 | 139.7365 | 139.7365 | 130.2902 | 145.5226 | 146.0444 | 145.9016 | 132.4533 | 135.8828 | 151.2834 | 133.9307 | 133.9185 | 138.9327 | 130.8309 | 130.2073 | 131.664 | 135.3999 | 129.6049 | 128.2396 | 134.0553 | 134.6404 | 134.6404 | 143.6114 | 135.442 | 148.728 | 135.9318 | 141.4953 | 151.5207 | 128.1863 | 129.0118 | 132.0295 | 135.799 | 144.1212 | 143.6874 | 144.1037 | 145.6112 | 145.6112 | 140.8002 | 140.8002 | 140.8002 | 147.6509 | 147.3196 | 127.2366 | 127.657 | 137.2448 | 139.5491 | 136.1542 | 144.5754 | 144.5754 | 142.8747 | 127.6942 | 144.228 | 144.9962 | 152.8254 | 131.4163 | 152.8254 | 145.6112 | 134.6999 | 138.2244 | 126.7435 | 135.1802 | 122.8483 | 122.5292 | 133.5733 | 146.3456 | 145.6634 | 145.4501 | 135.1802 | 135.1802 | 135.1802 | 149.3181 | 149.2237 | 149.2237 | 149.2237 | 137.1281 | 149.2571 | 148.8826 | 144.7631 | 148.038 | 141.8305 | 131.4163 | 149.1257 | 136.1572 | 136.5292 | 133.8982 | 131.8516 | 121.4798 | 123.9264 | 124.6099 | 146.3283 | 135.823 | 151.0352
2024-12-14 13:30 | 137.4728 | 137.8043 | 137.5897 | 137.4728 | 134.8912 | 147.2841 | 146.6441 | 147.58 | 132.9027 | 138.8872 | 147.2084 | 146.0137 | 144.6189 | 138.1656 | 147.5047 | 138.5654 | 142.0933 | 127.579 | 128.5703 | 139.8926 | 134.6895 | 129.7392 | 132.6494 | 149.124 | 127.9359 | 133.6622 | 135.5954 | 134.4962 | 127.7222 | 139.431 | 141.2366 | 140.3345 | 140.3068 | 128.9416 | 140.179 | 128.295 | 128.9854 | 146.0053 | 128.7202 | 120.3015 | 120.8358 | 143.8904 | 145.4887 | 145.4887 | 144.7254 | 136.901 | 128.2839 | 129.0238 | 144.0286 | 133.9096 | 133.2626 | 133.2458 | 133.1114 | 132.159 | 133.2458 | 147.2092 | 147.1477 | 147.1477 | 147.1477 | 129.623 | 130.4779 | 139.6877 | 139.4332 | 134.0796 | 131.4264 | 144.4661 | 129.012 | 129.1327 | 137.8557 | 133.1775 | 143.8662 | 145.9682 | 134.5709 | 134.6405 | 143.3755 | 141.4418 | 134.0039 | 140.2292 | 139.4617 | 140.3118 | 134.1877 | 143.8662 | 133.3054 | 133.7955 | 135.7855 | 146.4457 | 147.865 | 143.0098 | 144.6125 | 133.4725 | 134.3903 | 147.6039 | 131.1671 | 129.8281 | 130.8275 | 134.7025 | 133.5812 | 153.0847 | 129.7172 | 134.0565 | 134.0565 | 132.6637 | 147.8927 | 148.3596 | 145.9682 | 145.1066 | 133.8304 | 134.6405 | 135.6776 | 145.9479 | 148.4272 | 147.906 | 131.7876 | 148.2212 | 144.1964 | 137.6837 | 128.9416 | 143.5797 | 132.2388 | 132.7462 | 133.9744 | 146.3932 | 146.6601 | 131.2617 | 124.6672 | 121.6909 | 134.8818 | 135.5282 | 135.8582 | 130.9208 | 131.6669 | 133.9172 | 133.9403 | 152.3718 | 144.5102 | 144.5102 | 130.4435 | 145.5872 | 146.1259 | 145.9682 | 132.3658 | 135.9008 | 150.491 | 133.9224 | 133.9099 | 138.7823 | 130.4971 | 129.9171 | 131.3376 | 135.3602 | 129.1816 | 127.8061 | 133.6782 | 134.2317 | 134.2317 | 143.1238 | 134.8145 | 147.9751 | 135.8409 | 141.0332 | 150.4069 | 128.1913 | 129.0184 | 131.7739 | 135.8192 | 143.3928 | 142.9646 | 143.3755 | 145.7419 | 145.7419 | 139.7245 | 139.7245 | 139.7245 | 147.6921 | 147.3668 | 127.353 | 127.7895 | 136.8141 | 139.5898 | 135.6171 | 143.8662 | 143.8662 | 145.3914 | 127.8917 | 144.1542 | 145.1066 | 153.0221 | 131.1219 | 153.0221 | 145.7419 | 134.6261 | 138.252 | 126.3437 | 135.1223 | 122.5044 | 122.1862 | 133.5997 | 146.5246 | 145.9123 | 145.6263 | 135.1223 | 135.1223 | 135.1223 | 148.5064 | 148.4149 | 148.4149 | 148.4149 | 136.4734 | 149.3844 | 149.0158 | 144.069 | 148.0604 | 141.3461 | 131.1219 | 148.3481 | 136.0106 | 136.3851 | 133.3305 | 131.7802 | 121.1398 | 123.512 | 124.1993 | 145.5932 | 135.7353 | 150.2415
2024-12-14 14:00 | 137.11 | 137.4353 | 137.227 | 137.11 | 134.8558 | 146.2201 | 145.5901 | 146.4836 | 132.8584 | 138.5943 | 145.9616 | 144.7728 | 144.6239 | 137.6582 | 146.3052 | 137.2317 | 141.8989 | 127.1568 | 128.1544 | 139.5098 | 134.5679 | 129.6076 | 132.5152 | 147.7415 | 127.535 | 133.1781 | 135.4195 | 134.3771 | 127.3978 | 138.9215 | 140.7113 | 139.747 | 139.7787 | 127.8208 | 139.7915 | 127.9209 | 128.6038 | 143.9367 | 128.2359 | 120.0158 | 120.5498 | 137.3875 | 143.9592 | 143.9592 | 143.053 | 136.6633 | 128.0496 | 128.7844 | 143.5028 | 133.8267 | 133.2671 | 133.2501 | 133.1134 | 132.3252 | 133.2501 | 145.7218 | 145.6111 | 145.6111 | 145.6111 | 129.3302 | 130.1899 | 139.3498 | 139.1064 | 133.3793 | 130.702 | 143.1584 | 128.1748 | 128.2947 | 136.713 | 132.8703 | 143.3488 | 144.6267 | 133.5735 | 133.6423 | 142.9007 | 140.2198 | 133.5254 | 138.89 | 138.1302 | 139.0168 | 133.5631 | 143.3488 | 133.299 | 133.7271 | 135.1141 | 145.9814 | 147.1624 | 142.5371 | 144.1465 | 133.2027 | 134.078 | 147.2588 | 130.9643 | 129.266 | 130.3821 | 134.3644 | 133.3574 | 151.6655 | 129.3612 | 134.1492 | 134.1492 | 131.5006 | 146.6717 | 147.1082 | 144.6267 | 143.7659 | 132.8618 | 133.6423 | 135.5441 | 144.6869 | 147.1545 | 146.6368 | 132.0258 | 147.5126 | 143.7131 | 137.3246 | 126.1489 | 143.1174 | 132.2497 | 132.7539 | 133.6935 | 145.0165 | 145.2384 | 129.8794 | 124.0558 | 120.9885 | 134.549 | 134.8753 | 135.2049 | 130.9277 | 131.6128 | 132.8924 | 133.6589 | 150.9592 | 137.9915 | 137.9915 | 129.8721 | 144.2232 | 144.8042 | 144.6267 | 132.2842 | 135.2494 | 149.8044 | 133.8395 | 133.8271 | 138.5501 | 130.1969 | 129.4569 | 131.0904 | 134.8993 | 128.9622 | 127.5155 | 133.2942 | 133.9394 | 133.9394 | 142.7911 | 134.478 | 147.3708 | 135.6812 | 140.6512 | 151.1878 | 128.4063 | 129.2232 | 131.5434 | 135.1522 | 142.918 | 142.4976 | 142.9007 | 144.3804 | 144.3804 | 138.7292 | 138.7292 | 138.7292 | 146.4103 | 146.0812 | 125.8992 | 125.9907 | 136.5312 | 138.2637 | 135.2747 | 143.3488 | 143.3488 | 141.1096 | 127.4912 | 142.4302 | 143.7659 | 151.6035 | 130.0988 | 151.6035 | 144.3804 | 134.5863 | 137.5533 | 126.0316 | 135.0082 | 122.2567 | 121.9392 | 132.3056 | 145.0554 | 144.4037 | 144.2172 | 135.0082 | 135.0082 | 135.0082 | 147.8011 | 147.7129 | 147.7129 | 147.7129 | 136.1339 | 148.0876 | 147.6902 | 143.8451 | 146.9547 | 140.9747 | 130.0988 | 147.6986 | 135.7882 | 136.1594 | 133.0015 | 131.4993 | 120.8949 | 123.1777 | 123.8686 | 145.0499 | 135.5509 | 149.5537
2024-12-14 14:30 | 137.3989 | 137.7329 | 137.5183 | 137.3989 | 134.8481 | 145.5506 | 144.9087 | 145.8097 | 132.9969 | 139.0889 | 145.3048 | 144.0652 | 145.3486 | 137.805 | 145.6166 | 137.173 | 142.5099 | 127.4378 | 128.4056 | 140.046 | 134.5529 | 129.5679 | 132.4411 | 147.1702 | 127.547 | 133.5337 | 135.432 | 134.3617 | 127.0689 | 139.9325 | 141.5084 | 140.5236 | 140.5813 | 124.5096 | 140.3266 | 127.8888 | 128.5676 | 143.2959 | 127.2128 | 119.9866 | 120.5127 | 136.7653 | 143.4222 | 143.4222 | 143.3334 | 136.681 | 128.1687 | 128.897 | 143.8442 | 133.8116 | 133.2634 | 133.2466 | 133.1117 | 132.3412 | 133.2466 | 145.124 | 145.0563 | 145.0563 | 145.0563 | 129.324 | 130.1629 | 139.5171 | 139.2509 | 133.8534 | 131.0634 | 142.8408 | 124.6469 | 124.7635 | 136.5103 | 133.1642 | 143.6738 | 143.866 | 134.1876 | 134.2563 | 143.3428 | 140.7012 | 133.8773 | 138.8341 | 138.0677 | 139.493 | 133.3041 | 143.6738 | 133.2918 | 133.7135 | 134.8475 | 146.3799 | 147.3049 | 142.775 | 144.5154 | 133.2761 | 134.3549 | 147.561 | 131.0009 | 129.443 | 129.513 | 134.601 | 133.3796 | 151.079 | 129.3664 | 134.2117 | 134.2117 | 132.0753 | 145.8711 | 146.3081 | 143.866 | 143.0634 | 133.4982 | 134.2563 | 135.5273 | 145.1837 | 146.451 | 145.9226 | 132.0367 | 147.6599 | 143.9091 | 137.7769 | 120.0557 | 143.3119 | 132.2439 | 132.7492 | 133.7663 | 144.2494 | 144.4606 | 129.8907 | 123.2238 | 120.2944 | 134.574 | 134.6011 | 134.9262 | 130.821 | 131.5202 | 132.0398 | 133.7305 | 150.3754 | 137.3252 | 137.3252 | 130.0316 | 143.4461 | 144.061 | 143.866 | 132.3021 | 134.9655 | 149.9678 | 133.8247 | 133.812 | 138.5688 | 129.8216 | 128.392 | 130.9087 | 134.0001 | 129.0972 | 127.3747 | 133.3936 | 134.0109 | 134.0109 | 143.0861 | 134.8428 | 147.5245 | 135.6651 | 140.7787 | 151.46 | 128.4571 | 129.2666 | 131.4024 | 134.8872 | 143.3601 | 142.9292 | 143.3428 | 143.6885 | 143.6885 | 137.4396 | 137.4396 | 137.4396 | 145.6827 | 145.361 | 126.4588 | 126.5351 | 136.5856 | 138.1957 | 135.6468 | 143.6738 | 143.6738 | 140.4855 | 127.5036 | 141.1854 | 143.0634 | 151.0172 | 129.3509 | 151.0172 | 143.6885 | 134.5763 | 137.2143 | 125.8317 | 134.9962 | 122.3242 | 122.0064 | 132.2518 | 144.4454 | 143.7559 | 143.5726 | 134.9962 | 134.9962 | 134.9962 | 147.9553 | 147.8639 | 147.8639 | 147.8639 | 136.5129 | 147.5288 | 147.0643 | 144.622 | 146.2887 | 141.1714 | 129.3509 | 147.8512 | 135.8092 | 136.1784 | 133.0263 | 131.44 | 120.9616 | 123.0457 | 123.7209 | 145.3951 | 135.5667 | 149.7166
2024-12-14 15:00 | 97.4813 | 97.7206 | 97.5713 | 97.4813 | 95.4264 | 103.6007 | 103.1272 | 103.8186 | 94.2153 | 98.7094 | 103.2721 | 102.4273 | 103.2466 | 97.7563 | 103.7299 | 97.5233 | 101.1411 | 90.4405 | 91.1512 | 99.3059 | 95.2261 | 91.6095 | 93.691 | 104.7803 | 90.3006 | 94.805 | 95.8942 | 95.0856 | 89.8199 | 99.1116 | 100.2333 | 99.5021 | 99.5437 | 87.9621 | 99.5164 | 90.5023 | 91.0016 | 102.0725 | 90.28 | 84.6872 | 85.0723 | 97.5395 | 102.1701 | 102.1701 | 101.928 | 96.7844 | 91.8212 | 92.2485 | 101.9535 | 94.7013 | 94.3053 | 94.2942 | 94.2051 | 93.635 | 94.2942 | 103.4966 | 103.3822 | 103.3822 | 103.3822 | 91.5188 | 92.1225 | 98.9069 | 98.7109 | 95.2304 | 93.1156 | 101.4851 | 88.0353 | 88.1176 | 96.9761 | 94.4318 | 101.8312 | 102.503 | 95.7167 | 95.7167 | 101.7341 | 99.7168 | 95.1647 | 98.7196 | 98.1575 | 98.729 | 94.4849 | 101.8312 | 94.2761 | 94.621 | 95.5825 | 103.8285 | 104.488 | 101.1866 | 102.4361 | 94.8235 | 95.2995 | 104.7318 | 92.6032 | 91.8064 | 91.6999 | 95.4346 | 94.58 | 107.5633 | 91.6483 | 94.9407 | 94.9407 | 94.1429 | 103.8942 | 104.2112 | 102.503 | 101.8922 | 95.0818 | 95.7167 | 95.9343 | 102.8936 | 104.2161 | 103.8327 | 93.3944 | 104.7381 | 102.034 | 97.7438 | 84.662 | 101.6064 | 93.5671 | 93.933 | 95.1402 | 102.8599 | 103.0751 | 92.2988 | 88.5538 | 87.2644 | 95.4136 | 95.4142 | 95.6488 | 92.4149 | 92.9658 | 94.0699 | 95.09 | 107.0623 | 97.9292 | 97.9292 | 92.2389 | 102.2136 | 102.6321 | 102.503 | 93.5524 | 95.6824 | 106.4263 | 94.7105 | 94.7015 | 98.1192 | 91.8799 | 90.8889 | 92.6491 | 94.877 | 91.3687 | 90.0954 | 94.813 | 95.2404 | 95.2404 | 101.4926 | 95.6212 | 104.6454 | 96.0518 | 99.8092 | 107.455 | 91.5161 | 91.957 | 93.0079 | 95.6141 | 101.7464 | 101.4381 | 101.7341 | 102.3331 | 102.3331 | 98.1473 | 98.1473 | 98.1473 | 103.6776 | 103.4465 | 90.216 | 90.394 | 97.0836 | 98.2392 | 96.2958 | 101.8312 | 101.8312 | 100.181 | 90.2689 | 100.9168 | 101.8922 | 107.5193 | 91.9414 | 107.5193 | 102.3331 | 95.2323 | 97.2777 | 88.9106 | 95.5341 | 87.0314 | 86.8053 | 93.9657 | 103.0352 | 102.3704 | 102.2152 | 95.5341 | 95.5341 | 95.5341 | 104.9494 | 104.8853 | 104.8853 | 104.8853 | 96.8527 | 104.7893 | 104.4667 | 102.6659 | 104.1701 | 100.0788 | 91.9414 | 104.879 | 96.1581 | 96.4248 | 94.3162 | 93.0419 | 86.0619 | 86.8935 | 87.3827 | 103.0591 | 95.9942 | 106.2422
2024-12-14 15:30 | 97.156 | 97.3773 | 97.2341 | 97.156 | 95.3402 | 103.6658 | 103.1986 | 103.8524 | 94.1025 | 98.4983 | 103.5549 | 102.6964 | 103.1379 | 97.5942 | 103.7371 | 97.6225 | 101.0423 | 90.3739 | 91.0789 | 99.2193 | 95.1143 | 91.5474 | 93.5774 | 104.9866 | 90.1849 | 94.4919 | 95.8066 | 94.974 | 89.6381 | 99.0392 | 100.149 | 99.4185 | 99.4606 | 87.612 | 99.4277 | 90.4298 | 90.9232 | 102.2873 | 90.0445 | 84.5312 | 84.9153 | 98.5777 | 102.2672 | 102.2672 | 101.9338 | 96.6695 | 91.6577 | 92.0887 | 101.8247 | 94.6557 | 94.2729 | 94.2618 | 94.1731 | 93.6281 | 94.2618 | 103.5741 | 103.4557 | 103.4557 | 103.4557 | 91.4185 | 92.0274 | 98.7936 | 98.5991 | 94.6767 | 92.6963 | 101.6972 | 87.6609 | 87.7429 | 97.0165 | 94.3687 | 101.7021 | 102.4624 | 95.0654 | 95.0654 | 101.0996 | 99.6233 | 94.6961 | 98.8214 | 98.2621 | 98.6473 | 94.5213 | 101.7021 | 94.261 | 94.5812 | 95.5472 | 103.6803 | 104.2939 | 101.0558 | 102.2999 | 94.6854 | 95.2293 | 104.6526 | 92.5451 | 91.5459 | 91.3559 | 95.1871 | 94.4925 | 107.7751 | 91.5583 | 94.6954 | 94.6954 | 93.4601 | 103.8808 | 104.1947 | 102.4624 | 101.8703 | 94.4255 | 95.0654 | 95.8484 | 102.7971 | 104.3758 | 103.9932 | 93.4102 | 104.5482 | 101.8943 | 97.6632 | 84.2049 | 101.4702 | 93.5391 | 93.9027 | 94.9865 | 102.7288 | 102.8758 | 92.3795 | 88.3233 | 87.0372 | 95.277 | 95.408 | 95.6388 | 92.2922 | 92.847 | 94.8495 | 94.9536 | 107.2731 | 99.0069 | 99.0069 | 91.9684 | 102.1551 | 102.6077 | 102.4624 | 93.4675 | 95.6831 | 106.2481 | 94.6654 | 94.656 | 98.0063 | 91.7068 | 90.6527 | 92.5091 | 94.5211 | 91.17 | 89.9253 | 94.712 | 95.1077 | 95.1077 | 101.4179 | 95.3903 | 104.4734 | 95.9811 | 99.6723 | 107.2117 | 91.5099 | 91.9507 | 92.8691 | 95.5797 | 101.1118 | 100.8249 | 101.0996 | 102.3358 | 102.3358 | 99.6014 | 99.6014 | 99.6014 | 103.8068 | 103.5812 | 89.4495 | 89.5884 | 96.9428 | 98.348 | 96.2197 | 101.7021 | 101.7021 | 100.9853 | 90.1533 | 100.5632 | 101.8703 | 107.731 | 92.4134 | 107.731 | 102.3358 | 95.1486 | 97.2752 | 88.7367 | 95.4322 | 86.9046 | 86.6789 | 94.0664 | 103.1289 | 102.4424 | 102.2668 | 95.4322 | 95.4322 | 95.4322 | 104.761 | 104.698 | 104.698 | 104.698 | 96.6183 | 105.0693 | 104.7451 | 102.5555 | 104.2009 | 99.9591 | 92.4134 | 104.6972 | 96.0487 | 96.3148 | 94.1812 | 92.9532 | 85.9365 | 86.7195 | 87.2093 | 102.9286 | 95.9028 | 106.0633
2024-12-14 16:00 | 97.329 | 97.5591 | 97.4128 | 97.329 | 95.3963 | 103.942 | 103.4574 | 104.1499 | 94.2137 | 98.6365 | 103.9391 | 103.0561 | 103.1314 | 97.5137 | 104.0581 | 97.6655 | 101.0423 | 90.3423 | 91.0517 | 99.2225 | 95.1896 | 91.625 | 93.6484 | 105.369 | 90.2686 | 94.6459 | 95.8792 | 95.0512 | 89.7154 | 99.0464 | 100.1684 | 99.4661 | 99.4818 | 87.7343 | 99.4363 | 90.512 | 91.0107 | 102.8054 | 90.1557 | 84.6005 | 84.9851 | 99.8675 | 102.633 | 102.633 | 102.0727 | 96.7362 | 91.6565 | 92.0929 | 101.7976 | 94.7528 | 94.3657 | 94.3546 | 94.2657 | 93.7138 | 94.3546 | 103.9292 | 103.7964 | 103.7964 | 103.7964 | 91.5005 | 92.1118 | 98.7988 | 98.6088 | 94.9032 | 92.9015 | 101.9684 | 87.7795 | 87.8616 | 97.1455 | 94.3502 | 101.6744 | 102.8314 | 95.3387 | 95.3387 | 101.4254 | 99.9186 | 94.8873 | 98.87 | 98.3198 | 99.0217 | 94.6657 | 101.6744 | 94.3757 | 94.6816 | 95.7054 | 103.5293 | 104.2084 | 101.0245 | 102.2346 | 94.7217 | 95.216 | 104.6411 | 92.6495 | 91.694 | 91.7764 | 95.3324 | 94.5646 | 108.1676 | 91.6372 | 94.7946 | 94.7946 | 93.7806 | 104.2218 | 104.5243 | 102.8314 | 102.2325 | 94.7162 | 95.3387 | 95.9161 | 103.1018 | 104.7452 | 104.3625 | 93.4973 | 104.4607 | 101.8566 | 97.6549 | 84.3564 | 101.4398 | 93.6247 | 93.992 | 95.0314 | 103.1134 | 103.2814 | 92.3683 | 88.4328 | 87.1451 | 95.3288 | 95.5663 | 95.7948 | 92.3311 | 92.8998 | 95.1327 | 94.989 | 107.6639 | 100.2847 | 100.2847 | 92.1408 | 102.5431 | 102.9505 | 102.8314 | 93.5312 | 95.8378 | 106.1646 | 94.7621 | 94.7531 | 98.0752 | 91.7966 | 90.7657 | 92.5905 | 94.9561 | 91.253 | 90.0013 | 94.7078 | 95.1398 | 95.1398 | 101.4037 | 95.5358 | 104.3909 | 96.0564 | 99.6728 | 107.177 | 91.5093 | 91.9681 | 92.9476 | 95.7394 | 101.4377 | 101.1402 | 101.4254 | 102.6892 | 102.6892 | 99.8495 | 99.8495 | 99.8495 | 104.1739 | 103.9473 | 89.8577 | 90.0255 | 96.9783 | 98.4181 | 96.2046 | 101.6744 | 101.6744 | 102.0417 | 90.2369 | 101.2427 | 102.2325 | 108.1234 | 92.7172 | 108.1234 | 102.6892 | 95.2054 | 97.4066 | 88.8127 | 95.4999 | 86.9379 | 86.7121 | 94.0587 | 103.4961 | 102.8236 | 102.6218 | 95.4999 | 95.4999 | 95.4999 | 104.6733 | 104.6105 | 104.6105 | 104.6105 | 96.7592 | 105.4824 | 105.1559 | 102.6925 | 104.5117 | 99.9528 | 92.7172 | 104.5987 | 96.117 | 96.3828 | 94.2324 | 93.0428 | 85.9695 | 86.7875 | 87.279 | 102.9014 | 95.9742 | 105.9795
2024-12-14 16:30 | 96.6841 | 96.9089 | 96.77 | 96.6841 | 94.4887 | 103.2789 | 102.8023 | 103.4896 | 92.9781 | 98.009 | 103.1452 | 102.3026 | 102.6567 | 96.84 | 103.3877 | 97.059 | 100.5869 | 89.8318 | 90.5332 | 98.7901 | 94.3385 | 90.8398 | 92.856 | 104.4526 | 89.3842 | 92.8836 | 95.0114 | 94.2009 | 89.0311 | 98.5366 | 99.6373 | 98.9239 | 98.9569 | 86.9933 | 98.9973 | 89.7906 | 90.2516 | 102.1488 | 89.375 | 83.9973 | 84.3785 | 99.7659 | 101.8066 | 101.8066 | 101.805 | 95.8349 | 91.3676 | 91.769 | 101.0957 | 93.8714 | 93.459 | 93.448 | 93.3602 | 92.7621 | 93.448 | 102.9724 | 102.964 | 102.964 | 102.964 | 90.9706 | 91.4974 | 98.1353 | 97.9175 | 92.6759 | 91.0696 | 101.1826 | 87.0358 | 87.1172 | 96.5119 | 94.0074 | 100.9724 | 102.2169 | 92.7527 | 92.7527 | 100.6804 | 99.2042 | 92.9114 | 98.2554 | 97.7003 | 98.2579 | 93.8695 | 100.9724 | 93.4916 | 93.7997 | 94.9027 | 102.834 | 103.5018 | 100.322 | 101.5389 | 94.1884 | 94.8688 | 104.3632 | 91.8258 | 90.3517 | 90.884 | 94.6714 | 93.71 | 107.2268 | 90.7655 | 93.589 | 93.819 | 91.1504 | 103.6095 | 103.9062 | 102.2169 | 101.5858 | 92.1514 | 92.7527 | 95.0396 | 102.3646 | 104.0317 | 103.6517 | 92.5464 | 103.7506 | 101.1505 | 97.3704 | 83.648 | 100.7388 | 92.7293 | 93.0909 | 94.5058 | 102.5258 | 102.7115 | 91.8504 | 87.6675 | 86.391 | 94.7565 | 94.7558 | 94.9724 | 91.7015 | 92.1998 | 94.4612 | 94.4454 | 106.7274 | 100.179 | 100.179 | 90.8072 | 101.9357 | 102.336 | 102.2169 | 92.6839 | 95.0122 | 105.4424 | 93.8808 | 93.8717 | 97.1711 | 91.0234 | 89.9808 | 91.7927 | 94.0327 | 90.5924 | 89.3513 | 94.1472 | 94.5891 | 94.5891 | 101.0339 | 94.887 | 103.6709 | 95.1813 | 99.022 | 106.448 | 90.997 | 91.364 | 92.1344 | 94.9368 | 100.6925 | 100.4021 | 100.6804 | 102.033 | 102.033 | 99.1481 | 99.1481 | 99.1481 | 103.4783 | 103.2479 | 87.1469 | 87.2615 | 96.4163 | 97.7889 | 96.0899 | 100.9724 | 100.9724 | 101.5977 | 89.3529 | 100.8539 | 101.5858 | 107.1829 | 92.0547 | 107.1829 | 102.033 | 94.3009 | 96.585 | 88.1388 | 94.6398 | 86.4484 | 86.2239 | 93.5169 | 102.4993 | 102.1157 | 101.9336 | 94.6398 | 94.6398 | 94.6398 | 103.9586 | 103.8978 | 103.8978 | 103.8978 | 96.1336 | 104.6236 | 104.329 | 101.985 | 103.8433 | 99.2816 | 92.0547 | 103.8928 | 95.2425 | 95.4968 | 93.6667 | 92.3026 | 85.4854 | 86.1241 | 86.6129 | 102.1806 | 95.1067 | 105.2591
2024-12-14 17:00 | 96.4064 | 96.6266 | 96.4914 | 96.4064 | 94.4972 | 101.8931 | 101.457 | 102.0848 | 92.9843 | 97.6037 | 101.9171 | 101.033 | 101.9807 | 96.2818 | 101.8116 | 96.4488 | 100.0199 | 89.8761 | 90.5586 | 98.325 | 94.355 | 90.8841 | 92.8832 | 103.2757 | 89.4461 | 92.8619 | 95.0543 | 94.2176 | 88.9842 | 98.1551 | 99.2184 | 98.4866 | 98.5314 | 87.0094 | 98.5362 | 90.0503 | 90.4906 | 100.9854 | 89.391 | 83.9003 | 84.2816 | 99.9558 | 100.5795 | 100.5795 | 100.0818 | 95.9183 | 91.3722 | 91.7656 | 100.6554 | 93.9425 | 93.5079 | 93.4969 | 93.4096 | 92.7705 | 93.4969 | 101.827 | 101.735 | 101.735 | 101.735 | 91.1666 | 91.6833 | 97.9052 | 97.7109 | 92.6136 | 91.069 | 100.2783 | 87.0552 | 87.1366 | 96.0224 | 93.6456 | 100.5383 | 100.6981 | 92.6798 | 92.6798 | 100.3233 | 98.6594 | 92.8614 | 97.6233 | 97.0584 | 97.6721 | 94.5546 | 100.5383 | 93.5231 | 93.8634 | 95.5844 | 102.4068 | 102.905 | 99.9211 | 101.1303 | 94.1371 | 94.4929 | 103.8653 | 91.9345 | 90.3874 | 90.5656 | 94.4926 | 93.7643 | 106.0187 | 90.8306 | 93.3682 | 93.6746 | 91.0553 | 102.1746 | 102.4752 | 100.6981 | 99.926 | 92.0969 | 92.6798 | 95.0708 | 101.8025 | 102.7201 | 102.3387 | 92.5477 | 103.154 | 100.7366 | 96.8588 | 83.6769 | 100.3558 | 92.7685 | 93.1349 | 94.4561 | 100.993 | 101.1688 | 91.2865 | 87.6812 | 86.4045 | 94.5995 | 95.4463 | 95.6709 | 91.7354 | 92.2308 | 93.2614 | 94.3598 | 105.525 | 100.3603 | 100.3603 | 90.8635 | 100.3888 | 100.8183 | 100.6981 | 92.746 | 95.706 | 104.822 | 93.9521 | 93.9428 | 97.2586 | 91.0246 | 89.9926 | 91.8186 | 93.7033 | 90.4871 | 89.2551 | 94.0769 | 94.4823 | 94.4823 | 100.6336 | 94.6505 | 103.0869 | 95.2323 | 98.7856 | 105.8861 | 91.0367 | 91.3972 | 92.1513 | 95.6198 | 100.3355 | 100.0505 | 100.3233 | 99.6978 | 99.6978 | 97.9625 | 97.9625 | 97.9625 | 102.1497 | 101.909 | 87.028 | 87.0447 | 96.3073 | 97.1232 | 95.5103 | 100.5383 | 100.5383 | 101.0258 | 89.415 | 99.5002 | 99.926 | 105.9753 | 90.8647 | 105.9753 | 99.6978 | 94.3134 | 97.3355 | 88.0786 | 94.6541 | 86.4014 | 86.177 | 93.014 | 101.3937 | 100.7991 | 100.5729 | 94.6541 | 94.6541 | 94.6541 | 103.362 | 103.301 | 103.301 | 103.301 | 95.8466 | 103.4547 | 103.1262 | 101.3912 | 102.417 | 99.0058 | 90.8647 | 103.2723 | 95.3411 | 95.5837 | 93.5115 | 92.4748 | 85.439 | 86.088 | 86.5704 | 101.7265 | 95.1547 | 104.6414
2024-12-14 17:30 | 96.5814 | 96.7963 | 96.6616 | 96.5814 | 94.4557 | 101.5638 | 101.0942 | 101.7709 | 92.9267 | 97.7795 | 101.0073 | 100.1859 | 101.3571 | 95.6789 | 101.4749 | 95.7907 | 99.5569 | 89.4795 | 90.1746 | 98.018 | 94.2782 | 90.7583 | 92.8267 | 102.3678 | 90.1381 | 92.8003 | 94.843 | 94.1383 | 89.033 | 97.8824 | 98.9265 | 98.2156 | 98.2402 | 87.0168 | 98.2374 | 89.9805 | 90.4489 | 100.3175 | 89.4176 | 83.9353 | 84.3167 | 100.6375 | 99.8087 | 99.8087 | 99.2835 | 95.7099 | 91.205 | 91.594 | 100.2265 | 93.667 | 93.3074 | 93.2965 | 93.2086 | 92.7271 | 93.2965 | 101.0686 | 100.9607 | 100.9607 | 100.9607 | 90.9792 | 91.5009 | 97.6212 | 97.4046 | 92.5597 | 91.3466 | 99.4247 | 87.0574 | 87.1388 | 95.1127 | 93.3182 | 100.1133 | 100.2894 | 92.5166 | 92.5166 | 100.4064 | 98.5558 | 92.8093 | 96.9628 | 96.3867 | 97.6624 | 94.2753 | 100.1133 | 93.2429 | 93.587 | 95.2026 | 101.9541 | 102.2305 | 99.5169 | 100.645 | 93.9392 | 94.1791 | 103.5298 | 91.8513 | 90.8837 | 90.5516 | 94.7317 | 93.7509 | 105.0867 | 91.3047 | 93.0511 | 93.4876 | 90.9468 | 101.8174 | 102.0838 | 100.2894 | 99.6585 | 92.0436 | 92.5166 | 94.9228 | 101.6956 | 101.9714 | 101.5886 | 92.4991 | 102.4777 | 100.2684 | 96.5929 | 83.6771 | 99.9089 | 92.5689 | 92.9349 | 94.2675 | 100.6531 | 100.8574 | 90.6332 | 87.7131 | 86.4359 | 94.5996 | 95.1126 | 95.3377 | 91.6054 | 92.1326 | 92.3857 | 94.1544 | 104.5973 | 101.0177 | 101.0177 | 91.3887 | 99.996 | 100.4186 | 100.2894 | 92.6397 | 95.36 | 104.1168 | 93.6768 | 93.6673 | 97.0437 | 91.1045 | 90.0318 | 91.9187 | 93.6889 | 90.507 | 89.2921 | 93.7572 | 94.2716 | 94.2716 | 100.2995 | 94.9412 | 102.4451 | 94.9865 | 98.5131 | 105.1762 | 90.9803 | 91.3435 | 92.2775 | 95.237 | 100.4186 | 100.1399 | 100.4064 | 99.3272 | 99.3272 | 97.1562 | 97.1562 | 97.1562 | 101.4295 | 101.2086 | 86.8893 | 86.9422 | 96.0948 | 96.4417 | 95.2829 | 100.1133 | 100.1133 | 100.9505 | 90.1068 | 99.5415 | 99.6585 | 105.0437 | 89.947 | 105.0437 | 99.3272 | 94.2733 | 96.9882 | 88.1224 | 94.5987 | 86.2197 | 85.9958 | 92.2257 | 100.6252 | 99.9819 | 99.7328 | 94.5987 | 94.5987 | 94.5987 | 102.6878 | 102.6258 | 102.6258 | 102.6258 | 96.16 | 102.4076 | 102.1553 | 101.2467 | 102.1219 | 98.6593 | 89.947 | 102.6118 | 95.1302 | 95.3733 | 93.5116 | 92.2983 | 85.2593 | 86.1107 | 86.5988 | 101.2846 | 94.9432 | 103.9401
2024-12-14 18:00 | 95.5465 | 95.768 | 95.633 | 95.5465 | 92.9332 | 101.4695 | 101.0187 | 101.6713 | 92.2863 | 96.6326 | 100.7899 | 100.0674 | 100.673 | 94.8221 | 101.3691 | 95.4888 | 98.8729 | 88.8523 | 89.531 | 97.3449 | 93.2566 | 89.733 | 91.8931 | 101.8213 | 89.446 | 92.0721 | 94.0123 | 93.1676 | 88.1558 | 97.2793 | 98.3005 | 97.63 | 97.6245 | 85.8803 | 97.5569 | 89.2953 | 89.7616 | 100.0917 | 88.4534 | 83.1393 | 83.5167 | 101.1851 | 99.3896 | 99.3896 | 98.8611 | 94.9035 | 90.6331 | 90.9972 | 99.4582 | 92.923 | 92.6253 | 92.6145 | 92.5274 | 92.164 | 92.6145 | 100.5502 | 100.525 | 100.525 | 100.525 | 90.2301 | 90.7463 | 96.8577 | 96.6206 | 91.7141 | 90.5434 | 99.0911 | 85.7937 | 85.8739 | 94.6264 | 92.666 | 99.3381 | 100.1564 | 91.5046 | 91.5046 | 99.4823 | 98.5461 | 92.0062 | 96.6911 | 96.0669 | 97.2851 | 93.8929 | 99.3381 | 92.5159 | 92.8461 | 94.7209 | 101.1785 | 101.3185 | 98.7052 | 99.6968 | 93.193 | 93.5126 | 102.7997 | 90.9237 | 90.1404 | 89.1531 | 93.8481 | 92.4812 | 104.5257 | 90.4662 | 92.2252 | 92.4821 | 90.0296 | 101.7421 | 101.9906 | 100.1564 | 99.4367 | 91.1503 | 91.5046 | 94.009 | 101.6856 | 101.9413 | 101.5139 | 91.9472 | 101.5616 | 99.4329 | 95.9401 | 82.6138 | 99.0796 | 91.8967 | 92.2578 | 93.5283 | 100.5318 | 100.7391 | 90.3022 | 86.7648 | 85.5014 | 93.6963 | 94.6524 | 94.8847 | 90.7361 | 91.2355 | 92.8514 | 93.3898 | 104.0389 | 101.5607 | 101.5607 | 90.681 | 99.8604 | 100.2874 | 100.1564 | 91.7463 | 94.8934 | 103.1669 | 92.933 | 92.9233 | 96.2224 | 90.2003 | 89.0556 | 91.0329 | 92.2419 | 89.7106 | 88.4382 | 93.0299 | 93.4982 | 93.4982 | 99.5896 | 93.8671 | 101.5326 | 94.1953 | 97.7874 | 104.1376 | 90.2826 | 90.6739 | 91.3779 | 94.7541 | 99.4943 | 99.2082 | 99.4823 | 99.039 | 99.039 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 101.3479 | 101.1121 | 86.0086 | 85.9971 | 95.292 | 96.0882 | 94.6601 | 99.3381 | 99.3381 | 101.0549 | 89.4152 | 99.7871 | 99.4367 | 104.4829 | 90.1859 | 104.4829 | 99.039 | 93.1788 | 96.5948 | 87.2795 | 93.5887 | 85.5348 | 85.3127 | 91.8726 | 100.0605 | 99.6693 | 99.4282 | 93.5887 | 93.5887 | 93.5887 | 101.7696 | 101.7074 | 101.7074 | 101.7074 | 95.0192 | 102.0053 | 101.7986 | 100.1469 | 102.0142 | 97.8541 | 90.1859 | 101.6878 | 94.3246 | 94.5651 | 92.6187 | 91.5353 | 84.582 | 85.3271 | 85.8 | 100.516 | 94.1161 | 102.9938
2024-12-14 18:30 | 96.3926 | 96.6384 | 96.4886 | 96.3926 | 93.497 | 102.3772 | 101.9385 | 102.5927 | 92.8796 | 97.6571 | 101.7534 | 101.0589 | 101.3489 | 95.1841 | 102.3118 | 95.334 | 99.4268 | 88.9507 | 89.6474 | 97.7333 | 93.6844 | 90.1047 | 92.2674 | 102.7612 | 89.9303 | 92.7001 | 94.5202 | 93.5913 | 88.4941 | 97.6476 | 98.2818 | 98.0638 | 98.0381 | 86.146 | 97.949 | 89.7407 | 90.2236 | 100.9928 | 88.8027 | 83.4741 | 83.8529 | 102.5356 | 100.3561 | 100.3561 | 99.7017 | 95.4285 | 90.8 | 91.1851 | 100.0425 | 93.4135 | 93.1355 | 93.1246 | 93.0374 | 92.7108 | 93.1246 | 101.5316 | 101.4961 | 101.4961 | 101.4961 | 90.5759 | 91.1318 | 97.381 | 97.1583 | 92.361 | 91.1438 | 99.661 | 86.0474 | 86.1524 | 95.1667 | 92.9272 | 99.9111 | 101.0298 | 92.1586 | 92.1586 | 100.7554 | 99.2782 | 92.6367 | 96.7955 | 96.1145 | 97.8911 | 94.4444 | 99.9111 | 92.9675 | 93.3293 | 95.3559 | 100.5033 | 102.1229 | 99.2186 | 100.0725 | 93.5072 | 93.7821 | 107.0126 | 91.6927 | 90.7001 | 88.4802 | 94.6533 | 92.9855 | 106.5391 | 91.0332 | 92.1909 | 92.6359 | 90.7986 | 102.6622 | 102.9056 | 101.0298 | 100.2627 | 91.8119 | 92.1586 | 94.533 | 102.4121 | 102.9754 | 102.4973 | 92.4961 | 102.3854 | 100.0821 | 96.1612 | 82.8241 | 99.7125 | 92.4031 | 92.7661 | 93.8578 | 101.488 | 101.7486 | 90.5533 | 87.1067 | 85.8384 | 93.8039 | 95.2751 | 95.4998 | 90.8625 | 91.4691 | 94.4313 | 93.7082 | 105.0441 | 102.9689 | 102.9689 | 91.3291 | 100.7235 | 101.1668 | 101.0298 | 92.3332 | 95.5201 | 104.0396 | 93.4239 | 93.4138 | 96.3275 | 90.6018 | 89.4057 | 91.4625 | 92.4926 | 90.113 | 88.7939 | 93.2375 | 93.8195 | 93.8195 | 98.6692 | 94.6669 | 102.3322 | 94.7228 | 98.3901 | 105.0338 | 90.6514 | 91.0799 | 91.8364 | 95.3881 | 100.7685 | 100.452 | 100.7554 | 99.8316 | 99.8316 | 100.4181 | 100.4181 | 100.4181 | 102.3429 | 102.0877 | 87.1064 | 86.9212 | 95.6772 | 96.2224 | 94.6907 | 99.9111 | 99.9111 | 102.1912 | 89.8992 | 100.7235 | 100.2627 | 106.5614 | 91.3851 | 106.5614 | 99.8316 | 93.7405 | 97.1672 | 87.6268 | 94.084 | 85.7361 | 85.5154 | 92.2166 | 100.9977 | 100.5112 | 100.2403 | 94.084 | 94.084 | 94.084 | 102.5993 | 102.5336 | 102.5336 | 102.5336 | 95.8498 | 102.8756 | 102.6211 | 101.5095 | 102.9301 | 98.4252 | 91.3851 | 102.5044 | 94.8434 | 95.0846 | 92.9405 | 91.9803 | 85.1494 | 85.6191 | 86.106 | 101.2729 | 94.6244 | 103.8604
2024-12-14 19:00 | 98.9731 | 99.2286 | 99.0773 | 98.9731 | 95.2982 | 104.503 | 104.0677 | 104.7304 | 94.6532 | 100.4684 | 103.9797 | 103.2577 | 104.5204 | 98.3929 | 104.5717 | 97.4008 | 102.3522 | 90.7074 | 91.4082 | 100.4143 | 95.6618 | 91.975 | 94.2231 | 104.8768 | 91.8686 | 94.5803 | 96.6793 | 95.5852 | 90.4448 | 100.1033 | 100.8985 | 100.7259 | 100.6543 | 87.9543 | 100.6362 | 91.6431 | 92.1443 | 103.1874 | 90.6363 | 85.3787 | 85.7653 | 104.8706 | 102.4971 | 102.4971 | 102.6477 | 97.8994 | 92.28 | 92.7399 | 103.0061 | 95.3852 | 95.0139 | 95.0028 | 94.9135 | 94.424 | 95.0028 | 103.5326 | 103.6607 | 103.6607 | 103.6607 | 92.3994 | 93.0056 | 99.9721 | 99.7193 | 94.2948 | 93.1062 | 101.8475 | 87.8471 | 87.9543 | 97.1696 | 95.4477 | 102.8595 | 103.2375 | 94.1351 | 94.1351 | 103.504 | 102.5104 | 94.5253 | 98.8935 | 98.2009 | 101.0082 | 96.5997 | 102.8595 | 94.9294 | 95.2991 | 97.5108 | 103.7549 | 105.6691 | 102.0865 | 102.9909 | 95.5093 | 96.319 | 109.8856 | 93.5072 | 92.6648 | 90.2848 | 97.1458 | 94.7719 | 108.7325 | 92.9707 | 94.059 | 94.5712 | 92.7467 | 104.8809 | 105.1191 | 103.2375 | 102.4548 | 93.7715 | 94.1351 | 96.557 | 105.7463 | 105.2516 | 104.7515 | 94.1488 | 105.9311 | 103.0754 | 98.7719 | 84.5842 | 102.6421 | 94.2619 | 94.6346 | 95.872 | 103.747 | 104.0459 | 92.4664 | 88.9133 | 87.6187 | 96.1093 | 97.4536 | 97.694 | 92.789 | 93.4082 | 96.407 | 95.7649 | 107.2067 | 105.3543 | 105.3543 | 93.3557 | 102.9278 | 103.3773 | 103.2375 | 94.2493 | 97.7385 | 107.7588 | 95.3961 | 95.3855 | 98.808 | 92.5305 | 91.269 | 93.3882 | 94.379 | 92.1118 | 90.8088 | 95.0204 | 95.9135 | 95.9135 | 101.3382 | 97.2437 | 105.7561 | 96.8349 | 101.107 | 108.6741 | 91.9723 | 92.4829 | 93.7428 | 97.5388 | 103.5175 | 103.1889 | 103.504 | 102.0252 | 102.0252 | 102.4595 | 102.4595 | 102.4595 | 104.5971 | 104.3301 | 88.794 | 88.7405 | 97.8235 | 98.3143 | 97.2398 | 102.8595 | 102.8595 | 104.4862 | 91.837 | 102.9278 | 102.4548 | 108.7552 | 93.3546 | 108.7552 | 102.0252 | 95.5865 | 99.4325 | 89.5802 | 96.0364 | 87.5718 | 87.3464 | 94.1525 | 102.9048 | 102.6808 | 102.423 | 96.0364 | 96.0364 | 96.0364 | 106.1624 | 106.0836 | 106.0836 | 106.0836 | 98.4682 | 105.0972 | 104.8364 | 104.7091 | 105.0624 | 101.132 | 93.3546 | 105.9943 | 97.3065 | 97.5258 | 95.2247 | 93.9315 | 86.9726 | 87.5338 | 88.0301 | 104.3081 | 96.8253 | 107.5594
2024-12-14 19:30 | 98.8358 | 99.0867 | 98.9378 | 98.8358 | 95.1583 | 104.15 | 103.7024 | 104.4018 | 94.5109 | 100.3769 | 103.815 | 103.0895 | 104.5104 | 98.4937 | 104.1571 | 97.2086 | 102.3398 | 90.6906 | 91.3937 | 100.4024 | 95.4358 | 91.7769 | 94.0189 | 104.7084 | 91.6802 | 94.4018 | 96.4236 | 95.3599 | 90.3071 | 100.0426 | 100.9065 | 100.7762 | 100.6909 | 87.821 | 100.6227 | 91.471 | 91.9714 | 103.0272 | 90.4878 | 85.2499 | 85.6359 | 104.7208 | 102.2113 | 102.2113 | 101.2065 | 97.4508 | 92.2807 | 92.7283 | 103.1057 | 95.1987 | 94.8496 | 94.8385 | 94.7496 | 94.3003 | 94.8385 | 103.3431 | 103.3751 | 103.3751 | 103.3751 | 92.2387 | 92.8391 | 99.9416 | 99.68 | 94.0828 | 92.8814 | 101.6887 | 87.711 | 87.818 | 96.9385 | 95.4019 | 102.9599 | 103.0191 | 93.8915 | 93.8915 | 103.2863 | 102.7965 | 94.3435 | 98.6849 | 98.0048 | 101.2757 | 96.689 | 102.9599 | 94.7372 | 95.1116 | 97.4591 | 104.0413 | 105.7853 | 102.1913 | 103.1816 | 95.4241 | 96.2711 | 109.8146 | 93.2995 | 92.4591 | 90.3034 | 97.0052 | 94.5515 | 108.5579 | 92.7739 | 93.8077 | 94.244 | 92.4682 | 104.6559 | 104.9072 | 103.0191 | 102.2622 | 93.5181 | 93.8915 | 96.3551 | 106.0414 | 105.0533 | 104.5544 | 94.039 | 106.0477 | 103.1252 | 98.7392 | 84.4575 | 102.6825 | 94.0988 | 94.4709 | 95.7597 | 103.5652 | 103.901 | 92.3015 | 88.772 | 87.4794 | 95.99 | 97.4826 | 97.7388 | 92.5871 | 93.2053 | 95.9906 | 95.6876 | 107.0346 | 105.2037 | 105.2037 | 93.1476 | 102.7203 | 103.1405 | 103.0191 | 94.103 | 97.7805 | 107.8524 | 95.2091 | 95.199 | 98.3485 | 92.3725 | 91.1287 | 93.2157 | 94.3985 | 91.9422 | 90.6713 | 95.0179 | 95.8423 | 95.8423 | 101.2879 | 97.1234 | 105.86 | 96.6197 | 101.0902 | 108.7276 | 91.842 | 92.354 | 93.5744 | 97.4834 | 103.2997 | 102.9767 | 103.2863 | 101.8453 | 101.8453 | 101.8564 | 101.8564 | 101.8564 | 104.4062 | 104.1377 | 88.4487 | 88.3892 | 97.7541 | 98.1221 | 97.1966 | 102.9599 | 102.9599 | 104.337 | 91.6486 | 102.7203 | 102.2622 | 108.5806 | 93.1281 | 108.5806 | 101.8453 | 95.4371 | 99.4863 | 89.4482 | 95.8393 | 87.4937 | 87.2685 | 93.9592 | 102.7608 | 102.5139 | 102.2514 | 95.8393 | 95.8393 | 95.8393 | 106.2754 | 106.1976 | 106.1976 | 106.1976 | 98.3591 | 104.9393 | 104.6779 | 104.6367 | 104.743 | 101.1498 | 93.1281 | 106.1058 | 96.8033 | 97.0693 | 95.1064 | 93.7578 | 86.895 | 87.428 | 87.9177 | 104.4165 | 96.5425 | 107.6555
2024-12-14 20:00 | 98.8568 | 99.1042 | 98.9569 | 98.8568 | 95.3174 | 104.4141 | 103.9726 | 104.662 | 94.7243 | 100.4198 | 103.9122 | 103.1864 | 104.7838 | 98.81 | 104.3343 | 97.3595 | 102.6122 | 90.8251 | 91.5327 | 100.6913 | 95.5449 | 91.8671 | 94.1349 | 104.8772 | 91.8534 | 94.602 | 96.6856 | 95.4691 | 90.4242 | 100.4277 | 101.2867 | 101.1865 | 101.0641 | 87.9522 | 100.91 | 91.6457 | 92.1465 | 103.2093 | 90.6258 | 85.3555 | 85.7421 | 104.9102 | 102.3346 | 102.3346 | 101.2086 | 97.7145 | 92.4404 | 92.892 | 103.4525 | 95.3922 | 95.0503 | 95.0392 | 94.9505 | 94.5174 | 95.0392 | 103.4807 | 103.5002 | 103.5002 | 103.5002 | 92.3887 | 92.9966 | 100.1993 | 99.9344 | 94.308 | 93.085 | 101.7994 | 87.8491 | 87.9563 | 97.0909 | 95.6415 | 103.3102 | 103.2145 | 94.1114 | 94.1114 | 103.2455 | 103.3989 | 94.5654 | 98.8463 | 98.1581 | 102.0825 | 96.9666 | 103.3102 | 94.9285 | 95.3047 | 97.6959 | 104.3434 | 106.1937 | 102.5599 | 103.5529 | 95.6117 | 96.5116 | 110.0842 | 93.3672 | 92.6447 | 90.5737 | 97.0291 | 94.7717 | 108.7329 | 92.9599 | 93.7451 | 94.2295 | 92.7122 | 104.8968 | 105.1591 | 103.2145 | 102.4509 | 93.7487 | 94.1114 | 96.4832 | 106.6628 | 105.178 | 104.6787 | 94.2718 | 106.4552 | 103.4454 | 99.003 | 84.5742 | 102.9931 | 94.2963 | 94.67 | 95.9586 | 103.7565 | 104.086 | 92.4811 | 88.9057 | 87.6111 | 96.0706 | 97.7423 | 97.996 | 92.701 | 93.3201 | 95.8964 | 95.8709 | 107.2072 | 105.39 | 105.39 | 93.3186 | 102.9146 | 103.3359 | 103.2145 | 94.1854 | 98.0499 | 108.2389 | 95.4029 | 95.3925 | 98.6126 | 92.5044 | 91.2641 | 93.3481 | 94.681 | 92.0543 | 90.7851 | 95.1792 | 96.0217 | 96.0217 | 101.541 | 97.1314 | 106.2033 | 96.8414 | 101.3616 | 108.9028 | 92.0197 | 92.5399 | 93.7023 | 97.7186 | 103.2589 | 102.9402 | 103.2455 | 102.0335 | 102.0335 | 101.5939 | 101.5939 | 101.5939 | 104.5463 | 104.2774 | 88.7214 | 88.661 | 97.9358 | 98.2729 | 97.439 | 103.3102 | 103.3102 | 104.529 | 91.8218 | 102.9146 | 102.4509 | 108.7557 | 93.1045 | 108.7557 | 102.0335 | 95.5646 | 99.7054 | 89.5606 | 95.8491 | 87.6657 | 87.4401 | 94.1374 | 102.9033 | 102.6942 | 102.4323 | 95.8491 | 95.8491 | 95.8491 | 106.6774 | 106.599 | 106.599 | 106.599 | 98.3847 | 105.0611 | 104.8042 | 104.6929 | 105.0026 | 101.4213 | 93.1045 | 106.4686 | 97.0626 | 97.3303 | 95.1864 | 93.9253 | 87.0658 | 87.5287 | 88.0213 | 104.7633 | 96.8039 | 108.0438
2024-12-14 20:30 | 98.9428 | 99.1871 | 99.042 | 98.9428 | 95.4758 | 104.4574 | 104.0109 | 104.6998 | 94.8781 | 100.489 | 103.8664 | 103.1313 | 104.8455 | 99.1652 | 104.4043 | 97.1727 | 102.7362 | 90.9374 | 91.6509 | 100.879 | 95.6827 | 92.0057 | 94.2771 | 104.8727 | 91.9165 | 94.72 | 96.783 | 95.6038 | 90.6094 | 100.6666 | 101.5291 | 101.445 | 101.3059 | 88.2002 | 101.0971 | 91.7145 | 92.2166 | 103.2282 | 90.8327 | 85.5159 | 85.9034 | 104.923 | 102.3509 | 102.3509 | 101.3384 | 97.7962 | 92.5244 | 92.9782 | 103.7185 | 95.5033 | 95.1832 | 95.1721 | 95.083 | 94.6895 | 95.1721 | 103.49 | 103.5191 | 103.5191 | 103.5191 | 92.49 | 93.0989 | 100.3892 | 100.1182 | 94.3756 | 93.1359 | 101.6901 | 88.1043 | 88.2118 | 97.1398 | 95.7741 | 103.5765 | 103.2275 | 94.1399 | 94.1399 | 103.2762 | 103.8463 | 94.6572 | 98.6441 | 97.9614 | 102.5404 | 96.8617 | 103.5765 | 95.037 | 95.4153 | 97.7157 | 104.4279 | 106.7113 | 102.8276 | 103.7819 | 95.7111 | 96.6467 | 110.2283 | 93.4616 | 92.7036 | 91.0221 | 97.1245 | 94.8417 | 108.7282 | 93.0077 | 93.9125 | 94.3779 | 92.6725 | 104.8866 | 105.1371 | 103.2275 | 102.4688 | 93.7874 | 94.1399 | 96.5767 | 107.1244 | 105.1375 | 104.642 | 94.46 | 106.9729 | 103.7292 | 99.17 | 84.8556 | 103.262 | 94.4275 | 94.802 | 96.0331 | 103.7531 | 104.0677 | 92.2797 | 89.11 | 87.8124 | 96.2188 | 97.7068 | 97.9662 | 92.8398 | 93.4604 | 95.7052 | 95.9844 | 107.2025 | 105.3926 | 105.3926 | 93.3453 | 102.9288 | 103.3535 | 103.2275 | 94.3161 | 98.0083 | 108.6946 | 95.5142 | 95.5036 | 98.694 | 92.6785 | 91.4752 | 93.501 | 95.1498 | 92.2575 | 90.958 | 95.3276 | 96.1464 | 96.1464 | 101.683 | 97.2152 | 106.5876 | 96.8962 | 101.603 | 109.2946 | 92.1075 | 92.6454 | 93.864 | 97.7388 | 103.2896 | 102.9747 | 103.2762 | 102.0548 | 102.0548 | 101.28 | 101.28 | 101.28 | 104.5111 | 104.2445 | 88.4791 | 88.4989 | 98.0614 | 98.073 | 97.5897 | 103.5765 | 103.5765 | 104.5498 | 91.8847 | 102.9288 | 102.4688 | 108.751 | 92.9826 | 108.751 | 102.0548 | 95.7155 | 99.6934 | 89.7276 | 95.983 | 87.7569 | 87.531 | 94.0006 | 102.9156 | 102.7126 | 102.4483 | 95.983 | 95.983 | 95.983 | 107.1773 | 107.102 | 107.102 | 107.102 | 98.4645 | 105.0364 | 104.7719 | 104.7333 | 105.0429 | 101.6295 | 92.9826 | 106.8977 | 97.1413 | 97.4116 | 95.3332 | 94.0289 | 87.1564 | 87.6698 | 88.1691 | 105.0277 | 96.8983 | 108.5052
2024-12-14 21:00 | 98.6659 | 98.9033 | 98.7622 | 98.6659 | 95.345 | 104.4724 | 104.0247 | 104.7044 | 94.7707 | 100.165 | 103.7731 | 103.0231 | 104.6366 | 98.8941 | 104.4118 | 96.9864 | 102.5732 | 90.8772 | 91.5898 | 100.7711 | 95.6007 | 91.9174 | 94.1912 | 104.8497 | 91.847 | 94.6552 | 96.6728 | 95.5244 | 90.5101 | 100.5356 | 101.3984 | 101.3199 | 101.1775 | 88.0701 | 100.9983 | 91.6488 | 92.1503 | 103.1874 | 90.7211 | 85.4263 | 85.8133 | 104.8573 | 102.2689 | 102.2689 | 101.2689 | 97.674 | 92.4175 | 92.8679 | 103.529 | 95.402 | 95.071 | 95.0599 | 94.971 | 94.5571 | 95.0599 | 103.4218 | 103.4377 | 103.4377 | 103.4377 | 92.4089 | 93.0169 | 100.2494 | 99.9745 | 94.3592 | 93.1001 | 101.5219 | 87.971 | 88.0783 | 97.0244 | 95.6508 | 103.3915 | 103.2106 | 94.1504 | 94.1504 | 102.8791 | 103.7236 | 94.6277 | 98.4067 | 97.7551 | 102.463 | 96.8716 | 103.3915 | 94.9374 | 95.3143 | 97.7237 | 104.1886 | 106.3863 | 102.6664 | 103.6056 | 95.5809 | 96.5233 | 110.099 | 93.3189 | 92.643 | 90.9153 | 96.8645 | 94.7539 | 108.7044 | 92.9133 | 94.0145 | 94.4298 | 92.7471 | 104.8773 | 105.1271 | 103.2106 | 102.4443 | 93.7887 | 94.1504 | 96.455 | 106.9978 | 104.99 | 104.5278 | 94.3198 | 106.6473 | 103.5243 | 99.0675 | 84.7113 | 103.0667 | 94.3155 | 94.6899 | 95.9021 | 103.7042 | 103.9951 | 92.1411 | 88.9984 | 87.7025 | 96.0992 | 97.6887 | 97.9423 | 92.7558 | 93.3756 | 95.5538 | 95.8532 | 107.179 | 105.3185 | 105.3185 | 93.2565 | 102.9099 | 103.3396 | 103.2106 | 94.2052 | 97.9821 | 108.2831 | 95.4128 | 95.4023 | 98.5734 | 92.5779 | 91.3583 | 93.4099 | 95.0382 | 92.1769 | 90.8616 | 95.262 | 96.0193 | 96.0193 | 101.5533 | 96.9517 | 106.3011 | 96.7748 | 101.4691 | 108.9439 | 92.0365 | 92.5615 | 93.7734 | 97.7415 | 102.8925 | 102.5859 | 102.8791 | 102.0334 | 102.0334 | 100.9586 | 100.9586 | 100.9586 | 104.4052 | 104.1475 | 88.7803 | 88.7875 | 97.9231 | 97.8705 | 97.482 | 103.3915 | 103.3915 | 104.4907 | 91.8153 | 102.9099 | 102.4443 | 108.7271 | 92.8721 | 108.7271 | 102.0334 | 95.5837 | 99.6598 | 89.6312 | 95.8759 | 87.6374 | 87.4119 | 93.8573 | 102.8742 | 102.6728 | 102.4109 | 95.8759 | 95.8759 | 95.8759 | 106.8456 | 106.7734 | 106.7734 | 106.7734 | 98.1864 | 104.9469 | 104.679 | 104.3358 | 105.0462 | 101.4669 | 92.8721 | 106.5957 | 97.0235 | 97.2927 | 95.2147 | 93.9451 | 87.0378 | 87.5781 | 88.0762 | 104.8282 | 96.7869 | 108.1027
2024-12-14 21:30 | 98.4922 | 98.7171 | 98.5815 | 98.4922 | 95.4724 | 104.5162 | 104.0569 | 104.754 | 94.9407 | 99.9421 | 103.7899 | 103.0338 | 104.3011 | 98.6091 | 104.4924 | 97.0921 | 102.3324 | 91.1536 | 91.8656 | 100.6314 | 95.9126 | 92.1444 | 94.4107 | 104.9498 | 92.0593 | 94.9345 | 96.8272 | 95.7728 | 90.6427 | 100.4329 | 101.2682 | 101.1779 | 101.0452 | 88.235 | 100.853 | 91.8719 | 92.3679 | 103.2908 | 90.906 | 85.5114 | 85.8992 | 104.8988 | 102.2753 | 102.2753 | 101.1175 | 97.8169 | 92.7128 | 93.1465 | 103.3387 | 95.5735 | 95.2256 | 95.2145 | 95.1252 | 94.6789 | 95.2145 | 103.4768 | 103.4506 | 103.4506 | 103.4506 | 92.5968 | 93.2063 | 100.2141 | 99.9488 | 94.7402 | 93.435 | 101.5825 | 88.1304 | 88.2379 | 97.1888 | 95.5737 | 103.2008 | 103.3072 | 94.5773 | 94.5773 | 102.4883 | 103.4494 | 94.9643 | 98.4801 | 97.8589 | 102.2427 | 97.0118 | 103.2008 | 95.1065 | 95.4854 | 97.9379 | 103.7726 | 106.0249 | 102.4737 | 103.4224 | 95.7594 | 96.4499 | 110.0229 | 93.4753 | 92.9059 | 91.1205 | 96.7473 | 94.8885 | 108.8081 | 93.0721 | 94.0984 | 94.5596 | 93.402 | 104.9572 | 105.2148 | 103.3072 | 102.5595 | 94.232 | 94.5773 | 96.6246 | 106.715 | 104.9639 | 104.5345 | 94.433 | 106.2883 | 103.3506 | 98.9601 | 84.8653 | 102.9121 | 94.4679 | 94.8434 | 96.0975 | 103.7981 | 104.0889 | 92.2661 | 89.1802 | 87.8817 | 96.1569 | 97.862 | 98.1218 | 92.9724 | 93.5934 | 95.3634 | 96.0128 | 107.2813 | 105.3468 | 105.3468 | 93.4773 | 103.0136 | 103.4348 | 103.3072 | 94.297 | 98.1512 | 107.935 | 95.5841 | 95.5738 | 98.7201 | 92.7453 | 91.5456 | 93.591 | 95.2526 | 92.2615 | 90.9578 | 95.5347 | 96.1633 | 96.1633 | 101.476 | 96.8064 | 106.0022 | 96.9382 | 101.4135 | 108.6314 | 92.137 | 92.6664 | 93.9444 | 97.9514 | 102.5016 | 102.21 | 102.4883 | 102.1607 | 102.1607 | 100.5747 | 100.5747 | 100.5747 | 104.4247 | 104.1724 | 90.0183 | 90.0048 | 98.0688 | 97.9885 | 97.4019 | 103.2008 | 103.2008 | 104.5428 | 92.0275 | 103.0136 | 102.5595 | 108.8309 | 92.7905 | 108.8309 | 102.1607 | 95.7192 | 99.8354 | 89.7312 | 96.0667 | 87.8011 | 87.5752 | 94.0039 | 102.9683 | 102.7877 | 102.5306 | 96.0667 | 96.0667 | 96.0667 | 106.4936 | 106.4205 | 106.4205 | 106.4205 | 98.0318 | 105.0215 | 104.7517 | 103.9596 | 105.1036 | 101.3756 | 92.7905 | 106.2638 | 97.1688 | 97.4381 | 95.2718 | 94.1367 | 87.2003 | 87.6383 | 88.1467 | 104.6283 | 96.9397 | 107.7548
2024-12-14 22:00 | 94.8974 | 95.1018 | 94.9773 | 94.8974 | 92.2913 | 101.1789 | 100.7632 | 101.3846 | 91.7752 | 96.2037 | 100.3335 | 99.5991 | 100.1408 | 94.8062 | 101.1561 | 94.124 | 98.3744 | 87.9971 | 88.6758 | 96.8513 | 92.8312 | 89.283 | 91.3991 | 101.4542 | 89.1655 | 91.8296 | 93.5059 | 92.6986 | 87.8611 | 96.5917 | 97.3935 | 97.2455 | 97.1707 | 85.4672 | 97.058 | 88.986 | 89.4554 | 99.869 | 87.7154 | 83.0011 | 83.3639 | 101.3523 | 98.8353 | 98.8353 | 97.5953 | 94.4232 | 88.5755 | 89.0783 | 99.4799 | 92.4093 | 92.0585 | 92.048 | 91.9639 | 91.4982 | 92.048 | 99.9998 | 99.934 | 99.934 | 99.934 | 89.6378 | 90.2143 | 96.5952 | 96.3582 | 91.7284 | 90.5017 | 98.3607 | 85.3647 | 85.4689 | 94.0782 | 92.1911 | 99.3705 | 99.9361 | 91.6187 | 91.6187 | 98.5323 | 98.6822 | 91.9045 | 95.3883 | 94.84 | 97.7557 | 93.9223 | 99.3705 | 91.9732 | 92.327 | 94.8311 | 99.7269 | 101.9412 | 98.7939 | 99.6982 | 92.1018 | 93.0161 | 106.098 | 90.6189 | 89.9758 | 88.337 | 93.3306 | 91.8617 | 105.1841 | 90.0947 | 91.4274 | 91.7889 | 90.612 | 101.4849 | 101.7123 | 99.9361 | 99.2082 | 91.2938 | 91.6187 | 93.422 | 101.7973 | 101.3868 | 101.0056 | 91.2508 | 102.1927 | 99.4963 | 95.3182 | 82.3029 | 99.0927 | 91.3445 | 91.6983 | 92.4093 | 100.3736 | 100.623 | 89.5628 | 85.0045 | 83.0014 | 92.8621 | 94.7705 | 95.0133 | 90.0957 | 90.6584 | 92.1707 | 92.419 | 103.7081 | 101.7627 | 101.7627 | 90.4751 | 99.6509 | 100.0667 | 99.9361 | 91.2595 | 95.0235 | 103.7097 | 92.4195 | 92.4096 | 95.3061 | 89.7576 | 88.5579 | 90.5781 | 92.3429 | 89.3566 | 88.0966 | 92.1732 | 92.6241 | 92.6241 | 97.8632 | 93.3384 | 101.9257 | 93.6329 | 97.7101 | 104.488 | 88.8198 | 89.378 | 90.9048 | 94.8392 | 98.5451 | 98.279 | 98.5323 | 98.821 | 98.821 | 96.9164 | 96.9164 | 96.9164 | 100.921 | 100.6874 | 87.7186 | 87.6731 | 94.464 | 94.9765 | 93.8931 | 99.3705 | 99.3705 | 101.0263 | 89.1355 | 99.6509 | 99.2082 | 105.2061 | 89.8259 | 105.2061 | 98.821 | 92.554 | 96.6462 | 87.0313 | 93.0232 | 84.4475 | 84.2301 | 91.1595 | 99.5463 | 99.4017 | 99.1668 | 93.0232 | 93.0232 | 93.0232 | 102.3816 | 102.3151 | 102.3151 | 102.3151 | 94.4673 | 101.5395 | 101.2831 | 99.9016 | 101.704 | 97.6879 | 89.8259 | 102.1663 | 93.8159 | 94.0704 | 92.0074 | 91.0945 | 83.8696 | 85.0562 | 85.536 | 100.7018 | 93.6065 | 103.5439
2024-12-14 22:30 | 94.3438 | 94.5328 | 94.4208 | 94.3438 | 92.3794 | 101.1346 | 100.7155 | 101.3341 | 92.2203 | 95.5822 | 100.2225 | 99.4718 | 99.5396 | 94.2718 | 101.1335 | 94.5574 | 97.8546 | 87.8558 | 88.5198 | 96.4154 | 92.7479 | 89.2269 | 91.3583 | 101.3133 | 89.4392 | 92.935 | 93.4221 | 92.6158 | 87.793 | 96.1145 | 96.9183 | 96.7654 | 96.7002 | 85.4801 | 96.6159 | 89.1718 | 89.6393 | 99.8486 | 87.7442 | 82.8997 | 83.2609 | 101.373 | 98.678 | 98.678 | 97.3359 | 94.2666 | 88.3578 | 88.8597 | 98.9954 | 92.4103 | 92.1021 | 92.0916 | 92.007 | 91.6173 | 92.0916 | 99.8704 | 99.7759 | 99.7759 | 99.7759 | 89.6859 | 90.26 | 96.2924 | 96.0671 | 93.4203 | 91.7877 | 98.4313 | 85.3931 | 85.4973 | 94.1986 | 91.8173 | 98.8958 | 99.9084 | 93.8466 | 93.8466 | 97.7039 | 98.1347 | 93.3024 | 95.6658 | 95.1601 | 97.1517 | 93.991 | 98.8958 | 91.9732 | 92.3278 | 94.9029 | 99.1357 | 101.3441 | 98.3705 | 99.293 | 91.8782 | 92.6428 | 105.6716 | 90.514 | 90.7241 | 88.332 | 92.8307 | 91.8396 | 105.0379 | 90.2415 | 91.0985 | 91.5473 | 92.8891 | 101.4599 | 101.7015 | 99.9084 | 99.1947 | 93.385 | 93.8466 | 93.3787 | 101.2326 | 101.1894 | 100.8486 | 91.3665 | 101.598 | 99.0433 | 94.9105 | 82.2805 | 98.6621 | 91.3883 | 91.742 | 92.1717 | 100.3274 | 100.5636 | 89.6735 | 84.9881 | 82.956 | 92.5872 | 94.8407 | 95.0844 | 90.0661 | 90.624 | 91.7925 | 92.1887 | 103.564 | 101.8231 | 101.8231 | 91.1703 | 99.6279 | 100.0399 | 99.9084 | 91.1681 | 95.0819 | 103.0683 | 92.42 | 92.4106 | 95.1549 | 89.7662 | 88.5849 | 90.619 | 92.3377 | 89.2171 | 87.9742 | 91.9423 | 92.3868 | 92.3868 | 97.4705 | 92.8116 | 101.3591 | 93.5638 | 97.3724 | 103.8481 | 88.9264 | 89.4873 | 90.9666 | 94.9092 | 97.7166 | 97.4696 | 97.7039 | 98.8146 | 98.8146 | 96.2255 | 96.2255 | 96.2255 | 100.7832 | 100.5604 | 90.5072 | 90.4962 | 94.2209 | 95.2535 | 93.5061 | 98.8958 | 98.8958 | 101.0153 | 89.4093 | 99.6279 | 99.1947 | 105.0599 | 89.6056 | 105.0599 | 98.8146 | 92.6239 | 96.7223 | 86.9363 | 92.9897 | 84.2425 | 84.0257 | 91.2542 | 99.4378 | 99.3766 | 99.1507 | 92.9897 | 92.9897 | 92.9897 | 101.7847 | 101.7199 | 101.7199 | 101.7199 | 93.9174 | 101.4862 | 101.2331 | 99.1531 | 101.65 | 97.3346 | 89.6056 | 101.5851 | 93.6689 | 93.9243 | 91.735 | 91.1373 | 83.6661 | 84.9608 | 85.4406 | 100.1997 | 93.5118 | 102.9076
2024-12-14 23:00 | 92.3647 | 92.5405 | 92.4365 | 92.3647 | 90.6265 | 99.1989 | 98.7735 | 99.399 | 90.4253 | 93.5167 | 98.2831 | 97.5269 | 97.4565 | 92.3102 | 99.1126 | 92.7368 | 95.8638 | 86.1283 | 86.7935 | 94.5254 | 91.0755 | 87.6239 | 89.6953 | 99.3807 | 87.7476 | 91.048 | 91.765 | 90.9462 | 86.1723 | 94.2413 | 95.032 | 94.9001 | 94.8209 | 83.9625 | 94.726 | 87.4957 | 87.9576 | 97.9204 | 86.1706 | 81.3522 | 81.7073 | 99.3655 | 96.6706 | 96.6706 | 96.2704 | 92.7444 | 86.6778 | 87.1738 | 97.0433 | 90.7481 | 90.4151 | 90.4047 | 90.3221 | 89.8857 | 90.4047 | 97.8648 | 97.8334 | 97.8334 | 97.8334 | 88.0276 | 88.5969 | 94.4498 | 94.2321 | 91.4732 | 89.9202 | 96.4873 | 83.8872 | 83.9896 | 92.3663 | 90.0271 | 96.9538 | 98.0062 | 91.867 | 91.867 | 95.4919 | 96.3382 | 91.3971 | 93.7215 | 93.2753 | 95.5051 | 92.3345 | 96.9538 | 90.3663 | 90.676 | 93.2058 | 97.0185 | 99.2335 | 96.4824 | 97.3485 | 90.1563 | 90.8358 | 103.6156 | 88.7633 | 88.9313 | 86.7381 | 90.8804 | 90.1812 | 103.0344 | 88.5086 | 89.5645 | 89.942 | 90.8794 | 99.5256 | 99.7689 | 98.0062 | 97.3167 | 91.406 | 91.867 | 91.6641 | 99.3793 | 99.1607 | 98.858 | 89.6312 | 99.4788 | 97.0781 | 93.0588 | 80.8258 | 96.7148 | 89.7118 | 90.0603 | 90.4596 | 98.3997 | 98.6224 | 88.0177 | 83.4162 | 81.3907 | 90.8515 | 93.1731 | 93.41 | 88.4099 | 88.9649 | 89.7983 | 90.452 | 101.5886 | 99.8008 | 99.8008 | 89.3086 | 97.7364 | 98.1275 | 98.0062 | 89.4296 | 93.3935 | 100.9035 | 90.758 | 90.7484 | 93.6351 | 88.1214 | 86.9912 | 88.9534 | 90.6715 | 87.5379 | 86.3387 | 90.2208 | 90.6425 | 90.6425 | 95.5694 | 90.8698 | 99.259 | 91.8804 | 95.4769 | 101.4728 | 87.2487 | 87.7983 | 89.2906 | 93.2096 | 95.5044 | 95.2738 | 95.4919 | 96.9585 | 96.9585 | 93.9182 | 93.9182 | 93.9182 | 98.8119 | 98.5971 | 88.526 | 88.4396 | 92.4326 | 93.3614 | 91.6846 | 96.9538 | 96.9538 | 99.0195 | 87.7182 | 97.7364 | 97.3167 | 103.0559 | 87.7754 | 103.0559 | 96.9585 | 90.8668 | 94.995 | 85.3248 | 91.2654 | 82.6637 | 82.4509 | 89.5353 | 97.4491 | 97.471 | 97.2693 | 91.2654 | 91.2654 | 91.2654 | 99.658 | 99.5967 | 99.5967 | 99.5967 | 91.9522 | 99.57 | 99.3037 | 96.8538 | 99.7199 | 95.4487 | 87.7754 | 99.4689 | 92.2356 | 92.4304 | 90.0153 | 89.4673 | 82.098 | 83.4388 | 83.8963 | 98.2137 | 91.8757 | 100.7469
2024-12-14 23:30 | 91.8939 | 92.0545 | 91.9551 | 91.8939 | 90.8503 | 99.5344 | 99.104 | 99.7285 | 90.6706 | 93.0491 | 98.7608 | 97.9518 | 97.3068 | 91.9932 | 99.4792 | 92.4716 | 95.6559 | 85.9724 | 86.6423 | 94.2706 | 91.2567 | 87.7832 | 89.8518 | 99.792 | 87.8331 | 91.1735 | 91.8403 | 91.1278 | 86.1596 | 93.9452 | 94.7426 | 94.6073 | 94.5295 | 84.1324 | 94.4696 | 87.6226 | 88.0841 | 98.1706 | 86.2432 | 81.21 | 81.5694 | 99.5754 | 96.837 | 96.837 | 95.5231 | 92.7281 | 86.5361 | 87.0359 | 96.7374 | 90.9165 | 90.6287 | 90.6183 | 90.5348 | 90.1802 | 90.6183 | 98.0841 | 97.9592 | 97.9592 | 97.9592 | 88.1597 | 88.7305 | 94.1952 | 94.0168 | 91.5198 | 89.9496 | 96.6773 | 84.1283 | 84.2309 | 92.5135 | 89.7925 | 96.6529 | 98.2938 | 91.8738 | 91.8738 | 94.7578 | 95.9528 | 91.4976 | 93.4085 | 93.0063 | 95.2413 | 92.6454 | 96.6529 | 90.5299 | 90.8435 | 93.4548 | 96.275 | 98.8173 | 96.2083 | 96.9958 | 90.0403 | 90.6098 | 103.4033 | 88.8188 | 88.9876 | 86.9329 | 90.4651 | 90.219 | 103.4607 | 88.5354 | 90.2492 | 90.4645 | 90.8974 | 99.8156 | 100.063 | 98.2938 | 97.5869 | 91.3945 | 91.8738 | 91.7775 | 98.9818 | 99.4888 | 99.2102 | 89.9713 | 99.0642 | 96.8139 | 92.8043 | 80.9734 | 96.4769 | 89.9265 | 90.2745 | 90.3427 | 98.6701 | 98.8774 | 87.8006 | 83.4066 | 81.3233 | 90.631 | 93.4533 | 93.6804 | 88.6169 | 89.15 | 89.9203 | 90.3243 | 102.009 | 99.9964 | 99.9964 | 89.3547 | 98.0183 | 98.4223 | 98.2938 | 89.4228 | 93.6628 | 100.4403 | 90.9262 | 90.9168 | 93.6305 | 88.1868 | 87.0766 | 89.0518 | 90.8752 | 87.4762 | 86.257 | 90.094 | 90.507 | 90.507 | 95.3315 | 90.4223 | 98.9209 | 91.9586 | 95.1908 | 101.0689 | 87.4971 | 88.0564 | 89.3862 | 93.4568 | 94.7702 | 94.5579 | 94.7578 | 97.2205 | 97.2205 | 93.7691 | 93.7691 | 93.7691 | 99.1678 | 98.953 | 88.7203 | 88.4892 | 92.2956 | 93.1113 | 91.4313 | 96.6529 | 96.6529 | 99.2408 | 87.8037 | 98.0183 | 97.5869 | 103.4824 | 88.0536 | 103.4824 | 97.2205 | 91.0533 | 95.2098 | 85.2651 | 91.4207 | 82.5573 | 82.3448 | 89.4597 | 97.7349 | 97.7286 | 97.5319 | 91.4207 | 91.4207 | 91.4207 | 99.2425 | 99.1846 | 99.1846 | 99.1846 | 91.4794 | 100.1673 | 99.8839 | 96.4542 | 100.0527 | 95.2841 | 88.0536 | 99.1206 | 92.2355 | 92.4293 | 89.7968 | 89.602 | 81.9924 | 83.352 | 83.8154 | 97.8905 | 91.9374 | 100.2902
2024-12-14 23:59 | 93.4274 | 93.5846 | 93.4918 | 93.4274 | 92.0796 | 101.4515 | 101.0406 | 101.6408 | 91.6901 | 94.5861 | 100.6597 | 99.8314 | 98.813 | 93.3517 | 101.4314 | 94.5661 | 97.1607 | 87.576 | 88.243 | 95.78 | 92.8184 | 89.359 | 91.3988 | 101.6991 | 89.3015 | 91.9335 | 93.4319 | 92.6866 | 87.6912 | 95.4243 | 96.2173 | 96.0714 | 96.01 | 85.6948 | 95.9831 | 89.1194 | 89.5829 | 100.0246 | 87.8591 | 82.8029 | 83.1599 | 101.4365 | 98.6731 | 98.6731 | 97.7621 | 94.6154 | 88.1726 | 88.6666 | 98.1727 | 92.3606 | 91.9664 | 91.9559 | 91.8721 | 91.3277 | 91.9559 | 99.9889 | 99.8439 | 99.8439 | 99.8439 | 89.8017 | 90.3411 | 95.6887 | 95.5059 | 92.0353 | 90.7861 | 98.65 | 85.7058 | 85.8104 | 94.3041 | 91.3524 | 98.0855 | 100.1574 | 92.2637 | 92.2637 | 96.2267 | 97.258 | 92.1382 | 95.4741 | 95.0867 | 96.5319 | 94.4609 | 98.0855 | 91.9724 | 92.2873 | 95.1795 | 97.7798 | 100.2432 | 97.6262 | 98.4296 | 91.638 | 92.1545 | 105.1572 | 90.2404 | 90.1514 | 88.784 | 91.9581 | 91.8041 | 105.438 | 90.0019 | 91.9243 | 92.1378 | 91.2755 | 101.6882 | 101.9358 | 100.1574 | 99.4318 | 91.7418 | 92.2637 | 93.2449 | 100.3282 | 101.3261 | 101.0723 | 91.0652 | 100.4977 | 98.2842 | 94.3368 | 82.4659 | 97.9456 | 91.2498 | 91.6049 | 91.9664 | 100.5486 | 100.7619 | 89.9058 | 85.3126 | 83.4293 | 92.2464 | 95.2429 | 95.4586 | 90.1706 | 90.7008 | 91.499 | 91.9103 | 103.9585 | 101.8578 | 101.8578 | 90.5108 | 99.874 | 100.2923 | 100.1574 | 90.8902 | 95.4543 | 101.8599 | 92.3709 | 92.3609 | 95.5485 | 89.7287 | 88.6624 | 90.5664 | 92.8102 | 89.0137 | 87.8189 | 91.6811 | 92.0842 | 92.0842 | 96.9567 | 91.9415 | 100.3877 | 93.4871 | 96.6822 | 102.6139 | 88.6727 | 89.226 | 90.87 | 95.1801 | 96.2392 | 96.0311 | 96.2267 | 99.0551 | 99.0551 | 95.2266 | 95.2266 | 95.2266 | 101.0341 | 100.8222 | 89.1339 | 88.8979 | 93.8989 | 95.1909 | 92.9822 | 98.0855 | 98.0855 | 101.1017 | 89.2714 | 99.874 | 99.4318 | 105.46 | 89.7014 | 105.46 | 99.0551 | 92.3296 | 96.9745 | 86.8346 | 92.864 | 84.0223 | 83.806 | 91.4327 | 99.6531 | 99.5781 | 99.3826 | 92.864 | 92.864 | 92.864 | 100.6757 | 100.6204 | 100.6204 | 100.6204 | 93.0202 | 102.1143 | 101.8381 | 97.9582 | 101.9567 | 96.7379 | 89.7014 | 100.5701 | 94.2216 | 94.3272 | 91.3973 | 91.1657 | 83.4473 | 84.939 | 85.3989 | 99.333 | 93.5731 | 101.7117
Nota:

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-14 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 09:30 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | 16.5147 | 16.5147 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | 16.5147 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | -0.017749 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147 | 16.5147
2024-12-14 10:00 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | 17.3281 | 17.3281 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | 17.3281 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | -0.015319 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281 | 17.3281
2024-12-14 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:

## OBS
sábado, 14 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca, Las Flores, Chilca 1 TV; de las CC.HH. Carpapata y Pías; y de las Centrales de Electro Oriente.
2 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.

## CONCLUSIONES
sábado, 14 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe