## EVENTOS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 15/12/2024 17:18:39 | 15/12/2024 17:30:00 | RECIERRE NO EXITOSO DE LA LÍNEA L-5034 (POROMA - OCOÑA) DE 500 kV | 234.5 | SI | 500
FALLA | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 15/12/2024 17:37:00 | 15/12/2024 17:55:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5034 (POROMA - OCOÑA) DE 500 kV | 10.8 | SI | 500
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 15/12/2024 20:50:00 | 15/12/2024 20:52:00 | DESCONEXIÓN LA LÍNEA L-6027 (PUNO – POMATA) DE 60 KV | 5.1 | SI | 60
FALLA | ENGIE | YUNCÁN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 15/12/2024 11:36:00 | 15/12/2024 14:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. YUNCÁN |  | NO | 0
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 15/12/2024 14:00:00 | 16/12/2024 15:49:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 15/12/2024 18:45:00 | 15/12/2024 20:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC | SVC-2 | 15/12/2024 02:11:43 | 15/12/2024 02:41:58 | DESCONEXIÓN DEL SVC DE LA S.E.CHICLAYO OESTE |  | NO | 0
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | TRANSFORMADOR 3D | T3-261 | 15/12/2024 06:33:00 | 15/12/2024 18:39:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE L-6508 (HUARANGO - TACAMA) DE 60 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 15 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. RESTITUCIÓN | CH | CENTRAL | Según el informe enviado para el PDI_1112 el G2 de CH Restitución está limitado a 70MW por mejora del terminal externo, fase "R", del cable 220 kV.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | limitación máxima para las unidades de la CH Cerro del Águila mientras se encuentren conectadas al AGC, la cual ya se ha informado en los correos precedentes.Máximo AGC G1: 180 MW, Máximo AGC G2: 193 MW, Máximo AGC G3: 180 MW
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a 246 MW debido a falla de inyectores del G5.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 06:00 a 22:00 horas.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CE | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 08/12/2024: La Central Eolica Wayra Extensión se encuentra limitada a 118 MW con 20 unidades en servicio, los 10 restantes continua en revisión, el ingreso se informará oportunamente.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
15/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 20:39 | Reemplazo de inyector N°1. | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12601 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 19:34 | Cambio de rele de proteccion de transformador N°1. | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12604 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 15/12/2024 23:48 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos en el rio. | 42.6 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | FALLA EN BARRA 10 KV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervencion estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 15/12/2024 07:35 | 15/12/2024 17:48 | INSPECCION UNIDAD FRANCIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | L-1001 | 15/12/2024 07:47 | 15/12/2024 17:21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1224 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:20 | Mantenimiento electromecanico Tipo 3: Turbina / Valvula de entrada / Generador sincrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 15/12/2024 00:20 | 16/12/2024 00:00 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento preventivo | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 15/12/2024 08:42 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecanico Tipo 3: Turbina / Valvula de entrada / Generador sincrono / Servicios auxiliares | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 09:50 | LIMITADO A UNA GENERACION MAXIMA DE 70 MW | 4 | P | E/S | N | OTROS | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 15/12/2024 00:11 | 15/12/2024 09:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 15/12/2024 09:50 | 16/12/2024 00:00 | LIMITADO A UNA GENERACION MAXIMA DE 72 MW | 2 | P | E/S | N | OTROS | 9 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por falla interna interruptor 5653 Montalvo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 05 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
ENGIE | YUNCAN | G3 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 11:30 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 15/12/2024 14:31 | 15/12/2024 16:39 | VERIFICACION DE PARAMETROS | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | TP-A005-60MVA | 15/12/2024 06:00 | 15/12/2024 10:00 | Mantenimiento correctivo por excesiva suciedad en equipos de patio de llaves. | 30 | P | F/S | S | CORR. | 14614 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | TP-A026-30MVA | 15/12/2024 06:00 | 15/12/2024 14:00 | Mantenimiento correctivo en interruptor 138 kV IN-A024 del transformador TP-A026 y mantenimiento electromecanico. | 10 | P | F/S | S | CORR. | 14615 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | TP-A050 | 15/12/2024 06:00 | 15/12/2024 10:00 | Reponer y realizar la conexion de un cable de 10 kV en la fase R del transformador TPA-050 hacia la Barra B y mantenimiento preventivo en equipos de patio de llaves. | 30 | P | F/S | S | CORR. | 14770 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 15/12/2024 07:02 | 15/12/2024 13:00 | Inspeccion de rodetes, tableros y limpieza de carbones | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 15/12/2024 13:10 | 15/12/2024 16:38 | Inspeccion de cojinetes, mantenimiento de equipos menores | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 16:56 | EL COMPENSADOR SVC SE ENCUENTRA INDISPONIBLE DESDE EL 27.11 POR EMERGENCIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 15/12/2024 17:25 | 15/12/2024 17:31 | BCS-5982 en ByPass a solicitud de COES por reestablecimiento de la Linea L-5034. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 15/12/2024 17:53 | 15/12/2024 17:57 | BCS-5982 en ByPass a solicitud de COES por reestablecimiento de la Linea L-5034. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Cambio de inyector 5BI por fuga de aceite. | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por vaciado de pique para Cambio de inyector 5BI | 44.4 | P | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Montaje de compuerta de descarga N°2 Reservorio San Diego R1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 15/12/2024 18:26 | 15/12/2024 18:58 | Inconvenientes en el arranque por fuga de aire en el compresor del sistema de frenado. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 15/12/2024 22:52 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos en el rio. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 15/12/2024 22:52 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos en el rio. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 15/12/2024 22:56 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos en el rio. | 15.76 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 15/12/2024 23:24 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos en el rio. | 14.41 | F | F/S | N | OTROS | 26 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 15/12/2024 08:00 | 15/12/2024 13:00 | INSPECCION TRIMESTRAL DE LA LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20659 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 09:33 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrogeno en tuberia de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARANGAL | TR1 220/60 | 15/12/2024 09:00 | 15/12/2024 17:00 | CAMBIO Y PRUEBAS DE RELE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13352 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 15/12/2024 08:00 | 15/12/2024 16:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV+ LIMPIEZA DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | DISPONIBLE CON RESTRICCION PARA REALIZAR CAMBIO DE TAP DE LA POSICION 13 A POSICION 14, LA CUAL SE DEBE REALIZAR CON MANIVELA. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA, SE DESMONTARA Y SERA ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICA EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 15/12/2024 02:46 | 15/12/2024 08:33 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_60KV. (R0100609) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 15/12/2024 02:46 | 15/12/2024 08:32 | LADO 60 KV_POA: RETIRO DEL BAIPAS AL INTERRUPTOR IN-6286, ACTIVIDAD CON BARRA A DE 60 KV FUERA DE SERVICIO. (R0100609) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 15/12/2024 02:46 | 15/12/2024 08:32 | MP RENOVACION DE GRASA SILICONA EN CADENAS DE LOS PORTICOS DE LA CL-T93 LADO 60KV. (R0111473) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 15/12/2024 02:46 | 15/12/2024 08:32 | MP RENOVACION DE GRASA SILICONA EN 20 CADENAS DE LOS PORTICOS DE LA CL-T93 LADO 220 KV. REQUIERE BARRA B DE 220 KV FUERA DE SERVICIO. (R0109746) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 15/12/2024 02:46 | 15/12/2024 08:32 | LADO 220KV: MP 3A RETIRO GRASA SILICONA. (R0103600) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 15/12/2024 02:48 | 15/12/2024 08:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261. (R0109746) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 15/12/2024 05:28 | 15/12/2024 17:28 | PE-AMP21 : REPOSICION DE LA LINEA A NUEVA TORRE T035N, TENDIDO, REGULADO Y GRAPADO DE CONDUCTOR DE LA TORRE T-001 A T-002 (L2091), T-024(L2091) A T-039(L2090) A T035NN(L2091), INCLUYE LA INSTALACION DE PUENTES ELECTRICOS. (R0113248) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 15/12/2024 05:28 | 15/12/2024 17:28 | PE-AMP21 : PRUEBAS DE PARAMETROS DEL TERCER CIRCUITO L-2305 (CHILCA-INDEPENDENCIA) DE TORRE T-77 A T-259. (R0113282) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 15/12/2024 05:28 | 15/12/2024 17:28 | MP 30M RENOVACION DE SILICONA EN AISLADORES DE VIDRIO DE TORRE T-136 A T-244. (R0106668) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | SE. CHILCA REP 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA POR SECCIONADOR SB-3547 INDISPONIBLE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2091 | 15/12/2024 13:47 | 15/12/2024 16:50 | PE-AMP21: PRUEBAS DE PARAMETROS DEL TERCER CIRCUITO L-2305 (CHILCA-INDEPENDENCIA) DE TORRE T-77 A T-259. (R0113282) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11581 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SSEE | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 17:00 | PROTECCION 87B Y 50BF DE LADO 220 KV Y 60 KV DESHABILITADA DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. INDEPENDENCIA HASTA EL 15.12.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261 | 15/12/2024 06:12 | 15/12/2024 18:36 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE.INDEPENDENCIA LADO 220/60/10 KV DEL T3-261, PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCION 50BF, PRUEBAS DE REGULACION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0113396) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6029 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SSEE | 15/12/2024 17:00 | 16/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B Y 50BF DE LADO 220 KV Y 60 KV DESHABILITADA DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. INDEPENDENCIA HASTA EL 17.12.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:30 HORAS. (R0113125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2218 | 15/12/2024 15:15 | 15/12/2024 17:00 | HABILITACION DEL CANAL DE TELEPROTECCION HACIA CAMPO ARMI?O, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EL DOMINGO 15/12 DESDE LAS 13:00 HRS HASTA 14:30 HRS. COMO MEDIDA DE MITIGACION DEL RIESGO SE ASEGURARA TENER ABIERTO LAS BORNERAS SECCIONABLES EN EL LADO DEL RELE ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD. (R0116405) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 473 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2219 | 15/12/2024 15:15 | 15/12/2024 17:00 | HABILITACION DEL CANAL DE TELEPROTECCION HACIA CAMPO ARMI?O, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EL DOMINGO 15/12 DESDE LAS 14:30 HRS HASTA 16 HRS. COMO MEDIDA DE MITIGACION DEL RIESGO SE ASEGURARA TENER ABIERTO LAS BORNERAS SECCIONABLES EN EL LADO DEL RELE ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD. (R0116407) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 474 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 17:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJES DE AT(220 KV), MT(138 KV) Y BT(66 KV), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DEL T64-216, (EL T64-216 YA CUENTA CON SU INTERRUPTOR DE LADO 220KV). (R0081138) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 15/12/2024 17:00 | 16/12/2024 00:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJES DE AT(220 KV), MT(138 KV) Y BT(66 KV), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DEL T64-216, (EL T64-216 YA CUENTA CON SU INTERRUPTOR DE LADO 220KV). (R0081138) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-25 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | BC-25 INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A QUE EL MANDO SINCRONIZADO SE ENCUENTRA OBSERVADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17015 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-TR4 | 15/12/2024 09:25 | 15/12/2024 18:00 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA CELDA 220KV (INTERRUPTOR Y SECCIONADORES), ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0105698) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 594 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 15/12/2024 09:26 | 15/12/2024 11:44 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR4. (R0105698) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 15/12/2024 12:30 | 15/12/2024 14:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR4. (R0105698) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2233 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 06:30 | INSTALAR RELE DE PROTECCION PL2 REPARADO. (R0113046) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1144 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 15/12/2024 08:06 | 15/12/2024 16:13 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA EN FAJA DE SERVIDUMBRE DE POSTE P-302. (R0112489) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 15:30 | PRUEBAS DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | PRUEBA | 21890 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 15/12/2024 05:02 | 15/12/2024 18:09 | REEMPLAZO DE FO-OPGW TRAMO E-256 A E291 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14008 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMA DE LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE EN FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PMU PL2 AVERIADO. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | SECCIONADOR SA-5117 TIENE EL EJE TRANSMISION PRINCIPAL FASE R ROTO. INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 08:20 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, EL RIESGO SE MINIMIZA ABRIENDO LOS CIRCUITOS DE DISPARO DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA RELE DE PROTECCION DONDE SE REALICE LA PRUEBA, PRIMERO SE INTERVIENE EN EL RELE PRINCIPAL Y LUEGO EN EL RELE DE RESPALDO. (R0113229) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 08:20 | MANTENIMIENTO DE 6 A?OS DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR (R0109283), CELDA 500KV (R0109282), CELDA 220KV (R0109281) Y BARRA NEUTRO (R0106732). ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, PREVIAMENTE SE APERTURAN LOS ARRANQUES 50BF HACIA EL 87B. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T133-523_220 kV | 15/12/2024 08:29 | 15/12/2024 12:55 | REFUERZOS: CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR SB-9189. (R0111398) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23305 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T133-523 | 15/12/2024 08:29 | 15/12/2024 16:00 | REFUERZOS: CORRECCION DEL PUNTO CALIENTE EN EL BUJE 73KV FASE R . (R0116269) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23303 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 15/12/2024 08:55 | 15/12/2024 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL SB-9189 DEL AT133. (R0111398) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 15/12/2024 13:24 | 15/12/2024 17:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL SA-9187 DEL AT133. (R0111396) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T133-523_220 kV | 15/12/2024 13:30 | 15/12/2024 16:00 | REFUERZOS: CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR SA-9187. REQUIERE BARRA A DE SE CHILCA CTM 220 FUERA DE SERVICIO. (R0111396) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23305 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): INSTALACION DEL CONTRA CONTACTO DEL SECCIONADOR EN LA BARRA, CORTE C DE L-5010. CALIBRACION DEL SECCIONADOR SEMI PANTOGRAFO 500 KV. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE LOS INTERRUPTORES Y SECCIONADORES R, S, T.PRUEBAS FUNCIONALES NIVELES 0, 1. (R0116431) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
domingo, 15 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 15 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 1.4 | 648.7 | 147.6 |  |  | 60.6 | 167.6 |  |  | 117.4 | 117.7 | 117.9 | 211.1 | 209.2 | 108.9 | 568.2 | 10.6 |  |  |  |  | 163.4 | 7.9 | 12.1 | 6.6 |  | 75 | 6 |  |  |  | 110.7 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 82 | 148.9 | 42.2 | 18.3 | 19.7 | 93.4 | 171.167 | 171.097 | 182.467 | 110 | 8.2 | 3.5 | 33.2 | 45 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 168.4 | 65.8 | [6 empty] | 88.1 | 157.5 | 0 | 0 | 68 | [5 empty] | 111.6 |  |  | 211.7 | 126.5 | 65.2 | 79.1 | 30.3 |  |  |  |  | 120.3 | 58.8 | [7 empty] | 0 | 119.2 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | 20.2 | 20 | 6.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.8 | 48.6 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 18.9 | 44.5 | 0 | 43.3 | 54.1 | 1.1 | 1.3 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 2 | 19.8 | 9.8 | 43.6 | 35 | 29.5 | 3.3 | 14.9 | 11.7 | 6.6 | 6799.331 | 23.8865 | 1.24 | 1.727 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4341 |  |  | 53.0076
15/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 1 | 640.5 | 146.2 |  |  | 58.1 | 164.5 |  |  | 106.8 | 106.9 | 107.1 | 208.7 | 209.2 | 108.5 | 556.1 | 10.1 |  |  |  |  | 162.5 | 6.3 | 12.1 | 6.5 |  | 74.7 | 5.9 |  |  |  | 109.4 | 110.9 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 82.1 | 147.5 | 41.4 | 18.3 | 19.7 | 90.4 | 75.145 | 118.773 | 148.963 | 106.7 | 8 | 3.5 | 32 | 44.8 | 2.8 | 2.5 | 14.6 | 166.2 | 64.8 | [6 empty] | 86.4 | 158.9 | 0 | 0 | 68 | [5 empty] | 110.7 |  |  | 211.9 | 120.7 | 62.4 | 78.6 | 29.7 |  |  |  |  | 123.1 | 57.8 | [7 empty] | 0 | 124.9 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 19.9 | 20 | 6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.6 | 75.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 20 | 20.2 | 19.8 | 14 | 46.2 | 0 | 45.7 | 52.7 | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 15 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 2 | 19.8 | 9.8 | 43.7 | 34.8 | 29.6 | 3.3 | 13.2 | 14.2 | 6.8 | 6576.281 | 23.8998 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.434 |  |  | 51.2938
15/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 647.2 | 147.4 |  |  | 59.9 | 166.7 |  |  | 103.4 | 103.5 | 103.3 | 211.9 | 208.6 | 108.5 | 563.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 7.5 | 12 | 6.5 |  | 74.7 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 111 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 61.3 | 150.9 | 38.2 | 18.3 | 19.7 | 91.4 | 0 | 123.188 | 72.112 | 108.4 | 7.8 | 3.5 | 33.8 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 167.9 | 66.3 | [6 empty] | 87.8 | 158 | 0 | 0 | 68.8 | [5 empty] | 112 |  |  | 227.8 | 125.2 | 64 | 79.3 | 30.3 |  |  |  |  | 120.6 | 58.3 | [7 empty] | 0 | 124.6 | 0 | 0.2 | 0 | 19.8 | 10 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 20.3 | 20 | 6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.7 | 79.5 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.4 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.7 | 20.2 | 19.8 | 13.8 | 36.1 | 0 | 39.4 | 57.3 | 1.8 | 1 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 7.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 19.9 | 9.9 | 43.7 | 34.7 | 29.6 | 3.3 | 15 | 14.1 | 6.8 | 6469.6 | 23.9003 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4338 |  |  | 51.2941
15/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 1.6 | 643.5 | 146.7 |  |  | 10.8 | 166.5 |  |  | 106.6 | 106.3 | 105.2 | 207.6 | 208.2 | 108.6 | 552.1 | 10.4 |  |  |  |  | 169.1 | 7.5 | 12.1 | 6.5 |  | 58.5 | 5.7 |  |  |  | 110.9 | 109.3 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 63 | 150.7 | 38.2 | 18.2 | 19.7 | 93.3 | 0 | 180.004 | 89.728 | 108.2 | 7.9 | 3.5 | 33.3 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.3 | 52.9 | [6 empty] | 87.4 | 125.7 | 0 | 0 | 59.1 | [5 empty] | 111.7 |  |  | 214.9 | 123.5 | 63.7 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 143.7 | 67 | [7 empty] | 0 | 125.2 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 0.9 | 3.6 | 4.1 | 20.2 | 19.9 | 5.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.7 | 81.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.7 | 20.4 | 19.7 | 12.2 | 32 | 0 | 32.5 | 49.8 | 1.9 | 0.8 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 33.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | 19.8 | 9.2 | 43.7 | 35 | 29.6 | 3.3 | 15.1 | 11.5 | 6.8 | 6463.132 | 23.8848 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4334 |  |  | 51.2782
15/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 1.6 | 648.1 | 147.5 |  |  | 11 | 166.8 |  |  | 116.2 | 116.8 | 115.6 | 213.6 | 208.6 | 108.4 | 565.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 8.1 | 9.5 | 6.5 |  | 59.9 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82.4 | 150.5 | 38.5 | 18.4 | 19.9 | 91.9 | 0 | 180.126 | 90.44 | 108.6 | 7.9 | 3.5 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.3 | 21.5 | [6 empty] | 87.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.6 |  |  | 174.1 | 133.2 | 63.8 | 79.2 | 30.2 |  |  |  |  | 144 | 65.9 | [7 empty] | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 0.9 | 3.6 | 4.1 | 20 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 31.7 | 85.5 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 17.9 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 8.4 | 30.7 | 0 | 42.6 | 65.7 | 1.9 | 1.4 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.8 | 27.6 | 0 | 0.1 | 1.4 | 19.8 | 9.8 | 43.7 | 34.8 | 29.7 | 3.4 | 15.1 | 11.5 | 6.3 | 6310.066 | 23.895 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4337 |  |  | 51.2887
15/12/2024 | 03:00 | 1 | 1.6 | 647.2 | 147.2 |  |  | 11 | 167.1 |  |  | 114.5 | 114.7 | 114.8 | 209.1 | 208.9 | 108.4 | 567 | 10.5 |  |  |  |  | 170.4 | 7.9 | 0 | 6.5 |  | 60.2 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 82.5 | 151.1 | 38 | 18.3 | 19.8 | 95.3 | 0 | 180.736 | 90.528 | 108.5 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 44.9 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167 | 20.2 | [6 empty] | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.7 |  |  | 231.9 | 133.4 | 63.9 | 79.5 | 30.2 |  |  |  |  | 144.4 | 67.2 | [7 empty] | 0 | 123.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.1 | 20 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.9 | 81.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 13.8 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.5 | 20.4 | 20 | 7.6 | 27.5 | 0 | 45.1 | 69.2 | 2.3 | 1.8 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 57 | 32.6 | 0 | 0.1 | 1.4 | 19.9 | 9.8 | 43.2 | 34.9 | 29.7 | 3.3 | 15.2 | 11.5 | 6.5 | 6351.964 | 23.8899 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4336 |  |  | 51.2835
15/12/2024 | 03:30 | 1 | 1.6 | 647.7 | 147.4 |  |  | 11.1 | 166.9 |  |  | 133.3 | 133.2 | 133.9 | 232.1 | 208.6 | 108.5 | 567.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 8.1 | 0 | 6.5 |  | 60.6 | 6 |  |  |  | 110.7 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 82.5 | 150.7 | 38.2 | 18.4 | 19.7 | 87.9 | 0 | 182.066 | 90.749 | 108.9 | 7.8 | 3.5 | 34.3 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 167.7 | 20.6 | [6 empty] | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.8 |  |  | 254.8 | 132.5 | 63.8 | 79.4 | 30.2 |  |  |  |  | 144.7 | 65.3 | [7 empty] | 0 | 123.7 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 0.9 | 3.7 | 4 | 20.1 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.7 | 80.6 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 13.6 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 20 | 6.4 | 22.3 | 0 | 23.2 | 36.7 | 0.7 | 0.1 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 41.6 | 21.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 20 | 9.8 | 43.6 | 34.9 | 29.7 | 3.4 | 15 | 11.5 | 6.4 | 6348.715 | 23.8781 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4338 |  |  | 51.2719
15/12/2024 | 04:00 | 1 | 1.6 | 655.5 | 148.7 |  |  | 11.5 | 168.6 |  |  | 146.9 | 146.5 | 147.1 | 236 | 208.7 | 109 | 577.6 | 10.6 |  |  |  |  | 170 | 8.5 | 0 | 6.5 |  | 60.9 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 112 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82.5 | 151.1 | 39 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 162.102 | 87.569 | 109.2 | 7.9 | 3.5 | 34.2 | 45.9 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.9 | 21.5 | [6 empty] | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 194.8 | 135.4 | 64.7 | 79.5 | 30.5 |  |  |  |  | 120 | 59.2 | [7 empty] | 0 | 121.6 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 79.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 13.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.5 | 20.4 | 20 | 6.3 | 23.9 | 0 | 18.8 | 29.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 47.7 | 24 | 0 | 0.1 | 1.2 | 20 | 9.7 | 43.3 | 34.5 | 29.7 | 3.4 | 15 | 11.5 | 7.2 | 6321.571 | 23.8843 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4339 |  |  | 51.2782
15/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 649.7 | 148.2 |  |  | 11.3 | 167.6 |  |  | 156.4 | 153.8 | 154.4 | 242.6 | 210.9 | 108.6 | 571.4 | 10.5 |  |  |  |  | 170.1 | 7.7 | 0 | 6.5 |  | 89.6 | 6 |  |  |  | 110.9 | 110.9 |  |  |  | 6.5 | 459 | 78.1 | 150.7 | 38.3 | 18.3 | 19.8 | 95.3 | 0 | 123.744 | 74.974 | 108.3 | 7.8 | 3.5 | 34.1 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.4 | 48.5 | [6 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.3 |  |  | 185.9 | 134.2 | 64.2 | 79.4 | 30.3 |  |  |  |  | 120.5 | 57.4 | [7 empty] | 0 | 117 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4 | 20.2 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.6 | 79.7 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 15.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 6.2 | 19.7 | 0 | 22.7 | 31.6 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 20.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 19.9 | 9.9 | 43.6 | 35 | 29.7 | 3.4 | 14.6 | 11.5 | 7.2 | 6309.918 | 23.8834 | 1.24 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4344 |  |  | 51.2778
15/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 647.3 | 147.2 |  |  | 11.1 | 167.4 |  |  | 146.8 | 146.7 | 146.7 | 246.9 | 207.8 | 108.5 | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 7.9 | 0 | 6.5 |  | 89.5 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 82.4 | 151.2 | 38.5 | 18.4 | 19.7 | 90.1 | 0 | 124.038 | 73.812 | 109.2 | 7.9 | 3.5 | 34.1 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.1 | 37.1 | [6 empty] | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.3 |  |  | 213.2 | 134.5 | 64.1 | 79.4 | 30.4 |  |  |  |  | 121.8 | 56.6 | [7 empty] | 0 | 122.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4 | 20.2 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 31.6 | 84.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.273 | 3.4 | 19.7 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 20 | 7.7 | 17.9 | 0 | 32.3 | 48.3 | 1.1 | 0.7 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 39.1 | 20.3 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 9.2 | 43.8 | 34.7 | 29.8 | 3.4 | 15 | 11.5 | 7.3 | 6337.423 | 23.8804 | 1.23 | 0 | 12.02 | 4.7 |  | 9.4347 |  |  | 51.2651
15/12/2024 | 05:30 | 1 | 1.6 | 652.7 | 148.1 |  |  | 11.2 | 167.7 |  |  | 125.5 | 125 | 124.4 | 222.6 | 207.8 | 108.4 | 570.8 | 10.5 |  |  |  |  | 172.3 | 8.4 | 0 | 6.5 |  | 89.4 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 82.5 | 152.1 | 42 | 18.4 | 19.5 | 93.5 | 0 | 124.619 | 73.783 | 109.2 | 7.8 | 3.5 | 34.5 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 0 | 169.3 | 35.6 | [6 empty] | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.9 |  |  | 177.5 | 132.2 | 64.4 | 79.4 | 30.5 |  |  |  |  | 119.8 | 56.9 | [7 empty] | 0 | 122.2 | 2.8 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 3.5 | 18.6 | 3.3 | 3.8 | 31.8 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 3.962 | 3.4 | 17.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.8 | 14.8 | 1.6 | 32.9 | 55.9 | 1.5 | 0.8 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.01 | 7.5 | 0.6 | 37.8 | 26.5 | 6.5 | 0.6 | 0 | 20 | 9.6 | 43.6 | 35 | 29.8 | 3.4 | 14.9 | 14.2 | 6.3 | 6275.574 | 23.8961 | 1.23 | 0 | 12.02 | 4.8 |  | 9.4347 |  |  | 51.3808
15/12/2024 | 06:00 | 1 | 1.6 | 641.4 | 146.4 |  |  | 11 | 166.1 |  |  | 106 | 105.6 | 105.3 | 205.9 | 209.1 | 108.5 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 5.6 | 6.4 |  | 25.4 | 6.2 |  |  |  | 110.1 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 458 | 82.3 | 150 | 41.6 | 18.3 | 19.2 | 93.1 | 0 | 121.491 | 73.337 | 108.2 | 7.9 | 3.5 | 34.2 | 44.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 166.4 | 6.3 | [6 empty] | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.2 |  |  | 81.3 | 124.5 | 63.2 | 79.1 | 29.9 |  |  |  |  | 119.7 | 57.4 | [7 empty] | 0 | 123.4 | 16 | 0 | 0 | 19.7 | 9.9 | 0.9 | 3.7 | 4 | 19.8 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.5 | 8.5 | 10.2 | 31.9 | 87.5 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 12.116 | 3.3 | 12 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 16.4 | 8.1 | 37.2 | 52.5 | 2.2 | 1.8 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.76 | 37.5 | 0.6 | 52.1 | 40.5 | 31.9 | 1.7 | 0 | 19.8 | 9.8 | 43.6 | 34.9 | 29.7 | 3.4 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 6080.404 | 24.1369 | 1.23 | 0 | 11.91 | 4.8 |  | 9.4347 |  |  | 51.5115
15/12/2024 | 06:30 | 0.1 | 1.1 | 625.4 | 144 |  |  | 10 | 157 |  |  | 106.1 | 106.1 | 105.9 | 208.3 | 131.6 | 82 | 539.2 | 10.1 |  |  |  |  | 161.5 | 7.5 | 16.4 | 6.4 |  | 30 | 6.1 |  |  |  | 68.8 | 108 |  |  |  | 6.4 | 450 | 81 | 145.3 | 40.3 | 18 | 19.6 | 88.4 | 0 | 116.451 | 72.33 | 105.9 | 7.9 | 3.5 | 32.1 | 44.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 162.1 | 6 | [6 empty] | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.1 |  |  | 60.2 | 118.9 | 60.7 | 77.9 | 29 |  |  |  |  | 121.4 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 122.3 | 35.8 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 19.5 | 19.9 | 5.2 | 3.6 | 18.5 | 11.9 | 15 | 31.6 | 89.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 15.373 | 3.2 | 9.9 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.5 | 20 | 19.4 | 23.3 | 15.3 | 21 | 31.9 | 48.1 | 1 | 0.4 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.08 | 81.2 | 0.6 | 73.2 | 51.1 | 67.7 | 3.2 | 0 | 19.4 | 9.4 | 43.8 | 34.7 | 29.6 | 3.3 | 15.2 | 15.1 | 5.6 | 5887.134 | 24.1476 | 1.23 | 0 | 10.941 | 4.8 |  | 9.4345 |  |  | 50.5532
15/12/2024 | 07:00 | 1 | 1.1 | 639 | 146.4 |  |  | 9.4 | 162.3 |  |  | 107.4 | 107.8 | 107.6 | 209.5 | 108.5 | 69.6 | 556 | 9.8 |  |  |  |  | 163.6 | 7.9 | 12 | 6.4 |  | 29.8 | 5.6 |  |  |  | 69.3 | 109.3 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 21.9 | 139 | 41.3 | 18.2 | 19 | 70.3 | 0 | 114.433 | 75.067 | 55.1 | 7.9 | 3.5 | 31.6 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 165 | 7 | [6 empty] | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.4 |  |  | 53.7 | 118.4 | 60.5 | 80 | 28.8 |  |  |  |  | 123.7 | 58.7 | [7 empty] | 0.1 | 119.9 | 56.7 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 19.8 | 19.9 | 5.2 | 3.6 | 18.5 | 12.9 | 16 | 31.2 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 17.32 | 3.3 | 10.3 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.5 | 20.1 | 19.6 | 27.5 | 12.2 | 31.6 | 29.3 | 53.3 | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 4.13 | 120.3 | 0.6 | 107.5 | 62 | 90.4 | 4.5 | 0 | 19.6 | 9.7 | 43.9 | 34.9 | 29.7 | 3.3 | 15.1 | 15 | 4.9 | 5915.25 | 24.1476 | 1.23 | 0 | 10.316 | 4.8 |  | 9.4345 |  |  | 49.928
15/12/2024 | 07:30 | 1 | 1.6 | 646.2 | 147.1 |  |  | 11 | 166.7 |  |  | 106.1 | 106.2 | 105.3 | 208 | 107.3 | 65.5 | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 160.6 | 8.1 | 12 | 6.3 |  | 31.1 | 5.6 |  |  |  | 72.3 | 109.8 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 19.8 | 151.9 | 41.9 | 18.2 | 19.2 | 56.6 | 0 | 123.121 | 73.701 | 60.5 | 7.7 | 3.5 | 33.9 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 168.3 | 8.3 | [6 empty] | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.1 |  |  | 63.3 | 113.9 | 63.7 | 81.3 | 30.3 |  |  |  |  | 119.1 | 57.9 | [7 empty] | 0.2 | 120.1 | 63.8 | 0 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4.1 | 20.2 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 17.4 | 31.2 | 90.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 18.4 | 3.2 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.4 | 20.2 | 19.6 | 28.1 | 10.7 | 35.5 | 58.1 | 81.6 | 4.7 | 3.5 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 6.56 | 132.5 | 0.6 | 115.1 | 67.4 | 98.4 | 7.4 | 0 | 19.6 | 10 | 44.2 | 34.7 | 29.7 | 3.3 | 15 | 13.6 | 4.7 | 6074.982 | 24.1484 | 1.23 | 2.608 | 10.409 | 4.8 |  | 9.4345 |  |  | 52.63
15/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 643.8 | 146.9 |  |  | 10.8 | 166.2 |  |  | 106.1 | 106.1 | 105.4 | 219.3 | 108.7 | 66.5 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 83.9 | 7.7 | 12 | 6.3 |  | 30.1 | 5.5 |  |  |  | 72 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 18.9 | 150.6 | 41.8 | 18.4 | 19.4 | 50.8 | 0 | 121.768 | 73.565 | 60.2 | 7.7 | 3.5 | 33.1 | 45.5 | 2.8 | 2.5 | 12.9 | 167.4 | 8.1 | [6 empty] | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 63.9 | 125.9 | 63.6 | 81.3 | 30.1 |  |  |  |  | 121 | 58.4 | [7 empty] | 0.2 | 121 | 68.6 | 1.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4.1 | 20.2 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 18 | 31.6 | 90 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 18.927 | 3.2 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.3 | 20.2 | 19.8 | 22.3 | 8.9 | 36.9 | 74.8 | 89.2 | 5 | 4.8 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 8.28 | 139.6 | 0.6 | 104.5 | 72.9 | 104 | 9.9 | 0 | 19.8 | 9.5 | 43.7 | 34.8 | 29.7 | 3.3 | 15 | 11.4 | 5.2 | 6061.24 | 24.1572 | 1.23 | 3.377 | 10.953 | 4.8 |  | 9.4343 |  |  | 53.9515
15/12/2024 | 08:30 | 0.9 | 1.6 | 648.8 | 147.6 |  |  | 10.9 | 167.3 |  |  | 144.4 | 145.5 | 145.8 | 237.7 | 106.1 | 66.8 | 569.3 | 10.5 |  |  |  |  | 83.5 | 7.7 | 12.2 | 6.3 |  | 30.2 | 4.6 |  |  |  | 72 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 20 | 151 | 42 | 18.4 | 19.1 | 51.2 | 0 | 122.312 | 73.923 | 60.2 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 12.7 | 167.7 | 8.5 | [6 empty] | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.9 |  |  | 155.9 | 131.9 | 63.8 | 80.5 | 30.1 |  |  |  |  | 123.4 | 56.7 | [7 empty] | 0.3 | 120.5 | 72.1 | 3.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4.1 | 20 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.6 | 14.5 | 18.4 | 28.2 | 90.2 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 19.349 | 2.9 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.6 | 20.2 | 20 | 19 | 11.6 | 38.3 | 86.4 | 90.1 | 9.8 | 6.1 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 10.86 | 143.3 | 0.6 | 109.1 | 80.2 | 105.4 | 12 | 0 | 20 | 9.3 | 43.5 | 34.8 | 29.6 | 3.1 | 15 | 10.2 | 5.2 | 6361.944 | 24.1566 | 1.23 | 3.441 | 11.873 | 4.5 |  | 9.4339 |  |  | 54.6345
15/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 651.9 | 147.9 |  |  | 11 | 168.3 |  |  | 132.2 | 132.7 | 132.8 | 231.5 | 107.3 | 66.2 | 569.9 | 10.5 |  |  |  |  | 85.4 | 7.9 | 12 | 6.4 |  | 30.6 | 5.3 |  |  |  | 110.3 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 28 | 151.8 | 41.9 | 18.4 | 18.2 | 50.8 | 31.215 | 124.357 | 71.106 | 110.2 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 45.9 | 2.8 | 2.5 | 15.2 | 168.8 | 9.1 | [6 empty] | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.7 |  |  | 143.3 | 133.9 | 64.5 | 78.5 | 30.6 |  |  |  |  | 122.2 | 56.5 | [7 empty] | 0.3 | 118.7 | 74.5 | 9.2 | 0.2 | 20 | 10 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 20.6 | 20 | 5.2 | 3.6 | 18.6 | 14.7 | 18.6 | 31.3 | 88.3 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 19.682 | 3.3 | 10.5 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.7 | 20.3 | 20 | 19 | 15 | 38.6 | 82.2 | 87.2 | 10.1 | 9.4 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 4.3 | 12.64 | 145.6 | 0.6 | 96.9 | 63.3 | 109.7 | 13.9 | 0 | 20 | 9.7 | 43.8 | 34.8 | 29.6 | 3.3 | 15.1 | 11.6 | 6.9 | 6445.9 | 24.1531 | 1.23 | 3.464 | 11.986 | 4.5 |  | 9.4334 |  |  | 54.7665
15/12/2024 | 09:30 | 1 | 1.6 | 647.8 | 147.4 |  |  | 10.8 | 166.6 |  |  | 151.2 | 150.8 | 150.8 | 248.5 | 108.7 | 67.3 | 564.3 | 10.5 |  |  |  |  | 84.3 | 7.8 | 12.1 | 6.4 |  | 30.1 | 5.3 |  |  |  | 110 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 54.8 | 151.5 | 41.9 | 18.4 | 18 | 50.8 | 28.45 | 121.4 | 69.319 | 108.5 | 7.8 | 3.5 | 33.6 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 15 | 167.9 | 8.5 | [6 empty] | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 |  |  | 158.5 | 133.7 | 64 | 78.4 | 30.4 |  |  |  |  | 121.7 | 57.3 | [7 empty] | 0.4 | 119.9 | 75.9 | 11.5 | 0.3 | 20 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.3 | 20 | 4.2 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.7 | 30.8 | 87.1 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 19.76 | 3.3 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.2 | 31.4 | 38.8 | 89.1 | 88 | 11.2 | 8 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 7 | 14.17 | 146.3 | 0.6 | 89.3 | 65.6 | 111 | 15.5 | 0 | 20 | 9.9 | 44.2 | 35.1 | 29.5 | 3.2 | 15.1 | 12.5 | 7.1 | 6563.199 | 24.1573 | 1.23 | 3.772 | 11.983 | 4.7 |  | 9.4334 |  |  | 55.2756
15/12/2024 | 10:00 | 0.8 | 1.5 | 648.5 | 214.8 |  |  | 11.1 | 168.1 |  |  | 124.7 | 124.8 | 125.7 | 225.5 | 108.7 | 67.6 | 568.1 | 10.5 |  |  |  |  | 83.8 | 7.9 | 12 | 6.4 |  | 30.9 | 4.6 |  |  |  | 110.5 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 55 | 151.7 | 42 | 18.3 | 17.6 | 51 | 130.248 | 150.304 | 77.126 | 108.7 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 167.8 | 8.8 | [6 empty] | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 116.9 | 130.7 | 64.1 | 78.5 | 30.4 |  |  |  |  | 121.9 | 58.8 | [7 empty] | 0.5 | 119.6 | 79 | 13 | 0.3 | 20 | 10 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.3 | 20 | 4.2 | 3.6 | 18.5 | 14.9 | 18.8 | 30.8 | 83.9 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 19.837 | 3.2 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 17.2 | 33.3 | 39.6 | 88.3 | 88.2 | 11.3 | 12 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 15.55 | 148.3 | 0.6 | 80.7 | 59.3 | 112.1 | 16.8 | 0 | 20 | 9.9 | 43.9 | 34.8 | 29.4 | 3.1 | 15.2 | 12.6 | 7.5 | 6629.365 | 24.1502 | 1.23 | 3.786 | 12.008 | 4.7 |  | 9.4331 |  |  | 55.3073
15/12/2024 | 10:30 | 0.8 | 1.2 | 648.4 | 217.9 |  |  | 11.8 | 166.7 |  |  | 112.7 | 112.7 | 112.5 | 219.6 | 107.9 | 67.4 | 563.4 | 10.7 |  |  |  |  | 84.7 | 7.9 | 12.2 | 6.3 |  | 67 | 5.9 |  |  |  | 110.3 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 55 | 153.1 | 42 | 18.3 | 17.4 | 49.4 | 132.455 | 131.991 | 154.818 | 108.7 | 7.8 | 3.5 | 34.4 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 169.4 | 9 | [6 empty] | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.5 |  |  | 78.5 | 128.5 | 64.6 | 78.7 | 30.4 |  |  |  |  | 121.8 | 56.1 | [7 empty] | 0.5 | 117.9 | 79.5 | 11.9 | 0.3 | 20 | 10 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.1 | 20 | 4.2 | 3.6 | 18.5 | 14.9 | 18.8 | 28.1 | 82.2 | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 18.776 | 2.9 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.7 | 19.7 | 20.2 | 20 | 20.2 | 43.6 | 39.5 | 90.4 | 88.2 | 10.6 | 11.8 | 20.9 | 7.9 |  | 20 | 20 | 20 | 9.2 | 16.42 | 148.4 | 0.6 | 78.8 | 67.6 | 112.8 | 17.7 | 0 | 20 | 9.7 | 43.4 | 34.9 | 29.3 | 3.2 | 15 | 12.5 | 7.1 | 6657.46 | 23.8719 | 1.23 | 3.788 | 12.009 | 4.7 |  | 9.4329 |  |  | 55.0318
15/12/2024 | 11:00 | 0.8 | 1.4 | 654.4 | 218.8 |  |  | 11.1 | 168.7 |  |  | 124.2 | 123.7 | 124.1 | 214.6 | 107.5 | 67.3 | 575.2 | 10.5 |  |  |  |  | 84.3 | 8.3 | 12.1 | 6.3 |  | 67.2 | 6.4 |  |  |  | 110.3 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 55 | 151.7 | 41.9 | 18.4 | 16.6 | 51.7 | 151.882 | 152.33 | 161.67 | 108.9 | 7.8 | 3.5 | 34 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 15 | 169.3 | 9 | [6 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.3 |  |  | 77.4 | 131.3 | 64.3 | 78.4 | 30.5 |  |  |  |  | 120.2 | 56.5 | [7 empty] | 0.4 | 117.1 | 80.3 | 8.6 | 0.3 | 20 | 10 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 3.7 | 18.5 | 15 | 18.8 | 27 | 80.6 | 4.6 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 19.947 | 2.7 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 19.7 | 20.4 | 20 | 22.7 | 50.1 | 39.9 | 90.2 | 89.6 | 10.6 | 8.9 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 6 | 17.47 | 149 | 0.6 | 90 | 65.5 | 113.1 | 18.3 | 0 | 20 | 9.9 | 43.4 | 34.8 | 29.3 | 3.2 | 15.1 | 12.6 | 6.9 | 6763.999 | 23.8748 | 1.23 | 3.786 | 12.007 | 4.7 |  | 9.433 |  |  | 55.0308
15/12/2024 | 11:30 | 0.8 | 1.5 | 648.4 | 217.7 |  |  | 11.6 | 168.1 |  |  | 119.3 | 118.6 | 118.3 | 230.9 | 107.2 | 66.8 | 562.7 | 10.7 |  |  |  |  | 85.7 | 8.2 | 12 | 6.3 |  | 66.6 | 6.4 |  |  |  | 110.3 | 110.7 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 55 | 153.7 | 42.1 | 18.3 | 16.5 | 50.4 | 127.384 | 127.948 | 151.82 | 109.6 | 7.8 | 3.5 | 35 | 46.4 | 2.8 | 2.5 | 15.2 | 169.6 | 9.6 | [6 empty] | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.8 |  |  | 77.2 | 130 | 64.7 | 78.6 | 30.5 |  |  |  |  | 120.7 | 56.8 | [7 empty] | 0.6 | 117.6 | 80.5 | 6.8 | 0.4 | 20 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 19 | 27.1 | 82.5 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 19.974 | 2.9 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 23.7 | 53.9 | 39.8 | 88.8 | 87.5 | 11.8 | 12.8 | 20.9 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 4.2 | 17.97 | 151 | 0.6 | 101.2 | 67.2 | 113.3 | 18.7 | 0 | 20 | 9.9 | 43.8 | 34.7 | 29.2 | 3 | 15.2 | 12.6 | 7.2 | 6716.196 | 23.8706 | 1.23 | 3.878 | 12.006 | 4.7 |  | 9.4334 |  |  | 55.1179
15/12/2024 | 12:00 | 0.8 | 1.5 | 649.5 | 217.7 |  |  | 11.3 | 167.4 |  |  | 142.8 | 143.1 | 143.4 | 235.6 | 108.2 | 66.9 | 571.8 | 10.6 |  |  |  |  | 84.3 | 8.3 | 11.9 | 6.3 |  | 66.9 | 6.2 |  |  |  | 110 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 55 | 152.4 | 41.9 | 18.4 | 16.5 | 50.4 | 122.577 | 122.412 | 153.196 | 108.6 | 8 | 3.5 | 34.1 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 168.2 | 9.5 | [6 empty] | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.3 |  |  | 76.7 | 132.1 | 64.6 | 78.5 | 30.6 |  |  |  |  | 121.9 | 57.5 | [7 empty] | 0.7 | 119.9 | 80.4 | 6.1 | 0.4 | 20 | 10.1 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.5 | 20 | 4.2 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 18.9 | 27 | 80.2 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 19.935 | 3.1 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 23.3 | 58 | 39.6 | 88 | 87.4 | 12.3 | 12.9 | 20.9 | 8.1 |  | 20 | 20 | 20 | 4.7 | 18.19 | 151.7 | 0.6 | 119.3 | 74.9 | 113.6 | 18.6 | 0 | 20 | 9.2 | 43.6 | 35 | 29.2 | 3.1 | 15.2 | 12.6 | 7.8 | 6822.91 | 23.8729 | 1.23 | 3.858 | 12.007 | 4.7 |  | 9.434 |  |  | 55.1019
15/12/2024 | 12:30 | 0.7 | 0.7 | 648.2 | 218 |  |  | 11.1 | 167.1 |  |  | 123.7 | 124.3 | 123.9 | 227.1 | 108 | 67.1 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 84.4 | 6 | 12 | 6.3 |  | 66.8 | 6.1 |  |  |  | 110.3 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 55 | 151.4 | 41.9 | 18.3 | 16.5 | 50.6 | 123.94 | 124.107 | 152.576 | 108.3 | 7.9 | 3.5 | 33.9 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 15 | 168.2 | 9.4 | [6 empty] | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 75.4 | 128 | 63.2 | 80.5 | 30.4 |  |  |  |  | 122.5 | 56.2 | [7 empty] | 0.7 | 120.4 | 80.5 | 4.9 | 0.4 | 20 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.5 | 20.4 | 20 | 4.2 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.6 | 28 | 81.3 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 19.929 | 3.3 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 23.7 | 61.4 | 39.6 | 87 | 86.5 | 12.5 | 12.6 | 20.9 | 8.2 |  | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 18 | 151.4 | 0.6 | 120.5 | 80.9 | 112.8 | 18.4 | 0 | 20 | 9.4 | 43.7 | 34.6 | 29.4 | 3 | 15.2 | 12.5 | 6.8 | 6740.552 | 23.8698 | 1.23 | 3.774 | 11.829 | 4.7 |  | 9.4348 |  |  | 54.8376
15/12/2024 | 13:00 | 1 | 1.6 | 648.3 | 218.2 |  |  | 11 | 166.5 |  |  | 130.3 | 130.5 | 130.8 | 231.3 | 108.5 | 67 | 563.1 | 10.5 |  |  |  |  | 83.7 | 6.3 | 12 | 6.3 |  | 66.2 | 6.2 |  |  |  | 110.5 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 55 | 151 | 42 | 18.3 | 16.5 | 51 | 122.712 | 123.357 | 152.912 | 108.7 | 7.9 | 3.5 | 33.8 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.7 | 167.8 | 9.2 | [6 empty] | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 99.5 | 129.2 | 62.8 | 78.5 | 30.1 |  |  |  |  | 122.3 | 57.5 | [7 empty] | 0.8 | 118.6 | 80.3 | 6 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.5 | 20 | 20 | 4.2 | 3.5 | 18.6 | 15 | 18.4 | 26.4 | 76.5 | 4.4 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 19.936 | 3.5 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20 | 20.2 | 20 | 23.8 | 71.1 | 39.6 | 88.1 | 88.2 | 12.4 | 12 | 20.9 | 8.4 |  | 20 | 20 | 20 | 2.8 | 17.47 | 152.4 | 0.6 | 124.8 | 83 | 113.6 | 17.7 | 0 | 20 | 9.8 | 43.2 | 34.6 | 29.2 | 3.3 | 15.2 | 12.4 | 6.5 | 6798.187 | 23.8653 | 1.23 | 3.774 | 11.667 | 4.7 |  | 9.4355 |  |  | 54.6718
15/12/2024 | 13:30 | 1 | 1.5 | 647.2 | 217.8 |  |  | 11.6 | 167.6 |  |  | 111.1 | 110.5 | 111.2 | 210 | 107.5 | 67.1 | 567.4 | 10.6 |  |  |  |  | 84.7 | 7 | 12 | 6.3 |  | 66.6 | 6.2 |  |  |  | 110.4 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 463 | 49.8 | 152.3 | 41.9 | 18.3 | 16.5 | 51.2 | 125.292 | 125.411 | 152.318 | 109 | 7.8 | 3.5 | 35 | 45.7 | 2.8 | 2.5 | 15 | 168.7 | 9.4 | [6 empty] | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 71.9 |  |  | 79.8 | 127.1 | 63.6 | 78.5 | 30.5 |  |  |  |  | 122.2 | 56.7 | [7 empty] | 1.2 | 115.7 | 80.3 | 5.4 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.4 | 20.3 | 20 | 4.2 | 3.5 | 18.4 | 15 | 18.4 | 26 | 80.4 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 19.867 | 3.5 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 24.5 | 69.4 | 39.9 | 87.6 | 86.7 | 12.5 | 13.1 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.8 | 16.74 | 152 | 0.6 | 119.1 | 85.6 | 113.4 | 16.8 | 0 | 19.8 | 9.7 | 43.6 | 34.9 | 29.3 | 3.1 | 14.5 | 12.4 | 6.7 | 6754.228 | 23.8619 | 1.23 | 3.771 | 11.954 | 4.7 |  | 9.4357 |  |  | 54.9526
15/12/2024 | 14:00 | 1 | 1.5 | 645.6 | 217.5 |  |  | 11 | 166.7 |  |  | 112.4 | 112.5 | 112.4 | 211 | 107.1 | 67.2 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 84 | 6.7 | 12.1 | 6.3 |  | 66.2 | 6.1 |  |  |  | 110.4 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 54 | 150.6 | 41.8 | 18.4 | 16.3 | 50.4 | 122.943 | 123.133 | 152.534 | 109 | 7.9 | 3.5 | 34.3 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 15 | 167.5 | 9 | [6 empty] | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 99.7 |  |  | 73.9 | 117.9 | 62.6 | 78.3 | 30.2 |  |  |  |  | 121.7 | 57.2 | [7 empty] | 0.8 | 119.3 | 80.3 | 3.3 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 20 | 20 | 4.2 | 3.5 | 18.5 | 15 | 18.7 | 27.2 | 81.8 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 19.744 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 24.1 | 73.4 | 39.6 | 88.5 | 81.1 | 12 | 12.3 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.9 | 15.76 | 150.4 | 0.6 | 125 | 92.2 | 112.9 | 15.7 | 0 | 19.9 | 9.3 | 43.2 | 34.7 | 29.1 | 3 | 15.2 | 12 | 6.7 | 6759.814 | 23.6426 | 1.23 | 3.77 | 11.957 | 4.7 |  | 9.4359 |  |  | 54.7355
15/12/2024 | 14:30 | 1 | 1.5 | 654.4 | 218.8 |  |  | 11.2 | 168.5 |  |  | 127.7 | 127.7 | 127.6 | 234.5 | 108.6 | 67.2 | 571.5 | 10.6 |  |  |  |  | 85.4 | 7 | 12 | 6.9 |  | 67.5 | 5.7 |  |  |  | 95.7 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 307.9 | 53.7 | 153.4 | 41.9 | 18.3 | 16.2 | 54.9 | 126.384 | 126.48 | 152.854 | 110.2 | 7.9 | 3.5 | 34.6 | 46 | 2.8 | 2.5 | 15.3 | 169.8 | 10 | [6 empty] | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 113.8 |  |  | 80.1 | 124.8 | 64.9 | 78.6 | 30.6 |  |  |  |  | 123 | 57.2 | [7 empty] | 0.6 | 120.7 | 79.9 | 2.7 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.3 | 20.6 | 20 | 4.2 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 18.6 | 28.3 | 82 | 4.6 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 19.515 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20 | 20.4 | 19.9 | 25.3 | 70.8 | 39.1 | 88 | 78 | 12.6 | 13.4 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.5 | 10.92 | 148.5 | 0.6 | 126.1 | 97.4 | 111.9 | 14 | 0 | 20 | 9.7 | 43.2 | 35.2 | 29.2 | 3.1 | 15.1 | 12.9 | 7 | 6737.953 | 23.6361 | 1.23 | 3.078 | 11.956 | 4.7 |  | 9.4361 |  |  | 54.0362
15/12/2024 | 15:00 | 1 | 1.5 | 649.7 | 218.5 |  |  | 11 | 167.7 |  |  | 143.5 | 142.7 | 142.8 | 227.3 | 108.1 | 66.8 | 571.5 | 10.5 |  |  |  |  | 84.1 | 6.7 | 12 | 6.9 |  | 56.5 | 6.2 |  |  |  | 94.4 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 305.1 | 52.1 | 151.3 | 42 | 18.4 | 6.2 | 51.1 | 123.366 | 123.923 | 153.801 | 108.5 | 7.8 | 3.5 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 15 | 168.1 | 9.3 | [6 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.3 |  |  | 120.2 | 122.8 | 64 | 78.5 | 30.2 |  |  |  |  | 122.2 | 57.1 | [7 empty] | 0.3 | 119.5 | 62 | 1.4 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.1 | 20.2 | 20 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 18.2 | 28 | 84.2 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 19.072 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 26.8 | 71.5 | 38.1 | 89.8 | 82.9 | 11.8 | 12.5 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.9 | 9.43 | 145.3 | 0.6 | 126.2 | 105.9 | 109.4 | 11.2 | 0 | 20 | 9.7 | 43.4 | 34.7 | 29 | 3.2 | 15.1 | 14.2 | 7.1 | 6758.992 | 23.6356 | 1.23 | 2.849 | 11.956 | 4.7 |  | 9.4362 |  |  | 53.8068
15/12/2024 | 15:30 | 0.1 | 0.3 | 647.3 | 218.5 |  |  | 10.6 | 166 |  |  | 117 | 116.2 | 116.2 | 218.4 | 107.8 | 67.3 | 564.8 | 10.3 |  |  |  |  | 82.5 | 6.5 | 12.1 | 6.9 |  | 56.3 | 6.2 |  |  |  | 99.1 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 300.6 | 52.5 | 148.4 | 42 | 18.3 | 6 | 49 | 120.172 | 120.387 | 153.358 | 106.9 | 7.9 | 3.5 | 32.3 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 14.6 | 166.8 | 8.7 | [6 empty] | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.2 |  |  | 108.5 | 116.6 | 63 | 77.6 | 29.7 |  |  |  |  | 123.8 | 58.7 | [7 empty] | 0.2 | 113.9 | 38.5 | 0.8 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.2 | 19.9 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.6 | 13.9 | 17.4 | 26.9 | 87.8 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 18.144 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 27.2 | 71.2 | 37.1 | 89 | 84.9 | 12.2 | 11.9 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.6 | 5.59 | 139.8 | 0.6 | 126.1 | 108 | 105 | 8.8 | 0 | 20 | 9.6 | 43.2 | 34.9 | 29.1 | 3.3 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 6604.951 | 23.6313 | 1.23 | 2.935 | 11.955 | 4.7 |  | 9.4362 |  |  | 53.8874
15/12/2024 | 16:00 | 1 | 0.7 | 648.5 | 218.3 |  |  | 11.2 | 167.8 |  |  | 133.8 | 134 | 133.8 | 233.5 | 108.7 | 67.2 | 568.3 | 10.5 |  |  |  |  | 83.9 | 6.7 | 4 | 6.9 |  | 67 | 6.1 |  |  |  | 100.3 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 305.5 | 61.4 | 151.4 | 41.8 | 18.4 | 6 | 51.2 | 123.403 | 123.495 | 153.298 | 108.5 | 7.9 | 3.5 | 33.7 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 15 | 167.7 | 9.4 | [6 empty] | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.2 |  |  | 162.4 | 123.3 | 64.1 | 78.5 | 30.4 |  |  |  |  | 122.6 | 58.2 | [7 empty] | 0.1 | 108.7 | 36 | 1.1 | 0.1 | 19.9 | 10 | 1 | 3.6 | 4.2 | 20.2 | 20 | 4.5 | 3.5 | 18.6 | 13 | 16.3 | 25.6 | 80.3 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 16.693 | 3.3 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 28.8 | 73.6 | 34.8 | 86.3 | 89.6 | 10.7 | 11.6 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 2.7 | 4.82 | 135 | 0.6 | 124.9 | 107.1 | 101 | 6.7 | 0 | 20 | 9.8 | 43.1 | 35 | 29 | 3 | 15.3 | 14.9 | 6.7 | 6749.309 | 23.7213 | 0 | 2.947 | 11.958 | 4.7 |  | 9.4363 |  |  | 52.7627
15/12/2024 | 16:30 | 1 | 1.6 | 648 | 218.2 |  |  | 10.9 | 167.6 |  |  | 124 | 124 | 124.4 | 225.8 | 108.9 | 67.5 | 565 | 10.5 |  |  |  |  | 83.4 | 6.8 | 0 | 6.9 |  | 66.8 | 5.7 |  |  |  | 100.2 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 359.6 | 82.1 | 150.3 | 42 | 18.4 | 6 | 50.7 | 122.213 | 122.643 | 153.131 | 108.7 | 8 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.8 | 167.8 | 9.2 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.5 |  |  | 196.1 | 122.1 | 63.8 | 80.3 | 30.1 |  |  |  |  | 122 | 57.4 | [7 empty] | 0.2 | 103.2 | 38.3 | 1.2 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 20 | 20 | 4.5 | 3.5 | 18.6 | 9.6 | 11.8 | 26.9 | 82.7 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 13.106 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 29.7 | 73.4 | 30.5 | 88.4 | 85.5 | 12.9 | 11.2 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.4 | 3.39 | 99.4 | 0.6 | 125.5 | 104.6 | 78.9 | 1.9 | 0 | 20 | 10.6 | 43.4 | 34.7 | 29.2 | 3.1 | 15.3 | 15 | 6.9 | 6727.983 | 23.9502 | 0 | 2.85 | 11.962 | 4.7 |  | 9.4367 |  |  | 52.8988
15/12/2024 | 17:00 | 1 | 1.6 | 644.9 | 217.8 |  |  | 10.8 | 166.2 |  |  | 122.9 | 123.2 | 123.3 | 226.4 | 108.3 | 66.2 | 563.9 | 10.5 |  |  |  |  | 84 | 6.9 | 0 | 6.9 |  | 66.2 | 6.2 |  |  |  | 110.3 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 414.5 | 82.1 | 151 | 41.9 | 18.4 | 6 | 50.6 | 122.565 | 123.287 | 153.093 | 108.3 | 8 | 3.5 | 33.8 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 15.1 | 167.7 | 8.9 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.2 |  |  | 189.9 | 122.2 | 63.8 | 80.5 | 30.3 |  |  |  |  | 122.7 | 56.8 | [7 empty] | 0.1 | 97.6 | 31.7 | 1.9 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 1 | 3.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 3.9 | 4.5 | 26.3 | 80.7 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 4.645 | 3.3 | 10.5 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 29.6 | 73.5 | 16.1 | 86.3 | 81.6 | 11.5 | 11.3 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.5 | 1.78 | 43.6 | 0.6 | 123 | 106.7 | 41.3 | 1.2 | 0 | 20 | 9.6 | 43.4 | 35 | 29.2 | 3 | 15.3 | 15.4 | 7 | 6625.77 | 23.9515 | 0 | 2.853 | 11.965 | 4.7 |  | 9.4368 |  |  | 52.9063
15/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 641.2 | 216.9 |  |  | 15.9 | 166.4 |  |  | 106 | 105.5 | 105.3 | 206 | 107.6 | 65.7 | 551.9 | 10.5 |  |  |  |  | 83.6 | 6.5 | 0 | 6.9 |  | 80.8 | 6.1 |  |  |  | 110.2 | 112 |  |  |  | 6.5 | 443.2 | 81.9 | 150.2 | 41.5 | 18.2 | 8 | 50.3 | 126.158 | 126.536 | 155.176 | 106.3 | 8 | 3.5 | 33.9 | 45 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 166.7 | 22.8 | [6 empty] | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 110.9 |  |  | 113.3 | 116.6 | 63.3 | 79.2 | 30 |  |  |  |  | 122.4 | 57.3 | [7 empty] | 0 | 94.1 | 5.9 | 1.6 | 0 | 20 | 9.9 | 1.3 | 3.7 | 4.2 | 19.9 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.6 | 0.8 | 0.8 | 22.8 | 78.6 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.173 | 3.3 | 11.4 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 29.3 | 72.9 | 4.6 | 85.8 | 83.8 | 10.7 | 10.1 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 0.72 | 18 | 0.6 | 120.8 | 102.2 | 16.7 | 0.8 | 0 | 19.8 | 10.2 | 43.2 | 34.9 | 29.3 | 3.1 | 15.2 | 15.4 | 7.1 | 6399.763 | 24.0572 | 0 | 2.853 | 11.824 | 4.7 |  | 9.4368 |  |  | 52.871
15/12/2024 | 18:00 | 1 | 1.6 | 649.3 | 218.7 |  |  | 32 | 167.3 |  |  | 106.2 | 106.4 | 106.5 | 206.6 | 108.1 | 66.1 | 570.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 6.7 | 0 | 6.8 |  | 141.4 | 7.8 |  |  |  | 110.4 | 112.7 |  |  |  | 6.5 | 378.8 | 82.1 | 150.7 | 42 | 18.4 | 14.4 | 56.4 | 155.868 | 156.447 | 169.833 | 108.4 | 8.2 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 14.7 | 167.7 | 23.6 | [6 empty] | 131.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.8 |  |  | 161.6 | 129.6 | 64.1 | 79.4 | 30.2 |  |  |  |  | 122.6 | 58.4 | [7 empty] | 0 | 79 | 0.8 | 2.2 | 0 | 20 | 10 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 20.1 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 23.1 | 76 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 16.2 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.1 | 75.5 | 0.4 | 86.3 | 88.4 | 10.1 | 11.2 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.7 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 125 | 95.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 20 | 10.5 | 43.3 | 34.7 | 29.3 | 2.8 | 15.1 | 15.4 | 7.1 | 6673.948 | 24.0771 | 0 | 4.365 | 10.746 | 4.7 |  | 9.4369 |  |  | 53.3249
15/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 1 | 650.4 | 218.4 |  |  | 32.6 | 167.4 |  |  | 156.6 | 156.6 | 156.2 | 245 | 112.3 | 66.1 | 568.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 6.8 | 0 | 6.9 |  | 121 | 8.1 |  |  |  | 110.3 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 82.1 | 151 | 42 | 18.2 | 18.4 | 86.6 | 151.738 | 152.318 | 168.243 | 109.1 | 0 | 3.5 | 34.5 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 29.8 | 168.4 | 90.9 | [6 empty] | 131.3 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 249 | 133.3 | 64.2 | 79.5 | 30.4 |  |  |  |  | 122.2 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 69.9 | 0 | 1.6 | 0 | 19.9 | 9.9 | 2.6 | 3.7 | 4 | 20.2 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.2 | 74.1 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 25.8 | 69.9 | 0 | 79.2 | 92.6 | 10.4 | 8.3 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 127.7 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.7 | 35.2 | 29.4 | 2.9 | 15.1 | 15.4 | 6.7 | 7117.499 | 24.0648 | 0 | 8.112 | 10.11 | 4.7 |  | 9.4375 |  |  | 56.4243
15/12/2024 | 19:00 | 1 | 1.7 | 645.1 | 217.2 |  |  | 70.2 | 166.4 |  |  | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 237.5 | 210.9 | 105.6 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 6.5 | 0 | 6.9 |  | 119.9 | 8.4 |  |  |  | 110.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82.1 | 150.8 | 41.8 | 18.3 | 18.9 | 92 | 181.047 | 181.32 | 180.504 | 108.3 | 0 | 3.5 | 33.6 | 45.1 | 2.8 | 2.5 | 29.4 | 167.2 | 90.8 | [6 empty] | 130.9 | 0 | 139 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.3 |  |  | 251.3 | 131.2 | 63.8 | 79.5 | 30.1 |  |  |  |  | 142.5 | 64.1 | [7 empty] | 0 | 84.1 | 0 | 0.8 | 0 | 19.9 | 9.9 | 4.5 | 3.7 | 4 | 19.9 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.7 | 78.4 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 22.9 | 54.2 | 0 | 88.2 | 90.2 | 9 | 6.7 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 124.8 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.7 | 43.9 | 35.1 | 29.4 | 2.7 | 15.3 | 15.4 | 6.7 | 7370.371 | 24.0641 | 0 | 8.101 | 10.43 | 4.7 |  | 9.4383 |  |  | 56.7334
15/12/2024 | 19:30 | 1 | 1.7 | 653.3 | 218.5 |  |  | 91.5 | 168.1 |  |  | 153.1 | 153.1 | 153.2 | 240.6 | 208.8 | 107.6 | 573.3 | 10.6 |  |  |  |  | 171.1 | 6.9 | 0 | 6.9 |  | 122 | 8.1 |  |  |  | 110.5 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 82.1 | 152.6 | 42 | 17 | 18.7 | 94.8 | 184.69 | 184.682 | 185.31 | 109.5 | 0 | 3.5 | 34.8 | 45.8 | 2.8 | 2.5 | 29.7 | 169.3 | 68.1 | [6 empty] | 132.2 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 113.1 |  |  | 275.4 | 135.5 | 64.9 | 79.6 | 30.5 |  |  |  |  | 142.6 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 91.8 | 0 | 0.4 | 0 | 19.7 | 10 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 20.5 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25 | 77.8 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 19 | 43.3 | 0 | 83.1 | 92.2 | 8.8 | 8.1 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.1 | 43.5 | 35.2 | 29.4 | 2.7 | 15.4 | 15.4 | 6.4 | 7524.482 | 24.0702 | 0 | 8.112 | 10.38 | 4.7 |  | 9.4388 |  |  | 56.701
15/12/2024 | 20:00 | 1 | 1.7 | 647.3 | 217.7 |  |  | 90.1 | 167.1 |  |  | 176.6 | 177.1 | 176.9 | 266.9 | 208.4 | 107.5 | 564.7 | 10.5 |  |  |  |  | 169.9 | 6.7 | 8.2 | 6.9 |  | 120.8 | 8 |  |  |  | 110.7 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 460 | 82.1 | 150.8 | 42.1 | 18.3 | 19.1 | 94.4 | 181.045 | 181.367 | 184.284 | 108.4 | 0 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 30 | 167.8 | 95.1 | [6 empty] | 131.2 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.9 |  |  | 269.4 | 106.7 | 63.9 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 142.7 | 66.1 | [7 empty] | 0 | 90.2 | 0 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.9 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 20.1 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.8 | 75.5 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 17.4 | 37.8 | 0 | 91.3 | 93.9 | 10.4 | 5.9 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 109 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.5 | 35.1 | 29.4 | 2.9 | 15 | 15.4 | 7.7 | 7560.896 | 24.0662 | 0 | 8.114 | 10.69 | 4.7 |  | 9.4394 |  |  | 57.0096
15/12/2024 | 20:30 | 1 | 1.6 | 648 | 217.9 |  |  | 89.6 | 166.4 |  |  | 175.3 | 175.3 | 175.2 | 265.4 | 208.4 | 107.8 | 568.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 6.6 | 16.4 | 6.9 |  | 121 | 8 |  |  |  | 110.6 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 82.1 | 150.9 | 42.1 | 18.4 | 19.1 | 89.1 | 181.145 | 181.499 | 185.016 | 108.4 | 0 | 3.5 | 33.6 | 45.4 | 2.8 | 2.5 | 29.8 | 167.9 | 84.5 | [6 empty] | 130.9 | 0 | 166.6 | 19.8 | 0 | [5 empty] | 111.8 |  |  | 269.2 | 106.3 | 63.8 | 78.4 | 30.2 |  |  |  |  | 143.9 | 66.5 | [7 empty] | 0 | 95.5 | 0 | 0.1 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 20 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 77.9 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 17.3 | 35.8 | 0 | 84.7 | 94.2 | 7.3 | 5.8 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 102.4 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 43.4 | 34.9 | 29.5 | 3.1 | 15.1 | 15.4 | 8.7 | 7553.76 | 24.0685 | 0 | 8.112 | 11.97 | 4.7 |  | 9.4395 |  |  | 58.29
15/12/2024 | 21:00 | 1 | 1.6 | 650.5 | 217.6 |  |  | 61.3 | 168.7 |  |  | 138.2 | 139.9 | 138.9 | 239.1 | 208.6 | 107.9 | 573 | 10.5 |  |  |  |  | 173.3 | 7.1 | 16.4 | 6.9 |  | 89.8 | 8.3 |  |  |  | 111 | 136.9 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 81.9 | 152.5 | 42 | 18.2 | 19.1 | 96.1 | 182.922 | 183.557 | 183.543 | 109.2 | 0 | 3.5 | 34.8 | 45.9 | 2.8 | 2.5 | 30.4 | 168.5 | 86.2 | [6 empty] | 132.1 | 0 | 165.2 | 146.7 | 0 | [5 empty] | 113.2 |  |  | 209.7 | 53.2 | 64.9 | 77.6 | 30.6 |  |  |  |  | 143.3 | 64.8 | [7 empty] | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 3.7 | 4.2 | 20.5 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.5 | 75.9 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 15.8 | 28.8 | 0 | 86.1 | 94.6 | 9.9 | 5.8 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 108.7 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10.7 | 43.4 | 34.5 | 29.6 | 3.2 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 7427.822 | 24.0641 | 0 | 8.117 | 12 | 4.7 |  | 9.4395 |  |  | 58.3207
15/12/2024 | 21:30 | 1 | 1.6 | 650.2 | 218.9 |  |  | 60 | 167.3 |  |  | 169.5 | 169.6 | 169.5 | 256 | 209.5 | 107.8 | 571.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 6.9 | 16.4 | 6.9 |  | 90.3 | 8.3 |  |  |  | 111.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 82.1 | 151.4 | 42.1 | 18.4 | 19.1 | 88 | 181.885 | 182.482 | 185.785 | 108.5 | 0 | 3.5 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 2.5 | 29.9 | 168.4 | 85.4 | [6 empty] | 131.3 | 0 | 61.7 | 125.5 | 0 | [5 empty] | 112.4 |  |  | 272.5 | 51.7 | 61.1 | 76.5 | 30.4 |  |  |  |  | 143.7 | 66.7 | [7 empty] | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 20.2 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.4 | 64.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.9 | 31 | 0 | 81.6 | 92.2 | 8.6 | 6.2 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 85.7 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.6 | 43.6 | 34.3 | 29.5 | 3.4 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 7459.852 | 24.0683 | 0 | 8.125 | 12 | 4.7 |  | 9.4398 |  |  | 58.3331
15/12/2024 | 22:00 | 1.1 | 1.7 | 655.8 | 218.9 |  |  | 30.1 | 169.5 |  |  | 145.7 | 146.2 | 145.9 | 253 | 210.7 | 108.2 | 573.2 | 10.5 |  |  |  |  | 175 | 7.1 | 16.4 | 6.9 |  | 89.9 | 8.2 |  |  |  | 111.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82.1 | 153.2 | 42.1 | 18.2 | 19.2 | 91.4 | 183.452 | 183.766 | 184.001 | 109.5 | 0 | 5.4 | 34.3 | 46.1 | 2.8 | 2.5 | 30.6 | 170.9 | 86.4 | [6 empty] | 132.1 | 0 | 62.4 | 68.1 | 0 | [5 empty] | 114 |  |  | 271.6 | 52.9 | 62.4 | 77.8 | 30.8 |  |  |  |  | 144.3 | 67.3 | [7 empty] | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 20.6 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.8 | 49.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 15.3 | 40.7 | 0 | 79.9 | 88.1 | 5.4 | 3.1 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 60.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10.7 | 42.7 | 34.9 | 29.5 | 3.4 | 15.2 | 15.4 | 7.9 | 7270.319 | 24.0619 | 0 | 8.117 | 12 | 4.7 |  | 9.4391 |  |  | 58.3181
15/12/2024 | 22:30 | 1 | 1.7 | 650.5 | 218.8 |  |  | 0 | 166.7 |  |  | 168.9 | 166.9 | 168.6 | 253.4 | 207.6 | 108.5 | 569.7 | 10.3 |  |  |  |  | 167.7 | 7.2 | 3.8 | 6.8 |  | 91.2 | 8.3 |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 82.1 | 148.5 | 42 | 18.3 | 19.1 | 93.8 | 176.299 | 176.875 | 185.53 | 110 | 0 | 6 | 33.7 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 29.6 | 168.8 | 84.5 | [6 empty] | 130 | 0 | 6.4 | 68.5 | 0 | [5 empty] | 112.7 |  |  | 222.1 | 48.9 | 60.5 | 76.6 | 30.6 |  |  |  |  | 145.3 | 67.4 | [7 empty] | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 1.1 | 3.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 4.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.5 | 43.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 16.1 | 49.2 | 0 | 73 | 85.6 | 4.8 | 2.6 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 45.1 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 43 | 34.6 | 29.5 | 3.4 | 15.3 | 15.4 | 7.9 | 7094.104 | 24.0616 | 0 | 8.115 | 12 | 4.8 |  | 9.439 |  |  | 58.4155
15/12/2024 | 23:00 | 1 | 1.7 | 642.3 | 216.8 |  |  | 0 | 166.2 |  |  | 169.3 | 167.6 | 168.6 | 267.2 | 209 | 108.4 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.2 | 0 | 6.8 |  | 81.1 | 7.9 |  |  |  | 110.3 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82.1 | 150.7 | 41.8 | 18.4 | 19.1 | 88.6 | 175.112 | 175.357 | 180.364 | 108.3 | 0 | 6 | 33.6 | 45 | 2.8 | 2.5 | 23.5 | 167.2 | 84.5 | [6 empty] | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 110.9 |  |  | 235.5 | 50.5 | 60.7 | 78.3 | 15.5 |  |  |  |  | 143.1 | 65 | [7 empty] | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 19.9 | 20 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 41.9 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 16.3 | 56.6 | 0 | 71 | 80 | 3.5 | 2.9 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42.6 | 34.8 | 29.5 | 3.3 | 15.2 | 15.4 | 7.8 | 6965.633 | 24.0504 | 0 | 1.048 | 12 | 4.7 |  | 9.4387 |  |  | 51.2371
15/12/2024 | 23:30 | 0.7 | 1.6 | 646.8 | 217.7 |  |  | 0 | 166.6 |  |  | 123 | 123.8 | 124.1 | 219.6 | 210.8 | 108.1 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.9 | 0 | 6.8 |  | 84.6 | 8.3 |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.9 | 151.5 | 42 | 18.2 | 16.1 | 89.7 | 177.448 | 177.514 | 180.313 | 107 | 0 | 3.4 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 2.5 | 12.1 | 167.8 | 85.1 | [6 empty] | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.9 |  |  | 256.7 | 51.4 | 60.7 | 61.9 | 0 |  |  |  |  | 120.8 | 57.7 | [7 empty] | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 20.2 | 20 | 4.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20.1 | 52.8 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 14.9 | 51.6 | 0 | 76.6 | 83.8 | 4.6 | 2.2 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10.6 | 40.4 | 35.3 | 29.5 | 3.3 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 6772.075 | 24.0357 | 0 | 0 | 12 | 4.7 |  | 9.4387 |  |  | 50.1744
16/12/2024 | 00:00 | 1.1 | 1.6 | 649.6 | 218.6 |  |  | 0 | 167.7 |  |  | 122.8 | 123.3 | 123.5 | 218.7 | 206.7 | 108 | 568.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 0 | 6.8 |  | 82.1 | 8.2 |  |  |  | 111.1 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 65 | 151.2 | 0 | 18.3 | 14.5 | 82.4 | 178.215 | 178.58 | 179.433 | 108.6 | 0 | 3.4 | 33.8 | 45.6 | 2.8 | 2.5 | 11.8 | 167.8 | 85.2 | [6 empty] | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.4 |  |  | 143.5 | 99.1 | 59 | 60 | 0 |  |  |  |  | 121.6 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 4.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.6 | 65.2 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 |  | 19.7 | 9.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.4 | 42.2 | 0 | 57 | 72.4 | 3.4 | 1.9 | 20.9 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.4 | 37.8 | 33.6 | 29.6 | 3.4 | 15.3 | 15.5 | 8 | 6609.128 | 24.2085 | 0 | 0 | 12 | 4.7 |  | 9.4384 |  |  | 50.3469
EJEC |  | 22.9 | 35.3 | 15542 | 4558.5 | 0 | 0 | 546.55 | 4005.2 | 0 | 0 | 3123.15 | 3121.65 | 3121.95 | 5478.7 | 3766.1 | 2088.3 | 13572.15 | 251.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190.95 | 176.7 | 189.05 | 158.4 | 0 | 1705.45 | 155.85 | 0 | 0 | 0 | 2522.5 | 3016.25 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 10633.7 | 1596.2 | 3618.1 | 969.9 | 439 | 404.1 | 1740.8 | 2310.2685 | 3489.667 | 3196.6565 | 2507.05 | 141.85 | 87.35 | 812.2 | 1090 | 67.2 | 60 | 343.05 | 4029.45 | 864.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.45 | 302.35 | 509.55 | 214.3 | 131.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.35 | 0 | 0 | 3945.95 | 2792.95 | 1521.8 | 1877.6 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.8 | 1436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2618.1 | 740.2 | 56.95 | 2.55 | 477.5 | 218.25 | 43.45 | 87.85 | 100.55 | 484.3 | 479.85 | 114.6 | 84.65 | 445.05 | 157.35 | 196.15 | 652.45 | 1864.05 | 113.25 | 56.5 | 19.2 | 53 | 207.2275 | 79.05 | 352.55 | 48 | 0 | 473.65 | 229.8 | 478.15 | 485.9 | 477.8 | 466.15 | 1037.4 | 404.1 | 1658 | 1829.2 | 172.3 | 152.3 | 501.6 | 198.05 | 0 | 480 | 480 | 472.5 | 50 | 125.055 | 1519.75 | 13.5 | 2031.85 | 1398.45 | 1154.25 | 136.6 | 6.9 | 478.1 | 238.05 | 1039.85 | 835.8 | 707 | 76.7 | 361.8 | 327.1 | 165.15 | 160300.4745 | 575.204 | 19.11 | 75.6885 | 280.9685 | 112.95 | 0 | 226.457 | 0 | 0 | 1290.378

## REACTIVA
domingo, 15 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/12/2024 | 00:30 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 16.8 |  |  | -9.5 | 17.7 |  |  | -28 | -56.4 | -27.2 | 23.3 | -1.7 | 9.4 | 88.5 | -0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 1.3 | -3.5 |  | 10.3 | 1.6 |  |  |  | 15.5 | -0.5 |  |  |  | -1.8 | 54.5 | 11.4 | 12 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 27.753 | -19.625 | -43.214 | 10.5 | -1.5 | 0.4 | -6.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.3 | [6 empty] | 13.4 |  | 0 | 0 | 7.4 | [5 empty] | -13 |  |  | 10.7 | 11.7 | 5.2 | 3.7 | -0.2 |  |  |  |  | 50.8 | -17.5 | [8 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.9 | -7.7 | 10.3 | 7.7 | 2.6 | -0.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 10.3 | 7.7 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 3.8 | 258.614 | 2.4899 | 0.02 | 0.311 | 2.72 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.2409
15/12/2024 | 01:00 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 16 |  |  | -12.3 | 11.8 |  |  | -35.7 | -53.1 | -21.1 | 11.9 | -5.5 | 5.4 | 77.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.6 | 1.6 | -3.4 |  | 10 | 1.6 |  |  |  | 15.3 | -1.3 |  |  |  | -1.8 | 51.6 | 11.7 | 9.6 | 2.6 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | 15.832 | -30.08 | -53.852 | 6.1 | -1.5 | 0.4 | -3.8 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | -0.5 | [6 empty] | 7.1 |  | 0 | 0 | 3.3 | [5 empty] | -6.5 |  |  | 4.3 | 10.8 | 3.1 | 3.7 | -1.8 |  |  |  |  | 44.4 | -26.4 | [8 empty] | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | -1.7 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.4 | -0.7 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -10.8 | 9.4 | 6.9 | 2.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 9.4 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 135.6 | 2.4942 | 0.02 | 0 | 2.45 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.6642
15/12/2024 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | -1.8 | 15.2 |  |  | -13.3 | 13.3 |  |  | -36.1 | -55.6 | -24.9 | 11.4 | -5.4 | 5.8 | 76.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.7 | 1.6 | -3.4 |  | 9.6 | 1.6 |  |  |  | 16.4 | -1.3 |  |  |  | -1.8 | 48.5 | 6.5 | 11.3 | 2.9 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 0 | -30.371 | -58.443 | 5.3 | -1.7 | 0.4 | -5.2 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.3 | -0.8 | [6 empty] | 5.7 |  | 0 | 0 | 4.3 | [5 empty] | -9.2 |  |  | 4.1 | 10.7 | 4 | 5.9 | -1.8 |  |  |  |  | 42.3 | -29.8 | [8 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.7 | -2.2 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -14.8 | 9.4 | 6.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 9.4 | 6.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 3.9 | 80.886 | 1.7687 | 0.02 | 0 | 2.58 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.0687
15/12/2024 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 15.8 |  |  | -8.8 | 11.4 |  |  | -35.8 | -51.4 | -20.5 | 10.3 | -7.2 | 4 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.4 | 1.5 | -3.5 |  | 8.6 | 1.6 |  |  |  | 16 | -1.8 |  |  |  | -1.8 | 49.7 | 7.5 | 10.6 | 2.9 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 0 | -28.487 | -60.364 | 6.6 | -1.5 | 0.4 | -3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | -1.9 | [6 empty] | 7.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | [5 empty] | -6 |  |  | 0.8 | 7.2 | -3.9 | 3.7 | -2 |  |  |  |  | 41 | -33.6 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | -2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.3 | -0.7 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.2 | -8.4 | 8.7 | 6.1 | 2.6 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 8.7 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 71.849 | 2.503 | 0.02 | 0 | 2.67 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.793
15/12/2024 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | -1.4 | 15 |  |  | -9.3 | 12 |  |  | -35.7 | -56.7 | -26.4 | 11.4 | -9.4 | 3.2 | 72.6 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.4 | 1.3 | -3.5 |  | 8.7 | 1.6 |  |  |  | 16.3 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | 50.3 | 11.8 | 11.6 | 2.8 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | -30.124 | -61.756 | 6.5 | -1.5 | 0.4 | -4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.5 | -0.2 | [6 empty] | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -8.4 |  |  | 0.4 | 8.5 | -2.8 | 3.7 | -1.8 |  |  |  |  | 33.3 | -36.1 | [8 empty] | -2 | 0 | 0.1 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | -2.2 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -12.7 | 11.6 | 8.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 11.6 | 8.9 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 60.22 | 2.4736 | 0.02 | 0 | 2.58 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.6736
15/12/2024 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 15.6 |  |  | -8.6 | 11.1 |  |  | -35.5 | -53.3 | -24.3 | 12.9 | -10.1 | 3.1 | 73.2 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.7 | 0 | -3.5 |  | 8.7 | 1.6 |  |  |  | 16.9 | -2 |  |  |  | -1.8 | 48.9 | 11.9 | 11.2 | 2.9 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | 0 | -30.368 | -61.983 | 4.4 | -1.5 | 0.4 | -3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.1 | -0.4 | [6 empty] | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -7.3 |  |  | 2.1 | 7.3 | -3.3 | 4.6 | -2.1 |  |  |  |  | 32.1 | -37.8 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | -2.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -10.1 | 12.2 | 9.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 12.2 | 9.5 | 0.9 | 1.4 | 3 | 0 | 3.8 | 71.249 | 2.3675 | 0.02 | 0 | 2.31 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.2975
15/12/2024 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 16.1 |  |  | -8.5 | 11.2 |  |  | -32.6 | -53.6 | -22.9 | 16.1 | -8.9 | 3.9 | 73.8 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 8.6 | 1.6 |  |  |  | 15.6 | -1.4 |  |  |  | -1.8 | 49.2 | 11.6 | 11.6 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | -29.222 | -60.866 | 5.3 | -1.5 | 0.4 | -3.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.7 | -0.7 | [6 empty] | 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -8.1 |  |  | 1 | 4.8 | -3 | 3.7 | -4 |  |  |  |  | 32.6 | -37.6 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | -2.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -9.4 | 11.9 | 9.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 11.9 | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 0 | 3.8 | 83.712 | 2.3755 | 0.02 | 0 | 2.35 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.3455
15/12/2024 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 15.6 |  |  | -8.6 | 12.6 |  |  | -31.5 | -55.9 | -25.5 | 18.7 | -7.8 | 3.6 | 79.2 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.7 | 0 | -3.4 |  | 8.6 | 1.5 |  |  |  | 15.1 | -1.7 |  |  |  | -1.8 | 49.4 | 11.6 | 11.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | -30.873 | -56.167 | 5.7 | -1.3 | 0.4 | -4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | -0.7 | [6 empty] | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -12.5 |  |  | 2.6 | 4.8 | -2.3 | 4 | -3.8 |  |  |  |  | 31.1 | -36.5 | [8 empty] | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | -2.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -9.8 | 11.8 | 9.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 9.3 | 0.9 | 0.6 | 3 | 0 | 4.1 | 82.56 | 2.3673 | 0.02 | 0 | 2.21 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.1973
15/12/2024 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 8.4 | 16.7 |  |  | -8.7 | 13.5 |  |  | -26.5 | -50.3 | -19.4 | 23.4 | -2.4 | 7.8 | 80.5 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 2 | 0 | -3.5 |  | 9 | 1.6 |  |  |  | 15.4 | -1.4 |  |  |  | -1.8 | 50.1 | 11 | 12 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 0 | -26.377 | -49.742 | 6.2 | -1.3 | 0.4 | -2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0.4 | [6 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -10.7 |  |  | 2.7 | 8.9 | -2.7 | 3.7 | -3.9 |  |  |  |  | 34.5 | -31.9 | [8 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -2.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -7.3 | 11.7 | 9.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 11.7 | 9.2 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 0 | 4 | 160.781 | 2.4699 | 0.02 | 0 | 2.44 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.5299
15/12/2024 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 7.4 | 16.6 |  |  | -8.5 | 10.1 |  |  | -31.2 | -46.9 | -16.4 | 18 | -4.3 | 6.7 | 75.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 9.2 | 1.7 |  |  |  | 15.5 | -0.6 |  |  |  | -1.8 | 50.3 | 12.7 | 11.3 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | 0 | -28.417 | -51.685 | 6.1 | -1.5 | 0.4 | -0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0.2 | [6 empty] | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -5 |  |  | -0.3 | 8.9 | -3.9 | 5.6 | -4 |  |  |  |  | 32.7 | -34.2 | [8 empty] | -2.1 | 3.1 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -2.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.383 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3 | -8.7 | 12 | 9.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 12 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 0 | 4.1 | 145.881 | 2.6411 | 0.02 | 0 | 2.44 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.7011
15/12/2024 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | -1.8 | 15.4 |  |  | -8.9 | 10 |  |  | -32.8 | -51.2 | -20 | 16.2 | -5.9 | 5.1 | 71.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 9.2 | 1.6 |  |  |  | 13.3 | -1.7 |  |  |  | -1.8 | 50 | 12.5 | 11.6 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | 0 | -30.872 | -54.174 | 5.8 | -1.3 | 0.4 | -1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.4 | -0.7 | [6 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -8.3 |  |  | 1.4 | 9 | -2.8 | 3.7 | -4 |  |  |  |  | 31.4 | -36.4 | [8 empty] | -2.3 | 0.1 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -3 | 0.7 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.3 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.006 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -9.8 | 11 | 8.6 | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 11 | 8.6 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 0 | 3.8 | 80.248 | 2.6265 | 0.02 | 0 | 2.23 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.4765
15/12/2024 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | -21.5 | 12.4 |  |  | -10.1 | 1.3 |  |  | -39.6 | -61.5 | -32.2 | 6.7 | -14.2 | 1 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -3.4 |  | 4.5 | 1.5 |  |  |  | 12.1 | -3 |  |  |  | -1.8 | 42.8 | 12.2 | 12.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | -40.742 | -63.602 | 1.1 | -1.5 | 0.4 | -2.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.2 | -3.4 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -13.6 |  |  | -0.5 | 10.7 | -2.8 | 5.4 | -4.1 |  |  |  |  | 21.7 | -50.5 | [8 empty] | -2.2 | 0.3 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | -3.7 | 0 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -1.552 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -11.3 | 9.6 | 7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 9.6 | 7 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.6 | -115.196 | 2.5028 | 0.02 | 0 | 1.8 | 0.6 |  | 0 |  |  | 4.9228
15/12/2024 | 06:30 | 0 | 0.1 | -47.8 | 9.6 |  |  | -11.4 | -1.9 |  |  | -41.9 | -62.4 | -32.1 | 2.9 | -32.5 | -8.2 | 40.5 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 0.4 | 2.1 | -3.4 |  | 2.9 | 1.5 |  |  |  | -0.2 | -3.9 |  |  |  | -1.2 | 42.4 | 11.2 | 6.5 | -2.1 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | 0 | -58.593 | -58.285 | 2.9 | -1.3 | 0.6 | -3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | -7.4 | 0 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -4 |  |  | -0.6 | 9 | -2.8 | 3.7 | -3.9 |  |  |  |  | 1.5 | -34.4 | [8 empty] | -2.6 | 1.8 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | -3.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -5 | -6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.383 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.8 | -10.3 | -16.5 | 9.6 | 7.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.4 | -0.2 | -1.1 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 9.6 | 7.1 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.5 | -254.495 | 2.3553 | 0.02 | 0 | 1.48 | 0.5 |  | 0 |  |  | 4.3553
15/12/2024 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | -59.8 | 8.4 |  |  | -13.1 | -8.9 |  |  | -46.7 | -64.5 | -31 | 3.3 | -39.8 | -11.2 | 45.5 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | 0 | 1.6 | -3.4 |  | 2.8 | 1.8 |  |  |  | -3.2 | -4.4 |  |  |  | -1.6 | 30.7 | -0.2 | 2.3 | -1.6 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0 | -57.336 | -55.154 | -4.6 | -1.5 | 0.4 | -8.2 | -1.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | -11.8 | -0.4 | [6 empty] | -5.6 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -8.7 |  |  | -1.5 | 7.1 | -4.8 | 4 | -3.8 |  |  |  |  | 1.4 | -33.5 | [8 empty] | -2.6 | 4 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | -2.5 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -5.5 | -8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.006 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | -2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 2.2 | -8.9 | -15 | 9.4 | 6.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 12.3 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | -4.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 9.4 | 6.8 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 3.3 | -347.796 | 0.90361 | 0.02 | 0 | 1.462 | 0.4 |  | 0 |  |  | 2.7856
15/12/2024 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | -37.1 | 11.4 |  |  | -9.7 | -2.9 |  |  | -40.1 | -55.5 | -24.6 | 6.7 | -41.6 | -7.7 | 44.8 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 0.6 | 1.7 | -3.1 |  | 3 | 1.9 |  |  |  | 0.8 | -3.5 |  |  |  | -1.4 | 34.8 | 0.5 | 5.7 | -2.4 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | -53.388 | -51.239 | -4.2 | -1.5 | 0.4 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.6 | 0.4 | [6 empty] | -3.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -3 |  |  | -4.7 | 8.9 | -3.9 | 3.9 | -6.1 |  |  |  |  | 4.6 | -29.5 | [8 empty] | -2.5 | 4.9 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | -1.6 | 0.7 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -4.9 | -6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -1.552 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 3 | -4.1 | -9.2 | 10.5 | 7.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.11 | 15.1 | -0.2 | 7 | 2 | -5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 10.5 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0 | 3.2 | -204.169 | 1.3048 | 0.02 | -0.01 | 1.07 | 0.7 |  | 0 |  |  | 3.0848
15/12/2024 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | -19.9 | 3.6 |  |  | -9 | -0.8 |  |  | -37.4 | -53.3 | -22 | 11.9 | -37.1 | -5.3 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1 | 1.6 | -3.1 |  | 4 | 2 |  |  |  | 0.8 | -2 |  |  |  | -1.3 | 38.9 | 1.2 | 5.6 | -2.3 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | -49.082 | -46.746 | -5 | -1.3 | 0.6 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 2.5 | [6 empty] | -1.1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -3.5 |  |  | -4.6 | 8.8 | -3.6 | 3.7 | -6 |  |  |  |  | 9.7 | -21.5 | [8 empty] | -2.3 | 6 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | -1.5 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.8 | -6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -2.461 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.2 | -7.7 | -12.6 | 11.7 | 9.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.43 | 16.8 | -0.2 | 5.5 | 1.6 | -6 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 11.7 | 9.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | -139.159 | 1.6155 | 0.02 | 0.144 | 1.615 | 0.7 |  | 0 |  |  | 4.0945
15/12/2024 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 6.1 |  |  | -7.7 | 11.9 |  |  | -23.7 | -42.3 | -11.4 | 28.7 | -18.2 | 9.2 | 57.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.4 | -3.1 |  | 4.7 | 1.9 |  |  |  | 2.2 | 0.4 |  |  |  | -1 | 47.2 | 1.7 | 5.8 | -2.4 | -0.1 | 2.6 | 1.4 | 0 | -44.084 | -41.401 | -2.9 | -1.4 | 0.6 | -1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 4 | [6 empty] | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1.7 |  |  | 4.7 | 10.2 | -3.4 | 3.7 | -5.9 |  |  |  |  | 18.4 | -8.9 | [8 empty] | -2.4 | 6.9 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3.8 | -4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.174 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0 | -4.6 | 12.8 | 10.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.92 | 17.9 | -0.2 | 8.9 | 1.5 | -6.1 | 0.7 | 0 | 2 | 1.4 | 12.8 | 10.3 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 101.161 | 1.7631 | 0.02 | -0.291 | 2.681 | 0.6 |  | 0 |  |  | 4.7731
15/12/2024 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 14.1 | 7.7 |  |  | -6.5 | 28 |  |  | -24.3 | -41 | -9.8 | 26.3 | -17.2 | 8.7 | 59.9 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.7 | -3.1 |  | 7.2 | 2.3 |  |  |  | 13.5 | 1.1 |  |  |  | -0.6 | 56 | 3.2 | 5.6 | -2.1 | -0.1 | 2.5 | 0 | 4.916 | -42.606 | -40.576 | 6.2 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -7.6 | 5.5 | [6 empty] | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 22.7 | 41.5 | -2.6 | 3.7 | -3 |  |  |  |  | 21.9 | -3.2 | [8 empty] | -2.5 | 7.2 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -4 | -3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.655 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.5 | 2.2 | -2.6 | 14.1 | 11.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.36 | 18.5 | -0.2 | 6.1 | 2.1 | -6.7 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 14.1 | 11.4 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 4 | 259.639 | 2.2521 | 0.02 | 0.079 | 3.015 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.9661
15/12/2024 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 15.4 | 7.7 |  |  | -6.1 | 18.5 |  |  | -19.9 | -34.4 | -2.8 | 31.2 | -15 | 10.8 | 57.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 1.6 | -3.1 |  | 8.2 | 2.4 |  |  |  | 13 | 2.5 |  |  |  | -0.4 | 59.8 | 7.3 | 5.8 | -2.6 | -0.2 | 2.5 | -0.1 | 7.305 | -40.535 | -38.266 | 8.1 | -1.2 | 0.6 | 1.3 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -6.9 | 2.5 | [6 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 22.4 | 42.1 | -2.5 | 3.6 | -3.2 |  |  |  |  | 25.4 | 1.5 | [8 empty] | -2.4 | 7.6 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.2 | -4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.902 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | 1.4 | -1.5 | 14 | 11.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.73 | 18.8 | -0.2 | 3.8 | 1.9 | -6.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 14 | 11.4 | 0.9 | 2.3 | 4 | 0 | 4 | 302.332 | 2.6972 | 0.02 | 0.07 | 3.407 | 0.6 |  | 0 |  |  | 6.7942
15/12/2024 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 8.1 |  |  | -6.2 | 27.5 |  |  | -18.8 | -38.7 | -7.8 | 31.7 | -13 | 12.1 | 63.4 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 1.3 | -3.1 |  | 8 | 2.7 |  |  |  | 14.2 | 2.5 |  |  |  | -0.4 | 59.7 | 7.3 | 6.4 | -1.8 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 14.525 | -34.446 | -33.45 | 6.3 | -1.2 | 0.6 | -0.6 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -8.5 | 5 | [6 empty] | 14.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 22.7 | 43.2 | -1.7 | 3.7 | -3.2 |  |  |  |  | 30.8 | 9.6 | [8 empty] | -2.4 | 7.9 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.1 | -4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.092 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -0.6 | -4.2 | 11.4 | 8.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.19 | 19.3 | -0.2 | 2.9 | 1.9 | -7.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 11.4 | 8.7 | 0.9 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 4.2 | 339.527 | 2.6798 | 0.02 | 0.241 | 3.533 | 0.6 |  | 0 |  |  | 7.0738
15/12/2024 | 10:30 | 0.2 | 0.2 | 21.5 | 9.7 |  |  | -5.1 | 36.9 |  |  | -18.1 | -40.5 | -9.2 | 33.6 | -11.4 | 13.5 | 59.9 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | 0.9 | 1.7 | -3.1 |  | 8.2 | 2.1 |  |  |  | 14.4 | 2.9 |  |  |  | -0.2 | 63.5 | 8.1 | 7.8 | -1.9 | -0.1 | 2.4 | 1 | 17.483 | -32.957 | -40.76 | 6.1 | -1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -8.9 | 6.1 | [6 empty] | 13.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 43 | 44.3 | -1 | 3.6 | -2.9 |  |  |  |  | 34.4 | 14.2 | [8 empty] | -2.5 | 7.7 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.9 | -3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.82 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.6 | -3 | -4.8 | 11.8 | 9.3 | 2.6 | -0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 19.2 | -0.2 | 3.5 | 1.4 | -7.2 | 2.5 | 0 | 2 | 1.6 | 11.8 | 9.3 | 0.9 | 2.1 | 4 | 0 | 4.2 | 383.546 | 2.7763 | 0.02 | 0.167 | 3.662 | 0.6 |  | 0 |  |  | 7.2253
15/12/2024 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 26.2 | 11.9 |  |  | -5.1 | 31.3 |  |  | -17.9 | -33.7 | -2.3 | 32.5 | -10.4 | 14.6 | 68.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 0.8 | 1.1 | -3.1 |  | 11.9 | 2 |  |  |  | 14.8 | 3.3 |  |  |  | -1.2 | 59.5 | 7.8 | 6.1 | -0.2 | -0.3 | 2.3 | 0.3 | 22.794 | -27.63 | -41.502 | 7.9 | -1.2 | 0.6 | 0.9 | 6.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -7 | 6.2 | [6 empty] | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 44.6 | 42.3 | -2.6 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 37.4 | 19.5 | [8 empty] | -2.6 | 8.3 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.7 |  | -0.8 | -2.3 | -3.9 | -3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.171 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.8 | -0.2 | -3.7 | 12.4 | 9.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 19.5 | -0.2 | 4.7 | 1.7 | -7.3 | 2.9 | 0 | 2 | 1.7 | 12.4 | 9.9 | 0.9 | 2.3 | 5 | 0 | 4 | 444.091 | 2.6705 | 0.02 | -0.023 | 3.383 | 0.6 |  | 0 |  |  | 6.6505
15/12/2024 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 19.6 | 11.1 |  |  | -4.9 | 25.4 |  |  | -17.6 | -34 | -3 | 34.4 | -10.3 | 14.1 | 62.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 0.7 | 1.5 | -3.2 |  | 12.3 | 2 |  |  |  | 14.9 | 3.9 |  |  |  | -1 | 61.4 | 7.9 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 21.411 | -28.99 | -42.01 | 6.2 | -1.4 | 0.6 | 2.4 | 7.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -4 | 4.7 | [6 empty] | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4 |  |  | 44.7 | 41.3 | -2.5 | 5.6 | -0.2 |  |  |  |  | 39.2 | 21.5 | [8 empty] | -2.4 | 7.8 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.8 | -3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4.183 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.7 | -1.7 | -4.7 | 12.9 | 10.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.99 | 19.9 | -0.2 | 6.8 | 1.9 | -7.3 | 3.1 | 0 | 2 | 1.6 | 12.9 | 10.3 | 0.9 | 2.4 | 4 | 0.3 | 4.2 | 435.318 | 2.729 | 0.02 | 0.089 | 3.166 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.704
15/12/2024 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 20 | 10.6 |  |  | -4.4 | 35.3 |  |  | -17.1 | -27.3 | 4.9 | 34 | -9.2 | 15.6 | 64.1 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 0.6 | 1.6 | -3.2 |  | 11.9 | 2 |  |  |  | 14 | 4.3 |  |  |  | -1 | 62.3 | 7.8 | 6.2 | -0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 22.566 | -27.932 | -40.668 | 9.5 | -1.3 | 0.4 | 1 | 8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -4.9 | 5.4 | [6 empty] | 13 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.2 |  |  | 44.3 | 42.1 | -1.5 | 5.6 | 0.1 |  |  |  |  | 41.2 | 24.6 | [8 empty] | -2.4 | 8.5 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | -1.4 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.1 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4.167 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.8 | -4 | -5.6 | 10.3 | 7.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.08 | 20.1 | -0.2 | 11.3 | 1.4 | -7.3 | 3.1 | 0 | 2 | 1.4 | 10.3 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 4.4 | 467.979 | 2.6237 | 0.02 | 0.223 | 3.338 | 0.6 |  | 0 |  |  | 6.8047
15/12/2024 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 16.9 | 10.5 |  |  | -4.7 | 36.5 |  |  | -16.7 | -32.5 | -1 | 34.7 | -8 | 15.5 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 0.9 | 1.6 | -3.2 |  | 10.7 | 2 |  |  |  | 14 | 4.3 |  |  |  | -1 | 61.8 | 7.4 | 5.7 | -0.5 | -0.2 | 2.3 | 1 | 23.951 | -26.619 | -39.453 | 7.3 | -1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -6.8 | 6.1 | [6 empty] | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.7 |  |  | 45.4 | 22.3 | 1.9 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 42.6 | 26.7 | [8 empty] | -2.5 | 8.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.2 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4.169 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -5.3 | -7.8 | 10.3 | 7.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 20.1 | -0.2 | 11.8 | 0.6 | -7.2 | 2.9 | 0 | 2 | 1.5 | 10.3 | 7.7 | 0.9 | 2 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 440.31 | 2.4552 | 0.02 | 0.255 | 3.39 | 0.6 |  | 0 |  |  | 6.7202
15/12/2024 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 13.5 | 9.8 |  |  | -5.4 | 27.9 |  |  | -15.7 | -38.4 | -7.5 | 37.1 | -9.7 | 14.8 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | -3 | 0.8 | 1.4 | -3.3 |  | 10.6 | 2 |  |  |  | 13.6 | 4 |  |  |  | -1.1 | 58.6 | 7.1 | 8.4 | -0.1 | 0.1 | 2.3 | 0 | 22.342 | -28.043 | -40.623 | 6.8 | -1.2 | 0.4 | -1.2 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 5.8 | [6 empty] | 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -0.8 |  |  | 45.2 | 22.2 | 2 | 5.5 | 0.3 |  |  |  |  | 41.7 | 25.3 | [8 empty] | -2.5 | 8.2 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.4 | 1.4 | 1 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4 | -4.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -4.145 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | -3.2 | -5.6 | 10.1 | 7.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 20.3 | -0.2 | 12.7 | 0.5 | -7.3 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 10.1 | 7.4 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 394.531 | 2.3354 | 0.02 | 0.122 | 3.245 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.4224
15/12/2024 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 21.7 | 10.5 |  |  | -5.3 | 23.5 |  |  | -19.7 | -38.4 | -7.2 | 30.5 | -12.5 | 13.5 | 58.8 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 0.6 | 1.6 | -3.3 |  | 11.3 | 1.8 |  |  |  | 13.3 | 2.8 |  |  |  | -1.4 | 54.4 | 5.8 | 8.8 | 0 | -0.1 | 2.3 | 1.1 | 18.514 | -31.961 | -44.519 | 6.1 | -1.4 | 0.4 | 0.5 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 4.7 | [6 empty] | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -6.4 |  |  | 43.7 | 21.2 | 2 | 5.4 | -0.2 |  |  |  |  | 39.2 | 20.9 | [8 empty] | -2.7 | 8.7 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.2 | -5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.141 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | -0.8 | -3.1 | 8.8 | 6.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.51 | 20.1 | -0.2 | 10.6 | 0.5 | -7.2 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 6.3 | 0.9 | 1.7 | 3.6 | 0 | 3.9 | 340.803 | 2.1569 | 0.02 | -0.087 | 3.073 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.7629
15/12/2024 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | 10 |  |  | -5.7 | 19.9 |  |  | -22 | -39.5 | -8.1 | 26.9 | -13.8 | 12.9 | 58 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.1 | 1.6 | -3.3 |  | 12.7 | 2.1 |  |  |  | 15.8 | 2.8 |  |  |  | -1.3 | 54.7 | 6.7 | 8.8 | -0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 15.854 | -34.626 | -47.302 | 4.5 | -1.4 | 0.6 | 2.1 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -4.2 | 3.2 | [6 empty] | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -3.4 |  |  | 43.7 | 21.3 | 1.9 | 5.6 | 0.1 |  |  |  |  | 36.1 | 17.2 | [8 empty] | -2.3 | 8.6 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | -2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3.8 | -4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.122 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -3.6 | -6 | 8.5 | 6.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.19 | 19.9 | -0.2 | 13.9 | 0 | -7.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.5 | 6.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0 | 4 | 316.494 | 2.3693 | 0.02 | 0.039 | 3.253 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.3813
15/12/2024 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 14.4 | 9.5 |  |  | -6.7 | 16.5 |  |  | -21.9 | -38.7 | -7.2 | 29.7 | -13.8 | 11.3 | 60.7 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 1 | 1.5 | -3.6 |  | 13.5 | 2.2 |  |  |  | 10.3 | 2.7 |  |  |  | -1.7 | -2.3 | 5.1 | 7.7 | -0.4 | -0.2 | 2.3 | 1.7 | 15.367 | -35.038 | -47.984 | 2.6 | -1.7 | 0.4 | -0.5 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 2.5 | [6 empty] | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -8.4 |  |  | 44.9 | 21.3 | 1.3 | 8 | -0.2 |  |  |  |  | 34.9 | 15.2 | [8 empty] | -2.1 | 8 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -2.2 | 0.6 | 0.7 |  | -0.8 | -2.2 | -3.7 | -3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -4.045 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | -2.2 | -4.9 | 8.8 | 6.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.93 | 19.2 | -0.2 | 14.3 | 0 | -7.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.8 | 6.4 | 0.9 | 2 | 1.9 | 0 | 4.1 | 222.63 | 1.6499 | 0.02 | 0.345 | 3.297 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.9119
15/12/2024 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 14.9 | 10.3 |  |  | -6.7 | 26.2 |  |  | -20.1 | -39.2 | -8.2 | 30.4 | -13.2 | 12.1 | 63.4 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 1.6 | -3.6 |  | 11 | 2 |  |  |  | 9.1 | 2.7 |  |  |  | -1.7 | 2.5 | 4.6 | 7.9 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 16.807 | -33.589 | -46.155 | 6.3 | -1.5 | 0.4 | -1.7 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -7.3 | 2.9 | [6 empty] | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -7.6 |  |  | 46.2 | 20.8 | 1.9 | 5.7 | 0.2 |  |  |  |  | 34.8 | 15.4 | [8 empty] | -2.3 | 5 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -3.5 | -2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.896 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 1 | -3.9 | 8.4 | 5.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.67 | 18.6 | -0.2 | 15.3 | 0 | -6.7 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 8.4 | 5.9 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 4 | 245.437 | 1.8368 | 0.02 | 0.468 | 3.464 | 0.6 |  | 0 |  |  | 6.3888
15/12/2024 | 15:30 | 0 | 0.2 | 4.1 | 8.5 |  |  | -7.8 | 16.1 |  |  | -25.3 | -47.1 | -16.7 | 26.6 | -15.5 | 10.7 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.1 | 1.6 | -3.5 |  | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 10.2 | 2.1 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 14.212 | -35.912 | -48.37 | 1.7 | -1.4 | 0.6 | -3 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -9.6 | 2.5 | [6 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -11 |  |  | 46.7 | 19.4 | 0.6 | 7.4 | -0.2 |  |  |  |  | 32.4 | 12.3 | [8 empty] | -2.7 | 1.9 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | 1 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.2 | -2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -3.502 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 3.2 | -4.7 | -9.5 | 7.7 | 5.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.09 | 17.2 | -0.2 | 15.7 | 0 | -6.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 7.7 | 5.4 | 1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 4.3 | 154.518 | 1.8878 | 0.02 | 0.458 | 3.418 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.4838
15/12/2024 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 17.5 | 10.3 |  |  | -6.8 | 29.5 |  |  | -22.5 | -42.4 | -11.4 | 27.4 | -14.7 | 10.6 | 61.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -3.6 |  | 10.9 | 2.1 |  |  |  | 10.1 | 2 |  |  |  | -1.6 | 2 | 6.8 | 8.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13.942 | -36.316 | -49.076 | 0.4 | -1.3 | 0.6 | -0.3 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -8 | 1.4 | [6 empty] | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -7.4 |  |  | 61 | 21.6 | 2 | 5.7 | 0.2 |  |  |  |  | 31.3 | 10.7 | [8 empty] | -2.8 | 2.1 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -3.1 | -2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -2.931 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.8 | 2.4 | -2.9 | 7.4 | 5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.01 | 16 | -0.2 | 15.9 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 5 | 1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 4 | 232.429 | 2.3252 | 0.02 | 0.429 | 3.528 | 0.7 |  | 0 |  |  | 7.0022
15/12/2024 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 10.1 |  |  | -6.8 | 21.5 |  |  | -24.3 | -46.9 | -16.1 | 26.5 | -24.4 | 5 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.6 |  | 12.6 | 2.2 |  |  |  | 9.6 | 0.7 |  |  |  | -1.6 | 6.3 | 10.7 | 8.5 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 19.009 | -31.374 | -43.88 | 6.4 | -1.5 | 0.4 | -2.5 | 5.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -9.3 | 1.8 | [6 empty] | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9.4 |  |  | 20.7 | 23.1 | 2.4 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 32.6 | 11.7 | [8 empty] | -3.3 | 2.4 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -3.1 | -2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -1.813 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -1.8 | -6.9 | 7.4 | 5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 | -0.2 | 16.7 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 7.4 | 5 | 0.9 | 2 | 3.9 | 0 | 4 | 184.542 | 2.3885 | 0.02 | 0.31 | 3.239 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.6575
15/12/2024 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 23.7 | 11.6 |  |  | -6.9 | 24 |  |  | -25.8 | -40 | -8.5 | 24.6 | -24 | 4.3 | 72.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0 | -3.6 |  | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 13.5 | 1.2 |  |  |  | -1.5 | 21.4 | 10.8 | 7.5 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 19.947 | -30.583 | -43.354 | 6 | -1.5 | 0.4 | -0.6 | 6.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -3.8 | 1.8 | [6 empty] | 13.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1.1 |  |  | 21.3 | 21.9 | 2 | 5.7 | 0.2 |  |  |  |  | 30.9 | 10.1 | [8 empty] | -3.8 | 1.4 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -2.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.179 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | -7.4 | -12.3 | 6.6 | 4.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 17.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 6.6 | 4.2 | 0.9 | 2 | 2.8 | 0 | 4.1 | 230.331 | 2.4688 | 0.02 | 0.14 | 2.856 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.1848
15/12/2024 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 31 | 11.6 |  |  | -6.3 | 16.5 |  |  | -28.8 | -50.5 | -19.6 | 18.9 | -27.2 | 3.3 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1 | 0 | -3.5 |  | 8.7 | 2.1 |  |  |  | 14 | 1.4 |  |  |  | -1.3 | 54.2 | 11.4 | 9.2 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 1.5 | 18.049 | -32.423 | -44.859 | 8.2 | -1.5 | 0.3 | -1.1 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | 0 | [6 empty] | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -7.1 |  |  | 19.3 | 23.7 | 2.5 | 5.7 | -0.1 |  |  |  |  | 30.1 | 8.2 | [8 empty] | -5 | 0.1 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.475 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -7.6 | -12.2 | 8.6 | 6.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 | 17.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 6.2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 202.742 | 2.7522 | 0.02 | -0.028 | 2.576 | 0.7 |  | 0 |  |  | 6.0202
15/12/2024 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 5.9 | 7.4 |  |  | -14.4 | 13.2 |  |  | -31.1 | -53.1 | -22.3 | 16.7 | -26.2 | 3 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | 0.6 | 0 | -3.6 |  | 16.5 | 1.4 |  |  |  | 14.8 | 0.5 |  |  |  | -1.5 | 22 | 11 | 8.6 | -0.1 | -0.2 | 2 | 0.7 | 16.85 | -33.276 | -46.616 | 3 | -1.7 | 0.4 | -3.5 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -8.4 | -0.7 | [6 empty] | 7.7 |  | -17.2 | 0 | 0 | [5 empty] | -11.1 |  |  | 20.6 | 23.1 | 2.4 | 5.7 | -0.2 |  |  |  |  | 28.9 | 6.6 | [8 empty] | -4.5 | 2.1 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1 | -2.7 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.877 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -8.9 | -13.4 | 8.4 | 6 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 12.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 6 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 0 | 3.9 | 56.335 | 2.6038 | 0.02 | -0.274 | 1.996 | 0.6 |  | 0 |  |  | 4.9458
15/12/2024 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 52.9 | 15.9 |  |  | -10 | 22.9 |  |  | -15.3 | -36 | -5.1 | 35.3 | -13.6 | 11.7 | 87.4 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 18.1 | 3.2 |  |  |  | 17.2 | 0.9 |  |  |  | -0.8 | 56.5 | 11.5 | 8.6 | -0.6 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 33.203 | -17.428 | -30.785 | 5.6 | 0 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -6.7 | 7.2 | [6 empty] | 21.8 |  | -4.4 | 0 | 0 | [5 empty] | -0.4 |  |  | 20.7 | 21.5 | 2 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 39.9 | 22.9 | [8 empty] | -4.5 | 2.5 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -2.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.191 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -6.6 | -11.8 | 9.2 | 6.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 9.2 | 6.9 | 0.9 | 1.9 | 2 | 0 | 3.9 | 463.981 | 3.0278 | 0.02 | 0.001 | 2.15 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.8988
15/12/2024 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 44.4 | 14.9 |  |  | -3.6 | 31.3 |  |  | -19.8 | -39.6 | -8.7 | 31.8 | -1.9 | 16.3 | 84.8 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 18.8 | 3.3 |  |  |  | 15.7 | 3.7 |  |  |  | -0.4 | 63.2 | 11.8 | 11.2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 39.471 | -11.611 | -26.235 | 7.5 | -0.5 | 0.4 | -1.3 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -6.9 | 8.2 | [6 empty] | 21.1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.6 |  |  | 61.4 | 41.1 | 3.9 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 46.8 | 30.3 | [8 empty] | -4.1 | 4.6 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.3 | -12.2 | 13.2 | 10.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 13.2 | 10.6 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3.9 | 603.715 | 2.8175 | 0.02 | -0.935 | 2.76 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.3625
15/12/2024 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 51.9 | 15.5 |  |  | -5 | 27.5 |  |  | -15.9 | -36.1 | -4.9 | 35.3 | -1.6 | 16.9 | 88.1 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 20.2 | 3.4 |  |  |  | 17.1 | 3.1 |  |  |  | -0.3 | 65 | 12.4 | 11.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 39.611 | -11.623 | -26.019 | 7.9 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -8.1 | 10.6 | [6 empty] | 22.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 61.2 | 42.8 | 4.8 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 38.6 | 18 | [8 empty] | -3.9 | 4.8 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.192 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.4 | -9.7 | 10.8 | 8.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 10.8 | 8.3 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 611.761 | 3.0709 | 0.02 | -0.842 | 2.43 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.3789
15/12/2024 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 51.8 | 16.5 |  |  | -5.8 | 27.8 |  |  | -14.5 | -31.6 | -0.5 | 37.5 | -0.8 | 17.5 | 85.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0.6 | 1 | -3.3 |  | 19.3 | 3.3 |  |  |  | 16.3 | 2.5 |  |  |  | -0.5 | 63.3 | 12.4 | 11.2 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 0.3 | 40.424 | -10.747 | -39.508 | 7.8 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -6.3 | 12.9 | [6 empty] | 21.8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.1 |  |  | 60.3 | 41 | 3.8 | 7.6 | -0.1 |  |  |  |  | 37.3 | 16 | [8 empty] | -3.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -8.5 | 10.7 | 8.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 10.7 | 8.3 | 0.9 | 1.6 | 3 | 0 | 2.7 | 595.569 | 3.1539 | 0.02 | -0.991 | 2.36 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.1429
15/12/2024 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 50.5 | 16.2 |  |  | -8.3 | 26.1 |  |  | -16.9 | -34.3 | -3.2 | 36.6 | -1.8 | 17.1 | 88.9 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 0.5 | 2.3 | -3.3 |  | 21.5 | 3.3 |  |  |  | 16.1 | 1.8 |  |  |  | -0.7 | 66.1 | 11 | 10.7 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 41.51 | -9.638 | -38.39 | 7.4 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -7.5 | 13.6 | [6 empty] | 22.3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 61.2 | 40.6 | 3.7 | 7.7 | 0.1 |  |  |  |  | 40 | 20.3 | [8 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.2 | 2.7 | -1.5 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -8.5 | 9.6 | 7.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 9.6 | 7.2 | 0.9 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 587.982 | 3.0866 | 0.02 | -0.677 | 2.07 | 0.7 |  | 0 |  |  | 5.1996
15/12/2024 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 54.4 | 16.1 |  |  | -7.5 | 40.9 |  |  | -20.8 | -33 | -3.3 | 32.2 | 1.7 | 18.6 | 85.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 0.9 | 2.1 | -3.4 |  | 20.7 | 3.4 |  |  |  | 16.1 | 1.1 |  |  |  | -0.7 | 64.6 | 10.8 | 11.8 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 42.163 | -9.018 | -38.333 | 9.2 | -0.5 | 0.6 | 1 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -7.1 | 14.2 | [6 empty] | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.9 |  |  | 59.9 | 41.5 | 4.7 | 7.6 | 0.1 |  |  |  |  | 39.9 | 19.9 | [8 empty] | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | -1.5 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -9.1 | 10.9 | 8.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 10.9 | 8.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.6 | 619.312 | 2.9944 | 0.02 | -0.411 | 2.3 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.5034
15/12/2024 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 59.9 | 17.5 |  |  | -9.1 | 35.8 |  |  | -11 | -32.4 | -1.3 | 40.8 | 2.4 | 19.4 | 91.8 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0.9 | 2.3 | -3.3 |  | 19.7 | 3.2 |  |  |  | 15.5 | 18 |  |  |  | -0.7 | 68.5 | 11.3 | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 44.127 | -7.14 | -35.838 | 8.5 | -0.5 | 0.7 | -0.4 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -8.1 | 14.2 | [6 empty] | 26.1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.4 |  |  | 61.5 | 41 | 4.3 | 7.7 | 0.1 |  |  |  |  | 41.3 | 21.8 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.2 | 2.7 | -0.5 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -9.1 | 10.1 | 7.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 10.1 | 7.5 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 666.449 | 3.1539 | 0.02 | -0.641 | 2.43 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.5629
15/12/2024 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 54.9 | 17.3 |  |  | -10.9 | 14.7 |  |  | -17.3 | -35.6 | -4.6 | 35.6 | -2.3 | 15.6 | 91.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 2.3 | -3.4 |  | 18.5 | 2.9 |  |  |  | 15 | 17.9 |  |  |  | -1.2 | 60.3 | 11.2 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 38.245 | -12.811 | -41.854 | 10.6 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -6.6 | 12.4 | [6 empty] | 21.5 |  | -0.9 | -0.2 | 0 | [5 empty] | -3.1 |  |  | 60.4 | 40.8 | 3.1 | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | 36.5 | 14.7 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -7.9 | 7.6 | 5.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 5.3 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 547.38 | 3.0033 | 0.02 | -0.712 | 2.28 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.1913
15/12/2024 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 37.5 | 15.3 |  |  | 0 | 9.7 |  |  | -21.5 | -36.7 | -5.2 | 32 | -6.2 | 13.1 | 94 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 0.7 | 0.6 | -3.1 |  | 14.8 | 2.6 |  |  |  | 12.6 | 17.2 |  |  |  | -1.4 | 59.3 | 11.4 | 8.2 | 3.6 | 1 | 2.6 | 1.9 | 34.273 | -16.724 | -44.865 | 1.3 | -0.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -3 | 9.1 | [6 empty] | 19.7 |  | -2.8 | -2.8 | 0 | [5 empty] | -2.2 |  |  | 61.7 | 40.6 | 1.8 | 7.9 | 0.2 |  |  |  |  | 31.6 | 8.4 | [8 empty] | -5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -10.1 | 10.6 | 8.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 10.6 | 8.1 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 469.284 | 2.9667 | 0.02 | -0.596 | 2.08 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.0707
15/12/2024 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 38.1 | 14 |  |  | 0 | 14.3 |  |  | -22.2 | -40.2 | -9.5 | 28.5 | -11.5 | 10.4 | 78.4 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 13.3 | 3 |  |  |  | 13.7 | 15.9 |  |  |  | -1.5 | 59.9 | 11.4 | 11.6 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 26.164 | -24.519 | -43.243 | 7.1 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -6.5 | 6.9 | [6 empty] | 16.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1.9 |  |  | 60.4 | 41.5 | 4.1 | 7.5 | 0 |  |  |  |  | 25.6 | -1.6 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | -0.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -12 | 9.5 | 7.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | 0 | 3 | 403.002 | 2.8849 | 0.02 | 0.188 | 2.23 | 0.6 |  | 0 |  |  | 5.9229
15/12/2024 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 29.8 | 12.3 |  |  | 0 | 26.3 |  |  | -31.2 | -50.4 | -17.7 | 17.1 | -14.4 | 8.3 | 75.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 7.7 | 2.8 |  |  |  | 14 | 13.2 |  |  |  | -0.8 | 58.9 | 10.2 | 11.4 | 2.8 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 24.967 | -25.697 | -44.702 | 4 | -0.5 | 0.4 | -1.7 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 7.9 | [6 empty] | 17.3 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -0.3 |  |  | 60.5 | 41.2 | -0.4 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 7.3 | [8 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | -0.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -11.3 | 9.2 | 7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 9.2 | 7 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 349.568 | 2.5312 | 0.02 | 0 | 2.82 | 0.6 |  | 0.00012 |  |  | 5.9713
16/12/2024 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 29.7 | 12.2 |  |  | 0 | 20.8 |  |  | -30.7 | -49.4 | -19.1 | 18.4 | -15.1 | 7.5 | 77.7 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 7.4 | 2.7 |  |  |  | 13.5 | 12.8 |  |  |  | -0.9 | 58.3 | 6.4 | 10.8 | 0 | 0 | 2.1 | 1.3 | 24.295 | -26.316 | -45.524 | 5.7 | -0.5 | 0.4 | -3.4 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | -6.6 | 7.8 | [6 empty] | 19.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 20.8 | 21.1 | 0 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 27.6 | 4.3 | [8 empty] | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | -1.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -1 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -11.9 | 8.3 | 6.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 8.3 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 3 | 0 | 2.9 | 257.455 | 1.7352 | 0.02 | 0 | 2.61 | 0.6 |  | 0.00014 |  |  | 4.9653
EJEC |  | 4.75 | 2.5 | 375.65 | 298.45 | 0 | 0 | -174 | 452.85 | 0 | 0 | -617.75 | -1067.75 | -324.4 | 584.3 | -303.3 | 207.3 | 1673.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 22.8 | 24.45 | -80.4 | 0 | 266.8 | 52.15 | 0 | 0 | 0 | 306.85 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | -30.1 | 1146.15 | 210.1 | 216.25 | 19.75 | 0.55 | 55.8 | 24.9 | 398.941 | -713.0845 | -1101.696 | 124 | -28.1 | 11 | -33.15 | 93.35 | 14.4 | 3.35 | 2.85 | -102.6 | 95.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 0 | -12.65 | -1.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.9 | 0 | 0 | 687.85 | 580.35 | 5.3 | 129.1 | -35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.95 | -42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.65 | 75.4 | 0.15 | 0 | 31.75 | -1.35 | -2.3 | -1.6 | 29.9 | 33.5 | -38.05 | 15 | 14.05 | 0 | -8.4 | -21.65 | -71.05 | -26.55 | 43.2 | 16.8 | 7.2 | 19 | -33.4965 | 0.35 | 0.7 | 7.2 | 0 | -112.3 | 4.8 | 68.25 | 58.6 | 29.25 | 19.2 | 95.5 | 35.35 | -103.65 | -208.2 | 245.6 | 185.8 | 62.4 | -2.45 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 0.4 | 15.205 | 182.85 | -4.5 | 188.7 | 48.8 | -62.4 | 15.4 | 3.65 | 36.5 | 38.55 | 245.6 | 185.8 | 21.65 | 41.4 | 68.15 | 1.4 | 88.95 | 6050.469 | 58.5536 | 0.48 | -1.2195 | 63.2235 | 15.1 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 136.1377

## DEMANDA_AREAS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6799.331 | 999.575 | 4030.606 | 1769.15 | 213.409
01:00 | 0 | 6576.281 | 991.496 | 3835.605 | 1749.18 | 218.986
01:30 | 0 | 6469.6 | 976.261 | 3737.399 | 1755.94 | 234.251
02:00 | 0 | 6463.132 | 958.462 | 3777.77 | 1726.9 | 192.291
02:30 | 0 | 6310.066 | 946.763 | 3617.433 | 1745.87 | 213.632
03:00 | 0 | 6351.964 | 936.446 | 3677.368 | 1738.15 | 211.234
03:30 | 0 | 6348.715 | 932.84 | 3679.275 | 1736.6 | 209.947
04:00 | 0 | 6321.571 | 927.445 | 3656.266 | 1737.86 | 210.345
04:30 | 0 | 6309.918 | 926.028 | 3632.94 | 1750.95 | 208.756
05:00 | 0 | 6337.423 | 927.586 | 3666.464 | 1743.373 | 211.672
05:30 | 0 | 6275.574 | 927.652 | 3616.02 | 1731.902 | 206.118
06:00 | 0 | 6080.404 | 909.814 | 3448.044 | 1722.546 | 193.988
06:30 | 0 | 5887.134 | 866.153 | 3323.068 | 1697.913 | 195.186
07:00 | 0 | 5915.25 | 867.881 | 3352.339 | 1695.03 | 183.284
07:30 | 0 | 6074.982 | 887.047 | 3489.745 | 1698.19 | 183.241
08:00 | 0 | 6061.24 | 884.647 | 3477.456 | 1699.137 | 186.161
08:30 | 0 | 6361.944 | 908.748 | 3724.667 | 1728.529 | 190.723
09:00 | 0 | 6445.9 | 952.784 | 3741.664 | 1751.452 | 166.051
09:30 | 0 | 6563.199 | 950.442 | 3873.657 | 1739.1 | 194.326
10:00 | 0 | 6629.365 | 979.677 | 3926.171 | 1723.517 | 199.118
10:30 | 0 | 6657.46 | 998.483 | 3928.671 | 1730.306 | 198.86
11:00 | 0 | 6763.999 | 1023.623 | 4011.039 | 1729.337 | 199.505
11:30 | 0 | 6716.196 | 1005.516 | 3999.936 | 1710.744 | 202.579
12:00 | 0 | 6822.91 | 1044.885 | 4048.67 | 1729.355 | 196.162
12:30 | 0 | 6740.552 | 1052.152 | 3953.551 | 1734.849 | 190.2
13:00 | 0 | 6798.187 | 1023.24 | 4049.801 | 1725.146 | 190.47
13:30 | 0 | 6754.228 | 1003.213 | 4044.758 | 1706.257 | 191.833
14:00 | 0 | 6759.814 | 986.596 | 4010.284 | 1762.934 | 204.2
14:30 | 0 | 6737.953 | 985.356 | 3997.542 | 1755.055 | 210.736
15:00 | 0 | 6758.992 | 1033.17 | 3986.45 | 1739.372 | 204.735
15:30 | 0 | 6604.951 | 988.788 | 3870.889 | 1745.274 | 206.957
16:00 | 0 | 6749.309 | 1027.68 | 3963.056 | 1758.573 | 189.473
16:30 | 0 | 6727.983 | 1020.309 | 3952.928 | 1754.746 | 207.629
17:00 | 0 | 6625.77 | 1024.377 | 3878.308 | 1723.085 | 207.314
17:30 | 0 | 6399.763 | 992.504 | 3882.516 | 1524.743 | 199.398
18:00 | 0 | 6673.948 | 1005.195 | 3929.433 | 1739.32 | 200.504
18:30 | 0 | 7117.499 | 1096.626 | 4151.463 | 1869.41 | 194.568
19:00 | 0 | 7370.371 | 1192.004 | 4277.087 | 1901.28 | 191.266
19:30 | 0 | 7524.482 | 1215.865 | 4409.687 | 1898.93 | 190.932
20:00 | 0 | 7560.896 | 1212.19 | 4436.046 | 1912.66 | 201.789
20:30 | 0 | 7553.76 | 1201.345 | 4444.855 | 1907.56 | 207.228
21:00 | 0 | 7427.822 | 1205.06 | 4329.472 | 1893.29 | 208.66
21:30 | 0 | 7459.852 | 1198.439 | 4381.603 | 1879.81 | 204.219
22:00 | 0 | 7270.319 | 1120.492 | 4295.697 | 1854.13 | 210.96
22:30 | 0 | 7094.104 | 1096.118 | 4172.456 | 1825.53 | 213.421
23:00 | 0 | 6965.633 | 1057.265 | 4083.118 | 1825.25 | 217.174
23:30 | 0 | 6772.075 | 1065.366 | 3917.209 | 1789.5 | 211.432
00:00 | 0 | 6609.128 | 1020.579 | 3824.729 | 1763.82 | 223.069
MÁXIMO | 0 | 7560.896 | 1215.865 | 4444.855 | 1912.66 | 234.251
MÍNIMO | 0 | 5887.134 | 866.153 | 3323.068 | 1524.743 | 166.051
PROMEDIO | 0 | 6679.1864 | 1011.5455 | 3906.5669 | 1761.0741 | 202.0415
ENERGÍA | 0 | 160300.4745 | 24277.0915 | 93757.6055 | 42265.7775 | 4848.996
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 15 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.6088 |  | 3.863 |  |  | 18.9031 | 24.0547 | 12.328 | 14.8852 | 13.68 | 29.748 |  |  | 51.632 |  | 5.0864 |  | 9.5 |  | 103.6908 |  | 9.4508 |  |  | 13.74 |  | 2.029 | 1.2 |  | 0.7016 |  | 5.3379 | 0 | 0.8998 | 49.4096 | 136.1686 | 25.3669 | 0.81 | 151.9215 |  | 34.4369 | 31.5919 |  | 191.5196 | 36.6526 |  | 2.9615 |  | 4.9 |  | 71.9091 |  |  |  |  | 107.0069 | 21.2783 |  | 5.2095 |  |  | 35.88 | 10.861 | 135.9189 |  | 4.2041 | 120.1267 | 7.4488 |  | 35.279 | 3.8582 | 11.14 |  | 82.68 | 22.368 | 0.3516 | 0.885 | 28.5694 | 463.479 | 11.1545 | 156.3681 | 12.329 |  |  | 13.907 | 5.2377 |  |  | 16.5128 | 289.61 |  | 40.514 | 0.94761 | 29.8115
01:00 |  |  | 36.8473 |  | 3.722 |  |  | 18.9888 | 24.0046 | 12.703 | 14.2719 | 13.67 | 29.268 |  |  | 51.539 |  | 4.8118 |  | 9.5 |  | 128.4167 |  | 9.587 |  |  | 14.2 |  | 2.052 | 0.9 |  | 0.6736 |  | 5.3343 | 0 | 0.8674 | 49.6351 | 132.8891 | 25.7121 | 0.7 | 150.7632 |  | 35.6953 | 31.2161 |  | 192.6197 | 36.4159 |  | 2.7864 |  | 4.8 |  | 71.988 |  |  |  |  | 116.407 | 21.0994 |  | 5.1492 |  |  | 26.34 | 10.857 | 132.8159 |  | 4.4346 | 118.1164 | 7.8967 |  | 35.4301 | 3.9635 | 11.63 |  | 83.5235 | 22.3858 | 0.3282 | 0.915 | 29.6409 | 459.0575 | 11.22 | 155.7277 | 12.1177 |  |  | 14.2362 | 5.0431 |  |  | 16.8508 | 290.86 |  | 40.418 | 0.97764 | 30.2445
01:30 |  |  | 36.6827 |  | 3.794 |  |  | 19.0537 | 23.675 | 13.078 | 14.3442 | 13.75 | 29.51 |  |  | 51.864 |  | 4.8262 |  | 9.6 |  | 98.0949 |  | 9.424 |  |  | 15.21 |  | 2.015 | 0.7 |  | 0.6876 |  | 5.3113 | 0 | 0.8304 | 48.4589 | 134.8791 | 26.7065 | 0.64 | 150.5424 |  | 34.9182 | 31.5206 |  | 195.3233 | 36.3055 |  | 2.7443 |  | 4.8 |  | 72.292 |  |  |  |  | 112.8564 | 21.2426 |  | 5.1712 |  |  | 32.69 | 11.504 | 132.1511 |  | 4.5373 | 122.5678 | 8.1127 |  | 35.3192 | 4.0073 | 11.16 |  | 84.364 | 22.3921 | 0.315 | 0.864 | 28.9869 | 458.4256 | 10.9925 | 153.1816 | 11.5147 |  |  | 14.3553 | 4.9649 |  |  | 15.3227 | 291.47 |  | 40.534 | 0.96593 | 30.2985
02:00 |  |  | 37.5658 |  | 3.797 |  |  | 19.0717 | 23.7086 | 14.27 | 14.288 | 13.19 | 29.708 |  |  | 51.886 |  | 4.8996 |  | 10 |  | 135.6054 |  | 9.4595 |  |  | 15.18 |  | 2.105 | 0.7 |  | 0.6466 |  | 5.2736 | 0 | 0.813 | 48.3722 | 135.7238 | 26.9467 | 0.44 | 152.4509 |  | 35.1435 | 32.0075 |  | 194.1984 | 35.8267 |  | 2.58 |  | 4.7 |  | 71.9343 |  |  |  |  | 115.1594 | 21.1807 |  | 5.1207 |  |  | 35.77 | 11.731 | 133.1023 |  | 4.4742 | 121.8119 | 7.8006 |  | 35.3246 | 3.7307 | 12.04 |  | 84.8641 | 22.4162 | 0.3115 | 0.861 | 30.3489 | 460.8667 | 10.9844 | 158.3021 | 12.0547 |  |  | 14.1443 | 4.6528 |  |  | 15.3497 | 283.73 |  | 40.437 | 0.9806 | 30.5652
02:30 |  |  | 33.5113 |  | 3.832 |  |  | 19.422 | 23.5052 | 13.688 | 14.3883 | 13.6 | 29.118 |  |  | 51.926 |  | 4.8695 |  | 9.9 |  | 114.427 |  | 9.6013 |  |  | 14.75 |  | 1.984 | 0.7 |  | 0.6695 |  | 5.2218 | 0 | 0.812 | 46.3285 | 135.1278 | 26.4717 | 0.41 | 152.8704 |  | 34.6612 | 31.8097 |  | 193.5793 | 34.1438 |  | 2.8334 |  | 4.7 |  | 71.9527 |  |  |  |  | 104.1801 | 21.2928 |  | 5.0554 |  |  | 37.56 | 11.634 | 135.2221 |  | 4.3918 | 123.539 | 7.5616 |  | 34.1063 | 3.872 | 11.61 |  | 85.813 | 22.4314 | 0.3061 | 0.838 | 28.9153 | 458.0126 | 10.846 | 154.5347 | 12.187 |  |  | 13.8708 | 4.605 |  |  | 15.9003 | 284.07 |  | 40.577 | 1.001 | 30.3065
03:00 |  |  | 33.8666 |  | 3.767 |  |  | 18.8133 | 23.8714 | 13.33 | 13.4847 | 13.67 | 29.13 |  |  | 51.926 |  | 4.8804 |  | 9.9 |  | 110.8948 |  | 9.7024 |  |  | 14.57 |  | 1.969 | 0.8 |  | 0.6722 |  | 4.8159 | 0 | 0.8014 | 48.5635 | 135.0456 | 26.26 | 0.67 | 151.7772 |  | 34.7394 | 30.9981 |  | 193.3628 | 34.1236 |  | 2.8398 |  | 4.7 |  | 71.7292 |  |  |  |  | 100.8414 | 21.4385 |  | 5.0597 |  |  | 37.52 | 10.991 | 134.888 |  | 4.3665 | 125.2483 | 6.3472 |  | 33.7173 | 3.9659 | 11.52 |  | 85.8647 | 22.4071 | 0.2985 | 0.821 | 29.6051 | 459.6359 | 11.0806 | 150.7441 | 12.111 |  |  | 13.8217 | 4.6608 |  |  | 16.2794 | 292.19 |  | 40.055 | 0.84955 | 30.4301
03:30 |  |  | 34.0255 |  | 3.844 |  |  | 19.8188 | 24.4906 | 13.132 | 14.1886 | 13.51 | 29.478 |  |  | 52.089 |  | 6.4794 |  | 9.7 |  | 157.375 |  | 9.6678 |  |  | 14.35 |  | 1.908 | 0.7 |  | 0.689 |  | 5.0572 | 0 | 0.8019 | 48.7453 | 134.9147 | 26.76 | 0.48 | 150.1755 |  | 34.8349 | 30.5753 |  | 193.9119 | 35.0127 |  | 2.8365 |  | 4.8 |  | 71.7706 |  |  |  |  | 106.2384 | 21.4991 |  | 5.2022 |  |  | 37.38 | 10.897 | 136.5535 |  | 4.3218 | 121.3364 | 2.4719 |  | 34.9666 | 4.0274 | 11.13 |  | 85.3956 | 22.382 | 0.2821 | 0.856 | 29.493 | 460.0375 | 11.4615 | 157.3015 | 11.9197 |  |  | 13.9868 | 4.6415 |  |  | 16.7775 | 281.37 |  | 39.685 | 0.96473 | 30.9106
04:00 |  |  | 30.7911 |  | 3.834 |  |  | 19.728 | 24.1132 | 13.28 | 13.9739 | 13.06 | 29.562 |  |  | 52.032 |  | 6.6311 |  | 8.8 |  | 106.4488 |  | 9.5131 |  |  | 14.32 |  | 1.87 | 0.8 |  | 0.7461 |  | 5.1905 | 0 | 0.7992 | 48.464 | 135.3212 | 26.3366 | 0.18 | 150.4178 |  | 35.5967 | 29.2986 |  | 194.2912 | 35.6634 |  | 2.8206 |  | 4.9 |  | 71.7698 |  |  |  |  | 93.6448 | 21.3877 |  | 5.2888 |  |  | 37.35 | 9.881 | 137.6556 |  | 4.3478 | 121.7847 | 6.1956 |  | 33.5744 | 3.8866 | 11.3 |  | 86.0814 | 22.4101 | 0.2805 | 0.86 | 28.9884 | 460.2772 | 11.4363 | 156.0995 | 11.8004 |  |  | 14.0639 | 4.6628 |  |  | 16.7039 | 284.14 |  | 39.422 | 0.86183 | 30.9392
04:30 |  |  | 33.3431 |  | 3.817 |  |  | 19.6069 | 24.1518 | 13.318 | 15.0016 | 13.15 | 29.4 |  |  | 52.461 |  | 6.6086 |  | 9 |  | 86.4001 |  | 9.6175 |  |  | 14.15 |  | 1.874 | 0.8 |  | 0.6886 |  | 5.2815 | 0 | 0.7942 | 47.2111 | 134.5548 | 26.1617 | 1.65 | 151.5578 |  | 35.8219 | 29.815 |  | 192.4095 | 35.4439 |  | 2.831 |  | 4.7 |  | 71.7145 |  |  |  |  | 104.9258 | 21.3075 |  | 5.4699 |  |  | 37.36 | 9.267 | 139.3549 |  | 4.3533 | 121.9646 | 8.2203 |  | 36.1746 | 3.9037 | 10.25 |  | 85.5228 | 22.4208 | 0.2658 | 0.874 | 27.9303 | 459.0236 | 11.298 | 159.4152 | 11.6092 |  |  | 13.4776 | 4.9264 |  |  | 16.6097 | 288.72 |  | 39.397 | 0.92976 | 30.9166
05:00 |  |  | 35.3091 |  | 3.847 |  |  | 19.7385 | 24.7351 | 13.258 | 14.5193 | 13.07 | 30.09 |  |  | 52.489 |  | 6.4187 |  | 9 |  | 168.5493 |  | 9.5837 |  |  | 14.19 |  | 1.773 | 0.8 |  | 0.6972 |  | 5.0363 | 0 | 0.7888 | 47.288 | 135.1221 | 26.8524 | 2.1 | 152.261 |  | 34.4989 | 29.2582 |  | 191.8688 | 34.7376 |  | 2.8438 |  | 4.9 |  | 71.6159 |  |  |  |  | 108.1524 | 21.3951 |  | 5.3708 |  |  | 37.52 | 9.858 | 137.9965 |  | 4.2861 | 122.6799 | 7.5693 |  | 34.998 | 3.7307 | 9.94 |  | 85.3511 | 22.4254 | 0.2646 | 0.884 | 26.1804 | 455.1164 | 11.2364 | 157.3374 | 11.8232 |  |  | 13.4053 | 4.912 |  |  | 16.0245 | 290.21 |  | 39.812 | 0.99359 | 31.1499
05:30 |  |  | 36.8571 |  | 3.791 |  |  | 19.6445 | 24.8864 | 12.383 | 14.7455 | 13.45 | 30.422 |  |  | 52.041 |  | 6.4424 |  | 9.2 |  | 107.6306 |  | 9.6479 |  |  | 13.82 |  | 1.823 | 0.8 |  | 0.7022 |  | 5.0887 | 0 | 0.7935 | 45.2056 | 139.7257 | 25.8902 | 1.93 | 152.1678 |  | 32.0974 | 28.9613 |  | 194.4709 | 34.7851 |  | 2.829 |  | 4.9 |  | 71.5097 |  |  |  |  | 100.0151 | 21.3769 |  | 5.3744 |  |  | 36.99 | 9.919 | 139.8481 |  | 4.3375 | 123.6461 | 7.4813 |  | 34.6486 | 3.872 | 9.66 |  | 84.5902 | 22.4144 | 0.2553 | 0.879 | 25.1759 | 458.8202 | 11.018 | 155.2295 | 11.8981 |  |  | 13.3182 | 4.8853 |  |  | 15.2576 | 291.89 |  | 40.173 | 1.0829 | 31.0667
06:00 |  |  | 36.6255 |  | 3.593 |  |  | 19.7693 | 24.6565 | 11.196 | 15.1465 | 13.09 | 31.31 |  |  | 52.254 |  | 6.3912 |  | 9.6 |  | 113.8626 |  | 9.4618 |  |  | 14.08 |  | 1.788 | 0.7 |  | 0.6716 |  | 5.1021 | 0 | 0.8299 | 45.69 | 137.4239 | 24.8417 | 1.54 | 153.4687 |  | 31.5781 | 28.7864 |  | 192.1326 | 34.0812 |  | 2.8927 |  | 4.8 |  | 71.3365 |  |  |  |  | 96.5276 | 21.4176 |  | 5.1175 |  |  | 36.54 | 10.472 | 138.9566 |  | 4.2279 | 122.5019 | 7.2469 |  | 32.8287 | 3.6509 | 9.47 |  | 84.0158 | 22.4033 | 0.2507 | 0.856 | 25.1756 | 463.157 | 10.3473 | 156.5945 | 11.8714 |  |  | 12.8559 | 4.3131 |  |  | 13.9184 | 291.77 |  | 40.065 | 1.1067 | 30.759
06:30 |  |  | 36.7005 |  | 3.694 |  |  | 19.4073 | 24.5354 | 10.698 | 14.2642 | 13.23 | 30.358 |  |  | 51.429 |  | 6.2528 |  | 9.6 |  | 113.0387 |  | 9.2195 |  |  | 14.59 |  | 1.592 | 0.7 |  | 0.652 |  | 5.0694 | 0 | 0.9572 | 44.6747 | 130.0623 | 24.3674 | 0.55 | 151.7709 |  | 31.7952 | 29.9467 |  | 191.8159 | 33.0577 |  | 2.895 |  | 4.8 |  | 71.4507 |  |  |  |  | 107.8564 | 21.3927 |  | 5.3006 |  |  | 35.64 | 10.382 | 138.9942 |  | 4.1211 | 119.4678 | 6.235 |  | 30.1141 | 3.6076 | 9.18 |  | 83.7468 | 22.3741 | 0.2573 | 0.921 | 25.1551 | 458.1048 | 9.801 | 156.6609 | 11.7961 |  |  | 12.6392 | 4.4558 |  |  | 13.6994 | 288.07 |  | 39.583 | 1.1238 | 30.307
07:00 |  |  | 35.9682 |  | 3.891 |  |  | 19.2443 | 24.0885 | 10.306 | 12.443 | 12.72 | 29.76 |  |  | 51.046 |  | 6.8714 |  | 9.6 |  | 127.8187 |  | 8.9698 |  |  | 15.03 |  | 1.146 | 0.6 |  | 0.6523 |  | 4.9555 | 0 | 1.0148 | 39.9926 | 128.8841 | 24.4895 | 0.91 | 148.8146 |  | 28.4668 | 32.3501 |  | 191.9115 | 32.8166 |  | 2.9146 |  | 5.2 |  | 70.0614 |  |  |  |  | 100.8478 | 21.5969 |  | 4.3883 |  |  | 35.81 | 9.427 | 135.7726 |  | 4.1389 | 117.7726 | 5.4698 |  | 29.5629 | 3.8025 | 8.88 |  | 83.437 | 19.6965 | 0.2662 | 0.902 | 24.4066 | 458.8316 | 9.5605 | 156.443 | 11.5853 |  |  | 12.1316 | 3.9567 |  |  | 12.5061 | 270.93 |  | 39.345 | 1.0707 | 30.1753
07:30 |  |  | 35.9845 |  | 3.675 |  |  | 19.6009 | 24.1143 | 10.768 | 10.1252 | 12.43 | 29.284 |  |  | 51.214 |  | 8.7793 |  | 9.5 |  | 109.4671 |  | 8.8795 |  |  | 14.48 |  | 0.931 | 0.6 |  | 0.6123 |  | 4.7632 | 0 | 1.0887 | 40.9034 | 130.1693 | 24.2919 | 0.73 | 147.671 |  | 29.4264 | 32.4669 |  | 190.9022 | 33.0816 |  | 2.9167 |  | 5 |  | 70.0865 |  |  |  |  | 97.3089 | 21.2663 |  | 4.4427 |  |  | 36.22 | 9.952 | 135.8395 |  | 4.1759 | 119.45 | 5.4659 |  | 31.7521 | 3.7307 | 9.28 |  | 83.5333 | 21.7776 | 0.3313 | 0.875 | 25.1986 | 459.3047 | 9.7471 | 152.7734 | 11.6414 |  |  | 12.3986 | 4.4899 |  |  | 12.3715 | 267.28 |  | 39.255 | 1.0252 | 29.2979
08:00 |  |  | 36.5705 |  | 3.718 |  |  | 19.1236 | 23.6104 | 11.073 | 10.2053 | 12.81 | 29.518 |  |  | 51.563 |  | 9.3063 |  | 9 |  | 140.8372 |  | 9.0701 |  |  | 13.7 |  | 0.99 | 0.6 |  | 0.6175 |  | 4.832 | 0 | 1.217 | 44.6081 | 130.9943 | 24.4218 | 0.73 | 145.9144 |  | 30.1569 | 32.875 |  | 190.557 | 33.2219 |  | 2.9034 |  | 4.9 |  | 70.2035 |  |  |  |  | 111.3131 | 21.4029 |  | 4.3565 |  |  | 34.55 | 9.759 | 133.5394 |  | 4.1359 | 120.6713 | 5.5936 |  | 32.2039 | 3.9714 | 9.09 |  | 82.9017 | 22.088 | 0.3526 | 0.854 | 25.5831 | 455.8614 | 10.1091 | 149.0089 | 11.5593 |  |  | 11.1797 | 4.469 |  |  | 13.0321 | 266.3 |  | 39.457 | 0.90292 | 30.1906
08:30 |  |  | 37.2524 |  | 3.876 |  |  | 19.045 | 24.4227 | 12.04 | 10.3179 | 12.82 | 29.25 |  |  | 51.148 |  | 38.6056 |  | 9.5 |  | 126.8957 |  | 9.1683 |  |  | 13.86 |  | 0.965 | 0.8 |  | 0.6102 |  | 5.1929 | 0 | 1.6711 | 46.2209 | 132.0694 | 24.4169 | 0.72 | 145.0118 |  | 32.9122 | 33.4692 |  | 193.8144 | 34.1166 |  | 2.9015 |  | 5 |  | 69.8916 |  |  |  |  | 110.8852 | 21.3685 |  | 4.2642 |  |  | 35.2 | 9.302 | 132.8882 |  | 4.2556 | 121.8385 | 5.7934 |  | 32.0359 | 3.7307 | 9.47 |  | 83.2015 | 22.2157 | 0.4305 | 0.818 | 27.4468 | 460.8676 | 10.0066 | 156.0599 | 11.7564 |  |  | 11.8211 | 4.4778 |  |  | 13.4826 | 270.88 |  | 37.771 | 0.9709 | 30.3655
09:00 |  |  | 37.7627 |  | 3.812 |  |  | 18.8791 | 23.8698 | 12.815 | 10.4516 | 12.61 | 29.606 |  |  | 51.369 |  | 42.66 |  | 9.2 |  | 86.5428 |  | 9.0544 |  |  | 14.09 |  | 0.828 | 0.8 |  | 0.6034 |  | 4.6838 | 0 | 1.9267 | 46.5958 | 132.8471 | 25.1057 | 0.63 | 141.893 |  | 32.2841 | 34.1684 |  | 192.1861 | 35.7687 |  | 2.7112 |  | 5.3 |  | 70.4093 |  |  |  |  | 104.5058 | 21.4264 |  | 4.3278 |  |  | 38.24 | 8.517 | 132.6436 |  | 4.2648 | 121.7114 | 6.5833 |  | 32.2624 | 3.872 | 10.26 |  | 83.1492 | 22.3005 | 0.5199 | 0.845 | 27.4642 | 458.163 | 10.2444 | 158.8458 | 11.6095 |  |  | 12.3055 | 4.6261 |  |  | 13.8297 | 278 |  | 37.792 | 0.97196 | 30.3241
09:30 |  |  | 37.6376 |  | 3.883 |  |  | 18.905 | 23.9231 | 13.204 | 10.3167 | 12.56 | 30.446 |  |  | 51.685 |  | 37.5076 |  | 9.3 |  | 150.6083 |  | 9.1384 |  |  | 13.68 |  | 0.847 | 0.8 |  | 0.6416 |  | 4.0358 | 0 | 2.3464 | 46.3421 | 129.277 | 25.5029 | 0.44 | 142.0616 |  | 33.1676 | 33.9207 |  | 191.7243 | 35.8038 |  | 2.8168 |  | 5.1 |  | 69.9224 |  |  |  |  | 112.4389 | 21.5816 |  | 4.3943 |  |  | 39.15 | 8.267 | 133.1721 |  | 4.2179 | 123.7976 | 6.7842 |  | 32.7371 | 3.9659 | 10.25 |  | 82.8284 | 22.2856 | 0.6208 | 0.825 | 28.7089 | 460.8033 | 9.9275 | 140.9135 | 11.3558 |  |  | 12.5298 | 4.729 |  |  | 14.6286 | 281.27 |  | 36.673 | 0.91112 | 29.9307
10:00 |  |  | 36.7202 |  | 3.875 |  |  | 19.2245 | 23.4673 | 13.207 | 9.8009 | 12.43 | 30.192 |  |  | 51.629 |  | 31.6172 |  | 9.2 |  | 117.0438 |  | 9.1441 |  |  | 14.22 |  | 0.837 | 0.8 |  | 0.6312 |  | 4.1829 | 0 | 2.5388 | 46.611 | 126.9835 | 25.5811 | 0.24 | 142.5401 |  | 35.0945 | 33.5784 |  | 191.2201 | 35.2265 |  | 2.8555 |  | 5.2 |  | 69.3101 |  |  |  |  | 113.0819 | 21.5038 |  | 4.3829 |  |  | 41.2 | 7.789 | 135.806 |  | 4.0758 | 122.0815 | 6.5158 |  | 32.4038 | 4.0274 | 10.24 |  | 82.4597 | 22.3139 | 0.7539 | 0.842 | 28.5274 | 456.0564 | 10.5452 | 122.5707 | 11.8493 |  |  | 12.913 | 4.7894 |  |  | 15.2657 | 283.47 |  | 36.982 | 1.0249 | 28.8348
10:30 |  |  | 36.6571 |  | 3.822 |  |  | 19.3054 | 24.0469 | 13.482 | 9.9662 | 12.4 | 30.046 |  |  | 51.877 |  | 30.2573 |  | 9.1 |  | 81.1149 |  | 9.1613 |  |  | 14.72 |  | 0.811 | 0.8 |  | 0.6314 |  | 4.0119 | 0 | 2.9762 | 46.0115 | 129.2173 | 25.9714 | 0.58 | 143.4012 |  | 34.4109 | 31.6408 |  | 188.5983 | 35.8779 |  | 3.1767 |  | 5.1 |  | 69.9862 |  |  |  |  | 114.7344 | 21.4666 |  | 4.3431 |  |  | 39.47 | 7.371 | 134.9334 |  | 4.0838 | 120.9284 | 6.2749 |  | 33.499 | 3.8866 | 10.46 |  | 82.6102 | 22.3156 | 1.0329 | 0.842 | 29.118 | 460.2698 | 10.7437 | 116.8015 | 11.8901 |  |  | 13.2653 | 4.6712 |  |  | 15.0746 | 281.45 |  | 36.862 | 1.1895 | 24.385
11:00 |  |  | 36.7887 |  | 3.858 |  |  | 18.9439 | 24.4703 | 13.598 | 9.6442 | 12.21 | 29.854 |  |  | 51.884 |  | 30.7681 |  | 9 |  | 69.6551 |  | 9.3121 |  |  | 14.47 |  | 0.774 | 0.8 |  | 0.5909 |  | 4.3254 | 0 | 3.0809 | 45.6022 | 127.5809 | 26.706 | 1 | 139.9875 |  | 35.0151 | 30.4826 |  | 193.0819 | 35.6103 |  | 3.0106 |  | 4.9 |  | 71.1457 |  |  |  |  | 110.198 | 21.3854 |  | 4.427 |  |  | 37.74 | 7.388 | 134.4539 |  | 3.7765 | 122.0282 | 6.3848 |  | 33.7135 | 3.7307 | 10.67 |  | 82.8109 | 22.3301 | 1.2159 | 0.781 | 28.8773 | 463.9296 | 11.1985 | 98.9265 | 11.9287 |  |  | 13.542 | 4.7339 |  |  | 16.5898 | 282.05 |  | 36.472 | 1.1179 | 24.7015
11:30 |  |  | 36.8128 |  | 3.706 |  |  | 18.9606 | 24.3009 | 12.704 | 9.7039 | 12.16 | 29.82 |  |  | 51.801 |  | 42.1195 |  | 9.1 |  | 87.4257 |  | 9.2511 |  |  | 14.95 |  | 0.732 | 0.6 |  | 0.5728 |  | 4.6142 | 0 | 3.3886 | 43.8788 | 126.7921 | 26.1181 | 0.9 | 138.7059 |  | 33.7174 | 30.2271 |  | 193.341 | 36.3953 |  | 2.9612 |  | 4.5 |  | 70.8564 |  |  |  |  | 110.8878 | 21.6714 |  | 4.2805 |  |  | 37.8 | 8.122 | 135.0653 |  | 3.743 | 122.6343 | 7.1364 |  | 34.0124 | 3.872 | 10.49 |  | 82.4665 | 22.3207 | 1.3294 | 0.775 | 28.8658 | 441.8264 | 11.3444 | 100.0203 | 11.7564 |  |  | 13.5693 | 4.6741 |  |  | 16.4097 | 281.21 |  | 36.996 | 1.007 | 23.5375
12:00 |  |  | 37.0899 |  | 3.781 |  |  | 19.3237 | 24.4748 | 11.951 | 12.4245 | 12.25 | 28.958 |  |  | 51.641 |  | 37.7265 |  | 8.9 |  | 71.2616 |  | 9.0269 |  |  | 15.43 |  | 0.769 | 0.5 |  | 0.5775 |  | 4.5948 | 0 | 3.5027 | 43.7728 | 129.6876 | 24.8395 | 0.73 | 138.1643 |  | 34.1451 | 29.388 |  | 193.1589 | 35.7323 |  | 2.4219 |  | 4.6 |  | 71.2336 |  |  |  |  | 101.9544 | 21.6566 |  | 4.1714 |  |  | 27.85 | 8.408 | 135.9238 |  | 3.7845 | 122.9522 | 5.5921 |  | 33.1874 | 3.9659 | 10.65 |  | 82.3787 | 22.3154 | 1.3458 | 0.814 | 28.1128 | 451.1556 | 10.8011 | 100.4795 | 11.9035 |  |  | 13.8047 | 4.5485 |  |  | 15.5863 | 277.99 |  | 35.697 | 1.1629 | 23.1781
12:30 |  |  | 36.5051 |  | 3.794 |  |  | 19.6647 | 24.3726 | 11.84 | 13.4407 | 12.23 | 28.198 |  |  | 51.859 |  | 44.7008 |  | 9.1 |  | 62.2894 |  | 9.2102 |  |  | 15.64 |  | 0.787 | 0.6 |  | 0.5834 |  | 4.6325 | 0 | 3.5722 | 45.0214 | 125.764 | 24.5721 | 0.78 | 139.566 |  | 33.7223 | 29.0725 |  | 192.9663 | 35.192 |  | 2.2391 |  | 4.7 |  | 70.7744 |  |  |  |  | 115.8199 | 21.2808 |  | 4.1483 |  |  | 28.09 | 7.897 | 133.6528 |  | 3.7246 | 122.8511 | 5.8006 |  | 32.0411 | 3.872 | 10.16 |  | 82.166 | 22.3356 | 1.3726 | 0.827 | 26.7404 | 458.1239 | 10.9693 | 102.6927 | 11.776 |  |  | 13.9964 | 4.4938 |  |  | 15.2006 | 281.47 |  | 32.462 | 1.1729 | 22.9548
13:00 |  |  | 36.7272 |  | 3.767 |  |  | 19.6249 | 23.7802 | 12.27 | 13.7264 | 12.25 | 27.646 |  |  | 51.901 |  | 31.9295 |  | 9 |  | 123.9856 |  | 9.2218 |  |  | 15.43 |  | 0.823 | 0.5 |  | 0.6117 |  | 4.6611 | 0 | 3.5726 | 44.1448 | 122.3158 | 25.1562 | 0.64 | 141.6633 |  | 32.861 | 29.789 |  | 192.9825 | 35.1163 |  | 2.7088 |  | 4.8 |  | 71.095 |  |  |  |  | 97.3851 | 21.1822 |  | 4.2549 |  |  | 28.22 | 8.444 | 135.6394 |  | 3.7734 | 114.6923 | 5.3716 |  | 31.8637 | 3.9659 | 9.85 |  | 83.6228 | 22.3544 | 1.3867 | 0.829 | 25.9154 | 464.531 | 10.9053 | 100.4464 | 11.7766 |  |  | 13.6284 | 4.5711 |  |  | 15.5317 | 278.42 |  | 32.65 | 1.1179 | 23.3337
13:30 |  |  | 36.5197 |  | 3.811 |  |  | 19.3658 | 22.9029 | 12.554 | 13.3537 | 12.2 | 28.578 |  |  | 51.335 |  | 16.1184 |  | 9.2 |  | 102.146 |  | 9.2439 |  |  | 15.28 |  | 0.772 | 0.5 |  | 0.6118 |  | 5.4663 | 0 | 3.6258 | 44.6928 | 121.1159 | 24.9144 | 0.45 | 141.8761 |  | 33.1406 | 30.0802 |  | 192.7671 | 34.7016 |  | 3.0056 |  | 4.9 |  | 70.3489 |  |  |  |  | 109.996 | 21.2746 |  | 4.3351 |  |  | 23.15 | 8.2 | 135.0878 |  | 3.8105 | 116.14 | 6.3221 |  | 32.1612 | 4.0274 | 9.88 |  | 82.7173 | 22.422 | 1.3997 | 0.86 | 27.0035 | 463.0556 | 10.9478 | 105.1254 | 11.8732 |  |  | 14.3514 | 4.9796 |  |  | 16.0853 | 268.86 |  | 40.514 | 0.93696 | 24.6886
14:00 |  |  | 36.0425 |  | 3.906 |  |  | 17.8114 | 22.7934 | 13.314 | 13.1775 | 12.24 | 28.754 |  |  | 51.164 |  | 14.3939 |  | 9.3 |  | 152.2122 |  | 9.175 |  |  | 15.36 |  | 0.728 | 0.6 |  | 0.6045 |  | 5.7647 | 0 | 3.6267 | 44.6511 | 123.6746 | 25.3566 | 0.73 | 144.3327 |  | 33.8269 | 30.6977 |  | 191.5013 | 35.6954 |  | 2.8694 |  | 4.8 |  | 71.8735 |  |  |  |  | 106.7451 | 20.9485 |  | 4.4801 |  |  | 23.09 | 8.105 | 133.4399 |  | 3.7116 | 117.7487 | 4.7381 |  | 32.4626 | 3.8866 | 10.27 |  | 83.227 | 22.3695 | 1.3886 | 0.836 | 26.8431 | 464.5954 | 10.6354 | 129.7549 | 11.9174 |  |  | 13.8236 | 4.9643 |  |  | 16.4362 | 286.77 |  | 40.418 | 1.0248 | 25.5035
14:30 |  |  | 36.0886 |  | 3.806 |  |  | 17.8415 | 23.2211 | 13.112 | 13.1782 | 12.19 | 29.018 |  |  | 51.214 |  | 28.5057 |  | 9.2 |  | 101.2169 |  | 9.0996 |  |  | 15.03 |  | 0.677 | 0.6 |  | 0.5717 |  | 5.7565 | 0 | 3.6735 | 44.8457 | 123.9047 | 25.564 | 0.86 | 145.1133 |  | 34.1881 | 31.1768 |  | 191.2596 | 36.1058 |  | 2.8662 |  | 5 |  | 71.4447 |  |  |  |  | 108.6482 | 21.2046 |  | 4.4589 |  |  | 24.5 | 8.067 | 131.7413 |  | 3.8244 | 119.7837 | 6.0529 |  | 33.7799 | 3.9037 | 10.91 |  | 84.0911 | 22.4635 | 1.3907 | 0.794 | 27.0516 | 466.3339 | 10.4186 | 128.1835 | 12.1108 |  |  | 13.7704 | 4.6123 |  |  | 15.715 | 288.79 |  | 40.534 | 1.1015 | 26.6861
15:00 |  |  | 36.1103 |  | 3.899 |  |  | 17.3086 | 23.4079 | 12.74 | 13.5558 | 11.79 | 28.354 |  |  | 51.421 |  | 41.8265 |  | 9.1 |  | 102.2866 |  | 9.0234 |  |  | 14.43 |  | 0.636 | 0.6 |  | 0.5676 |  | 6.22 | 0 | 3.7271 | 44.7592 | 125.5284 | 26.1524 | 0.97 | 144.1106 |  | 36.0926 | 31.3433 |  | 192.1017 | 36.8951 |  | 2.9518 |  | 4.9 |  | 71.5425 |  |  |  |  | 108.5197 | 21.16 |  | 4.1904 |  |  | 24.34 | 8.272 | 130.7085 |  | 4.1066 | 115.7088 | 6.7751 |  | 34.2708 | 4.0274 | 11.29 |  | 83.7247 | 22.3939 | 1.3898 | 0.805 | 27.7023 | 466.8346 | 10.7837 | 131.0478 | 11.5815 |  |  | 13.9142 | 4.8721 |  |  | 16.8871 | 290.18 |  | 40.437 | 1.0235 | 28.5967
15:30 |  |  | 34.5503 |  | 3.788 |  |  | 17.7452 | 23.4196 | 13.669 | 13.7876 | 11.7 | 28.702 |  |  | 51.614 |  | 40.1303 |  | 8.6 |  | 103.0163 |  | 8.9154 |  |  | 14.17 |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.5637 |  | 6.1652 | 0 | 3.7023 | 43.4224 | 124.1238 | 26.1455 | 0.6 | 144.5788 |  | 35.8058 | 30.1142 |  | 189.9592 | 36.2987 |  | 2.992 |  | 4.6 |  | 71.0291 |  |  |  |  | 101.7347 | 21.4919 |  | 4.17 |  |  | 24.31 | 8.586 | 133.0418 |  | 4.1898 | 117.4241 | 6.5371 |  | 35.0899 | 3.8866 | 11.49 |  | 83.9418 | 22.4273 | 1.3665 | 0.834 | 28.4375 | 463.9641 | 11.0261 | 129.9005 | 12.1236 |  |  | 13.5611 | 4.8781 |  |  | 16.6347 | 290.05 |  | 40.577 | 1.0356 | 24.8734
16:00 |  |  | 34.5594 |  | 3.863 |  |  | 20.075 | 23.6796 | 13.135 | 13.9519 | 11.83 | 29.216 |  |  | 51.501 |  | 39.9999 |  | 8.2 |  | 147.6302 |  | 8.9742 |  |  | 13.87 |  | 0.634 | 0.5 |  | 0.5682 |  | 6.4606 | 0 | 3.6778 | 45.4127 | 126.2054 | 26.7203 | 0.23 | 143.6458 |  | 34.6416 | 29.5852 |  | 189.6643 | 36.6105 |  | 2.9741 |  | 4.7 |  | 70.6333 |  |  |  |  | 105.7179 | 20.752 |  | 4.3285 |  |  | 22.81 | 9.046 | 134.88 |  | 4.1962 | 118.7385 | 5.7763 |  | 35.496 | 3.9037 | 10.85 |  | 84.1064 | 22.63 | 1.3796 | 0.813 | 29.5835 | 465.0411 | 11.2355 | 127.3615 | 11.9905 |  |  | 13.1176 | 4.8777 |  |  | 16.7848 | 284.26 |  | 40.055 | 1.0275 | 25.9467
16:30 |  |  | 36.8647 |  | 3.898 |  |  | 20.4208 | 23.4701 | 12.945 | 14.3365 | 11.65 | 29.262 |  |  | 51.392 |  | 38.0372 |  | 8.8 |  | 156.02 |  | 8.9229 |  |  | 13.18 |  | 0.63 | 0.5 |  | 0.6034 |  | 6.2239 | 0 | 3.6789 | 44.8188 | 127.9996 | 26.3753 | 0.37 | 144.2049 |  | 35.541 | 28.9897 |  | 189.6101 | 37.0768 |  | 3.0235 |  | 4.5 |  | 70.6711 |  |  |  |  | 100.5258 | 21.1756 |  | 4.276 |  |  | 19.2 | 9.045 | 135.7312 |  | 4.2497 | 117.7215 | 5.9269 |  | 35.0646 | 4.3754 | 10.44 |  | 84.5744 | 22.6952 | 1.3735 | 0.814 | 28.6691 | 462.9232 | 11.2341 | 130.4302 | 12.0845 |  |  | 13.3006 | 4.8596 |  |  | 17.2538 | 288.14 |  | 39.685 | 1.0623 | 26.1266
17:00 |  |  | 33.7923 |  | 3.917 |  |  | 20.7419 | 23.4318 | 12.164 | 14.3931 | 11.81 | 29.79 |  |  | 51.45 |  | 46.9997 |  | 9 |  | 41.5305 |  | 9.0077 |  |  | 13.64 |  | 0.646 | 0.5 |  | 0.6003 |  | 5.8656 | 0 | 3.7127 | 45.552 | 127.2373 | 26.878 | 0.4 | 146.2538 |  | 33.1937 | 28.642 |  | 193.1794 | 35.1514 |  | 3.0581 |  | 4.8 |  | 70.4914 |  |  |  |  | 110.0946 | 20.6523 |  | 4.3479 |  |  | 20.77 | 8.938 | 135.014 |  | 4.2284 | 120.0632 | 5.8845 |  | 33.9959 | 3.8589 | 10.03 |  | 83.7953 | 22.6986 | 1.4037 | 0.841 | 28.6872 | 458.2129 | 10.9415 | 113.8787 | 12.0045 |  |  | 13.3774 | 4.886 |  |  | 16.1981 | 287.05 |  | 39.422 | 1.0838 | 28.6357
17:30 |  |  | 30.1491 |  | 3.833 |  |  | 20.6784 | 24.1298 | 11.087 | 14.4223 | 11.8 | 30.672 |  |  | 51.557 |  | 18.597 |  | 9.1 |  | 37.1696 |  | 9.0018 |  |  | 13.77 |  | 0.651 | 0.6 |  | 0.5841 |  | 5.3595 | 0 | 3.7045 | 40.872 | 125.2645 | 25.8635 | 0.41 | 147.3205 |  | 32.271 | 28.7012 |  | 193.7891 | 36.0964 |  | 3.0239 |  | 4.7 |  | 70.8127 |  |  |  |  | 91.2865 | 21.1881 |  | 4.3452 |  |  | 23.66 | 8.747 | 139.4213 |  | 4.1171 | 118.8705 | 6.764 |  | 32.9163 | 3.6509 | 10.09 |  | 83.2445 | 22.7198 | 1.4513 | 0.856 | 28.4905 | 304.3184 | 10.9747 | 126.1106 | 12.1206 |  |  | 13.2175 | 4.7373 |  |  | 14.8887 | 289.46 |  | 39.397 | 0.82007 | 30.1772
18:00 |  |  | 28.7116 |  | 3.853 |  |  | 20.7114 | 23.916 | 10.596 | 13.925 | 11.68 | 30.964 |  |  | 51.605 |  | 14.388 |  | 9.4 |  | 37.626 |  | 8.9748 |  |  | 14.46 |  | 0.648 | 0.6 |  | 0.5907 |  | 5.4162 | 0 | 3.7289 | 40.5647 | 129.726 | 25.3484 | 0.46 | 148.2678 |  | 31.8926 | 29.157 |  | 193.9892 | 34.5223 |  | 3.0074 |  | 4.7 |  | 71.006 |  |  |  |  | 101.5592 | 21.262 |  | 4.1641 |  |  | 24 | 9.039 | 141.809 |  | 4.0289 | 118.6757 | 7.1026 |  | 33.3185 | 3.6076 | 9.03 |  | 83.1108 | 22.7431 | 1.4761 | 0.861 | 26.0515 | 356.7317 | 10.5007 | 131.8977 | 12.345 |  |  | 13.0123 | 4.8601 |  |  | 14.6463 | 281.47 |  | 39.812 | 0.99527 | 27.2321
18:30 |  |  | 29.8651 |  | 3.843 |  |  | 20.996 | 24.4965 | 10.268 | 13.7739 | 11.78 | 31.704 |  |  | 51.953 |  | 17.7572 |  | 9.3 |  | 38.3191 |  | 8.8465 |  |  | 14.71 |  | 0.639 | 0.5 |  | 0.5917 |  | 4.2691 | 0 | 3.717 | 44.475 | 124.8958 | 24.558 | 0.11 | 149.8595 |  | 31.4846 | 29.44 |  | 192.5606 | 33.029 |  | 2.9612 |  | 5 |  | 62.5891 |  |  |  |  | 112.2409 | 21.1592 |  | 4.2893 |  |  | 24.01 | 8.44 | 140.6253 |  | 3.5902 | 116.4608 | 6.5621 |  | 30.8228 | 3.8025 | 8.44 |  | 83.048 | 22.6723 | 1.4534 | 0.916 | 23.7409 | 443.8231 | 9.9356 | 150.846 | 12.3608 |  |  | 12.8204 | 4.6623 |  |  | 13.4512 | 289.14 |  | 40.173 | 0.83993 | 28.1287
19:00 |  |  | 29.7516 |  | 3.939 |  |  | 20.6088 | 25.0011 | 9.948 | 14.956 | 11.97 | 31.688 |  |  | 52.428 |  | 13.7908 |  | 9.6 |  | 35.7154 |  | 8.7835 |  |  | 14.89 |  | 0.65 | 0.6 |  | 0.6039 |  | 4.2895 | 0 | 3.7122 | 40.3386 | 125.1144 | 24.2148 | 0.35 | 149.2242 |  | 28.7762 | 29.0249 |  | 194.022 | 32.5574 |  | 3.1083 |  | 5.2 |  | 30.6361 |  |  |  |  | 107.9331 | 21.2582 |  | 4.3286 |  |  | 23.01 | 8.698 | 138.3114 |  | 3.6021 | 112.0007 | 5.7939 |  | 30.1022 | 3.7407 | 8.37 |  | 83.0527 | 22.8024 | 1.4295 | 0.957 | 23.4696 | 462.4706 | 9.9432 | 154.5986 | 12.1797 |  |  | 12.2877 | 4.6305 |  |  | 12.7504 | 288.2 |  | 40.065 | 0.94454 | 25.8985
19:30 |  |  | 29.3109 |  | 3.95 |  |  | 19.7765 | 25.6098 | 10.418 | 13.4867 | 11.8 | 30.956 |  |  | 52.497 |  | 11.8609 |  | 9.9 |  | 49.8036 |  | 8.9014 |  |  | 15.13 |  | 0.589 | 0.5 |  | 0.6318 |  | 4.19 | 0 | 3.6918 | 43.163 | 124.106 | 24.1681 | 0.46 | 147.3642 |  | 29.1458 | 29.4196 |  | 193.9731 | 33.147 |  | 3.1372 |  | 5.2 |  | 30.5335 |  |  |  |  | 103.503 | 21.422 |  | 4.4108 |  |  | 22.84 | 8.371 | 142.3418 |  | 3.6865 | 119.4186 | 5.8432 |  | 31.1209 | 3.74 | 8.71 |  | 83.5133 | 22.8485 | 1.4045 | 0.916 | 23.5856 | 459.023 | 10.0949 | 154.5072 | 12.154 |  |  | 12.0918 | 4.746 |  |  | 12.6644 | 280.32 |  | 39.583 | 1.1752 | 26.1691
20:00 |  |  | 29.4176 |  | 3.842 |  |  | 20.8159 | 25.6959 | 11.178 | 13.2099 | 11.99 | 31.582 |  |  | 52.424 |  | 12.8807 |  | 9.9 |  | 147.5361 |  | 8.8816 |  |  | 15.47 |  | 0.587 | 0.6 |  | 0.5642 |  | 4.127 | 0 | 3.6515 | 43.733 | 124.3285 | 26.0581 | 0.37 | 142.3787 |  | 30.058 | 29.1051 |  | 190.8727 | 33.8991 |  | 3.1492 |  | 5.1 |  | 30.7917 |  |  |  |  | 108.3495 | 21.4974 |  | 4.4544 |  |  | 22.65 | 7.867 | 142.0077 |  | 3.6417 | 118.3788 | 6.2698 |  | 31.8922 | 3.6949 | 8.85 |  | 83.9484 | 22.8596 | 1.3847 | 0.942 | 24.8307 | 455.2443 | 10.2184 | 157.2491 | 12.1059 |  |  | 12.8123 | 4.7178 |  |  | 13.1559 | 275.54 |  | 39.345 | 1.2913 | 26.1501
20:30 |  |  | 29.5689 |  | 3.911 |  |  | 20.8256 | 25.6226 | 12.192 | 11.0627 | 12.06 | 30.97 |  |  | 52.665 |  | 13.3098 |  | 9.9 |  | 127.0122 |  | 9.1801 |  |  | 15.26 |  | 0.604 | 0.6 |  | 0.5648 |  | 4.0911 | 0 | 3.6631 | 43.8462 | 128.351 | 26.3583 | 0.84 | 137.4105 |  | 30.3944 | 29.3386 |  | 193.6116 | 34.0561 |  | 3.0787 |  | 5 |  | 32.1009 |  |  |  |  | 108.9784 | 21.1002 |  | 4.3748 |  |  | 22.76 | 8.526 | 141.3433 |  | 4.1586 | 120.8992 | 5.9341 |  | 32.4729 | 4.0014 | 9.54 |  | 84.1414 | 22.8459 | 1.3641 | 0.901 | 24.9616 | 462.44 | 10.4784 | 157.1471 | 12.2073 |  |  | 12.9006 | 4.7493 |  |  | 15.0077 | 274.94 |  | 39.255 | 1.3759 | 26.283
21:00 |  |  | 29.3189 |  | 3.91 |  |  | 20.3583 | 26.4744 | 12.498 | 10.7221 | 12.1 | 31.236 |  |  | 52.803 |  | 38.9858 |  | 9.8 |  | 97.3017 |  | 9.1022 |  |  | 15.33 |  | 0.644 | 1.9 |  | 0.5625 |  | 4.074 | 0 | 3.6179 | 46.0967 | 127.5988 | 25.7483 | 0.87 | 141.8501 |  | 32.324 | 30.1775 |  | 193.7062 | 35.5965 |  | 3.1505 |  | 5 |  | 32.3015 |  |  |  |  | 120.4604 | 21.0445 |  | 4.3832 |  |  | 22.91 | 9.212 | 141.839 |  | 4.2253 | 120.7181 | 7.252 |  | 33.0552 | 4.0848 | 9.51 |  | 84.2853 | 22.8197 | 1.3421 | 0.924 | 24.9568 | 459.5668 | 10.1724 | 155.3606 | 12.2315 |  |  | 13.1235 | 4.9394 |  |  | 14.948 | 275.47 |  | 39.457 | 1.2155 | 28.9856
21:30 |  |  | 29.5952 |  | 3.876 |  |  | 20.7267 | 26.2124 | 13.016 | 10.7994 | 11.93 | 30.782 |  |  | 52.807 |  | 38.313 |  | 9.7 |  | 138.8687 |  | 9.2164 |  |  | 15.78 |  | 0.641 | 1.9 |  | 0.5691 |  | 4.2365 | 0 | 3.2743 | 46.1168 | 130.4942 | 26.1227 | 0.94 | 149.0525 |  | 32.9507 | 30.5125 |  | 194.8277 | 36.9478 |  | 3.1328 |  | 5 |  | 40.4812 |  |  |  |  | 108.9522 | 21.1995 |  | 4.3941 |  |  | 22.71 | 9.213 | 143.2714 |  | 4.1514 | 120.2143 | 7.8034 |  | 34.4433 | 4.1258 | 9.94 |  | 85.1126 | 22.8213 | 1.2939 | 0.921 | 26.7016 | 467.1725 | 10.4286 | 157.0275 | 12.0444 |  |  | 13.5399 | 4.7608 |  |  | 15.429 | 272.37 |  | 37.771 | 1.4329 | 29.1077
22:00 |  |  | 30.2313 |  | 3.887 |  |  | 20.4222 | 26.0247 | 13.18 | 11.3336 | 12.06 | 30.814 |  |  | 52.881 |  | 17.1145 |  | 9.3 |  | 99.6804 |  | 9.173 |  |  | 15.52 |  | 0.63 | 1.9 |  | 0.62 |  | 4.2329 | 0 | 2.9121 | 46.727 | 129.0654 | 26.854 | 1.03 | 148.1714 |  | 33.3094 | 31.3041 |  | 195.2058 | 36.9021 |  | 3.1302 |  | 5.1 |  | 67.5737 |  |  |  |  | 106.8796 | 21.1109 |  | 4.367 |  |  | 22.67 | 9.376 | 142.8988 |  | 4.0901 | 116.7791 | 7.5579 |  | 36.0202 | 3.9547 | 8.25 |  | 84.9633 | 22.8802 | 1.1627 | 0.923 | 27.1972 | 469.2939 | 10.7414 | 152.8896 | 11.488 |  |  | 14.1354 | 4.8846 |  |  | 14.8483 | 273.18 |  | 37.792 | 1.3536 | 30.4083
22:30 |  |  | 31.036 |  | 3.757 |  |  | 20.1301 | 24.703 | 13.607 | 11.0889 | 12.41 | 30.696 |  |  | 52.851 |  | 15.8479 |  | 9.7 |  | 93.9729 |  | 9.0951 |  |  | 15.26 |  | 0.616 | 1.7 |  | 0.8481 |  | 4.8773 | 0 | 2.1251 | 46.3166 | 130.3365 | 26.9991 | 1.15 | 149.7253 |  | 33.0609 | 31.179 |  | 194.317 | 37.1068 |  | 3.0884 |  | 5.2 |  | 71.2126 |  |  |  |  | 111.226 | 21.2471 |  | 4.4231 |  |  | 22.58 | 8.777 | 140.9332 |  | 4.1015 | 116.8686 | 7.8977 |  | 35.8149 | 3.9615 | 8.28 |  | 84.7956 | 22.8719 | 0.8257 | 0.918 | 26.4077 | 468.7326 | 10.9733 | 149.2252 | 11.656 |  |  | 13.7955 | 4.9154 |  |  | 16.1295 | 283.15 |  | 36.673 | 1.2743 | 30.7744
23:00 |  |  | 32.6246 |  | 3.909 |  |  | 20.3358 | 24.741 | 13.046 | 11.3457 | 12.47 | 30.912 |  |  | 52.899 |  | 42.4142 |  | 9.9 |  | 164.3993 |  | 9.0651 |  |  | 15.2 |  | 0.618 | 1.4 |  | 0.8349 |  | 4.4261 | 0 | 1.5678 | 47.2578 | 131.9877 | 26.4137 | 1.26 | 150.2019 |  | 33.6641 | 31.1053 |  | 193.3476 | 36.1108 |  | 3.0575 |  | 5 |  | 71.2561 |  |  |  |  | 104.6582 | 21.0049 |  | 4.266 |  |  | 22.53 | 9.004 | 141.8625 |  | 4.0662 | 120.1898 | 8.003 |  | 35.7892 | 3.9546 | 7.87 |  | 84.0216 | 22.9177 | 0.6032 | 0.896 | 27.9282 | 469.1897 | 11.5181 | 155.9227 | 11.847 |  |  | 13.6443 | 4.9331 |  |  | 16.5436 | 282.09 |  | 36.982 | 1.3799 | 26.7723
23:30 |  |  | 36.7818 |  | 3.831 |  |  | 19.1108 | 24.1252 | 13.765 | 13.4686 | 12.76 | 30.722 |  |  | 52.989 |  | 40.944 |  | 9.5 |  | 121.2583 |  | 8.9215 |  |  | 13.92 |  | 0.633 | 1.6 |  | 2.2525 |  | 4.5418 | 0 | 1.2043 | 46.2464 | 128.7929 | 26.2039 | 1.2 | 151.4192 |  | 33.7251 | 31.7632 |  | 194.4821 | 36.7122 |  | 3.0855 |  | 4.9 |  | 71.1557 |  |  |  |  | 108.9882 | 21.2048 |  | 4.305 |  |  | 22.42 | 9.099 | 141.3097 |  | 4.1575 | 119.5811 | 8.1018 |  | 35.9015 | 3.8564 | 9.02 |  | 83.6 | 22.8326 | 0.4874 | 0.827 | 27.4608 | 468.3709 | 11.6312 | 147.4804 | 11.8237 |  |  | 13.4974 | 4.8904 |  |  | 16.5494 | 289.69 |  | 36.862 | 1.5885 | 29.0339
00:00 |  |  | 37.6703 |  | 3.832 |  |  | 20.3837 | 23.8947 | 12.812 | 13.9315 | 12.93 | 30.59 |  |  | 52.855 |  | 31.1479 |  | 8.9 |  | 112.814 |  | 8.9371 |  |  | 13.47 |  | 0.629 | 1.6 |  | 4.3877 |  | 5.2759 | 0 | 0.9934 | 46.8132 | 129.0082 | 26.5987 | 0.83 | 151.5282 |  | 32.7818 | 31.6343 |  | 191.1093 | 36.7998 |  | 3.1013 |  | 5 |  | 71.5292 |  |  |  |  | 100.8648 | 20.9203 |  | 5.5301 |  |  | 22.3 | 8.843 | 141.1246 |  | 4.1977 | 120.4413 | 8.0981 |  | 35.6105 | 3.8369 | 9.36 |  | 82.8817 | 22.8197 | 0.3979 | 0.897 | 27.4193 | 466.0198 | 11.6015 | 148.8559 | 11.7804 |  |  | 13.2704 | 4.9418 |  |  | 16.4095 | 280.4 |  | 36.472 | 1.2611 | 26.1075
MWh | 0 | 0 | 827.886 | 0 | 91.857 | 0 | 0 | 469.5009 | 582.1519 | 298.582 | 308.6645 | 300.575 | 717.821 | 0 | 0 | 1246.245 | 0 | 530.4053 | 0 | 224.05 | 0 | 2553.4584 | 0 | 220.4933 | 0 | 0 | 349.99 | 0 | 25.082 | 19.75 | 0 | 17.8656 | 0 | 118.9679 | 0 | 56.837 | 1089.2369 | 3109.2004 | 617.7315 | 18.01 | 3522.7149 | 0 | 796.7335 | 735.8528 | 0 | 4623.9024 | 846.1141 | 0 | 70.0925 | 0 | 117.5 | 0 | 1584.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.5176 | 510.6885 | 0 | 110.3469 | 0 | 0 | 713.65 | 220.184 | 3285.7656 | 0 | 98.3433 | 2880.5131 | 158.1755 | 0 | 804.6791 | 93.1761 | 240.1 | 0 | 2011.6381 | 538.7176 | 20.9472 | 20.6975 | 653.1552 | 10923.5482 | 257.7072 | 3389.1398 | 285.7255 | 0 | 0 | 319.2665 | 113.7449 | 0 | 0 | 367.0663 | 6784.17 | 0 | 930.1835 | 25.8378 | 675.6003
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 15 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1105.8 | 3345.6 | 1856.431 | 0 | 0 | 78.6 | 43 | 10.2 | 0.1 | 359.6 | 6799.331 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 352.55
01:00 | 1096 | 3300.6 | 1642.881 | 0 | 0 | 78.5 | 44 | 10.2 | 0.1 | 404 | 6576.281 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1111.7 | 3335.4 | 1485.1 | 0 | 0 | 78.4 | 45.8 | 10.2 | 0.1 | 402.9 | 6469.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3016.25
02:00 | 1106.9 | 3225.7 | 1552.732 | 0 | 0 | 78.7 | 42.6 | 10.2 | 0.1 | 446.2 | 6463.132 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 404.1
02:30 | 1101.3 | 3190.2 | 1406.866 | 0 | 0 | 78.5 | 42.7 | 10.2 | 0.1 | 480.2 | 6310.066 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 22.9
03:00 | 1104.2 | 3249.4 | 1386.264 | 0 | 0 | 78.1 | 43 | 10.2 | 0.1 | 480.7 | 6351.964 |  | C.H. SANTA ROSA II | 35.3
03:30 | 1091.2 | 3271.7 | 1465.515 | 0 | 0 | 78.5 | 42.7 | 10.2 | 0.1 | 388.8 | 6348.715 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3618.1
04:00 | 1103.6 | 3246.2 | 1456.171 | 0 | 0 | 77.8 | 43.4 | 10.2 | 0.1 | 384.1 | 6321.571 |  | C.H. YANANGO | 969.9
04:30 | 1107 | 3263.7 | 1436.418 | 0 | 0 | 78.6 | 43.2 | 10.2 | 0.1 | 370.7 | 6309.918 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.4
05:00 | 1104.7 | 3280.9 | 1412.85 | 0 | 0 | 78.5 | 43 | 10.2 | 0.873 | 406.4 | 6337.423 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1705.45
05:30 | 1114.2 | 3255.6 | 1322.002 | 0 | 0 | 78.6 | 45 | 10.2 | 30.072 | 419.9 | 6275.574 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 155.85
06:00 | 1096.4 | 3007.1 | 1251.028 | 0 | 0 | 78.5 | 45.4 | 10.2 | 126.776 | 465 | 6080.404 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.65
06:30 | 1069.9 | 2785.1 | 1157.581 | 0 | 0 | 78.5 | 45.3 | 10.2 | 253.253 | 487.3 | 5887.134 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.15
07:00 | 1008.9 | 2760.5 | 1127.3 | 0 | 0 | 78.8 | 44.7 | 10.2 | 353.95 | 530.9 | 5915.25 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.9
07:30 | 1005.7 | 2815.1 | 1117.222 | 0 | 0 | 78.9 | 43.3 | 10.2 | 393.96 | 610.6 | 6074.982 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 229.8
08:00 | 922.9 | 2831.4 | 1131.833 | 0 | 0 | 78.5 | 41.1 | 10.2 | 418.807 | 626.5 | 6061.24 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3190.95
08:30 | 923.8 | 2951.2 | 1267.535 | 0 | 0 | 78.3 | 39.7 | 10.2 | 434.709 | 656.5 | 6361.944 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.7
09:00 | 978 | 2999.5 | 1252.978 | 0 | 0 | 78.6 | 43.3 | 10.2 | 448.422 | 634.9 | 6445.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 79.05
09:30 | 972.1 | 3023.1 | 1320.269 | 0 | 0 | 79.3 | 44.6 | 10.1 | 455.63 | 658.1 | 6563.199 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15542
10:00 | 1038.9 | 2985.2 | 1359.878 | 0 | 0 | 78.7 | 45.2 | 10.1 | 465.687 | 645.7 | 6629.365 |  | C.H. RESTITUCION | 4558.5
10:30 | 1040.7 | 2981.4 | 1374.664 | 0 | 0 | 78.3 | 44.3 | 10 | 467.596 | 660.5 | 6657.46 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.55
11:00 | 1042.7 | 3000.8 | 1448.582 | 0 | 0 | 78.2 | 44.5 | 9.8 | 472.517 | 666.9 | 6763.999 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 477.8
11:30 | 1044.2 | 2987.5 | 1389.952 | 0 | 0 | 78.5 | 44.9 | 9.6 | 476.444 | 685.1 | 6716.196 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.3
12:00 | 1042.2 | 2994.8 | 1461.785 | 0 | 0 | 78.6 | 44.8 | 9.5 | 477.225 | 714 | 6822.91 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10633.7
12:30 | 1039.3 | 2973.4 | 1397.823 | 0 | 0 | 78.3 | 43.9 | 9.5 | 475.429 | 722.9 | 6740.552 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
13:00 | 1039.7 | 2996.2 | 1421.681 | 0 | 0 | 77.8 | 43.9 | 9.6 | 475.606 | 733.7 | 6798.187 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 864.05
13:30 | 1042.1 | 3032.9 | 1343.721 | 0 | 0 | 78.5 | 43.3 | 9.9 | 474.007 | 729.8 | 6754.228 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.85
14:00 | 1038.1 | 3033.1 | 1344.31 | 0 | 0 | 77.9 | 43.2 | 9.9 | 469.204 | 744.1 | 6759.814 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 114.6
14:30 | 1051.3 | 2923.3 | 1423.518 | 0 | 0 | 78.4 | 44.7 | 9.8 | 458.135 | 748.8 | 6737.953 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 1986.35
15:00 | 1032 | 2948 | 1455.79 | 0 | 0 | 78.1 | 46.1 | 9.9 | 427.702 | 761.4 | 6758.992 |  | C.H. YUNCAN |  | 2503.45
15:30 | 1022.4 | 2935.5 | 1363.817 | 0 | 0 | 78.1 | 47.1 | 9.9 | 384.634 | 763.5 | 6604.951 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.6
16:00 | 1031.4 | 3039.7 | 1427.996 | 0 | 0 | 78.1 | 46.7 | 9.9 | 364.513 | 751 | 6749.309 |  | C.H. EL CARMEN | 198.05
16:30 | 1030.6 | 3141.3 | 1384.287 | 0 | 0 | 78.1 | 47.8 | 10.1 | 287.196 | 748.6 | 6727.983 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
17:00 | 1030.8 | 3195.8 | 1380.945 | 0 | 0 | 78.4 | 47.3 | 10.1 | 148.925 | 733.5 | 6625.77 |  | C.H. ÁNGEL II | 480
17:30 | 1028 | 3155.2 | 1316.07 | 0 | 0 | 78.1 | 47.9 | 10.1 | 48.493 | 715.9 | 6399.763 |  | C.H. ÁNGEL III | 472.5
18:00 | 1139.2 | 3262.9 | 1425.148 | 0 | 0 | 78 | 48.1 | 10.2 | 5 | 705.4 | 6673.948 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.65
18:30 | 1165.2 | 3499.3 | 1639.599 | 0 | 0 | 78.9 | 47.7 | 10.2 | 0 | 676.6 | 7117.499 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439
19:00 | 1174.8 | 3519.8 | 1869.671 | 0 | 0 | 79 | 48.1 | 10.2 | 0 | 668.8 | 7370.371 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.05
19:30 | 1184.4 | 3580.5 | 1973.282 | 0 | 0 | 78.7 | 48.3 | 10.2 | 0 | 649.1 | 7524.482 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1740.8
20:00 | 1179.9 | 3545.5 | 2073.596 | 0 | 0 | 78.6 | 48.6 | 10.2 | 0 | 624.5 | 7560.896 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13572.15
20:30 | 1171.1 | 3537.1 | 2100.86 | 0 | 0 | 78.3 | 49.2 | 10.2 | 0 | 607 | 7553.76 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.45
21:00 | 1187.6 | 3409.9 | 2091.822 | 0 | 0 | 77.9 | 49 | 10.2 | 0 | 601.4 | 7427.822 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1596.2
21:30 | 1167.1 | 3546.4 | 2078.952 | 0 | 0 | 77.9 | 48.9 | 10.2 | 0 | 530.4 | 7459.852 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.85
22:00 | 1185.2 | 3538.4 | 1952.319 | 0 | 0 | 77.6 | 49.2 | 10.2 | 0 | 457.4 | 7270.319 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 43.45
22:30 | 1164.8 | 3427.1 | 1936.904 | 0 | 0 | 77.6 | 48.6 | 10.2 | 0 | 428.9 | 7094.104 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4005.2
23:00 | 1138.8 | 3404.3 | 1861.833 | 0 | 0 | 77.4 | 48.4 | 10.1 | 0 | 424.8 | 6965.633 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 546.55
23:30 | 1118.7 | 3418 | 1655.975 | 0 | 0 | 75.7 | 49.5 | 10.2 | 0 | 444 | 6772.075 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 218.25
00:00 | 1069.1 | 3340.1 | 1651.728 | 0 | 0 | 71.4 | 49.2 | 10.2 | 0 | 417.4 | 6609.128 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1877.6
TOTAL MWh | 25882.3 | 76245.7 | 36327.742 | 0 | 0 | 1875.65 | 1092.1 | 241.95 | 4647.8325 | 13987.2 | 160300.4745 |  | C.H. HER 1 | 13.5
% | 16.1461 | 47.5642 | 22.6623 | 0 | 0 | 1.1701 | 0.68128 | 0.15094 | 2.8995 | 8.7256 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 688.2
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 3945.95
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2792.95
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.8
[12 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 477.5
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2522.5
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.1
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 6.9
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 67.2
[13 empty] | C.H. CAHUA | 1090
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 4029.45
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 343.05
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 812.2
[13 empty] | C.H. OROYA | 141.85
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 87.35
[13 empty] | C.H. PARIAC | 60
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2507.05
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 25882.3 | 76245.7

## GENERACION RER
domingo, 15 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14.9 | 11.7 | 6.6 | 20.3 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 3.9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 6.1 | 18.9 | 44.5 | 119.2 | 43.3 | 54.1 |  | 1.1 | 1.3 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 10 |  |  | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 0.3 |  | 2.9 |  | 0.6 |  | 20.8 | 48.6 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.8 | 2 |  | 740.4
1:00 | 13.2 | 14.2 | 6.8 | 20.3 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 4.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 6 | 14 | 46.2 | 124.9 | 45.7 | 52.7 |  | 1.5 | 0.9 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 15 |  |  | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.8 | 1.6 |  | 5.6 |  | 0.6 |  | 31.6 | 75.8 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.8 | 2 |  | 790.2
1:30 | 15 | 14.1 | 6.8 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 6 | 13.8 | 36.1 | 124.6 | 39.4 | 57.3 |  | 1.8 | 1 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 10 | 7.5 |  | 10 |  | 0.6 |  | 31.7 | 79.5 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.9 | 1.7 |  | 795.7
2:00 | 15.1 | 11.5 | 6.8 | 20.2 | 2 |  | 9.2 |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.4 | 9.7 | 3.2 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 5.2 | 12.2 | 32 | 125.2 | 32.5 | 49.8 |  | 1.9 | 0.8 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0.9 | 9.9 | 33.4 |  | 44.4 |  | 0.6 |  | 31.7 | 81.9 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.8 | 1.7 |  | 830.7
2:30 | 15.1 | 11.5 | 6.3 | 17.9 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.4 | 9.7 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 20 | 20 | 5.2 | 8.4 | 30.7 | 124.9 | 42.6 | 65.7 |  | 1.9 | 1.4 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0.9 | 9.9 | 27.6 |  | 59.8 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.5 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.8 | 1.4 |  | 862.2
3:00 | 15.2 | 11.5 | 6.5 | 13.8 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.4 | 9.7 | 3.3 | 4.1 | 20 | 20 | 20 | 5.2 | 7.6 | 27.5 | 123.6 | 45.1 | 69.2 |  | 2.3 | 1.8 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  | 1 | 9.9 | 32.6 |  | 57 |  | 0.6 |  | 31.9 | 81.9 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.9 | 1.4 |  | 859
3:30 | 15 | 11.5 | 6.4 | 13.6 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 4 | 20 | 20.1 | 20 | 5.2 | 6.4 | 22.3 | 123.7 | 23.2 | 36.7 |  | 0.7 | 0.1 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 0.9 | 9.9 | 21.4 |  | 41.6 |  | 0.6 |  | 31.7 | 80.6 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 20 | 1.2 |  | 766
4:00 | 15 | 11.5 | 7.2 | 13.5 | 2 |  | 9.7 |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.4 | 9.7 | 3.3 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 5.2 | 6.3 | 23.9 | 121.6 | 18.8 | 29.2 |  | 0.2 |  | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 1 | 9.9 | 24 |  | 47.7 |  | 0.6 |  | 31.9 | 79.8 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 20 | 1.2 |  | 762.5
4:30 | 14.6 | 11.5 | 7.2 | 15.3 | 2 |  | 9.9 |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.2 | 4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 5.2 | 6.2 | 19.7 | 117 | 22.7 | 31.6 |  | 0.5 |  | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 1 | 9.9 | 20.4 |  | 41.2 |  | 0.6 |  | 31.6 | 79.7 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 |  | 19.9 | 1.2 |  | 750.1
5:00 | 15 | 11.5 | 7.3 | 19.7 | 2 |  | 9.2 |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 5.2 | 7.7 | 17.9 | 122.2 | 32.3 | 48.3 |  | 1.1 | 0.7 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  | 0.3 | 1 | 9.9 | 20.3 |  | 39.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 31.6 | 84.9 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  | 0.273 | 789.973
5:30 | 14.9 | 14.2 | 6.3 | 17.3 | 2 |  | 9.6 |  | 19.7 |  | 19.9 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 5.2 | 12.8 | 14.8 | 122.2 | 32.9 | 55.9 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 2.8 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 | 0.01 | 3.3 | 1 | 9.9 | 26.5 | 7.5 | 37.8 | 6.5 | 0.6 | 3.8 | 31.8 | 82.9 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.6 |  | 20 |  | 3.962 | 833.072
6:00 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 12 | 2 |  | 9.8 |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.2 | 9.7 | 3.3 | 4 | 19.8 | 19.8 | 20 | 5.2 | 19.5 | 16.4 | 123.4 | 37.2 | 52.5 | 8.1 | 2.2 | 1.8 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 16 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 | 0.76 | 8.5 | 0.9 | 9.9 | 40.5 | 37.5 | 52.1 | 31.9 | 0.6 | 10.2 | 31.9 | 87.5 | 19.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.7 |  | 19.8 |  | 12.116 | 968.276
6:30 | 15.2 | 15.1 | 5.6 | 9.9 | 2 |  | 9.4 |  | 19.7 |  | 19.5 | 20 | 9.7 | 3.2 | 4.1 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 5.2 | 23.3 | 15.3 | 122.3 | 31.9 | 48.1 | 21 | 1 | 0.4 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 35.8 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 | 2.08 | 11.9 | 0.9 | 9.9 | 51.1 | 81.2 | 73.2 | 67.7 | 0.6 | 15 | 31.6 | 89.1 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 3.2 |  | 19.4 |  | 15.373 | 1113.553
7:00 | 15.1 | 15 | 4.9 | 10.3 | 2 |  | 9.7 | 0.1 | 19.7 |  | 19.5 | 20.1 | 9.7 | 3.3 | 4.1 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 5.2 | 27.5 | 12.2 | 119.9 | 29.3 | 53.3 | 31.6 | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 56.7 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 | 4.13 | 12.9 | 0.9 | 9.9 | 62 | 120.3 | 107.5 | 90.4 | 0.6 | 16 | 31.2 | 85.8 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 4.5 |  | 19.6 |  | 17.32 | 1258.65
7:30 | 15 | 13.6 | 4.7 | 10.5 | 2 |  | 10 | 0.2 | 19.7 |  | 19.4 | 20.2 | 9.7 | 3.2 | 4.1 | 19.6 | 20.2 | 20 | 5.2 | 28.1 | 10.7 | 120.1 | 58.1 | 81.6 | 35.5 | 4.7 | 3.5 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 63.8 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 3.7 | 6.56 | 13.7 | 1 | 9.9 | 67.4 | 132.5 | 115.1 | 98.4 | 0.6 | 17.4 | 31.2 | 90.1 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 7.4 |  | 19.6 |  | 18.4 | 1377.66
8:00 | 15 | 11.4 | 5.2 | 10.5 | 2 |  | 9.5 | 0.2 | 19.7 |  | 19.3 | 20.2 | 9.7 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 5.2 | 22.3 | 8.9 | 121 | 74.8 | 89.2 | 36.9 | 5 | 4.8 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 68.6 |  | 1.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 3.7 | 8.28 | 14.3 | 1 | 9.9 | 72.9 | 139.6 | 104.5 | 104 | 0.6 | 18 | 31.6 | 90 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 9.9 |  | 19.8 |  | 18.927 | 1416.507
8:30 | 15 | 10.2 | 5.2 | 10.5 | 2 |  | 9.3 | 0.3 | 19.7 |  | 19.6 | 20.2 | 9.7 | 2.9 | 4.1 | 20 | 20 | 20 | 5.2 | 19 | 11.6 | 120.5 | 86.4 | 90.1 | 38.3 | 9.8 | 6.1 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 72.1 | 1.4 | 3.9 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.7 | 10.86 | 14.5 | 1 | 9.9 | 80.2 | 143.3 | 109.1 | 105.4 | 0.6 | 18.4 | 28.2 | 90.2 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 12 |  | 20 |  | 19.349 | 1461.309
9:00 | 15.1 | 11.6 | 6.9 | 10.5 | 2 |  | 9.7 | 0.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.5 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 5.2 | 19 | 15 | 118.7 | 82.2 | 87.2 | 38.6 | 10.1 | 9.4 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 74.5 | 4.3 | 9.2 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 12.64 | 14.7 | 0.9 | 10 | 63.3 | 145.6 | 96.9 | 109.7 | 0.6 | 18.6 | 31.3 | 88.3 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 13.9 |  | 20 |  | 19.682 | 1458.322
9:30 | 15.1 | 12.5 | 7.1 | 10.5 | 2 |  | 9.9 | 0.4 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 4.2 | 19.2 | 31.4 | 119.9 | 89.1 | 88 | 38.8 | 11.2 | 8 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 75.9 | 7 | 11.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 14.17 | 14.8 | 1 | 9.9 | 65.6 | 146.3 | 89.3 | 111 | 0.6 | 18.7 | 30.8 | 87.1 | 20 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 15.5 |  | 20 |  | 19.76 | 1488.63
10:00 | 15.2 | 12.6 | 7.5 | 10.5 | 2 |  | 9.9 | 0.5 | 19.7 |  | 19.9 | 20.2 | 9.5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 4.2 | 17.2 | 33.3 | 119.6 | 88.3 | 88.2 | 39.6 | 11.3 | 12 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 79 | 8.1 | 13 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 15.55 | 14.9 | 1 | 10 | 59.3 | 148.3 | 80.7 | 112.1 | 0.6 | 18.8 | 30.8 | 83.9 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 16.8 |  | 20 |  | 19.837 | 1486.887
10:30 | 15 | 12.5 | 7.1 | 10.5 | 2 |  | 9.7 | 0.5 | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 9.7 | 2.9 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 4.2 | 20.2 | 43.6 | 117.9 | 90.4 | 88.2 | 39.5 | 10.6 | 11.8 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 |  | 79.5 | 9.2 | 11.9 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 16.42 | 14.9 | 1 | 10 | 67.6 | 148.4 | 78.8 | 112.8 | 0.6 | 18.8 | 28.1 | 82.2 | 20 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 17.7 |  | 20 |  | 18.776 | 1501.896
11:00 | 15.1 | 12.6 | 6.9 | 10.5 | 2 |  | 9.9 | 0.4 | 19.7 |  | 19.7 | 20.4 | 9.5 | 2.7 | 4.4 | 20 | 20.4 | 20 | 4.2 | 22.7 | 50.1 | 117.1 | 90.2 | 89.6 | 39.9 | 10.6 | 8.9 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 6 | 8.6 | 3.7 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 17.47 | 15 | 1 | 10 | 65.5 | 149 | 90 | 113.1 | 0.6 | 18.8 | 27 | 80.6 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 18.3 |  | 20 |  | 19.947 | 1513.517
11:30 | 15.2 | 12.6 | 7.2 | 10.5 | 2 |  | 9.9 | 0.6 | 19.7 |  | 19.9 | 20.2 | 9.5 | 2.9 | 4.4 | 19.9 | 20.4 | 20 | 4.2 | 23.7 | 53.9 | 117.6 | 88.8 | 87.5 | 39.8 | 11.8 | 12.8 | 20.9 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | 80.5 | 4.2 | 6.8 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.7 | 17.97 | 15.2 | 1 | 9.9 | 67.2 | 151 | 101.2 | 113.3 | 0.6 | 19 | 27.1 | 82.5 | 20 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 18.7 |  | 20 |  | 19.974 | 1535.944
12:00 | 15.2 | 12.6 | 7.8 | 10.5 | 2 |  | 9.2 | 0.7 | 19.7 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20.5 | 20 | 4.2 | 23.3 | 58 | 119.9 | 88 | 87.4 | 39.6 | 12.3 | 12.9 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 |  | 80.4 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 18.19 | 15.2 | 1 | 10.1 | 74.9 | 151.7 | 119.3 | 113.6 | 0.6 | 18.9 | 27 | 80.2 | 20 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 18.6 |  | 20 |  | 19.935 | 1566.525
12:30 | 15.2 | 12.5 | 6.8 | 10.5 | 2 |  | 9.4 | 0.7 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 4.2 | 23.7 | 61.4 | 120.4 | 87 | 86.5 | 39.6 | 12.5 | 12.6 | 20.9 | 8.2 | 20 | 20 | 20 |  | 80.5 | 3.2 | 4.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 18 | 15.1 | 1 | 9.9 | 80.9 | 151.4 | 120.5 | 112.8 | 0.6 | 18.6 | 28 | 81.3 | 20 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 18.4 |  | 20 |  | 19.929 | 1572.429
13:00 | 15.2 | 12.4 | 6.5 | 10.5 | 2 |  | 9.8 | 0.8 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 4.2 | 23.8 | 71.1 | 118.6 | 88.1 | 88.2 | 39.6 | 12.4 | 12 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 2.8 | 6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 3.6 | 17.47 | 15 | 1 | 9.9 | 83 | 152.4 | 124.8 | 113.6 | 0.6 | 18.4 | 26.4 | 76.5 | 19.9 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 17.7 |  | 20 |  | 19.936 | 1583.306
13:30 | 14.5 | 12.4 | 6.7 | 10.5 | 2 |  | 9.7 | 1.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 4.4 | 19.8 | 20.3 | 20 | 4.2 | 24.5 | 69.4 | 115.7 | 87.6 | 86.7 | 39.9 | 12.5 | 13.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 3.8 | 5.4 | 3.5 | 18.4 |  | 0.4 | 3.6 | 16.74 | 15 | 1 | 9.9 | 85.6 | 152 | 119.1 | 113.4 | 0.6 | 18.4 | 26 | 80.4 | 19.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 16.8 |  | 19.8 |  | 19.867 | 1577.407
14:00 | 15.2 | 12 | 6.7 | 10.5 | 2 |  | 9.3 | 0.8 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.4 | 19.8 | 20 | 20 | 4.2 | 24.1 | 73.4 | 119.3 | 88.5 | 81.1 | 39.6 | 12 | 12.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 80.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 15.76 | 15 | 0.9 | 9.9 | 92.2 | 150.4 | 125 | 112.9 | 0.6 | 18.7 | 27.2 | 81.8 | 19.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 15.7 |  | 19.9 |  | 19.744 | 1586.504
14:30 | 15.1 | 12.9 | 7 | 10.5 | 2 |  | 9.7 | 0.6 | 19.7 |  | 20 | 20.4 | 9.5 | 3.4 | 4.3 | 19.9 | 20.6 | 20 | 4.2 | 25.3 | 70.8 | 120.7 | 88 | 78 | 39.1 | 12.6 | 13.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 79.9 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 3.6 | 10.92 | 14.8 | 1 | 9.9 | 97.4 | 148.5 | 126.1 | 111.9 | 0.6 | 18.6 | 28.3 | 82 | 19.9 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 14 |  | 20 |  | 19.515 | 1582.335
15:00 | 15.1 | 14.2 | 7.1 | 10.5 | 2 |  | 9.7 | 0.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 4.1 | 20 | 20.2 | 20 | 4.5 | 26.8 | 71.5 | 119.5 | 89.8 | 82.9 | 38.1 | 11.8 | 12.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 62 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 3.6 | 9.43 | 14.5 | 1 | 9.9 | 105.9 | 145.3 | 126.2 | 109.4 | 0.6 | 18.2 | 28 | 84.2 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 11.2 |  | 20 |  | 19.072 | 1565.902
15:30 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 10.5 | 2 |  | 9.6 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 4.6 | 27.2 | 71.2 | 113.9 | 89 | 84.9 | 37.1 | 12.2 | 11.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 38.5 | 3.6 | 0.8 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 3.6 | 5.59 | 13.9 | 1 | 9.9 | 108 | 139.8 | 126.1 | 105 | 0.6 | 17.4 | 26.9 | 87.8 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.8 |  | 20 |  | 18.144 | 1525.734
16:00 | 15.3 | 14.9 | 6.7 | 10.5 | 2 |  | 9.8 | 0.1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.2 | 20 | 4.5 | 28.8 | 73.6 | 108.7 | 86.3 | 89.6 | 34.8 | 10.7 | 11.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 36 | 2.7 | 1.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.6 | 4.82 | 13 | 1 | 10 | 107.1 | 135 | 124.9 | 101 | 0.6 | 16.3 | 25.6 | 80.3 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 6.7 |  | 20 |  | 16.693 | 1493.013
16:30 | 15.3 | 15 | 6.9 | 10.5 | 2 |  | 10.6 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 4.5 | 29.7 | 73.4 | 103.2 | 88.4 | 85.5 | 30.5 | 12.9 | 11.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 38.3 | 3.4 | 1.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 3.7 | 3.39 | 9.6 | 0.9 | 9.9 | 104.6 | 99.4 | 125.5 | 78.9 | 0.6 | 11.8 | 26.9 | 82.7 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.9 |  | 20 |  | 13.106 | 1414.396
17:00 | 15.3 | 15.4 | 7 | 10.5 | 2 |  | 9.6 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 4.6 | 29.6 | 73.5 | 97.6 | 86.3 | 81.6 | 16.1 | 11.5 | 11.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 31.7 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 3.7 | 1.78 | 3.9 | 1 | 9.9 | 106.7 | 43.6 | 123 | 41.3 | 0.6 | 4.5 | 26.3 | 80.7 | 19.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 |  | 20 |  | 4.645 | 1260.925
17:30 | 15.2 | 15.4 | 7.1 | 11.4 | 2 |  | 10.2 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 4.6 | 29.3 | 72.9 | 94.1 | 85.8 | 83.8 | 4.6 | 10.7 | 10.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 | 0.72 | 0.8 | 1.3 | 9.9 | 102.2 | 18 | 120.8 | 16.7 | 0.6 | 0.8 | 22.8 | 78.6 | 20 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |  | 19.8 |  | 0.173 | 1143.893
18:00 | 15.1 | 15.4 | 7.1 | 16.2 | 2 |  | 10.5 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 4.6 | 29.1 | 75.5 | 79 | 86.3 | 88.4 | 0.4 | 10.1 | 11.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  | 0.8 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 | 0.4 |  | 2.7 | 10 | 95.8 | 1.5 | 125 | 1.6 | 0.6 |  | 23.1 | 76 | 20 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 |  | 20 |  |  | 1097.4
18:30 | 15.1 | 15.4 | 6.7 | 18.6 | 2 |  | 10.5 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.5 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 4.6 | 25.8 | 69.9 | 69.9 | 79.2 | 92.6 |  | 10.4 | 8.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 2.6 | 9.9 | 93.6 |  | 127.7 |  | 0.6 |  | 20.2 | 74.1 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1065.6
19:00 | 15.3 | 15.4 | 6.7 | 20.5 | 2 |  | 10.7 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4 | 19.9 | 19.9 | 20 | 4.6 | 22.9 | 54.2 | 84.1 | 88.2 | 90.2 |  | 9 | 6.7 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 4.5 | 9.9 | 84.6 |  | 124.8 |  | 0.6 |  | 22.7 | 78.4 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1061.2
19:30 | 15.4 | 15.4 | 6.4 | 20.5 | 2 |  | 11.1 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 4.6 | 19 | 43.3 | 91.8 | 83.1 | 92.2 |  | 8.8 | 8.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  | 5.4 | 10 | 73.7 |  | 124.1 |  | 0.6 |  | 25 | 77.8 | 19.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1043.7
20:00 | 15 | 15.4 | 7.7 | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 4.6 | 17.4 | 37.8 | 90.2 | 91.3 | 93.9 |  | 10.4 | 5.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 65.6 |  | 109 |  | 0.6 |  | 25.8 | 75.5 | 19.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1018.5
20:30 | 15.1 | 15.4 | 8.7 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 4.6 | 17.3 | 35.8 | 95.5 | 84.7 | 94.2 |  | 7.3 | 5.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 57.8 |  | 102.4 |  | 0.6 |  | 26.8 | 77.9 | 19.8 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 1001.6
21:00 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 4.6 | 15.8 | 28.8 | 89.9 | 86.1 | 94.6 |  | 9.9 | 5.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.7 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 57.7 |  | 108.7 |  | 0.6 |  | 27.5 | 75.9 | 19.9 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.9 |  |  | 996
21:30 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 20.5 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.2 | 20 | 4.6 | 13.9 | 31 | 77.1 | 81.6 | 92.2 |  | 8.6 | 6.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.7 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 4.8 | 9.9 | 45.6 |  | 85.7 |  | 0.6 |  | 23.4 | 64.4 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 924.3
22:00 | 15.2 | 15.4 | 7.9 | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 19.9 | 20.6 | 20 | 4.6 | 15.3 | 40.7 | 68.4 | 79.9 | 88.1 |  | 5.4 | 3.1 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 3.9 | 9.9 | 28.7 |  | 60.7 |  | 0.6 |  | 16.8 | 49.9 | 19.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.9 |  |  | 851
22:30 | 15.3 | 15.4 | 7.9 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 4.6 | 16.1 | 49.2 | 66.6 | 73 | 85.6 |  | 4.8 | 2.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 |  | 27.9 |  | 45.1 |  | 0.6 |  | 14.5 | 43.4 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 808.9
23:00 | 15.2 | 15.4 | 7.8 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 19.9 | 20 | 4.5 | 16.3 | 56.6 | 76.9 | 71 | 80 |  | 3.5 | 2.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 19.8 |  | 41.6 |  |  |  | 14.2 | 41.9 | 19.6 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 802.1
23:30 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 20.2 | 2 |  | 10.6 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 4.5 | 14.9 | 51.6 | 99.2 | 76.6 | 83.8 |  | 4.6 | 2.2 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 11.8 |  | 26.3 |  |  |  | 20.1 | 52.8 | 19.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 19.8 |  |  | 822.1
0:00 | 15.3 | 15.5 | 8 | 20.3 | 2 |  | 10.4 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 3.2 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 4.6 | 16.4 | 42.2 | 108.9 | 57 | 72.4 |  | 3.4 | 1.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 7.6 |  | 15.8 |  |  |  | 26.6 | 65.2 | 19.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 |  |  | 795.6
EJEC MWh | 361.8 | 327.1 | 165.15 | 352.55 | 48 | 0 | 238.05 | 4.6 | 473.65 | 0 | 478.15 | 485.9 | 229.8 | 79.05 | 100.55 | 477.8 | 484.3 | 479.85 | 114.6 | 466.15 | 1037.4 | 2618.1 | 1658 | 1829.2 | 404.1 | 172.3 | 152.3 | 501.6 | 198.05 | 480 | 480 | 472.5 | 0 | 740.2 | 50 | 56.95 | 84.65 | 445.05 | 0 | 2.55 | 87.85 | 125.055 | 157.35 | 43.45 | 218.25 | 1398.45 | 1519.75 | 2031.85 | 1154.25 | 13.5 | 196.15 | 652.45 | 1864.05 | 477.5 | 113.25 | 53 | 56.5 | 19.2 | 136.6 | 0 | 478.1 | 6.9 | 207.2275 | 27760.6825
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1334.05 | 4.8055 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4647.8325 | 16.7425 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7791.6 | 28.067 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 13987.2 | 50.3849 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 15 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.9 | 11.7 | 6.6 | 9.8 | 78.6 | 32.8 | 154.4
1:00 | 13.2 | 14.2 | 6.8 | 9.8 | 78.5 | 32.9 | 155.4
1:30 | 15 | 14.1 | 6.8 | 9.9 | 78.4 | 32.9 | 157.1
2:00 | 15.1 | 11.5 | 6.8 | 9.2 | 78.7 | 32.9 | 154.2
2:30 | 15.1 | 11.5 | 6.3 | 9.8 | 78.5 | 33.1 | 154.3
3:00 | 15.2 | 11.5 | 6.5 | 9.8 | 78.1 | 33 | 154.1
3:30 | 15 | 11.5 | 6.4 | 9.8 | 78.5 | 33.1 | 154.3
4:00 | 15 | 11.5 | 7.2 | 9.7 | 77.8 | 33.1 | 154.3
4:30 | 14.6 | 11.5 | 7.2 | 9.9 | 78.6 | 33.1 | 154.9
5:00 | 15 | 11.5 | 7.3 | 9.2 | 78.5 | 33.2 | 154.7
5:30 | 14.9 | 14.2 | 6.3 | 9.6 | 78.6 | 33.2 | 156.8
6:00 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 9.8 | 78.5 | 33.1 | 157
6:30 | 15.2 | 15.1 | 5.6 | 9.4 | 78.5 | 32.9 | 156.7
7:00 | 15.1 | 15 | 4.9 | 9.7 | 78.8 | 33 | 156.5
7:30 | 15 | 13.6 | 4.7 | 10 | 78.9 | 33 | 155.2
8:00 | 15 | 11.4 | 5.2 | 9.5 | 78.5 | 33 | 152.6
8:30 | 15 | 10.2 | 5.2 | 9.3 | 78.3 | 32.7 | 150.7
9:00 | 15.1 | 11.6 | 6.9 | 9.7 | 78.6 | 32.9 | 154.8
9:30 | 15.1 | 12.5 | 7.1 | 9.9 | 79.3 | 32.7 | 156.6
10:00 | 15.2 | 12.6 | 7.5 | 9.9 | 78.7 | 32.5 | 156.4
10:30 | 15 | 12.5 | 7.1 | 9.7 | 78.3 | 32.5 | 155.1
11:00 | 15.1 | 12.6 | 6.9 | 9.9 | 78.2 | 32.5 | 155.2
11:30 | 15.2 | 12.6 | 7.2 | 9.9 | 78.5 | 32.2 | 155.6
12:00 | 15.2 | 12.6 | 7.8 | 9.2 | 78.6 | 32.3 | 155.7
12:30 | 15.2 | 12.5 | 6.8 | 9.4 | 78.3 | 32.4 | 154.6
13:00 | 15.2 | 12.4 | 6.5 | 9.8 | 77.8 | 32.5 | 154.2
13:30 | 14.5 | 12.4 | 6.7 | 9.7 | 78.5 | 32.4 | 154.2
14:00 | 15.2 | 12 | 6.7 | 9.3 | 77.9 | 32.1 | 153.2
14:30 | 15.1 | 12.9 | 7 | 9.7 | 78.4 | 32.3 | 155.4
15:00 | 15.1 | 14.2 | 7.1 | 9.7 | 78.1 | 32.2 | 156.4
15:30 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 9.6 | 78.1 | 32.4 | 157.6
16:00 | 15.3 | 14.9 | 6.7 | 9.8 | 78.1 | 32 | 156.8
16:30 | 15.3 | 15 | 6.9 | 10.6 | 78.1 | 32.3 | 158.2
17:00 | 15.3 | 15.4 | 7 | 9.6 | 78.4 | 32.2 | 157.9
17:30 | 15.2 | 15.4 | 7.1 | 10.2 | 78.1 | 32.4 | 158.4
18:00 | 15.1 | 15.4 | 7.1 | 10.5 | 78 | 32.1 | 158.2
18:30 | 15.1 | 15.4 | 6.7 | 10.5 | 78.9 | 32.3 | 158.9
19:00 | 15.3 | 15.4 | 6.7 | 10.7 | 79 | 32.1 | 159.2
19:30 | 15.4 | 15.4 | 6.4 | 11.1 | 78.7 | 32.1 | 159.1
20:00 | 15 | 15.4 | 7.7 | 10.5 | 78.6 | 32.3 | 159.5
20:30 | 15.1 | 15.4 | 8.7 | 10 | 78.3 | 32.6 | 160.1
21:00 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 10.7 | 77.9 | 32.8 | 159.7
21:30 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 10.6 | 77.9 | 32.9 | 159.7
22:00 | 15.2 | 15.4 | 7.9 | 10.7 | 77.6 | 32.9 | 159.7
22:30 | 15.3 | 15.4 | 7.9 | 10 | 77.6 | 32.9 | 159.1
23:00 | 15.2 | 15.4 | 7.8 | 10 | 77.4 | 32.8 | 158.6
23:30 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 10.6 | 75.7 | 32.8 | 158
0:00 | 15.3 | 15.5 | 8 | 10.4 | 71.4 | 33 | 153.6
EJEC MWh | 361.8 | 327.1 | 165.15 | 238.05 | 1875.65 | 783.7 | 3751.45

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - domingo, 15 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 351.9 | 361.8 | 4688.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 358.5 | 327.1 | 5701.77
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 153.2 | 165.15 | 2364.2
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 270.95 | 352.55 | 3838.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46.6 | 48 | 714.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 |  |  |  | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 235.3 | 238.05 | 3272.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 3019 | 3016.25 | 62621.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 364.3 | 404.1 | 5553.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 24.45 | 22.9 | 319.05
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 36.45 | 35.3 | 495.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 3631.85 | 3618.1 | 52799.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 1005.75 | 969.9 | 11558.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 2.65 | 4.6 | 77.545
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 154.6 | 158.4 | 2402.85
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 |  |  | 3006.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 1526.45 | 1705.45 | 26897.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 97 | 155.85 | 317.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [14 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 |  |  | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [9 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 413.15 | 473.65 | 5017.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 478.5 | 478.15 | 7065.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 485.8 | 485.9 | 5880.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 232.2 | 229.8 | 3381.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 3972.75 | 3190.95 | 59114.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 189.95 | 176.7 | 2605.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 80.15 | 189.05 | 1208.7
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 80.25 | 79.05 | 1255.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 15532.85 | 15542 | 229401.86
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 5169.1 | 4558.5 | 73056.135
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [8 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [8 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 84.8 | 100.55 | 1333.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 479.25 | 477.8 | 7182.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 388.5 | 484.3 | 6943.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 9522.1 | 10633.7 | 145981.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 2304.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 699.5 | 864.05 | 11108.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 480 | 479.85 | 5627.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 160.55 | 114.6 | 1381.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 211.3 |  | 10967.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [7 empty] | 3553.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [10 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 1010.95 | 1037.4 | 18868.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 543.3 | 466.15 | 7584.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 2517.5 | 2618.1 | 33417.8175
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 1703.9 | 1658 | 24080.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 1704.9 | 1829.2 | 26179.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 169.8 | 172.3 | 2304.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 133.65 | 152.3 | 2438.15
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 2354.4 | 1986.35 | 28798.4
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 2640.85 | 2503.45 | 40933.25
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 353.85 | 404.1 | 5138.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 3912.05 | 302.35 | 44458.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 |  | 509.55 | 32122.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 92.2 | 214.3 | 31615.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 1760.39 | 131.95 | 52621.59
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 3943.15 | 2310.2685 | 40474.7952
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 3950.1 | 3489.667 | 37686.5651
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 4184.5 | 3196.6565 | 42044.5429
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 501.6 | 501.6 | 7396.5769
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 200.1 | 198.05 | 2720.756
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 480 | 480 | 7254.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 480 | 480 | 7261.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 472.5 | 472.5 | 7109.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 6.5 |  | 1767.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 1048 | 1039.85 | 14661.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 832.7 | 835.8 | 12481.785
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 784.25 | 740.2 | 10957.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 127.1 | 50 | 1744.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 111.3 | 56.95 | 2205.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 84.95 | 84.65 | 1280.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 440.75 | 439 | 5926.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 445.05 | 4375.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 1.75 |  | 2.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 2190.15 | 1740.8 | 32168.6076
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 13550.75 | 13572.15 | 191594.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 3100.95 | 3123.15 | 42627.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 3100.15 | 3121.65 | 46104.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 3103.8 | 3121.95 | 46133.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 5507.15 | 5478.7 | 79720.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 4208.6 | 3766.1 | 32347.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 1957.5 | 2088.3 | 16722.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 250.55 | 251.45 | 3749.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 33.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 1470 | 1596.2 | 22014.1
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 87.3 | 87.85 | 1304.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 135.05 | 125.055 | 1949.955
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [9 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 154.95 | 157.35 | 2114.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 81 | 43.45 | 637.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 3998 | 4005.2 | 81391.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 1018.55 | 546.55 | 8162.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 207.95 | 218.25 | 2545.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 909 | 1398.45 | 11813.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 1345.5 | 2031.85 | 27722.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 1882.95 | 1877.6 | 27700.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 210.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 724.35 | 688.2 | 10505.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 2809 | 3945.95 | 45823.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 2960 | 2792.95 | 42523.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 1533.85 | 1521.8 | 22458.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 1059.05 | 1154.25 | 15728.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 1360.6 | 1519.75 | 20552.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [12 empty] | 850.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 2821.2 |  | 37505.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 2870.95 | 3063.8 | 39514.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 3105.6 | 1436.6 | 43231.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 194.85 | 196.15 | 2729.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 632.4 | 652.45 | 7860.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 1663.05 | 1864.05 | 22032.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 478.45 | 477.5 | 6772.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 113.65 | 113.25 | 1659.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 52.2 | 53 | 884.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 150.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 52.25 | 56.5 | 833.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [9 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [9 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 135.35 | 136.6 | 1917.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 2650.25 | 2522.5 | 38390.9
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 705.3821 | 707 | 10512.6821
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 80.3396 | 76.7 | 1183.1396
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 | [5 empty] | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 479.7 | 478.1 | 7131.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 5.35 | 6.9 | 81.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 67.2 | 67.2 | 702.915
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 1086.4 | 1090 | 16175.89
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 4024.35 | 4029.45 | 48137.455
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 359.9 | 343.05 | 5237.425
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 808.35 | 812.2 | 12132.155
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 193.95 | 141.85 | 2429.425
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 86.7 | 87.35 | 673.575
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 60 | 60 | 815.135
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 2600.5 | 2507.05 | 37787.305
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 174.75 | 207.2275 | 2502.1275
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 |  |  |  | 1979.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 171334.9117 | 160300.4745 | 2521289.6054
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 232.0825 | 280.9685 | 3949.9477
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 139.7815 | 75.6885 | 1311.484
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 136.95 | 112.95 | 1593.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 19.11 | 19.11
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 306.2277 | 226.457 | 5740.1516
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 69.7 |  | 449.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 574.4192 | 575.204 | 8252.7087
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 1459.1609 | 1290.378 | 21316.6521
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 458999.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 346139.4
[7 empty] | ELECTROPERU | 302751.72
[7 empty] | ENGIE | 290692.09
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 148285.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 124091.28
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 120205.9032
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 92737.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 64358.35
[7 empty] | CELEPSA | 62621.2
[7 empty] | EGEMSA | 59114.7
[7 empty] | SAN GABAN | 38390.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33417.8175
[7 empty] | EGASA | 32683.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 32168.6076
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 27143.485
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26453.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 23393.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 22032.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 22014.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 21345.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15065.55
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 11695.8217
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 11108.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10957.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10117.3329
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7860.35
[7 empty] | SINERSA | 7212.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7182.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6943.3
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6772.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5926.05
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5701.77
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5627.95
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5553.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4688.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4375.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3838.45
[7 empty] | EGESUR | 3814.35
[7 empty] | PETRAMAS | 3528.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3272.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2729.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2502.1275
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2364.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2205.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2114.7
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 1979.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1949.955
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1917.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1744.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1381.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1333.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1304.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1255.3
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 814.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 714.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 77.545
[7 empty] | KONDU SAC | 33.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.7
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05

## G_AREAS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 431.6 | 106.7 | 0 | 68 | 3504 | 1881.531 | 0 | 291.6 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 606.3 | 5677.131 | 515.9 | 6799.331 | 00:30 | 4451.4 | 1988.231 | 0.1 | 359.6 | 6799.331 | 00:30 | 327.5 | 53.2 | 0.1 | 359.6 | 740.4
01:00 | 424.7 | 109.3 | 0 | 63.7 | 3458.4 | 1666.281 | 0 | 340.3 | 513.5 | 0 | 0.1 | 0 | 597.7 | 5464.981 | 513.6 | 6576.281 | 01:00 | 4396.6 | 1775.581 | 0.1 | 404 | 6576.281 | 01:00 | 331.9 | 54.2 | 0.1 | 404 | 790.2
01:30 | 430.2 | 109.2 | 0 | 50.1 | 3488.3 | 1510.3 | 0 | 352.8 | 528.6 | 0 | 0.1 | 0 | 589.5 | 5351.4 | 528.7 | 6469.6 | 01:30 | 4447.1 | 1619.5 | 0.1 | 402.9 | 6469.6 | 01:30 | 336.7 | 56 | 0.1 | 402.9 | 795.7
02:00 | 375.6 | 106.2 | 0 | 44.6 | 3442.7 | 1578.032 | 0 | 401.6 | 514.3 | 0 | 0.1 | 0 | 526.4 | 5422.332 | 514.4 | 6463.132 | 02:00 | 4332.6 | 1684.232 | 0.1 | 446.2 | 6463.132 | 02:00 | 331.6 | 52.8 | 0.1 | 446.2 | 830.7
02:30 | 361 | 106.1 | 0 | 39.1 | 3419.3 | 1432.166 | 0 | 441.1 | 511.2 | 0 | 0.1 | 0 | 506.2 | 5292.566 | 511.3 | 6310.066 | 02:30 | 4291.5 | 1538.266 | 0.1 | 480.2 | 6310.066 | 02:30 | 329 | 52.9 | 0.1 | 480.2 | 862.2
03:00 | 361.5 | 105.9 | 0 | 35.3 | 3472.4 | 1411.664 | 0 | 445.4 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0 | 502.7 | 5329.464 | 519.8 | 6351.964 | 03:00 | 4353.6 | 1517.564 | 0.1 | 480.7 | 6351.964 | 03:00 | 325 | 53.2 | 0.1 | 480.7 | 859
03:30 | 361 | 106.2 | 0 | 29.1 | 3494.9 | 1490.715 | 0 | 359.7 | 507 | 0 | 0.1 | 0 | 496.3 | 5345.315 | 507.1 | 6348.715 | 03:30 | 4362.9 | 1596.915 | 0.1 | 388.8 | 6348.715 | 03:30 | 324.2 | 52.9 | 0.1 | 388.8 | 766
04:00 | 364.1 | 106.2 | 0 | 30.9 | 3470.1 | 1481.371 | 0 | 353.2 | 515.6 | 0 | 0.1 | 0 | 501.2 | 5304.671 | 515.7 | 6321.571 | 04:00 | 4349.8 | 1587.571 | 0.1 | 384.1 | 6321.571 | 04:00 | 324.7 | 53.6 | 0.1 | 384.1 | 762.5
04:30 | 362.7 | 107.2 | 0 | 26 | 3459.1 | 1461.218 | 0 | 344.7 | 548.9 | 0 | 0.1 | 0 | 495.9 | 5265.018 | 549 | 6309.918 | 04:30 | 4370.7 | 1568.418 | 0.1 | 370.7 | 6309.918 | 04:30 | 325.9 | 53.4 | 0.1 | 370.7 | 750.1
05:00 | 361.1 | 106.5 | 0 | 25.9 | 3482 | 1438.05 | 0 | 380.5 | 542.5 | 0 | 0.873 | 0 | 493.5 | 5300.55 | 543.373 | 6337.423 | 05:00 | 4385.6 | 1544.55 | 0.873 | 406.4 | 6337.423 | 05:00 | 329.5 | 53.2 | 0.873 | 406.4 | 789.973
05:30 | 361.9 | 108.7 | 0 | 27.6 | 3458 | 1347.102 | 0 | 392.3 | 549.9 | 0 | 30.072 | 0 | 498.2 | 5197.402 | 579.972 | 6275.574 | 05:30 | 4369.8 | 1455.802 | 30.072 | 419.9 | 6275.574 | 05:30 | 327.9 | 55.2 | 30.072 | 419.9 | 833.072
06:00 | 349.2 | 108.8 | 0 | 35.9 | 3274.4 | 1276.328 | 0 | 429.1 | 479.9 | 0 | 126.776 | 0 | 493.9 | 4979.828 | 606.676 | 6080.404 | 06:00 | 4103.5 | 1385.128 | 126.776 | 465 | 6080.404 | 06:00 | 320.9 | 55.6 | 126.776 | 465 | 968.276
06:30 | 251 | 108.6 | 0 | 38.6 | 3172.5 | 1182.981 | 0 | 448.7 | 431.5 | 0 | 253.253 | 0 | 398.2 | 4804.181 | 684.753 | 5887.134 | 06:30 | 3855 | 1291.581 | 253.253 | 487.3 | 5887.134 | 06:30 | 317.5 | 55.5 | 253.253 | 487.3 | 1113.553
07:00 | 256.1 | 108.4 | 0 | 39.7 | 3097.6 | 1152.6 | 0.1 | 491.2 | 415.7 | 0 | 353.85 | 0 | 404.2 | 4741.5 | 769.55 | 5915.25 | 07:00 | 3769.4 | 1261 | 353.95 | 530.9 | 5915.25 | 07:00 | 318.9 | 54.9 | 353.95 | 530.9 | 1258.65
07:30 | 264 | 107.2 | 0.1 | 38.8 | 3153.4 | 1142.422 | 0.2 | 571.8 | 403.4 | 0 | 393.66 | 0 | 410.1 | 4867.822 | 797.06 | 6074.982 | 07:30 | 3820.8 | 1249.622 | 393.96 | 610.6 | 6074.982 | 07:30 | 319.6 | 53.5 | 393.96 | 610.6 | 1377.66
08:00 | 275.9 | 104.6 | 0.1 | 32.7 | 3159.3 | 1157.033 | 0.2 | 593.8 | 319.1 | 0 | 418.507 | 0 | 413.3 | 4910.333 | 737.607 | 6061.24 | 08:00 | 3754.3 | 1261.633 | 418.807 | 626.5 | 6061.24 | 08:00 | 319.9 | 51.3 | 418.807 | 626.5 | 1416.507
08:30 | 277.1 | 103 | 0.2 | 35.9 | 3279.6 | 1292.735 | 0.3 | 620.6 | 318.3 | 0 | 434.209 | 0 | 416.2 | 5193.235 | 752.509 | 6361.944 | 08:30 | 3875 | 1395.735 | 434.709 | 656.5 | 6361.944 | 08:30 | 320.2 | 49.9 | 434.709 | 656.5 | 1461.309
09:00 | 281.3 | 106.8 | 0.2 | 47.5 | 3336.7 | 1278.278 | 0.3 | 587.4 | 359.5 | 0 | 447.922 | 0 | 435.8 | 5202.678 | 807.422 | 6445.9 | 09:00 | 3977.5 | 1385.078 | 448.422 | 634.9 | 6445.9 | 09:00 | 321.5 | 53.5 | 448.422 | 634.9 | 1458.322
09:30 | 277.5 | 108.8 | 0.3 | 69.1 | 3360.2 | 1345.469 | 0.4 | 589 | 357.5 | 0 | 454.93 | 0 | 455.7 | 5295.069 | 812.43 | 6563.199 | 09:30 | 3995.2 | 1454.269 | 455.63 | 658.1 | 6563.199 | 09:30 | 320.2 | 54.7 | 455.63 | 658.1 | 1488.63
10:00 | 279.5 | 108.7 | 0.3 | 71.6 | 3386.7 | 1385.178 | 0.5 | 574.1 | 357.9 | 0 | 464.887 | 0 | 460.1 | 5346.478 | 822.787 | 6629.365 | 10:00 | 4024.1 | 1493.878 | 465.687 | 645.7 | 6629.365 | 10:00 | 320.2 | 55.3 | 465.687 | 645.7 | 1486.887
10:30 | 279.5 | 107.6 | 0.3 | 84.9 | 3348.3 | 1399.664 | 0.5 | 575.6 | 394.3 | 0 | 466.796 | 0 | 472.3 | 5324.064 | 861.096 | 6657.46 | 10:30 | 4022.1 | 1507.264 | 467.596 | 660.5 | 6657.46 | 10:30 | 319.5 | 54.3 | 467.596 | 660.5 | 1501.896
11:00 | 280.3 | 107.6 | 0.3 | 87.4 | 3365.9 | 1473.482 | 0.4 | 579.5 | 397.3 | 0 | 471.817 | 0 | 475.6 | 5419.282 | 869.117 | 6763.999 | 11:00 | 4043.5 | 1581.082 | 472.517 | 666.9 | 6763.999 | 11:00 | 319.8 | 54.3 | 472.517 | 666.9 | 1513.517
11:30 | 280.8 | 108.2 | 0.4 | 88.6 | 3354.2 | 1414.752 | 0.6 | 596.5 | 396.7 | 0 | 475.444 | 0 | 478 | 5366.052 | 872.144 | 6716.196 | 11:30 | 4031.7 | 1522.952 | 476.444 | 685.1 | 6716.196 | 11:30 | 319.9 | 54.5 | 476.444 | 685.1 | 1535.944
12:00 | 279.4 | 108.2 | 0.4 | 92.1 | 3362.4 | 1486.485 | 0.7 | 621.9 | 395.2 | 0 | 476.125 | 0 | 480.1 | 5471.485 | 871.325 | 6822.91 | 12:00 | 4037 | 1594.685 | 477.225 | 714 | 6822.91 | 12:00 | 321 | 54.3 | 477.225 | 714 | 1566.525
12:30 | 278.5 | 107 | 0.4 | 93.2 | 3340.9 | 1422.523 | 0.7 | 629.7 | 393.3 | 0 | 474.329 | 0 | 479.1 | 5393.823 | 867.629 | 6740.552 | 12:30 | 4012.7 | 1529.523 | 475.429 | 722.9 | 6740.552 | 12:30 | 320.7 | 53.4 | 475.429 | 722.9 | 1572.429
13:00 | 277.4 | 106.5 | 0.4 | 103.7 | 3365.5 | 1446.481 | 0.8 | 630 | 393 | 0 | 474.406 | 0 | 488 | 5442.781 | 867.406 | 6798.187 | 13:00 | 4035.9 | 1552.981 | 475.606 | 733.7 | 6798.187 | 13:00 | 320.5 | 53.5 | 475.606 | 733.7 | 1583.306
13:30 | 335.1 | 107.3 | 0.4 | 103.1 | 3344.7 | 1368.121 | 1.2 | 626.7 | 395.2 | 0 | 472.407 | 0 | 545.9 | 5340.721 | 867.607 | 6754.228 | 13:30 | 4075 | 1475.421 | 474.007 | 729.8 | 6754.228 | 13:30 | 320.4 | 53.2 | 474.007 | 729.8 | 1577.407
14:00 | 361.3 | 105.9 | 0.3 | 104.7 | 3317 | 1369.41 | 0.8 | 639.4 | 392.9 | 0 | 468.104 | 0 | 572.2 | 5326.61 | 861.004 | 6759.814 | 14:00 | 4071.2 | 1475.31 | 469.204 | 744.1 | 6759.814 | 14:00 | 320.1 | 53.1 | 469.204 | 744.1 | 1586.504
14:30 | 377.8 | 108 | 0.3 | 102.3 | 3210.9 | 1448.418 | 0.6 | 646.5 | 385.9 | 0 | 457.235 | 0 | 588.4 | 5306.418 | 843.135 | 6737.953 | 14:30 | 3974.6 | 1556.418 | 458.135 | 748.8 | 6737.953 | 14:30 | 320.9 | 54.5 | 458.135 | 748.8 | 1582.335
15:00 | 375.3 | 109.1 | 0.2 | 100.6 | 3236 | 1480.79 | 0.3 | 660.8 | 368.7 | 0 | 427.202 | 0 | 585.2 | 5377.89 | 795.902 | 6758.992 | 15:00 | 3980 | 1589.89 | 427.702 | 761.4 | 6758.992 | 15:00 | 320.8 | 56 | 427.702 | 761.4 | 1565.902
15:30 | 371.8 | 110 | 0.2 | 102.8 | 3216.8 | 1388.917 | 0.2 | 660.7 | 369.3 | 0 | 384.234 | 0 | 584.8 | 5266.617 | 753.534 | 6604.951 | 15:30 | 3957.9 | 1498.917 | 384.634 | 763.5 | 6604.951 | 15:30 | 320.6 | 57 | 384.634 | 763.5 | 1525.734
16:00 | 375.6 | 109.5 | 0.1 | 106.2 | 3310.6 | 1453.196 | 0.1 | 644.8 | 384.9 | 0 | 364.313 | 0 | 591.4 | 5408.696 | 749.213 | 6749.309 | 16:00 | 4071.1 | 1562.696 | 364.513 | 751 | 6749.309 | 16:00 | 320.9 | 56.6 | 364.513 | 751 | 1493.013
16:30 | 374 | 110.6 | 0.1 | 107.7 | 3414.6 | 1409.687 | 0.2 | 640.9 | 383.3 | 0 | 286.896 | 0 | 592.4 | 5465.387 | 670.196 | 6727.983 | 16:30 | 4171.9 | 1520.287 | 287.196 | 748.6 | 6727.983 | 16:30 | 320.7 | 57.9 | 287.196 | 748.6 | 1414.396
17:00 | 373.7 | 110.4 | 0.1 | 108.5 | 3459 | 1406.345 | 0.1 | 625 | 393.9 | 0 | 148.725 | 0 | 592.7 | 5490.445 | 542.625 | 6625.77 | 17:00 | 4226.6 | 1516.745 | 148.925 | 733.5 | 6625.77 | 17:00 | 321.1 | 57.4 | 148.925 | 733.5 | 1260.925
17:30 | 377.9 | 110.8 | 0 | 107 | 3398.1 | 1341.37 | 0 | 608.9 | 407.2 | 0 | 48.493 | 0 | 595.7 | 5348.37 | 455.693 | 6399.763 | 17:30 | 4183.2 | 1452.17 | 48.493 | 715.9 | 6399.763 | 17:30 | 321.5 | 58 | 48.493 | 715.9 | 1143.893
18:00 | 397.1 | 111 | 0 | 110.5 | 3443.5 | 1450.448 | 0 | 594.9 | 561.5 | 0 | 5 | 0 | 618.6 | 5488.848 | 566.5 | 6673.948 | 18:00 | 4402.1 | 1561.448 | 5 | 705.4 | 6673.948 | 18:00 | 328.7 | 58.3 | 5 | 705.4 | 1097.4
18:30 | 413.5 | 111.5 | 0 | 100.6 | 3682.1 | 1664.899 | 0 | 576 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 625.6 | 5922.999 | 568.9 | 7117.499 | 18:30 | 4664.5 | 1776.399 | 0 | 676.6 | 7117.499 | 18:30 | 331.1 | 57.9 | 0 | 676.6 | 1065.6
19:00 | 450.2 | 111.8 | 0 | 80.1 | 3667.6 | 1895.171 | 0 | 588.7 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 642.1 | 6151.471 | 576.8 | 7370.371 | 19:00 | 4694.6 | 2006.971 | 0 | 668.8 | 7370.371 | 19:00 | 334.1 | 58.3 | 0 | 668.8 | 1061.2
19:30 | 476.1 | 111.6 | 0 | 64.5 | 3705.7 | 1998.882 | 0 | 584.6 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 6289.182 | 583.1 | 7524.482 | 19:30 | 4764.9 | 2110.482 | 0 | 649.1 | 7524.482 | 19:30 | 336.1 | 58.5 | 0 | 649.1 | 1043.7
20:00 | 472.7 | 112.2 | 0 | 56.9 | 3672.5 | 2098.796 | 0 | 567.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 641.8 | 6338.896 | 580.2 | 7560.896 | 20:00 | 4725.4 | 2210.996 | 0 | 624.5 | 7560.896 | 20:00 | 335.2 | 58.8 | 0 | 624.5 | 1018.5
20:30 | 471.3 | 112.4 | 0 | 54.6 | 3665.7 | 2126.16 | 0 | 552.4 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 638.3 | 6344.26 | 571.2 | 7553.76 | 20:30 | 4708.2 | 2238.56 | 0 | 607 | 7553.76 | 20:30 | 335.2 | 59.4 | 0 | 607 | 1001.6
21:00 | 447.3 | 111.7 | 0 | 45.3 | 3594.9 | 2117.222 | 0 | 556.1 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 604.3 | 6268.222 | 555.3 | 7427.822 | 21:00 | 4597.5 | 2228.922 | 0 | 601.4 | 7427.822 | 21:00 | 335.4 | 59.2 | 0 | 601.4 | 996
21:30 | 442.7 | 111.6 | 0 | 45.6 | 3731.2 | 2104.352 | 0 | 484.8 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 6320.352 | 539.6 | 7459.852 | 21:30 | 4713.5 | 2215.952 | 0 | 530.4 | 7459.852 | 21:30 | 334.8 | 59.1 | 0 | 530.4 | 924.3
22:00 | 416.5 | 111.6 | 0 | 56.4 | 3754.4 | 1977.719 | 0 | 401 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 6133.119 | 552.7 | 7270.319 | 22:00 | 4723.6 | 2089.319 | 0 | 457.4 | 7270.319 | 22:00 | 334.2 | 59.4 | 0 | 457.4 | 851
22:30 | 368.5 | 110.9 | 0 | 65.4 | 3674.8 | 1962.404 | 0 | 363.5 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 6000.704 | 548.6 | 7094.104 | 22:30 | 4591.9 | 2073.304 | 0 | 428.9 | 7094.104 | 22:30 | 321.2 | 58.8 | 0 | 428.9 | 808.9
23:00 | 358.7 | 110.6 | 0 | 73 | 3651.7 | 1887.133 | 0 | 351.8 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 542.3 | 5890.633 | 532.7 | 6965.633 | 23:00 | 4543.1 | 1997.733 | 0 | 424.8 | 6965.633 | 23:00 | 318.8 | 58.5 | 0 | 424.8 | 802.1
23:30 | 348.9 | 109.9 | 0 | 66.6 | 3648 | 1681.475 | 0 | 377.4 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 525.4 | 5706.875 | 539.8 | 6772.075 | 23:30 | 4536.7 | 1791.375 | 0 | 444 | 6772.075 | 23:30 | 318.4 | 59.7 | 0 | 444 | 822.1
00:00 | 350.1 | 105.3 | 0 | 58.6 | 3529.7 | 1677.228 | 0 | 358.8 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 514 | 5565.728 | 529.4 | 6609.128 | 00:00 | 4409.2 | 1782.528 | 0 | 417.4 | 6609.128 | 00:00 | 318.8 | 59.4 | 0 | 417.4 | 795.6
TOTAL MWh | 8559.5 | 2605.95 | 2.55 | 1610.5 | 82418.15 | 36931.492 | 4.6 | 12376.7 | 11150.35 | 0 | 4640.6825 | 0 | 12778.5 | 131730.942 | 15791.0325 | 160300.4745 | TOTAL MWh | 102128 | 39537.442 | 4647.8325 | 13987.2 | 160300.4745 | TOTAL MWh | 7791.6 | 1334.05 | 4647.8325 | 13987.2 | 27760.6825

## HOP
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 16:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/12/2024 16:21:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 00:13:00 | 15/12/2024 02:34:00 | 15/12/2024 00:10:00 | 15/12/2024 02:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Se arrancó debido al mantenimiento del transformador T3 de la S.E. Independencia, sin embargo, REP tuvo problemas con el interruptor de 10 kV y no puedo desconectar el transformador.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 05:54:00 | 15/12/2024 06:35:00 | 15/12/2024 05:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 06:35:00 | 15/12/2024 16:19:00 |  | 15/12/2024 16:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga en el transformador T4 de la S.E. Independencia por mantenimiento del transformador T3.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 19:53:00 | 15/12/2024 22:30:00 | 15/12/2024 19:49:00 | 15/12/2024 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 02:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 15/12/2024 02:23:00 | 15/12/2024 02:32:00 | 15/12/2024 02:22:00 | 15/12/2024 02:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 17:51:00 | 15/12/2024 18:36:00 | 15/12/2024 17:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 18:36:00 | 15/12/2024 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/12/2024 20:27:00 | 15/12/2024 21:11:00 | 15/12/2024 19:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 20:58:00 | 15/12/2024 22:31:00 |  | 15/12/2024 22:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/12/2024 21:11:00 | 15/12/2024 22:56:00 |  | 15/12/2024 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 00:19:00 | 15/12/2024 01:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 01:20:00 | 15/12/2024 01:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/12/2024 01:20:00 | 15/12/2024 01:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 01:29:00 | 15/12/2024 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 03:51:00 | 15/12/2024 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/12/2024 08:38:00 | 15/12/2024 10:00:00 | 15/12/2024 07:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople 2x1.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 10:00:00 | 15/12/2024 11:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 11:00:00 | 15/12/2024 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 18:30:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 01:42:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 01:42:00 | 15/12/2024 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 03:51:00 | 15/12/2024 18:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 18:35:00 | 15/12/2024 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 23:13:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 06:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 06:03:00 | 15/12/2024 18:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 18:27:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 01:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 01:42:00 | 15/12/2024 03:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 03:48:00 | 15/12/2024 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 18:35:00 | 15/12/2024 23:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 23:07:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 20:39 | Reemplazo de inyector N°1. | 110.5 | P | F/S | N | CORR. | 12601 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 15/12/2024 23:48 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos en el río. | 42.6 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Rehabilitación Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervención estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 15/12/2024 07:35 | 15/12/2024 17:48 | INSPECCION UNIDAD FRANCIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 00:20 | Mantenimiento electromecánico Tipo 3: Turbina / Válvula de entrada / Generador síncrono / Servicios auxiliares | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 15/12/2024 08:42 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecánico Tipo 3: Turbina / Válvula de entrada / Generador síncrono / Servicios auxiliares | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 15/12/2024 00:11 | 15/12/2024 09:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENGIE | YUNCÁN | G3 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 11:30 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 15/12/2024 07:02 | 15/12/2024 13:00 | Inspección de rodetes, tableros y limpieza de carbones | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 15/12/2024 13:10 | 15/12/2024 16:38 | Inspección de cojinetes, mantenimiento de equipos menores | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Cambio de inyector 5BI por fuga de aceite. | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por vaciado de pique para Cambio de inyector 5BI | 44.4 | P | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 15/12/2024 18:26 | 15/12/2024 18:58 | Inconvenientes en el arranque por fuga de aire en el compresor del sistema de frenado. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 15/12/2024 22:52 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos en el río. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 15/12/2024 22:52 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos en el río. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 15/12/2024 22:56 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos en el río. | 15.76 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 15/12/2024 23:24 | 16/12/2024 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos en el río. | 14.41 | F | F/S | N | OTROS | 26 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 15/12/2024 00:00 | 15/12/2024 09:33 | Unidad GT-1 Indisponible por fuga de hidrógeno en tubería de drenaje de aceite (Sello del generador) | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 15/12/2024 00:00 | 16/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G

## RESERVA_FRÍA
15/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 15 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 15 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN |  | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 |  | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO |  | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3719.6691 | 3657.9106 | 413.718
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3719.6691 | 3657.9106 | 413.718
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3967.3149 | 3905.5563 | 413.718
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 548.4659 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3967.3149 | 3905.5563 | 413.718
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 361.783 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3780.632 | 3718.8735 | 413.718
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 361.783 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3780.632 | 3718.8735 | 413.718
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 361.783 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3797.9278 | 3736.1692 | 413.718
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 535.3112 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3971.4559 | 3909.6974 | 413.718
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 535.3112 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4258.0224 | 4196.2638 | 413.718
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 535.3112 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4258.0224 | 4196.2638 | 413.718
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4526.0942 | 4464.3356 | 413.718
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4508.7985 | 4447.0399 | 413.718
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4222.232 | 4160.4735 | 413.718
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4222.232 | 4160.4735 | 413.718
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4439.3547 | 4377.5961 | 196.5954
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4450.8691 | 4389.1106 | 196.5954
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4456.6504 | 4394.8918 | 196.5954
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4456.6504 | 4394.8918 | 196.5954
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4286.0856 | 4224.327 | 196.5954
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4286.0856 | 4224.327 | 196.5954
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4286.0856 | 4224.327 | 196.5954
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4286.0856 | 4224.327 | 196.5954
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4268.7898 | 4207.0313 | 196.5954
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4077.5716 | 4015.8131 | 196.5954
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4077.5716 | 4015.8131 | 196.5954
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4077.5716 | 4015.8131 | 196.5954
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4077.5716 | 4015.8131 | 196.5954
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4077.5716 | 4015.8131 | 196.5954
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3890.8888 | 3829.1302 | 196.5954
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3908.1845 | 3846.426 | 196.5954
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 4456.6504 | 4394.8918 | 196.5954
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 118.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 4304.9573 | 3148.2781 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.0456 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827.5153 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 5695.852 | 4588.709 | 0 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381
COSTO TOTAL: 3985535.24 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 30.5 | 168 | 10.52 | 10.16 | 12.16 | -- | -- | 1.205 | 78.35 | 57.9 | 180.21 | 124.437 | 181.478 | 8.59 | 5.28 | 36 | 14.17 | 1.24 | 11.13 | 108.21 | 287.5 | 135.92 | 46.8 | 5.5 | 0 | 16.0626 | 22.2 | 10.5096 | 24.8167 | 22 | 33.22 | 33.48 | 61.7013 | -- | 69.308 | 14.543 | -- | 14.5343 | 3.2342 | 29.535 | 40.515 | 57.362
00:30 | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 30.5 | 168 | 10.52 | 10.16 | 12.16 | -- | -- | 1.205 | 78.35 | 57.9 | 180.21 | 124.437 | 181.478 | 8.59 | 5.28 | 36 | 14.17 | 1.24 | 11.13 | 108.21 | 287.5 | 135.92 | 46.8 | 5.5 | 0 | 16.0626 | 22.2 | 10.5096 | 24.8167 | 22 | 33.22 | 33.48 | 61.7013 | -- | 69.308 | 14.543 | -- | 14.5343 | 3.2342 | 29.535 | 40.515 | 57.362
01:00 | 12.4 | 30 | 33.4 | 16 | 20.4 | 46 | 37 | 160 | 10.54 | 9.83 | 12.19 | -- | -- | 1.205 | 80.86 | 65.66 | 178.92 | 124.437 | 205 | 8.41 | 12.09 | 42.9 | 33.02 | 1.17 | 10.9 | 107.26 | 286.55 | 138.79 | 47.4 | 4.09 | 0 | 16.0626 | 22.1 | 10.5614 | 24.8167 | 22 | 32.94 | 33.2 | 66.1135 | -- | -- | 14.106 | -- | 14.3057 | 3.2342 | 29.856 | 39.092 | 54.629
01:30 | 12.4 | 30 | 33.4 | 16 | 20.4 | 46 | 37 | 160 | 10.54 | 9.83 | 12.19 | -- | -- | 1.205 | 80.86 | 65.66 | 178.92 | 124.437 | 205 | 8.41 | 12.09 | 42.9 | 33.02 | 1.17 | 10.9 | 107.26 | 286.55 | 138.79 | 47.4 | 4.09 | 0 | 16.0626 | 22.1 | 10.5614 | 24.8167 | 22 | 32.94 | 33.2 | 66.1135 | -- | -- | 14.106 | -- | 14.3057 | 3.2342 | 29.856 | 39.092 | 54.629
02:00 | 12.4 | 32 | 35.4 | 16 | 20.4 | 48 | 41.3 | 155 | 10.56 | 9.92 | 12.24 | -- | -- | 1.205 | 91.42 | 76.46 | 177.64 | 124.437 | 239.562 | 8.33 | 12.66 | 31.9 | 28.13 | 1.11 | 10.7 | 99.1 | 278.39 | 140.32 | 47.54 | 5.49 | 0 | 16.0626 | 22.1 | 10.6988 | 24.8167 | 21 | 35.14 | 35.4 | 68.4607 | -- | -- | 13.862 | -- | 13.555 | 3.2342 | 30.413 | 34.917 | 54.872
02:30 | 12.4 | 32 | 35.4 | 16 | 20.4 | 48 | 41.3 | 155 | 10.56 | 9.92 | 12.24 | -- | -- | 1.205 | 91.42 | 76.46 | 177.64 | 124.437 | 239.562 | 8.33 | 12.66 | 31.9 | 28.13 | 1.11 | 10.7 | 99.1 | 278.39 | 140.32 | 47.54 | 5.49 | 0 | 16.0626 | 22.1 | 10.6988 | 24.8167 | 21 | 35.14 | 35.4 | 68.4607 | -- | -- | 13.862 | -- | 13.555 | 3.2342 | 30.413 | 34.917 | 54.872
03:00 | 12.4 | 30 | 35.4 | 18 | 20.5 | 48 | 41.3 | 149 | 10.49 | 9.93 | 10.11 | -- | -- | 1.205 | 109.78 | 76.46 | 177.64 | 124.437 | 279.943 | 8.3 | 12.66 | 31.9 | 28.06 | 1.11 | 10.45 | 104.67 | 283.96 | 143.86 | 47.96 | 8.18 | 0 | 16.0626 | 15.5 | 10.814 | 24.8167 | 20 | 33.47 | 33.73 | 68.4607 | -- | -- | 13.487 | -- | 12.7332 | 3.2342 | 30.574 | 30.795 | 54.897
03:30 | 12.4 | 30 | 35.4 | 18 | 20.5 | 48 | 41.3 | 149 | 10.49 | 9.93 | 10.11 | -- | -- | 1.205 | 109.78 | 76.46 | 177.64 | 124.437 | 279.943 | 8.3 | 12.66 | 31.9 | 28.06 | 1.11 | 10.45 | 104.67 | 283.96 | 143.86 | 47.96 | 8.18 | 0 | 16.0626 | 15.5 | 10.814 | 24.8167 | 20 | 33.47 | 33.73 | 68.4607 | -- | -- | 13.487 | -- | 12.7332 | 3.2342 | 30.574 | 30.795 | 54.897
04:00 | 12.4 | 30 | 37.4 | 20 | 20.6 | 50 | 39.3 | 143 | 10.48 | 9.96 | 10.38 | -- | -- | 1.205 | 116.01 | 74.86 | 180.21 | 124.437 | 345.401 | 8.24 | 16.26 | 31.9 | 21.29 | 1.11 | 10.22 | 105.7 | 284.99 | 144.72 | 47.64 | 8.45 | 0 | 16.0626 | 17.9 | 10.4613 | 24.8167 | 20 | 33.84 | 34.1 | 68.4607 | -- | -- | 13.242 | -- | 11.9916 | 3.2342 | 30.574 | 27.221 | 55.402
04:30 | 12.4 | 30 | 37.4 | 20 | 20.6 | 50 | 39.3 | 143 | 10.48 | 9.96 | 10.38 | -- | -- | 1.205 | 116.01 | 74.86 | 180.21 | 124.437 | 345.401 | 8.24 | 16.26 | 31.9 | 21.29 | 1.11 | 10.22 | 105.7 | 284.99 | 144.72 | 47.64 | 8.45 | 0 | 16.0626 | 17.9 | 10.4613 | 24.8167 | 20 | 33.84 | 34.1 | 68.4607 | -- | -- | 13.242 | -- | 11.9916 | 3.2342 | 30.574 | 27.221 | 55.402
05:00 | 12.4 | 32 | 39.4 | 20 | 20.5 | 52 | 37.2 | 135 | 10.51 | 10.02 | 15.12 | -- | -- | 1.205 | 123.55 | 77.28 | 185.41 | 124.437 | 382.742 | 8.21 | 15.64 | 28.4 | 21.36 | 1.11 | 10.22 | 105.36 | 284.65 | 143.18 | 47.29 | 7.62 | 0 | 16.0626 | 18.3 | 10.2672 | 24.8167 | 19 | 33.36 | 33.62 | 68.4607 | -- | -- | 12.912 | -- | 11.4939 | 3.2342 | 30.574 | 24.822 | 55.483
05:30 | 12.4 | 32 | 39.4 | 20 | 20.5 | 52 | 37.2 | 135 | 10.51 | 10.02 | 15.12 | -- | -- | 1.205 | 123.55 | 77.28 | 185.41 | 124.437 | 382.742 | 8.21 | 15.64 | 28.4 | 21.36 | 1.11 | 10.22 | 105.36 | 284.65 | 143.18 | 47.29 | 7.62 | 0 | 16.0626 | 18.3 | 10.2672 | 24.8167 | 19 | 33.36 | 33.62 | 68.4607 | -- | -- | 12.912 | -- | 11.4939 | 3.2342 | 30.574 | 24.822 | 55.483
06:00 | 12.4 | 24 | 39.4 | 28 | 20.5 | 52 | 33.2 | 138 | 9.53 | 9.87 | 4.86 | 1.07 | 150.12 | 1.205 | 125.75 | 77.28 | 189.36 | 124.437 | 336.558 | 8.18 | 15.64 | 24.5 | 18.25 | 1.04 | 10 | 99.15 | 278.44 | 143.18 | 46.2 | 6.67 | 0 | 16.0626 | 11.8 | 10.3308 | 24.8167 | 18 | 34.18 | 34.44 | 68.4607 | -- | -- | 12.57 | -- | 10.9801 | 3.2342 | 30.574 | 22.346 | 55.459
06:30 | 12.4 | 24 | 39.4 | 28 | 20.5 | 52 | 33.2 | 138 | 9.53 | 9.87 | 4.86 | 1.07 | 150.12 | 1.205 | 125.75 | 77.28 | 189.36 | 124.437 | 336.558 | 8.18 | 15.64 | 24.5 | 18.25 | 1.04 | 10 | 99.15 | 278.44 | 143.18 | 46.2 | 6.67 | 0 | 16.0626 | 11.8 | 10.3308 | 24.8167 | 18 | 34.18 | 34.44 | 68.4607 | -- | -- | 12.57 | -- | 10.9801 | 3.2342 | 30.574 | 22.346 | 55.459
07:00 | 12.4 | 20 | 39.4 | 32 | 20 | 52 | 33.2 | 134 | 9.44 | 9.99 | 4.71 | -- | -- | 1.205 | 125.75 | 76.46 | 192.03 | 124.437 | 406.06 | 8.17 | 15.64 | 24.5 | 24.13 | 1.04 | 9.67 | 99.99 | 280.463 | 138.137 | 47.31 | 7.207 | 0 | 16.0626 | 11.9 | 10.3579 | 24.8167 | 18 | 34.6 | 34.86 | 68.4607 | -- | -- | 12.298 | -- | 10.5079 | 3.2342 | 30.327 | 20.317 | 54.639
07:30 | 12.4 | 20 | 39.4 | 32 | 20 | 52 | 33.2 | 134 | 9.44 | 9.99 | 4.71 | -- | -- | 1.205 | 125.75 | 76.46 | 192.03 | 124.437 | 406.06 | 8.17 | 15.64 | 24.5 | 24.13 | 1.04 | 9.67 | 99.99 | 280.463 | 138.137 | 47.31 | 7.207 | 0 | 16.0626 | 11.9 | 10.3579 | 24.8167 | 18 | 34.6 | 34.86 | 68.4607 | -- | -- | 12.298 | -- | 10.5079 | 3.2342 | 30.327 | 20.317 | 54.639
08:00 | 12.4 | 12 | 39.4 | 40 | 20.4 | 52 | 32.2 | 127 | 9.5 | 9.88 | 4.83 | -- | -- | 1.205 | 125.75 | 75.66 | 196.06 | 124.437 | 401.745 | 8.02 | 15.64 | 22.8 | 24.06 | 0.98 | 9.68 | 110.05 | 290.517 | 136.499 | 47.86 | 7.351 | 0 | 16.0626 | 11.9 | 10.3509 | 24.8167 | 20.8 | 34.09 | 34.35 | 58.2146 | -- | -- | 11.932 | -- | 10.2396 | 3.2342 | 30.006 | 19.345 | 54.413
08:30 | 12.4 | 12 | 39.4 | 40 | 20.4 | 52 | 32.2 | 127 | 9.5 | 9.88 | 4.83 | -- | -- | 1.205 | 125.75 | 75.66 | 196.06 | 124.437 | 401.745 | 8.02 | 15.64 | 22.8 | 24.06 | 0.98 | 9.68 | 110.05 | 290.517 | 136.499 | 47.86 | 7.351 | 0 | 16.0626 | 11.9 | 10.3509 | 24.8167 | 20.8 | 34.09 | 34.35 | 58.2146 | -- | -- | 11.932 | -- | 10.2396 | 3.2342 | 30.006 | 19.345 | 54.413
09:00 | 12.4 | 12 | 39.4 | 40 | 20.6 | 52 | 32.2 | 123 | 9.49 | 9.89 | 5.09 | -- | -- | 1.205 | 130.24 | 83.12 | 198.78 | 124.437 | 380.022 | 7.79 | 15.64 | 18.3 | 23.94 | 0.98 | 9.68 | 101.15 | 281.622 | 136.499 | 47.85 | 7.051 | 0 | 16.0626 | 7.4 | 10.396 | 24.8167 | 21.7 | 33.78 | 34.05 | 62.5068 | -- | -- | 11.72 | -- | 9.8724 | 3.2342 | 29.685 | 17.896 | 54.089
09:30 | 12.4 | 12 | 39.4 | 40 | 20.6 | 52 | 32.2 | 123 | 9.49 | 9.89 | 5.09 | -- | -- | 1.205 | 130.24 | 83.12 | 198.78 | 124.437 | 380.022 | 7.79 | 15.64 | 18.3 | 23.94 | 0.98 | 9.68 | 101.15 | 281.622 | 136.499 | 47.85 | 7.051 | 0 | 16.0626 | 7.4 | 10.396 | 24.8167 | 21.7 | 33.78 | 34.05 | 62.5068 | -- | -- | 11.72 | -- | 9.8724 | 3.2342 | 29.685 | 17.896 | 54.089
10:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 32.2 | 123 | 10.94 | 9.91 | 5.1 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 91.95 | 200.15 | 124.437 | 381.12 | 7.67 | 15.64 | 20.5 | 23.8 | 0.92 | 9.43 | 98.97 | 279.89 | 133.55 | 48.02 | 7.21 | 0 | 16.0626 | 11.6 | 10.0535 | 24.8167 | 21.3 | 33.78 | 34.04 | 62.5068 | -- | -- | 11.491 | -- | 9.7427 | 3.2342 | 29.365 | 17.591 | 53.509
10:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 32.2 | 123 | 10.94 | 9.91 | 5.1 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 91.95 | 200.15 | 124.437 | 381.12 | 7.67 | 15.64 | 20.5 | 23.8 | 0.92 | 9.43 | 98.97 | 279.89 | 133.55 | 48.02 | 7.21 | 0 | 16.0626 | 11.6 | 10.0535 | 24.8167 | 21.3 | 33.78 | 34.04 | 62.5068 | -- | -- | 11.491 | -- | 9.7427 | 3.2342 | 29.365 | 17.591 | 53.509
11:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 31.1 | 121 | 11.47 | 9.92 | 11.25 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 96.59 | 201.52 | 124.437 | 350.724 | 7.5 | 15.64 | 20.5 | 23.8 | 0.92 | 9.43 | 104.21 | 285.13 | 132.09 | 47.63 | 7.24 | 0 | 16.0626 | 11.5 | 10.4273 | 24.8167 | 21.3 | 33.69 | 33.95 | 62.5068 | -- | -- | 11.296 | -- | 9.4016 | 3.2342 | 29.045 | 16.267 | 53.374
11:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 31.1 | 121 | 11.47 | 9.92 | 11.25 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 96.59 | 201.52 | 124.437 | 350.724 | 7.5 | 15.64 | 20.5 | 23.8 | 0.92 | 9.43 | 104.21 | 285.13 | 132.09 | 47.63 | 7.24 | 0 | 16.0626 | 11.5 | 10.4273 | 24.8167 | 21.3 | 33.69 | 33.95 | 62.5068 | -- | -- | 11.296 | -- | 9.4016 | 3.2342 | 29.045 | 16.267 | 53.374
12:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 30 | 118 | 11.41 | 9.96 | 11.22 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 100.4 | 200.15 | 124.437 | 342.722 | 7.34 | 15.64 | 20.5 | 23.69 | 0.92 | 9.35 | 112.64 | 293.56 | 130.51 | 47.39 | 7.01 | 0 | 16.0626 | 11.5 | 10.3903 | 24.8167 | 21.7 | 33.43 | 33.69 | 62.5068 | -- | -- | 11.254 | -- | 9.3246 | 3.2342 | 28.727 | 16.214 | 53.618
12:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 30 | 118 | 11.41 | 9.96 | 11.22 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 100.4 | 200.15 | 124.437 | 342.722 | 7.34 | 15.64 | 20.5 | 23.69 | 0.92 | 9.35 | 112.64 | 293.56 | 130.51 | 47.39 | 7.01 | 0 | 16.0626 | 11.5 | 10.3903 | 24.8167 | 21.7 | 33.43 | 33.69 | 62.5068 | -- | -- | 11.254 | -- | 9.3246 | 3.2342 | 28.727 | 16.214 | 53.618
13:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 30 | 118 | 11.5 | 9.85 | 11.1 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 200.15 | 124.437 | 319.573 | 7.18 | 15.64 | 21.5 | 23.58 | 0.86 | 9.26 | 122.21 | 303.13 | 127.68 | 47.43 | 6.06 | 0.3 | 16.0626 | 11.5 | 10.3211 | 24.8167 | 23.2 | 33.19 | 33.45 | 62.5068 | -- | -- | 11.461 | -- | 9.4294 | 3.2342 | 28.653 | 16.793 | 52.715
13:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 30 | 118 | 11.5 | 9.85 | 11.1 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 200.15 | 124.437 | 319.573 | 7.18 | 15.64 | 21.5 | 23.58 | 0.86 | 9.26 | 122.21 | 303.13 | 127.68 | 47.43 | 6.06 | 0.3 | 16.0626 | 11.5 | 10.3211 | 24.8167 | 23.2 | 33.19 | 33.45 | 62.5068 | -- | -- | 11.461 | -- | 9.4294 | 3.2342 | 28.653 | 16.793 | 52.715
14:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 28.9 | 116 | 11.45 | 11.53 | 11.07 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 204.28 | 124.437 | 310.062 | 7.18 | 15.64 | 17.8 | 16.98 | 0.2 | 9.87 | 141.27 | 322.19 | 124.9 | 47.72 | 5.27 | 0 | 16.0626 | 11.3 | 10.2797 | 24.8167 | 24.4 | 33.06 | 33.32 | 62.5068 | -- | -- | 11.899 | -- | 9.5545 | 3.2342 | 28.41 | 17.639 | 52.77
14:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 28.9 | 116 | 11.45 | 11.53 | 11.07 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 204.28 | 124.437 | 310.062 | 7.18 | 15.64 | 17.8 | 16.98 | 0.2 | 9.87 | 141.27 | 322.19 | 124.9 | 47.72 | 5.27 | 0 | 16.0626 | 11.3 | 10.2797 | 24.8167 | 24.4 | 33.06 | 33.32 | 62.5068 | -- | -- | 11.899 | -- | 9.5545 | 3.2342 | 28.41 | 17.639 | 52.77
15:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 28.9 | 115 | 11.45 | 12.93 | 11.15 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 211.29 | 124.437 | 294.808 | 7.24 | 15.64 | 21.9 | 14.12 | 0.2 | 10.37 | 167.66 | 348.58 | 123.53 | 47.75 | 5.73 | 0 | 16.0626 | 9 | 10.3427 | 24.8167 | 25.2 | 33.07 | 33.33 | 62.5068 | -- | -- | 12.438 | -- | 9.9338 | 3.2342 | 28.336 | 19.541 | 52.308
15:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.5 | 54 | 28.9 | 115 | 11.45 | 12.93 | 11.15 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 101.37 | 211.29 | 124.437 | 294.808 | 7.24 | 15.64 | 21.9 | 14.12 | 0.2 | 10.37 | 167.66 | 348.58 | 123.53 | 47.75 | 5.73 | 0 | 16.0626 | 9 | 10.3427 | 24.8167 | 25.2 | 33.07 | 33.33 | 62.5068 | -- | -- | 12.438 | -- | 9.9338 | 3.2342 | 28.336 | 19.541 | 52.308
16:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 28.9 | 115 | 10.04 | 12.87 | 11.12 | -- | -- | 1.205 | 131.38 | 102.34 | 219.88 | 124.437 | 269.612 | 7.82 | 17.54 | 15.7 | 0.61 | 0.2 | 10.37 | 169.24 | 349.82 | 122.17 | 47.26 | 5.38 | 0 | 16.0626 | 11.4 | 10.3605 | 24.8167 | 23.6 | 32.48 | 32.74 | 62.5068 | -- | -- | 12.846 | -- | 11.6154 | 3.2342 | 29.067 | 26.915 | 52.945
16:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 28.9 | 115 | 10.04 | 12.87 | 11.12 | -- | -- | 1.205 | 131.38 | 102.34 | 219.88 | 124.437 | 269.612 | 7.82 | 17.54 | 15.7 | 0.61 | 0.2 | 10.37 | 169.24 | 349.82 | 122.17 | 47.26 | 5.38 | 0 | 16.0626 | 11.4 | 10.3605 | 24.8167 | 23.6 | 32.48 | 32.74 | 62.5068 | -- | -- | 12.846 | -- | 11.6154 | 3.2342 | 29.067 | 26.915 | 52.945
17:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 120 | 11.04 | 12.91 | 11.02 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 281.048 | 8.54 | 16.9 | 21.9 | 0.63 | 0.2 | 10.25 | 167.43 | 348.01 | 120.83 | 47.62 | 5.28 | 0 | 16.0626 | 11.7 | 10.4939 | 24.8167 | 27.4 | 32.52 | 32.78 | 62.5068 | -- | -- | 14.207 | -- | 16.2843 | 3.2342 | 34.057 | 44.427 | 54.307
17:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 120 | 11.04 | 12.91 | 11.02 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 281.048 | 8.54 | 16.9 | 21.9 | 0.63 | 0.2 | 10.25 | 167.43 | 348.01 | 120.83 | 47.62 | 5.28 | 0 | 16.0626 | 11.7 | 10.4939 | 24.8167 | 27.4 | 32.52 | 32.78 | 62.5068 | -- | -- | 14.207 | -- | 16.2843 | 3.2342 | 34.057 | 44.427 | 54.307
18:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 120 | 15.94 | 12.94 | 23.62 | 1.07 | 130.46 | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 275.468 | 9.19 | 18.86 | 41 | 15.5 | 0.2 | 10.02 | 168.17 | 348.75 | 119.5 | 47.39 | 5.23 | 0 | 16.0626 | 18 | 10.7303 | 24.8167 | 29 | 33.27 | 33.53 | 62.5068 | -- | -- | 16.929 | -- | 18.356 | 3.2342 | 36.539 | 51.93 | 57.348
18:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 120 | 15.94 | 12.94 | 23.62 | 1.07 | 130.46 | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 275.468 | 9.19 | 18.86 | 41 | 15.5 | 0.2 | 10.02 | 168.17 | 348.75 | 119.5 | 47.39 | 5.23 | 0 | 16.0626 | 18 | 10.7303 | 24.8167 | 29 | 33.27 | 33.53 | 62.5068 | -- | -- | 16.929 | -- | 18.356 | 3.2342 | 36.539 | 51.93 | 57.348
19:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 123 | 15.41 | 13.1 | 20.05 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 265.41 | 9.55 | 15.02 | 53 | 39.97 | 0.2 | 10.02 | 164.81 | 347.763 | 119.505 | 47.54 | 4.717 | 0 | 16.0626 | 28 | 10.8862 | 24.8167 | 35 | 33.56 | 33.82 | 64.757 | -- | -- | 20.445 | -- | 19.3412 | 3.2342 | 37.633 | 55.584 | 58.263
19:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 123 | 15.41 | 13.1 | 20.05 | -- | -- | 1.205 | 132.52 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 265.41 | 9.55 | 15.02 | 53 | 39.97 | 0.2 | 10.02 | 164.81 | 347.763 | 119.505 | 47.54 | 4.717 | 0 | 16.0626 | 28 | 10.8862 | 24.8167 | 35 | 33.56 | 33.82 | 64.757 | -- | -- | 20.445 | -- | 19.3412 | 3.2342 | 37.633 | 55.584 | 58.263
20:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 125 | 15.04 | 13.04 | 20.16 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 103.32 | 221.33 | 124.437 | 274.899 | 9.63 | 17.54 | 52 | 39.92 | 0.2 | 10.02 | 169.55 | 352.342 | 118.191 | 48.02 | 2.173 | 0 | 16.0626 | 26 | 10.358 | 24.8167 | 39 | 33.89 | 34.15 | 64.757 | -- | -- | 22.942 | -- | 19.1432 | 3.2342 | 38.655 | 53.608 | 60.494
20:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 20.6 | 54 | 27.8 | 125 | 15.04 | 13.04 | 20.16 | -- | -- | 1.205 | 133.67 | 103.32 | 221.33 | 124.437 | 274.899 | 9.63 | 17.54 | 52 | 39.92 | 0.2 | 10.02 | 169.55 | 352.342 | 118.191 | 48.02 | 2.173 | 0 | 16.0626 | 26 | 10.358 | 24.8167 | 39 | 33.89 | 34.15 | 64.757 | -- | -- | 22.942 | -- | 19.1432 | 3.2342 | 38.655 | 53.608 | 60.494
21:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 21.7 | 54 | 30 | 132 | 14.97 | 12.97 | 15.23 | -- | -- | 1.205 | 140.69 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 269.097 | 9.56 | 19.54 | 52 | 39.92 | 1.3 | 8.8 | 159.93 | 342.656 | 115.603 | 48.24 | 1.8 | 0 | 16.0626 | 26 | 10.3242 | 24.8167 | 39 | 33.94 | 34.2 | 68.4607 | -- | -- | 24.07 | -- | 18.3359 | 3.2342 | 38.632 | 49.74 | 60.759
21:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 21.7 | 54 | 30 | 132 | 14.97 | 12.97 | 15.23 | -- | -- | 1.205 | 140.69 | 103.32 | 222.78 | 124.437 | 269.097 | 9.56 | 19.54 | 52 | 39.92 | 1.3 | 8.8 | 159.93 | 342.656 | 115.603 | 48.24 | 1.8 | 0 | 16.0626 | 26 | 10.3242 | 24.8167 | 39 | 33.94 | 34.2 | 68.4607 | -- | -- | 24.07 | -- | 18.3359 | 3.2342 | 38.632 | 49.74 | 60.759
22:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 40.6 | 54 | 32.2 | 143 | 15.05 | 13 | 15.25 | -- | -- | 1.205 | 147.93 | 104.31 | 224.25 | 124.437 | 274.728 | 9.58 | 19.54 | 50 | 40.06 | 1.24 | 8.75 | 150.67 | 333.623 | 118.191 | 47.3 | 2.604 | 0 | 16.0626 | 27.5 | 9.5257 | 24.8167 | 33 | 33.95 | 34.21 | 60.01 | -- | -- | 23.939 | -- | 17.7888 | 3.2342 | 38.029 | 47.706 | 59.152
22:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 40.6 | 54 | 32.2 | 143 | 15.05 | 13 | 15.25 | -- | -- | 1.205 | 147.93 | 104.31 | 224.25 | 124.437 | 274.728 | 9.58 | 19.54 | 50 | 40.06 | 1.24 | 8.75 | 150.67 | 333.623 | 118.191 | 47.3 | 2.604 | 0 | 16.0626 | 27.5 | 9.5257 | 24.8167 | 33 | 33.95 | 34.21 | 60.01 | -- | -- | 23.939 | -- | 17.7888 | 3.2342 | 38.029 | 47.706 | 59.152
23:00 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 40.9 | 54 | 41.7 | 150 | 14.75 | 12.92 | 13.55 | -- | -- | 1.205 | 154.13 | 104.31 | 231.64 | 124.437 | 280.259 | 10.05 | 15.64 | 50 | 40.14 | 1.17 | 8.6 | 144.04 | 326.992 | 115.603 | 47.71 | 8.117 | 0 | 16.0626 | 23.4 | 9.7499 | 24.8167 | 30 | 32.41 | 32.68 | 61.7013 | 88.7286 | 114.965 | 23.922 | 102.0379 | 18.0992 | 3.2342 | 37.609 | 49.622 | 58.4
23:30 | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 40.9 | 54 | 41.7 | 150 | 14.75 | 12.92 | 13.55 | -- | -- | 1.205 | 154.13 | 104.31 | 231.64 | 124.437 | 280.259 | 10.05 | 15.64 | 50 | 40.14 | 1.17 | 8.6 | 144.04 | 326.992 | 115.603 | 47.71 | 8.117 | 0 | 16.0626 | 23.4 | 9.7499 | 24.8167 | 30 | 32.41 | 32.68 | 61.7013 | 88.7286 | 114.965 | 23.922 | 102.0379 | 18.0992 | 3.2342 | 37.609 | 49.622 | 58.4
MAX | 12.4 | 12 | 30.3 | 14 | 20 | 43 | 27.8 | 115 | 9.44 | 9.83 | 4.71 | 1.07 | 130.46 | 1.205 | 78.35 | 57.9 | 177.64 | 124.437 | 181.478 | 7.18 | 5.28 | 15.7 | 0.61 | 0.2 | 8.6 | 98.97 | 278.39 | 115.603 | 46.2 | 1.8 | 0 | 16.0626 | 7.4 | 9.5257 | 24.8167 | 18 | 32.41 | 32.68 | 58.2146 | 88.7286 | 69.308 | 11.254 | 102.0379 | 9.3246 | 3.2342 | 28.336 | 16.214 | 52.308
MIN | 12.4 | 32 | 41.4 | 40 | 40.9 | 54 | 41.7 | 168 | 15.94 | 13.1 | 23.62 | 1.07 | 150.12 | 1.205 | 154.13 | 104.31 | 231.64 | 124.437 | 406.06 | 10.05 | 19.54 | 53 | 40.14 | 1.3 | 11.13 | 169.55 | 352.342 | 144.72 | 48.24 | 8.45 | 0.3 | 16.0626 | 28 | 10.8862 | 24.8167 | 39 | 35.14 | 35.4 | 68.4607 | 88.7286 | 114.965 | 24.07 | 102.0379 | 19.3412 | 3.2342 | 38.655 | 55.584 | 60.759
PROM | 12.4 | 18.625 | 39.5208 | 33.5 | 22.2417 | 52.125 | 32.6042 | 132.125 | 11.73 | 11.1375 | 11.7742 | 1.07 | 140.29 | 1.205 | 125.4746 | 90.0729 | 202.5842 | 124.437 | 306.1684 | 8.3446 | 15.4821 | 31.3083 | 24.1304 | 0.8175 | 9.8829 | 128.3933 | 309.1466 | 130.1232 | 47.5363 | 5.8929 | 0.0125 | 16.0626 | 16.6458 | 10.3746 | 24.8167 | 24.8167 | 33.5358 | 33.7967 | 64.2311 | 88.7286 | 92.1364 | 14.9921 | 102.0379 | 13.1902 | 3.2343 | 31.8698 | 31.7018 | 55.467
INICIO | 12.4 | 29 | 30.3 | 14 | 20.5 | 43 | 30.5 | 168 | 10.52 | 10.16 | 12.16 | -- | -- | 1.205 | 78.35 | 57.9 | 180.21 | 124.437 | 181.478 | 8.59 | 5.28 | 36 | 14.17 | 1.24 | 11.13 | 108.21 | 287.5 | 135.92 | 46.8 | 5.5 | 0 | 16.0626 | 22.2 | 10.5096 | 24.8167 | 22 | 33.22 | 33.48 | 61.7013 | -- | 69.308 | 14.543 | -- | 14.5343 | 3.2342 | 29.535 | 40.515 | 57.362
FINAL | 12.4 | 14 | 41.4 | 40 | 40.9 | 54 | 41.7 | 150 | 14.75 | 12.92 | 13.55 | -- | -- | 1.205 | 154.13 | 104.31 | 231.64 | 124.437 | 280.259 | 10.05 | 15.64 | 50 | 40.14 | 1.17 | 8.6 | 144.04 | 326.992 | 115.603 | 47.71 | 8.117 | 0 | 16.0626 | 23.4 | 9.7499 | 24.8167 | 30 | 32.41 | 32.68 | 61.7013 | 88.7286 | 114.965 | 23.922 | 102.0379 | 18.0992 | 3.2342 | 37.609 | 49.622 | 58.4
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.8845 | 0.6755 | 0.408 | 0.15482 | 0.02921 | 3875.5256 | -- | -- | 0.71961 | 23.5499 | -- | 0.18379 | 0.08593 | 2412.49 | 0.832 | 0.152 | 0.176 | 0.331 | -- | 235.379 | 0.104 | 0.047 | 16.64 | 0.142 | 0.53661 | 0.666 | 11.52 | 0.3017
00:30 | 2695 | 6.8845 | 0.6755 | 0.408 | 0.15482 | 0.02921 | 3875.5256 | -- | -- | 0.71961 | 23.5499 | -- | 0.18379 | 0.08593 | 2412.49 | 0.832 | 0.152 | 0.176 | 0.331 | -- | 235.379 | 0.104 | 0.047 | 16.64 | 0.142 | 0.53661 | 0.666 | 11.52 | 0.3017
01:00 | 2695 | 7.0777 | 0.663 | 0.421 | 0.16285 | 0.0331 | 3875.5518 | -- | -- | 0.72372 | 23.6172 | -- | 0.16762 | 0.10213 | 2412.46 | 1.02 | 0.141 | 0.176 | 0.274 | -- | 235.38 | 0.108 | 0.049 | 16.64 | 0.144 | 0.52988 | 0.70361 | 11.54 | 0.29173
01:30 | 2695 | 7.0777 | 0.663 | 0.421 | 0.16285 | 0.0331 | 3875.5518 | -- | -- | 0.72372 | 23.6172 | -- | 0.16762 | 0.10213 | 2412.46 | 1.02 | 0.141 | 0.176 | 0.274 | -- | 235.38 | 0.108 | 0.049 | 16.64 | 0.144 | 0.52988 | 0.70361 | 11.54 | 0.29173
02:00 | 2695 | 7.4643 | 0.6605 | 0.418 | 0.19415 | 0.03606 | 3875.5713 | -- | -- | 0.70161 | 23.6674 | -- | 0.16388 | 0.10792 | 2412.33 | 1.004 | 0.129 | 0.176 | 0.254 | -- | 235.382 | 0.113 | 0.052 | 16.64 | 0.15 | 0.51811 | 0.74627 | 11.52 | 0.28128
02:30 | 2695 | 7.4643 | 0.6605 | 0.418 | 0.19415 | 0.03606 | 3875.5713 | -- | -- | 0.70161 | 23.6674 | -- | 0.16388 | 0.10792 | 2412.33 | 1.004 | 0.129 | 0.176 | 0.254 | -- | 235.382 | 0.113 | 0.052 | 16.64 | 0.15 | 0.51811 | 0.74627 | 11.52 | 0.28128
03:00 | 2695 | 7.9862 | 0.6605 | 0.403 | 0.19609 | 0.03699 | 3875.5786 | -- | -- | 0.62629 | 23.6862 | -- | 0.16762 | 0.09654 | 2412.27 | 0.996 | 0.117 | 0.175 | 0.3 | -- | 235.383 | 0.111 | 0.053 | 16.64 | 0.147 | 0.50802 | 0.78948 | 11.52 | 0.2906
03:30 | 2695 | 7.9862 | 0.6605 | 0.403 | 0.19609 | 0.03699 | 3875.5786 | -- | -- | 0.62629 | 23.6862 | -- | 0.16762 | 0.09654 | 2412.27 | 0.996 | 0.117 | 0.175 | 0.3 | -- | 235.383 | 0.111 | 0.053 | 16.64 | 0.147 | 0.50802 | 0.78948 | 11.52 | 0.2906
04:00 | 2695 | 8.7984 | 0.6655 | 0.382 | 0.20125 | 0.03864 | 3875.5765 | -- | -- | 0.54814 | 23.6807 | -- | 0.1755 | 0.0785 | 2412.33 | 1.004 | 0.104 | 0.175 | 0.337 | -- | 235.384 | 0.107 | 0.055 | 16.64 | 0.145 | 0.49625 | 0.82697 | 11.52 | 0.306
04:30 | 2695 | 8.7984 | 0.6655 | 0.382 | 0.20125 | 0.03864 | 3875.5765 | -- | -- | 0.54814 | 23.6807 | -- | 0.1755 | 0.0785 | 2412.33 | 1.004 | 0.104 | 0.175 | 0.337 | -- | 235.384 | 0.107 | 0.055 | 16.64 | 0.145 | 0.49625 | 0.82697 | 11.52 | 0.306
05:00 | 2695 | 9.7312 | 0.678 | 0.381 | 0.1954 | 0.03564 | 3875.5738 | -- | -- | 0.46826 | 23.6736 | -- | 0.1755 | 0.06704 | 2412.42 | 1.015 | 0.09 | 0.174 | 0.367 | -- | 235.385 | 0.115 | 0.057 | 16.64 | 0.142 | 0.48784 | 0.86965 | 11.52 | 0.30876
05:30 | 2695 | 9.7312 | 0.678 | 0.381 | 0.1954 | 0.03564 | 3875.5738 | -- | -- | 0.46826 | 23.6736 | -- | 0.1755 | 0.06704 | 2412.42 | 1.015 | 0.09 | 0.174 | 0.367 | -- | 235.385 | 0.115 | 0.057 | 16.64 | 0.142 | 0.48784 | 0.86965 | 11.52 | 0.30876
06:00 | 2695 | 10.6252 | 0.703 | 0.379 | 0.18071 | 0.02837 | 3875.571 | -- | -- | 0.38767 | 23.6666 | -- | 0.17965 | 0.06071 | 2412.45 | 1.019 | 0.27 | 0.174 | 0.388 | 55.35 | 235.386 | 0.129 | 0.059 | 16.64 | 0.14 | 0.47606 | 0.90321 | 11.51 | 0.32161
06:30 | 2695 | 10.6252 | 0.703 | 0.379 | 0.18071 | 0.02837 | 3875.571 | -- | -- | 0.38767 | 23.6666 | -- | 0.17965 | 0.06071 | 2412.45 | 1.019 | 0.27 | 0.174 | 0.388 | 55.35 | 235.386 | 0.129 | 0.059 | 16.64 | 0.14 | 0.47606 | 0.90321 | 11.51 | 0.32161
07:00 | 2695 | 11.5389 | 0.7055 | 0.394 | 0.15583 | 0.03001 | 3875.546 | -- | -- | 0.31237 | 23.6024 | -- | 0.18379 | 0.05868 | 2412.39 | 1.011 | 0.102 | 0.174 | 0.409 | -- | 235.387 | 0.115 | 0.06 | 16.64 | 0.143 | 0.46261 | 0.93222 | 11.52 | 0.34294
07:30 | 2695 | 11.5389 | 0.7055 | 0.394 | 0.15583 | 0.03001 | 3875.546 | -- | -- | 0.31237 | 23.6024 | -- | 0.18379 | 0.05868 | 2412.39 | 1.011 | 0.102 | 0.174 | 0.409 | -- | 235.387 | 0.115 | 0.06 | 16.64 | 0.143 | 0.46261 | 0.93222 | 11.52 | 0.34294
08:00 | 2695 | 12.5497 | 0.6905 | 0.411 | 0.14015 | 0.03438 | 3875.5338 | -- | -- | 0.28954 | 23.571 | 36.5893 | 0.18379 | 0.05868 | 2412.3 | 1 | 0.135 | 0.174 | 0.427 | -- | 235.389 | 0.097 | 0.058 | 16.64 | 0.107 | 0.45031 | 0.95496 | 11.55 | 0.36306
08:30 | 2695 | 12.5497 | 0.6905 | 0.411 | 0.14015 | 0.03438 | 3875.5338 | -- | -- | 0.28954 | 23.571 | 36.5893 | 0.18379 | 0.05868 | 2412.3 | 1 | 0.135 | 0.174 | 0.427 | -- | 235.389 | 0.097 | 0.058 | 16.64 | 0.107 | 0.45031 | 0.95496 | 11.55 | 0.36306
09:00 | 2695 | 13.4208 | 0.6605 | 0.401 | 0.14443 | 0.03469 | 3875.5107 | -- | -- | 0.28558 | 23.5116 | -- | 0.17965 | 0.0567 | 2412.12 | 0.977 | 0.167 | 0.174 | 0.442 | -- | 235.38 | 0.08 | 0.053 | 16.64 | 0.079 | 0.4329 | 0.95008 | 11.54 | 0.38264
09:30 | 2695 | 13.4208 | 0.6605 | 0.401 | 0.14443 | 0.03469 | 3875.5107 | -- | -- | 0.28558 | 23.5116 | -- | 0.17965 | 0.0567 | 2412.12 | 0.977 | 0.167 | 0.174 | 0.442 | -- | 235.38 | 0.08 | 0.053 | 16.64 | 0.079 | 0.4329 | 0.95008 | 11.54 | 0.38264
10:00 | 2695 | 14.2594 | 0.703 | 0.39 | 0.15548 | 0.03443 | 3875.4857 | -- | -- | 0.28584 | 23.4475 | -- | 0.16762 | 0.05287 | 2411.9 | 0.949 | 0.199 | 0.173 | 0.457 | -- | 235.371 | 0.058 | 0.05 | 16.64 | 0.089 | 0.41694 | 0.93222 | 11.52 | 0.40153
10:30 | 2695 | 14.2594 | 0.703 | 0.39 | 0.15548 | 0.03443 | 3875.4857 | -- | -- | 0.28584 | 23.4475 | -- | 0.16762 | 0.05287 | 2411.9 | 0.949 | 0.199 | 0.173 | 0.457 | -- | 235.371 | 0.058 | 0.05 | 16.64 | 0.089 | 0.41694 | 0.93222 | 11.52 | 0.40153
11:00 | 2695 | 15.0112 | 0.718 | 0.388 | 0.14543 | 0.03196 | 3875.4576 | -- | -- | 0.28621 | 23.3756 | -- | 0.19207 | 0.05102 | 2411.74 | 0.929 | 0.231 | 0.173 | 0.471 | -- | 235.362 | 0.045 | 0.049 | 16.64 | 0.098 | 0.39808 | 0.92414 | 11.52 | 0.42057
11:30 | 2695 | 15.0112 | 0.718 | 0.388 | 0.14543 | 0.03196 | 3875.4576 | -- | -- | 0.28621 | 23.3756 | -- | 0.19207 | 0.05102 | 2411.74 | 0.929 | 0.231 | 0.173 | 0.471 | -- | 235.362 | 0.045 | 0.049 | 16.64 | 0.098 | 0.39808 | 0.92414 | 11.52 | 0.42057
12:00 | 2695 | 15.6927 | 0.723 | 0.398 | 0.13286 | 0.02668 | 3875.4284 | -- | -- | 0.28619 | 23.3007 | -- | 0.21474 | 0.04745 | 2411.58 | 0.91 | 0.262 | 0.173 | 0.486 | -- | 235.354 | 0.043 | 0.052 | 16.64 | 0.106 | 0.38212 | 0.90963 | 11.55 | 0.43923
12:30 | 2695 | 15.6927 | 0.723 | 0.398 | 0.13286 | 0.02668 | 3875.4284 | -- | -- | 0.28619 | 23.3007 | -- | 0.21474 | 0.04745 | 2411.58 | 0.91 | 0.262 | 0.173 | 0.486 | -- | 235.354 | 0.043 | 0.052 | 16.64 | 0.106 | 0.38212 | 0.90963 | 11.55 | 0.43923
13:00 | 2695 | 16.3162 | 0.723 | 0.406 | 0.12301 | 0.02258 | 3875.397 | -- | -- | 0.28609 | 23.2203 | -- | 0.21474 | 0.0201 | 2411.42 | 0.89 | 0.27 | 0.173 | 0.497 | -- | 235.345 | 0.041 | 0.056 | 16.64 | 0.113 | 0.36471 | 0.89358 | 11.61 | 0.4574
13:30 | 2695 | 16.3162 | 0.723 | 0.406 | 0.12301 | 0.02258 | 3875.397 | -- | -- | 0.28609 | 23.2203 | -- | 0.21474 | 0.0201 | 2411.42 | 0.89 | 0.27 | 0.173 | 0.497 | -- | 235.345 | 0.041 | 0.056 | 16.64 | 0.113 | 0.36471 | 0.89358 | 11.61 | 0.4574
14:00 | 2695 | 16.8913 | 0.7205 | 0.411 | 0.10282 | 0.02162 | 3875.3772 | -- | -- | 0.28599 | 23.1697 | -- | 0.20568 | 0.01526 | 2411.47 | 0.896 | 0.27 | 0.172 | 0.507 | -- | 235.336 | 0.038 | 0.059 | 16.64 | 0.12 | 0.3473 | 0.88239 | 11.73 | 0.47609
14:30 | 2695 | 16.8913 | 0.7205 | 0.411 | 0.10282 | 0.02162 | 3875.3772 | -- | -- | 0.28599 | 23.1697 | -- | 0.20568 | 0.01526 | 2411.47 | 0.896 | 0.27 | 0.172 | 0.507 | -- | 235.336 | 0.038 | 0.059 | 16.64 | 0.12 | 0.3473 | 0.88239 | 11.73 | 0.47609
15:00 | 2695 | 17.2409 | 0.7105 | 0.413 | 0.08872 | 0.0215 | 3875.3564 | -- | -- | 0.2862 | 23.1167 | -- | 0.19661 | 0.00578 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.172 | 0.516 | -- | 235.328 | 0.036 | 0.049 | 16.64 | 0.137 | 0.32989 | 0.87124 | 11.81 | 0.49418
15:30 | 2695 | 17.2409 | 0.7105 | 0.413 | 0.08872 | 0.0215 | 3875.3564 | -- | -- | 0.2862 | 23.1167 | -- | 0.19661 | 0.00578 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.172 | 0.516 | -- | 235.328 | 0.036 | 0.049 | 16.64 | 0.137 | 0.32989 | 0.87124 | 11.81 | 0.49418
16:00 | 2695 | 17.5092 | 0.7055 | 0.408 | 0.08883 | 0.02114 | 3875.3351 | -- | -- | 0.28583 | 23.0622 | -- | 0.19661 | 0.00442 | 2411.78 | 0.934 | 0.261 | 0.172 | 0.526 | -- | 235.319 | 0.038 | 0.038 | 16.64 | 0.142 | 0.30897 | 0.85378 | 11.81 | 0.51332
16:30 | 2695 | 17.5092 | 0.7055 | 0.408 | 0.08883 | 0.02114 | 3875.3351 | -- | -- | 0.28583 | 23.0622 | -- | 0.19661 | 0.00442 | 2411.78 | 0.934 | 0.261 | 0.172 | 0.526 | -- | 235.319 | 0.038 | 0.038 | 16.64 | 0.142 | 0.30897 | 0.85378 | 11.81 | 0.51332
17:00 | 2695 | 17.7602 | 0.7205 | 0.384 | 0.09647 | 0.02062 | 3875.3263 | 16.863 | 1.7944 | 0.28545 | 23.0396 | -- | 0.19661 | 0.00413 | 2412.03 | 0.965 | 0.243 | 0.171 | 0.537 | -- | 235.31 | 0.041 | 0.025 | 16.64 | 0.14 | 0.29142 | 0.84272 | 11.79 | 0.5347
17:30 | 2695 | 17.7602 | 0.7205 | 0.384 | 0.09647 | 0.02062 | 3875.3263 | 16.863 | 1.7944 | 0.28545 | 23.0396 | -- | 0.19661 | 0.00413 | 2412.03 | 0.965 | 0.243 | 0.171 | 0.537 | -- | 235.31 | 0.041 | 0.025 | 16.64 | 0.14 | 0.29142 | 0.84272 | 11.79 | 0.5347
18:00 | 2695 | 17.9194 | 0.748 | 0.381 | 0.10019 | 0.01979 | 3875.2961 | -- | -- | 0.32215 | 22.9626 | 35.8578 | 0.20568 | 0.00442 | 2412.17 | 0.983 | 0.224 | 0.171 | 0.535 | 55.35 | 235.301 | 0.035 | 0.014 | 16.64 | 0.096 | 0.27388 | 0.82854 | 11.68 | 0.55188
18:30 | 2695 | 17.9194 | 0.748 | 0.381 | 0.10019 | 0.01979 | 3875.2961 | -- | -- | 0.32215 | 22.9626 | 35.8578 | 0.20568 | 0.00442 | 2412.17 | 0.983 | 0.224 | 0.171 | 0.535 | 55.35 | 235.301 | 0.035 | 0.014 | 16.64 | 0.096 | 0.27388 | 0.82854 | 11.68 | 0.55188
19:00 | 2695 | 17.8484 | 0.778 | 0.37 | 0.11786 | 0.01532 | 3875.269 | -- | -- | 0.41225 | 22.8935 | -- | 0.22934 | 0.00473 | 2412.15 | 0.98 | 0.206 | 0.171 | 0.515 | -- | 235.293 | 0.055 | 0.016 | 16.64 | 0.113 | 0.25165 | 0.81756 | 11.61 | 0.54414
19:30 | 2695 | 17.8484 | 0.778 | 0.37 | 0.11786 | 0.01532 | 3875.269 | -- | -- | 0.41225 | 22.8935 | -- | 0.22934 | 0.00473 | 2412.15 | 0.98 | 0.206 | 0.171 | 0.515 | -- | 235.293 | 0.055 | 0.016 | 16.64 | 0.113 | 0.25165 | 0.81756 | 11.61 | 0.54414
20:00 | 2695 | 17.747 | 0.748 | 0.294 | 0.13181 | 0.01277 | 3875.2577 | -- | -- | 0.50245 | 22.8647 | -- | 0.24424 | 0.00473 | 2412.16 | 0.982 | 0.186 | 0.171 | 0.448 | -- | 235.284 | 0.075 | 0.021 | 16.64 | 0.086 | 0.23411 | 0.80974 | 11.63 | 0.52712
20:30 | 2695 | 17.747 | 0.748 | 0.294 | 0.13181 | 0.01277 | 3875.2577 | -- | -- | 0.50245 | 22.8647 | -- | 0.24424 | 0.00473 | 2412.16 | 0.982 | 0.186 | 0.171 | 0.448 | -- | 235.284 | 0.075 | 0.021 | 16.64 | 0.086 | 0.23411 | 0.80974 | 11.63 | 0.52712
21:00 | 2695 | 17.6405 | 0.748 | 0.275 | 0.14943 | 0.02351 | 3875.2586 | -- | -- | 0.59347 | 22.8671 | -- | 0.24424 | 0.0054 | 2412.19 | 0.986 | 0.167 | 0.171 | 0.366 | -- | 235.275 | 0.096 | 0.025 | 16.64 | 0.103 | 0.22007 | 0.79259 | 11.61 | 0.50877
21:30 | 2695 | 17.6405 | 0.748 | 0.275 | 0.14943 | 0.02351 | 3875.2586 | -- | -- | 0.59347 | 22.8671 | -- | 0.24424 | 0.0054 | 2412.19 | 0.986 | 0.167 | 0.171 | 0.366 | -- | 235.275 | 0.096 | 0.025 | 16.64 | 0.103 | 0.22007 | 0.79259 | 11.61 | 0.50877
22:00 | 2695 | 17.5488 | 0.748 | 0.275 | 0.17566 | 0.03223 | 3875.2708 | -- | -- | 0.68332 | 22.8981 | -- | 0.21961 | 0.00617 | 2412.21 | 0.993 | 0.147 | 0.17 | 0.313 | -- | 235.266 | 0.102 | 0.029 | 16.64 | 0.119 | 0.27037 | 0.7203 | 11.57 | 0.49197
22:30 | 2695 | 17.5488 | 0.748 | 0.275 | 0.17566 | 0.03223 | 3875.2708 | -- | -- | 0.68332 | 22.8981 | -- | 0.21961 | 0.00617 | 2412.21 | 0.993 | 0.147 | 0.17 | 0.313 | -- | 235.266 | 0.102 | 0.029 | 16.64 | 0.119 | 0.27037 | 0.7203 | 11.57 | 0.49197
23:00 | 2695 | 17.4956 | 0.768 | 0.283 | 0.03271 | 0.01962 | 3875.2882 | -- | -- | 0.72575 | 22.9533 | -- | 0.18379 | 0.00799 | 2412.18 | 0.993 | 0.127 | 0.17 | 0.355 | -- | 235.258 | 0.104 | 0.032 | 16.64 | 0.13 | 0.31393 | 0.64216 | 11.51 | 0.47555
23:30 | 2695 | 17.4956 | 0.768 | 0.283 | 0.03271 | 0.01962 | 3875.2882 | -- | -- | 0.72575 | 22.9533 | -- | 0.18379 | 0.00799 | 2412.18 | 0.993 | 0.127 | 0.17 | 0.355 | -- | 235.258 | 0.104 | 0.032 | 16.64 | 0.13 | 0.31393 | 0.64216 | 11.51 | 0.47555

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.76
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.37
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/12/2024 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 99.82
15/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 93.585
15/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:00:00 | 18:00:00 | 100
15/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 18:01:00 | 23:59:59 | 150
15/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.79
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.42
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.138
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.74
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 37.826
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.511
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.209
15/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.069

## STOCK_COMB
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 681.29 | 681.29 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3
15/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
15/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
15/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
15/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
15/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 707.61 | 707.61 | 0 | m3
15/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 675.45 | 675.45 | 0 | m3
15/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 562.37 | 562.37 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
15/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
15/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2886.59 | 2886.59 | 0 | m3
15/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
15/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58209.07 | 58209.07 | 0 | m3
15/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
15/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 14.5 | 14.5 | 0 | m3
15/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1094
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 949.22
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 528.22
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 942.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 15.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 15724.17
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 15493.6232
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16131.9068
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 95197
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 164736
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 81239
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 666813.93
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 985500.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 348423.48
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 280006.52
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 924282.9665
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 935301.5552
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 937843.7443
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1090846.807
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 878617
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23855.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23666.24
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23618.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 16935.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16883.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 12325.83
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13853.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13758.13
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201254.422
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/12/2024 00:00 | 870.9 | 0 | 87.15 | 87.15 | 4472.1 | 499.16 | 8243 | 22678 | 4242.2295 | 4425.3563 | 4419.4508 | 0 | 2760 | 6793.971 | 6457.771
15/12/2024 01:00 | 808.8 | 0 | 89.18 | 89.18 | 4497 | 493.27 | 8470 | 22678 | 4339.6294 | 4472.8588 | 4466.3799 | 0 | 2760 | 6808.104 | 6456.395
15/12/2024 02:00 | 808.6 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4492 | 494.26 | 8697 | 22678 | 4397.5746 | 4511.528 | 4504.8752 | 0 | 2770 | 6827.733 | 6455.107
15/12/2024 03:00 | 871.5 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4493.6 | 491.31 | 8909 | 22678 | 4441.5047 | 4535.4755 | 4528.8803 | 0 | 2770 | 6839.903 | 6453.885
15/12/2024 04:00 | 873.2 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4493.6 | 495.24 | 9086 | 22678 | 4446.5691 | 4533.709 | 4527.2583 | 0 | 2770 | 6882.302 | 6452.415
15/12/2024 05:00 | 872 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4494.7 | 495.24 | 9217 | 22678 | 4446.9223 | 4533.5129 | 4526.8257 | 0 | 2770 | 6839.511 | 6451.03
15/12/2024 06:00 | 824.7 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4498.5 | 492.29 | 9267 | 22678 | 4452.1042 | 4535.2795 | 4528.4477 | 0 | 2770 | 6870.9175 | 6449.524
15/12/2024 07:00 | 816.9 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4495.4 | 496.22 | 9273 | 22678 | 4417.2432 | 4515.6502 | 4510.0655 | 0 | 2760 | 6891.7244 | 6448.107
15/12/2024 08:00 | 813.8 | 0 | 91.51 | 91.51 | 4495.4 | 496.22 | 9225 | 22678 | 4380.1437 | 4490.9176 | 4486.7088 | 0 | 2760 | 6843.044 | 6446.889
15/12/2024 09:00 | 812.5 | 0 | 90.02 | 90.02 | 4488.5 | 493.27 | 9165 | 22678 | 4351.878 | 4469.5217 | 4467.4614 | 0 | 2760 | 6878.769 | 6445.665
15/12/2024 10:00 | 811.4 | 0 | 88.52 | 88.52 | 4481.6 | 492.29 | 9032 | 22678 | 4317.4877 | 4454.211 | 4455.8914 | 0 | 2750 | 6847.3625 | 6444.353
15/12/2024 11:00 | 810.8 | 0 | 86.58 | 86.58 | 4481.6 | 492.29 | 8898 | 22678 | 4311.4815 | 4446.9482 | 4451.6739 | 0 | 2750 | 6791.615 | 6442.975
15/12/2024 12:00 | 811 | 0 | 84.73 | 84.73 | 4481.6 | 491.31 | 8777 | 22678 | 4276.149 | 4424.5709 | 4432.4264 | 0 | 2740 | 6792.793 | 6441.8
15/12/2024 13:00 | 809.4 | 0 | 83.26 | 83.26 | 4474.7 | 496.22 | 8728 | 22678 | 4222.208 | 4396.5012 | 4400.4196 | 0 | 2730 | 6794.756 | 6440.607
15/12/2024 14:00 | 809.3 | 0 | 83.04 | 83.04 | 4474.7 | 493.27 | 8679 | 22678 | 4158.374 | 4368.2354 | 4372.3053 | 0 | 2750 | 6793.578 | 6438.536
15/12/2024 15:00 | 809.3 | 0 | 83.25 | 83.25 | 4481.6 | 498.18 | 8629 | 22678 | 4261.5448 | 4418.486 | 4422.2622 | 0 | 2760 | 6794.3634 | 6437.093
15/12/2024 16:00 | 830.1 | 0 | 83.65 | 83.65 | 4474.7 | 491.31 | 8601 | 22678 | 4300.2926 | 4445.9667 | 4445.5105 | 0 | 2770 | 6792.793 | 6436.71
15/12/2024 17:00 | 866.3 | 0 | 84.24 | 84.24 | 4474.7 | 496.22 | 8584 | 22678 | 4329.0298 | 4464.6145 | 4462.487 | 0 | 2760 | 6791.615 | 6434.783
15/12/2024 18:00 | 867.1 | 0 | 84.29 | 84.29 | 4467.8 | 494.26 | 8568 | 22678 | 4325.4967 | 4463.4365 | 4458.1619 | 0 | 2760 | 6790.83 | 6433.18
15/12/2024 19:00 | 868.8 | 0 | 83.34 | 83.34 | 4460.9 | 499.16 | 8506 | 22678 | 4313.1302 | 4461.0813 | 4454.702 | 0 | 2760 | 6792.008 | 6431.74
15/12/2024 20:00 | 817.9 | 0 | 82.13 | 82.13 | 4460.9 | 496.22 | 8401 | 22678 | 4272.2622 | 4439.0965 | 4432.6431 | 0 | 2760 | 6792.008 | 6430.49
15/12/2024 21:00 | 802.4 | 0 | 80.95 | 80.95 | 4460.9 | 490.33 | 8297 | 22678 | 4279.7996 | 4442.041 | 4435.7788 | 0 | 2760 | 6792.008 | 6428.974
15/12/2024 22:00 | 802.5 | 0 | 80.05 | 80.05 | 4460.9 | 494.26 | 8194 | 22678 | 4315.9569 | 4465.3996 | 4459.3513 | 0 | 2760 | 6791.615 | 6427.423
15/12/2024 23:00 | 870.9 | 0 | 79.65 | 79.65 | 4460.9 | 493.27 | 8189 | 22678 | 4341.9849 | 4485.2249 | 4479.0314 | 0 | 2760 | 6791.223 | 6426.022

## TEMP_AMB
domingo, 15 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/12/2024 00:00 | 20.8 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 22.54 | 22.54 | 19 | 33.36 | 19 | 27.3 | 24.51 | 20.124 | 19.4 | 21.56 | 23.08
15/12/2024 01:00 | 21 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 22.28 | 22.28 | 18.6 | 33.22 | 18.3 | 27.3 | 24.17 | 19.65 | 19.2 | 21.23 | 22.98
15/12/2024 02:00 | 22.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 22.03 | 22.03 | 18.5 | 32.43 | 18.3 | 27.3 | 23.87 | 19.25 | 19 | 21.01 | 23.39
15/12/2024 03:00 | 21 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 21.74 | 21.74 | 18.4 | 31.99 | 17.6 | 27.3 | 23.62 | 19.05 | 18.7 | 20.79 | 23.52
15/12/2024 04:00 | 19.5 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 21.51 | 21.51 | 18.2 | 31.39 | 17.7 | 27.3 | 23.47 | 18.55 | 18.5 | 20.64 | 23.66
15/12/2024 05:00 | 19.6 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 21.28 | 21.28 | 18.1 | 31.3 | 18 | 27.3 | 23.29 | 18.576 | 18.4 | 20.54 | 23.4
15/12/2024 06:00 | 18.4 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 21.15 | 21.15 | 18.2 | 31.38 | 18 | 27.3 | 23.18 | 18.5 | 18.7 | 20.62 | 23.53
15/12/2024 07:00 | 20.7 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 21.63 | 21.63 | 18.3 | 31.52 | 18.6 | 27.3 | 23.36 | 18.7 | 18.9 | 21.26 | 23.66
15/12/2024 08:00 | 25.4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22.6 | 22.6 | 18.4 | 32.18 | 20.3 | 27.3 | 23.9 | 18.6 | 19.1 | 22.82 | 24.15
15/12/2024 09:00 | 29.4 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 23.43 | 23.43 | 18.6 | 34.07 | 21.6 | 27.3 | 24.55 | 18.8 | 20 | 23.7 | 25.02
15/12/2024 10:00 | 31.7 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 24.18 | 24.18 | 18.6 | 34.36 | 22.6 | 27.3 | 25.45 | 19.55 | 22 | 24.43 | 25.94
15/12/2024 11:00 | 31.7 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 24.15 | 24.15 | 18.9 | 32.66 | 22.5 | 27.3 | 26.66 | 20.5 | 22.3 | 24.9 | 27.29
15/12/2024 12:00 | 31.8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 24.58 | 24.58 | 19.1 | 32.71 | 22.8 | 27.3 | 27.32 | 19.9 | 22.7 | 25.26 | 27.43
15/12/2024 13:00 | 31.1 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | 25.01 | 25.01 | 18.8 | 32.81 | 23 | 27.3 | 27.3 | 18.6 | 22 | 25.3 | 27.64
15/12/2024 14:00 | 31.7 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | 25.42 | 25.42 | 19.3 | 33.22 | 22.8 | 27.3 | 27.41 | 19.45 | 23 | 26.05 | 27.36
15/12/2024 15:00 | 30.8 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 25.72 | 25.72 | 19.7 | 32.8 | 22.1 | 27.3 | 27.67 | 20.05 | 23.2 | 26.25 | 26.67
15/12/2024 16:00 | 31 | 0 | 0 | 21 | 21 | 25.82 | 25.82 | 19.6 | 33.48 | 21.7 | 27.3 | 27.81 | 20.35 | 21.7 | 25.8 | 27.33
15/12/2024 17:00 | 28.6 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | 26.19 | 26.19 | 19.6 | 34.85 | 21.7 | 27.3 | 27.58 | 20.25 | 21 | 25.06 | 26.75
15/12/2024 18:00 | 26.2 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 25.85 | 25.85 | 19.8 | 33.93 | 21.7 | 27.3 | 27.1 | 20.2 | 20.5 | 24.19 | 25.74
15/12/2024 19:00 | 24.1 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 25.32 | 25.32 | 19.5 | 32.81 | 19.8 | 27.3 | 26.31 | 20.9 | 20.3 | 23.66 | 25.04
15/12/2024 20:00 | 23.2 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 24.75 | 24.75 | 19.2 | 32.35 | 19.6 | 27.3 | 25.58 | 20.5 | 20.2 | 23.02 | 24.83
15/12/2024 21:00 | 22.1 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 | 24.31 | 24.31 | 19.1 | 32.28 | 19.8 | 27.3 | 24.99 | 19.95 | 19.9 | 22.59 | 24.58
15/12/2024 22:00 | 22.6 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 23.72 | 23.72 | 19 | 32.21 | 19.6 | 27.3 | 24.51 | 19.9 | 19.8 | 22.27 | 24.41
15/12/2024 23:00 | 22.7 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23.42 | 23.42 | 18.9 | 32.35 | 19.5 | 27.3 | 24.14 | 19.8 | 19.5 | 21.96 | 24.41

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 0 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1150 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00
15/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 15/12/2024 06:00 | 16/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 15 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
15/12/2024 | 00:30 | 22 | 33.9 | 11.29 | 19.79 |  | 7.6 | 8 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1.8942 | 3.549 |  |  |  | 9.48 | 8.62 | 497.527 | 497.527 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 01:00 | 22 | 41.29 | 11.32 | 19.79 |  | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.1052 | 2.9752 |  |  |  | 12.49 | 11.49 | 497.527 | 500.7369 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 01:30 | 22 | 40.87 | 10.61 | 19.79 |  | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4.969 | 4.5897 |  |  |  | 12.3 | 11.17 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 02:00 | 22 | 33.45 | 10.69 | 19.79 |  | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6.4184 | 5.5415 |  |  |  | 12.58 | 11.44 | 497.527 | 497.527 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 02:30 | 23 | 33.45 | 11.29 | 19.79 |  | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.9366 | 7.2752 |  |  |  | 12.72 | 11.31 | 497.527 | 500.7369 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 03:00 | 23 | 33.45 | 10.88 | 19.79 |  | 6.6 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5.5877 | 6.4238 |  |  |  | 12.46 | 11.48 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 03:30 | 23 | 33.47 | 11.03 | 19.79 |  | 6 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3.991 | 6.0055 |  |  |  | 12.31 | 10.96 | 497.527 | 500.7369 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 04:00 | 23 | 33.44 | 11.58 | 19.79 |  | 6.2 | 5.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4.3611 | 5.8166 |  |  |  | 12.8 | 10.91 | 497.527 | 497.527 | 503.9467 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 04:30 | 21 | 33.46 | 11.25 | 19.79 |  | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 2.5756 | 6.7544 |  |  |  | 12.5 | 10.98 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 05:00 | 21 | 33.48 | 10.92 | 19.79 | 0 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.4 | 3.2862 | 6.6831 | 0 | 0 | 20.4 | 12.9 | 11.79 | 497.527 | 500.7369 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 0 | 34.594
15/12/2024 | 05:30 | 22 | 41.11 | 11 | 19.79 | 0 | 5.4 | 7.7 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 63.17 | 43.818 | 1 | 1 | 0 | 44 | 200.2 | 3.0714 | 5.6776 | 33.0978 | 22.7029 | 200.2 | 12.16 | 11.18 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 44 | 228.035
15/12/2024 | 06:00 | 22 | 43.65 | 9 | 19.79 | 9.249 | 5.5 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 245.53 | 219.818 | 1 | 1 | 0 | 116 | 505.2 | 6.0637 | 7.4911 | 184.0197 | 140.5291 | 505.2 | 13.14 | 12.07 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 116 | 593.68
15/12/2024 | 06:30 | 22 | 43.67 | 9.46 | 19.79 | 26.384 | 5.4 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 571 | 461.273 | 1 | 1 | 0.43901 | 193 | 776.2 | 8.1212 | 9.5512 | 449.5205 | 402.9481 | 776.2 | 12.72 | 12.11 | 497.527 | 500.7369 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 193 | 796.789
15/12/2024 | 07:00 | 22 | 43.61 | 8.8 | 19.79 | 83.261 | 5 | 9.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 855.62 | 745.545 | 1 | 1 | 10.9867 | 318 | 873.3 | 8.7371 | 8.9985 | 762.773 | 719.2028 | 873.3 | 11.96 | 11.68 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 318 | 921.071
15/12/2024 | 07:30 | 22 | 39.52 | 8.54 | 19.79 | 106.771 | 4.8 | 9.3 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 982.18 | 841.364 | 1 | 1 | 33.6467 | 441 | 967.6 | 8.5588 | 9.979 | 934.2953 | 930.9219 | 967.6 | 11.88 | 11.9 | 497.527 | 497.527 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881 | 441 | 1000.164
15/12/2024 | 08:00 | 22 | 32.98 | 9.29 | 19.79 | 145.663 | 4.5 | 8.2 | 7.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1035.61 | 906.091 | 1 | 4 | 114.8157 | 572 | 1034.9 | 9.2696 | 8.5594 | 1017.6399 | 1020.7324 | 1034.9 | 12.06 | 12.15 | 497.527 | 500.7369 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 290.6991 | 0 | 256.7881 | 572 | 1040.137
15/12/2024 | 08:30 | 23 | 29.7 | 7.61 | 19.97 | 174.085 | 5.1 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1083.98 | 956.727 | 5 | 6 | 306.2902 | 695 | 1070.4 | 9.3175 | 8.9756 | 1059.6036 | 1067.248 | 1070.4 | 11.84 | 11.82 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 290.6991 | 0 | 256.7881 | 695 | 1066.124
15/12/2024 | 09:00 | 23 | 33.51 | 10.22 | 19.97 | 197.154 | 5.6 | 8 | 8.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1110.74 | 1000.55 | 6 | 8 | 424.7905 | 804 | 1091 | 7.5441 | 9.4955 | 1099.5601 | 1096.0608 | 1091 | 11.76 | 11.9 | 497.527 | 500.7369 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 285.8134 | 290.6991 | 0 | 256.7881 | 804 | 1091.578
15/12/2024 | 09:30 | 23 | 36.25 | 11.91 | 19.97 | 254.871 | 7.1 | 8 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1126.19 | 1028 | 7 | 9 | 549.7097 | 899 | 1109.6 | 8.2122 | 9.7837 | 1112.8752 | 1113.7859 | 1109.6 | 11.33 | 11.73 | 497.527 | 500.7369 | 494.3172 | 353.0837 | 353.0837 | 285.8134 | 290.6991 | 0 | 256.7881 | 899 | 1107.048
15/12/2024 | 10:00 | 23 | 36.43 | 12.87 | 19.97 | 327.886 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1139.06 | 1066.67 | 8 | 9 | 683.772 | 978 | 1122 | 8.165 | 8.3214 | 1130.5895 | 1129.1043 | 1122 | 11.25 | 10.93 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 285.8134 | 278.4849 | 0 | 256.7881 | 978 | 1113.318
15/12/2024 | 10:30 | 23 | 36.37 | 11.85 | 19.97 | 336.067 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 1142.07 | 1086.55 | 8 | 9 | 735.5212 | 1033 | 1126.4 | 7.0076 | 8.1484 | 1133.2097 | 1135.805 | 1126.4 | 11.32 | 11.28 | 497.527 | 497.527 | 500.7369 | 353.0837 | 353.0837 | 276.042 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1033 | 1114.85
15/12/2024 | 11:00 | 23 | 36.41 | 11.19 | 19.97 | 287.356 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 1146.3 | 1096 | 7 | 9 | 765.9793 | 1066 | 1124.1 | 8.878 | 8.5276 | 1149.8463 | 1143.171 | 1124.1 | 10.94 | 10.72 | 497.527 | 481.4778 | 475.0581 | 337.0344 | 353.0837 | 273.5992 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1066 | 1116.61
15/12/2024 | 11:30 | 23 | 36.39 | 11.19 | 19.97 | 382.218 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1144.58 | 1107.56 | 7 | 8 | 820.9529 | 1065 | 1113.5 | 8.5794 | 10.133 | 1147.059 | 1145.9107 | 1113.5 | 10.99 | 10.8 | 494.3172 | 462.2187 | 484.6876 | 337.0344 | 337.0344 | 266.2706 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1065 | 1115.992
15/12/2024 | 12:00 | 23 | 36.63 | 11.85 | 19.97 | 484.012 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 1149.29 | 1120.73 | 7 | 8 | 927.7239 | 1079 | 1090.5 | 9.9656 | 9.2175 | 1149.2575 | 1142.0597 | 1090.5 | 11.04 | 10.92 | 487.8975 | 449.3792 | 484.6876 | 320.9852 | 337.0344 | 261.3849 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1079 | 1114.429
15/12/2024 | 12:30 | 23 | 36.19 | 11.36 | 19.97 | 485.613 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1146.53 | 1128 | 6 | 7 | 973.2304 | 1063 | 1086.1 | 10.577 | 9.7894 | 1137.2811 | 1142.9181 | 1086.1 | 10.99 | 10.87 | 487.8975 | 449.3792 | 484.6876 | 320.9852 | 337.0344 | 263.8278 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1063 | 1109.901
15/12/2024 | 13:00 | 23 | 36.08 | 10.81 | 19.97 | 560.127 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1125.17 | 1130.91 | 6 | 7 | 965.0994 | 1014 | 1064 | 10.3684 | 9.9226 | 1118.9816 | 1130.0386 | 1064 | 10.84 | 10.53 | 491.1073 | 449.3792 | 484.6876 | 320.9852 | 337.0344 | 288.2563 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 1014 | 1107.842
15/12/2024 | 13:30 | 22 | 36.03 | 11.27 | 19.97 | 1015.05 | 9 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1131.63 | 1114.18 | 6 | 7 | 827.5041 | 958 | 1070.2 | 9.4867 | 9.8606 | 1123.7526 | 1126.3615 | 1070.2 | 10.84 | 10.82 | 500.7369 | 465.4285 | 484.6876 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 958 | 1096.937
15/12/2024 | 14:00 | 22 | 34.67 | 11.33 | 19.97 | 535.79 | 9.4 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1116.93 | 1106.91 | 6 | 6 | 944.8322 | 879 | 1063.9 | 11.334 | 11.093 | 1110.357 | 1119.0386 | 1063.9 | 11.05 | 11.15 | 497.527 | 484.6876 | 484.6876 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 879 | 1080.928
15/12/2024 | 14:30 | 23 | 37.53 | 10.36 | 19.97 | 441.134 | 9.3 | 9 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1089.72 | 1090.18 | 5 | 6 | 810.8659 | 782 | 1055.3 | 9.8749 | 9.7505 | 1092.963 | 1103.1694 | 1055.3 | 11.37 | 11.34 | 497.527 | 481.4778 | 484.6876 | 353.0837 | 353.0837 | 278.4849 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 782 | 1057.856
15/12/2024 | 15:00 | 23 | 41.31 | 10.51 | 19.97 | 212.431 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1058.98 | 841.455 | 5 | 4 | 649.8829 | 640 | 1021.6 | 11.2883 | 11.7677 | 1065.5712 | 1075.7584 | 1021.6 | 11.49 | 11.53 | 497.527 | 497.527 | 481.4778 | 353.0837 | 353.0837 | 278.4849 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 640 | 1022.342
15/12/2024 | 15:30 | 23 | 42.32 | 10.72 | 19.97 | 151.97 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1014.97 | 515.091 | 5 | 3 | 529.9557 | 479 | 963.5 | 12.3218 | 11.5778 | 1018.0393 | 1026.729 | 963.5 | 11.19 | 11.6 | 497.527 | 497.527 | 484.6876 | 353.0837 | 353.0837 | 278.4849 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 479 | 963.813
15/12/2024 | 16:00 | 23 | 43.21 | 10.58 | 19.97 | 87.197 | 9.5 | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 943.7 | 492 | 5 | 5 | 452.4667 | 352 | 893.7 | 11.4648 | 11.3464 | 961.2284 | 983.3135 | 893.7 | 10.67 | 11.22 | 497.527 | 497.527 | 478.2679 | 353.0837 | 353.0837 | 278.4849 | 273.5992 | 0 | 256.7881 | 352 | 877.297
15/12/2024 | 16:30 | 24 | 43.53 | 11.21 | 20.13 | 100.357 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 814.63 | 527.273 | 6 | 5 | 244.603 | 100 | 634.9 | 9.5717 | 12.4292 | 758.5849 | 857.3552 | 634.9 | 10.86 | 11.34 | 497.527 | 500.7369 | 484.6876 | 353.0837 | 353.0837 | 285.8134 | 283.3706 | 0 | 256.7881 | 100 | 680.612
15/12/2024 | 17:00 | 24 | 44.71 | 11.4 | 20.13 | 39.716 | 9.3 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 429.19 | 457.455 | 6 | 5 | 207.8718 | 77 | 269.6 | 11.4118 | 11.5437 | 499.6751 | 546.3863 | 269.6 | 10.39 | 11.29 | 497.527 | 497.527 | 481.4778 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 283.3706 | 0 | 256.7881 | 77 | 254.189
15/12/2024 | 17:30 | 23 | 44.73 | 10.03 | 20.13 | 23.687 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 127.69 | 88.909 | 6 | 5 | 182.68 | 51 | 58.2 | 10.9526 | 9.8284 | 142.5306 | 199.2028 | 58.2 | 10.18 | 11.16 | 497.527 | 497.527 | 484.6876 | 356.2935 | 353.0837 | 293.142 | 283.3706 | 0 | 256.7881 | 51 | 20.064
15/12/2024 | 18:00 | 23 | 44.71 | 10.4 | 20.13 | 9.82 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 42 | 17.091 | 6 | 5 | 143.9532 | 18 | 4.1 | 11.5199 | 10.9458 | 29.6883 | 33.1201 | 4.1 | 10.11 | 10.65 | 497.527 | 497.527 | 494.3172 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 283.3706 | 0 | 256.7881 | 18 | 1.832
15/12/2024 | 18:30 | 23 | 44.73 | 10.49 | 20.13 | 0 | 9 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 52.183 | 0 | 0 | 10.2806 | 10.2367 | 0.70626 | 1.5484 | 0 | 9.3 | 10.53 | 497.527 | 497.527 | 494.3172 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 288.2563 | 0 | 256.7881 | 0 | 0
15/12/2024 | 19:00 | 23 | 44.78 | 10.38 | 20.13 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16.1514 | 0 | 0 | 8.566 | 10.1171 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 10.95 | 497.527 | 497.527 | 471.8482 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 288.2563 | 0 | 256.7881 | 0 | 0
15/12/2024 | 19:30 | 23 | 44.75 | 10.32 | 20.13 | 0 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.38273 | 0 | 0 | 9.5177 | 11.0465 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 10.56 | 497.527 | 497.527 | 465.4285 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 288.2563 | 0 | 256.7881 | 0 | 0
15/12/2024 | 20:00 | 23 | 44.73 | 11.85 | 20.13 |  | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 8.6852 | 8.4407 |  |  |  | 10.47 | 10.34 | 497.527 | 497.527 | 487.8975 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 20:30 | 24 | 44.75 | 12.5 | 20.13 |  | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 7.2709 | 8.721 |  |  |  | 10.83 | 10.49 | 497.527 | 500.7369 | 487.8975 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 21:00 | 24 | 44.72 | 11.41 | 20.13 |  | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 8.0217 | 7.9882 |  |  |  | 10.86 | 10.61 | 497.527 | 497.527 | 484.6876 | 369.1329 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 21:30 | 23 | 44.68 | 13.1 | 20.13 |  | 6.8 | 7.2 | 8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7.2833 | 8.5838 |  |  |  | 9.92 | 9.41 | 497.527 | 500.7369 | 503.9467 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 22:00 | 23 | 44.68 | 12.99 | 20.13 |  | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5.8945 | 8.1521 |  |  |  | 9.04 | 8.74 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 22:30 | 23 | 44.75 | 12.12 | 20.13 |  | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.8482 | 6.2607 |  |  |  | 8.36 | 8.25 | 497.527 | 497.527 | 503.9467 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 23:00 | 23 | 44.7 | 12.66 | 20.13 |  | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3.567 | 6.3114 |  |  |  | 8.27 | 8.02 | 497.527 | 500.7369 | 494.3172 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
15/12/2024 | 23:30 | 24 | 44.84 | 12.49 | 20.13 |  | 8 | 7.4 | 7.2 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3.7836 | 5.9276 |  |  |  | 9.14 | 8.51 | 497.527 | 497.527 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881
16/12/2024 | 00:00 | 24 | 44.82 | 12.29 | 20.13 |  | 7.3 | 7.9 | 7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.1053 | 5.0925 |  |  |  | 10.52 | 9.47 | 497.527 | 500.7369 | 497.527 | 353.0837 | 353.0837 | 293.142 | 293.142 | 0 | 256.7881

## CALOR_ÚTIL
domingo, 15 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
15/12/2024 | 00:30 | 31 | 5.43 | 60.02 | 74.81 | 287.08 | 28.74 | 3.223 | 490.303
15/12/2024 | 01:00 | 31 | 10.79 | 60.14 | 74.81 | 283.44 | 28.74 | 3.223 | 492.143
15/12/2024 | 01:30 | 31 | 10.69 | 60.44 | 74.81 | 283.83 | 28.74 | 3.223 | 492.733
15/12/2024 | 02:00 | 31 | 5.15 | 60.86 | 74.81 | 278.58 | 28.74 | 3.223 | 482.363
15/12/2024 | 02:30 | 32 | 5.15 | 62.05 | 74.81 | 276.42 | 28.74 | 3.223 | 482.393
15/12/2024 | 03:00 | 32 | 5.87 | 59.79 | 74.81 | 276.34 | 28.74 | 3.223 | 480.773
15/12/2024 | 03:30 | 30 | 5.87 | 56.62 | 74.81 | 275.58 | 28.74 | 3.223 | 474.843
15/12/2024 | 04:00 | 30 | 6.41 | 59.41 | 74.81 | 274.97 | 28.74 | 3.223 | 477.563
15/12/2024 | 04:30 | 26 | 6.41 | 58.44 | 74.81 | 282.78 | 28.74 | 3.223 | 480.403
15/12/2024 | 05:00 | 26 | 6.61 | 56.71 | 74.81 | 283.72 | 28.74 | 3.223 | 479.813
15/12/2024 | 05:30 | 30 | 8.12 | 58.25 | 74.81 | 285.53 | 28.74 | 3.223 | 488.673
15/12/2024 | 06:00 | 30 | 12 | 47.65 | 74.81 | 282.5 | 28.74 | 3.223 | 478.923
15/12/2024 | 06:30 | 30 | 12.01 | 54.94 | 74.81 | 283.75 | 28.74 | 3.223 | 487.473
15/12/2024 | 07:00 | 30 | 11.45 | 51.12 | 74.81 | 287.62 | 28.74 | 3.223 | 486.963
15/12/2024 | 07:30 | 30 | 10.37 | 38.63 | 74.81 | 284.38 | 28.74 | 3.223 | 470.153
15/12/2024 | 08:00 | 30 | 4.22 | 42.06 | 74.81 | 285.82 | 28.74 | 3.223 | 468.873
15/12/2024 | 08:30 | 32 | 3.8 | 38.15 | 74.92 | 285.07 | 28.74 | 3.223 | 465.903
15/12/2024 | 09:00 | 32 | 5.75 | 51.21 | 74.92 | 285.57 | 28.74 | 3.223 | 481.413
15/12/2024 | 09:30 | 31 | 6.22 | 57.69 | 74.92 | 288.08 | 28.74 | 3.223 | 489.873
15/12/2024 | 10:00 | 31 | 6.06 | 62.31 | 74.92 | 284.89 | 28.74 | 3.223 | 491.143
15/12/2024 | 10:30 | 32 | 6.05 | 58.79 | 74.92 | 289.2 | 28.74 | 3.223 | 492.923
15/12/2024 | 11:00 | 32 | 5.16 | 55.52 | 74.92 | 287.37 | 28.74 | 3.223 | 486.933
15/12/2024 | 11:30 | 31 | 5.15 | 57.35 | 74.92 | 287.84 | 28.74 | 3.223 | 488.223
15/12/2024 | 12:00 | 31 | 5.21 | 60.74 | 74.92 | 284.83 | 28.74 | 3.223 | 488.663
15/12/2024 | 12:30 | 30 | 5.15 | 59.81 | 74.92 | 285.4 | 28.74 | 3.223 | 487.243
15/12/2024 | 13:00 | 30 | 4.56 | 56.93 | 74.92 | 275.31 | 28.74 | 3.223 | 473.683
15/12/2024 | 13:30 | 27 | 4.56 | 60.77 | 74.92 | 286.19 | 28.74 | 3.223 | 485.403
15/12/2024 | 14:00 | 27 | 6.07 | 61.08 | 74.92 | 281.32 | 28.74 | 3.223 | 482.353
15/12/2024 | 14:30 | 29 | 6.57 | 54.6 | 74.92 | 279.27 | 28.74 | 3.223 | 476.323
15/12/2024 | 15:00 | 29 | 10.2 | 55.37 | 74.92 | 283.63 | 28.74 | 3.223 | 485.083
15/12/2024 | 15:30 | 32 | 10.45 | 55.26 | 74.92 | 281.99 | 28.74 | 3.223 | 486.583
15/12/2024 | 16:00 | 32 | 11.75 | 54.56 | 74.92 | 279.05 | 28.74 | 3.223 | 484.243
15/12/2024 | 16:30 | 33 | 11.83 | 51.88 | 74.37 | 275.46 | 28.74 | 3.223 | 478.503
15/12/2024 | 17:00 | 33 | 11.61 | 52.8 | 74.37 | 283.91 | 28.74 | 3.223 | 487.653
15/12/2024 | 17:30 | 32 | 11.62 | 51.53 | 74.37 | 279.95 | 28.74 | 3.223 | 481.433
15/12/2024 | 18:00 | 32 | 12.09 | 53.48 | 74.37 | 279.95 | 28.74 | 3.223 | 483.853
15/12/2024 | 18:30 | 32 | 12.09 | 52.47 | 74.37 | 281.12 | 28.74 | 3.223 | 484.013
15/12/2024 | 19:00 | 32 | 11.96 | 51.94 | 74.37 | 282.91 | 28.74 | 3.223 | 485.143
15/12/2024 | 19:30 | 32 | 11.95 | 50.8 | 74.37 | 274.1 | 28.74 | 3.223 | 475.183
15/12/2024 | 20:00 | 32 | 12.07 | 58.36 | 74.37 | 272.83 | 28.74 | 3.223 | 481.593
15/12/2024 | 20:30 | 34 | 12.07 | 61.12 | 74.37 | 281.21 | 28.74 | 3.223 | 494.733
15/12/2024 | 21:00 | 34 | 12 | 55.81 | 74.37 | 274.51 | 28.74 | 3.223 | 482.653
15/12/2024 | 21:30 | 30 | 11.99 | 59.71 | 74.37 | 278.7 | 28.74 | 3.223 | 486.733
15/12/2024 | 22:00 | 30 | 12.07 | 59.23 | 74.37 | 277.46 | 28.74 | 3.223 | 485.093
15/12/2024 | 22:30 | 32 | 12.09 | 53.64 | 74.37 | 268.8 | 28.74 | 3.223 | 472.863
15/12/2024 | 23:00 | 32 | 12.06 | 56.03 | 74.37 | 277.63 | 28.74 | 3.223 | 484.053
15/12/2024 | 23:30 | 34 | 12.1 | 54.95 | 74.37 | 282.29 | 28.74 | 3.223 | 489.673
16/12/2024 | 00:00 | 34 | 11.96 | 54.04 | 74.37 | 278.9 | 28.74 | 3.223 | 485.233
EJEC MWh |  | 743 | 210.41 | 1332.53 | 1792.8 | 6753.54 | 689.76 | 77.352 | 11599.392

## FLUJOS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/12/2024 | 00:30 | 0 | 16.908 | -33.869 | 9.3834 | 24.598 | 2.354 | 49.14 | -80.991 | 48.359 | 24.887 | -24.236 | -39.959 | -33.479 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.719 | 164.37 | 14.196 | 14.598 | 23.768 | 0 | 21.114 | 7.0159 |  | 113 | -86.41 | -86.309 | 15.703 | 39.959 | 33 | 5.254 | 0.117 | -34.409 | -34.58 | -30.69 | 34.549 | 34.79 | 11.232 | 12.817 | 0 | 56.908 | 33.902 | -49.698 | -49.547 | 2.3733 | 2.3556 | 78.768 | 0 | -4.1876 | -22.135 | -258.52 | 0 | -14.199 | -14.199 | 55.754 | 55.145 | -4.6522 | -67.102 | -26.168 | 10.55 | 7.5888 | 5.2598 | 302.43 | 175.08 | 174.8 | -227.03 | 509.18 | 40.977 | -102.5 | 101.25 | 87.78 | 15.43 | 13.01 | 49.669 | 66.29 | -54.65 | -55.186 | 130.49 | 131.27 | 30.559 | 0 | 0 | -6.7476 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70.3 | 63 | -15.13 | 87.322 | 86.996 | 85.069 | 142.64 | 144.84 |  | -157.79 | 0 | 13.164 | 26.079 | 96.949 | 40.319 | 38.09 | -30.569 | -6.2051 | 0 | 0 | -68.05 | -0.0001 | -18.591 | -77.4 | -78.5 | 32.577 | 38.681 | 45.57 | 55.682 | 37.98 | -4.48 | 51.556 | 66.926 | -12.33 | -12.449 | 72.81 | 62 | 71.381 | 68.836 | -48.167 | -45.836 | 142.99 | 105.48 | 100.85 | 102.36 | 90.304 | 79.238 | -23.297 | 235.16 | 380.5 | 0 | -24.663 | -21.867 | 0 | -15.868 | -15.114 | 179.77 | -71.627 | -73.074 | -41.831 | 15.139 | -16.84 | 114.5 | 16.202 | -96.833 | -37.28 | -36.361 | 10.649 | -76.963 | 55.765 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 51.986 | 48.054 | 55.762 | 55.428 | -149.37 | 49.2 | 48.342 | -113.46 | -101.11 | -49.151 | -48.259 | 14.864 | 0.9512 | -9.5099 | 12.98 | -49.071 | 10.515 | -15.218 | 4.366 | 11.099 | 18.739 | 102.6 | 115.42 | 14.45 | 85.723 | 18.899 | -20.28 | -1.9546 | 2.0826 | 1.6678 | 0.0653 | 0 | -13.842 | -29.63 | 26.412 | 46.301 | 105.72 | 64.041 | -152.97 | -18.132 | 38.856 | -35.196 | 9.9483 | 0 | 0 | 11.218 | 173.49 | 174.16 | 286.6 | -284.95 | -617.52 | 617 | 661.93 | -166.72 | -165.94 | -59.901 | -52.203 | 81.071 | 78.561 | -124.4 | -126.34 | 57.044 | 56.506 | -62.475 | -62.448 | 93.86 | 93.639 | 52.299 | 53.2 | 22.786 | 34.479 | -355.28 | 109.43 | 109.24 | 14.5 | 9.1 | -55.7 | -55.799 | 1.4334 | 1.3079 | -652.43 | -355.66 | 530.29 | 391.13 | 29.337 | -414.23 | 412.9 | -148.97 | -296.8 | -405.84 | 126.38 | 125.3 | 153.91 | -514.75 | 235.82 | -276.86 | 277.55 | -5.6401 | 30.404 | 19.84 | 1.1139 | 1.105 | -19.52 | -1.2799 | 15.001 | 1.2039 | -41.457 | -17.021 | 37.2 | 52.18 | 53.298 | 0 | 0 | 51.613 | 51.178 | 50.866 |  | -8.3 | 22.683 | 6.5399 | 8.6999 | -47.227 | 78.965 | 60.393 | -45.641 | -77.988 | 52.076 | 25.822 | -1.2 | 0.1 | 52.224 | 148.67
15/12/2024 | 01:00 | 0 | 16.889 | -33.45 | 9.0022 | 23.84 | 2.6651 | 47.465 | -80.527 | 47.315 | 24.043 | -23.674 | -42.18 | -32.94 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.756 | 163.752 | 13.937 | 14.073 | 23.324 | 0 | 20.825 | 7.6576 |  | 113 | -86.5 | -86.769 | 15.752 | 42.18 | 33 | 5.1999 | 0.116 | -36.61 | -36.72 | -29.62 | 36.74 | 36.81 | 11.13 | 12.734 | 0 | 55.685 | 34.765 | -49.698 | -50.078 | 2.4397 | 2.2429 | 77.16 | 0 | -4.1876 | -22.602 | -253.63 | 0 | -15.199 | -15.299 | 56.295 | 55.583 | -4.7373 | -67.102 | -26.597 | 9.84 | 7.5888 | 5.2598 | 299.78 | 158.47 | 159.33 | -166.61 | 495.91 | 40.977 | -102.84 | 106.39 | 83.568 | 15.239 | 12.399 | 47.09 | 63.599 | -59.07 | -58.535 | 131.74 | 132.66 | 30.469 | 0 | 0 | -9.4527 | 0 | 19.57 | 25.985 | 68.5 | 60.9 | -14.67 | 84.042 | 82.234 | 81.097 | 134.44 | 136.22 | -56.979 | -148.7 | 0 | 12.649 | 23.209 | 94.629 | 38.913 | 36.772 | -29.59 | -6.2051 | 0 | 0 | -74.388 | -0.0001 | -18.029 | -72.599 | -73.8 | 32.417 | 36.923 | 42.752 | 53.338 | 36.42 | -4.14 | 49.72 | 73.649 | -14.85 | -14.88 | 74.83 | 59.63 | 73.872 | 72.472 | -47.426 | -47.245 | 143.39 | 106.95 | 101.37 | 102.82 | 55.012 | 42.072 | -25.3 | 180.78 | 339.1 | 0 | -24.107 | -22.323 | 29.827 | -16.952 | -15.492 | 63.024 | -51.899 | -52.036 | -4.3663 | 17.75 | -16.09 | 1 | 16.09 | -98.188 | -39.386 | -38.681 | 14.79 | -39.923 | 55.765 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 49.003 | 48.03 | 58.609 | 58.274 | -151.21 | 51.094 | 50.408 | -111.16 | -99.283 | -46.229 | -48.719 | 14.768 | 0.9036 | -9.3199 | 13.91 | -47.949 | 10.155 | -15.533 | 4.366 | 10.924 | 20.25 | 101.45 | 113.82 | 14.11 | 85.525 | 18.7 | -19.332 | -1.8376 | 2.0834 | 1.5905 | 0.0653 | 0 | -14.128 | -27.545 | 27.159 | 43.36 | 104.13 | 64.299 | -153.02 | -17.632 | 37.787 | -34.261 | 10.479 | 0 | 0 | 12 | 173.72 | 174 | 282.5 | -281.84 | -613.94 | 618.21 | 641.01 | -166.89 | -164.06 | -60.147 | -52.865 | 82.452 | 79.381 | -124.4 | -126.34 | 56.583 | 56.506 | -61.07 | -61.235 | 92.65 | 92.699 | 50 | 50.5 | 22.786 | 34.319 | -346.93 | 108.85 | 108.68 | 13.899 | 8.6 | -55.7 | -55.9 | 1.5032 | 1.3079 | -624.3 | -307.52 | 526.22 | 375.58 | -24.486 | -411.25 | 411.6 | -145.63 | -296.7 | -401.42 | 126.18 | 126.88 | 152.77 | -503.21 | 232.1 | -279.39 | 274.2 | -4.5607 | 30.488 | 20.079 | 1.146 | 1.1399 | -19.92 | -2.16 | 15.66 | 2.7847 | -41.515 | -17.167 | 36.599 | 49.173 | 49.539 | 0 | 0 | 53.375 | 51.661 | 53.301 |  | -8 | 22.318 | 6.2199 | 8.6999 | -46.731 | 77.905 | 60.31 | -46.983 | -75.939 | 51.089 | 24.476 | -1.6 | 1.7 | 21.304 | 179.47
15/12/2024 | 01:30 | 0 | 16.689 | -33.45 | 8.351 | 23.583 | 2.5433 | 46.761 | -79.127 | 45.077 | 22.931 | -22.557 | -44.4 | -31.629 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.898 | 160.938 | 13.699 | 13.707 | 22.838 | 0 | 20.834 | 7.8359 |  | 113 | -87.489 | -87.129 | 15.181 | 44.4 | 30.8 | 4.7239 | 0.111 | -35.599 | -35.72 | -30.389 | 35.599 | 35.979 | 10.58 | 13.017 | 0 | 53.08 | 37.152 | -50.502 | -51.169 | 2.3101 | 2.2379 | 77.964 | 0 | -4.7111 | -24.706 | -245.4 | 0 | -13.099 | -12.999 | 57.22 | 56.735 | -4.6282 | -67.102 | -27.554 | 9.3 | 7.5888 | 5.2598 | 290.95 | 139.86 | 139.97 | -113.26 | 482.34 | 40.977 | -111.11 | 113.36 | 79.387 | 14.289 | 11.409 | 44.63 | 61.569 | -56.793 | -56.927 | 133.94 | 133.15 | 32.706 | 0 | 0 | -9.1963 | 0 | 19.57 | 25.985 | 64.599 | 58 | -14.029 | 80.164 | 79.621 | 78.056 | 125.81 | 125.47 | -57.377 | -135.62 | 0 | 12.106 | 19.909 | 92.62 | 38.679 | 36.625 | -30.469 | -6.2051 | 0 | 0 | -75.804 | -0.0001 | -18.517 | -67.9 | -66.4 | 32.588 | 35.751 | 39.934 | 51.58 | 34.909 | -3.68 | 50.22 | 75.081 | -17.09 | -17.129 | 75.99 | 57.37 | 75.636 | 73.09 | -46.884 | -45.363 | 140.56 | 104.75 | 99.082 | 100.92 | 47.086 | 33.136 | -26.02 | 126.63 | 317.07 | 0 | -24.183 | -21.953 | 38.392 | -17.407 | -15.955 | 38.448 | -47.927 | -48.485 | 4.113 | 0 | -13.509 | 1 | 15.39 | -96.184 | -39.387 | -38.713 | 15.696 | -30.115 | 55.765 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 50.724 | 47.463 | 56.432 | 55.762 | -132.62 | 48.9 | 48.701 | -105.85 | -99.999 | -30.298 | -28.779 | 14.861 | 0.8927 | -9.4399 | 12.82 | -31.305 | 10.481 | -15.699 | 4.4029 | 11.225 | 32.75 | 100.84 | 107.87 | 13.62 | 88.054 | 19.2 | -18.645 | -1.8069 | 1.9521 | 1.4669 | 0.0653 | 0 | -12.556 | -26.226 | 25.929 | 40.755 | 102.6 | 62.594 | -149.34 | -16.71 | 37.289 | -32.347 | 10.736 | 0 | 0 | 12 | 171.38 | 173.06 | 285.39 | -283.51 | -628.62 | 631.41 | 640.38 | -165.11 | -162.84 | -62.813 | -56.531 | 81.32 | 78.45 | -124.4 | -126.34 | 56.561 | 56.495 | -57.36 | -58.32 | 94.47 | 93.54 | 51.2 | 51.9 | 22.786 | 33.759 | -346.88 | 112.41 | 112.47 | 13.899 | 7.4 | -55.7 | -55.9 | 1.5032 | 1.2101 | -627.81 | -290.17 | 522.61 | 363.4 | -43.904 | -402.84 | 408.95 | -151.04 | -297.38 | -400.12 | 124.95 | 122.77 | 152.02 | -499.17 | 233.48 | -271.09 | 272.19 | -5.6676 | 30.494 | 20.239 | 1.205 | 1.207 | -19.76 | -1.36 | 15.058 | 1.9943 | -43.419 | -16.963 | 38.9 | 51.178 | 52.698 | 0 | 0 | 52.021 | 52.931 | 51.294 |  | -5.6999 | 23.503 | 6 | 8.6999 | -52.646 | 80.754 | 63.594 | -52.22 | -78.986 | 55.683 | 22.942 | -2.7 | 2.5 | 7.2121 | 194.31
15/12/2024 | 02:00 | 0 | 16.601 | -33.031 | 8.3388 | 22.729 | 3.0699 | 45.543 | -80.424 | 40.241 | 20.464 | -20.304 | -68.819 | -29.471 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.756 | 161.652 | 13.684 | 13.613 | 22.624 | 0 | 21.772 | 7.6618 |  | 113 | -94.15 | -94.26 | 15.245 | 68.819 | 28.6 | 5.203 | 0.11 | -41.209 | -41.2 | -34.439 | 41.299 | 41.689 | 9.9191 | 13.369 | 0 | 52.151 | 42.173 | -52.913 | -53.161 | 2.3596 | 2.2227 | 82.518 | 0 | -4.7111 | -23.549 | -273.05 | 0 | -13.899 | -13.899 | 60.133 | 58.981 | -4.3335 | -67.102 | -31.214 | 8.3299 | 7.5888 | 5.2598 | 315.45 | 127.5 | 127.56 | -132.11 | 470.38 | 40.977 | -104.65 | 106.22 | 75.445 | 14.93 | 11.51 | 42.779 | 60.11 | -57.597 | -57.329 | 133.79 | 134.55 | 33.168 | 0 | 0 | -9.8986 | 0 | 19.57 | 25.985 | 64.9 | 58.299 | -13.439 | 78.529 | 77.229 | 76.372 | 105.99 | 106.53 | -60.348 | -117.23 | 0 | 11.697 | 17.92 | 85.029 | 37.741 | 35.746 | -29.689 | -6.2051 | 0 | 0 | -61.449 | -0.0001 | -18.042 | -65.599 | -66.4 | 31.89 | 34.579 | 36.177 | 49.822 | 34.17 | -2.56 | 50.638 | 56.489 | -18.64 | -18.84 | 76.41 | 56.53 | 59.254 | 57.509 | -52.464 | -50.227 | 127.12 | 92.191 | 89.765 | 87.953 | 90.876 | 78.979 | -23.528 | 143.97 | 289.76 | 0 | -24.353 | -21.66 | 0 | -10.92 | -10.588 | 156.72 | -77.628 | -78.964 | -44.342 | 17.85 | -13.75 | 117.3 | 15.05 | -83.393 | -39.177 | -38.352 | 13.545 | -75.674 | 55.765 | 23.056 | 0 | 0 | 0 | 51.143 | 48.016 | 56.767 | 57.102 | -157.57 | 54.533 | 52.634 | -112.6 | -101.5 | -50.125 | -49.019 | 14.673 | 0.8219 | -9.3899 | 13.24 | -50.795 | 10.42 | -15.699 | 3.5729 | 11.325 | 17.92 | 102.62 | 116.09 | 13.91 | 82.268 | 18.6 | -20.009 | -2.1454 | 1.9798 | 1.4395 | 0.0653 | 0 | -13.795 | -27.032 | 24.742 | 42.772 | 105.9 | 64.894 | -155.96 | -16.393 | 38.413 | -30.917 | 11.675 | 0 | 0 | 12.918 | 162.17 | 161.1 | 280.8 | -279.8 | -594.73 | 595.41 | 596.91 | -156.72 | -156.92 | -65.352 | -58.757 | 78.093 | 81.113 | -117.22 | -120.09 | 55.726 | 54.858 | -56.808 | -56.692 | 93.19 | 94.08 | 52.2 | 52.2 | 22.581 | 33.759 | -344.33 | 106.17 | 105.99 | 13.399 | 8 | -54 | -54 | 1.5032 | 1.2101 | -579.68 | -263.6 | 514.96 | 356.39 | -107.13 | -405.09 | 405.21 | -146.81 | -293.32 | -402.29 | 125.94 | 124.51 | 148.18 | -496.57 | 230.33 | -273.04 | 271.64 | -5.4561 | 30.545 | 20.239 | 1.276 | 1.258 | -19.84 | -1.0399 | 14.901 | 1.7593 | -43.096 | -17.372 | 38.599 | 53.651 | 53.289 | 0 | 0 | 51.133 | 50.887 | 51.481 |  | -6.4 | 23.367 | 5.8899 | 8.6999 | -52.849 | 81.88 | 65.747 | -52.811 | -80.53 | 57.277 | 22.395 | -1.2999 | 1.7 | 3.2342 | 193.56
15/12/2024 | 02:30 | 0 | 16.563 | -33.17 | 7.9308 | 22.423 | 2.9754 | 44.307 | -79.531 | 39.213 | 20.005 | -19.7 | -73.26 | -27.634 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.815 | 161.156 | 16.394 | 16.466 | 27.545 | 0 | 17.691 | 7.5896 |  | 113 | -95.5 | -96.319 | 14.702 | 73.26 | 26.4 | 4.056 | 0.102 | -42.759 | -43.08 | -32.74 | 42.909 | 43.38 | 9.8909 | 13.361 | 0 | 50.661 | 47.402 | -54.521 | -55.047 | 2.3596 | 2.2548 | 84.394 | 0 | -4.7111 | -25.871 | -272.79 | 0 | -13.399 | -13.099 | 62.054 | 60.814 | -4.1451 | -67.102 | -31.229 | 8.1099 | 7.5888 | 5.2598 | 318.7 | 121.06 | 122.31 | -96.722 | 480.02 | 40.977 | -83.466 | 85.307 | 73.469 | 14.279 | 11.539 | 42.84 | 59.47 | -64.027 | -63.893 | 144.11 | 144 | 32.547 | 0 | 0 | -10.113 | 0 | 19.57 | 25.985 | 63 | 56.599 | -13.06 | 76.523 | 75.171 | 73.527 | 97.895 | 98.868 | -53.083 | -106.43 | 0 | 11.811 | 15.89 | 86.47 | 36.804 | 34.867 | -29.139 | -6.5153 | 0 | 0 | -76.54 | -0.0002 | -17.627 | -63.299 | -61.5 | 32.461 | 33.407 | 35.707 | 48.651 | 33.08 | -3 | 48.195 | 74.931 | -19.09 | -19.069 | 76.1 | 54.89 | 76.927 | 74.872 | -51.767 | -50.572 | 134.16 | 97.419 | 93.916 | 94.762 | 44.563 | 31.951 | -25.433 | 108.78 | 273.55 | 0 | -25.018 | -23.299 | 38.352 | -24.842 | -22.966 | 58.416 | -50.813 | -51.5 | 4.2991 | 13.889 | -14.71 | 1 | 14.669 | -107.99 | -36.587 | -36.012 | 7.8748 | -29.055 | 55.765 | 23.969 | 0 | 0 | 0 | 50.607 | 47.799 | 63.633 | 64.135 | -155.06 | 53.681 | 53.689 | -113.2 | -101.43 | -49.847 | -48.709 | 14.861 | 0.8219 | -9.3299 | 13.48 | -50.04 | 10.344 | -15.699 | 4.3509 | 11.285 | 18.049 | 104.39 | 116.04 | 13.44 | 82.567 | 18.899 | -20.009 | -2.2214 | 1.9798 | 1.4395 | 0.0653 | 0 | -12.907 | -27.05 | 25.507 | 42.436 | 104.83 | 66.162 | -153.57 | -16.299 | 38.413 | -30.087 | 12.308 | 0 | 0 | 13.634 | 168.68 | 170.36 | 284.1 | -283.42 | -619.54 | 626.81 | 603.9 | -162.06 | -161.14 | -62.361 | -55.399 | 80.305 | 78.493 | -117.22 | -120.09 | 55.594 | 55.385 | -62.342 | -62.651 | 92.519 | 92.849 | 52.299 | 52.799 | 22.724 | 33.439 | -350.52 | 108.86 | 108.68 | 13.399 | 9 | -52.299 | -52.5 | 1.4456 | 1.132 | -596.81 | -245.74 | 527.12 | 351.32 | -123.99 | -406.44 | 410.45 | -148.27 | -297.15 | -405.9 | 126.85 | 124.91 | 148.91 | -505.47 | 231.84 | -279.44 | 277.79 | -5.9313 | 30.516 | 19.44 | 1.3329 | 1.329 | -19.12 | -2.7999 | 15.245 | 3.0197 | -43.419 | -17.695 | 38.099 | 52.594 | 53.166 | 0 | 0 | 50.87 | 51.654 | 51.32 |  | -7.1999 | 23.719 | 5.7899 | 8.6999 | -51.776 | 79.418 | 62.745 | -50.999 | -78.024 | 54.31 | 22.976 | -1.6 | 1.2999 | -15.281 | 219.81
15/12/2024 | 03:00 | 0 | 16.946 | -33.925 | 7.7566 | 21.878 | 2.7578 | 43.331 | -80.053 | 0 | 19.803 | -38.048 | -71.04 | -27.159 | 24.2 | 15.732 | -22 | 13.886 | 161.524 | 16.394 | 16.466 | 27.612 | 0 | 18.266 | 7.5413 |  | 113 | -95.239 | -95.239 | 14.54 | 71.04 | 26.4 | 3.341 | 0.102 | -42.369 | -42.54 | -32.88 | 42.569 | 42.58 | 9.658 | 13.503 | 0 | 50.231 | 46.35 | -54.387 | -54.609 | 2.3596 | 2.2667 | 83.322 | 0 | -5.2345 | -25.918 | -267 | 0 | -13.599 | -13.699 | 62.201 | 60.919 | -4.1478 | -67.102 | -31.624 | 7.9899 | 7.5888 | 5.2598 | 313.24 | 117.25 | 117.95 | -83.565 | 476.87 | 40.977 | -111.68 | 115.15 | 71.952 | 13.59 | 11.26 | 42.79 | 58.409 | -59.07 | -58.802 | 138.75 | 138.66 | 29.888 | 0 | 0 | -10.337 | 0 | 19.57 | 25.985 | 62.299 | 55 | -12.829 | 74.49 | 73.254 | 72.446 | 95.183 | 95.465 | -56.007 | -103.51 | 0 | 12.024 | 15.579 | 85.23 | 36.804 | 34.428 | -28.859 | -6.5153 | 0 | 0 | -60.801 | -0.0001 | -17.5 | -60.9 | -59.2 | 31.632 | 32.821 | 33.829 | 48.065 | 32.74 | -2.42 | 48.978 | 59.078 | -18.81 | -18.86 | 74.54 | 54.24 | 60.29 | 59.618 | -51.589 | -51.036 | 124.12 | 88.159 | 83.757 | 87.329 | 69.768 | 62.057 | -24.586 | 97.323 | 272.81 | 0 | -31.274 | -27.801 | 17.216 | -28.931 | -27.099 | 150.58 | -68.53 | -68.886 | -22.285 | 0 | -20.059 | 87.8 | 14.501 | -114.56 | -36.797 | -35.667 | 8.0688 | -52.731 | 55.765 | 23.272 | 0 | 0 | 0 | 50.881 | 48.957 | 58.944 | 59.112 | -155.22 | 54.188 | 54.047 | -115.55 | -103.52 | -48.932 | -49.549 | 14.861 | 0.7974 | -9.3099 | 13.94 | -49.852 | 10.149 | -15.867 | 4.4499 | 11.125 | 17.409 | 105.94 | 116.43 | 13.53 | 80.641 | 18 | -20.009 | -2.3784 | 1.9798 | 1.4395 | 0.0653 | 0 | -13.391 | -26.883 | 25.507 | 42.184 | 105.47 | 65.633 | -152.61 | -16.03 | 38.413 | -29.41 | 12.023 | 0 | 0 | 12.966 | 165.84 | 164.93 | 287.5 | -285.39 | -612.56 | 619.93 | 604.15 | -158.18 | -156.01 | -65.393 | -59.546 | 76.814 | 75.939 | -117.22 | -120.09 | 56.407 | 55.616 | -61.432 | -61.612 | 93.019 | 91.209 | 53.299 | 53.299 | 22.745 | 33.279 | -345.69 | 107.53 | 106.13 | 13.399 | 7.9 | -54.799 | -55 | 1.4456 | 1.2973 | -589.81 | -251.25 | 520.96 | 355.44 | -121.86 | -405.07 | 405.44 | -148.81 | -292.14 | -398.93 | 123.38 | 123.25 | 148.51 | -505.23 | 231.79 | -277.34 | 276.67 | -6.0906 | 31.711 | 19.36 | 1.352 | 1.34 | -18.719 | -2.24 | 14.786 | 2.1408 | -44.649 | -17.695 | 39.5 | 56.118 | 56.289 | 0 | 0 | 49.712 | 50.119 | 50.66 |  | -7.3 | 23.732 | 5.5399 | 8.6999 | -53.527 | 82.281 | 66.839 | -53.613 | -80.668 | 58.169 | 22.227 | -2.0999 | 0.9 | -10.536 | 214.71
15/12/2024 | 03:30 | 0 | 16.754 | -33.583 | 7.8928 | 21.413 | 2.8277 | 42.827 | -78.292 | 0 | 19.803 | -36.778 | -71.04 | -27.249 | 24.2 | 15.732 | -22 | 13.52 | 159.046 | 15.91 | 16.667 | 27.165 | 0 | 18.369 | 5.1259 |  | 113 | -95.809 | -95.65 | 14.689 | 71.04 | 26.4 | 3.0209 | 0.1 | -41.88 | -41.84 | -33.369 | 42.18 | 42.22 | 9.5275 | 13.532 | 0 | 49.114 | 47.624 | -54.923 | -54.976 | 3.1766 | 3.0455 | 84.796 | 0 | -5.2345 | -25.916 | -270.17 | 0 | -14.099 | -13.999 | 62.963 | 61.938 | -3.1162 | -67.102 | -32.412 | 7.5299 | 7.5888 | 5.2598 | 315.5 | 114.01 | 114.65 | -81.158 | 468.87 | 40.977 | -122.87 | 125.41 | 70.036 | 13.52 | 10.739 | 41.889 | 57.7 | -54.382 | -54.114 | 134.27 | 134.05 | 30.6 | 0 | 0 | -10.218 | 0 | 19.57 | 25.985 | 61.099 | 54.799 | -12.52 | 73.276 | 71.909 | 71.36 | 91.97 | 93.969 | -55.563 | -100.73 | 0 | 11.937 | 15.13 | 85.11 | 36.335 | 33.988 | -28.769 | -6.5153 | 0 | 0 | -62.313 | 0 | -17.524 | -58.599 | -56.799 | 31.489 | 32.235 | 33.359 | 47.479 | 32.08 | -2.64 | 49.734 | 62.083 | -18.76 | -18.79 | 73.54 | 53.1 | 63.236 | 61.69 | -47.881 | -46.7 | 126.71 | 91.197 | 85.902 | 88.093 | 96.985 | 85.193 | -23.324 | 92.768 | 298.06 | 0 | -28.63 | -26.171 | -14.379 | 0.0613 | 0.0847 | 167.48 | -78.661 | -79.285 | -47.692 | 14.25 | -18.6 | 94.2 | 14.443 | -59.261 | -39.071 | -38.136 | 11.803 | -72.417 | 55.765 | 23.239 | 0 | 0 | 0 | 49.929 | 48.558 | 54.255 | 54.423 | -155.22 | 50.346 | 49.697 | -114.35 | -102.68 | -50.125 | -50.609 | 15.071 | 0.7987 | -9.2599 | 14.01 | -50.197 | 9.9555 | -15.867 |  | 10.781 | 17.78 | 106.35 | 117.34 | 13.89 | 83.604 | 13.399 | -20.294 | -2.3903 | 2.6841 | 1.3126 | 0.0653 | 0 | -14.179 | -26.195 | 27.503 | 41.511 | 105.39 | 65.331 | -154.69 | -15.848 | 38.099 | -28.913 | 11.76 | 0 | 0 | 13.123 | 168.1 | 167.06 | 287.5 | -285.38 | -606.33 | 615.02 | 616.68 | -162.11 | -159.27 | -60.146 | -53.913 | 79.813 | 80.771 | -122.22 | -120.09 | 54.012 | 53.715 | -61.316 | -61.609 | 94.22 | 93.79 | 50.799 | 50.9 | 22.602 | 33.119 | -347.5 | 106.09 | 104.41 | 13.399 | 8 | -52.4 | -52.5 | 1.5624 | 1.2973 | -605.16 | -267.87 | 524.45 | 363.35 | -89.51 | -410.79 | 409.06 | -144.96 | -294.87 | -402.77 | 128.91 | 125.22 | 148.93 | -505.35 | 232.11 | -280.26 | 279.81 | -5.9313 | 30.767 | 19.04 | 1.3559 | 1.343 | -18.719 | -3.0399 | 14.927 | 2.9892 | -42.568 | -18.193 | 37.599 | 51.33 | 51.307 | 0 | 0 | 52.006 | 51.455 | 50.482 |  | -6 | 23.728 | 5.5299 | 8.6999 | -50.916 | 78.431 | 60.84 | -50.657 | -76.618 | 52.959 | 23.106 | -2.4 | 2.2999 | 10.542 | 193.73
15/12/2024 | 04:00 | 0 | 16.786 | -33.583 | 7.6041 | 21.265 | 2.6566 | 42.212 | -77.283 | 0 | 19.803 | -36.759 | -71.04 | -26.558 | 22 | 15.732 | -22 | 13.296 | 157.574 | 15.812 | 15.814 | 26.676 | 0 | 17.424 | 5.9526 |  | 113 | -95.459 | -94.4 | 14.786 | 71.04 | 26.4 | 3.6189 | 0.101 | -41.439 | -41.389 | -32.72 | 41.47 | 42.18 | 10.118 | 13.308 | 0 | 48.41 | 47.42 | -54.387 | -54.608 | 3.4122 | 3.1993 | 82.786 | 0 | -5.2345 | -26.662 | -260.98 | 0 | -13.899 | -13.699 | 63.007 | 61.139 | -3.1866 | -67.102 | -30.149 | 7.5399 | 7.5888 | 5.2598 | 311.16 | 122.28 | 122.28 | -83.561 | 475.99 | 40.977 | -92.906 | 94.849 | 70.565 | 12.72 | 10.22 | 41.069 | 56.389 | -60.41 | -60.544 | 140.62 | 142.43 | 31.309 | 0 | 0 | -11.138 | 0 | 19.57 | 25.985 | 59.7 | 53.599 | -12.5 | 71.741 | 70.942 | 69.738 | 102.99 | 104.92 | -54.938 | -110.24 | 0 | 11.637 | 14.75 | 86.5 | 35.866 | 33.988 | -28.459 | -6.5153 | 0 | 0 | -77.766 | -0.0002 | -17.389 | -56.099 | -56.599 | 31.742 | 32.235 | 33.829 | 46.893 | 31.74 | -2.94 | 50.26 | 77.501 | -18.81 | -18.899 | 72.8 | 52.51 | 78.49 | 76.89 | -48.892 | -47.445 | 132.59 | 97.344 | 92.688 | 94.64 | 97.649 | 88.439 | -23.07 | 96.958 | 291.74 | 0 | -28.718 | -26.84 | -14.734 | 6.5249 | 6.2526 | 147.51 | -80.81 | -81.907 | -49.45 | 0 | -16.75 | 109.8 | 14.318 | -46.313 | -37.494 | -36.652 | 8.8912 | -86.02 | 55.765 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 50.212 | 48.482 | 59.446 | 60.451 | -161.26 | 49.679 | 50.432 | -117.11 | -106.09 | -52.711 | -50.339 | 14.991 | 0.7742 | -9.6199 | 12.72 | -53.779 | 10.026 | -15.867 |  | 11.088 | 16.659 | 108.09 | 118.11 | 13.91 | 82.272 | 18.2 | -20.362 | -2.6514 | 2.982 | 1.2953 | 0.0653 | 0 | -14.179 | -26.21 | 26.536 | 41.175 | 104.79 | 64.937 | -155.11 | -15.664 | 37.44 | -28.456 | 12.288 | 0 | 0 | 14 | 167.67 | 166.66 | 294.2 | -288.1 | -614.58 | 617.84 | 613.48 | -159.86 | -158.19 | -64.546 | -57.273 | 78.739 | 79.687 | -122.22 | -120.09 | 56.55 | 56.374 | -59.463 | -60.307 | 91.68 | 92.559 | 51.599 | 52.799 | 22.807 | 32.639 | -350.81 | 107.42 | 107.02 | 13.399 | 6.8 | -54.799 | -54.299 | 1.5624 | 1.2053 | -602.78 | -255.46 | 519.94 | 361.68 | -98.191 | -411.18 | 407.21 | -146.71 | -294.57 | -404.24 | 124.21 | 125.5 | 147.61 | -499.87 | 233.83 | -278.37 | 274.68 | -6.2471 | 31.159 | 19.12 | 1.3559 | 1.348 | -19.52 | -2.5599 | 14.823 | 2.7542 | -43.801 | -18.251 | 38.5 | 53.93 | 53.236 | 0 | 0 | 53.501 | 51.549 | 53.173 |  | -6.8 | 23.462 | 5.4699 | 8.6999 | -54.826 | 80.536 | 64.633 | -54.557 | -78.926 | 56.132 | 22.289 | -2.7 | 1.7 | -2.8964 | 208.68
15/12/2024 | 04:30 | 0 | 16.652 | -33.583 | 7.833 | 20.931 | 4.2157 | 41.577 | -76.973 | 0 | 19.803 | -36.991 | -71.04 | -26.644 | 22 | 15.732 | -22 | 13.335 | 155.708 | 16.346 | 16.422 | 27.536 | 0 | 17.917 | 7.9339 |  | 113 | -95.15 | -94.79 | 15.257 | 71.04 | 26.4 | 4.445 | 0.1 | -41.65 | -41.9 | -33.759 | 41.74 | 42.169 | 10.014 | 13.255 | 0 | 46.393 | 50.058 | -55.191 | -55.101 | 2.9207 | 2.9271 | 83.724 | 0 | -5.2345 | -26.435 | -262.93 | 0 | -13.999 | -13.699 | 63.169 | 61.645 | -2.9481 | -67.102 | -31.703 | 7.2199 | 7.5888 | 5.2598 | 313.79 | 112.67 | 112.58 | -70.685 | 468.32 | 40.977 | -89.476 | 91.39 | 70.774 | 12.739 | 10.18 | 41.069 | 56.279 | -59.07 | -58.802 | 140.95 | 140.67 | 34.709 | 0 | 0 | -9.8658 | 0 | 19.57 | 25.985 | 59.799 | 53.299 | -12.439 | 71.836 | 70.942 | 69.615 | 103.01 | 104.56 | -59.292 | -110.92 | 0 | 11.541 | 13.84 | 86.05 | 35.866 | 33.988 | -28.819 | -6.5153 | 0 | 0 | -82.409 | -0.0001 | -17.465 | -56.099 | -56.599 | 32.286 | 32.235 | 33.829 | 46.893 | 31.76 | -3.14 | 48.829 | 81.684 | -18.77 | -18.68 | 72.83 | 51.98 | 83.909 | 81.654 | -45.064 | -43.818 | 137.4 | 102.23 | 97.435 | 99.32 | 91.902 | 84.045 | -22.497 | 83.538 | 284.58 | 0 | -28.23 | -26.206 | 0 | 3.0338 | 2.6442 | 149.05 | -76.936 | -78.077 | -48.527 | 0 | -22 | 105.2 | 14.243 | -53.256 | -37.453 | -36.972 | 9.2838 | -70.181 | 55.765 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 51.836 | 50.056 | 58.777 | 58.107 | -158.74 | 46.375 | 46.056 | -113.08 | -102.62 | -51.034 | -49.159 | 14.864 | 0.7742 | -9.3699 | 12.9 | -51.481 | 10.083 | -15.707 |  | 11.014 | 17.26 | 104.71 | 114.53 | 14.28 | 82.401 | 18.6 | -19.742 | -2.7306 | 2.5971 | 1.2924 | 0.0653 | 0 | -15.222 | -26.234 | 25.982 | 40.671 | 106.09 | 65.193 | -156.19 | -15.563 | 37.924 | -28.29 | 12.03 | 0 | 0 | 13.576 | 165.68 | 166.19 | 288.7 | -287.25 | -618.84 | 622.3 | 614.53 | -159.22 | -158.09 | -65.345 | -59.262 | 81.572 | 82.685 | -122.22 | -120.09 | 59.121 | 58.571 | -46.722 | -46.873 | 95.75 | 96.15 | 51.4 | 50 | 22.848 | 33.439 | -345.56 | 110.54 | 108.51 | 13.3 | 6.3 | -58.2 | -58.299 | 1.4503 | 1.247 | -600.72 | -254.95 | 509.53 | 351.22 | -83.5 | -394.63 | 399.52 | -146.95 | -289.15 | -398.65 | 120.66 | 122.26 | 150.96 | -485.99 | 232.81 | -262.85 | 263.45 | -5.7473 | 30.685 | 21.68 | 1.3439 | 1.3389 | -21.2 | 0.4 | 14.174 | -0.322 | -43.126 | -17.402 | 40.299 | 52.477 | 53.646 | 0 | 0 | 53.01 | 54.15 | 52.261 |  | -4.0999 | 23.627 | 5.4699 | 8.6999 | -54.6 | 81.883 | 66.291 | -54.043 | -81.325 | 57.216 | 22.356 | -3.7999 | 4.0999 | -3.9154 | 208.15
15/12/2024 | 05:00 | 0 | 16.437 | -32.742 | 7.7212 | 21.53 | 4.164 | 42.803 | -77.694 | 0 | 19.803 | -37.795 | -73.26 | -26.666 | 22 | 15.732 | -22 | 13.155 | 159.116 | 16.793 | 17.344 | 29.019 | 0 | 20.514 | 7.8586 |  | 113 | -95.86 | -96.12 | 15.157 | 73.26 | 26.4 | 3.216 | 0.103 | -42.93 | -42.709 | -33.479 | 42.919 | 43.04 | 9.7205 | 13.387 | 0 | 46.349 | 51.727 | -55.191 | -55.622 | 3.348 | 3.2927 | 84.93 | 0 | -5.2345 | -28.803 | -264.3 | 0 | -12.999 | -12.999 | 63.07 | 61.925 | -3.2339 | -67.102 | -31.367 | 6.9899 | 7.5888 | 5.2598 | 315.77 | 115.14 | 114.81 | -66.499 | 475.46 | 40.977 | -103.15 | 106.17 | 70.355 | 12.699 | 9.96 | 40.58 | 55.889 | -57.329 | -57.865 | 139.95 | 140.44 | 34.41 | 0 | 0 | -9.3479 | 0 | 19.57 | 25.985 | 59.099 | 53.099 | -12.279 | 71.836 | 70.121 | 69.615 | 103.59 | 105.03 | -57.918 | -111.5 | 0 | 11.014 | 13.479 | 87.019 | 35.397 | 33.549 | -28.51 | -6.5153 | 0 | 0 | -79.086 | -0.0001 | -17.322 | -56.099 | -56.4 | 32.461 | 32.235 | 32.889 | 46.893 | 31.74 | -2.8 | 47.938 | 76.171 | -19.03 | -19.02 | 73.73 | 51.95 | 77.054 | 74.599 | -47.145 | -44.118 | 131.76 | 98.75 | 95.03 | 97.248 | 87.914 | 77.669 | -22.621 | 79.06 | 278.87 | 0 | -28.257 | -26.427 | 0 | -10.538 | -10.005 | 184.38 | -74.24 | -73.907 | -42.705 | 14.659 | -19.51 | 96.099 | 14.532 | -80.697 | -35.656 | -35.2 | 10.403 | -76.232 | 55.765 | 21.661 | 0 | 0 | 0 | 50.677 | 49.47 | 57.437 | 56.432 | -158.58 | 47.5 | 48.291 | -113.08 | -101.08 | -52.711 | -48.409 | 15.066 | 0.7864 | -9.2599 | 12.18 | -53.194 | 10.686 | -15.707 |  | 11.142 | 17.35 | 105.23 | 115.05 | 13.81 | 82.709 | 18.799 | -19.94 | -2.5015 | 2.7425 | 1.3068 | 0.0653 | 0 | -14.404 | -26.232 | 25.287 | 41.175 | 106.27 | 65.581 | -155.77 | -15.583 | 37.924 | -28.381 | 12.333 | 0 | 0 | 13.576 | 166.59 | 166.46 | 288.3 | -286.8 | -614.58 | 619.83 | 612.21 | -158.96 | -155.87 | -63.801 | -57.571 | 81.439 | 80.8 | -122.22 | -120.09 | 59.736 | 59.055 | -46.17 | -45.115 | 93.97 | 95.37 | 50.599 | 50.9 | 22.581 | 33.52 | -354.18 | 111.49 | 111.29 | 13.3 | 5.4 | -57.5 | -57.799 | 1.3444 | 1.247 | -591.94 | -253.82 | 506.21 | 348.89 | -89.95 | -401.16 | 394.48 | -146.17 | -292.62 | -393.04 | 121.83 | 119.67 | 150.83 | -492.13 | 234.48 | -257.72 | 260.47 | -5.588 | 31.342 | 21.12 | 1.447 | 1.44 | -20.879 | 0.64 | 14.027 | -0.5539 | -42.336 | -17.256 | 41.2 | 51.77 | 53.429 | 0 | 0 | 52.286 | 52.294 | 53.697 |  | -4.8 | 23.58 | 5.1999 | 8.6999 | -54.468 | 81.082 | 64.61 | -53.95 | -78.455 | 56.461 | 22.315 | -4.8 | 3.7 | -1.0619 | 207.27
15/12/2024 | 05:30 | 0 | 16.633 | -33.075 | 7.8277 | 21.674 | 2.4178 | 42.776 | -73.795 | 0 | 19.803 | -37.838 | -71.04 | -26.529 | 22 | 15.732 | -22 | 13.483 | 150.46 | 17.225 | 17.29 | 28.845 | 0 | 21.126 | 7.4468 |  | 113 | -95.599 | -96.319 | 16.041 | 71.04 | 26.4 | 3.858 | 0.112 | -41.36 | -41.459 | -34.06 | 41.409 | 41.869 | 9.6224 | 13.337 | 0 | 46.715 | 51.682 | -54.923 | -54.679 | 3.0121 | 2.825 | 84.394 | 0 | -5.2345 | -28.121 | -263.56 | 0 | -14.299 | -14.499 | 62.5 | 61.229 | -3.3402 | -67.102 | -32.425 | 6.6999 | 7.5888 | 5.2598 | 318.33 | 115.29 | 116.09 | -74.829 | 474.69 | 40.977 | -85.232 | 86.688 | 69.946 | 12.439 | 10.18 | 40.54 | 55.83 | -62.017 | -62.821 | 142.63 | 143.11 | 32.628 | 0 | 0 | -10.143 | 0 | 19.57 | 25.985 | 59.2 | 53 | -12.329 | 71.048 | 70.106 | 69.615 | 102.06 | 103.88 | -56.592 | -109.46 | 0 | 11.158 | 14.18 | 83.62 | 35.866 | 33.988 | -28.479 | -6.5153 | 0 | 0 | -77.045 | -0.0001 | -17.449 | -56.099 | -56.5 | 31.95 | 32.821 | 33.829 | 48.065 | 32.409 | -2.9 | 47.911 | 76.391 | -18.62 | -18.799 | 73.11 | 52.06 | 76.218 | 74.836 | -49.747 | -48.527 | 132.74 | 97.148 | 91.738 | 95.653 | 111.11 | 0 | -20.424 | 88.088 | 252.89 | 0 | -27.701 | -26.564 | 69.523 | -15.841 | -14.863 | 173.62 | -94.075 | -95.819 | -70.417 | 0 | -20 | 113.59 | 14.216 | -88.952 | -34.497 | -33.573 | 10.329 | 0 | 55.765 | 21.071 | 0 | 0 | 0 | 50.209 | 48.87 | 62.963 | 62.461 | -163.43 | 51.288 | 51.615 | -115.48 | -102.57 | -56.205 | -47.609 | 15.074 | 0.7987 | -9.4999 | 9.99 | -56.001 | 10.43 | -15.707 |  | 11.156 | 16.409 | 103.75 | 115.66 | 14.26 | 82.394 | 17.899 | -19.954 | -2.7516 | 3.2104 | 1.3112 | 0.0653 | 0 | -14.628 | -26.577 | 25.745 | 41.679 | 105.56 | 65.765 | -156.87 | -15.518 | 37.753 | -27.519 | 12.333 | 0 | 0 | 13.576 | 155.64 | 156.17 | 292.5 | -288.63 | -605.86 | 612.37 | 585.19 | -150.29 | -150.64 | -68.778 | -63.935 | 81.264 | 81.116 | -122.22 | -120.09 | 56.55 | 56.495 | -39.334 | -38.836 | 100.59 | 101.04 | 48.9 | 48.799 | 22.848 | 28.239 | -342.53 | 120.06 | 117.41 | 11.199 | 4 | -55.7 | -54.9 | 1.3444 | 1.1227 | -569.16 | -225.87 | 484.1 | 336.44 | -106.94 | -385.47 | 387.32 | -138.14 | -290.45 | -378.65 | 117.73 | 119.77 | 134.97 | -472.35 | 221.65 | -251.6 | 248.97 | -6.802 | 30.909 | 20.959 | 1.6849 | 1.6799 | -20.159 | 0.32 | 13.572 | -0.2335 | -44.737 | -18.135 | 43.9 | 52.563 | 54.743 | 0 | 0 | 52.142 | 53.131 | 52.647 |  | -3.0999 | 24.623 | 4.5799 | 8.6999 | -59.292 | 82.585 | 69.834 | -59.186 | -81.894 | 62.842 | 18.795 | -6.8 | 6.6999 | -21.702 | 228.18
15/12/2024 | 06:00 | 0 | 16.286 | -32.548 | 8.0423 | 21.642 | -2.05 | 42.979 | -68.791 | 0 | 19.803 | -38.194 | -68.819 | -24.31 | 19.799 | 14.904 | -19.799 | 13.099 | 139.29 | 16.863 | 17.192 | 28.934 | 0 | 21.214 | 7.4988 |  | 113 | -91.919 | -92.18 | 15.515 | 71.04 | 24.2 | 3.2669 | 0.106 | -41.88 | -42.009 | -34.569 | 41.99 | 42.11 | 8.8302 | 13.681 | 0 | 40.5 | 51.859 | -54.387 | -54.448 | 3.3099 | 3.2217 | 81.045 | 0 | -5.2345 | -28.089 | -247.5 | 0 | -14.199 | -14.299 | 62.47 | 61.653 | -2.4976 | -67.102 | -31.713 | 5.6999 | 7.5888 | 5.2598 | 297.55 | 103.09 | 103.09 | -81.692 | 436.93 | 40.977 | -38.804 | 40.613 | 59.208 | 10.069 | 7.0199 | 35.59 | 50.38 | -70.323 | -70.323 | 145.36 | 145.57 | 32.006 | 0 | 0 | -10.459 | 0 | 19.57 | 25.985 | 56.299 | 50.5 | -11.27 | 65.938 | 65.498 | 63.877 | 86.925 | 88.875 | -57.153 | -88.192 | 0 | 10.578 | 10.26 | 72.489 | 33.991 | 32.231 | -26.369 | -6.5153 | 0 | 0 | -77.681 | -0.0001 | -16.174 | -54.099 | -53.9 | 29.72 | 31.063 | 30.072 | 46.307 | 31.24 | -2.0199 | 44.063 | 77.286 | -18.42 | -18.35 | 68.35 | 46.85 | 77.963 | 76.199 | -53.16 | -52.227 | 121.99 | 90.033 | 85.357 | 87.408 | 102.7 | 0 | -19.154 | 94.338 | 226.56 | 0 | -22.934 | -24.179 | 66.635 | -17.81 | -16.67 | 138.3 | -89.952 | -90.151 | -56.482 | 0 | -15.939 | 111.09 | 13.876 | -91.186 | -35.016 | -33.977 | 12.033 | 0 | 55.765 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 52.457 | 49.726 | 70.331 | 70.499 | -169.8 | 56.169 | 55.49 | -120.31 | -108.2 | -58.226 | -50.329 | 15.003 | 0.6339 | -9.2199 | 9.86 | -58.572 | 10.368 | -15.866 |  | 10.961 | 14.01 | 110.8 | 122.05 | 13.09 | 76.304 | 15.699 | -19.937 | -3.2188 | 3.6012 | 1.2592 | 0.0653 | 0 | -12.955 | -25.848 | 24.892 | 39.999 | 104.97 | 64.658 | -153.49 | -15.539 | 36.205 | -27.02 | 11.931 | 0 | 0 | 13.027 | 152.59 | 152.6 | 282.89 | -281.78 | -583.8 | 596.41 | 551.46 | -146.57 | -143.25 | -66.128 | -60.571 | 82.793 | 79.201 | -113.66 | -120.09 | 41.773 | 41.191 | -57.802 | -57.416 | 96.62 | 95.639 | 47.9 | 47.7 | 22.786 | 9.4399 | -351.54 | 115.36 | 114.37 | 8.3 | 8.5 | -40.299 | -40.5 | 1.3444 | 1.1227 | -540.45 | -193.06 | 472.68 | 315.36 | -136.37 | -369.84 | 370.87 | -112.81 | -259.31 | -367.39 | 124.22 | 120.62 | 113.86 | -458.66 | 200.99 | -259.44 | 262.81 | -7.0656 | 31.484 | 15.039 | 1.569 | 1.562 | -15.279 | -4.7199 | 13.787 | 4.747 | -43.068 | -20.155 | 38.4 | 52.518 | 54.368 | 0 | 0 | 52.107 | 51.6 | 52.02 |  | -6.9 | 24.241 | 4.63 | 8.6999 | -56.092 | 81.394 | 67.937 | -55.858 | -79.695 | 59.954 | 18.921 | -1.6 | 2.2999 | -37.553 | 234.03
15/12/2024 | 06:30 | 0 | 15.153 | -30.245 | 7.5952 | 20.392 | 0 | 40.558 | -62.872 | 0 | 19.803 | -37.008 | -55.5 | -23.975 | 19.799 | 14.076 | -19.799 | 13.276 | 128.644 | 16.821 | 16.803 | 27.997 | 0 | 20.99 | 7.2373 |  | 113 | -75.22 | -75.129 | 14.998 | 55.5 | 22 | 3.038 | 0.097 | -59.639 | -59.919 | -49.189 | 60.33 | 60.49 | 8.8248 | 13.413 | 0 | 32.238 | 53.352 | -51.708 | -52.242 | 3.0161 | 2.6727 | 75.151 | 0 | -3.1407 | -16.712 | -268.42 | 0 | -11.999 | -11.999 | 59.303 | 58.07 | -2.8628 | -67.102 | -34.737 | 5.0299 | 7.5888 | 5.2598 | 321.72 | 108.06 | 108.73 | -77.564 | 466.92 | 40.977 | -27.707 | 29.302 | 60.256 | 10.46 | 7.71 | 36.79 | 50.75 | -75.145 | -74.877 | 146.57 | 147.74 | 30.541 | 0 | 0 | -6.122 | 0 | 19.57 | 25.985 | 56.099 | 50.2 | -10.699 | 66.617 | 66.198 | 64.647 | 89.029 | 90.081 | -58.57 | -96.059 | 0 | 10.436 | 11.949 | 74.26 | 33.991 | 32.231 | -26.049 | -6.5153 | 0 | 0 | -83.345 | -0.0001 | -15.842 | -53.9 | -54.099 | 29.413 | 32.821 | 32.42 | 48.065 | 32.6 | -2.31 | 40.662 | 82.139 | -17.99 | -18.09 | 69.36 | 46.9 | 82.036 | 80.69 | -56.055 | -54.445 | 123.72 | 93.704 | 88.903 | 90.008 | 40.81 | 0 | -22.133 | 90.666 | 150.6 | 0 | -43.007 | 0 | 48.068 | -14.42 | -13.422 | 44.591 | -57.992 | -58.749 | 5.3856 | 0 | -20.18 | 1 | 12.52 | -79.153 | -33.386 | -32.215 | 9.4333 | 0 | 55.765 | 21.263 | 0 | 0 | 0 | 50.936 | 48.25 | 75.02 | 75.522 | -152.21 | 58.071 | 58.405 | -107.9 | -95.962 | -51.312 | -43.149 | 14.368 | 0.6229 | -9.0099 | 9.53 | -52.656 | 10.056 | -16.081 |  | 10.834 | 16.84 | 99.307 | 112.01 | 13.09 | 74.306 | 14.899 | -20.634 | -3.935 | 4.0693 | 1.2374 | 0.0653 | 0 | -12.819 | -26.94 | 23.873 | 41.847 | 104.94 | 68.349 | -158.46 | -14.897 | 35.94 | -24.487 | 10.373 | 0 | 0 | 11.252 | 144.22 | 143.27 | 271.6 | -271.72 | -580.66 | 589.03 | 492.82 | -138.14 | -137.64 | -63.048 | -57.375 | 79.276 | 77.136 | -113.66 | -108.69 | 25.205 | 24.59 | -51.879 | -51.498 | 94.629 | 95.209 | 55.799 | 55.599 | 22.745 | -10.239 | -362.48 | 99.569 | 99.069 | 5.4 | 27.399 | -25.7 | -25 | 1.3444 | 1.0388 | -481.35 | -126.02 | 424.85 | 269.3 | -179.01 | -329.85 | 330.13 | -77.425 | -220.6 | -326.79 | 122.83 | 122.97 | 76.254 | -410.59 | 164.1 | -248.76 | 247.82 | -6.8541 | 30.441 | 18.879 | 1.4739 | 1.452 | -18.159 | -1.36 | 13.653 | 0.911 | -42.101 | -13.182 | 34 | 52.497 | 51.138 | 0 | 0 | 52.314 | 52.208 | 50.918 |  | -27.399 | 4.3943 | 4.8399 | 8.6999 | -53.512 | 78.204 | 63.79 | -53.354 | -76.057 | 55.806 | 19.726 | 18.1 | -18.299 | -91.31 | 280.3
15/12/2024 | 07:00 | 0 | 14.908 | -29.86 | 7.8634 | 20.228 | 0.3293 | 40.214 | -60.612 | 0 | 19.803 | -35.171 | -51.06 | -26.567 | 22 | 14.904 | -22 | 12.951 | 123.374 | 16.679 | 16.889 | 28.296 | 0 | 20.331 | 7.6521 |  | 113 | -73.18 | -73.3 | 14.838 | 53.279 | 26.4 | 3.3489 | 0.098 | -55.34 | -55.58 | -53.979 | 55.889 | 56.15 | 8.4759 | 13.322 | 0 | 32.374 | 53.505 | -50.636 | -50.222 | 3.7256 | 3.5215 | 76.088 | 0 | -3.1407 | -15.981 | -278.47 | 0 | -13.099 | -12.899 | 57.329 | 57.217 | -2.7674 | -67.102 | -38.252 | 4.7199 | 7.5888 | 5.2598 | 328.98 | 114.32 | 113.89 | -83.6 | 476.76 | 40.977 | -23.864 | 27.56 | 61.803 | 10.89 | 8.14 | 36.889 | 51.979 | -67.242 | -66.84 | 140.9 | 141.54 | 32.86 | 0 | 0 | -5.5051 | 0 | 19.57 | 25.985 | 55.599 | 50.2 | -11.409 | 67.521 | 66.201 | 65.348 | 91.523 | 92.851 | -48.98 | -99.9 | 0 | 10.891 | 9.2799 | 72.25 | 33.991 | 32.231 | -25.149 | -6.5153 | 0 | 0 | -76.339 | -0.0001 | -15.357 | -58.5 | -56.4 | 29.731 | 34.579 | 32.889 | 50.994 | 34.45 | -1.57 | 39.69 | 75.064 | -18.07 | -18.159 | 76.03 | 47.19 | 77.4 | 70.218 | -54.721 | -52.172 | 124.51 | 94.488 | 90.138 | 91.841 | 47.776 | 0 | -21.659 | 96.058 | 91.318 | 0 | -32.435 | 0 | 49.483 | -6.152 | -4.9599 | 152.12 | -66.736 | -67.56 | -2.9488 | 5.8799 | -20.92 | 1 | 17.298 | -82.776 | -32.521 | -31.57 | 7.4438 | 0 | 55.765 | 21.171 | 0 | 0 | 0 | 49.867 | 48.111 | 69.661 | 67.149 | -105.99 | 56.58 | 56.346 | -83.892 | -74.391 | -28.138 | -17.839 | 14.461 | 0.6815 | -9.4299 | 8.33 | -29.527 | 9.9361 | -16.035 | 4.155 | 10.941 | 30.36 | 76.888 | 84.216 | 11.34 | 80.664 | 15.6 | -19.423 | -3.467 | 3.4249 | 1.2997 | 0.0653 | 0 | -14.288 | -25.424 | 24.664 | 38.402 | 101.64 | 63.544 | -153.67 | -15.568 | 35.706 | -26.466 | 10.254 | 0 | 0 | 12 | 135.07 | 136.89 | 280.8 | -280.51 | -574 | 580.05 | 435.84 | -131.02 | -129.1 | -56.557 | -50.917 | 80.849 | 80.807 | -102.93 | -94.107 | 13.23 | 12.318 | -43.008 | -42.985 | 96.529 | 97.819 | 54.5 | 54.799 | 22.765 | -33.279 | -369.94 | 91.093 | 91.136 | 4.8 | 30.7 | -11.3 | -10.699 | 1.438 | 1.1853 | -431.47 | -63.447 | 379.01 | 224.16 | -219.78 | -299.74 | 297.35 | -46.039 | -182.91 | -296.02 | 124.27 | 121.39 | 48.346 | -369.34 | 135.93 | -232.4 | 236.71 | -6.7498 | 29.867 | 19.28 | 1.3589 | 1.3509 | -19.6 | -0.8 | 13.324 | 0.3525 | -37.587 | -14.149 | 32.9 | 50.633 | 50.354 | 0 | 0 | 51.57 | 50.403 | 52.569 |  | -31 | 4.2203 | 5.0199 | 8.6999 | -56.904 | 70.75 | 55.636 | -56.21 | -69.335 | 48.195 | 20.893 | 21.799 | -22.1 | -138.55 | 307.95
15/12/2024 | 07:30 | 0 | 15.085 | -30.129 | 8.1527 | 20.43 | 3.3006 | 40.844 | -64.329 | 0 | 19.803 | -37.615 | -62.159 | -27.132 | 22 | 13.248 | -22 | 12.965 | 129.598 | 17.381 | 17.446 | 29.092 | 0 | 20.31 | 7.1215 |  | 113 | -73.79 | -73.639 | 15.871 | 62.159 | 26.4 | 3.3489 | 0.098 | -56.2 | -56.38 | -49.959 | 56.939 | 57.15 | 9.1914 | 13.057 | 0 | 33.815 | 91.141 | -53.181 | -53.478 | 5.6959 | 5.6951 | 58.406 | 59.745 | -3.1407 | -17.251 | -284.84 | 0 | -13.399 | -13.499 | 61.224 | 59.585 | -2.7807 | -67.102 | -40.275 | 3.3999 | 7.5888 | 5.2598 | 333.13 | 125.43 | 125.49 | -92.785 | 498.66 | 40.977 | -29.084 | 31.182 | 64.348 | 10.97 | 8.2799 | 39.18 | 53.279 | -71.662 | -70.189 | 141.31 | 140.86 | 33.421 | 0 | 0 | -4.5603 | 0 | 19.57 | 25.985 | 58.4 | 52.7 | -11.659 | 70.121 | 68.828 | 68.088 | 99.125 | 99.767 | -46.655 | -107.64 | 0 | 10.924 | 11.55 | 74.3 | 34.929 | 33.11 | -25.479 | -6.5153 | 0 | 0 | -72.823 | -0.0001 | -15.594 | -61.299 | -61.7 | 29.929 | 37.509 | 36.177 | 55.096 | 37.09 | -2.22 | 41.499 | 72.284 | -18.21 | -18.26 | 75.93 | 49.19 | 73.509 | 72.436 | -55.948 | -54.69 | 126.63 | 95.758 | 90.31 | 93.927 | 56.472 | 0 | -19.97 | 104.01 | 68.844 | 0 | -30.712 | 0 | 47.827 | -35.987 | -33.376 | 159.8 | -75.033 | -77.375 | -15.625 | 0 | -19.479 | 105.5 | 18.254 | -144.72 | -34.83 | -34.655 | 12.634 | 0 | 55.765 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 49.208 | 48.134 | 70.834 | 70.499 | -106.83 | 58.125 | 58.204 | -83.936 | -75.58 | -30.32 | -17.699 | 15.147 | 0.7974 | -9.2799 | 9.03 | -30.558 | 9.9827 | -15.859 | 4.196 | 10.763 | 31.209 | 76.192 | 86.693 | 11.65 | 82.499 | 16 | -19.196 | -3.4815 | 3.4091 | 1.4235 | 0.0653 | 0 | -14.236 | -25.907 | 24.909 | 39.747 | 103.37 | 65.485 | -151.41 | -16.443 | 35.45 | -28.067 | 9.8228 | 0 | 0 | 10.738 | 133.55 | 133.81 | 282.5 | -282.43 | -567.24 | 576.75 | 417.23 | -129.32 | -128.14 | -48.119 | -41.767 | 79.581 | 78.056 | -83.304 | -81.559 | 8.1107 | 8.0338 | -39.054 | -39.671 | 94.83 | 94.709 | 56.799 | 55.7 | 22.683 | -42.959 | -369.75 | 87.82 | 88.268 | 4.3 | 35.299 | -6.1999 | -6.1999 | 1.438 | 1.1853 | -414.34 | -38.307 | 365.35 | 215.54 | -232.53 | -291.36 | 287.76 | -36.323 | -171.59 | -287.93 | 120.08 | 121.53 | 36.348 | -355.74 | 123.9 | -238.43 | 234.53 | -6.9338 | 30.859 | 21.28 | 1.1809 | 1.184 | -21.6 | 1.0399 | 13.373 | -0.8774 | -33.925 | -14.851 | 30.7 | 56.462 | 51.131 | 0 | 0 | 51.737 | 49.403 | 51.096 |  | -33.5 | 5.1904 | 5.3299 | 8.6999 | -56.179 | 64.33 | 49.013 | -55.491 | -63.509 | 40.634 | 22.722 | 25.399 | -25.2 | -150.47 | 328.58
15/12/2024 | 08:00 | 0 | 15.438 | -31.129 | 8.3863 | 21.045 | 6.4417 | 42.204 | -71.933 | 0 | 19.803 | -38.357 | -62.159 | -27.651 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.168 | 144.13 | 14.602 | 14.521 | 24.282 | 0 | 20.305 | 7.7778 |  | 113 | -73.48 | -73.459 | 15.834 | 62.159 | 26.4 | 3.3489 | 0.098 | -55.93 | -56.319 | -49.919 | 56.88 | 57.009 | 9.7152 | 12.835 | 0 | 34.002 | 87.047 | -52.244 | -53.025 | 4.5419 | 4.4399 | 58.272 | 59.745 | -3.1407 | -16.401 | -281.48 | 0 | -13.199 | -13.199 | 59.466 | 58.925 | -3.0148 | -67.102 | -39.179 | 3.8399 | 7.5888 | 5.2598 | 334.29 | 135.94 | 136.41 | -94.932 | 525 | 40.977 | -30.165 | 31.603 | 68.669 | 11.77 | 9.63 | 42.049 | 55.479 | -70.993 | -70.457 | 146.04 | 145.41 | 31.632 | 0 | 0 | -2.9231 | 0 | 19.57 | 25.985 | 60.799 | 54.4 | -12.329 | 73.819 | 72.058 | 71.275 | 108.07 | 108.86 | -46.625 | -118.73 | 0 | 11.494 | 14.689 | 81.43 | 37.272 | 34.867 | -27.01 | -6.2051 | 0 | 0 | -84.546 | 0 | -16.501 | -64 | -64 | 30.292 | 39.852 | 41.343 | 58.612 | 39.63 | -3.42 | 40.081 | 85.264 | -16.98 | -17.079 | 74.319 | 50.59 | 86.599 | 83.29 | -54.669 | -53.209 | 138.31 | 106.35 | 101.02 | 103.61 | 4.5371 | 0 | -23.468 | 107.36 | 75.65 | 0 | -31.239 | 0 | 49.31 | -47.209 | -43.635 | 41.52 | -38.233 | -38.757 | 42.686 | 0 | -15.059 | 1 | 18.831 | -169.07 | -33.204 | -32.544 | 8.8107 | 0 | 55.765 | 20.266 | 0 | 0 | 0 | 48.826 | 46.823 | 69.996 | 69.494 | -101.47 | 56.35 | 56.49 | -81.729 | -72.346 | -26.153 | -17.879 | 14.673 | 0.8219 | -9.5099 | 9.96 | -27.9 | 10.087 | -15.663 | 4.077 | 10.891 | 32.43 | 74.624 | 81.675 | 11.9 | 83.275 | 15.6 | -19.92 | -3.5829 | 3.697 | 1.5012 | 0.0653 | 0 | -15.207 | -26.665 | 24.953 | 41.091 | 105.07 | 65.423 | -155.66 | -17.08 | 35.213 | -29.446 | 8.7131 | 0 | 0 | 11 | 152.6 | 153.15 | 282.5 | -281.78 | -589.18 | 595.41 | 443.19 | -144.63 | -143.97 | -19.628 | -6.1668 | 73.673 | 74.897 | -67.191 | -67.597 | 5.6278 | 5.5399 | -37.863 | -38.079 | 92.199 | 92.949 | 60.7 | 60.599 | 22.457 | -51.04 | -378.29 | 88.141 | 87.77 | 4.8 | 40.5 | -3.5999 | -3.5999 | 1.438 | 1.0558 | -439.39 | -55.742 | 388.7 | 225.71 | -223.76 | -303.19 | 301.32 | -35.143 | -176.22 | -299.72 | 128.35 | 128.89 | 36.952 | -373.21 | 125.66 | -249.63 | 251.08 | -6.4586 | 31.115 | 24.799 | 1.0579 | 1.044 | -25.12 | 4.6399 | 12.879 | -4.7745 | -15.819 | -17.225 | 19.1 | 52.736 | 50.152 | 0 | 0 | 48.43 | 48.165 | 48.883 |  | -38.7 | 4.821 | 5.6999 | 8.6999 | -21.781 | 51.984 | 19.8 | -20.573 | -51.551 | 5.9161 | 45.292 | 30.2 | -29.2 | -144.45 | 326.56
15/12/2024 | 08:30 | 0 | 15.8 | -31.48 | 9.0024 | 22.351 | 6.649 | 44.294 | -76.388 | 0 | 19.803 | -40.038 | -55.5 | -29.763 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 12.818 | 154.418 | 15.396 | 15.44 | 26.147 | 0 | 21.616 | 7.6876 |  | 113 | -76.9 | -77.199 | 16.506 | 55.5 | 28.6 | 5.9279 | 0.115 | -58.79 | -58.84 | -53.299 | 59.009 | 59.479 | 10.37 | 12.717 | 0 | 35.205 | 54.086 | -51.44 | -51.851 | 6.7627 | 7.0862 | 0 | 79.035 | -2.0938 | -12.669 | -301.39 | 0 | -13.299 | -13.199 | 57.595 | 56.506 | -3.3858 | -67.102 | -37.731 | 5.6999 | 7.5888 | 5.2598 | 350.96 | 150.47 | 150.85 | -72.763 | 570.25 | 40.977 | -74.424 | 76.514 | 73.529 | 11.729 | 10.02 | 44.439 | 57.909 | -60.946 | -60.41 | 138.94 | 139.11 | 30.229 | 0 | 0 | -2.6541 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.9 | 64.599 | -12.43 | 81.183 | 79.826 | 78.675 | 124.31 | 125.65 | -47.105 | -139.97 | 0 | 12.258 | 19.28 | 94.599 | 38.21 | 35.746 | -27.619 | -6.2051 | 0 | 0 | -102.84 | 0 | -16.693 | -58.4 | -58.599 | 31.33 | 42.782 | 48.388 | 62.127 | 42.3 | -5.1 | 44.482 | 101.51 | -19.52 | -19.78 | 82.61 | 52.1 | 103.83 | 100.74 | -39.415 | -38.963 | 162.44 | 129.96 | 123.17 | 126.17 | 56.633 | 0 | -22.907 | 83.46 | 86.497 | 0 | -31.993 | 0 | 48.033 | -54.153 | -50.509 | 142.9 | -48.345 | -52.98 | 2.422 | 0 | -20.25 | 89.599 | 19.907 | -186.21 | -34.676 | -33.685 | 10.934 | 0 | 55.765 | 20.689 | 0 | 0 | 0 | 49.325 | 48.264 | 59.614 | 59.614 | -97.459 | 41.893 | 41.632 | -76.092 | -67.769 | -24.512 | -17.439 | 14.768 | 0.8682 | -9.4999 | 10.18 | -25.536 | 10.768 | -15.437 | 4.09 | 8.7047 | 33.49 | 67.299 | 77.514 | 12.46 | 84.733 | 15.8 | -20.966 | -3.1157 | 3.6085 | 1.5599 | 0.0653 | 0 | -14.372 | -28.163 | 24.752 | 42.688 | 108.62 | 67.525 | -161.18 | -17.702 | 37.182 | -31.234 | 8.5106 | 0 | 0 | 10 | 154.15 | 154.68 | 287.5 | -286.57 | -588.22 | 589.83 | 448.81 | -147.9 | -146.69 | -18.702 | 0 | 80.031 | 78.805 | -67.191 | -67.597 | 5.6168 | 4.8038 | -37.829 | -37.277 | 90.11 | 88.29 | 61.4 | 62.799 | 22.848 | -57.759 | -394.02 | 90.914 | 90.523 | 4.8 | 41.599 | -4.6999 | -4.5 | 1.3396 | 1.2056 | -446.23 | -61.863 | 394.5 | 233.55 | -217.64 | -307.86 | 303.97 | -42.306 | -173.9 | -300.69 | 127.38 | 128.34 | 43.378 | -380.74 | 128.12 | -257.2 | 255.12 | -6.4861 | 30.748 | 25.84 | 1.0099 | 0.995 | -24.959 | 4.6399 | 14.011 | -5.3879 | -14.149 | -16.755 | 17.1 | 48.955 | 50.096 | 0 | 0 | 51.858 | 51.021 | 51.172 |  | -39.5 | 4.9478 | 5.9 | 8.6999 | -20.435 | 52.165 | 18.745 | -20.369 | -51.541 | 0 | 45.74 | 31.299 | -31.2 | -132.94 | 319.26
15/12/2024 | 09:00 | 0 | 15.997 | -32.291 | 9.2437 | 22.897 | 5.6921 | 45.62 | -76.299 | 42.202 | 21.797 | -21.82 | -53.279 | -29.774 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.003 | 155.208 | 15.151 | 15.348 | 25.63 | 0 | 21.481 | 6.8337 |  | 113 | -76.769 | -76.54 | 16.409 | 53.279 | 28.6 | 6.1449 | 0.114 | -63 | -63.029 | -44.04 | 63.659 | 63.99 | 11.451 | 12.795 | 0 | 36.116 | 51.307 | -55.459 | -55.71 | 26.094 | 24.008 | 0 | 75.553 | 0.5398 | 2.131 | -309.56 | 0 | -12.699 | -12.799 | 61.667 | 60.59 | -3.3731 | -67.102 | -36.7 | 6.6999 | 7.5888 | 5.2598 | 351.69 | 159 | 159.18 | -80.629 | 583.16 | 40.977 | -69.077 | 69.386 | 76.603 | 11.659 | 10.289 | 46.56 | 59.75 | -72.466 | -72.198 | 149.88 | 149.36 | 27.453 | 0 | 0 | -4.4065 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.599 | 67 | -12.93 | 84.254 | 82.651 | 80.75 | 132.91 | 133.22 | -46.61 | -145.18 | 0 | 12.018 | 17.969 | 95.48 | 39.616 | 37.504 | -28.279 | -5.8948 | 0 | 0 | -93.452 | 0 | -17.302 | -61.799 | -60.099 | 31.56 | 45.126 | 50.736 | 65.643 | 45.04 | -5.05 | 44.442 | 94.122 | -19.03 | -19.219 | 85.41 | 55.1 | 95.472 | 94.381 | -53.42 | -51.609 | 155.24 | 121.65 | 117.06 | 118.93 | 50.056 | 0 | -22.783 | 92.877 | 86.954 | 0 | -32.207 | 0 | 52.674 | -52.566 | -48.52 | 145.97 | -60.756 | -61.908 | -8.1351 | 0 | -19.799 | 100.8 | 20.384 | -183.58 | -33.473 | -33.009 | 7.87 | 0 | 55.765 | 21.121 | 0 | 0 | 0 | 46.773 | 45.207 | 72.341 | 71.336 | -133.63 | 54.983 | 54.588 | -98.15 | -87.566 | -43.636 | -34.479 | 15.074 | 0.8914 | -9.7299 | 11.08 | -44.044 | 10.464 | -15.265 | 4.1739 | 7.9654 | 24.42 | 88.479 | 98.903 | 13.4 | 82.714 | 17.299 | -22.765 | -3.3107 | 3.4321 | 1.6262 | 0.0653 | 0 | -14.581 | -30.249 | 25.946 | 47.646 | 110.57 | 70.784 | -168.75 | -18.144 | 38.134 | -32.447 | 8.5106 | 0 | 0 | 10 | 151.21 | 152.14 | 287.89 | -285.99 | -590.41 | 595.4 | 454.24 | -144.04 | -145.04 | -20.497 | -6.4277 | 81.292 | 81.384 | -67.191 | -67.597 | 4.7379 | 3.848 | -35.135 | -35.539 | 93.18 | 92.529 | 55.4 | 55.599 | 22.745 | -62.56 | -380.58 | 93.366 | 92.574 | 4.8 | 30.2 | -3.5999 | -3.5999 | 1.3396 | 1.2056 | -449.96 | -62.934 | 375.96 | 226.77 | -186.11 | -294.55 | 296.01 | -35.682 | -168.82 | -289.22 | 124.61 | 126.63 | 32.027 | -365.73 | 117.82 | -245.37 | 242.53 | -6.2471 | 29.904 | 23.44 | 0.868 | 0.865 | -22.639 | 2.48 | 14.298 | -2.7512 | -12.596 | -23.671 | 19.5 | 51.131 | 53.39 | 0 | 0 | 53.165 | 49.816 | 51.169 |  | -29 | 22.505 | 6.0499 | 8.6999 | -22.732 | 52.714 | 19.633 | -22.406 | -51.955 | 6.2126 | 45.89 | 21.1 | -20.399 | -139.92 | 332.36
15/12/2024 | 09:30 | 0 | 16.533 | -33.027 | 9.6486 | 23.181 | 4.5341 | 45.927 | -78.101 | 44.905 | 22.649 | -22.805 | -48.84 | -32.259 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 12.717 | 158.886 | 15.327 | 15.636 | 26.14 | 0 | 21.358 | 7.7786 |  | 113 | -76.73 | -76.589 | 17.173 | 48.84 | 30.8 | 6.1449 | 0.114 | -61.159 | -61.349 | -50.59 | 61.389 | 61.38 | 12.042 | 12.349 | 0 | 37.054 | 48.527 | -54.655 | -51.158 | 8.2694 | 8.3364 | 0 | 76.356 | -2.0938 | -11.248 | -298.68 | 0 | -13.799 | -13.799 | 56.595 | 56.302 | -3.6933 | -67.102 | -32.143 | 7.7399 | 7.5888 | 5.2598 | 336.25 | 172.36 | 173.31 | -82.463 | 591.77 | 40.977 | -77.371 | 78.521 | 80.016 | 11.979 | 11.109 | 48.9 | 61.169 | -70.591 | -70.725 | 147.12 | 148.11 | 26.232 | 0 | 0 | -1.9921 | 0 | 19.57 | 25.985 | 77.5 | 69.9 | -13.13 | 87.03 | 85.553 | 84.939 | 140.97 | 142.28 | -51.4 | -155.42 | 0 | 12.457 | 27.35 | 101.44 | 80.632 | 0 | -29.239 | -5.8948 | 0 | 0 | -100.73 | -0.0001 | -17.807 | -64.199 | -64.5 | 31.286 | 48.056 | 53.084 | 69.158 | 47.53 | -5.69 | 46.831 | 100.69 | -21.01 | -21.049 | 92.77 | 56.65 | 101.65 | 98.89 | -49.844 | -49.227 | 169.45 | 134.02 | 128.54 | 131.47 | 60.858 | 0 | -23.921 | 95.757 | 84.029 | 0 | -33.261 | 0 | 52.801 | -54.18 | -50.517 | 144.44 | -59.455 | -61.074 | -11.208 | 15.429 | -16.26 | 88.9 | 21.266 | -189.82 | -33.642 | -32.89 | 6.9444 | 0 | 55.765 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 49.109 | 45.965 | 69.494 | 69.494 | -130.61 | 52.028 | 52.083 | -95.939 | -85.311 | -41.402 | -34.669 | 14.888 | 0.8914 | -9.6099 | 11.31 | -41.464 | 10.186 | -15.147 | 4.076 | 7.9629 | 25.059 | 86.636 | 95.813 | 13.98 | 83.652 | 18.1 | -22.892 | -3.0125 | 3.4414 | 1.705 | 0.0653 | 0 | -13.354 | -31.011 | 26.386 | 50.083 | 108.48 | 69.725 | -165.3 | -18.764 | 38.508 | -34.094 | 8.869 | 0 | 0 | 10.17 | 148.99 | 149.55 | 286.2 | -285.66 | -595.46 | 597.96 | 453.08 | -144.34 | -141.16 | -19.486 | 0 | 73.137 | 68.477 | -67.191 | -67.597 | 4.0677 | 3.848 | -35.086 | -35.295 | 93.97 | 93.959 | 54.299 | 54.599 | 22.807 | -67.12 | -382.13 | 94.482 | 95.231 | 5.1999 | 31.299 | -3.5 | -2.7999 | 1.4518 | 1.0952 | -445.54 | -56.212 | 369.36 | 223.2 | -191.28 | -285.27 | 290.24 | -30.525 | -162.45 | -283.29 | 122.13 | 124.69 | 34.309 | -357.88 | 118.86 | -245.15 | 240.26 | -6.2993 | 30.455 | 24.159 | 0.796 | 0.791 | -23.04 | 2.7999 | 14.387 | -2.8397 | -12.333 | -23.027 | 18.399 | 49.379 | 52.424 | 0 | 0 | 46.212 | 48.139 | 47.657 |  | -29.1 | 22.002 | 6.3299 | 8.6999 | -21.219 | 52.965 | 18.241 | -20.236 | -51.658 | 4.3508 | 47.058 | 21.2 | -20.899 | -139.38 | 335.07
15/12/2024 | 10:00 | 0 | 16.898 | -33.468 | 9.7987 | 23.73 | 4.8237 | 47.28 | -79.712 | 45.975 | 23.394 | -23.587 | -48.84 | -33.147 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.398 | 163.342 | 15.632 | 15.547 | 26.067 | 0 | 21.204 | 7.0095 |  | 113 | -75.75 | -75.279 | 16.304 | 48.84 | 33 | 6.1449 | 0.114 | -63.669 | -63.84 | -42.08 | 62.61 | 63.4 | 12.727 | 12.536 | 0 | 37.748 | 46.863 | -53.985 | -53.67 | 26.242 | 26.79 | 0 | 71.802 | 1.5867 | 3.2991 | -317.56 | 0 | -13.399 | -13.299 | 59.094 | 57.091 | -3.6895 | -67.102 | -34.802 | 8.13 | 7.5888 | 5.2598 | 358.98 | 183.81 | 185.43 | -135.5 | 610.94 | 40.977 | -55.776 | 57.295 | 82.171 | 12.1 | 11.779 | 50.549 | 62.029 | -77.824 | -77.824 | 152.75 | 154.92 | 25.692 | 0 | 0 | -1.6017 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.9 | 70.8 | -13.46 | 90.075 | 88.103 | 86.835 | 147.21 | 147.87 | -51.814 | -164.28 | 0 | 13.038 | 28.69 | 96.199 | 83.444 | 0 | -30.229 | -5.8948 | 0 | 0 | -89.54 | -0.0001 | -18.348 | -69.8 | -67.599 | 30.852 | 50.399 | 53.084 | 73.846 | 50.2 | -5.01 | 46.075 | 85.709 | -20.59 | -20.68 | 98.01 | 59.23 | 87.4 | 85.254 | -62.32 | -60.118 | 159.64 | 125.54 | 120.33 | 122.31 | 34.207 | 0 | -25.527 | 146.58 | 70.85 | 0 | -34.558 | 0 | 53.217 | -54.372 | -50.257 | 124.46 | -56.403 | -55.023 | 20.646 | 0 | -18.659 | 60.6 | 21.895 | -192.94 | -33.361 | -32.625 | 7.6908 | 0 | 55.765 | 21.354 | 0 | 0 | 0 | 47.176 | 45.832 | 78.202 | 78.202 | -121.57 | 63.237 | 64.433 | -92.023 | -84.058 | -37.564 | -35.039 | 14.768 | 0.9561 | -9.5299 | 12.65 | -37.914 | 10.662 | -15.098 | 4.1079 | 8.0682 | 26.149 | 84.655 | 94.638 | 13.84 | 84.959 | 15.5 | -22.636 | -2.9458 | 3.2186 | 1.6992 | 0.0653 | 0 | -13.63 | -31.74 | 27.687 | 49.326 | 109.52 | 70.081 | -167.57 | -19.154 | 39.068 | -35.554 | 8.869 | 0.4981 | 0 | 10 | 148.08 | 147.33 | 287.5 | -283.01 | -613.66 | 617.45 | 448.35 | -141.47 | -140.55 | -18.786 | 0 | 60.589 | 62.239 | -67.191 | -67.597 | 8.1657 | 8.0558 | -31.863 | -31.273 | 94.139 | 94.37 | 57.799 | 57.7 | 22.705 | -71.839 | -380.8 | 95.743 | 93.093 | 5.4 | 30.2 | -7 | -6.8 | 1.4518 | 1.2423 | -446.13 | -51.335 | 353.31 | 208.6 | -168.22 | -277.54 | 277.38 | -32.969 | -160.19 | -276.9 | 118.11 | 119.44 | 33.039 | -341.81 | 119.61 | -230.04 | 228.04 | -6.4065 | 24.029 | 24.399 | 0.823 | 0.797 | -24 | 3.5999 | 14.304 | -4.57 | -13.679 | -22.294 | 21 | 54.719 | 54.285 | 0 | 0 | 40.62 | 39.944 | 41.315 |  | -30.2 | 21.452 | 6.73 | 8.6999 | -20.398 | 53.164 | 18.298 | -19.816 | -51.477 | 3.0605 | 47.888 | 21.899 | -22 | -156.68 | 351.74
15/12/2024 | 10:30 | 0 | 17.087 | -34.341 | 9.7617 | 23.919 | 4.1769 | 47.294 | -80.535 | 47.266 | 23.96 | -24.002 | -48.84 | -32.944 | 28.6 | 15.732 | -26.399 | 12.461 | 160.646 | 15.704 | 15.717 | 26.404 | 0 | 20.679 | 6.915 |  | 113 | -78.019 | -77.699 | 16.568 | 48.84 | 30.8 | 6.3779 | 0.118 | -64.76 | -65.029 | -44.61 | 65.19 | 63.479 | 12.731 | 11.981 | 0 | 50.463 | 40.443 | -54.119 | -52.859 | 26.437 | 22.09 | 0 | 77.562 | 1.0632 | -2.6242 | -322.36 | 0 | -14.099 | -14.099 | 59.58 | 57.616 | -4.2551 | -67.102 | -34.798 | 8.0299 | 7.5888 | 5.2598 | 373.72 | 193.45 | 194.83 | -167.84 | 617.04 | 40.977 | -37.398 | 36.682 | 84.436 | 12.06 | 12.189 | 52.139 | 63.919 | -83.719 | -83.317 | 156.04 | 156.95 | 25.281 | 0 | 0 | 0.5821 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.599 | 74.3 | -13.72 | 92.153 | 91.398 | 90.006 | 153.62 | 155.15 | -48.329 | -173.91 | 0 | 12.911 | 22.5 | 97.389 | 85.319 | 0 | -30.5 | -5.5846 | 0 | 0 | -84.299 | 0 | -18.539 | -73.699 | -71.8 | 31.313 | 52.743 | 54.023 | 76.19 | 51.98 | -5.3 | 45.765 | 85.804 | -17.82 | -18.049 | 91.32 | 60.07 | 91.69 | 89.49 | -63.509 | -62.881 | 160.6 | 124.1 | 118.9 | 121.38 | 34.16 | 0 | -27.101 | 178.07 | 54.632 | 0 | -33.577 | 0 | 56.539 | -54.595 | -50.558 | 109.1 | -53.266 | -57.331 | 24.261 | 0 | -17.77 | 61.7 | 22.123 | -194.69 | -32.457 | -31.664 | 4.4768 | 0 | 55.765 | 21.479 | 0 | 0 | 0 | 46.407 | 47.406 | 84.063 | 81.551 | -123.91 | 66.498 | 66.047 | -94.335 | -81.77 | -37.982 | -33.949 | 15.003 | 0.9622 | -9.5799 | 13.15 | -38.568 | 10.775 | -14.948 | 4.1059 | 8.0241 | 26.62 | 85.08 | 95.121 | 13.91 | 85.729 | 15.8 | -23.411 | -2.3937 | 2.5358 | 1.7428 | 0.0653 | 0 | -12.885 | -32.059 | 27.054 | 51.007 | 108.74 | 71.54 | -168.71 | -19.358 | 39.516 | -37.782 | 9.9697 | 1.0937 | 0.7172 | 11 | 143.37 | 144.22 | 285.39 | -284.7 | -612.13 | 610.06 | 438.45 | -139.47 | -136.19 | -18.13 | 0 | 61.201 | 59.235 | -74.987 | -75.448 | 9.8466 | 8.9347 | -15.712 | -16.142 | 100.65 | 101.04 | 56.4 | 56.7 | 22.95 | -72.879 | -375.8 | 94.719 | 94.346 | 6 | 30.799 | -7 | -7.0999 | 1.3637 | 1.2423 | -425.93 | -38.466 | 339.78 | 200.71 | -169.32 | -267.3 | 269.18 | -29.636 | -162.71 | -263.39 | 115.33 | 115.35 | 25.764 | -330.16 | 113.65 | -212.56 | 213.07 | -6.0631 | 25.574 | 28.719 | 0.788 | 0.774 | -27.28 | 6.4 | 15.119 | -6.6788 | -12.861 | -21.766 | 21.7 | 53.7 | 53.469 | 0 | 0 | 38.819 | 37.307 | 36.632 |  | -29.2 | 21.128 | 6.8299 | 8.6999 | -20.632 | 52.331 | 16.889 | -21.054 | -51.022 | 3.7998 | 47.909 | 20.2 | -20.5 | -173.26 | 360.38
15/12/2024 | 11:00 | 0 | 17.458 | -34.803 | 10.145 | 24.476 | 5.0127 | 48.527 | -81.57 | 48.285 | 24.394 | -24.555 | -51.06 | -33.77 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.403 | 164.53 | 15.924 | 16.055 | 26.936 | 0 | 20.852 | 7.3944 |  | 113 | -78.75 | -78.72 | 16.687 | 51.06 | 33 | 6.227 | 0.117 | -65.18 | -64.919 | -46.86 | 65.29 | 65.9 | 13.44 | 12.222 | 0 | 52.607 | 42.626 | -53.449 | -53.755 | 24.475 | 20.089 | 0 | 79.973 | 1.0632 | 4.0557 | -344.49 | 0 | -14.399 | -14.499 | 58.5 | 57.619 | -4.2965 | -67.102 | -36.644 | 8.17 | 7.5888 | 5.2598 | 385.57 | 203.77 | 203.68 | -191.18 | 635.66 | 40.977 | -36.746 | 38.452 | 86.363 | 12.43 | 12.64 | 53.74 | 64.61 | -81.843 | -81.039 | 155.75 | 157.06 | 24.554 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.699 | 75.099 | -14.14 | 94.112 | 92.486 | 91.323 | 158.9 | 158.9 | -49.632 | -183.22 | 0 | 13.226 | 25.18 | 98.55 | 87.194 | 0 | -30.809 | -5.5846 | 0 | 0 | -85.705 | 0 | -18.788 | -74.099 | -74.3 | 31.313 | 53.329 | 54.023 | 77.362 | 53.03 | -5.03 | 47.196 | 86.267 | -20.829 | -20.86 | 107.67 | 60.65 | 88.29 | 84.654 | -64.662 | -63.072 | 165.43 | 128.76 | 123.17 | 126.81 | 41.772 | 0 | -27.066 | 201.25 | 55.999 | 0 | -32.708 | 0 | 52.391 | -53.571 | -49.578 | 69.167 | -57.123 | -61.997 | 13.799 | 17.469 | -6.2899 | 76.599 | 21.892 | -193.6 | -32.565 | -31.903 | 5.5225 | 0 | 55.765 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 48.566 | 46.929 | 81.048 | 80.546 | -116.04 | 66.897 | 66.81 | -85.512 | -74.963 | -36.649 | -32.689 | 15.074 | 0.9976 | -9.3899 | 12.19 | -37.913 | 10.931 | -14.948 | 4.103 | 7.9728 | 27.6 | 76.952 | 88.079 | 14.38 | 86.778 | 17.2 | -21.881 | -1.5753 | 1.8485 | 1.7343 | 0.0653 | 0 | -14.357 | -35.604 | 26.316 | 55.124 | 112.71 | 71.726 | -171.96 | -19.633 | 40.518 | -39.275 | 9.9697 | 1.0644 | 0.8121 | 11.209 | 140.5 | 142.88 | 292.5 | -289.64 | -615.58 | 619.5 | 435.75 | -135.63 | -133.55 | -16.48 | 0 | 51.971 | 50.712 | -74.987 | -75.448 | 8.2536 | 8.9347 | -14.57 | -13.837 | 102.3 | 103.33 | 56.799 | 57.599 | 22.683 | -76.16 | -377.92 | 97.124 | 96.755 | 4.8 | 30.2 | -8.8 | -8.8 | 1.3637 | 1.1435 | -426.1 | -35.115 | 332.64 | 203.97 | -180.1 | -267.79 | 268.45 | -29.199 | -162.69 | -263.67 | 117.23 | 116.02 | 28.079 | -327.37 | 116.68 | -212.65 | 209.91 | -6.563 | 22.988 | 28.639 | 0.739 | 0.734 | -27.84 | 7.1999 | 14.389 | -7.9972 | -12.361 | -21.709 | 22.5 | 54.15 | 53.5 | 0 | 0 | 32.768 | 34.34 | 35.177 |  | -29 | 20.969 | 6.8899 | 8.6999 | -15.735 | 51.874 | 15.161 | -16.056 | -50.954 | 0 | 49.626 | 21 | -21.1 | -180.39 | 368.02
15/12/2024 | 11:30 | 0 | 17.636 | -35.28 | 10.246 | 25.079 | 4.5725 | 49.779 | -84.205 | 49.135 | 24.98 | -24.989 | -55.5 | -35.05 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.155 | 169.066 | 16.144 | 16.269 | 27.247 | 0 | 21.207 | 7.8283 |  | 113 | -81 | -80.419 | 16.669 | 55.5 | 33 | 6.821 | 0.121 | -62.759 | -63.13 | -52.29 | 63.75 | 64.41 | 13.15 | 12.186 | 0 | 53.08 | 42.006 | -51.44 | -51.957 | 8.4564 | 7.7445 | 0 | 84.662 | -2.0938 | -12.515 | -333.28 | 0 | -13.699 | -13.699 | 56.541 | 55.83 | -4.3949 | -67.102 | -34.086 | 9.26 | 7.5888 | 5.2598 | 370.4 | 204.8 | 205.08 | -172.78 | 640.26 | 40.977 | -36.245 | 37.864 | 87.42 | 12.35 | 12.939 | 54.83 | 65.22 | -83.585 | -84.254 | 157.18 | 157.18 | 24.104 | 0 | 0 | 0.7329 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.3 | 75.9 | -14.579 | 95.376 | 94.371 | 92.263 | 160.06 | 161.42 | -44.463 | -182.73 | 0 | 13.33 | 26 | 101.68 | 89.069 | 0 | -31.559 | -5.5846 | 0 | 0 | -95.684 | -0.0001 | -19.063 | -74.599 | -75.5 | 31.632 | 54.501 | 57.311 | 78.533 | 54.18 | -5.82 | 45.67 | 95.235 | -14.27 | -14.449 | 85.16 | 61.8 | 95.709 | 93.381 | -64.191 | -62.909 | 164.81 | 130.56 | 124.9 | 127.12 | 20.189 | 0 | -26.674 | 183.48 | 36.933 | 0 | -34.352 | 0 | 50.424 | -54.152 | -51.162 | 66.096 | -51.038 | -54.152 | 30.664 | 0 | -18.69 | 42.9 | 22.036 | -194.01 | -33.875 | -33.386 | 2.7649 | 0 | 55.765 | 23.587 | 0 | 0 | 0 | 45.927 | 44.512 | 84.23 | 82.723 | -116.38 | 66.509 | 66.013 | -85.475 | -76.553 | -37.696 | -33.029 | 15.081 | 0.9744 | -9.2799 | 13.26 | -37.425 | 10.529 | -14.948 | 4.089 | 7.9968 | 28.959 | 78.694 | 86.972 | 14.84 | 89.661 | 16.6 | -21.059 | -1.1826 | 0 | 1.7495 | 0.0653 | 0 | -13.92 | -35.181 | 27.186 | 55.545 | 113.04 | 71.204 | -173.38 | -19.512 | 40.807 | -39.51 | 11.052 | 1.4258 | 1.118 | 12.604 | 140.13 | 139.07 | 281.2 | -281.59 | -611.19 | 616.05 | 420.39 | -132.77 | -134.12 | -14.019 | 0 | 50.759 | 50.657 | -74.987 | -75.448 | 9.7257 | 8.9347 | -14.954 | -14.173 | 96.769 | 96.3 | 57.7 | 58.5 | 22.807 | -76.239 | -375.77 | 94.537 | 94.419 | 6 | 30.2 | -7.9 | -7.8 | 1.4707 | 1.1435 | -413.66 | -19.84 | 326.45 | 188.81 | -185.05 | -256.89 | 256.2 | -30.711 | -151.67 | -255.95 | 110.74 | 109.09 | 31.074 | -315.76 | 110.52 | -208.63 | 205.44 | -6.1428 | 23.478 | 28.559 | 0.676 | 0.656 | -27.52 | 7.36 | 14.591 | -8.2017 | -11.161 | -22.001 | 21.7 | 52.905 | 54.946 | 0 | 0 | 34.305 | 34.389 | 34.15 |  | -29.6 | 20.663 | 7.17 | 8.6999 | -14.462 | 50.499 | 14.013 | -14.023 | -49.982 | 0 | 50.268 | 20.899 | -21 | -188.86 | 372.62
15/12/2024 | 12:00 | 0 | 17.828 | -35.815 | 10.244 | 25.287 | 5.3032 | 50.343 | -85.341 | 49.73 | 25.29 | -25.322 | -55.5 | -34.788 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.268 | 172.754 | 15.974 | 16.413 | 27.544 | 0 | 20.962 | 7.5247 |  | 113 | -80.97 | -80.68 | 15.747 | 57.72 | 33 | 5.6609 | 0.109 | -67.83 | -67.97 | -46.18 | 68.72 | 68.949 | 13.636 | 11.771 | 0 | 54.239 | 42.975 | -54.119 | -54.274 | 27.926 | 21.711 | 0 | 81.179 | 0.5398 | -1.025 | -355.38 | 0 | -13.799 | -13.799 | 60.401 | 60.161 | -4.643 | -67.102 | -36.136 | 8.6799 | 7.5888 | 5.2598 | 398.54 | 213.2 | 213.99 | -180.42 | 667.64 | 40.977 | -36.213 | 38.885 | 88.778 | 12.319 | 13.17 | 56.009 | 66.01 | -83.317 | -82.915 | 158.03 | 158.67 | 23.226 | 0 | 0 | -0.3665 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.099 | 76.4 | -14.47 | 96.426 | 95.699 | 94.218 | 165.65 | 166.26 | -47.224 | -191.14 | 0 | 13.006 | 32.439 | 104.48 | 91.179 | 0 | -32.399 | -5.2743 | 0 | 0 | -106.4 | -0.0001 | -19.932 | -76.8 | -76.699 | 31.456 | 55.087 | 59.659 | 79.705 | 54.77 | -6.43 | 47.493 | 108.49 | -14.2 | -14.22 | 85.24 | 62.22 | 104.3 | 102.41 | -61.627 | -60.218 | 175.2 | 139.53 | 135.47 | 138.01 | 13.771 | 0 | -27.343 | 189.56 | 29.007 | 0 | -31.743 | 0 | 50.165 | -53.297 | -49.957 | 136.76 | -48.999 | -47.972 | 35.946 | 0 | -18.299 | 34.6 | 22.482 | -195.03 | -34.302 | -33.582 | 2.8571 | 0 | 55.765 | 24.575 | 0 | 0 | 0 | 45.794 | 43.625 | 83.728 | 83.393 | -115.2 | 63.126 | 62.941 | -82.522 | -73.342 | -39.205 | -32.999 | 15.074 | 1.0916 | -9.7099 | 12.07 | -38.333 | 9.8708 | -14.938 | 3.2839 | 7.9855 | 27.219 | 76.326 | 85.907 | 15.22 | 87.589 | 17.6 | -22.73 | -1.175 | 1.5285 | 1.7892 | 0.0653 | 0 | -14.349 | -36.758 | 26.869 | 57.141 | 114.99 | 73.433 | -174.75 | -19.523 | 41.17 | -39.213 | 11.172 | 1.5137 | 1.1601 | 12.305 | 142.32 | 138.74 | 290.39 | -289.27 | -614.65 | 611.99 | 410.81 | -134.09 | -131.72 | -14.589 | 0 | 52.189 | 50.174 | -74.987 | -75.448 | 7.2867 | 7.1659 | -15.764 | -15.082 | 104.98 | 104.33 | 54.5 | 55.4 | 22.807 | -76.239 | -375.7 | 92.627 | 92.254 | 6 | 30.2 | -6.1999 | -6.1999 | 1.4707 | 1.1435 | -404.29 | -7.7126 | 337.45 | 189 | -215.35 | -263.77 | 265.62 | -26.143 | -158.69 | -263.39 | 116.38 | 115.76 | 26.597 | -328.83 | 114.66 | -213.43 | 215.57 | -6.3268 | 22.816 | 27.6 | 0.599 | 0.583 | -27.12 | 7.5199 | 14.132 | -7.4387 | -10.691 | -21.824 | 22 | 52.863 | 52.148 | 0 | 0 | 31.971 | 35.514 | 34.733 |  | -29.399 | 20.433 | 7.1299 | 8.6999 | -13.878 | 50.103 | 14.441 | -13.988 | -49.038 | 0 | 49.381 | 20.299 | -20.1 | -196.59 | 381.04
15/12/2024 | 12:30 | 0 | 18.079 | -35.815 | 10.506 | 25.764 | 6.5337 | 51.646 | -86.43 | 50.374 | 25.357 | -25.639 | -57.72 | -34.735 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 12.328 | 175.9 | 15.912 | 16.132 | 26.839 | 0 | 21.203 | 7.3977 |  | 113 | -80.9 | -81.29 | 16.174 | 57.72 | 33 | 6.65 | 0.116 | -68.11 | -67.849 | -46.61 | 68.47 | 68.8 | 12.996 | 12.454 | 0 | 54.477 | 40.236 | -54.253 | -54.535 | 27.894 | 22.476 | 0 | 80.107 | 0.5398 | -1.5541 | -363.04 | 0 | -13.799 | -13.799 | 60.26 | 58.914 | -4.6609 | -67.102 | -36.225 | 8.76 | 7.5888 | 5.2598 | 396.61 | 215.03 | 213.2 | -179.11 | 672.27 | 40.977 | -35.685 | 37.679 | 89.596 | 12.489 | 13.439 | 56.599 | 66.66 | -86.398 | -86.264 | 158.28 | 159.32 | 23.405 | 0 | 0 | -0.1856 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.8 | 77.699 | -14.949 | 96.723 | 95.699 | 94.218 | 166.81 | 168.34 | -43.566 | -191.1 | 0 | 13.435 | 28.79 | 104.69 | 90.241 | 0 | -32.399 | -5.2743 | 0 | 0 | -101.62 | -0.0001 | -19.649 | -77.5 | -76.5 | 31.44 | 55.087 | 58.25 | 79.705 | 54.77 | -6.08 | 45.333 | 101.17 | -14.26 | -14.22 | 86.5 | 61.04 | 101.45 | 99.909 | -64.636 | -62.99 | 170.01 | 134.33 | 130.72 | 131.71 | -0.8448 | 0 | -28.025 | 189.94 | 19.003 | 0 | -32.362 | 0 | 52.043 | -53.952 | -51.395 | 39.984 | -39.212 | -39.625 | 54.588 | 0 | -16.619 | 1 | 21.657 | -193.32 | -32.134 | -31.132 | 1.7312 | 0 | 55.765 | 23.239 | 0 | 0 | 0 | 47.297 | 45.117 | 86.909 | 87.244 | -115.54 | 66.611 | 66.329 | -83.38 | -73.039 | -39.234 | -34.719 | 15.003 | 1.033 | -9.4199 | 12.08 | -38.929 | 9.9246 | -14.762 | 0.537 | 7.9863 | 25.409 | 75.72 | 86.759 | 15 | 85.76 | 16.799 | -23.306 | -1.4569 | 1.6516 | 1.8418 | 0.0653 | 0 | -13.772 | -36.853 | 25.419 | 58.234 | 113.53 | 72.854 | -174.48 | -19.76 | 41.685 | -39.343 | 11.586 | 1.5918 | 1.3078 | 13 | 142.45 | 142.57 | 285 | -284.97 | -619.29 | 620.9 | 410.91 | -136.97 | -134.87 | -16.455 | 0 | 51.182 | 52.453 | -74.987 | -75.448 | 9.8576 | 9.7697 | -14.765 | -15.969 | 102.12 | 100.41 | 58.2 | 58.7 | 23.115 | -76.239 | -376.53 | 94.79 | 94.432 | 6.5 | 29.6 | -8 | -7.9 | 1.3448 | 1.1435 | -403.65 | 0.2233 | 336.76 | 188.3 | -224.53 | -267.58 | 266.85 | -26.718 | -162.4 | -267.62 | 115.46 | 116.8 | 29.183 | -327.76 | 115.88 | -210.15 | 214.18 | -4.2449 | 22.358 | 28.239 | 0.616 | 0.609 | -27.44 | 7.5199 | 14.21 | -8.0552 | -11.689 | -22.322 | 22.5 | 55.296 | 56.319 | 0 | 0 | 33.984 | 33.596 | 33.833 |  | -30.6 | 20.36 | 7.1599 | 8.6999 | -9.6577 | 49.996 | 14.25 | -13.111 | -50.505 | 0 | 49.599 | 21.6 | -21 | -203.39 | 392.18
15/12/2024 | 13:00 | 0 | 18.314 | -36.309 | 10.634 | 25.848 | 4.8665 | 51.484 | -87.055 | 51.386 | 26.34 | -26.318 | -57.72 | -34.54 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.274 | 177.326 | 15.667 | 16.067 | 26.202 | 0 | 20.897 | 6.9338 |  | 113 | -81.36 | -80.66 | 15.671 | 57.72 | 33 | 6.4079 | 0.115 | -64.279 | -64.389 | -52.5 | 68.26 | 67.809 | 12.799 | 11.879 | 0 | 54.018 | 41.852 | -55.86 | -51.692 | 5.6835 | 5.8468 | 0 | 80.911 | -2.6172 | -13.809 | -333.56 | 0 | -13.499 | -13.499 | 56.937 | 60.172 | -3.9732 | -67.102 | -32.908 | 9.3499 | 7.5888 | 5.2598 | 371.31 | 212.25 | 213.69 | -176.18 | 660.64 | 40.977 | -47.546 | 48.497 | 89.995 | 12.079 | 13.229 | 56.009 | 66.66 | -81.307 | -81.173 | 155.2 | 154.89 | 22.684 | 0 | 0 | 0.5397 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.699 | 78.4 | -14.609 | 97.707 | 96.806 | 95.282 | 167.72 | 167.78 | -42.806 | -188.66 | 0 | 13.391 | 30.229 | 102.66 | 91.179 | 0 | -32.459 | -5.2743 | 0 | 0 | -94.04 | 0 | -19.879 | -75.4 | -76.3 | 30.863 | 54.501 | 57.311 | 79.705 | 54.19 | -6.05 | 46.534 | 93.595 | -14.16 | -14.27 | 90.2 | 61.56 | 97.618 | 93.49 | -62.42 | -61.072 | 167.15 | 132.78 | 126.78 | 127.83 | 43.895 | 0 | -25.529 | 185.49 | 28.359 | 0 | -33.595 | 0 | 51.811 | -54.687 | -51.595 | 144.44 | -65.528 | -65.189 | 6.868 | 0 | -12.17 | 105.59 | 21.784 | -193.68 | -31.804 | -31.184 | 2.4651 | 0 | 55.765 | 22.915 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 46.757 | 82.723 | 81.383 | -118.72 | 64.251 | 64.896 | -91.413 | -81.323 | -38.26 | -35.479 | 15.003 | 1.0208 | -9.3899 | 12.93 | -38.348 | 10.435 | -14.762 | 0.543 | 7.8451 | 25.42 | 81.07 | 91.63 | 14.63 | 85.596 | 14.899 | -22.399 | -1.518 | 1.6861 | 1.8052 | 0.0653 | 0 | -13.772 | -36.455 | 25.428 | 56.385 | 113.53 | 72.854 | -170.93 | -19.794 | 41.194 | -40.126 | 11.38 | 1.5527 | 1.234 | 13 | 139.12 | 140.1 | 286.2 | -285.69 | -601.68 | 602.27 | 403.97 | -133.25 | -130.91 | -15.469 | 0 | 52.202 | 51.827 | -74.987 | -75.448 | 8.1766 | 8.0558 | -15.091 | -16.091 | 102.31 | 102.66 | 56.5 | 55.4 | 23.032 | -75.44 | -379.88 | 95.109 | 95.145 | 6.5 | 29.6 | -7 | -7.0999 | 1.3787 | 1.2423 | -399 | -8.245 | 341.1 | 189.35 | -227.16 | -267.74 | 266.43 | -25.908 | -162.83 | -265.22 | 115.98 | 117.66 | 25.041 | -328.36 | 116.14 | -216.08 | 216.91 | -4.6926 | 25.438 | 27.6 | 0.684 | 0.677 | -26.719 | 6.8 | 14.028 | -7.4387 | -11.015 | -22.029 | 21.1 | 53.655 | 52.104 | 0 | 0 | 34.531 | 34.903 | 33.828 |  | -28.299 | 20.895 | 7.23 | 8.6999 | -14.207 | 50.515 | 14.268 | -14.242 | -49.283 | 0 | 48.97 | 20.7 | -20.7 | -193.29 | 375.46
15/12/2024 | 13:30 | 0 | 18.301 | -36.674 | 10.168 | 25.872 | 5.4758 | 51.019 | -85.156 | 50.758 | 25.731 | -25.878 | -62.159 | -34.922 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.345 | 174.308 | 15.365 | 15.534 | 25.928 | 0 | 21.074 | 7.7095 |  | 113 | -88.629 | -87.79 | 16.52 | 62.159 | 33 | 6.925 | 0.115 | -49.83 | -49.849 | -41.27 | 50.549 | 50.34 | 12.341 | 12.565 | 0 | 53.084 | 37.221 | -51.172 | -50.614 | 8.2613 | 9.6688 | 0 | 81.581 | -3.6641 | -20.415 | -290.77 | 0 | -13.999 | -14.099 | 55.563 | 55.497 | -4.2275 | -67.102 | -27.889 | 10.289 | 0 | 2.5794 | 330.08 | 208.99 | 208.59 | -168.69 | 612.61 | 40.977 | -37.919 | 38.477 | 88.957 | 11.47 | 12.329 | 55.38 | 65.919 | -86.398 | -86.264 | 156.16 | 158 | 21.894 | 0 | 0 | -0.3618 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.8 | 78.099 | -14.55 | 97.707 | 96.211 | 94.58 | 163.92 | 166.5 | -52.086 | -178.67 | 0 | 13.501 | 37.279 | 98.62 | 90.007 | 0 | -31.84 | -5.2743 | 0 | 0 | -84.431 | 0 | -19.27 | -81.4 | -79.8 | 30.462 | 53.915 | 55.902 | 78.533 | 53.64 | -5.42 | 45.603 | 83.479 | -11.34 | -11.43 | 84.25 | 62.93 | 85.363 | 83.327 | -70.734 | -68.59 | 155.68 | 121.15 | 115.01 | 117.8 | 47.835 | 0 | -25.387 | 180.05 | 18.179 | 0 | -30.447 | 0 | 49.409 | -54.959 | -51.389 | 150.58 | -69.574 | -70.688 | 8.6387 | 0 | -17.75 | 108.5 | 21.497 | -193.87 | -32.551 | -31.963 | 3.5857 | 0 | 55.765 | 22.724 | 0 | 0 | 0 | 47.967 | 46.915 | 84.9 | 85.905 | -132.44 | 72.04 | 71.878 | -99.765 | -90.631 | -38.743 | -36.659 | 15.074 | 0.9622 | -9.4799 | 13.11 | -40.176 | 10.76 | -14.939 | 0.518 | 7.9029 | 26.2 | 92.367 | 100.42 | 14.2 | 86.996 | 14.6 | -19.722 | -1.2886 | 1.3861 | 1.7436 | 0.0653 | 0 | -13.627 | -33.671 | 25.912 | 52.52 | 113.53 | 72.854 | -162.03 | -19.787 | 39.45 | -40.58 | 11.38 | 1.3086 | 0.907 | 13 | 137.36 | 136.86 | 285.39 | -286.01 | -594.21 | 603.05 | 396.29 | -130.49 | -129.28 | -16.707 | 0 | 56.033 | 53.194 | -74.987 | -75.448 | 6.4298 | 6.3639 | -16.143 | -16.04 | 102.98 | 102.8 | 52.7 | 52.099 | 22.786 | -73.519 | -370.67 | 92.401 | 88.625 | 6.5 | 28 | -4.5 | -4.5 | 1.3787 | 1.2423 | -389.38 | -0.5947 | 330.09 | 187.15 | -228.55 | -265.7 | 263.45 | -25.209 | -157.26 | -260.7 | 115.82 | 115.18 | 23.944 | -318.18 | 110.9 | -213.34 | 211.14 | -5.1677 | 24.29 | 27.12 | 0.697 | 0.681 | -26.319 | 5.92 | 14.511 | -5.8274 | -10.252 | -22.236 | 20 | 48.914 | 46.49 | 0 | 0 | 36.23 | 35.987 | 36.791 |  | -27.799 | 21.013 | 7.3499 | 8.6999 | -15.901 | 50.464 | 16.038 | -15.884 | -49.962 | 0 | 47.584 | 18.7 | -18.799 | -196.33 | 378.22
15/12/2024 | 14:00 | 0 | 18.663 | -37.254 | 10.171 | 25.592 | 6.6852 | 50.562 | -83.756 | 50.094 | 25.425 | -25.536 | -66.599 | -34.628 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 12.29 | 172.394 | 15.031 | 15.341 | 25.226 | 0 | 20.335 | 7.0397 |  | 113 | -90.12 | -90.519 | 13.563 | 66.599 | 33 | 2.591 | 0.093 | -41.909 | -41.29 | -37.069 | 41.549 | 41.599 | 11.93 | 12.513 | 0 | 52.01 | 34.833 | -49.296 | -48.999 | 6.3634 | 6.8332 | 0 | 78.901 | -4.7111 | -25.068 | -267.53 | 0 | -14.499 | -14.299 | 54.355 | 53.812 | -4.3508 | -67.102 | -25.299 | 10.25 | 0 | 2.6332 | 304.23 | 202.33 | 202.21 | -160.22 | 592.13 | 40.977 | -34.739 | 36.413 | 86.642 | 10.89 | 11.52 | 54.18 | 64.529 | -85.058 | -85.326 | 153.42 | 154.46 | 23.021 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.599 | 78.599 | -14.64 | 96.431 | 95.194 | 93.623 | 164.27 | 164.23 | -61.86 | -173.42 | 0 | 13.297 | 30.989 | 95.449 | 90.007 | 0 | -32.13 | -5.2743 | 0 | 0 | -84.29 | 0 | -19.454 | -78.8 | -78.599 | 30.193 | 53.915 | 54.493 | 78.533 | 53.07 | -5.2 | 46.062 | 84.907 | -12.02 | -12.06 | 80.4 | 62.17 | 84.618 | 83.509 | -67.398 | -66.709 | 154.46 | 119.29 | 114.73 | 116.78 | 42.053 | 0 | -26.164 | 172.12 | 35.994 | 0 | -30.371 | 0 | 54.461 | -53.377 | -50.306 | 141.37 | -67.338 | -68.266 | 8.5723 | 0 | -17.399 | 100.2 | 21.006 | -188.25 | -33.217 | -32.457 | 4.7682 | 0 | 55.765 | 23.014 | 0 | 0 | 0 | 48.832 | 45.845 | 86.239 | 85.067 | -133.46 | 70.884 | 70.735 | -100.42 | -89.963 | -40.421 | -36.419 | 15.074 | 0.9647 | -9.2099 | 12.7 | -39.9 | 10.24 | -14.941 | 0.615 | 7.8379 | 27.469 | 93.427 | 102.48 | 13.79 | 90.543 | 16.899 | -18.003 | -0.9325 | 0 | 1.7696 | 0.0653 | 0 | -13.549 | -31.102 | 28.382 | 48.99 | 103.58 | 64.064 | -153.97 | -19.707 | 38.113 | -40.759 | 11.712 | 0.8203 | 0.5695 | 13 | 144.82 | 144.24 | 287.5 | -285.03 | -590.59 | 594.79 | 414.65 | -139.01 | -136.43 | -15.481 | 0 | 63.146 | 64.325 | -73.172 | -70.856 | 8.1986 | 7.2318 | -18.637 | -18.912 | 99.93 | 101.44 | 54.7 | 54.599 | 22.786 | -71.599 | -389.31 | 101.99 | 98.609 | 6 | 28.5 | -6.1999 | -6.0999 | 1.5007 | 1.2423 | -409.85 | -18.076 | 363.06 | 201.85 | -242.35 | -285.09 | 284.28 | -32.756 | -170.07 | -275.77 | 120.13 | 120.58 | 29.264 | -350.72 | 121.66 | -226.5 | 231.32 | -5.2721 | 25.704 | 26.879 | 0.614 | 0.604 | -26.479 | 5.92 | 14.675 | -6.5598 | -10.078 | -22.557 | 20.1 | 50.806 | 51.529 | 0 | 0 | 42.736 | 41.727 | 41.637 |  | -28.2 | 22.425 | 7.2699 | 8.6999 | -16.038 | 50.599 | 15.301 | -15.914 | -49.969 | 0 | 48.005 | 19 | -18.899 | -180.76 | 361.59
15/12/2024 | 14:30 | 0 | 18.684 | -37.351 | 9.9577 | 25.434 | 5.4223 | 50.857 | -84.856 | 49.45 | 24.826 | -25.011 | -62.159 | -36.011 | 30.799 | 14.904 | -30.799 | 11.828 | 171.124 | 14.892 | 15.005 | 24.718 | 0 | 21.05 | 7.4285 |  | 113 | -89.339 | -88.66 | 14.805 | 62.159 | 35.2 | 5.229 | 0.107 | -30.129 | -30.219 | -41.58 | 30.17 | 30.549 | 12.307 | 12.49 | 0 | 51.106 | 35.246 | -45.814 | -45.965 | 7.8347 | 7.8894 | 0 | 77.83 | -4.7111 | -23.479 | -280.84 | 0 | -14.399 | -14.599 | 50.468 | 50.157 | -3.8968 | -67.102 | -30.894 | 9.3 | 0 | 2.4994 | 318.06 | 202.91 | 204.41 | -169.36 | 595.51 | 40.977 | -37.825 | 40.566 | 86.862 | 11.22 | 12.039 | 54.72 | 65.279 | -70.457 | -70.323 | 143.13 | 143.04 | 26.262 | 0 | 0 | 2.0299 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.099 | 77.4 | -14.579 | 96.353 | 95.034 | 93.448 | 161.52 | 163.94 | -64.952 | -177.93 | 0 | 13.278 | 27.69 | 97.11 | 89.069 | 0 | -31.67 | -5.2743 | 0 | 0 | -93.808 | 0 | -19.229 | -76.8 | -76.9 | 30.226 | 53.329 | 53.554 | 77.362 | 52.49 | -5.22 | 46.615 | 92.547 | -12.34 | -12.359 | 83.14 | 61.1 | 93.127 | 91.8 | -51.506 | -49.845 | 168.11 | 132.32 | 126.9 | 128.38 | 51.145 | 0 | -26.002 | 181.49 | 48.642 | 0 | -29.225 | 0 | 53.804 | -52.013 | -48.167 | 139.83 | -65.212 | -64.712 | 3.2417 | 14.449 | -19.5 | 82.599 | 20.829 | -185.03 | -33.654 | -33.298 | 5.1595 | 0 | 55.765 | 23.039 | 0 | 0 | 0 | 48.896 | 46.812 | 72.006 | 70.499 | -81.216 | 53.121 | 53.827 | -58.411 | -44.141 | -32.049 | -28.849 | 15.264 | 1.0196 | -9.5499 | 13.3 | -31.839 | 9.8942 | -14.965 | 0.563 | 7.9367 | 26.629 | 44.611 | 60.242 | 15.45 | 83.72 | 17.2 | -15.181 | -0.8673 | 0 | 1.7099 | 0.0653 | 0 | -13.405 | -28.415 | 28.883 | 43.864 | 95.941 | 54.329 | -138.94 | -19.707 | 36.118 | -40.7 | 12.002 | 0.459 | 0 | 13 | 143.04 | 145.24 | 287.1 | -285.82 | -594.24 | 592.32 | 413.86 | -137.27 | -135.56 | -18.623 | 0 | 64.749 | 63.69 | -73.172 | -70.856 | 7.3307 | 7.2208 | -24.385 | -23.836 | 95.98 | 96.51 | 58.799 | 59.7 | 22.95 | -65.36 | -386.98 | 100.61 | 96.607 | 6 | 34.299 | -6.1999 | -6.1999 | 1.4167 | 1.2423 | -405.69 | -27.772 | 365.8 | 209.34 | -253.01 | -283.85 | 292.06 | -34.098 | -167.96 | -284.37 | 124.29 | 123.22 | 36.622 | -354.72 | 123.16 | -236.19 | 234.1 | -5.8516 | 30.786 | 28.159 | 0.85 | 0.839 | -27.04 | 6.1599 | 14.554 | -7.1457 | -12.654 | -19.774 | 20.299 | 50.27 | 52.712 | 0 | 0 | 42.192 | 43.526 | 42.639 |  | -33.799 | 15.162 | 7.25 | 8.6999 | -15.7 | 53.403 | 17.589 | -16.28 | -52.276 | 0 | 48.288 | 25.1 | -25.2 | -179.17 | 349.01
15/12/2024 | 15:00 | 0 | 18.931 | -37.797 | 9.9178 | 25.077 | 4.3262 | 50.153 | -82.656 | 48.67 | 24.569 | -24.638 | -62.159 | -36.088 | 30.799 | 14.904 | -30.799 | 11.865 | 166.608 | 14.627 | 14.669 | 24.998 | 0 | 20.759 | 6.9904 |  | 113 | -89.069 | -89.22 | 15.538 | 64.379 | 35.2 | 6.1269 | 0.114 | -35.13 | -35.279 | -34.409 | 35.299 | 35.29 | 12.6 | 12.235 | 0 | 54.781 | 34.481 | -49.832 | -48.497 | 29.798 | 26.17 | 0 | 75.82 | -1.5703 | -5.7514 | -315.32 | 0 | -13.099 | -13.099 | 54.045 | 53.683 | -3.9967 | -67.102 | -35.564 | 8.1999 | 0 | 2.6663 | 356.3 | 201.91 | 201.02 | -170.05 | 611.06 | 40.977 | -57.367 | 59.712 | 85.714 | 12.55 | 11.85 | 51.639 | 63.86 | -64.965 | -65.232 | 137.71 | 137.38 | 26.681 | 0 | 0 | 0.5183 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.8 | 74.8 | -14.34 | 95.702 | 93.859 | 92.394 | 158.24 | 158.74 | -56.45 | -176.11 | 0 | 13.503 | 28.19 | 99.709 | 87.897 | 0 | -31.279 | -5.2743 | 0 | 0 | -95.363 | -0.0001 | -19.006 | -73.8 | -72 | 30.105 | 52.157 | 53.554 | 76.19 | 51.94 | -5.42 | 46.912 | 95.89 | -12.2 | -12.18 | 85.64 | 59.75 | 96.69 | 94.363 | -46.402 | -45.118 | 170.16 | 135.76 | 130.86 | 132.25 | 57.906 | 0 | -24.371 | 179.92 | 53.552 | 0 | -28.63 | 0 | 53.974 | -56.142 | -51.606 | 164.41 | -67.221 | -68.039 | -8.3561 | 0 | -19.149 | 121.59 | 20.283 | -190.6 | -34.76 | -34.014 | 6.0376 | 0 | 55.765 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 47.679 | 46.722 | 65.81 | 64.47 | -81.048 | 49.517 | 48.743 | -57.117 | -44.826 | -31.053 | -29.009 | 15.005 | 1.0562 | -9.2199 | 13.14 | -32.189 | 10.274 | -14.789 | 0.499 | 7.9389 | 26.809 | 42.634 | 57.603 | 15.74 | 82.296 | 16.7 | -16.786 | -1.4088 | 1.5834 | 1.7219 | 0.0653 | 0 | -14.2 | -29.834 | 29.771 | 46.217 | 96.644 | 52.5 | -146.45 | -19.707 | 36.555 | -40.095 | 11.76 | 0.3223 | 0 | 13 | 146.47 | 146.57 | 289.2 | -290.04 | -593.02 | 595.12 | 418.4 | -139.92 | -139.4 | -16.068 | 0 | 66.717 | 63.005 | -73.172 | -70.856 | 9.9894 | 10.384 | -30.347 | -29.817 | 96.349 | 94.669 | 59.2 | 59 | 22.888 | -48.56 | -386.39 | 99.996 | 96.643 | 6.5 | 35.4 | -7.0999 | -7.0999 | 1.4167 | 1.2423 | -407.01 | -31.76 | 384.45 | 216.21 | -264.75 | -296.58 | 297.55 | -36.69 | -176.41 | -293.89 | 126.04 | 125.49 | 35.264 | -370.26 | 124.79 | -245.71 | 245.3 | -5.0359 | 24.534 | 27.76 | 0.822 | 0.809 | -27.04 | 7.1999 | 14.331 | -7.1183 | -12.303 | -19.685 | 19.2 | 52.536 | 49.636 | 0 | 0 | 41.25 | 41.123 | 43.507 |  | -34.799 | 14.437 | 7.0499 | 8.6999 | -16.354 | 50.77 | 15.323 | -16.165 | -49.458 | 0 | 48.049 | 25 | -25.6 | -173.12 | 343.76
15/12/2024 | 15:30 | 0 | 19.373 | -38.732 | 9.753 | 24.961 | 3.9647 | 49.698 | -81.211 | 48.347 | 24.428 | -24.347 | -59.94 | -37.547 | 33 | 15.732 | -30.799 | 11.726 | 163.446 | 13.605 | 13.991 | 23.355 | 0 | 20.445 | 4.3656 |  | 113 | -88.239 | -88.319 | 14.969 | 59.94 | 35.2 | 5.046 | 0.105 | -31.92 | -32.86 | -40.349 | 32.259 | 32.4 | 13.405 | 12.012 | 0 | 54.721 | 31.926 | -46.349 | -45.896 | 9.0433 | 8.8626 | 0 | 78.232 | -4.1876 | -21.117 | -284.51 | 0 | -13.799 | -13.799 | 51.259 | 50.547 | -4.5705 | -67.102 | -31.04 | 8.8099 | 0 | 3.2142 | 327.06 | 196.9 | 198.52 | -157.54 | 594.54 | 40.977 | -51.829 | 54.353 | 84.676 | 12.25 | 11.529 | 51.049 | 63.81 | -72.064 | -72.734 | 140.45 | 142.38 | 25.915 | 0 | 0 | 0.5856 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.699 | 74.4 | -14.369 | 94.481 | 92.877 | 92.437 | 157.41 | 157.66 | -49.067 | -173.51 | 0 | 13.214 | 28.77 | 97.55 | 87.897 | 0 | -30.909 | -5.2743 | 0 | 0 | -93.955 | 0 | -18.767 | -73.099 | -73.099 | 30.259 | 51.571 | 52.615 | 75.018 | 50.86 | -5.23 | 42.822 | 91.055 | -12.2 | -12.25 | 81.27 | 60.3 | 91.745 | 90.072 | -52.734 | -51.245 | 163.18 | 129.1 | 122.64 | 124.72 | -1.9528 | 0 | -26.013 | 168.13 | 70.753 | 0 | -28.726 | 0 | 53.89 | -56.038 | -52.269 | 39.984 | -34.09 | -34.77 | 52.751 | 0 | -16.529 | 0.9 | 20.539 | -191.27 | -34.094 | -33.708 | 5.1438 | 0 | 55.765 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 48.617 | 46.837 | 72.508 | 71.671 | -87.579 | 54.122 | 54.44 | -64.077 | -53.087 | -30.02 | -31.179 | 14.578 | 1.0464 | -9.0899 | 14.05 | -30.619 | 10.058 | -14.789 | 0.51 | 7.8464 | 28.049 | 54.193 | 66.46 | 15.74 | 82.177 | 18 | -17.125 | -1.3291 | 1.522 | 1.7033 | 0.0653 | 0 | -14.001 | -30.073 | 28.654 | 46.049 | 95.629 | 51.676 | -146.49 | -19.707 | 36.642 | -40.353 | 12.438 | 0.4297 | 0 | 14 | 155.02 | 156.2 | 283.7 | -283.95 | -606.21 | 605.83 | 440.22 | -146.81 | -145.75 | -14.79 | 0 | 65.013 | 65.186 | -68.672 | -70.856 | 9.5829 | 8.9237 | -46.961 | -46.53 | 90.949 | 90.43 | 59 | 58.2 | 22.848 | -14.319 | -394.98 | 103.82 | 103.46 | 6.5 | 34.7 | -7.1999 | -7.0999 | 1.5872 | 1.3587 | -428.06 | -48.819 | 400.72 | 231.27 | -264.25 | -311.4 | 312.1 | -44.87 | -181.15 | -306.2 | 128.14 | 129.43 | 47.374 | -392.98 | 133.79 | -258.85 | 259.86 | -5.2199 | 25.494 | 25.68 | 0.846 | 0.834 | -24.799 | 4.8 | 14.347 | -4.7165 | -12.449 | -20.213 | 17.799 | 48.43 | 50.581 | 0 | 0 | 43.716 | 43.211 | 43.309 |  | -33.599 | 15.837 | 7.1499 | 8.6999 | -13.687 | 49.273 | 13.891 | -13.288 | -47.966 | 0 | 48.285 | 24.799 | -23.7 | -167.41 | 342.22
15/12/2024 | 16:00 | 0 | 19.373 | -38.732 | 9.74 | 24.608 | 4.1808 | 48.77 | -80.984 | 47.481 | 23.931 | -24.294 | -62.159 | -35.406 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 11.673 | 161.34 | 14.588 | 14.813 | 24.525 | 0 | 21.474 | 6.5311 |  | 113 | -89.029 | -89.16 | 15.915 | 62.159 | 35.2 | 6.039 | 0.112 | -35.409 | -35.959 | -34.509 | 35.729 | 36.389 | 13.165 | 12.36 | 0 | 54.809 | 31.298 | -50.234 | -50.164 | 24.954 | 22.19 | 0 | 75.553 | -2.0938 | -9.6135 | -299.92 | 0 | -12.399 | -12.499 | 56.18 | 55.314 | -4.4298 | -67.102 | -33.929 | 8.6799 | 0 | 2.4211 | 346.35 | 196.81 | 197.05 | -150.97 | 603 | 40.977 | -77.932 | 80.1 | 83.678 | 11.96 | 11.09 | 50.99 | 63.79 | -65.902 | -65.902 | 137.15 | 138.59 | 25.957 | 0 | 0 | -1.3199 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.4 | 73.099 | -14.14 | 93.345 | 92.877 | 91.286 | 155.02 | 155.54 | -53.025 | -171.47 | 0 | 13.332 | 32.069 | 100.33 | 87.897 | 0 | -30.899 | -5.5846 | 0 | 0 | -92.094 | -0.0001 | -18.883 | -72.5 | -72.599 | 30.396 | 50.985 | 52.615 | 73.846 | 50.35 | -4.99 | 45.792 | 88.227 | -9.66 | -9.68 | 79.45 | 59.47 | 91.181 | 88.163 | -49.883 | -48.681 | 162.81 | 128.33 | 121.75 | 124.42 | 59.366 | 0 | -22.21 | 162.37 | 87.829 | 0 | -32.813 | 0 | 53.396 | -60.713 | -56.824 | 178.23 | -67.108 | -68.583 | -13.231 | 16.17 | -19.689 | 116.09 | 18.411 | -191.41 | -34.646 | -33.565 | 5.8987 | 0 | 55.765 | 23.164 | 0 | 0 | 0 | 47.207 | 46.287 | 66.982 | 66.145 | -103.48 | 51.952 | 51.765 | -70.539 | -55.608 | -43.834 | -43.539 | 14.864 | 1.1038 | -9.5599 | 13.98 | -45.322 | 10.138 | -14.789 | 0.509 | 7.884 | 18.959 | 56.84 | 71.175 | 16.79 | 79.138 | 18.7 | -18.056 | -1.6925 | 2.0017 | 1.7107 | 0.0653 | 0 | -14.695 | -31.235 | 27.344 | 48.99 | 97.257 | 53.01 | -150.9 | -19.768 | 36.749 | -39.454 | 12.779 | 0.8106 | 0.4219 | 14 | 154.89 | 156.29 | 289.2 | -285.44 | -593.81 | 595.22 | 452.84 | -146.76 | -145.69 | -15.269 | 0 | 64.538 | 66.169 | -68.672 | -70.856 | 10.593 | 9.8027 | -48.499 | -49.868 | 91.559 | 90.87 | 58.9 | 60.2 | 22.91 | -12.64 | -390.25 | 98.288 | 97.919 | 6.5 | 34.799 | -7.9 | -7.9 | 1.5872 | 1.3587 | -445.25 | -70.531 | 413.02 | 241.24 | -247.55 | -315.02 | 314.81 | -47.815 | -184.8 | -317.18 | 129.67 | 130.25 | 49.81 | -399.73 | 137.36 | -264.22 | 266.93 | -4.981 | 25.625 | 26 | 0.865 | 0.853 | -25.44 | 5.1999 | 13.96 | -4.979 | -12.48 | -20.155 | 17.799 | 49.673 | 52.123 | 0 | 0 | 42.916 | 42.567 | 43.816 |  | -34.4 | 15.62 | 7.1999 | 8.6999 | -14.454 | 51.173 | 14.559 | -14.37 | -49.678 | 0 | 49.313 | 24.6 | -24.799 | -143 | 325.77
15/12/2024 | 16:30 | 0 | 19.373 | -38.744 | 9.704 | 24.524 | 3.8396 | 48.838 | -77.888 | 47.074 | 23.666 | -23.955 | -59.94 | -35.668 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 11.791 | 158.748 | 14.904 | 15.012 | 24.824 | 0 | 21.592 | 7.2265 |  | 113 | -86.779 | -86.8 | 16.145 | 59.94 | 35.2 | 5.6529 | 0.111 | -36.74 | -37.68 | -26.42 | 36.549 | 36.889 | 13.561 | 11.706 | 0 | 56.328 | 32.101 | -52.779 | -52.258 | 20.102 | 15.964 | 58.674 | 60.683 | -1.5703 | -14.84 | -284.12 | 0 | -13.699 | -13.499 | 56.21 | 56.615 | -4.7376 | -67.102 | -32.64 | 8.59 | 0 | 2.2183 | 337.68 | 194.49 | 195.19 | -156.44 | 590.83 | 40.977 | -95.081 | 96.542 | 83.349 | 11.76 | 10.71 | 50.459 | 63.36 | -67.644 | -67.644 | 139.44 | 139.32 | 24.948 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.8 | 73.4 | -14.079 | 93.345 | 91.624 | 90.277 | 155 | 155.52 | -53.529 | -170.9 | 0 | 13.534 | 29.139 | 98.65 | 88.835 | 0 | -30.849 | -5.5846 | 0 | 0 | -70.771 | 0 | -18.98 | -71.8 | -71 | 30.522 | 50.399 | 49.327 | 73.846 | 50.45 | -4.22 | 44.563 | 70.143 | -9.59 | -9.71 | 79.75 | 60.12 | 70.418 | 69.527 | -57.275 | -56.745 | 146.17 | 111.99 | 108.43 | 109.43 | 45.798 | 0 | -23.104 | 168.2 | 129.97 | 0 | -35.598 | 0 | 53.893 | -60.986 | -56.215 | 147.51 | -62.815 | -64.103 | 1.6507 | 0 | -14.96 | 108.9 | 17.994 | -191.61 | -34.489 | -33.502 | 5.2745 | 0 | 55.765 | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 48.779 | 46.906 | 67.987 | 68.322 | -126.26 | 60.624 | 60.233 | -88.841 | -74.804 | -46.192 | -46.819 | 14.864 | 1.1624 | -9.5099 | 13.09 | -48.118 | 10.693 | -14.783 | 0.443 | 7.9513 | 19.28 | 76.41 | 89.688 | 16.08 | 81.244 | 17.5 | -18.646 | -1.9943 | 2.4922 | 1.74 | 0.0653 | 0 | -14.252 | -32.48 | 26.122 | 50.503 | 100.05 | 56.518 | -157.05 | -20.002 | 36.614 | -38.911 | 10.23 | 0.7324 | 0.4324 | 12 | 161.52 | 161.04 | 288.3 | -286.04 | -602.12 | 604.72 | 474.6 | -155.38 | -152.99 | -14.2 | 0 | 66.39 | 65.978 | -78.134 | -78.748 | 18.372 | 17.548 | -52.612 | -52.558 | 87.309 | 87.36 | 60.9 | 60.9 | 22.91 | -7.1999 | -383.09 | 99.946 | 100.51 | 7.6999 | 33.7 | -17.299 | -17.2 | 1.3795 | 1.131 | -471.36 | -101.97 | 448.31 | 268.34 | -252.16 | -344.93 | 348.03 | -74.943 | -210.57 | -342.51 | 131.21 | 131.06 | 75.728 | -433.67 | 158.2 | -276.13 | 273.87 | -5.2199 | 28.959 | 27.04 | 0.824 | 0.814 | -25.52 | 4.0799 | 14.932 | -4.5395 | -13.27 | -19.92 | 17.899 | 46.939 | 50.529 | 0 | 0 | 43.005 | 43.024 | 42.797 |  | -30.6 | 15.29 | 7.3299 | 8.6999 | -13.133 | 50.35 | 14.17 | -13.386 | -49.158 | 0 | 49.72 | 22.899 | -22.1 | -120.56 | 306.93
15/12/2024 | 17:00 | 0 | 19.09 | -37.922 | 9.537 | 24.29 | 3.4251 | 47.963 | -77.417 | 47.074 | 23.915 | -23.973 | -59.94 | -33.473 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 12.021 | 156.66 | 13.865 | 13.911 | 23.253 | 0 | 18.899 | 6.772 |  | 113 | -88.209 | -88.75 | 16.478 | 59.94 | 33 | 5.9349 | 0.115 | -39.84 | -39.95 | -25.239 | 40.009 | 39.759 | 13.568 | 12.056 | 0 | 56.72 | 31.146 | -53.717 | -53.953 | 27.889 | 22.743 | 59.343 | 58.54 | -3.1407 | -11.336 | -277.69 | 0 | -13.599 | -13.499 | 59.375 | 59.047 | -4.6883 | -67.102 | -29.523 | 9.2799 | 0 | 2.1686 | 322.18 | 190.77 | 190.67 | -145.3 | 585.33 | 40.977 | -91.267 | 94.606 | 82.281 | 11.859 | 10.939 | 50.459 | 62.639 | -74.609 | -73.538 | 144.54 | 144.01 | 24.715 | 0 | 0 | -1.6755 | 0 | 19.57 | 25.985 | 71.699 | 64.4 | -14.029 | 88.995 | 87.646 | 86.287 | 144.47 | 147.09 | -55.853 | -157.75 | 0 | 13.817 | 26.76 | 100.4 | 87.897 | 0 | -31.179 | -5.5846 | 0 | 0 | -80.202 | 0 | -19.034 | -80.5 | -81.8 | 30.846 | 50.399 | 51.206 | 73.846 | 49.89 | -4.85 | 43.173 | 79.267 | -11.16 | -11.229 | 79.47 | 59.42 | 81.981 | 79.199 | -60.299 | -59.581 | 152.12 | 117.51 | 112.71 | 114.22 | 2.6957 | 0 | -25.996 | 157.02 | 178.43 | 0 | -35.109 | 0 | 51.652 | -58.175 | -54.619 | 39.984 | -32.39 | -32.823 | 49.976 | 0 | -19.68 | 1 | 17.466 | -184.94 | -36.488 | -35.838 | 8.4876 | 0 | 55.765 | 23.994 | 0 | 0 | 0 | 47.79 | 47.262 | 74.685 | 74.852 | -145.51 | 63.055 | 62.998 | -103.42 | -90.638 | -49.796 | -48.419 | 14.864 | 1.1624 | -9.4499 | 12.79 | -50.483 | 10.432 | -14.955 | 0.51 | 8.0224 | 19.989 | 92.864 | 105.66 | 16.08 | 83.981 | 17.799 | -19.307 | -2.2033 | 2.7625 | 1.7326 | 0.0653 | 0 | -15.361 | -33.22 | 25.718 | 51.259 | 103.55 | 59.098 | -161.43 | -19.767 | 37.015 | -38.24 | 10.491 | 1.0351 | 0.6961 | 11.626 | 173.9 | 173.83 | 286.2 | -285.9 | -627.35 | 632.77 | 529.54 | -164.4 | -163.22 | -13.732 | 0 | 58.495 | 57.452 | -96.499 | -96.052 | 36.225 | 35.28 | -56.409 | -57.139 | 88.029 | 86.62 | 59.9 | 59.4 | 22.724 | 0.16 | -363.8 | 108.86 | 109.84 | 9.8999 | 22.799 | -36.099 | -35.5 | 1.3795 | 1.131 | -520.79 | -150.81 | 488.63 | 308.52 | -229.13 | -383.01 | 382.86 | -114.78 | -253.57 | -375.4 | 129.66 | 129.64 | 114.7 | -477.44 | 196.06 | -281.74 | 282.45 | -5.1128 | 30.513 | 24.559 | 0.806 | 0.793 | -24.159 | 4 | 14.08 | -3.7491 | -15.614 | -20.946 | 18.5 | 50.449 | 48.018 | 0 | 0 | 38.124 | 38.011 | 38.171 |  | -22.1 | 20.275 | 7.2999 | 8.6999 | -13.043 | 49.852 | 12.946 | -12.011 | -49.11 | 0 | 51.224 | 14 | -13.699 | -98.161 | 289.81
15/12/2024 | 17:30 | 0 | 19.09 | -38.372 | 9.7547 | 23.967 | 2.8455 | 47.567 | -72.552 | 47.074 | 23.839 | -23.936 | -57.72 | -34.506 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 11.787 | 149.04 | 14.98 | 15.215 | 25.367 | 0 | 21.323 | 7.2405 |  | 113 | -89.05 | -88.62 | 16.301 | 57.72 | 33 | 4.9029 | 0.111 | -38.099 | -38.979 | -28.45 | 38.36 | 38.54 | 14.081 | 11.608 | 0 | 57.092 | 30.763 | -51.842 | -51.53 | 8.5924 | 8.1587 | 60.281 | 61.219 | -5.2345 | -27.872 | -250.86 | 0 | -14.099 | -14.199 | 57.195 | 56.576 | -4.7904 | -67.102 | -24.338 | 10.01 | 0 | 2.1412 | 293.58 | 191.44 | 191.44 | -161.2 | 562.47 | 40.977 | -54.29 | 55.028 | 83.488 | 11.67 | 11.42 | 50.979 | 63.04 | -83.719 | -84.254 | 151.64 | 152.96 | 25.611 | 0 | 0 | -0.6214 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.5 | 64.5 | -14.409 | 90.307 | 88.569 | 87.206 | 146.58 | 148.22 | -58.955 | -155.38 | 0 | 13.542 | 30.969 | 95.569 | 88.366 | 0 | -31.199 | -5.5846 | 0 | 0 | -76.739 | -0.0001 | -18.927 | -86.5 | -86.599 | 30.764 | 50.985 | 51.675 | 73.846 | 50.41 | -4.47 | 43.767 | 75.649 | -11.82 | -11.93 | 88.8 | 60.02 | 75.145 | 75.127 | -69.97 | -67.572 | 146.91 | 110.94 | 108.45 | 110.57 | 3.8951 | -13.652 | -26.318 | 174.33 | 113.59 | 0 | -34.09 | 0 | 66.13 | -59.443 | -55.692 | 39.984 | -37.044 | -37.74 | 47.68 | 0 | -19.559 | 1 | 16.766 | -184.56 | -35.013 | -34.232 | 6.6621 | 14.62 | 55.765 | 23.612 | 0 | 0 | 0 | 50.884 | 47.934 | 85.57 | 84.063 | -167.62 | 71.244 | 71.368 | -117.45 | -104.21 | -54.725 | -50.509 | 14.864 | 1.127 | -9.1899 | 11.4 | -54.877 | 10.51 | -14.814 | 0.542 | 7.9659 | 19.489 | 108.46 | 122.24 | 15.55 | 85.059 | 16.799 | -18.612 | -1.8712 | 2.4593 | 1.7609 | 0.0653 | 0 | -16.459 | -33.811 | 24.945 | 53.024 | 103.42 | 60.768 | -161.22 | -20.247 | 36.991 | -39.462 | 10.333 | 1.7773 | 1.4449 | 12 | 186.57 | 188.05 | 279.1 | -280.06 | -584.22 | 590.74 | 458.83 | -181.17 | -177.45 | -5.1386 | 0 | 64.357 | 65.106 | -96.499 | -96.052 | 63.471 | 62.471 | -63.575 | -63.304 | 67.43 | 67 | 60.5 | 60.599 | 22.765 | 26.399 | -339.07 | 120.81 | 116.99 | 14.5 | 16.5 | -61.7 | -61.9 | 1.3795 | 1.2121 | -460.48 | -89.142 | 741.44 | 55.765 | -224.49 | -2.8356 | 0 | 70.859 | -636.48 | 0 | 33.342 | 31.456 | -69.649 | -710.43 | 411.81 | -306.87 | 312.02 | -4.0334 | 25.621 | 25.04 | 0.831 | 0.82 | -24.239 | 3.7599 | 14.172 | -4.1 | -21.416 | -17.869 | 23.399 | 49.103 | 51.098 | 0 | 0 | 40.689 | 39.944 | 40.903 |  | -15.1 | 19.626 | 7.3599 | 8.6999 | 11.222 | 31.994 | 5.655 | 10.878 | -31.825 | 0 | 36.46 | 6.5999 | -6.8 | -126.72 | 315
15/12/2024 | 18:00 | 0 | 19.065 | -38.4 | 9.8101 | 24.019 | 1.1146 | 47.491 | -73.664 | 47.062 | 23.866 | -23.997 | -46.619 | -36.113 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 11.631 | 149.29 | 14.449 | 14.178 | 24.063 | 0 | 17.997 | 7.3341 |  | 113 | -85 | -84.97 | 16.131 | 46.619 | 35.2 | 4.1539 | 0.11 | -32.689 | -32.83 | -30.09 | 32.959 | 33.229 | 13.867 | 11.419 | 0 | 61.112 | 28.486 | -49.698 | -49.431 | 7.7696 | 7.669 | 60.147 | 61.621 | -5.2345 | -27.554 | -258.06 | 0 | -13.699 | -13.699 | 55.178 | 54.257 | -4.7421 | -67.102 | -27.227 | 9.67 | 0 | 2.3 | 304.6 | 205.75 | 206.42 | -195.5 | 577.13 | 40.977 | -77.675 | 79.154 | 85.943 | 12.5 | 12.569 | 53.09 | 65.059 | -66.036 | -66.572 | 142.34 | 141.72 | 26.564 | 0 | 0 | -1.0546 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.3 | 65.199 | -14.569 | 91.379 | 90.722 | 89.161 | 153.83 | 155.27 | -64.839 | -167.46 | 0 | 14.753 | 30.139 | 97.29 | 90.241 | 0 | -32.389 | -5.8948 | 0 | 0 | -69.891 | 0 | -19.702 | -87.5 | -86.099 | 30.66 | 51.571 | 52.615 | 75.018 | 51.51 | -4.66 | 43.092 | 69.013 | -12.13 | -12.21 | 84.81 | 61.42 | 68.818 | 67.69 | -57.612 | -56.7 | 151.74 | 116.19 | 112.19 | 114.24 | 6.5801 | -12.5 | -26.674 | 206.58 | 139.91 | 0 | -32.164 | 0 | 63.069 | -63.901 | -60.009 | 38.448 | -28.646 | -29.28 | 45.717 | 0 | -16.819 | 1 | 16.237 | -189.84 | -34.885 | -34.222 | 6.7095 | 13.369 | 55.765 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 50.358 | 49.106 | 66.647 | 66.312 | -141.33 | 60.502 | 59.788 | -101.38 | -87.213 | -50.125 | -46.259 | 13.26 | 1.4322 | -8.3099 | 10.18 | -51.643 | 10.883 | -14.202 | 0.551 | 10.608 | 19.84 | 88.627 | 103.69 | 15.83 | 82.406 | 15.899 | -17.2 | -1.1391 | 1.4874 | 1.9177 | 0.0653 | 0 | -15.417 | -34.462 | 25.411 | 54.116 | 101.98 | 60.133 | -151.27 | -20.979 | 36.496 | -43.533 | 11.427 | 3.9649 | 3.5333 | 13.082 | 234.74 | 235 | 286.2 | -286.37 | -568.38 | 570 | 457.23 | -221.31 | -219.42 | -36.395 | -26.608 | 66.422 | 66.512 | -180.26 | -181.06 | 67.459 | 67.547 | -40.13 | -40.706 | 94.019 | 95.199 | 57.2 | 58.099 | 22.807 | 32.479 | -335.13 | 116.47 | 116.26 | 15.6 | 15.399 | -66.8 | -67 | 1.4583 | 1.2121 | -451.74 | -112.04 | 416.34 | 262.67 | -211.76 | -334 | 333.08 | -154.22 | -264.97 | -327.33 | 85.022 | 84.741 | 155.76 | -404.76 | 214.47 | -189.63 | 191.72 | -4.4289 | 29.913 | 27.2 | 0.657 | 0.65 | -26.799 | 6.4 | 14.67 | -6.6788 | -38.789 | -12.684 | 36.599 | 50.837 | 51.79 | 0 | 0 | 43.796 | 43.7 | 43.524 |  | -13.399 | 18.227 | 7.75 | 8.6999 | -41.111 | 59.866 | 36.531 | -40.127 | -59.145 | 25.299 | 33.564 | 4.5 | -5.0999 | -106.73 | 290.29
15/12/2024 | 18:30 | 0 | 20.539 | -40.975 | 10.606 | 25.878 | 2.259 | 51.518 | -84.355 | 52.739 | 26.595 | -26.851 | -57.72 | -43.879 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 11.904 | 169.75 | 12.213 | 12.342 | 20.494 | 0 | 21.14 | 7.8444 |  | 113 | -95.419 | -95.349 | 18.216 | 57.72 | 41.799 | 8.418 | 0.142 | -45.709 | -46.029 | -27.149 | 46.31 | 46.299 | 16.105 | 9.6922 | 0 | 67.812 | 35.255 | -56.932 | -56.425 | 7.0077 | 6.5452 | 68.587 | 69.524 | -4.7111 | -24.011 | -309.81 | 0 | -10.099 | -10.099 | 62.813 | 61.883 | -5.2857 | -67.102 | -28.46 | 10.09 | 0 | 2.785 | 351.11 | 192.99 | 193.27 | -172.96 | 607.76 | 40.977 | -119.78 | 122 | 93.209 | 14.01 | 17.2 | 56.479 | 64.37 | -68.715 | -68.849 | 145.18 | 145.97 | 23.979 | 0 | 0 | -0.8444 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.099 | 68.199 | -15.22 | 94.936 | 93.035 | 91.728 | 160.64 | 163.19 | -61.532 | -180.55 | 0 | 16.159 | 36.639 | 111.95 | 49.929 | 47.465 | -34.88 | -5.8948 | 0 | 0 | -91.063 | 0 | -21.247 | -88.8 | -89.5 | 33.049 | 55.087 | 62.947 | 79.705 | 54.79 | -7.33 | 46.818 | 90.092 | -11.57 | -11.64 | 101.71 | 65.12 | 91.581 | 89.781 | -57.033 | -54.299 | 173.77 | 137.12 | 132.86 | 135.9 | 15.85 | -5.4614 | -27.42 | 185.34 | 260.18 | 0 | -33.548 | 0 | 56.219 | -58.465 | -54.577 | 41.52 | -29.816 | -30.773 | 39.713 | 0 | -20.199 | 1 | 17.471 | -184.27 | -35.057 | -34.047 | 6.1142 | 6.7031 | 55.765 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 49.798 | 47.762 | 69.159 | 69.829 | -147.19 | 57.772 | 57.628 | -108.86 | -99.15 | -45.035 | -47.889 | 10.364 | 1.5725 | -6.0699 | 11.73 | -46.077 | 10.75 | -13.449 | 0.572 | 9.1082 | 23.159 | 101.6 | 110.24 | 16.6 | 89.654 | 15.199 | -22.737 | -0.0935 | 0 | 2.3333 | 0.0653 | 0 | -15.051 | -42.828 | 24.796 | 67.309 | 112.75 | 70.134 | -171.21 | -24.339 | 42.29 | -53.263 | 11.193 | 7.9213 | 7.5214 | 13.324 | 182.98 | 183.14 | 286.2 | -283.91 | -650.91 | 653.54 | 602.9 | -173.66 | -171.31 | -45.774 | -34.298 | 77.673 | 77.176 | -110.58 | -110.73 | 60.296 | 59.89 | -58.554 | -57.969 | 86.9 | 88.739 | 61 | 62.2 | 22.662 | 38.24 | -371.82 | 114.32 | 114.1 | 17.299 | 23.899 | -59.099 | -59.299 | 1.5438 | 1.1765 | -593.96 | -233.98 | 559.76 | 361.17 | -188.7 | -434.83 | 429.59 | -167.39 | -302.73 | -423.09 | 125.97 | 128.26 | 167.4 | -532.45 | 246.3 | -295.52 | 297.95 | -3.322 | 25.956 | 27.28 | 0.019 | 0.014 | -26.399 | 5.92 | 14.218 | -6.0929 | -32.695 | -12.538 | 31.6 | 50.529 | 51.613 | 0 | 0 | 50.132 | 50.322 | 50.922 |  | -22.7 | 17.619 | 9.0299 | 8.6999 | -31.7 | 73.126 | 45.462 | -32.637 | -71.391 | 33.752 | 37.036 | 12.899 | -14.1 | -41.391 | 247.87
15/12/2024 | 19:00 | 0 | 22.114 | -44.383 | 12.188 | 29.153 | 3.9574 | 57.761 | -98.375 | 59.082 | 29.808 | -30.047 | -51.06 | -47.579 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 12.274 | 202.02 | 14.618 | 15.093 | 25.144 | 0 | 20.994 | 7.5319 |  | 113 | -98.349 | -98.37 | 18.703 | 53.279 | 46.2 | 11.015 | 0.162 | -50.81 | -50.919 | -26.049 | 51.38 | 51.389 | 17.136 | 8.7646 | 0 | 76.053 | 44.682 | -60.683 | -60.711 | 5.5804 | 5.0517 | 76.758 | 77.964 | -3.6641 | -20.494 | -374.36 | 0 | -7.2999 | -7.0999 | 66.929 | 66.109 | -6.3217 | -67.102 | -31.728 | 10.789 | 6.0475 | 4.1488 | 417.24 | 213.11 | 215.12 | -260.08 | 655 | 40.977 | -121.52 | 125.46 | 101.67 | 17.229 | 22.979 | 62.709 | 67.37 | -65.902 | -65.634 | 139.93 | 140.21 | 23.141 | 0 | 0 | -0.1357 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.4 | 71.599 | -15.8 | 100.41 | 99.912 | 97.816 | 162.97 | 165.25 | -57.702 | -195.14 | 0 | 16.686 | 39.799 | 117.09 | 50.632 | 48.051 | -35.619 | -5.8948 | 0 | 0 | -87.094 | 0 | -21.468 | -93.8 | -93.9 | 32.736 | 56.259 | 65.765 | 82.049 | 55.94 | -7.57 | 48.397 | 86.437 | -11.45 | -11.51 | 97.04 | 69.7 | 89.054 | 85.8 | -54.764 | -53.463 | 179.99 | 140.67 | 136.35 | 138.02 | 20.441 | -1.2512 | -28.682 | 270.24 | 283 | 0 | -25.007 | -27.971 | 56.461 | -67.82 | -62.566 | 38.448 | -29.041 | -29.835 | 38.447 | 0 | -18.619 | 1 | 13.767 | -186.58 | -35.35 | -34.621 | 6.5948 | 3.9292 | 55.765 | 24.226 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 47.654 | 66.312 | 65.81 | -138.47 | 56.993 | 56.453 | -101.63 | -90.611 | -46.427 | -46.059 | 10.178 | 1.5494 | -6.0599 | 9.75 | -47.68 | 10.001 | -13.172 | 0.537 | 8.9196 | 23.969 | 92.773 | 103.73 | 16.94 | 91.872 | 15.899 | -24.695 | 0.2866 | 0 | 2.639 | 0.0653 | 0 | -14.75 | -45.815 | 27.107 | 71.847 | 116.29 | 72.627 | -177.31 | -26.034 | 44.29 | -57.186 | 10.707 | 10.344 | 9.8102 | 13.171 | 182.03 | 182.06 | 287.1 | -284.48 | -636.46 | 639.99 | 603.97 | -174.29 | -172.49 | -47.719 | -36.166 | 79.66 | 77.175 | -122.05 | -123 | 58.209 | 57.396 | -65.15 | -64.397 | 89.919 | 88.319 | 60.799 | 60.9 | 22.662 | 40.88 | -375.72 | 111.11 | 110.9 | 17.899 | 24.6 | -55.9 | -56 | 1.4424 | 1.1765 | -590.41 | -256.89 | 567.64 | 377.29 | -185.68 | -441.77 | 437.46 | -164.95 | -309.16 | -434.33 | 132.77 | 130.64 | 164.81 | -543.37 | 247.05 | -302.69 | 302.84 | -2.6353 | 26.366 | 26.399 | -0.38 | -0.393 | -25.92 | 4.4 | 14.735 | -4.57 | -32.753 | -12.187 | 28.7 | 48.234 | 48.22 | 0 | 0 | 52.097 | 52.055 | 52.599 |  | -23.399 | 17.625 | 9.7299 | 8.6999 | -32.011 | 75.896 | 47.704 | -32.439 | -74.89 | 35.332 | 38.826 | 14.5 | -14.399 | -32.707 | 235.79
15/12/2024 | 19:30 | 0 | 22.106 | -44.11 | 12.322 | 29.724 | 4.6915 | 59.192 | -102.52 | 60.667 | 30.852 | -31.034 | -44.4 | -48.437 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.071 | 206.3 | 15.126 | 15.193 | 25.723 | 0 | 20.497 | 7.4464 |  | 113 | -98.309 | -97.949 | 19.858 | 44.4 | 46.2 | 12.088 | 0.166 | -50.54 | -51.049 | -24.18 | 51.069 | 51.569 | 17.388 | 8.552 | 0 | 78.517 | 48.128 | -62.157 | -61.626 | 4.8295 | 5.359 | 79.169 | 80.509 | -3.6641 | -19.122 | -386.73 | 0 | -7.5999 | -7.3999 | 68.269 | 67.621 | -6.8433 | -67.102 | -31.698 | 11.17 | 6.4409 | 4.2648 | 433.66 | 227.54 | 228.98 | -270.54 | 679.7 | 40.977 | -132.64 | 135.32 | 103.79 | 18.79 | 23.489 | 63.34 | 68.8 | -62.687 | -62.419 | 138.75 | 138.93 | 22.593 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.3 | 73.9 | -16.04 | 103.07 | 101.32 | 100.46 | 167.38 | 169.3 | -42.554 | -199.43 | 0 | 17.232 | 43.389 | 121.47 | 50.397 | 47.465 | -34.7 | -5.8948 | 0 | 0 | -88.176 | -0.0001 | -21.116 | -95 | -95.699 | 32.709 | 56.845 | 66.704 | 82.049 | 56.55 | -7.68 | 50.611 | 86.762 | -11.51 | -11.579 | 98.51 | 71.47 | 87.636 | 86.636 | -52.873 | -51.909 | 182.21 | 144.21 | 137.56 | 140.07 | 49.025 | 32.299 | -27.417 | 284.63 | 284.18 | 0 | -23.872 | -29.212 | 35.23 | -67.242 | -62.995 | 122.92 | -45.206 | -47.058 | 6.2781 | 0 | -11.929 | 97.8 | 14.025 | -186.51 | -37.523 | -36.202 | 5.6862 | -25.207 | 55.765 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 49.669 | 47.557 | 63.465 | 63.298 | -136.81 | 55.074 | 54.802 | -101.19 | -91.217 | -45.518 | -45.359 | 10.459 | 1.6079 | -6.2499 | 9.75 | -47.404 | 9.982 | -13.039 | 0.542 | 10.662 | 24.149 | 93.023 | 102.36 | 16.74 | 91.188 | 15.3 | -24.798 | 0.5496 | 0 | 2.6665 | 0.0653 | 0 | -14.75 | -46.331 | 27.528 | 72.687 | 117.88 | 73.486 | -178.65 | -25.682 | 45.442 | -57.496 | 10.277 | 10.979 | 10.411 | 13 | 180.01 | 181.69 | 290 | -287.72 | -635.38 | 632.61 | 605.13 | -171.5 | -169.89 | -48.858 | -36.971 | 79.724 | 79.262 | -122.05 | -123 | 58.231 | 58.077 | -64.839 | -64.838 | 84.239 | 85.449 | 63.799 | 63.099 | 22.662 | 41.439 | -372.07 | 108.35 | 106.92 | 17.899 | 25.6 | -56.5 | -56.7 | 1.587 | 1.3545 | -592.9 | -262.05 | 567.95 | 377.39 | -178.96 | -436.29 | 438.28 | -166.45 | -302.88 | -430.12 | 128.51 | 128.3 | 168.53 | -544.32 | 245.41 | -302.88 | 306.52 | -2.8194 | 26.186 | 27.12 | -0.513 | -0.527 | -26.399 | 4.8 | 14.754 | -4.979 | -33.223 | -12.333 | 30 | 50.443 | 51.426 | 0 | 0 | 52.214 | 51.776 | 52.457 |  | -25.7 | 17.929 | 9.9499 | 8.6999 | -31.597 | 77.425 | 49.473 | -32.419 | -75.594 | 36.819 | 39.171 | 17.5 | -16.1 | -28.109 | 232.23
15/12/2024 | 20:00 | 0 | 21.527 | -43.595 | 12.139 | 30.036 | 4.3615 | 59.843 | -102.15 | 60.941 | 30.866 | -31.046 | -46.619 | -47.656 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.124 | 206.16 | 15.024 | 15.156 | 25.19 | 0 | 20.544 | 7.2816 |  | 113 | -97.919 | -97.379 | 18.405 | 46.619 | 46.2 | 8.7609 | 0.147 | -50.709 | -50.9 | -22.139 | 51.069 | 51.25 | 17.47 | 8.3002 | 0 | 79.109 | 47.937 | -62.692 | -62.605 | 8.1545 | 7.8975 | 79.169 | 80.375 | -3.1407 | -16.825 | -391.14 | 0 | -5.8999 | -5.8999 | 68.783 | 68.219 | -6.9169 | -67.102 | -31.511 | 11.289 | 6.2304 | 4.2358 | 434.4 | 221.93 | 222.11 | -274.12 | 673.26 | 40.977 | -130.3 | 133.09 | 104.77 | 19.059 | 23.53 | 63.34 | 68.529 | -63.893 | -64.563 | 127.22 | 127.24 | 24.571 | 0 | 0 | 5.0985 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.5 | 74.699 | -16.45 | 103.07 | 102.52 | 100.46 | 167.68 | 169.25 | -43.291 | -200.11 | 0 | 17.294 | 38.56 | 122.02 | 49.694 | 46.879 | -34.669 | -6.2051 | 0 | 0 | -101.61 | 0 | -21.124 | -94.8 | -95.3 | 32.774 | 56.845 | 69.522 | 82.049 | 55.93 | -8.5399 | 51.583 | 101.05 | -11.33 | -11.39 | 96.03 | 71.18 | 102.72 | 99.727 | -45.006 | -43.618 | 193.47 | 154.65 | 149.99 | 151.36 | 56.928 | 33.177 | -27.341 | 284.95 | 310.93 | 0 | -20.862 | -23.19 | 25.164 | -71.38 | -66.13 | 156.72 | -43.031 | -44.958 | -0.0906 | 0 | -16.27 | 120.8 | 14.051 | -194.82 | -35.366 | -34.755 | 3.1072 | -35.472 | 55.765 | 24.401 | 0 | 0 | 0 | 47.608 | 45.875 | 64.47 | 64.135 | -134.63 | 46.868 | 47.031 | -98.356 | -87.599 | -42.662 | -45.569 | 10.178 | 1.6348 | -6.0799 | 11.26 | -42.923 | 10.606 | -13.049 | 0.516 | 10.432 | 25.159 | 90.145 | 99.394 | 17.05 | 95.744 | 17.399 | -25.021 | 0.528 | 0 | 2.6711 | 0.0653 | 0 | -14.75 | -46.154 | 27.494 | 72.351 | 115.96 | 72.857 | -175.17 | -25.682 | 45.194 | -56.592 | 10.277 | 11.213 | 10.653 | 12.581 | 182.7 | 183.19 | 287.89 | -284.86 | -629.63 | 631.06 | 616.75 | -174.57 | -174.4 | -48.546 | -36.777 | 80.455 | 80.912 | -122.05 | -115.68 | 57.396 | 56.484 | -65.911 | -65.239 | 86.91 | 86.989 | 61.5 | 62.7 | 22.662 | 41.52 | -369.85 | 108.16 | 109.19 | 17.899 | 26.1 | -54.799 | -55 | 1.587 | 1.3545 | -606.24 | -282.72 | 566.49 | 380.89 | -152.26 | -437.69 | 443.62 | -164.07 | -304.39 | -436.91 | 132.03 | 130.83 | 168.96 | -546.58 | 245.87 | -305.81 | 305.88 | -2.899 | 26.382 | 26.959 | -0.478 | -0.491 | -26.559 | 4.6399 | 15.003 | -4.5975 | -32.93 | -12.538 | 30 | 49.331 | 50.931 | 0 | 0 | 54.213 | 53.961 | 54.046 |  | -24.399 | 18.054 | 9.92 | 8.6999 | -31.77 | 77.102 | 48.587 | -31.574 | -75.513 | 36.351 | 39.457 | 16.7 | -15.8 | -14.919 | 219.4
15/12/2024 | 20:30 | 0 | 21.309 | -42.441 | 12.057 | 29.717 | 3.4066 | 58.574 | -100.33 | 60.272 | 30.197 | -30.388 | -46.619 | -45.298 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.112 | 205.04 | 14.721 | 15.248 | 24.772 | 0 | 21.113 | 7.3104 |  | 113 | -96.97 | -96.389 | 18.383 | 46.619 | 44 | 8.345 | 0.147 | -49.18 | -49.659 | -21.01 | 49.689 | 49.93 | 17.589 | 8.5174 | 0 | 78.969 | 48.468 | -61.219 | -60.995 | 6.0759 | 6.11 | 78.634 | 80.643 | -3.6641 | -19.595 | -387.29 | 0 | -7.0999 | -7.0999 | 67.779 | 66.5 | -6.4806 | -67.102 | -29.52 | 11.509 | 5.9787 | 4.0881 | 431.37 | 257.97 | 258.39 | -284.28 | 723.57 | 40.977 | -131.18 | 133.87 | 103.8 | 18.739 | 22.77 | 63.34 | 69.169 | -60.142 | -59.74 | 122.13 | 124.19 | 25.034 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.5 | 74.9 | -16.309 | 104.22 | 103.69 | 101.57 | 170.33 | 171.66 | -39.422 | -199.34 | 0 | 17.102 | 40.59 | 42.509 | 49.694 | 46.879 | -34.869 | -6.2051 | 0 | 0 | -88.503 | -0.0001 | -20.995 | -131.5 | -131.19 | 33.033 | 55.673 | 69.052 | 80.877 | 55.35 | -8.7 | 51.259 | 85.734 | -11.47 | -11.569 | 98.62 | 70.63 | 89.563 | 87.672 | -40.321 | -40.172 | 188.12 | 148.58 | 144.42 | 145.39 | 62.102 | 43.763 | -27.164 | 296.7 | 313.28 | 0 | -16.691 | -19.123 | 17.096 | -67.242 | -62.282 | 169.02 | -43.338 | -43.456 | -1.1673 | 15.939 | -14.909 | 103 | 13.435 | -186.14 | -35.333 | -34.762 | 2.8508 | -6.1168 | 55.765 | 24.218 | 0 | 0 | 0 | 47.818 | 46.461 | 60.786 | 59.781 | -131.62 | 42.863 | 42.785 | -96.559 | -83.338 | -40.699 | -45.109 | 10.061 | 1.6311 | -6.1099 | 12.59 | -40.934 | 10.383 | -13.072 | 0.581 | 10.547 | 26.59 | 89.826 | 96.461 | 17.65 | 97.261 | 16.799 | -24.8 | 0.0433 | 0 | 2.6461 | 0.0653 | 0 | -16.412 | -45.154 | 27.748 | 70.923 | 116.54 | 73.528 | -176.13 | -25.329 | 44.111 | -55.49 | 9.9547 | 10.676 | 10.179 | 12.003 | 185.02 | 184.51 | 286.6 | -287.45 | -633.87 | 640.03 | 620.18 | -176.41 | -173.38 | -45.665 | -33.238 | 80.535 | 78.825 | -117.39 | -115.68 | 56.55 | 55.638 | -66.905 | -66.3 | 86.8 | 87.41 | 61.099 | 62.2 | 22.827 | 41.84 | -373.53 | 106.88 | 106.87 | 17.899 | 25.6 | -55 | -54.2 | 1.4933 | 1.3545 | -604.21 | -282.75 | 574.71 | 384.69 | -150.87 | -441.98 | 443.48 | -166.64 | -304.41 | -436.28 | 131.52 | 132.37 | 167.81 | -550.29 | 245.74 | -308.48 | 310.54 | -2.8194 | 29.682 | 26.959 | -0.386 | -0.404 | -26.319 | 5.0399 | 14.865 | -4.7745 | -32.957 | -13.328 | 29.7 | 51.323 | 54.282 | 0 | 0 | 51.781 | 51.457 | 51.953 |  | -24.399 | 18.422 | 9.9099 | 8.6999 | -30.837 | 74.068 | 45.646 | -30.698 | -72.343 | 32.778 | 38.781 | 16.5 | -15.6 | -11.815 | 220.94
15/12/2024 | 21:00 | 0 | 20.148 | -40.316 | 11.787 | 28.135 | 3.6262 | 56.613 | -96.252 | 58.023 | 29.475 | -29.709 | -59.94 | -42.031 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.032 | 195.34 | 13.934 | 14.557 | 24.392 | 0 | 20.699 | 7.8082 |  | 113 | -98.589 | -98.889 | 17.704 | 59.94 | 41.799 | 7.524 | 0.138 | -53.29 | -53.479 | -18.309 | 53.819 | 54.04 | 17.271 | 9.1677 | 0 | 78.69 | 49.062 | -64.434 | -63.958 | 24.682 | 27.119 | 79.035 | 78.901 | -0.5235 | -6.3305 | -407.63 | 0 | -6.8999 | -6.7999 | 70.705 | 69.407 | -6.6322 | -67.102 | -33.028 | 10.75 | 6.1593 | 4.1866 | 451.27 | 255.43 | 258.18 | -325.59 | 718.62 | 40.977 | -101.62 | 104.11 | 102.37 | 18.43 | 22.579 | 62.7 | 68.3 | -74.208 | -73.538 | 112.17 | 113.58 | 28.409 | 0 | 0 | 4.4023 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84 | 75.3 | -16.02 | 104.22 | 102.6 | 100.21 | 169.34 | 169.37 | -44.927 | -200.7 | 0 | 16.808 | 40.52 | 41.58 | 48.991 | 46.293 | -34.889 | -6.2051 | 0 | 0 | -100.43 | -0.0001 | -21.062 | -130.19 | -130.5 | 31.956 | 55.087 | 69.052 | 79.705 | 54.77 | -8.97 | 51.583 | 97.255 | -11.29 | -11.369 | 95.78 | 70.52 | 98.527 | 96.527 | -41.208 | -39.672 | 191.99 | 154.26 | 147.21 | 149.79 | 48.945 | 30.924 | -27.541 | 335.41 | 319.54 | 0 | -16.55 | -20.213 | 26.246 | -69.651 | -64.687 | 138.3 | -39.904 | -37.549 | 6.0004 | 0 | -14.509 | 73.8 | 13.443 | -190.04 | -37.21 | -36.517 | 6.9748 | -26.98 | 55.765 | 25.073 | 0 | 0 | 0 | 46.373 | 45.176 | 74.015 | 72.508 | -133.46 | 42.615 | 42.744 | -95.263 | -87.458 | -42.237 | -46.439 | 10.366 | 1.5274 | -6.3599 | 12.43 | -41.709 | 10.414 | -13.34 | 0.589 | 10.608 | 26.11 | 91.774 | 98.617 | 17.19 | 96.478 | 17.899 | -25.205 | -0.3101 | 0 | 2.5787 | 0.0653 | 0 | -16.217 | -43.797 | 28.004 | 68.99 | 116.78 | 74.245 | -178.12 | -24.675 | 43.365 | -52.564 | 9.2572 | 9.4741 | 9.2512 | 11 | 184.33 | 182.06 | 285.8 | -285.42 | -637.56 | 634.61 | 623.09 | -173.4 | -171.89 | -52.106 | -41.486 | 78.719 | 78.321 | -117.39 | -115.68 | 54.847 | 54.704 | -78.117 | -78.628 | 85.629 | 85.309 | 60.799 | 60.4 | 22.786 | 40.959 | -368.14 | 104.25 | 104.04 | 17.299 | 23 | -54.799 | -54.9 | 1.6453 | 1.2612 | -606.51 | -285.4 | 570.7 | 384.74 | -145.67 | -444.6 | 444 | -165.88 | -305.98 | -439.96 | 133.85 | 133.32 | 163.66 | -552.74 | 244.31 | -312.15 | 308.61 | -3.8219 | 30.19 | 23.2 | -0.38 | -0.397 | -23.52 | 0 | 15.552 | -0.7004 | -36.299 | -14.265 | 30 | 53.598 | 53.451 | 0 | 0 | 51.703 | 52.749 | 51.814 |  | -22.6 | 19.153 | 9.5699 | 8.6999 | -36.448 | 79.475 | 52.568 | -36.399 | -77.434 | 40.445 | 37.169 | 14.199 | -14.199 | -20.092 | 223.11
15/12/2024 | 21:30 | 0 | 19.933 | -39.894 | 11.686 | 27.759 | 3.6933 | 55.152 | -94.492 | 55.616 | 28.476 | -28.4 | -57.72 | -38.676 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 11.991 | 188.734 | 13.836 | 13.907 | 23.542 | 0 | 21.623 | 6.8199 |  | 113 | -97.79 | -98.129 | 18.94 | 57.72 | 37.4 | 10.135 | 0.153 | -52.689 | -53.54 | -14.359 | 53.56 | 53.45 | 16.073 | 9.6317 | 0 | 76.752 | 46.743 | -62.157 | -62.019 | 34.96 | 34.635 | 72.605 | 75.686 | 0 | 0.6573 | -406.81 | 0 | -9.9999 | -9.7999 | 69.001 | 67.851 | -6.8975 | -67.102 | -32.989 | 10.789 | 6.2658 | 4.2492 | 448.86 | 256.05 | 256.87 | -292.18 | 721.92 | 40.977 | -131.68 | 134.52 | 102.43 | 18.69 | 20.659 | 62.049 | 72.3 | -66.706 | -66.17 | 104.36 | 105.1 | 27.622 | 0 | 0 | 4.2946 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.599 | 73.3 | -15.989 | 103.17 | 101.41 | 100.21 | 169.5 | 171.07 | -40.008 | -200.97 | 0 | 16.69 | 40.529 | 41.15 | 46.882 | 44.535 | -33.479 | -6.2051 | 0 | 0 | -105.03 | 0 | -20.181 | -127.4 | -129.19 | 32.033 | 53.329 | 69.991 | 77.362 | 52.96 | -9.4 | 53.055 | 104.87 | -11.36 | -11.449 | 95.49 | 69.4 | 104.38 | 102.49 | -32.063 | -31.281 | 199.13 | 159.91 | 153.72 | 154.93 | 62.972 | 43.957 | -26.751 | 303.63 | 345.8 | 0 | -16.268 | -18.947 | 12.911 | -66.101 | -61.398 | 164.41 | -41.381 | -42.163 | -8.2954 | 14.329 | -7.0199 | 119.59 | 13.037 | -181.63 | -37.453 | -36.92 | 6.5327 | -43.783 | 55.765 | 24.799 | 0 | 0 | 0 | 50.924 | 48.718 | 66.145 | 66.647 | -133.79 | 33.951 | 34.009 | -96.58 | -87.731 | -41.761 | -46.729 | 10.274 | 1.4676 | -6.2499 | 12.34 | -43.325 | 10.411 | -13.631 | 0.527 | 10.519 | 24.43 | 89.273 | 98.15 | 16.58 | 93.311 | 17.2 | -24.86 | -1.1581 | 0 | 2.4749 | 0.0653 | 0 | -15.161 | -42.688 | 26.342 | 67.561 | 119.17 | 74.84 | -179.18 | -23.486 | 42.857 | -48.429 | 9.4918 | 7.9897 | 7.4898 | 11.494 | 188.12 | 187.87 | 288.7 | -288.05 | -645.23 | 645.22 | 645.56 | -177.84 | -178.49 | -47.192 | -36.443 | 78.958 | 78.843 | -117.39 | -120.9 | 55.605 | 54.649 | -75.808 | -75.8 | 88.349 | 87.809 | 60.099 | 61.099 | 23.012 | 39.2 | -365.48 | 102.79 | 101.79 | 16.799 | 20.5 | -54 | -54.2 | 1.5404 | 1.3801 | -635.21 | -317.2 | 567.05 | 402.72 | -92.944 | -444.77 | 437.7 | -162.07 | -307.59 | -439.6 | 134.08 | 136.33 | 159.61 | -544.28 | 241.71 | -313.32 | 310.61 | -3.8219 | 30.439 | 23.52 | -0.125 | -0.137 | -22.879 | 0.16 | 15.722 | -1.0543 | -35.243 | -14.851 | 29.899 | 51.68 | 50.861 | 0 | 0 | 52.252 | 51.536 | 52.639 |  | -21.899 | 19.991 | 9.22 | 8.6999 | -32.045 | 74.445 | 47.874 | -32.485 | -72.436 | 35.808 | 36.175 | 11.6 | -12.3 | 2.1766 | 205.65
15/12/2024 | 22:00 | 0 | 19.308 | -38.468 | 11.266 | 26.391 | 3.5526 | 52.592 | -89.186 | 54.328 | 27.492 | -27.505 | -66.599 | -35.362 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.158 | 180.354 | 12.741 | 13.132 | 21.569 | 0 | 21.698 | 7.2291 |  | 113 | -98.9 | -98.51 | 18.859 | 68.819 | 33 | 10.041 | 0.148 | -48.99 | -49.36 | -25.549 | 49.459 | 49.939 | 15.014 | 10.583 | 0 | 74.476 | 42.917 | -57.334 | -57.57 | 7.8975 | 7.7886 | 74.213 | 75.553 | -4.1876 | -21.487 | -358.1 | 0 | -14.399 | -14.599 | 63.98 | 62.527 | -7.115 | -67.102 | -30.225 | 11.09 | 1.9289 | 3.7397 | 402.75 | 242.83 | 243.99 | -257.63 | 683.18 | 40.977 | -131.93 | 133.97 | 100.27 | 18.159 | 17.7 | 60.159 | 73.98 | -69.117 | -68.983 | 109.26 | 110.29 | 28.398 | 0 | 0 | 6.0603 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80 | 72.5 | -16.02 | 102.05 | 101.43 | 98.916 | 164.05 | 164.51 | -38.142 | -191.3 | 0 | 15.967 | 47.61 | 26.219 | 45.71 | 43.363 | -32.27 | -6.2051 | 0 | 0 | -93.354 | -0.0001 | -19.632 | -125.3 | -125.3 | 32.412 | 50.985 | 66.234 | 73.846 | 50.2 | -8.56 | 52.312 | 91.957 | -11.34 | -11.43 | 93.51 | 68.53 | 93.945 | 93.963 | -38.633 | -37.554 | 185.65 | 147.65 | 140.64 | 142.95 | 56.137 | 36.331 | -27.139 | 270.06 | 356.95 | 0 | -15.31 | -17.951 | 22.173 | -62.262 | -59.564 | 135.22 | -41.526 | -42.328 | 0.3521 | 15.599 | -6.7999 | 98.7 | 12.246 | -172.11 | -37.518 | -36.705 | 6.7285 | -36.701 | 55.765 | 24.683 | 0 | 0 | 0 | 50.109 | 48.223 | 66.48 | 65.81 | -144.51 | 40.233 | 40.478 | -102.34 | -94.084 | -45.936 | -47.059 | 10.467 | 1.42 | -6.5799 | 10.72 | -46.283 | 10.49 | -14.059 | 0.466 | 10.676 | 24.19 | 95.736 | 105.13 | 16.35 | 95.817 | 19.2 | -22.922 | -0.909 | 0 | 2.3158 | 0.0653 | 0 | -13.813 | -39.542 | 26.993 | 61.511 | 116.79 | 74.198 | -176.21 | -22.183 | 41.619 | -46.402 | 9.14 | 5.9584 | 5.5807 | 10.972 | 184.34 | 184.11 | 290 | -286.69 | -655.13 | 666.22 | 676.1 | -177.14 | -175.81 | -53.189 | -43.17 | 76.679 | 77.023 | -128.64 | -120.9 | 55.572 | 54.814 | -70.15 | -69.621 | 91.61 | 92.139 | 56.599 | 56.5 | 22.929 | 36.959 | -357.91 | 103.49 | 102.17 | 16.2 | 17.1 | -55 | -55.099 | 1.5404 | 1.2864 | -654.52 | -326.62 | 542.21 | 393.19 | -13.939 | -425.12 | 423.52 | -158.13 | -299.01 | -420.27 | 128.44 | 130.16 | 157.96 | -528.21 | 238.03 | -293.81 | 291.58 | -4.2449 | 30.626 | 22.399 | 0.191 | 0.184 | -21.68 | 0 | 15.187 | 0.0595 | -37.792 | -15.379 | 32.4 | 50.825 | 49.873 | 0 | 0 | 50.878 | 50.947 | 51.253 |  | -16.7 | 20.869 | 8.75 | 8.6999 | -40.744 | 78.098 | 54.024 | -40.437 | -76.962 | 42.748 | 33.118 | 7.4 | -7.4 | 12.903 | 198.85
15/12/2024 | 22:30 | 0 | 18.519 | -36.929 | 10.79 | 25.166 | 2.5418 | 50.122 | -85.718 | 51.078 | 26.01 | -26.123 | -86.58 | -30.538 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 12.476 | 172.152 | 12.076 | 12.005 | 20.334 | 0 | 21.89 | 7.2499 |  | 113 | -101.69 | -101.55 | 18.05 | 86.58 | 30.8 | 8.484 | 0.137 | -51.979 | -52.2 | -25.35 | 52.02 | 52.599 | 14.214 | 11.177 | 0 | 72.719 | 42.535 | -58.272 | -58.845 | 9.3118 | 10.146 | 73.811 | 75.82 | -3.6641 | -20.206 | -360.56 | 0 | -13.999 | -13.899 | 65.379 | 64.195 | -6.7868 | -67.102 | -31.044 | 9.9099 | 3.8072 | 3.8395 | 403.97 | 225.65 | 227.3 | -242.88 | 660.27 | 40.977 | -107.38 | 110.02 | 96.172 | 17.979 | 16.87 | 57.06 | 71.73 | -68.715 | -69.385 | 108.72 | 109.25 | 30.032 | 0 | 0 | 2.7221 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.3 | 68.699 | -15.159 | 97.579 | 96.598 | 95.355 | 154.97 | 156.83 | -47.116 | -179.82 | 0 | 15.343 | 45.659 | 25.319 | 43.132 | 40.727 | -31.329 | -6.2051 | 0 | 0 | -110.08 | -0.0002 | -19.005 | -120.09 | -120.3 | 31.918 | 47.47 | 63.416 | 69.158 | 47 | -8.2899 | 51.732 | 105.49 | -11.3 | -11.289 | 86.82 | 65.88 | 111.96 | 107.67 | -33.488 | -33 | 189.03 | 150.77 | 144.87 | 146.47 | 47.41 | 28.336 | -26.556 | 254.24 | 356.91 | 0 | -22.777 | -25.32 | 36.093 | -57.433 | -52.628 | 152.12 | -35.416 | -36.088 | 7.201 | 0 | -15.769 | 53.5 | 11.457 | -159.5 | -38.002 | -37.424 | 8.3404 | -25.214 | 55.765 | 24.326 | 0 | 0 | 0 | 50.457 | 47.893 | 70.499 | 69.159 | -139.49 | 35.642 | 36.148 | -102.34 | -96.298 | -42.655 | -47.249 | 10.176 | 1.2918 | -6.0099 | 12.8 | -42.985 | 10.048 | -14.363 | 0.527 | 10.473 | 24.2 | 99.869 | 103.36 | 15.54 | 91.991 | 19.299 | -23.192 | -1.269 | 1.5716 | 2.1382 | 0.0653 | 0 | -14.685 | -37.079 | 27.107 | 57.814 | 113.78 | 73.381 | -173.89 | -20.568 | 40.955 | -42.083 | 9.401 | 3.5254 | 3.1325 | 11 | 186.14 | 180.17 | 289.6 | -288.91 | -659.79 | 668.3 | 678.76 | -173.76 | -174.07 | -55.499 | -43.423 | 74.986 | 78.212 | -128.64 | -131.54 | 56.561 | 56.506 | -63.401 | -62.619 | 95.25 | 95.519 | 57.2 | 55.299 | 22.888 | 35.119 | -356.06 | 106.85 | 105.54 | 15.6 | 14.8 | -53.4 | -53.5 | 1.6431 | 1.2864 | -663.29 | -330.3 | 537 | 393.19 | 2.8573 | -423.37 | 419.06 | -154.95 | -298.33 | -416.39 | 125.09 | 124.44 | 156.09 | -512.71 | 237.82 | -280.9 | 284.31 | -4.6926 | 26.397 | 22.559 | 0.376 | 0.367 | -21.76 | 0 | 15.639 | 0.032 | -39.052 | -15.526 | 33.599 | 49.165 | 50.049 | 0 | 0 | 48.715 | 48.327 | 49.447 |  | -12.899 | 21.093 | 8.1899 | 8.6999 | -37.226 | 78.946 | 54.564 | -37.517 | -76.508 | 42.781 | 32.1 | 4.8 | -5.5 | 14.745 | 195.35
15/12/2024 | 23:00 | 0 | 17.854 | -35.656 | 10.478 | 23.738 | 0.9312 | 46.783 | -78.768 | 47.98 | 24.386 | -24.437 | -79.919 | -33.286 | 28.6 | 17.388 | -26.399 | 12.555 | 158.674 | 12.895 | 12.771 | 21.583 | 0 | 21.659 | 6.8446 |  | 113 | -99.309 | -99.139 | 17.739 | 82.139 | 33 | 6.7639 | 0.128 | -48.81 | -49.009 | -27.979 | 49.419 | 49.479 | 12.468 | 11.581 | 0 | 69.218 | 40.167 | -55.86 | -56.042 | 7.9195 | 7.8738 | 71.534 | 72.739 | -4.1876 | -20.587 | -338.53 | 0 | -14.499 | -14.399 | 62.833 | 61.991 | -6.4875 | -67.102 | -31.302 | 8.8999 | 5.5162 | 3.744 | 382.57 | 206.42 | 205.84 | -212.51 | 615.91 | 40.977 | -113.94 | 116.76 | 90.923 | 17.079 | 15.279 | 54.159 | 68.819 | -68.179 | -68.179 | 105.57 | 106.06 | 28.05 | 0 | 0 | -1.2259 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.9 | 66.5 | -14.789 | 94.085 | 92.631 | 91.299 | 143.82 | 144.82 | -44.95 | -166.76 | 0 | 13.919 | 45.24 | 24.45 | 41.257 | 38.969 | -30.01 | -6.2051 | 0 | 0 | -106.11 | -0.0001 | -18.22 | -112 | -111.3 | 30.66 | 44.54 | 60.599 | 65.643 | 44.12 | -8.22 | 51.502 | 103.93 | -11.3 | -11.449 | 82.21 | 62.75 | 107.54 | 104.19 | -32.222 | -31.645 | 181.59 | 143.58 | 137.72 | 140.32 | 61.965 | 43.732 | -25.755 | 226.55 | 373.92 | 0 | -23.479 | -25.85 | 11.038 | -54.893 | -49.921 | 144.44 | -44.471 | -45.005 | -13.098 | 0 | -17.52 | 100.59 | 11.036 | -152.51 | -37.178 | -36.019 | 7.3349 | -45.713 | 55.765 | 24.517 | 0 | 0 | 0 | 48.755 | 48.263 | 68.489 | 68.322 | -145.51 | 34.398 | 34.745 | -104.22 | -97.476 | -42.794 | -48.379 | 10.178 | 1.1856 | -5.9499 | 12.36 | -44.251 | 9.8899 | -14.694 | 0.557 | 10.683 | 23.819 | 100.46 | 107.08 | 15.17 | 91.581 | 20.6 | -22.347 | -1.4902 | 1.6044 | 1.9901 | 0.0653 | 0 | -14.033 | -34.514 | 28.144 | 54.032 | 114.36 | 72.024 | -171.44 | -19.316 | 40.938 | -39.168 | 9.2789 | 1.0058 | 0.7067 | 10.775 | 186.29 | 185.01 | 285.39 | -283.79 | -651.68 | 659.16 | 689.78 | -177.13 | -174.77 | -54.257 | -45.024 | 79.946 | 78.946 | -128.64 | -131.54 | 57.275 | 57.451 | -63.278 | -63.173 | 97.199 | 98.36 | 55 | 55 | 22.5 | 34 | -360.83 | 113.15 | 111.89 | 14.5 | 12.5 | -55.9 | -55.9 | 1.6431 | 1.3118 | -671.21 | -348.17 | 547.5 | 398.69 | 15.388 | -420.93 | 422.47 | -156.3 | -302.29 | -417.89 | 127.79 | 127.31 | 155.83 | -522.76 | 242.28 | -291.54 | 290.55 | -5.6401 | 30.647 | 20.879 | 0.588 | 0.581 | -20.799 | -1.12 | 14.644 | 0.4105 | -40.254 | -16.111 | 36 | 51.715 | 51.638 | 0 | 0 | 53.594 | 50.731 | 51.622 |  | -11.199 | 21.569 | 7.5299 | 8.6999 | -43.412 | 76.204 | 54.454 | -43.547 | -74.365 | 43.913 | 29.894 | 2.0999 | -2.9 | 31.936 | 181.82
15/12/2024 | 23:30 | 0 | 17.215 | -34.222 | 9.8458 | 22.65 | 0.9111 | 44.683 | -78.664 | 45.461 | 22.747 | -22.954 | -79.919 | -31.915 | 26.399 | 18.215 | -26.399 | 13.219 | 161.628 | 14.991 | 15.198 | 25.96 | 0 | 21.882 | 7.279 |  | 113 | -98.73 | -97.8 | 17.1 | 82.139 | 30.8 | 6.57 | 0.125 | -51.709 | -52.29 | -20.639 | 51.119 | 52.439 | 11.499 | 12.418 | 0 | 64.518 | 42.471 | -58.54 | -58.182 | 30.245 | 26.844 | 68.319 | 69.39 | -0.5235 | -5.1109 | -351.16 | 0 | -13.999 | -14.099 | 66.067 | 64.942 | -5.8861 | -67.102 | -32.482 | 8.34 | 3.382 | 3.3337 | 392.86 | 197.79 | 198.73 | -207.17 | 606.2 | 40.977 | -124.83 | 126.75 | 87.351 | 15.38 | 13.72 | 50.189 | 65.47 | -73.136 | -72.734 | 103.86 | 105.71 | 15.337 | 0 | 0 | -1.5829 | 0 | 19.57 | 25.985 | 70 | 62.799 | -14.199 | 88.547 | 86.824 | 85.116 | 143.78 | 145.14 | -45.001 | -165.29 | 0 | 13.634 | 49.569 | 25.94 | 38.913 | 36.772 | -28.129 | -6.2051 | 0 | 0 | -84.258 | -0.0001 | -17.079 | -104.9 | -104.19 | 27.342 | 41.024 | 56.372 | 59.783 | 40.54 | -7.65 | 48.289 | 85.719 | -11.03 | -11.13 | 75.88 | 60.82 | 85.127 | 82.545 | -43.453 | -42.136 | 158.36 | 121.22 | 114.19 | 116.79 | 55.711 | 39.62 | -25.012 | 217.92 | 340.92 | 0 | -24.03 | -26.618 | 14.891 | -62.183 | -56.942 | 156.72 | -49.113 | -51.628 | -1.8567 | 0 | -17.049 | 117.09 | 10.479 | -163.55 | -35.136 | -34.227 | 4.8652 | -36.613 | 55.765 | 23.803 | 0 | 0 | 0 | 51.071 | 49.329 | 73.513 | 73.513 | -149.53 | 44.471 | 45.604 | -109.22 | -101.78 | -43.841 | -51.069 | 10.178 | 1.0806 | -6.0499 | 12.89 | -43.92 | 9.8729 | -15.02 | 0.55 | 10.63 | 21.75 | 103.63 | 111.77 | 15.17 | 88.818 | 18.2 | -23.261 | -2.2764 | 2.3381 | 1.8236 | 0.0653 | 0 | -14.284 | -33.357 | 26.781 | 51.595 | 110.34 | 69.635 | -171.19 | -18.016 | 39.988 | -34.431 | 9.6322 | 0 | 0 | 10.944 | 179.87 | 178.59 | 287.5 | -288.28 | -657.1 | 660.61 | 658.7 | -170.9 | -168.2 | -57.284 | -49.523 | 77.338 | 75.172 | -128.64 | -131.54 | 58.395 | 58.198 | -55.223 | -55.351 | 99.61 | 99.389 | 53.299 | 53.099 | 22.786 | 33.04 | -357.36 | 111.41 | 109.46 | 13.899 | 10.899 | -56.5 | -56.799 | 1.4741 | 1.3118 | -649.64 | -315.92 | 519.1 | 376.03 | -7.4637 | -410.14 | 410.23 | -156.22 | -296.14 | -406.25 | 122.26 | 121.98 | 154.01 | -504.35 | 238.29 | -270.83 | 272.51 | -6.1153 | 26.533 | 20.559 | 0.898 | 0.889 | -20.959 | 0 | 14.232 | -0.029 | -40.987 | -15.965 | 37 | 51.381 | 51.209 | 0 | 0 | 50.172 | 48.671 | 50.194 |  | -8.5 | 22.583 | 7.0499 | 8.6999 | -46.38 | 77.539 | 58.477 | -46.672 | -76.456 | 49.078 | 27.384 | -0.2 | 0.1 | 8.5442 | 203.01
16/12/2024 | 00:00 | 0 | 16.362 | -32.72 | 9.364 | 21.475 | 0.8641 | 42.508 | -74.781 | 41.719 | 21.451 | -21.336 | -79.919 | -30.613 | 26.399 | 18.215 | -24.2 | 13.116 | 151.33 | 14.639 | 14.979 | 25.132 | 0 | 21.381 | 7.431 |  | 113 | -96.75 | -96.8 | 16.593 | 79.919 | 28.6 | 5.616 | 0.121 | -48.74 | -48.549 | -21.42 | 49.209 | 49.389 | 10.778 | 12.514 | 0 | 63.26 | 43.56 | -58.674 | -59.529 | 33.913 | 33.155 | 66.979 | 67.783 | -2.0938 | -15.83 | -321.7 | 0 | -13.899 | -13.899 | 67.438 | 63.875 | -5.8128 | -67.102 | -33.839 | 7.6599 | 0 | 3.0464 | 377.36 | 177.46 | 175.78 | -214.64 | 566 | 40.977 | -68.928 | 69.743 | 81.223 | 14.619 | 12.26 | 47.08 | 62.819 | -68.179 | -67.644 | 122.53 | 123.18 | 14.971 | 0 | 0 | -1.7124 | 0 | 19.57 | 25.985 | 67.4 | 60.4 | -13.75 | 83.606 | 82.625 | 81.067 | 132.22 | 134.06 | -43.625 | -149.16 | 0 | 12.972 | 46.15 | 24.09 | 37.038 | 35.014 | -27.149 | -6.5153 | 0 | 0 | -91.91 | -0.0001 | -16.498 | -97.9 | -99.3 | 26.54 | 38.095 | 52.145 | 55.682 | 37.68 | -7.23 | 47.979 | 90.382 | -11.15 | -11.17 | 71.48 | 57.26 | 92.672 | 90.509 | -41.498 | -41.509 | 154.28 | 118.8 | 114.2 | 117.1 | 62.069 | 45.736 | -24.665 | 230.05 | 330.99 | 0 | -23.798 | -25.85 | 10.851 | -46.979 | -43.223 | 132.15 | -55.789 | -57.422 | -12.428 | 0 | -17.459 | 112.5 | 9.9362 | -131.81 | -34.048 | -33.157 | 6.3143 | -36.214 | 55.765 | 22.865 | 0 | 0 | 0 | 50.954 | 49.903 | 67.819 | 68.322 | -144.01 | 44.497 | 43.466 | -110.67 | -106.2 | -30.511 | -38.399 | 10.366 | 0.9854 | -6.1299 | 13.52 | -31.223 | 8.5725 | -15.173 | 0.553 | 10.403 | 30.93 | 109.84 | 112.38 | 14.05 | 89.912 | 19 | -22.279 | -2.3897 | 2.6095 | 1.7389 | 0.0653 | 0 | -13.802 | -30.549 | 26.298 | 47.562 | 108.38 | 66.324 | -163.91 | -16.713 | 39.02 | -31.248 | 9.3232 | 0 | 0 | 10.944 | 176.43 | 174.5 | 287.5 | -288 | -655.07 | 651.57 | 642.66 | -168.93 | -167.06 | -57.346 | -49.365 | 76.511 | 76.143 | -128.64 | -131.54 | 56.55 | 56.462 | -54.158 | -54.067 | 99.3 | 98.029 | 51.4 | 52.2 | 22.56 | 31.52 | -351.59 | 107.91 | 107.74 | 13.899 | 8.6 | -56.5 | -55.9 | 1.4741 | 1.2316 | -623.76 | -302.68 | 516.75 | 369.33 | -23.156 | -402.41 | 410.58 | -147.93 | -295.2 | -401.82 | 120.89 | 120.7 | 152.11 | -496.61 | 232.91 | -269.27 | 272.41 | -6.0631 | 28.895 | 20.799 | 1.049 | 1.039 | -21.28 | 0 | 14.657 | 0.441 | -41.31 | -16.697 | 37.5 | 50.881 | 51.603 | 0 | 0 | 49.493 | 50.451 | 49.25 |  | -7.0999 | 22.907 | 6.5699 | 8.6999 | -49.912 | 75.729 | 57.264 | -49.329 | -74.021 | 48.772 | 25.602 | -0.6 | 1.1 | -4.102 | 183.37
MÁXIMO |  | 0 | 22.114 | -29.86 | 12.322 | 30.036 | 6.6852 | 59.843 | -60.612 | 60.941 | 30.866 | -19.7 | -39.959 | -23.975 | 39.599 | 18.215 | -19.799 | 13.898 | 206.3 | 17.381 | 17.446 | 29.092 | 0 | 21.89 | 7.9339 | 0 | 113 | -73.18 | -73.3 | 19.858 | 86.58 | 46.2 | 12.088 | 0.166 | -30.129 | -30.219 | -14.359 | 68.72 | 68.949 | 17.589 | 13.681 | 0 | 79.109 | 91.141 | -45.814 | -45.896 | 34.96 | 34.635 | 84.93 | 84.662 | 1.5867 | 4.0557 | -245.4 | 0 | -5.8999 | -5.8999 | 70.705 | 69.407 | -2.4976 | -67.102 | -24.338 | 11.509 | 7.5888 | 5.2598 | 451.27 | 257.97 | 258.39 | -66.499 | 723.57 | 40.977 | -23.864 | 135.32 | 104.77 | 19.059 | 23.53 | 63.34 | 73.98 | -54.382 | -54.114 | 158.28 | 159.32 | 34.709 | 0 | 0 | 6.0603 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.699 | 78.599 | -10.699 | 104.22 | 103.69 | 101.57 | 170.33 | 171.66 | -38.142 | -88.192 | 0 | 17.294 | 49.569 | 122.02 | 91.179 | 48.051 | -25.149 | -5.2743 | 0 | 0 | -60.801 | 0 | -15.357 | -53.9 | -53.9 | 33.049 | 56.845 | 69.991 | 82.049 | 56.55 | -1.57 | 53.055 | 108.49 | -9.59 | -9.68 | 107.67 | 71.47 | 111.96 | 107.67 | -32.063 | -31.281 | 199.13 | 159.91 | 153.72 | 154.93 | 111.11 | 88.439 | -19.154 | 335.41 | 380.5 | 0 | -15.31 | 0 | 69.523 | 6.5249 | 6.2526 | 184.38 | -28.646 | -29.28 | 54.588 | 17.85 | -6.2899 | 121.59 | 22.482 | -46.313 | -31.804 | -31.132 | 15.696 | 14.62 | 55.765 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 52.457 | 50.056 | 86.909 | 87.244 | -81.048 | 72.04 | 71.878 | -57.117 | -44.141 | -24.512 | -17.439 | 15.264 | 1.6348 | -5.9499 | 14.05 | -25.536 | 10.931 | -13.039 | 4.4499 | 11.325 | 33.49 | 110.8 | 122.24 | 17.65 | 97.261 | 20.6 | -15.181 | 0.5496 | 4.0693 | 2.6711 | 0.0653 | 0 | -12.556 | -25.424 | 29.771 | 72.687 | 119.17 | 74.84 | -138.94 | -14.897 | 45.442 | -24.487 | 12.779 | 11.213 | 10.653 | 14 | 234.74 | 235 | 294.2 | -271.72 | -567.24 | 668.3 | 689.78 | -129.32 | -128.14 | -5.1386 | 0 | 82.793 | 82.685 | -67.191 | -67.597 | 67.459 | 67.547 | -14.57 | -13.837 | 104.98 | 104.33 | 63.799 | 63.099 | 23.115 | 41.84 | -335.13 | 120.81 | 117.41 | 17.899 | 41.599 | -3.5 | -2.7999 | 1.6453 | 1.3801 | -389.38 | 0.2233 | 741.44 | 402.72 | 29.337 | -2.8356 | 444 | 70.859 | -151.67 | 0 | 134.08 | 136.33 | 168.96 | -315.76 | 411.81 | -189.63 | 312.02 | -2.6353 | 31.711 | 28.719 | 1.6849 | 1.6799 | -15.279 | 7.5199 | 15.722 | 4.747 | -10.078 | -12.187 | 43.9 | 56.462 | 56.319 | 0 | 0 | 54.213 | 54.15 | 54.046 | 0 | -3.0999 | 24.623 | 9.9499 | 8.6999 | 11.222 | 82.585 | 69.834 | 10.878 | -31.825 | 62.842 | 51.224 | 31.299 | 6.6999 | 52.224 | 392.18
MÍNIMO |  | 0 | 14.908 | -44.383 | 7.5952 | 20.228 | -2.05 | 40.214 | -102.52 | 0 | 19.803 | -40.038 | -86.58 | -48.437 | 19.799 | 12.42 | -39.599 | 11.631 | 123.374 | 12.076 | 12.005 | 20.334 | 0 | 17.424 | 4.3656 | 0 | 113 | -101.69 | -101.55 | 13.563 | 39.959 | 22 | 2.591 | 0.093 | -68.11 | -67.97 | -53.979 | 30.17 | 30.549 | 8.4759 | 8.3002 | 0 | 32.238 | 28.486 | -64.434 | -63.958 | 2.3101 | 2.2227 | 0 | 0 | -5.2345 | -28.803 | -407.63 | 0 | -15.199 | -15.299 | 50.468 | 50.157 | -7.115 | -67.102 | -40.275 | 3.3999 | 0 | 2.1412 | 290.95 | 103.09 | 103.09 | -325.59 | 436.93 | 40.977 | -132.64 | 27.56 | 59.208 | 10.069 | 7.0199 | 35.59 | 50.38 | -86.398 | -86.264 | 103.86 | 105.1 | 14.971 | 0 | 0 | -11.138 | 0 | 19.57 | 25.985 | 55.599 | 50.2 | -16.45 | 65.938 | 65.498 | 63.877 | 86.925 | 88.875 | -64.952 | -200.97 | 0 | 10.436 | 9.2799 | 24.09 | 33.991 | 0 | -35.619 | -6.5153 | 0 | 0 | -110.08 | -0.0002 | -21.468 | -131.5 | -131.19 | 26.54 | 31.063 | 30.072 | 46.307 | 31.24 | -9.4 | 39.69 | 56.489 | -21.01 | -21.049 | 68.35 | 46.85 | 59.254 | 57.509 | -70.734 | -68.59 | 121.99 | 88.159 | 83.757 | 87.329 | -1.9528 | -13.652 | -28.682 | 79.06 | 18.179 | 0 | -43.007 | -29.212 | -14.734 | -71.38 | -66.13 | 38.448 | -94.075 | -95.819 | -70.417 | 0 | -22 | 0.9 | 9.9362 | -195.03 | -39.387 | -38.713 | 1.7312 | -86.02 | 55.765 | 20.266 | 0 | 0 | 0 | 45.794 | 43.625 | 54.255 | 54.423 | -169.8 | 33.951 | 34.009 | -120.31 | -108.2 | -58.226 | -51.069 | 10.061 | 0.6229 | -9.7299 | 8.33 | -58.572 | 8.5725 | -16.081 | 0.443 | 7.8379 | 14.01 | 42.634 | 57.603 | 11.34 | 74.306 | 13.399 | -25.205 | -3.935 | 0 | 1.2374 | 0.0653 | 0 | -16.459 | -46.331 | 23.873 | 38.402 | 95.629 | 51.676 | -179.18 | -26.034 | 35.213 | -57.496 | 8.5106 | 0 | 0 | 10 | 133.55 | 133.81 | 271.6 | -290.04 | -659.79 | 570 | 396.29 | -221.31 | -219.42 | -68.778 | -63.935 | 50.759 | 50.174 | -180.26 | -181.06 | 4.0677 | 3.848 | -78.117 | -78.628 | 67.43 | 67 | 47.9 | 47.7 | 22.457 | -76.239 | -394.98 | 87.82 | 87.77 | 4.3 | 4 | -66.8 | -67 | 1.3396 | 1.0388 | -671.21 | -355.66 | 326.45 | 55.765 | -264.75 | -444.77 | 0 | -167.39 | -636.48 | -439.96 | 33.342 | 31.456 | -69.649 | -710.43 | 110.52 | -313.32 | 191.72 | -7.0656 | 22.358 | 15.039 | -0.513 | -0.527 | -27.84 | -4.7199 | 12.879 | -8.2017 | -44.737 | -23.671 | 17.1 | 46.939 | 46.49 | 0 | 0 | 31.971 | 33.596 | 33.828 | 0 | -39.5 | 4.2203 | 4.5799 | 8.6999 | -59.292 | 31.994 | 5.655 | -59.186 | -81.894 | 0 | 18.795 | -6.8 | -31.2 | -203.39 | 148.67
PROMEDIO |  | 0 | 17.9007 | -35.7852 | 9.624 | 24.1729 | 3.5189 | 48.0415 | -81.1374 | 37.0928 | 23.7641 | -28.2395 | -60.1246 | -33.4582 | 28.0497 | 15.3006 | -27.7288 | 12.6227 | 164.4343 | 15.056 | 15.233 | 25.4334 | 0 | 20.636 | 7.2276 | 0 | 113 | -88.7519 | -88.6489 | 16.3111 | 60.4946 | 32.4041 | 5.8575 | 0.11731 | -48.4498 | -48.6576 | -35.1737 | 48.819 | 49.041 | 12.4088 | 12.0142 | 0 | 54.6977 | 44.5314 | -54.3116 | -54.1518 | 11.8705 | 11.0265 | 49.6037 | 52.5312 | -3.0296 | -16.6062 | -306.9954 | 0 | -12.8762 | -12.8512 | 60.5236 | 59.6444 | -4.5553 | -67.102 | -32.1863 | 8.514 | 5.1889 | 4.3179 | 351.9237 | 178.7721 | 179.2346 | -160.7358 | 578.4985 | 40.977 | -79.1174 | 81.0996 | 83.2507 | 13.615 | 13.1046 | 50.2243 | 62.7141 | -69.3376 | -69.2344 | 138.4635 | 139.026 | 27.292 | 0 | 0 | -2.4812 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.6975 | 66.133 | -13.9678 | 87.8515 | 86.6481 | 85.2742 | 138.8615 | 140.0878 | -51.445 | -155.6131 | 0 | 13.3272 | 27.5493 | 84.283 | 58.3173 | 23.8825 | -30.484 | -5.9918 | 0 | 0 | -86.122 | -6.875e-05 | -18.5375 | -79.0242 | -78.8512 | 31.192 | 45.663 | 50.4131 | 66.4241 | 45.2597 | -5.2004 | 47.1524 | 85.0931 | -14.8066 | -14.8784 | 83.4506 | 59.32 | 86.562 | 84.4122 | -51.9583 | -50.6611 | 156.4083 | 120.9829 | 115.9104 | 117.9486 | 50.1049 | 20.9956 | -24.9384 | 172.5392 | 191.617 | 0 | -28.4413 | -11.5736 | 37.9931 | -44.1704 | -41.1088 | 120.0201 | -55.6393 | -56.6469 | 0.77832 | 4.35 | -16.8185 | 70.0941 | 16.7765 | -153.9638 | -35.2709 | -34.5103 | 7.3774 | -18.5147 | 55.765 | 23.0415 | 0 | 0 | 0 | 49.2202 | 47.4553 | 69.4939 | 69.0578 | -133.3875 | 53.9698 | 53.881 | -97.837 | -87.3358 | -42.3894 | -40.4898 | 13.7145 | 1.0491 | -8.5701 | 12.0762 | -43.0256 | 10.2817 | -14.924 | 2.0201 | 9.6379 | 23.6862 | 89.439 | 99.639 | 14.7129 | 85.9076 | 17.1808 | -20.9685 | -1.8324 | 1.9009 | 1.7721 | 0.0653 | 0 | -14.2584 | -32.6413 | 26.4193 | 51 | 107.939 | 66.7884 | -162.2492 | -19.2009 | 39.0712 | -37.7975 | 10.6538 | 2.0726 | 1.856 | 12.1627 | 163.4146 | 163.3619 | 286.2983 | -285.0542 | -612.6294 | 616.3056 | 532.8273 | -156.2038 | -154.6421 | -39.6774 | -28.3952 | 72.3052 | 71.6601 | -101.8902 | -101.8381 | 35.7647 | 35.3467 | -46.9596 | -46.932 | 93.698 | 93.6839 | 56.1184 | 56.2954 | 22.7779 | -5.3334 | -366.2785 | 103.6689 | 102.8185 | 10.6976 | 21.9602 | -34.2915 | -34.2394 | 1.462 | 1.2258 | -522.6992 | -166.3787 | 462.771 | 292.4759 | -153.2444 | -349.682 | 349.7523 | -96.9896 | -247.9892 | -345.5271 | 121.5968 | 121.4772 | 97.7802 | -446.7415 | 189.8058 | -260.7138 | 260.7171 | -5.342 | 28.3398 | 23.7845 | 0.78175 | 0.77135 | -23.2912 | 2.4433 | 14.5021 | -2.5986 | -28.4158 | -17.8722 | 28.9789 | 51.5755 | 51.961 | 0 | 0 | 47.0408 | 46.8242 | 47.1172 | 0 | -20.9247 | 19.006 | 6.9499 | 8.6999 | -33.1034 | 65.9272 | 39.6677 | -33.0031 | -64.6536 | 28.0421 | 36.1414 | 12.2019 | -12.2186 | -79.2229 | 273.1683
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 15 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/12/2024 | 00:30 | 0 | 4.3392 | -9.1454 | 2.9618 | 9.7253 | 5.2628 | 18.518 |  | 17.418 | 6.7867 | -8.1171 | -15.539 | -8.8 | -15.399 | 1.656 | -2.2 | 2.4936 | -3.735 | 4.3035 | 4.1413 | 7.641 | 0 | 5.415 | 2.3194 |  | -1.0041 | 0.47 | 0.485 | 0.011 | -4.44 | -28.6 | 1.1799 | 0.243 | -11.729 | -11.77 | -10 | -15.05 | -14.899 | 7.8904 | 4.3097 | 18.955 | 20.295 | -14.003 | -11.386 | -12.206 | -3.7226 | -3.6119 | -20.897 | 0 | 4.3523 | 21.929 | -22.232 | 0 | -5.3999 | -6.0999 | -21.774 | -23.087 | -1.8619 | 1.3141 | -8.9956 | -0.64 | 3.5591 | 2.3476 | -117.46 | 46.54 | 47.395 | -58.191 | -213.31 | -9.1669 |  |  | 13.612 | 10.39 | 7.46 | -10.38 | 6.6599 | -5.8899 | -4.8182 | 3.5919 | 1.4415 | -1.7609 | 0 | 0 | -6.7476 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18 | 15.1 | -2.63 | 35.517 | 35.62 | 33.781 | 61.645 | 62.342 | -15.005 | -61.977 | 0 | 2.5303 | 26.18 | 12.529 | 7.6611 | 7.8155 | -9.59 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.298 | 0.0151 | -5.0369 | 16.899 | 17.1 | -6.3195 | -0.935 | 50.158 | 4.4589 | -0.43 | -5.61 | 5.9805 | -29.424 | -1.14 | -1.21 | 8.85 | 16.489 | -32.272 | -15.854 | -24.217 | -24.372 | 0 | -18.133 | -22.335 | -21.595 | -12.815 | -14.357 | -9.39 | -31.744 | 21.307 | 0 | -9.27 | -8.197 | 0 | -11.386 | -11.768 | 18.447 | -22.206 | -21.893 | 1.278 | -10.409 | -10.769 | 4.5999 | 4.3599 | -19.875 | -11.238 | -11.3 | 7.433 | 1.8633 | -39.145 | 5.8845 | 0 | 0 | 0 | 5.3764 | 5.7192 | -6.6982 | -6.5307 | 32.988 | 7.0177 | 6.1838 | 29.43 | 35.744 | 4.054 | -4.0499 | -3.8136 | 0.2886 | 2.47 | -0.15 | 0 | 1.602 | 7.0009 | 1.195 | 2.5 | 20.739 | -39.263 | -32.509 | -3.1099 | 31.13 | 11.8 | 25.313 | 7.6632 | -8.4199 | 2.1251 | 0.0795 |  | -11.699 | -0.821 | 14.693 | -38.57 | -15.614 | -15.204 | 157.72 | -6.7602 | -9.5875 | -3.2663 | 2.5478 | 8.6593 | 8.6005 | 1.7143 | 2.0319 | 2.5873 | 0.84 | -2.9166 | 46.063 | 35.602 | 63.588 | 48.654 | 47.045 | -8.0041 | -10.924 | 0 | 0 | 46.099 | 46.091 | -21.136 | -20.021 | -3.5629 | -3.6564 | 5.05 | 5.0599 | -23.1 | -23.299 | 1.5481 | -12 | 32.24 | 20.551 | 20.453 | -19.5 | -32.4 | 7.6999 | 7.1999 | -17.861 | -17.829 | -36.046 | -10.921 | -280.27 | -11.153 | 60.866 | 121.12 | 39.391 | 113.45 | 104.7 | 58.733 | 33.707 | 27.599 | -14.028 | 246.25 | -160.26 | 96.197 | -73.657 | 0.0012 | 8.096 | -4.5599 | -2.1589 | -2.163 | 0.08 | 1.12 | -2.5246 | -7.5577 | 11.046 | -5.7694 | 0.4 | -0.322 | 1.092 | 0 | 0 | 4.066 | 3.9258 | 3.6903 |  | 14.699 | 10.592 | -0.26 | 0.37 | -8.6437 | -14.929 | -15.217 | -6.384 | 11.609 | -10.21 | -1.5213 | -17 | -1 | 53.837 | -164.11
15/12/2024 | 01:00 | 0 | 4.421 | -9.0753 | 2.7748 | 9.6256 | 5.6452 | 18.123 |  | 17.341 | 7.6137 | -9.0088 | -13.319 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 2.4812 | -4.3144 | 4.1812 | 4.0423 | 7.3854 | 0 | 5.282 | 2.3952 |  | -0.8455 | 0.102 | 0.079 | 0.113 | -6.6599 | -24.2 | 1.199 | 0.239 | -12.029 | -11.85 | -10 | -14.989 | -15.22 | 7.7455 | 3.8958 | 20.718 | 23.91 | -14.49 | -12.056 | -11.807 | -3.7226 | -3.4307 | -20.763 | 0 | 3.9578 | 21.625 | -23.522 | 0 | -6.8999 | -6.8999 | -21.838 | -22.066 | -2.1158 | 1.3141 | -9.1233 | -1.1899 | 3.5591 | 2.3476 | -122.83 | 47.334 | 47.151 | -62.102 | -221.04 | -9.1669 |  |  | 13.592 | 10.449 | 7.5199 | -11.43 | 6.11 | -4.0145 | -3.8805 | 4.4943 | 2.6563 | -1.5513 | 0 | 0 | -9.4527 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.399 | 14.199 | -2.7999 | 34.564 | 34.316 | 32.88 | 66.107 | 66.707 | -11.667 | -62.893 | 0 | 2.3578 | 25.18 | 11.56 | 7.1923 | 7.4249 | -9.3899 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.339 | 0.0152 | -4.9451 | 16.899 | 17.1 | -6.4782 | -1.122 | 48.423 | 3.9022 | -0.88 | -5.21 | 5.5215 | -32.259 | -2.89 | -2.8099 | 11.81 | 16.05 | -34.709 | -17.19 | -24.441 | -23.654 | 0 | -17.925 | -22.194 | -22.845 | -14.611 | -18.402 | -10.175 | -35.573 | 19.633 | 0 | -10.161 | -9.5727 | 0 | -8.2078 | -8.0719 | 21.52 | -25.736 | -25.51 | -3.245 | -15.67 | -13.899 | 0 | 4.6205 | -13.175 | -12.895 | -12.836 | 8.9365 | -0.7906 | -39.145 | 6.5933 | 0 | 0 | 0 | 6.3774 | 5.508 | -7.7029 | -7.5355 | 32.319 | 6.2672 | 6.3263 | 29.001 | 37.205 | 3.0725 | -4.4699 | -2.6143 | 0.3152 | 1.95 | 0.05 | 0 | 1.5126 | 7.2539 | 0.637 | 2.3719 | 23.299 | -40.413 | -32.685 | -2.5899 | 29.556 | 11.5 | 23.901 | 7.1836 | -7.6515 | 1.9817 | 0.0795 |  | -12.497 | -1.713 | 14.107 | -37.31 | -17.803 | -15.978 | 154.62 | -7.9495 | -8.465 | -3.5052 | 3.0751 | 8.7179 | 8.5926 | 2 | 0.3308 | 3.5937 | 1.6799 | 0 | 54.438 | 35.407 | 63.074 | 48.654 | 47.045 | -8.9782 | -11.579 | 0 | 0 | 46.099 | 46.091 | -22.625 | -21.663 | -2.9162 | -3.0604 | 5.7199 | 6.17 | -25.799 | -25.799 | 1.2845 | -11.52 | 35.687 | 20.576 | 20.479 | -19.5 | -31.6 | 8.6 | 7.6999 | -17.861 | -17.829 | -44.884 | -23.132 | -277.77 | -4.5244 | 57.556 | 117.45 | 42.13 | 121.02 | 103.8 | 53.904 | 32.678 | 30.183 | -15.591 | 243.09 | -169.43 | 84.89 | -67.447 | -0.2087 | 8.096 | -4.8 | -2.147 | -2.1659 | 0 | 0.64 | -1.9536 | -6.5018 | 11.134 | -5.7999 | 0 | -2.302 | -2.079 | 0 | 0 | 4.3468 | 3.1362 | 3.9292 |  | 15.899 | 10.987 | -0.29 | 0.37 | -6.9021 | -15.379 | -15.782 | -4.6706 | 10.789 | -10.15 | -1.8331 | -17.899 | 0 | 55.886 | -167.99
15/12/2024 | 01:30 | 0 | 4.412 | -9.0107 | 2.7026 | 9.7365 | 5.5904 | 18.404 |  | 18.03 | 7.9327 | -9.2221 | -8.88 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 2.7296 | -4.176 | 4.1648 | 3.9355 | 7.304 | 0 | 5.3863 | 2.3798 |  | -0.6715 | 0.197 | 0.209 | 0.089 | -11.1 | -26.4 | 1.289 | 0.238 | -13.029 | -13 | -10 | -14.039 | -14.149 | 7.5117 | 3.8104 | 22.622 | 23.598 | -14.847 | -12.324 | -11.762 | -3.7226 | -3.61 | -20.629 | 0 | 4.3523 | 22.475 | -25.251 | 0 | -7.1999 | -7.1999 | -21.918 | -22.163 | -2.0443 | 1.3141 | -9.2665 | -1.0599 | 3.5591 | 2.3476 | -122.31 | 45.045 | 45.381 | -61.211 | -226.06 | -9.1669 |  |  | 12.504 | 10.38 | 7.51 | -11.489 | 6.0199 | -5.354 | -5.0861 | 5.1582 | 3.1471 | -0.3919 | 0 | 0 | -9.1963 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17 | 13.3 | -2.4 | 34.232 | 33.765 | 32.311 | 65.899 | 66.619 | -15.828 | -62.901 | 0 | 2.1483 | 25.09 | 11.079 | 7.6611 | 7.8155 | -9.9799 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.961 | 0.0151 | -5.1786 | 16.899 | 17.1 | -6.6357 | -1.496 | 49.054 | 3.7167 | -1.07 | -5.17 | 6.291 | -31.991 | -4.05 | -4.05 | 13.38 | 15.64 | -33.309 | -16.572 | -25.561 | -24.054 | 0 | -18.126 | -22.689 | -22.988 | -18.887 | -22.515 | -10.758 | -34.375 | 13.017 | 0 | -10.247 | -9.7087 | 10.822 | -3.9783 | -4.6976 | -4.1 | -23.329 | -22.907 | 1.4042 | 0 | -10.149 | 0 | 4.6411 | -5.2261 | -13.239 | -13.235 | 9.5024 | 3.3922 | -39.145 | 6.8679 | 0 | 0 | 0 | 5.9665 | 4.4654 | -6.0284 | -5.8609 | 29.304 | 7.0759 | 7.1709 | 26.769 | 36.365 | 6.2415 | -11.289 | -3.6159 | 0.2978 | 2.47 | 2.6 | 0 | 1.5419 | 6.9269 | 0.652 | 2.4792 | 17.62 | -39.975 | -32.162 | -2.3399 | 27.412 | 11.699 | 23.122 | 6.8461 | -7.3088 | 1.9123 | 0.0795 |  | -11.399 | -2.729 | 14.254 | -36.806 | -16.153 | -15.565 | 152.83 | -8.4145 | -8.4628 | -3.7601 | 3.4537 | 8.63 | 8.6401 | 2.728 | 0 | 2.9394 | 1.2599 | 0 | 59.622 | 33.897 | 65.18 | 48.654 | 47.045 | -8.1851 | -10.531 | 0 | 0 | 46.099 | 46.091 | -22.389 | -21.966 | -2.8387 | -3.2595 | 5.36 | 5.3299 | -23.299 | -23.1 | 1.4071 | -11.119 | 31.053 | 22.17 | 21.968 | -19.5 | -30.7 | 8.6 | 8.1 | -17.861 | -17.792 | -45.114 | -26.201 | -277.16 | -3.3918 | 51.161 | 112.44 | 47.479 | 121.99 | 103.36 | 54.091 | 32.215 | 31.686 | -11.823 | 235.34 | -168.2 | 85.343 | -68.748 | -0.3748 | 8.096 | -3.8399 | -2.141 | -2.144 | -0.32 | 1.2 | -1.739 | -7.4387 | 11.485 | -5.8884 | 0.2 | 1.113 | 0.709 | 0 | 0 | 3.6886 | 4.3275 | 3.5547 |  | 15 | 11.663 | -0.3 | 0.37 | -7.6453 | -15.661 | -15.401 | -4.418 | 11.817 | -11.021 | -1.5093 | -16.799 | -0.9 | 59.248 | -166.96
15/12/2024 | 02:00 | 0 | 4.5157 | -9.2917 | 2.7532 | 9.2594 | 6.3816 | 17.312 |  | 13.809 | 5.8268 | -9.3983 | 0 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -6.5999 | 2.0896 | -4.8871 | 4.1635 | 4.141 | 7.359 | 0 | 5.7914 | 2.347 |  | -0.7323 | 0.427 | 0.456 | 0.055 | -19.979 | -26.4 | 1.324 | 0.239 | -11.05 | -10.97 | -10 | -15.35 | -15.369 | 7.5119 | 3.9271 | 21.746 | 23.839 | -17.534 | -11.654 | -10.659 | -3.6631 | -3.6122 | -21.835 | 0 | 4.3523 | 22.202 | -21.095 | 0 | -5.9999 | -6.2999 | -22.366 | -22.456 | -2.1265 | 1.3141 | -9.3198 | -0.92 | 3.5591 | 2.3476 | -123.29 | 43.427 | 43.366 | -59.916 | -229.99 | -9.1669 |  |  | 11.945 | 10.39 | 7.2199 | -12.579 | 5.69 | -4.6843 | -4.2824 | 1.5185 | 0.0472 | -3.1404 | 0 | 0 | -9.8986 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.399 | 13.3 | -2.24 | 33.405 | 33.325 | 31.552 | 69.039 | 69.527 | -13.621 | -64.848 | 0 | 2.1871 | 26.629 | 10.399 | 7.3486 | 7.6202 | -9.7199 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.941 | 0.0153 | -4.9392 | 19.2 | 19.399 | -6.914 | -1.683 | 50.158 | 3.5311 | -1.1 | -5.94 | 6.4665 | -31.078 | -4.72 | -4.84 | 14.18 | 14.81 | -35.072 | -17.309 | -24.421 | -22.745 | 0 | -18.387 | -22.803 | -23 | -14.588 | -14.578 | -10.372 | -36.616 | 7.2988 | 0 | -9.236 | -8.7027 | 0 | -13.22 | -13.029 | 16.4 | -20.785 | -20.725 | -1.8377 | -10.3 | -10.289 | -2 | 4.4164 | -21.908 | -12.75 | -12.87 | 7.6744 | 0.7498 | -39.145 | 6.8313 | 0 | 0 | 0 | 4.4182 | 3.1074 | -7.2006 | -7.2006 | 34.83 | 6.3361 | 6.0172 | 30.047 | 37.065 | 2.8479 | -3.5999 | -2.7205 | 0.306 | 2.44 | -0.37 | 0 | 1.583 | 7.3459 | 0.365 | 2.8561 | 23.569 | -41.003 | -32.865 | -2.7199 | 29.208 | 11 | 23.919 | 7.1805 | -7.6716 | 1.8964 | 0.0795 |  | -11.447 | -0.918 | 13.683 | -37.73 | -17.04 | -16.141 | 157.3 | -8.2674 | -8.6748 | -3.1932 | 2.2988 | 8.7179 | 8.6005 | 1.7634 | -3.439 | 0 | -0.84 | 3.6567 | 59.942 | 25.867 | 61.998 | 49.903 | 49.944 | -6.279 | -9.1815 | 0 | 0 | 46.099 | 46.091 | -23.388 | -22.998 | -3.1886 | -3.3517 | 7.0999 | 7.1599 | -23.299 | -23.5 | 1.3723 | -11.279 | 30.757 | 18.743 | 18.64 | -19.5 | -30.299 | 9.8999 | 9.3 | -18.084 | -17.976 | -56.13 | -27.124 | -273.33 | 1.6963 | 35.489 | 111.96 | 50.778 | 124.07 | 103.21 | 51.755 | 31.794 | 28.604 | -21.971 | 235.96 | -168.45 | 80.746 | -63.25 | 0.0012 | 8.096 | -4.2399 | -2.138 | -2.1429 | -0.8 | 0.96 | -2.0825 | -7.3228 | 11.457 | -5.8579 | 0.2 | 1.995 | 0.898 | 0 | 0 | 3.3389 | 2.9092 | 3.8724 |  | 14.6 | 11.635 | -0.27 | 0.37 | -6.0952 | -15.739 | -16.459 | -3.7497 | 12.314 | -12.1 | 0 | -16 | -1.6 | 55.753 | -166.2
15/12/2024 | 02:30 | 0 | 4.462 | -9.1846 | 2.5519 | 9.187 | 3.7366 | 17.224 |  | 6.7181 | 1.9269 | -5.6008 | 4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -6.5999 | 2.5515 | 2.7912 | 3.7202 | 3.5101 | 6.5103 | 0 | 4.1288 | 2.3227 |  | -0.8086 | 0.567 | 0.587 | 0.094 | -22.2 | -26.4 | 1.57 | 0.232 | -11.27 | -11.39 | -10 | -14.729 | -14.75 | 7.3546 | 3.7002 | 20.539 | 22.894 | -19.386 | -11.118 | -10.478 | -3.7396 | -3.6122 | -23.04 | 0 | 4.3523 | 22.513 | -21.842 | 0 | -6.2999 | -6.2999 | -22.595 | -22.798 | -2.2308 | 1.3141 | -10.38 | -1.6899 | 3.5591 | 2.3476 | -121.61 | 42.146 | 42.481 | -64.084 | -232.87 | -9.1669 |  |  | 11.945 | 9.63 | 7.92 | -9.39 | 5.5599 | -2.9428 | -2.9428 | 0.7545 | -1.7208 | -2.0511 | 0 | 0 | -10.113 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.2 | 12.699 | -2.13 | 31.765 | 31.718 | 30.046 | 70.759 | 71.316 | -15.729 | -67.308 | 0 | 2.2319 | 25.54 | 9.68 | 7.1923 | 7.2296 | -9.4099 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.986 | 0.0153 | -4.8584 | 19.2 | 19.399 | -7.102 | -1.683 | 49.369 | 3.16 | -1.36 | -5.89 | 6.075 | -34.921 | -4.82 | -4.8499 | 14.37 | 14.7 | -36.545 | -17.754 | -22.945 | -22.645 | 0 | -19.455 | -23.682 | -23.414 | -16.314 | -19.563 | -10.138 | -32.452 | 9.8822 | 0 | -10.046 | -9.3306 | 0 | -5.4984 | -6.1408 | 18.96 | -25.027 | -24.152 | -2.4497 | -14.109 | -10.51 | 0 | 4.2964 | -7.2448 | -12.85 | -12.81 | 7.2621 | 0.6964 | -39.145 | 6.9229 | 0 | 0 | 0 | 5.8275 | 4.6223 | -7.5355 | -7.8704 | 38.012 | 5.6125 | 5.9119 | 30.013 | 37.663 | 0.9387 | -4.5299 | -3.213 | 0.263 | 2.19 | 0.18 | 0 | 1.5019 | 7.2149 | 0.59 | 2.8536 | 22.92 | -41.164 | -33.617 | -2.9499 | 28.885 | 11.899 | 23.919 | 7.0897 | -7.6716 | 1.8964 | 0.0795 |  | -10.858 | -0.617 | 13.947 | -37.646 | -17.74 | -16.474 | 159.46 | -8.2708 | -8.6748 | -3.6029 | 3.144 | 8.7765 | 8.6796 | 2.3516 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 63.069 | 24.99 | 57.296 | 49.638 | 49.859 | -8.2096 | -10.399 | 0 | 0 | 43.759 | 46.091 | -23.603 | -22.899 | -2.7806 | -2.4624 | 6.28 | 6.4499 | -23.299 | -23.399 | 1.3192 | -11.279 | 32.942 | 18.488 | 18.457 | -19.899 | -30.2 | 10.8 | 10.199 | -18.084 | -17.976 | -53.161 | -34.01 | -274.44 | 1.4175 | 29.897 | 107.02 | 49.328 | 124.64 | 103.21 | 52.614 | 33.323 | 32.767 | -19.839 | 232.89 | -168.37 | 81.566 | -64.085 | 0.072 | 8.1034 | -4 | -2.147 | -2.1489 | -0.4 | 1.12 | -1.9792 | -7.5272 | 11.223 | -5.8579 | 0.2 | 0.282 | 0.02 | 0 | 0 | 3.8757 | 3.5466 | 3.6851 |  | 14.3 | 11.696 | -0.26 | 0.37 | -6.7693 | -16.022 | -15.917 | -3.3596 | 11.577 | -11.007 | 0 | -16.1 | -1.6 | 58.64 | -169.49
15/12/2024 | 03:00 | 0 | 4.7608 | -9.9155 | 2.4754 | 8.9113 | 3.6551 | 16.692 |  | 0 | 9.2927 | -13.038 | 2.22 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 2.6287 | 1.9036 | 3.8057 | 3.6505 | 6.6442 | 0 | 4.4672 | 2.2648 |  | -0.7197 | 0.472 | 0.474 | 0.266 | -19.979 | -26.4 | 1.493 | 0.231 | -11.489 | -11.34 | -10 | -14.55 | -14.67 | 7.4104 | 3.7898 | 19.222 | 22.439 | -17.502 | -11.52 | -10.683 | -3.6844 | -3.6495 | -22.237 | 0 | 4.3523 | 22.757 | -24.489 | 0 | -6.2999 | -6.2999 | -22.535 | -22.537 | -2.2378 | 1.3141 | -10.93 | -1.7599 | 3.5591 | 2.3476 | -121.37 | 40.925 | 41.199 | -62.979 | -234.25 | -9.1669 |  |  | 10.897 | 9.3699 | 7.5 | -9.13 | 4.76 | -3.7466 | -3.8805 | 1.2117 | -0.2096 | -0.3706 | 0 | 0 | -10.337 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.5 | 12.6 | -2.0599 | 31.532 | 31.336 | 29.582 | 70.355 | 71.514 | -15 | -67.208 | 0 | 2.3868 | 24.959 | 9.3999 | 6.8798 | 7.0343 | -9.3199 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.63 | 0.0152 | -4.8192 | 19.2 | 19.399 | -6.4794 | -1.87 | 48.896 | 2.9745 | -1.54 | -5.52 | 6.3315 | -32.426 | -4.67 | -4.7199 | 14.06 | 14.13 | -35.836 | -17.336 | -22.846 | -22.5 | 0 | -19.392 | -25.322 | -25.304 | -3.5179 | -7.8916 | -10.575 | -34.296 | 9.8925 | 0 | -10.629 | -10.113 | 12.782 | -7.5784 | -7.3933 | 16.912 | -25.328 | -23.62 | -2.6247 | 0 | -16.68 | 0 | 4.0884 | -11.486 | -12.438 | -12.265 | 7.336 | 4.1504 | -39.145 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 4.5922 | -7.2006 | -7.2006 | 37.51 | 4.8388 | 6.536 | 30.367 | 36.821 | 1.8664 | -4.8499 | -2.8084 | 0.2969 | 2.11 | 0.2 | 0 | 1.2532 | 7.2629 | 0.594 | 2.407 | 22.319 | -40.547 | -34.116 | -2.9899 | 27.792 | 11.399 | 23.919 | 6.9664 | -7.6716 | 1.8964 | 0.0795 |  | -10.858 | 0.01 | 14.136 | -37.646 | -17.221 | -16.84 | 158.6 | -8.4902 | -8.6748 | -3.7125 | 2.2972 | 8.7398 | 8.5689 | 1.5815 | -2.6831 | -1.5213 | -1.6799 | 5.3657 | 63.4 | 25.867 | 58.058 | 49.638 | 49.859 | -6.0732 | -8.794 | 0 | -11.216 | 43.759 | 42.759 | -23.218 | -22.564 | -2.9147 | -2.2122 | 6.03 | 5.5999 | -22 | -21.799 | 1.5298 | -10.72 | 32.701 | 19.338 | 18.887 | -19.5 | -30.299 | 9.8999 | 9.3 | -18.045 | -17.919 | -53.86 | -33.057 | -275.15 | 2.4187 | 29.689 | 109.5 | 50.761 | 124.08 | 99.867 | 48.006 | 29.897 | 28.914 | -19.92 | 231.64 | -167.9 | 80.547 | -63.932 | -0.1624 | 8.1034 | -3.3599 | -2.1679 | -2.171 | -0.96 | 1.84 | -2.1441 | -8.1437 | 11.662 | -5.9739 | 0.4 | 1.462 | 3.125 | 0 | 0 | 3.6527 | 3.7464 | 2.7765 |  | 13.5 | 11.754 | -0.36 | 0.37 | -6.6647 | -16.619 | -17.174 | -3.616 | 12.725 | -12.033 | 0 | -15.5 | -2.0999 | 59.316 | -170.2
15/12/2024 | 03:30 | 0 | 4.8353 | -10.063 | 2.4148 | 8.6952 | 3.8491 | 16.084 |  | 0 | 9.0257 | -12.885 | 2.22 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 2.4843 | 1.394 | 3.8405 | 3.7304 | 6.8354 | 0 | 4.4473 | 1.8298 |  | -0.707 | 0.545 | 0.486 | 0.277 | -19.979 | -26.4 | 1.6289 | 0.231 | -12.05 | -11.449 | -10 | -14.069 | -13.909 | 7.2998 | 3.8434 | 19.185 | 21.98 | -17.577 | -11.922 | -11.312 | -3.3889 | -3.4558 | -22.505 | 0 | 4.3523 | 22.988 | -23.055 | 0 | -6.4999 | -6.4999 | -22.667 | -22.519 | -1.836 | 1.3141 | -9.9214 | -1.8399 | 3.5591 | 2.3476 | -122.5 | 40.009 | 40.162 | -61.537 | -239.37 | -9.1669 |  |  | 10.897 | 9.38 | 7.36 | -9.1999 | 5.07 | -5.622 | -5.2201 | 2.1506 | 0.1528 | -1.1201 | 0 | 0 | -10.218 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.399 | 12.199 | -1.8899 | 31.101 | 31.336 | 29.362 | 71.203 | 70.969 | -15.867 | -67.299 | 0 | 2.2199 | 25.76 | 8.5 | 7.0361 | 7.1319 | -9.5999 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.811 | 0.0151 | -4.8664 | 19.2 | 19.399 | -6.8371 | -1.87 | 49.054 | 2.9745 | -1.61 | -5.76 | 6.2505 | -32.166 | -4.71 | -4.71 | 13.81 | 13.89 | -34.89 | -17.209 | -25.181 | -23.627 | 0 | -21.301 | -24.069 | -25.349 | -12.109 | -16.082 | -11.266 | -33.573 | 12.177 | 0 | -9.6239 | -9.2565 | 10.995 | -14.247 | -13.236 | 11.792 | -20.38 | -20.127 | 2.6492 | 0 | -14.109 | -0.3 | 4.0724 | -23.08 | -13.894 | -13.707 | 8.5794 | 4.3886 | -39.145 | 6.874 | 0 | 0 | 0 | 4.3355 | 4.2097 | -5.526 | -5.8609 | 35.835 | 7.2875 | 6.8068 | 30.295 | 37.277 | 0.47 | -4.7299 | -3.0208 | 0.2621 | 2.32 | 0.18 | 0 | 1.1747 | 7.2429 | 0.565 | 2.3586 | 23 | -39.936 | -33.39 | -2.8799 | 29.334 | 7.6999 | 24.005 | 6.9788 | -7.3837 | 1.7694 | 0.0795 |  | -11.435 | 0.617 | 16.349 | -37.646 | -17.661 | -16.746 | 157.97 | -8.5002 | -9.1124 | -4.0509 | 2.3199 | 8.7105 | 8.5926 | 1.7973 | 0 | 0 | -1.2599 | 4.8907 | 61.848 | 26.551 | 61.119 | 49.754 | 49.859 | -9.3742 | -11.774 | 0 | 0 | 43.759 | 42.759 | -24.542 | -24.004 | -2.6952 | -2.7644 | 7.1199 | 6.57 | -23.6 | -23.7 | 1.4254 | -10.479 | 36.729 | 16.304 | 16.449 | -19.5 | -30.299 | 10.699 | 10.199 | -18.045 | -17.936 | -51.226 | -30.833 | -274.62 | 0.8308 | 40.327 | 111.43 | 50.895 | 124.27 | 107.06 | 53.159 | 30.725 | 33.113 | -17.122 | 239.75 | -160.67 | 83.438 | -67.595 | 0.1892 | 8.1034 | -3.7599 | -2.1459 | -2.151 | -0.56 | 1.44 | -2.0697 | -7.3533 | 10.695 | -5.4489 | 0.8 | 0.487 | 1.1649 | 0 | 0 | 4.4388 | 4.2201 | 3.4129 |  | 14.699 | 11.394 | -0.34 | 0.37 | -6.9632 | -15.622 | -15.19 | -3.3069 | 10.972 | -10.266 | -1.4962 | -16.2 | -1.5 | 58.459 | -170.21
15/12/2024 | 04:00 | 0 | 4.937 | -10.093 | 2.3967 | 8.5537 | 3.9316 | 15.783 |  | 0 | 9.0197 | -12.935 | 2.22 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 1.8806 | 1.3477 | 3.5238 | 3.4648 | 6.369 | 0 | 4.2037 | 2.0518 |  | -1.0771 | 0.665 | 0.683 | 0.176 | -19.979 | -26.4 | 1.478 | 0.231 | -11.5 | -11.26 | -10 | -14.34 | -14.47 | 7.4291 | 3.8248 | 19.081 | 21.122 | -17.507 | -11.386 | -11.01 | -3.396 | -3.4057 | -23.174 | 0 | 4.3523 | 23.231 | -23.112 | 0 | -5.6999 | -5.6999 | -22.84 | -22.855 | -1.774 | 1.3141 | -10.483 | -2.3699 | 3.5591 | 2.3476 | -123.02 | 40.864 | 40.833 | -66.081 | -236.79 | -9.1669 |  |  | 10.777 | 9.55 | 7.67 | -9.0299 | 5.17 | -4.0145 | -4.1484 | -0.013 | -2.0613 | -0.7864 | 0 | 0 | -11.138 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.3 | 12.1 | -1.98 | 31.122 | 31.089 | 29.653 | 68.769 | 69.247 | -16.782 | -66.25 | 0 | 2.1688 | 26.02 | 8.5399 | 7.0361 | 7.2296 | -9.4399 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.447 | 0.0151 | -4.7568 | 21.5 | 21.799 | -6.9152 | -1.87 | 48.896 | 2.789 | -1.7 | -5.48 | 5.913 | -35.949 | -4.55 | -4.7199 | 13.84 | 14.42 | -36.69 | -18.09 | -24.234 | -23.49 | 0 | -22.22 | -24.93 | -26.426 | -15.213 | -20.44 | -11.062 | -31.624 | 14.094 | 0 | -9.3309 | -9.3818 | 9.1676 | -13.809 | -13.689 | -0.516 | -18.856 | -17.417 | 5.7394 | 6.5099 | -11.219 | 0.1 | 4.027 | -22.394 | -13.315 | -13.172 | 7.2066 | 5.8636 | -39.145 | 7.0266 | 0 | 0 | 0 | 3.4834 | 3.1923 | -6.6982 | -7.2006 | 38.849 | 6.1057 | 6.017 | 32.52 | 40.211 | 2.8479 | -5.4399 | -3.0189 | 0.2978 | 1.63 | -0.35 | 0 | 1.1593 | 7.1349 | 0.894 | 2.4437 | 23.29 | -41.848 | -34.116 | -2.8499 | 29.023 | 11.199 | 24.376 | 6.8879 | -7.3137 | 1.749 | 0.0795 |  | -11.291 | 0.855 | 15.528 | -37.898 | -17.13 | -16.497 | 159.61 | -8.2057 | -9.5758 | -3.4285 | 2.9294 | 8.7325 | 8.7113 | 2 | -1.5348 | 0 | -2.5099 | 4.7808 | 65.668 | 26.378 | 59.392 | 49.691 | 49.516 | -7.8078 | -9.9106 | 0 | 0 | 43.759 | 42.759 | -22.185 | -21.488 | -2.5613 | -2.7148 | 5.5599 | 5.71 | -22.5 | -22.7 | 1.4767 | -11.279 | 30.265 | 18.927 | 18.687 | -19.5 | -30.5 | 9 | 8.3999 | -18.045 | -17.926 | -50.43 | -33.754 | -275.2 | 0.4964 | 37.424 | 112.92 | 49.339 | 120.78 | 101.58 | 51.075 | 31.442 | 28.444 | -11.945 | 234.46 | -166.62 | 86.132 | -67.364 | 0.0012 | 8.1034 | -3.2799 | -2.1449 | -2.15 | -0.96 | 1.44 | -2.0633 | -7.5577 | 11.369 | -5.6809 | 0.2 | 1.352 | 0.461 | 0 | 0 | 3.723 | 3.3837 | 4.1653 |  | 14.5 | 10.383 | -0.33 | 0.37 | -7.0468 | -15.991 | -15.63 | -3.7404 | 11.966 | -10.916 | -1.2835 | -16.2 | -1.6 | 61.493 | -172.56
15/12/2024 | 04:30 | 0 | 4.8484 | -9.9871 | 2.4649 | 8.3396 | 4.0095 | 15.425 |  | 0 | 9.3207 | -12.784 | 2.22 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 1.967 | 0.6205 | 3.8031 | 3.662 | 6.8595 | 0 | 3.9706 | 2.4343 |  | -1.1133 | 0.641 | 0.652 | 0.12 | -19.979 | -26.4 | 1.2089 | 0.245 | -10.97 | -11.25 | -10 | -14.84 | -15.119 | 7.552 | 3.841 | 18.147 | 20.046 | -17.364 | -11.52 | -10.747 | -3.4084 | -3.3792 | -23.844 | 0 | 4.3523 | 22.266 | -14.77 | 0 | -5.7999 | -5.7999 | -22.409 | -22.437 | -1.7726 | 1.3141 | -9.4462 | -2.3399 | 3.5591 | 2.3476 | -128.97 | 34.241 | 34.211 | -67.437 | -223.08 | -9.1669 |  |  | 10.777 | 9.38 | 7.4699 | -9 | 4.7899 | -5.7559 | -5.2201 | 3.3199 | 0.4575 | -3.4793 | 0 | 0 | -9.8658 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.199 | 12.6 | -1.94 | 31.122 | 31.08 | 29.26 | 64.348 | 64.455 | -11.975 | -60.169 | 0 | 2.2371 | 26.159 | 8.4899 | 7.0361 | 7.2296 | -9.6799 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.331 | 0.015 | -4.9079 | 21.5 | 21.799 | -6.2536 | -1.87 | 49.527 | 2.789 | -1.63 | -6.06 | 5.1165 | -35.434 | -4.5399 | -4.65 | 13.63 | 13.9 | -34.945 | -17.427 | -25.624 | -24.072 | 0 | -21.79 | -25.211 | -26.053 | -11.502 | -11.842 | -10.555 | -29.3 | 6.4029 | 0 | -8.3104 | -9.4653 | 0 | -15.828 | -15.046 | 25.616 | -22.522 | -20.025 | -2.4156 | 0 | -17.829 | 22.8 | 3.9357 | -26.506 | -13.684 | -13.701 | 8.0939 | 2.8673 | -39.145 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 4.5507 | -5.3586 | -5.526 | 32.821 | 7.9846 | 7.3057 | 29.166 | 38.315 | 6.7542 | -5.8899 | -2.4184 | 0.2804 | 1.77 | -0.89 | 0 | 1.2301 | 7.1299 | 0.925 | 2.3609 | 24.04 | -40.79 | -33.382 | -2.6699 | 29.411 | 11 | 24.235 | 6.8112 | -7.4406 | 1.7593 | 0.0795 |  | -12.23 | 0.825 | 14.649 | -38.57 | -18.17 | -16.844 | 159.16 | -8.2685 | -9.3397 | -3.0275 | 2.906 | 8.63 | 8.5293 | 2.4012 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 58.92 | 33.642 | 57.18 | 49.998 | 49.995 | -6.7819 | -10 | 0 | 0 | 43.759 | 42.759 | -21.707 | -20.905 | -4.5795 | -4.3291 | 4.61 | 4.75 | -22.7 | -23.399 | 1.5481 | -11.6 | 29.149 | 20.859 | 20.441 | -19.5 | -30.299 | 8.1 | 7.5999 | -17.833 | -17.926 | -45.977 | -27.753 | -276.42 | -2.8158 | 38.817 | 112.88 | 49.381 | 119.83 | 96.874 | 52.506 | 32.695 | 31.15 | -10.658 | 233.4 | -165.61 | 83.548 | -68.106 | -0.3967 | 8.1034 | -4.5599 | -2.1219 | -2.128 | -0.08 | 1.44 | -2.2964 | -7.2648 | 10.899 | -5.4764 | 0.1 | 1.4069 | 1.245 | 0 | 0 | 4.7028 | 4.2417 | 4.3629 |  | 14.3 | 10.713 | -0.38 | 0.37 | -7.4584 | -15.732 | -15.697 | -5.0551 | 12.118 | -10.695 | -1.7875 | -16.399 | -1.2 | 53.378 | -163.59
15/12/2024 | 05:00 | 0 | 4.671 | -9.5831 | 2.4398 | 8.5996 | 3.4466 | 15.849 |  | 0 | 9.5597 | -13.051 | 2.22 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 1.8802 | 1.2527 | 4.0799 | 3.8504 | 7.2521 | 0 | 5.1377 | 2.4156 |  | -1.0657 | 0.507 | 0.469 | 0.582 | -19.979 | -26.4 | 1.322 | 0.238 | -10.77 | -10.979 | -10 | -15.01 | -15.27 | 7.2997 | 3.6809 | 18.196 | 20.4 | -17.019 | -11.118 | -9.7965 | -3.3316 | -3.3116 | -23.576 | 0 | 3.9578 | 21.601 | -17.18 | 0 | -7.1999 | -7.1999 | -23.154 | -22.84 | -1.8438 | 1.3141 | -9.6265 | -2.23 | 3.5591 | 2.3476 | -129.88 | 33.906 | 33.509 | -66.18 | -224.54 | -9.1669 |  |  | 10.747 | 9.56 | 7.53 | -9.18 | 4.71 | -6.4257 | -6.6936 | 3.9177 | 1.7113 | -3.7513 | 0 | 0 | -9.3479 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.699 | 12.6 | -1.87 | 31.244 | 31.005 | 29.128 | 65.269 | 66.451 | -15.246 | -60.676 | 0 | 1.7953 | 26.12 | 8.27 | 7.0361 | 7.2296 | -9.2899 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.419 | 0.0151 | -4.8585 | 21.5 | 21.799 | -6.2414 | -1.87 | 49.685 | 2.789 | -1.68 | -5.9 | 4.9545 | -31.231 | -4.65 | -4.75 | 13.71 | 13.43 | -33.381 | -16.736 | -25.722 | -24.445 | 0 | -21.184 | -24.468 | -24.704 | -14.186 | -19.509 | -10.418 | -31.783 | 5.8459 | 0 | -10.234 | -9.2896 | 0 | -14.028 | -13.425 | 22.544 | -21.902 | -22.159 | 2.5228 | -6.0199 | -13.75 | -5.3 | 4.2548 | -22.364 | -13.784 | -13.706 | 8.6285 | 5.3602 | -39.145 | 7.2402 | 0 | 0 | 0 | 4.9353 | 3.9986 | -4.8562 | -5.0236 | 31.816 | 7.1225 | 6.9693 | 29.6 | 38.507 | 7.2132 | -5.7199 | -1.9093 | 0.2795 | 1.65 | -0.96 | 0 | 1.6462 | 7.2429 | 0.853 | 2.46 | 23.909 | -41.423 | -32.927 | -3.0099 | 28.915 | 11.3 | 24.108 | 6.835 | -7.34 | 1.7165 | 0.0795 |  | -11.997 | 1.364 | 13.317 | -38.15 | -18.39 | -16.864 | 158.45 | -8.4585 | -9.3039 | -3.5546 | 3.2986 | 8.63 | 8.6559 | 2.8808 | -1.3883 | 0 | 0.42 | 0 | 56.803 | 30.458 | 58.452 | 49.726 | 49.995 | -7.4162 | -9.888 | 0 | 0 | 43.759 | 42.759 | -20.62 | -19.944 | -4.2402 | -4.3425 | 5.4299 | 5.57 | -24.1 | -23.7 | 1.4419 | -11.119 | 24.183 | 26.761 | 26.647 | -19.899 | -30.7 | 7.3 | 6.8 | -17.857 | -17.926 | -50.67 | -26.374 | -275.5 | -1.0734 | 39.977 | 109.46 | 49.705 | 118.98 | 99.547 | 49.485 | 30.443 | 30.214 | -13.29 | 231.22 | -163.62 | 84.338 | -70.501 | 0.8215 | 8.1034 | -4.48 | -2.065 | -2.069 | 0.32 | 0.64 | -3.0616 | -7.6157 | 11.018 | -5.5649 | 0.9 | 0.09 | -0.408 | 0 | 0 | 4.0765 | 4.0605 | 3.723 |  | 15.3 | 11.245 | -0.3 | 0.37 | -7.1891 | -16.424 | -15.919 | -3.1682 | 12.045 | -10.929 | -1.736 | -17 | -0.6 | 53.427 | -164.05
15/12/2024 | 05:30 | 0 | 4.8468 | -9.9557 | 2.4878 | 8.5315 | 4.1705 | 16.041 |  | 0 | 9.8247 | -13.576 | 2.22 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 2.2263 | 1.0625 | 4.2307 | 4.1119 | 7.6978 | 0 | 5.3481 | 2.3525 |  | -1.0214 | 0.557 | 0.601 | 0.636 | -22.2 | -26.4 | 1.1109 | 0.249 | -10.979 | -10.949 | -10 | -15.27 | -15.27 | 6.8995 | 3.8229 | 17.411 | 19.51 | -16.898 | -10.984 | -10.477 | -3.403 | -3.3854 | -24.38 | 0 | 4.3523 | 22.178 | -15.528 | 0 | -6.4999 | -6.4999 | -23.196 | -22.829 | -1.8534 | 1.3141 | -10.288 | -2.5 | 3.5591 | 2.3476 | -130.64 | 34.821 | 34.913 | -65.533 | -221.66 | -9.1669 |  |  | 10.747 | 9.3299 | 7.51 | -9.35 | 4.6199 | -4.4163 | -4.6843 | 2.4745 | 0.2338 | -2.7539 | 0 | 0 | -10.143 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.5 | 12.399 | -1.94 | 30.81 | 30.538 | 29.211 | 66.226 | 66.604 | -17.536 | -61.657 | 0 | 1.8407 | 26.37 | 8.5799 | 7.0361 | 7.2296 | -9.5199 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.843 | 0.0151 | -4.9466 | 21.5 | 21.799 | -5.8972 | -1.87 | 49.527 | 2.9745 | -1.38 | -5.91 | 4.077 | -35.204 | -4.65 | -4.73 | 14.57 | 13.84 | -36.127 | -18.09 | -25.632 | -23.881 | 0 | -21.162 | -25.666 | -25.614 | -17.936 | 0 | -9.896 | -31.941 | 0.1267 | 0 | -9.495 | -8.8285 | 0 | -11.857 | -12.909 | 12.816 | -16.618 | -16.847 | 5.967 | 13.119 | -15.089 | 0 | 4.2994 | -19.406 | -13.172 | -13.046 | 8.5406 | 0 | -39.145 | 7.2341 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 4.1209 | -7.0331 | -6.5307 | 36.338 | 7.3651 | 8.007 | 31.053 | 39.054 | 4.5178 | -6.5299 | -2.2096 | 0.2804 | 1.55 | 0.46 | 0 | 1.5422 | 7.1139 | 0.986 | 2.3883 | 23.67 | -42.144 | -34.405 | -2.8799 | 28.558 | 11.199 | 24.085 | 6.7806 | -7.2063 | 1.7657 | 0.0795 |  | -11.997 | 1.181 | 13.477 | -37.73 | -17.265 | -16.504 | 160.42 | -8.3406 | -9.604 | -2.8924 | 3.7338 | 8.7911 | 8.6796 | 3.2498 | -5.9522 | -5.1365 | -1.6799 | 6.0046 | 60.631 | 24.343 | 53.897 | 49.593 | 49.759 | 0 | -7.5924 | 0 | 0 | 43.759 | 42.759 | -21.224 | -20.389 | -4.148 | -4.369 | 7.51 | 7.5999 | -27.2 | -27.399 | 1.6708 | -10.319 | 27.934 | 34.143 | 33.94 | -19.899 | -32 | 7.6999 | 6.8 | -18.044 | -17.926 | -51.71 | -28.552 | -275.11 | -0.2222 | 34.884 | 101.58 | 56.84 | 126.38 | 92.06 | 47.608 | 28.01 | 29.487 | -13.903 | 227.13 | -162.86 | 75.562 | -63.943 | 1.0315 | 8.1105 | -6.2399 | -2.006 | -2.016 | 1.6799 | 0 | -3.62 | -6.9138 | 12.306 | -4.921 | -1.8999 | 2.1689 | 1.5599 | 0 | 0 | 3.5213 | 3.7288 | 3.2934 |  | 16.2 | 10.427 | -0.18 | 0.37 | -6.038 | -16.998 | -16.808 | -2.4276 | 13.452 | -11.923 | -1.617 | -18.1 | 0.3 | 51.552 | -160.99
15/12/2024 | 06:00 | 0 | 4.5323 | -9.4649 | 2.4665 | 8.6725 | 6.1074 | 15.982 |  | 0 | 11.988 | -15.987 | 4.44 | -11 | -15.399 | 1.656 | -4.4 | 1.5952 | 1.9425 | 4.0273 | 3.9001 | 7.2275 | 0 | 5.4438 | 2.3367 |  | -1.1213 | 0.423 | 0.378 | 0.59 | -24.42 | -28.6 | 1.1419 | 0.245 | -13.3 | -13.489 | -10 | -13.22 | -12.97 | 5.9367 | 3.7237 | 15.19 | 17.456 | -15.825 | -11.654 | -10.894 | -3.4542 | -3.4983 | -25.184 | 0 | 4.7468 | 24.562 | -15.228 | 0 | -6.7999 | -6.7999 | -23.771 | -23.849 | -1.0489 | 1.3141 | -10.362 | -3.75 | 3.5591 | 2.3476 | -138.52 | 34.791 | 34.669 | -52.285 | -230.4 | -9.1669 |  |  | 7.4946 | 8.97 | 6.98 | -11.14 | 2.7599 | 0.0042 | -0.3977 | 1.2298 | -1.7377 | -1.0255 | 0 | 0 | -10.459 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.199 | 11.3 | -1.5599 | 29.223 | 29.366 | 27.569 | 72.511 | 73.174 | -16.024 | -65.252 | 0 | 1.9917 | 23.94 | 8.92 | 6.5673 | 6.7413 | -8.96 | 0.3145 | 0 | 0 | 40.182 | 0.0156 | -4.5243 | 23.899 | 24.1 | -5.5798 | -2.244 | 48.423 | 2.789 | -1.85 | -5.07 | 3.429 | -41.999 | -4 | -4.09 | 11.57 | 12.2 | -42.818 | -21.781 | -24.199 | -23.299 | -15.673 | -27.309 | -31.638 | -31.631 | -12.795 | 0 | -9.142 | -44.717 | -0.6705 | 0 | -8.4428 | -8.9606 | 0 | -9.0189 | -8.9527 | -7.172 | -16.922 | -16.817 | 6.0978 | 6.6299 | -10.739 | 2.7 | 4.2495 | -13.74 | -12.656 | -12.745 | 8.5429 | 0 | -39.145 | 7.3928 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 3.6219 | -9.545 | -10.717 | 38.012 | 6.578 | 6.5211 | 32.012 | 38.779 | 2.052 | -6.2099 | -2.5081 | 0.263 | 2.16 | 0.49 | 0 | 1.5618 | 7.2599 | 1.199 | 2.4892 | 24.87 | -41.859 | -34.09 | -3.2199 | 23.781 | 8.6999 | 24.588 | 6.7641 | -7.2813 | 1.6549 | 0.0795 |  | -11.505 | 3.529 | 11.881 | -38.822 | -18.27 | -16.759 | 155.38 | -9.336 | -10.596 | -4.6461 | 2.9449 | 8.3956 | 8.3078 | 2.2495 | -7.3649 | -6.164 | -7.96 | 11.107 | 68.19 | 11.382 | 51.401 | 47.063 | 47.749 | -5.8141 | -8.1881 | 0 | 0 | 37.044 | 36.903 | -23.537 | -22.515 | 0.6948 | 1.019 | 9.89 | 9.72 | -28.899 | -29.299 | 1.4602 | -11.039 | 25.007 | 34.714 | 33.911 | -20.399 | -32.9 | 8.1 | 7.4 | -18.044 | -17.89 | -65.801 | -36.356 | -272.2 | 4.5916 | 33.624 | 94.37 | 63.257 | 132.14 | 84.027 | 35.476 | 27.803 | 25.617 | -22.63 | 216.84 | -161.02 | 66.644 | -55.462 | 1.4782 | 8.1105 | -6.6399 | -2.022 | -2.0269 | 1.5199 | 1.36 | -3.5257 | -7.6462 | 11.631 | -3.8956 | -1.6 | 0.06 | 0.911 | 0 | 0 | 4.7404 | 3.7336 | 3.6223 |  | 17.5 | 10.284 | -0.22 | 0.37 | -3.9931 | -17.325 | -17.418 | 0 | 13.442 | -12.452 | -1.6324 | -18.7 | 1.2 | 57.318 | -166.63
15/12/2024 | 06:30 | 0 | 3.7373 | -7.7032 | 2.644 | 7.807 | 5.5706 | 14.279 |  | 0 | 12.929 | -16.571 | 2.22 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 1.954 | 8.996 | 3.739 | 3.599 | 6.63 | 0 | 5.3677 | 2.28 |  | -1.1868 | -0.145 | -0.126 | 0.715 | -24.42 | -26.4 | 2.013 | 0.241 | -4.6199 | -4.61 | -10 | -18.329 | -18.569 | 5.652 | 3.9523 | 12.94 | 14.752 | -18.655 | -10.18 | -9.3943 | -3.4957 | -3.3565 | -27.059 | 0 | 3.9578 | 20.151 | -3.4453 | 0 | -6.3999 | -6.3999 | -25.051 | -24.81 | -1.249 | 1.3141 | -6.3828 | -3.6599 | 3.5591 | 2.3476 | -153.66 | 30.732 | 30.793 | -36.629 | -244 | -9.1669 |  |  | 5.5586 | 8.1199 | 6.4499 | -11.21 | 1.38 | -4.0145 | -3.8805 | 4.3997 | 2.4366 | -0.2135 | 0 | 0 | -6.122 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13 | 10.399 | -1.0499 | 27.457 | 27.578 | 25.852 | 71.652 | 71.338 | -18.874 | -63.381 | 0 | 1.9717 | 23.19 | 11.63 | 6.7236 | 6.8389 | -8.7899 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.941 | 0.0155 | -4.5289 | 24.1 | 24.399 | -5.83 | -1.87 | 48.107 | 2.9745 | -1.59 | -4.99 | 3.051 | -33.284 | -3.61 | -3.67 | 10.67 | 12.05 | -33.927 | -17.054 | -24.67 | -23.09 | -12.261 | -23.083 | -26.473 | -26.99 | -19.585 | 0 | -9.578 | -62.542 | -1.5284 | 0 | -20.886 | 0 | 0 | -4.365 | -4.6004 | 2.576 | -22.461 | -22.197 | 0.6932 | 0 | -15.739 | 0 | 4.6169 | -5.5674 | -12.097 | -12.152 | 7.591 | 0 | -39.145 | 7.6675 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 2.7777 | -5.6935 | -6.1958 | 32.653 | 6.9708 | 6.9831 | 29.853 | 37.674 | 3.8684 | -9.1799 | -2.7205 | 0.2529 | 2.23 | 2.64 | 0 | 1.1932 | 7.1079 | 1.036 | 2.3871 | 22.389 | -42.015 | -35.053 | -3.2599 | 22.514 | 7.9 | 18.194 | 2.8924 | -2.9608 | 1.5775 | 0.0795 |  | -11.095 | -1.113 | 10.767 | -32.016 | -13.451 | -15.189 | 160.43 | -5.0992 | -12.066 | 11.246 | 3.1244 | 8.2784 | 8.2129 | 2.4788 | -11.315 | -10.491 | -13.409 | 15.18 | 84.424 | -6.0282 | 45.784 | 45.176 | 45.634 | -5.2348 | -8.3603 | 0 | 0 | 37.044 | 36.903 | -28.299 | -27.745 | 0.4661 | 0.5249 | 12.67 | 12.89 | -33 | -33 | 1.5481 | -10.56 | 37.696 | 24.29 | 24.137 | -19.899 | -38 | 11.399 | 11.1 | -18.454 | -18.337 | -79.291 | -49.473 | -273.7 | 8.841 | 30.721 | 82.019 | 84.741 | 155.21 | 72.383 | 14.642 | 25.364 | 25.005 | -48.101 | 196.62 | -161.09 | 46.498 | -36.193 | 1.4074 | 8.1105 | -8.96 | -2.0569 | -2.062 | 4.1599 | -1.2799 | -3.7653 | -5.0675 | 13.478 | -9.3736 | -0.8 | -0.238 | 0.005 | 0 | 0 | 4.7773 | 3.5086 | 2.5012 |  | 22.399 | 8.5786 | -0.18 | 0.37 | 0 | -18.302 | -18.777 | 2.3993 | 14.322 | -13.196 | -1.7385 | -24.2 | 6.0999 | 64.03 | -182.21
15/12/2024 | 07:00 | 0 | 3.4743 | -7.2634 | 2.7813 | 7.815 | 5.9104 | 14.323 |  | 0 | 13.968 | -16.182 | 0 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 1.5223 | 8.6746 | 3.8139 | 3.58 | 6.5665 | 0 | 4.7672 | 2.3721 |  | -1.1327 | -0.424 | -0.329 | 0.979 | -22.2 | -26.4 | 1.998 | 0.247 | -7.4499 | -7.44 | -10 | -16.989 | -17.129 | 4.9003 | 4.0095 | 11.021 | 13.155 | -18.599 | -10.582 | -9.6096 | -3.116 | -2.9086 | -26.925 | 0 | 3.9578 | 21.863 | -3.2218 | 0 | -5.3999 | -5.4999 | -24.631 | -24.441 | -1.2889 | 1.3141 | -5.0073 | -3.7899 | 3.5591 | 2.3476 | -153.35 | 32.41 | 32.319 | -38.498 | -238.43 | -9.1669 |  |  | 5.5586 | 8.05 | 6.15 | -11.779 | 1.36 | -7.4974 | -7.3634 | 6.6176 | 5.4857 | -0.8794 | 0 | 0 | -5.5051 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.399 | 9.6999 | -1.5299 | 27.38 | 27.591 | 25.693 | 72.928 | 71.557 | -17.814 | -63.846 | 0 | 2.1542 | 21.829 | 11.97 | 6.4111 | 6.546 | -8.1099 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.411 | 0.0157 | -4.164 | 24.1 | 24.399 | -5.924 | -1.683 | 48.738 | 3.7167 | -1.34 | -5.23 | 2.5515 | -34.104 | -3.82 | -3.8499 | 12.98 | 11.75 | -35.672 | -17.99 | -27.615 | -25.236 | -13.824 | -23.38 | -28.453 | -27.868 | -15.868 | 0 | -9.603 | -60.836 | -7.7899 | 0 | -17.468 | 0 | 0 | -4.4787 | -5.2977 | 9.232 | -20.741 | -20.485 | -2.3797 | 0 | -15.569 | -0.2 | 5.2578 | -8.034 | -11.569 | -11.596 | 6.9107 | 0 | -39.145 | 7.6858 | 0 | 0 | 0 | 3.6053 | 3.4966 | -3.5165 | -3.5165 | 21.601 | 8.9658 | 8.4554 | 20.668 | 30.402 | 12.423 | -13.789 | -3.3321 | 0.2905 | 2.65 | 1.87 | -11.501 | 1.11 | 7.8599 | 0.825 | 2.3322 | 17.42 | -39.615 | -31.902 | -2.3599 | 20.596 | 8 | 17.204 | 2.5931 | -2.701 | 1.6513 | 0.0795 |  | -10.234 | -1.715 | 12.394 | -30.755 | -11.882 | -13.033 | 152.54 | -5.6385 | -11.448 | 10.843 | 3.1244 | 8.7472 | 8.7508 | 3 | -15.508 | -15.215 | -16.34 | 19.526 | 90.858 | -16.475 | 33.764 | 41.96 | 44.996 | -7.6227 | -10.149 | 0 | -11.372 | 25.168 | 25.616 | -28.717 | -28.118 | -1.5071 | -1.4815 | 14.489 | 15.06 | -34.9 | -34.9 | 1.5646 | -8.96 | 45.385 | 23.462 | 23.058 | -19.399 | -37.5 | 11.6 | 11.5 | -18.69 | -18.558 | -88.81 | -47.818 | -276.57 | 8.3012 | 18.67 | 73.37 | 92.343 | 165.13 | 60.491 | 7.7853 | 21.132 | 19.693 | -58.367 | 187.66 | -159.2 | 35.884 | -28.126 | 1.969 | 8.1105 | -9.84 | -2.0759 | -2.081 | 5.0399 | -1.5199 | -3.9127 | -4.2771 | 11.662 | -8.7602 | -0.7 | -0.299 | -1.1139 | 0 | 0 | 4.4444 | 3.3174 | 3.7022 |  | 23.1 | 6.9969 | -0.11 | 0.37 | 3.135 | -19.613 | -19.428 | 6.4506 | 14.141 | -12.453 | -1.427 | -25.1 | 6.4 | 64.158 | -179.6
15/12/2024 | 07:30 | 0 | 3.4613 | -7.2099 | 2.8114 | 7.7181 | 4.994 | 14.188 |  | 0 | 11.227 | -14.784 | 0 | -13.199 | -13.199 | 1.656 | -6.5999 | 1.6896 | 7.509 | 3.9436 | 3.9619 | 7.1015 | 0 | 4.8797 | 2.3027 |  | -1.0137 | -0.372 | -0.352 | 0.569 | -19.979 | -26.4 | 1.998 | 0.247 | -6.07 | -6.1799 | -10 | -17.819 | -18.079 | 5.24 | 3.5492 | 11.491 | 13.52 | -16.605 | -9.1092 | -8.7596 | -1.2086 | -1.0915 | -23.04 | -21.031 | 3.9578 | 22.262 | 0.8966 | 0 | -6.4999 | -6.3999 | -25.66 | -25.342 | -1.4449 | 1.3141 | -4.4206 | -3.25 | 3.5591 | 2.3476 | -149.93 | 31.556 | 31.617 | -46.057 | -234.53 | -9.1669 |  |  | 6.7262 | 8.3 | 6.5199 | -10.68 | 2.1099 | -6.9615 | -6.0238 | 6.9764 | 4.6346 | -2.0325 | 0 | 0 | -4.5603 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.199 | 10.399 | -1.0099 | 28.517 | 28.458 | 26.961 | 70.794 | 70.339 | -17.935 | -61.706 | 0 | 1.8664 | 24.34 | 11.72 | 6.7236 | 6.9366 | -8.1799 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.04 | 0.0154 | -4.2021 | 24.1 | 24.399 | -5.7141 | -0.374 | 49.527 | 5.2011 | -0.09 | -5.59 | 3.186 | -32.099 | -3.79 | -3.8499 | 12.65 | 12.51 | -34.309 | -16.927 | -27.168 | -25.399 | 0 | -19.824 | -25.106 | -25.398 | -17.422 | 0 | -8.035 | -55.945 | -10.2 | 0 | -17.643 | 0 | 0 | -2.8062 | -3.4556 | 11.28 | -21.753 | -21.597 | -4.0581 | 0 | -16.19 | -2.2 | 5.0749 | -4.3421 | -12.364 | -12.34 | 7.4008 | 0 | -39.145 | 7.6492 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 3.7105 | -3.8514 | -4.0189 | 23.443 | 9.4527 | 9.8618 | 21.491 | 30.05 | 4.9866 | -17.129 | -1.9093 | 0.2355 | 2.08 | 2.4 | 0 | 1.433 | 7.3509 | 0.836 | 2.2639 | 18.829 | -38.229 | -31.507 | -2.3599 | 22.093 | 8.1999 | 17.364 | 2.9175 | -2.8552 | 1.7137 | 0.0795 |  | -9.8661 | -2.157 | 12.394 | -31.007 | -13.329 | -14.373 | 156.74 | -5.0741 | -11.3 | 10.262 | 2.6717 | 8.7398 | 8.6559 | 1.8306 | -15.513 | -14.785 | -14.25 | 17.876 | 88.728 | -7.2847 | 36.546 | 43.18 | 43.913 | -8.6455 | -11.043 | -9.944 | -10.478 | 25.168 | 25.616 | -27.464 | -26.855 | -3.0323 | -3.0018 | 14.149 | 14.13 | -32.7 | -33.2 | 1.5646 | -6.4 | 50.413 | 26.582 | 26.643 | -18.7 | -36.299 | 10.699 | 10.199 | -18.69 | -18.558 | -90.507 | -45.061 | -276.07 | 7.7545 | 18.892 | 77.51 | 87.308 | 157.28 | 62.846 | 9.7188 | 24.124 | 23.667 | -51.48 | 187.99 | -159.81 | 40.367 | -29.389 | 1.4538 | 8.0424 | -9.52 | -2.075 | -2.084 | 5.0399 | -1.9199 | -4.0649 | -3.5446 | 9.6696 | -8.2597 | 0.4 | 2.2079 | 0.008 | 0 | 0 | 3.6624 | 3.6723 | 4.025 |  | 22.2 | 8.47 | -0.03 | 0.37 | 0 | -19.355 | -19.878 | 5.2952 | 13.352 | -12.707 | 0 | -24.2 | 6.1999 | 60.565 | -175.18
15/12/2024 | 08:00 | 0 | 3.5523 | -7.267 | 2.8654 | 8.0121 | 3.5488 | 14.919 |  | 0 | 10.301 | -13.511 | -2.22 | -13.199 | -11 | 1.656 | -6.5999 | 1.6742 | 8.942 | 4.0999 | 3.869 | 7.2539 | 0 | 4.9849 | 2.4108 |  | -1.1508 | -0.273 | -0.291 | 0.884 | -17.76 | -24.2 | 1.998 | 0.247 | -5.2699 | -5.3099 | -10 | -18.639 | -18.7 | 5.1883 | 3.598 | 10.126 | 11.894 | -16.419 | -8.1715 | -9.0766 | -1.6793 | -1.9146 | -23.174 | -21.031 | 3.9578 | 20.649 | 2.211 | 0 | -5.8999 | -5.8999 | -25.252 | -24.979 | -1.2424 | 1.3141 | -3.3868 | -3.4299 | 3.5591 | 2.3476 | -148.74 | 33.082 | 33.204 | -50.189 | -230.66 | -9.1669 |  |  | 8.752 | 8.6599 | 6.8299 | -9.71 | 2.64 | -9.1048 | -8.703 | 6.5764 | 4.5131 | -2.8959 | 0 | 0 | -2.9231 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.5 | 11.6 | -1.25 | 29.396 | 29.487 | 27.725 | 67.387 | 68.133 | -20.695 | -60.414 | 0 | 2.0267 | 25.42 | 11.97 | 7.6611 | 7.8155 | -9.34 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.624 | 0.0153 | -4.7715 | 21.799 | 22.1 | -6.029 | 0.3799 | 50.315 | 6.1288 | 0.66 | -5.85 | 3.294 | -30.636 | -3.69 | -3.71 | 12.58 | 13.61 | -32.018 | -15.972 | -27.863 | -26.29 | 0 | -17.822 | -22.123 | -22.867 | -15.318 | 0 | -7.7 | -48.386 | -8.1629 | 0 | -20.093 | 0 | 0 | 7.5434 | 6.5184 | -3.076 | -28.203 | -27.954 | -3.8672 | 0 | -10.779 | 0 | 5.697 | 10.607 | -9.9001 | -9.9122 | 5.2469 | 0 | -39.145 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 4.9954 | 3.4367 | -1.1721 | -1.3396 | 23.443 | 10.627 | 9.9375 | 19.975 | 28.555 | 5.0794 | -16.489 | -2.1199 | 0.2529 | 1.86 | 2.93 | 0 | 1.4716 | 7.4149 | 0.779 | 2.7789 | 19.709 | -37.354 | -31.143 | -2.2299 | 22.68 | 8.1999 | 17.658 | 3.006 | -3.0594 | 1.7648 | 0.0795 |  | -10.045 | -3.184 | 12.174 | -31.007 | -12.839 | -14.592 | 156.61 | -4.5599 | -11.11 | 10.92 | 2.47 | 8.6226 | 8.6084 | 2 | -11.143 | -9.4386 | -13.409 | 15.739 | 82.178 | 0 | 38.987 | 49.574 | 49.766 | -14.477 | -15.614 | -10.93 | -14.558 | 16.799 | 16.092 | -24.053 | -23.855 | -3.2903 | -3.3263 | 14.35 | 14.239 | -34 | -33.799 | 1.4602 | -4 | 47.26 | 27.888 | 27.734 | -18.2 | -38.799 | 7.3 | 6.8 | -18.469 | -18.113 | -83.351 | -43.47 | -279.2 | 5.7256 | 17.583 | 78.808 | 87.247 | 152.83 | 62.628 | 11.786 | 23.985 | 23.233 | -43.788 | 192.77 | -158.46 | 48.254 | -36.291 | 1.1023 | 8.0424 | -11.039 | -2.0529 | -2.0639 | 7.0399 | -4.32 | -3.6596 | -1.7563 | 2.6962 | -6.6208 | 3.5999 | 0.398 | -0.921 | 0 | 0 | 3.5612 | 3.2128 | 3.2718 |  | 24 | 7.9884 | -0.08 | 0.37 | 0 | -17.967 | -18.299 | 2.0647 | 10.83 | -9.2167 | -2.3265 | -25.899 | 8.8 | 57.054 | -171.97
15/12/2024 | 08:30 | 0 | 3.6969 | -7.5302 | 3.1583 | 8.8143 | 4.1857 | 16.441 |  | 0 | 9.9656 | -13.534 | -4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 1.5947 | 12.665 | 4.8503 | 4.7513 | 8.6947 | 0 | 5.7187 | 2.3386 |  | -1.1206 | -0.016 | 0 | 0.962 | -15.539 | -26.4 | 1.5889 | 0.262 | -2.73 | -3.0499 | -10 | -20.1 | -20.159 | 6.2297 | 3.752 | 6.631 | 8.3766 | -17.712 | -10.18 | -10.059 | 2.8663 | 1.9017 | 0 | -26.122 | 5.1414 | 18.689 | -5.3621 | 0 | -5.0999 | -4.9999 | -22.98 | -22.988 | -1.0075 | 1.3141 | -2.1764 | -2.73 | 3.5591 | 2.3476 | -131.01 | 36.866 | 37.018 | -76.252 | -218.56 | -9.1669 |  |  | 9.8099 | 9.06 | 7.38 | -8.4899 | 4.0999 | -12.185 | -12.185 | 10.104 | 8.0895 | -3.9226 | 0 | 0 | -2.6541 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.199 | 12.199 | -1.4199 | 31.108 | 30.799 | 28.861 | 62.322 | 63.32 | -18.163 | -58.046 | 0 | 2.2345 | 25.62 | 10.56 | 7.8173 | 8.0108 | -9.4399 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.897 | 0.015 | -4.8537 | 16.7 | 15.1 | -5.9631 | 1.1278 | 50.789 | 7.2421 | 1.56 | -5.71 | 3.3615 | -34.319 | -6.45 | -6.5199 | 19.18 | 14.8 | -33.927 | -16.645 | -31.795 | -30.454 | 0 | -14.02 | -20.097 | -20.934 | -4.1961 | 0 | -8.762 | -22.591 | -8.2324 | 0 | -20.746 | 0 | 10.493 | 5.0567 | 2.9468 | -11.268 | -26.863 | -26.407 | 2.5112 | 5.9 | -15.019 | 3.7 | 5.4258 | 4.4377 | -11.797 | -11.7 | 6.6986 | 0 | -39.145 | 6.7092 | 0 | 0 | 0 | 6.0987 | 5.168 | 1.6745 | 1.0047 | 17.917 | 13.476 | 13.187 | 18.988 | 28.544 | 6.7542 | -16.339 | -2.2078 | 0.2795 | 1.9 | 0.74 | 0 | 1.6606 | 7.3279 | 0.808 | 2.0201 | 20.43 | -37.724 | -30.405 | -1.8899 | 24.463 | 8.5 | 18.065 | 3.0013 | -3.1595 | 1.8889 | 0.0795 |  | -10.046 | -3.222 | 12.13 | -31.175 | -11.405 | -14.61 | 160.97 | -3.5083 | -12.026 | 12.006 | 1.7535 | 8.5787 | 8.5293 | 0.915 | -9.1759 | -8.4976 | -10.059 | 13.798 | 77.879 | 0 | 34.933 | 49.936 | 49.588 | -14.774 | -15.784 | 0 | 0 | 16.799 | 16.092 | -22.779 | -22.24 | -4.6933 | -4.799 | 13.52 | 13.35 | -33.599 | -32.799 | 1.6891 | -2.0799 | 44.631 | 26.966 | 26.807 | -17.799 | -37.5 | 5.1999 | 5.0999 | -18.358 | -18.222 | -81.911 | -42.25 | -279.84 | 2.1725 | 22.229 | 84.141 | 81.588 | 145.65 | 67.115 | 16.8 | 25.579 | 21.637 | -37.386 | 197.07 | -159.12 | 50.374 | -40.427 | 0.7507 | 8.0424 | -10.079 | -2.081 | -2.085 | 6.4 | -4.8 | -2.6511 | -1.3473 | 2.6962 | -6.4744 | 2.7999 | -1.5379 | -1.84 | 0 | 0 | 4.332 | 4.8853 | 3.7913 |  | 23.899 | 9.0747 | 0.05 | 0.37 | 0 | -16.837 | -17.49 | 0 | 10.472 | 0 | -2.4482 | -26 | 8.8 | 49.473 | -164.67
15/12/2024 | 09:00 | 0 | 3.8703 | -8.1331 | 3.2888 | 8.9752 | 3.4199 | 16.912 |  | 10.042 | 3.7828 | -12.534 | -6.6599 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -6.5999 | 1.8005 | 12.764 | 5.0242 | 5.0286 | 8.9367 | 0 | 5.9611 | 2.1889 |  | -1.1784 | 0.176 | 0.22 | 0.578 | -11.1 | -24.2 | 1.5299 | 0.265 | 0.9 | 0.51 | -10 | -21.79 | -21.899 | 6.4901 | 3.7086 | 3.255 | 5.09 | -15.864 | -8.5733 | -8.0553 | 4.7591 | 20.574 | 0 | -29.203 | 5.5359 | 26.818 | -11.911 | 0 | -5.8999 | -5.9999 | -21.448 | -23.516 | -0.9485 | 1.3141 | -3.5948 | -2.0099 | 3.5591 | 2.3476 | -116.03 | 40.955 | 41.016 | -78.482 | -191.54 | -9.1669 |  |  | 10.957 | 9.1199 | 7.4699 | -7.53 | 4.73 | -2.6749 | -2.1391 | 14.83 | 12.507 | -4.1486 | 0 | 0 | -4.4065 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.899 | 13.6 | -1.6599 | 31.92 | 32.051 | 29.771 | 61.209 | 61.619 | -15.332 | -60.568 | 0 | 2.3132 | 24.629 | 13.369 | 8.1298 | 8.2061 | -9.8599 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.799 | 0.0149 | -4.9177 | 14.199 | 15.1 | -5.5419 | 2.2499 | 51.735 | 8.7265 | 2.56 | -5.97 | 3.942 | -36.477 | -6.06 | -6.0599 | 19.54 | 15.67 | -38.309 | -18.299 | -27.984 | -27.045 | 0 | -13.445 | -19.046 | -19.508 | -9.6248 | 0 | -8.586 | -18.594 | -10.593 | 0 | -20.437 | 0 | 0 | 2.4255 | 1.6018 | 8.72 | -29.613 | -29.646 | -6.2939 | 0 | -14.5 | 4.3 | 6.4896 | -4.8532 | -12.203 | -12.152 | 5.6879 | 0 | -39.145 | 7.5698 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 4.0728 | -7.2006 | -7.368 | 34.495 | 10.92 | 10.987 | 28.814 | 38.172 | 2.6575 | -11.139 | -1.4149 | 0.2804 | 1.19 | 1.01 | 0 | 1.6335 | 7.4319 | 0.821 | 1.6415 | 23.819 | -42.749 | -36.104 | -1.9099 | 26.666 | 10.5 | 19.416 | 3.3541 | -3.4726 | 1.9468 | 0.0795 |  | -9.8375 | -3.735 | 14.078 | -31.259 | -13.702 | -15.446 | 169.57 | -2.3875 | -12.903 | 12.927 | 1.7201 | 8.3663 | 8.3553 | 1 | -9.009 | -7.6843 | -8.38 | 11.719 | 75.751 | 8.9837 | 35.658 | 49.593 | 49.862 | -14.504 | -15.554 | 0 | 0 | 16.799 | 16.092 | -20.664 | -20.021 | -6.9097 | -6.82 | 11.55 | 11.56 | -28.6 | -28.7 | 1.6012 | 0 | 37.518 | 35.544 | 35.613 | -17.799 | -32.799 | 3 | 2.5 | -18.358 | -18.017 | -76.275 | -40.008 | -280.95 | 2.3151 | 30.527 | 80.514 | 83.122 | 142.33 | 65.598 | 15.603 | 24.563 | 26.233 | -35.017 | 192.87 | -156.26 | 53.067 | -38.634 | 1.8762 | 8.0424 | -8.3199 | -2.0669 | -2.0759 | 3.92 | -2.64 | -2.5412 | -3.5446 | 0.9964 | -1.2588 | 2.0999 | 1.281 | 0.383 | 0 | 0 | 4.8623 | 3.7161 | 4.1235 |  | 17.899 | 9.7293 | 0.1 | 0.37 | 0 | -16.356 | -18.009 | 0 | 9.6688 | -9.0007 | -1.9362 | -19.299 | 2.5 | 49.137 | -164.67
15/12/2024 | 09:30 | 0 | 4.0387 | -8.5531 | 3.4838 | 9.0525 | 2.9636 | 16.871 |  | 11.074 | 4.1958 | -13.221 | -8.88 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 1.6989 | 13.642 | 5.428 | 5.3399 | 9.4511 | 0 | 5.8939 | 2.3318 |  | -0.9685 | 0.108 | 0.123 | 0.748 | -11.1 | -24.2 | 1.5299 | 0.265 | 0.46 | 0.6 | -10 | -22.12 | -22.35 | 7.8678 | 3.7436 | 4.4106 | 5.7672 | -15.166 | -8.8412 | -7.9656 | -0.2661 | -0.169 | 0 | -26.255 | 3.1687 | 16.663 | -10.65 | 0 | -5.7999 | -5.8999 | -24.125 | -24.563 | -1.9584 | 1.3141 | -2.1231 | -1.73 | 3.5591 | 2.3476 | -127.78 | 44.984 | 44.679 | -79.885 | -194.65 | -9.1669 |  |  | 12.474 | 9.38 | 7.5999 | -6.67 | 5.5199 | -3.7466 | -3.4786 | 16.805 | 14.212 | -2.9902 | 0 | 0 | -1.9921 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.399 | 14.199 | -1.59 | 33.304 | 32.905 | 31.14 | 61.001 | 61.212 | -8.9259 | -59.228 | 0 | 2.7372 | 26.7 | 13.689 | 18.286 | 0 | -10.21 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.06 | 0.0146 | -5.2577 | 14.199 | 12.8 | -7.1789 | 3.1849 | 50.789 | 10.025 | 3.53 | -5.51 | 4.671 | -37.717 | -7.16 | -7.1199 | 22.73 | 16.82 | -37.709 | -18.927 | -30.363 | -29.063 | 0 | -10.573 | -17.808 | -17.991 | -8.7285 | 0 | -10.071 | -16.805 | -14.257 | 0 | -20.184 | 0 | 9.3085 | 3.5583 | 2.8371 | 10.768 | -30.539 | -30.69 | -5.8639 | 0 | -11.09 | 0 | 6.6645 | -4.6787 | -12.655 | -12.619 | 5.8851 | 0 | -39.145 | 7.5698 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 4.4501 | -6.6982 | -5.8609 | 33.826 | 13.272 | 12.845 | 27.565 | 36.799 | 3.1262 | -11.179 | -1.2025 | 0.2795 | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.3608 | 7.5649 | 0.799 | 1.5902 | 24.129 | -42.467 | -34.189 | -2.0599 | 26.92 | 12.6 | 19.264 | 3.6131 | -3.8258 | 2.0166 | 0.0795 |  | -9.8375 | -4.702 | 14.811 | -31.175 | -14.365 | -15.606 | 167.19 | -2.1237 | -12.404 | 12.915 | 1.8126 | 8.586 | 8.5847 | 1.0957 | -11.494 | -10.043 | -7.96 | 11.38 | 73.159 | 9.0649 | 31.459 | 49.988 | 49.866 | -14.539 | -14.581 | -12.091 | -13.365 | 16.799 | 16.092 | -21.07 | -20.812 | -8.6891 | -8.1556 | 12.239 | 12.449 | -29.6 | -29.799 | 1.7239 | 1.44 | 40.389 | 37.092 | 36.946 | -17.399 | -32.4 | 3.4 | 2.9 | -18.268 | -18.179 | -74.778 | -35.237 | -277.47 | -0.1186 | 28.449 | 82.397 | 81.994 | 144.78 | 62.318 | 10.484 | 25.852 | 27.036 | -28.065 | 193.4 | -155.69 | 50.028 | -39.217 | 2.0398 | 8.0424 | -8 | -2.114 | -2.1089 | 3.8399 | -2.96 | -1.6324 | -3.0746 | 0.8499 | -1.5213 | 1.2999 | 0.435 | -0.741 | 0 | 0 | 3.2781 | 3.7229 | 3.8722 |  | 18.1 | 9.6807 | 0.17 | 0.37 | 0 | -16.942 | -18.176 | 1.3846 | 10.521 | -9.8305 | 0 | -20.299 | 2.4 | 44.946 | -162.96
15/12/2024 | 10:00 | 0 | 4.3311 | -8.9401 | 3.5502 | 9.3926 | 4.2852 | 17.768 |  | 11.783 | 4.3158 | -13.601 | -8.88 | -11 | -13.199 | 3.312 | -6.5999 | 1.4714 | 6.8047 | 5.5089 | 5.4147 | 9.6712 | 0 | 5.6754 | 2.2214 |  | -1.0847 | 0.257 | 0.322 | 0.677 | -11.1 | -24.2 | 1.5299 | 0.265 | 1.32 | 1.2899 | -10 | -22.229 | -22.02 | 8.0591 | 3.607 | 3.4945 | 4.9078 | -16.101 | -7.9035 | -8.0587 | 9.3448 | 12.011 | 0 | -29.604 | 4.7468 | 21.618 | -3.7882 | 0 | -4.9999 | -4.9999 | -23.358 | -22.973 | -1.6237 | 1.3141 | -1.5404 | -0.89 | 3.5591 | 2.3476 | -116.09 | 45.625 | 46.479 | -81.498 | -182.92 | -9.1669 |  |  | 13.482 | 9.18 | 7.7399 | -5.9099 | 6.07 | -2.273 | -1.6032 | 14.46 | 13.097 | -3.1791 | 0 | 0 | -1.6017 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.2 | 15.399 | -1.85 | 34.444 | 34.084 | 32.198 | 57.046 | 58.017 | -10.742 | -58.149 | 0 | 2.8642 | 27.6 | 15.22 | 19.848 | 0 | -10.689 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.661 | 0.0144 | -5.6531 | 11.8 | 12.8 | -6.9018 | 3.933 | 51.419 | 10.953 | 4.35 | -5.88 | 4.9005 | -35.274 | -6.9 | -6.9699 | 23.99 | 17.61 | -35.599 | -18.254 | -27.362 | -25.79 | 0 | -6.9063 | -11.84 | -12.967 | -4.5394 | 0 | -11.067 | -11.442 | -16.392 | 0 | -22.784 | 0 | 10.849 | 6.8497 | 6.2479 | 11.792 | -26.048 | -24.326 | -2.6214 | 0 | -15.289 | -7.0999 | 6.939 | 1.9126 | -12.486 | -12.491 | 6.2555 | 0 | -39.145 | 7.5698 | 0 | 0 | 0 | 5.2163 | 4.3152 | -8.2053 | -7.5355 | 29.137 | 11.473 | 11.957 | 26.654 | 36.743 | 4.5227 | -10.559 | -1.8306 | 0.2364 | 1.04 | -1.3299 | 0 | 1.6736 | 7.5729 | 0.828 | 1.6175 | 24.01 | -42.19 | -33.605 | -1.9699 | 27.581 | 9.3 | 19.198 | 3.8414 | -4.0661 | 2.0508 | 0.0795 |  | -9.6887 | -5.76 | 16.495 | -30.671 | -13.74 | -14.94 | 170.66 | -1.7452 | -12.645 | 12.573 | 1.7238 | 8.6666 | 8.7508 | 1 | -13.24 | -11.874 | -6.2899 | 10.43 | 73.675 | 18.853 | 28.548 | 49.718 | 49.839 | -13.863 | -13.678 | -14.811 | -15.052 | 16.799 | 16.092 | -19.318 | -18.637 | -8.6075 | -8.8403 | 10.569 | 10.739 | -27 | -27.299 | 1.7056 | 3.0399 | 35.161 | 37.427 | 37.272 | -17 | -32.9 | 1.8999 | 1.6 | -18.072 | -17.974 | -72.683 | -35.295 | -282.7 | -2.0034 | 32.303 | 83.482 | 84.745 | 136.05 | 60.575 | 14.67 | 26.33 | 23.744 | -30.081 | 192.01 | -154.13 | 50.11 | -36.838 | 1.8518 | 5.4143 | -7.92 | -2.1119 | -2.1119 | 3.68 | -2.4 | -1.7383 | -3.4836 | 0.7034 | -1.6098 | 2.4 | 0.574 | 2.374 | 0 | 0 | 3.4628 | 3.1088 | 3.0597 |  | 17.799 | 9.5906 | 0.3 | 0.37 | 0 | -17.06 | -19.06 | 2.0743 | 10.293 | -10.176 | 0 | -19.7 | 1.8999 | 41.411 | -156.77
15/12/2024 | 10:30 | 0 | 4.5233 | -9.3215 | 3.4801 | 9.3681 | 3.7339 | 17.749 |  | 10.668 | 3.9558 | -12.471 | -8.88 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.5022 | 6.9192 | 5.6181 | 5.508 | 9.7941 | 0 | 5.1475 | 2.2679 |  | -1.0385 | 0.345 | 0.396 | 0.615 | -11.1 | -26.4 | 1.4329 | 0.262 | 0.17 | 0.23 | -10 | -20.75 | -20.629 | 8.5839 | 3.7376 | 3.9011 | 5.199 | -16.596 | -7.5017 | -8.4043 | 12.403 | 5.3368 | 0 | -29.604 | 4.7468 | 20.699 | -5.2036 | 0 | -4.6999 | -4.7999 | -21.045 | -22.454 | -2.6442 | 1.3141 | 0.4252 | -0.92 | 3.5591 | 2.3476 | -107.79 | 47.425 | 47.944 | -74.686 | -176.56 | -9.1669 |  |  | 14.62 | 9.46 | 7.88 | -5.0599 | 7 | -1.4693 | -0.9335 | 13.212 | 10.683 | -3.3439 | 0 | 0 | 0.5821 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.6 | 16.1 | -1.99 | 35.982 | 35.833 | 33.559 | 58.019 | 58.816 | 1 | -59.186 | 0 | 2.9175 | 25.43 | 17.469 | 20.161 | 0 | -10.869 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.243 | 0.0145 | -5.6198 | 11.5 | 10.3 | -6.5051 | 5.055 | 52.366 | 12.437 | 5.36 | -5.88 | 5.6565 | -38.334 | -4.61 | -4.67 | 20.23 | 18.28 | -38.454 | -18.909 | -26.42 | -25.381 | 0 | -7.128 | -13.441 | -13.693 | -10.105 | 0 | -11.078 | -19.127 | -21.161 | 0 | -19.637 | 0 | 9.7432 | 10.772 | 9.8982 | 5.136 | -28.637 | -30.156 | -7.5252 | 0 | -12.659 | 9.3 | 7.5283 | 8.246 | -12.37 | -12.386 | 5.3642 | 0 | -39.145 | 7.4966 | 0 | 0 | 0 | 6.5869 | 4.7875 | -7.8704 | -8.7077 | 33.156 | 11.901 | 12.02 | 24.796 | 34.62 | 3.1262 | -11.809 | -2.0137 | 0.2538 | 1.02 | -0.7 | 0 | 1.6807 | 7.6209 | 0.812 | 1.5867 | 23.85 | -41.245 | -31.691 | -1.9899 | 27.061 | 10.5 | 24.907 | 7.6615 | -3.9788 | 2.1919 | 0.078 |  | -9.6408 | -2.251 | 15.778 | -35.881 | -17.942 | -16.541 | 169.08 | -5.6244 | -11.74 | -2.2172 | 2.6191 | 9.0401 | 9.0752 | 2 | -14.004 | -12.946 | -5.4499 | 7.028 | 71.261 | 17.707 | 26.347 | 49.249 | 49.73 | -14.329 | -14.274 | -15.106 | -14.943 | 16.799 | 16.092 | -20.224 | -19.68 | -11.216 | -11.568 | 11.38 | 11.39 | -28.5 | -28.299 | 1.7404 | 4.1599 | 36.158 | 38.178 | 38.031 | -17.299 | -32.9 | 3.4 | 2.9 | -18.045 | -17.954 | -76.938 | -31.139 | -281.65 | -4.9048 | 36.843 | 79.58 | 82.717 | 142.38 | 59.719 | 14.046 | 26.415 | 26.733 | -30.583 | 192.61 | -153.43 | 48.133 | -39.937 | 1.8518 | 5.4143 | -8.0799 | -2.147 | -2.1329 | 4.1599 | -4.32 | -1.1841 | -1.4633 | -0.0565 | -1.7257 | 1.2999 | 0.404 | 1.079 | 0 | 0 | 2.8835 | 2.0398 | 2.9995 |  | 18.299 | 9.3839 | 0.37 | 0.37 | 0 | -17.636 | -18.903 | 2.9094 | 10.881 | -10.04 | -1.2507 | -19.799 | 2.5 | 41.05 | -152.07
15/12/2024 | 11:00 | 0 | 4.7711 | -10.086 | 3.4776 | 9.8525 | 3.4654 | 18.59 |  | 9.965 | 3.9338 | -12.836 | -8.88 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.3695 | 8.2069 | 5.929 | 5.8498 | 10.337 | 0 | 5.5408 | 2.2884 |  | -1.0112 | 0.24 | 0.292 | 0.892 | -11.1 | -24.2 | 1.409 | 0.259 | 0.88 | 0.97 | -10 | -21.25 | -21.459 | 9.0789 | 3.9523 | 3.2436 | 4.5024 | -17.051 | -8.1715 | -8.2171 | 8.2189 | 10.26 | 0 | -28.131 | 3.9578 | 22.484 | -3.2101 | 0 | -5.2999 | -5.1999 | -22.927 | -22.808 | -2.5408 | 1.3141 | 0.4165 | -0.43 | 3.5591 | 2.3476 | -112 | 47.669 | 47.822 | -75.69 | -162.56 | -9.1669 |  |  | 14.63 | 9.3299 | 7.82 | -4.5999 | 7.2899 | -1.2014 | -0.2637 | 15.461 | 12.756 | -2.0593 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.299 | 16.899 | -2.2899 | 37.089 | 36.783 | 34.615 | 56.305 | 57.038 | -10.475 | -56.005 | 0 | 2.9165 | 25.17 | 17.809 | 22.192 | 0 | -11.469 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.17 | 0.0145 | -5.9707 | 9.1 | 10 | -5.9497 | 5.242 | 52.208 | 12.994 | 5.75 | -5.59 | 5.5215 | -39.322 | -6.98 | -7.0199 | 28.44 | 18.23 | -37.89 | -18.654 | -27.409 | -26.345 | 0 | -3.5646 | -11.204 | -11.062 | -7.9711 | 0 | -11.427 | -17.219 | -22.75 | 0 | -17.575 | 0 | 0 | 7.6307 | 6.3916 | -2.564 | -24.991 | -28.025 | -10.028 | -13.949 | -6.17 | 10.3 | 7.4752 | 0.7421 | -12.079 | -12.163 | 5.0177 | 0 | -39.145 | 7.6126 | 0 | 0 | 0 | 5.4373 | 3.6889 | -7.7029 | -7.7029 | 28.132 | 12.136 | 12.61 | 22.724 | 34.334 | 5.5432 | -11.359 | -1.3105 | 0.2538 | 1.52 | -0.3 | 0 | 1.6289 | 7.6719 | 0.8 | 1.0364 | 23.799 | -40.152 | -31.868 | -2.2099 | 27.156 | 10.899 | 26.486 | 7.4469 | -7.9707 | 2.1765 | 0.078 |  | -10.517 | -2.417 | 13.843 | -35.041 | -18.002 | -16.29 | 176.06 | -5.4314 | -11.352 | -1.4178 | 2.5494 | 8.7984 | 8.7666 | 1.8311 | -17.166 | -16.131 | -6.2899 | 8.3016 | 69.959 | 19.497 | 27.007 | 49.694 | 49.706 | -14.603 | -13.704 | -16.821 | -19.139 | 16.799 | 16.092 | -18.944 | -18.39 | -9.9136 | -9.8771 | 12.079 | 11.92 | -28.6 | -28.399 | 1.6177 | 5.36 | 33.18 | 38.455 | 38.475 | -17 | -33.299 | 1.7 | 1.2 | -18.232 | -17.954 | -72.68 | -27.806 | -283.97 | -4.6442 | 30.553 | 80.832 | 82.114 | 140.83 | 58.953 | 13.291 | 26.626 | 24.985 | -31.761 | 191.14 | -152.21 | 49.691 | -41.259 | 1.8298 | 5.558 | -7.84 | -2.171 | -2.1809 | 4 | -3.68 | -1.6713 | -2.2262 | -0.4074 | -1.8722 | 2.2 | 0.325 | -0.04 | 0 | 0 | 2.4385 | 2.7549 | 2.4856 |  | 18 | 9.4497 | 0.36 | 0.37 | 0 | -17.541 | -18.774 | 2.455 | 10.356 | -3.4337 | 0 | -19.899 | 2.2999 | 36.651 | -147.95
15/12/2024 | 11:30 | 0 | 4.889 | -9.9775 | 3.559 | 10.189 | 3.1144 | 19.206 |  | 10.476 | 3.9138 | -12.754 | -8.88 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.482 | 9.5926 | 5.9448 | 5.9204 | 10.361 | 0 | 5.6403 | 2.4571 |  | -1.0677 | 0.248 | 0.258 | 0.881 | -8.88 | -24.2 | 1.485 | 0.257 | 0.75 | 0.85 | -10 | -21.75 | -21.75 | 9.1928 | 3.8783 | 3.6385 | 5.1128 | -15.615 | -7.6356 | -7.6063 | 0.5176 | 0.1379 | 0 | -26.122 | 2.3796 | 13.294 | 1.863 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -23.688 | -23.737 | -2.4083 | 1.3141 | 1.3877 | 0.75 | 3.5591 | 2.3476 | -118.04 | 51.026 | 50.569 | -79.677 | -162.92 | -9.1669 |  |  | 14.64 | 9.1 | 7.8 | -4.21 | 7.42 | -2.0051 | -2.0051 | 15.837 | 13.737 | -2.7156 | 0 | 0 | 0.7329 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.1 | 17.399 | -2.46 | 37.496 | 37.351 | 35.142 | 56.139 | 56.677 | -11.9 | -56.364 | 0 | 3.2355 | 26.26 | 18.629 | 22.817 | 0 | -11.479 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.384 | 0.0142 | -5.982 | 8.8 | 7.6999 | -5.9899 | 6.3641 | 52.681 | 14.292 | 6.55 | -5.81 | 5.265 | -36.554 | -3.96 | -3.97 | 19.44 | 19.51 | -37.763 | -18.445 | -28.119 | -27.145 | 10.639 | -5.687 | -11.152 | -11.864 | -13.064 | 0 | -10.707 | -14.481 | -24.666 | 0 | -20.655 | 0 | 8.3415 | 9.4468 | 7.2514 | -2.564 | -26.858 | -28.175 | -1.7491 | 0 | -14.009 | 0.5 | 7.3355 | 4.9006 | -11.936 | -11.939 | 4.3636 | 0 | -39.145 | 7.1182 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 2.5074 | -6.1958 | -6.8657 | 29.304 | 13.395 | 13.481 | 23.86 | 34.648 | 4.7473 | -11.569 | -1.0084 | 0.2621 | 1.13 | 0.02 | 0 | 1.689 | 7.6779 | 0.8 | 1.1047 | 24.36 | -41.464 | -32.916 | -1.9199 | 28.494 | 12 | 26.477 | 7.5921 | -8.1399 | 2.1866 | 0.078 |  | -10.208 | -3.711 | 14.708 | -35.209 | -18.683 | -17.138 | 174.48 | -5.332 | -11.126 | -1.9975 | 1.8404 | 8.9889 | 8.8853 | 1.1551 | -16.654 | -16.055 | -5.4499 | 10.711 | 66.788 | 20.072 | 27.178 | 49.81 | 49.741 | -13.781 | -13.581 | -17.783 | -18.801 | 16.799 | 13.407 | -19.922 | -19.691 | -10.288 | -10.521 | 11.399 | 11.71 | -28 | -27.799 | 1.8283 | 5.76 | 36.577 | 36.633 | 36.401 | -16.5 | -33.299 | 3.0999 | 2.9 | -18.01 | -17.954 | -73.759 | -28.175 | -284.93 | -4.0244 | 28.455 | 79.826 | 85.454 | 139.29 | 55.525 | 11.509 | 22.485 | 22.651 | -31.034 | 188.91 | -152.34 | 46.31 | -39.4 | 2.1106 | 4.3354 | -8.3999 | -2.2449 | -2.233 | 4.32 | -3.5199 | -1.4871 | -2.1377 | -0.6424 | -1.6403 | 2.2 | 1.1 | 0.849 | 0 | 0 | 2.552 | 2.7243 | 1.956 |  | 18.1 | 8.9844 | 0.45 | 0.37 | 0 | -17.859 | -19.43 | 2.8102 | 10.816 | -10.664 | 0 | -20 | 2.4 | 37.324 | -144.68
15/12/2024 | 12:00 | 0 | 5.0593 | -10.394 | 3.701 | 10.438 | 3.7682 | 19.806 |  | 9.8802 | 3.4638 | -13.094 | -8.88 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.6341 | 2.7599 | 5.9475 | 5.8417 | 10.438 | 0 | 5.4044 | 2.3013 |  | -1.0827 | 0.376 | 0.372 | 0.48 | -11.1 | -24.2 | 1.2999 | 0.244 | 1.9299 | 2.0099 | -10 | -21.579 | -21.94 | 9.148 | 3.5763 | 3.39 | 5.1074 | -17.251 | -7.9035 | -7.3746 | 7.0435 | 7.5555 | 0 | -28.265 | 4.3523 | 19.958 | 0.659 | 0 | -5.3999 | -4.8999 | -22.841 | -22.898 | -2.5794 | 1.3141 | -0.5344 | 0.29 | 3.5591 | 2.3476 | -107.91 | 51.82 | 52.125 | -83.483 | -159.62 | -9.1669 |  |  | 15.618 | 9.1599 | 8.13 | -3.69 | 7.76 | -4.0145 | -3.2107 | 17.04 | 14.448 | -3.0834 | 0 | 0 | -0.3665 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.299 | 17.399 | -2.46 | 38.165 | 38.05 | 35.863 | 55.852 | 56.025 | -11.587 | -56.027 | 0 | 2.9722 | 27.329 | 18.84 | 24.379 | 0 | -12.599 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.787 | 0.0142 | -6.7009 | 8.5 | 7.6999 | -5.9216 | 5.99 | 52.997 | 14.292 | 6.82 | -5.86 | 4.9545 | -32.956 | -3.91 | -3.93 | 19.62 | 19.54 | -35.018 | -16.145 | -29.695 | -28.227 | 12.538 | -2.5922 | -10.472 | -10.634 | -19.03 | 0 | -11.767 | -9.9224 | -26.381 | 0 | -24.334 | 0 | 0 | 8.3624 | 6.6461 | -20.996 | -21.854 | -20.852 | 13.55 | 11.849 | -13.439 | -9.3 | 7.7484 | 5.349 | -10.261 | -10.335 | 1.6211 | 0 | -39.145 | 7.4172 | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 3.2779 | -4.8562 | -5.526 | 27.127 | 14.017 | 14.597 | 23.248 | 33.95 | 7.1155 | -10.889 | -1.5211 | 0.2795 | 1.49 | -0.92 | 0 | 1.1761 | 7.8629 | 0.674 | 1.1571 | 23.34 | -40.014 | -32.833 | -1.8899 | 26.736 | 11.8 | 26.109 | 7.7466 | -8.2051 | 2.3058 | 0.078 |  | -10.696 | -3.001 | 13.932 | -34.285 | -18.286 | -16.57 | 178.3 | -5.4384 | -10.883 | -1.3261 | 1.913 | 9.0694 | 9.0989 | 1.1086 | -17.827 | -16.008 | -4.61 | 7.0666 | 66.587 | 21.61 | 23.7 | 49.713 | 48.983 | -13.699 | -13.771 | -19.295 | -19.499 | 12.61 | 13.407 | -20.417 | -19.966 | -10.216 | -10.325 | 12.979 | 12.77 | -30 | -30.1 | 1.5829 | 6 | 37.167 | 37.231 | 37.247 | -17 | -33.7 | 3 | 2.5 | -18.014 | -17.997 | -76.711 | -25.165 | -284.93 | -6.2926 | 15.319 | 83.929 | 81.393 | 142.08 | 59.015 | 11.406 | 24.816 | 24.702 | -31.433 | 192.38 | -154.37 | 48.539 | -41.021 | 2.0642 | 4.3354 | -8.64 | -2.252 | -2.2579 | 4.8 | -3.3599 | -1.905 | -2.4582 | -0.3799 | -1.4328 | 2.5999 | 0.851 | -0.204 | 0 | 0 | 2.6117 | 2.7045 | 2.2041 |  | 18.6 | 8.0264 | 0.44 | 0.37 | 0 | -17.692 | -19.738 | 3.3864 | 11.128 | -10.743 | 0 | -20.6 | 2.9 | 36.298 | -142.32
15/12/2024 | 12:30 | 0 | 5.1454 | -10.619 | 3.9607 | 10.437 | 3.7002 | 19.914 |  | 9.1169 | 3.8068 | -12.463 | -8.88 | -11 | -11 | 3.312 | -4.4 | 1.5619 | 3.2102 | 5.9056 | 5.7128 | 10.221 | 0 | 5.368 | 2.2544 |  | -1.078 | 0.351 | 0.366 | 0.207 | -8.88 | -24.2 | 1.2519 | 0.243 | 1.73 | 1.5599 | -10 | -21.209 | -21.26 | 8.7397 | 4.0732 | 4.0239 | 5.0421 | -17.167 | -8.1715 | -7.0033 | 18.273 | 5.8047 | 0 | -30.14 | 3.9578 | 19.872 | 1.251 | 0 | -5.1999 | -5.1999 | -22.018 | -22.3 | -3.4173 | 1.3141 | 0.1268 | 0.28 | 3.5591 | 2.3476 | -109.68 | 52.125 | 51.667 | -86.525 | -158.97 | -9.1669 |  |  | 16.645 | 9.35 | 8 | -3.46 | 8.51 | -5.354 | -5.354 | 10.929 | 8.762 | 0.1364 | 0 | 0 | -0.1856 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | 18.299 | -2.68 | 38.576 | 38.444 | 36.235 | 54.011 | 55.569 | -11.896 | -55.575 | 0 | 3.0158 | 25.809 | 18.78 | 23.442 | 0 | -11.979 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.236 | 0.0143 | -6.3457 | 7.3 | 7.6999 | -6.1999 | 5.99 | 52.05 | 14.292 | 6.55 | -5.54 | 5.2245 | -32.286 | -4.26 | -4.36 | 20.4 | 19.079 | -32.236 | -15.909 | -27.962 | -26.563 | 12.082 | -2.3323 | -8.1971 | -9.0029 | -12.62 | 0 | -10.63 | -6.6652 | -27.376 | 0 | -21.21 | 0 | 0 | 11.421 | 9.8999 | 0 | -27.806 | -27.707 | 0.6691 | 0 | -13.889 | 0 | 6.9663 | 11.474 | -9.0611 | -9.1616 | 1.1252 | 0 | -39.145 | 7.1487 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 3.9526 | -2.8467 | -3.0142 | 25.118 | 12.958 | 13.02 | 21.22 | 31.18 | 7.5892 | -11.689 | -1.5156 | 0.3152 | 1.46 | -1.3999 | 0 | 1.1854 | 7.7859 | 0.501 | 1.0922 | 22.379 | -38.767 | -30.635 | -2.3499 | 25.527 | 10.3 | 26.014 | 7.6732 | -8.0712 | 2.32 | 0.078 |  | -9.936 | -3.329 | 12.423 | -34.369 | -18.849 | -15.64 | 180.53 | -5.4482 | -10.704 | -2.1348 | 2.2249 | 8.879 | 8.9802 | 2 | -16.642 | -15.834 | -4.61 | 7.6068 | 66.86 | 23.241 | 21.724 | 49.557 | 49.919 | -13.914 | -13.883 | -18.511 | -17.722 | 12.61 | 13.407 | -19.79 | -19.235 | -10.121 | -10.013 | 11.579 | 11.039 | -27.899 | -27.7 | 1.9162 | 5.36 | 37.188 | 38.376 | 38.236 | -17 | -33.7 | 3 | 2.5 | -18.083 | -18.166 | -74.064 | -26.131 | -287.7 | -5.446 | 9.3116 | 82.915 | 82.949 | 141.54 | 60.413 | 15.199 | 26.899 | 23.39 | -31.735 | 192.59 | -153.99 | 49.285 | -41.145 | 1.6174 | 4.6241 | -8.3999 | -2.256 | -2.2599 | 4.48 | -3.2 | -2.3166 | -2.6047 | -0.5844 | -2.1072 | 3 | 1.3389 | 2.358 | 0 | 0 | 2.5651 | 1.6972 | 2.0518 |  | 17.799 | 8.4749 | 0.5 | 0.37 | 0 | -17.862 | -19.658 | 5.166 | 10.442 | -11.185 | 0 | -19.399 | 2.5999 | 34.443 | -141.62
15/12/2024 | 13:00 | 0 | 5.3134 | -10.926 | 3.8894 | 10.507 | 3.9197 | 19.965 |  | 11.981 | 3.9238 | -13 | -8.88 | -11 | -11 | 3.312 | -4.4 | 1.4038 | 3.7036 | 5.7913 | 5.5233 | 9.8805 | 0 | 5.3468 | 2.1855 |  | -1.0809 | 0.421 | 0.404 | 0.174 | -8.88 | -24.2 | 1.199 | 0.248 | 0 | -0.41 | -10 | -20.26 | -20.309 | 8.7179 | 4.1677 | 4.2089 | 5.4224 | -16.357 | -7.2337 | -8.4542 | -0.0236 | 3.2988 | 0 | -29.337 | 2.3796 | 25.142 | 3.5473 | 0 | -5.1999 | -5.0999 | -23.929 | -24.451 | -2.9708 | 1.3141 | 0.7787 | 0.42 | 3.5591 | 2.3476 | -122.74 | 52.217 | 52.644 | -81.894 | -162.74 | -9.1669 |  |  | 16.825 | 9.22 | 7.9499 | -3.5 | 8.43 | -5.2201 | -5.622 | 11.459 | 8.7121 | -0.6302 | 0 | 0 | 0.5397 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 18.2 | -2.3399 | 38.994 | 38.444 | 36.235 | 54.932 | 57.65 | -10.643 | -58.737 | 0 | 3.0667 | 26.049 | 18.04 | 24.067 | 0 | -12.329 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.914 | 0.0142 | -6.4747 | 7.3 | 7.4 | -6.0559 | 5.99 | 51.577 | 14.107 | 6.59 | -5.23 | 4.455 | -33.226 | -4.38 | -4.36 | 21.329 | 18.74 | -34.763 | -16.854 | -28.829 | -27.072 | 10.751 | -3.4264 | -10.037 | -10.248 | -15.41 | 0 | -11.141 | -9.7135 | -25.018 | 0 | -19.806 | 0 | 8.4933 | 9.9745 | 7.442 | -2.564 | -24.987 | -24.325 | 2.5572 | 6.2799 | -9.8199 | 4.0999 | 6.8272 | 7.4949 | -9.8555 | -9.966 | 3.0982 | 0 | -39.145 | 7.1609 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 4.3533 | -2.8467 | -3.3491 | 23.946 | 13.05 | 13.199 | 21.916 | 32.526 | 6.2415 | -12.239 | -1.8196 | 0.2804 | 1.13 | -1.1499 | 0 | 1.6024 | 7.7459 | 0.02 | 0 | 22.069 | -38.766 | -30.482 | -2.3499 | 25.399 | 8.3999 | 26.289 | 7.6031 | -8.0394 | 2.3561 | 0.078 |  | -10.269 | -2.819 | 12.935 | -34.032 | -18.849 | -15.64 | 175.06 | -5.7377 | -11.024 | -1.9439 | 2.3483 | 8.8204 | 8.9644 | 2 | -18.166 | -16.166 | -5.8699 | 8.4972 | 70.152 | 16.492 | 25.751 | 49.959 | 48.999 | -13.993 | -14.112 | -18.674 | -18.233 | 12.61 | 13.407 | -20.719 | -20.109 | -10.001 | -9.6657 | 13.14 | 12.909 | -29.299 | -30 | 1.6891 | 4.5599 | 38.242 | 36.992 | 37.378 | -16.899 | -34.099 | 3.4 | 2.9 | -18.083 | -18.101 | -80.679 | -27.607 | -282.35 | -2.7213 | 14.408 | 77.985 | 86.596 | 142.25 | 58.456 | 10.872 | 26.8 | 23.119 | -34.091 | 191.86 | -146.68 | 46.73 | -39.478 | 1.8054 | 4.6998 | -8.8 | -2.21 | -2.2339 | 4.96 | -3.5999 | -2.3975 | -2.4307 | -0.7614 | -1.7257 | 2.2999 | -0.14 | -0.524 | 0 | 0 | 2.8904 | 2.7124 | 1.9265 |  | 18.799 | 8.6435 | 0.56 | 0.37 | 2.4562 | -18.618 | -19.51 | 3.2734 | 11.245 | -10.707 | -1.6386 | -20.7 | 2.7 | 35.295 | -139.02
15/12/2024 | 13:30 | 0 | 5.4314 | -11.086 | 3.7505 | 10.559 | 4.5546 | 20.28 |  | 13.134 | 4.9798 | -14.121 | -6.6599 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.4369 | 4.2335 | 5.3525 | 5.3419 | 9.432 | 0 | 5.2756 | 2.359 |  | -0.9892 | 0.467 | 0.55 | 0.399 | -13.319 | -26.4 | 1.3049 | 0.255 | -5.46 | -5.42 | -10 | -18.489 | -18.569 | 8.4968 | 4.0781 | 6.1228 | 7.7388 | -16.823 | -8.3054 | -7.363 | -0.0721 | 0.4337 | 0 | -25.854 | 3.1687 | 15.352 | -0.3741 | 0 | -5.4999 | -5.9999 | -24.219 | -23.681 | -2.9068 | 1.3141 | 0.1199 | 0.36 | 0 | 2.2424 | -129.33 | 55.299 | 55.391 | -79.405 | -168.98 | -9.1669 |  |  | 15.807 | 9.2799 | 8.0299 | -3.5099 | 8.7799 | -3.3447 | -2.9428 | 10.071 | 7.9645 | -0.2773 | 0 | 0 | -0.3618 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 17.799 | -2.2699 | 38.954 | 38.444 | 36.281 | 58.571 | 59.53 | -9.699 | -60.805 | 0 | 3.2148 | 28.629 | 19.01 | 23.442 | 0 | -11.569 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.694 | 0.0142 | -6.0914 | 9.1999 | 9.3999 | -6.0949 | 5.803 | 52.523 | 13.736 | 6.32 | -5.42 | 4.8464 | -32.294 | -1.48 | -1.5399 | 15.64 | 18.76 | -32.49 | -16.772 | -25.397 | -26.309 | 0 | -5.9603 | -10.572 | -10.953 | -11.268 | 0 | -10.948 | -13.855 | -24.499 | 0 | -18.307 | 0 | 8.865 | 7.0207 | 6.2918 | 20.496 | -24.574 | -24.774 | -1.0805 | 0 | -12.639 | 1.8 | 6.9804 | 0.4072 | -10.521 | -10.55 | 4.1297 | 0 | -39.145 | 7.3013 | 0 | 0 | 0 | 6.3453 | 6.6061 | -5.0236 | -4.5213 | 28.467 | 13.36 | 11.45 | 25.197 | 33.752 | 4.6985 | -12.819 | -1.9075 | 0.2621 | 1.39 | -0.1 | 0 | 1.7011 | 7.5539 | 0.041 | 1.0431 | 22.79 | -37.894 | -29.552 | -2.1199 | 26.29 | 9.3 | 26.165 | 7.358 | -8.0088 | 2.3638 | 0.078 |  | -9.8701 | -3.241 | 13.288 | -35.461 | -18.849 | -15.64 | 166.87 | -6.0953 | -11.295 | -3.5085 | 2.2132 | 8.8497 | 8.9565 | 2 | -18.825 | -17.926 | -5.4499 | 9.2397 | 69.277 | 12.493 | 26.673 | 48.105 | 47.863 | -14.045 | -13.902 | -17.141 | -18.064 | 12.61 | 13.407 | -22.768 | -22.663 | -9.7711 | -10.097 | 13.63 | 13.63 | -30.399 | -30.899 | 1.777 | 4 | 43.493 | 50.305 | 13.01 | -16.899 | -33.299 | 6.1999 | 5.9 | -18.303 | -18.166 | -78.375 | -29.165 | -287.98 | -3.466 | 11.106 | 79.52 | 85.463 | 147.95 | 59.898 | 11.529 | 22.851 | 23.653 | -38.112 | 194.04 | -150.8 | 45.266 | -36.572 | 1.6662 | 4.6998 | -8.96 | -2.2339 | -2.2379 | 4.6399 | -3.92 | -2.0994 | -1.9333 | -0.9079 | -1.2863 | 1.8999 | -0.436 | 0.213 | 0 | 0 | 2.2892 | 1.9866 | 2.5323 |  | 18.2 | 8.6697 | 0.63 | 0.37 | 2.6782 | -18.135 | -19.602 | 4.1743 | 10.957 | -10.015 | -1.6849 | -19.799 | 2.0999 | 36.813 | -145.25
15/12/2024 | 14:00 | 0 | 5.5839 | -11.517 | 3.7487 | 10.598 | 4.9784 | 20.077 |  | 13.715 | 5.6428 | -14.769 | -4.44 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.4952 | 4.3055 | 5.2463 | 5.0124 | 9.0426 | 0 | 4.877 | 2.2457 |  | -0.6931 | 0.381 | 0.488 | 0.883 | -13.319 | -24.2 | 2.3039 | 0.237 | -8.2299 | -8.22 | -10 | -17.61 | -17.5 | 8.2181 | 4.1532 | 7.3846 | 8.7131 | -16.945 | -8.3054 | -8.47 | -0.0047 | 0.2638 | 0 | -25.452 | 3.1687 | 17.067 | -3.4299 | 0 | -6.3999 | -6.4999 | -24.011 | -24.213 | -3.012 | 1.3141 | -0.9448 | 0.17 | 0 | 2.3559 | -136.26 | 55.574 | 55.787 | -70.858 | -173.73 | -9.1669 |  |  | 15.847 | 9.38 | 8.0699 | -3.8399 | 8.72 | -2.8089 | -2.5409 | 9.6452 | 7.7454 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 17.799 | -2.2699 | 38.493 | 38.577 | 36.281 | 62.127 | 62.515 | -10.319 | -63.203 | 0 | 3.2276 | 25.92 | 18.489 | 23.129 | 0 | -11.71 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.711 | 0.0144 | -6.111 | 9.1999 | 9.5 | -5.9777 | 5.803 | 52.366 | 14.107 | 6.26 | -5.4 | 4.6575 | -34.394 | -2.08 | -2.1099 | 15.51 | 18.46 | -35.109 | -17.536 | -25.928 | -25.454 | 0 | -6.6437 | -12.787 | -12.842 | -15.573 | 0 | -11.31 | -22.245 | -19.374 | 0 | -19.032 | 0 | 9.4659 | 7.9844 | 6.5655 | -3.588 | -23.128 | -22.87 | 1.8059 | 6.5799 | -11.599 | 0.6 | 6.7138 | 5.2171 | -11.354 | -11.32 | 5.1821 | 0 | -39.145 | 7.0205 | 0 | 0 | 0 | 4.8432 | 3.8507 | -5.526 | -5.8609 | 29.974 | 12.318 | 12.042 | 24.213 | 34.048 | 3.1262 | -12.699 | -1.1146 | 0.2621 | 1.19 | 0.23 | 0 | 1.5313 | 7.3949 | 0.083 | 1.1584 | 23.809 | -39.035 | -30.691 | -2.3999 | 28.604 | 9.5 | 26.19 | 7.4269 | -7.8942 | 2.3767 | 0.078 |  | -10.067 | -2.841 | 17.023 | -35.881 | -16.939 | -15.502 | 158.85 | -6.5083 | -10.959 | -3.7199 | 3.0441 | 8.7984 | 8.8537 | 2 | -13.837 | -12.762 | -7.1199 | 9.817 | 71.23 | 12.727 | 30.46 | 49.576 | 48.773 | -14.554 | -14.48 | -15.241 | -15.532 | 12.61 | 13.407 | -19.807 | -19.609 | -9.9185 | -9.5585 | 13.069 | 13.279 | -29.7 | -30.7 | 1.7239 | 3.2 | 38.122 | 55.78 | 18.503 | -16.5 | -34.099 | 3 | 2.5 | -18.051 | -18.166 | -83.079 | -32.765 | -283.53 | -0.9135 | 11.782 | 82.67 | 81.925 | 141.97 | 63.969 | 13.076 | 23.42 | 24.794 | -29.93 | 196.34 | -154.87 | 53.267 | -42.734 | 1.2195 | 6.869 | -8.56 | -2.276 | -2.275 | 4.6399 | -3.68 | -2.1666 | -2.3117 | -0.7889 | -1.4053 | 2.0999 | -1.213 | -2.0439 | 0 | 0 | 3.137 | 2.4637 | 2.6294 |  | 19 | 9.902 | 0.56 | 0.37 | 0 | -17.287 | -18.557 | 2.407 | 10.049 | 0 | -1.5176 | -21 | 3.0999 | 41.965 | -149.11
15/12/2024 | 14:30 | 0 | 5.7744 | -11.778 | 3.806 | 10.546 | 5.6161 | 20.068 |  | 13.96 | 5.7148 | -14.699 | -6.6599 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 1.0358 | 4.4207 | 5.2324 | 5.0645 | 8.9842 | 0 | 5.3229 | 2.2859 |  | -0.7608 | 0.174 | 0.198 | 0.327 | -13.319 | -26.4 | 1.6339 | 0.233 | -14.75 | -14.56 | -10 | -13.26 | -13.159 | 8.43 | 4.1322 | 7.5912 | 9.191 | -16.806 | -10.582 | -10.591 | 0.2379 | 0.2016 | 0 | -24.916 | 3.1687 | 16.814 | -0.4555 | 0 | -6.8999 | -6.8999 | -22.744 | -22.722 | -3.309 | 1.3141 | 1.5603 | 1.0499 | 0 | 1.5578 | -135.41 | 54.567 | 54.353 | -65.717 | -172.51 | -9.1669 |  |  | 16.276 | 9.14 | 7.9099 | -3.96 | 8.55 | -8.0332 | -7.6313 | 13.872 | 11.984 | 0.1604 | 0 | 0 | 2.0299 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.7 | 17.1 | -2.44 | 38.114 | 38.443 | 35.879 | 62.95 | 64.305 | -11.6 | -61.197 | 0 | 3.1 | 24.44 | 19 | 23.129 | 0 | -11.71 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.127 | 0.0144 | -6.2054 | 9.1999 | 9.5 | -5.8044 | 5.429 | 51.735 | 13.736 | 6.11 | -5.18 | 4.023 | -37.649 | -2.37 | -2.38 | 16.96 | 19.14 | -38.09 | -19.081 | -32.472 | -31.163 | 0 | -10.292 | -16.28 | -16.934 | -9.7909 | 0 | -11.762 | -27.688 | -15.221 | 0 | -16.767 | 0 | 10.872 | 5.9726 | 4.6345 | 9.232 | -25.845 | -25.41 | -2.62 | 0 | -14.519 | 1.7 | 6.4393 | 3.4341 | -11.951 | -11.864 | 5.4579 | 0 | -39.145 | 7.1426 | 0 | 0 | 0 | 5.4184 | 4.2582 | -2.3443 | -2.5118 | 11.219 | 15.724 | 15.609 | 7.7307 | 17.613 | 5.0794 | -14.129 | -2.2078 | 0.2804 | 1.72 | 0.14 | 0 | 1.1859 | 7.2959 | 0.057 | 1.2158 | 25.819 | -29.9 | -21.825 | -2.3999 | 30.681 | 10.8 | 24.806 | 7.5631 | -8.1681 | 2.3156 | 0.078 |  | -11.15 | -4.288 | 17.066 | -35.209 | -13.076 | -11.771 | 139.53 | -7.823 | -9.3816 | -5.8264 | 2.8449 | 8.6739 | 8.8141 | 2 | -15.072 | -13.134 | -7.96 | 11.428 | 69.9 | 10.898 | 33.981 | 49.249 | 48.99 | -14.546 | -14.456 | -15.4 | -15.187 | 12.61 | 13.407 | -19.818 | -19.549 | -9.3987 | -9.049 | 13.079 | 13.029 | -30 | -30 | 1.8814 | 1.12 | 39.261 | 55.927 | 18.475 | -16.6 | -35.4 | 3.0999 | 2.9 | -18.051 | -17.917 | -86.195 | -34.414 | -283.2 | -0.4404 | 9.7716 | 80.269 | 82.994 | 139.58 | 65.749 | 13.284 | 28.097 | 27.524 | -31.848 | 197.73 | -147.7 | 52.269 | -42.086 | 1.1975 | 8.473 | -9.1999 | -2.397 | -2.397 | 5.1199 | -4.6399 | -1.9359 | -1.4053 | 0.032 | -3.7186 | 3 | -0.516 | 0.102 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.245 | 3.3206 |  | 20.6 | 9.678 | 0.61 | 0.37 | 0 | -17.544 | -19.447 | 1.9819 | 10.862 | -9.9578 | -1.5411 | -22.5 | 5.3 | 46.732 | -152.9
15/12/2024 | 15:00 | 0 | 5.8532 | -12.042 | 3.7146 | 10.422 | 5.8404 | 19.729 |  | 12.901 | 5.2018 | -14.22 | -4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 1.0708 | 3.5574 | 4.8209 | 4.7959 | 8.6115 | 0 | 5.093 | 2.1497 |  | -0.7099 | 0.329 | 0.353 | 0.588 | -13.319 | -24.2 | 1.598 | 0.249 | -13.189 | -12.989 | -10 | -13.77 | -13.869 | 8.8061 | 4.1996 | 6.6401 | 7.9475 | -18.403 | -11.118 | -11.125 | 11.734 | 9.9634 | 0 | -27.863 | 4.3523 | 24.454 | -3.8646 | 0 | -6.4999 | -6.4999 | -20.764 | -21.296 | -3.1515 | 1.3141 | 0.3796 | 0.66 | 0 | 1.6959 | -123.99 | 51.087 | 51.179 | -69.045 | -169.74 | -9.1669 |  |  | 15.258 | 9.93 | 7.5 | -7.86 | 8.01 | -8.3011 | -8.3011 | 13.562 | 11.874 | -0.4515 | 0 | 0 | 0.5183 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20 | 16.5 | -2.21 | 39.039 | 38.344 | 36.395 | 61.886 | 62.761 | -16.281 | -59.177 | 0 | 3.0976 | 23.879 | 17.909 | 22.504 | 0 | -11.439 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.121 | 0.0145 | -5.9678 | 9.5 | 9.1 | -5.6201 | 5.242 | 50.631 | 13.179 | 5.79 | -4.96 | 3.834 | -37.829 | -2.33 | -2.38 | 17.32 | 18.77 | -38.527 | -18.654 | -32.438 | -31.336 | 0 | -10.23 | -17.443 | -17.613 | -13.992 | 0 | -10.652 | -24.522 | -15.904 | 0 | -18.096 | 0 | 10.807 | 5.588 | 4.9641 | 11.792 | -25.338 | -25.12 | -2.8166 | 0 | -14.899 | 0.4 | 6.1367 | 1.7879 | -12.156 | -12.164 | 5.7036 | 0 | -39.145 | 7.0205 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 4.6563 | -2.3443 | -2.1769 | 10.382 | 14.879 | 14.835 | 8.5581 | 17.895 | 5.5481 | -13.899 | -2.4055 | 0.2639 | 2.05 | 0.06 | 0 | 1.2923 | 7.5189 | 0.009 | 1.1376 | 26.43 | -30.141 | -23.082 | -2.1999 | 30.961 | 10.399 | 25.548 | 7.6703 | -8.5768 | 2.2346 | 0.078 |  | -11.45 | -3.329 | 18.473 | -35.713 | -12.59 | -11.348 | 148.74 | -7.3025 | -9.3119 | -5.1119 | 2.6882 | 8.8717 | 8.822 | 3 | -13.477 | -12.124 | -7.1199 | 10.967 | 68.129 | 11.397 | 36.365 | 49.699 | 49.595 | -15.154 | -15.272 | -15.412 | -13.904 | 12.61 | 13.407 | -18.016 | -17.077 | -6.5269 | -6.4484 | 13.39 | 13.38 | -30.299 | -30.7 | 1.8283 | -2.3199 | 35.433 | 55.792 | 18.609 | -16.799 | -35.9 | 1.7 | 1.5 | -18.051 | -17.917 | -85.89 | -33.931 | -281.9 | 0.4485 | 5.2951 | 84.704 | 79.166 | 140.09 | 66.082 | 16.263 | 26.036 | 25.057 | -30.234 | 200.47 | -149.22 | 57.146 | -44.855 | 0.9851 | 4.8882 | -8.64 | -2.3399 | -2.357 | 4.8 | -4 | -2.1012 | -1.9607 | 0.9384 | -3.7186 | 2.2 | -1.194 | -1.778 | 0 | 0 | 3.4933 | 3.1151 | 3.0488 |  | 21.5 | 9.0559 | 0.5 | 0.37 | 0 | -16.584 | -18.215 | 1.533 | 9.5146 | 0 | 0 | -23.2 | 5.9 | 45.744 | -150.35
15/12/2024 | 15:30 | 0 | 6.2563 | -12.782 | 3.5216 | 10.226 | 6.5536 | 19.341 |  | 14.426 | 6.0178 | -14.917 | -4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 0.913 | 4.044 | 4.5584 | 4.4321 | 7.978 | 0 | 5.0704 | 1.7351 |  | -0.6846 | 0.334 | 0.26 | 0.262 | -13.319 | -24.2 | 1.631 | 0.236 | -13.609 | -13.93 | -10 | -13.649 | -13.609 | 9.151 | 4.2362 | 8.4005 | 10.031 | -18.192 | -10.582 | -9.8556 | 0.4163 | 0.361 | 0 | -25.318 | 3.1687 | 17.38 | -1.7 | 0 | -6.3999 | -6.2999 | -23.039 | -23.09 | -3.3602 | 1.3141 | 1.4473 | 0.7 | 0 | 1.7702 | -138.34 | 52.583 | 52.552 | -64.239 | -181.14 | -9.1669 |  |  | 14.28 | 9.85 | 7.2899 | -8.46 | 7.59 | -6.0238 | -6.0238 | 12.043 | 10.515 | -0.1236 | 0 | 0 | 0.5856 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19 | 15.8 | -2.25 | 37.869 | 37.894 | 35.394 | 63.821 | 64.379 | -14.635 | -61.146 | 0 | 2.8507 | 23.899 | 18.17 | 22.348 | 0 | -10.979 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.83 | 0.0148 | -5.5908 | 11.8 | 11.5 | -5.9094 | 4.681 | 50.315 | 12.437 | 5.2 | -4.98 | 3.3885 | -37.864 | -2.31 | -2.39 | 15.84 | 18.43 | -37.327 | -19.299 | -30.429 | -29.318 | 0 | -11.651 | -17.748 | -16.99 | -15.919 | 0 | -8.91 | -29.66 | -12.884 | 0 | -18.919 | 0 | 9.9174 | 11.509 | 9.8505 | -2.564 | -26.4 | -26.075 | 1.132 | 0 | -11.09 | 0.3 | 6.3596 | 13.755 | -11.4 | -11.428 | 4.4308 | 0 | -39.145 | 7.0938 | 0 | 0 | 0 | 6.3184 | 5.5445 | -3.1816 | -3.8514 | 13.396 | 13.303 | 13.16 | 9.847 | 20.359 | 5.0794 | -13.699 | -2.1181 | 0.2804 | 1.58 | 0.68 | 0 | 1.1308 | 7.5359 | 0.01 | 1.0794 | 26.1 | -30.585 | -24.19 | -2.3099 | 30.456 | 11 | 25.305 | 7.7367 | -8.2716 | 2.244 | 0.078 |  | -11.126 | -3.159 | 17.432 | -35.629 | -13.65 | -11.78 | 150.02 | -7.439 | -9.4963 | -5.6845 | 2.8508 | 8.7179 | 8.7192 | 2.3291 | -10.51 | -8.5282 | -6.71 | 11.89 | 71.537 | 11.685 | 38.862 | 49.939 | 49.915 | -15.659 | -15.894 | -13.55 | -14.991 | 15.593 | 13.407 | -18.856 | -18.34 | -4.064 | -4.5281 | 12.8 | 12.77 | -31 | -31.7 | 1.6525 | -6.8 | 36.247 | 40.214 | 40.08 | -17.299 | -35.4 | 2.5999 | 2.0999 | -18.051 | -17.917 | -84.211 | -39.609 | -284 | 3.0979 | 5.9923 | 85.108 | 79.735 | 135.02 | 65.701 | 21.434 | 23.917 | 22.357 | -26.705 | 204.3 | -156.61 | 61.349 | -46.151 | 1.3611 | 6.3567 | -8.4799 | -2.3239 | -2.3399 | 4.32 | -3.3599 | -2.1243 | -2.4582 | 1.0574 | -3.0441 | 1.7999 | -3.023 | -3.0339 | 0 | 0 | 3.4408 | 3.4545 | 2.6465 |  | 21.1 | 8.6194 | 0.55 | 0.37 | 0 | -16.183 | -17.765 | 0 | 9.3169 | 0 | -1.4779 | -22.399 | 5.6999 | 50.854 | -157.55
15/12/2024 | 16:00 | 0 | 6.2565 | -12.741 | 3.3724 | 9.9517 | 6.4944 | 18.76 |  | 12.934 | 5.5608 | -14.681 | -4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 0.9147 | 2.3388 | 4.925 | 4.8978 | 8.765 | 0 | 5.8902 | 2.0605 |  | -0.8285 | 0.338 | 0.404 | 0.681 | -13.319 | -24.2 | 1.5499 | 0.252 | -12.489 | -12.71 | -10 | -14.079 | -14.42 | 9.0441 | 3.9053 | 7.9039 | 9.1379 | -18.53 | -10.448 | -10.043 | 4.0493 | 9.4059 | 0 | -27.059 | 4.3523 | 20.194 | -2.7958 | 0 | -6.5999 | -6.5999 | -22.608 | -20.086 | -3.3207 | 1.3141 | -0.3831 | 0.18 | 0 | 1.4772 | -123.32 | 50.752 | 50.569 | -63.756 | -173.35 | -9.1669 |  |  | 13.352 | 9.64 | 6.61 | -8.8199 | 7.2399 | -6.0238 | -5.622 | 11.958 | 9.6632 | -0.055 | 0 | 0 | -1.3199 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.5 | 15.199 | -2.0299 | 37.264 | 37.484 | 35.153 | 62.292 | 63.791 | -13.917 | -59.65 | 0 | 2.7433 | 24.95 | 17.92 | 22.348 | 0 | -11.109 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.816 | 0.0146 | -5.6766 | 12.5 | 12.699 | -5.9765 | 4.494 | 50.158 | 12.066 | 4.97 | -4.88 | 3.6315 | -37.559 | -0.52 | -0.59 | 12.94 | 18.06 | -39.581 | -19.581 | -31.496 | -29.945 | 0 | -13.958 | -19.973 | -19.429 | -12.181 | 0 | -8.502 | -32.81 | -10.756 | 0 | -17.463 | 0 | 10.401 | 3.3707 | 2.5078 | 25.104 | -26.381 | -26.518 | -3.8332 | -7.9199 | -14.489 | 1.8 | 5.5929 | -0.2302 | -11.704 | -11.681 | 5.7133 | 0 | -39.145 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 5.2929 | 3.8268 | -3.8514 | -4.6887 | 20.932 | 13.711 | 13.733 | 14.179 | 22.086 | 0.0696 | -9.4199 | -1.8196 | 0.3152 | 0.78 | 0.26 | 0 | 1.5054 | 7.4449 | 0.02 | 1.1176 | 30.409 | -32.676 | -26.69 | -2.4599 | 31.055 | 12.8 | 25.863 | 7.7585 | -8.3825 | 2.226 | 0.078 |  | -11.873 | -1.706 | 15.265 | -35.545 | -13.19 | -12.015 | 152.47 | -7.2047 | -9.7258 | -5.0173 | 3.1601 | 8.6812 | 8.7429 | 3 | -10.806 | -9.7974 | -7.1199 | 8.3685 | 70.791 | 12.311 | 38.434 | 49.993 | 49.642 | -14.992 | -14.716 | -14.855 | -15.155 | 15.593 | 19.252 | -17.846 | -17.483 | -3.5568 | -3.5016 | 13.76 | 13.729 | -30.399 | -30.1 | 1.7239 | -7.44 | 37.324 | 38.108 | 38.419 | -17.399 | -35 | 2.0999 | 1.6 | -17.985 | -17.917 | -83.152 | -39.211 | -283.57 | 1.7102 | 12.637 | 89.207 | 74.615 | 138.97 | 74.708 | 22.081 | 24.995 | 23.164 | -31.499 | 206.81 | -157.49 | 63.769 | -47.243 | 1.571 | 6.3475 | -8.72 | -2.2829 | -2.2869 | 4.32 | -3.0399 | -2.5668 | -2.9861 | 1.4084 | -3.1052 | 2 | -1.766 | -1.444 | 0 | 0 | 3.0886 | 2.3329 | 2.7782 |  | 20.1 | 8.3818 | 0.54 | 0.37 | 0 | -16.69 | -18.49 | 0.8375 | 9.2178 | 0 | 0 | -22.299 | 5.3 | 50.17 | -158.39
15/12/2024 | 16:30 | 0 | 6.1989 | -12.842 | 3.4911 | 9.9138 | 6.9813 | 18.337 |  | 13.351 | 5.4688 | -14.497 | -2.22 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 0.9376 | 2.3228 | 4.9992 | 4.8708 | 8.9334 | 0 | 5.8979 | 2.2296 |  | -0.5862 | 0.382 | 0.402 | 0.571 | -15.539 | -26.4 | 1.58 | 0.247 | -11.909 | -11.399 | -10 | -14.8 | -15.01 | 8.9918 | 3.9758 | 13.648 | 15.153 | -19.66 | -7.2337 | -7.9381 | 10.222 | 15.41 | -24.514 | -22.505 | 5.9305 | 25.577 | 2.0778 | 0 | -6.2999 | -6.2999 | -24.063 | -21.037 | -3.5998 | 1.3141 | -0.2367 | 0 | 0 | 0.9159 | -131.56 | 46.174 | 45.533 | -57.012 | -186.39 | -9.1669 |  |  | 13.242 | 9.7399 | 6.6599 | -9.21 | 7.1399 | -8.569 | -7.8992 | 15.717 | 13.477 | 0.7003 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.1 | 14.6 | -2.0799 | 37.176 | 36.653 | 34.833 | 58.775 | 59.74 | -13.385 | -57.075 | 0 | 2.6481 | 23.569 | 17.079 | 21.567 | 0 | -10.719 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.077 | 0.0147 | -5.5987 | 12.5 | 12.699 | -5.9643 | 3.933 | 50.631 | 11.509 | 4.5199 | -5.3 | 4.1175 | -24.986 | -0.58 | -0.64 | 12.62 | 16.71 | -27.418 | -13.763 | -28.792 | -27.227 | 0 | -8.6076 | -13.91 | -14.102 | -14.989 | 0 | -8.611 | -36.328 | -10.312 | 0 | -17.804 | 0 | 9.8813 | 7.501 | 6.7216 | 1.04 | -24.903 | -24.488 | -2.164 | 6.3299 | -12.96 | 4.2 | 5.2035 | 8.8547 | -11.189 | -11.171 | 4.9079 | 0 | -39.145 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 5.5623 | 3.5626 | -2.1769 | -2.5118 | 20.764 | 12.217 | 12.624 | 18.76 | 27.787 | 5.7337 | -6.5299 | -2.9036 | 0.3152 | 1.91 | -0.31 | 0 | 1.7527 | 7.3609 | 0.007 | 1.1191 | 28.159 | -35.599 | -27.943 | -2.5899 | 29.498 | 12.199 | 25.97 | 7.7275 | -8.216 | 2.2183 | 0.078 |  | -12.507 | -0.871 | 13.859 | -35.545 | -15.255 | -13.025 | 159.72 | -6.9049 | -9.7658 | -4.5842 | 2.7805 | 8.5494 | 8.648 | 2 | -8.3238 | -6.7947 | -4.61 | 8.9549 | 68.96 | 16.653 | 42.035 | 49.993 | 49.642 | -15.374 | -15.108 | -14.96 | -14.183 | 15.593 | 19.252 | -20.653 | -20.037 | -3.6465 | -3.325 | 12.619 | 12.72 | -30.5 | -30.7 | 1.8649 | -7.84 | 34.1 | 38.488 | 37.974 | -17.799 | -34.599 | 3.5 | 3 | -18.206 | -18.148 | -78.024 | -35.081 | -283.42 | 0.8145 | 3.6834 | 97.33 | 67.595 | 138.18 | 81.82 | 30.324 | 25.947 | 25.102 | -28.041 | 218.56 | -162.78 | 69.751 | -53.004 | 1.4319 | 7.5696 | -8.3199 | -2.332 | -2.335 | 4 | -3.3599 | -2.4806 | -2.7512 | 1.7013 | -3.7491 | 2 | -2.0069 | -1.574 | 0 | 0 | 2.9685 | 2.7379 | 3.293 |  | 20.7 | 8.1145 | 0.53 | 0.37 | 0 | -16.863 | -18.01 | 0 | 9.6707 | 0 | -1.5334 | -22.5 | 5.3 | 46.097 | -156.42
15/12/2024 | 17:00 | 0 | 5.9904 | -12.218 | 3.362 | 9.7702 | 7.0613 | 18.493 |  | 13.356 | 5.5448 | -14.752 | -4.44 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 0.9814 | 1.4759 | 4.5631 | 4.3158 | 7.8784 | 0 | 4.896 | 2.1604 |  | -0.7769 | 0.313 | 0.333 | 0.86 | -15.539 | -26.4 | 1.4459 | 0.26 | -8.84 | -8.81 | -10 | -17.45 | -17.489 | 9.2065 | 3.9456 | 12.624 | 15.144 | -19.977 | -7.6356 | -7.4377 | 9.5482 | 9.0739 | -25.586 | -25.586 | 4.7468 | 31.363 | 1.1433 | 0 | -6.7999 | -6.9999 | -23.913 | -24.132 | -3.4289 | 1.3141 | -1.8344 | 0.03 | 0 | 1.0015 | -141.88 | 42.603 | 43.031 | -54.894 | -192.3 | -9.1669 |  |  | 12.713 | 9.47 | 6.5199 | -9.47 | 6.6799 | -6.5597 | -6.0238 | 12.951 | 11.41 | 1.3988 | 0 | 0 | -1.6755 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.299 | 15 | -1.86 | 36.674 | 36.06 | 34.386 | 59.868 | 60.647 | -14.002 | -56.963 | 0 | 2.6163 | 22.68 | 15.68 | 20.942 | 0 | -10.569 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.275 | 0.0146 | -5.4622 | 12.699 | 13.5 | -6.0437 | 3.933 | 49.685 | 11.324 | 4.47 | -5.05 | 4.6305 | -27.074 | -1.1 | -1.11 | 12.43 | 16.829 | -28.181 | -14.127 | -26.384 | -24.79 | 0 | -7.7914 | -14.372 | -13.753 | -18.073 | 0 | -9.758 | -39.583 | -2.4291 | 0 | -18.147 | 0 | 0 | 10.769 | 9.0535 | -1.54 | -25.614 | -25.474 | 2.8364 | 0 | -14.599 | -0.1 | 5.1944 | 17.175 | -12.287 | -12.237 | 6.4056 | 0 | -39.145 | 6.9412 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 4.2563 | -2.5118 | -2.8467 | 25.788 | 10.336 | 10.362 | 23.025 | 33.91 | 8.6292 | -6.2599 | -1.9093 | 0.3152 | 1.72 | -1.2199 | 0 | 1.5748 | 7.4119 | 0.021 | 1.0978 | 26.459 | -38.128 | -29.573 | -2.5499 | 28.032 | 11.199 | 25.702 | 7.4965 | -7.9074 | 2.1731 | 0.078 |  | -12.369 | -1.114 | 12.409 | -35.713 | -15.412 | -14.123 | 164.97 | -6.6081 | -10.18 | -3.3324 | 2.6237 | 8.4102 | 8.5531 | 1.7361 | -4.7689 | -2.675 | -2.0999 | 5.3377 | 62.229 | 31.057 | 50.248 | 49.993 | 49.642 | -16.535 | -16.485 | -16.076 | -17.142 | 25.43 | 19.252 | -21.85 | -20.894 | -2.9037 | -2.7283 | 10.739 | 10.619 | -30.1 | -30.399 | 1.7587 | -8.1599 | 31.05 | 38.483 | 38.627 | -18.2 | -35 | 5.0999 | 4.5999 | -18.014 | -17.923 | -67.162 | -37.86 | -280.39 | -0.1078 | 10.014 | 106.65 | 56.366 | 129.1 | 95.796 | 42.958 | 27.97 | 26.431 | -23.405 | 233.02 | -166.55 | 82.099 | -65.583 | 1.0315 | 7.5696 | -8.3999 | -2.2769 | -2.2909 | 3.8399 | -2.5599 | -2.8374 | -3.6606 | 1.4969 | -2.8397 | 1.8999 | -1.177 | -1.054 | 0 | 0 | 2.5142 | 3.1241 | 3.1335 |  | 19.299 | 8.8134 | 0.49 | 0.37 | 0 | -15.883 | -16.833 | 0 | 8.6492 | 0 | -2.1219 | -21.1 | 3.5 | 51.142 | -164.67
15/12/2024 | 17:30 | 0 | 5.8181 | -11.967 | 3.226 | 9.4258 | 5.6405 | 17.673 |  | 12.783 | 5.0818 | -14.321 | -4.44 | -11 | -13.199 | 1.656 | -4.4 | 0.8901 | 8.7236 | 5.0191 | 4.8384 | 8.7852 | 0 | 5.8 | 2.2715 |  | -0.7175 | 0.409 | 0.402 | 0.881 | -15.539 | -26.4 | 1.579 | 0.257 | -9.68 | -9.56 | -10 | -16.379 | -16.85 | 9.0254 | 4.0539 | 14.618 | 17.336 | -18.147 | -6.9658 | -5.998 | -0.4132 | -0.5886 | -22.773 | -20.093 | 3.5632 | 19.007 | -1.0888 | 0 | -5.9999 | -5.8999 | -25.427 | -25.75 | -3.4778 | 1.3141 | -0.7909 | -0.46 | 0 | 0.9315 | -146.67 | 45.686 | 45.686 | -51.455 | -195.19 | -9.1669 |  |  | 12.634 | 9.63 | 6.65 | -9.6199 | 6.4099 | -2.6749 | -1.8712 | 11.298 | 9.2864 | 1.4023 | 0 | 0 | -0.6214 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.7 | 14.399 | -1.99 | 36.217 | 36.249 | 34.006 | 59.834 | 60.448 | -12.785 | -58.951 | 0 | 2.4418 | 24.389 | 17.29 | 20.942 | 0 | -10.569 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.714 | 0.0146 | -5.4211 | 15 | 15.899 | -6.2536 | 3.746 | 50.789 | 10.953 | 4.24 | -5.25 | 4.6845 | -26.631 | -1.33 | -1.36 | 15.27 | 16.129 | -29.109 | -14.245 | -22.708 | -22.981 | 0 | -6.4218 | -11.62 | -12.278 | -15.638 | -20.582 | -10.469 | -43.197 | 7.1365 | 0 | -17.594 | 0 | 9.1898 | 10.115 | 8.9133 | -1.028 | -24.801 | -24.718 | 1.8358 | 0 | -15.179 | 0 | 4.8963 | 17.074 | -11.959 | -11.872 | 5.8451 | 1.7447 | -39.145 | 7.0632 | 0 | 0 | 0 | 4.6618 | 4.6379 | -6.0284 | -6.6982 | 33.826 | 9.4615 | 9.2676 | 28.602 | 37.807 | 6.2415 | -6.6299 | -2.1199 | 0.3152 | 1.6 | -1.4699 | 0 | 1.574 | 7.3729 | 0.054 | 1.0854 | 25.69 | -39.949 | -32.116 | -2.4799 | 27.714 | 10.3 | 26.55 | 7.6156 | -8.1913 | 2.2194 | 0.078 |  | -12.369 | -0.709 | 13.77 | -35.209 | -18.049 | -15.169 | 164.74 | -6.5108 | -10.629 | -4.0924 | 2.7532 | 8.4395 | 8.4502 | 2 | 3.3667 | 4.0144 | -2.9299 | 5.2006 | 55.572 | 26.489 | 58.79 | 49.993 | 49.642 | -19.133 | -20.242 | -13.505 | -14.894 | 25.43 | 31.099 | -18.45 | -17.412 | -1.0899 | -1.2325 | -16.549 | -16.35 | -29.799 | -30.2 | 1.6891 | -8.4799 | 27.097 | 61.112 | 23.634 | -19.1 | -34.2 | 8.5 | 7.5999 | -17.929 | -18.043 | -100.47 | -54.955 | -250.75 | 21.05 | 0.3222 | 30.649 | 0 | 77.543 | 187.26 | 0 | 3.1243 | 0.9428 | 30.889 | 285.95 | -192.85 | 117.06 | -93.171 | 0.8679 | 6.2723 | -7.6799 | -2.2839 | -2.279 | 3.44 | -2 | -2.6688 | -4.1306 | 2.2293 | -3.4561 | 2.5 | -0.739 | -1.34 | 0 | 0 | 3.0941 | 3.2282 | 2.8862 |  | 19.6 | 9.057 | 0.45 | 0.37 | -6.9457 | -15.261 | -13.663 | -6.9346 | 6.6991 | 0 | -4.1488 | -21.6 | 4 | 54.212 | -165.18
15/12/2024 | 18:00 | 0 | 5.6409 | -11.66 | 3.2231 | 9.2751 | 5.9326 | 17.39 |  | 13.042 | 5.1938 | -14.176 | -8.88 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 0.8232 | 8.1838 | 4.5639 | 4.4219 | 8.082 | 0 | 4.5529 | 2.2332 |  | -0.6414 | 0.188 | 0.214 | 0.914 | -11.1 | -26.4 | 1.442 | 0.249 | -12.93 | -13.17 | -10 | -14.359 | -14.229 | 8.5032 | 4.2037 | 16.152 | 17.88 | -18.3 | -8.9752 | -8.4344 | -0.8917 | -0.9669 | -21.701 | -19.424 | 3.5632 | 18.499 | 0.6371 | 0 | -5.9999 | -5.9999 | -24.608 | -24.515 | -3.5016 | 1.3141 | -1.9057 | -1.0599 | 0 | 0.8832 | -144.71 | 47.669 | 47.761 | -44.314 | -186.97 | -9.1669 |  |  | 12.983 | 9.71 | 6.7399 | -9.25 | 6.61 | -8.3011 | -8.0332 | 14.279 | 12.243 | 0.2738 | 0 | 0 | -1.0546 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.399 | 14.399 | -2 | 36.89 | 36.249 | 34.482 | 63.358 | 64.311 | -11.757 | -60.231 | 0 | 2.8007 | 23.94 | 17.36 | 21.098 | 0 | -10.849 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.701 | 0.0149 | -5.5382 | 15 | 15.899 | -6.2536 | 3.746 | 50.789 | 10.953 | 4.19 | -5.45 | 3.6855 | -27.174 | -1.4 | -1.5199 | 12.91 | 16.82 | -27.854 | -14.5 | -29.183 | -27.545 | 0 | -8.2746 | -13.99 | -13.928 | -18.388 | -24.327 | -10.642 | -52.382 | -18.739 | 0 | -16.543 | 0 | 9.1533 | 12.101 | 10.447 | -5.124 | -25.736 | -25.737 | 3.8475 | 0 | -11.239 | 0 | 4.3985 | 21.851 | -12.01 | -12.25 | 6.4509 | 4.8526 | -39.145 | 7.6065 | 0 | 0 | 0 | 5.3604 | 3.9582 | -3.0142 | -2.1769 | 27.462 | 12.168 | 12.683 | 22.764 | 31.716 | 4.9866 | -6.5099 | -2.5081 | 0.3509 | 1.73 | 0.19 | 0 | 1.6863 | 7.4609 | 0.061 | 2.291 | 26.569 | -36.917 | -28.99 | -2.9999 | 27.506 | 8.8999 | 25.73 | 7.6335 | -8.1562 | 2.3926 | 0.078 |  | -11.889 | -1.707 | 11.866 | -33.36 | -13.569 | -13.106 | 153.72 | -6.8301 | -10.048 | -5.0082 | 4.6054 | 8.7252 | 8.8458 | 3.9424 | -4.0064 | -2.5015 | -8.8 | 13.724 | 71.741 | 6.0302 | 36.947 | 42.648 | 41.842 | -8.4036 | -8.4175 | -14.12 | -15.156 | 42.613 | 55.009 | -26.613 | -25.525 | -6.9566 | -6.9539 | 7.21 | 7.01 | -29.1 | -28.7 | 1.7056 | -9.52 | 12.054 | 29.515 | 29.074 | -19.1 | -32 | 14.5 | 13.699 | -18.103 | -18.196 | -76.755 | -27.335 | -283.68 | -5.4897 | 19.213 | 101.56 | 66.508 | 108.92 | 104.39 | 34.642 | 18.431 | 17.761 | 0.0364 | 208.67 | -170.52 | 39.995 | -34.533 | -0.1624 | 7.9855 | -7.0399 | -2.2539 | -2.272 | 3.1199 | -1.12 | -2.3743 | -4.686 | 11.107 | -6.2088 | -2.5 | -0.613 | -1.289 | 0 | 0 | 2.8907 | 2.3465 | 2.4443 |  | 15.6 | 8.2882 | 0.29 | 0.37 | 6.4709 | -20.616 | -23.249 | 8.7724 | 14.551 | -15.946 | 0 | -17.2 | -0.5 | 42.462 | -154.04
15/12/2024 | 18:30 | 0 | 6.4924 | -13.706 | 3.3333 | 10.01 | 5.7373 | 19.065 |  | 10.864 | 4.1108 | -13.092 | -11.1 | -13.199 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 0.9141 | 2.1848 | 5.2742 | 5.1285 | 9.323 | 0 | 5.5281 | 2.2423 |  | -0.7547 | 0.672 | 0.661 | 0.695 | -8.88 | -22 | 0.377 | 0.273 | -5.25 | -5.3 | -10 | -19.27 | -19.27 | 8.7266 | 3.9823 | 12.865 | 14.688 | -18.644 | -5.3583 | -5.0522 | -0.9468 | -0.9585 | -23.308 | -20.763 | 3.1687 | 15.225 | 9.5817 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -24.953 | -24.97 | -3.4858 | 1.3141 | -1.4478 | -1.3099 | 0 | 0.967 | -134.92 | 41.84 | 42.268 | -64.089 | -184.61 | -9.1669 |  |  | 13.991 | 9.85 | 8.09 | -8.35 | 3.5699 | -11.65 | -11.784 | 15.828 | 13.634 | -1.5267 | 0 | 0 | -0.8444 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.899 | 15.1 | -2.0199 | 36.425 | 35.853 | 34.036 | 48.424 | 49.34 | -14.787 | -47.103 | 0 | 2.9551 | 25.94 | 14.869 | 11.411 | 11.428 | -11.729 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.807 | 0.0145 | -6.0361 | 12.6 | 11 | -7.0739 | 4.494 | 52.681 | 12.066 | 5.04 | -6.3 | 3.9555 | -20.693 | -1.18 | -1.25 | 18.49 | 18.43 | -21.581 | -11.054 | -29.646 | -28.59 | 14.878 | 1.0026 | -6.3635 | -5.6604 | -20.276 | -25.168 | -10.462 | -29.22 | -1.3188 | 0 | -16.23 | 0 | 9.9415 | 8.5552 | 7.3288 | -1.028 | -25.828 | -25.559 | 5.5831 | 0 | -14.849 | 0 | 4.6583 | 15.458 | -11.539 | -11.794 | 5.8377 | 7.073 | -39.145 | 7.2708 | 0 | 0 | 0 | 2.1268 | 1.5434 | 1.6745 | 1.842 | 25.788 | 13.648 | 14.144 | 27.141 | 36.012 | 9.0492 | -6.3299 | -1.523 | 0.3683 | 0.98 | -0.08 | -9.5135 | 1.5525 | 7.3539 | 0.062 | 1.927 | 24.04 | -38.857 | -31.021 | -2.8499 | 26.678 | 7.6999 | 25.417 | 8.4439 | -9.127 | 2.7946 | 0.078 |  | -11.086 | -3.151 | 9.3026 | -29.747 | -15.6 | -15.129 | 172.41 | -3.1949 | -8.6857 | -3.3428 | 4.3592 | 10.68 | 10.855 | 3.8416 | 3.4223 | 4.6682 | 5.8699 | 0 | 56.488 | 46.447 | 53.277 | 34.176 | 42.805 | -11.677 | -13.15 | 0 | -10.521 | 42.613 | 42.195 | -21.471 | -20.79 | -3.2721 | -2.7107 | 8.9099 | 8.96 | -28.2 | -27.799 | 1.4602 | -11.76 | 28.571 | 27.21 | 27.102 | -18.2 | -32 | 8.5 | 7.5999 | -17.881 | -17.984 | -44.469 | -25.06 | -282.8 | -9.1275 | 10.24 | 134.97 | 27.285 | 90.154 | 138.42 | 72.914 | 27.581 | 27.291 | 15.812 | 256.97 | -183.7 | 90.411 | -69.773 | 0.2356 | 5.5062 | -6.32 | -2.4379 | -2.4349 | 2.4 | -0.32 | -2.9323 | -5.5649 | 10.695 | -6.0044 | -0.9 | -0.172 | -0.795 | 0 | 0 | 3.765 | 3.5333 | 3.3423 |  | 16.6 | 9.0572 | 0.28 | 0.37 | -7.0063 | -14.379 | -16.598 | -5.3919 | 9.371 | -10.38 | 0 | -18.399 | 1.5 | 44.675 | -160.15
15/12/2024 | 19:00 | 0 | 7.2211 | -14.97 | 3.4298 | 10.514 | 2.6907 | 20.154 |  | 4.3556 | 0.935 | -9.5317 | -17.76 | -15.399 | -8.8 | 4.1399 | -8.8 | 1.3309 | 5.536 | 6.9812 | 7.034 | 12.238 | 0 | 5.3184 | 2.3262 |  | -0.6882 | 0.694 | 0.704 | 0.11 | -2.22 | -19.8 | 0.18 | 0.281 | -3.5399 | -3.39 | -10 | -19.79 | -19.85 | 8.5798 | 4.0852 | 13.752 | 15.435 | -17.51 | -6.1621 | -5.5561 | -1.5096 | -1.5083 | -20.897 | -17.95 | 1.985 | 10.446 | 2.9683 | 0 | -3.4999 | -3.4999 | -22.284 | -22.469 | -3.2216 | 1.3141 | 0.1955 | -0.15 | 3.2208 | 2.1577 | -103.27 | 44.618 | 44.404 | -51.172 | -149.68 | -9.1669 |  |  | 16.146 | 9.93 | 8.9099 | -7.3099 | 3.8699 | -7.4974 | -7.0955 | 20.769 | 19.03 | -1.4053 | 0 | 0 | -0.1357 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.399 | 15.699 | -2.0099 | 38.166 | 37.589 | 35.497 | 48.509 | 49.112 | -12.979 | -49.015 | 0 | 2.8257 | 25.03 | 18.92 | 11.723 | 11.917 | -12.039 | 0.3145 | 0 | 0 | 24.423 | 0.0146 | -6.2447 | 12.6 | 11 | -6.0424 | 4.494 | 51.419 | 12.251 | 5.0199 | -5.49 | 3.9555 | -25.661 | -0.53 | -0.6 | 14.92 | 19.67 | -26.563 | -13.154 | -30.813 | -28.981 | 12.115 | -1.9769 | -9.0471 | -9.5568 | -19.412 | -24.954 | -10.85 | -39.45 | -4.3148 | 0 | -7.1041 | -7.8832 | 10.166 | 9.9525 | 8.4912 | -4.1 | -25.374 | -25.129 | 5.6506 | 0 | -12.719 | 0 | 4.5304 | 17.696 | -11.162 | -11.472 | 4.9873 | 6.6893 | -39.145 | 7.2036 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 2.1674 | -2.5118 | -2.8467 | 28.132 | 14.115 | 14.127 | 27.713 | 37.884 | 10.221 | -5.9799 | -1.609 | 0.3619 | 0.85 | -0.8 | -11.002 | 1.1586 | 7.4119 | 0.048 | 1.4514 | 24.26 | -42.603 | -33.653 | -2.6699 | 27.135 | 8.3 | 26.081 | 7.9727 | -8.5578 | 3.2105 | 0.078 |  | -10.106 | -3.098 | 13.038 | -29.075 | -16.237 | -14.883 | 178.71 | -2.5212 | -10.748 | -2.4126 | 3.9375 | 10.783 | 11.123 | 3.4789 | 3.7136 | 6.1343 | 5.4499 | 0 | 51.594 | 45.734 | 53.647 | 34.176 | 42.805 | -11.293 | -12.804 | 0 | 0 | 42.613 | 42.195 | -22.921 | -22.141 | -3.1154 | -3.0925 | 9.72 | 9.27 | -30.2 | -30.399 | 1.3888 | -11.6 | 30.187 | 25.151 | 24.716 | -18.2 | -33 | 9.3999 | 8.8999 | -17.881 | -17.955 | -48.662 | -14.832 | -280.43 | -11.788 | 8.6587 | 133.69 | 26.677 | 91.766 | 143.01 | 78.533 | 29.535 | 29.168 | 11.86 | 260.95 | -185.86 | 91.873 | -72.658 | 0.3772 | 5.5062 | -7.1199 | -2.49 | -2.482 | 3.2 | -1.2799 | -2.7771 | -4.979 | 10.548 | -6.0044 | -2 | -2.8029 | -3.617 | 0 | 0 | 3.8031 | 3.0214 | 3.4832 |  | 17.5 | 8.4374 | 0.29 | 0.37 | -7.3167 | -14.704 | -16.468 | -5.811 | 9.8377 | -9.8261 | 0 | -19.399 | 2.2999 | 43.195 | -149.91
15/12/2024 | 19:30 | 0 | 3.1527 | -6.7428 | 3.5305 | 10.777 | 5.1996 | 20.651 |  | 8.9311 | 2.7079 | -11.523 | -15.539 | -15.399 | -6.5999 | 4.1399 | -8.8 | 1.2289 | 4.0445 | 7.4699 | 7.2712 | 12.608 | 0 | 4.9013 | 2.2639 |  | -0.7756 | 0.715 | 0.704 | 0.272 | -2.22 | -17.6 | 0.181 | 0.284 | -5.69 | -5.65 | -10 | -17.909 | -17.979 | 8.6123 | 3.9962 | 9.8262 | 13.207 | -20.467 | -10.984 | -10.278 | -2.0981 | -1.8605 | -22.505 | -19.424 | 2.7741 | 13.928 | 15.6 | 0 | -4.6999 | -4.7999 | -18.11 | -18.535 | -3.9592 | 1.3141 | 5.7965 | 0.96 | 3.2415 | 2.3729 | -110.72 | 32.197 | 31.922 | -45.369 | -165.72 | -9.1669 |  |  | 14.789 | 12.88 | 8.5399 | -16.29 | 3.75 | -8.569 | -8.3011 | 22.146 | 19.393 | -1.1625 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 17.799 | -2.1099 | 31.166 | 31.043 | 29.108 | 41.048 | 41.39 | -12.425 | -36.791 | 0 | 3.0019 | 24.76 | 16.159 | 11.254 | 11.233 | -11.429 | 0.3145 | 0 | 0 | 26.776 | 0.0146 | -5.8786 | 12.3 | 11 | -6.0168 | 4.494 | 50.946 | 12.066 | 5.03 | -5.41 | 4.0095 | -27.199 | -0.68 | -0.76 | 15.31 | 19.65 | -27.181 | -13.409 | -31.453 | -29.545 | 12.391 | -2.0233 | -10.059 | -9.521 | -15.908 | -22.394 | -10.762 | -46.001 | -1.6711 | 0 | -5.8839 | -7.9559 | 9.9153 | 6.6155 | 6.0983 | 4.1119 | -24.806 | -25.02 | 5.9423 | 0 | -9.42 | 3 | 4.4202 | 11.161 | -12.449 | -12.504 | 5.2244 | 6.9291 | -39.145 | 7.3318 | 0 | 0 | 0 | 4.7165 | 3.2849 | -1.842 | -2.5118 | 32.486 | 14.76 | 14.311 | 27.983 | 36.008 | 4.7571 | -7.1299 | -1.3105 | 0.3683 | 0.73 | 3.32 | 0 | 1.1535 | 7.0469 | 0.048 | 2.3256 | 25.61 | -40.963 | -32.806 | -2.6699 | 28.328 | 8.1 | 26.323 | 8.6036 | -9.1679 | 3.2097 | 0.078 |  | -9.8082 | -3.045 | 14.298 | -29.159 | -17.661 | -16.896 | 180.19 | -2.5589 | -10.158 | -3.9827 | 2.8003 | 11.113 | 11.337 | 2 | 3.8196 | 5.8688 | 6.2899 | 0 | 50.789 | 44.472 | 55.448 | 34.176 | 42.805 | -10.596 | -12.525 | 0 | 0 | 42.613 | 42.195 | -22.597 | -21.713 | -3.4475 | -3.3838 | 8.34 | 8.77 | -26.799 | -27.5 | 1.4602 | -11.68 | 30.962 | 23.266 | 23.157 | -17.799 | -31.6 | 9.3999 | 8.5 | -17.881 | -17.955 | -50.028 | -15.523 | -282.09 | -10.263 | 10.055 | 135.99 | 26.572 | 92.728 | 143.62 | 78.166 | 30.479 | 27.871 | 21.07 | 260.08 | -186.57 | 92.618 | -74.515 | 0.5872 | 5.5062 | -6.32 | -2.5009 | -2.4879 | 2.4 | -0.72 | -2.8182 | -5.2719 | 10.402 | -6.2088 | -0.9 | -0.814 | -0.306 | 0 | 0 | 3.9823 | 3.877 | 3.837 |  | 16.299 | 9.3195 | 0.34 | 0.37 | -8.1449 | -14.694 | -16.465 | -6.4498 | 10.173 | -10.611 | 0 | -17.899 | 1.1 | 44.352 | -153.71
15/12/2024 | 20:00 | 0 | 2.9095 | -6.3799 | 3.3939 | 10.674 | 5.5424 | 20.385 |  | 8.9293 | 2.8289 | -11.695 | -15.539 | -15.399 | -8.8 | 4.1399 | -8.8 | 1.1558 | 3.1843 | 7.0048 | 6.903 | 12.07 | 0 | 5.2206 | 2.259 |  | -0.6746 | 0.541 | 0.562 | 0.458 | -4.44 | -19.8 | 0.531 | 0.274 | -5.55 | -5.4699 | -10 | -18.239 | -18.209 | 8.7697 | 4.1536 | 9.9036 | 13.644 | -21.41 | -11.52 | -11.026 | 0.2069 | 0.273 | -22.773 | -19.959 | 3.1687 | 15.484 | 15.92 | 0 | -3.5999 | -3.5999 | -16.881 | -17.624 | -3.9741 | 1.3141 | 5.1469 | 1.3099 | 2.1294 | 1.5238 | -111.94 | 29.602 | 29.847 | -36.765 | -170.1 | -9.1669 |  |  | 13.671 | 12.6 | 8.02 | -17.079 | 3.0899 | -7.4974 | -7.3634 | 23.154 | 21.566 | -1.9418 | 0 | 0 | 5.0985 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.299 | 17.399 | -2.13 | 30.29 | 30.357 | 28.266 | 39.656 | 40.239 | -20.496 | -33.428 | 0 | 3.1381 | 23.62 | 16.149 | 10.786 | 10.94 | -11.109 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.761 | 0.0146 | -5.6873 | 9.8999 | 11 | -6.0693 | 4.494 | 50.158 | 12.066 | 4.89 | -5 | 3.78 | -30.336 | -0.52 | -0.59 | 14.22 | 20.13 | -29.963 | -15.227 | -33.121 | -31.827 | 10.694 | -4.3622 | -11.538 | -11.844 | -20.192 | -26.504 | -11.101 | -52.88 | 0.7767 | 0 | -6.861 | -7.2728 | 14.915 | 6.8509 | 5.8379 | 4.624 | -24.642 | -24.343 | 6.7788 | 0 | -10.859 | -2.7 | 4.4353 | 11.09 | -11.46 | -11.72 | 4.9645 | 7.4381 | -39.145 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 1.0485 | -3.0142 | -3.5165 | 31.649 | 15.515 | 15.429 | 27.516 | 36.381 | 4.7522 | -7.9699 | -0.71 | 0.3509 | 0.88 | 4.72 | 0 | 1.5672 | 7.0799 | 0.021 | 2.2298 | 22.909 | -41.73 | -34.124 | -3.1899 | 34.676 | 10.8 | 25.555 | 7.9213 | -8.37 | 3.2301 | 0.078 |  | -10.571 | -4.062 | 14.093 | -28.738 | -19.117 | -17.567 | 180.17 | -3.138 | -10.69 | -2.6864 | 3.1704 | 11.01 | 11.321 | 2.2872 | 4.7739 | 7.2837 | 5.4499 | 0 | 50.258 | 47.854 | 57.915 | 34.176 | 42.805 | -11.372 | -13.022 | 0 | 0 | 44.453 | 42.195 | -23.663 | -22.559 | -2.8806 | -3.0679 | 8.6499 | 8.6 | -28.799 | -27.799 | 1.4602 | -11.359 | 34.35 | 22.632 | 22.52 | -18.2 | -31.6 | 10.699 | 9.8 | -17.881 | -17.955 | -44.179 | -11.985 | -285.58 | -12.83 | 15.607 | 138.02 | 22.045 | 92.403 | 144.3 | 79.087 | 31.63 | 32.036 | 10.759 | 263.92 | -180.29 | 91.674 | -71.818 | 0.3772 | 5.5062 | -6.32 | -2.4649 | -2.476 | 2.48 | -0.8 | -2.6974 | -5.214 | 10.228 | -5.9159 | -1.2 | -1.0609 | -1.118 | 0 | 0 | 3.9774 | 3.523 | 3.4256 |  | 17 | 9.0212 | 0.33 | 0.37 | -8.6842 | -14.208 | -15.959 | -6.548 | 9.997 | -9.7412 | 0 | -18.299 | 1.2 | 45.114 | -151.36
15/12/2024 | 20:30 | 0 | 2.6329 | -5.803 | 3.3392 | 10.378 | 6.1643 | 19.76 |  | 8.6745 | 3.1789 | -12.152 | -15.539 | -13.199 | -11 | 4.1399 | -6.5999 | 1.1257 | 1.9135 | 6.8678 | 6.8462 | 11.699 | 0 | 5.3161 | 2.2695 |  | -1.0386 | 0.557 | 0.572 | 0.496 | -4.44 | -22 | 0.71 | 0.278 | -5.46 | -5.55 | -10 | -18.399 | -18.389 | 8.8472 | 4.1951 | 9.9513 | 13.575 | -21.56 | -11.922 | -11.822 | -0.431 | -0.0905 | -23.04 | -19.691 | 3.1687 | 15.812 | 18.897 | 0 | -3.9999 | -3.9999 | -17.767 | -18.064 | -3.7553 | 1.3141 | 4.9776 | 1.0199 | 2.2483 | 1.4367 | -117.22 | 37.72 | 37.598 | -36.266 | -159.15 | -9.1669 |  |  | 13.671 | 12.529 | 7.8499 | -17.149 | 3.24 | -6.8276 | -6.6936 | 22.986 | 20.669 | -1.5798 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.399 | 17.799 | -2.0099 | 30.327 | 30.475 | 28.279 | 36.938 | 37.64 | -22.63 | -30.233 | 0 | 3.1148 | 23.549 | 5.01 | 10.786 | 10.842 | -11.119 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.242 | 0.0148 | -5.6524 | 5.8 | 5.5999 | -6.051 | 3.933 | 50.315 | 11.509 | 4.53 | -4.97 | 3.672 | -34.959 | -0.58 | -0.68 | 14.6 | 19.62 | -36.563 | -17.745 | -32.845 | -31.236 | 0 | -8.3985 | -15.448 | -14.714 | -18.736 | -23.826 | -10.958 | -54.431 | -0.043 | 0 | -6.384 | -7.0368 | 0 | 5.3827 | 4.9295 | 12.304 | -25.187 | -24.954 | 5.6429 | 0 | -11.059 | 0.1 | 4.1173 | 11.885 | -11.979 | -12.157 | 5.3222 | 9.6874 | -39.145 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 1.8102 | -3.8514 | -3.8514 | 29.304 | 15.078 | 14.369 | 27.617 | 37 | 7.8431 | -6.6199 | -1.4168 | 0.3152 | 1.05 | 1.53 | 0 | 1.5684 | 7.1509 | 0.083 | 2.6389 | 22.75 | -43.057 | -34.252 | -2.5799 | 35.249 | 8.8 | 25.924 | 7.487 | -8.0438 | 3.2067 | 0.078 |  | -12.15 | -2.71 | 15.03 | -30.167 | -19.007 | -17.816 | 182.23 | -3.4118 | -11.606 | -2.0466 | 2.464 | 10.842 | 11.092 | 1.8067 | 5.1376 | 6.8506 | 6.2899 | 0 | 49.528 | 45.004 | 58.663 | 34.176 | 42.805 | -12.374 | -13.934 | 0 | 0 | 44.453 | 48.346 | -23.663 | -22.828 | -3.4881 | -3.2866 | 9.27 | 9.21 | -28 | -27.5 | 1.7239 | -11.279 | 34.209 | 21.886 | 21.666 | -18.2 | -31.399 | 10.399 | 9.8 | -18.102 | -17.955 | -44.433 | -10.313 | -281.63 | -12.663 | 18.108 | 136.93 | 22.127 | 93.331 | 146.08 | 80.653 | 30.216 | 28.772 | 13.44 | 263.59 | -189.66 | 92.333 | -70.172 | 0.4456 | 7.2392 | -6.1599 | -2.45 | -2.4549 | 2.0799 | -0.8 | -2.8064 | -5.1834 | 9.4651 | -5.7419 | -0.6 | -0.3 | 1.261 | 0 | 0 | 3.9884 | 3.1387 | 3.521 |  | 16.7 | 9.1934 | 0.22 | 0.37 | -8.2518 | -13.89 | -15.335 | -7.1549 | 9.3718 | -8.635 | 0 | -18 | 0.9 | 45.153 | -153.02
15/12/2024 | 21:00 | 0 | 5.7401 | -12.041 | 3.2982 | 9.5106 | 5.5351 | 18.232 |  | 7.3552 | 2.8649 | -11.417 | -11.1 | -15.399 | -8.8 | 3.312 | -8.8 | 1.1351 | 1.0026 | 6.5627 | 6.4439 | 11.231 | 0 | 5.3027 | 2.3737 |  | -0.6826 | 0.74 | 0.729 | 0.372 | -8.88 | -19.8 | 0.829 | 0.263 | -4.5399 | -4.51 | -10 | -18.42 | -18.75 | 8.7821 | 4.0032 | 9.2945 | 13.771 | -23.314 | -11.654 | -11.848 | 14.164 | 12.72 | -23.308 | -21.969 | 5.1414 | 22.635 | 14.852 | 0 | -4.0999 | -4.1999 | -15.036 | -16.178 | -3.7689 | 1.3141 | 3.6799 | 0.84 | 1.9333 | 1.5668 | -102.17 | 35.523 | 35.645 | -29.886 | -151.37 | -9.1669 |  |  | 12.614 | 12.59 | 7.9499 | -17.29 | 3.0799 | -2.5409 | -2.6749 | 23.112 | 21.922 | -2.0286 | 0 | 0 | 4.4023 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.6 | 17.799 | -1.96 | 30.168 | 30.147 | 28.138 | 34.835 | 36.309 | -23.255 | -29.467 | 0 | 2.8884 | 23.319 | 4.5599 | 10.317 | 10.549 | -11.21 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.123 | 0.0148 | -5.7573 | 5.6999 | 5.5999 | -5.6445 | 3.5589 | 50.158 | 10.767 | 4.03 | -4.7899 | 4.995 | -38.372 | -0.46 | -0.52 | 13.83 | 19.91 | -40.4 | -19.654 | -31.713 | -30.781 | 0 | -7.4357 | -16.401 | -16.05 | -21.375 | -23.431 | -11.06 | -57.602 | -0.021 | 0 | -5.6128 | -6.8272 | 0 | 6.4463 | 4.8335 | 15.376 | -27.146 | -25.69 | 6.6965 | 0 | -10.59 | -8.3 | 4.5471 | 11.072 | -12.489 | -12.727 | 4.7741 | 11.896 | -39.145 | 7.5881 | 0 | 0 | 0 | 2.8031 | 2.7629 | -8.0379 | -6.8657 | 31.146 | 13.765 | 13.468 | 28.479 | 40.342 | 6.6614 | -6.7799 | -1.4168 | 0.3417 | 1.06 | 1.7 | 0 | 1.5654 | 7.0509 | 0.086 | 2.5716 | 23.379 | -43.936 | -35.581 | -2.7199 | 35.417 | 10.1 | 25.151 | 7.8444 | -8.4872 | 3.0895 | 0.078 |  | -12.351 | -3.787 | 14.4 | -29.999 | -19.303 | -17.886 | 182.84 | -3.1107 | -9.6495 | -2.4548 | 1.9921 | 10.373 | 10.783 | 1 | 4.7086 | 6.5591 | 6.2899 | 0 | 48.734 | 50.125 | 58.644 | 34.176 | 42.805 | -10.314 | -12.611 | 0 | 0 | 44.453 | 48.346 | -24.811 | -23.795 | -1.4661 | -1.2831 | 8.22 | 8.3 | -27.1 | -27.5 | 1.495 | -11.279 | 37.26 | 14.236 | 14.358 | -18.2 | -32 | 10.699 | 9.8 | -18.061 | -17.947 | -44.593 | -8.1121 | -284.34 | -14.552 | 19.67 | 142.97 | 21.288 | 96.977 | 151.19 | 86.433 | 32.945 | 25.678 | 13.808 | 263.93 | -191.22 | 93.983 | -70.311 | -0.3967 | 7.3719 | -5.36 | -2.444 | -2.4289 | 1.0399 | -0.48 | -2.0923 | -5.8274 | 10.96 | -6.0349 | -1.2999 | 0.164 | -0.109 | 0 | 0 | 4.5304 | 3.236 | 3.6697 |  | 16 | 9.7563 | 0.15 | 0.37 | -9.3188 | -14.385 | -16.007 | -6.8294 | 10.34 | -10.02 | 0 | -17.5 | 0.6 | 44.122 | -150.46
15/12/2024 | 21:30 | 0 | 5.4599 | -11.253 | 3.3414 | 9.6891 | 5.8679 | 18.296 |  | 9.1292 | 2.6699 | -11.641 | -11.1 | -15.399 | -8.8 | 3.312 | -8.8 | 1.1748 | 0.2936 | 6.0443 | 5.9345 | 10.838 | 0 | 5.8242 | 2.1389 |  | -1.2251 | 0.778 | 0.788 | 0.607 | -6.6599 | -19.8 | 0.544 | 0.285 | -3.5799 | -3.2999 | -10 | -19.149 | -19.35 | 8.3363 | 4.2336 | 8.9248 | 13.321 | -24.651 | -12.458 | -11.398 | 25.884 | 9.1265 | -26.925 | -23.978 | 5.5359 | 25.841 | 8.9855 | 0 | -4.6999 | -4.5999 | -14.612 | -15.245 | -3.9476 | 1.3141 | 4.1118 | 0.6 | 2.215 | 1.6943 | -96.407 | 34.363 | 33.57 | -40.155 | -151.79 | -9.1669 |  |  | 11.566 | 12.289 | 7.4899 | -17.54 | 3.5699 | -4.1484 | -4.0145 | 24.346 | 23.3 | -1.4412 | 0 | 0 | 4.2946 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.1 | 17.299 | -1.8899 | 29.939 | 29.657 | 27.626 | 34.579 | 34.696 | -22.414 | -28.481 | 0 | 3.018 | 22 | 4.21 | 9.2236 | 9.378 | -10.229 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.712 | 0.0148 | -5.1749 | 5.6999 | 7.9 | -5.924 | 2.9979 | 48.738 | 9.8397 | 3.26 | -4.51 | 5.3324 | -39.369 | -0.42 | -0.52 | 13.28 | 19.55 | -39.254 | -19.881 | -32.062 | -31.127 | 0 | -9.7958 | -18.571 | -18.699 | -20.367 | -24.808 | -10.881 | -51.142 | 2.2359 | 0 | -6.0535 | -6.7067 | 16.02 | 3.9477 | 2.7672 | 9.232 | -26.455 | -25.935 | 7.227 | -3.7099 | -7.0199 | 1.3 | 3.6092 | 8.6142 | -12.683 | -12.968 | 5.467 | 7.9459 | -39.145 | 7.5149 | 0 | 0 | 0 | 4.9665 | 3.9346 | -5.3586 | -6.1958 | 30.142 | 13.754 | 13.855 | 27.83 | 38.053 | 7.2523 | -6.8599 | -1.3105 | 0.3509 | 0.65 | 1.28 | 0 | 1.4667 | 7.1529 | 0.026 | 2.5918 | 22.87 | -42.996 | -34.179 | -2.8999 | 34.88 | 10.199 | 25.269 | 7.5094 | -8.1379 | 2.935 | 0.078 |  | -11.817 | -2.888 | 13.448 | -30.923 | -18.158 | -17.708 | 182.69 | -3.5743 | -10.463 | -0.884 | 2.1712 | 10.131 | 10.238 | 1.3981 | 6.3134 | 8.6121 | 7.1199 | -4.2409 | 45.072 | 51.992 | 58.877 | 34.176 | 42.805 | -12.503 | -14.635 | 0 | 0 | 44.453 | 48.346 | -24.883 | -24.157 | -1.0679 | -1.2261 | 9.7299 | 9.4799 | -27.899 | -27.5 | 1.7239 | -11.039 | 38.064 | 14.104 | 13.994 | -18.6 | -32.4 | 10.3 | 9.8 | -18.061 | -17.908 | -35.296 | -5.3938 | -286.98 | -18.662 | 31.459 | 144.01 | 20.125 | 97.164 | 154.97 | 85.095 | 28.528 | 26.761 | 12.354 | 264.75 | -193.35 | 95.421 | -74.922 | -0.3967 | 7.3719 | -5.36 | -2.358 | -2.3619 | 1.36 | -0.56 | -1.894 | -5.5069 | 10.344 | -5.6809 | -0.9 | 0 | -0.629 | 0 | 0 | 3.2014 | 3.6948 | 3.6133 |  | 16.2 | 9.8743 | 0.01 | 0.37 | -9.2499 | -13.985 | -15.031 | -6.9176 | 9.3918 | -8.5936 | -1.5434 | -18.399 | 0.9 | 43.711 | -150.92
15/12/2024 | 22:00 | 0 | 5.2901 | -11.039 | 3.1842 | 8.4315 | 7.8686 | 15.856 |  | 12.544 | 5.0088 | -14.115 | -4.44 | -13.199 | -11 | 2.4839 | -6.5999 | 1.1886 | -0.9043 | 5.5536 | 5.4221 | 9.8512 | 0 | 6.0323 | 2.2658 |  | -0.6093 | 0.632 | 0.605 | 0.613 | -13.319 | -22 | 0.854 | 0.281 | -8.1599 | -8.35 | -10 | -16.04 | -16.26 | 8.4553 | 4.2778 | 11.491 | 16.327 | -25.022 | -12.994 | -11.887 | -0.3194 | -0.167 | -25.72 | -23.174 | 4.3523 | 22.975 | 20.289 | 0 | -5.5999 | -5.4999 | -18.243 | -18.644 | -4.434 | 1.3141 | 6.6717 | 1.25 | 0 | 1.117 | -129.15 | 36.774 | 36.744 | -31.429 | -172.6 | -9.1669 |  |  | 11.775 | 12.369 | 6.71 | -18.42 | 5.6199 | -2.273 | -1.4693 | 22.745 | 21.199 | -0.7699 | 0 | 0 | 6.0603 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.5 | 16.6 | -2 | 29.859 | 29.501 | 27.683 | 41.068 | 41.861 | -19.383 | -33.632 | 0 | 2.9077 | 19.489 | 7.1799 | 8.9111 | 9.085 | -9.8199 | 0.3145 | 0 | 0 | 40.031 | 0.0149 | -4.9267 | 8.6999 | 7.6999 | -6.0302 | 1.8759 | 48.738 | 8.5409 | 2.38 | -4.41 | 6.0885 | -40.427 | -0.45 | -0.51 | 12.87 | 19.03 | -42.054 | -20.299 | -30.433 | -29.663 | 0 | -13.84 | -19.805 | -19.906 | -17.738 | -16.795 | -10.827 | -60.965 | 10.249 | 0 | -6.2352 | -6.4588 | 0 | -0.6096 | -0.9394 | 10.768 | -27.989 | -27.935 | 1.0076 | -6.8799 | -6.2799 | 1 | 3.3299 | 1.0671 | -12.831 | -13.246 | 5.9264 | -0.4419 | -39.145 | 7.4539 | 0 | 0 | 0 | 5.8414 | 4.4409 | -7.8704 | -7.8704 | 33.658 | 12.367 | 12.45 | 27.53 | 37.318 | 6.7542 | -6.8099 | -0.9059 | 0.3152 | 0.06 | 1.93 | 0 | 1.45 | 7.3119 | 0.011 | 2.3876 | 24.379 | -42.201 | -34.168 | -3.0699 | 36.338 | 11.5 | 26.403 | 8.2374 | -8.8453 | 2.7497 | 0.078 |  | -11.433 | -1.348 | 14.444 | -34.453 | -29.768 | -16.566 | 181.29 | -5.6451 | -9.9096 | -5.1753 | 1.9958 | 9.421 | 9.6922 | 1.283 | 5.7191 | 7.1168 | 7.1199 | 0 | 55.535 | 50.877 | 57.174 | 34.176 | 42.805 | -11.155 | -12.663 | 0 | -11.221 | 50.107 | 48.346 | -26.492 | -25.954 | -0.8303 | -1.2628 | 9.6499 | 9.6099 | -29.2 | -29.299 | 1.7404 | -10.96 | 35.121 | 14.374 | 14.262 | -18.7 | -33.299 | 11.899 | 11.1 | -18.066 | -18.158 | -28.066 | -4.4967 | -287.81 | -17.796 | 52.88 | 138.61 | 23.934 | 100.37 | 147.47 | 79.323 | 31.44 | 29.596 | 10.417 | 259.7 | -180.65 | 87.061 | -69.258 | -0.2087 | 7.4716 | -4.96 | -2.319 | -2.321 | 1.2799 | 0 | -1.7973 | -5.5069 | 11.631 | -5.8884 | -2.0999 | -1.1619 | -1.079 | 0 | 0 | 3.8992 | 3.6945 | 3.04 |  | 17.7 | 9.9075 | 0.02 | 0.37 | -8.701 | -14.626 | -15.687 | -6.0266 | 10.249 | -9.2178 | -1.4442 | -18.5 | 1 | 50.904 | -163.53
15/12/2024 | 22:30 | 0 | 4.7403 | -10.055 | 3.0769 | 8.7706 | 4.6965 | 16.46 |  | 13.328 | 5.2348 | -14.014 | 4.44 | -11 | -13.199 | 3.312 | -4.4 | 1.4411 | 6.3364 | 5.1319 | 4.9269 | 8.7406 | 0 | 5.7169 | 2.2416 |  | -1.1351 | 0.656 | 0.566 | 0.416 | -22.2 | -26.4 | 1.1039 | 0.269 | -7.75 | -8.1899 | -10 | -16.26 | -16.52 | 8.1872 | 4.5847 | 13.383 | 17.082 | -26.244 | -13.261 | -13.826 | 0.3688 | 0.7519 | -24.916 | -22.773 | 4.7468 | 23.984 | 14.03 | 0 | -6.1999 | -6.6999 | -17.532 | -18.591 | -4.5033 | 1.3141 | 2.8049 | 0.16 | 1.2961 | 1.4117 | -130 | 33.997 | 33.57 | -23.482 | -183.35 | -9.1669 |  |  | 11.666 | 12.67 | 6.67 | -19.18 | 5.32 | -0.9335 | -0.7996 | 21.476 | 18.754 | -0.3159 | 0 | 0 | 2.7221 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.799 | 16 | -1.7599 | 28.874 | 28.351 | 26.277 | 43.602 | 42.009 | -23.614 | -35.07 | 0 | 2.5256 | 18.5 | 6.6399 | 8.1298 | 8.2061 | -9.42 | 0.3145 | 0 | 0 | 43.927 | 0.0151 | -4.8064 | 11.1 | 10 | -6.0034 | 0.9409 | 46.373 | 7.0565 | 1.31 | -3.71 | 5.2379 | -42.269 | -0.38 | -0.45 | 10.71 | 18.67 | -45.69 | -22.581 | -29.558 | -28.545 | 0 | -16.736 | -26.778 | -23.102 | -25.372 | -29.605 | -10.715 | -68.357 | 6.1233 | 0 | -8.1449 | -8.5455 | 17.093 | -1.4034 | -3.4585 | 15.376 | -23.82 | -21.955 | 9.8342 | 0 | -9.8199 | -22.8 | 3.1684 | 3.3582 | -12.98 | -13.17 | 6.2634 | 3.6154 | -39.145 | 7.4539 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 4.1437 | -9.545 | -10.047 | 35.835 | 10.49 | 10.83 | 28.121 | 35.884 | 4.2395 | -8.4699 | -0.6844 | 0.3142 | 0.07 | -0.05 | 0 | 1.0613 | 7.5139 | 0.024 | 2.159 | 23.569 | -41.04 | -33.818 | -3.4399 | 34.529 | 12.399 | 25.995 | 7.7156 | -8.2575 | 2.6435 | 0.078 |  | -11.71 | -0.536 | 13.814 | -35.629 | -27.918 | -17.037 | 180.09 | -6.592 | -10.389 | -4.4835 | 2.1212 | 9.1354 | 9.1859 | 1 | 6.6662 | 5.1726 | 4.61 | 0 | 59.346 | 44.337 | 60.906 | 34.176 | 42.805 | -11.307 | -13.889 | 0 | 0 | 50.107 | 48.346 | -26.629 | -25.877 | -0.4643 | -0.5955 | 10.439 | 10.55 | -29 | -30.7 | 1.6891 | -10.64 | 36.53 | 16.784 | 16.681 | -19.1 | -32.9 | 13.8 | 13.199 | -18.066 | -18.167 | -24.01 | -5.3185 | -288.24 | -17.827 | 58.24 | 136.96 | 30.506 | 102.75 | 138.78 | 76.681 | 27.228 | 27.655 | 4.2961 | 252.05 | -188.62 | 80.778 | -63.291 | -0.1624 | 6.7591 | -5.1199 | -2.3329 | -2.3199 | 0.88 | -0.56 | -1.6197 | -5.2719 | 11.573 | -5.7694 | -2.5 | -2.117 | -2.0859 | 0 | 0 | 4.1427 | 3.2866 | 3.3219 |  | 16.399 | 9.1553 | -0.05 | 0.37 | -8.8747 | -14.682 | -15.546 | -6.4374 | 10.488 | -9.0634 | -1.6096 | -19.299 | 0.8 | 56.336 | -168.51
15/12/2024 | 23:00 | 0 | 4.5668 | -9.6746 | 3.1379 | 8.2559 | 5.1558 | 15.498 |  | 12.398 | 4.8748 | -13.804 | 4.44 | -11 | -13.199 | 2.4839 | -4.4 | 1.3061 | 4.3062 | 4.3948 | 4.235 | 7.9252 | 0 | 5.4556 | 2.1927 |  | -0.9844 | 0.707 | 0.726 | 0.778 | -22.2 | -26.4 | 1.1679 | 0.266 | -7.1199 | -7.25 | -10 | -17.29 | -17.319 | 6.9375 | 4.1696 | 13.844 | 17.611 | -22.12 | -7.5017 | -6.9622 | -1.1027 | -0.954 | -25.184 | -22.773 | 4.3523 | 22.442 | 4.1063 | 0 | -4.7999 | -4.5999 | -23.778 | -23.794 | -3.4273 | 1.3141 | -1.4275 | -1.4399 | 3.0804 | 2.1664 | -126.13 | 34.607 | 34.333 | -22.323 | -183.54 | -9.1669 |  |  | 10.658 | 13.039 | 6.78 | -19.77 | 4.84 | 0.8079 | 1.0758 | 21.237 | 19.39 | 1.0298 | 0 | 0 | -1.2259 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.299 | 14.3 | -1.7599 | 26.538 | 26.283 | 24.37 | 44.368 | 44.819 | -23.538 | -41.244 | 0 | 2.1994 | 16.049 | 5.53 | 7.3486 | 7.4249 | -8.96 | 0.3145 | 0 | 0 | 47.463 | 0.0153 | -4.4565 | 13.5 | 12.3 | -5.7397 | 0.3799 | 45.269 | 6.3143 | 0.74 | -3.25 | 4.6035 | -47.732 | -0.45 | -0.52 | 9.7 | 17.47 | -47.218 | -23.781 | -31.142 | -29.054 | 0 | -22.418 | -28.939 | -29.094 | -18.65 | -22.442 | -10.842 | -71.794 | 17.56 | 0 | -6.5793 | -7.5312 | 12.53 | -0.2173 | -1.0074 | -3.588 | -26.444 | -25.86 | 3.6638 | 6.3299 | -11.609 | 0.5 | 3.4181 | 4.3217 | -12.652 | -12.869 | 5.8446 | 6.2081 | -39.145 | 7.4539 | 0 | 0 | 0 | 5.3743 | 4.4531 | -11.219 | -10.884 | 33.658 | 11.251 | 11.31 | 30.161 | 42.386 | 8.2874 | -6.4099 | -1.717 | 0.3142 | 1.43 | -0.37 | -9.1656 | 1.0968 | 7.3239 | 0.057 | 2.2138 | 22.319 | -45.132 | -34.667 | -3.3399 | 34.211 | 14.399 | 25.603 | 7.3761 | -7.8465 | 2.4241 | 0.078 |  | -11.71 | -0.815 | 15.001 | -36.049 | -26.833 | -15.208 | 174.88 | -7.0208 | -10.522 | -3.6477 | 2.1212 | 8.8351 | 8.909 | 1.4437 | 6.8834 | 8.3246 | 3.7699 | 0 | 60.368 | 40.873 | 61.963 | 34.176 | 42.805 | -11.584 | -14.115 | 0 | 0 | 50.107 | 48.346 | -25.783 | -25.119 | -1.6307 | -0.9158 | 10.029 | 10.649 | -28.899 | -29.399 | 1.4602 | -10.64 | 33.334 | 18.266 | 18.164 | -19.5 | -33.299 | 12.1 | 11.5 | -18.072 | -18.175 | -29.443 | -10.046 | -283.31 | -15.485 | 61.298 | 131.86 | 26.76 | 103 | 139.46 | 71.418 | 27.329 | 31.099 | 8.865 | 253.8 | -187.9 | 81.702 | -64.992 | -0.2332 | 8.0927 | -5.84 | -2.319 | -2.322 | 1.44 | -0.56 | -2.5155 | -5.8884 | 11.4 | -5.6229 | -1.6 | -0.676 | -0.476 | 0 | 0 | 4.9104 | 4.0564 | 3.1791 |  | 17.5 | 10.265 | -0.11 | 0.37 | -9.5269 | -14.208 | -14.405 | -6.2263 | 9.6999 | -7.9088 | -1.7924 | -19.399 | 1.3999 | 60.878 | -173.28
15/12/2024 | 23:30 | 0 | 4.3428 | -9.2364 | 3.0127 | 7.7868 | 5.1217 | 14.359 |  | 11.523 | 4.3518 | -13.286 | 4.44 | -11 | -11 | 3.312 | -6.5999 | 1.6219 | 2.7023 | 4.5897 | 4.3529 | 7.9509 | 0 | 5.6993 | 2.2733 |  | -1.1815 | 0.736 | 0.785 | 0.687 | -22.2 | -24.2 | 1.24 | 0.264 | -6.2699 | -6.25 | -10 | -17.309 | -17.27 | 6.6255 | 4.1912 | 13.101 | 14.491 | -22.307 | -7.2337 | -6.1877 | 12.865 | 9.7319 | -25.452 | -25.452 | 7.5087 | 32.723 | -3.0667 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -21.688 | -23.234 | -3.3229 | 1.3141 | -0.5408 | -1.2999 | 0 | 2.0102 | -112.09 | 42.97 | 42.909 | -28.073 | -164.45 | -9.1669 |  |  | 11.676 | 9.7799 | 7.21 | -10.76 | 4.88 | 2.8172 | 2.9512 | 19.046 | 17.797 | 1.909 | 0 | 0 | -1.5829 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.1 | 12.899 | -1.75 | 33.355 | 33.534 | 31.706 | 54.31 | 53.77 | -12.831 | -51.712 | 0 | 2.3392 | 16.909 | 5.73 | 6.4111 | 6.546 | -8.2299 | 0.3145 | 0 | 0 | 40.737 | 0.0154 | -4.0795 | 13.5 | 14.6 | -4.4335 | -0.935 | 44.638 | 4.4589 | -0.64 | -3.24 | 4.05 | -42.979 | -0.23 | -0.29 | 7.8 | 15.82 | -42.799 | -21.145 | -27.16 | -25.963 | -10.319 | -23.341 | -28.603 | -28.986 | -21.079 | -17.334 | -9.317 | -65.841 | 10.536 | 0 | -7.155 | -8.0554 | 11.016 | 0.6718 | 0.8002 | -15.876 | -23.618 | -23.653 | 2.3325 | 12.659 | -11.899 | 9.5 | 3.592 | 7.3862 | -13.353 | -13.499 | 6.7357 | 4.8047 | -39.145 | 7.8262 | 0 | 0 | 0 | 4.9859 | 3.8785 | -13.563 | -13.396 | 36.338 | 8.3834 | 8.4145 | 32.591 | 43.212 | 7.8284 | -6.1799 | -1.8233 | 0.2804 | 1.22 | -0.46 | 0 | 1.0328 | 7.2529 | 0.057 | 2.3299 | 22.78 | -45.597 | -36.315 | -3.1899 | 34.668 | 12 | 19.466 | 3.9858 | -4.2847 | 2.2652 | 0.078 |  | -11.156 | -3.538 | 13.961 | -30.503 | -27.328 | -11.966 | 175.85 | -3.466 | -11.771 | 9.9472 | 2.3226 | 8.9669 | 8.9881 | 1.6187 | 3.3395 | 4.2129 | 1.2599 | 0 | 63.697 | 36.074 | 58.445 | 34.176 | 42.805 | -10.189 | -12.905 | 0 | -11.874 | 50.107 | 49.656 | -25.108 | -24.322 | -3.2694 | -3.1755 | 9.6 | 9.92 | -29.5 | -29.6 | 1.6177 | -10.56 | 28.193 | 21.175 | 21.072 | -19.5 | -33.7 | 12.3 | 11.5 | -18.037 | -17.992 | -34.623 | -15.567 | -284.33 | -13.399 | 56.687 | 128 | 35.369 | 99.909 | 136.25 | 67.009 | 30.636 | 27.412 | 6.6618 | 242.84 | -184.73 | 75.9 | -61.105 | -0.3503 | 6.8632 | -5.5999 | -2.312 | -2.315 | 1.7599 | -0.56 | -2.6429 | -5.2414 | 11.546 | -5.5649 | -2.2 | -1.0529 | -1.348 | 0 | 0 | 4.9351 | 2.7478 | 3.1966 |  | 17.299 | 10.61 | -0.21 | 0.37 | -7.1947 | -15.367 | -15.384 | -4.909 | 10.903 | -9.2681 | -2.4202 | -19.299 | 1.2999 | 59.694 | -167.21
16/12/2024 | 00:00 | 0 | 4.1163 | -9.1277 | 2.953 | 7.865 | 5.5077 | 14.738 |  | 10.548 | 4.1928 | -13.65 | 6.6599 | -11 | -13.199 | 3.312 | -6.5999 | 1.8464 | 2.323 | 4.3086 | 4.1246 | 7.5328 | 0 | 5.673 | 2.3547 |  | -1.0051 | 0.83 | 0.885 | 0.537 | -24.42 | -26.4 | 1.371 | 0.256 | -4.3299 | -4.2899 | -10 | -19.809 | -20.139 | 6.7878 | 3.9679 | 14.204 | 16.048 | -22.266 | -6.8319 | -5.8538 | 29.657 | 7.8431 | -28.801 | -25.318 | 5.9305 | 33.339 | -0.9055 | 0 | -5.0999 | -5.2999 | -24.359 | -22.277 | -3.2082 | 1.3141 | -3.3654 | -1.49 | 0 | 1.8741 | -118.35 | 40.009 | 40.131 | -31.208 | -182.53 | -9.1669 |  |  | 10.678 | 9.81 | 6.9499 | -11.329 | 4.94 | -4.0145 | -3.3447 | 11.41 | 9.5371 | -0.5056 | 0 | 0 | -1.7124 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.5 | 12.199 | -1.7799 | 32.863 | 32.562 | 31.284 | 54.856 | 53.916 | -10.038 | -52.144 | 0 | 2.2432 | 16.959 | 5.6599 | 5.7861 | 6.0577 | -7.8399 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.856 | 0.0152 | -3.9962 | 15.8 | 14.6 | -5.7385 | -1.683 | 45.269 | 3.5311 | -1.16 | -3.88 | 4.5495 | -36.817 | -0.39 | -0.44 | 7.12 | 14.72 | -37.818 | -18.718 | -26.435 | -24.972 | -10.408 | -22.83 | -27.012 | -27.727 | -19.712 | -19.368 | -9.695 | -63.002 | 8.2483 | 0 | -7.2245 | -7.6963 | 13.607 | -3.67 | -3.7393 | -4.6119 | -24.633 | -24.164 | 2.0825 | 0 | -11.079 | 0.1 | 3.252 | -1.9557 | -10.69 | -11.021 | 7.1167 | 8.1023 | -39.145 | 6.2141 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.4601 | -7.0331 | -7.2006 | 30.644 | 7.8383 | 7.6968 | 33.352 | 43.79 | 13.248 | -10.549 | -2.3048 | 0.2886 | 1.72 | -0.29 | -13.861 | 1.1605 | 6.8329 | 0.042 | 2.253 | 17.76 | -46.465 | -36.616 | -2.3599 | 32.348 | 13.3 | 17.276 | 2.8337 | -2.8172 | 2.1402 | 0.078 |  | -11.334 | -4.16 | 13.053 | -29.327 | -12.289 | -13.521 | 167.36 | -2.8549 | -12.144 | 13.295 | 2.6663 | 8.9376 | 8.909 | 2 | 1.3333 | 2.7022 | 1.2599 | 0 | 68.785 | 31.477 | 55.038 | 34.176 | 42.805 | -9.3165 | -12.158 | 0 | -10.58 | 50.107 | 49.656 | -26.075 | -25.306 | -3.1198 | -2.6341 | 9.93 | 10.22 | -30.2 | -29.899 | 1.5133 | -10.479 | 29.367 | 19.402 | 19.545 | -19.5 | -32.9 | 12.399 | 11.899 | -18.27 | -18.196 | -38.254 | -13.545 | -285.84 | -11.646 | 54.6 | 124.26 | 39.055 | 102.17 | 134.07 | 63.501 | 27.405 | 29.212 | 3.4143 | 241.84 | -185.08 | 72.618 | -59.417 | -0.2087 | 6.8691 | -6.2399 | -2.3099 | -2.3139 | 1.84 | -0.56 | -2.3144 | -5.6809 | 12.19 | -5.5069 | -3 | -0.598 | -0.795 | 0 | 0 | 3.0759 | 3.3182 | 2.7224 |  | 16.899 | 10.53 | -0.27 | 0.37 | -5.8202 | -15.245 | -16.07 | -3.0704 | 10.655 | -9.6448 | 0 | -18.7 | 0.5 | 60.758 | -164.9
MÁXIMO |  | 0 | 7.2211 | -5.803 | 3.9607 | 10.777 | 7.8686 | 20.651 | 0 | 18.03 | 13.968 | -5.6008 | 6.6599 | -8.8 | -6.5999 | 4.1399 | -2.2 | 2.7296 | 13.642 | 7.4699 | 7.2712 | 12.608 | 0 | 6.0323 | 2.4571 | 0 | -0.5862 | 0.83 | 0.885 | 0.979 | -2.22 | -17.6 | 2.3039 | 0.285 | 1.9299 | 2.0099 | -10 | -13.22 | -12.97 | 9.2065 | 4.5847 | 22.622 | 23.91 | -14.003 | -5.3583 | -5.0522 | 29.657 | 20.574 | 0 | 0 | 7.5087 | 33.339 | 20.289 | 0 | -3.4999 | -3.4999 | -14.612 | -15.245 | -0.9485 | 1.3141 | 6.6717 | 1.3099 | 3.5591 | 2.3729 | -96.407 | 55.574 | 55.787 | -22.323 | -149.68 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.825 | 13.039 | 8.9099 | -3.46 | 8.7799 | 2.8172 | 2.9512 | 24.346 | 23.3 | 1.909 | 0 | 0 | 6.0603 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | 18.299 | -1.0099 | 39.039 | 38.577 | 36.395 | 72.928 | 73.174 | 1 | -28.481 | 0 | 3.2355 | 28.629 | 19.01 | 24.379 | 11.917 | -7.8399 | 0.3145 | 0 | 0 | 47.463 | 0.0157 | -3.9962 | 24.1 | 24.399 | -4.4335 | 6.3641 | 52.997 | 14.292 | 6.82 | -3.24 | 6.4665 | -20.693 | -0.23 | -0.29 | 28.44 | 20.13 | -21.581 | -11.054 | -22.708 | -22.5 | 14.878 | 1.0026 | -6.3635 | -5.6604 | -3.5179 | 0 | -7.7 | -6.6652 | 21.307 | 0 | -5.6128 | 0 | 17.093 | 12.101 | 10.447 | 25.616 | -16.618 | -16.817 | 13.55 | 13.119 | -6.17 | 22.8 | 7.7484 | 21.851 | -9.0611 | -9.1616 | 9.5024 | 11.896 | -39.145 | 7.8262 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 6.6061 | 1.6745 | 1.842 | 38.849 | 15.724 | 15.609 | 33.352 | 43.79 | 13.248 | -3.5999 | -0.6844 | 0.3683 | 2.65 | 4.72 | 0 | 1.7527 | 7.8629 | 1.199 | 2.8561 | 30.409 | -29.9 | -21.825 | -1.8899 | 36.338 | 14.399 | 26.55 | 8.6036 | -2.701 | 3.2301 | 0.0795 | 0 | -9.6408 | 3.529 | 18.473 | -28.738 | -11.405 | -11.348 | 182.84 | -1.7452 | -8.4628 | 13.295 | 4.6054 | 11.113 | 11.337 | 3.9424 | 6.8834 | 8.6121 | 7.1199 | 19.526 | 90.858 | 51.992 | 65.18 | 49.998 | 49.995 | 0 | -7.5924 | 0 | 0 | 50.107 | 55.009 | -17.846 | -17.077 | 0.6948 | 1.019 | 14.489 | 15.06 | -22 | -21.799 | 1.9162 | 6 | 50.413 | 61.112 | 40.08 | -16.5 | -30.2 | 14.5 | 13.699 | -17.833 | -17.792 | -24.01 | -4.4967 | -250.75 | 21.05 | 61.298 | 144.01 | 92.343 | 165.13 | 187.26 | 86.433 | 33.707 | 33.113 | 30.889 | 285.95 | -146.68 | 117.06 | -28.126 | 2.1106 | 8.473 | -3.2799 | -2.006 | -2.016 | 7.0399 | 1.84 | -1.1841 | -1.3473 | 13.478 | -1.2588 | 3.5999 | 2.2079 | 3.125 | 0 | 0 | 4.9351 | 4.8853 | 4.3629 | 0 | 24 | 11.754 | 0.63 | 0.37 | 6.4709 | -13.89 | -13.663 | 8.7724 | 14.551 | 0 | 0 | -15.5 | 8.8 | 64.158 | -139.02
MÍNIMO |  | 0 | 2.6329 | -14.97 | 2.3967 | 7.7181 | 2.6907 | 14.188 | 0 | 0 | 0.935 | -16.571 | -17.76 | -15.399 | -15.399 | 1.656 | -8.8 | 0.8232 | -4.8871 | 3.5238 | 3.4648 | 6.369 | 0 | 3.9706 | 1.7351 | 0 | -1.2251 | -0.424 | -0.352 | 0.011 | -24.42 | -28.6 | 0.18 | 0.231 | -14.75 | -14.56 | -10 | -22.229 | -22.35 | 4.9003 | 3.5492 | 3.2436 | 4.5024 | -26.244 | -13.261 | -13.826 | -3.7396 | -3.6495 | -28.801 | -30.14 | 1.985 | 10.446 | -25.251 | 0 | -7.1999 | -7.1999 | -25.66 | -25.75 | -4.5033 | 1.3141 | -10.93 | -3.7899 | 0 | 0.8832 | -153.66 | 29.602 | 29.847 | -86.525 | -244 | -9.1669 | 0 | 0 | 5.5586 | 8.05 | 6.15 | -19.77 | 1.36 | -12.185 | -12.185 | -0.013 | -2.0613 | -4.1486 | 0 | 0 | -11.138 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.399 | 9.6999 | -2.7999 | 26.538 | 26.283 | 24.37 | 34.579 | 34.696 | -23.614 | -67.308 | 0 | 1.7953 | 16.049 | 4.21 | 5.7861 | 0 | -12.599 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.807 | 0.0142 | -6.7009 | 5.6999 | 5.5999 | -7.1789 | -2.244 | 44.638 | 2.789 | -1.85 | -6.3 | 2.5515 | -47.732 | -7.16 | -7.1199 | 7.12 | 11.75 | -47.218 | -23.781 | -33.121 | -31.827 | -15.673 | -27.309 | -31.638 | -31.631 | -25.372 | -29.605 | -11.767 | -71.794 | -27.376 | 0 | -24.334 | -10.113 | 0 | -15.828 | -15.046 | -20.996 | -30.539 | -30.69 | -10.028 | -15.67 | -17.829 | -22.8 | 3.1684 | -26.506 | -13.894 | -13.707 | 1.1252 | -0.7906 | -39.145 | 5.8845 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 1.0485 | -13.563 | -13.396 | 10.382 | 4.8388 | 5.9119 | 7.7307 | 17.613 | 0.0696 | -17.129 | -3.8136 | 0.2355 | 0.06 | -1.4699 | -13.861 | 1.0328 | 6.8329 | 0.007 | 0 | 17.42 | -46.465 | -36.616 | -3.4399 | 20.596 | 7.6999 | 17.204 | 2.5931 | -9.1679 | 1.5775 | 0.078 | 0 | -12.507 | -5.76 | 9.3026 | -38.822 | -29.768 | -17.886 | 139.53 | -9.336 | -12.903 | -5.8264 | 1.7201 | 8.2784 | 8.2129 | 0.915 | -18.825 | -17.926 | -16.34 | -4.2409 | 45.072 | -16.475 | 21.724 | 34.176 | 41.842 | -19.133 | -20.242 | -19.295 | -19.499 | 12.61 | 13.407 | -28.717 | -28.118 | -11.216 | -11.568 | -16.549 | -16.35 | -34.9 | -34.9 | 1.2845 | -12 | 12.054 | 14.104 | 13.01 | -20.399 | -38.799 | 1.7 | 1.2 | -18.69 | -18.558 | -100.47 | -54.955 | -288.24 | -18.662 | 0.3222 | 30.649 | 0 | 77.543 | 55.525 | 0 | 3.1243 | 0.9428 | -58.367 | 187.66 | -193.35 | 35.884 | -93.171 | -0.3967 | 4.3354 | -11.039 | -2.5009 | -2.4879 | -0.96 | -4.8 | -4.0649 | -8.1437 | -0.9079 | -9.3736 | -3 | -3.023 | -3.617 | 0 | 0 | 2.2892 | 1.6972 | 1.9265 | 0 | 13.5 | 6.9969 | -0.38 | 0.37 | -9.5269 | -20.616 | -23.249 | -7.1549 | 6.6991 | -15.946 | -4.1488 | -26 | -2.0999 | 34.443 | -182.21
PROMEDIO |  | 0 | 4.8107 | -9.9866 | 3.1623 | 9.366 | 4.9397 | 17.6244 | 0 | 8.7601 | 6.0243 | -12.9423 | -4.8099 | -11.6873 | -12.4201 | 2.691 | -5.3625 | 1.5695 | 3.8775 | 4.9761 | 4.847 | 8.7276 | 0 | 5.2788 | 2.2621 | 0 | -0.92137 | 0.38412 | 0.39802 | 0.51619 | -14.2446 | -24.7958 | 1.3201 | 0.25338 | -7.0102 | -7.0197 | -10 | -17.3333 | -17.4235 | 7.8427 | 3.9625 | 11.6336 | 13.8085 | -18.3835 | -9.7257 | -9.3505 | 2.5534 | 1.9571 | -15.8264 | -17.3362 | 4.1468 | 21.2715 | -3.5888 | 0 | -5.7145 | -5.7478 | -22.3053 | -22.3926 | -2.6697 | 1.3141 | -2.5033 | -0.8606 | 2.3313 | 2.0035 | -125.4372 | 42.2657 | 42.2906 | -57.8728 | -193.1502 | -9.1669 | 0 | 0 | 12.4484 | 9.9661 | 7.4275 | -9.8388 | 5.4529 | -4.8656 | -4.5922 | 11.8368 | 9.803 | -1.2669 | 0 | 0 | -2.4812 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.0079 | 14.7015 | -1.9916 | 33.5443 | 33.3771 | 31.4489 | 58.4875 | 59.0367 | -14.8132 | -55.4664 | 0 | 2.5893 | 24.2863 | 12.7951 | 13.2891 | 5.1186 | -10.2833 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.2141 | 0.014858 | -5.3008 | 14.2644 | 14.2518 | -6.1255 | 2.0219 | 50.0165 | 8.5562 | 2.4485 | -5.2706 | 4.6285 | -34.1862 | -2.9321 | -2.9862 | 15.0385 | 16.7183 | -35.3116 | -17.5112 | -27.9143 | -26.7132 | 0.70006 | -12.9615 | -18.7024 | -18.8257 | -15.0538 | -10.14 | -10.2694 | -36.7754 | -3.7525 | 0 | -13.888 | -4.0162 | 6.349 | 1.3998 | 0.58043 | 5.5437 | -24.5756 | -24.2942 | 1.043 | -0.14125 | -12.4918 | 0.59166 | 5.1313 | 0.24506 | -12.0697 | -12.1248 | 6.0978 | 2.3976 | -39.145 | 7.1483 | 0 | 0 | 0 | 4.8455 | 3.9123 | -5.3446 | -5.505 | 29.2275 | 10.8468 | 10.8142 | 25.4366 | 34.6343 | 5.4321 | -8.9864 | -2.0322 | 0.29403 | 1.52 | 0.40251 | -1.1467 | 1.4287 | 7.3533 | 0.43171 | 1.9167 | 23.3882 | -39.9691 | -32.0927 | -2.5926 | 28.7947 | 10.4477 | 23.8422 | 6.601 | -6.9705 | 2.2278 | 0.078625 | 0 | -11.0632 | -2.0341 | 14.0253 | -34.155 | -17.1579 | -15.3685 | 165.3767 | -5.8068 | -10.4236 | -0.28636 | 2.6777 | 9.0262 | 9.067 | 2.027 | -5.3601 | -4.0332 | -2.741 | 6.0972 | 64.9253 | 23.8984 | 46.4753 | 45.1536 | 47.2379 | -11.3121 | -12.7965 | -6.338 | -7.9746 | 31.9632 | 32.2372 | -22.5276 | -21.8721 | -4.5757 | -4.5298 | 9.5414 | 9.5666 | -28.3455 | -28.4558 | 1.6053 | -6.3664 | 34.4988 | 29.9771 | 25.9704 | -18.4038 | -33.2163 | 7.5144 | 6.9665 | -18.0936 | -18.0332 | -62.4336 | -28.0671 | -280.3125 | -3.2523 | 27.3186 | 102.362 | 57.9105 | 124.5689 | 96.8401 | 39.8048 | 27.1967 | 26.103 | -16.4944 | 223.5033 | -166.8085 | 69.5951 | -55.2002 | 0.77956 | 6.982 | -6.9232 | -2.2304 | -2.2341 | 2.7033 | -1.4416 | -2.4219 | -4.6183 | 6.7729 | -4.6457 | 0.46457 | -0.18297 | -0.291 | 0 | 0 | 3.6435 | 3.2896 | 3.2317 | 0 | 17.8601 | 9.574 | 0.11583 | 0.37 | -3.5772 | -16.4062 | -17.3027 | -1.3172 | 10.9012 | -8.6642 | -1.042 | -19.66 | 2.1062 | 49.9005 | -160.1977
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/12/2024 | 00:30 | 34.409 | 34.58 | 49.698 | 49.547 | 258.52 | 426.754 | 173.49 | 174.16 | 530.29 | 391.13 | 1269.07
15/12/2024 | 01:00 | 36.61 | 36.72 | 49.698 | 50.078 | 253.63 | 426.736 | 173.72 | 174 | 526.22 | 375.58 | 1249.52
15/12/2024 | 01:30 | 35.599 | 35.72 | 50.502 | 51.169 | 245.4 | 418.39 | 171.38 | 173.06 | 522.61 | 363.4 | 1230.45
15/12/2024 | 02:00 | 41.209 | 41.2 | 52.913 | 53.161 | 273.05 | 461.533 | 162.17 | 161.1 | 514.96 | 356.39 | 1194.62
15/12/2024 | 02:30 | 42.759 | 43.08 | 54.521 | 55.047 | 272.79 | 468.197 | 168.68 | 170.36 | 527.12 | 351.32 | 1217.48
15/12/2024 | 03:00 | 42.369 | 42.54 | 54.387 | 54.609 | 267 | 460.905 | 165.84 | 164.93 | 520.96 | 355.44 | 1207.17
15/12/2024 | 03:30 | 41.88 | 41.84 | 54.923 | 54.976 | 270.17 | 463.789 | 168.1 | 167.06 | 524.45 | 363.35 | 1222.96
15/12/2024 | 04:00 | 41.439 | 41.389 | 54.387 | 54.608 | 260.98 | 452.803 | 167.67 | 166.66 | 519.94 | 361.68 | 1215.95
15/12/2024 | 04:30 | 41.65 | 41.9 | 55.191 | 55.101 | 262.93 | 456.772 | 165.68 | 166.19 | 509.53 | 351.22 | 1192.62
15/12/2024 | 05:00 | 42.93 | 42.709 | 55.191 | 55.622 | 264.3 | 460.752 | 166.59 | 166.46 | 506.21 | 348.89 | 1188.15
15/12/2024 | 05:30 | 41.36 | 41.459 | 54.923 | 54.679 | 263.56 | 455.981 | 155.64 | 156.17 | 484.1 | 336.44 | 1132.35
15/12/2024 | 06:00 | 41.88 | 42.009 | 54.387 | 54.448 | 247.5 | 440.224 | 152.59 | 152.6 | 472.68 | 315.36 | 1093.23
15/12/2024 | 06:30 | 59.639 | 59.919 | 51.708 | 52.242 | 268.42 | 491.928 | 144.22 | 143.27 | 424.85 | 269.3 | 981.64
15/12/2024 | 07:00 | 55.34 | 55.58 | 50.636 | 50.222 | 278.47 | 490.248 | 135.07 | 136.89 | 379.01 | 224.16 | 875.13
15/12/2024 | 07:30 | 56.2 | 56.38 | 53.181 | 53.478 | 284.84 | 504.079 | 133.55 | 133.81 | 365.35 | 215.54 | 848.25
15/12/2024 | 08:00 | 55.93 | 56.319 | 52.244 | 53.025 | 281.48 | 498.998 | 152.6 | 153.15 | 388.7 | 225.71 | 920.16
15/12/2024 | 08:30 | 58.79 | 58.84 | 51.44 | 51.851 | 301.39 | 522.311 | 154.15 | 154.68 | 394.5 | 233.55 | 936.88
15/12/2024 | 09:00 | 63 | 63.029 | 55.459 | 55.71 | 309.56 | 546.758 | 151.21 | 152.14 | 375.96 | 226.77 | 906.08
15/12/2024 | 09:30 | 61.159 | 61.349 | 54.655 | 51.158 | 298.68 | 527.001 | 148.99 | 149.55 | 369.36 | 223.2 | 891.1
15/12/2024 | 10:00 | 63.669 | 63.84 | 53.985 | 53.67 | 317.56 | 552.724 | 148.08 | 147.33 | 353.31 | 208.6 | 857.32
15/12/2024 | 10:30 | 64.76 | 65.029 | 54.119 | 52.859 | 322.36 | 559.127 | 143.37 | 144.22 | 339.78 | 200.71 | 828.08
15/12/2024 | 11:00 | 65.18 | 64.919 | 53.449 | 53.755 | 344.49 | 581.793 | 140.5 | 142.88 | 332.64 | 203.97 | 819.99
15/12/2024 | 11:30 | 62.759 | 63.13 | 51.44 | 51.957 | 333.28 | 562.566 | 140.13 | 139.07 | 326.45 | 188.81 | 794.46
15/12/2024 | 12:00 | 67.83 | 67.97 | 54.119 | 54.274 | 355.38 | 599.573 | 142.32 | 138.74 | 337.45 | 189 | 807.51
15/12/2024 | 12:30 | 68.11 | 67.849 | 54.253 | 54.535 | 363.04 | 607.787 | 142.45 | 142.57 | 336.76 | 188.3 | 810.08
15/12/2024 | 13:00 | 64.279 | 64.389 | 55.86 | 51.692 | 333.56 | 569.78 | 139.12 | 140.1 | 341.1 | 189.35 | 809.67
15/12/2024 | 13:30 | 49.83 | 49.849 | 51.172 | 50.614 | 290.77 | 492.235 | 137.36 | 136.86 | 330.09 | 187.15 | 791.46
15/12/2024 | 14:00 | 41.909 | 41.29 | 49.296 | 48.999 | 267.53 | 449.024 | 144.82 | 144.24 | 363.06 | 201.85 | 853.97
15/12/2024 | 14:30 | 30.129 | 30.219 | 45.814 | 45.965 | 280.84 | 432.967 | 143.04 | 145.24 | 365.8 | 209.34 | 863.42
15/12/2024 | 15:00 | 35.13 | 35.279 | 49.832 | 48.497 | 315.32 | 484.058 | 146.47 | 146.57 | 384.45 | 216.21 | 893.7
15/12/2024 | 15:30 | 31.92 | 32.86 | 46.349 | 45.896 | 284.51 | 441.535 | 155.02 | 156.2 | 400.72 | 231.27 | 943.21
15/12/2024 | 16:00 | 35.409 | 35.959 | 50.234 | 50.164 | 299.92 | 471.686 | 154.89 | 156.29 | 413.02 | 241.24 | 965.44
15/12/2024 | 16:30 | 36.74 | 37.68 | 52.779 | 52.258 | 284.12 | 463.577 | 161.52 | 161.04 | 448.31 | 268.34 | 1039.21
15/12/2024 | 17:00 | 39.84 | 39.95 | 53.717 | 53.953 | 277.69 | 465.15 | 173.9 | 173.83 | 488.63 | 308.52 | 1144.88
15/12/2024 | 17:30 | 38.099 | 38.979 | 51.842 | 51.53 | 250.86 | 431.31 | 186.57 | 188.05 | 741.44 | 55.765 | 1171.825
15/12/2024 | 18:00 | 32.689 | 32.83 | 49.698 | 49.431 | 258.06 | 422.708 | 234.74 | 235 | 416.34 | 262.67 | 1148.75
15/12/2024 | 18:30 | 45.709 | 46.029 | 56.932 | 56.425 | 309.81 | 514.905 | 182.98 | 183.14 | 559.76 | 361.17 | 1287.05
15/12/2024 | 19:00 | 50.81 | 50.919 | 60.683 | 60.711 | 374.36 | 597.483 | 182.03 | 182.06 | 567.64 | 377.29 | 1309.02
15/12/2024 | 19:30 | 50.54 | 51.049 | 62.157 | 61.626 | 386.73 | 612.102 | 180.01 | 181.69 | 567.95 | 377.39 | 1307.04
15/12/2024 | 20:00 | 50.709 | 50.9 | 62.692 | 62.605 | 391.14 | 618.046 | 182.7 | 183.19 | 566.49 | 380.89 | 1313.27
15/12/2024 | 20:30 | 49.18 | 49.659 | 61.219 | 60.995 | 387.29 | 608.343 | 185.02 | 184.51 | 574.71 | 384.69 | 1328.93
15/12/2024 | 21:00 | 53.29 | 53.479 | 64.434 | 63.958 | 407.63 | 642.791 | 184.33 | 182.06 | 570.7 | 384.74 | 1321.83
15/12/2024 | 21:30 | 52.689 | 53.54 | 62.157 | 62.019 | 406.81 | 637.215 | 188.12 | 187.87 | 567.05 | 402.72 | 1345.76
15/12/2024 | 22:00 | 48.99 | 49.36 | 57.334 | 57.57 | 358.1 | 571.354 | 184.34 | 184.11 | 542.21 | 393.19 | 1303.85
15/12/2024 | 22:30 | 51.979 | 52.2 | 58.272 | 58.845 | 360.56 | 581.856 | 186.14 | 180.17 | 537 | 393.19 | 1296.5
15/12/2024 | 23:00 | 48.81 | 49.009 | 55.86 | 56.042 | 338.53 | 548.251 | 186.29 | 185.01 | 547.5 | 398.69 | 1317.49
15/12/2024 | 23:30 | 51.709 | 52.29 | 58.54 | 58.182 | 351.16 | 571.881 | 179.87 | 178.59 | 519.1 | 376.03 | 1253.59
16/12/2024 | 00:00 | 48.74 | 48.549 | 58.674 | 59.529 | 321.7 | 537.192 | 176.43 | 174.5 | 516.75 | 369.33 | 1237.01
MÁXIMO |  | -30.129 | -30.219 | -45.814 | -45.896 | -245.4 |  | 234.74 | 235 | 741.44 | 402.72
MÍNIMO |  | -68.11 | -67.97 | -64.434 | -63.958 | -407.63 |  | 133.55 | 133.81 | 326.45 | 55.765
PROMEDIO |  | -48.4498 | -48.6576 | -54.3116 | -54.1518 | -306.9954 |  | 163.4146 | 163.3619 | 462.771 | 292.4759
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/12/2024 | 00:30 | 500.43 | 503.06 | 507.96 | 512.12 | 512.99 | 509.63 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 226.09 | 226.13 | 226.27 | 223.35 | 218.89 | 0.3305 | 223.1 | 0.4 | 226.89 | 139.56 | 138.47 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 126.62 | 140.14
15/12/2024 | 01:00 | 500.43 | 508.31 | 507.96 | 512.12 | 512.99 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 226.09 | 226.13 | 228.56 | 223.35 | 221.29 | 0.3572 | 223.1 | 0.4 | 226.89 | 141.2 | 138.47 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 126.62 | 140.14
15/12/2024 | 01:30 | 500.43 | 508.31 | 507.96 | 512.12 | 512.99 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 479.58 | 499.27 | 485.48 | 226.09 | 226.13 | 228.56 | 223.35 | 221.29 | 0.31 | 223.1 | 0.4 | 226.89 | 141.2 | 138.47 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 126.62 | 140.14
15/12/2024 | 02:00 | 505.89 | 508.31 | 507.96 | 512.12 | 512.99 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 228.36 | 226.13 | 228.56 | 223.35 | 221.29 | 0.3006 | 223.1 | 0.4 | 226.89 | 141.17 | 139.89 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 02:30 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 227.32 | 232.46 | 223.35 | 221.29 | 0.3509 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 141.17 | 139.89 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 03:00 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 490.37 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 227.32 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.2528 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 139.55 | 138.49 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 140.16
15/12/2024 | 03:30 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 493.16 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 227.32 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.3777 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 139.55 | 139.87 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 140.16
15/12/2024 | 04:00 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 498.6 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 229.62 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.3248 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 141.26 | 139.87 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 04:30 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 493.52 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 229.62 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.3269 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 141.26 | 139.87 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 05:00 | 505.26 | 508.84 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 493.52 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 229.62 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.3367 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 139.57 | 139.87 | 139.06 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 05:30 | 505.26 | 514.61 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 506.25 | 498.72 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 485.48 | 225.37 | 229.62 | 230.81 | 223.35 | 221.29 | 0.3809 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 141.25 | 139.87 | 139.06 | 137.7 | 135.97 | 138.63 | 141.31 | 126.62 | 141.71
15/12/2024 | 06:00 | 511.19 | 514.61 | 513.37 | 517.45 | 518.34 | 514.91 | 512.16 | 498.72 | 496.14 | 484.44 | 499.27 | 490.98 | 227.64 | 229.62 | 230.81 | 225.82 | 221.29 | 0.3242 | 223.19 | 0.4 | 226.89 | 141.25 | 141.28 | 139.06 | 137.7 | 135.97 | 138.63 | 142.76 | 126.19 | 141.71
15/12/2024 | 06:30 | 516.85 | 526.01 | 525.34 | 523.36 | 523.86 | 520.74 | 517.31 | 505.47 | 496.14 | 490.83 | 504.29 | 490.98 | 227.64 | 232.31 | 233.47 | 223.5 | 221.25 | 0.3029 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 142.96 | 141.26 | 139.06 | 139.1 | 135.97 | 140.05 | 142.76 | 126.1 | 144.88
15/12/2024 | 07:00 | 516.85 | 526.01 | 525.34 | 523.36 | 523.86 | 525.98 | 518.94 | 505.47 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 230.05 | 232.31 | 233.47 | 223.5 | 223.46 | 0.2886 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 144.6 | 142.67 | 140.51 | 140.79 | 135.97 | 140.05 | 142.76 | 128.91 | 144.88
15/12/2024 | 07:30 | 516.85 | 526.01 | 525.34 | 523.36 | 523.86 | 520.06 | 518.74 | 505.47 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 227.74 | 229.5 | 233.47 | 224.17 | 220.9 | 0.2826 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 144.6 | 142.67 | 140.51 | 140.79 | 135.97 | 140.05 | 142.76 | 127.6 | 144.88
15/12/2024 | 08:00 | 511.55 | 520.65 | 525.34 | 523.36 | 523.86 | 520.06 | 518.74 | 505.47 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 227.74 | 229.5 | 231.08 | 224.17 | 220.9 | 0.3439 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 144.6 | 141.13 | 140.51 | 140.79 | 137.42 | 140.05 | 142.76 | 127.6 | 144.88
15/12/2024 | 08:30 | 500.22 | 514.25 | 515 | 517.64 | 518.51 | 520.06 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 222.86 | 226.4 | 228.64 | 221.79 | 218.6 | 0.3505 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 144.6 | 141.13 | 140.51 | 140.79 | 136.01 | 140.05 | 142.76 | 126.28 | 144.88
15/12/2024 | 09:00 | 500.22 | 513.56 | 512.79 | 517.64 | 518.51 | 520.06 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.06 | 226.37 | 228.47 | 221.79 | 218.6 | 0.3086 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.27 | 140.8 | 140.51 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.7 | 124.93 | 141.72
15/12/2024 | 09:30 | 494.77 | 508.73 | 513.58 | 517.64 | 518.51 | 520.06 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 221.56 | 226.37 | 228.47 | 219.52 | 218.6 | 0.343 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.27 | 140.8 | 140.51 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 124.93 | 141.72
15/12/2024 | 10:00 | 500.75 | 508.47 | 509.64 | 517.64 | 518.51 | 520.06 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.24 | 226.29 | 228.47 | 219.52 | 218.6 | 0.343 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.27 | 140.8 | 140.51 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 123.66 | 141.72
15/12/2024 | 10:30 | 494.87 | 508.78 | 505.18 | 512.27 | 518.51 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 222.53 | 225.97 | 228.51 | 219.52 | 218.6 | 0.3164 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.27 | 140.8 | 140.51 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 123.66 | 141.72
15/12/2024 | 11:00 | 494.87 | 508.78 | 505.18 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 222.53 | 225.46 | 226 | 217.29 | 216.4 | 0.2887 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 140.58 | 140.8 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 125.02 | 141.72
15/12/2024 | 11:30 | 494.87 | 507.52 | 505.18 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 220 | 224.74 | 226.12 | 217.29 | 216.4 | 0.3673 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 140.58 | 140.8 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 123.75 | 141.72
15/12/2024 | 12:00 | 495.14 | 508.42 | 505.18 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 225 | 223.03 | 226.08 | 217.29 | 216.4 | 0.369 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 140.58 | 140.8 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 123.75 | 141.72
15/12/2024 | 12:30 | 492.25 | 504.43 | 502.81 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 222.41 | 223.8 | 226.01 | 215.11 | 216.4 | 0.3503 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.43 | 140.8 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 123.75 | 141.72
15/12/2024 | 13:00 | 497.08 | 511.15 | 507.59 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 225.02 | 228.19 | 217.74 | 216.4 | 0.4007 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.43 | 140.8 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 125.16 | 141.72
15/12/2024 | 13:30 | 497.08 | 510.41 | 508.12 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 225.02 | 228.19 | 216.58 | 216.4 | 0.3891 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 142.43 | 142.22 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 143.18 | 125.16 | 143.31
15/12/2024 | 14:00 | 502.11 | 510.41 | 508.12 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 225.02 | 228.19 | 216.58 | 216.4 | 0.4094 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 125.16 | 141.72
15/12/2024 | 14:30 | 502.11 | 510.41 | 514.52 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 227.31 | 228.19 | 216.58 | 216.4 | 0.3336 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 126.66 | 141.72
15/12/2024 | 15:00 | 497.55 | 510.41 | 511.9 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 226.71 | 228.19 | 216.58 | 218.58 | 0.3966 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 125.3 | 141.72
15/12/2024 | 15:30 | 504 | 515.56 | 508.33 | 512.27 | 513.25 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 490.83 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 226.78 | 228.19 | 218.75 | 218.58 | 0.2921 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 125.3 | 143.31
15/12/2024 | 16:00 | 499.28 | 515.45 | 508.33 | 517.41 | 519.21 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 485.91 | 504.29 | 494.79 | 224.67 | 226.78 | 230.39 | 218.75 | 218.58 | 0.2836 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 125.25 | 141.75
15/12/2024 | 16:30 | 503.79 | 511.2 | 514.68 | 517.41 | 519.21 | 514.79 | 513.21 | 500.38 | 501.4 | 485.91 | 504.29 | 489.67 | 227.17 | 227.55 | 230.39 | 218.75 | 218.58 | 0.2834 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 136.01 | 138.58 | 141.72 | 125.16 | 141.75
15/12/2024 | 17:00 | 503.79 | 515.24 | 516.83 | 511.67 | 511.25 | 514.79 | 507.94 | 495.25 | 496.18 | 485.91 | 504.29 | 489.67 | 227.17 | 227.77 | 230.18 | 218.7 | 218.58 | 0.339 | 225.1 | 0.4 | 226.8 | 141.77 | 140.72 | 138.96 | 138.97 | 135.94 | 138.58 | 141.72 | 125.3 | 141.75
15/12/2024 | 17:30 | 503.79 | 515.24 | 516.83 | 511.67 | 516.37 | 514.79 | 504.38 | 495.25 | 489.56 | 478.59 | 504.59 | 484.05 | 224.44 | 227.77 | 230.18 | 218.7 | 218.58 | 0.4336 | 222.6 | 0.4 | 226.69 | 141.77 | 141.45 | 138.96 | 138.97 | 137.42 | 138.58 | 141.72 | 125.3 | 141.75
15/12/2024 | 18:00 | 503.79 | 515.24 | 516.83 | 511.67 | 516.37 | 514.79 | 514.02 | 498.79 | 499.74 | 485.86 | 504.2 | 490.25 | 224.44 | 227.77 | 230.18 | 218.7 | 219.53 | 0.3491 | 223.1 | 0.4 | 227.1 | 140.62 | 139.99 | 138.51 | 138.07 | 136.02 | 138.35 | 141.37 | 125.3 | 141.69
15/12/2024 | 18:30 | 497.29 | 510.68 | 510.53 | 511.67 | 511.17 | 514.79 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 225.1 | 225.26 | 229.69 | 218.7 | 217.32 | 0.4183 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.62 | 140.71 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.37 | 124.04 | 141.69
15/12/2024 | 19:00 | 491.41 | 503.11 | 504.6 | 511.67 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 218.04 | 221.78 | 224.88 | 216.44 | 217.32 | 0.3122 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.62 | 140.71 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.37 | 124.04 | 141.69
15/12/2024 | 19:30 | 492.25 | 502.27 | 504.6 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 223.89 | 221.9 | 224.88 | 216.07 | 217.32 | 0.2957 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.62 | 140.71 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.37 | 124.04 | 141.69
15/12/2024 | 20:00 | 492.25 | 502.27 | 504.6 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 223.89 | 221.9 | 227.24 | 218.29 | 217.32 | 0.3525 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.62 | 140.71 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 142.87 | 125.3 | 141.69
15/12/2024 | 20:30 | 492.25 | 502.27 | 504.6 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 226.12 | 223.94 | 227.24 | 218.29 | 217.32 | 0.3462 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.62 | 142.17 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 142.87 | 125.3 | 140.16
15/12/2024 | 21:00 | 491.94 | 505.11 | 501.03 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 222.82 | 222.64 | 226.95 | 218.29 | 217.32 | 0.3484 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.66 | 140.69 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 140.16
15/12/2024 | 21:30 | 491.94 | 503.85 | 502.5 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 222.82 | 222.67 | 226.95 | 218.29 | 217.32 | 0.3525 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.66 | 140.69 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 141.72
15/12/2024 | 22:00 | 497.39 | 508.78 | 509.53 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 227.72 | 224.18 | 229.23 | 218.29 | 217.32 | 0.3003 | 223.1 | 0.4 | 224.8 | 140.66 | 140.69 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 141.72
15/12/2024 | 22:30 | 497.39 | 508.78 | 509.53 | 511.99 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 224.46 | 224.18 | 229.23 | 218.29 | 219.54 | 0.3703 | 223.1 | 0.4 | 227.1 | 140.66 | 140.69 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 141.72
15/12/2024 | 23:00 | 497.39 | 508.78 | 510.53 | 511.99 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 224.46 | 225.74 | 229.23 | 218.29 | 219.54 | 0.34 | 223.1 | 0.4 | 227.1 | 140.66 | 140.69 | 138.51 | 138.07 | 134.6 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 141.72
15/12/2024 | 23:30 | 497.39 | 508.78 | 505.28 | 511.99 | 516.77 | 514.72 | 503.21 | 493.5 | 494.75 | 480.94 | 504.2 | 490.25 | 224.46 | 224.99 | 229.23 | 218 | 219.54 | 0.305 | 223.1 | 0.4 | 227.1 | 140.66 | 139.28 | 138.51 | 138.07 | 136.02 | 138.35 | 141.29 | 125.3 | 141.72
16/12/2024 | 00:00 | 502.64 | 508.78 | 505.28 | 511.99 | 516.77 | 514.72 | 508.36 | 493.5 | 494.75 | 485.86 | 504.2 | 490.25 | 226.91 | 224.95 | 229.23 | 218 | 219.54 | 0.3246 | 223.1 | 0.4 | 227.1 | 140.66 | 140.74 | 138.51 | 138.07 | 136.02 | 138.35 | 141.29 | 126.75 | 141.72
MÁXIMO |  | 516.85 | 526.01 | 525.34 | 523.36 | 523.86 | 525.98 | 518.94 | 505.47 | 501.4 | 490.83 | 504.59 | 494.79 | 230.05 | 232.31 | 233.47 | 225.82 | 223.46 | 0.4336 | 225.69 | 0.4 | 229.3 | 144.6 | 142.67 | 140.51 | 140.79 | 137.42 | 140.05 | 143.18 | 128.91 | 144.88
MÍNIMO |  | 491.41 | 502.27 | 501.03 | 506.42 | 511.17 | 509.52 | 503.21 | 493.16 | 489.56 | 478.59 | 499.27 | 484.05 | 218.04 | 221.78 | 224.88 | 215.11 | 216.4 | 0.2528 | 222.6 | 0.4 | 224.8 | 139.55 | 138.47 | 138.51 | 136.13 | 134.57 | 137.24 | 139.86 | 123.66 | 140.14
PROMEDIO |  | 500.8573 | 510.5427 | 510.8206 | 513.8896 | 515.5588 | 514.7348 | 509.3587 | 497.3923 | 497.2017 | 485.8927 | 503.0169 | 490.831 | 224.9338 | 226.3388 | 229.0163 | 219.9746 | 218.99 | 0.33759 | 224.0827 | 0.4 | 226.7785 | 141.4575 | 140.574 | 139.1235 | 138.236 | 135.47 | 138.3938 | 141.8948 | 125.6098 | 141.8846
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 15/12/2024 04:18:00 | 16/12/2024 00:00:00 | Fuera de servicio por control de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 15/12/2024 07:15:00 | 15/12/2024 08:21:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe

## AISLADOS_TEMP
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 19:33:00 |  | Por problemas en la línea L-1114. | S.E. San Jacinto y el sistema eléctrico Agroindustrial San Jacinto.

## TRANSGRESIONES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.694 | 05:34:35 | 60.363
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.693 | 05:34:35 | 60.364
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.694 | 05:34:35 | 60.363
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.694 | 05:34:35 | 60.363
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.694 | 05:34:35 | 60.364
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:26:19 | 59.694 | 05:34:35 | 60.363

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/12/2024 | 00:30 | 6799.331 | 6771.4946 | -0.4094%
15/12/2024 | 01:00 | 6576.281 | 6639.4762 | 0.961%
15/12/2024 | 01:30 | 6469.6 | 6545.9374 | 1.18%
15/12/2024 | 02:00 | 6463.132 | 6471.2844 | 0.1261%
15/12/2024 | 02:30 | 6310.066 | 6387.6995 | 1.23%
15/12/2024 | 03:00 | 6351.964 | 6377.286 | 0.3986%
15/12/2024 | 03:30 | 6348.715 | 6314.3035 | -0.542%
15/12/2024 | 04:00 | 6321.571 | 6292.0386 | -0.4672%
15/12/2024 | 04:30 | 6309.918 | 6283.1881 | -0.4236%
15/12/2024 | 05:00 | 6337.423 | 6274.9076 | -0.9864%
15/12/2024 | 05:30 | 6275.574 | 6237 | -0.6147%
15/12/2024 | 06:00 | 6080.404 | 6087.9245 | 0.1237%
15/12/2024 | 06:30 | 5887.134 | 5991.0542 | 1.765%
15/12/2024 | 07:00 | 5915.25 | 5950.8608 | 0.602%
15/12/2024 | 07:30 | 6074.982 | 6061.0227 | -0.2298%
15/12/2024 | 08:00 | 6061.24 | 6173.7529 | 1.856%
15/12/2024 | 08:30 | 6361.944 | 6295.2915 | -1.048%
15/12/2024 | 09:00 | 6445.9 | 6381.3345 | -1.002%
15/12/2024 | 09:30 | 6563.199 | 6516.0322 | -0.7187%
15/12/2024 | 10:00 | 6629.365 | 6598.0552 | -0.4723%
15/12/2024 | 10:30 | 6657.46 | 6652.016 | -0.08177%
15/12/2024 | 11:00 | 6763.999 | 6742.2914 | -0.3209%
15/12/2024 | 11:30 | 6716.196 | 6757.8512 | 0.6202%
15/12/2024 | 12:00 | 6822.91 | 6804.0067 | -0.2771%
15/12/2024 | 12:30 | 6740.552 | 6811.8169 | 1.057%
15/12/2024 | 13:00 | 6798.187 | 6821.9389 | 0.3494%
15/12/2024 | 13:30 | 6754.228 | 6795.6789 | 0.6137%
15/12/2024 | 14:00 | 6759.814 | 6788.571 | 0.4254%
15/12/2024 | 14:30 | 6737.953 | 6768.6298 | 0.4553%
15/12/2024 | 15:00 | 6758.992 | 6729.1119 | -0.4421%
15/12/2024 | 15:30 | 6604.951 | 6726.42 | 1.839%
15/12/2024 | 16:00 | 6749.309 | 6697.7704 | -0.7636%
15/12/2024 | 16:30 | 6727.983 | 6709.8785 | -0.2691%
15/12/2024 | 17:00 | 6625.77 | 6692.0547 | 1%
15/12/2024 | 17:30 | 6399.763 | 6745.7956 | 5.407%
15/12/2024 | 18:00 | 6673.948 | 6837.9432 | 2.457%
15/12/2024 | 18:30 | 7117.499 | 7189.945 | 1.018%
15/12/2024 | 19:00 | 7370.371 | 7441.6618 | 0.9673%
15/12/2024 | 19:30 | 7524.482 | 7528.8945 | 0.05864%
15/12/2024 | 20:00 | 7560.896 | 7556.7838 | -0.05439%
15/12/2024 | 20:30 | 7553.76 | 7559.2736 | 0.07299%
15/12/2024 | 21:00 | 7427.822 | 7476.0369 | 0.6491%
15/12/2024 | 21:30 | 7459.852 | 7353.6254 | -1.424%
15/12/2024 | 22:00 | 7270.319 | 7245.8703 | -0.3363%
15/12/2024 | 22:30 | 7094.104 | 7016.5857 | -1.093%
15/12/2024 | 23:00 | 6965.633 | 6833.9166 | -1.891%
15/12/2024 | 23:30 | 6772.075 | 6629.5821 | -2.104%
16/12/2024 | 00:00 | 6609.128 | 6501.7563 | -1.625%

## DESVIACIÓN
domingo, 15 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 648.7 | 647.0052 | 647.0052 | 1.6948 | 147.6 | 147.5062 | 147.5062 | 0.09375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 60.6 | 167.6 | 159.9893 | 159.9893 | 7.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 145.1111 | 175.3333 | -57.9333 | 117.7 | 145.1111 | 175.3333 | -57.6333 | 117.9 | 145.1111 | 175.3333 | -57.4333 | 211.1 | 217.6667 | 263 | -51.9 | 209.2 | 213.499 | 213.499 | -4.299 | 108.9 | 106.7495 | 106.7495 | 2.1505 | 568.2 | 570.525 | 570.525 | -2.325 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 165.3526 | 165.3526 | -1.9526 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12.1 | 16.1984 | 16.1984 | -4.0984 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 75 | 133.94 | 143.5602 | -68.5602 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.3 | 111.1891 | 111.1891 | 0.11092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 460.6758 | 460.6758 | -1.1758 | 82 | 79.1026 | 79.1026 | 2.8974 | 148.9 | 149.2086 | 149.2086 | -0.30862 | 42.2 | 39.5833 | 39.5833 | 2.6167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 93.4 | 88.001 | 88.001 | 5.399 | 171.167 | 183.3332 | 183.3332 | -12.1662 | 171.097 | 183.3332 | 183.3332 | -12.2362 | 182.467 | 183.3332 | 183.3332 | -0.8662 | 110 | 111.3477 | 111.3477 | -1.3477 | 8.2 | 8.9477 | 8.9477 | -0.74774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.2 | 36.5377 | 36.5377 | -3.3377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 168.4 | 171.8848 | 171.8848 | -3.4848 | 65.8 | 54.3782 | 19.0916 | 46.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 89.4313 | 89.4313 | -1.3313 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 115.3575 | 115.3575 | -3.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 193.8253 | 95.321 | 116.379 | 126.5 | 134.0812 | 134.0812 | -7.5812 | 65.2 | 67.7258 | 67.7258 | -2.5258 | 79.1 | 78.568 | 74.5358 | 4.5642 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 96.6667 | 96.6667 | -96.6667 | 120.3 | 96.6667 | 96.6667 | 23.6333 | 58.8 | 96.6667 | 96.6667 | -37.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 80.78 | 80.78 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.16 | 3.16 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.1 | 4 | 4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.297 | 18.297 | 2.503 | 48.6 | 49.094 | 49.094 | -0.494 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 12.689 | 4.455 | 15.845 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 18.9 | 12 | 12 | 6.9 | 44.5 | 15 | 15 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 63.81 | 63.81 | -20.51 | 54.1 | 57.6 | 57.6 | -3.5 | 1.1 | 4.51 | 4.51 | -3.41 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10 | 19.5886 | 19.5886 | -9.5886 | 2.2 | 1.66 | 1.66 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 42 | 42 | -39.1 | 0.3 | 2 | 2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  |  | 2 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 35 |  |  | 35 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 11.7 | 17 | 17 | -5.3 | 6.6 | 5.78 | 5.78 | 0.82
15/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 640.5 | 647.0052 | 647.0052 | -6.5052 | 146.2 | 147.5062 | 147.5062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 58.1 | 164.5 | 159.9893 | 159.9893 | 4.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 145.1111 | 174.1397 | -67.3397 | 106.9 | 145.1111 | 174.1397 | -67.2397 | 107.1 | 145.1111 | 174.1397 | -67.0397 | 208.7 | 217.6667 | 261.2095 | -52.5095 | 209.2 | 213.499 | 213.499 | -4.2989 | 108.5 | 106.7495 | 106.7495 | 1.7505 | 556.1 | 570.525 | 570.525 | -14.425 | 10.1 | 10.2125 | 10.2125 | -0.11253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 165.3526 | 165.3526 | -2.8526 | 6.3 |  |  | 6.3 | 12.1 | 16.0784 | 16.0784 | -3.9784 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 74.7 | 115.1931 | 87.3247 | -12.6247 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 113.3477 | 113.3477 | -3.9477 | 110.9 | 111.1891 | 111.1891 | -0.28908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 460.6758 | 460.6758 | -1.9758 | 82.1 | 79.1026 | 79.1026 | 2.9974 | 147.5 | 149.2086 | 149.2086 | -1.7086 | 41.4 | 39.5833 | 39.5833 | 1.8167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 90.4 | 88.001 | 88.001 | 2.399 | 75.145 | 183.3332 | 183.3332 | -108.1882 | 118.773 | 183.3332 | 183.3332 | -64.5602 | 148.963 | 183.3332 | 183.3332 | -34.3702 | 106.7 | 111.3477 | 111.3477 | -4.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32 | 36.5377 | 36.5377 | -4.5377 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.6 | 15.0038 | 15.0038 | -0.40379 | 166.2 | 171.8848 | 171.8848 | -5.6848 | 64.8 | 26.8859 | 16.1964 | 48.6036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 89.4313 | 89.4313 | -3.0313 | 158.9 | 0 | 0 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 115.3575 | 115.3575 | -4.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 158.3248 | 81.7161 | 130.1839 | 120.7 | 133.8363 | 134.0797 | -13.3797 | 62.4 | 67.7258 | 67.7258 | -5.3258 | 78.6 | 78.568 | 68.5748 | 10.0252 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 142.28 | 142.28 | -19.18 | 57.8 | 71.14 | 71.14 | -13.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 77.458 | 77.458 | 47.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.071 | 2.071 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 17.261 | 17.261 | 14.339 | 75.8 | 50.2 | 50.2 | 25.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 6.2737 | 3.7794 | 16.5206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 14 | 16.309 | 16.309 | -2.309 | 46.2 | 19.844 | 19.844 | 26.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 63.81 | 63.81 | -18.11 | 52.7 | 57.6 | 57.6 | -4.9 | 1.5 | 5.268 | 5.268 | -3.768 | 0.9 | 2.791 | 2.791 | -1.891 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 19.5886 | 19.5886 | -4.5886 | 1.7 | 2.07 | 2.07 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 35.952 | 35.952 | -30.352 | 1.6 | 32.624 | 32.624 | -31.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  |  | 2 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.2 | 14 | 14 | -0.8 | 14.2 | 17 | 17 | -2.8 | 6.8 | 5.78 | 5.78 | 1.02
15/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 647.2 | 647.0052 | 647.0052 | 0.19478 | 147.4 | 147.5062 | 147.5062 | -0.10625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | 166.7 | 159.9893 | 159.9893 | 6.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 118 | 164.6219 | -61.2219 | 103.5 | 118 | 164.6219 | -61.1219 | 103.3 | 118 | 164.6219 | -61.3219 | 211.9 | 177 | 246.9328 | -35.0328 | 208.6 | 213.499 | 213.499 | -4.899 | 108.5 | 106.7495 | 106.7495 | 1.7505 | 563.4 | 570.525 | 570.525 | -7.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 165.3526 | 165.3526 | 3.6474 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12 | 15.8284 | 15.8284 | -3.8284 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 74.7 | 123.2413 | 80.8545 | -6.1545 | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 111 | 111.1891 | 111.1891 | -0.18908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 460.6758 | 460.6758 | 0.2242 | 61.3 | 79.1026 | 79.1026 | -17.8026 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 38.2 | 39.5833 | 39.5833 | -1.3833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.4 | 88.001 | 88.001 | 3.399 | 0 | 178.6667 | 183.3332 | -183.3332 | 123.188 | 178.6667 | 183.3332 | -60.1452 | 72.112 | 178.6667 | 183.3332 | -111.2212 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 66.3 | 52.6892 | 4.5965 | 61.7035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.4313 | 89.4313 | -1.6313 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.8 |  |  | 68.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3575 | -3.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.8 | 189.6467 | 81.7161 | 146.0839 | 125.2 | 134.2037 | 134.0818 | -8.8818 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.3 | 78.568 | 69.7813 | 9.5187 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 142.28 | 142.28 | -21.68 | 58.3 | 71.14 | 71.14 | -12.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 77.184 | 77.184 | 47.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.783 | 1.783 | -1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 17.153 | 17.153 | 14.547 | 79.5 | 49.487 | 49.487 | 30.013 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.4 | 12.2948 | 0 | 20.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 13.8 | 16.018 | 16.018 | -2.218 | 36.1 | 20.173 | 20.173 | 15.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 56.26 | 56.26 | -16.86 | 57.3 | 50.03 | 50.03 | 7.27 | 1.8 | 5.199 | 5.199 | -3.399 | 1 | 2.741 | 2.741 | -1.741 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.821 | 1.821 | -1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 35.584 | 35.584 | -25.584 | 7.5 | 35.261 | 35.261 | -27.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 |  |  | 1.7 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 17 | 17 | -2.9 | 6.8 | 5.78 | 5.78 | 1.02
15/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 643.5 | 647.0052 | 647.0052 | -3.5052 | 146.7 | 147.5062 | 147.5062 | -0.80625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 166.5 | 159.9893 | 159.9893 | 6.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 118 | 152.1695 | -45.5695 | 106.3 | 118 | 152.1695 | -45.8695 | 105.2 | 118 | 152.1695 | -46.9695 | 207.6 | 177 | 228.2542 | -20.6542 | 208.2 | 213.4998 | 213.4998 | -5.2998 | 108.6 | 106.7499 | 106.7499 | 1.8501 | 552.1 | 570.525 | 570.525 | -18.425 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 165.3526 | 165.3526 | 3.7474 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.1 | 15.5584 | 15.5584 | -3.4584 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 58.5 | 112.6755 | 76.6095 | -18.1095 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 109.3 | 111.1891 | 111.1891 | -1.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 460.6758 | 460.6758 | 1.4242 | 63 | 79.1026 | 79.1026 | -16.1026 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 38.2 | 39.5833 | 39.5833 | -1.3833 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 93.3 | 88.001 | 88.001 | 5.299 | 0 | 178.6667 | 178.6666 | -178.6666 | 180.004 | 178.6667 | 178.6666 | 1.3374 | 89.728 | 178.6667 | 178.6666 | -88.9386 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.3 | 36.5377 | 36.5377 | -3.2377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 167.3 | 171.8848 | 171.8848 | -4.5848 | 52.9 | 26.0515 | 4.5965 | 48.3035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.4313 | 89.4313 | -2.0313 | 125.7 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 115.3575 | 115.3575 | -3.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 155.522 | 81.7161 | 133.1839 | 123.5 | 134.2036 | 134.0821 | -10.5821 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 79.3 | 78.568 | 65.9882 | 13.3118 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 142.28 | 142.28 | 1.4201 | 67 | 71.14 | 71.14 | -4.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 77.139 | 77.139 | 48.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.601 | 1.601 | -1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 17.083 | 17.083 | 14.617 | 81.9 | 49.316 | 49.316 | 32.584 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.2 | 6.079 | 0 | 20.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.7 | 19.3927 | 19.3927 | 0.30725 | 12.2 | 15.571 | 15.571 | -3.371 | 32 | 20.842 | 20.842 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 56.26 | 56.26 | -23.76 | 49.8 | 50.03 | 50.03 | -0.23 | 1.9 | 5.089 | 5.089 | -3.189 | 0.8 | 2.661 | 2.661 | -1.861 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 1.618 | 1.618 | -1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 36.018 | 36.018 | 8.382 | 33.4 | 39.425 | 39.425 | -6.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 |  |  | 1.7 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 35 |  |  | 35 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 6.8 | 5.78 | 5.78 | 1.02
15/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 648.1 | 647.0052 | 647.0052 | 1.0948 | 147.5 | 147.5062 | 147.5062 | -0.00625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 166.8 | 159.9893 | 159.9893 | 6.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 135.8347 | 163.5556 | -47.3556 | 116.8 | 135.8347 | 163.5556 | -46.7556 | 115.6 | 135.8347 | 163.5556 | -47.9556 | 213.6 | 203.752 | 245.3334 | -31.7334 | 208.6 | 213.4998 | 213.4998 | -4.8998 | 108.4 | 106.7499 | 106.7499 | 1.6501 | 565.1 | 570.525 | 570.525 | -5.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 165.3526 | 165.3526 | 0.04741 | 8.1 |  |  | 8.1 | 9.5 | 15.8984 | 15.8984 | -6.3984 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 59.9 | 63.574 | 18.8756 | 41.0244 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.6 | 111.1891 | 111.1891 | 0.41092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 460.6758 | 460.6758 | 0.9242 | 82.4 | 79.1026 | 79.1026 | 3.2974 | 150.5 | 149.2086 | 149.2086 | 1.2914 | 38.5 | 39.5833 | 39.5833 | -1.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.9 | 19.0989 | 19.0989 | 0.80108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 0 | 178.6667 | 163.5861 | -163.5861 | 180.126 | 178.6667 | 163.5861 | 16.5399 | 90.44 | 178.6667 | 163.5861 | -73.1461 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3 | 171.8848 | 171.8848 | -4.5848 | 21.5 | 16.1964 | 4.5965 | 16.9035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 89.4313 | 89.4313 | -1.7313 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 95.9997 | 115.3575 | -3.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 81.716 | 61.2871 | 112.8129 | 133.2 | 133.2373 | 133.2245 | -0.02446 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 79.2 | 78.568 | 65.9841 | 13.2159 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 142.28 | 142.2798 | 1.7202 | 65.9 | 71.14 | 71.1399 | -5.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 77.616 | 77.616 | 47.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 1.455 | -1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 17.279 | 17.279 | 14.421 | 85.5 | 49.882 | 49.882 | 35.618 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 17.9 | 3.7794 | 0 | 17.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 8.4 | 15.039 | 15.039 | -6.639 | 30.7 | 21.162 | 21.162 | 9.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 47.58 | 47.58 | -4.98 | 65.7 | 41.88 | 41.88 | 23.82 | 1.9 | 4.905 | 4.905 | -3.005 | 1.4 | 2.588 | 2.588 | -1.188 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.512 | 1.512 | -1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.8 | 36.855 | 36.855 | 22.945 | 27.6 | 43.664 | 43.664 | -16.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.4 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 6.3 | 5.78 | 5.78 | 0.52
15/12/2024 | 03:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 647.2 | 647.0052 | 647.0052 | 0.19478 | 147.2 | 147.5062 | 147.5062 | -0.30625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 163.5556 | 137.9394 | -23.4394 | 114.7 | 163.5556 | 137.9394 | -23.2394 | 114.8 | 163.5556 | 137.9394 | -23.1394 | 209.1 | 245.3333 | 206.9091 | 2.1909 | 208.9 | 213.4998 | 213.4998 | -4.5998 | 108.4 | 106.7499 | 106.7499 | 1.6501 | 567 | 570.525 | 570.525 | -3.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 165.3526 | 165.3526 | 5.0474 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 | 16.4984 | 16.4984 | -16.4984 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 60.2 | 90 | 70.1756 | -9.9756 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 110.5 | 111.1891 | 111.1891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6758 | 460.6758 | 2.2242 | 82.5 | 79.1026 | 79.1026 | 3.3974 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 38 | 39.5833 | 39.5833 | -1.5833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 95.3 | 88.001 | 88.001 | 7.299 | 0 | 0 | 178.6666 | -178.6666 | 180.736 | 135.5124 | 178.6666 | 2.0694 | 90.528 | 67.7562 | 178.6666 | -88.1386 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | 167 | 171.8848 | 171.8848 | -4.8848 | 20.2 | 37.9136 | 4.5965 | 15.6035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.4313 | 89.4313 | -1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 115.3575 | 115.3575 | -3.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 231.9 | 234.5476 | 61.2871 | 170.6129 | 133.4 | 133.7138 | 134.2035 | -0.80346 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 79.5 | 78.568 | 65.9855 | 13.5145 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 121.3333 | 142.28 | 2.12 | 67.2 | 60.6667 | 71.14 | -3.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 88.3 | 78.268 | 45.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.323 | 1.323 | -1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 17.563 | 17.563 | 14.337 | 81.9 | 50.692 | 50.692 | 31.208 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 13.8 | 8.847 | 0 | 13.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.6 | 14.48 | 14.48 | -6.88 | 27.5 | 21.1 | 21.364 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 47.6 | 47.58 | -2.48 | 69.2 | 41.9 | 41.88 | 27.32 | 2.3 | 4.697 | 4.697 | -2.397 | 1.8 | 2.517 | 2.517 | -0.717 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 1.438 | 1.438 | -1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 9.7 | 37.826 | 19.174 | 32.6 | 47.9 | 47.926 | -15.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.4 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 6.5 | 5.78 | 5.78 | 0.72
15/12/2024 | 03:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 647.7 | 647.0052 | 647.0052 | 0.69478 | 147.4 | 147.5062 | 147.5062 | -0.10625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 166.9 | 159.9893 | 159.9893 | 6.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 145.1111 | 175.3333 | -42.0333 | 133.2 | 145.1111 | 175.3333 | -42.1333 | 133.9 | 145.1111 | 175.3333 | -41.4333 | 232.1 | 217.6667 | 263 | -30.9 | 208.6 | 213.4998 | 213.4998 | -4.8998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 567.2 | 570.525 | 570.525 | -3.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 165.3526 | 165.3526 | -0.95259 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 | 14.8384 | 14.8384 | -14.8384 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 60.6 | 60 | 143.5602 | -82.9602 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 112.3 | 111.1891 | 111.1891 | 1.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 460.6758 | 460.6758 | -1.7758 | 82.5 | 79.1026 | 79.1026 | 3.3974 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 38.2 | 39.5833 | 39.5833 | -1.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 87.9 | 88.001 | 88.001 | -0.10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.066 | 135.5124 | 0 | 182.066 | 90.749 | 67.7562 |  | 90.749 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.3 | 36.5377 | 36.5377 | -2.2377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 20.6 | 54.8327 | 69.4976 | -48.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 89.4313 | 89.4313 | -1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 115.3575 | 115.3575 | -3.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.8 | 265.2046 | 183.1531 | 71.6469 | 132.5 | 134.2037 | 134.2037 | -1.7037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83202 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 121.3333 | 142.28 | 2.42 | 65.3 | 60.6667 | 71.14 | -5.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 89.4 | 79.411 | 44.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.276 | 1.276 | -0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 9.0752 | 0.82481 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 17.993 | 17.993 | 13.707 | 80.6 | 51.71 | 51.71 | 28.89 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 13.6 | 12.795 | 16.2171 | -2.617 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.4 | 14.184 | 14.184 | -7.784 | 22.3 | 20.7 | 21.332 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 47.6 | 47.58 | -24.38 | 36.7 | 41.9 | 41.88 | -5.18 | 0.7 | 4.564 | 4.564 | -3.864 | 0.1 | 2.511 | 2.511 | -2.411 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 1.368 | 1.368 | -1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.6 | 24.4 | 41.618 | -0.018 | 21.4 | 52.2 | 52.165 | -30.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 6.4 | 5.78 | 5.78 | 0.62
15/12/2024 | 04:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 655.5 | 647.0052 | 647.0052 | 8.4948 | 148.7 | 147.5062 | 147.5062 | 1.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 168.6 | 159.9893 | 159.9893 | 8.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 145.1111 | 175.3333 | -28.4333 | 146.5 | 145.1111 | 175.3333 | -28.8333 | 147.1 | 145.1111 | 175.3333 | -28.2333 | 236 | 217.6667 | 263 | -27 | 208.7 | 213.4998 | 213.4998 | -4.7998 | 109 | 106.7499 | 106.7499 | 2.2501 | 577.6 | 570.525 | 570.525 | 7.075 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 165.3526 | 165.3526 | 4.6474 | 8.5 |  |  | 8.5 | 0 | 15.7484 | 15.7484 | -15.7484 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 60.9 | 15.3218 | 143.5602 | -82.6602 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 112 | 111.1891 | 111.1891 | 0.81092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 460.6758 | 460.6758 | 4.9242 | 82.5 | 79.1026 | 79.1026 | 3.3974 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 39 | 39.5833 | 39.5833 | -0.58331 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 89.9 | 88.001 | 88.001 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.102 | 135.5124 | 0 | 162.102 | 87.569 | 67.7562 |  | 87.569 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 171.8848 | 171.8848 | -2.9848 | 21.5 | 62.7248 | 57.821 | -36.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 89.4313 | 89.4313 | -1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 115.3575 | -2.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 272.1841 | 169.6389 | 25.1611 | 135.4 | 134.2037 | 134.2037 | 1.1964 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.93202 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 121.3333 | 142.28 | -22.28 | 59.2 | 60.6667 | 71.14 | -11.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 90.7 | 80.717 | 40.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.257 | 1.257 | -0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 1.5708 | 8.3292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 18.471 | 18.471 | 13.429 | 79.8 | 52.797 | 52.797 | 27.003 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 13.5 | 14.6366 | 13.4924 | 0.00765 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.3 | 13.975 | 13.975 | -7.675 | 23.9 | 20.5 | 21.222 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 47.6 | 47.58 | -28.78 | 29.2 | 41.9 | 41.88 | -12.68 | 0.2 | 4.456 | 4.456 | -4.256 | 0 | 2.526 | 2.526 | -2.526 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.4 | 1.301 | 1.301 | -0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.7 | 26.9 | 46.35 | 1.35 | 24 | 56.4 | 56.395 | -32.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.3 | 78 | 78 | -34.7 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 7.2 | 5.78 | 5.78 | 1.42
15/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 649.7 | 647.0052 | 647.0052 | 2.6948 | 148.2 | 147.5062 | 147.5062 | 0.69375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 167.6 | 159.9893 | 159.9893 | 7.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 145.1111 | 175.3333 | -18.9333 | 153.8 | 145.1111 | 175.3333 | -21.5333 | 154.4 | 145.1111 | 175.3333 | -20.9333 | 242.6 | 217.6667 | 263 | -20.4 | 210.9 | 213.4998 | 213.4998 | -2.5998 | 108.6 | 106.7499 | 106.7499 | 1.8501 | 571.4 | 570.525 | 570.525 | 0.87503 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 165.3526 | 165.3526 | 4.7474 | 7.7 |  |  | 7.7 | 0 | 16.9084 | 16.9084 | -16.9084 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 89.6 | 15.3218 | 143.5602 | -53.9602 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 110.9 | 111.1891 | 111.1891 | -0.28908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 460.6758 | 460.6758 | -1.6758 | 78.1 | 79.1026 | 79.1026 | -1.0026 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 38.3 | 39.5833 | 39.5833 | -1.2833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 95.3 | 88.001 | 88.001 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.744 | 135.5124 | 0 | 123.744 | 74.974 | 67.7562 |  | 74.974 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 171.8848 | 171.8848 | -3.4848 | 48.5 | 56.0643 | 51.9071 | -3.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 89.4313 | 89.4313 | -1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 115.3575 | 115.3575 | -3.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 266.4205 | 160.0925 | 25.8075 | 134.2 | 134.2037 | 134.2037 | -0.00365 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83202 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 121.3333 | 142.28 | -21.78 | 57.4 | 60.6667 | 71.14 | -13.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 93 | 83.023 | 33.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.249 | 1.249 | -1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0.81069 | 9.0893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 19.159 | 19.159 | 12.441 | 79.7 | 53.793 | 53.793 | 25.907 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.3 | 13.0824 | 12.1123 | 3.1877 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 6.2 | 14.023 | 14.023 | -7.823 | 19.7 | 20.5 | 21.074 | -1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 43.5 | 43.51 | -20.81 | 31.6 | 40.6 | 40.64 | -9.04 | 0.5 | 4.417 | 4.417 | -3.917 | 0 | 2.603 | 2.603 | -2.603 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.309 | 1.309 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 26.5 | 49.539 | -8.339 | 20.4 | 61 | 61.018 | -40.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 35 |  |  | 35 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 7.2 | 5.78 | 5.78 | 1.42
15/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29478 | 147.2 | 147.5062 | 147.5062 | -0.30625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 167.4 | 159.9893 | 159.9893 | 7.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 145.1111 | 175.3333 | -28.5333 | 146.7 | 145.1111 | 175.3333 | -28.6333 | 146.7 | 145.1111 | 175.3333 | -28.6333 | 246.9 | 217.6667 | 263 | -16.1 | 207.8 | 213.4998 | 213.4998 | -5.6998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 566.7 | 570.525 | 570.525 | -3.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 165.3526 | 165.3526 | 3.7474 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 | 16.1184 | 16.1184 | -16.1184 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 89.5 | 65 | 143.5602 | -54.0602 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 82.4 | 79.1026 | 79.1026 | 3.2974 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 38.5 | 39.5833 | 39.5833 | -1.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 90.1 | 88.001 | 88.001 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.038 | 135.5124 | 0 | 124.038 | 73.812 | 67.7562 |  | 73.812 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 37.1 | 45.18 | 44.5406 | -7.4406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 89.4313 | 89.4313 | -1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 115.3575 | 115.3575 | -3.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 215.4327 | 149.8598 | 63.3402 | 134.5 | 134.0812 | 134.2037 | 0.29635 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83202 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.3333 | 142.28 | -20.48 | 56.6 | 60.6667 | 71.14 | -14.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 85.7 | 85.662 | 36.538 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 0.1 | 1.245 | 1.245 | -1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 0 | 0.80132 | 9.0987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0.3 | 0.241 | 0.241 | 0.059 | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 31.6 | 19.919 | 19.919 | 11.681 | 84.9 | 54.758 | 54.758 | 30.142 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.273 | 0.115 | 0.115 | 0.158 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.7 | 10.5426 | 10.3934 | 9.3066 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.7 | 14.158 | 14.158 | -6.458 | 17.9 | 20.3 | 20.914 | -3.014 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 32.3 | 43.5 | 43.51 | -11.21 | 48.3 | 40.6 | 40.64 | 7.66 | 1.1 | 4.401 | 4.401 | -3.301 | 0.7 | 2.701 | 2.701 | -2.001 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.2 | 1.342 | 1.342 | -1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.1 | 36.2 | 52.214 | -13.114 | 20.3 | 65.8 | 65.772 | -45.472 | 0.1 | 0.237 | 0.237 | -0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 43.8 | 78 | 78 | -34.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 17 | 17 | -5.5 | 7.3 | 5.78 | 5.78 | 1.52
15/12/2024 | 05:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 652.7 | 647.0052 | 647.0052 | 5.6948 | 148.1 | 147.5062 | 147.5062 | 0.59375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 167.7 | 159.9893 | 159.9893 | 7.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 145.1111 | 175.3333 | -49.8333 | 125 | 145.1111 | 175.3333 | -50.3333 | 124.4 | 145.1111 | 175.3333 | -50.9333 | 222.6 | 217.6667 | 263 | -40.4 | 207.8 | 213.4998 | 213.4998 | -5.6998 | 108.4 | 106.7499 | 106.7499 | 1.6501 | 570.8 | 570.525 | 570.525 | 0.27503 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 165.3526 | 165.3526 | 6.9474 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 | 16.7284 | 16.7284 | -16.7284 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 89.4 | 65 | 143.5602 | -54.1602 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 460.6758 | 460.6758 | 2.1242 | 82.5 | 79.1026 | 79.1026 | 3.3974 | 152.1 | 149.2086 | 149.2086 | 2.8914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.5 | 19.0989 | 19.0989 | 0.40108 | 93.5 | 43.6485 | 43.6485 | 49.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.619 | 135.5124 | 0 | 124.619 | 73.783 | 67.7562 |  | 73.783 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.5 | 36.5377 | 36.5377 | -2.0377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3 | 171.8848 | 171.8848 | -2.5848 | 35.6 | 44.7872 | 40.6267 | -5.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 89.4313 | 89.4313 | -1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 115.3575 | 115.3575 | -2.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 198.9292 | 142.8523 | 34.6477 | 132.2 | 133.9588 | 134.2037 | -2.0036 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83202 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 121.3333 | 142.28 | -22.48 | 56.9 | 60.6667 | 71.14 | -14.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 85.6 | 85.594 | 36.606 | 2.8 | 6.854 | 6.854 | -4.054 | 0 | 1.22 | 1.22 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 3.3 | 3.272 | 3.272 | 0.028 | 3.8 | 0.531 | 0.531 | 3.269 | 31.8 | 20.206 | 20.206 | 11.594 | 82.9 | 54.824 | 54.824 | 28.076 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 3.962 | 1.117 | 1.117 | 2.845 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 17.3 | 10.451 | 9.4801 | 7.8199 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.8 | 14.552 | 14.552 | -1.752 | 14.8 | 19.3 | 20.768 | -5.968 | 1.6 | 2.793 | 2.793 | -1.193 | 32.9 | 38.3 | 38.33 | -5.43 | 55.9 | 34.2 | 34.19 | 21.71 | 1.5 | 4.692 | 4.692 | -3.192 | 0.8 | 3.079 | 3.079 | -2.279 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.377 | 1.377 | -1.377 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 7.5 | 5.248 | 5.248 | 2.252 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 41.9 | 53.05 | -15.25 | 26.5 | 67.7 | 67.65 | -41.15 | 6.5 | 6.498 | 6.498 | 0.002 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 35 |  |  | 35 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 14.2 | 17 | 17 | -2.8 | 6.3 | 5.78 | 5.78 | 0.52
15/12/2024 | 06:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 641.4 | 647.0052 | 647.0052 | -5.6052 | 146.4 | 147.5062 | 147.5062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 166.1 | 159.9893 | 159.9893 | 6.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 151.4067 | 145.9592 | -39.9592 | 105.6 | 151.4067 | 145.9592 | -40.3592 | 105.3 | 151.4067 | 145.9592 | -40.6592 | 205.9 | 227.1101 | 218.9388 | -13.0388 | 209.1 | 124.7745 | 212.8306 | -3.7306 | 108.5 | 62.3873 | 106.4153 | 2.0847 | 556.9 | 570.525 | 570.525 | -13.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 7.8 |  |  | 7.8 | 5.6 | 16.0684 | 16.0684 | -10.4684 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  | 14.3253 | -14.3253 | 25.4 | 65 | 78.455 | -53.055 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 113.3477 | 113.3477 | -3.2477 | 110.5 | 111.1891 | 111.1891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 460.6758 | 460.6758 | -2.6758 | 82.3 | 79.1026 | 79.1026 | 3.1974 | 150 | 149.2086 | 149.2086 | 0.79138 | 41.6 | 39.5833 | 39.5833 | 2.0167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.2 | 19.0989 | 19.0989 | 0.10108 | 93.1 | 43.6485 | 43.6485 | 49.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.491 | 135.5124 | 0 | 121.491 | 73.337 | 67.7562 |  | 73.337 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 171.8848 | 171.8848 | -5.4848 | 6.3 | 45.5728 | 28.9152 | -22.6152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 89.4313 | 89.4313 | -2.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 115.3575 | 115.3575 | -13.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 68.0999 | 115.3297 | -34.0297 | 124.5 | 134.2037 | 134.2035 | -9.7035 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 79.1 | 78.568 | 78.5679 | 0.53205 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 121.3333 | 142.28 | -22.58 | 57.4 | 60.6667 | 71.14 | -13.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 84.6 | 84.623 | 38.777 | 16 | 24.674 | 24.674 | -8.674 | 0 | 1.188 | 1.188 | -1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.6298 | 17.6298 | 2.0702 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 8.5 | 9.056 | 9.056 | -0.556 | 10.2 | 2.824 | 2.824 | 7.376 | 31.9 | 20.336 | 20.336 | 11.564 | 87.5 | 54.589 | 54.589 | 32.911 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 12.116 | 1.624 | 1.624 | 10.492 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 12 | 10.6343 | 6.7473 | 5.2527 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 19.5 | 15.033 | 15.033 | 4.467 | 16.4 | 18.2 | 20.627 | -4.227 | 8.1 | 10.735 | 10.735 | -2.635 | 37.2 | 38.3 | 38.33 | -1.13 | 52.5 | 34.2 | 34.19 | 18.31 | 2.2 | 5.087 | 5.087 | -2.887 | 1.8 | 3.551 | 3.551 | -1.751 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.413 | 1.413 | -1.413 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 37.5 | 35.451 | 35.451 | 2.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.1 | 32 | 53.275 | -1.175 | 40.5 | 68.6 | 68.57 | -28.07 | 31.9 | 33.899 | 33.899 | -1.999 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 5.4 | 5.78 | 5.78 | -0.38
15/12/2024 | 06:30 | 0.1 | 0.83 | 0.83 | -0.73 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 625.4 | 647.0052 | 647.0052 | -21.6052 | 144 | 147.5062 | 147.5062 | -3.5063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 157 | 159.9892 | 159.9893 | -2.9893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 148.6667 | 154.3897 | -48.2897 | 106.1 | 148.6667 | 154.3897 | -48.2897 | 105.9 | 148.6667 | 154.3897 | -48.4897 | 208.3 | 223 | 231.5845 | -23.2845 | 131.6 | 119.1692 | 119.1709 | 12.4291 | 82 | 59.5846 | 59.5855 | 22.4145 | 539.2 | 570.5249 | 570.525 | -31.325 | 10.1 | 10.2125 | 10.2125 | -0.11253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 165.3526 | 165.3526 | -3.8526 | 7.5 |  |  | 7.5 | 16.4 | 14.4184 | 14.4184 | 1.9816 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.47869 |  |  | 10.0306 | -10.0306 | 30 | 65 | 54.9345 | -24.9345 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 87.5816 | 113.3477 | -44.5477 | 108 | 111.1891 | 111.1891 | -3.1891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450 | 452.4244 | 460.6758 | -10.6758 | 81 | 53.7832 | 79.1026 | 1.8974 | 145.3 | 149.2086 | 149.2086 | -3.9086 | 40.3 | 39.5833 | 39.5833 | 0.71669 | 18 | 19.3614 | 19.3614 | -1.3614 | 19.6 | 19.0989 | 19.0989 | 0.50108 | 88.4 | 43.6485 | 43.6485 | 44.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.451 | 135.5124 | 0 | 116.451 | 72.33 | 67.7562 |  | 72.33 | 105.9 | 81.5337 | 111.3477 | -5.4477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32.1 | 36.5377 | 36.5377 | -4.4377 | 44.2 | 44.4486 | 44.4486 | -0.24858 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 171.8848 | 171.8848 | -9.7848 | 6 | 4.5965 | 28.9149 | -22.9149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 89.4313 | 89.4313 | -3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.3433 | 103.6951 | -89.5951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 117.4668 | 91.1611 | -30.9611 | 118.9 | 134.0812 | 134.0812 | -15.1812 | 60.7 | 67.7258 | 67.7258 | -7.0258 | 77.9 | 78.5679 | 78.5678 | -0.66781 | 29 | 30.2155 | 30.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 121.3333 | 121.3334 | 0.06664 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 122.3 | 83.7 | 83.669 | 38.631 | 35.8 | 49.287 | 49.287 | -13.487 | 0 | 0.968 | 0.968 | -0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 11.9 | 11.507 | 11.507 | 0.393 | 15 | 7.358 | 7.358 | 7.642 | 31.6 | 20.268 | 20.268 | 11.332 | 89.1 | 53.435 | 53.435 | 35.665 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.373 | 2.86 | 2.86 | 12.513 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 9.9 | 0 | 6.7472 | 3.1528 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19.4 | 19.3927 | 19.3927 | 0.00725 | 23.3 | 15.521 | 15.521 | 7.779 | 15.3 | 16.9 | 21.001 | -5.701 | 21 | 21.671 | 21.671 | -0.671 | 31.9 | 30.3 | 30.31 | 1.59 | 48.1 | 27.4 | 27.44 | 20.66 | 1 | 5.217 | 5.217 | -4.217 | 0.4 | 3.823 | 3.823 | -3.423 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.357 | 1.357 | -1.357 | 2.08 | 0.1 | 0.1 | 1.98 | 81.2 | 76.59 | 76.59 | 4.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.2 | 43.8 | 52.82 | 20.38 | 51.1 | 68.5 | 68.523 | -17.423 | 67.7 | 58.001 | 58.001 | 9.699 | 3.2 | 0.051 | 0.051 | 3.149 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.3927 | 19.3927 | 0.00725 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 43.8 | 78 | 78 | -34.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 5.6 | 5.78 | 5.78 | -0.18
15/12/2024 | 07:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 639 | 647.0052 | 647.0052 | -8.0052 | 146.4 | 147.5062 | 147.5062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 162.3 | 159.9892 | 159.9893 | 2.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 148.6667 | 155.3001 | -47.9001 | 107.8 | 148.6667 | 155.3001 | -47.5001 | 107.6 | 148.6667 | 155.3001 | -47.7001 | 209.5 | 223 | 232.9502 | -23.4502 | 108.5 | 119.1692 | 119.1693 | -10.6693 | 69.6 | 59.5846 | 59.5846 | 10.0154 | 556 | 570.5248 | 570.525 | -14.525 | 9.8 | 10.2125 | 10.2125 | -0.41253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 165.3526 | 165.3526 | -1.7526 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12 | 11.7884 | 11.7884 | 0.21164 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.47868 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 29.8 | 65 | 15.3218 | 14.4781 | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 63.3963 | 113.3477 | -44.0477 | 109.3 | 111.1891 | 111.1891 | -1.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 389.099 | 460.6758 | -4.4758 | 21.9 | 14.1769 | 79.1026 | -57.2026 | 139 | 149.2086 | 149.2086 | -10.2086 | 41.3 | 39.5833 | 39.5833 | 1.7167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19 | 19.0989 | 19.0989 | -0.09892 | 70.3 | 43.6485 | 43.6485 | 26.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.433 | 135.5124 | 0 | 114.433 | 75.067 | 67.7562 |  | 75.067 | 55.1 | 18.061 | 111.3477 | -56.2477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 31.6 | 36.5376 | 36.5377 | -4.9377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 15.0038 | 15.0038 | -15.0038 | 165 | 171.8848 | 171.8848 | -6.8848 | 7 | 4.5965 | 4.5965 | 2.4035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 89.4311 | 89.4313 | -4.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 16.3432 | 16.3434 | -1.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 117.4668 | 86.976 | -33.276 | 118.4 | 134.0812 | 132.6216 | -14.2216 | 60.5 | 67.7258 | 67.7258 | -7.2258 | 80 | 78.5678 | 67.4214 | 12.5786 | 28.8 | 30.2155 | 30.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 121.3333 | 121.3333 | 2.3666 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 119.9 | 82.7 | 82.72 | 37.18 | 56.7 | 59.359 | 59.359 | -2.659 | 0 | 0.685 | 0.685 | -0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 12.9 | 13.389 | 13.389 | -0.489 | 16 | 13.49 | 13.49 | 2.51 | 31.2 | 20.135 | 20.135 | 11.065 | 85.8 | 51.973 | 51.973 | 33.827 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.32 | 10.553 | 10.553 | 6.767 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 19.6 | 19.3927 | 19.3927 | 0.20725 | 27.5 | 16.012 | 16.012 | 11.488 | 12.2 | 16.3 | 21.547 | -9.347 | 31.6 | 31.294 | 31.294 | 0.306 | 29.3 | 30.3 | 30.31 | -1.01 | 53.3 | 27.4 | 27.44 | 25.86 | 1.5 | 5.26 | 5.26 | -3.76 | 0.7 | 4.028 | 4.028 | -3.328 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.271 | 1.271 | -1.271 | 4.13 | 1.433 | 1.433 | 2.697 | 120.3 | 129.095 | 129.095 | -8.795 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 47.1 | 52.139 | 55.361 | 62 | 68.2 | 68.154 | -6.154 | 90.4 | 92.962 | 92.962 | -2.562 | 4.5 | 1.149 | 1.149 | 3.351 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.3927 | 19.3927 | 0.20725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.9 | 78 | 78 | -34.1 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15 | 17 | 17 | -2 | 4.9 | 5.78 | 5.78 | -0.88
15/12/2024 | 07:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 646.2 | 647.0052 | 647.0052 | -0.80522 | 147.1 | 147.5062 | 147.5062 | -0.40625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 19.0351 | -8.0351 | 166.7 | 159.9892 | 159.9893 | 6.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 145.3333 | 155.67 | -49.57 | 106.2 | 145.3333 | 155.67 | -49.47 | 105.3 | 145.3333 | 155.67 | -50.37 | 208 | 218 | 233.505 | -25.505 | 107.3 | 119.1692 | 119.1693 | -11.8693 | 65.5 | 59.5846 | 59.5846 | 5.9154 | 557.9 | 570.5249 | 570.525 | -12.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 165.3526 | 165.3526 | -4.7526 | 8.1 |  |  | 8.1 | 12 | 7.4684 | 7.4684 | 4.5316 | 6.3 | 0 | 6.8787 | -0.57868 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 31.1 | 65 | 15.3219 | 15.7781 | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 67.4406 | 113.3477 | -41.0477 | 109.8 | 111.1891 | 111.1891 | -1.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 418.0061 | 460.6758 | 1.1242 | 19.8 | 30.2306 | 79.1026 | -59.3026 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.2 | 19.0989 | 19.0989 | 0.10108 | 56.6 | 43.6485 | 43.6485 | 12.9515 | 0 | 0 | 35 | -35 | 123.121 | 135.5124 | 0 | 123.121 | 73.701 | 67.7562 |  | 73.701 | 60.5 | 50.678 | 111.3477 | -50.8477 | 7.7 | 8.9477 | 8.9477 | -1.2477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5376 | 36.5377 | -2.6377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 0 | 15.0038 | 15.0038 | -15.0038 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 8.3 | 4.5965 | 4.5965 | 3.7035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.4312 | 89.4313 | -1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.3432 | 16.3477 | -0.24767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 132.7886 | 85.2759 | -21.9759 | 113.9 | 108.13 | 134.2032 | -20.3032 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 81.3 | 78.5679 | 78.5673 | 2.7327 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 121.3333 | 121.3333 | -2.2334 | 57.9 | 60.6667 | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.138 | 120.1 | 82.8 | 82.802 | 37.298 | 63.8 | 66.908 | 66.908 | -3.108 | 0 | 0.921 | 0.921 | -0.921 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.9118 | -0.91179 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 13.7 | 13.442 | 13.442 | 0.258 | 17.4 | 15.676 | 15.676 | 1.724 | 31.2 | 20.398 | 20.398 | 10.802 | 90.1 | 52.93 | 52.93 | 37.17 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.4 | 17.789 | 17.789 | 0.611 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.6 | 19.3927 | 19.3927 | 0.20725 | 28.1 | 16.248 | 16.248 | 11.852 | 10.7 | 17.8 | 22.968 | -12.268 | 35.5 | 35.294 | 35.294 | 0.206 | 58.1 | 30.3 | 30.31 | 27.79 | 81.6 | 27.4 | 27.44 | 54.16 | 4.7 | 5.395 | 5.395 | -0.695 | 3.5 | 4.365 | 4.365 | -0.865 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.245 | 1.245 | -1.245 | 6.56 | 4.89 | 4.89 | 1.67 | 132.5 | 141.155 | 141.155 | -8.655 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 49.5 | 50.897 | 64.203 | 67.4 | 66.7 | 66.655 | 0.745 | 98.4 | 104.957 | 104.957 | -6.557 | 7.4 | 4.304 | 4.304 | 3.096 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.3927 | 19.3927 | 0.20725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 44.2 | 78 | 78 | -33.8 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.6 | 17 | 17 | -3.4 | 4.7 | 5.78 | 5.78 | -1.08
15/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 643.8 | 647.0052 | 647.0052 | -3.2052 | 146.9 | 147.5062 | 147.5062 | -0.60625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 30.9429 | -20.1429 | 166.2 | 159.9892 | 159.9893 | 6.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 145.3333 | 152.2276 | -46.1276 | 106.1 | 145.3333 | 152.2276 | -46.1276 | 105.4 | 145.3333 | 152.2276 | -46.8276 | 219.3 | 218 | 228.3414 | -9.0414 | 108.7 | 119.1692 | 119.1703 | -10.4703 | 66.5 | 59.5846 | 59.5852 | 6.9148 | 557.8 | 570.5249 | 570.525 | -12.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 85.0078 | 85.0078 | -1.1078 | 7.7 |  |  | 7.7 | 12 | 14.2784 | 14.2784 | -2.2784 | 6.3 | 0 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 30.1 | 65 | 36.8578 | -6.7578 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 73.1416 | 113.3477 | -41.3477 | 111.4 | 111.1891 | 111.1891 | 0.21092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 428.5973 | 460.6758 | 0.1242 | 18.9 | 34.9978 | 79.1026 | -60.2026 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 41.8 | 39.5833 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.4 | 19.0989 | 19.0989 | 0.30108 | 50.8 | 43.6485 | 43.6485 | 7.1515 | 0 | 35 | 35 | -35 | 121.768 | 180 | 0 | 121.768 | 73.565 | 90 |  | 73.565 | 60.2 | 62.1755 | 111.3477 | -51.1477 | 7.7 | 8.9477 | 8.9477 | -1.2477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.1 | 36.5376 | 36.5377 | -3.4377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 12.9 | 15.0038 | 15.0038 | -2.1038 | 167.4 | 171.8848 | 171.8848 | -4.4848 | 8.1 | 4.5965 | 32.567 | -24.467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 89.4313 | 89.4313 | -1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.3432 | 102.8466 | -87.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 153.2176 | 121.528 | -57.628 | 125.9 | 134.2037 | 134.2035 | -8.3035 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 81.3 | 78.5679 | 78.5678 | 2.7322 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 121.3333 | 121.3334 | -0.33336 | 58.4 | 60.6667 | 60.6667 | -2.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.092 | 0.092 | 0.108 | 121 | 83.2 | 83.227 | 37.773 | 68.6 | 70.881 | 70.881 | -2.281 | 1.5 | 1.329 | 1.329 | 0.171 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.3 | 14.022 | 14.022 | 0.278 | 18 | 16.726 | 16.726 | 1.274 | 31.6 | 20.794 | 20.794 | 10.806 | 90 | 54.692 | 54.692 | 35.308 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.927 | 19.517 | 19.517 | -0.59 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 10.5 | 0 | 7.5994 | 2.9006 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 22.3 | 16.398 | 16.398 | 5.902 | 8.9 | 19.3 | 24.681 | -15.781 | 36.9 | 37.086 | 37.086 | -0.186 | 74.8 | 30.3 | 30.31 | 44.49 | 89.2 | 27.4 | 27.44 | 61.76 | 5 | 5.56 | 5.56 | -0.56 | 4.8 | 4.747 | 4.747 | 0.053 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 1.238 | 1.238 | -1.238 | 8.28 | 9.065 | 9.065 | -0.785 | 139.6 | 129.288 | 129.288 | 10.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 49 | 49.469 | 55.031 | 72.9 | 64.8 | 64.78 | 8.12 | 104 | 99.554 | 99.554 | 4.446 | 9.9 | 8.559 | 8.559 | 1.341 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.4 | 17 | 17 | -5.6 | 5.2 | 5.78 | 5.78 | -0.58
15/12/2024 | 08:30 | 0.9 | 0.83 | 0.83 | 0.07 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 648.8 | 647.0052 | 647.0052 | 1.7948 | 147.6 | 147.5062 | 147.5062 | 0.09375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 30.943 | -20.043 | 167.3 | 159.9892 | 159.9893 | 7.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 145.3333 | 149.5176 | -5.1176 | 145.5 | 145.3333 | 149.5176 | -4.0176 | 145.8 | 145.3333 | 149.5176 | -3.7176 | 237.7 | 218 | 224.2764 | 13.4236 | 106.1 | 119.1692 | 155.0984 | -48.9984 | 66.8 | 59.5846 | 77.5492 | -10.7492 | 569.3 | 570.5249 | 570.525 | -1.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 85.0078 | 85.0078 | -1.5078 | 7.7 |  |  | 7.7 | 12.2 | 13.6984 | 13.6984 | -1.4984 | 6.3 | 0 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 30.2 | 65 | 38.1409 | -7.9409 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 78.916 | 113.3477 | -41.3477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.2947 | 460.6758 | 2.0242 | 20 | 54.41 | 79.1026 | -59.1026 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 51.2 | 43.6485 | 43.6485 | 7.5515 | 0 | 35 | 35 | -35 | 122.312 | 180 | 0 | 122.312 | 73.923 | 90 |  | 73.923 | 60.2 | 88.0809 | 111.3477 | -51.1477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 12.7 | 15.0038 | 15.0038 | -2.3038 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 8.5 | 4.5965 | 39.9417 | -31.4417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.4313 | 89.4313 | -1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16.3439 | 115.3556 | -99.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 153.2176 | 133.9846 | 21.9154 | 131.9 | 134.2037 | 134.2035 | -2.3035 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 80.5 | 78.5679 | 78.5678 | 1.9322 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 121.3333 | 121.3334 | 2.0666 | 56.7 | 60.6667 | 60.6667 | -3.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.437 | 0.437 | -0.137 | 120.5 | 83 | 82.987 | 37.513 | 72.1 | 73.207 | 73.207 | -1.107 | 3.9 | 1.786 | 1.786 | 2.114 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.5 | 14.072 | 14.072 | 0.428 | 18.4 | 17.442 | 17.442 | 0.958 | 28.2 | 20.886 | 20.886 | 7.314 | 90.2 | 56.79 | 56.79 | 33.41 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.349 | 19.88 | 19.88 | -0.531 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 10.5 | 0 | 9.3203 | 1.1797 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19 | 16.568 | 16.568 | 2.432 | 11.6 | 20.5 | 24.975 | -13.375 | 38.3 | 38.065 | 38.065 | 0.235 | 86.4 | 38.3 | 38.33 | 48.07 | 90.1 | 34.2 | 34.19 | 55.91 | 9.8 | 5.832 | 5.832 | 3.968 | 6.1 | 5.006 | 5.006 | 1.094 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.4 | 1.446 | 1.446 | -0.046 | 10.86 | 11.804 | 11.804 | -0.944 | 143.3 | 141.117 | 141.117 | 2.183 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 49.6 | 48.003 | 61.097 | 80.2 | 62.2 | 62.184 | 18.016 | 105.4 | 108.332 | 108.332 | -2.932 | 12 | 11.673 | 11.673 | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.5 | 78 | 78 | -34.5 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.2 | 17 | 17 | -6.8 | 5.2 | 5.78 | 5.78 | -0.58
15/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 651.9 | 647.0052 | 647.0052 | 4.8948 | 147.9 | 147.5062 | 147.5062 | 0.39375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 30.943 | -19.943 | 168.3 | 159.9892 | 159.9893 | 8.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 145.3333 | 150.7823 | -18.5823 | 132.7 | 145.3333 | 150.7823 | -18.0823 | 132.8 | 145.3333 | 150.7823 | -17.9823 | 231.5 | 218 | 226.1735 | 5.3265 | 107.3 | 119.1692 | 124.0607 | -16.7608 | 66.2 | 59.5846 | 62.0304 | 4.1696 | 569.9 | 570.5249 | 570.525 | -0.62497 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.0078 | 85.0078 | 0.39223 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12 | 12.6884 | 12.6884 | -0.68836 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.47869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 30.6 | 65 | 44.0978 | -13.4978 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 82.1655 | 113.3477 | -3.0477 | 111.7 | 111.1891 | 111.1891 | 0.51092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 460.6742 | 460.6758 | 4.5242 | 28 | 57.6589 | 79.1026 | -51.1026 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18.2 | 19.0989 | 19.0989 | -0.89892 | 50.8 | 43.6485 | 43.6485 | 7.1515 | 31.215 | 120 | 120 | -88.785 | 124.357 | 180 | 0 | 124.357 | 71.106 | 90 | 60 | 11.106 | 110.2 | 94.3831 | 111.3477 | -1.1477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.2 | 15.0038 | 15.0038 | 0.19621 | 168.8 | 171.8848 | 171.8848 | -3.0848 | 9.1 | 4.5965 | 43.581 | -34.481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 89.4313 | 89.4313 | -1.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 27.2777 | 115.3567 | -98.6567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 153.2176 | 128.1712 | 15.1288 | 133.9 | 134.2037 | 134.2035 | -0.30353 | 64.5 | 67.7258 | 67.7258 | -3.2258 | 78.5 | 78.5679 | 78.5678 | -0.06781 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 121.3333 | 121.3334 | 0.86664 | 56.5 | 60.6667 | 60.6667 | -4.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.595 | 0.595 | -0.295 | 118.7 | 82.5 | 82.524 | 36.176 | 74.5 | 74.2 | 74.2 | 0.3 | 9.2 | 2.258 | 2.258 | 6.942 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 0.9 | 1.46 | 2.6865 | -1.7866 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 14.7 | 14.325 | 14.325 | 0.375 | 18.6 | 17.922 | 17.922 | 0.678 | 31.3 | 20.877 | 20.877 | 10.423 | 88.3 | 59.001 | 59.001 | 29.299 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.682 | 19.928 | 19.928 | -0.246 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.5 | 0 | 10.1695 | 0.33051 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.1038 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19 | 16.745 | 16.745 | 2.255 | 15 | 22.2 | 24.797 | -9.797 | 38.6 | 38.729 | 38.729 | -0.129 | 82.2 | 38.3 | 38.33 | 43.87 | 87.2 | 34.2 | 34.19 | 53.01 | 10.1 | 6.139 | 6.139 | 3.961 | 9.4 | 5.224 | 5.224 | 4.176 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.3 | 1.727 | 1.727 | 2.573 | 12.64 | 13.764 | 13.764 | -1.124 | 145.6 | 127.182 | 127.182 | 18.418 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.9 | 45.1 | 46.525 | 50.375 | 63.3 | 59.4 | 59.349 | 3.951 | 109.7 | 96.256 | 96.256 | 13.444 | 13.9 | 13.62 | 13.62 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.8 | 78 | 78 | -34.2 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 6.9 | 5.78 | 5.78 | 1.12
15/12/2024 | 09:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 647.8 | 647.0052 | 647.0052 | 0.79478 | 147.4 | 147.5062 | 147.5062 | -0.10625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 30.943 | -20.143 | 166.6 | 159.9892 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 145.3333 | 150.5084 | 0.69157 | 150.8 | 145.3333 | 150.5084 | 0.29157 | 150.8 | 145.3333 | 150.5084 | 0.29157 | 248.5 | 218 | 225.7626 | 22.7374 | 108.7 | 119.1692 | 119.1699 | -10.4699 | 67.3 | 59.5846 | 59.585 | 7.715 | 564.3 | 570.5249 | 570.525 | -6.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 85.0078 | 85.0078 | -0.70777 | 7.8 |  |  | 7.8 | 12.1 | 13.4784 | 13.4784 | -1.3784 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.47869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 30.1 | 65 | 32.4665 | -2.3665 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 86.1266 | 113.3477 | -3.3477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6756 | 460.6758 | 2.2242 | 54.8 | 55.2209 | 79.1026 | -24.3026 | 151.5 | 149.2086 | 149.2086 | 2.2914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 18 | 19.0989 | 19.0989 | -1.0989 | 50.8 | 43.6485 | 43.6485 | 7.1515 | 28.45 | 120 | 180 | -151.55 | 121.4 | 180 | 0 | 121.4 | 69.319 | 90 | 90 | -20.681 | 108.5 | 111.3438 | 111.3477 | -2.8477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 8.5 | 4.5965 | 30.7255 | -22.2255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 89.4313 | 89.4313 | -1.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 62.8137 | 115.3568 | -99.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 153.2176 | 129.4303 | 29.0697 | 133.7 | 134.2037 | 134.2035 | -0.50352 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.4 | 78.5679 | 78.5678 | -0.16778 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 121.3333 | 121.3334 | 0.36664 | 57.3 | 60.6667 | 60.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.738 | 0.738 | -0.338 | 119.9 | 81.4 | 81.418 | 38.482 | 75.9 | 74.235 | 74.235 | 1.665 | 11.5 | 2.704 | 2.704 | 8.796 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.8 | 14.059 | 14.059 | 0.741 | 18.7 | 18.178 | 18.178 | 0.522 | 30.8 | 20.872 | 20.872 | 9.928 | 87.1 | 61.054 | 61.054 | 26.046 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.76 | 19.643 | 19.643 | 0.117 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.5 | 0 | 7.1697 | 3.3303 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.2 | 16.056 | 16.056 | 3.144 | 31.4 | 25.8 | 28.545 | 2.855 | 38.8 | 39.013 | 39.013 | -0.213 | 89.1 | 53.2 | 53.21 | 35.89 | 88 | 48.9 | 48.89 | 39.11 | 11.2 | 6.519 | 6.519 | 4.681 | 8 | 5.698 | 5.698 | 2.302 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7 | 1.966 | 1.966 | 5.034 | 14.17 | 15.232 | 15.232 | -1.062 | 146.3 | 150.36 | 150.36 | -4.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.3 | 46.1 | 45.425 | 43.875 | 65.6 | 59.7 | 59.711 | 5.889 | 111 | 113.526 | 113.526 | -2.526 | 15.5 | 15.069 | 15.069 | 0.431 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 44.2 | 78 | 78 | -33.8 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 7.1 | 5.78 | 5.78 | 1.32
15/12/2024 | 10:00 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 648.5 | 647.0052 | 647.0052 | 1.4948 | 214.8 | 147.5062 | 147.5062 | 67.2938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 30.943 | -19.8431 | 168.1 | 159.9892 | 159.9893 | 8.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 145.3333 | 150.6514 | -25.9514 | 124.8 | 145.3333 | 150.6514 | -25.8514 | 125.7 | 145.3333 | 150.6514 | -24.9514 | 225.5 | 218 | 225.977 | -0.47704 | 108.7 | 119.1692 | 124.5168 | -15.8168 | 67.6 | 59.5846 | 62.2584 | 5.3416 | 568.1 | 570.525 | 570.525 | -2.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.0078 | 85.0078 | -1.2078 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12 | 14.1884 | 14.1884 | -2.1884 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.47869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 30.9 | 65 | 39.496 | -8.596 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 92.1086 | 113.3477 | -2.8477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 460.6757 | 460.6758 | 1.3242 | 55 | 70.7011 | 79.1026 | -24.1026 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 17.6 | 19.0989 | 19.0989 | -1.4989 | 51 | 43.6485 | 43.6485 | 7.3515 | 130.248 | 120 | 180 | -49.752 | 150.304 | 180 | 35 | 115.304 | 77.126 | 90 | 90 | -12.874 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.9 | 15.0038 | 15.0038 | -0.10379 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 8.8 | 4.5965 | 46.398 | -37.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 89.4313 | 89.4313 | -1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 111.0525 | 115.3572 | -99.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 153.2176 | 128.7733 | -11.8733 | 130.7 | 134.2037 | 134.2035 | -3.5035 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 78.5 | 78.568 | 78.5678 | -0.06779 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 121.3333 | 121.3334 | 0.56663 | 58.8 | 60.6667 | 60.6667 | -1.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.826 | 0.826 | -0.326 | 119.6 | 80.1 | 80.099 | 39.501 | 79 | 74.638 | 74.638 | 4.362 | 13 | 3.142 | 3.142 | 9.858 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.9 | 14.59 | 14.59 | 0.31 | 18.8 | 18.326 | 18.326 | 0.474 | 30.8 | 20.87 | 20.87 | 9.93 | 83.9 | 63.055 | 63.055 | 20.845 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.837 | 19.179 | 19.179 | 0.658 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 10.5 | 0 | 10.8268 | -0.32682 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.2 | 15.079 | 15.079 | 2.121 | 33.3 | 29.1 | 33.601 | -0.301 | 39.6 | 39.248 | 39.248 | 0.352 | 88.3 | 53.2 | 53.21 | 35.09 | 88.2 | 48.9 | 48.89 | 39.31 | 11.3 | 6.924 | 6.924 | 4.376 | 12 | 6.256 | 6.256 | 5.744 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 8.1 | 2.19 | 2.19 | 5.91 | 15.55 | 16.447 | 16.447 | -0.897 | 148.3 | 150.256 | 150.256 | -1.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.7 | 48.5 | 44.452 | 36.248 | 59.3 | 61.1 | 61.139 | -1.839 | 112.1 | 114.744 | 114.744 | -2.644 | 16.8 | 16.097 | 16.097 | 0.703 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.9 | 78 | 78 | -34.1 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 7.5 | 5.78 | 5.78 | 1.72
15/12/2024 | 10:30 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 648.4 | 647.0052 | 647.0052 | 1.3948 | 217.9 | 147.5062 | 147.5062 | 70.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12.091 | 30.9429 | -19.1429 | 166.7 | 159.9893 | 159.9893 | 6.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 156.3222 | 150.4061 | -37.7061 | 112.7 | 156.3222 | 150.4061 | -37.7061 | 112.5 | 156.3222 | 150.4061 | -37.9061 | 219.6 | 234.4833 | 225.6091 | -6.0091 | 107.9 | 119.1692 | 119.1694 | -11.2694 | 67.4 | 59.5846 | 59.5847 | 7.8153 | 563.4 | 570.525 | 570.525 | -7.125 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.0078 | 85.0078 | -0.30777 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12.2 | 15.4384 | 15.4384 | -3.2384 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 67 | 65 | 18.9959 | 48.0041 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 460.6758 | 460.6758 | 1.3242 | 55 | 79.1026 | 79.1026 | -24.1026 | 153.1 | 149.2086 | 149.2086 | 3.8914 | 42 | 39.5833 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 17.4 | 19.0989 | 19.0989 | -1.6989 | 49.4 | 43.6485 | 43.6485 | 5.7515 | 132.455 | 150 | 180 | -47.545 | 131.991 | 150 | 120 | 11.991 | 154.818 | 150 | 90 | 64.818 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.4 | 36.5377 | 36.5377 | -2.1377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 15.0038 | 15.0038 | 0.09621 | 169.4 | 171.8848 | 171.8848 | -2.4848 | 9 | 32.5908 | 28.9141 | -19.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 89.4313 | 89.4313 | -0.83131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 115.3575 | 112.2215 | -95.7215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 0 | 129.9008 | -51.4008 | 128.5 | 134.2037 | 134.2035 | -5.7035 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 78.7 | 78.568 | 78.5677 | 0.13229 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.3333 | 121.3334 | 0.46664 | 56.1 | 60.6667 | 60.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 117.9 | 80 | 80.042 | 37.858 | 79.5 | 75.017 | 75.017 | 4.483 | 11.9 | 3.893 | 3.893 | 8.007 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.9 | 14.87 | 14.87 | 0.03 | 18.8 | 18.433 | 18.433 | 0.367 | 28.1 | 20.901 | 20.901 | 7.199 | 82.2 | 64.835 | 64.835 | 17.365 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.776 | 18.563 | 18.563 | 0.213 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 10.5 | 7.6049 | 6.747 | 3.753 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.2 | 15.167 | 15.167 | 5.033 | 43.6 | 32 | 38.123 | 5.477 | 39.5 | 39.326 | 39.326 | 0.174 | 90.4 | 63.8 | 63.81 | 26.59 | 88.2 | 57.6 | 57.6 | 30.6 | 10.6 | 7.494 | 7.494 | 3.106 | 11.8 | 6.771 | 6.771 | 5.029 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.2 | 2.628 | 2.628 | 6.572 | 16.42 | 17.396 | 17.396 | -0.976 | 148.4 | 136.162 | 136.162 | 12.238 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.8 | 55.4 | 48.71 | 30.09 | 67.6 | 69.7 | 69.682 | -2.082 | 112.8 | 105.547 | 105.547 | 7.253 | 17.7 | 17.046 | 17.046 | 0.654 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 7.1 | 5.78 | 5.78 | 1.32
15/12/2024 | 11:00 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 654.4 | 647.0052 | 647.0052 | 7.3948 | 218.8 | 212.3377 | 212.3377 | 6.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 30.9429 | -19.8429 | 168.7 | 159.9893 | 159.9893 | 8.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 137.6124 | 140.4898 | -16.2898 | 123.7 | 137.6124 | 140.4898 | -16.7898 | 124.1 | 137.6124 | 140.4898 | -16.3898 | 214.6 | 206.4187 | 210.7347 | 3.8653 | 107.5 | 119.1692 | 119.1694 | -11.6694 | 67.3 | 59.5846 | 59.5847 | 7.7153 | 575.2 | 570.525 | 570.525 | 4.675 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 85.0078 | 85.0078 | -0.70777 | 8.3 |  |  | 8.3 | 12.1 | 16.2684 | 16.2684 | -4.1684 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 67.2 | 65 | 16.8501 | 50.3499 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 111.7 | 111.1891 | 111.1891 | 0.51092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 460.6758 | 460.6758 | 1.4242 | 55 | 79.1026 | 79.1026 | -24.1026 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 16.6 | 19.0989 | 19.0989 | -2.4989 | 51.7 | 43.6485 | 43.6485 | 8.0515 | 151.882 | 178.6667 | 150 | 1.882 | 152.33 | 178.6667 | 150 | 2.33 | 161.67 | 178.6667 | 150 | 11.67 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 169.3 | 171.8848 | 171.8848 | -2.5848 | 9 | 26.4109 | 28.9166 | -19.9166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 89.4313 | 89.4313 | -1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 115.3575 | 111.3629 | -95.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 0 | 113.6324 | -36.2324 | 131.3 | 134.2037 | 134.2035 | -2.9035 | 64.3 | 67.7258 | 67.7258 | -3.4258 | 78.4 | 78.568 | 78.5677 | -0.16768 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 121.3333 | 121.3334 | -1.1334 | 56.5 | 60.6667 | 60.6667 | -4.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.92 | 0.92 | -0.52 | 117.1 | 80.4 | 80.406 | 36.694 | 80.3 | 74.569 | 74.569 | 5.731 | 8.6 | 4.749 | 4.749 | 3.851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 15 | 13.531 | 13.531 | 1.469 | 18.8 | 18.545 | 18.545 | 0.255 | 27 | 20.944 | 20.944 | 6.056 | 80.6 | 66.543 | 66.543 | 14.057 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.947 | 17.358 | 17.358 | 2.589 | 2.7 | 3.399 | 3.399 | -0.699 | 10.5 | 6.1629 | 6.7476 | 3.7524 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.7 | 15.611 | 15.611 | 7.089 | 50.1 | 35.4 | 42.467 | 7.633 | 39.9 | 38.112 | 38.112 | 1.788 | 90.2 | 63.8 | 63.81 | 26.39 | 89.6 | 57.6 | 57.6 | 32 | 10.6 | 8.121 | 8.121 | 2.479 | 8.9 | 7.272 | 7.272 | 1.628 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6 | 3.137 | 3.137 | 2.863 | 17.47 | 17.996 | 17.996 | -0.526 | 149 | 138.701 | 138.701 | 10.299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90 | 63.6 | 54.712 | 35.288 | 65.5 | 80.6 | 80.597 | -15.097 | 113.1 | 107.19 | 107.19 | 5.91 | 18.3 | 17.702 | 17.702 | 0.598 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 6.9 | 5.78 | 5.78 | 1.12
15/12/2024 | 11:30 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 648.4 | 647.0052 | 647.0052 | 1.3948 | 217.7 | 212.3377 | 212.3377 | 5.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 12.091 | 30.943 | -19.3431 | 168.1 | 159.9893 | 159.9893 | 8.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 162.6667 | 124.4931 | -5.1931 | 118.6 | 162.6667 | 124.4931 | -5.8931 | 118.3 | 162.6667 | 124.4931 | -6.1931 | 230.9 | 244 | 186.7397 | 44.1603 | 107.2 | 119.1692 | 123.7347 | -16.5347 | 66.8 | 59.5846 | 61.8673 | 4.9327 | 562.7 | 570.525 | 570.525 | -7.825 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.0078 | 85.0078 | 0.69223 | 8.2 |  |  | 8.2 | 12 | 14.8584 | 14.8584 | -2.8584 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.6 | 65 | 37.3079 | 29.292 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 110.7 | 111.1891 | 111.1891 | -0.48908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 460.6758 | 460.6758 | 4.6242 | 55 | 79.1026 | 79.1026 | -24.1026 | 153.7 | 149.2086 | 149.2086 | 4.4914 | 42.1 | 39.5833 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 50.4 | 43.6485 | 43.6485 | 6.7515 | 127.384 | 133.3333 | 178.6666 | -51.2826 | 127.948 | 133.3333 | 178.6666 | -50.7186 | 151.82 | 133.3333 | 178.6666 | -26.8466 | 109.6 | 111.3477 | 111.3477 | -1.7477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 35 | 36.5377 | 36.5377 | -1.5377 | 46.4 | 44.4486 | 44.4486 | 1.9514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.2 | 15.0038 | 15.0038 | 0.19621 | 169.6 | 171.8848 | 171.8848 | -2.2848 | 9.6 | 19.9393 | 0 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.4313 | 89.4313 | -0.93131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 115.3575 | 115.3572 | -98.5572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 0 | 68.4751 | 8.7249 | 130 | 134.2037 | 134.2035 | -4.2035 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 78.6 | 78.568 | 78.5678 | 0.03219 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 121.3333 | 121.3334 | -0.63337 | 56.8 | 60.6667 | 60.6667 | -3.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.911 | 0.911 | -0.311 | 117.6 | 80 | 80.043 | 37.557 | 80.5 | 73.528 | 73.528 | 6.972 | 6.8 | 5.598 | 5.598 | 1.202 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15.2 | 14.114 | 14.114 | 1.086 | 19 | 18.629 | 18.629 | 0.371 | 27.1 | 20.966 | 20.966 | 6.134 | 82.5 | 67.354 | 67.354 | 15.146 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.974 | 16.492 | 16.492 | 3.482 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 10.5 | 4.6528 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 23.7 | 17.305 | 17.305 | 6.395 | 53.9 | 40.3 | 47.431 | 6.469 | 39.8 | 33.152 | 33.152 | 6.648 | 88.8 | 78.7 | 78.71 | 10.09 | 87.5 | 67.7 | 67.73 | 19.77 | 11.8 | 8.551 | 8.551 | 3.249 | 12.8 | 7.716 | 7.716 | 5.084 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 3.704 | 3.704 | 0.496 | 17.97 | 18.278 | 18.278 | -0.308 | 151 | 139.083 | 139.083 | 11.917 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 75.7 | 66.346 | 34.854 | 67.2 | 93.6 | 93.588 | -26.388 | 113.3 | 107.193 | 107.193 | 6.107 | 18.7 | 17.957 | 17.957 | 0.743 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 43.8 | 78 | 78 | -34.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 7.2 | 5.78 | 5.78 | 1.42
15/12/2024 | 12:00 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 649.5 | 647.0052 | 647.0052 | 2.4948 | 217.7 | 212.3377 | 212.3377 | 5.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12.091 | 30.9431 | -19.6431 | 167.4 | 159.9893 | 159.9893 | 7.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 162.6667 | 124.4931 | 18.3069 | 143.1 | 162.6667 | 124.4931 | 18.6069 | 143.4 | 162.6667 | 124.4931 | 18.9068 | 235.6 | 244 | 186.7397 | 48.8603 | 108.2 | 119.1692 | 125.414 | -17.214 | 66.9 | 59.5846 | 62.707 | 4.193 | 571.8 | 570.525 | 570.525 | 1.275 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 85.0078 | 85.0078 | -0.70777 | 8.3 |  |  | 8.3 | 11.9 | 16.1984 | 16.1984 | -4.2984 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.57869 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.9 | 65 | 30.5424 | 36.3576 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 113.3477 | 113.3477 | -3.3477 | 112.2 | 111.1891 | 111.1891 | 1.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 460.6758 | 460.6758 | 4.1242 | 55 | 79.1026 | 79.1026 | -24.1026 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 50.4 | 43.6485 | 43.6485 | 6.7515 | 122.577 | 133.3333 | 178.6666 | -56.0896 | 122.412 | 133.3333 | 178.6666 | -56.2546 | 153.196 | 133.3333 | 178.6666 | -25.4706 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 15.0038 | 15.0038 | 0.09621 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 9.5 | 17.6995 | 0 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.4313 | 89.4313 | -0.93131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 115.3575 | 115.3572 | -99.0572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 0 | 68.4751 | 8.2249 | 132.1 | 134.2037 | 134.2035 | -2.1035 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 78.5 | 78.568 | 78.5678 | -0.0678 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 121.3333 | 121.3334 | 0.56663 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.927 | 0.927 | -0.227 | 119.9 | 79.4 | 79.438 | 40.462 | 80.4 | 73.106 | 73.106 | 7.294 | 6.1 | 6.445 | 6.445 | -0.345 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1 | 1.46 | 2.6865 | -1.6865 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15.2 | 14.509 | 14.509 | 0.691 | 18.9 | 18.702 | 18.702 | 0.198 | 27 | 20.981 | 20.981 | 6.019 | 80.2 | 67.867 | 67.867 | 12.333 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.935 | 16.308 | 16.308 | 3.627 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 10.5 | 4.1301 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.3 | 19.415 | 19.415 | 3.885 | 58 | 45.2 | 52.6 | 5.4 | 39.6 | 32.563 | 32.563 | 7.037 | 88 | 78.7 | 78.71 | 9.29 | 87.4 | 67.7 | 67.73 | 19.67 | 12.3 | 8.916 | 8.916 | 3.384 | 12.9 | 8.141 | 8.141 | 4.759 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.7 | 4.292 | 4.292 | 0.408 | 18.19 | 18.372 | 18.372 | -0.182 | 151.7 | 146.955 | 146.955 | 4.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 87.6 | 79.856 | 39.444 | 74.9 | 107.3 | 107.271 | -32.371 | 113.6 | 110.975 | 110.975 | 2.625 | 18.6 | 18.022 | 18.022 | 0.578 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 35 |  |  | 35 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 7.8 | 5.78 | 5.78 | 2.02
15/12/2024 | 12:30 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | -0.13 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 648.2 | 647.0052 | 647.0052 | 1.1948 | 218 | 212.3377 | 212.3377 | 5.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 12.5701 | -1.4701 | 167.1 | 159.9892 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 162.6667 | 162.6667 | -38.9667 | 124.3 | 162.6667 | 162.6667 | -38.3667 | 123.9 | 162.6667 | 162.6667 | -38.7667 | 227.1 | 244 | 244 | -16.9 | 108 | 119.1692 | 119.1693 | -11.1693 | 67.1 | 59.5846 | 59.5846 | 7.5154 | 564.4 | 570.5249 | 570.525 | -6.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.0078 | 85.0078 | -0.60777 | 6 |  |  | 6 | 12 | 14.6484 | 14.6484 | -2.6484 | 6.3 | 0 | 6.8787 | -0.57868 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.8 | 65 | 15.3218 | 51.4782 | 6.1 | 5.9717 |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 80.3911 | 113.3477 | -3.0477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 460.6733 | 460.6758 | 0.0242 | 55 | 46.4643 | 79.1026 | -24.1026 | 151.4 | 149.2086 | 149.2086 | 2.1914 | 41.9 | 39.5833 | 39.5833 | 2.3167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 50.6 | 43.6485 | 43.6485 | 6.9515 | 123.94 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3933 | 124.107 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2263 | 152.576 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2427 | 108.3 | 94.0252 | 111.3477 | -3.0477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5376 | 36.5377 | -2.6377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.4313 | 89.4313 | -0.93131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 40.498 | 16.3483 | -0.14826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 128 | 134.2037 | 134.1972 | -6.1972 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 80.5 | 78.5677 | 65.9864 | 14.5136 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 140 | 140 | -140 | 122.5 | 121.3333 | 121.3333 | 1.1666 | 56.2 | 60.6667 | 60.6667 | -4.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.919 | 0.919 | -0.219 | 120.4 | 79.6 | 79.613 | 40.787 | 80.5 | 73.759 | 73.759 | 6.741 | 4.9 | 7.692 | 7.692 | -2.792 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.4912 | -0.49116 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15.1 | 13.867 | 13.867 | 1.233 | 18.6 | 18.687 | 18.687 | -0.087 | 28 | 20.996 | 20.996 | 7.004 | 81.3 | 69.034 | 69.034 | 12.266 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.929 | 16.806 | 16.806 | 3.123 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.1038 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.7 | 20.776 | 20.776 | 2.924 | 61.4 | 50 | 56.691 | 4.709 | 39.6 | 36.644 | 36.644 | 2.956 | 87 | 79.8 | 94.75 | -7.75 | 86.5 | 75 | 75 | 11.5 | 12.5 | 9.241 | 9.241 | 3.259 | 12.6 | 8.332 | 8.332 | 4.268 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.2 | 5.195 | 5.195 | -1.995 | 18 | 18.282 | 18.282 | -0.282 | 151.4 | 147.968 | 147.968 | 3.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 99 | 90.177 | 30.323 | 80.9 | 116.4 | 116.4 | -35.5 | 112.8 | 112.886 | 112.886 | -0.086 | 18.4 | 17.743 | 17.743 | 0.657 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 6.8 | 5.78 | 5.78 | 1.02
15/12/2024 | 13:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 648.3 | 647.0052 | 647.0052 | 1.2948 | 218.2 | 212.3377 | 212.3377 | 5.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 17.1752 | -6.1753 | 166.5 | 159.9893 | 159.9893 | 6.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 152.2138 | 162.6667 | -32.3667 | 130.5 | 152.2138 | 162.6667 | -32.1667 | 130.8 | 152.2138 | 162.6667 | -31.8667 | 231.3 | 228.3207 | 244 | -12.7 | 108.5 | 119.1692 | 119.1693 | -10.6693 | 67 | 59.5846 | 59.5846 | 7.4154 | 563.1 | 570.525 | 570.525 | -7.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 85.0078 | 85.0078 | -1.3078 | 6.3 |  |  | 6.3 | 12 | 12.9784 | 12.9784 | -0.97836 | 6.3 | 0 | 6.8787 | -0.57868 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.2 | 60 | 15.3218 | 50.8781 | 6.2 | 5.9717 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 94.0359 | 113.3477 | -2.8477 | 111.3 | 111.1891 | 111.1891 | 0.11092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 230.2057 | 460.6758 | 2.8242 | 55 | 80.3116 | 79.1026 | -24.1026 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 51 | 43.6485 | 43.6485 | 7.3515 | 122.712 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6213 | 123.357 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9763 | 152.912 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5787 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.7 | 15.0038 | 15.0038 | -0.30379 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 89.1636 | 89.4313 | -1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 110.2836 | 21.1029 | -4.9029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 68.476 | 0 | 99.5 | 129.2 | 134.2037 | 134.202 | -5.002 | 62.8 | 67.7258 | 67.7258 | -4.9258 | 78.5 | 78.568 | 70.339 | 8.161 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 140 | 140 | -140 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96665 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.916 | 0.916 | -0.116 | 118.6 | 107.3 | 80.048 | 38.552 | 80.3 | 73.567 | 73.567 | 6.733 | 6 | 13.5 | 9.073 | -3.073 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.7908 | -0.79079 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 15 | 14.9 | 13.015 | 1.985 | 18.4 | 17.3 | 18.624 | -0.224 | 26.4 | 24.4 | 21.009 | 5.391 | 76.5 | 77.2 | 70.418 | 6.082 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.936 | 18.2 | 18.046 | 1.89 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.8 | 24.3 | 21.888 | 1.912 | 71.1 | 63.4 | 60.421 | 10.679 | 39.6 | 37.6 | 38.791 | 0.809 | 88.1 | 96.9 | 94.75 | -6.65 | 88.2 | 96.2 | 75 | 13.2 | 12.4 | 10.6 | 9.553 | 2.847 | 12 | 8.9 | 8.445 | 3.555 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.8 | 10.1 | 6.204 | -3.404 | 17.47 | 16.4 | 17.686 | -0.216 | 152.4 | 118.8 | 132.023 | 20.377 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 115 | 99.435 | 25.365 | 83 | 118 | 124.01 | -41.01 | 113.6 | 104.4 | 100.996 | 12.604 | 17.7 | 14.8 | 16.985 | 0.715 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12.4 | 14 | 17 | -4.6 | 6.5 | 5.78 | 5.78 | 0.72
15/12/2024 | 13:30 | 1 | 0.83 | 0.82997 | 0.17003 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3e-05 | 647.2 | 647.0052 | 647.0052 | 0.19481 | 217.8 | 212.3377 | 212.3376 | 5.4624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 12.091 | 12.0907 | -0.49071 | 167.6 | 159.9893 | 159.9892 | 7.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 152.2138 | 162.6667 | -51.5667 | 110.5 | 152.2138 | 162.6667 | -52.1667 | 111.2 | 152.2138 | 162.6667 | -51.4667 | 210 | 228.3207 | 244 | -34 | 107.5 | 119.1692 | 119.1692 | -11.6692 | 67.1 | 59.5846 | 59.5846 | 7.5154 | 567.4 | 570.525 | 570.5249 | -3.1248 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.0078 | 85.0077 | -0.30773 | 7 |  |  | 7 | 12 | 13.6684 | 13.6684 | -1.6684 | 6.3 | 0 | 0.41562 | 5.8844 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.6 | 60 | 15.3218 | 51.2782 | 6.2 | 5.9717 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 88.9724 | 113.3477 | -2.9476 | 110.6 | 111.1891 | 111.189 | -0.58904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 340.0435 | 460.6757 | 2.3243 | 49.8 | 0 | 79.1025 | -29.3025 | 152.3 | 149.2086 | 149.2085 | 3.0915 | 41.9 | 41.143 | 39.5833 | 2.3167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.5 | 19.0989 | 19.0989 | -2.5989 | 51.2 | 44.3525 | 44.3524 | 6.8476 | 125.292 | 133.3333 | 133.3333 | -8.0413 | 125.411 | 133.3333 | 133.3333 | -7.9223 | 152.318 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9847 | 109 | 111.3477 | 107.0393 | 1.9607 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0276 | -1.5276 | 35 | 36.5377 | 36.5376 | -1.5376 | 45.7 | 44.4486 | 44.4485 | 1.2515 | 2.8 | 2.8512 | 2.8511 | -0.0511 | 2.5 | 3.9772 | 3.9771 | -1.4771 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00375 | 168.7 | 171.8848 | 171.8847 | -3.1847 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 89.1636 | 89.4313 | -1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 63.9449 | 16.3432 | 55.5568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 68.476 | 0 | 79.8 | 127.1 | 134.2037 | 132.9998 | -5.8998 | 63.6 | 67.7258 | 49.5246 | 14.0754 | 78.5 | 78.568 | 48.251 | 30.249 | 30.5 | 30.2155 | 24.2445 | 6.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 140 | 140 | -140 | 122.2 | 121.3333 | 121.3333 | 0.86667 | 56.7 | 60.6667 | 60.6667 | -3.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.916 | 0.91597 | 0.28403 | 115.7 | 104.8 | 80.777 | 34.923 | 80.3 | 72.215 | 72.215 | 8.085 | 5.4 | 12.2 | 9.295 | -3.895 | 0.4 | 0.3 | 0.29997 | 0.10003 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9.0002 | 0.89975 | 1 | 1.46 | 1.4599 | -0.45992 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3e-05 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.90003 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 4.2 | 4 | 4 | 0.20003 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3e-05 | 18.4 | 18.0216 | 18.0215 | 0.37848 | 15 | 15.1 | 12.481 | 2.519 | 18.4 | 17.3 | 18.53 | -0.12997 | 26 | 24 | 20.863 | 5.137 | 80.4 | 75.8 | 71.004 | 9.396 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.40003 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09997 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.39997 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59997 | 19.867 | 18.8 | 19.249 | 0.61803 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.10103 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 3e-05 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.40003 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61139 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61139 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40727 | 24.5 | 24.8 | 22.73 | 1.77 | 69.4 | 63.9 | 62.15 | 7.25 | 39.9 | 36.3 | 38.806 | 1.094 | 87.6 | 93.2 | 98 | -10.4 | 86.7 | 93.8 | 78 | 8.7 | 12.5 | 10.6 | 9.508 | 2.992 | 13.1 | 8.7 | 8.151 | 4.949 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.10003 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 3.8 | 9.8 | 6.777 | -2.977 | 16.74 | 14.8 | 16.664 | 0.07603 | 152 | 128.4 | 143.903 | 8.097 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 119.1 | 119.8 | 105.98 | 13.12 | 85.6 | 118 | 129.509 | -43.909 | 113.4 | 103.1 | 109.731 | 3.669 | 16.8 | 13.6 | 15.832 | 0.96803 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40727 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.50003 | 12.4 | 14 | 17 | -4.6 | 6.7 | 5.78 | 5.78 | 0.92003
15/12/2024 | 14:00 | 1 | 0.83 | 0.82997 | 0.17003 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3e-05 | 645.6 | 647.0052 | 647.0052 | -1.4052 | 217.5 | 212.3377 | 212.3376 | 5.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.0907 | -1.0907 | 166.7 | 159.9893 | 159.9892 | 6.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 162.6667 | 162.6667 | -50.2667 | 112.5 | 162.6667 | 162.6667 | -50.1667 | 112.4 | 162.6667 | 162.6667 | -50.2667 | 211 | 244 | 244 | -33 | 107.1 | 119.1692 | 119.1692 | -12.0692 | 67.2 | 59.5846 | 59.5846 | 7.6154 | 564.4 | 570.525 | 570.5249 | -6.1249 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 85.0078 | 85.0077 | -1.0077 | 6.7 |  |  | 6.7 | 12.1 | 11.1284 | 11.1284 | 0.97164 | 6.3 | 0 | 2.8821 | 3.4179 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.2 | 60 | 15.3218 | 50.8782 | 6.1 | 5.9717 |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 86.6666 | 113.3477 | -2.9476 | 111.6 | 111.1891 | 111.189 | 0.41096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 309.591 | 460.6757 | -3.3757 | 54 | 80.1507 | 79.1025 | -25.1025 | 150.6 | 149.2086 | 149.2085 | 1.3915 | 41.8 | 41.143 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96137 | 16.3 | 19.0989 | 19.0989 | -2.7989 | 50.4 | 44.3525 | 44.3524 | 6.0476 | 122.943 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3903 | 123.133 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2003 | 152.534 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2007 | 109 | 111.3477 | 101.5381 | 7.4619 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0276 | -1.5276 | 34.3 | 36.5377 | 36.5376 | -2.2376 | 45.3 | 44.4486 | 44.4485 | 0.85146 | 2.8 | 2.8512 | 2.8511 | -0.0511 | 2.5 | 3.9772 | 3.9771 | -1.4771 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00375 | 167.5 | 171.8848 | 171.8847 | -4.3847 | 9 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 89.1636 | 89.4313 | -2.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 45.5692 | 16.3432 | 83.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 73.9 | 117.9 | 134.2037 | 132.7132 | -14.8132 | 62.6 | 67.7258 | 49.6408 | 12.9592 | 78.3 | 78.568 | 48.3642 | 29.9358 | 30.2 | 30.2155 | 24.2445 | 5.9555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 140 | 140 | -140 | 121.7 | 121.3333 | 121.3333 | 0.36667 | 57.2 | 60.6667 | 60.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.774 | 0.77397 | 0.02603 | 119.3 | 102.5 | 81.604 | 37.696 | 80.3 | 70.776 | 70.776 | 9.524 | 3.3 | 11 | 9.13 | -5.83 | 0.3 | 0.2 | 0.19997 | 0.10003 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9.0002 | 0.89975 | 0.9 | 1.46 | 1.4599 | -0.55992 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3e-05 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.90003 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 4.2 | 4 | 4 | 0.20003 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3e-05 | 18.5 | 18.0216 | 18.0215 | 0.47848 | 15 | 15.1 | 14.596 | 0.40403 | 18.7 | 17.2 | 18.427 | 0.27303 | 27.2 | 23.7 | 20.662 | 6.538 | 81.8 | 75.4 | 71.323 | 10.477 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.40003 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09997 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.39997 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59997 | 19.744 | 18.7 | 19.693 | 0.05103 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.00103 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 3e-05 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.40003 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61139 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61139 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40727 | 24.1 | 24.9 | 23.483 | 0.61702 | 73.4 | 64 | 63.212 | 10.188 | 39.6 | 34.8 | 38.444 | 1.156 | 88.5 | 87.6 | 98 | -9.5 | 81.1 | 90.9 | 78 | 3.1 | 12 | 10.2 | 9.343 | 2.657 | 12.3 | 8.4 | 7.72 | 4.58 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.10003 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41139 | 3.9 | 9.1 | 7.205 | -3.305 | 15.76 | 12.9 | 15.042 | 0.71803 | 150.4 | 141.3 | 136.351 | 14.049 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 125 | 122.7 | 111.621 | 13.379 | 92.2 | 118 | 134.303 | -42.103 | 112.9 | 101.1 | 108.248 | 4.652 | 15.7 | 12 | 14.278 | 1.422 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50727 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12 | 14 | 17 | -5 | 6.7 | 5.78 | 5.78 | 0.92003
15/12/2024 | 14:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 654.4 | 647.0052 | 647.0052 | 7.3948 | 218.8 | 212.3377 | 212.3377 | 6.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 12.091 | -0.891 | 168.5 | 159.9893 | 159.9892 | 8.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 162.6667 | 162.6667 | -34.9667 | 127.7 | 162.6667 | 162.6667 | -34.9667 | 127.6 | 162.6667 | 162.6667 | -35.0667 | 234.5 | 244 | 244 | -9.5 | 108.6 | 119.1692 | 119.1692 | -10.5692 | 67.2 | 59.5846 | 59.5846 | 7.6154 | 571.5 | 570.525 | 570.525 | 0.97504 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.0078 | 85.0078 | 0.39224 | 7 |  |  | 7 | 12 | 9.0084 | 9.0084 | 2.9916 | 6.9 | 0 | 5.3752 | 1.5248 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 67.5 | 60 | 15.3218 | 52.1782 | 5.7 | 5.9717 |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 93.2502 | 113.3477 | -17.6477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 307.9 | 335.2067 | 460.6758 | -152.7758 | 53.7 | 80.3116 | 79.1026 | -25.4026 | 153.4 | 149.2086 | 149.2086 | 4.1914 | 41.9 | 41.143 | 39.5833 | 2.3167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 16.2 | 19.0989 | 19.0989 | -2.8989 | 54.9 | 44.3525 | 44.3525 | 10.5475 | 126.384 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9493 | 126.48 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8533 | 152.854 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5207 | 110.2 | 111.3477 | 111.3477 | -1.1477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.6 | 36.5377 | 36.5377 | -1.9377 | 46 | 44.4486 | 44.4486 | 1.5514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.3 | 15.0038 | 15.0038 | 0.29621 | 169.8 | 171.8848 | 171.8848 | -2.0848 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 89.1636 | 89.4313 | -1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 77.9323 | 16.3432 | 97.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1 | 124.8 | 134.2037 | 134.2036 | -9.4036 | 64.9 | 67.7258 | 55.8575 | 9.0425 | 78.6 | 78.568 | 54.421 | 24.179 | 30.6 | 30.2155 | 27.0189 | 3.5811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 85 | 85 | -85 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 57.2 | 60.6667 | 60.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 120.7 | 100.4 | 81.353 | 39.347 | 79.9 | 66.061 | 66.061 | 13.839 | 2.7 | 9.8 | 8.467 | -5.767 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.45999 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0215 | 0.47846 | 14.8 | 14.7 | 13.966 | 0.834 | 18.6 | 17.1 | 18.223 | 0.377 | 28.3 | 23.7 | 20.776 | 7.524 | 82 | 75.2 | 71.285 | 10.715 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.515 | 18.5 | 19.811 | -0.296 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 25.3 | 24.8 | 23.243 | 2.057 | 70.8 | 64.1 | 64.627 | 6.173 | 39.1 | 33.5 | 37.734 | 1.366 | 88 | 81.8 | 97.34 | -9.34 | 78 | 87.9 | 78 | 1e-05 | 12.6 | 9.8 | 9.293 | 3.307 | 13.4 | 8 | 7.488 | 5.912 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 3.5 | 8.3 | 7.213 | -3.713 | 10.92 | 10.5 | 13.013 | -2.093 | 148.5 | 144.4 | 146.742 | 1.758 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 125.2 | 115.145 | 10.955 | 97.4 | 118 | 139.043 | -41.643 | 111.9 | 96.9 | 110.734 | 1.166 | 14 | 10.1 | 12.383 | 1.617 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 35.2 |  |  | 35.2 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12.9 | 14 | 17 | -4.1 | 7 | 5.78 | 5.78 | 1.22
15/12/2024 | 15:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 649.7 | 647.0052 | 647.0052 | 2.6948 | 218.5 | 212.3377 | 212.3377 | 6.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 167.7 | 159.9893 | 159.9892 | 7.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 162.6667 | 162.6667 | -19.1667 | 142.7 | 162.6667 | 162.6667 | -19.9667 | 142.8 | 162.6667 | 162.6667 | -19.8667 | 227.3 | 244 | 244 | -16.7 | 108.1 | 119.1692 | 119.1692 | -11.0692 | 66.8 | 59.5846 | 59.5846 | 7.2154 | 571.5 | 570.525 | 570.525 | 0.97504 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.0078 | 85.0078 | -0.90776 | 6.7 |  |  | 6.7 | 12 | 9.6884 | 9.6884 | 2.3116 | 6.9 | 0 | 5.3752 | 1.5248 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 56.5 | 60 | 15.3218 | 41.1782 | 6.2 | 5.9717 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5482 | 113.3477 | -18.9477 | 111.7 | 111.1891 | 111.1891 | 0.51093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.1 | 331.4083 | 460.6758 | -155.5758 | 52.1 | 80.3115 | 79.1026 | -27.0026 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6.2 | 19.0989 | 19.0989 | -12.8989 | 51.1 | 44.3525 | 44.3525 | 6.7475 | 123.366 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9673 | 123.923 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4103 | 153.801 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4677 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 7.8 | 8.9477 | 8.9477 | -1.1477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75143 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 89.1636 | 89.4313 | 14.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 74.6775 | 16.3432 | 95.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 0 | 0 | 120.2 | 122.8 | 134.2037 | 134.2036 | -11.4036 | 64 | 67.7258 | 54.0209 | 9.9791 | 78.5 | 78.568 | 52.6316 | 25.8684 | 30.2 | 30.2155 | 26.2719 | 3.9281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 85 | 85 | -85 | 122.2 | 121.3333 | 121.3333 | 0.86666 | 57.1 | 60.6667 | 60.6667 | -3.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.702 | 0.702 | -0.402 | 119.5 | 97.4 | 80.743 | 38.757 | 62 | 59.072 | 59.072 | 2.928 | 1.4 | 8.4 | 7.638 | -6.238 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.45999 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0215 | 0.47846 | 14.5 | 13.9 | 13.988 | 0.512 | 18.2 | 16.6 | 17.893 | 0.307 | 28 | 23.7 | 20.995 | 7.005 | 84.2 | 74.7 | 71.128 | 13.072 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.072 | 17.6 | 19.349 | -0.277 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61137 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 26.8 | 23.6 | 22.673 | 4.127 | 71.5 | 63.8 | 66.159 | 5.341 | 38.1 | 31.3 | 36.605 | 1.495 | 89.8 | 78.9 | 97.34 | -7.54 | 82.9 | 86.4 | 78 | 4.9 | 11.8 | 9.8 | 9.281 | 2.519 | 12.5 | 8 | 7.322 | 5.178 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 0.9 | 7.7 | 7.08 | -6.18 | 9.43 | 7.4 | 10.396 | -0.966 | 145.3 | 143.7 | 129.937 | 15.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 126.6 | 117.962 | 8.238 | 105.9 | 118 | 143.764 | -37.864 | 109.4 | 88.7 | 97.824 | 11.576 | 11.2 | 6.7 | 10.434 | 0.766 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.2 | 14 | 17 | -2.8 | 7.1 | 5.78 | 5.78 | 1.32
15/12/2024 | 15:30 | 0.1 | 0.83 | 0.83 | -0.73 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | -1.2 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29478 | 218.5 | 212.3377 | 212.3377 | 6.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.091 | 12.7983 | -2.1983 | 166 | 159.9893 | 159.9893 | 6.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 152.2138 | 124.4929 | -7.4929 | 116.2 | 152.2138 | 124.4929 | -8.2929 | 116.2 | 152.2138 | 124.4929 | -8.2929 | 218.4 | 228.3207 | 186.7394 | 31.6606 | 107.8 | 119.1692 | 119.1693 | -11.3693 | 67.3 | 59.5846 | 59.5846 | 7.7154 | 564.8 | 570.525 | 570.525 | -5.725 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 85.0078 | 85.0078 | -2.5078 | 6.5 |  |  | 6.5 | 12.1 | 16.8184 | 16.8184 | -4.7184 | 6.9 | 0 | 6.8787 | 0.02132 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 56.3 | 60 | 15.3219 | 40.9781 | 6.2 | 5.9717 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 103.8735 | 113.3477 | -14.2477 | 111.2 | 111.1891 | 111.1891 | 0.01092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.6 | 357.6401 | 460.6758 | -160.0758 | 52.5 | 80.3116 | 79.1026 | -26.6026 | 148.4 | 149.2086 | 149.2086 | -0.80861 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 49 | 44.3525 | 44.3525 | 4.6475 | 120.172 | 133.3333 | 178.6666 | -58.4946 | 120.387 | 133.3333 | 178.6666 | -58.2796 | 153.358 | 133.3333 | 178.6666 | -25.3086 | 106.9 | 111.3477 | 111.3477 | -4.4477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 32.3 | 36.5377 | 36.5377 | -4.2377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.6 | 15.0038 | 15.0038 | -0.40379 | 166.8 | 171.8848 | 171.8848 | -5.0848 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 89.1636 | 89.4313 | 40.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.4139 | 29.5434 | 81.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 68.476 | 68.476 | 40.024 | 116.6 | 134.2037 | 134.2037 | -17.6037 | 63 | 67.7258 | 67.7258 | -4.7258 | 77.6 | 78.568 | 77.5977 | 0.00234 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 | 30 | -30 | 123.8 | 121.3333 | 121.3333 | 2.4667 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.591 | 0.591 | -0.391 | 113.9 | 94.1 | 81.117 | 32.783 | 38.5 | 56.943 | 56.943 | -18.443 | 0.8 | 6.9 | 7.353 | -6.553 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 1.506 | -0.50601 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13.9 | 12 | 12.096 | 1.804 | 17.4 | 15.3 | 17.379 | 0.021 | 26.9 | 23.3 | 21.087 | 5.813 | 87.8 | 74.1 | 70.913 | 16.887 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.144 | 15.7 | 17.826 | 0.318 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 27.2 | 22.2 | 21.435 | 5.765 | 71.2 | 63.5 | 64.989 | 6.211 | 37.1 | 25.9 | 34.656 | 2.444 | 89 | 77.3 | 94.75 | -5.75 | 84.9 | 85.5 | 78 | 6.9 | 12.2 | 10 | 9.316 | 2.884 | 11.9 | 8.2 | 7.058 | 4.842 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.6 | 7.2 | 7.16 | -3.56 | 5.59 | 3.8 | 7.367 | -1.777 | 139.8 | 132.3 | 105.751 | 34.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 127.7 | 120.525 | 5.575 | 108 | 118 | 148.021 | -40.021 | 105 | 74.8 | 82.262 | 22.738 | 8.8 | 3.3 | 6.972 | 1.828 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 14 | 17 | -2.4 | 7.7 | 5.78 | 5.78 | 1.92
15/12/2024 | 16:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 648.5 | 647.0052 | 647.0052 | 1.4948 | 218.3 | 212.3377 | 212.3377 | 5.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 12.0923 | -0.89232 | 167.8 | 159.9893 | 159.9893 | 7.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 152.2138 | 152.2138 | -18.4138 | 134 | 152.2138 | 152.2138 | -18.2138 | 133.8 | 152.2138 | 152.2138 | -18.4138 | 233.5 | 228.3207 | 228.3207 | 5.1793 | 108.7 | 119.1692 | 119.1693 | -10.4693 | 67.2 | 59.5846 | 59.5846 | 7.6154 | 568.3 | 570.525 | 570.525 | -2.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 85.0078 | 85.0078 | -1.1078 | 6.7 |  |  | 6.7 | 4 | 10.6784 | 10.6784 | -6.6784 | 6.9 | 1.3118 | 6.8787 | 0.02132 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 67 | 60 | 15.3219 | 51.6781 | 6.1 | 5.9717 |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 113.3477 | 113.3477 | -13.0477 | 112.1 | 111.1891 | 111.1891 | 0.91092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.5 | 460.6758 | 460.6758 | -155.1758 | 61.4 | 80.3116 | 79.1026 | -17.7026 | 151.4 | 149.2086 | 149.2086 | 2.1914 | 41.8 | 41.143 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 51.2 | 44.3525 | 44.3525 | 6.8475 | 123.403 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9303 | 123.495 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8383 | 153.298 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9647 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 7.9 | 8.9477 | 8.9477 | -1.0477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15 | 15.0038 | 15.0038 | -0.00379 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 89.1636 | 89.4313 | 41.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 21.9355 | 90.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 68.476 | 68.476 | 93.924 | 123.3 | 134.2037 | 134.2037 | -10.9037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 78.5 | 78.568 | 72.2829 | 6.2171 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 | 30 | -30 | 122.6 | 121.3333 | 121.3333 | 1.2667 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.427 | 0.427 | -0.327 | 108.7 | 91.6 | 81.817 | 26.883 | 36 | 50.057 | 50.057 | -14.057 | 1.1 | 6 | 7.25 | -6.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 | 1.46 | 1.4601 | -0.46008 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 13 | 7.8 | 12.775 | 0.225 | 16.3 | 12.8 | 16.506 | -0.206 | 25.6 | 22.9 | 21.135 | 4.465 | 80.3 | 73.2 | 70.677 | 9.623 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.693 | 11.6 | 15.468 | 1.225 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28.8 | 21 | 19.975 | 8.825 | 73.6 | 63.1 | 62.918 | 10.682 | 34.8 | 16.4 | 28.915 | 5.885 | 86.3 | 73.2 | 94.75 | -8.45 | 89.6 | 83.6 | 81.66 | 7.94 | 10.7 | 9.4 | 9.366 | 1.334 | 11.6 | 7.9 | 6.762 | 4.838 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.7 | 6.6 | 7.31 | -4.61 | 4.82 | 1.3 | 3.718 | 1.102 | 135 | 81 | 125.75 | 9.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 128.2 | 123.003 | 1.897 | 107.1 | 118 | 152.123 | -45.023 | 101 | 55.8 | 86.372 | 14.628 | 6.7 | 1 | 3.394 | 3.306 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.1 | 78 | 78 | -34.9 | 35 |  |  | 35 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 14.9 | 14 | 17 | -2.1 | 6.7 | 5.78 | 5.78 | 0.92
15/12/2024 | 16:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 648 | 647.0052 | 647.0052 | 0.99478 | 218.2 | 212.3377 | 212.3377 | 5.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 35.92 | -25.02 | 167.6 | 159.9893 | 159.9893 | 7.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 142.6667 | 118.0005 | 5.9995 | 124 | 142.6667 | 118.0005 | 5.9995 | 124.4 | 142.6667 | 118.0005 | 6.3995 | 225.8 | 214 | 177.0008 | 48.7992 | 108.9 | 119.1692 | 119.1693 | -10.2693 | 67.5 | 59.5846 | 59.5847 | 7.9153 | 565 | 570.525 | 570.525 | -5.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.0078 | 85.0078 | -1.6078 | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 | 6.1084 | 6.1084 | -6.1084 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 |  |  | 8.1736 | -8.1736 | 66.8 | 60 | 40.7058 | 26.0942 | 5.7 | 5.9717 |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 113.3477 | 113.3477 | -13.1477 | 111.6 | 111.1891 | 111.1891 | 0.41092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.6 | 460.6758 | 460.6758 | -101.0758 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.3 | 149.2086 | 149.2086 | 1.0914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 50.7 | 44.3525 | 44.3525 | 6.3475 | 122.213 | 133.3333 | 178.6666 | -56.4536 | 122.643 | 133.3333 | 178.6666 | -56.0236 | 153.131 | 133.3333 | 178.6666 | -25.5356 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.8 | 15.0038 | 15.0038 | -0.20379 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 9.2 | 85.64 | 0 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.8792 | 133.8792 | -2.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 115.3575 | 65.5698 | 45.9302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.1 | 136.5759 | 118.7476 | 77.3524 | 122.1 | 134.2037 | 134.2037 | -12.1037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122 | 121.3333 | 121.3334 | 0.66664 | 57.4 | 60.6667 | 60.6667 | -3.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.367 | 0.367 | -0.167 | 103.2 | 89.4 | 80.013 | 23.187 | 38.3 | 33.665 | 33.665 | 4.635 | 1.2 | 5.4 | 6.793 | -5.593 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0.9 | 1.46 | 3.0104 | -2.1104 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 9.6 | 3.6 | 10.003 | -0.403 | 11.8 | 8.7 | 14.854 | -3.054 | 26.9 | 22.5 | 20.92 | 5.98 | 82.7 | 72.1 | 70 | 12.7 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 13.106 | 3.7 | 7.625 | 5.481 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.5 | 19.9471 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.7 | 20 | 18.913 | 10.787 | 73.4 | 62.8 | 62.172 | 11.228 | 30.5 | 8.2 | 15.911 | 14.589 | 88.4 | 68.5 | 86.3 | 2.1 | 85.5 | 81.5 | 74.65 | 10.85 | 12.9 | 8.5 | 8.794 | 4.106 | 11.2 | 7.3 | 6.434 | 4.766 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.4 | 5.9 | 6.845 | -3.445 | 3.39 | 0.2 | 1.243 | 2.147 | 99.4 | 38.2 | 88.127 | 11.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 128.5 | 124.388 | 1.112 | 104.6 | 118 | 150.853 | -46.253 | 78.9 | 34 | 66.01 | 12.89 | 1.9 | 0.1 | 1.055 | 0.845 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15 | 14 | 17 | -2 | 6.9 | 5.78 | 5.78 | 1.12
15/12/2024 | 17:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 644.9 | 647.0052 | 647.0052 | -2.1052 | 217.8 | 212.3377 | 212.3377 | 5.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 57.6294 | -46.8294 | 166.2 | 159.9893 | 159.9893 | 6.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 142.6667 | 116.6667 | 6.2333 | 123.2 | 142.6667 | 116.6667 | 6.5333 | 123.3 | 142.6667 | 116.6667 | 6.6333 | 226.4 | 214 | 175 | 51.4 | 108.3 | 119.1692 | 141.0604 | -32.7604 | 66.2 | 59.5846 | 70.5302 | -4.3302 | 563.9 | 570.525 | 570.525 | -6.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 85.0078 | 85.0078 | -1.0078 | 6.9 |  |  | 6.9 | 0 | 10.5584 | 10.5584 | -10.5584 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 |  |  | 10.4598 | -10.4598 | 66.2 | 60 | 57.2851 | 8.9149 | 6.2 | 5.9717 |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 111.5 | 111.1891 | 111.1891 | 0.31092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.5 | 460.6758 | 460.6758 | -46.1758 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 41.9 | 41.143 | 39.5833 | 2.3167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 6 | 19.0989 | 19.0989 | -13.0989 | 50.6 | 44.3525 | 44.3525 | 6.2475 | 122.565 | 133.3333 | 178.6666 | -56.1016 | 123.287 | 133.3333 | 178.6666 | -55.3796 | 153.093 | 133.3333 | 178.6666 | -25.5736 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 15.1 | 15.0038 | 15.0038 | 0.09621 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 8.9 | 89.3857 | 0 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.8792 | 133.8792 | -2.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 110.7142 | 1.4858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.9 | 193.2425 | 124.8787 | 65.0213 | 122.2 | 134.2037 | 134.2037 | -12.0037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 121.3333 | 121.3334 | 1.3666 | 56.8 | 60.6667 | 60.6667 | -3.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.255 | 0.255 | -0.155 | 97.6 | 86.8 | 77.373 | 20.227 | 31.7 | 16.555 | 16.555 | 15.145 | 1.9 | 4.8 | 6.219 | -4.319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.46 | 4.4228 | -3.4228 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 3.9 | 1.1 | 3.942 | -0.042 | 4.5 | 4.1 | 11.441 | -6.941 | 26.3 | 22.2 | 20.616 | 5.684 | 80.7 | 69.8 | 69.175 | 11.525 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 4.645 | 0.5 | 0.63 | 4.015 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 10.5 | 19.9471 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.6 | 18.9 | 17.984 | 11.616 | 73.5 | 62.4 | 61.867 | 11.633 | 16.1 | 3.4 | 7.61 | 8.49 | 86.3 | 65.3 | 86.3 | 0 | 81.6 | 80.2 | 74.65 | 6.95 | 11.5 | 8 | 8.014 | 3.486 | 11.3 | 7 | 6.094 | 5.206 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.5 | 5.4 | 6.175 | -2.675 | 1.78 | 0 | 0.197 | 1.583 | 43.6 | 14.9 | 31.745 | 11.855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 127.2 | 125.41 | -2.41 | 106.7 | 118 | 147.792 | -41.092 | 41.3 | 15.6 | 28.963 | 12.337 | 1.2 | 0 | 0.107 | 1.093 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 35 |  |  | 35 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7 | 5.78 | 5.78 | 1.22
15/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 641.2 | 647.0052 | 647.0052 | -5.8052 | 216.9 | 212.3377 | 212.3377 | 4.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 12.091 | 76.7982 | -60.8982 | 166.4 | 159.9893 | 159.9893 | 6.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 206 | 175 | 175 | 31 | 107.6 | 162.0964 | 210.8227 | -103.2227 | 65.7 | 81.0482 | 105.4113 | -39.7113 | 551.9 | 570.525 | 570.525 | -18.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 85.0078 | 85.0078 | -1.4078 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 10.7122 | -10.7122 | 80.8 | 60 | 58.6829 | 22.1171 | 6.1 | 5.9717 |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 112 | 111.1891 | 111.1891 | 0.81092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.2 | 460.6758 | 460.6758 | -17.4758 | 81.9 | 80.3116 | 79.1026 | 2.7974 | 150.2 | 149.2086 | 149.2086 | 0.99138 | 41.5 | 41.143 | 39.5833 | 1.9167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 8 | 19.0989 | 19.0989 | -11.0989 | 50.3 | 46.6131 | 46.6131 | 3.6869 | 126.158 | 176.03 | 178.6666 | -52.5086 | 126.536 | 176.03 | 178.6666 | -52.1306 | 155.176 | 176.03 | 178.6666 | -23.4906 | 106.3 | 111.3477 | 111.3477 | -5.0477 | 8 | 8.9477 | 8.9477 | -0.94774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.9 | 26.0066 | 26.0066 | -11.1066 | 166.7 | 171.8848 | 171.8848 | -5.1848 | 22.8 | 96.2938 | 0 | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 115.3575 | 115.3574 | -4.4574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 224.429 | 124.879 | -11.579 | 116.6 | 134.2037 | 134.2037 | -17.6037 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63201 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 121.3333 | 122.9928 | -0.59284 | 57.3 | 60.6667 | 61.4964 | -4.1964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 94.1 | 84 | 77.479 | 16.621 | 5.9 | 4.855 | 4.855 | 1.045 | 1.6 | 4.3 | 5.095 | -3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.3 | 1.46 | 5.67 | -4.37 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.8 | 0.1 | 1.704 | -0.904 | 0.8 | 0.7 | 5.731 | -4.931 | 22.8 | 21.6 | 20.424 | 2.376 | 78.6 | 67.1 | 68.197 | 10.403 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 11.4 | 19.9471 | 0 | 11.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 29.3 | 17.9 | 16.888 | 12.412 | 72.9 | 62.1 | 61.549 | 11.351 | 4.6 | 0.7 | 3.066 | 1.534 | 85.8 | 62.9 | 84.01 | 1.79 | 83.8 | 79.4 | 74.27 | 9.53 | 10.7 | 7.6 | 7.435 | 3.265 | 10.1 | 6.7 | 5.585 | 4.515 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.2 | 4.9 | 5.339 | -2.139 | 0.72 | 0 | 0.002 | 0.718 | 18 | 2.4 | 14.081 | 3.919 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 125.4 | 125.489 | -4.689 | 102.2 | 118 | 142.869 | -40.669 | 16.7 | 7.6 | 12.81 | 3.89 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 43.2 | 78 | 78 | -34.8 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.1 | 5.78 | 5.78 | 1.32
15/12/2024 | 18:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 649.3 | 647.0052 | 647.0052 | 2.2948 | 218.7 | 212.3377 | 212.3377 | 6.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 12.091 | 76.7982 | -44.7982 | 167.3 | 159.9893 | 159.9893 | 7.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 118.0007 | -11.8007 | 106.4 | 116.6667 | 118.0007 | -11.6007 | 106.5 | 116.6667 | 118.0007 | -11.5007 | 206.6 | 175 | 177.0011 | 29.5989 | 108.1 | 185.0089 | 211.4919 | -103.3919 | 66.1 | 92.5044 | 105.7459 | -39.6459 | 570.2 | 570.525 | 570.525 | -0.32497 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 165.3526 | 165.3526 | 3.8474 | 6.7 |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  | 10.2075 | -10.2075 | 141.4 | 60 | 55.8878 | 85.5122 | 7.8 | 5.9717 |  | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 112.7 | 111.1891 | 111.1891 | 1.5109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.8 | 460.6758 | 460.6758 | -81.8758 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 14.4 | 19.0989 | 19.0989 | -4.6989 | 56.4 | 88.001 | 88.001 | -31.601 | 155.868 | 176.03 | 178.6666 | -22.7986 | 156.447 | 176.03 | 178.6666 | -22.2196 | 169.833 | 176.03 | 178.6666 | -8.8336 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8.2 | 8.9477 | 8.9477 | -0.74774 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 14.7 | 26.0066 | 26.0066 | -11.3066 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 23.6 | 96.2938 | 0 | 23.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 133.8792 | -2.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 115.3575 | 115.3574 | -3.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 194.6128 | 118.747 | 42.853 | 129.6 | 134.2037 | 134.2037 | -4.6037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 121.3333 | 130.4266 | -7.8266 | 58.4 | 60.6667 | 65.2133 | -6.8133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 79 | 82.4 | 78.501 | 0.499 | 0.8 | 0.296 | 0.296 | 0.504 | 2.2 | 3.8 | 3.787 | -1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.7 | 1.46 | 5.67 | -2.97 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0 | 1.021 | -1.021 | 23.1 | 21.1 | 20.27 | 2.83 | 76 | 65 | 67.168 | 8.832 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 19.9471 | 0 | 16.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.1 | 16.1 | 15.737 | 13.363 | 75.5 | 60.3 | 61.226 | 14.274 | 0.4 | 0 | 0.591 | -0.191 | 86.3 | 60.6 | 84.01 | 2.29 | 88.4 | 78.6 | 74.27 | 14.13 | 10.1 | 7.2 | 6.923 | 3.177 | 11.2 | 6 | 5.018 | 6.182 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.7 | 4.2 | 4.448 | -0.748 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 6.005 | -4.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 119.6 | 125.254 | -0.254 | 95.8 | 118 | 137.326 | -41.526 | 1.6 | 0 | 6.663 | -5.063 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 43.3 | 78 | 78 | -34.7 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.1 | 5.78 | 5.78 | 1.32
15/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 650.4 | 647.0052 | 647.0052 | 3.3948 | 218.4 | 212.3377 | 212.3377 | 6.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 76.7982 | 92.5876 | -59.9876 | 167.4 | 159.9893 | 159.9893 | 7.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 150.2538 | 159.5555 | -2.9555 | 156.6 | 150.2538 | 159.5555 | -2.9555 | 156.2 | 150.2538 | 159.5555 | -3.3555 | 245 | 225.3807 | 239.3332 | 5.6668 | 112.3 | 212.1613 | 212.1613 | -99.8614 | 66.1 | 106.0807 | 106.0807 | -39.9807 | 568.4 | 570.525 | 570.525 | -2.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 165.3526 | 165.3526 | 1.0474 | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 121 | 107.3879 | 117.5548 | 3.4452 | 8.1 | 5.9717 |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 112.6 | 111.1891 | 111.1891 | 1.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 460.6758 | 460.6758 | -1.4758 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 18.4 | 19.0989 | 19.0989 | -0.69892 | 86.6 | 88.001 | 88.001 | -1.401 | 151.738 | 178.6667 | 178.6667 | -26.9287 | 152.318 | 178.6667 | 178.6667 | -26.3487 | 168.243 | 178.6667 | 178.6667 | -10.4237 | 109.1 | 111.3477 | 111.3477 | -2.2477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.5 | 36.5377 | 36.5377 | -2.0377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.8 | 26.0066 | 26.0066 | 3.7934 | 168.4 | 171.8848 | 171.8848 | -3.4848 | 90.9 | 96.2938 | 35.3735 | 55.5265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 115.3575 | -2.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249 | 224.5132 | 182.6213 | 66.3787 | 133.3 | 134.2037 | 134.2037 | -0.90368 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.93201 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 142.28 | 142.28 | -20.08 | 58.1 | 71.14 | 71.14 | -13.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 81.3 | 79.658 | -9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 3.068 | -1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08296 | 2.6 | 5.67 | 5.67 | -3.07 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.7 | 20.84 | -0.64 | 74.1 | 63.1 | 67.487 | 6.613 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.6 | 19.9471 | 8.2543 | 10.3457 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 14.1038 | 5.7962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25.8 | 14.1 | 14.741 | 11.059 | 69.9 | 58 | 59.656 | 10.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 58.6 | 78.71 | 0.49 | 92.6 | 78 | 67.73 | 24.87 | 10.4 | 6.8 | 6.13 | 4.27 | 8.3 | 5.3 | 4.174 | 4.126 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 3.3 | 3.5 | 3.574 | -0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 112.5 | 119.361 | 8.339 | 93.6 | 110.6218 | 128.962 | -35.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 43.7 | 78 | 78 | -34.3 | 35.2 |  |  | 35.2 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 6.7 | 5.78 | 5.78 | 0.92
15/12/2024 | 19:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 645.1 | 647.0052 | 647.0052 | -1.9052 | 217.2 | 212.3377 | 212.3377 | 4.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 84.7967 | 92.5876 | -22.3877 | 166.4 | 159.9893 | 159.9893 | 6.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 147.3333 | 167.3329 | -35.6329 | 131.6 | 147.3333 | 167.3329 | -35.7329 | 131.8 | 147.3333 | 167.3329 | -35.5329 | 237.5 | 221 | 250.9994 | -13.4994 | 210.9 | 212.8306 | 212.8306 | -1.9306 | 105.6 | 106.4153 | 106.4153 | -0.81529 | 562.8 | 570.525 | 570.525 | -7.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 165.3526 | 165.3526 | 4.4474 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 16.9398 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 119.9 | 142.5868 | 143.5602 | -23.6602 | 8.4 | 5.9717 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 460.6758 | 460.6758 | -0.57581 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 41.8 | 41.143 | 39.5833 | 2.2167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 18.9 | 19.0989 | 19.0989 | -0.19892 | 92 | 88.001 | 88.001 | 3.999 | 181.047 | 183.3332 | 183.3332 | -2.2862 | 181.32 | 183.3332 | 183.3332 | -2.0132 | 180.504 | 183.3332 | 183.3332 | -2.8292 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.4 | 26.0066 | 26.0066 | 3.3934 | 167.2 | 171.8848 | 171.8848 | -4.6848 | 90.8 | 96.2938 | 85.4826 | 5.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 133.8792 | -2.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 170.5648 | 134.349 | 4.651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 115.3575 | 115.3575 | -4.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.3 | 272.1841 | 182.6226 | 68.6774 | 131.2 | 134.2037 | 134.2037 | -3.0037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.93201 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 142.28 | 142.28 | 0.22 | 64.1 | 71.14 | 71.14 | -7.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 81.6 | 80.86 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8 | 2.545 | -1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08299 | 4.5 | 5.67 | 5.67 | -1.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 20.4 | 21.651 | 1.049 | 78.4 | 62.5 | 68.256 | 10.144 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 14.1038 | 5.7962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 22.9 | 12.7 | 13.798 | 9.102 | 54.2 | 52.8 | 57.671 | -3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 58.8 | 78.71 | 9.49 | 90.2 | 78.2 | 67.73 | 22.47 | 9 | 6.5 | 5.244 | 3.756 | 6.7 | 4.6 | 3.237 | 3.463 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 2.2 | 2.9 | 2.705 | -0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 105.1 | 111.582 | 13.218 | 84.6 | 97.2088 | 119.659 | -35.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 43.9 | 78 | 78 | -34.1 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 6.7 | 5.78 | 5.78 | 0.92
15/12/2024 | 19:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 653.3 | 647.0052 | 647.0052 | 6.2948 | 218.5 | 212.3377 | 212.3377 | 6.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 77.2267 | 92.5876 | -1.0877 | 168.1 | 159.9893 | 159.9893 | 8.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 153.1111 | 163.8093 | -10.7093 | 153.1 | 153.1111 | 163.8093 | -10.7093 | 153.2 | 153.1111 | 163.8093 | -10.6093 | 240.6 | 229.6667 | 245.7139 | -5.1139 | 208.8 | 213.4998 | 213.4998 | -4.6998 | 107.6 | 106.7499 | 106.7499 | 0.8501 | 573.3 | 570.525 | 570.525 | 2.775 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 165.3526 | 165.3526 | 5.7474 | 6.9 |  |  | 6.9 | 0 | 16.9398 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 122 | 129.1588 | 143.5602 | -21.5602 | 8.1 | 5.9717 |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 111.8 | 111.1891 | 111.1891 | 0.61092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 460.6758 | 460.6758 | 1.9242 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 152.6 | 149.2086 | 149.2086 | 3.3914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 17 | 19.3614 | 19.3614 | -2.3614 | 18.7 | 19.0989 | 19.0989 | -0.39892 | 94.8 | 88.001 | 88.001 | 6.799 | 184.69 | 183.3332 | 183.3332 | 1.3568 | 184.682 | 183.3332 | 183.3332 | 1.3488 | 185.31 | 183.3332 | 183.3332 | 1.9768 | 109.5 | 111.3477 | 111.3477 | -1.8477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.8 | 36.5377 | 36.5377 | -1.7377 | 45.8 | 44.4486 | 44.4486 | 1.3514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.7 | 26.0066 | 26.0066 | 3.6934 | 169.3 | 171.8848 | 171.8848 | -2.5848 | 68.1 | 96.2938 | 85.4826 | -17.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 133.8792 | 133.8792 | -1.6792 | 0 | 110.8853 | 69.0808 | -69.0808 | 161.7 | 170.5648 | 170.5648 | -8.8648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 115.3575 | 115.3575 | -2.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.4 | 272.1841 | 224.5134 | 50.8866 | 135.5 | 134.2037 | 134.2037 | 1.2963 | 64.9 | 67.7258 | 67.7258 | -2.8258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 142.28 | 142.28 | 0.32 | 65.8 | 71.14 | 71.14 | -5.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 82.3 | 77.605 | 14.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.262 | -1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.6298 | 17.6298 | 2.0702 | 10 | 9 | 9.983 | 0.01701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.1 | 21.072 | 3.928 | 77.8 | 62.3 | 65.785 | 12.015 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 14.1038 | 5.7962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19 | 11.6 | 13.12 | 5.88 | 43.3 | 46.6 | 53.394 | -10.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 59.8 | 74.96 | 8.14 | 92.2 | 78.8 | 66.32 | 25.88 | 8.8 | 6.3 | 4.892 | 3.908 | 8.1 | 4.1 | 2.875 | 5.225 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.8 | 2.3 | 2.314 | -0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 97.5 | 101.364 | 22.736 | 73.7 | 83.1572 | 102.583 | -28.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 43.5 | 78 | 78 | -34.5 | 35.2 |  |  | 35.2 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 6.4 | 5.78 | 5.78 | 0.62
15/12/2024 | 20:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 647.3 | 647.0052 | 647.0052 | 0.29477 | 217.7 | 212.3377 | 212.3377 | 5.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 81.0105 | 92.5876 | -2.4876 | 167.1 | 159.9893 | 159.9893 | 7.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 153.1111 | 163.8093 | 12.7907 | 177.1 | 153.1111 | 163.8093 | 13.2907 | 176.9 | 153.1111 | 163.8093 | 13.0907 | 266.9 | 229.6667 | 245.7139 | 21.1861 | 208.4 | 213.4998 | 213.4998 | -5.0998 | 107.5 | 106.7499 | 106.7499 | 0.7501 | 564.7 | 570.525 | 570.525 | -5.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 165.3526 | 165.3526 | 4.5474 | 6.7 |  |  | 6.7 | 8.2 | 16.9398 | 0 | 8.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 120.8 | 137.4676 | 143.5602 | -22.7602 | 8 | 5.9717 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 111.9 | 111.1891 | 111.1891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 460.6758 | 460.6758 | -0.67581 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 42.1 | 41.143 | 39.5833 | 2.5167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 94.4 | 88.001 | 88.001 | 6.399 | 181.045 | 183.3332 | 183.3332 | -2.2882 | 181.367 | 183.3332 | 183.3332 | -1.9662 | 184.284 | 183.3332 | 183.3332 | 0.9508 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 30 | 26.0066 | 26.0066 | 3.9934 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 95.1 | 96.2938 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 133.8792 | -2.6792 | 0 | 159.5304 | 143.4131 | -143.4131 | 164.2 | 170.5648 | 170.5648 | -6.3648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 115.3575 | -3.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.4 | 272.1841 | 224.5135 | 44.8865 | 106.7 | 134.2037 | 134.2037 | -27.5037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.73201 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 142.28 | 142.28 | 0.42 | 66.1 | 71.14 | 71.14 | -5.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 81.3 | 72.865 | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.058 | -1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.6298 | 17.6298 | 2.0702 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08299 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 21.3 | 20.029 | 5.771 | 75.5 | 60.9 | 62.235 | 13.265 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 14.1038 | 5.7962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.4 | 10.8 | 12.531 | 4.869 | 37.8 | 40.7 | 48.352 | -10.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 59.1 | 74.96 | 16.34 | 93.9 | 78.8 | 66.32 | 27.58 | 10.4 | 6.1 | 4.718 | 5.682 | 5.9 | 3.7 | 2.704 | 3.196 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.3 | 2 | 2.082 | -0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 87 | 90.333 | 18.667 | 65.6 | 70.1241 | 82.916 | -17.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 43.5 | 78 | 78 | -34.5 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.7 | 5.78 | 5.78 | 1.92
15/12/2024 | 20:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 648 | 647.0052 | 647.0052 | 0.99477 | 217.9 | 212.3377 | 212.3377 | 5.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 80.2349 | 92.5876 | -2.9876 | 166.4 | 159.9893 | 159.9893 | 6.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 153.1111 | 163.8093 | 11.4907 | 175.3 | 153.1111 | 163.8093 | 11.4907 | 175.2 | 153.1111 | 163.8093 | 11.3907 | 265.4 | 229.6667 | 245.7139 | 19.6861 | 208.4 | 213.4998 | 213.4998 | -5.0998 | 107.8 | 106.7499 | 106.7499 | 1.0501 | 568.2 | 570.525 | 570.525 | -2.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 165.3526 | 165.3526 | 0.84741 | 6.6 |  |  | 6.6 | 16.4 | 16.9398 | 0 | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 121 | 140.6556 | 143.5602 | -22.5602 | 8 | 5.9717 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 110.8 | 111.1891 | 111.1891 | -0.38908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 460.6758 | 460.6758 | 1.8242 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42.1 | 41.143 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 89.1 | 88.001 | 88.001 | 1.099 | 181.145 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1882 | 181.499 | 183.3332 | 183.3332 | -1.8342 | 185.016 | 183.3332 | 183.3332 | 1.6828 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.8 | 26.0066 | 26.0066 | 3.7934 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 84.5 | 96.2938 | 85.4826 | -0.98263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 133.8792 | -2.9792 | 0 | 161.1412 | 149.2829 | -149.2829 | 166.6 | 170.5648 | 170.5648 | -3.9648 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 115.3575 | 115.3575 | -3.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.2 | 272.1841 | 224.5135 | 44.6865 | 106.3 | 134.2037 | 134.2037 | -27.9037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16799 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 | 143.9 | 142.28 | 142.28 | 1.62 | 66.5 | 71.14 | 71.14 | -4.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 79.5 | 69.939 | 25.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.867 | -1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08299 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 20.7 | 19.072 | 7.728 | 77.9 | 59.2 | 59.564 | 18.336 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 14.1038 | 5.7962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.3 | 10.1 | 11.556 | 5.744 | 35.8 | 34.9 | 44.383 | -8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 57.9 | 74.96 | 9.74 | 94.2 | 78.7 | 66.32 | 27.88 | 7.3 | 5.9 | 4.598 | 2.702 | 5.8 | 3.4 | 2.662 | 3.138 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 1.4 | 1.7 | 1.851 | -0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.4 | 75.6 | 78.913 | 23.487 | 57.8 | 57.4305 | 68.038 | -10.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 8.7 | 5.78 | 5.78 | 2.92
15/12/2024 | 21:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 650.5 | 647.0052 | 647.0052 | 3.4948 | 217.6 | 212.3377 | 212.3377 | 5.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 76.7982 | 92.5876 | -31.2876 | 168.7 | 159.9893 | 159.9893 | 8.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 163.8093 | 173.1107 | -34.9107 | 139.9 | 163.8093 | 173.1107 | -33.2107 | 138.9 | 163.8093 | 173.1107 | -34.2107 | 239.1 | 245.714 | 259.666 | -20.566 | 208.6 | 213.4998 | 213.4998 | -4.8998 | 107.9 | 106.7499 | 106.7499 | 1.1501 | 573 | 570.525 | 570.525 | 2.475 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 165.3526 | 165.3526 | 7.9474 | 7.1 |  |  | 7.1 | 16.4 | 16.9398 | 0 | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 89.8 | 137.1737 | 143.5602 | -53.7602 | 8.3 | 5.9717 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 136.9 | 111.1891 | 111.1891 | 25.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 460.6758 | 460.6758 | 2.5242 | 81.9 | 80.3116 | 79.1026 | 2.7974 | 152.5 | 149.2086 | 149.2086 | 3.2914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 96.1 | 88.001 | 88.001 | 8.099 | 182.922 | 183.3332 | 183.3332 | -0.4112 | 183.557 | 183.3332 | 183.3332 | 0.2238 | 183.543 | 183.3332 | 183.3332 | 0.2098 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 34.8 | 36.5377 | 36.5377 | -1.7377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 30.4 | 26.0066 | 26.0066 | 4.3934 | 168.5 | 171.8848 | 171.8848 | -3.3848 | 86.2 | 96.2938 | 85.4826 | 0.71737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.8792 | 133.8792 | -1.7792 | 0 | 108.5899 | 101.2172 | -101.2172 | 165.2 | 170.5648 | 170.5648 | -5.3648 | 146.7 |  |  | 146.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 115.3575 | 115.3575 | -2.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 224.6935 | 183.1791 | 26.5209 | 53.2 | 134.2037 | 134.2037 | -81.0037 | 64.9 | 67.7258 | 67.7258 | -2.8258 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 | 143.3 | 142.28 | 142.28 | 1.02 | 64.8 | 71.14 | 71.14 | -6.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 77.9 | 67.618 | 22.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.68 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08299 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 19.9 | 18.144 | 9.356 | 75.9 | 56.7 | 57.186 | 18.714 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 15.8 | 9.6 | 10.454 | 5.346 | 28.8 | 31.7 | 40.772 | -11.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 56.9 | 74.96 | 11.14 | 94.6 | 78.3 | 66.32 | 28.28 | 9.9 | 6 | 4.496 | 5.404 | 5.8 | 3.3 | 2.662 | 3.138 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.7 | 1.5 | 1.619 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 68.3 | 67.363 | 41.337 | 57.7 | 50.3081 | 54.756 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 43.4 | 78 | 78 | -34.6 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.7 | 5.78 | 5.78 | 1.92
15/12/2024 | 21:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 650.2 | 647.0052 | 647.0052 | 3.1948 | 218.9 | 212.3377 | 212.3377 | 6.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 167.3 | 159.9893 | 159.9893 | 7.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 153.2222 | 173.2212 | -3.7212 | 169.6 | 153.2222 | 173.2212 | -3.6212 | 169.5 | 153.2222 | 173.2212 | -3.7212 | 256 | 229.8333 | 259.8318 | -3.8319 | 209.5 | 213.4998 | 213.4998 | -3.9998 | 107.8 | 106.7499 | 106.7499 | 1.0501 | 571.8 | 570.525 | 570.525 | 1.275 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 165.3526 | 165.3526 | -0.15259 | 6.9 |  |  | 6.9 | 16.4 | 16.9398 | 0 | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 90.3 | 132.2314 | 143.5602 | -53.2602 | 8.3 | 5.9717 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 222.8 | 111.1891 | 111.1891 | 111.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 460.6758 | 460.6758 | 1.4242 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 151.4 | 149.2086 | 149.2086 | 2.1914 | 42.1 | 41.143 | 39.5833 | 2.5167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 88 | 88.001 | 88.001 | -0.00098 | 181.885 | 183.3332 | 183.3332 | -1.4482 | 182.482 | 183.3332 | 183.3332 | -0.8512 | 185.785 | 183.3332 | 183.3332 | 2.4518 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.5 | 5.0277 | 5.0277 | -1.5277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.9 | 26.0066 | 26.0066 | 3.8934 | 168.4 | 171.8848 | 171.8848 | -3.4848 | 85.4 | 93.1697 | 87.8641 | -2.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 | 0 | 173.528 | 173.528 | -173.528 | 61.7 | 170.5648 | 170.5648 | -108.8648 | 125.5 |  |  | 125.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.3575 | 115.3575 | -2.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 272.5 | 272.1841 | 183.1816 | 89.3184 | 51.7 | 134.2037 | 134.2037 | -82.5037 | 61.1 | 67.7258 | 67.7258 | -6.6258 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 | 143.7 | 90 | 90 | 53.7 | 66.7 | 45 | 45 | 21.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 76.2 | 65.185 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.558 | -1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 1.46 | 1.46 | 3.34 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 19.1 | 17.447 | 5.953 | 64.4 | 53.9 | 56.108 | 8.292 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.9 | 9.2 | 9.973 | 3.927 | 31 | 29.2 | 37.456 | -6.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 56 | 74.96 | 6.64 | 92.2 | 77.7 | 66.32 | 25.88 | 8.6 | 6.1 | 4.45 | 4.15 | 6.2 | 3.1 | 2.581 | 3.619 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.7 | 1.4 | 1.421 | -0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.7 | 62.2 | 62.398 | 23.302 | 45.6 | 45.0428 | 45.787 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 43.6 | 78 | 78 | -34.4 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.7 | 5.78 | 5.78 | 1.92
15/12/2024 | 22:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 655.8 | 647.0052 | 647.0052 | 8.7948 | 218.9 | 212.3377 | 212.3377 | 6.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 169.5 | 159.9893 | 159.9893 | 9.5107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 153.1111 | 173.1105 | -27.4105 | 146.2 | 153.1111 | 173.1105 | -26.9105 | 145.9 | 153.1111 | 173.1105 | -27.2105 | 253 | 229.6667 | 259.6657 | -6.6657 | 210.7 | 212.1613 | 212.1613 | -1.4613 | 108.2 | 106.0807 | 106.0807 | 2.1193 | 573.2 | 570.525 | 570.525 | 2.675 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 165.3526 | 165.3526 | 9.6474 | 7.1 |  |  | 7.1 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 89.9 | 66.8226 | 143.5602 | -53.6602 | 8.2 | 5.9717 |  | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 221.7 | 111.1891 | 111.1891 | 110.5109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 460.6758 | 460.6758 | 4.9242 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 153.2 | 149.2086 | 149.2086 | 3.9914 | 42.1 | 41.143 | 39.5833 | 2.5167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.2 | 19.0989 | 19.0989 | 0.10108 | 91.4 | 88.001 | 88.001 | 3.399 | 183.452 | 183.3332 | 183.3332 | 0.1188 | 183.766 | 183.3332 | 183.3332 | 0.4328 | 184.001 | 183.3332 | 183.3332 | 0.6678 | 109.5 | 111.3477 | 111.3477 | -1.8477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 5.4 | 5.0277 | 5.0277 | 0.37228 | 34.3 | 36.5377 | 36.5377 | -2.2377 | 46.1 | 44.4486 | 44.4486 | 1.6514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 30.6 | 26.0066 | 26.0066 | 4.5934 | 170.9 | 171.8848 | 171.8848 | -0.98482 | 86.4 | 95.2599 | 85.4826 | 0.91737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.8792 | 133.8792 | -1.7792 | 0 | 173.528 | 88.6139 | -88.6139 | 62.4 | 170.5648 | 170.5648 | -108.1648 | 68.1 |  |  | 68.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.3575 | 115.3575 | -1.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.6 | 272.1841 | 183.18 | 88.42 | 52.9 | 134.2037 | 134.2037 | -81.3037 | 62.4 | 67.7258 | 67.7258 | -5.3258 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.8 | 30.2155 | 30.2155 | 0.58453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 | 144.3 | 90 | 90 | 54.3 | 67.3 | 45 | 45 | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 75.8 | 62.714 | 5.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.457 | -1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.9 | 1.46 | 1.46 | 2.44 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 18.4 | 16.826 | -0.026 | 49.9 | 52.9 | 55.464 | -5.564 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 15.3 | 9.5 | 9.699 | 5.601 | 40.7 | 27.6 | 34.238 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 52.6 | 74.96 | 4.94 | 88.1 | 74.4 | 66.32 | 21.78 | 5.4 | 5.8 | 4.423 | 0.977 | 3.1 | 2.8 | 2.473 | 0.627 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.4 | 1.5 | 1.234 | -0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 57 | 59.629 | 1.071 | 28.7 | 42.3893 | 38.255 | -9.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 42.7 | 78 | 78 | -35.3 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.9 | 5.78 | 5.78 | 2.12
15/12/2024 | 22:30 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 650.5 | 647.0052 | 647.0052 | 3.4948 | 218.8 | 212.3377 | 212.3377 | 6.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 159.9893 | 159.9893 | 6.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 166.0316 | 175.3247 | -6.4247 | 166.9 | 166.0316 | 175.3247 | -8.4247 | 168.6 | 166.0316 | 175.3247 | -6.7247 | 253.4 | 249.0473 | 262.987 | -9.587 | 207.6 | 213.4998 | 213.4998 | -5.8998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 569.7 | 570.525 | 570.525 | -0.82497 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3526 | 2.3474 | 7.2 |  |  | 7.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 91.2 | 66.5156 | 121.8605 | -30.6605 | 8.3 | 5.9717 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 222.3 | 111.1891 | 111.1891 | 111.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 460.6758 | 460.6758 | 2.2242 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 148.5 | 149.2086 | 149.2086 | -0.70862 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 93.8 | 88.001 | 88.001 | 5.799 | 176.299 | 183.3332 | 183.3332 | -7.0342 | 176.875 | 183.3332 | 183.3332 | -6.4582 | 185.53 | 183.3332 | 183.3332 | 2.1968 | 110 | 111.3477 | 111.3477 | -1.3477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 6 | 5.0277 | 5.0277 | 0.97228 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 29.6 | 26.0066 | 26.0066 | 3.5934 | 168.8 | 171.8848 | 171.8848 | -3.0848 | 84.5 | 96.2938 | 28.9162 | 55.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.8792 | 133.8792 | -3.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 68.5 |  |  | 68.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.3575 | 115.3575 | -2.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.1 | 224.6935 | 183.2153 | 38.8847 | 48.9 | 134.2037 | 134.2037 | -85.3037 | 60.5 | 67.7258 | 67.7258 | -7.2258 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 85 | 85 | -85 | 145.3 | 142.28 | 142.28 | 3.02 | 67.4 | 71.14 | 71.14 | -3.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 75.8 | 59.699 | 6.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.417 | -1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 18.4 | 16.043 | -1.543 | 43.4 | 52.5 | 53.455 | -10.055 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 6.7475 | 13.6525 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.1 | 10 | 9.981 | 6.119 | 49.2 | 26.3 | 31.772 | 17.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 48.4 | 74.96 | -1.96 | 85.6 | 70.2 | 66.32 | 19.28 | 4.8 | 5.2 | 4.365 | 0.435 | 2.6 | 2.5 | 2.329 | 0.271 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 1.6 | 1.114 | -1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.1 | 52 | 53.888 | -8.788 | 27.9 | 40.6065 | 34.742 | -6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 43 | 78 | 78 | -35 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.9 | 5.78 | 5.78 | 2.12
15/12/2024 | 23:00 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 642.3 | 647.0052 | 647.0052 | -4.7052 | 216.8 | 212.3377 | 212.3377 | 4.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 159.9893 | 159.9893 | 6.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 132.6354 | 162.8178 | 6.4822 | 167.6 | 132.6354 | 162.8178 | 4.7822 | 168.6 | 132.6354 | 162.8178 | 5.7822 | 267.2 | 198.953 | 244.2267 | 22.9733 | 209 | 213.4998 | 213.4998 | -4.4998 | 108.4 | 106.7499 | 106.7499 | 1.6501 | 560 | 570.525 | 570.525 | -10.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 165.3526 | 165.3526 | 2.6474 | 7.2 |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 81.1 | 60 | 15.3218 | 65.7782 | 7.9 | 5.9717 |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 222.2 | 111.1891 | 111.1891 | 111.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 460.6758 | 460.6758 | -1.0758 | 82.1 | 80.3116 | 79.1026 | 2.9974 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 41.8 | 41.143 | 39.5833 | 2.2167 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.1 | 19.0989 | 19.0989 | 0.00108 | 88.6 | 88.001 | 88.001 | 0.59902 | 175.112 | 178.6667 | 183.3332 | -8.2212 | 175.357 | 178.6667 | 183.3332 | -7.9762 | 180.364 | 178.6667 | 183.3332 | -2.9692 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 6 | 5.0277 | 5.0277 | 0.97228 | 33.6 | 36.5377 | 36.5377 | -2.9377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 23.5 | 15.0038 | 15.0038 | 8.4962 | 167.2 | 171.8848 | 171.8848 | -4.6848 | 84.5 | 96.2938 | 28.9151 | 55.5849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 115.3575 | 115.3575 | -4.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235.5 | 229.0173 | 201.8402 | 33.6598 | 50.5 | 134.2037 | 134.2037 | -83.7037 | 60.7 | 67.7258 | 67.7258 | -7.0258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26799 | 15.5 | 30.2155 | 30.2155 | -14.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 85 | 85 | -85 | 143.1 | 142.28 | 142.28 | 0.82005 | 65 | 71.14 | 71.14 | -6.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 75.1 | 56.504 | 20.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.398 | -1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18.4 | 15.206 | -1.006 | 41.9 | 52.1 | 50.991 | -9.091 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.4 | 19.9471 | 6.7473 | 13.6527 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 14.1038 | 5.6962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.3 | 10.6 | 10.448 | 5.852 | 56.6 | 24.7 | 29.556 | 27.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44.8 | 74.96 | -3.96 | 80 | 66.6 | 66.32 | 13.68 | 3.5 | 4.6 | 4.298 | -0.798 | 2.9 | 2.2 | 2.174 | 0.726 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 1.8 | 1.018 | -0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 41.6 | 46.3 | 47.156 | -5.556 | 19.8 | 38.0009 | 32.569 | -12.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 42.6 | 78 | 78 | -35.4 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 14 | 17 | -1.6 | 7.8 | 5.78 | 5.78 | 2.02
15/12/2024 | 23:30 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 646.8 | 647.0052 | 647.0052 | -0.20523 | 217.7 | 212.3377 | 212.3377 | 5.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 159.9893 | 159.9893 | 6.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 116.6667 | 141.7785 | -18.7785 | 123.8 | 116.6667 | 141.7785 | -17.9785 | 124.1 | 116.6667 | 141.7785 | -17.6785 | 219.6 | 175 | 212.6678 | 6.9322 | 210.8 | 213.4998 | 213.4998 | -2.6998 | 108.1 | 106.7499 | 106.7499 | 1.3501 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 84.6 | 60 | 15.3218 | 69.2782 | 8.3 | 5.9717 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 221.3 | 111.1891 | 111.1891 | 110.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 460.6758 | 460.6758 | -0.7758 | 81.9 | 80.3116 | 79.1026 | 2.7974 | 151.5 | 149.2086 | 149.2086 | 2.2914 | 42 | 41.143 | 39.5833 | 2.4167 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 16.1 | 19.0989 | 19.0989 | -2.9989 | 89.7 | 88.001 | 88.001 | 1.699 | 177.448 | 178.6667 | 178.7123 | -1.2643 | 177.514 | 178.6667 | 178.7123 | -1.1983 | 180.313 | 178.6667 | 178.7123 | 1.6007 | 107 | 111.3477 | 111.3477 | -4.3477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 12.1 | 15.0038 | 15.0038 | -2.9038 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 85.1 | 96.2938 | 28.9152 | 56.1848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 133.8792 | -2.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.3575 | 115.3575 | -3.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.7 | 122.9421 | 153.2149 | 103.4851 | 51.4 | 134.2037 | 134.2037 | -82.8037 | 60.7 | 67.7258 | 67.7258 | -7.0258 | 61.9 | 78.568 | 78.568 | -16.668 | 0 | 30.2155 | 30.2155 | -30.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 96.6667 | 96.6667 | -96.6667 | 120.8 | 96.6667 | 96.6667 | 24.1333 | 57.7 | 96.6667 | 96.6667 | -38.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 74.1 | 54.091 | 45.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.413 | -1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 18.4 | 14.771 | 5.329 | 52.8 | 51.8 | 48.757 | 4.043 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.9471 | 6.7473 | 13.4527 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 14.9 | 11.3 | 10.806 | 4.094 | 51.6 | 23 | 27.627 | 23.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 41.5 | 63.81 | 12.79 | 83.8 | 63.2 | 57.6 | 26.2 | 4.6 | 4 | 4.213 | 0.387 | 2.2 | 1.8 | 2.061 | 0.139 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0.1 | 2.2 | 1.057 | -0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 26.3 | 40.4 | 39.422 | -13.122 | 11.8 | 35.1211 | 28.22 | -16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 40.4 | 78 | 78 | -37.6 | 35.3 |  |  | 35.3 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.5 | 14 | 17 | -1.5 | 8.1 | 5.78 | 5.78 | 2.32
16/12/2024 | 00:00 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 649.6 | 647.0052 | 647.0052 | 2.5948 | 218.6 | 212.3377 | 212.3377 | 6.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 159.9893 | 159.9893 | 7.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 123.604 | 118.0001 | 4.7999 | 123.3 | 123.604 | 118.0001 | 5.2999 | 123.5 | 123.604 | 118.0001 | 5.4999 | 218.7 | 185.406 | 177.0001 | 41.6999 | 206.7 | 158.2694 | 213.4998 | -6.7998 | 108 | 79.1347 | 106.7499 | 1.2501 | 568.2 | 570.525 | 570.525 | -2.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  | 15.0509 | -15.0509 | 82.1 | 60 | 15.3218 | 66.7782 | 8.2 | 5.9717 |  | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 222.3 | 111.1891 | 111.1891 | 111.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 460.6758 | 460.6758 | 1.2242 | 65 | 80.3116 | 79.1026 | -14.1026 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 0 | 41.143 | 39.5833 | -39.5833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 14.5 | 19.0989 | 19.0989 | -4.5989 | 82.4 | 88.001 | 88.001 | -5.601 | 178.215 | 178.6667 | 178.4445 | -0.22947 | 178.58 | 178.6667 | 178.4445 | 0.13553 | 179.433 | 178.6667 | 178.4445 | 0.98853 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 0 | 8.9477 | 8.9477 | -8.9477 | 3.4 | 5.0277 | 5.0277 | -1.6277 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.8512 | 2.8512 | -0.05117 | 2.5 | 3.9772 | 3.9772 | -1.4772 | 11.8 | 15.0038 | 15.0038 | -3.2038 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 85.2 | 96.2938 | 28.9153 | 56.2848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.3575 | 115.3575 | -2.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 68.476 | 115.3312 | 28.1688 | 99.1 | 134.2037 | 134.2037 | -35.1037 | 59 | 67.7258 | 67.7258 | -8.7258 | 60 | 78.568 | 78.568 | -18.568 | 0 | 30.2155 | 30.2155 | -30.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 96.6667 | 109.0698 | -109.0698 | 121.6 | 96.6667 | 109.0698 | 12.5302 | 57.9 | 96.6667 | 109.0698 | -51.1698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 71 | 51.939 | 56.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.441 | -1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.2 | 14.47 | 12.13 | 65.2 | 50.8 | 46.599 | 18.601 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.3 | 19.9471 | 6.7473 | 13.5527 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 14.1038 | 5.5962 | 9.5 | 10 | 9.1 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.4 | 11.9 | 11.128 | 5.272 | 42.2 | 22.3 | 25.793 | 16.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38.9 | 63.81 | -6.81 | 72.4 | 60.5 | 57.6 | 14.8 | 3.4 | 3.7 | 4.121 | -0.721 | 1.9 | 1.7 | 1.962 | -0.062 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 2.6 | 1.141 | -1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 15.8 | 34.1 | 31.354 | -15.554 | 7.6 | 30.0976 | 23.145 | -15.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 37.8 | 78 | 78 | -40.2 | 33.6 |  |  | 33.6 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.5 | 14 | 17 | -1.5 | 8 | 5.78 | 5.78 | 2.22
EJEC (MWh) |  | 22.9 | 19.92 | 19.92 |  | 35.3 | 36 | 36 |  | 15542 | 15528.1254 | 15528.1253 |  | 4558.5 | 4415.3742 | 4415.3742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 546.55 | 371.4339 | 601.5965 |  | 4005.2 | 3839.7422 | 3839.7422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3123.15 | 3517.6826 | 3703.5178 |  | 3121.65 | 3517.6826 | 3703.5178 |  | 3121.95 | 3517.6826 | 3703.5178 |  | 5478.7 | 5276.5239 | 5555.2767 |  | 3766.1 | 3972.7596 | 4121.4443 |  | 2088.3 | 1986.3798 | 2060.7221 |  | 13572.15 | 13692.5993 | 13692.5992 |  | 251.45 | 245.1009 | 245.1008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3190.95 | 3165.0141 | 3165.0139 |  | 176.7 | 0 | 0 |  | 189.05 | 287.0814 | 236.2622 |  | 158.4 | 110.7151 | 158.3554 |  | 0 | 0 | 282.6895 |  | 1705.45 | 1834.6337 | 1639.7141 |  | 155.85 | 71.6605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2522.5 | 2507.0444 | 2720.3447 |  | 3016.25 | 2668.5379 | 2668.5379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10633.7 | 10547.2586 | 11056.2191 |  | 1596.2 | 1724.9891 | 1898.4614 |  | 3618.1 | 3581.0068 | 3581.0067 |  | 969.9 | 967.9363 | 949.9994 |  | 439 | 464.6738 | 464.6738 |  | 404.1 | 458.3741 | 458.3741 |  | 1740.8 | 1561.9157 | 1561.9156 |  | 2310.2685 | 2897.3626 | 3177.8704 |  | 3489.667 | 3809.9248 | 2872.8704 |  | 3196.6565 | 3246.1437 | 2960.3704 |  | 2507.05 | 2527.0945 | 2665.2858 |  | 141.85 | 214.7458 | 214.7457 |  | 87.35 | 120.6654 | 120.6652 |  | 812.2 | 876.904 | 876.904 |  | 1090 | 1066.7659 | 1066.7659 |  | 67.2 | 68.4282 | 68.428 |  | 60 | 95.4525 | 95.4525 |  | 343.05 | 345.5873 | 338.0854 |  | 4029.45 | 4125.2356 | 4125.2355 |  | 864.05 | 1087.8352 | 693.9647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2503.45 | 2500.9974 | 2501.9346 |  | 302.35 | 443.6014 | 362.5679 |  | 509.55 | 596.9769 | 578.869 |  | 214.3 | 0 | 0 |  | 131.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1986.35 | 2298.8098 | 2242.4196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3945.95 | 3591.934 | 2767.9423 |  | 2792.95 | 3206.5721 | 3217.9488 |  | 1521.8 | 1625.4182 | 1594.4886 |  | 1877.6 | 1885.6316 | 1780.4427 |  | 688.2 | 725.1714 | 715.6302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 695 | 701.2016 |  | 3063.8 | 2969.3466 | 3054.2379 |  | 1436.6 | 1557.1734 | 1602.7198 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | 6.616 | 6.616 |  | 2618.1 | 2019.4385 | 1852.9825 |  | 740.2 | 724.171 | 724.171 |  | 56.95 | 87.899 | 81.631 |  | 2.55 | 2.1 | 2.1 |  | 477.5 | 423.1145 | 423.1145 |  | 218.25 | 145.9661 | 160.0358 |  | 43.45 | 35.99 | 48.4059 |  | 87.85 | 86.4 | 86.4 |  | 100.55 | 84 | 84 |  | 484.3 | 470.1274 | 470.1273 |  | 479.85 | 470.1274 | 470.1273 |  | 114.6 | 96 | 96 |  | 84.65 | 84 | 84 |  | 445.05 | 432.5172 | 432.5172 |  | 157.35 | 145.583 | 150.7655 |  | 196.15 | 174.2915 | 190.056 |  | 652.45 | 489.354 | 467.468 |  | 1864.05 | 1444.0025 | 1436.44 |  | 113.25 | 100.8 | 100.8 |  | 56.5 | 57.6 | 57.6 |  | 19.2 | 28.8 | 28.8 |  | 53 | 67.2 | 67.2 |  | 207.2275 | 170.516 | 177.7145 |  | 79.05 | 81.576 | 81.576 |  | 352.55 | 231.9044 | 158.4387 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 473.65 | 406.2978 | 338.4916 |  | 229.8 | 228.75 | 218.4 |  | 478.15 | 470.1274 | 470.1273 |  | 485.9 | 470.1274 | 470.1273 |  | 477.8 | 465.426 | 465.426 |  | 466.15 | 381.0715 | 377.7135 |  | 1037.4 | 859.8105 | 932.8545 |  | 404.1 | 350.929 | 377.4435 |  | 1658 | 1371.31 | 1589.26 |  | 1829.2 | 1480.62 | 1379.87 |  | 172.3 | 157.577 | 149.614 |  | 152.3 | 117.524 | 109.7095 |  | 501.6 | 470.1274 | 470.1273 |  | 198.05 | 201.6 | 201.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 470.1274 | 470.1273 |  | 480 | 470.1274 | 470.1273 |  | 472.5 | 470.1274 | 470.1273 |  | 50 | 76.9125 | 71.2555 |  | 125.055 | 115.1795 | 124.1935 |  | 1519.75 | 1370.0305 | 1427.538 |  | 13.5 | 14.4 | 14.4 |  | 2031.85 | 1673.9545 | 1703.3935 |  | 1398.45 | 1774.4413 | 1929.874 |  | 1154.25 | 1027.3785 | 1091.685 |  | 136.6 | 110.296 | 120.216 |  | 6.9 | 0 | 0 |  | 478.1 | 465.426 | 465.426 |  | 238.05 | 259.2 | 259.2 |  | 1039.85 | 1872 | 1872 |  | 835.8 | 0 | 0 |  | 707 | 700.416 | 700.416 |  | 76.7 | 67.584 | 67.584 |  | 361.8 | 336 | 336 |  | 327.1 | 373.5 | 408 |  | 165.15 | 138.72 | 138.72

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 15 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3985535 y resultó S/. 44636 (1.11% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 8 | 4030171.2605 | 5124803.1572 | -21.36%
LUN 9 | 4278918.2603 | 5050409.6541 | -15.28%
MAR 10 | 4929501.0022 | 6104904.9552 | -19.25%
MIE 11 | 5233637.9722 | 5777591.4456 | -9.415%
JUE 12 | 4858818.7325 | 5794258.153 | -16.14%
VIE 13 | 5236259.0102 | 5649366.8628 | -7.312%
SAB 14 | 5165862.228 | 5713346.5782 | -9.583%
DOM 15 | 3985535.2443 | 5334292.34 | -25.28%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 16:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/12/2024 16:21:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 00:13:00 | 15/12/2024 02:34:00 | 15/12/2024 00:10:00 | 15/12/2024 02:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Se arrancó debido al mantenimiento del transformador T3 de la S.E. Independencia, sin embargo, REP tuvo problemas con el interruptor de 10 kV y no puedo desconectar el transformador.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 05:54:00 | 15/12/2024 06:35:00 | 15/12/2024 05:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 06:35:00 | 15/12/2024 16:19:00 |  | 15/12/2024 16:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga en el transformador T4 de la S.E. Independencia por mantenimiento del transformador T3.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2024 19:53:00 | 15/12/2024 22:30:00 | 15/12/2024 19:49:00 | 15/12/2024 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 02:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 15/12/2024 02:23:00 | 15/12/2024 02:32:00 | 15/12/2024 02:22:00 | 15/12/2024 02:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 17:51:00 | 15/12/2024 18:36:00 | 15/12/2024 17:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 18:36:00 | 15/12/2024 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/12/2024 20:27:00 | 15/12/2024 21:11:00 | 15/12/2024 19:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/12/2024 20:58:00 | 15/12/2024 22:31:00 |  | 15/12/2024 22:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/12/2024 21:11:00 | 15/12/2024 22:56:00 |  | 15/12/2024 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 00:19:00 | 15/12/2024 01:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 01:20:00 | 15/12/2024 01:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/12/2024 01:20:00 | 15/12/2024 01:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 01:29:00 | 15/12/2024 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/12/2024 03:51:00 | 15/12/2024 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/12/2024 08:38:00 | 15/12/2024 10:00:00 | 15/12/2024 07:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople 2x1.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 10:00:00 | 15/12/2024 11:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 11:00:00 | 15/12/2024 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2024 18:30:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 01:42:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 01:42:00 | 15/12/2024 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 03:51:00 | 15/12/2024 18:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 18:35:00 | 15/12/2024 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2024 23:13:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 06:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 06:03:00 | 15/12/2024 18:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 18:27:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 15/12/2024 01:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 01:42:00 | 15/12/2024 03:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 03:48:00 | 15/12/2024 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 18:35:00 | 15/12/2024 23:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/12/2024 23:07:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 163.0499 | 128 | 1 | 161.0416 | 128 | 1 | 156.3157 | 6 | 1 | 131.3888 | 6 | 1 | 150.6023 | 86.256 | 1 | 148.7845 | 211 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 156.3302 | 1 | 207 | 144 | 1 | 207 | 144 | 1 | 207 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.215 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 138.1602 | 178.45 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 146.1536 | 117 | 1 | 146.1536 | 117 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 173.858 | 103.313 | 1 | 222 | 132.5147 | 1 | 196 | 120.1864 | 1 | 196 | 140.0002 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 147.858 | 141.8308 | 1 | 195.5 | 139.8212 | 1 | 196 | 120.3639 | 1 | 137.858 | 147.6222 | 1 | 186 | 60.3397 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 31.218
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 163.0499 | 128 | 1 | 161.0416 | 128 | 1 | 156.3157 | 6 | 1 | 131.3888 | 6 | 1 | 150.6023 | 86.256 | 1 | 148.7845 | 211 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 156.3302 | 1 | 207 | 144 | 1 | 207 | 144 | 1 | 207 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.215 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 181.1464 | 129 | 1 | 138.1602 | 178.45 | 1 | 207 | 94.256 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 110.6058 | 207 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 136.7317 | 159.962 | 1 | 146.1536 | 117 | 1 | 146.1536 | 117 | 1 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1 | 173.858 | 103.313 | 1 | 222 | 132.5147 | 1 | 196 | 120.1864 | 1 | 196 | 140.0002 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 147.858 | 141.8308 | 1 | 195.5 | 139.8212 | 1 | 196 | 120.3639 | 1 | 137.858 | 147.6222 | 1 | 186 | 60.3397 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 31.218
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 22.9501 | 75 | 1 | 24.9584 | 75 | 1 | 29.6843 | 73.5794 | 1 | 54.6112 | 72.256 | 1 | 35.3977 | 0 | 1 | 37.2155 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 46.6698 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 90 | 1 | 25.8536 | 90 | 1 | 25.785 | 90 | 1 | 25.8536 | 90 | 1 | 25.8536 | 90 | 1 | 25.8536 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 48.142 | 34.602 | 1 | 0 | 75.3825 | 1 | 0 | 56.7503 | 1 | 0 | 36.9305 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 48.142 | 35.1065 | 1 | 0 | 37.1098 | 1 | 0 | 56.5728 | 1 | 48.142 | 56.315 | 1 | 0 | 54.7976 | 1 | 0 | 79.3274 | 1 | 0 | 47.038
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6769 | 1 | 0 | 37.5796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0053 | 1 | 0 | 46.6698 | 1 | 0 | 37.347 | 1 | 0 | 37.347 | 1 | 0 | 44.8169 | 1 | 0 | 36.5293 | 1 | 0 | 36.704 | 1 | 0 | 36.5293 | 1 | 0 | 36.5293 | 1 | 0 | 36.5293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 44.8163 | 1 | 0 | 44.8163 | 1 | 0 | 44.8163 | 1 | 48.142 | 0 | 1 | 0 | 37.5301 | 1 | 0 | 28.2877 | 1 | 0 | 36.9305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1895 | 1 | 0 | 27.9764 | 1 | 0 | 27.3325 | 1 | 0 | 39.4952 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1444 | 1 | 0 | 24.8268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 20.7852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8556 | 1 | 0 | 25.1679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.653 | 1 | 0 | 37.653 | 1 | 0 | 45.1831 | 1 | 0 | 36.8235 | 1 | 25.785 | 16.7341 | 1 | 0 | 36.8235 | 1 | 0 | 36.8235 | 1 | 0 | 36.8235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 47.038 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.1837 | 1 | 0 | 45.1837 | 1 | 0 | 45.1837 | 1 | 0 | 34.602 | 1 | 0 | 37.8523 | 1 | 0 | 28.4626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 35.1065 | 1 | 0 | 37.1098 | 1 | 0 | 28.3833 | 1 | 0 | 28.3386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8322 | 1 | 0 | 47.038
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 20.6429 | 1 | 24.9584 | 15.9915 | 1 | 0 | 36.544 | 1 | 27.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.2155 | 0 | 1 | 0 | 37.42 | 1 | 0 | 37.3231 | 1 | 0 | 37.4204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8536 | 16.6472 | 1 | 0 | 36.5619 | 1 | 25.8536 | 16.6472 | 1 | 25.8536 | 16.6472 | 1 | 25.8536 | 16.6472 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.142 | 0 | 1 | 0 | 27.4652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.3806 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0613 | 1 | 0 | 7.1029 | 1 | 0 | 7.0633 | 1 | 0 | 7.0693 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0627 | 1 | 0 | 7.069 | 1 | 0 | 7.0633 | 1 | 0 | 7.0628 | 1 | 0 | 7.0698 | 1 | 0 | 7.4535 | 1 | 0 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.3806 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0613 | 1 | 0 | 7.1029 | 1 | 0 | 7.0633 | 1 | 0 | 7.0693 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.04 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.8398 | 40.55 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 75.8464 | 0 | 1 | 75.8464 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 70.0237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.7929 | 1 | 0 | 124.2191 | 1 | 0 | 124.744
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 111.3942 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 85.2683 | 0 | 1 | 75.8464 | 0 | 1 | 75.8464 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 70.0237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.7929 | 1 | 0 | 124.2191 | 1 | 0 | 124.744
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | G1 y G2 de Huinco no dieron RSF por nivel alto de volumen según lo solicitado por el agente |  |  | G1 y G2 de Huinco no dieron RSF por nivel alto de volumen según lo solicitado por el agente |  |  | G2 y G3 de Huinco no dieron RSF por nivel alto de volumen según lo solicitado por el agente |  |  | G1, G2 y G3 de Huinco no dieron RSF por nivel alto de volumen según lo solicitado por el agente |  |  | G1 de Huinco no dio RSF por nivel alto de volumen según lo solicitado por el agente | [5 empty] | 03:18 h G1 Huinco disponible para regular en el AGC | [41 empty] | Fénix no reguló debido a que estaba en proceso de acople. |  |  | Fénix empezó a regular a las 10:49 h. | [59 empty] | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente |  |  | G2 de la CH Matucana no dio RSF a solicitud del agente

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 15 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/12/2024 | 00:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 01:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 01:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 02:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 02:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 03:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 03:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 04:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 04:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 05:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 05:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 06:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 06:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 07:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 07:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 08:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 08:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 09:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 09:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 10:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 10:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 11:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 11:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 12:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 12:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 13:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 13:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 14:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 14:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 15:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 15:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 16:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 16:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 17:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 17:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 18:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 18:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 19:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 19:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 20:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 20:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 21:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 21:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 22:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 22:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 23:00 | 0 | 0
15/12/2024 | 23:30 | 0 | 0
15/12/2024 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-15 00:30 | 93.1032 | 93.252 | 93.1609 | 93.1032 | 0 | 0 | 92.2423 | 101.2154 | 100.7945 | 101.4055 | 92.3327 | 94.2223 | 100.3326 | 99.4793 | 98.1382 | 92.7814 | 101.1961 | 94.0209 | 96.5738 | 87.2147 | 87.8882 | 95.2613 | 92.6047 | 89.1483 | 91.2618 | 101.4146 | 89.6668 | 93.2973 | 93.3393 | 92.4728 | 87.8414 | 94.8819 | 95.2501 | 95.5422 | 95.4798 | 85.8138 | 95.4607 | 89.3099 | 89.7809 | 99.8217 | 87.8834 | 82.7789 | 83.1411 | 101.1894 | 98.4088 | 98.4088 | 97.422 | 94.523 | 87.8064 | 88.3099 | 97.6659 | 92.3642 | 92.0752 | 92.0647 | 91.9805 | 91.6267 | 92.0647 | 99.7042 | 99.5536 | 99.5536 | 99.5536 | 89.6965 | 90.2712 | 95.3055 | 95.1418 | 94.1595 | 92.321 | 98.2179 | 85.8291 | 85.9398 | 94.245 | 90.8403 | 97.5915 | 99.9618 | 94.6065 | 94.6159 | 95.758 | 96.7056 | 93.8983 | 94.8588 | 94.5137 | 96.0403 | 94.319 | 97.5915 | 91.9725 | 92.2903 | 95.1048 | 98.6474 | 99.6234 | 97.1998 | 98.1796 | 91.3376 | 91.6653 | 100.3782 | 89.9477 | 91.0731 | 90.7879 | 91.7114 | 91.7772 | 105.057 | 90.2365 | 91.0225 | 91.422 | 93.9333 | 101.4608 | 101.7078 | 99.9618 | 99.2568 | 0 | 94.1938 | 94.6159 | 93.1646 | 98.4816 | 100.9665 | 100.7314 | 91.4103 | 99.8699 | 97.7876 | 93.8415 | 82.602 | 97.4624 | 91.361 | 91.7149 | 91.6516 | 100.3373 | 100.5418 | 89.4828 | 85.075 | 83.0085 | 91.8595 | 95.1136 | 95.3398 | 90.0211 | 90.5567 | 90.8868 | 91.6117 | 103.8748 | 101.6217 | 101.6217 | 91.3981 | 99.6855 | 100.094 | 99.9618 | 90.6564 | 95.3227 | 101.1611 | 92.3743 | 92.3645 | 95.4489 | 89.788 | 88.7243 | 90.6167 | 92.4469 | 0 | 0 | 89.0376 | 87.8661 | 91.3591 | 91.7884 | 91.7884 | 95.6847 | 91.6437 | 0 | 99.7826 | 93.3976 | 96.2469 | 102.2466 | 88.916 | 89.481 | 90.9528 | 95.1052 | 95.7693 | 95.5725 | 95.758 | 98.8897 | 98.8897 | 94.3847 | 94.3847 | 94.3847 | 100.7227 | 100.5123 | 92.0532 | 91.9229 | 93.1062 | 94.6226 | 92.5029 | 97.5915 | 97.5915 | 100.8459 | 89.6359 | 99.6855 | 99.2568 | 105.0171 | 89.2043 | 105.0171 | 98.8897 | 92.4171 | 96.8817 | 87.1431 | 92.7622 | 83.5664 | 83.3523 | 91.1083 | 99.3943 | 99.3901 | 99.2023 | 92.7622 | 92.7622 | 92.7622 | 100.0442 | 99.9905 | 99.9905 | 99.9905 | 92.7 | 101.8405 | 101.5526 | 97.5192 | 101.7258 | 96.2854 | 89.2043 | 99.9542 | 94.0948 | 94.2517 | 0 | 0 | 91.2389 | 91.1485 | 83.1615 | 85.1948 | 85.6678 | 97.2363 | 93.4788 | 101.0211
2024-12-15 01:00 | 88.2262 | 88.3641 | 88.2799 | 88.2262 | 0 | 0 | 87.691 | 96.1487 | 95.7996 | 96.2983 | 87.7659 | 89.2622 | 95.1451 | 94.3353 | 93.1223 | 88.1493 | 96.0844 | 89.0807 | 91.6534 | 82.7993 | 83.4396 | 90.4419 | 87.9815 | 84.6885 | 86.7019 | 96.236 | 85.1369 | 88.6219 | 88.6678 | 87.8543 | 83.4053 | 90.086 | 90.4378 | 90.7159 | 90.6569 | 81.4841 | 90.6329 | 84.809 | 85.2529 | 94.6964 | 83.507 | 78.5582 | 78.9032 | 96.0029 | 93.3894 | 93.3894 | 92.562 | 89.7362 | 83.3356 | 83.8143 | 92.7622 | 87.8052 | 87.5407 | 87.5307 | 87.4502 | 87.1345 | 87.5307 | 94.5896 | 94.4638 | 94.4638 | 94.4638 | 85.185 | 85.7334 | 90.5164 | 90.3646 | 89.3929 | 87.6231 | 93.1004 | 81.4916 | 81.5967 | 89.4247 | 86.2405 | 92.6935 | 94.8399 | 89.7905 | 89.7994 | 90.6858 | 91.7986 | 89.1817 | 89.838 | 89.5253 | 91.1991 | 89.1315 | 92.6935 | 87.5056 | 87.7486 | 90.1711 | 93.6419 | 94.7024 | 92.3316 | 93.2528 | 86.6929 | 87.0257 | 95.2929 | 85.434 | 86.451 | 86.4992 | 86.9346 | 87.1747 | 99.6924 | 85.668 | 86.3567 | 86.8004 | 89.1265 | 96.2965 | 96.5306 | 94.8399 | 94.1637 | 0 | 89.3821 | 89.7994 | 88.5272 | 93.4845 | 95.7737 | 95.5498 | 86.942 | 94.9323 | 92.8943 | 89.0875 | 78.4139 | 92.5808 | 86.8627 | 87.1987 | 86.9718 | 95.1799 | 95.353 | 84.7999 | 80.9507 | 79.0689 | 87.1173 | 90.0225 | 90.2401 | 85.5502 | 86.0473 | 86.0451 | 86.9538 | 98.5706 | 96.407 | 96.407 | 86.7475 | 94.5748 | 94.9736 | 94.8399 | 86.1376 | 90.2103 | 96.1593 | 87.8147 | 87.8055 | 90.6222 | 85.2788 | 84.2798 | 86.0715 | 88.0798 | 0 | 0 | 84.5099 | 83.4029 | 86.7394 | 87.1243 | 87.1243 | 90.8417 | 86.8441 | 0 | 94.8047 | 88.7531 | 91.4084 | 97.0531 | 84.5714 | 85.1056 | 86.393 | 90.1719 | 90.6965 | 90.5139 | 90.6858 | 93.8122 | 93.8122 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 95.5412 | 95.3414 | 87.3044 | 87.1731 | 88.3769 | 89.6227 | 87.8126 | 92.6935 | 92.6935 | 95.6818 | 85.1076 | 94.5748 | 94.1637 | 99.6546 | 84.4867 | 99.6546 | 93.8122 | 87.8412 | 91.7377 | 82.7314 | 88.1365 | 79.3169 | 79.1136 | 86.403 | 94.3035 | 94.2838 | 94.1037 | 88.1365 | 88.1365 | 88.1365 | 95.0924 | 95.0422 | 95.0422 | 95.0422 | 87.8356 | 96.6052 | 96.3265 | 92.351 | 96.5668 | 91.4462 | 84.4867 | 94.9794 | 89.3391 | 89.4875 | 0 | 0 | 86.5288 | 86.5705 | 78.9325 | 80.89 | 81.3371 | 92.35 | 88.7918 | 96.0255
2024-12-15 01:30 | 91.692 | 91.8282 | 91.7466 | 91.692 | 0 | 0 | 91.313 | 99.8063 | 99.3874 | 99.9931 | 91.3076 | 92.7491 | 98.8837 | 98.0254 | 96.8399 | 91.6325 | 99.7692 | 92.2163 | 95.3481 | 85.991 | 86.6616 | 94.111 | 91.6476 | 88.1875 | 90.2838 | 100.0456 | 88.4808 | 91.9515 | 92.3061 | 91.5138 | 86.9886 | 93.7913 | 94.1559 | 94.4609 | 94.3753 | 85.6299 | 94.3094 | 88.1661 | 88.6338 | 98.4187 | 87.2216 | 81.7365 | 82.1017 | 99.7457 | 96.9917 | 96.9917 | 95.9357 | 93.3342 | 86.6062 | 87.1145 | 96.5285 | 91.5224 | 91.2173 | 91.2068 | 91.1224 | 90.7452 | 91.2068 | 98.2575 | 98.0875 | 98.0875 | 98.0875 | 88.6818 | 89.2545 | 94.19 | 94.0355 | 92.5158 | 90.7889 | 96.5483 | 85.6617 | 85.7722 | 92.8382 | 89.6787 | 96.4655 | 98.5573 | 92.8271 | 92.8364 | 94.1205 | 95.8073 | 92.3956 | 92.9661 | 92.6666 | 95.2747 | 92.6728 | 96.4655 | 91.371 | 91.4938 | 93.7692 | 97.347 | 98.4282 | 96.1336 | 97.0606 | 90.1706 | 90.5088 | 99.1216 | 88.838 | 89.7151 | 89.9659 | 90.3525 | 90.6947 | 103.6389 | 89.0489 | 89.9112 | 90.3834 | 92.1103 | 100.0487 | 100.2936 | 98.5573 | 97.8653 | 0 | 92.4018 | 92.8364 | 92.198 | 97.5668 | 99.493 | 99.2818 | 90.5417 | 98.6648 | 96.6297 | 92.687 | 83.0855 | 96.3086 | 90.5068 | 90.8589 | 90.462 | 98.9228 | 99.1199 | 87.7125 | 84.4302 | 82.3797 | 90.6887 | 93.5952 | 93.8297 | 89.0079 | 89.5587 | 89.2443 | 90.4455 | 102.4726 | 100.1552 | 100.1552 | 90.0221 | 98.2879 | 98.6871 | 98.5573 | 89.5423 | 93.787 | 99.9223 | 91.5324 | 91.5227 | 94.2631 | 88.8862 | 88.0461 | 89.6362 | 91.6098 | 0 | 0 | 87.9309 | 86.864 | 90.1174 | 90.625 | 90.625 | 94.4775 | 90.2401 | 0 | 98.5539 | 92.4522 | 95.0895 | 100.7389 | 88.0465 | 88.609 | 89.9531 | 93.7717 | 94.1316 | 93.9507 | 94.1205 | 97.5126 | 97.5126 | 92.5118 | 92.5118 | 92.5118 | 99.2709 | 99.0647 | 90.1877 | 90.0228 | 91.9316 | 92.7733 | 91.3471 | 96.4655 | 96.4655 | 99.4204 | 88.45 | 98.2879 | 97.8653 | 103.5995 | 87.6912 | 103.5995 | 97.5126 | 91.4655 | 95.3834 | 86.1861 | 91.7836 | 82.4987 | 82.2874 | 89.4916 | 97.986 | 97.9939 | 97.8091 | 91.7836 | 91.7836 | 91.7836 | 98.8259 | 98.7777 | 98.7777 | 98.7777 | 91.2603 | 100.426 | 100.1297 | 95.9648 | 100.3113 | 95.1472 | 87.6912 | 98.7247 | 92.9258 | 93.0854 | 0 | 0 | 90.076 | 90.1295 | 82.099 | 84.2503 | 84.7191 | 96.0906 | 92.4222 | 99.786
2024-12-15 02:00 | 93.5321 | 93.6678 | 93.5867 | 93.5321 | 0 | 0 | 93.1128 | 101.6811 | 101.2561 | 101.8627 | 93.2714 | 94.6801 | 100.7587 | 99.8799 | 99.4463 | 93.9483 | 101.6938 | 94.1624 | 97.9003 | 87.9417 | 88.6153 | 96.6612 | 93.3838 | 89.8769 | 91.9917 | 102.0098 | 90.3214 | 94.2062 | 94.0763 | 93.2499 | 88.4657 | 97.2349 | 97.1997 | 97.4497 | 97.3639 | 86.4679 | 96.8584 | 89.9576 | 90.4287 | 100.2905 | 88.5778 | 83.3373 | 83.7037 | 101.6217 | 98.9931 | 98.9931 | 98.2613 | 94.9903 | 88.4811 | 88.9888 | 98.9677 | 93.2826 | 93.0053 | 92.9975 | 92.9358 | 92.574 | 92.9975 | 100.2675 | 100.104 | 100.104 | 100.104 | 90.4056 | 90.9848 | 96.2906 | 96.116 | 95.0828 | 93.1189 | 98.4892 | 86.4815 | 86.5931 | 94.8012 | 91.8636 | 98.8911 | 100.4361 | 95.5289 | 95.5384 | 95.9531 | 98.776 | 94.8425 | 94.9289 | 94.6237 | 98.2557 | 94.2954 | 98.8911 | 93.0673 | 93.2419 | 95.4187 | 99.6719 | 101.0838 | 98.4877 | 99.4361 | 92.0417 | 92.6966 | 101.5493 | 90.5582 | 91.7899 | 91.6013 | 92.0952 | 92.7337 | 105.6736 | 90.938 | 91.6632 | 92.1332 | 94.9057 | 101.9789 | 102.241 | 100.4361 | 99.7288 | 0 | 95.1126 | 95.5384 | 93.9554 | 100.59 | 101.35 | 101.1442 | 92.3694 | 101.3285 | 98.959 | 95.0941 | 83.2587 | 98.6106 | 92.2812 | 92.64 | 92.2967 | 100.7831 | 100.9679 | 89.6201 | 85.8201 | 83.794 | 92.5336 | 95.2396 | 95.476 | 90.6879 | 91.2508 | 90.9059 | 92.3361 | 104.4844 | 102.0322 | 102.0322 | 92.0847 | 100.1572 | 100.5724 | 100.4361 | 91.3027 | 95.4396 | 102.5849 | 93.2927 | 93.2829 | 95.9401 | 90.4665 | 89.3965 | 91.3176 | 93.2751 | 0 | 0 | 89.6201 | 88.4845 | 92.087 | 92.5338 | 92.5338 | 96.7613 | 92.0738 | 0 | 101.0491 | 94.2143 | 97.175 | 103.3051 | 89.8406 | 90.4104 | 91.6603 | 95.4301 | 95.9644 | 95.7838 | 95.9531 | 99.359 | 99.359 | 94.1263 | 94.1263 | 94.1263 | 101.1423 | 100.9353 | 93.2787 | 93.0576 | 93.8641 | 94.7339 | 93.6335 | 98.8911 | 98.8911 | 101.2955 | 90.2901 | 100.1572 | 99.7288 | 105.6335 | 89.38 | 105.6335 | 99.359 | 93.2478 | 97.0772 | 87.751 | 93.5309 | 84.2106 | 83.9948 | 91.3971 | 100.0224 | 99.8649 | 99.673 | 93.5309 | 93.5309 | 93.5309 | 101.4796 | 101.4303 | 101.4303 | 101.4303 | 93.1387 | 102.3505 | 102.0385 | 98.0292 | 102.1816 | 97.3382 | 89.38 | 101.2795 | 94.5602 | 94.7447 | 0 | 0 | 91.9085 | 91.8681 | 83.8026 | 85.7808 | 86.259 | 98.4929 | 94.1763 | 102.4475
2024-12-15 02:30 | 93.5546 | 93.689 | 93.606 | 93.5546 | 0 | 0 | 93.1674 | 101.876 | 101.4363 | 102.06 | 93.2556 | 94.7012 | 100.8976 | 100.0161 | 99.4937 | 94.04 | 101.8355 | 94.4134 | 97.9644 | 87.92 | 88.5978 | 96.7524 | 93.5305 | 90.1315 | 92.1372 | 102.1465 | 90.4076 | 94.0625 | 94.2053 | 93.3939 | 88.566 | 97.3571 | 97.3216 | 97.5656 | 97.4843 | 86.5252 | 96.9489 | 90.0315 | 90.5075 | 100.385 | 88.6722 | 83.4232 | 83.7903 | 101.6647 | 99.0723 | 99.0723 | 98.3368 | 95.07 | 88.5218 | 89.0306 | 99.1645 | 93.4412 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 92.6158 | 93.13 | 100.345 | 100.1853 | 100.1853 | 100.1853 | 90.5253 | 91.104 | 96.4152 | 96.2435 | 94.8313 | 92.981 | 98.6813 | 86.5238 | 86.6354 | 94.9238 | 91.9544 | 99.1016 | 100.5519 | 95.2676 | 95.2676 | 95.9545 | 98.8258 | 94.6315 | 95.1573 | 94.8634 | 98.3297 | 94.3655 | 99.1016 | 93.2251 | 93.4004 | 95.5062 | 101.7528 | 101.2179 | 98.7701 | 99.8995 | 92.0897 | 92.7854 | 101.6378 | 90.6639 | 91.7623 | 91.848 | 92.1519 | 93.0964 | 105.8151 | 91.103 | 91.7496 | 92.2234 | 94.2825 | 102.0971 | 102.3435 | 100.5519 | 99.8404 | 0 | 94.8105 | 95.2676 | 94.0774 | 100.6408 | 101.4784 | 101.272 | 92.3709 | 101.4556 | 99.1076 | 95.1796 | 83.2931 | 98.7562 | 92.4097 | 92.7667 | 92.3338 | 100.9001 | 101.0814 | 89.9361 | 85.8687 | 83.8091 | 92.5764 | 95.3074 | 95.5293 | 90.8089 | 91.3824 | 90.9526 | 92.3848 | 104.6244 | 102.0547 | 102.0547 | 92.0413 | 100.2716 | 100.6886 | 100.5519 | 91.394 | 95.5021 | 102.7363 | 93.4521 | 93.4415 | 96.0304 | 90.5825 | 89.5026 | 91.4367 | 93.5263 | 0 | 0 | 89.7593 | 88.5791 | 92.0907 | 92.5829 | 92.5829 | 96.854 | 92.1044 | 0 | 101.1533 | 94.3652 | 97.2843 | 103.0264 | 89.8933 | 90.4608 | 91.7759 | 95.5183 | 95.9659 | 95.7867 | 95.9545 | 99.4697 | 99.4697 | 94.1007 | 94.1007 | 94.1007 | 101.2713 | 101.0636 | 91.8951 | 91.5819 | 93.9071 | 94.9728 | 93.7164 | 99.1016 | 99.1016 | 101.3547 | 90.3763 | 100.2716 | 99.8404 | 105.775 | 89.4648 | 105.775 | 99.4697 | 93.3127 | 97.1501 | 87.8507 | 93.6362 | 84.2545 | 84.0387 | 91.6664 | 100.1053 | 99.9687 | 99.784 | 93.6362 | 93.6362 | 93.6362 | 101.6047 | 101.5555 | 101.5555 | 101.5555 | 93.163 | 102.4934 | 102.1854 | 98.0629 | 102.3889 | 97.4801 | 89.4648 | 101.3903 | 94.6439 | 94.8323 | 0 | 0 | 91.9509 | 91.9876 | 83.8463 | 85.8774 | 86.3561 | 98.683 | 94.2984 | 102.596
2024-12-15 03:00 | 93.4169 | 93.5503 | 93.4714 | 93.4169 | 0 | 0 | 93.1056 | 101.5239 | 101.0715 | 101.7177 | 93.1324 | 94.5304 | 100.6562 | 99.7717 | 99.3664 | 93.8653 | 101.4741 | 93.8889 | 97.8429 | 87.924 | 88.597 | 96.6331 | 93.3855 | 89.9729 | 91.9891 | 101.8639 | 90.1633 | 93.7451 | 94.0656 | 93.2511 | 88.4268 | 97.2236 | 97.1891 | 97.4327 | 97.3524 | 86.3847 | 96.8358 | 89.8292 | 90.3022 | 100.1115 | 88.5301 | 83.2746 | 83.6417 | 101.4001 | 98.7783 | 98.7783 | 98.0268 | 94.9138 | 88.4473 | 88.9554 | 99.0116 | 93.3213 | 93.0417 | 93.0417 | 93.0417 | 92.5857 | 93.0417 | 100.062 | 99.8916 | 99.8916 | 99.8916 | 90.3648 | 90.9411 | 96.2877 | 96.1121 | 94.3348 | 92.5258 | 98.2996 | 86.3842 | 86.4956 | 94.529 | 91.833 | 98.9491 | 100.2659 | 94.6396 | 94.6396 | 95.7961 | 98.6786 | 94.2408 | 94.6376 | 94.3507 | 98.1878 | 94.1555 | 98.9491 | 93.1071 | 93.2808 | 95.2819 | 101.5802 | 101.0279 | 98.6201 | 99.7521 | 92.0106 | 92.6641 | 101.5075 | 90.5209 | 91.4184 | 91.6359 | 91.9741 | 92.9458 | 105.5225 | 90.8867 | 91.6059 | 92.0778 | 93.7217 | 101.7908 | 102.035 | 100.2659 | 99.5576 | 0 | 94.1888 | 94.6396 | 93.9513 | 100.4909 | 101.2157 | 101.01 | 92.3699 | 101.265 | 98.9511 | 95.0644 | 83.1498 | 98.603 | 92.3228 | 92.6791 | 92.2525 | 100.6159 | 100.8045 | 89.3397 | 85.7335 | 83.6804 | 92.4579 | 95.0977 | 95.3205 | 90.6707 | 91.2399 | 90.7073 | 92.3049 | 104.335 | 101.7854 | 101.7854 | 91.6955 | 99.9882 | 100.3958 | 100.2659 | 91.2688 | 95.2938 | 102.5468 | 93.3322 | 93.3216 | 95.8728 | 90.4256 | 89.3541 | 91.2763 | 93.3103 | 0 | 0 | 89.5658 | 88.431 | 92.0653 | 92.5015 | 92.5015 | 96.7273 | 91.9497 | 0 | 100.9674 | 94.2254 | 97.1472 | 102.8275 | 89.8548 | 90.424 | 91.6204 | 95.2952 | 95.8074 | 95.6297 | 95.7961 | 99.1895 | 99.1895 | 93.8325 | 93.8325 | 93.8325 | 101.0064 | 100.7977 | 91.5453 | 91.2354 | 93.8313 | 94.4701 | 93.6006 | 98.9491 | 98.9491 | 101.094 | 90.1321 | 99.9882 | 99.5576 | 105.4824 | 89.2374 | 105.4824 | 99.1895 | 93.2328 | 96.9092 | 87.7042 | 93.5179 | 84.1822 | 83.9665 | 91.1091 | 99.8254 | 99.6904 | 99.504 | 93.5179 | 93.5179 | 93.5179 | 101.4115 | 101.3644 | 101.3644 | 101.3644 | 93.0251 | 102.2574 | 101.9519 | 97.7956 | 102.0551 | 97.3373 | 89.2374 | 101.2007 | 94.4872 | 94.6773 | 0 | 0 | 91.8332 | 91.8217 | 83.7743 | 85.7271 | 86.2074 | 98.7707 | 94.1567 | 102.4067
2024-12-15 03:30 | 93.5296 | 93.6615 | 93.5822 | 93.5296 | 0 | 0 | 93.1481 | 101.8399 | 101.3937 | 102.0341 | 93.3485 | 94.6328 | 100.9054 | 100.0047 | 99.4852 | 93.9935 | 101.7392 | 94.5733 | 97.9653 | 87.9845 | 88.6633 | 96.7587 | 93.4697 | 90.086 | 92.0987 | 102.1869 | 90.5005 | 94.3379 | 94.1676 | 93.3342 | 88.5678 | 97.3468 | 97.3097 | 97.5423 | 97.4731 | 86.4982 | 96.9622 | 90.0957 | 90.5714 | 100.4474 | 88.6638 | 83.4474 | 83.8128 | 101.7203 | 99.1059 | 99.1059 | 98.3315 | 94.9966 | 88.5217 | 89.0314 | 99.1716 | 93.4271 | 93.1216 | 93.1216 | 93.1216 | 92.6181 | 93.1216 | 100.4019 | 100.219 | 100.219 | 100.219 | 90.5291 | 91.1093 | 96.4175 | 96.2406 | 95.3011 | 93.3355 | 98.7615 | 86.4892 | 86.6007 | 95.0173 | 91.9503 | 99.1148 | 100.5817 | 95.7916 | 95.7916 | 95.8832 | 98.7559 | 95.0368 | 95.2951 | 95.0141 | 98.2344 | 94.507 | 99.1148 | 93.2118 | 93.3865 | 95.6059 | 101.7627 | 101.1691 | 98.8153 | 99.9339 | 92.096 | 92.7843 | 101.6423 | 90.6001 | 91.9821 | 91.8084 | 92.1117 | 93.093 | 105.857 | 91.1679 | 91.5863 | 92.0427 | 95.3579 | 102.1062 | 102.3517 | 100.5817 | 99.8864 | 0 | 95.3661 | 95.7916 | 94.0366 | 100.5696 | 101.4789 | 101.2729 | 92.371 | 101.4057 | 99.0985 | 95.1878 | 83.2621 | 98.7478 | 92.4035 | 92.7594 | 92.3319 | 100.9346 | 101.1261 | 90.1109 | 85.8708 | 83.8197 | 92.6089 | 95.4382 | 95.6759 | 90.7846 | 91.3519 | 90.8198 | 92.3921 | 104.6658 | 102.1048 | 102.1048 | 92.2606 | 100.3069 | 100.7074 | 100.5817 | 91.3178 | 95.6193 | 102.6896 | 93.438 | 93.4275 | 95.9611 | 90.5764 | 89.4888 | 91.4322 | 93.486 | 0 | 0 | 89.7615 | 88.5799 | 92.1619 | 92.5927 | 92.5927 | 96.8527 | 92.0692 | 0 | 101.1073 | 94.3358 | 97.2758 | 103.052 | 89.8946 | 90.4623 | 91.7704 | 95.6153 | 95.8945 | 95.7186 | 95.8832 | 99.5238 | 99.5238 | 93.9162 | 93.9162 | 93.9162 | 101.2787 | 101.0711 | 94.2434 | 94.0699 | 93.9045 | 95.1247 | 93.725 | 99.1148 | 99.1148 | 101.4148 | 90.4694 | 100.3069 | 99.8864 | 105.8169 | 89.3675 | 105.8169 | 99.5238 | 93.2824 | 97.2773 | 87.8504 | 93.5827 | 84.2603 | 84.0444 | 91.8084 | 100.1643 | 100.028 | 99.841 | 93.5827 | 93.5827 | 93.5827 | 101.5538 | 101.5055 | 101.5055 | 101.5055 | 93.1365 | 102.5041 | 102.1976 | 97.8958 | 102.3689 | 97.4749 | 89.3675 | 101.3363 | 94.5766 | 94.7649 | 0 | 0 | 91.9833 | 91.9951 | 83.852 | 85.8724 | 86.3527 | 98.9214 | 94.2562 | 102.5494
2024-12-15 04:00 | 92.1893 | 92.3179 | 92.2409 | 92.1893 | 0 | 0 | 91.8637 | 100.4138 | 99.9465 | 100.6133 | 92.0548 | 93.2862 | 99.5182 | 98.623 | 98.0271 | 92.674 | 100.4041 | 92.9972 | 96.5481 | 86.625 | 87.3066 | 95.3804 | 92.3109 | 88.9399 | 90.9091 | 100.7725 | 89.2249 | 93.0398 | 92.9084 | 92.1772 | 87.3158 | 95.9705 | 95.935 | 96.169 | 96.0949 | 85.2786 | 95.5808 | 88.8279 | 89.3024 | 99.0424 | 87.4034 | 82.1943 | 82.5593 | 100.3122 | 97.6945 | 97.6945 | 96.971 | 93.6797 | 87.2423 | 87.7505 | 97.7674 | 92.2083 | 91.8761 | 91.8761 | 91.8761 | 91.3227 | 91.8761 | 98.9816 | 98.7991 | 98.7991 | 98.7991 | 89.2902 | 89.8669 | 95.0823 | 94.9108 | 93.9931 | 92.0362 | 97.282 | 85.2628 | 85.3728 | 93.5979 | 90.6299 | 97.7108 | 99.1986 | 94.4941 | 94.4941 | 94.4826 | 97.3244 | 93.7323 | 93.7183 | 93.4382 | 96.8671 | 93.1749 | 97.7108 | 92.0423 | 92.1769 | 94.2714 | 100.297 | 99.7472 | 97.4125 | 98.4949 | 90.8056 | 91.4603 | 100.187 | 89.4124 | 90.6904 | 90.203 | 90.7922 | 91.8181 | 104.3918 | 89.8865 | 90.938 | 91.2205 | 94.1609 | 100.7043 | 100.95 | 99.1986 | 98.4959 | 0 | 94.0551 | 94.4941 | 92.7956 | 99.1118 | 100.0925 | 99.8894 | 91.0639 | 99.9817 | 97.7088 | 93.8268 | 82.1171 | 97.3638 | 91.1635 | 91.5167 | 91.0373 | 99.5427 | 99.7294 | 88.5358 | 84.6249 | 82.5833 | 91.297 | 94.1007 | 94.3256 | 89.5815 | 90.1547 | 89.5171 | 91.0946 | 103.2171 | 100.692 | 100.692 | 90.9689 | 98.9231 | 99.3286 | 99.1986 | 90.0675 | 94.2985 | 101.2455 | 92.219 | 92.2086 | 94.6341 | 89.3199 | 88.2268 | 90.1858 | 91.8513 | 0 | 0 | 88.4743 | 87.319 | 90.818 | 91.2891 | 91.2891 | 95.4708 | 90.7566 | 0 | 99.6898 | 93.0847 | 95.9174 | 101.887 | 88.5729 | 89.1462 | 90.5141 | 94.2819 | 94.4938 | 94.3222 | 94.4826 | 98.132 | 98.132 | 92.5122 | 92.5122 | 92.5122 | 99.8991 | 99.6887 | 93.2972 | 93.1704 | 92.5853 | 93.5491 | 92.3787 | 97.7108 | 97.7108 | 100.0105 | 89.1939 | 98.9231 | 98.4959 | 104.3522 | 88.1022 | 104.3522 | 98.132 | 92.0099 | 95.9229 | 86.5967 | 92.3721 | 83.0797 | 82.8668 | 90.2928 | 98.7456 | 98.6254 | 98.4399 | 92.3721 | 92.3721 | 92.3721 | 100.1272 | 100.0802 | 100.0802 | 100.0802 | 91.8111 | 101.1064 | 100.7944 | 96.4631 | 100.9606 | 96.1114 | 88.1022 | 99.9179 | 93.2647 | 93.4554 | 0 | 0 | 90.6802 | 90.7472 | 82.6771 | 84.6274 | 85.1058 | 97.5183 | 92.9894 | 101.1074
2024-12-15 04:30 | 87.9282 | 88.0493 | 87.9766 | 87.9282 | 0 | 0 | 87.5033 | 95.6809 | 95.2767 | 95.8555 | 87.6562 | 88.9711 | 94.7075 | 93.8692 | 93.514 | 88.3593 | 95.6693 | 88.5192 | 92.1024 | 82.7178 | 83.3571 | 90.9873 | 87.9917 | 84.7139 | 86.6547 | 95.7002 | 85.0186 | 88.5897 | 88.5698 | 87.8654 | 83.3009 | 91.5479 | 91.5147 | 91.74 | 91.6689 | 81.3751 | 91.1784 | 84.6538 | 85.1035 | 94.2915 | 83.3691 | 78.4936 | 78.8371 | 95.5436 | 92.803 | 92.803 | 91.9645 | 89.4116 | 83.2301 | 83.7092 | 93.2658 | 87.877 | 87.5385 | 87.5385 | 87.5385 | 86.9717 | 87.5385 | 93.9433 | 93.8385 | 93.8385 | 93.8385 | 85.1259 | 85.6712 | 90.6543 | 90.4907 | 89.4533 | 87.6402 | 92.5972 | 81.3696 | 81.4746 | 89.1314 | 86.4691 | 93.2144 | 94.4711 | 89.9132 | 89.9132 | 90.0894 | 92.8407 | 89.2095 | 89.2003 | 88.9344 | 92.4058 | 88.849 | 93.2144 | 87.7312 | 87.8495 | 89.8462 | 95.7391 | 95.097 | 92.9436 | 94.0197 | 86.5897 | 87.2548 | 95.5879 | 85.2276 | 86.3968 | 86.0692 | 86.5994 | 87.2398 | 99.1374 | 85.5784 | 86.7342 | 86.9909 | 89.5502 | 95.9137 | 96.155 | 94.4711 | 93.7929 | 0 | 89.5063 | 89.9132 | 88.4368 | 94.5458 | 95.2875 | 95.0938 | 86.712 | 95.3226 | 93.1749 | 89.5111 | 78.3757 | 92.8435 | 86.8627 | 87.1976 | 86.8051 | 94.8103 | 94.9911 | 84.2441 | 80.7362 | 78.8021 | 87.1066 | 89.6989 | 89.9146 | 85.4068 | 85.9456 | 85.1777 | 86.8697 | 98.0218 | 95.9008 | 95.9008 | 86.6907 | 94.2081 | 94.5985 | 94.4711 | 85.8554 | 89.8981 | 96.5191 | 87.8873 | 87.8773 | 90.3229 | 85.175 | 84.1483 | 85.9803 | 87.6419 | 0 | 0 | 84.4182 | 83.3186 | 86.6516 | 87.0593 | 87.0593 | 91.0809 | 86.5695 | 0 | 95.0505 | 88.7278 | 91.4359 | 97.2823 | 84.3981 | 84.9346 | 86.2933 | 89.8547 | 90.1 | 89.9382 | 90.0894 | 93.4474 | 93.4474 | 88.0184 | 88.0184 | 88.0184 | 95.1073 | 94.9056 | 88.5948 | 88.4945 | 88.2868 | 89.038 | 88.1368 | 93.2144 | 93.2144 | 95.2599 | 84.9892 | 94.2081 | 93.7929 | 99.0998 | 83.828 | 99.0998 | 93.4474 | 87.6543 | 91.4521 | 82.6185 | 88.0245 | 79.2225 | 79.0195 | 85.9188 | 93.6743 | 93.8774 | 93.7192 | 88.0245 | 88.0245 | 88.0245 | 95.4623 | 95.4171 | 95.4171 | 95.4171 | 87.5693 | 96.2097 | 95.9255 | 92.0268 | 96.159 | 91.6395 | 83.828 | 95.2659 | 89.0465 | 89.1979 | 0 | 0 | 86.5181 | 86.5035 | 78.8386 | 80.7548 | 81.2072 | 93.0312 | 88.6622 | 96.3884
2024-12-15 05:00 | 87.8837 | 88.0046 | 87.9316 | 87.8837 | 0 | 0 | 87.4965 | 95.6953 | 95.2907 | 95.862 | 87.6386 | 88.9228 | 94.6452 | 93.8081 | 93.5746 | 88.4473 | 95.6169 | 88.5424 | 92.1507 | 82.6275 | 83.2701 | 91.0266 | 87.9326 | 84.6287 | 86.5957 | 95.5714 | 85.0072 | 88.5587 | 88.5605 | 87.8059 | 83.2744 | 91.6109 | 91.5742 | 91.7938 | 91.7225 | 81.281 | 91.2231 | 84.6482 | 85.0933 | 94.1879 | 83.2872 | 78.4359 | 78.7807 | 95.4159 | 92.6934 | 92.6934 | 91.928 | 89.3965 | 83.248 | 83.7265 | 93.3327 | 87.8613 | 87.5318 | 87.5318 | 87.5318 | 86.9819 | 87.5318 | 93.8167 | 93.7399 | 93.7399 | 93.7399 | 85.1009 | 85.6458 | 90.6564 | 90.4973 | 89.3858 | 87.5756 | 92.5576 | 81.2787 | 81.3836 | 89.1124 | 86.4875 | 93.2831 | 94.4156 | 89.7939 | 89.7939 | 90.0418 | 92.892 | 89.149 | 89.2288 | 88.9511 | 92.4584 | 88.7641 | 93.2831 | 87.7177 | 87.8341 | 89.7895 | 95.8608 | 95.1968 | 93.0218 | 94.1328 | 86.6035 | 87.2691 | 95.6015 | 85.1601 | 86.3445 | 85.8218 | 86.5589 | 87.3473 | 99.0039 | 85.6016 | 86.4193 | 86.7915 | 89.2369 | 95.8642 | 96.1017 | 94.4156 | 93.7292 | 0 | 89.4233 | 89.7939 | 88.4229 | 94.598 | 95.233 | 95.0389 | 86.7304 | 95.4195 | 93.2249 | 89.5397 | 78.2413 | 92.8886 | 86.8626 | 87.1942 | 86.8015 | 94.7337 | 94.8965 | 84.308 | 80.6253 | 78.6714 | 87.0592 | 89.6193 | 89.8241 | 85.3388 | 85.8815 | 85.1437 | 86.8762 | 97.8899 | 95.7677 | 95.7677 | 86.6047 | 94.1499 | 94.545 | 94.4156 | 85.7722 | 89.8161 | 96.5929 | 87.8719 | 87.8616 | 90.3087 | 85.123 | 84.069 | 85.9352 | 87.39 | 0 | 0 | 84.3774 | 83.278 | 86.5812 | 87.0591 | 87.0591 | 91.0958 | 86.5282 | 0 | 95.1417 | 88.7301 | 91.3761 | 97.4258 | 84.4246 | 84.9577 | 86.2506 | 89.7976 | 90.0524 | 89.8908 | 90.0418 | 93.3821 | 93.3821 | 87.9988 | 87.9988 | 87.9988 | 95.0451 | 94.8455 | 87.794 | 87.6131 | 88.2992 | 89.0452 | 88.1548 | 93.2831 | 93.2831 | 95.1365 | 84.978 | 94.1499 | 93.7292 | 98.9664 | 83.7903 | 98.9664 | 93.3821 | 87.6398 | 91.2127 | 82.5864 | 87.9832 | 79.2351 | 79.0321 | 85.9684 | 93.5673 | 93.7859 | 93.6417 | 87.9832 | 87.9832 | 87.9832 | 95.5577 | 95.5119 | 95.5119 | 95.5119 | 87.5259 | 96.1182 | 95.8364 | 91.9677 | 96.1663 | 91.6687 | 83.7903 | 95.3653 | 89.0363 | 89.1849 | 0 | 0 | 86.4711 | 86.4765 | 78.8512 | 80.7219 | 81.1749 | 93.1044 | 88.6524 | 96.4652
2024-12-15 05:30 | 87.7483 | 87.8696 | 87.7966 | 87.7483 | 0 | 0 | 87.5313 | 95.0639 | 94.619 | 95.238 | 87.8458 | 88.783 | 94.1208 | 93.2666 | 93.3766 | 88.0539 | 95.1258 | 87.8038 | 91.968 | 82.5847 | 83.2332 | 90.8509 | 87.9328 | 84.665 | 86.5762 | 95.145 | 84.8455 | 88.9544 | 88.5129 | 87.8053 | 83.1162 | 91.4047 | 91.3712 | 91.5877 | 91.5236 | 81.0967 | 91.0458 | 84.5025 | 84.9491 | 93.7828 | 83.1293 | 78.2545 | 78.6002 | 94.7977 | 92.2658 | 92.2658 | 91.434 | 89.3394 | 83.0994 | 83.5829 | 93.1234 | 87.8305 | 87.531 | 87.531 | 87.531 | 87.0341 | 87.531 | 93.3872 | 93.2961 | 93.2961 | 93.2961 | 84.9788 | 85.5276 | 90.5239 | 90.3644 | 90.5276 | 87.8356 | 91.8748 | 81.0901 | 81.1947 | 88.6654 | 86.313 | 93.0788 | 93.9877 | 90.4126 | 90.4126 | 89.9125 | 92.6972 | 90.7118 | 88.4259 | 88.1825 | 92.2255 | 88.5001 | 93.0788 | 87.6872 | 87.8034 | 89.5548 | 95.754 | 94.5746 | 92.844 | 93.9622 | 86.4897 | 87.097 | 95.408 | 85.1778 | 86.3814 | 85.2427 | 86.4448 | 87.3035 | 98.5623 | 85.4769 | 86.6972 | 86.9911 | 89.7496 | 96.5137 | 96.3663 | 93.9877 | 93.3396 | 0 | 90.0134 | 90.4126 | 88.3929 | 94.3996 | 94.6896 | 94.5046 | 86.822 | 94.7999 | 92.967 | 89.3638 | 78.0355 | 92.6512 | 86.8626 | 87.1938 | 86.6864 | 94.2687 | 94.4106 | 83.6294 | 80.4951 | 78.5584 | 86.9213 | 89.3705 | 89.5657 | 85.3562 | 85.8829 | 84.2695 | 86.7644 | 97.4532 | 95.1149 | 95.1149 | 86.6364 | 93.7321 | 94.1116 | 93.9877 | 85.7916 | 89.5571 | 96.001 | 87.8418 | 87.8308 | 90.2512 | 84.995 | 83.9139 | 85.8351 | 86.8003 | 0 | 0 | 84.195 | 83.1099 | 86.5743 | 86.9498 | 86.9498 | 90.9161 | 86.3965 | 0 | 94.7175 | 88.6648 | 91.2725 | 97.1071 | 84.4544 | 84.9921 | 86.1489 | 89.5634 | 89.9231 | 89.7611 | 89.9125 | 93.0243 | 93.0243 | 86.6649 | 86.6649 | 86.6649 | 94.5245 | 94.3306 | 88.1688 | 87.8587 | 88.1839 | 88.276 | 87.9755 | 93.0788 | 93.0788 | 94.6282 | 84.8159 | 93.6715 | 93.3396 | 98.5249 | 83.1124 | 98.5249 | 93.0243 | 87.6638 | 90.91 | 82.42 | 87.989 | 79.131 | 78.9283 | 85.3484 | 93.1582 | 93.406 | 93.2636 | 87.989 | 87.989 | 87.989 | 94.9548 | 94.9092 | 94.9092 | 94.9092 | 87.3945 | 95.6566 | 95.3737 | 91.8075 | 95.5645 | 91.5105 | 83.1124 | 94.8753 | 88.9776 | 89.1282 | 0 | 0 | 86.334 | 86.3657 | 78.7476 | 80.5555 | 81.0083 | 92.8962 | 88.6029 | 95.8722
2024-12-15 06:00 | 87.6415 | 87.7622 | 87.6884 | 87.6415 | 119.8186 | 119.8012 | 87.5326 | 94.6693 | 94.2492 | 94.8149 | 87.7394 | 88.6223 | 93.8622 | 92.9758 | 93.1723 | 87.9243 | 94.7503 | 87.8838 | 91.8211 | 82.6054 | 83.2372 | 90.7611 | 88.007 | 84.8777 | 86.6592 | 95.2815 | 84.841 | 88.6528 | 88.4835 | 87.8812 | 83.1015 | 91.336 | 91.3028 | 91.536 | 91.4584 | 81.1027 | 90.9563 | 84.5049 | 84.9442 | 93.4904 | 83.1545 | 78.2535 | 78.5968 | 93.6783 | 92.4601 | 92.4601 | 91.4914 | 89.2163 | 83.0963 | 83.5715 | 93.0445 | 87.8217 | 87.535 | 87.535 | 87.535 | 87.0593 | 87.535 | 93.7776 | 93.5036 | 93.5036 | 93.5036 | 84.9909 | 85.531 | 90.4483 | 90.2916 | 89.8726 | 87.4387 | 91.8486 | 81.0939 | 81.1985 | 88.6551 | 86.2531 | 92.9983 | 93.58 | 110.371 | 110.3819 | 89.7967 | 92.7254 | 90.1083 | 88.5364 | 88.2781 | 92.2578 | 88.2669 | 92.9983 | 87.6808 | 87.7951 | 89.3423 | 95.6119 | 94.412 | 92.7553 | 93.8679 | 86.429 | 87.0297 | 95.327 | 85.0912 | 86.1871 | 85.1549 | 86.314 | 87.5735 | 98.704 | 85.5516 | 87.3602 | 87.4934 | 89.0747 | 96.0028 | 95.8737 | 93.58 | 93.0077 | 110.2068 | 89.3152 | 110.3819 | 88.3639 | 94.4285 | 94.3744 | 94.1883 | 86.8689 | 94.6306 | 92.8665 | 89.2831 | 78.0473 | 92.5536 | 86.8626 | 87.1958 | 86.5889 | 93.7847 | 93.8755 | 83.7422 | 80.5933 | 78.7096 | 86.8648 | 89.1415 | 89.3434 | 85.5073 | 86.0046 | 83.8783 | 86.7001 | 97.5932 | 93.9953 | 93.9953 | 86.44 | 93.3239 | 93.7084 | 93.58 | 85.7469 | 89.3197 | 95.8221 | 87.8322 | 87.822 | 90.1362 | 85.0007 | 83.9228 | 85.8551 | 86.7111 | 119.4396 | 119.4376 | 84.1323 | 83.076 | 86.4933 | 86.8839 | 86.8839 | 90.8463 | 86.2774 | 119.6212 | 94.5774 | 88.6064 | 91.1779 | 96.8516 | 84.5363 | 85.0621 | 86.1632 | 89.3549 | 89.8073 | 89.6459 | 89.7967 | 92.7312 | 92.7312 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 94.1937 | 94.0029 | 87.5217 | 87.2929 | 88.1115 | 88.3733 | 87.9053 | 92.9983 | 92.9983 | 93.9442 | 84.812 | 92.9625 | 93.0077 | 98.6665 | 82.7675 | 98.6665 | 92.7312 | 87.6629 | 90.7136 | 82.387 | 88.0076 | 79.0746 | 78.872 | 85.3996 | 93.6368 | 93.2129 | 93.0298 | 88.0076 | 88.0076 | 88.0076 | 94.7889 | 94.7409 | 94.7409 | 94.7409 | 87.2805 | 95.4843 | 95.1782 | 91.5369 | 95.1225 | 91.4155 | 82.7675 | 94.7234 | 88.872 | 89.0194 | 118.7616 | 117.9917 | 86.2779 | 86.356 | 78.6915 | 80.5512 | 80.9966 | 92.8257 | 88.5588 | 95.6943
2024-12-15 06:30 | 2.4836 | 2.4871 | 2.485 | 2.4836 | 110.5629 | 110.5624 | 2.4678 | 2.6435 | 2.6314 | 2.6474 | 2.4649 | 2.5121 | 2.6486 | 2.6291 | 2.6501 | 2.4753 | 2.645 | 2.4653 | 2.6111 | 2.3298 | 2.3483 | 2.5805 | 2.4796 | 2.3886 | 2.4412 | 2.6707 | 2.3785 | 2.4758 | 2.4941 | 2.4759 | 2.3504 | 2.5887 | 2.589 | 2.5957 | 2.5936 | 2.307 | 2.5863 | 2.3706 | 2.3832 | 2.6115 | 2.3504 | 2.218 | 2.2275 | 2.5836 | 2.5836 | 2.5836 | 2.5605 | 2.516 | 2.3453 | 2.3591 | 2.6335 | 2.4746 | 2.4669 | 2.4669 | 2.4669 | 2.4538 | 2.4669 | 2.6208 | 2.6147 | 2.6147 | 2.6147 | 2.3892 | 2.4049 | 2.5589 | 2.5522 | 2.4913 | 2.4371 | 2.58 | 2.3067 | 2.3098 | 2.4848 | 2.4567 | 2.632 | 2.6136 | 110.2871 | 110.2885 | 2.5452 | 2.6286 | 2.4981 | 2.4857 | 2.4774 | 2.6156 | 2.4703 | 2.632 | 2.4705 | 2.4738 | 2.5029 | 2.7074 | 2.6628 | 2.6242 | 2.6568 | 2.4424 | 2.4788 | 2.731 | 2.3963 | 2.4096 | 2.4086 | 2.445 | 2.464 | 2.7706 | 2.4012 | 2.4516 | 2.4592 | 2.4727 | 2.6853 | 2.6814 | 2.6136 | 2.5997 | 110.2834 | 2.4785 | 110.2885 | 2.4914 | 2.6789 | 2.6562 | 2.6505 | 2.4481 | 2.6696 | 2.6251 | 2.5469 | 2.2405 | 2.6161 | 2.4553 | 2.461 | 2.4467 | 2.6177 | 2.6194 | 2.3423 | 2.2809 | 2.2297 | 2.4624 | 2.4964 | 2.5021 | 2.4081 | 2.4224 | 2.4491 | 2.4513 | 2.7382 | 2.5931 | 2.5931 | 2.4176 | 2.6062 | 2.6172 | 2.6136 | 2.4166 | 2.502 | 2.7029 | 2.4749 | 2.4746 | 2.5431 | 2.3985 | 2.3718 | 2.4193 | 2.4546 | 110.5519 | 110.5518 | 2.38 | 2.351 | 2.4438 | 2.4574 | 2.4574 | 2.5923 | 2.4437 | 110.5572 | 2.6712 | 2.4981 | 2.5807 | 2.74 | 2.3812 | 2.3963 | 2.4283 | 2.5034 | 2.5455 | 2.5409 | 2.5452 | 2.594 | 2.594 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.6474 | 2.6425 | 2.4322 | 2.4255 | 2.4936 | 2.4801 | 2.5181 | 2.632 | 2.632 | 2.6105 | 2.3776 | 2.5818 | 2.5997 | 2.7695 | 2.4134 | 2.7695 | 2.594 | 2.4718 | 2.5426 | 2.3293 | 2.481 | 2.2252 | 2.2192 | 2.3915 | 2.6156 | 2.607 | 2.6028 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.6743 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.4731 | 2.6835 | 2.675 | 2.5985 | 2.6562 | 2.5832 | 2.4134 | 2.6745 | 2.5057 | 2.5101 | 110.5322 | 110.5098 | 2.445 | 2.4289 | 2.2139 | 2.2752 | 2.2883 | 2.6268 | 2.4964 | 2.6993
2024-12-15 07:00 | 2.4449 | 2.4483 | 2.4463 | 2.4449 | 0 | 0 | 2.4137 | 2.5473 | 2.5353 | 2.5513 | 2.4183 | 2.4695 | 2.5592 | 2.5402 | 2.5869 | 2.4209 | 2.5516 | 2.4009 | 2.5498 | 2.286 | 2.3039 | 2.5196 | 2.4237 | 2.337 | 2.3889 | 2.58 | 2.329 | 2.4436 | 2.4375 | 2.4201 | 2.3257 | 2.5274 | 2.5277 | 2.534 | 2.532 | 2.3054 | 2.525 | 2.3179 | 2.3302 | 2.5204 | 2.324 | 2.218 | 2.2258 | 2.4554 | 2.4996 | 2.4996 | 2.4847 | 2.4587 | 2.299 | 2.3123 | 2.5698 | 2.4179 | 2.4113 | 2.4113 | 2.4113 | 2.4001 | 2.4113 | 2.5333 | 2.5292 | 2.5292 | 2.5292 | 2.3359 | 2.3512 | 2.499 | 2.4929 | 2.4791 | 2.4096 | 2.5028 | 2.3058 | 2.3087 | 2.4208 | 2.3988 | 2.5685 | 2.5234 | 2.4847 | 2.4849 | 2.5062 | 2.5656 | 2.4852 | 2.4212 | 2.4126 | 2.5531 | 2.402 | 2.5685 | 2.4139 | 2.4172 | 2.4315 | 2.6436 | 2.5949 | 2.5615 | 2.5924 | 2.3927 | 2.4208 | 2.6585 | 2.3447 | 2.3705 | 2.371 | 2.4101 | 2.409 | 2.6727 | 2.3508 | 2.3988 | 2.4054 | 2.466 | 2.5907 | 2.5869 | 2.5234 | 2.5129 | 0 | 2.4683 | 2.4849 | 2.4348 | 2.6127 | 2.5664 | 2.5606 | 2.3946 | 2.6014 | 2.5614 | 2.4874 | 2.2717 | 2.5531 | 2.4008 | 2.406 | 2.3966 | 2.527 | 2.5287 | 2.2846 | 2.2685 | 2.2273 | 2.4235 | 2.4263 | 2.4316 | 2.3565 | 2.3705 | 2.3692 | 2.402 | 2.6426 | 2.4636 | 2.4636 | 2.3777 | 2.5166 | 2.5265 | 2.5234 | 2.3642 | 2.432 | 2.6328 | 2.4182 | 2.418 | 2.4839 | 2.3601 | 2.3422 | 2.3734 | 2.4144 | 0 | 0 | 2.3539 | 2.3281 | 2.396 | 2.4085 | 2.4085 | 2.5269 | 2.4061 | 0 | 2.6042 | 2.4404 | 2.5197 | 2.671 | 2.3291 | 2.3439 | 2.3816 | 2.4322 | 2.5065 | 2.5019 | 2.5062 | 2.5094 | 2.5094 | 2.4422 | 2.4422 | 2.4422 | 2.5572 | 2.5526 | 2.4256 | 2.4182 | 2.4425 | 2.415 | 2.4591 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5027 | 2.3282 | 2.4835 | 2.5129 | 2.6717 | 2.333 | 2.6717 | 2.5094 | 2.4177 | 2.47 | 2.3112 | 2.4253 | 2.1891 | 2.1835 | 2.3331 | 2.5275 | 2.5203 | 2.5172 | 2.4253 | 2.4253 | 2.4253 | 2.6061 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6048 | 2.433 | 2.5934 | 2.585 | 2.549 | 2.5598 | 2.5223 | 2.333 | 2.6069 | 2.4488 | 2.4531 | 0 | 0 | 2.4072 | 2.3745 | 2.1785 | 2.2829 | 2.2897 | 2.5636 | 2.4398 | 2.6295
2024-12-15 07:30 | 2.4439 | 2.4475 | 2.4453 | 2.4439 | 0 | 0 | 2.4079 | 2.536 | 2.5237 | 2.5402 | 2.4082 | 2.4678 | 2.5532 | 2.5337 | 2.5846 | 2.4201 | 2.5428 | 2.419 | 2.5477 | 2.2805 | 2.2984 | 2.5174 | 2.4173 | 2.3291 | 2.3817 | 2.5746 | 2.3205 | 2.4281 | 2.432 | 2.4137 | 2.3226 | 2.5278 | 2.5281 | 2.5344 | 2.5325 | 2.2996 | 2.5229 | 2.3093 | 2.3217 | 2.5108 | 2.3193 | 2.218 | 2.2256 | 2.433 | 2.4942 | 2.4942 | 2.4788 | 2.4548 | 2.2919 | 2.3055 | 2.5756 | 2.4116 | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 2.3937 | 2.405 | 2.5275 | 2.5233 | 2.5233 | 2.5233 | 2.3284 | 2.3438 | 2.4967 | 2.4897 | 2.4552 | 2.3924 | 2.5088 | 2.3 | 2.3029 | 2.4215 | 2.395 | 2.5754 | 2.5137 | 2.46 | 2.4603 | 2.5083 | 2.5676 | 2.4615 | 2.44 | 2.4303 | 2.5536 | 2.3936 | 2.5754 | 2.4075 | 2.4108 | 2.4231 | 2.6598 | 2.5943 | 2.5742 | 2.6048 | 2.3868 | 2.4167 | 2.6523 | 2.3388 | 2.3581 | 2.3697 | 2.4096 | 2.4025 | 2.667 | 2.3435 | 2.3913 | 2.3983 | 2.4297 | 2.5815 | 2.5776 | 2.5137 | 2.504 | 0 | 2.4438 | 2.4603 | 2.4294 | 2.6148 | 2.5597 | 2.5538 | 2.3882 | 2.6008 | 2.5597 | 2.4844 | 2.2645 | 2.5507 | 2.3946 | 2.3997 | 2.3896 | 2.5172 | 2.5189 | 2.3053 | 2.2663 | 2.2269 | 2.4203 | 2.418 | 2.4236 | 2.3452 | 2.3609 | 2.3653 | 2.3966 | 2.637 | 2.441 | 2.441 | 2.3666 | 2.5068 | 2.5169 | 2.5137 | 2.357 | 2.4239 | 2.6324 | 2.4119 | 2.4116 | 2.4798 | 2.3547 | 2.3369 | 2.3671 | 2.413 | 0 | 0 | 2.3512 | 2.3255 | 2.3907 | 2.4034 | 2.4034 | 2.5226 | 2.4051 | 0 | 2.6033 | 2.4351 | 2.5174 | 2.6776 | 2.3218 | 2.3368 | 2.3756 | 2.4238 | 2.5086 | 2.5038 | 2.5083 | 2.5009 | 2.5009 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4438 | 2.5499 | 2.5453 | 2.3594 | 2.3514 | 2.4374 | 2.432 | 2.4553 | 2.5754 | 2.5754 | 2.4876 | 2.3197 | 2.4706 | 2.504 | 2.666 | 2.3268 | 2.666 | 2.5009 | 2.4122 | 2.4618 | 2.3086 | 2.4196 | 2.1838 | 2.1782 | 2.351 | 2.5214 | 2.5121 | 2.5092 | 2.4196 | 2.4196 | 2.4196 | 2.6055 | 2.6041 | 2.6041 | 2.6041 | 2.4318 | 2.5881 | 2.5797 | 2.5462 | 2.5488 | 2.516 | 2.3268 | 2.6059 | 2.4447 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.404 | 2.3673 | 2.1732 | 2.2799 | 2.2868 | 2.5695 | 2.4345 | 2.6291
2024-12-15 08:00 | 2.4517 | 2.4554 | 2.4532 | 2.4517 | 0 | 0 | 2.4129 | 2.5421 | 2.5298 | 2.5464 | 2.4022 | 2.4753 | 2.563 | 2.5428 | 2.5923 | 2.4322 | 2.5476 | 2.5439 | 2.5544 | 2.2859 | 2.304 | 2.5233 | 2.4232 | 2.3338 | 2.3867 | 2.5834 | 2.3207 | 2.3998 | 2.4383 | 2.4196 | 2.3248 | 2.5334 | 2.5337 | 2.5401 | 2.5381 | 2.3035 | 2.5285 | 2.3106 | 2.3231 | 2.518 | 2.3224 | 2.218 | 2.2258 | 2.4318 | 2.5014 | 2.5014 | 2.4826 | 2.4632 | 2.2986 | 2.3122 | 2.5813 | 2.4166 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.3979 | 2.4097 | 2.5366 | 2.5323 | 2.5323 | 2.5323 | 2.3322 | 2.3477 | 2.5031 | 2.4962 | 2.3948 | 2.358 | 2.5712 | 2.3038 | 2.3068 | 2.4477 | 2.401 | 2.5807 | 2.5207 | 2.3997 | 2.3999 | 2.5188 | 2.5753 | 2.4015 | 2.5592 | 2.5469 | 2.5588 | 2.3998 | 2.5807 | 2.4125 | 2.4158 | 2.4294 | 2.6248 | 2.6107 | 2.5776 | 2.6036 | 2.3937 | 2.4228 | 2.6589 | 2.3459 | 2.3419 | 2.379 | 2.416 | 2.4077 | 2.6762 | 2.3456 | 2.3946 | 2.4025 | 2.3627 | 2.5886 | 2.5846 | 2.5207 | 2.512 | 0 | 2.3824 | 2.3999 | 2.4357 | 2.6226 | 2.5681 | 2.5619 | 2.3924 | 2.6172 | 2.5681 | 2.4903 | 2.2696 | 2.5588 | 2.3993 | 2.4044 | 2.397 | 2.5243 | 2.5263 | 2.3848 | 2.2677 | 2.2272 | 2.4258 | 2.4245 | 2.4299 | 2.3502 | 2.366 | 2.3783 | 2.4032 | 2.6461 | 2.44 | 2.44 | 2.3508 | 2.5138 | 2.5236 | 2.5207 | 2.364 | 2.4341 | 2.6495 | 2.4169 | 2.4166 | 2.4881 | 2.3579 | 2.3403 | 2.3703 | 2.4224 | 0 | 0 | 2.3539 | 2.328 | 2.3974 | 2.4099 | 2.4099 | 2.529 | 2.4123 | 0 | 2.6162 | 2.4414 | 2.5245 | 2.692 | 2.3251 | 2.3402 | 2.3784 | 2.4301 | 2.5191 | 2.5141 | 2.5188 | 2.5091 | 2.5091 | 2.4612 | 2.4612 | 2.4612 | 2.5576 | 2.5535 | 2.2707 | 2.267 | 2.4442 | 2.5427 | 2.4612 | 2.5807 | 2.5807 | 2.4915 | 2.3199 | 2.4752 | 2.512 | 2.6752 | 2.3375 | 2.6752 | 2.5091 | 2.4176 | 2.4667 | 2.3103 | 2.4259 | 2.19 | 2.1844 | 2.4146 | 2.5304 | 2.5203 | 2.5183 | 2.4259 | 2.4259 | 2.4259 | 2.6218 | 2.6204 | 2.6204 | 2.6204 | 2.4392 | 2.5978 | 2.5901 | 2.554 | 2.5551 | 2.5225 | 2.3375 | 2.6202 | 2.4528 | 2.457 | 0 | 0 | 2.4094 | 2.3713 | 2.1794 | 2.2814 | 2.2884 | 2.5753 | 2.4411 | 2.6461
2024-12-15 08:30 | 2.4624 | 2.4663 | 2.464 | 2.4624 | 0 | 0 | 2.4063 | 2.549 | 2.537 | 2.5531 | 2.4009 | 2.4886 | 2.5706 | 2.5503 | 2.6095 | 2.4548 | 2.5537 | 2.5567 | 2.569 | 2.2948 | 2.3128 | 2.5355 | 2.4238 | 2.3355 | 2.3884 | 2.5901 | 2.3293 | 2.4153 | 2.4429 | 2.4202 | 2.3287 | 2.5425 | 2.5659 | 2.5491 | 2.5475 | 2.3057 | 2.541 | 2.3167 | 2.3293 | 2.5165 | 2.3249 | 2.218 | 2.2261 | 2.4072 | 2.509 | 2.509 | 2.4923 | 2.4712 | 2.3072 | 2.3207 | 2.5864 | 2.4197 | 2.4024 | 2.4024 | 2.4024 | 2.3878 | 2.4024 | 2.5429 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.3361 | 2.3516 | 2.518 | 2.5092 | 2.4329 | 2.3839 | 2.5816 | 2.3055 | 2.3077 | 2.457 | 2.4126 | 2.5847 | 2.5254 | 2.4369 | 2.4372 | 2.5316 | 2.5798 | 2.4389 | 2.5726 | 2.5599 | 2.5616 | 2.4044 | 2.5847 | 2.4156 | 2.4189 | 2.4334 | 2.6281 | 2.6244 | 2.5753 | 2.6033 | 2.4021 | 2.4347 | 2.6798 | 2.3458 | 2.3587 | 2.3458 | 2.4237 | 2.4134 | 2.6589 | 2.3534 | 2.3802 | 2.3933 | 2.3991 | 2.596 | 2.5918 | 2.5254 | 2.5164 | 0 | 2.4218 | 2.4372 | 2.4373 | 2.662 | 2.5761 | 2.5693 | 2.3807 | 2.6307 | 2.5798 | 2.5025 | 2.2723 | 2.5707 | 2.392 | 2.3972 | 2.4064 | 2.5289 | 2.5306 | 2.3961 | 2.2689 | 2.2274 | 2.4455 | 2.4291 | 2.4347 | 2.3519 | 2.3677 | 2.3871 | 2.4119 | 2.6465 | 2.4157 | 2.4157 | 2.3672 | 2.5183 | 2.5285 | 2.5254 | 2.3643 | 2.4387 | 2.6635 | 2.42 | 2.4197 | 2.507 | 2.3615 | 2.3431 | 2.3737 | 2.4271 | 0 | 0 | 2.3591 | 2.3325 | 2.4057 | 2.4188 | 2.4188 | 2.593 | 2.4224 | 0 | 2.6294 | 2.4463 | 2.5397 | 2.701 | 2.3147 | 2.3299 | 2.3815 | 2.4341 | 2.5319 | 2.5268 | 2.5316 | 2.5133 | 2.5133 | 2.4727 | 2.4727 | 2.4727 | 2.5644 | 2.5602 | 2.3018 | 2.3004 | 2.4644 | 2.5556 | 2.4736 | 2.5847 | 2.5847 | 2.4698 | 2.3285 | 2.4788 | 2.5164 | 2.6578 | 2.3456 | 2.6578 | 2.5133 | 2.4129 | 2.4723 | 2.3156 | 2.4247 | 2.2048 | 2.199 | 2.4254 | 2.5363 | 2.5237 | 2.5224 | 2.4247 | 2.4247 | 2.4247 | 2.6354 | 2.6339 | 2.6339 | 2.6339 | 2.4503 | 2.6049 | 2.597 | 2.5719 | 2.5617 | 2.5358 | 2.3456 | 2.6337 | 2.46 | 2.4643 | 0 | 0 | 2.4174 | 2.3753 | 2.1802 | 2.2873 | 2.2941 | 2.6187 | 2.4461 | 2.66
2024-12-15 09:00 | 2.4676 | 2.4716 | 2.4692 | 2.4676 | 0 | 0 | 2.421 | 2.5559 | 2.5441 | 2.5601 | 2.4158 | 2.4945 | 2.5597 | 2.5332 | 2.6173 | 2.4651 | 2.5615 | 2.5651 | 2.5762 | 2.3005 | 2.3186 | 2.5424 | 2.436 | 2.3468 | 2.3993 | 2.5945 | 2.3402 | 2.4302 | 2.4559 | 2.4324 | 2.3261 | 2.5488 | 2.5721 | 2.5543 | 2.5535 | 2.2899 | 2.5478 | 2.3277 | 2.3403 | 2.5235 | 2.3249 | 2.218 | 2.2261 | 2.408 | 2.5165 | 2.5165 | 2.5009 | 2.4857 | 2.315 | 2.3286 | 2.595 | 2.4321 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4031 | 2.4163 | 2.5506 | 2.5465 | 2.5465 | 2.5465 | 2.3468 | 2.3624 | 2.5275 | 2.5191 | 2.4504 | 2.3979 | 2.5853 | 2.2898 | 2.2919 | 2.4664 | 2.4208 | 2.593 | 2.5325 | 2.4549 | 2.4551 | 2.5388 | 2.578 | 2.4572 | 2.5816 | 2.568 | 2.5558 | 2.4174 | 2.593 | 2.4272 | 2.4312 | 2.4454 | 2.6315 | 2.6348 | 2.5827 | 2.6103 | 2.4105 | 2.443 | 2.6883 | 2.3609 | 2.3713 | 2.3483 | 2.4279 | 2.4256 | 2.6634 | 2.365 | 2.393 | 2.406 | 2.4161 | 2.6027 | 2.5986 | 2.5325 | 2.5241 | 0 | 2.4377 | 2.4551 | 2.4504 | 2.6602 | 2.5709 | 2.5639 | 2.3965 | 2.6413 | 2.5898 | 2.5093 | 2.2366 | 2.5806 | 2.4059 | 2.4111 | 2.4158 | 2.5369 | 2.5392 | 2.4049 | 2.269 | 2.2275 | 2.4483 | 2.4411 | 2.4467 | 2.3628 | 2.3786 | 2.2999 | 2.4196 | 2.651 | 2.4164 | 2.4164 | 2.3804 | 2.5256 | 2.5356 | 2.5325 | 2.3784 | 2.4509 | 2.6747 | 2.4323 | 2.4321 | 2.5216 | 2.3657 | 2.3431 | 2.3816 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.3595 | 2.3314 | 2.4117 | 2.426 | 2.426 | 2.6018 | 2.4273 | 0 | 2.6403 | 2.4589 | 2.5488 | 2.7114 | 2.3302 | 2.3454 | 2.3897 | 2.4461 | 2.5391 | 2.5338 | 2.5388 | 2.5215 | 2.5215 | 2.3907 | 2.3907 | 2.3907 | 2.561 | 2.5562 | 2.3172 | 2.3158 | 2.4715 | 2.5633 | 2.4802 | 2.593 | 2.593 | 2.473 | 2.3393 | 2.4852 | 2.5241 | 2.6623 | 2.2563 | 2.6623 | 2.5215 | 2.4272 | 2.4849 | 2.306 | 2.4381 | 2.2124 | 2.2067 | 2.4342 | 2.5435 | 2.5316 | 2.53 | 2.4381 | 2.4381 | 2.4381 | 2.6461 | 2.6446 | 2.6446 | 2.6446 | 2.4558 | 2.605 | 2.5963 | 2.5788 | 2.5686 | 2.5455 | 2.2563 | 2.6445 | 2.4744 | 2.4787 | 0 | 0 | 2.4201 | 2.3862 | 2.1878 | 2.2531 | 2.2659 | 2.6208 | 2.4593 | 2.6711
2024-12-15 09:30 | 2.4763 | 2.4804 | 2.4779 | 2.4763 | 0 | 0 | 2.4255 | 2.5618 | 2.5501 | 2.5659 | 2.4208 | 2.5041 | 2.5666 | 2.5403 | 2.6288 | 2.4742 | 2.567 | 2.5729 | 2.5865 | 2.3111 | 2.3292 | 2.5517 | 2.4424 | 2.353 | 2.4056 | 2.6009 | 2.3472 | 2.4381 | 2.4637 | 2.4389 | 2.331 | 2.5563 | 2.5798 | 2.5617 | 2.5613 | 2.2953 | 2.557 | 2.3345 | 2.3471 | 2.5278 | 2.3298 | 2.218 | 2.2264 | 2.4069 | 2.5225 | 2.5225 | 2.5029 | 2.4951 | 2.3253 | 2.3389 | 2.6027 | 2.4386 | 2.4211 | 2.4211 | 2.4211 | 2.4062 | 2.4211 | 2.5566 | 2.5525 | 2.5525 | 2.5525 | 2.3537 | 2.3692 | 2.5373 | 2.5283 | 2.4623 | 2.4075 | 2.5932 | 2.2948 | 2.2969 | 2.4701 | 2.4307 | 2.6005 | 2.5377 | 2.4666 | 2.4669 | 2.5497 | 2.5824 | 2.4692 | 2.5898 | 2.576 | 2.5572 | 2.4227 | 2.6005 | 2.434 | 2.4378 | 2.4513 | 2.6409 | 2.6455 | 2.5886 | 2.6164 | 2.4203 | 2.453 | 2.699 | 2.3685 | 2.3797 | 2.3548 | 2.4362 | 2.4338 | 2.67 | 2.3727 | 2.3978 | 2.4108 | 2.4277 | 2.6065 | 2.6024 | 2.5377 | 2.5293 | 0 | 2.4494 | 2.4669 | 2.4576 | 2.6646 | 2.5779 | 2.5706 | 2.3989 | 2.6518 | 2.5986 | 2.5189 | 2.2436 | 2.5893 | 2.4106 | 2.4158 | 2.426 | 2.5421 | 2.5443 | 2.4109 | 2.2712 | 2.2279 | 2.455 | 2.4466 | 2.452 | 2.3691 | 2.3849 | 2.3117 | 2.4292 | 2.6576 | 2.4153 | 2.4153 | 2.3892 | 2.5308 | 2.5409 | 2.5377 | 2.3852 | 2.4565 | 2.6858 | 2.4389 | 2.4386 | 2.5309 | 2.3714 | 2.3484 | 2.3876 | 2.4364 | 0 | 0 | 2.3646 | 2.336 | 2.4228 | 2.4355 | 2.4355 | 2.6124 | 2.436 | 0 | 2.6501 | 2.4671 | 2.5588 | 2.7204 | 2.3331 | 2.3483 | 2.3956 | 2.4519 | 2.55 | 2.5446 | 2.5497 | 2.5268 | 2.5268 | 2.4081 | 2.4081 | 2.4081 | 2.5675 | 2.5627 | 2.3256 | 2.3265 | 2.4814 | 2.5712 | 2.4901 | 2.6005 | 2.6005 | 2.4738 | 2.3463 | 2.4898 | 2.5293 | 2.6689 | 2.2652 | 2.6689 | 2.5268 | 2.4323 | 2.4908 | 2.3111 | 2.4443 | 2.2214 | 2.2156 | 2.4397 | 2.5492 | 2.5368 | 2.5354 | 2.4443 | 2.4443 | 2.4443 | 2.6566 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6551 | 2.4645 | 2.6118 | 2.6031 | 2.59 | 2.5744 | 2.5541 | 2.2652 | 2.6547 | 2.4834 | 2.4877 | 0 | 0 | 2.4267 | 2.3929 | 2.1966 | 2.2588 | 2.2715 | 2.6288 | 2.4673 | 2.6822
2024-12-15 10:00 | 2.4845 | 2.4887 | 2.4861 | 2.4845 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.5675 | 2.5557 | 2.5718 | 2.4332 | 2.5132 | 2.5725 | 2.5465 | 2.639 | 2.4843 | 2.572 | 2.5704 | 2.5955 | 2.321 | 2.3389 | 2.5597 | 2.453 | 2.3611 | 2.4147 | 2.6046 | 2.3454 | 2.4414 | 2.4741 | 2.4494 | 2.3355 | 2.5647 | 2.588 | 2.5693 | 2.5693 | 2.3003 | 2.5649 | 2.3369 | 2.3494 | 2.5306 | 2.3363 | 2.218 | 2.2267 | 2.4029 | 2.5282 | 2.5282 | 2.5165 | 2.5072 | 2.3349 | 2.3484 | 2.6116 | 2.4476 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4222 | 2.4337 | 2.5613 | 2.5582 | 2.5582 | 2.5582 | 2.3606 | 2.3761 | 2.546 | 2.5372 | 2.4531 | 2.4019 | 2.5943 | 2.2999 | 2.302 | 2.4653 | 2.439 | 2.6093 | 2.5428 | 2.4583 | 2.4585 | 2.5599 | 2.5867 | 2.4603 | 2.5876 | 2.5736 | 2.5594 | 2.4303 | 2.6093 | 2.4404 | 2.4462 | 2.4584 | 2.6524 | 2.6566 | 2.5968 | 2.6251 | 2.4296 | 2.4614 | 2.708 | 2.3745 | 2.3763 | 2.3706 | 2.4436 | 2.4423 | 2.6738 | 2.3744 | 2.415 | 2.4266 | 2.4183 | 2.6116 | 2.6075 | 2.5428 | 2.5339 | 0 | 2.4403 | 2.4585 | 2.4688 | 2.6691 | 2.5836 | 2.5763 | 2.4159 | 2.663 | 2.608 | 2.5267 | 2.2457 | 2.5987 | 2.4232 | 2.4284 | 2.4363 | 2.5473 | 2.5497 | 2.4068 | 2.2742 | 2.2284 | 2.4613 | 2.4543 | 2.4597 | 2.3783 | 2.394 | 2.3237 | 2.4383 | 2.6614 | 2.411 | 2.411 | 2.3865 | 2.5358 | 2.5459 | 2.5428 | 2.3974 | 2.4642 | 2.6976 | 2.4478 | 2.4476 | 2.543 | 2.3781 | 2.3557 | 2.3944 | 2.4527 | 0 | 0 | 2.3691 | 2.3402 | 2.4312 | 2.4442 | 2.4442 | 2.6213 | 2.4437 | 0 | 2.6609 | 2.4764 | 2.567 | 2.7336 | 2.349 | 2.3643 | 2.4028 | 2.459 | 2.5602 | 2.5546 | 2.5599 | 2.5314 | 2.5314 | 2.4255 | 2.4255 | 2.4255 | 2.5732 | 2.5683 | 2.3139 | 2.3137 | 2.4904 | 2.5687 | 2.4979 | 2.6093 | 2.6093 | 2.4724 | 2.3446 | 2.4943 | 2.5339 | 2.6727 | 2.274 | 2.6727 | 2.5314 | 2.447 | 2.4982 | 2.316 | 2.4569 | 2.23 | 2.2242 | 2.4356 | 2.5534 | 2.5407 | 2.5394 | 2.4569 | 2.4569 | 2.4569 | 2.6678 | 2.6663 | 2.6663 | 2.6663 | 2.4724 | 2.6165 | 2.6079 | 2.6016 | 2.5803 | 2.5631 | 2.274 | 2.6656 | 2.4953 | 2.4996 | 0 | 0 | 2.433 | 2.3998 | 2.2051 | 2.2636 | 2.2764 | 2.638 | 2.478 | 2.6939
2024-12-15 10:30 | 78.0344 | 78.1674 | 78.0879 | 78.0344 | 0 | 0 | 76.8884 | 80.6741 | 80.3053 | 80.8084 | 76.5628 | 78.9996 | 80.8007 | 80.0183 | 83.1261 | 78.2595 | 80.8241 | 80.7407 | 81.7499 | 73.0614 | 73.6242 | 80.6293 | 77.311 | 74.3879 | 76.0506 | 81.736 | 73.7538 | 76.6595 | 77.9289 | 77.2026 | 73.1794 | 80.8268 | 81.5539 | 80.9735 | 80.9627 | 71.6806 | 80.7965 | 73.519 | 73.914 | 79.4941 | 73.1278 | 69.0007 | 69.3046 | 75.4921 | 79.321 | 79.321 | 78.6721 | 78.9962 | 73.4943 | 73.9186 | 82.2541 | 77.0653 | 76.6581 | 76.6581 | 76.6581 | 76.3157 | 76.6581 | 80.2977 | 80.2473 | 80.2473 | 80.2473 | 74.3061 | 74.7907 | 80.1424 | 79.9 | 76.7354 | 75.307 | 81.45 | 71.6788 | 71.7458 | 77.3988 | 76.8302 | 82.1733 | 79.9087 | 76.8567 | 76.8645 | 80.4028 | 81.6337 | 76.9326 | 81.2903 | 80.8452 | 80.8008 | 76.5076 | 82.1733 | 76.7987 | 77.0149 | 77.3488 | 83.4346 | 83.7094 | 81.7477 | 82.6182 | 76.4695 | 77.5215 | 85.2778 | 74.8268 | 74.612 | 74.2317 | 76.6947 | 76.8895 | 83.9069 | 74.7028 | 76.6852 | 76.8478 | 75.6565 | 82.0605 | 81.9348 | 79.9087 | 79.634 | 0 | 76.3505 | 76.8645 | 77.7664 | 84.2344 | 81.1865 | 80.954 | 76.1342 | 83.9008 | 82.1592 | 79.5613 | 69.4196 | 81.8727 | 76.3338 | 76.4944 | 76.6688 | 80.0581 | 80.1366 | 75.6018 | 70.7534 | 69.0111 | 77.2406 | 77.2433 | 77.4051 | 74.921 | 75.4088 | 73.2867 | 76.7275 | 83.5161 | 75.7597 | 75.7597 | 74.9142 | 79.6939 | 80.0059 | 79.9087 | 75.543 | 77.5528 | 84.9926 | 77.0726 | 77.0655 | 80.1234 | 74.6642 | 73.8214 | 75.2814 | 76.8035 | 0 | 0 | 74.2118 | 73.268 | 76.5241 | 76.9031 | 76.9031 | 82.5593 | 76.7654 | 0 | 83.8218 | 77.9802 | 80.7885 | 86.0172 | 74.0325 | 74.5084 | 75.5503 | 77.3661 | 80.4126 | 80.2374 | 80.4028 | 79.5638 | 79.5638 | 76.6016 | 76.6016 | 76.6016 | 80.8523 | 80.7009 | 72.4006 | 72.4096 | 78.3609 | 80.6924 | 78.6284 | 82.1733 | 82.1733 | 77.6538 | 73.7286 | 78.4069 | 79.634 | 83.8726 | 71.6569 | 83.8726 | 79.5638 | 77.0817 | 78.6107 | 72.5756 | 77.4173 | 70.1856 | 70.0033 | 76.4923 | 80.026 | 79.8149 | 79.7927 | 77.4173 | 77.4173 | 77.4173 | 84.0472 | 84.0003 | 84.0003 | 84.0003 | 77.6871 | 82.1333 | 81.874 | 81.8555 | 81.0748 | 80.7983 | 71.6569 | 83.9743 | 78.6231 | 78.7544 | 0 | 0 | 76.3523 | 75.5305 | 69.4038 | 70.9454 | 71.3411 | 83.0851 | 78.0542 | 84.875
2024-12-15 11:00 | 79.0423 | 79.1791 | 79.0975 | 79.0423 | 0 | 0 | 77.6746 | 81.3435 | 80.9529 | 81.478 | 77.3763 | 80.0274 | 81.4949 | 80.704 | 84.1483 | 79.1298 | 81.558 | 81.5876 | 82.7384 | 73.9101 | 74.4769 | 81.5829 | 78.0891 | 75.1336 | 76.8197 | 82.3319 | 74.4738 | 77.5602 | 78.7513 | 77.9774 | 73.9962 | 81.757 | 82.5137 | 81.9588 | 81.9212 | 72.4552 | 81.7552 | 74.2213 | 74.6244 | 80.1363 | 73.8965 | 69.8063 | 70.1125 | 75.9985 | 79.8951 | 79.8951 | 79.0816 | 79.8612 | 74.3072 | 74.7352 | 83.1783 | 77.844 | 77.4305 | 77.4305 | 77.4305 | 77.0826 | 77.4305 | 80.8601 | 80.8372 | 80.8372 | 80.8372 | 75.0389 | 75.5294 | 81.0611 | 80.8036 | 77.7 | 76.1561 | 82.2651 | 72.4552 | 72.5229 | 78.0366 | 77.705 | 83.098 | 80.5999 | 77.8515 | 77.8594 | 81.477 | 82.9077 | 77.9157 | 82.1605 | 81.708 | 82.1102 | 77.1871 | 83.098 | 77.5682 | 77.7919 | 78.0348 | 84.4832 | 84.5999 | 82.675 | 83.5718 | 77.3084 | 78.4053 | 86.2469 | 75.5882 | 75.4023 | 75.0107 | 77.8447 | 77.6896 | 84.5186 | 75.4474 | 77.3406 | 77.5409 | 76.6008 | 82.7891 | 82.6606 | 80.5999 | 80.3203 | 0 | 77.2877 | 77.8594 | 78.5764 | 85.5489 | 81.8888 | 81.6533 | 76.8934 | 84.7962 | 83.068 | 80.4928 | 70.1891 | 82.7855 | 77.1019 | 77.2647 | 77.5165 | 80.7251 | 80.7876 | 76.3554 | 71.5529 | 69.8314 | 78.1686 | 77.9301 | 78.0959 | 75.6769 | 76.1703 | 73.9022 | 77.5794 | 84.125 | 76.2715 | 76.2715 | 75.7205 | 80.3824 | 80.7021 | 80.5999 | 76.3555 | 78.2542 | 85.9239 | 77.8515 | 77.8442 | 80.9981 | 75.4468 | 74.5898 | 76.0529 | 77.6096 | 0 | 0 | 75.0718 | 74.1073 | 77.398 | 77.7642 | 77.7642 | 83.5006 | 77.8146 | 0 | 84.7503 | 78.8009 | 81.7031 | 86.9918 | 74.7746 | 75.2557 | 76.3252 | 78.0541 | 81.4868 | 81.307 | 81.477 | 80.2514 | 80.2514 | 77.2974 | 77.2974 | 77.2974 | 81.5507 | 81.3973 | 73.3206 | 73.3575 | 79.2343 | 81.5608 | 79.5381 | 83.098 | 83.098 | 78.2065 | 74.4482 | 79.0792 | 80.3203 | 84.484 | 72.2378 | 84.484 | 80.2514 | 77.8768 | 79.3198 | 73.3902 | 78.2066 | 70.9556 | 70.7713 | 77.2013 | 80.5723 | 80.4786 | 80.4717 | 78.2066 | 78.2066 | 78.2066 | 84.9509 | 84.9018 | 84.9018 | 84.9018 | 78.7002 | 82.8501 | 82.5923 | 82.9157 | 81.7561 | 81.7257 | 72.2378 | 84.896 | 79.4805 | 79.6126 | 0 | 0 | 77.2696 | 76.28 | 70.1652 | 71.7482 | 72.1463 | 84.0205 | 78.8828 | 85.8028
2024-12-15 11:30 | 77.6623 | 77.7943 | 77.7117 | 77.6623 | 0 | 0 | 76.2592 | 79.8767 | 79.4998 | 80.015 | 75.8733 | 78.6612 | 80.0287 | 79.2448 | 82.7055 | 77.7771 | 80.0318 | 80.1985 | 81.3156 | 72.5318 | 73.093 | 80.1673 | 76.7452 | 73.8613 | 75.5092 | 80.9487 | 73.1567 | 75.8866 | 77.3656 | 76.6367 | 72.7149 | 80.4266 | 81.1448 | 80.6079 | 80.5545 | 71.1974 | 80.3324 | 72.9486 | 73.3321 | 78.6999 | 72.6012 | 68.5994 | 68.9009 | 74.637 | 78.5891 | 78.5891 | 77.7812 | 78.466 | 73.049 | 73.4639 | 81.7213 | 76.4622 | 76.0304 | 76.0304 | 76.0304 | 75.6652 | 76.0304 | 79.5849 | 79.5163 | 79.5163 | 79.5163 | 73.7266 | 74.2063 | 79.4709 | 79.275 | 75.8673 | 74.546 | 80.8245 | 71.2014 | 71.268 | 76.6458 | 76.3377 | 81.6326 | 79.1268 | 76.0269 | 76.0347 | 80.0186 | 81.7031 | 76.0856 | 80.7604 | 80.3143 | 80.9462 | 75.8056 | 81.6326 | 76.1919 | 76.4112 | 76.6185 | 82.9609 | 83.1595 | 81.1654 | 82.0564 | 75.959 | 77.022 | 84.7821 | 74.3152 | 73.9392 | 73.6871 | 76.5523 | 76.3325 | 83.0987 | 74.1187 | 76.1756 | 76.3209 | 74.8007 | 81.2281 | 81.1047 | 79.1268 | 78.851 | 0 | 75.4577 | 76.0347 | 77.1926 | 84.306 | 80.3997 | 80.1683 | 75.4751 | 83.3512 | 81.6039 | 79.0893 | 68.9678 | 81.315 | 75.7085 | 75.868 | 76.1899 | 79.2783 | 79.3602 | 75.0977 | 70.2371 | 68.5038 | 76.8217 | 76.5259 | 76.6955 | 74.463 | 74.9147 | 72.5991 | 76.2144 | 82.7117 | 74.9083 | 74.9083 | 74.2546 | 78.9125 | 79.222 | 79.1268 | 75.0592 | 76.8434 | 84.4653 | 76.4697 | 76.4625 | 79.5812 | 74.1287 | 73.2872 | 74.7173 | 76.2401 | 0 | 0 | 73.8179 | 72.8338 | 75.9847 | 76.3882 | 76.3882 | 82.0273 | 76.4815 | 0 | 83.2978 | 77.4126 | 80.0935 | 85.5429 | 73.4379 | 73.9021 | 74.968 | 76.6388 | 80.0283 | 79.854 | 80.0186 | 78.7739 | 78.7739 | 76.0255 | 76.0255 | 76.0255 | 80.0678 | 79.9184 | 71.5709 | 71.5766 | 77.8362 | 80.1673 | 78.1475 | 81.6326 | 81.6326 | 76.8013 | 73.1318 | 77.6248 | 78.851 | 83.0647 | 70.9197 | 83.0647 | 78.7739 | 76.4645 | 78.0151 | 72.1327 | 76.8369 | 69.7171 | 69.536 | 75.8958 | 79.318 | 79.0366 | 79.0135 | 76.8369 | 76.8369 | 76.8369 | 83.5031 | 83.4545 | 83.4545 | 83.4545 | 77.3364 | 81.3726 | 81.1175 | 81.5514 | 80.2855 | 80.2365 | 70.9197 | 83.4487 | 78.0881 | 78.2194 | 0 | 0 | 75.9381 | 74.9386 | 68.9405 | 70.5438 | 70.9287 | 82.5514 | 77.4965 | 84.3454
2024-12-15 12:00 | 77.7042 | 77.8365 | 77.7552 | 77.7042 | 0 | 0 | 76.1716 | 79.7913 | 79.4135 | 79.9321 | 75.8052 | 78.7356 | 79.9353 | 79.1533 | 82.9403 | 77.9632 | 79.969 | 80.1371 | 81.5207 | 72.6355 | 73.2001 | 80.3531 | 76.7461 | 73.8642 | 75.4975 | 80.8687 | 73.1041 | 75.8908 | 77.3878 | 76.6364 | 72.6812 | 80.5985 | 81.329 | 80.7999 | 80.7444 | 71.0995 | 80.5213 | 72.8856 | 73.274 | 78.6785 | 72.5335 | 68.5745 | 68.8761 | 74.6111 | 78.5938 | 78.5938 | 78.1562 | 78.5211 | 73.1052 | 73.5253 | 81.9232 | 76.4424 | 75.9598 | 75.9598 | 75.9598 | 75.5487 | 75.9598 | 79.5586 | 79.5195 | 79.5195 | 79.5195 | 73.7134 | 74.1904 | 79.7577 | 79.4977 | 75.8373 | 74.5231 | 80.7543 | 71.0807 | 71.1472 | 76.5987 | 76.5047 | 81.8346 | 79.0897 | 75.9727 | 75.9804 | 80.0627 | 81.9851 | 76.0458 | 80.6974 | 80.2538 | 81.2054 | 75.692 | 81.8346 | 76.1744 | 76.3918 | 76.5281 | 83.2084 | 83.3598 | 81.3682 | 82.2669 | 76.0511 | 77.1898 | 84.915 | 74.4813 | 73.8931 | 73.5464 | 76.5391 | 76.3394 | 83.0166 | 74.0866 | 76.1781 | 76.3224 | 74.7817 | 81.2325 | 81.1126 | 79.0897 | 78.8269 | 0 | 75.4697 | 75.9804 | 77.1836 | 84.597 | 80.3282 | 80.0969 | 75.3387 | 83.5538 | 81.7985 | 79.2692 | 68.872 | 81.5112 | 75.6409 | 75.7989 | 76.2674 | 79.2428 | 79.3282 | 75.0351 | 70.2185 | 68.515 | 76.8482 | 76.431 | 76.6016 | 74.4358 | 74.8942 | 72.5128 | 76.3156 | 82.63 | 74.8824 | 74.8824 | 74.1949 | 78.8786 | 79.1836 | 79.0897 | 75.0386 | 76.7418 | 84.6821 | 76.4502 | 76.4426 | 79.6342 | 74.0904 | 73.2271 | 74.685 | 76.0945 | 0 | 0 | 73.7564 | 72.8099 | 76.1091 | 76.4951 | 76.4951 | 82.2061 | 76.5054 | 0 | 83.4964 | 77.424 | 80.392 | 85.6378 | 73.2966 | 73.7661 | 74.9325 | 76.5517 | 80.0724 | 79.898 | 80.0627 | 78.7622 | 78.7622 | 75.9631 | 75.9631 | 75.9631 | 80.0014 | 79.8521 | 71.5236 | 71.5378 | 77.9512 | 80.1087 | 78.3234 | 81.8346 | 81.8346 | 76.7756 | 73.0791 | 77.5883 | 78.8269 | 82.9826 | 70.82 | 82.9826 | 78.7622 | 76.3945 | 77.9665 | 72.0961 | 76.8177 | 69.8016 | 69.6203 | 75.8352 | 79.2755 | 79.0173 | 78.9936 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 83.7055 | 83.6579 | 83.6579 | 83.6579 | 77.3906 | 81.2785 | 81.0281 | 81.6676 | 80.2022 | 80.4338 | 70.82 | 83.6435 | 78.1392 | 78.27 | 0 | 0 | 75.9643 | 74.9174 | 69.0241 | 70.4886 | 70.8781 | 82.7575 | 77.5238 | 84.561
2024-12-15 12:30 | 2.4923 | 2.4966 | 2.4941 | 2.4923 | 0 | 0 | 2.4294 | 2.5442 | 2.5352 | 2.5474 | 2.4121 | 2.5252 | 2.5436 | 2.5184 | 2.654 | 2.4943 | 2.5477 | 2.5521 | 2.6083 | 2.3229 | 2.341 | 2.5703 | 2.4453 | 2.3521 | 2.4059 | 2.5691 | 2.325 | 2.4051 | 2.4668 | 2.4417 | 2.3304 | 2.5759 | 2.6 | 2.5835 | 2.5813 | 2.2896 | 2.5757 | 2.3188 | 2.3313 | 2.5014 | 2.3268 | 2.218 | 2.2265 | 2.369 | 2.4931 | 2.4931 | 2.4703 | 2.5037 | 2.3348 | 2.3484 | 2.6176 | 2.436 | 2.4216 | 2.4216 | 2.4216 | 2.4094 | 2.4216 | 2.5225 | 2.5233 | 2.5233 | 2.5233 | 2.3474 | 2.3629 | 2.5474 | 2.5386 | 2.3924 | 2.3588 | 2.571 | 2.2879 | 2.2901 | 2.4372 | 2.4476 | 2.6145 | 2.5168 | 2.3968 | 2.3971 | 2.5691 | 2.6249 | 2.3991 | 2.5703 | 2.5558 | 2.6002 | 2.4079 | 2.6145 | 2.4274 | 2.4344 | 2.4351 | 2.657 | 2.6667 | 2.598 | 2.6267 | 2.4298 | 2.4696 | 2.7187 | 2.3745 | 2.3448 | 2.3533 | 2.4559 | 2.4307 | 2.6373 | 2.3573 | 2.4187 | 2.426 | 2.3572 | 2.5857 | 2.5818 | 2.5168 | 2.5079 | 0 | 2.3799 | 2.3971 | 2.4605 | 2.7085 | 2.5568 | 2.5493 | 2.4031 | 2.673 | 2.6142 | 2.5374 | 2.2364 | 2.6048 | 2.4111 | 2.4163 | 2.4369 | 2.5221 | 2.5247 | 2.3864 | 2.2699 | 2.2278 | 2.4639 | 2.4319 | 2.4371 | 2.3695 | 2.3852 | 2.3034 | 2.439 | 2.6251 | 2.3777 | 2.3777 | 2.3551 | 2.5099 | 2.5201 | 2.5168 | 2.3933 | 2.4418 | 2.71 | 2.4362 | 2.436 | 2.539 | 2.3685 | 2.3452 | 2.3834 | 2.4349 | 0 | 0 | 2.3668 | 2.3377 | 2.4345 | 2.4455 | 2.4455 | 2.6301 | 2.4532 | 0 | 2.6711 | 2.4678 | 2.5671 | 2.7469 | 2.3367 | 2.3519 | 2.3916 | 2.4359 | 2.5694 | 2.5637 | 2.5691 | 2.5058 | 2.5058 | 2.4187 | 2.4187 | 2.4187 | 2.5463 | 2.5414 | 2.2518 | 2.2517 | 2.4918 | 2.5511 | 2.5092 | 2.6145 | 2.6145 | 2.4395 | 2.3242 | 2.468 | 2.5079 | 2.6363 | 2.2476 | 2.6363 | 2.5058 | 2.4366 | 2.4798 | 2.3118 | 2.4489 | 2.2302 | 2.2244 | 2.4122 | 2.5127 | 2.5124 | 2.5124 | 2.4489 | 2.4489 | 2.4489 | 2.6781 | 2.6765 | 2.6765 | 2.6765 | 2.4817 | 2.5872 | 2.5793 | 2.6189 | 2.554 | 2.5691 | 2.2476 | 2.6761 | 2.4912 | 2.4955 | 0 | 0 | 2.4355 | 2.3866 | 2.2053 | 2.2601 | 2.2726 | 2.6444 | 2.4713 | 2.706
2024-12-15 13:00 | 2.4993 | 2.5037 | 2.501 | 2.4993 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.5638 | 2.5542 | 2.5673 | 2.4359 | 2.5312 | 2.5633 | 2.5379 | 2.6636 | 2.5047 | 2.5666 | 2.5724 | 2.6183 | 2.3297 | 2.3478 | 2.581 | 2.4598 | 2.3675 | 2.4207 | 2.5923 | 2.3465 | 2.4439 | 2.4823 | 2.4563 | 2.3394 | 2.5876 | 2.6115 | 2.595 | 2.5927 | 2.2969 | 2.5862 | 2.3384 | 2.3509 | 2.5228 | 2.3378 | 2.218 | 2.227 | 2.3911 | 2.5169 | 2.5169 | 2.4937 | 2.5192 | 2.3446 | 2.3582 | 2.6293 | 2.4518 | 2.4376 | 2.4376 | 2.4376 | 2.4255 | 2.4376 | 2.5479 | 2.5472 | 2.5472 | 2.5472 | 2.3641 | 2.3796 | 2.5596 | 2.5511 | 2.4524 | 2.4021 | 2.5908 | 2.2952 | 2.2974 | 2.4582 | 2.458 | 2.626 | 2.5369 | 2.4575 | 2.4577 | 2.5773 | 2.6363 | 2.4593 | 2.5907 | 2.5762 | 2.6118 | 2.4251 | 2.626 | 2.4431 | 2.4502 | 2.4529 | 2.6664 | 2.678 | 2.6086 | 2.6374 | 2.4398 | 2.4801 | 2.7298 | 2.39 | 2.3771 | 2.3708 | 2.463 | 2.4481 | 2.6611 | 2.3774 | 2.4282 | 2.4378 | 2.4176 | 2.606 | 2.6021 | 2.5369 | 2.5281 | 0 | 2.4396 | 2.4577 | 2.4758 | 2.7203 | 2.5763 | 2.5688 | 2.4191 | 2.6842 | 2.626 | 2.5478 | 2.2385 | 2.6166 | 2.4271 | 2.4323 | 2.4472 | 2.542 | 2.5445 | 2.4073 | 2.275 | 2.2286 | 2.4703 | 2.4494 | 2.4545 | 2.3843 | 2.4 | 2.3216 | 2.4487 | 2.6487 | 2.3998 | 2.3998 | 2.3881 | 2.5299 | 2.54 | 2.5369 | 2.408 | 2.4593 | 2.7212 | 2.452 | 2.4518 | 2.5548 | 2.3817 | 2.3574 | 2.3983 | 2.4529 | 0 | 0 | 2.3745 | 2.3447 | 2.4408 | 2.4548 | 2.4548 | 2.6413 | 2.4603 | 0 | 2.6823 | 2.4833 | 2.5787 | 2.758 | 2.3525 | 2.3677 | 2.4066 | 2.4537 | 2.5776 | 2.5719 | 2.5773 | 2.5259 | 2.5259 | 2.4355 | 2.4355 | 2.4355 | 2.5659 | 2.561 | 2.3124 | 2.3126 | 2.5012 | 2.5715 | 2.5191 | 2.626 | 2.626 | 2.4616 | 2.3457 | 2.4877 | 2.5281 | 2.66 | 2.2669 | 2.66 | 2.5259 | 2.4521 | 2.4963 | 2.3207 | 2.4639 | 2.2393 | 2.2335 | 2.4331 | 2.5386 | 2.5336 | 2.5331 | 2.4639 | 2.4639 | 2.4639 | 2.6892 | 2.6876 | 2.6876 | 2.6876 | 2.4884 | 2.6072 | 2.5991 | 2.6249 | 2.5743 | 2.5811 | 2.2669 | 2.6873 | 2.5067 | 2.511 | 0 | 0 | 2.4419 | 2.4032 | 2.2144 | 2.269 | 2.2816 | 2.6565 | 2.4867 | 2.7173
2024-12-15 13:30 | 2.4875 | 2.4918 | 2.4891 | 2.4875 | 0 | 0 | 2.448 | 2.5579 | 2.5473 | 2.5618 | 2.4407 | 2.5167 | 2.5584 | 2.5333 | 2.637 | 2.4892 | 2.5609 | 2.5699 | 2.5931 | 2.3202 | 2.3384 | 2.5562 | 2.4592 | 2.3665 | 2.42 | 2.587 | 2.3468 | 2.4507 | 2.4802 | 2.4556 | 2.3368 | 2.5663 | 2.5895 | 2.5728 | 2.5707 | 2.2973 | 2.5613 | 2.338 | 2.3506 | 2.5197 | 2.3381 | 2.218 | 2.2268 | 2.3899 | 2.5118 | 2.5118 | 2.4895 | 2.517 | 2.3357 | 2.3493 | 2.6107 | 2.4513 | 2.4395 | 2.4395 | 2.4395 | 2.4297 | 2.4395 | 2.5427 | 2.5426 | 2.5426 | 2.5426 | 2.3628 | 2.3784 | 2.5407 | 2.5354 | 2.4635 | 2.4086 | 2.587 | 2.296 | 2.2981 | 2.4582 | 2.4323 | 2.6076 | 2.533 | 2.4673 | 2.4675 | 2.5652 | 2.6143 | 2.4701 | 2.5875 | 2.5734 | 2.5908 | 2.4247 | 2.6076 | 2.4426 | 2.4496 | 2.4513 | 2.6448 | 2.6609 | 2.591 | 2.6188 | 2.4305 | 2.4545 | 2.7 | 2.3886 | 2.3801 | 2.3773 | 2.4556 | 2.4465 | 2.6557 | 2.3771 | 2.4332 | 2.4403 | 2.4284 | 2.6019 | 2.598 | 2.533 | 2.5246 | 0 | 2.4514 | 2.4675 | 2.4751 | 2.6976 | 2.5718 | 2.5643 | 2.424 | 2.6673 | 2.6096 | 2.5189 | 2.2384 | 2.6003 | 2.4291 | 2.4342 | 2.4394 | 2.5383 | 2.5411 | 2.406 | 2.2751 | 2.2287 | 2.4597 | 2.4478 | 2.4531 | 2.3836 | 2.3993 | 2.3152 | 2.4388 | 2.6433 | 2.3985 | 2.3985 | 2.3902 | 2.5262 | 2.536 | 2.533 | 2.4075 | 2.4542 | 2.7049 | 2.4515 | 2.4513 | 2.5525 | 2.381 | 2.3578 | 2.398 | 2.4596 | 0 | 0 | 2.3722 | 2.3413 | 2.4321 | 2.4443 | 2.4443 | 2.614 | 2.4496 | 0 | 2.6656 | 2.4813 | 2.5599 | 2.7412 | 2.357 | 2.3721 | 2.4067 | 2.4521 | 2.5656 | 2.5598 | 2.5652 | 2.5226 | 2.5226 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.5614 | 2.5565 | 2.3226 | 2.3225 | 2.4909 | 2.5687 | 2.485 | 2.6076 | 2.6076 | 2.4605 | 2.346 | 2.484 | 2.5246 | 2.6546 | 2.2622 | 2.6546 | 2.5226 | 2.4541 | 2.4949 | 2.3178 | 2.464 | 2.2308 | 2.225 | 2.432 | 2.5334 | 2.53 | 2.5296 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.6723 | 2.6707 | 2.6707 | 2.6707 | 2.4755 | 2.6019 | 2.5939 | 2.6063 | 2.5694 | 2.5651 | 2.2622 | 2.6705 | 2.5045 | 2.5088 | 0 | 0 | 2.4314 | 2.4022 | 2.2059 | 2.2659 | 2.2785 | 2.6376 | 2.4846 | 2.7008
2024-12-15 14:00 | 2.4854 | 2.4898 | 2.4872 | 2.4854 | 0 | 0 | 2.4497 | 2.566 | 2.556 | 2.5696 | 2.4439 | 2.5125 | 2.5648 | 2.5394 | 2.6217 | 2.4814 | 2.5688 | 2.5786 | 2.5791 | 2.3172 | 2.3354 | 2.543 | 2.4607 | 2.3697 | 2.4231 | 2.5937 | 2.3509 | 2.4565 | 2.4806 | 2.4571 | 2.3382 | 2.5546 | 2.5776 | 2.5612 | 2.5589 | 2.2983 | 2.548 | 2.3415 | 2.3541 | 2.5257 | 2.3394 | 2.218 | 2.2268 | 2.397 | 2.5171 | 2.5171 | 2.4945 | 2.517 | 2.3324 | 2.3459 | 2.6006 | 2.4526 | 2.4412 | 2.4412 | 2.4412 | 2.4316 | 2.4412 | 2.5474 | 2.5474 | 2.5474 | 2.5474 | 2.3655 | 2.3809 | 2.5335 | 2.5293 | 2.4736 | 2.4157 | 2.5959 | 2.2971 | 2.2992 | 2.4675 | 2.4197 | 2.5975 | 2.5391 | 2.4764 | 2.4767 | 2.563 | 2.6014 | 2.4805 | 2.5962 | 2.582 | 2.5792 | 2.427 | 2.5975 | 2.444 | 2.451 | 2.4545 | 2.6346 | 2.6527 | 2.5811 | 2.6085 | 2.4271 | 2.442 | 2.6849 | 2.3906 | 2.3857 | 2.3754 | 2.4535 | 2.4473 | 2.6626 | 2.3801 | 2.435 | 2.4419 | 2.4387 | 2.6086 | 2.6047 | 2.5391 | 2.5305 | 0 | 2.4605 | 2.4767 | 2.4761 | 2.6843 | 2.578 | 2.5705 | 2.4259 | 2.659 | 2.6015 | 2.5041 | 2.2386 | 2.5924 | 2.4306 | 2.4359 | 2.4362 | 2.5442 | 2.5469 | 2.4151 | 2.2757 | 2.2288 | 2.4581 | 2.4508 | 2.4562 | 2.3919 | 2.4054 | 2.3116 | 2.4351 | 2.6502 | 2.4054 | 2.4054 | 2.3959 | 2.5321 | 2.5423 | 2.5391 | 2.4094 | 2.4572 | 2.6972 | 2.4529 | 2.4526 | 2.5526 | 2.3827 | 2.3591 | 2.4004 | 2.4577 | 0 | 0 | 2.3722 | 2.3415 | 2.4289 | 2.4404 | 2.4404 | 2.6007 | 2.447 | 0 | 2.6573 | 2.4819 | 2.5522 | 2.7328 | 2.3584 | 2.3736 | 2.409 | 2.4553 | 2.5633 | 2.5576 | 2.563 | 2.5282 | 2.5282 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.5674 | 2.5627 | 2.3353 | 2.3374 | 2.4866 | 2.5773 | 2.468 | 2.5975 | 2.5975 | 2.4676 | 2.3501 | 2.4901 | 2.5305 | 2.6615 | 2.2645 | 2.6615 | 2.5282 | 2.4557 | 2.4981 | 2.3184 | 2.4654 | 2.2277 | 2.2219 | 2.4412 | 2.5377 | 2.5358 | 2.5355 | 2.4654 | 2.4654 | 2.4654 | 2.6641 | 2.6625 | 2.6625 | 2.6625 | 2.4729 | 2.6097 | 2.6013 | 2.5981 | 2.5768 | 2.5576 | 2.2645 | 2.6621 | 2.5046 | 2.5089 | 0 | 0 | 2.4298 | 2.4045 | 2.2029 | 2.2665 | 2.2791 | 2.6273 | 2.4849 | 2.6931
2024-12-15 14:30 | 2.5069 | 2.5113 | 2.5085 | 2.5069 | 0 | 0 | 2.4491 | 2.5769 | 2.5662 | 2.5805 | 2.4413 | 2.532 | 2.5837 | 2.5605 | 2.6284 | 2.4862 | 2.5801 | 2.5822 | 2.5861 | 2.3257 | 2.3441 | 2.5498 | 2.4643 | 2.3746 | 2.4278 | 2.6089 | 2.3542 | 2.4522 | 2.4835 | 2.4608 | 2.3652 | 2.5612 | 2.5843 | 2.568 | 2.5657 | 2.3131 | 2.5551 | 2.3444 | 2.3571 | 2.5369 | 2.3516 | 2.282 | 2.2885 | 2.4124 | 2.5272 | 2.5272 | 2.507 | 2.5198 | 2.3392 | 2.3528 | 2.6061 | 2.4546 | 2.4409 | 2.4409 | 2.4409 | 2.4292 | 2.4409 | 2.5622 | 2.5604 | 2.5604 | 2.5604 | 2.3683 | 2.3842 | 2.5382 | 2.534 | 2.4677 | 2.4135 | 2.604 | 2.3115 | 2.3136 | 2.474 | 2.425 | 2.603 | 2.5486 | 2.4704 | 2.4706 | 2.5851 | 2.6093 | 2.4746 | 2.5998 | 2.5855 | 2.587 | 2.4303 | 2.603 | 2.4458 | 2.453 | 2.459 | 2.6379 | 2.658 | 2.5866 | 2.6137 | 2.4352 | 2.4476 | 2.6918 | 2.3925 | 2.3864 | 2.3906 | 2.4811 | 2.4509 | 2.6782 | 2.3832 | 2.4417 | 2.4477 | 2.4327 | 2.6184 | 2.6143 | 2.5486 | 2.5395 | 0 | 2.4543 | 2.4706 | 2.4783 | 2.6924 | 2.5944 | 2.5869 | 2.4228 | 2.6643 | 2.6064 | 2.5107 | 2.2521 | 2.5973 | 2.4303 | 2.4356 | 2.4433 | 2.5533 | 2.5556 | 2.4173 | 2.2887 | 2.2424 | 2.4808 | 2.4549 | 2.4604 | 2.3948 | 2.409 | 2.3632 | 2.4442 | 2.6657 | 2.4209 | 2.4209 | 2.3964 | 2.5414 | 2.5519 | 2.5486 | 2.4087 | 2.4614 | 2.7028 | 2.4549 | 2.4546 | 2.5554 | 2.3955 | 2.3712 | 2.4088 | 2.4735 | 0 | 0 | 2.4062 | 2.3738 | 2.4392 | 2.4504 | 2.4504 | 2.6066 | 2.4698 | 0 | 2.6625 | 2.4845 | 2.5567 | 2.7387 | 2.355 | 2.3705 | 2.4172 | 2.4599 | 2.5854 | 2.5796 | 2.5851 | 2.5369 | 2.5369 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.5826 | 2.578 | 2.331 | 2.3335 | 2.4967 | 2.5807 | 2.4738 | 2.603 | 2.603 | 2.4835 | 2.3533 | 2.4996 | 2.5395 | 2.6771 | 2.3147 | 2.6771 | 2.5369 | 2.4561 | 2.5027 | 2.345 | 2.4676 | 2.2351 | 2.2293 | 2.4447 | 2.5534 | 2.5458 | 2.5449 | 2.4676 | 2.4676 | 2.4676 | 2.6694 | 2.6678 | 2.6678 | 2.6678 | 2.4939 | 2.6237 | 2.6156 | 2.615 | 2.5883 | 2.5623 | 2.3147 | 2.6673 | 2.5073 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.4522 | 2.4083 | 2.2102 | 2.2924 | 2.3051 | 2.6328 | 2.4878 | 2.6987
2024-12-15 15:00 | 2.5181 | 2.5225 | 2.5198 | 2.5181 | 0 | 0 | 2.4537 | 2.5856 | 2.5755 | 2.5892 | 2.447 | 2.5444 | 2.5939 | 2.571 | 2.6467 | 2.4989 | 2.5898 | 2.5941 | 2.6035 | 2.3356 | 2.3538 | 2.5668 | 2.4704 | 2.3813 | 2.4342 | 2.6167 | 2.3629 | 2.4614 | 2.4903 | 2.4668 | 2.3688 | 2.5777 | 2.6011 | 2.5852 | 2.5824 | 2.3163 | 2.5721 | 2.3523 | 2.365 | 2.5507 | 2.3557 | 2.288 | 2.2945 | 2.4573 | 2.5357 | 2.5357 | 2.5156 | 2.5258 | 2.3502 | 2.3638 | 2.6214 | 2.4612 | 2.4463 | 2.4463 | 2.4463 | 2.4336 | 2.4463 | 2.5696 | 2.5687 | 2.5687 | 2.5687 | 2.3766 | 2.3921 | 2.557 | 2.5504 | 2.4826 | 2.4258 | 2.615 | 2.315 | 2.3172 | 2.4852 | 2.4418 | 2.6184 | 2.5585 | 2.4849 | 2.4852 | 2.5964 | 2.6303 | 2.4897 | 2.6114 | 2.5974 | 2.6098 | 2.4379 | 2.6184 | 2.4525 | 2.4596 | 2.4667 | 2.6539 | 2.6712 | 2.6024 | 2.6296 | 2.4454 | 2.4642 | 2.7084 | 2.3993 | 2.3969 | 2.3942 | 2.4889 | 2.4585 | 2.6862 | 2.3914 | 2.4432 | 2.4507 | 2.4462 | 2.629 | 2.6251 | 2.5585 | 2.5495 | 0 | 2.4693 | 2.4852 | 2.4845 | 2.7141 | 2.6045 | 2.597 | 2.4267 | 2.6775 | 2.6212 | 2.5276 | 2.253 | 2.6124 | 2.4358 | 2.441 | 2.4525 | 2.5638 | 2.5664 | 2.4308 | 2.2902 | 2.242 | 2.4917 | 2.4623 | 2.4679 | 2.4017 | 2.4158 | 2.3768 | 2.4547 | 2.6737 | 2.4656 | 2.4656 | 2.4071 | 2.5514 | 2.5619 | 2.5585 | 2.4154 | 2.4686 | 2.7164 | 2.4615 | 2.4612 | 2.5615 | 2.4011 | 2.376 | 2.415 | 2.4771 | 0 | 0 | 2.4113 | 2.3792 | 2.4473 | 2.4611 | 2.4611 | 2.6243 | 2.4801 | 0 | 2.6762 | 2.4915 | 2.5751 | 2.7529 | 2.3603 | 2.3756 | 2.4233 | 2.4676 | 2.5967 | 2.5909 | 2.5964 | 2.5466 | 2.5466 | 2.4771 | 2.4771 | 2.4771 | 2.5928 | 2.5883 | 2.3412 | 2.3431 | 2.5076 | 2.5926 | 2.491 | 2.6184 | 2.6184 | 2.511 | 2.3621 | 2.5107 | 2.5495 | 2.6851 | 2.3276 | 2.6851 | 2.5466 | 2.4609 | 2.5105 | 2.3462 | 2.4732 | 2.2445 | 2.2386 | 2.4579 | 2.5606 | 2.5561 | 2.555 | 2.4732 | 2.4732 | 2.4732 | 2.6826 | 2.6811 | 2.6811 | 2.6811 | 2.5055 | 2.6339 | 2.6258 | 2.6286 | 2.5965 | 2.5784 | 2.3276 | 2.6806 | 2.5134 | 2.5177 | 0 | 0 | 2.4631 | 2.4158 | 2.2194 | 2.294 | 2.3067 | 2.6481 | 2.4946 | 2.7122
2024-12-15 15:30 | 2.5228 | 2.5272 | 2.5245 | 2.5228 | 0 | 0 | 2.465 | 2.6055 | 2.5953 | 2.6091 | 2.4497 | 2.5494 | 2.6098 | 2.5862 | 2.6535 | 2.5032 | 2.6085 | 2.609 | 2.6095 | 2.3433 | 2.3616 | 2.5721 | 2.4791 | 2.3894 | 2.4424 | 2.637 | 2.3674 | 2.4452 | 2.4993 | 2.4756 | 2.3715 | 2.5837 | 2.6067 | 2.5904 | 2.5878 | 2.3198 | 2.5773 | 2.3597 | 2.3723 | 2.582 | 2.3617 | 2.2913 | 2.2977 | 2.5486 | 2.5577 | 2.5577 | 2.5365 | 2.5346 | 2.3577 | 2.3713 | 2.6265 | 2.4711 | 2.4576 | 2.4576 | 2.4576 | 2.4462 | 2.4576 | 2.593 | 2.5908 | 2.5908 | 2.5908 | 2.3851 | 2.4006 | 2.5642 | 2.5576 | 2.4373 | 2.4024 | 2.6306 | 2.318 | 2.3202 | 2.4984 | 2.4476 | 2.6234 | 2.5779 | 2.4395 | 2.4397 | 2.6015 | 2.6335 | 2.4444 | 2.6261 | 2.6124 | 2.6124 | 2.452 | 2.6234 | 2.4624 | 2.4695 | 2.4798 | 2.6577 | 2.6752 | 2.6072 | 2.6328 | 2.4534 | 2.47 | 2.7142 | 2.408 | 2.388 | 2.4062 | 2.4934 | 2.4666 | 2.707 | 2.3971 | 2.4486 | 2.4569 | 2.4011 | 2.6476 | 2.6436 | 2.5779 | 2.5685 | 0 | 2.4242 | 2.4397 | 2.494 | 2.7174 | 2.6237 | 2.6156 | 2.4403 | 2.6814 | 2.6268 | 2.5327 | 2.2554 | 2.6182 | 2.447 | 2.4523 | 2.4608 | 2.5832 | 2.5859 | 2.4451 | 2.2941 | 2.2444 | 2.4958 | 2.4756 | 2.4812 | 2.4107 | 2.4244 | 2.3826 | 2.4625 | 2.6944 | 2.5575 | 2.5575 | 2.3984 | 2.5706 | 2.5811 | 2.5779 | 2.4242 | 2.4818 | 2.7211 | 2.4714 | 2.4711 | 2.5706 | 2.407 | 2.3822 | 2.4217 | 2.4896 | 0 | 0 | 2.4151 | 2.3825 | 2.4563 | 2.4687 | 2.4687 | 2.6305 | 2.4846 | 0 | 2.6808 | 2.501 | 2.5818 | 2.7551 | 2.3727 | 2.388 | 2.4299 | 2.4808 | 2.6018 | 2.596 | 2.6015 | 2.5649 | 2.5649 | 2.4893 | 2.4893 | 2.4893 | 2.6109 | 2.6063 | 2.2971 | 2.2974 | 2.5157 | 2.6078 | 2.4958 | 2.6234 | 2.6234 | 2.5791 | 2.3666 | 2.5316 | 2.5685 | 2.7059 | 2.3307 | 2.7059 | 2.5649 | 2.4716 | 2.5237 | 2.346 | 2.4827 | 2.2518 | 2.246 | 2.4721 | 2.5841 | 2.5782 | 2.575 | 2.4827 | 2.4827 | 2.4827 | 2.6865 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.5102 | 2.6504 | 2.643 | 2.6346 | 2.6164 | 2.5848 | 2.3307 | 2.6851 | 2.5224 | 2.5266 | 0 | 0 | 2.4671 | 2.4243 | 2.2267 | 2.2938 | 2.3065 | 2.6532 | 2.5035 | 2.7168
2024-12-15 16:00 | 6.4574 | 6.4686 | 6.4619 | 6.4574 | 0 | 0 | 6.3091 | 6.6991 | 6.6731 | 6.7082 | 6.2961 | 6.5257 | 6.712 | 6.6526 | 6.7931 | 6.406 | 6.7007 | 6.7061 | 6.6805 | 5.9951 | 6.0412 | 6.5856 | 6.346 | 6.1187 | 6.2533 | 6.7846 | 6.0897 | 6.3389 | 6.4007 | 6.3371 | 6.0624 | 6.612 | 6.672 | 6.6306 | 6.624 | 5.9025 | 6.5991 | 6.0628 | 6.0951 | 6.6354 | 6.0238 | 5.8632 | 5.8796 | 6.5526 | 6.5814 | 6.5814 | 6.5624 | 6.4892 | 6.0383 | 6.0726 | 6.723 | 6.3302 | 6.2925 | 6.2925 | 6.2925 | 6.2607 | 6.2925 | 6.67 | 6.6656 | 6.6656 | 6.6656 | 6.1165 | 6.1559 | 6.5619 | 6.5462 | 6.3945 | 6.2501 | 6.7644 | 5.8978 | 5.9033 | 6.4227 | 6.2671 | 6.7154 | 6.6254 | 6.3994 | 6.3997 | 6.657 | 6.7403 | 6.4133 | 6.7497 | 6.7148 | 6.6865 | 6.3066 | 6.7154 | 6.3081 | 6.326 | 6.3699 | 6.8108 | 6.8477 | 6.6753 | 6.745 | 6.2789 | 6.3238 | 6.9488 | 6.1681 | 6.1768 | 6.1241 | 6.3829 | 6.323 | 6.9648 | 6.1599 | 6.2558 | 6.2768 | 6.2998 | 6.8019 | 6.7918 | 6.6254 | 6.6005 | 0 | 6.3601 | 6.3997 | 6.3859 | 6.955 | 6.7472 | 6.7261 | 6.2439 | 6.8635 | 6.7239 | 6.4846 | 5.7131 | 6.7019 | 6.2657 | 6.279 | 6.298 | 6.6385 | 6.645 | 6.2867 | 5.8358 | 5.6975 | 6.3884 | 6.3628 | 6.377 | 6.1707 | 6.2063 | 6.1454 | 6.3016 | 6.9324 | 6.5747 | 6.5747 | 6.2037 | 6.6068 | 6.6335 | 6.6254 | 6.2071 | 6.3788 | 6.9647 | 6.3308 | 6.3302 | 6.5814 | 6.1574 | 6.0801 | 6.2022 | 6.3363 | 0 | 0 | 6.18 | 6.0946 | 6.2792 | 6.3171 | 6.3171 | 6.7348 | 6.362 | 0 | 6.8608 | 6.4056 | 6.6054 | 7.0532 | 6.0751 | 6.1138 | 6.2241 | 6.3722 | 6.6578 | 6.643 | 6.657 | 6.5905 | 6.5905 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.7135 | 6.7017 | 6.0427 | 6.0374 | 6.4372 | 6.7031 | 6.3895 | 6.7154 | 6.7154 | 6.6288 | 6.0876 | 6.5105 | 6.6005 | 6.962 | 6.0117 | 6.962 | 6.5905 | 6.3259 | 6.4846 | 6.0012 | 6.3554 | 5.763 | 5.748 | 6.3556 | 6.6475 | 6.6256 | 6.6172 | 6.3554 | 6.3554 | 6.3554 | 6.8765 | 6.8726 | 6.8726 | 6.8726 | 6.4276 | 6.8165 | 6.7968 | 6.7369 | 6.727 | 6.6174 | 6.0117 | 6.8717 | 6.4579 | 6.469 | 0 | 0 | 6.3149 | 6.2161 | 5.6988 | 5.8686 | 5.9008 | 6.7909 | 6.4111 | 6.9539
2024-12-15 16:30 | 61.863 | 61.9716 | 61.9041 | 61.863 | 0 | 0 | 60.8373 | 64.7895 | 64.5309 | 64.8829 | 60.7022 | 62.5528 | 64.833 | 64.2761 | 65.1657 | 61.4777 | 64.8522 | 64.7066 | 64.106 | 57.5387 | 57.9871 | 63.215 | 61.0275 | 58.8088 | 60.1221 | 65.5453 | 58.5824 | 60.9839 | 61.5375 | 60.9409 | 58.0072 | 63.4865 | 64.0562 | 63.6526 | 63.5915 | 56.5902 | 63.343 | 58.344 | 58.6533 | 64.1293 | 57.8307 | 55.5541 | 55.7435 | 63.4337 | 63.5947 | 63.5947 | 63.3343 | 62.3788 | 57.946 | 58.2776 | 64.5403 | 60.8756 | 60.7093 | 60.7093 | 60.7093 | 60.4265 | 60.7093 | 64.459 | 64.4024 | 64.4024 | 64.4024 | 58.8356 | 59.2146 | 63.0146 | 62.866 | 61.35 | 60.0419 | 65.2825 | 56.5391 | 56.592 | 61.9159 | 60.1506 | 64.4686 | 64.0992 | 61.3914 | 61.3914 | 63.7998 | 64.6879 | 61.514 | 65.1409 | 64.796 | 64.1643 | 60.7782 | 64.4686 | 60.6648 | 60.8358 | 61.3972 | 65.3958 | 65.6905 | 64.0904 | 64.7646 | 60.2714 | 60.6918 | 66.6647 | 59.3553 | 59.3753 | 58.9846 | 61.078 | 60.7776 | 67.2861 | 59.2425 | 60.0938 | 60.2909 | 60.4466 | 65.8126 | 65.7143 | 64.0992 | 63.8142 | 0 | 61.0424 | 61.3914 | 61.4385 | 66.7487 | 65.2153 | 65.0121 | 60.2758 | 65.8443 | 64.5544 | 62.2341 | 54.7576 | 64.3373 | 60.4536 | 60.5803 | 60.4561 | 64.2436 | 64.3174 | 60.6194 | 56.0042 | 54.6613 | 61.1838 | 61.3183 | 61.4547 | 59.3316 | 59.6728 | 59.4008 | 60.4787 | 66.9728 | 63.6538 | 63.6538 | 59.6306 | 63.9213 | 64.1804 | 64.0992 | 59.7619 | 61.4679 | 66.8166 | 60.8822 | 60.8758 | 63.2668 | 59.1133 | 58.3751 | 59.6085 | 61.0282 | 0 | 0 | 59.0204 | 58.2233 | 60.2975 | 60.6181 | 60.6181 | 64.6359 | 60.9407 | 0 | 65.8436 | 61.5857 | 63.4332 | 67.7435 | 58.6465 | 59.0175 | 59.8394 | 61.4195 | 63.8075 | 63.6645 | 63.7998 | 63.6796 | 63.6796 | 62.0501 | 62.0501 | 62.0501 | 64.9033 | 64.7862 | 57.9949 | 57.9842 | 61.7698 | 64.6822 | 61.3074 | 64.4686 | 64.4686 | 64.113 | 58.5623 | 63.2359 | 63.8142 | 67.2586 | 58.1087 | 67.2586 | 63.6796 | 60.9676 | 62.4818 | 57.4084 | 61.1706 | 55.3186 | 55.175 | 61.278 | 64.2441 | 64.0203 | 63.9329 | 61.1706 | 61.1706 | 61.1706 | 65.9706 | 65.9342 | 65.9342 | 65.9342 | 61.5898 | 65.8049 | 65.6202 | 64.633 | 65.0683 | 63.5496 | 58.1087 | 65.9385 | 62.0814 | 62.1866 | 0 | 0 | 60.4801 | 59.7936 | 54.7024 | 56.1309 | 56.4412 | 65.1923 | 61.6354 | 66.7133
2024-12-15 17:00 | 61.4685 | 61.5756 | 61.5107 | 61.4685 | 0 | 0 | 60.7024 | 65.2782 | 65.0228 | 65.3753 | 60.3355 | 62.1442 | 65.0325 | 64.4475 | 64.9381 | 61.3191 | 65.3286 | 64.6594 | 63.8947 | 57.4044 | 57.8444 | 63.0262 | 60.9451 | 58.7035 | 60.0075 | 65.8228 | 58.3687 | 60.147 | 61.4384 | 60.8575 | 57.6313 | 63.2991 | 63.8694 | 63.4652 | 63.4085 | 56.3039 | 63.1559 | 58.2182 | 58.5237 | 64.4612 | 57.589 | 54.8036 | 55.0161 | 63.9493 | 63.918 | 63.918 | 63.5951 | 62.2327 | 57.7905 | 58.1186 | 64.3849 | 60.7838 | 60.5999 | 60.5999 | 60.5999 | 60.2869 | 60.5999 | 64.791 | 64.7211 | 64.7211 | 64.7211 | 58.7529 | 59.1276 | 62.9058 | 62.747 | 59.8221 | 59.092 | 65.4086 | 56.2526 | 56.3052 | 61.7891 | 59.9581 | 64.3127 | 64.5556 | 59.876 | 59.876 | 63.3775 | 64.4513 | 59.9862 | 65.0932 | 64.7519 | 63.9298 | 61.0059 | 64.3127 | 60.5734 | 60.7441 | 61.5312 | 65.2077 | 65.5263 | 63.9322 | 64.556 | 60.0914 | 60.4985 | 66.4218 | 59.2439 | 58.811 | 58.5254 | 60.6591 | 60.6743 | 67.5711 | 59.0688 | 60.0461 | 60.2317 | 58.9262 | 66.2603 | 66.1633 | 64.5556 | 64.1915 | 0 | 59.5153 | 59.876 | 61.3396 | 66.5046 | 65.4711 | 65.2693 | 60.1355 | 65.6796 | 64.4103 | 62.0307 | 54.4781 | 64.1952 | 60.3454 | 60.4715 | 60.2873 | 64.7262 | 64.8129 | 60.5295 | 55.7696 | 54.4323 | 60.8118 | 61.4916 | 61.6365 | 59.2323 | 59.5669 | 59.1309 | 60.2873 | 67.2564 | 64.1703 | 64.1703 | 59.0719 | 64.3773 | 64.6402 | 64.5556 | 59.6811 | 61.6435 | 66.6363 | 60.7904 | 60.784 | 63.1273 | 58.8749 | 58.1298 | 59.4174 | 60.5531 | 0 | 0 | 58.6035 | 57.7927 | 60.112 | 60.4179 | 60.4179 | 64.43 | 60.5294 | 0 | 65.6756 | 61.4959 | 63.3122 | 67.5356 | 58.5392 | 58.9035 | 59.6398 | 61.5532 | 63.3852 | 63.2442 | 63.3775 | 64.0016 | 64.0016 | 61.7945 | 61.7945 | 61.7945 | 65.2041 | 65.0796 | 56.4677 | 56.4923 | 61.57 | 64.6417 | 61.0946 | 64.3127 | 64.3127 | 64.5215 | 58.3488 | 64.046 | 64.1915 | 67.5434 | 57.847 | 67.5434 | 64.0016 | 60.8373 | 62.7032 | 57.0395 | 61.0687 | 55.1534 | 55.0101 | 61.1772 | 64.5845 | 64.3339 | 64.2412 | 61.0687 | 61.0687 | 61.0687 | 65.8053 | 65.7684 | 65.7684 | 65.7684 | 61.1941 | 66.0559 | 65.8721 | 64.2228 | 65.5625 | 63.418 | 57.847 | 65.7715 | 61.9462 | 62.0499 | 0 | 0 | 60.1124 | 59.6999 | 54.539 | 55.778 | 56.0841 | 65.0352 | 61.5303 | 66.5345
2024-12-15 17:30 | 88.2167 | 88.3737 | 88.2779 | 88.2167 | 0 | 0 | 87.465 | 95.8737 | 95.5189 | 96.0359 | 86.953 | 89.215 | 95.1387 | 94.3688 | 93.173 | 87.8855 | 95.8775 | 92.5851 | 91.6827 | 82.5341 | 83.1547 | 90.4304 | 87.7741 | 84.4678 | 86.3906 | 96.1056 | 84.089 | 86.6933 | 88.389 | 87.6472 | 82.7295 | 90.807 | 91.6363 | 91.0626 | 90.9782 | 80.7743 | 90.62 | 83.7772 | 84.2082 | 94.3888 | 82.7327 | 78.1951 | 78.526 | 95.2404 | 93.3954 | 93.3954 | 93.2132 | 89.5424 | 83.034 | 83.504 | 92.3819 | 87.446 | 87.2328 | 87.2328 | 87.2328 | 86.8742 | 87.2328 | 94.6047 | 94.5526 | 94.5526 | 94.5526 | 84.4868 | 85.0239 | 90.1832 | 90.0224 | 86.3418 | 85.17 | 94.8383 | 80.6868 | 80.7622 | 90.1371 | 86.0452 | 92.2823 | 94.735 | 86.3208 | 86.3208 | 91.0145 | 92.5059 | 86.6434 | 93.5415 | 93.0563 | 91.7672 | 87.3299 | 92.2823 | 87.1386 | 87.388 | 88.0422 | 93.7047 | 93.9275 | 91.7571 | 92.7342 | 86.3305 | 86.8206 | 95.3493 | 85.3387 | 84.7402 | 83.7194 | 87.117 | 87.1652 | 98.6582 | 85.033 | 86.9723 | 87.1211 | 84.953 | 97.2002 | 97.0561 | 94.735 | 94.1504 | 0 | 85.8167 | 86.3208 | 88.2847 | 95.4529 | 95.9022 | 95.6114 | 86.6834 | 94.1467 | 92.3898 | 88.9881 | 78.0787 | 92.0894 | 86.8597 | 87.0445 | 86.6323 | 95.1042 | 95.3017 | 89.0142 | 80.1635 | 78.2741 | 87.2098 | 88.0022 | 88.2019 | 85.3292 | 85.7873 | 86.9047 | 86.592 | 98.1987 | 95.5644 | 95.5644 | 85.1227 | 94.4831 | 94.8549 | 94.735 | 85.9734 | 88.2156 | 95.5268 | 87.4558 | 87.4463 | 90.8276 | 84.6223 | 83.5017 | 85.4737 | 86.62 | 0 | 0 | 84.0075 | 82.844 | 86.354 | 86.7617 | 86.7617 | 92.4628 | 86.8802 | 0 | 94.1302 | 88.4392 | 90.8021 | 96.7701 | 84.3716 | 84.8932 | 85.804 | 88.0732 | 91.0255 | 90.8192 | 91.0145 | 94.1853 | 94.1853 | 90.8905 | 90.8905 | 90.8905 | 95.546 | 95.3593 | 81.4412 | 81.4762 | 88.4169 | 93.0868 | 87.6352 | 92.2823 | 92.2823 | 95.1783 | 84.0604 | 94.294 | 94.1504 | 98.6178 | 84.9676 | 98.6178 | 94.1853 | 87.6523 | 89.7019 | 81.8685 | 87.9662 | 79.2363 | 79.0305 | 89.5483 | 94.2828 | 94.0269 | 93.8725 | 87.9662 | 87.9662 | 87.9662 | 94.3267 | 94.2737 | 94.2737 | 94.2737 | 87.8162 | 96.4706 | 96.2662 | 92.214 | 96.3051 | 91.0174 | 84.9676 | 94.2673 | 89.1246 | 89.2764 | 0 | 0 | 86.2068 | 85.8441 | 78.3537 | 80.064 | 80.5018 | 93.3157 | 88.5217 | 95.3799
2024-12-15 18:00 | 88.6983 | 88.8611 | 88.7638 | 88.6983 | 0 | 0 | 87.3208 | 95.7323 | 95.3772 | 95.9056 | 86.7392 | 89.6971 | 95.6165 | 94.8591 | 93.0808 | 87.9172 | 95.7939 | 90.5481 | 91.6438 | 82.6031 | 83.2353 | 90.4093 | 87.6703 | 84.3387 | 86.252 | 96.2629 | 83.1707 | 86.3854 | 88.4891 | 87.5435 | 82.9958 | 90.5205 | 91.4666 | 90.9105 | 90.829 | 80.4866 | 90.5975 | 83.706 | 84.149 | 94.7338 | 82.7801 | 79.2926 | 79.5746 | 95.9028 | 93.4359 | 93.4359 | 92.6148 | 89.692 | 83.1597 | 83.635 | 92.3777 | 87.6195 | 87.292 | 87.2909 | 87.2799 | 86.7134 | 87.2909 | 94.5589 | 94.5941 | 94.5941 | 94.5941 | 84.6547 | 85.1982 | 90.2701 | 90.1249 | 85.9185 | 84.5042 | 94.1401 | 80.4676 | 80.5429 | 89.661 | 86.137 | 92.2812 | 94.6779 | 85.8293 | 85.8293 | 91.5959 | 92.3287 | 86.2541 | 91.6232 | 91.096 | 91.5671 | 88.7431 | 92.2812 | 87.257 | 87.5511 | 89.3987 | 93.758 | 93.9545 | 91.7728 | 92.6941 | 86.4928 | 86.9173 | 95.4726 | 85.252 | 83.9451 | 83.6088 | 87.7335 | 87.0212 | 98.8196 | 84.3903 | 86.5026 | 86.787 | 84.4622 | 97.2241 | 97.0727 | 94.6779 | 93.7436 | 0 | 85.3479 | 85.8293 | 88.3009 | 95.2701 | 96.4026 | 96.0674 | 86.5223 | 94.1744 | 92.4479 | 89.0139 | 77.0721 | 92.1612 | 86.8602 | 87.0741 | 86.7873 | 95.0656 | 95.2928 | 85.8999 | 80.1466 | 78.2405 | 87.5332 | 89.3788 | 89.578 | 85.0513 | 85.5697 | 87.8704 | 86.7653 | 98.3594 | 96.24 | 96.24 | 84.3559 | 94.3863 | 94.7992 | 94.6779 | 85.9227 | 89.5852 | 95.5468 | 87.6293 | 87.6198 | 90.9761 | 84.5818 | 83.4683 | 85.3154 | 86.5055 | 0 | 0 | 84.4724 | 83.263 | 86.4936 | 86.9434 | 86.9434 | 92.5657 | 87.4078 | 0 | 94.1637 | 88.5925 | 90.914 | 96.4598 | 84.1511 | 84.6852 | 85.6188 | 89.4295 | 91.607 | 91.3937 | 91.5959 | 93.3783 | 93.3783 | 92.4049 | 92.4049 | 92.4049 | 95.961 | 95.7187 | 80.9556 | 80.9361 | 88.604 | 91.1444 | 87.6983 | 92.2812 | 92.2812 | 95.6665 | 83.142 | 94.3767 | 93.7436 | 98.7792 | 85.6451 | 98.7792 | 93.3783 | 87.5171 | 91.1172 | 82.0967 | 87.8518 | 79.3853 | 79.1791 | 87.4808 | 94.1873 | 94.3366 | 94.1758 | 87.8518 | 87.8518 | 87.8518 | 94.3555 | 94.3017 | 94.3017 | 94.3017 | 88.2989 | 96.9295 | 96.6107 | 92.7398 | 96.1726 | 91.1165 | 85.6451 | 94.2991 | 89.2695 | 89.42 | 0 | 0 | 86.5265 | 86.0278 | 78.501 | 80.2245 | 80.6796 | 93.3116 | 88.6291 | 95.4005
2024-12-15 18:30 | 94.2905 | 94.4914 | 94.3729 | 94.2905 | 0 | 0 | 92.1311 | 100.6186 | 100.253 | 100.8106 | 91.5409 | 95.6124 | 100.196 | 99.4599 | 99.6257 | 93.4487 | 100.5594 | 95.1319 | 97.8279 | 87.2302 | 87.894 | 96.2662 | 92.5464 | 88.9564 | 91.0868 | 100.5514 | 88.7612 | 91.3659 | 93.3284 | 92.4139 | 87.3856 | 96.4628 | 97.0403 | 96.9169 | 96.7916 | 84.9672 | 96.4703 | 88.5691 | 89.0363 | 99.0702 | 87.6133 | 82.502 | 82.8644 | 100.5103 | 97.5756 | 97.5756 | 96.2779 | 94.5496 | 87.8781 | 88.3811 | 98.4345 | 92.3127 | 91.972 | 91.9691 | 91.94 | 91.3953 | 91.9691 | 98.6586 | 98.7937 | 98.7937 | 98.7937 | 89.3065 | 89.884 | 95.7839 | 95.5859 | 91.0277 | 89.897 | 98.7986 | 84.9605 | 85.0641 | 93.8503 | 91.4982 | 98.3204 | 99.3103 | 91.0628 | 91.0628 | 97.8588 | 98.9512 | 91.2932 | 96.3815 | 95.7578 | 97.9764 | 93.5417 | 98.3204 | 91.9717 | 92.2483 | 94.029 | 98.3338 | 100.3747 | 97.719 | 98.5701 | 91.4059 | 92.3231 | 105.3536 | 90.2436 | 89.4733 | 87.6066 | 92.948 | 91.3782 | 104.2481 | 89.6982 | 90.7591 | 91.1754 | 89.6456 | 100.8731 | 101.1347 | 99.3103 | 98.5554 | 0 | 90.5356 | 91.0628 | 93.2186 | 102.0748 | 101.2582 | 100.8166 | 91.1207 | 100.6226 | 98.4045 | 94.6921 | 81.3551 | 98.0474 | 91.5685 | 91.7684 | 91.7235 | 99.7872 | 100.0604 | 89.9262 | 84.7278 | 82.6833 | 92.2344 | 94.0881 | 94.2973 | 89.7858 | 90.3475 | 92.2932 | 91.7052 | 102.7853 | 100.9277 | 100.9277 | 90.0257 | 99.0163 | 99.443 | 99.3103 | 90.8587 | 94.3387 | 102.1784 | 92.3228 | 92.313 | 95.4762 | 89.3958 | 88.2232 | 90.234 | 91.5794 | 0 | 0 | 88.828 | 87.592 | 91.3151 | 91.9006 | 91.9006 | 97.1342 | 92.8286 | 0 | 100.4905 | 93.4745 | 96.5278 | 103.0202 | 88.696 | 89.2587 | 90.5661 | 94.0616 | 97.8715 | 97.6101 | 97.8588 | 98.1516 | 98.1516 | 97.2954 | 97.2954 | 97.2954 | 100.6612 | 100.4132 | 86.0141 | 85.8989 | 93.7077 | 95.8067 | 93.2268 | 98.3204 | 98.3204 | 100.1786 | 88.7309 | 99.0163 | 98.5554 | 104.2699 | 89.8317 | 104.2699 | 98.1516 | 92.3876 | 95.8843 | 86.574 | 92.7826 | 83.8095 | 83.5937 | 91.3633 | 98.186 | 98.6209 | 98.4756 | 92.7826 | 92.7826 | 92.7826 | 100.8186 | 100.7556 | 100.7556 | 100.7556 | 93.8781 | 101.4113 | 101.1525 | 99.3141 | 101.0925 | 96.7987 | 89.8317 | 100.6857 | 94.0615 | 94.2525 | 0 | 0 | 91.3854 | 90.7651 | 83.236 | 84.6367 | 85.107 | 99.6007 | 93.4717 | 102.0111
2024-12-15 19:00 | 130.3578 | 130.6528 | 130.4785 | 130.3578 | 0 | 0 | 126.5394 | 138.2645 | 137.7948 | 138.5277 | 125.7368 | 132.2558 | 137.7658 | 136.7482 | 138.0319 | 130.0147 | 138.2273 | 130.6799 | 135.4025 | 120.044 | 120.962 | 133.0855 | 127.0999 | 122.2381 | 125.1425 | 138.3185 | 122.0123 | 125.5749 | 128.3237 | 126.9165 | 120.2504 | 132.6806 | 133.8384 | 133.8198 | 133.5965 | 116.7533 | 133.3727 | 121.7434 | 122.3834 | 136.238 | 120.3848 | 113.6451 | 114.1428 | 138.3034 | 134.2693 | 134.2693 | 132.4928 | 130.2088 | 121.3068 | 121.9925 | 136.516 | 126.6512 | 126.2037 | 126.1956 | 126.1123 | 125.4831 | 126.1956 | 135.7434 | 135.9467 | 135.9467 | 135.9467 | 122.7288 | 123.5134 | 132.3528 | 132.0654 | 125.1181 | 123.5943 | 135.7982 | 116.7181 | 116.8605 | 128.9264 | 126.5611 | 136.374 | 136.5246 | 125.0323 | 125.0323 | 135.5937 | 137.4146 | 125.4652 | 132.4219 | 131.5529 | 135.8579 | 128.4142 | 136.374 | 126.0535 | 126.5384 | 129.1924 | 137.7029 | 139.8063 | 135.6257 | 137.0283 | 126.1155 | 127.6871 | 145.691 | 124.2037 | 123.0248 | 119.8231 | 128.3727 | 125.6597 | 143.4037 | 123.387 | 124.5899 | 125.1792 | 123.0305 | 138.6192 | 138.9641 | 136.5246 | 135.4949 | 0 | 124.4525 | 125.0323 | 128.0371 | 141.7524 | 139.2968 | 138.6677 | 125.1479 | 140.1459 | 136.4618 | 130.9136 | 111.8371 | 135.9025 | 125.2278 | 125.7114 | 126.5765 | 137.2135 | 137.6157 | 123.3504 | 116.4633 | 113.6848 | 127.2119 | 129.2217 | 129.5148 | 123.3877 | 124.1453 | 126.867 | 126.5289 | 141.3914 | 138.9001 | 138.9001 | 123.8844 | 136.1213 | 136.7029 | 136.5246 | 124.9735 | 129.5934 | 142.4215 | 126.6647 | 126.6516 | 131.4703 | 122.8971 | 121.2151 | 124.0203 | 125.2569 | 0 | 0 | 122.3792 | 120.6347 | 125.693 | 126.7917 | 126.7917 | 134.341 | 128.2611 | 0 | 139.7856 | 128.3798 | 133.5364 | 143.2379 | 121.8254 | 122.5878 | 124.4791 | 129.2346 | 135.6113 | 135.2291 | 135.5937 | 134.9424 | 134.9424 | 133.7447 | 133.7447 | 133.7447 | 138.4421 | 138.0926 | 117.8719 | 117.8731 | 129.311 | 131.6214 | 128.896 | 136.374 | 136.374 | 137.8292 | 121.9708 | 136.1213 | 135.4949 | 143.4337 | 123.4839 | 143.4337 | 134.9424 | 126.9055 | 131.7441 | 119.1809 | 127.4518 | 115.6344 | 115.3368 | 125.374 | 135.0666 | 135.6057 | 135.3915 | 127.4518 | 127.4518 | 127.4518 | 140.4206 | 140.3254 | 140.3254 | 140.3254 | 129.7676 | 139.3971 | 139.0278 | 137.5882 | 138.8929 | 133.9596 | 123.4839 | 140.1445 | 129.5252 | 129.7764 | 0 | 0 | 126.041 | 124.7109 | 114.8432 | 116.4892 | 117.1426 | 138.169 | 128.5533 | 142.1754
2024-12-15 19:30 | 130.4956 | 130.7868 | 130.6158 | 130.4956 | 0 | 0 | 126.5836 | 138.2877 | 137.788 | 138.5705 | 126.0625 | 132.5021 | 137.9894 | 136.965 | 138.253 | 130.4639 | 138.2346 | 130.8177 | 135.5726 | 120.3198 | 121.2327 | 133.2208 | 127.1599 | 122.2715 | 125.2076 | 138.5258 | 122.2938 | 126.47 | 128.4957 | 126.9788 | 120.3507 | 132.2718 | 133.6576 | 133.831 | 133.5995 | 116.9282 | 133.5072 | 121.9318 | 122.5805 | 136.3985 | 120.487 | 113.701 | 114.2012 | 138.4941 | 134.4162 | 134.4162 | 132.5603 | 130.4331 | 121.4585 | 122.1517 | 136.8644 | 126.7403 | 126.2682 | 126.2586 | 126.1595 | 125.5062 | 126.2586 | 135.9083 | 136.0881 | 136.0881 | 136.0881 | 122.8256 | 123.6235 | 132.6313 | 132.3371 | 126.5395 | 124.7031 | 135.9977 | 116.9378 | 117.0804 | 129.0995 | 126.736 | 136.7351 | 136.6384 | 126.7899 | 126.7899 | 135.6637 | 137.6041 | 126.621 | 132.5852 | 131.7056 | 136.0257 | 128.3955 | 136.7351 | 126.1281 | 126.6247 | 129.3335 | 138.2617 | 140.3281 | 136.0537 | 137.4716 | 126.3195 | 127.8681 | 145.8677 | 124.2665 | 123.7113 | 119.9809 | 128.4834 | 126.2113 | 143.6186 | 123.7588 | 124.43 | 125.0865 | 124.8062 | 138.7252 | 139.0701 | 136.6384 | 135.6135 | 0 | 126.1958 | 126.7899 | 128.1508 | 141.9478 | 139.5056 | 138.8662 | 125.1352 | 140.6661 | 136.8371 | 131.0588 | 111.9899 | 136.2621 | 125.2952 | 125.7774 | 126.8056 | 137.3382 | 137.7564 | 123.4319 | 116.4955 | 113.6657 | 127.3435 | 129.3068 | 129.6147 | 123.3945 | 124.1773 | 127.0733 | 126.7385 | 141.6033 | 139.0881 | 139.0881 | 124.588 | 136.2369 | 136.8082 | 136.6384 | 125.0451 | 129.6945 | 142.9254 | 126.7534 | 126.7407 | 131.6859 | 123.0091 | 121.3341 | 124.1347 | 125.4218 | 0 | 0 | 122.4328 | 120.7253 | 125.9378 | 127.0028 | 127.0028 | 134.5315 | 128.4268 | 0 | 140.263 | 128.5357 | 133.9041 | 143.8368 | 121.7609 | 122.5417 | 124.5892 | 129.3734 | 135.6813 | 135.3038 | 135.6637 | 135.056 | 135.056 | 133.8712 | 133.8712 | 133.8712 | 138.6286 | 138.277 | 119.7177 | 119.5858 | 129.5381 | 131.7774 | 129.0459 | 136.7351 | 136.7351 | 138.022 | 122.2521 | 136.2369 | 135.6135 | 143.6486 | 123.7407 | 143.6486 | 135.056 | 126.9581 | 131.9787 | 119.2703 | 127.5175 | 115.8215 | 115.5233 | 125.4737 | 135.2162 | 135.7533 | 135.5275 | 127.5175 | 127.5175 | 127.5175 | 140.9377 | 140.8413 | 140.8413 | 140.8413 | 129.9377 | 139.6456 | 139.2771 | 137.9498 | 138.955 | 134.2698 | 123.7407 | 140.6359 | 129.7345 | 129.989 | 0 | 0 | 126.1713 | 124.8392 | 115.0289 | 116.5897 | 117.239 | 138.531 | 128.7319 | 142.6797
2024-12-15 20:00 | 130.6162 | 130.9062 | 130.7363 | 130.6162 | 0 | 0 | 126.5414 | 138.7184 | 138.2272 | 138.9966 | 126.0105 | 132.5799 | 138.3239 | 137.2745 | 138.1815 | 130.5252 | 138.5434 | 131.2084 | 135.5508 | 120.4099 | 121.3214 | 133.2417 | 127.3153 | 122.5468 | 125.472 | 138.8957 | 122.5551 | 126.5581 | 128.5671 | 127.1323 | 120.5902 | 132.3488 | 133.7239 | 133.8962 | 133.6578 | 117.2024 | 133.5301 | 122.1842 | 122.8267 | 136.7715 | 120.7646 | 113.9692 | 114.4668 | 138.8777 | 134.7968 | 134.7968 | 132.9652 | 130.5145 | 121.566 | 122.2574 | 136.9223 | 126.8144 | 126.2769 | 126.267 | 126.1659 | 125.3956 | 126.267 | 136.2949 | 136.4722 | 136.4722 | 136.4722 | 123.0263 | 123.8176 | 132.7548 | 132.4449 | 126.7868 | 124.9737 | 136.3715 | 117.2165 | 117.3595 | 129.5416 | 126.7818 | 136.7925 | 136.9806 | 126.8539 | 126.9056 | 135.764 | 137.7437 | 126.8295 | 132.9613 | 132.0903 | 136.156 | 128.7538 | 136.7925 | 126.2065 | 126.6997 | 129.6759 | 138.2928 | 140.3937 | 136.1082 | 137.5229 | 126.4147 | 127.9148 | 145.886 | 124.379 | 123.9771 | 120.968 | 128.6407 | 125.8989 | 144.0021 | 123.8582 | 124.6215 | 125.2685 | 125.0124 | 139.0745 | 139.4062 | 136.9806 | 135.9679 | 0 | 126.474 | 126.9056 | 128.2293 | 142.0919 | 139.813 | 139.1738 | 124.9743 | 140.7242 | 136.9109 | 131.0866 | 112.249 | 136.3411 | 125.3016 | 125.7849 | 126.8909 | 137.6746 | 138.0845 | 123.8581 | 116.7652 | 113.9314 | 127.4771 | 129.671 | 129.962 | 124.0431 | 124.6597 | 127.1708 | 126.8356 | 141.9814 | 139.4768 | 139.4768 | 124.8472 | 136.5819 | 137.1471 | 136.9806 | 125.1675 | 130.0587 | 142.9561 | 126.8279 | 126.8148 | 131.7665 | 123.2424 | 121.6087 | 124.3439 | 126.4537 | 0 | 0 | 122.689 | 120.9585 | 126.0195 | 127.1001 | 127.1001 | 134.5806 | 128.549 | 0 | 140.3275 | 128.6258 | 133.9746 | 143.9118 | 121.7039 | 122.4734 | 124.7599 | 129.7111 | 135.7817 | 135.4055 | 135.764 | 135.4173 | 135.4173 | 133.7644 | 133.7644 | 133.7644 | 138.939 | 138.5914 | 119.7544 | 119.726 | 129.6286 | 132.1628 | 129.0921 | 136.7925 | 136.7925 | 138.4016 | 122.5135 | 136.5819 | 135.9679 | 144.0322 | 123.9371 | 144.0322 | 135.4173 | 126.9546 | 132.2138 | 119.5029 | 127.6008 | 115.9087 | 115.6104 | 125.9118 | 135.6053 | 136.1234 | 135.8952 | 127.6008 | 127.6008 | 127.6008 | 140.9919 | 140.8963 | 140.8963 | 140.8963 | 130.053 | 140.0145 | 139.6402 | 137.9793 | 139.3804 | 134.3678 | 123.9371 | 140.697 | 129.8129 | 130.0682 | 0 | 0 | 126.3037 | 125.0251 | 115.1156 | 116.8031 | 117.4588 | 138.5885 | 128.8048 | 142.7136
2024-12-15 20:30 | 130.6783 | 130.9655 | 130.7973 | 130.6783 | 0 | 0 | 126.4663 | 138.8536 | 138.3736 | 139.129 | 126.0286 | 132.5935 | 138.4285 | 137.3623 | 138.1736 | 130.6155 | 138.604 | 131.4938 | 135.589 | 120.5302 | 121.4458 | 133.3265 | 127.2979 | 122.5993 | 125.4887 | 139.0321 | 122.6616 | 126.691 | 128.7572 | 127.1155 | 120.6939 | 132.5691 | 133.9566 | 133.9365 | 133.6807 | 117.2504 | 133.6183 | 122.2534 | 122.901 | 136.8839 | 120.8105 | 114.046 | 114.5456 | 138.9858 | 134.9075 | 134.9075 | 133.1471 | 130.7321 | 121.7393 | 122.4279 | 137.0696 | 126.8501 | 126.287 | 126.2757 | 126.1608 | 125.3665 | 126.2757 | 136.4267 | 136.59 | 136.59 | 136.59 | 123.1122 | 123.8983 | 132.8625 | 132.5569 | 126.8861 | 125.1355 | 136.5704 | 117.2651 | 117.4082 | 129.7047 | 126.8921 | 136.951 | 137.095 | 126.995 | 127.0627 | 135.7772 | 137.7662 | 126.8728 | 133.2228 | 132.3639 | 136.1921 | 128.746 | 136.951 | 126.2427 | 126.7355 | 129.7694 | 138.4372 | 140.4775 | 136.3266 | 137.7283 | 126.569 | 128.0242 | 146.0115 | 124.3564 | 124.1182 | 121.2434 | 128.6861 | 126.2323 | 144.1435 | 124.0219 | 124.5955 | 125.2449 | 125.2398 | 139.2129 | 139.5549 | 137.095 | 136.0762 | 0 | 126.6673 | 127.0627 | 128.1787 | 142.1151 | 139.8486 | 139.2437 | 124.9453 | 140.8119 | 137.0375 | 131.1919 | 112.2934 | 136.4677 | 125.3124 | 125.7954 | 127.0704 | 137.7974 | 138.2137 | 124.2782 | 116.8467 | 114.0378 | 127.6292 | 129.7104 | 130.004 | 124.0703 | 124.6824 | 127.1128 | 126.9834 | 142.1208 | 139.576 | 139.576 | 124.9744 | 136.6938 | 137.2585 | 137.095 | 125.1068 | 130.0928 | 143.0156 | 126.8635 | 126.8505 | 131.9815 | 123.3039 | 121.6496 | 124.3973 | 126.7415 | 0 | 0 | 122.8358 | 121.0639 | 126.165 | 127.2431 | 127.2431 | 134.6957 | 128.6022 | 0 | 140.4272 | 128.7225 | 134.0546 | 143.8806 | 121.687 | 122.4539 | 124.811 | 129.8019 | 135.7949 | 135.4221 | 135.7772 | 135.5188 | 135.5188 | 133.6353 | 133.6353 | 133.6353 | 139.0338 | 138.6851 | 120.1703 | 120.0093 | 129.7742 | 132.4357 | 129.208 | 136.951 | 136.951 | 138.5167 | 122.6199 | 136.6938 | 136.0762 | 144.1737 | 123.9211 | 144.1737 | 135.5188 | 126.8532 | 132.2625 | 119.5992 | 127.3827 | 116.0503 | 115.7516 | 126.2611 | 135.7495 | 136.2356 | 136.0078 | 127.3827 | 127.3827 | 127.3827 | 141.0796 | 140.9842 | 140.9842 | 140.9842 | 130.1144 | 140.1306 | 139.7623 | 137.921 | 139.5035 | 134.497 | 123.9211 | 140.7917 | 130.0242 | 130.2804 | 0 | 0 | 126.4544 | 125.099 | 115.2562 | 116.9099 | 117.5627 | 138.7357 | 128.9989 | 142.7765
2024-12-15 21:00 | 130.5517 | 130.8301 | 130.6667 | 130.5517 | 0 | 0 | 126.4938 | 138.7735 | 138.2334 | 139.072 | 125.9145 | 132.4227 | 138.3545 | 137.247 | 138.4748 | 130.6814 | 138.5279 | 130.7295 | 135.9487 | 120.5471 | 121.4734 | 133.793 | 127.4825 | 122.9592 | 125.8112 | 139.394 | 122.5425 | 126.3295 | 128.8039 | 127.2994 | 120.7349 | 133.5529 | 134.7268 | 134.7065 | 134.4555 | 117.303 | 134.0917 | 122.2121 | 122.8578 | 136.9276 | 120.8659 | 114.0548 | 114.557 | 138.9725 | 135.2197 | 135.2197 | 133.4466 | 130.7504 | 121.7594 | 122.4574 | 137.414 | 126.8549 | 126.2855 | 126.2661 | 126.0689 | 125.3732 | 126.2661 | 136.8646 | 136.9045 | 136.9045 | 136.9045 | 123.0994 | 123.9 | 133.2989 | 132.8873 | 126.4822 | 124.7671 | 136.1536 | 117.3117 | 117.4549 | 129.4546 | 127.1124 | 137.2882 | 137.0858 | 126.4477 | 126.514 | 135.4955 | 138.45 | 126.562 | 132.436 | 131.6034 | 136.9573 | 128.7716 | 137.2882 | 126.2424 | 126.7393 | 129.7825 | 138.421 | 140.5668 | 136.6251 | 137.9657 | 126.6537 | 128.2586 | 146.2452 | 124.4674 | 123.874 | 121.1294 | 128.5301 | 126.2033 | 144.5187 | 123.8986 | 125.2586 | 125.8583 | 124.6524 | 139.2226 | 139.5782 | 137.0858 | 136.0843 | 0 | 126.1122 | 126.514 | 128.2312 | 142.8204 | 139.67 | 139.0891 | 125.0259 | 140.898 | 137.2498 | 131.579 | 112.3477 | 136.6992 | 125.3111 | 125.794 | 127.1307 | 137.765 | 138.1712 | 123.4525 | 116.8349 | 113.9768 | 127.6946 | 129.7501 | 130.06 | 125.1245 | 125.4205 | 126.8181 | 127.0884 | 142.4908 | 139.5543 | 139.5543 | 124.7046 | 136.6901 | 137.2441 | 137.0858 | 125.1247 | 130.117 | 142.9889 | 126.868 | 126.8553 | 132.0019 | 123.3792 | 121.7217 | 124.4867 | 126.6224 | 0 | 0 | 122.8833 | 121.1075 | 126.2472 | 127.3653 | 127.3653 | 134.9423 | 128.4672 | 0 | 140.5112 | 128.7367 | 134.4548 | 144.0622 | 120.0137 | 120.6393 | 124.8613 | 129.816 | 135.5131 | 135.151 | 135.4955 | 135.5379 | 135.5379 | 133.1136 | 133.1136 | 133.1136 | 138.8904 | 138.5591 | 119.4435 | 119.3767 | 129.9064 | 131.6898 | 129.5234 | 137.2882 | 137.2882 | 138.51 | 122.5007 | 136.6901 | 136.0843 | 144.5489 | 123.7343 | 144.5489 | 135.5379 | 126.8941 | 132.3794 | 119.6196 | 127.4942 | 116.1279 | 115.829 | 125.6008 | 136.2698 | 136.2997 | 136.036 | 127.4942 | 127.4942 | 127.4942 | 141.154 | 141.0619 | 141.0619 | 141.0619 | 129.9905 | 140.1553 | 139.7513 | 137.6222 | 139.491 | 134.7723 | 123.7343 | 140.8618 | 130.0438 | 130.3017 | 0 | 0 | 126.5192 | 125.1219 | 115.3332 | 116.9009 | 117.5608 | 139.0741 | 129.041 | 142.7621
2024-12-15 21:30 | 127.5969 | 127.8569 | 127.7004 | 127.5969 | 0 | 0 | 123.6397 | 136.2086 | 135.6859 | 136.4935 | 123.1785 | 129.4389 | 135.68 | 134.5886 | 135.3165 | 127.725 | 135.9948 | 128.5653 | 132.9376 | 118.3601 | 119.2629 | 130.924 | 124.7052 | 120.3633 | 123.1272 | 136.7915 | 120.164 | 123.851 | 126.0711 | 124.5257 | 118.2082 | 130.716 | 131.8278 | 131.7805 | 131.5448 | 114.8381 | 131.2149 | 119.7835 | 120.4191 | 134.4555 | 118.3675 | 111.6605 | 112.1511 | 136.4297 | 132.7103 | 132.7103 | 130.9192 | 127.9843 | 119.3295 | 120.0073 | 134.3619 | 124.1844 | 123.5574 | 123.5463 | 123.4331 | 122.5192 | 123.5463 | 134.3854 | 134.3531 | 134.3531 | 134.3531 | 120.6012 | 121.3781 | 130.5507 | 130.0991 | 124.2226 | 122.5203 | 133.6968 | 114.8306 | 114.9707 | 127.0966 | 124.3965 | 134.2406 | 134.5699 | 124.3241 | 124.389 | 132.2209 | 135.3097 | 124.2074 | 130.1899 | 129.4102 | 133.8922 | 126.6468 | 134.2406 | 123.5834 | 124.071 | 127.4401 | 135.1426 | 137.3598 | 133.6014 | 134.892 | 124.0833 | 125.5159 | 143.0948 | 121.7138 | 121.5391 | 118.6079 | 125.581 | 123.5654 | 141.8205 | 121.3849 | 122.0379 | 122.6785 | 122.6358 | 136.6566 | 137.0098 | 134.5699 | 133.5931 | 0 | 123.9983 | 124.389 | 125.462 | 139.581 | 136.8789 | 136.3629 | 122.1216 | 137.6851 | 134.2338 | 128.7837 | 109.9833 | 133.709 | 122.595 | 123.0719 | 124.5413 | 135.2176 | 135.6041 | 121.6313 | 114.4649 | 111.6985 | 125.0419 | 127.5027 | 127.8073 | 122.4741 | 122.7556 | 124.1354 | 124.5117 | 139.8305 | 136.9868 | 136.9868 | 122.2812 | 134.1829 | 134.7252 | 134.5699 | 122.5381 | 127.8419 | 139.7014 | 124.1976 | 124.1848 | 129.2112 | 120.8099 | 119.1957 | 121.8999 | 123.9866 | 0 | 0 | 120.2245 | 118.551 | 123.9152 | 124.7841 | 124.7841 | 132.0567 | 125.5894 | 0 | 137.3381 | 126.0345 | 131.7029 | 140.825 | 116.0274 | 116.7869 | 122.2675 | 127.4664 | 132.2381 | 131.8985 | 132.2209 | 133.0616 | 133.0616 | 130.0551 | 130.0551 | 130.0551 | 136.2026 | 135.8873 | 117.8075 | 117.6547 | 127.2698 | 129.5065 | 126.7926 | 134.2406 | 134.2406 | 135.987 | 120.123 | 134.1829 | 133.5931 | 141.8502 | 121.2415 | 141.8502 | 133.0616 | 124.0477 | 130.0783 | 117.0997 | 124.6725 | 113.7711 | 113.4783 | 123.5968 | 133.8051 | 133.8325 | 133.5647 | 124.6725 | 124.6725 | 124.6725 | 137.9369 | 137.8465 | 137.8465 | 137.8465 | 127.0887 | 137.4992 | 137.1215 | 134.3943 | 136.8968 | 131.8689 | 121.2415 | 137.6621 | 127.2953 | 127.547 | 0 | 0 | 123.891 | 122.5639 | 112.9926 | 114.4251 | 115.0746 | 135.9716 | 126.3053 | 139.4825
2024-12-15 22:00 | 112.8788 | 113.098 | 112.97 | 112.8788 | 0 | 0 | 110.0284 | 121.0671 | 120.5988 | 121.3108 | 109.635 | 114.4447 | 120.3905 | 119.4236 | 119.6153 | 112.7843 | 120.8297 | 113.5215 | 117.6309 | 105.1803 | 105.9906 | 115.9723 | 110.8343 | 106.8801 | 109.3967 | 121.4426 | 106.7461 | 110.1196 | 111.9855 | 110.673 | 104.9471 | 116.3027 | 117.042 | 116.9652 | 116.7663 | 101.9655 | 116.2273 | 106.4586 | 107.024 | 119.4641 | 105.0766 | 99.039 | 99.4779 | 121.134 | 117.8307 | 117.8307 | 116.1429 | 113.6366 | 105.8111 | 106.4169 | 118.7937 | 110.4365 | 109.9334 | 109.9262 | 109.8526 | 109.1022 | 109.9262 | 119.3421 | 119.2912 | 119.2912 | 119.2912 | 107.2109 | 107.8974 | 115.3391 | 115.0541 | 110.3337 | 108.7969 | 118.3037 | 101.958 | 102.0824 | 112.662 | 110.0582 | 118.666 | 119.5853 | 110.4989 | 110.5243 | 116.7751 | 119.9081 | 110.3622 | 114.9216 | 114.2714 | 118.7875 | 113.1622 | 118.666 | 109.906 | 110.3364 | 113.5266 | 118.8387 | 121.2772 | 117.9931 | 119.0658 | 110.0596 | 111.059 | 126.7293 | 108.0824 | 107.9322 | 104.902 | 111.167 | 109.7311 | 125.9074 | 107.7715 | 108.484 | 109.0479 | 108.9584 | 121.4027 | 121.7002 | 119.5853 | 118.7246 | 0 | 110.099 | 110.5243 | 111.5061 | 123.6932 | 121.3757 | 120.97 | 108.7842 | 121.5636 | 118.6511 | 114.0337 | 97.6638 | 118.2019 | 109.0779 | 109.5019 | 110.4782 | 120.1178 | 120.43 | 107.2945 | 101.5156 | 98.9885 | 110.8189 | 113.7352 | 114.005 | 108.7764 | 109.0438 | 109.9059 | 110.4398 | 124.1406 | 121.6107 | 121.6107 | 108.5338 | 119.2488 | 119.7216 | 119.5853 | 108.8094 | 114.0203 | 123.2929 | 110.4483 | 110.4368 | 114.7312 | 107.2927 | 105.837 | 108.2996 | 109.6591 | 0 | 0 | 106.7519 | 105.2025 | 110.166 | 110.6764 | 110.6764 | 116.8464 | 111.1188 | 0 | 121.2838 | 111.9766 | 116.369 | 124.3653 | 103.3433 | 104.0171 | 108.6425 | 113.5422 | 116.7902 | 116.5033 | 116.7751 | 118.271 | 118.271 | 114.8545 | 114.8545 | 114.8545 | 120.8708 | 120.5982 | 104.8479 | 104.7764 | 112.9046 | 114.3771 | 112.2317 | 118.666 | 118.666 | 120.7553 | 106.7097 | 119.2488 | 118.7246 | 125.9337 | 107.5081 | 125.9337 | 118.271 | 110.3509 | 115.992 | 103.9214 | 110.8381 | 100.9129 | 100.6531 | 109.2218 | 118.8616 | 118.927 | 118.6895 | 110.8381 | 110.8381 | 110.8381 | 121.7816 | 121.7043 | 121.7043 | 121.7043 | 112.4152 | 122.0265 | 121.6881 | 118.7844 | 121.6725 | 116.6282 | 107.5081 | 121.5629 | 113.0316 | 113.2561 | 0 | 0 | 109.7989 | 108.9457 | 100.2224 | 101.5319 | 102.1114 | 120.2058 | 112.1865 | 123.1052
2024-12-15 22:30 | 95.6085 | 95.7815 | 95.6815 | 95.6085 | 0 | 0 | 93.4442 | 102.9467 | 102.551 | 103.1356 | 93.1591 | 96.9095 | 102.2173 | 101.3741 | 101.6812 | 95.7166 | 102.8201 | 96.2671 | 100.0753 | 89.4349 | 90.1106 | 98.77 | 94.2397 | 90.9218 | 93.0196 | 103.12 | 90.7493 | 93.6796 | 95.1424 | 94.1037 | 89.211 | 99.725 | 100.1874 | 99.8927 | 99.75 | 86.7138 | 98.9754 | 90.5011 | 90.9818 | 101.4683 | 89.4082 | 84.2208 | 84.5894 | 102.8182 | 99.9591 | 99.9591 | 98.4398 | 96.4641 | 89.948 | 90.4544 | 101.0144 | 93.874 | 93.4224 | 93.4189 | 93.3842 | 92.6633 | 93.4189 | 101.2543 | 101.2032 | 101.2032 | 101.2032 | 91.1397 | 91.7225 | 98.0308 | 97.7816 | 93.9953 | 92.6421 | 100.3532 | 86.6907 | 86.7965 | 95.6416 | 93.6469 | 100.8948 | 101.6302 | 94.2766 | 94.2766 | 98.6851 | 102.131 | 93.9651 | 97.3582 | 96.8619 | 101.2387 | 96.2026 | 100.8948 | 93.431 | 93.7904 | 96.5457 | 100.6927 | 102.8976 | 100.2641 | 101.1206 | 93.4999 | 94.4825 | 107.8286 | 91.8174 | 91.8194 | 89.5393 | 94.128 | 93.2483 | 106.9111 | 91.5599 | 92.5298 | 92.9378 | 93.0058 | 103.177 | 103.4366 | 101.6302 | 100.8912 | 0 | 93.8805 | 94.2766 | 94.7475 | 105.3549 | 103.0202 | 102.704 | 92.3726 | 103.1452 | 100.7974 | 97.0782 | 83.0743 | 100.4263 | 92.6908 | 93.0533 | 93.8083 | 102.0491 | 102.2832 | 91.1845 | 86.5031 | 84.4465 | 94.1104 | 96.7261 | 96.9581 | 92.5287 | 92.7403 | 93.0338 | 93.8226 | 105.4109 | 103.2061 | 103.2061 | 92.2802 | 101.3432 | 101.7595 | 101.6302 | 92.4606 | 96.9445 | 104.5772 | 93.884 | 93.8743 | 97.4019 | 91.2115 | 90.0179 | 92.0588 | 93.5997 | 0 | 0 | 90.6524 | 89.3981 | 93.5939 | 94.025 | 94.025 | 99.4061 | 94.1062 | 0 | 102.9374 | 95.1593 | 98.8549 | 105.3321 | 87.791 | 88.361 | 92.3328 | 96.5567 | 98.6979 | 98.4704 | 98.6851 | 100.5093 | 100.5093 | 97.0085 | 97.0085 | 97.0085 | 102.6339 | 102.4065 | 89.9044 | 89.7628 | 95.9047 | 96.9551 | 95.5112 | 100.8948 | 100.8948 | 102.51 | 90.7183 | 101.3432 | 100.8912 | 106.9335 | 91.1119 | 106.9335 | 100.5093 | 93.72 | 98.6348 | 88.3254 | 94.1813 | 85.7294 | 85.5087 | 92.7355 | 100.876 | 101.0271 | 100.8454 | 94.1813 | 94.1813 | 94.1813 | 103.3304 | 103.2656 | 103.2656 | 103.2656 | 95.2245 | 103.6473 | 103.3607 | 100.5276 | 103.4364 | 99.1198 | 91.1119 | 103.1586 | 95.9611 | 96.1527 | 0 | 0 | 93.2442 | 92.6124 | 85.1427 | 86.3746 | 86.8477 | 102.2019 | 95.3018 | 104.4222
2024-12-15 23:00 | 95.2229 | 95.3848 | 95.291 | 95.2229 | 0 | 0 | 93.3978 | 103.2673 | 102.8633 | 103.4437 | 93.1676 | 96.4917 | 102.3069 | 101.4297 | 101.5248 | 95.204 | 103.1591 | 96.2275 | 99.8197 | 89.2642 | 89.9365 | 98.4331 | 94.1336 | 90.9264 | 92.9483 | 103.5018 | 90.7992 | 93.6996 | 94.9914 | 93.9973 | 89.0852 | 99.3688 | 99.8121 | 99.504 | 99.3688 | 86.6299 | 98.6403 | 90.5566 | 91.0304 | 101.7298 | 89.3442 | 84.0839 | 84.4524 | 103.0338 | 100.361 | 100.361 | 98.8987 | 96.2343 | 89.7295 | 90.2362 | 100.5756 | 93.8376 | 93.4014 | 93.4014 | 93.4014 | 92.6611 | 93.4014 | 101.7695 | 101.602 | 101.602 | 101.602 | 91.13 | 91.709 | 97.7388 | 97.4947 | 93.9945 | 92.6604 | 100.3994 | 86.6139 | 86.7196 | 95.8661 | 93.2902 | 100.4619 | 101.8694 | 94.2917 | 94.2917 | 98.1026 | 101.5186 | 93.9729 | 97.22 | 96.7827 | 100.745 | 96.3535 | 100.4619 | 93.4013 | 93.7553 | 96.6806 | 100.8036 | 102.3273 | 99.8629 | 100.7751 | 93.2829 | 94.1271 | 107.4288 | 92.9228 | 91.8489 | 89.4517 | 93.7312 | 92.9778 | 107.3069 | 91.4678 | 92.2387 | 92.6912 | 93.0339 | 103.399 | 103.6462 | 101.8694 | 101.126 | 0 | 93.882 | 94.2917 | 94.6369 | 104.7232 | 103.0938 | 102.7959 | 92.3725 | 102.5672 | 100.3793 | 96.7343 | 82.9628 | 100.0247 | 92.675 | 93.035 | 93.5703 | 102.2465 | 102.4457 | 91.2823 | 86.4359 | 84.3759 | 93.9284 | 96.8643 | 97.0918 | 92.4649 | 92.6733 | 92.5971 | 93.6046 | 105.8012 | 103.4017 | 103.4017 | 92.273 | 101.5778 | 102.0076 | 101.8694 | 92.3775 | 97.0582 | 103.9469 | 93.8486 | 93.838 | 97.1789 | 91.1462 | 89.9582 | 92.0138 | 93.5082 | 0 | 0 | 90.5341 | 89.2602 | 93.4017 | 93.8063 | 93.8063 | 99.0322 | 93.7268 | 0 | 102.3961 | 95.0409 | 98.5878 | 104.863 | 87.8332 | 88.3979 | 92.2947 | 96.6897 | 98.1154 | 97.9015 | 98.1026 | 100.7387 | 100.7387 | 96.3449 | 96.3449 | 96.3449 | 102.7478 | 102.5244 | 89.9881 | 89.8782 | 95.6835 | 96.8823 | 95.1576 | 100.4619 | 100.4619 | 102.7415 | 90.7685 | 101.5778 | 101.126 | 107.3294 | 90.7864 | 107.3294 | 100.7387 | 93.6473 | 98.7803 | 88.1517 | 94.0842 | 85.5305 | 85.3103 | 92.9107 | 101.4657 | 101.3006 | 101.0936 | 94.0842 | 94.0842 | 94.0842 | 102.747 | 102.6848 | 102.6848 | 102.6848 | 94.8371 | 103.8503 | 103.5566 | 100.0509 | 103.7503 | 98.7779 | 90.7864 | 102.5955 | 95.7456 | 95.9358 | 0 | 0 | 93.0638 | 92.5923 | 84.9452 | 86.201 | 86.6743 | 101.7436 | 95.1394 | 103.7976
2024-12-15 23:30 | 93.8086 | 93.9575 | 93.8716 | 93.8086 | 0 | 0 | 92.5121 | 101.702 | 101.2594 | 101.8963 | 92.3009 | 95.0234 | 100.9362 | 100.0823 | 100.3067 | 94.2086 | 101.6882 | 94.3359 | 98.6519 | 88.1057 | 88.7783 | 97.3257 | 93.1404 | 90.3809 | 92.0002 | 102.035 | 89.6191 | 92.7231 | 93.8981 | 93.0054 | 88.0416 | 98.2509 | 98.6892 | 98.3699 | 98.2509 | 85.6356 | 97.5231 | 89.4168 | 89.8889 | 100.2756 | 88.3349 | 83.0403 | 83.4059 | 101.5254 | 98.8209 | 98.8209 | 97.2349 | 94.9952 | 88.6039 | 89.1088 | 99.509 | 92.8363 | 92.4714 | 92.4714 | 92.4714 | 91.8575 | 92.4714 | 100.2511 | 100.0569 | 100.0569 | 100.0569 | 90.0554 | 90.6326 | 96.9139 | 96.5803 | 92.9682 | 91.5334 | 98.7164 | 85.6053 | 85.7097 | 94.3299 | 92.2244 | 99.4101 | 100.4367 | 93.2101 | 93.2101 | 96.46 | 100.1481 | 92.9891 | 95.2582 | 94.8694 | 99.4622 | 94.7959 | 99.4101 | 92.3986 | 92.7537 | 95.4108 | 100.9914 | 101.3296 | 98.8892 | 99.9395 | 92.1446 | 93.0634 | 106.1522 | 93.2517 | 90.6843 | 88.896 | 92.3382 | 91.9029 | 105.7862 | 90.272 | 91.4968 | 91.8806 | 91.8655 | 101.9326 | 102.1968 | 100.4367 | 99.708 | 0 | 92.8105 | 93.2101 | 93.597 | 103.3094 | 101.6257 | 101.3632 | 91.6285 | 101.553 | 99.3392 | 95.654 | 82.0019 | 98.9934 | 91.7551 | 92.1101 | 92.4134 | 100.817 | 101.0253 | 89.4702 | 85.3621 | 83.2547 | 92.7359 | 95.4475 | 95.6589 | 91.5014 | 91.7164 | 91.489 | 92.4714 | 104.3018 | 101.8801 | 101.8801 | 91.069 | 100.1534 | 100.5717 | 100.4367 | 91.4841 | 95.6414 | 102.8524 | 92.8458 | 92.8366 | 95.942 | 90.118 | 88.9635 | 90.9861 | 92.9273 | 0 | 0 | 89.389 | 88.1752 | 92.2447 | 92.6819 | 92.6819 | 97.913 | 92.3405 | 0 | 101.3348 | 93.9373 | 97.7396 | 103.7447 | 87.0316 | 87.5962 | 91.2652 | 95.4165 | 96.4726 | 96.2748 | 96.46 | 99.335 | 99.335 | 95.0132 | 95.0132 | 95.0132 | 101.3206 | 101.1036 | 88.6311 | 88.5311 | 94.5184 | 94.98 | 94.098 | 99.4101 | 99.4101 | 101.2437 | 89.5885 | 100.1534 | 99.708 | 105.8084 | 89.7989 | 105.8084 | 99.335 | 92.7203 | 97.2658 | 87.135 | 93.118 | 84.4868 | 84.2693 | 91.1472 | 99.9882 | 99.859 | 99.6648 | 93.118 | 93.118 | 93.118 | 101.7174 | 101.6581 | 101.6581 | 101.6581 | 93.4371 | 102.4438 | 102.1439 | 98.4772 | 102.2234 | 97.7601 | 89.7989 | 101.5371 | 94.5264 | 94.7186 | 0 | 0 | 91.8823 | 91.5141 | 83.9087 | 85.1739 | 85.649 | 100.651 | 94.0256 | 102.7112
2024-12-15 23:59 | 90.4397 | 90.5744 | 90.4959 | 90.4397 | 0 | 0 | 89.4545 | 98.0928 | 97.661 | 98.2818 | 89.3137 | 91.5639 | 97.1157 | 96.2693 | 96.7107 | 90.8002 | 98.0063 | 91.0341 | 95.1566 | 85.0666 | 85.7157 | 93.9087 | 90.087 | 87.3499 | 88.8842 | 98.1407 | 86.6748 | 89.7925 | 90.7834 | 89.9576 | 85.2472 | 94.7788 | 95.2016 | 94.8768 | 94.7788 | 83.6542 | 94.0994 | 86.4672 | 86.9246 | 96.6361 | 85.7447 | 80.298 | 80.6528 | 97.814 | 95.0618 | 95.0618 | 93.6199 | 91.8692 | 85.537 | 86.0278 | 96.0252 | 89.7971 | 89.4418 | 89.4418 | 89.4418 | 88.8441 | 89.4418 | 96.3678 | 96.2539 | 96.2539 | 96.2539 | 87.2154 | 87.7738 | 93.5198 | 93.2253 | 90.0988 | 88.645 | 95.0816 | 83.587 | 83.689 | 91.1569 | 89.0261 | 95.9437 | 96.8436 | 90.4058 | 90.4058 | 92.8387 | 96.4517 | 90.0896 | 91.8542 | 91.509 | 95.8111 | 91.2586 | 95.9437 | 89.4241 | 89.7266 | 92.1116 | 97.4134 | 97.65 | 95.5142 | 96.5143 | 88.9792 | 89.8387 | 102.5024 | 90.0924 | 87.7544 | 86.14 | 89.015 | 88.7913 | 101.7488 | 87.2618 | 88.771 | 89.0905 | 89.3216 | 98.3058 | 98.5611 | 96.8436 | 96.1458 | 0 | 89.9839 | 90.4058 | 90.4949 | 99.4964 | 97.8117 | 97.5654 | 88.623 | 97.8423 | 95.8375 | 92.3151 | 81.022 | 95.5121 | 88.7538 | 89.0948 | 89.2256 | 97.2021 | 97.3966 | 86.5824 | 82.9193 | 80.9172 | 89.5965 | 92.0379 | 92.2383 | 87.9516 | 88.3539 | 87.5135 | 89.3008 | 100.321 | 98.1448 | 98.1448 | 88.0963 | 96.5738 | 96.9699 | 96.8436 | 88.4472 | 92.2192 | 99.0504 | 89.8069 | 89.7973 | 92.7924 | 87.2474 | 86.3422 | 88.0228 | 90.0463 | 0 | 0 | 86.3494 | 85.2816 | 89.0614 | 89.5046 | 89.5046 | 94.5203 | 89.006 | 0 | 97.6744 | 90.8269 | 94.2441 | 100.0328 | 84.1588 | 84.7069 | 88.2848 | 92.1149 | 92.8508 | 92.671 | 92.8387 | 95.796 | 95.796 | 90.7861 | 90.7861 | 90.7861 | 97.5478 | 97.3403 | 86.844 | 86.6785 | 91.2789 | 91.6081 | 90.8352 | 95.9437 | 95.9437 | 97.5512 | 86.6452 | 96.5738 | 96.1458 | 101.7701 | 85.9449 | 101.7701 | 95.796 | 89.6466 | 93.7438 | 84.3106 | 90.0392 | 81.5844 | 81.3744 | 88.2097 | 96.1013 | 96.2381 | 96.0769 | 90.0392 | 90.0392 | 90.0392 | 97.9926 | 97.9381 | 97.9381 | 97.9381 | 90.0628 | 98.5993 | 98.3197 | 94.836 | 98.6043 | 94.3518 | 85.9449 | 97.8485 | 91.4577 | 91.6133 | 0 | 0 | 88.7719 | 88.6262 | 81.0262 | 82.4051 | 82.8672 | 97.1153 | 90.9084 | 98.9187

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-15 00:30 | 93.1032 | 93.252 | 93.1609 | 93.1032 | 0 | 0 | 92.2423 | 101.2154 | 100.7945 | 101.4055 | 92.3327 | 94.2223 | 100.3326 | 99.4793 | 98.1382 | 92.7814 | 101.1961 | 94.0209 | 96.5738 | 87.2147 | 87.8882 | 95.2613 | 92.6047 | 89.1483 | 91.2618 | 101.4146 | 89.6668 | 93.2973 | 93.3393 | 92.4728 | 87.8414 | 94.8819 | 95.2501 | 95.5422 | 95.4798 | 85.8138 | 95.4607 | 89.3099 | 89.7809 | 99.8217 | 87.8834 | 82.7789 | 83.1411 | 101.1894 | 98.4088 | 98.4088 | 97.422 | 94.523 | 87.8064 | 88.3099 | 97.6659 | 92.3642 | 92.0752 | 92.0647 | 91.9805 | 91.6267 | 92.0647 | 99.7042 | 99.5536 | 99.5536 | 99.5536 | 89.6965 | 90.2712 | 95.3055 | 95.1418 | 94.1595 | 92.321 | 98.2179 | 85.8291 | 85.9398 | 94.245 | 90.8403 | 97.5915 | 99.9618 | 94.6065 | 94.6159 | 95.758 | 96.7056 | 93.8983 | 94.8588 | 94.5137 | 96.0403 | 94.319 | 97.5915 | 91.9725 | 92.2903 | 95.1048 | 98.6474 | 99.6234 | 97.1998 | 98.1796 | 91.3376 | 91.6653 | 100.3782 | 89.9477 | 91.0731 | 90.7879 | 91.7114 | 91.7772 | 105.057 | 90.2365 | 91.0225 | 91.422 | 93.9333 | 101.4608 | 101.7078 | 99.9618 | 99.2568 | 0 | 94.1938 | 94.6159 | 93.1646 | 98.4816 | 100.9665 | 100.7314 | 91.4103 | 99.8699 | 97.7876 | 93.8415 | 82.602 | 97.4624 | 91.361 | 91.7149 | 91.6516 | 100.3373 | 100.5418 | 89.4828 | 85.075 | 83.0085 | 91.8595 | 95.1136 | 95.3398 | 90.0211 | 90.5567 | 90.8868 | 91.6117 | 103.8748 | 101.6217 | 101.6217 | 91.3981 | 99.6855 | 100.094 | 99.9618 | 90.6564 | 95.3227 | 101.1611 | 92.3743 | 92.3645 | 95.4489 | 89.788 | 88.7243 | 90.6167 | 92.4469 | 0 | 0 | 89.0376 | 87.8661 | 91.3591 | 91.7884 | 91.7884 | 95.6847 | 91.6437 | 0 | 99.7826 | 93.3976 | 96.2469 | 102.2466 | 88.916 | 89.481 | 90.9528 | 95.1052 | 95.7693 | 95.5725 | 95.758 | 98.8897 | 98.8897 | 94.3847 | 94.3847 | 94.3847 | 100.7227 | 100.5123 | 92.0532 | 91.9229 | 93.1062 | 94.6226 | 92.5029 | 97.5915 | 97.5915 | 100.8459 | 89.6359 | 99.6855 | 99.2568 | 105.0171 | 89.2043 | 105.0171 | 98.8897 | 92.4171 | 96.8817 | 87.1431 | 92.7622 | 83.5664 | 83.3523 | 91.1083 | 99.3943 | 99.3901 | 99.2023 | 92.7622 | 92.7622 | 92.7622 | 100.0442 | 99.9905 | 99.9905 | 99.9905 | 92.7 | 101.8405 | 101.5526 | 97.5192 | 101.7258 | 96.2854 | 89.2043 | 99.9542 | 94.0948 | 94.2517 | 0 | 0 | 91.2389 | 91.1485 | 83.1615 | 85.1948 | 85.6678 | 97.2363 | 93.4788 | 101.0211
2024-12-15 01:00 | 88.2262 | 88.3641 | 88.2799 | 88.2262 | 0 | 0 | 87.691 | 96.1487 | 95.7996 | 96.2983 | 87.7659 | 89.2622 | 95.1451 | 94.3353 | 93.1223 | 88.1493 | 96.0844 | 89.0807 | 91.6534 | 82.7993 | 83.4396 | 90.4419 | 87.9815 | 84.6885 | 86.7019 | 96.236 | 85.1369 | 88.6219 | 88.6678 | 87.8543 | 83.4053 | 90.086 | 90.4378 | 90.7159 | 90.6569 | 81.4841 | 90.6329 | 84.809 | 85.2529 | 94.6964 | 83.507 | 78.5582 | 78.9032 | 96.0029 | 93.3894 | 93.3894 | 92.562 | 89.7362 | 83.3356 | 83.8143 | 92.7622 | 87.8052 | 87.5407 | 87.5307 | 87.4502 | 87.1345 | 87.5307 | 94.5896 | 94.4638 | 94.4638 | 94.4638 | 85.185 | 85.7334 | 90.5164 | 90.3646 | 89.3929 | 87.6231 | 93.1004 | 81.4916 | 81.5967 | 89.4247 | 86.2405 | 92.6935 | 94.8399 | 89.7905 | 89.7994 | 90.6858 | 91.7986 | 89.1817 | 89.838 | 89.5253 | 91.1991 | 89.1315 | 92.6935 | 87.5056 | 87.7486 | 90.1711 | 93.6419 | 94.7024 | 92.3316 | 93.2528 | 86.6929 | 87.0257 | 95.2929 | 85.434 | 86.451 | 86.4992 | 86.9346 | 87.1747 | 99.6924 | 85.668 | 86.3567 | 86.8004 | 89.1265 | 96.2965 | 96.5306 | 94.8399 | 94.1637 | 0 | 89.3821 | 89.7994 | 88.5272 | 93.4845 | 95.7737 | 95.5498 | 86.942 | 94.9323 | 92.8943 | 89.0875 | 78.4139 | 92.5808 | 86.8627 | 87.1987 | 86.9718 | 95.1799 | 95.353 | 84.7999 | 80.9507 | 79.0689 | 87.1173 | 90.0225 | 90.2401 | 85.5502 | 86.0473 | 86.0451 | 86.9538 | 98.5706 | 96.407 | 96.407 | 86.7475 | 94.5748 | 94.9736 | 94.8399 | 86.1376 | 90.2103 | 96.1593 | 87.8147 | 87.8055 | 90.6222 | 85.2788 | 84.2798 | 86.0715 | 88.0798 | 0 | 0 | 84.5099 | 83.4029 | 86.7394 | 87.1243 | 87.1243 | 90.8417 | 86.8441 | 0 | 94.8047 | 88.7531 | 91.4084 | 97.0531 | 84.5714 | 85.1056 | 86.393 | 90.1719 | 90.6965 | 90.5139 | 90.6858 | 93.8122 | 93.8122 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 95.5412 | 95.3414 | 87.3044 | 87.1731 | 88.3769 | 89.6227 | 87.8126 | 92.6935 | 92.6935 | 95.6818 | 85.1076 | 94.5748 | 94.1637 | 99.6546 | 84.4867 | 99.6546 | 93.8122 | 87.8412 | 91.7377 | 82.7314 | 88.1365 | 79.3169 | 79.1136 | 86.403 | 94.3035 | 94.2838 | 94.1037 | 88.1365 | 88.1365 | 88.1365 | 95.0924 | 95.0422 | 95.0422 | 95.0422 | 87.8356 | 96.6052 | 96.3265 | 92.351 | 96.5668 | 91.4462 | 84.4867 | 94.9794 | 89.3391 | 89.4875 | 0 | 0 | 86.5288 | 86.5705 | 78.9325 | 80.89 | 81.3371 | 92.35 | 88.7918 | 96.0255
2024-12-15 01:30 | 91.692 | 91.8282 | 91.7466 | 91.692 | 0 | 0 | 91.313 | 99.8063 | 99.3874 | 99.9931 | 91.3076 | 92.7491 | 98.8837 | 98.0254 | 96.8399 | 91.6325 | 99.7692 | 92.2163 | 95.3481 | 85.991 | 86.6616 | 94.111 | 91.6476 | 88.1875 | 90.2838 | 100.0456 | 88.4808 | 91.9515 | 92.3061 | 91.5138 | 86.9886 | 93.7913 | 94.1559 | 94.4609 | 94.3753 | 85.6299 | 94.3094 | 88.1661 | 88.6338 | 98.4187 | 87.2216 | 81.7365 | 82.1017 | 99.7457 | 96.9917 | 96.9917 | 95.9357 | 93.3342 | 86.6062 | 87.1145 | 96.5285 | 91.5224 | 91.2173 | 91.2068 | 91.1224 | 90.7452 | 91.2068 | 98.2575 | 98.0875 | 98.0875 | 98.0875 | 88.6818 | 89.2545 | 94.19 | 94.0355 | 92.5158 | 90.7889 | 96.5483 | 85.6617 | 85.7722 | 92.8382 | 89.6787 | 96.4655 | 98.5573 | 92.8271 | 92.8364 | 94.1205 | 95.8073 | 92.3956 | 92.9661 | 92.6666 | 95.2747 | 92.6728 | 96.4655 | 91.371 | 91.4938 | 93.7692 | 97.347 | 98.4282 | 96.1336 | 97.0606 | 90.1706 | 90.5088 | 99.1216 | 88.838 | 89.7151 | 89.9659 | 90.3525 | 90.6947 | 103.6389 | 89.0489 | 89.9112 | 90.3834 | 92.1103 | 100.0487 | 100.2936 | 98.5573 | 97.8653 | 0 | 92.4018 | 92.8364 | 92.198 | 97.5668 | 99.493 | 99.2818 | 90.5417 | 98.6648 | 96.6297 | 92.687 | 83.0855 | 96.3086 | 90.5068 | 90.8589 | 90.462 | 98.9228 | 99.1199 | 87.7125 | 84.4302 | 82.3797 | 90.6887 | 93.5952 | 93.8297 | 89.0079 | 89.5587 | 89.2443 | 90.4455 | 102.4726 | 100.1552 | 100.1552 | 90.0221 | 98.2879 | 98.6871 | 98.5573 | 89.5423 | 93.787 | 99.9223 | 91.5324 | 91.5227 | 94.2631 | 88.8862 | 88.0461 | 89.6362 | 91.6098 | 0 | 0 | 87.9309 | 86.864 | 90.1174 | 90.625 | 90.625 | 94.4775 | 90.2401 | 0 | 98.5539 | 92.4522 | 95.0895 | 100.7389 | 88.0465 | 88.609 | 89.9531 | 93.7717 | 94.1316 | 93.9507 | 94.1205 | 97.5126 | 97.5126 | 92.5118 | 92.5118 | 92.5118 | 99.2709 | 99.0647 | 90.1877 | 90.0228 | 91.9316 | 92.7733 | 91.3471 | 96.4655 | 96.4655 | 99.4204 | 88.45 | 98.2879 | 97.8653 | 103.5995 | 87.6912 | 103.5995 | 97.5126 | 91.4655 | 95.3834 | 86.1861 | 91.7836 | 82.4987 | 82.2874 | 89.4916 | 97.986 | 97.9939 | 97.8091 | 91.7836 | 91.7836 | 91.7836 | 98.8259 | 98.7777 | 98.7777 | 98.7777 | 91.2603 | 100.426 | 100.1297 | 95.9648 | 100.3113 | 95.1472 | 87.6912 | 98.7247 | 92.9258 | 93.0854 | 0 | 0 | 90.076 | 90.1295 | 82.099 | 84.2503 | 84.7191 | 96.0906 | 92.4222 | 99.786
2024-12-15 02:00 | 93.5321 | 93.6678 | 93.5867 | 93.5321 | 0 | 0 | 93.1128 | 101.6811 | 101.2561 | 101.8627 | 93.2714 | 94.6801 | 100.7587 | 99.8799 | 99.4463 | 93.9483 | 101.6938 | 94.1624 | 97.9003 | 87.9417 | 88.6153 | 96.6612 | 93.3838 | 89.8769 | 91.9917 | 102.0098 | 90.3214 | 94.2062 | 94.0763 | 93.2499 | 88.4657 | 97.2349 | 97.1997 | 97.4497 | 97.3639 | 86.4679 | 96.8584 | 89.9576 | 90.4287 | 100.2905 | 88.5778 | 83.3373 | 83.7037 | 101.6217 | 98.9931 | 98.9931 | 98.2613 | 94.9903 | 88.4811 | 88.9888 | 98.9677 | 93.2826 | 93.0053 | 92.9975 | 92.9358 | 92.574 | 92.9975 | 100.2675 | 100.104 | 100.104 | 100.104 | 90.4056 | 90.9848 | 96.2906 | 96.116 | 95.0828 | 93.1189 | 98.4892 | 86.4815 | 86.5931 | 94.8012 | 91.8636 | 98.8911 | 100.4361 | 95.5289 | 95.5384 | 95.9531 | 98.776 | 94.8425 | 94.9289 | 94.6237 | 98.2557 | 94.2954 | 98.8911 | 93.0673 | 93.2419 | 95.4187 | 99.6719 | 101.0838 | 98.4877 | 99.4361 | 92.0417 | 92.6966 | 101.5493 | 90.5582 | 91.7899 | 91.6013 | 92.0952 | 92.7337 | 105.6736 | 90.938 | 91.6632 | 92.1332 | 94.9057 | 101.9789 | 102.241 | 100.4361 | 99.7288 | 0 | 95.1126 | 95.5384 | 93.9554 | 100.59 | 101.35 | 101.1442 | 92.3694 | 101.3285 | 98.959 | 95.0941 | 83.2587 | 98.6106 | 92.2812 | 92.64 | 92.2967 | 100.7831 | 100.9679 | 89.6201 | 85.8201 | 83.794 | 92.5336 | 95.2396 | 95.476 | 90.6879 | 91.2508 | 90.9059 | 92.3361 | 104.4844 | 102.0322 | 102.0322 | 92.0847 | 100.1572 | 100.5724 | 100.4361 | 91.3027 | 95.4396 | 102.5849 | 93.2927 | 93.2829 | 95.9401 | 90.4665 | 89.3965 | 91.3176 | 93.2751 | 0 | 0 | 89.6201 | 88.4845 | 92.087 | 92.5338 | 92.5338 | 96.7613 | 92.0738 | 0 | 101.0491 | 94.2143 | 97.175 | 103.3051 | 89.8406 | 90.4104 | 91.6603 | 95.4301 | 95.9644 | 95.7838 | 95.9531 | 99.359 | 99.359 | 94.1263 | 94.1263 | 94.1263 | 101.1423 | 100.9353 | 93.2787 | 93.0576 | 93.8641 | 94.7339 | 93.6335 | 98.8911 | 98.8911 | 101.2955 | 90.2901 | 100.1572 | 99.7288 | 105.6335 | 89.38 | 105.6335 | 99.359 | 93.2478 | 97.0772 | 87.751 | 93.5309 | 84.2106 | 83.9948 | 91.3971 | 100.0224 | 99.8649 | 99.673 | 93.5309 | 93.5309 | 93.5309 | 101.4796 | 101.4303 | 101.4303 | 101.4303 | 93.1387 | 102.3505 | 102.0385 | 98.0292 | 102.1816 | 97.3382 | 89.38 | 101.2795 | 94.5602 | 94.7447 | 0 | 0 | 91.9085 | 91.8681 | 83.8026 | 85.7808 | 86.259 | 98.4929 | 94.1763 | 102.4475
2024-12-15 02:30 | 93.5546 | 93.689 | 93.606 | 93.5546 | 0 | 0 | 93.1674 | 101.876 | 101.4363 | 102.06 | 93.2556 | 94.7012 | 100.8976 | 100.0161 | 99.4937 | 94.04 | 101.8355 | 94.4134 | 97.9644 | 87.92 | 88.5978 | 96.7524 | 93.5305 | 90.1315 | 92.1372 | 102.1465 | 90.4076 | 94.0625 | 94.2053 | 93.3939 | 88.566 | 97.3571 | 97.3216 | 97.5656 | 97.4843 | 86.5252 | 96.9489 | 90.0315 | 90.5075 | 100.385 | 88.6722 | 83.4232 | 83.7903 | 101.6647 | 99.0723 | 99.0723 | 98.3368 | 95.07 | 88.5218 | 89.0306 | 99.1645 | 93.4412 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 92.6158 | 93.13 | 100.345 | 100.1853 | 100.1853 | 100.1853 | 90.5253 | 91.104 | 96.4152 | 96.2435 | 94.8313 | 92.981 | 98.6813 | 86.5238 | 86.6354 | 94.9238 | 91.9544 | 99.1016 | 100.5519 | 95.2676 | 95.2676 | 95.9545 | 98.8258 | 94.6315 | 95.1573 | 94.8634 | 98.3297 | 94.3655 | 99.1016 | 93.2251 | 93.4004 | 95.5062 | 101.7528 | 101.2179 | 98.7701 | 99.8995 | 92.0897 | 92.7854 | 101.6378 | 90.6639 | 91.7623 | 91.848 | 92.1519 | 93.0964 | 105.8151 | 91.103 | 91.7496 | 92.2234 | 94.2825 | 102.0971 | 102.3435 | 100.5519 | 99.8404 | 0 | 94.8105 | 95.2676 | 94.0774 | 100.6408 | 101.4784 | 101.272 | 92.3709 | 101.4556 | 99.1076 | 95.1796 | 83.2931 | 98.7562 | 92.4097 | 92.7667 | 92.3338 | 100.9001 | 101.0814 | 89.9361 | 85.8687 | 83.8091 | 92.5764 | 95.3074 | 95.5293 | 90.8089 | 91.3824 | 90.9526 | 92.3848 | 104.6244 | 102.0547 | 102.0547 | 92.0413 | 100.2716 | 100.6886 | 100.5519 | 91.394 | 95.5021 | 102.7363 | 93.4521 | 93.4415 | 96.0304 | 90.5825 | 89.5026 | 91.4367 | 93.5263 | 0 | 0 | 89.7593 | 88.5791 | 92.0907 | 92.5829 | 92.5829 | 96.854 | 92.1044 | 0 | 101.1533 | 94.3652 | 97.2843 | 103.0264 | 89.8933 | 90.4608 | 91.7759 | 95.5183 | 95.9659 | 95.7867 | 95.9545 | 99.4697 | 99.4697 | 94.1007 | 94.1007 | 94.1007 | 101.2713 | 101.0636 | 91.8951 | 91.5819 | 93.9071 | 94.9728 | 93.7164 | 99.1016 | 99.1016 | 101.3547 | 90.3763 | 100.2716 | 99.8404 | 105.775 | 89.4648 | 105.775 | 99.4697 | 93.3127 | 97.1501 | 87.8507 | 93.6362 | 84.2545 | 84.0387 | 91.6664 | 100.1053 | 99.9687 | 99.784 | 93.6362 | 93.6362 | 93.6362 | 101.6047 | 101.5555 | 101.5555 | 101.5555 | 93.163 | 102.4934 | 102.1854 | 98.0629 | 102.3889 | 97.4801 | 89.4648 | 101.3903 | 94.6439 | 94.8323 | 0 | 0 | 91.9509 | 91.9876 | 83.8463 | 85.8774 | 86.3561 | 98.683 | 94.2984 | 102.596
2024-12-15 03:00 | 93.4169 | 93.5503 | 93.4714 | 93.4169 | 0 | 0 | 93.1056 | 101.5239 | 101.0715 | 101.7177 | 93.1324 | 94.5304 | 100.6562 | 99.7717 | 99.3664 | 93.8653 | 101.4741 | 93.8889 | 97.8429 | 87.924 | 88.597 | 96.6331 | 93.3855 | 89.9729 | 91.9891 | 101.8639 | 90.1633 | 93.7451 | 94.0656 | 93.2511 | 88.4268 | 97.2236 | 97.1891 | 97.4327 | 97.3524 | 86.3847 | 96.8358 | 89.8292 | 90.3022 | 100.1115 | 88.5301 | 83.2746 | 83.6417 | 101.4001 | 98.7783 | 98.7783 | 98.0268 | 94.9138 | 88.4473 | 88.9554 | 99.0116 | 93.3213 | 93.0417 | 93.0417 | 93.0417 | 92.5857 | 93.0417 | 100.062 | 99.8916 | 99.8916 | 99.8916 | 90.3648 | 90.9411 | 96.2877 | 96.1121 | 94.3348 | 92.5258 | 98.2996 | 86.3842 | 86.4956 | 94.529 | 91.833 | 98.9491 | 100.2659 | 94.6396 | 94.6396 | 95.7961 | 98.6786 | 94.2408 | 94.6376 | 94.3507 | 98.1878 | 94.1555 | 98.9491 | 93.1071 | 93.2808 | 95.2819 | 101.5802 | 101.0279 | 98.6201 | 99.7521 | 92.0106 | 92.6641 | 101.5075 | 90.5209 | 91.4184 | 91.6359 | 91.9741 | 92.9458 | 105.5225 | 90.8867 | 91.6059 | 92.0778 | 93.7217 | 101.7908 | 102.035 | 100.2659 | 99.5576 | 0 | 94.1888 | 94.6396 | 93.9513 | 100.4909 | 101.2157 | 101.01 | 92.3699 | 101.265 | 98.9511 | 95.0644 | 83.1498 | 98.603 | 92.3228 | 92.6791 | 92.2525 | 100.6159 | 100.8045 | 89.3397 | 85.7335 | 83.6804 | 92.4579 | 95.0977 | 95.3205 | 90.6707 | 91.2399 | 90.7073 | 92.3049 | 104.335 | 101.7854 | 101.7854 | 91.6955 | 99.9882 | 100.3958 | 100.2659 | 91.2688 | 95.2938 | 102.5468 | 93.3322 | 93.3216 | 95.8728 | 90.4256 | 89.3541 | 91.2763 | 93.3103 | 0 | 0 | 89.5658 | 88.431 | 92.0653 | 92.5015 | 92.5015 | 96.7273 | 91.9497 | 0 | 100.9674 | 94.2254 | 97.1472 | 102.8275 | 89.8548 | 90.424 | 91.6204 | 95.2952 | 95.8074 | 95.6297 | 95.7961 | 99.1895 | 99.1895 | 93.8325 | 93.8325 | 93.8325 | 101.0064 | 100.7977 | 91.5453 | 91.2354 | 93.8313 | 94.4701 | 93.6006 | 98.9491 | 98.9491 | 101.094 | 90.1321 | 99.9882 | 99.5576 | 105.4824 | 89.2374 | 105.4824 | 99.1895 | 93.2328 | 96.9092 | 87.7042 | 93.5179 | 84.1822 | 83.9665 | 91.1091 | 99.8254 | 99.6904 | 99.504 | 93.5179 | 93.5179 | 93.5179 | 101.4115 | 101.3644 | 101.3644 | 101.3644 | 93.0251 | 102.2574 | 101.9519 | 97.7956 | 102.0551 | 97.3373 | 89.2374 | 101.2007 | 94.4872 | 94.6773 | 0 | 0 | 91.8332 | 91.8217 | 83.7743 | 85.7271 | 86.2074 | 98.7707 | 94.1567 | 102.4067
2024-12-15 03:30 | 93.5296 | 93.6615 | 93.5822 | 93.5296 | 0 | 0 | 93.1481 | 101.8399 | 101.3937 | 102.0341 | 93.3485 | 94.6328 | 100.9054 | 100.0047 | 99.4852 | 93.9935 | 101.7392 | 94.5733 | 97.9653 | 87.9845 | 88.6633 | 96.7587 | 93.4697 | 90.086 | 92.0987 | 102.1869 | 90.5005 | 94.3379 | 94.1676 | 93.3342 | 88.5678 | 97.3468 | 97.3097 | 97.5423 | 97.4731 | 86.4982 | 96.9622 | 90.0957 | 90.5714 | 100.4474 | 88.6638 | 83.4474 | 83.8128 | 101.7203 | 99.1059 | 99.1059 | 98.3315 | 94.9966 | 88.5217 | 89.0314 | 99.1716 | 93.4271 | 93.1216 | 93.1216 | 93.1216 | 92.6181 | 93.1216 | 100.4019 | 100.219 | 100.219 | 100.219 | 90.5291 | 91.1093 | 96.4175 | 96.2406 | 95.3011 | 93.3355 | 98.7615 | 86.4892 | 86.6007 | 95.0173 | 91.9503 | 99.1148 | 100.5817 | 95.7916 | 95.7916 | 95.8832 | 98.7559 | 95.0368 | 95.2951 | 95.0141 | 98.2344 | 94.507 | 99.1148 | 93.2118 | 93.3865 | 95.6059 | 101.7627 | 101.1691 | 98.8153 | 99.9339 | 92.096 | 92.7843 | 101.6423 | 90.6001 | 91.9821 | 91.8084 | 92.1117 | 93.093 | 105.857 | 91.1679 | 91.5863 | 92.0427 | 95.3579 | 102.1062 | 102.3517 | 100.5817 | 99.8864 | 0 | 95.3661 | 95.7916 | 94.0366 | 100.5696 | 101.4789 | 101.2729 | 92.371 | 101.4057 | 99.0985 | 95.1878 | 83.2621 | 98.7478 | 92.4035 | 92.7594 | 92.3319 | 100.9346 | 101.1261 | 90.1109 | 85.8708 | 83.8197 | 92.6089 | 95.4382 | 95.6759 | 90.7846 | 91.3519 | 90.8198 | 92.3921 | 104.6658 | 102.1048 | 102.1048 | 92.2606 | 100.3069 | 100.7074 | 100.5817 | 91.3178 | 95.6193 | 102.6896 | 93.438 | 93.4275 | 95.9611 | 90.5764 | 89.4888 | 91.4322 | 93.486 | 0 | 0 | 89.7615 | 88.5799 | 92.1619 | 92.5927 | 92.5927 | 96.8527 | 92.0692 | 0 | 101.1073 | 94.3358 | 97.2758 | 103.052 | 89.8946 | 90.4623 | 91.7704 | 95.6153 | 95.8945 | 95.7186 | 95.8832 | 99.5238 | 99.5238 | 93.9162 | 93.9162 | 93.9162 | 101.2787 | 101.0711 | 94.2434 | 94.0699 | 93.9045 | 95.1247 | 93.725 | 99.1148 | 99.1148 | 101.4148 | 90.4694 | 100.3069 | 99.8864 | 105.8169 | 89.3675 | 105.8169 | 99.5238 | 93.2824 | 97.2773 | 87.8504 | 93.5827 | 84.2603 | 84.0444 | 91.8084 | 100.1643 | 100.028 | 99.841 | 93.5827 | 93.5827 | 93.5827 | 101.5538 | 101.5055 | 101.5055 | 101.5055 | 93.1365 | 102.5041 | 102.1976 | 97.8958 | 102.3689 | 97.4749 | 89.3675 | 101.3363 | 94.5766 | 94.7649 | 0 | 0 | 91.9833 | 91.9951 | 83.852 | 85.8724 | 86.3527 | 98.9214 | 94.2562 | 102.5494
2024-12-15 04:00 | 92.1893 | 92.3179 | 92.2409 | 92.1893 | 0 | 0 | 91.8637 | 100.4138 | 99.9465 | 100.6133 | 92.0548 | 93.2862 | 99.5182 | 98.623 | 98.0271 | 92.674 | 100.4041 | 92.9972 | 96.5481 | 86.625 | 87.3066 | 95.3804 | 92.3109 | 88.9399 | 90.9091 | 100.7725 | 89.2249 | 93.0398 | 92.9084 | 92.1772 | 87.3158 | 95.9705 | 95.935 | 96.169 | 96.0949 | 85.2786 | 95.5808 | 88.8279 | 89.3024 | 99.0424 | 87.4034 | 82.1943 | 82.5593 | 100.3122 | 97.6945 | 97.6945 | 96.971 | 93.6797 | 87.2423 | 87.7505 | 97.7674 | 92.2083 | 91.8761 | 91.8761 | 91.8761 | 91.3227 | 91.8761 | 98.9816 | 98.7991 | 98.7991 | 98.7991 | 89.2902 | 89.8669 | 95.0823 | 94.9108 | 93.9931 | 92.0362 | 97.282 | 85.2628 | 85.3728 | 93.5979 | 90.6299 | 97.7108 | 99.1986 | 94.4941 | 94.4941 | 94.4826 | 97.3244 | 93.7323 | 93.7183 | 93.4382 | 96.8671 | 93.1749 | 97.7108 | 92.0423 | 92.1769 | 94.2714 | 100.297 | 99.7472 | 97.4125 | 98.4949 | 90.8056 | 91.4603 | 100.187 | 89.4124 | 90.6904 | 90.203 | 90.7922 | 91.8181 | 104.3918 | 89.8865 | 90.938 | 91.2205 | 94.1609 | 100.7043 | 100.95 | 99.1986 | 98.4959 | 0 | 94.0551 | 94.4941 | 92.7956 | 99.1118 | 100.0925 | 99.8894 | 91.0639 | 99.9817 | 97.7088 | 93.8268 | 82.1171 | 97.3638 | 91.1635 | 91.5167 | 91.0373 | 99.5427 | 99.7294 | 88.5358 | 84.6249 | 82.5833 | 91.297 | 94.1007 | 94.3256 | 89.5815 | 90.1547 | 89.5171 | 91.0946 | 103.2171 | 100.692 | 100.692 | 90.9689 | 98.9231 | 99.3286 | 99.1986 | 90.0675 | 94.2985 | 101.2455 | 92.219 | 92.2086 | 94.6341 | 89.3199 | 88.2268 | 90.1858 | 91.8513 | 0 | 0 | 88.4743 | 87.319 | 90.818 | 91.2891 | 91.2891 | 95.4708 | 90.7566 | 0 | 99.6898 | 93.0847 | 95.9174 | 101.887 | 88.5729 | 89.1462 | 90.5141 | 94.2819 | 94.4938 | 94.3222 | 94.4826 | 98.132 | 98.132 | 92.5122 | 92.5122 | 92.5122 | 99.8991 | 99.6887 | 93.2972 | 93.1704 | 92.5853 | 93.5491 | 92.3787 | 97.7108 | 97.7108 | 100.0105 | 89.1939 | 98.9231 | 98.4959 | 104.3522 | 88.1022 | 104.3522 | 98.132 | 92.0099 | 95.9229 | 86.5967 | 92.3721 | 83.0797 | 82.8668 | 90.2928 | 98.7456 | 98.6254 | 98.4399 | 92.3721 | 92.3721 | 92.3721 | 100.1272 | 100.0802 | 100.0802 | 100.0802 | 91.8111 | 101.1064 | 100.7944 | 96.4631 | 100.9606 | 96.1114 | 88.1022 | 99.9179 | 93.2647 | 93.4554 | 0 | 0 | 90.6802 | 90.7472 | 82.6771 | 84.6274 | 85.1058 | 97.5183 | 92.9894 | 101.1074
2024-12-15 04:30 | 87.9282 | 88.0493 | 87.9766 | 87.9282 | 0 | 0 | 87.5033 | 95.6809 | 95.2767 | 95.8555 | 87.6562 | 88.9711 | 94.7075 | 93.8692 | 93.514 | 88.3593 | 95.6693 | 88.5192 | 92.1024 | 82.7178 | 83.3571 | 90.9873 | 87.9917 | 84.7139 | 86.6547 | 95.7002 | 85.0186 | 88.5897 | 88.5698 | 87.8654 | 83.3009 | 91.5479 | 91.5147 | 91.74 | 91.6689 | 81.3751 | 91.1784 | 84.6538 | 85.1035 | 94.2915 | 83.3691 | 78.4936 | 78.8371 | 95.5436 | 92.803 | 92.803 | 91.9645 | 89.4116 | 83.2301 | 83.7092 | 93.2658 | 87.877 | 87.5385 | 87.5385 | 87.5385 | 86.9717 | 87.5385 | 93.9433 | 93.8385 | 93.8385 | 93.8385 | 85.1259 | 85.6712 | 90.6543 | 90.4907 | 89.4533 | 87.6402 | 92.5972 | 81.3696 | 81.4746 | 89.1314 | 86.4691 | 93.2144 | 94.4711 | 89.9132 | 89.9132 | 90.0894 | 92.8407 | 89.2095 | 89.2003 | 88.9344 | 92.4058 | 88.849 | 93.2144 | 87.7312 | 87.8495 | 89.8462 | 95.7391 | 95.097 | 92.9436 | 94.0197 | 86.5897 | 87.2548 | 95.5879 | 85.2276 | 86.3968 | 86.0692 | 86.5994 | 87.2398 | 99.1374 | 85.5784 | 86.7342 | 86.9909 | 89.5502 | 95.9137 | 96.155 | 94.4711 | 93.7929 | 0 | 89.5063 | 89.9132 | 88.4368 | 94.5458 | 95.2875 | 95.0938 | 86.712 | 95.3226 | 93.1749 | 89.5111 | 78.3757 | 92.8435 | 86.8627 | 87.1976 | 86.8051 | 94.8103 | 94.9911 | 84.2441 | 80.7362 | 78.8021 | 87.1066 | 89.6989 | 89.9146 | 85.4068 | 85.9456 | 85.1777 | 86.8697 | 98.0218 | 95.9008 | 95.9008 | 86.6907 | 94.2081 | 94.5985 | 94.4711 | 85.8554 | 89.8981 | 96.5191 | 87.8873 | 87.8773 | 90.3229 | 85.175 | 84.1483 | 85.9803 | 87.6419 | 0 | 0 | 84.4182 | 83.3186 | 86.6516 | 87.0593 | 87.0593 | 91.0809 | 86.5695 | 0 | 95.0505 | 88.7278 | 91.4359 | 97.2823 | 84.3981 | 84.9346 | 86.2933 | 89.8547 | 90.1 | 89.9382 | 90.0894 | 93.4474 | 93.4474 | 88.0184 | 88.0184 | 88.0184 | 95.1073 | 94.9056 | 88.5948 | 88.4945 | 88.2868 | 89.038 | 88.1368 | 93.2144 | 93.2144 | 95.2599 | 84.9892 | 94.2081 | 93.7929 | 99.0998 | 83.828 | 99.0998 | 93.4474 | 87.6543 | 91.4521 | 82.6185 | 88.0245 | 79.2225 | 79.0195 | 85.9188 | 93.6743 | 93.8774 | 93.7192 | 88.0245 | 88.0245 | 88.0245 | 95.4623 | 95.4171 | 95.4171 | 95.4171 | 87.5693 | 96.2097 | 95.9255 | 92.0268 | 96.159 | 91.6395 | 83.828 | 95.2659 | 89.0465 | 89.1979 | 0 | 0 | 86.5181 | 86.5035 | 78.8386 | 80.7548 | 81.2072 | 93.0312 | 88.6622 | 96.3884
2024-12-15 05:00 | 87.8837 | 88.0046 | 87.9316 | 87.8837 | 0 | 0 | 87.4965 | 95.6953 | 95.2907 | 95.862 | 87.6386 | 88.9228 | 94.6452 | 93.8081 | 93.5746 | 88.4473 | 95.6169 | 88.5424 | 92.1507 | 82.6275 | 83.2701 | 91.0266 | 87.9326 | 84.6287 | 86.5957 | 95.5714 | 85.0072 | 88.5587 | 88.5605 | 87.8059 | 83.2744 | 91.6109 | 91.5742 | 91.7938 | 91.7225 | 81.281 | 91.2231 | 84.6482 | 85.0933 | 94.1879 | 83.2872 | 78.4359 | 78.7807 | 95.4159 | 92.6934 | 92.6934 | 91.928 | 89.3965 | 83.248 | 83.7265 | 93.3327 | 87.8613 | 87.5318 | 87.5318 | 87.5318 | 86.9819 | 87.5318 | 93.8167 | 93.7399 | 93.7399 | 93.7399 | 85.1009 | 85.6458 | 90.6564 | 90.4973 | 89.3858 | 87.5756 | 92.5576 | 81.2787 | 81.3836 | 89.1124 | 86.4875 | 93.2831 | 94.4156 | 89.7939 | 89.7939 | 90.0418 | 92.892 | 89.149 | 89.2288 | 88.9511 | 92.4584 | 88.7641 | 93.2831 | 87.7177 | 87.8341 | 89.7895 | 95.8608 | 95.1968 | 93.0218 | 94.1328 | 86.6035 | 87.2691 | 95.6015 | 85.1601 | 86.3445 | 85.8218 | 86.5589 | 87.3473 | 99.0039 | 85.6016 | 86.4193 | 86.7915 | 89.2369 | 95.8642 | 96.1017 | 94.4156 | 93.7292 | 0 | 89.4233 | 89.7939 | 88.4229 | 94.598 | 95.233 | 95.0389 | 86.7304 | 95.4195 | 93.2249 | 89.5397 | 78.2413 | 92.8886 | 86.8626 | 87.1942 | 86.8015 | 94.7337 | 94.8965 | 84.308 | 80.6253 | 78.6714 | 87.0592 | 89.6193 | 89.8241 | 85.3388 | 85.8815 | 85.1437 | 86.8762 | 97.8899 | 95.7677 | 95.7677 | 86.6047 | 94.1499 | 94.545 | 94.4156 | 85.7722 | 89.8161 | 96.5929 | 87.8719 | 87.8616 | 90.3087 | 85.123 | 84.069 | 85.9352 | 87.39 | 0 | 0 | 84.3774 | 83.278 | 86.5812 | 87.0591 | 87.0591 | 91.0958 | 86.5282 | 0 | 95.1417 | 88.7301 | 91.3761 | 97.4258 | 84.4246 | 84.9577 | 86.2506 | 89.7976 | 90.0524 | 89.8908 | 90.0418 | 93.3821 | 93.3821 | 87.9988 | 87.9988 | 87.9988 | 95.0451 | 94.8455 | 87.794 | 87.6131 | 88.2992 | 89.0452 | 88.1548 | 93.2831 | 93.2831 | 95.1365 | 84.978 | 94.1499 | 93.7292 | 98.9664 | 83.7903 | 98.9664 | 93.3821 | 87.6398 | 91.2127 | 82.5864 | 87.9832 | 79.2351 | 79.0321 | 85.9684 | 93.5673 | 93.7859 | 93.6417 | 87.9832 | 87.9832 | 87.9832 | 95.5577 | 95.5119 | 95.5119 | 95.5119 | 87.5259 | 96.1182 | 95.8364 | 91.9677 | 96.1663 | 91.6687 | 83.7903 | 95.3653 | 89.0363 | 89.1849 | 0 | 0 | 86.4711 | 86.4765 | 78.8512 | 80.7219 | 81.1749 | 93.1044 | 88.6524 | 96.4652
2024-12-15 05:30 | 87.7483 | 87.8696 | 87.7966 | 87.7483 | 0 | 0 | 87.5313 | 95.0639 | 94.619 | 95.238 | 87.8458 | 88.783 | 94.1208 | 93.2666 | 93.3766 | 88.0539 | 95.1258 | 87.8038 | 91.968 | 82.5847 | 83.2332 | 90.8509 | 87.9328 | 84.665 | 86.5762 | 95.145 | 84.8455 | 88.9544 | 88.5129 | 87.8053 | 83.1162 | 91.4047 | 91.3712 | 91.5877 | 91.5236 | 81.0967 | 91.0458 | 84.5025 | 84.9491 | 93.7828 | 83.1293 | 78.2545 | 78.6002 | 94.7977 | 92.2658 | 92.2658 | 91.434 | 89.3394 | 83.0994 | 83.5829 | 93.1234 | 87.8305 | 87.531 | 87.531 | 87.531 | 87.0341 | 87.531 | 93.3872 | 93.2961 | 93.2961 | 93.2961 | 84.9788 | 85.5276 | 90.5239 | 90.3644 | 90.5276 | 87.8356 | 91.8748 | 81.0901 | 81.1947 | 88.6654 | 86.313 | 93.0788 | 93.9877 | 90.4126 | 90.4126 | 89.9125 | 92.6972 | 90.7118 | 88.4259 | 88.1825 | 92.2255 | 88.5001 | 93.0788 | 87.6872 | 87.8034 | 89.5548 | 95.754 | 94.5746 | 92.844 | 93.9622 | 86.4897 | 87.097 | 95.408 | 85.1778 | 86.3814 | 85.2427 | 86.4448 | 87.3035 | 98.5623 | 85.4769 | 86.6972 | 86.9911 | 89.7496 | 96.5137 | 96.3663 | 93.9877 | 93.3396 | 0 | 90.0134 | 90.4126 | 88.3929 | 94.3996 | 94.6896 | 94.5046 | 86.822 | 94.7999 | 92.967 | 89.3638 | 78.0355 | 92.6512 | 86.8626 | 87.1938 | 86.6864 | 94.2687 | 94.4106 | 83.6294 | 80.4951 | 78.5584 | 86.9213 | 89.3705 | 89.5657 | 85.3562 | 85.8829 | 84.2695 | 86.7644 | 97.4532 | 95.1149 | 95.1149 | 86.6364 | 93.7321 | 94.1116 | 93.9877 | 85.7916 | 89.5571 | 96.001 | 87.8418 | 87.8308 | 90.2512 | 84.995 | 83.9139 | 85.8351 | 86.8003 | 0 | 0 | 84.195 | 83.1099 | 86.5743 | 86.9498 | 86.9498 | 90.9161 | 86.3965 | 0 | 94.7175 | 88.6648 | 91.2725 | 97.1071 | 84.4544 | 84.9921 | 86.1489 | 89.5634 | 89.9231 | 89.7611 | 89.9125 | 93.0243 | 93.0243 | 86.6649 | 86.6649 | 86.6649 | 94.5245 | 94.3306 | 88.1688 | 87.8587 | 88.1839 | 88.276 | 87.9755 | 93.0788 | 93.0788 | 94.6282 | 84.8159 | 93.6715 | 93.3396 | 98.5249 | 83.1124 | 98.5249 | 93.0243 | 87.6638 | 90.91 | 82.42 | 87.989 | 79.131 | 78.9283 | 85.3484 | 93.1582 | 93.406 | 93.2636 | 87.989 | 87.989 | 87.989 | 94.9548 | 94.9092 | 94.9092 | 94.9092 | 87.3945 | 95.6566 | 95.3737 | 91.8075 | 95.5645 | 91.5105 | 83.1124 | 94.8753 | 88.9776 | 89.1282 | 0 | 0 | 86.334 | 86.3657 | 78.7476 | 80.5555 | 81.0083 | 92.8962 | 88.6029 | 95.8722
2024-12-15 06:00 | 87.6508 | 87.7715 | 87.6977 | 87.6508 | 99.1267 | 99.1093 | 87.5419 | 94.6786 | 94.2585 | 94.8242 | 87.7487 | 88.6316 | 93.8715 | 92.9851 | 93.1816 | 87.9336 | 94.7596 | 87.8931 | 91.8304 | 82.6147 | 83.2465 | 90.7704 | 88.0163 | 84.887 | 86.6685 | 95.2908 | 84.8503 | 88.662 | 88.4927 | 87.8905 | 83.1108 | 91.3453 | 91.3121 | 91.5453 | 91.4677 | 81.112 | 90.9656 | 84.5142 | 84.9535 | 93.4997 | 83.1638 | 78.2628 | 78.6061 | 93.6876 | 92.4694 | 92.4694 | 91.5007 | 89.2256 | 83.1056 | 83.5808 | 93.0538 | 87.8309 | 87.5443 | 87.5443 | 87.5443 | 87.0686 | 87.5443 | 93.7869 | 93.5129 | 93.5129 | 93.5129 | 85.0002 | 85.5402 | 90.4576 | 90.3009 | 89.8819 | 87.448 | 91.8579 | 81.1032 | 81.2078 | 88.6644 | 86.2624 | 93.0076 | 93.5893 | 89.6791 | 89.69 | 89.806 | 92.7347 | 90.1176 | 88.5457 | 88.2874 | 92.2671 | 88.2762 | 93.0076 | 87.6901 | 87.8043 | 89.3516 | 95.6212 | 94.4212 | 92.7646 | 93.8772 | 86.4383 | 87.039 | 95.3363 | 85.1005 | 86.1963 | 85.1642 | 86.3233 | 87.5828 | 98.7133 | 85.5609 | 87.3695 | 87.5027 | 89.084 | 96.0121 | 95.883 | 93.5893 | 93.0169 | 89.5149 | 89.3245 | 89.69 | 88.3732 | 94.4378 | 94.3837 | 94.1976 | 86.8782 | 94.6399 | 92.8758 | 89.2924 | 78.0566 | 92.5629 | 86.8719 | 87.2051 | 86.5982 | 93.7939 | 93.8848 | 83.7515 | 80.6026 | 78.7189 | 86.8741 | 89.1508 | 89.3526 | 85.5166 | 86.0138 | 83.8876 | 86.7094 | 97.6025 | 94.0046 | 94.0046 | 86.4493 | 93.3332 | 93.7177 | 93.5893 | 85.7562 | 89.329 | 95.8314 | 87.8415 | 87.8313 | 90.1455 | 85.01 | 83.9321 | 85.8644 | 86.7204 | 98.7477 | 98.7458 | 84.1416 | 83.0853 | 86.5026 | 86.8932 | 86.8932 | 90.8556 | 86.2866 | 98.9294 | 94.5867 | 88.6157 | 91.1872 | 96.8609 | 84.5456 | 85.0714 | 86.1725 | 89.3642 | 89.8166 | 89.6552 | 89.806 | 92.7405 | 92.7405 | 86.1693 | 86.1693 | 86.1693 | 94.203 | 94.0122 | 87.531 | 87.3022 | 88.1208 | 88.3826 | 87.9146 | 93.0076 | 93.0076 | 93.9535 | 84.8213 | 92.9718 | 93.0169 | 98.6758 | 82.7768 | 98.6758 | 92.7405 | 87.6722 | 90.7229 | 82.3963 | 88.0169 | 79.0839 | 78.8813 | 85.4089 | 93.6461 | 93.2222 | 93.0391 | 88.0169 | 88.0169 | 88.0169 | 94.7982 | 94.7502 | 94.7502 | 94.7502 | 87.2898 | 95.4935 | 95.1875 | 91.5462 | 95.1318 | 91.4248 | 82.7768 | 94.7327 | 88.8813 | 89.0287 | 98.0697 | 97.2998 | 86.2872 | 86.3653 | 78.7008 | 80.5605 | 81.0059 | 92.835 | 88.5681 | 95.7036
2024-12-15 06:30 | 2.5946 | 2.598 | 2.596 | 2.5946 | 2.8827 | 2.8822 | 2.5788 | 2.7545 | 2.7423 | 2.7584 | 2.5759 | 2.6231 | 2.7595 | 2.74 | 2.761 | 2.5862 | 2.7559 | 2.5762 | 2.722 | 2.4407 | 2.4592 | 2.6914 | 2.5906 | 2.4995 | 2.5521 | 2.7817 | 2.4894 | 2.5867 | 2.605 | 2.5868 | 2.4613 | 2.6997 | 2.6999 | 2.7066 | 2.7045 | 2.4179 | 2.6972 | 2.4815 | 2.4941 | 2.7224 | 2.4613 | 2.3289 | 2.3384 | 2.6945 | 2.6945 | 2.6945 | 2.6714 | 2.627 | 2.4562 | 2.47 | 2.7444 | 2.5855 | 2.5778 | 2.5778 | 2.5778 | 2.5647 | 2.5778 | 2.7318 | 2.7257 | 2.7257 | 2.7257 | 2.5002 | 2.5159 | 2.6698 | 2.6631 | 2.6022 | 2.5481 | 2.6909 | 2.4176 | 2.4208 | 2.5957 | 2.5677 | 2.7429 | 2.7245 | 2.6069 | 2.6083 | 2.6561 | 2.7395 | 2.609 | 2.5966 | 2.5883 | 2.7265 | 2.5812 | 2.7429 | 2.5814 | 2.5847 | 2.6138 | 2.8183 | 2.7737 | 2.7351 | 2.7677 | 2.5533 | 2.5897 | 2.8419 | 2.5072 | 2.5205 | 2.5195 | 2.5559 | 2.575 | 2.8816 | 2.5121 | 2.5625 | 2.5701 | 2.5836 | 2.7963 | 2.7923 | 2.7245 | 2.7106 | 2.6032 | 2.5894 | 2.6083 | 2.6023 | 2.7898 | 2.7672 | 2.7614 | 2.559 | 2.7805 | 2.736 | 2.6579 | 2.3514 | 2.727 | 2.5662 | 2.572 | 2.5577 | 2.7286 | 2.7303 | 2.4532 | 2.3918 | 2.3406 | 2.5733 | 2.6074 | 2.613 | 2.519 | 2.5333 | 2.56 | 2.5622 | 2.8491 | 2.704 | 2.704 | 2.5285 | 2.7171 | 2.7281 | 2.7245 | 2.5275 | 2.6129 | 2.8138 | 2.5858 | 2.5855 | 2.654 | 2.5094 | 2.4827 | 2.5302 | 2.5655 | 2.8717 | 2.8717 | 2.4909 | 2.4619 | 2.5547 | 2.5683 | 2.5683 | 2.7033 | 2.5546 | 2.877 | 2.7821 | 2.609 | 2.6916 | 2.8509 | 2.4921 | 2.5072 | 2.5392 | 2.6143 | 2.6564 | 2.6518 | 2.6561 | 2.705 | 2.705 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 2.7583 | 2.7535 | 2.5431 | 2.5364 | 2.6045 | 2.591 | 2.629 | 2.7429 | 2.7429 | 2.7214 | 2.4885 | 2.6927 | 2.7106 | 2.8805 | 2.5244 | 2.8805 | 2.705 | 2.5827 | 2.6535 | 2.4402 | 2.5919 | 2.3361 | 2.3301 | 2.5024 | 2.7265 | 2.7179 | 2.7137 | 2.5919 | 2.5919 | 2.5919 | 2.7852 | 2.7839 | 2.7839 | 2.7839 | 2.584 | 2.7944 | 2.7859 | 2.7095 | 2.7671 | 2.6941 | 2.5244 | 2.7854 | 2.6166 | 2.6211 | 2.852 | 2.8296 | 2.5559 | 2.5398 | 2.3248 | 2.3861 | 2.3992 | 2.7377 | 2.6074 | 2.8102
2024-12-15 07:00 | 2.4449 | 2.4483 | 2.4463 | 2.4449 | 0 | 0 | 2.4137 | 2.5473 | 2.5353 | 2.5513 | 2.4183 | 2.4695 | 2.5592 | 2.5402 | 2.5869 | 2.4209 | 2.5516 | 2.4009 | 2.5498 | 2.286 | 2.3039 | 2.5196 | 2.4237 | 2.337 | 2.3889 | 2.58 | 2.329 | 2.4436 | 2.4375 | 2.4201 | 2.3257 | 2.5274 | 2.5277 | 2.534 | 2.532 | 2.3054 | 2.525 | 2.3179 | 2.3302 | 2.5204 | 2.324 | 2.218 | 2.2258 | 2.4554 | 2.4996 | 2.4996 | 2.4847 | 2.4587 | 2.299 | 2.3123 | 2.5698 | 2.4179 | 2.4113 | 2.4113 | 2.4113 | 2.4001 | 2.4113 | 2.5333 | 2.5292 | 2.5292 | 2.5292 | 2.3359 | 2.3512 | 2.499 | 2.4929 | 2.4791 | 2.4096 | 2.5028 | 2.3058 | 2.3087 | 2.4208 | 2.3988 | 2.5685 | 2.5234 | 2.4847 | 2.4849 | 2.5062 | 2.5656 | 2.4852 | 2.4212 | 2.4126 | 2.5531 | 2.402 | 2.5685 | 2.4139 | 2.4172 | 2.4315 | 2.6436 | 2.5949 | 2.5615 | 2.5924 | 2.3927 | 2.4208 | 2.6585 | 2.3447 | 2.3705 | 2.371 | 2.4101 | 2.409 | 2.6727 | 2.3508 | 2.3988 | 2.4054 | 2.466 | 2.5907 | 2.5869 | 2.5234 | 2.5129 | 0 | 2.4683 | 2.4849 | 2.4348 | 2.6127 | 2.5664 | 2.5606 | 2.3946 | 2.6014 | 2.5614 | 2.4874 | 2.2717 | 2.5531 | 2.4008 | 2.406 | 2.3966 | 2.527 | 2.5287 | 2.2846 | 2.2685 | 2.2273 | 2.4235 | 2.4263 | 2.4316 | 2.3565 | 2.3705 | 2.3692 | 2.402 | 2.6426 | 2.4636 | 2.4636 | 2.3777 | 2.5166 | 2.5265 | 2.5234 | 2.3642 | 2.432 | 2.6328 | 2.4182 | 2.418 | 2.4839 | 2.3601 | 2.3422 | 2.3734 | 2.4144 | 0 | 0 | 2.3539 | 2.3281 | 2.396 | 2.4085 | 2.4085 | 2.5269 | 2.4061 | 0 | 2.6042 | 2.4404 | 2.5197 | 2.671 | 2.3291 | 2.3439 | 2.3816 | 2.4322 | 2.5065 | 2.5019 | 2.5062 | 2.5094 | 2.5094 | 2.4422 | 2.4422 | 2.4422 | 2.5572 | 2.5526 | 2.4256 | 2.4182 | 2.4425 | 2.415 | 2.4591 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5027 | 2.3282 | 2.4835 | 2.5129 | 2.6717 | 2.333 | 2.6717 | 2.5094 | 2.4177 | 2.47 | 2.3112 | 2.4253 | 2.1891 | 2.1835 | 2.3331 | 2.5275 | 2.5203 | 2.5172 | 2.4253 | 2.4253 | 2.4253 | 2.6061 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6048 | 2.433 | 2.5934 | 2.585 | 2.549 | 2.5598 | 2.5223 | 2.333 | 2.6069 | 2.4488 | 2.4531 | 0 | 0 | 2.4072 | 2.3745 | 2.1785 | 2.2829 | 2.2897 | 2.5636 | 2.4398 | 2.6295
2024-12-15 07:30 | 2.4439 | 2.4475 | 2.4453 | 2.4439 | 0 | 0 | 2.4079 | 2.536 | 2.5237 | 2.5402 | 2.4082 | 2.4678 | 2.5532 | 2.5337 | 2.5846 | 2.4201 | 2.5428 | 2.419 | 2.5477 | 2.2805 | 2.2984 | 2.5174 | 2.4173 | 2.3291 | 2.3817 | 2.5746 | 2.3205 | 2.4281 | 2.432 | 2.4137 | 2.3226 | 2.5278 | 2.5281 | 2.5344 | 2.5325 | 2.2996 | 2.5229 | 2.3093 | 2.3217 | 2.5108 | 2.3193 | 2.218 | 2.2256 | 2.433 | 2.4942 | 2.4942 | 2.4788 | 2.4548 | 2.2919 | 2.3055 | 2.5756 | 2.4116 | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 2.3937 | 2.405 | 2.5275 | 2.5233 | 2.5233 | 2.5233 | 2.3284 | 2.3438 | 2.4967 | 2.4897 | 2.4552 | 2.3924 | 2.5088 | 2.3 | 2.3029 | 2.4215 | 2.395 | 2.5754 | 2.5137 | 2.46 | 2.4603 | 2.5083 | 2.5676 | 2.4615 | 2.44 | 2.4303 | 2.5536 | 2.3936 | 2.5754 | 2.4075 | 2.4108 | 2.4231 | 2.6598 | 2.5943 | 2.5742 | 2.6048 | 2.3868 | 2.4167 | 2.6523 | 2.3388 | 2.3581 | 2.3697 | 2.4096 | 2.4025 | 2.667 | 2.3435 | 2.3913 | 2.3983 | 2.4297 | 2.5815 | 2.5776 | 2.5137 | 2.504 | 0 | 2.4438 | 2.4603 | 2.4294 | 2.6148 | 2.5597 | 2.5538 | 2.3882 | 2.6008 | 2.5597 | 2.4844 | 2.2645 | 2.5507 | 2.3946 | 2.3997 | 2.3896 | 2.5172 | 2.5189 | 2.3053 | 2.2663 | 2.2269 | 2.4203 | 2.418 | 2.4236 | 2.3452 | 2.3609 | 2.3653 | 2.3966 | 2.637 | 2.441 | 2.441 | 2.3666 | 2.5068 | 2.5169 | 2.5137 | 2.357 | 2.4239 | 2.6324 | 2.4119 | 2.4116 | 2.4798 | 2.3547 | 2.3369 | 2.3671 | 2.413 | 0 | 0 | 2.3512 | 2.3255 | 2.3907 | 2.4034 | 2.4034 | 2.5226 | 2.4051 | 0 | 2.6033 | 2.4351 | 2.5174 | 2.6776 | 2.3218 | 2.3368 | 2.3756 | 2.4238 | 2.5086 | 2.5038 | 2.5083 | 2.5009 | 2.5009 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4438 | 2.5499 | 2.5453 | 2.3594 | 2.3514 | 2.4374 | 2.432 | 2.4553 | 2.5754 | 2.5754 | 2.4876 | 2.3197 | 2.4706 | 2.504 | 2.666 | 2.3268 | 2.666 | 2.5009 | 2.4122 | 2.4618 | 2.3086 | 2.4196 | 2.1838 | 2.1782 | 2.351 | 2.5214 | 2.5121 | 2.5092 | 2.4196 | 2.4196 | 2.4196 | 2.6055 | 2.6041 | 2.6041 | 2.6041 | 2.4318 | 2.5881 | 2.5797 | 2.5462 | 2.5488 | 2.516 | 2.3268 | 2.6059 | 2.4447 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.404 | 2.3673 | 2.1732 | 2.2799 | 2.2868 | 2.5695 | 2.4345 | 2.6291
2024-12-15 08:00 | 2.4517 | 2.4554 | 2.4532 | 2.4517 | 0 | 0 | 2.4129 | 2.5421 | 2.5298 | 2.5464 | 2.4022 | 2.4753 | 2.563 | 2.5428 | 2.5923 | 2.4322 | 2.5476 | 2.5439 | 2.5544 | 2.2859 | 2.304 | 2.5233 | 2.4232 | 2.3338 | 2.3867 | 2.5834 | 2.3207 | 2.3998 | 2.4383 | 2.4196 | 2.3248 | 2.5334 | 2.5337 | 2.5401 | 2.5381 | 2.3035 | 2.5285 | 2.3106 | 2.3231 | 2.518 | 2.3224 | 2.218 | 2.2258 | 2.4318 | 2.5014 | 2.5014 | 2.4826 | 2.4632 | 2.2986 | 2.3122 | 2.5813 | 2.4166 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.3979 | 2.4097 | 2.5366 | 2.5323 | 2.5323 | 2.5323 | 2.3322 | 2.3477 | 2.5031 | 2.4962 | 2.3948 | 2.358 | 2.5712 | 2.3038 | 2.3068 | 2.4477 | 2.401 | 2.5807 | 2.5207 | 2.3997 | 2.3999 | 2.5188 | 2.5753 | 2.4015 | 2.5592 | 2.5469 | 2.5588 | 2.3998 | 2.5807 | 2.4125 | 2.4158 | 2.4294 | 2.6248 | 2.6107 | 2.5776 | 2.6036 | 2.3937 | 2.4228 | 2.6589 | 2.3459 | 2.3419 | 2.379 | 2.416 | 2.4077 | 2.6762 | 2.3456 | 2.3946 | 2.4025 | 2.3627 | 2.5886 | 2.5846 | 2.5207 | 2.512 | 0 | 2.3824 | 2.3999 | 2.4357 | 2.6226 | 2.5681 | 2.5619 | 2.3924 | 2.6172 | 2.5681 | 2.4903 | 2.2696 | 2.5588 | 2.3993 | 2.4044 | 2.397 | 2.5243 | 2.5263 | 2.3848 | 2.2677 | 2.2272 | 2.4258 | 2.4245 | 2.4299 | 2.3502 | 2.366 | 2.3783 | 2.4032 | 2.6461 | 2.44 | 2.44 | 2.3508 | 2.5138 | 2.5236 | 2.5207 | 2.364 | 2.4341 | 2.6495 | 2.4169 | 2.4166 | 2.4881 | 2.3579 | 2.3403 | 2.3703 | 2.4224 | 0 | 0 | 2.3539 | 2.328 | 2.3974 | 2.4099 | 2.4099 | 2.529 | 2.4123 | 0 | 2.6162 | 2.4414 | 2.5245 | 2.692 | 2.3251 | 2.3402 | 2.3784 | 2.4301 | 2.5191 | 2.5141 | 2.5188 | 2.5091 | 2.5091 | 2.4612 | 2.4612 | 2.4612 | 2.5576 | 2.5535 | 2.2707 | 2.267 | 2.4442 | 2.5427 | 2.4612 | 2.5807 | 2.5807 | 2.4915 | 2.3199 | 2.4752 | 2.512 | 2.6752 | 2.3375 | 2.6752 | 2.5091 | 2.4176 | 2.4667 | 2.3103 | 2.4259 | 2.19 | 2.1844 | 2.4146 | 2.5304 | 2.5203 | 2.5183 | 2.4259 | 2.4259 | 2.4259 | 2.6218 | 2.6204 | 2.6204 | 2.6204 | 2.4392 | 2.5978 | 2.5901 | 2.554 | 2.5551 | 2.5225 | 2.3375 | 2.6202 | 2.4528 | 2.457 | 0 | 0 | 2.4094 | 2.3713 | 2.1794 | 2.2814 | 2.2884 | 2.5753 | 2.4411 | 2.6461
2024-12-15 08:30 | 2.4624 | 2.4663 | 2.464 | 2.4624 | 0 | 0 | 2.4063 | 2.549 | 2.537 | 2.5531 | 2.4009 | 2.4886 | 2.5706 | 2.5503 | 2.6095 | 2.4548 | 2.5537 | 2.5567 | 2.569 | 2.2948 | 2.3128 | 2.5355 | 2.4238 | 2.3355 | 2.3884 | 2.5901 | 2.3293 | 2.4153 | 2.4429 | 2.4202 | 2.3287 | 2.5425 | 2.5659 | 2.5491 | 2.5475 | 2.3057 | 2.541 | 2.3167 | 2.3293 | 2.5165 | 2.3249 | 2.218 | 2.2261 | 2.4072 | 2.509 | 2.509 | 2.4923 | 2.4712 | 2.3072 | 2.3207 | 2.5864 | 2.4197 | 2.4024 | 2.4024 | 2.4024 | 2.3878 | 2.4024 | 2.5429 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.3361 | 2.3516 | 2.518 | 2.5092 | 2.4329 | 2.3839 | 2.5816 | 2.3055 | 2.3077 | 2.457 | 2.4126 | 2.5847 | 2.5254 | 2.4369 | 2.4372 | 2.5316 | 2.5798 | 2.4389 | 2.5726 | 2.5599 | 2.5616 | 2.4044 | 2.5847 | 2.4156 | 2.4189 | 2.4334 | 2.6281 | 2.6244 | 2.5753 | 2.6033 | 2.4021 | 2.4347 | 2.6798 | 2.3458 | 2.3587 | 2.3458 | 2.4237 | 2.4134 | 2.6589 | 2.3534 | 2.3802 | 2.3933 | 2.3991 | 2.596 | 2.5918 | 2.5254 | 2.5164 | 0 | 2.4218 | 2.4372 | 2.4373 | 2.662 | 2.5761 | 2.5693 | 2.3807 | 2.6307 | 2.5798 | 2.5025 | 2.2723 | 2.5707 | 2.392 | 2.3972 | 2.4064 | 2.5289 | 2.5306 | 2.3961 | 2.2689 | 2.2274 | 2.4455 | 2.4291 | 2.4347 | 2.3519 | 2.3677 | 2.3871 | 2.4119 | 2.6465 | 2.4157 | 2.4157 | 2.3672 | 2.5183 | 2.5285 | 2.5254 | 2.3643 | 2.4387 | 2.6635 | 2.42 | 2.4197 | 2.507 | 2.3615 | 2.3431 | 2.3737 | 2.4271 | 0 | 0 | 2.3591 | 2.3325 | 2.4057 | 2.4188 | 2.4188 | 2.593 | 2.4224 | 0 | 2.6294 | 2.4463 | 2.5397 | 2.701 | 2.3147 | 2.3299 | 2.3815 | 2.4341 | 2.5319 | 2.5268 | 2.5316 | 2.5133 | 2.5133 | 2.4727 | 2.4727 | 2.4727 | 2.5644 | 2.5602 | 2.3018 | 2.3004 | 2.4644 | 2.5556 | 2.4736 | 2.5847 | 2.5847 | 2.4698 | 2.3285 | 2.4788 | 2.5164 | 2.6578 | 2.3456 | 2.6578 | 2.5133 | 2.4129 | 2.4723 | 2.3156 | 2.4247 | 2.2048 | 2.199 | 2.4254 | 2.5363 | 2.5237 | 2.5224 | 2.4247 | 2.4247 | 2.4247 | 2.6354 | 2.6339 | 2.6339 | 2.6339 | 2.4503 | 2.6049 | 2.597 | 2.5719 | 2.5617 | 2.5358 | 2.3456 | 2.6337 | 2.46 | 2.4643 | 0 | 0 | 2.4174 | 2.3753 | 2.1802 | 2.2873 | 2.2941 | 2.6187 | 2.4461 | 2.66
2024-12-15 09:00 | 2.4676 | 2.4716 | 2.4692 | 2.4676 | 0 | 0 | 2.421 | 2.5559 | 2.5441 | 2.5601 | 2.4158 | 2.4945 | 2.5597 | 2.5332 | 2.6173 | 2.4651 | 2.5615 | 2.5651 | 2.5762 | 2.3005 | 2.3186 | 2.5424 | 2.436 | 2.3468 | 2.3993 | 2.5945 | 2.3402 | 2.4302 | 2.4559 | 2.4324 | 2.3261 | 2.5488 | 2.5721 | 2.5543 | 2.5535 | 2.2899 | 2.5478 | 2.3277 | 2.3403 | 2.5235 | 2.3249 | 2.218 | 2.2261 | 2.408 | 2.5165 | 2.5165 | 2.5009 | 2.4857 | 2.315 | 2.3286 | 2.595 | 2.4321 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4031 | 2.4163 | 2.5506 | 2.5465 | 2.5465 | 2.5465 | 2.3468 | 2.3624 | 2.5275 | 2.5191 | 2.4504 | 2.3979 | 2.5853 | 2.2898 | 2.2919 | 2.4664 | 2.4208 | 2.593 | 2.5325 | 2.4549 | 2.4551 | 2.5388 | 2.578 | 2.4572 | 2.5816 | 2.568 | 2.5558 | 2.4174 | 2.593 | 2.4272 | 2.4312 | 2.4454 | 2.6315 | 2.6348 | 2.5827 | 2.6103 | 2.4105 | 2.443 | 2.6883 | 2.3609 | 2.3713 | 2.3483 | 2.4279 | 2.4256 | 2.6634 | 2.365 | 2.393 | 2.406 | 2.4161 | 2.6027 | 2.5986 | 2.5325 | 2.5241 | 0 | 2.4377 | 2.4551 | 2.4504 | 2.6602 | 2.5709 | 2.5639 | 2.3965 | 2.6413 | 2.5898 | 2.5093 | 2.2366 | 2.5806 | 2.4059 | 2.4111 | 2.4158 | 2.5369 | 2.5392 | 2.4049 | 2.269 | 2.2275 | 2.4483 | 2.4411 | 2.4467 | 2.3628 | 2.3786 | 2.2999 | 2.4196 | 2.651 | 2.4164 | 2.4164 | 2.3804 | 2.5256 | 2.5356 | 2.5325 | 2.3784 | 2.4509 | 2.6747 | 2.4323 | 2.4321 | 2.5216 | 2.3657 | 2.3431 | 2.3816 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.3595 | 2.3314 | 2.4117 | 2.426 | 2.426 | 2.6018 | 2.4273 | 0 | 2.6403 | 2.4589 | 2.5488 | 2.7114 | 2.3302 | 2.3454 | 2.3897 | 2.4461 | 2.5391 | 2.5338 | 2.5388 | 2.5215 | 2.5215 | 2.3907 | 2.3907 | 2.3907 | 2.561 | 2.5562 | 2.3172 | 2.3158 | 2.4715 | 2.5633 | 2.4802 | 2.593 | 2.593 | 2.473 | 2.3393 | 2.4852 | 2.5241 | 2.6623 | 2.2563 | 2.6623 | 2.5215 | 2.4272 | 2.4849 | 2.306 | 2.4381 | 2.2124 | 2.2067 | 2.4342 | 2.5435 | 2.5316 | 2.53 | 2.4381 | 2.4381 | 2.4381 | 2.6461 | 2.6446 | 2.6446 | 2.6446 | 2.4558 | 2.605 | 2.5963 | 2.5788 | 2.5686 | 2.5455 | 2.2563 | 2.6445 | 2.4744 | 2.4787 | 0 | 0 | 2.4201 | 2.3862 | 2.1878 | 2.2531 | 2.2659 | 2.6208 | 2.4593 | 2.6711
2024-12-15 09:30 | 2.4763 | 2.4804 | 2.4779 | 2.4763 | 0 | 0 | 2.4255 | 2.5618 | 2.5501 | 2.5659 | 2.4208 | 2.5041 | 2.5666 | 2.5403 | 2.6288 | 2.4742 | 2.567 | 2.5729 | 2.5865 | 2.3111 | 2.3292 | 2.5517 | 2.4424 | 2.353 | 2.4056 | 2.6009 | 2.3472 | 2.4381 | 2.4637 | 2.4389 | 2.331 | 2.5563 | 2.5798 | 2.5617 | 2.5613 | 2.2953 | 2.557 | 2.3345 | 2.3471 | 2.5278 | 2.3298 | 2.218 | 2.2264 | 2.4069 | 2.5225 | 2.5225 | 2.5029 | 2.4951 | 2.3253 | 2.3389 | 2.6027 | 2.4386 | 2.4211 | 2.4211 | 2.4211 | 2.4062 | 2.4211 | 2.5566 | 2.5525 | 2.5525 | 2.5525 | 2.3537 | 2.3692 | 2.5373 | 2.5283 | 2.4623 | 2.4075 | 2.5932 | 2.2948 | 2.2969 | 2.4701 | 2.4307 | 2.6005 | 2.5377 | 2.4666 | 2.4669 | 2.5497 | 2.5824 | 2.4692 | 2.5898 | 2.576 | 2.5572 | 2.4227 | 2.6005 | 2.434 | 2.4378 | 2.4513 | 2.6409 | 2.6455 | 2.5886 | 2.6164 | 2.4203 | 2.453 | 2.699 | 2.3685 | 2.3797 | 2.3548 | 2.4362 | 2.4338 | 2.67 | 2.3727 | 2.3978 | 2.4108 | 2.4277 | 2.6065 | 2.6024 | 2.5377 | 2.5293 | 0 | 2.4494 | 2.4669 | 2.4576 | 2.6646 | 2.5779 | 2.5706 | 2.3989 | 2.6518 | 2.5986 | 2.5189 | 2.2436 | 2.5893 | 2.4106 | 2.4158 | 2.426 | 2.5421 | 2.5443 | 2.4109 | 2.2712 | 2.2279 | 2.455 | 2.4466 | 2.452 | 2.3691 | 2.3849 | 2.3117 | 2.4292 | 2.6576 | 2.4153 | 2.4153 | 2.3892 | 2.5308 | 2.5409 | 2.5377 | 2.3852 | 2.4565 | 2.6858 | 2.4389 | 2.4386 | 2.5309 | 2.3714 | 2.3484 | 2.3876 | 2.4364 | 0 | 0 | 2.3646 | 2.336 | 2.4228 | 2.4355 | 2.4355 | 2.6124 | 2.436 | 0 | 2.6501 | 2.4671 | 2.5588 | 2.7204 | 2.3331 | 2.3483 | 2.3956 | 2.4519 | 2.55 | 2.5446 | 2.5497 | 2.5268 | 2.5268 | 2.4081 | 2.4081 | 2.4081 | 2.5675 | 2.5627 | 2.3256 | 2.3265 | 2.4814 | 2.5712 | 2.4901 | 2.6005 | 2.6005 | 2.4738 | 2.3463 | 2.4898 | 2.5293 | 2.6689 | 2.2652 | 2.6689 | 2.5268 | 2.4323 | 2.4908 | 2.3111 | 2.4443 | 2.2214 | 2.2156 | 2.4397 | 2.5492 | 2.5368 | 2.5354 | 2.4443 | 2.4443 | 2.4443 | 2.6566 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6551 | 2.4645 | 2.6118 | 2.6031 | 2.59 | 2.5744 | 2.5541 | 2.2652 | 2.6547 | 2.4834 | 2.4877 | 0 | 0 | 2.4267 | 2.3929 | 2.1966 | 2.2588 | 2.2715 | 2.6288 | 2.4673 | 2.6822
2024-12-15 10:00 | 2.4845 | 2.4887 | 2.4861 | 2.4845 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.5675 | 2.5557 | 2.5718 | 2.4332 | 2.5132 | 2.5725 | 2.5465 | 2.639 | 2.4843 | 2.572 | 2.5704 | 2.5955 | 2.321 | 2.3389 | 2.5597 | 2.453 | 2.3611 | 2.4147 | 2.6046 | 2.3454 | 2.4414 | 2.4741 | 2.4494 | 2.3355 | 2.5647 | 2.588 | 2.5693 | 2.5693 | 2.3003 | 2.5649 | 2.3369 | 2.3494 | 2.5306 | 2.3363 | 2.218 | 2.2267 | 2.4029 | 2.5282 | 2.5282 | 2.5165 | 2.5072 | 2.3349 | 2.3484 | 2.6116 | 2.4476 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4222 | 2.4337 | 2.5613 | 2.5582 | 2.5582 | 2.5582 | 2.3606 | 2.3761 | 2.546 | 2.5372 | 2.4531 | 2.4019 | 2.5943 | 2.2999 | 2.302 | 2.4653 | 2.439 | 2.6093 | 2.5428 | 2.4583 | 2.4585 | 2.5599 | 2.5867 | 2.4603 | 2.5876 | 2.5736 | 2.5594 | 2.4303 | 2.6093 | 2.4404 | 2.4462 | 2.4584 | 2.6524 | 2.6566 | 2.5968 | 2.6251 | 2.4296 | 2.4614 | 2.708 | 2.3745 | 2.3763 | 2.3706 | 2.4436 | 2.4423 | 2.6738 | 2.3744 | 2.415 | 2.4266 | 2.4183 | 2.6116 | 2.6075 | 2.5428 | 2.5339 | 0 | 2.4403 | 2.4585 | 2.4688 | 2.6691 | 2.5836 | 2.5763 | 2.4159 | 2.663 | 2.608 | 2.5267 | 2.2457 | 2.5987 | 2.4232 | 2.4284 | 2.4363 | 2.5473 | 2.5497 | 2.4068 | 2.2742 | 2.2284 | 2.4613 | 2.4543 | 2.4597 | 2.3783 | 2.394 | 2.3237 | 2.4383 | 2.6614 | 2.411 | 2.411 | 2.3865 | 2.5358 | 2.5459 | 2.5428 | 2.3974 | 2.4642 | 2.6976 | 2.4478 | 2.4476 | 2.543 | 2.3781 | 2.3557 | 2.3944 | 2.4527 | 0 | 0 | 2.3691 | 2.3402 | 2.4312 | 2.4442 | 2.4442 | 2.6213 | 2.4437 | 0 | 2.6609 | 2.4764 | 2.567 | 2.7336 | 2.349 | 2.3643 | 2.4028 | 2.459 | 2.5602 | 2.5546 | 2.5599 | 2.5314 | 2.5314 | 2.4255 | 2.4255 | 2.4255 | 2.5732 | 2.5683 | 2.3139 | 2.3137 | 2.4904 | 2.5687 | 2.4979 | 2.6093 | 2.6093 | 2.4724 | 2.3446 | 2.4943 | 2.5339 | 2.6727 | 2.274 | 2.6727 | 2.5314 | 2.447 | 2.4982 | 2.316 | 2.4569 | 2.23 | 2.2242 | 2.4356 | 2.5534 | 2.5407 | 2.5394 | 2.4569 | 2.4569 | 2.4569 | 2.6678 | 2.6663 | 2.6663 | 2.6663 | 2.4724 | 2.6165 | 2.6079 | 2.6016 | 2.5803 | 2.5631 | 2.274 | 2.6656 | 2.4953 | 2.4996 | 0 | 0 | 2.433 | 2.3998 | 2.2051 | 2.2636 | 2.2764 | 2.638 | 2.478 | 2.6939
2024-12-15 10:30 | 78.0344 | 78.1674 | 78.0879 | 78.0344 | 0 | 0 | 76.8884 | 80.6741 | 80.3053 | 80.8084 | 76.5628 | 78.9996 | 80.8007 | 80.0183 | 83.1261 | 78.2595 | 80.8241 | 80.7407 | 81.7499 | 73.0614 | 73.6242 | 80.6293 | 77.311 | 74.3879 | 76.0506 | 81.736 | 73.7538 | 76.6595 | 77.9289 | 77.2026 | 73.1794 | 80.8268 | 81.5539 | 80.9735 | 80.9627 | 71.6806 | 80.7965 | 73.519 | 73.914 | 79.4941 | 73.1278 | 69.0007 | 69.3046 | 75.4921 | 79.321 | 79.321 | 78.6721 | 78.9962 | 73.4943 | 73.9186 | 82.2541 | 77.0653 | 76.6581 | 76.6581 | 76.6581 | 76.3157 | 76.6581 | 80.2977 | 80.2473 | 80.2473 | 80.2473 | 74.3061 | 74.7907 | 80.1424 | 79.9 | 76.7354 | 75.307 | 81.45 | 71.6788 | 71.7458 | 77.3988 | 76.8302 | 82.1733 | 79.9087 | 76.8567 | 76.8645 | 80.4028 | 81.6337 | 76.9326 | 81.2903 | 80.8452 | 80.8008 | 76.5076 | 82.1733 | 76.7987 | 77.0149 | 77.3488 | 83.4346 | 83.7094 | 81.7477 | 82.6182 | 76.4695 | 77.5215 | 85.2778 | 74.8268 | 74.612 | 74.2317 | 76.6947 | 76.8895 | 83.9069 | 74.7028 | 76.6852 | 76.8478 | 75.6565 | 82.0605 | 81.9348 | 79.9087 | 79.634 | 0 | 76.3505 | 76.8645 | 77.7664 | 84.2344 | 81.1865 | 80.954 | 76.1342 | 83.9008 | 82.1592 | 79.5613 | 69.4196 | 81.8727 | 76.3338 | 76.4944 | 76.6688 | 80.0581 | 80.1366 | 75.6018 | 70.7534 | 69.0111 | 77.2406 | 77.2433 | 77.4051 | 74.921 | 75.4088 | 73.2867 | 76.7275 | 83.5161 | 75.7597 | 75.7597 | 74.9142 | 79.6939 | 80.0059 | 79.9087 | 75.543 | 77.5528 | 84.9926 | 77.0726 | 77.0655 | 80.1234 | 74.6642 | 73.8214 | 75.2814 | 76.8035 | 0 | 0 | 74.2118 | 73.268 | 76.5241 | 76.9031 | 76.9031 | 82.5593 | 76.7654 | 0 | 83.8218 | 77.9802 | 80.7885 | 86.0172 | 74.0325 | 74.5084 | 75.5503 | 77.3661 | 80.4126 | 80.2374 | 80.4028 | 79.5638 | 79.5638 | 76.6016 | 76.6016 | 76.6016 | 80.8523 | 80.7009 | 72.4006 | 72.4096 | 78.3609 | 80.6924 | 78.6284 | 82.1733 | 82.1733 | 77.6538 | 73.7286 | 78.4069 | 79.634 | 83.8726 | 71.6569 | 83.8726 | 79.5638 | 77.0817 | 78.6107 | 72.5756 | 77.4173 | 70.1856 | 70.0033 | 76.4923 | 80.026 | 79.8149 | 79.7927 | 77.4173 | 77.4173 | 77.4173 | 84.0472 | 84.0003 | 84.0003 | 84.0003 | 77.6871 | 82.1333 | 81.874 | 81.8555 | 81.0748 | 80.7983 | 71.6569 | 83.9743 | 78.6231 | 78.7544 | 0 | 0 | 76.3523 | 75.5305 | 69.4038 | 70.9454 | 71.3411 | 83.0851 | 78.0542 | 84.875
2024-12-15 11:00 | 79.0423 | 79.1791 | 79.0975 | 79.0423 | 0 | 0 | 77.6746 | 81.3435 | 80.9529 | 81.478 | 77.3763 | 80.0274 | 81.4949 | 80.704 | 84.1483 | 79.1298 | 81.558 | 81.5876 | 82.7384 | 73.9101 | 74.4769 | 81.5829 | 78.0891 | 75.1336 | 76.8197 | 82.3319 | 74.4738 | 77.5602 | 78.7513 | 77.9774 | 73.9962 | 81.757 | 82.5137 | 81.9588 | 81.9212 | 72.4552 | 81.7552 | 74.2213 | 74.6244 | 80.1363 | 73.8965 | 69.8063 | 70.1125 | 75.9985 | 79.8951 | 79.8951 | 79.0816 | 79.8612 | 74.3072 | 74.7352 | 83.1783 | 77.844 | 77.4305 | 77.4305 | 77.4305 | 77.0826 | 77.4305 | 80.8601 | 80.8372 | 80.8372 | 80.8372 | 75.0389 | 75.5294 | 81.0611 | 80.8036 | 77.7 | 76.1561 | 82.2651 | 72.4552 | 72.5229 | 78.0366 | 77.705 | 83.098 | 80.5999 | 77.8515 | 77.8594 | 81.477 | 82.9077 | 77.9157 | 82.1605 | 81.708 | 82.1102 | 77.1871 | 83.098 | 77.5682 | 77.7919 | 78.0348 | 84.4832 | 84.5999 | 82.675 | 83.5718 | 77.3084 | 78.4053 | 86.2469 | 75.5882 | 75.4023 | 75.0107 | 77.8447 | 77.6896 | 84.5186 | 75.4474 | 77.3406 | 77.5409 | 76.6008 | 82.7891 | 82.6606 | 80.5999 | 80.3203 | 0 | 77.2877 | 77.8594 | 78.5764 | 85.5489 | 81.8888 | 81.6533 | 76.8934 | 84.7962 | 83.068 | 80.4928 | 70.1891 | 82.7855 | 77.1019 | 77.2647 | 77.5165 | 80.7251 | 80.7876 | 76.3554 | 71.5529 | 69.8314 | 78.1686 | 77.9301 | 78.0959 | 75.6769 | 76.1703 | 73.9022 | 77.5794 | 84.125 | 76.2715 | 76.2715 | 75.7205 | 80.3824 | 80.7021 | 80.5999 | 76.3555 | 78.2542 | 85.9239 | 77.8515 | 77.8442 | 80.9981 | 75.4468 | 74.5898 | 76.0529 | 77.6096 | 0 | 0 | 75.0718 | 74.1073 | 77.398 | 77.7642 | 77.7642 | 83.5006 | 77.8146 | 0 | 84.7503 | 78.8009 | 81.7031 | 86.9918 | 74.7746 | 75.2557 | 76.3252 | 78.0541 | 81.4868 | 81.307 | 81.477 | 80.2514 | 80.2514 | 77.2974 | 77.2974 | 77.2974 | 81.5507 | 81.3973 | 73.3206 | 73.3575 | 79.2343 | 81.5608 | 79.5381 | 83.098 | 83.098 | 78.2065 | 74.4482 | 79.0792 | 80.3203 | 84.484 | 72.2378 | 84.484 | 80.2514 | 77.8768 | 79.3198 | 73.3902 | 78.2066 | 70.9556 | 70.7713 | 77.2013 | 80.5723 | 80.4786 | 80.4717 | 78.2066 | 78.2066 | 78.2066 | 84.9509 | 84.9018 | 84.9018 | 84.9018 | 78.7002 | 82.8501 | 82.5923 | 82.9157 | 81.7561 | 81.7257 | 72.2378 | 84.896 | 79.4805 | 79.6126 | 0 | 0 | 77.2696 | 76.28 | 70.1652 | 71.7482 | 72.1463 | 84.0205 | 78.8828 | 85.8028
2024-12-15 11:30 | 77.6623 | 77.7943 | 77.7117 | 77.6623 | 0 | 0 | 76.2592 | 79.8767 | 79.4998 | 80.015 | 75.8733 | 78.6612 | 80.0287 | 79.2448 | 82.7055 | 77.7771 | 80.0318 | 80.1985 | 81.3156 | 72.5318 | 73.093 | 80.1673 | 76.7452 | 73.8613 | 75.5092 | 80.9487 | 73.1567 | 75.8866 | 77.3656 | 76.6367 | 72.7149 | 80.4266 | 81.1448 | 80.6079 | 80.5545 | 71.1974 | 80.3324 | 72.9486 | 73.3321 | 78.6999 | 72.6012 | 68.5994 | 68.9009 | 74.637 | 78.5891 | 78.5891 | 77.7812 | 78.466 | 73.049 | 73.4639 | 81.7213 | 76.4622 | 76.0304 | 76.0304 | 76.0304 | 75.6652 | 76.0304 | 79.5849 | 79.5163 | 79.5163 | 79.5163 | 73.7266 | 74.2063 | 79.4709 | 79.275 | 75.8673 | 74.546 | 80.8245 | 71.2014 | 71.268 | 76.6458 | 76.3377 | 81.6326 | 79.1268 | 76.0269 | 76.0347 | 80.0186 | 81.7031 | 76.0856 | 80.7604 | 80.3143 | 80.9462 | 75.8056 | 81.6326 | 76.1919 | 76.4112 | 76.6185 | 82.9609 | 83.1595 | 81.1654 | 82.0564 | 75.959 | 77.022 | 84.7821 | 74.3152 | 73.9392 | 73.6871 | 76.5523 | 76.3325 | 83.0987 | 74.1187 | 76.1756 | 76.3209 | 74.8007 | 81.2281 | 81.1047 | 79.1268 | 78.851 | 0 | 75.4577 | 76.0347 | 77.1926 | 84.306 | 80.3997 | 80.1683 | 75.4751 | 83.3512 | 81.6039 | 79.0893 | 68.9678 | 81.315 | 75.7085 | 75.868 | 76.1899 | 79.2783 | 79.3602 | 75.0977 | 70.2371 | 68.5038 | 76.8217 | 76.5259 | 76.6955 | 74.463 | 74.9147 | 72.5991 | 76.2144 | 82.7117 | 74.9083 | 74.9083 | 74.2546 | 78.9125 | 79.222 | 79.1268 | 75.0592 | 76.8434 | 84.4653 | 76.4697 | 76.4625 | 79.5812 | 74.1287 | 73.2872 | 74.7173 | 76.2401 | 0 | 0 | 73.8179 | 72.8338 | 75.9847 | 76.3882 | 76.3882 | 82.0273 | 76.4815 | 0 | 83.2978 | 77.4126 | 80.0935 | 85.5429 | 73.4379 | 73.9021 | 74.968 | 76.6388 | 80.0283 | 79.854 | 80.0186 | 78.7739 | 78.7739 | 76.0255 | 76.0255 | 76.0255 | 80.0678 | 79.9184 | 71.5709 | 71.5766 | 77.8362 | 80.1673 | 78.1475 | 81.6326 | 81.6326 | 76.8013 | 73.1318 | 77.6248 | 78.851 | 83.0647 | 70.9197 | 83.0647 | 78.7739 | 76.4645 | 78.0151 | 72.1327 | 76.8369 | 69.7171 | 69.536 | 75.8958 | 79.318 | 79.0366 | 79.0135 | 76.8369 | 76.8369 | 76.8369 | 83.5031 | 83.4545 | 83.4545 | 83.4545 | 77.3364 | 81.3726 | 81.1175 | 81.5514 | 80.2855 | 80.2365 | 70.9197 | 83.4487 | 78.0881 | 78.2194 | 0 | 0 | 75.9381 | 74.9386 | 68.9405 | 70.5438 | 70.9287 | 82.5514 | 77.4965 | 84.3454
2024-12-15 12:00 | 77.7042 | 77.8365 | 77.7552 | 77.7042 | 0 | 0 | 76.1716 | 79.7913 | 79.4135 | 79.9321 | 75.8052 | 78.7356 | 79.9353 | 79.1533 | 82.9403 | 77.9632 | 79.969 | 80.1371 | 81.5207 | 72.6355 | 73.2001 | 80.3531 | 76.7461 | 73.8642 | 75.4975 | 80.8687 | 73.1041 | 75.8908 | 77.3878 | 76.6364 | 72.6812 | 80.5985 | 81.329 | 80.7999 | 80.7444 | 71.0995 | 80.5213 | 72.8856 | 73.274 | 78.6785 | 72.5335 | 68.5745 | 68.8761 | 74.6111 | 78.5938 | 78.5938 | 78.1562 | 78.5211 | 73.1052 | 73.5253 | 81.9232 | 76.4424 | 75.9598 | 75.9598 | 75.9598 | 75.5487 | 75.9598 | 79.5586 | 79.5195 | 79.5195 | 79.5195 | 73.7134 | 74.1904 | 79.7577 | 79.4977 | 75.8373 | 74.5231 | 80.7543 | 71.0807 | 71.1472 | 76.5987 | 76.5047 | 81.8346 | 79.0897 | 75.9727 | 75.9804 | 80.0627 | 81.9851 | 76.0458 | 80.6974 | 80.2538 | 81.2054 | 75.692 | 81.8346 | 76.1744 | 76.3918 | 76.5281 | 83.2084 | 83.3598 | 81.3682 | 82.2669 | 76.0511 | 77.1898 | 84.915 | 74.4813 | 73.8931 | 73.5464 | 76.5391 | 76.3394 | 83.0166 | 74.0866 | 76.1781 | 76.3224 | 74.7817 | 81.2325 | 81.1126 | 79.0897 | 78.8269 | 0 | 75.4697 | 75.9804 | 77.1836 | 84.597 | 80.3282 | 80.0969 | 75.3387 | 83.5538 | 81.7985 | 79.2692 | 68.872 | 81.5112 | 75.6409 | 75.7989 | 76.2674 | 79.2428 | 79.3282 | 75.0351 | 70.2185 | 68.515 | 76.8482 | 76.431 | 76.6016 | 74.4358 | 74.8942 | 72.5128 | 76.3156 | 82.63 | 74.8824 | 74.8824 | 74.1949 | 78.8786 | 79.1836 | 79.0897 | 75.0386 | 76.7418 | 84.6821 | 76.4502 | 76.4426 | 79.6342 | 74.0904 | 73.2271 | 74.685 | 76.0945 | 0 | 0 | 73.7564 | 72.8099 | 76.1091 | 76.4951 | 76.4951 | 82.2061 | 76.5054 | 0 | 83.4964 | 77.424 | 80.392 | 85.6378 | 73.2966 | 73.7661 | 74.9325 | 76.5517 | 80.0724 | 79.898 | 80.0627 | 78.7622 | 78.7622 | 75.9631 | 75.9631 | 75.9631 | 80.0014 | 79.8521 | 71.5236 | 71.5378 | 77.9512 | 80.1087 | 78.3234 | 81.8346 | 81.8346 | 76.7756 | 73.0791 | 77.5883 | 78.8269 | 82.9826 | 70.82 | 82.9826 | 78.7622 | 76.3945 | 77.9665 | 72.0961 | 76.8177 | 69.8016 | 69.6203 | 75.8352 | 79.2755 | 79.0173 | 78.9936 | 76.8177 | 76.8177 | 76.8177 | 83.7055 | 83.6579 | 83.6579 | 83.6579 | 77.3906 | 81.2785 | 81.0281 | 81.6676 | 80.2022 | 80.4338 | 70.82 | 83.6435 | 78.1392 | 78.27 | 0 | 0 | 75.9643 | 74.9174 | 69.0241 | 70.4886 | 70.8781 | 82.7575 | 77.5238 | 84.561
2024-12-15 12:30 | 2.4923 | 2.4966 | 2.4941 | 2.4923 | 0 | 0 | 2.4294 | 2.5442 | 2.5352 | 2.5474 | 2.4121 | 2.5252 | 2.5436 | 2.5184 | 2.654 | 2.4943 | 2.5477 | 2.5521 | 2.6083 | 2.3229 | 2.341 | 2.5703 | 2.4453 | 2.3521 | 2.4059 | 2.5691 | 2.325 | 2.4051 | 2.4668 | 2.4417 | 2.3304 | 2.5759 | 2.6 | 2.5835 | 2.5813 | 2.2896 | 2.5757 | 2.3188 | 2.3313 | 2.5014 | 2.3268 | 2.218 | 2.2265 | 2.369 | 2.4931 | 2.4931 | 2.4703 | 2.5037 | 2.3348 | 2.3484 | 2.6176 | 2.436 | 2.4216 | 2.4216 | 2.4216 | 2.4094 | 2.4216 | 2.5225 | 2.5233 | 2.5233 | 2.5233 | 2.3474 | 2.3629 | 2.5474 | 2.5386 | 2.3924 | 2.3588 | 2.571 | 2.2879 | 2.2901 | 2.4372 | 2.4476 | 2.6145 | 2.5168 | 2.3968 | 2.3971 | 2.5691 | 2.6249 | 2.3991 | 2.5703 | 2.5558 | 2.6002 | 2.4079 | 2.6145 | 2.4274 | 2.4344 | 2.4351 | 2.657 | 2.6667 | 2.598 | 2.6267 | 2.4298 | 2.4696 | 2.7187 | 2.3745 | 2.3448 | 2.3533 | 2.4559 | 2.4307 | 2.6373 | 2.3573 | 2.4187 | 2.426 | 2.3572 | 2.5857 | 2.5818 | 2.5168 | 2.5079 | 0 | 2.3799 | 2.3971 | 2.4605 | 2.7085 | 2.5568 | 2.5493 | 2.4031 | 2.673 | 2.6142 | 2.5374 | 2.2364 | 2.6048 | 2.4111 | 2.4163 | 2.4369 | 2.5221 | 2.5247 | 2.3864 | 2.2699 | 2.2278 | 2.4639 | 2.4319 | 2.4371 | 2.3695 | 2.3852 | 2.3034 | 2.439 | 2.6251 | 2.3777 | 2.3777 | 2.3551 | 2.5099 | 2.5201 | 2.5168 | 2.3933 | 2.4418 | 2.71 | 2.4362 | 2.436 | 2.539 | 2.3685 | 2.3452 | 2.3834 | 2.4349 | 0 | 0 | 2.3668 | 2.3377 | 2.4345 | 2.4455 | 2.4455 | 2.6301 | 2.4532 | 0 | 2.6711 | 2.4678 | 2.5671 | 2.7469 | 2.3367 | 2.3519 | 2.3916 | 2.4359 | 2.5694 | 2.5637 | 2.5691 | 2.5058 | 2.5058 | 2.4187 | 2.4187 | 2.4187 | 2.5463 | 2.5414 | 2.2518 | 2.2517 | 2.4918 | 2.5511 | 2.5092 | 2.6145 | 2.6145 | 2.4395 | 2.3242 | 2.468 | 2.5079 | 2.6363 | 2.2476 | 2.6363 | 2.5058 | 2.4366 | 2.4798 | 2.3118 | 2.4489 | 2.2302 | 2.2244 | 2.4122 | 2.5127 | 2.5124 | 2.5124 | 2.4489 | 2.4489 | 2.4489 | 2.6781 | 2.6765 | 2.6765 | 2.6765 | 2.4817 | 2.5872 | 2.5793 | 2.6189 | 2.554 | 2.5691 | 2.2476 | 2.6761 | 2.4912 | 2.4955 | 0 | 0 | 2.4355 | 2.3866 | 2.2053 | 2.2601 | 2.2726 | 2.6444 | 2.4713 | 2.706
2024-12-15 13:00 | 2.4993 | 2.5037 | 2.501 | 2.4993 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.5638 | 2.5542 | 2.5673 | 2.4359 | 2.5312 | 2.5633 | 2.5379 | 2.6636 | 2.5047 | 2.5666 | 2.5724 | 2.6183 | 2.3297 | 2.3478 | 2.581 | 2.4598 | 2.3675 | 2.4207 | 2.5923 | 2.3465 | 2.4439 | 2.4823 | 2.4563 | 2.3394 | 2.5876 | 2.6115 | 2.595 | 2.5927 | 2.2969 | 2.5862 | 2.3384 | 2.3509 | 2.5228 | 2.3378 | 2.218 | 2.227 | 2.3911 | 2.5169 | 2.5169 | 2.4937 | 2.5192 | 2.3446 | 2.3582 | 2.6293 | 2.4518 | 2.4376 | 2.4376 | 2.4376 | 2.4255 | 2.4376 | 2.5479 | 2.5472 | 2.5472 | 2.5472 | 2.3641 | 2.3796 | 2.5596 | 2.5511 | 2.4524 | 2.4021 | 2.5908 | 2.2952 | 2.2974 | 2.4582 | 2.458 | 2.626 | 2.5369 | 2.4575 | 2.4577 | 2.5773 | 2.6363 | 2.4593 | 2.5907 | 2.5762 | 2.6118 | 2.4251 | 2.626 | 2.4431 | 2.4502 | 2.4529 | 2.6664 | 2.678 | 2.6086 | 2.6374 | 2.4398 | 2.4801 | 2.7298 | 2.39 | 2.3771 | 2.3708 | 2.463 | 2.4481 | 2.6611 | 2.3774 | 2.4282 | 2.4378 | 2.4176 | 2.606 | 2.6021 | 2.5369 | 2.5281 | 0 | 2.4396 | 2.4577 | 2.4758 | 2.7203 | 2.5763 | 2.5688 | 2.4191 | 2.6842 | 2.626 | 2.5478 | 2.2385 | 2.6166 | 2.4271 | 2.4323 | 2.4472 | 2.542 | 2.5445 | 2.4073 | 2.275 | 2.2286 | 2.4703 | 2.4494 | 2.4545 | 2.3843 | 2.4 | 2.3216 | 2.4487 | 2.6487 | 2.3998 | 2.3998 | 2.3881 | 2.5299 | 2.54 | 2.5369 | 2.408 | 2.4593 | 2.7212 | 2.452 | 2.4518 | 2.5548 | 2.3817 | 2.3574 | 2.3983 | 2.4529 | 0 | 0 | 2.3745 | 2.3447 | 2.4408 | 2.4548 | 2.4548 | 2.6413 | 2.4603 | 0 | 2.6823 | 2.4833 | 2.5787 | 2.758 | 2.3525 | 2.3677 | 2.4066 | 2.4537 | 2.5776 | 2.5719 | 2.5773 | 2.5259 | 2.5259 | 2.4355 | 2.4355 | 2.4355 | 2.5659 | 2.561 | 2.3124 | 2.3126 | 2.5012 | 2.5715 | 2.5191 | 2.626 | 2.626 | 2.4616 | 2.3457 | 2.4877 | 2.5281 | 2.66 | 2.2669 | 2.66 | 2.5259 | 2.4521 | 2.4963 | 2.3207 | 2.4639 | 2.2393 | 2.2335 | 2.4331 | 2.5386 | 2.5336 | 2.5331 | 2.4639 | 2.4639 | 2.4639 | 2.6892 | 2.6876 | 2.6876 | 2.6876 | 2.4884 | 2.6072 | 2.5991 | 2.6249 | 2.5743 | 2.5811 | 2.2669 | 2.6873 | 2.5067 | 2.511 | 0 | 0 | 2.4419 | 2.4032 | 2.2144 | 2.269 | 2.2816 | 2.6565 | 2.4867 | 2.7173
2024-12-15 13:30 | 2.4875 | 2.4918 | 2.4891 | 2.4875 | 0 | 0 | 2.448 | 2.5579 | 2.5473 | 2.5618 | 2.4407 | 2.5167 | 2.5584 | 2.5333 | 2.637 | 2.4892 | 2.5609 | 2.5699 | 2.5931 | 2.3202 | 2.3384 | 2.5562 | 2.4592 | 2.3665 | 2.42 | 2.587 | 2.3468 | 2.4507 | 2.4802 | 2.4556 | 2.3368 | 2.5663 | 2.5895 | 2.5728 | 2.5707 | 2.2973 | 2.5613 | 2.338 | 2.3506 | 2.5197 | 2.3381 | 2.218 | 2.2268 | 2.3899 | 2.5118 | 2.5118 | 2.4895 | 2.517 | 2.3357 | 2.3493 | 2.6107 | 2.4513 | 2.4395 | 2.4395 | 2.4395 | 2.4297 | 2.4395 | 2.5427 | 2.5426 | 2.5426 | 2.5426 | 2.3628 | 2.3784 | 2.5407 | 2.5354 | 2.4635 | 2.4086 | 2.587 | 2.296 | 2.2981 | 2.4582 | 2.4323 | 2.6076 | 2.533 | 2.4673 | 2.4675 | 2.5652 | 2.6143 | 2.4701 | 2.5875 | 2.5734 | 2.5908 | 2.4247 | 2.6076 | 2.4426 | 2.4496 | 2.4513 | 2.6448 | 2.6609 | 2.591 | 2.6188 | 2.4305 | 2.4545 | 2.7 | 2.3886 | 2.3801 | 2.3773 | 2.4556 | 2.4465 | 2.6557 | 2.3771 | 2.4332 | 2.4403 | 2.4284 | 2.6019 | 2.598 | 2.533 | 2.5246 | 0 | 2.4514 | 2.4675 | 2.4751 | 2.6976 | 2.5718 | 2.5643 | 2.424 | 2.6673 | 2.6096 | 2.5189 | 2.2384 | 2.6003 | 2.4291 | 2.4342 | 2.4394 | 2.5383 | 2.5411 | 2.406 | 2.2751 | 2.2287 | 2.4597 | 2.4478 | 2.4531 | 2.3836 | 2.3993 | 2.3152 | 2.4388 | 2.6433 | 2.3985 | 2.3985 | 2.3902 | 2.5262 | 2.536 | 2.533 | 2.4075 | 2.4542 | 2.7049 | 2.4515 | 2.4513 | 2.5525 | 2.381 | 2.3578 | 2.398 | 2.4596 | 0 | 0 | 2.3722 | 2.3413 | 2.4321 | 2.4443 | 2.4443 | 2.614 | 2.4496 | 0 | 2.6656 | 2.4813 | 2.5599 | 2.7412 | 2.357 | 2.3721 | 2.4067 | 2.4521 | 2.5656 | 2.5598 | 2.5652 | 2.5226 | 2.5226 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.5614 | 2.5565 | 2.3226 | 2.3225 | 2.4909 | 2.5687 | 2.485 | 2.6076 | 2.6076 | 2.4605 | 2.346 | 2.484 | 2.5246 | 2.6546 | 2.2622 | 2.6546 | 2.5226 | 2.4541 | 2.4949 | 2.3178 | 2.464 | 2.2308 | 2.225 | 2.432 | 2.5334 | 2.53 | 2.5296 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.6723 | 2.6707 | 2.6707 | 2.6707 | 2.4755 | 2.6019 | 2.5939 | 2.6063 | 2.5694 | 2.5651 | 2.2622 | 2.6705 | 2.5045 | 2.5088 | 0 | 0 | 2.4314 | 2.4022 | 2.2059 | 2.2659 | 2.2785 | 2.6376 | 2.4846 | 2.7008
2024-12-15 14:00 | 2.4854 | 2.4898 | 2.4872 | 2.4854 | 0 | 0 | 2.4497 | 2.566 | 2.556 | 2.5696 | 2.4439 | 2.5125 | 2.5648 | 2.5394 | 2.6217 | 2.4814 | 2.5688 | 2.5786 | 2.5791 | 2.3172 | 2.3354 | 2.543 | 2.4607 | 2.3697 | 2.4231 | 2.5937 | 2.3509 | 2.4565 | 2.4806 | 2.4571 | 2.3382 | 2.5546 | 2.5776 | 2.5612 | 2.5589 | 2.2983 | 2.548 | 2.3415 | 2.3541 | 2.5257 | 2.3394 | 2.218 | 2.2268 | 2.397 | 2.5171 | 2.5171 | 2.4945 | 2.517 | 2.3324 | 2.3459 | 2.6006 | 2.4526 | 2.4412 | 2.4412 | 2.4412 | 2.4316 | 2.4412 | 2.5474 | 2.5474 | 2.5474 | 2.5474 | 2.3655 | 2.3809 | 2.5335 | 2.5293 | 2.4736 | 2.4157 | 2.5959 | 2.2971 | 2.2992 | 2.4675 | 2.4197 | 2.5975 | 2.5391 | 2.4764 | 2.4767 | 2.563 | 2.6014 | 2.4805 | 2.5962 | 2.582 | 2.5792 | 2.427 | 2.5975 | 2.444 | 2.451 | 2.4545 | 2.6346 | 2.6527 | 2.5811 | 2.6085 | 2.4271 | 2.442 | 2.6849 | 2.3906 | 2.3857 | 2.3754 | 2.4535 | 2.4473 | 2.6626 | 2.3801 | 2.435 | 2.4419 | 2.4387 | 2.6086 | 2.6047 | 2.5391 | 2.5305 | 0 | 2.4605 | 2.4767 | 2.4761 | 2.6843 | 2.578 | 2.5705 | 2.4259 | 2.659 | 2.6015 | 2.5041 | 2.2386 | 2.5924 | 2.4306 | 2.4359 | 2.4362 | 2.5442 | 2.5469 | 2.4151 | 2.2757 | 2.2288 | 2.4581 | 2.4508 | 2.4562 | 2.3919 | 2.4054 | 2.3116 | 2.4351 | 2.6502 | 2.4054 | 2.4054 | 2.3959 | 2.5321 | 2.5423 | 2.5391 | 2.4094 | 2.4572 | 2.6972 | 2.4529 | 2.4526 | 2.5526 | 2.3827 | 2.3591 | 2.4004 | 2.4577 | 0 | 0 | 2.3722 | 2.3415 | 2.4289 | 2.4404 | 2.4404 | 2.6007 | 2.447 | 0 | 2.6573 | 2.4819 | 2.5522 | 2.7328 | 2.3584 | 2.3736 | 2.409 | 2.4553 | 2.5633 | 2.5576 | 2.563 | 2.5282 | 2.5282 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.5674 | 2.5627 | 2.3353 | 2.3374 | 2.4866 | 2.5773 | 2.468 | 2.5975 | 2.5975 | 2.4676 | 2.3501 | 2.4901 | 2.5305 | 2.6615 | 2.2645 | 2.6615 | 2.5282 | 2.4557 | 2.4981 | 2.3184 | 2.4654 | 2.2277 | 2.2219 | 2.4412 | 2.5377 | 2.5358 | 2.5355 | 2.4654 | 2.4654 | 2.4654 | 2.6641 | 2.6625 | 2.6625 | 2.6625 | 2.4729 | 2.6097 | 2.6013 | 2.5981 | 2.5768 | 2.5576 | 2.2645 | 2.6621 | 2.5046 | 2.5089 | 0 | 0 | 2.4298 | 2.4045 | 2.2029 | 2.2665 | 2.2791 | 2.6273 | 2.4849 | 2.6931
2024-12-15 14:30 | 2.5069 | 2.5113 | 2.5085 | 2.5069 | 0 | 0 | 2.4491 | 2.5769 | 2.5662 | 2.5805 | 2.4413 | 2.532 | 2.5837 | 2.5605 | 2.6284 | 2.4862 | 2.5801 | 2.5822 | 2.5861 | 2.3257 | 2.3441 | 2.5498 | 2.4643 | 2.3746 | 2.4278 | 2.6089 | 2.3542 | 2.4522 | 2.4835 | 2.4608 | 2.3652 | 2.5612 | 2.5843 | 2.568 | 2.5657 | 2.3131 | 2.5551 | 2.3444 | 2.3571 | 2.5369 | 2.3516 | 2.282 | 2.2885 | 2.4124 | 2.5272 | 2.5272 | 2.507 | 2.5198 | 2.3392 | 2.3528 | 2.6061 | 2.4546 | 2.4409 | 2.4409 | 2.4409 | 2.4292 | 2.4409 | 2.5622 | 2.5604 | 2.5604 | 2.5604 | 2.3683 | 2.3842 | 2.5382 | 2.534 | 2.4677 | 2.4135 | 2.604 | 2.3115 | 2.3136 | 2.474 | 2.425 | 2.603 | 2.5486 | 2.4704 | 2.4706 | 2.5851 | 2.6093 | 2.4746 | 2.5998 | 2.5855 | 2.587 | 2.4303 | 2.603 | 2.4458 | 2.453 | 2.459 | 2.6379 | 2.658 | 2.5866 | 2.6137 | 2.4352 | 2.4476 | 2.6918 | 2.3925 | 2.3864 | 2.3906 | 2.4811 | 2.4509 | 2.6782 | 2.3832 | 2.4417 | 2.4477 | 2.4327 | 2.6184 | 2.6143 | 2.5486 | 2.5395 | 0 | 2.4543 | 2.4706 | 2.4783 | 2.6924 | 2.5944 | 2.5869 | 2.4228 | 2.6643 | 2.6064 | 2.5107 | 2.2521 | 2.5973 | 2.4303 | 2.4356 | 2.4433 | 2.5533 | 2.5556 | 2.4173 | 2.2887 | 2.2424 | 2.4808 | 2.4549 | 2.4604 | 2.3948 | 2.409 | 2.3632 | 2.4442 | 2.6657 | 2.4209 | 2.4209 | 2.3964 | 2.5414 | 2.5519 | 2.5486 | 2.4087 | 2.4614 | 2.7028 | 2.4549 | 2.4546 | 2.5554 | 2.3955 | 2.3712 | 2.4088 | 2.4735 | 0 | 0 | 2.4062 | 2.3738 | 2.4392 | 2.4504 | 2.4504 | 2.6066 | 2.4698 | 0 | 2.6625 | 2.4845 | 2.5567 | 2.7387 | 2.355 | 2.3705 | 2.4172 | 2.4599 | 2.5854 | 2.5796 | 2.5851 | 2.5369 | 2.5369 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.5826 | 2.578 | 2.331 | 2.3335 | 2.4967 | 2.5807 | 2.4738 | 2.603 | 2.603 | 2.4835 | 2.3533 | 2.4996 | 2.5395 | 2.6771 | 2.3147 | 2.6771 | 2.5369 | 2.4561 | 2.5027 | 2.345 | 2.4676 | 2.2351 | 2.2293 | 2.4447 | 2.5534 | 2.5458 | 2.5449 | 2.4676 | 2.4676 | 2.4676 | 2.6694 | 2.6678 | 2.6678 | 2.6678 | 2.4939 | 2.6237 | 2.6156 | 2.615 | 2.5883 | 2.5623 | 2.3147 | 2.6673 | 2.5073 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.4522 | 2.4083 | 2.2102 | 2.2924 | 2.3051 | 2.6328 | 2.4878 | 2.6987
2024-12-15 15:00 | 2.5181 | 2.5225 | 2.5198 | 2.5181 | 0 | 0 | 2.4537 | 2.5856 | 2.5755 | 2.5892 | 2.447 | 2.5444 | 2.5939 | 2.571 | 2.6467 | 2.4989 | 2.5898 | 2.5941 | 2.6035 | 2.3356 | 2.3538 | 2.5668 | 2.4704 | 2.3813 | 2.4342 | 2.6167 | 2.3629 | 2.4614 | 2.4903 | 2.4668 | 2.3688 | 2.5777 | 2.6011 | 2.5852 | 2.5824 | 2.3163 | 2.5721 | 2.3523 | 2.365 | 2.5507 | 2.3557 | 2.288 | 2.2945 | 2.4573 | 2.5357 | 2.5357 | 2.5156 | 2.5258 | 2.3502 | 2.3638 | 2.6214 | 2.4612 | 2.4463 | 2.4463 | 2.4463 | 2.4336 | 2.4463 | 2.5696 | 2.5687 | 2.5687 | 2.5687 | 2.3766 | 2.3921 | 2.557 | 2.5504 | 2.4826 | 2.4258 | 2.615 | 2.315 | 2.3172 | 2.4852 | 2.4418 | 2.6184 | 2.5585 | 2.4849 | 2.4852 | 2.5964 | 2.6303 | 2.4897 | 2.6114 | 2.5974 | 2.6098 | 2.4379 | 2.6184 | 2.4525 | 2.4596 | 2.4667 | 2.6539 | 2.6712 | 2.6024 | 2.6296 | 2.4454 | 2.4642 | 2.7084 | 2.3993 | 2.3969 | 2.3942 | 2.4889 | 2.4585 | 2.6862 | 2.3914 | 2.4432 | 2.4507 | 2.4462 | 2.629 | 2.6251 | 2.5585 | 2.5495 | 0 | 2.4693 | 2.4852 | 2.4845 | 2.7141 | 2.6045 | 2.597 | 2.4267 | 2.6775 | 2.6212 | 2.5276 | 2.253 | 2.6124 | 2.4358 | 2.441 | 2.4525 | 2.5638 | 2.5664 | 2.4308 | 2.2902 | 2.242 | 2.4917 | 2.4623 | 2.4679 | 2.4017 | 2.4158 | 2.3768 | 2.4547 | 2.6737 | 2.4656 | 2.4656 | 2.4071 | 2.5514 | 2.5619 | 2.5585 | 2.4154 | 2.4686 | 2.7164 | 2.4615 | 2.4612 | 2.5615 | 2.4011 | 2.376 | 2.415 | 2.4771 | 0 | 0 | 2.4113 | 2.3792 | 2.4473 | 2.4611 | 2.4611 | 2.6243 | 2.4801 | 0 | 2.6762 | 2.4915 | 2.5751 | 2.7529 | 2.3603 | 2.3756 | 2.4233 | 2.4676 | 2.5967 | 2.5909 | 2.5964 | 2.5466 | 2.5466 | 2.4771 | 2.4771 | 2.4771 | 2.5928 | 2.5883 | 2.3412 | 2.3431 | 2.5076 | 2.5926 | 2.491 | 2.6184 | 2.6184 | 2.511 | 2.3621 | 2.5107 | 2.5495 | 2.6851 | 2.3276 | 2.6851 | 2.5466 | 2.4609 | 2.5105 | 2.3462 | 2.4732 | 2.2445 | 2.2386 | 2.4579 | 2.5606 | 2.5561 | 2.555 | 2.4732 | 2.4732 | 2.4732 | 2.6826 | 2.6811 | 2.6811 | 2.6811 | 2.5055 | 2.6339 | 2.6258 | 2.6286 | 2.5965 | 2.5784 | 2.3276 | 2.6806 | 2.5134 | 2.5177 | 0 | 0 | 2.4631 | 2.4158 | 2.2194 | 2.294 | 2.3067 | 2.6481 | 2.4946 | 2.7122
2024-12-15 15:30 | 2.5228 | 2.5272 | 2.5245 | 2.5228 | 0 | 0 | 2.465 | 2.6055 | 2.5953 | 2.6091 | 2.4497 | 2.5494 | 2.6098 | 2.5862 | 2.6535 | 2.5032 | 2.6085 | 2.609 | 2.6095 | 2.3433 | 2.3616 | 2.5721 | 2.4791 | 2.3894 | 2.4424 | 2.637 | 2.3674 | 2.4452 | 2.4993 | 2.4756 | 2.3715 | 2.5837 | 2.6067 | 2.5904 | 2.5878 | 2.3198 | 2.5773 | 2.3597 | 2.3723 | 2.582 | 2.3617 | 2.2913 | 2.2977 | 2.5486 | 2.5577 | 2.5577 | 2.5365 | 2.5346 | 2.3577 | 2.3713 | 2.6265 | 2.4711 | 2.4576 | 2.4576 | 2.4576 | 2.4462 | 2.4576 | 2.593 | 2.5908 | 2.5908 | 2.5908 | 2.3851 | 2.4006 | 2.5642 | 2.5576 | 2.4373 | 2.4024 | 2.6306 | 2.318 | 2.3202 | 2.4984 | 2.4476 | 2.6234 | 2.5779 | 2.4395 | 2.4397 | 2.6015 | 2.6335 | 2.4444 | 2.6261 | 2.6124 | 2.6124 | 2.452 | 2.6234 | 2.4624 | 2.4695 | 2.4798 | 2.6577 | 2.6752 | 2.6072 | 2.6328 | 2.4534 | 2.47 | 2.7142 | 2.408 | 2.388 | 2.4062 | 2.4934 | 2.4666 | 2.707 | 2.3971 | 2.4486 | 2.4569 | 2.4011 | 2.6476 | 2.6436 | 2.5779 | 2.5685 | 0 | 2.4242 | 2.4397 | 2.494 | 2.7174 | 2.6237 | 2.6156 | 2.4403 | 2.6814 | 2.6268 | 2.5327 | 2.2554 | 2.6182 | 2.447 | 2.4523 | 2.4608 | 2.5832 | 2.5859 | 2.4451 | 2.2941 | 2.2444 | 2.4958 | 2.4756 | 2.4812 | 2.4107 | 2.4244 | 2.3826 | 2.4625 | 2.6944 | 2.5575 | 2.5575 | 2.3984 | 2.5706 | 2.5811 | 2.5779 | 2.4242 | 2.4818 | 2.7211 | 2.4714 | 2.4711 | 2.5706 | 2.407 | 2.3822 | 2.4217 | 2.4896 | 0 | 0 | 2.4151 | 2.3825 | 2.4563 | 2.4687 | 2.4687 | 2.6305 | 2.4846 | 0 | 2.6808 | 2.501 | 2.5818 | 2.7551 | 2.3727 | 2.388 | 2.4299 | 2.4808 | 2.6018 | 2.596 | 2.6015 | 2.5649 | 2.5649 | 2.4893 | 2.4893 | 2.4893 | 2.6109 | 2.6063 | 2.2971 | 2.2974 | 2.5157 | 2.6078 | 2.4958 | 2.6234 | 2.6234 | 2.5791 | 2.3666 | 2.5316 | 2.5685 | 2.7059 | 2.3307 | 2.7059 | 2.5649 | 2.4716 | 2.5237 | 2.346 | 2.4827 | 2.2518 | 2.246 | 2.4721 | 2.5841 | 2.5782 | 2.575 | 2.4827 | 2.4827 | 2.4827 | 2.6865 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.5102 | 2.6504 | 2.643 | 2.6346 | 2.6164 | 2.5848 | 2.3307 | 2.6851 | 2.5224 | 2.5266 | 0 | 0 | 2.4671 | 2.4243 | 2.2267 | 2.2938 | 2.3065 | 2.6532 | 2.5035 | 2.7168
2024-12-15 16:00 | 6.4574 | 6.4686 | 6.4619 | 6.4574 | 0 | 0 | 6.3091 | 6.6991 | 6.6731 | 6.7082 | 6.2961 | 6.5257 | 6.712 | 6.6526 | 6.7931 | 6.406 | 6.7007 | 6.7061 | 6.6805 | 5.9951 | 6.0412 | 6.5856 | 6.346 | 6.1187 | 6.2533 | 6.7846 | 6.0897 | 6.3389 | 6.4007 | 6.3371 | 6.0624 | 6.612 | 6.672 | 6.6306 | 6.624 | 5.9025 | 6.5991 | 6.0628 | 6.0951 | 6.6354 | 6.0238 | 5.8632 | 5.8796 | 6.5526 | 6.5814 | 6.5814 | 6.5624 | 6.4892 | 6.0383 | 6.0726 | 6.723 | 6.3302 | 6.2925 | 6.2925 | 6.2925 | 6.2607 | 6.2925 | 6.67 | 6.6656 | 6.6656 | 6.6656 | 6.1165 | 6.1559 | 6.5619 | 6.5462 | 6.3945 | 6.2501 | 6.7644 | 5.8978 | 5.9033 | 6.4227 | 6.2671 | 6.7154 | 6.6254 | 6.3994 | 6.3997 | 6.657 | 6.7403 | 6.4133 | 6.7497 | 6.7148 | 6.6865 | 6.3066 | 6.7154 | 6.3081 | 6.326 | 6.3699 | 6.8108 | 6.8477 | 6.6753 | 6.745 | 6.2789 | 6.3238 | 6.9488 | 6.1681 | 6.1768 | 6.1241 | 6.3829 | 6.323 | 6.9648 | 6.1599 | 6.2558 | 6.2768 | 6.2998 | 6.8019 | 6.7918 | 6.6254 | 6.6005 | 0 | 6.3601 | 6.3997 | 6.3859 | 6.955 | 6.7472 | 6.7261 | 6.2439 | 6.8635 | 6.7239 | 6.4846 | 5.7131 | 6.7019 | 6.2657 | 6.279 | 6.298 | 6.6385 | 6.645 | 6.2867 | 5.8358 | 5.6975 | 6.3884 | 6.3628 | 6.377 | 6.1707 | 6.2063 | 6.1454 | 6.3016 | 6.9324 | 6.5747 | 6.5747 | 6.2037 | 6.6068 | 6.6335 | 6.6254 | 6.2071 | 6.3788 | 6.9647 | 6.3308 | 6.3302 | 6.5814 | 6.1574 | 6.0801 | 6.2022 | 6.3363 | 0 | 0 | 6.18 | 6.0946 | 6.2792 | 6.3171 | 6.3171 | 6.7348 | 6.362 | 0 | 6.8608 | 6.4056 | 6.6054 | 7.0532 | 6.0751 | 6.1138 | 6.2241 | 6.3722 | 6.6578 | 6.643 | 6.657 | 6.5905 | 6.5905 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.7135 | 6.7017 | 6.0427 | 6.0374 | 6.4372 | 6.7031 | 6.3895 | 6.7154 | 6.7154 | 6.6288 | 6.0876 | 6.5105 | 6.6005 | 6.962 | 6.0117 | 6.962 | 6.5905 | 6.3259 | 6.4846 | 6.0012 | 6.3554 | 5.763 | 5.748 | 6.3556 | 6.6475 | 6.6256 | 6.6172 | 6.3554 | 6.3554 | 6.3554 | 6.8765 | 6.8726 | 6.8726 | 6.8726 | 6.4276 | 6.8165 | 6.7968 | 6.7369 | 6.727 | 6.6174 | 6.0117 | 6.8717 | 6.4579 | 6.469 | 0 | 0 | 6.3149 | 6.2161 | 5.6988 | 5.8686 | 5.9008 | 6.7909 | 6.4111 | 6.9539
2024-12-15 16:30 | 61.863 | 61.9716 | 61.9041 | 61.863 | 0 | 0 | 60.8373 | 64.7895 | 64.5309 | 64.8829 | 60.7022 | 62.5528 | 64.833 | 64.2761 | 65.1657 | 61.4777 | 64.8522 | 64.7066 | 64.106 | 57.5387 | 57.9871 | 63.215 | 61.0275 | 58.8088 | 60.1221 | 65.5453 | 58.5824 | 60.9839 | 61.5375 | 60.9409 | 58.0072 | 63.4865 | 64.0562 | 63.6526 | 63.5915 | 56.5902 | 63.343 | 58.344 | 58.6533 | 64.1293 | 57.8307 | 55.5541 | 55.7435 | 63.4337 | 63.5947 | 63.5947 | 63.3343 | 62.3788 | 57.946 | 58.2776 | 64.5403 | 60.8756 | 60.7093 | 60.7093 | 60.7093 | 60.4265 | 60.7093 | 64.459 | 64.4024 | 64.4024 | 64.4024 | 58.8356 | 59.2146 | 63.0146 | 62.866 | 61.35 | 60.0419 | 65.2825 | 56.5391 | 56.592 | 61.9159 | 60.1506 | 64.4686 | 64.0992 | 61.3914 | 61.3914 | 63.7998 | 64.6879 | 61.514 | 65.1409 | 64.796 | 64.1643 | 60.7782 | 64.4686 | 60.6648 | 60.8358 | 61.3972 | 65.3958 | 65.6905 | 64.0904 | 64.7646 | 60.2714 | 60.6918 | 66.6647 | 59.3553 | 59.3753 | 58.9846 | 61.078 | 60.7776 | 67.2861 | 59.2425 | 60.0938 | 60.2909 | 60.4466 | 65.8126 | 65.7143 | 64.0992 | 63.8142 | 0 | 61.0424 | 61.3914 | 61.4385 | 66.7487 | 65.2153 | 65.0121 | 60.2758 | 65.8443 | 64.5544 | 62.2341 | 54.7576 | 64.3373 | 60.4536 | 60.5803 | 60.4561 | 64.2436 | 64.3174 | 60.6194 | 56.0042 | 54.6613 | 61.1838 | 61.3183 | 61.4547 | 59.3316 | 59.6728 | 59.4008 | 60.4787 | 66.9728 | 63.6538 | 63.6538 | 59.6306 | 63.9213 | 64.1804 | 64.0992 | 59.7619 | 61.4679 | 66.8166 | 60.8822 | 60.8758 | 63.2668 | 59.1133 | 58.3751 | 59.6085 | 61.0282 | 0 | 0 | 59.0204 | 58.2233 | 60.2975 | 60.6181 | 60.6181 | 64.6359 | 60.9407 | 0 | 65.8436 | 61.5857 | 63.4332 | 67.7435 | 58.6465 | 59.0175 | 59.8394 | 61.4195 | 63.8075 | 63.6645 | 63.7998 | 63.6796 | 63.6796 | 62.0501 | 62.0501 | 62.0501 | 64.9033 | 64.7862 | 57.9949 | 57.9842 | 61.7698 | 64.6822 | 61.3074 | 64.4686 | 64.4686 | 64.113 | 58.5623 | 63.2359 | 63.8142 | 67.2586 | 58.1087 | 67.2586 | 63.6796 | 60.9676 | 62.4818 | 57.4084 | 61.1706 | 55.3186 | 55.175 | 61.278 | 64.2441 | 64.0203 | 63.9329 | 61.1706 | 61.1706 | 61.1706 | 65.9706 | 65.9342 | 65.9342 | 65.9342 | 61.5898 | 65.8049 | 65.6202 | 64.633 | 65.0683 | 63.5496 | 58.1087 | 65.9385 | 62.0814 | 62.1866 | 0 | 0 | 60.4801 | 59.7936 | 54.7024 | 56.1309 | 56.4412 | 65.1923 | 61.6354 | 66.7133
2024-12-15 17:00 | 61.4685 | 61.5756 | 61.5107 | 61.4685 | 0 | 0 | 60.7024 | 65.2782 | 65.0228 | 65.3753 | 60.3355 | 62.1442 | 65.0325 | 64.4475 | 64.9381 | 61.3191 | 65.3286 | 64.6594 | 63.8947 | 57.4044 | 57.8444 | 63.0262 | 60.9451 | 58.7035 | 60.0075 | 65.8228 | 58.3687 | 60.147 | 61.4384 | 60.8575 | 57.6313 | 63.2991 | 63.8694 | 63.4652 | 63.4085 | 56.3039 | 63.1559 | 58.2182 | 58.5237 | 64.4612 | 57.589 | 54.8036 | 55.0161 | 63.9493 | 63.918 | 63.918 | 63.5951 | 62.2327 | 57.7905 | 58.1186 | 64.3849 | 60.7838 | 60.5999 | 60.5999 | 60.5999 | 60.2869 | 60.5999 | 64.791 | 64.7211 | 64.7211 | 64.7211 | 58.7529 | 59.1276 | 62.9058 | 62.747 | 59.8221 | 59.092 | 65.4086 | 56.2526 | 56.3052 | 61.7891 | 59.9581 | 64.3127 | 64.5556 | 59.876 | 59.876 | 63.3775 | 64.4513 | 59.9862 | 65.0932 | 64.7519 | 63.9298 | 61.0059 | 64.3127 | 60.5734 | 60.7441 | 61.5312 | 65.2077 | 65.5263 | 63.9322 | 64.556 | 60.0914 | 60.4985 | 66.4218 | 59.2439 | 58.811 | 58.5254 | 60.6591 | 60.6743 | 67.5711 | 59.0688 | 60.0461 | 60.2317 | 58.9262 | 66.2603 | 66.1633 | 64.5556 | 64.1915 | 0 | 59.5153 | 59.876 | 61.3396 | 66.5046 | 65.4711 | 65.2693 | 60.1355 | 65.6796 | 64.4103 | 62.0307 | 54.4781 | 64.1952 | 60.3454 | 60.4715 | 60.2873 | 64.7262 | 64.8129 | 60.5295 | 55.7696 | 54.4323 | 60.8118 | 61.4916 | 61.6365 | 59.2323 | 59.5669 | 59.1309 | 60.2873 | 67.2564 | 64.1703 | 64.1703 | 59.0719 | 64.3773 | 64.6402 | 64.5556 | 59.6811 | 61.6435 | 66.6363 | 60.7904 | 60.784 | 63.1273 | 58.8749 | 58.1298 | 59.4174 | 60.5531 | 0 | 0 | 58.6035 | 57.7927 | 60.112 | 60.4179 | 60.4179 | 64.43 | 60.5294 | 0 | 65.6756 | 61.4959 | 63.3122 | 67.5356 | 58.5392 | 58.9035 | 59.6398 | 61.5532 | 63.3852 | 63.2442 | 63.3775 | 64.0016 | 64.0016 | 61.7945 | 61.7945 | 61.7945 | 65.2041 | 65.0796 | 56.4677 | 56.4923 | 61.57 | 64.6417 | 61.0946 | 64.3127 | 64.3127 | 64.5215 | 58.3488 | 64.046 | 64.1915 | 67.5434 | 57.847 | 67.5434 | 64.0016 | 60.8373 | 62.7032 | 57.0395 | 61.0687 | 55.1534 | 55.0101 | 61.1772 | 64.5845 | 64.3339 | 64.2412 | 61.0687 | 61.0687 | 61.0687 | 65.8053 | 65.7684 | 65.7684 | 65.7684 | 61.1941 | 66.0559 | 65.8721 | 64.2228 | 65.5625 | 63.418 | 57.847 | 65.7715 | 61.9462 | 62.0499 | 0 | 0 | 60.1124 | 59.6999 | 54.539 | 55.778 | 56.0841 | 65.0352 | 61.5303 | 66.5345
2024-12-15 17:30 | 88.2167 | 88.3737 | 88.2779 | 88.2167 | 0 | 0 | 87.465 | 95.8737 | 95.5189 | 96.0359 | 86.953 | 89.215 | 95.1387 | 94.3688 | 93.173 | 87.8855 | 95.8775 | 92.5851 | 91.6827 | 82.5341 | 83.1547 | 90.4304 | 87.7741 | 84.4678 | 86.3906 | 96.1056 | 84.089 | 86.6933 | 88.389 | 87.6472 | 82.7295 | 90.807 | 91.6363 | 91.0626 | 90.9782 | 80.7743 | 90.62 | 83.7772 | 84.2082 | 94.3888 | 82.7327 | 78.1951 | 78.526 | 95.2404 | 93.3954 | 93.3954 | 93.2132 | 89.5424 | 83.034 | 83.504 | 92.3819 | 87.446 | 87.2328 | 87.2328 | 87.2328 | 86.8742 | 87.2328 | 94.6047 | 94.5526 | 94.5526 | 94.5526 | 84.4868 | 85.0239 | 90.1832 | 90.0224 | 86.3418 | 85.17 | 94.8383 | 80.6868 | 80.7622 | 90.1371 | 86.0452 | 92.2823 | 94.735 | 86.3208 | 86.3208 | 91.0145 | 92.5059 | 86.6434 | 93.5415 | 93.0563 | 91.7672 | 87.3299 | 92.2823 | 87.1386 | 87.388 | 88.0422 | 93.7047 | 93.9275 | 91.7571 | 92.7342 | 86.3305 | 86.8206 | 95.3493 | 85.3387 | 84.7402 | 83.7194 | 87.117 | 87.1652 | 98.6582 | 85.033 | 86.9723 | 87.1211 | 84.953 | 97.2002 | 97.0561 | 94.735 | 94.1504 | 0 | 85.8167 | 86.3208 | 88.2847 | 95.4529 | 95.9022 | 95.6114 | 86.6834 | 94.1467 | 92.3898 | 88.9881 | 78.0787 | 92.0894 | 86.8597 | 87.0445 | 86.6323 | 95.1042 | 95.3017 | 89.0142 | 80.1635 | 78.2741 | 87.2098 | 88.0022 | 88.2019 | 85.3292 | 85.7873 | 86.9047 | 86.592 | 98.1987 | 95.5644 | 95.5644 | 85.1227 | 94.4831 | 94.8549 | 94.735 | 85.9734 | 88.2156 | 95.5268 | 87.4558 | 87.4463 | 90.8276 | 84.6223 | 83.5017 | 85.4737 | 86.62 | 0 | 0 | 84.0075 | 82.844 | 86.354 | 86.7617 | 86.7617 | 92.4628 | 86.8802 | 0 | 94.1302 | 88.4392 | 90.8021 | 96.7701 | 84.3716 | 84.8932 | 85.804 | 88.0732 | 91.0255 | 90.8192 | 91.0145 | 94.1853 | 94.1853 | 90.8905 | 90.8905 | 90.8905 | 95.546 | 95.3593 | 81.4412 | 81.4762 | 88.4169 | 93.0868 | 87.6352 | 92.2823 | 92.2823 | 95.1783 | 84.0604 | 94.294 | 94.1504 | 98.6178 | 84.9676 | 98.6178 | 94.1853 | 87.6523 | 89.7019 | 81.8685 | 87.9662 | 79.2363 | 79.0305 | 89.5483 | 94.2828 | 94.0269 | 93.8725 | 87.9662 | 87.9662 | 87.9662 | 94.3267 | 94.2737 | 94.2737 | 94.2737 | 87.8162 | 96.4706 | 96.2662 | 92.214 | 96.3051 | 91.0174 | 84.9676 | 94.2673 | 89.1246 | 89.2764 | 0 | 0 | 86.2068 | 85.8441 | 78.3537 | 80.064 | 80.5018 | 93.3157 | 88.5217 | 95.3799
2024-12-15 18:00 | 88.6983 | 88.8611 | 88.7638 | 88.6983 | 0 | 0 | 87.3208 | 95.7323 | 95.3772 | 95.9056 | 86.7392 | 89.6971 | 95.6165 | 94.8591 | 93.0808 | 87.9172 | 95.7939 | 90.5481 | 91.6438 | 82.6031 | 83.2353 | 90.4093 | 87.6703 | 84.3387 | 86.252 | 96.2629 | 83.1707 | 86.3854 | 88.4891 | 87.5435 | 82.9958 | 90.5205 | 91.4666 | 90.9105 | 90.829 | 80.4866 | 90.5975 | 83.706 | 84.149 | 94.7338 | 82.7801 | 79.2926 | 79.5746 | 95.9028 | 93.4359 | 93.4359 | 92.6148 | 89.692 | 83.1597 | 83.635 | 92.3777 | 87.6195 | 87.292 | 87.2909 | 87.2799 | 86.7134 | 87.2909 | 94.5589 | 94.5941 | 94.5941 | 94.5941 | 84.6547 | 85.1982 | 90.2701 | 90.1249 | 85.9185 | 84.5042 | 94.1401 | 80.4676 | 80.5429 | 89.661 | 86.137 | 92.2812 | 94.6779 | 85.8293 | 85.8293 | 91.5959 | 92.3287 | 86.2541 | 91.6232 | 91.096 | 91.5671 | 88.7431 | 92.2812 | 87.257 | 87.5511 | 89.3987 | 93.758 | 93.9545 | 91.7728 | 92.6941 | 86.4928 | 86.9173 | 95.4726 | 85.252 | 83.9451 | 83.6088 | 87.7335 | 87.0212 | 98.8196 | 84.3903 | 86.5026 | 86.787 | 84.4622 | 97.2241 | 97.0727 | 94.6779 | 93.7436 | 0 | 85.3479 | 85.8293 | 88.3009 | 95.2701 | 96.4026 | 96.0674 | 86.5223 | 94.1744 | 92.4479 | 89.0139 | 77.0721 | 92.1612 | 86.8602 | 87.0741 | 86.7873 | 95.0656 | 95.2928 | 85.8999 | 80.1466 | 78.2405 | 87.5332 | 89.3788 | 89.578 | 85.0513 | 85.5697 | 87.8704 | 86.7653 | 98.3594 | 96.24 | 96.24 | 84.3559 | 94.3863 | 94.7992 | 94.6779 | 85.9227 | 89.5852 | 95.5468 | 87.6293 | 87.6198 | 90.9761 | 84.5818 | 83.4683 | 85.3154 | 86.5055 | 0 | 0 | 84.4724 | 83.263 | 86.4936 | 86.9434 | 86.9434 | 92.5657 | 87.4078 | 0 | 94.1637 | 88.5925 | 90.914 | 96.4598 | 84.1511 | 84.6852 | 85.6188 | 89.4295 | 91.607 | 91.3937 | 91.5959 | 93.3783 | 93.3783 | 92.4049 | 92.4049 | 92.4049 | 95.961 | 95.7187 | 80.9556 | 80.9361 | 88.604 | 91.1444 | 87.6983 | 92.2812 | 92.2812 | 95.6665 | 83.142 | 94.3767 | 93.7436 | 98.7792 | 85.6451 | 98.7792 | 93.3783 | 87.5171 | 91.1172 | 82.0967 | 87.8518 | 79.3853 | 79.1791 | 87.4808 | 94.1873 | 94.3366 | 94.1758 | 87.8518 | 87.8518 | 87.8518 | 94.3555 | 94.3017 | 94.3017 | 94.3017 | 88.2989 | 96.9295 | 96.6107 | 92.7398 | 96.1726 | 91.1165 | 85.6451 | 94.2991 | 89.2695 | 89.42 | 0 | 0 | 86.5265 | 86.0278 | 78.501 | 80.2245 | 80.6796 | 93.3116 | 88.6291 | 95.4005
2024-12-15 18:30 | 94.2905 | 94.4914 | 94.3729 | 94.2905 | 0 | 0 | 92.1311 | 100.6186 | 100.253 | 100.8106 | 91.5409 | 95.6124 | 100.196 | 99.4599 | 99.6257 | 93.4487 | 100.5594 | 95.1319 | 97.8279 | 87.2302 | 87.894 | 96.2662 | 92.5464 | 88.9564 | 91.0868 | 100.5514 | 88.7612 | 91.3659 | 93.3284 | 92.4139 | 87.3856 | 96.4628 | 97.0403 | 96.9169 | 96.7916 | 84.9672 | 96.4703 | 88.5691 | 89.0363 | 99.0702 | 87.6133 | 82.502 | 82.8644 | 100.5103 | 97.5756 | 97.5756 | 96.2779 | 94.5496 | 87.8781 | 88.3811 | 98.4345 | 92.3127 | 91.972 | 91.9691 | 91.94 | 91.3953 | 91.9691 | 98.6586 | 98.7937 | 98.7937 | 98.7937 | 89.3065 | 89.884 | 95.7839 | 95.5859 | 91.0277 | 89.897 | 98.7986 | 84.9605 | 85.0641 | 93.8503 | 91.4982 | 98.3204 | 99.3103 | 91.0628 | 91.0628 | 97.8588 | 98.9512 | 91.2932 | 96.3815 | 95.7578 | 97.9764 | 93.5417 | 98.3204 | 91.9717 | 92.2483 | 94.029 | 98.3338 | 100.3747 | 97.719 | 98.5701 | 91.4059 | 92.3231 | 105.3536 | 90.2436 | 89.4733 | 87.6066 | 92.948 | 91.3782 | 104.2481 | 89.6982 | 90.7591 | 91.1754 | 89.6456 | 100.8731 | 101.1347 | 99.3103 | 98.5554 | 0 | 90.5356 | 91.0628 | 93.2186 | 102.0748 | 101.2582 | 100.8166 | 91.1207 | 100.6226 | 98.4045 | 94.6921 | 81.3551 | 98.0474 | 91.5685 | 91.7684 | 91.7235 | 99.7872 | 100.0604 | 89.9262 | 84.7278 | 82.6833 | 92.2344 | 94.0881 | 94.2973 | 89.7858 | 90.3475 | 92.2932 | 91.7052 | 102.7853 | 100.9277 | 100.9277 | 90.0257 | 99.0163 | 99.443 | 99.3103 | 90.8587 | 94.3387 | 102.1784 | 92.3228 | 92.313 | 95.4762 | 89.3958 | 88.2232 | 90.234 | 91.5794 | 0 | 0 | 88.828 | 87.592 | 91.3151 | 91.9006 | 91.9006 | 97.1342 | 92.8286 | 0 | 100.4905 | 93.4745 | 96.5278 | 103.0202 | 88.696 | 89.2587 | 90.5661 | 94.0616 | 97.8715 | 97.6101 | 97.8588 | 98.1516 | 98.1516 | 97.2954 | 97.2954 | 97.2954 | 100.6612 | 100.4132 | 86.0141 | 85.8989 | 93.7077 | 95.8067 | 93.2268 | 98.3204 | 98.3204 | 100.1786 | 88.7309 | 99.0163 | 98.5554 | 104.2699 | 89.8317 | 104.2699 | 98.1516 | 92.3876 | 95.8843 | 86.574 | 92.7826 | 83.8095 | 83.5937 | 91.3633 | 98.186 | 98.6209 | 98.4756 | 92.7826 | 92.7826 | 92.7826 | 100.8186 | 100.7556 | 100.7556 | 100.7556 | 93.8781 | 101.4113 | 101.1525 | 99.3141 | 101.0925 | 96.7987 | 89.8317 | 100.6857 | 94.0615 | 94.2525 | 0 | 0 | 91.3854 | 90.7651 | 83.236 | 84.6367 | 85.107 | 99.6007 | 93.4717 | 102.0111
2024-12-15 19:00 | 130.3578 | 130.6528 | 130.4785 | 130.3578 | 0 | 0 | 126.5394 | 138.2645 | 137.7948 | 138.5277 | 125.7368 | 132.2558 | 137.7658 | 136.7482 | 138.0319 | 130.0147 | 138.2273 | 130.6799 | 135.4025 | 120.044 | 120.962 | 133.0855 | 127.0999 | 122.2381 | 125.1425 | 138.3185 | 122.0123 | 125.5749 | 128.3237 | 126.9165 | 120.2504 | 132.6806 | 133.8384 | 133.8198 | 133.5965 | 116.7533 | 133.3727 | 121.7434 | 122.3834 | 136.238 | 120.3848 | 113.6451 | 114.1428 | 138.3034 | 134.2693 | 134.2693 | 132.4928 | 130.2088 | 121.3068 | 121.9925 | 136.516 | 126.6512 | 126.2037 | 126.1956 | 126.1123 | 125.4831 | 126.1956 | 135.7434 | 135.9467 | 135.9467 | 135.9467 | 122.7288 | 123.5134 | 132.3528 | 132.0654 | 125.1181 | 123.5943 | 135.7982 | 116.7181 | 116.8605 | 128.9264 | 126.5611 | 136.374 | 136.5246 | 125.0323 | 125.0323 | 135.5937 | 137.4146 | 125.4652 | 132.4219 | 131.5529 | 135.8579 | 128.4142 | 136.374 | 126.0535 | 126.5384 | 129.1924 | 137.7029 | 139.8063 | 135.6257 | 137.0283 | 126.1155 | 127.6871 | 145.691 | 124.2037 | 123.0248 | 119.8231 | 128.3727 | 125.6597 | 143.4037 | 123.387 | 124.5899 | 125.1792 | 123.0305 | 138.6192 | 138.9641 | 136.5246 | 135.4949 | 0 | 124.4525 | 125.0323 | 128.0371 | 141.7524 | 139.2968 | 138.6677 | 125.1479 | 140.1459 | 136.4618 | 130.9136 | 111.8371 | 135.9025 | 125.2278 | 125.7114 | 126.5765 | 137.2135 | 137.6157 | 123.3504 | 116.4633 | 113.6848 | 127.2119 | 129.2217 | 129.5148 | 123.3877 | 124.1453 | 126.867 | 126.5289 | 141.3914 | 138.9001 | 138.9001 | 123.8844 | 136.1213 | 136.7029 | 136.5246 | 124.9735 | 129.5934 | 142.4215 | 126.6647 | 126.6516 | 131.4703 | 122.8971 | 121.2151 | 124.0203 | 125.2569 | 0 | 0 | 122.3792 | 120.6347 | 125.693 | 126.7917 | 126.7917 | 134.341 | 128.2611 | 0 | 139.7856 | 128.3798 | 133.5364 | 143.2379 | 121.8254 | 122.5878 | 124.4791 | 129.2346 | 135.6113 | 135.2291 | 135.5937 | 134.9424 | 134.9424 | 133.7447 | 133.7447 | 133.7447 | 138.4421 | 138.0926 | 117.8719 | 117.8731 | 129.311 | 131.6214 | 128.896 | 136.374 | 136.374 | 137.8292 | 121.9708 | 136.1213 | 135.4949 | 143.4337 | 123.4839 | 143.4337 | 134.9424 | 126.9055 | 131.7441 | 119.1809 | 127.4518 | 115.6344 | 115.3368 | 125.374 | 135.0666 | 135.6057 | 135.3915 | 127.4518 | 127.4518 | 127.4518 | 140.4206 | 140.3254 | 140.3254 | 140.3254 | 129.7676 | 139.3971 | 139.0278 | 137.5882 | 138.8929 | 133.9596 | 123.4839 | 140.1445 | 129.5252 | 129.7764 | 0 | 0 | 126.041 | 124.7109 | 114.8432 | 116.4892 | 117.1426 | 138.169 | 128.5533 | 142.1754
2024-12-15 19:30 | 130.4956 | 130.7868 | 130.6158 | 130.4956 | 0 | 0 | 126.5836 | 138.2877 | 137.788 | 138.5705 | 126.0625 | 132.5021 | 137.9894 | 136.965 | 138.253 | 130.4639 | 138.2346 | 130.8177 | 135.5726 | 120.3198 | 121.2327 | 133.2208 | 127.1599 | 122.2715 | 125.2076 | 138.5258 | 122.2938 | 126.47 | 128.4957 | 126.9788 | 120.3507 | 132.2718 | 133.6576 | 133.831 | 133.5995 | 116.9282 | 133.5072 | 121.9318 | 122.5805 | 136.3985 | 120.487 | 113.701 | 114.2012 | 138.4941 | 134.4162 | 134.4162 | 132.5603 | 130.4331 | 121.4585 | 122.1517 | 136.8644 | 126.7403 | 126.2682 | 126.2586 | 126.1595 | 125.5062 | 126.2586 | 135.9083 | 136.0881 | 136.0881 | 136.0881 | 122.8256 | 123.6235 | 132.6313 | 132.3371 | 126.5395 | 124.7031 | 135.9977 | 116.9378 | 117.0804 | 129.0995 | 126.736 | 136.7351 | 136.6384 | 126.7899 | 126.7899 | 135.6637 | 137.6041 | 126.621 | 132.5852 | 131.7056 | 136.0257 | 128.3955 | 136.7351 | 126.1281 | 126.6247 | 129.3335 | 138.2617 | 140.3281 | 136.0537 | 137.4716 | 126.3195 | 127.8681 | 145.8677 | 124.2665 | 123.7113 | 119.9809 | 128.4834 | 126.2113 | 143.6186 | 123.7588 | 124.43 | 125.0865 | 124.8062 | 138.7252 | 139.0701 | 136.6384 | 135.6135 | 0 | 126.1958 | 126.7899 | 128.1508 | 141.9478 | 139.5056 | 138.8662 | 125.1352 | 140.6661 | 136.8371 | 131.0588 | 111.9899 | 136.2621 | 125.2952 | 125.7774 | 126.8056 | 137.3382 | 137.7564 | 123.4319 | 116.4955 | 113.6657 | 127.3435 | 129.3068 | 129.6147 | 123.3945 | 124.1773 | 127.0733 | 126.7385 | 141.6033 | 139.0881 | 139.0881 | 124.588 | 136.2369 | 136.8082 | 136.6384 | 125.0451 | 129.6945 | 142.9254 | 126.7534 | 126.7407 | 131.6859 | 123.0091 | 121.3341 | 124.1347 | 125.4218 | 0 | 0 | 122.4328 | 120.7253 | 125.9378 | 127.0028 | 127.0028 | 134.5315 | 128.4268 | 0 | 140.263 | 128.5357 | 133.9041 | 143.8368 | 121.7609 | 122.5417 | 124.5892 | 129.3734 | 135.6813 | 135.3038 | 135.6637 | 135.056 | 135.056 | 133.8712 | 133.8712 | 133.8712 | 138.6286 | 138.277 | 119.7177 | 119.5858 | 129.5381 | 131.7774 | 129.0459 | 136.7351 | 136.7351 | 138.022 | 122.2521 | 136.2369 | 135.6135 | 143.6486 | 123.7407 | 143.6486 | 135.056 | 126.9581 | 131.9787 | 119.2703 | 127.5175 | 115.8215 | 115.5233 | 125.4737 | 135.2162 | 135.7533 | 135.5275 | 127.5175 | 127.5175 | 127.5175 | 140.9377 | 140.8413 | 140.8413 | 140.8413 | 129.9377 | 139.6456 | 139.2771 | 137.9498 | 138.955 | 134.2698 | 123.7407 | 140.6359 | 129.7345 | 129.989 | 0 | 0 | 126.1713 | 124.8392 | 115.0289 | 116.5897 | 117.239 | 138.531 | 128.7319 | 142.6797
2024-12-15 20:00 | 130.6162 | 130.9062 | 130.7363 | 130.6162 | 0 | 0 | 126.5414 | 138.7184 | 138.2272 | 138.9966 | 126.0105 | 132.5799 | 138.3239 | 137.2745 | 138.1815 | 130.5252 | 138.5434 | 131.2084 | 135.5508 | 120.4099 | 121.3214 | 133.2417 | 127.3153 | 122.5468 | 125.472 | 138.8957 | 122.5551 | 126.5581 | 128.5671 | 127.1323 | 120.5902 | 132.3488 | 133.7239 | 133.8962 | 133.6578 | 117.2024 | 133.5301 | 122.1842 | 122.8267 | 136.7715 | 120.7646 | 113.9692 | 114.4668 | 138.8777 | 134.7968 | 134.7968 | 132.9652 | 130.5145 | 121.566 | 122.2574 | 136.9223 | 126.8144 | 126.2769 | 126.267 | 126.1659 | 125.3956 | 126.267 | 136.2949 | 136.4722 | 136.4722 | 136.4722 | 123.0263 | 123.8176 | 132.7548 | 132.4449 | 126.7868 | 124.9737 | 136.3715 | 117.2165 | 117.3595 | 129.5416 | 126.7818 | 136.7925 | 136.9806 | 126.8539 | 126.9056 | 135.764 | 137.7437 | 126.8295 | 132.9613 | 132.0903 | 136.156 | 128.7538 | 136.7925 | 126.2065 | 126.6997 | 129.6759 | 138.2928 | 140.3937 | 136.1082 | 137.5229 | 126.4147 | 127.9148 | 145.886 | 124.379 | 123.9771 | 120.968 | 128.6407 | 125.8989 | 144.0021 | 123.8582 | 124.6215 | 125.2685 | 125.0124 | 139.0745 | 139.4062 | 136.9806 | 135.9679 | 0 | 126.474 | 126.9056 | 128.2293 | 142.0919 | 139.813 | 139.1738 | 124.9743 | 140.7242 | 136.9109 | 131.0866 | 112.249 | 136.3411 | 125.3016 | 125.7849 | 126.8909 | 137.6746 | 138.0845 | 123.8581 | 116.7652 | 113.9314 | 127.4771 | 129.671 | 129.962 | 124.0431 | 124.6597 | 127.1708 | 126.8356 | 141.9814 | 139.4768 | 139.4768 | 124.8472 | 136.5819 | 137.1471 | 136.9806 | 125.1675 | 130.0587 | 142.9561 | 126.8279 | 126.8148 | 131.7665 | 123.2424 | 121.6087 | 124.3439 | 126.4537 | 0 | 0 | 122.689 | 120.9585 | 126.0195 | 127.1001 | 127.1001 | 134.5806 | 128.549 | 0 | 140.3275 | 128.6258 | 133.9746 | 143.9118 | 121.7039 | 122.4734 | 124.7599 | 129.7111 | 135.7817 | 135.4055 | 135.764 | 135.4173 | 135.4173 | 133.7644 | 133.7644 | 133.7644 | 138.939 | 138.5914 | 119.7544 | 119.726 | 129.6286 | 132.1628 | 129.0921 | 136.7925 | 136.7925 | 138.4016 | 122.5135 | 136.5819 | 135.9679 | 144.0322 | 123.9371 | 144.0322 | 135.4173 | 126.9546 | 132.2138 | 119.5029 | 127.6008 | 115.9087 | 115.6104 | 125.9118 | 135.6053 | 136.1234 | 135.8952 | 127.6008 | 127.6008 | 127.6008 | 140.9919 | 140.8963 | 140.8963 | 140.8963 | 130.053 | 140.0145 | 139.6402 | 137.9793 | 139.3804 | 134.3678 | 123.9371 | 140.697 | 129.8129 | 130.0682 | 0 | 0 | 126.3037 | 125.0251 | 115.1156 | 116.8031 | 117.4588 | 138.5885 | 128.8048 | 142.7136
2024-12-15 20:30 | 130.6783 | 130.9655 | 130.7973 | 130.6783 | 0 | 0 | 126.4663 | 138.8536 | 138.3736 | 139.129 | 126.0286 | 132.5935 | 138.4285 | 137.3623 | 138.1736 | 130.6155 | 138.604 | 131.4938 | 135.589 | 120.5302 | 121.4458 | 133.3265 | 127.2979 | 122.5993 | 125.4887 | 139.0321 | 122.6616 | 126.691 | 128.7572 | 127.1155 | 120.6939 | 132.5691 | 133.9566 | 133.9365 | 133.6807 | 117.2504 | 133.6183 | 122.2534 | 122.901 | 136.8839 | 120.8105 | 114.046 | 114.5456 | 138.9858 | 134.9075 | 134.9075 | 133.1471 | 130.7321 | 121.7393 | 122.4279 | 137.0696 | 126.8501 | 126.287 | 126.2757 | 126.1608 | 125.3665 | 126.2757 | 136.4267 | 136.59 | 136.59 | 136.59 | 123.1122 | 123.8983 | 132.8625 | 132.5569 | 126.8861 | 125.1355 | 136.5704 | 117.2651 | 117.4082 | 129.7047 | 126.8921 | 136.951 | 137.095 | 126.995 | 127.0627 | 135.7772 | 137.7662 | 126.8728 | 133.2228 | 132.3639 | 136.1921 | 128.746 | 136.951 | 126.2427 | 126.7355 | 129.7694 | 138.4372 | 140.4775 | 136.3266 | 137.7283 | 126.569 | 128.0242 | 146.0115 | 124.3564 | 124.1182 | 121.2434 | 128.6861 | 126.2323 | 144.1435 | 124.0219 | 124.5955 | 125.2449 | 125.2398 | 139.2129 | 139.5549 | 137.095 | 136.0762 | 0 | 126.6673 | 127.0627 | 128.1787 | 142.1151 | 139.8486 | 139.2437 | 124.9453 | 140.8119 | 137.0375 | 131.1919 | 112.2934 | 136.4677 | 125.3124 | 125.7954 | 127.0704 | 137.7974 | 138.2137 | 124.2782 | 116.8467 | 114.0378 | 127.6292 | 129.7104 | 130.004 | 124.0703 | 124.6824 | 127.1128 | 126.9834 | 142.1208 | 139.576 | 139.576 | 124.9744 | 136.6938 | 137.2585 | 137.095 | 125.1068 | 130.0928 | 143.0156 | 126.8635 | 126.8505 | 131.9815 | 123.3039 | 121.6496 | 124.3973 | 126.7415 | 0 | 0 | 122.8358 | 121.0639 | 126.165 | 127.2431 | 127.2431 | 134.6957 | 128.6022 | 0 | 140.4272 | 128.7225 | 134.0546 | 143.8806 | 121.687 | 122.4539 | 124.811 | 129.8019 | 135.7949 | 135.4221 | 135.7772 | 135.5188 | 135.5188 | 133.6353 | 133.6353 | 133.6353 | 139.0338 | 138.6851 | 120.1703 | 120.0093 | 129.7742 | 132.4357 | 129.208 | 136.951 | 136.951 | 138.5167 | 122.6199 | 136.6938 | 136.0762 | 144.1737 | 123.9211 | 144.1737 | 135.5188 | 126.8532 | 132.2625 | 119.5992 | 127.3827 | 116.0503 | 115.7516 | 126.2611 | 135.7495 | 136.2356 | 136.0078 | 127.3827 | 127.3827 | 127.3827 | 141.0796 | 140.9842 | 140.9842 | 140.9842 | 130.1144 | 140.1306 | 139.7623 | 137.921 | 139.5035 | 134.497 | 123.9211 | 140.7917 | 130.0242 | 130.2804 | 0 | 0 | 126.4544 | 125.099 | 115.2562 | 116.9099 | 117.5627 | 138.7357 | 128.9989 | 142.7765
2024-12-15 21:00 | 130.5517 | 130.8301 | 130.6667 | 130.5517 | 0 | 0 | 126.4938 | 138.7735 | 138.2334 | 139.072 | 125.9145 | 132.4227 | 138.3545 | 137.247 | 138.4748 | 130.6814 | 138.5279 | 130.7295 | 135.9487 | 120.5471 | 121.4734 | 133.793 | 127.4825 | 122.9592 | 125.8112 | 139.394 | 122.5425 | 126.3295 | 128.8039 | 127.2994 | 120.7349 | 133.5529 | 134.7268 | 134.7065 | 134.4555 | 117.303 | 134.0917 | 122.2121 | 122.8578 | 136.9276 | 120.8659 | 114.0548 | 114.557 | 138.9725 | 135.2197 | 135.2197 | 133.4466 | 130.7504 | 121.7594 | 122.4574 | 137.414 | 126.8549 | 126.2855 | 126.2661 | 126.0689 | 125.3732 | 126.2661 | 136.8646 | 136.9045 | 136.9045 | 136.9045 | 123.0994 | 123.9 | 133.2989 | 132.8873 | 126.4822 | 124.7671 | 136.1536 | 117.3117 | 117.4549 | 129.4546 | 127.1124 | 137.2882 | 137.0858 | 126.4477 | 126.514 | 135.4955 | 138.45 | 126.562 | 132.436 | 131.6034 | 136.9573 | 128.7716 | 137.2882 | 126.2424 | 126.7393 | 129.7825 | 138.421 | 140.5668 | 136.6251 | 137.9657 | 126.6537 | 128.2586 | 146.2452 | 124.4674 | 123.874 | 121.1294 | 128.5301 | 126.2033 | 144.5187 | 123.8986 | 125.2586 | 125.8583 | 124.6524 | 139.2226 | 139.5782 | 137.0858 | 136.0843 | 0 | 126.1122 | 126.514 | 128.2312 | 142.8204 | 139.67 | 139.0891 | 125.0259 | 140.898 | 137.2498 | 131.579 | 112.3477 | 136.6992 | 125.3111 | 125.794 | 127.1307 | 137.765 | 138.1712 | 123.4525 | 116.8349 | 113.9768 | 127.6946 | 129.7501 | 130.06 | 125.1245 | 125.4205 | 126.8181 | 127.0884 | 142.4908 | 139.5543 | 139.5543 | 124.7046 | 136.6901 | 137.2441 | 137.0858 | 125.1247 | 130.117 | 142.9889 | 126.868 | 126.8553 | 132.0019 | 123.3792 | 121.7217 | 124.4867 | 126.6224 | 0 | 0 | 122.8833 | 121.1075 | 126.2472 | 127.3653 | 127.3653 | 134.9423 | 128.4672 | 0 | 140.5112 | 128.7367 | 134.4548 | 144.0622 | 120.0137 | 120.6393 | 124.8613 | 129.816 | 135.5131 | 135.151 | 135.4955 | 135.5379 | 135.5379 | 133.1136 | 133.1136 | 133.1136 | 138.8904 | 138.5591 | 119.4435 | 119.3767 | 129.9064 | 131.6898 | 129.5234 | 137.2882 | 137.2882 | 138.51 | 122.5007 | 136.6901 | 136.0843 | 144.5489 | 123.7343 | 144.5489 | 135.5379 | 126.8941 | 132.3794 | 119.6196 | 127.4942 | 116.1279 | 115.829 | 125.6008 | 136.2698 | 136.2997 | 136.036 | 127.4942 | 127.4942 | 127.4942 | 141.154 | 141.0619 | 141.0619 | 141.0619 | 129.9905 | 140.1553 | 139.7513 | 137.6222 | 139.491 | 134.7723 | 123.7343 | 140.8618 | 130.0438 | 130.3017 | 0 | 0 | 126.5192 | 125.1219 | 115.3332 | 116.9009 | 117.5608 | 139.0741 | 129.041 | 142.7621
2024-12-15 21:30 | 127.5969 | 127.8569 | 127.7004 | 127.5969 | 0 | 0 | 123.6397 | 136.2086 | 135.6859 | 136.4935 | 123.1785 | 129.4389 | 135.68 | 134.5886 | 135.3165 | 127.725 | 135.9948 | 128.5653 | 132.9376 | 118.3601 | 119.2629 | 130.924 | 124.7052 | 120.3633 | 123.1272 | 136.7915 | 120.164 | 123.851 | 126.0711 | 124.5257 | 118.2082 | 130.716 | 131.8278 | 131.7805 | 131.5448 | 114.8381 | 131.2149 | 119.7835 | 120.4191 | 134.4555 | 118.3675 | 111.6605 | 112.1511 | 136.4297 | 132.7103 | 132.7103 | 130.9192 | 127.9843 | 119.3295 | 120.0073 | 134.3619 | 124.1844 | 123.5574 | 123.5463 | 123.4331 | 122.5192 | 123.5463 | 134.3854 | 134.3531 | 134.3531 | 134.3531 | 120.6012 | 121.3781 | 130.5507 | 130.0991 | 124.2226 | 122.5203 | 133.6968 | 114.8306 | 114.9707 | 127.0966 | 124.3965 | 134.2406 | 134.5699 | 124.3241 | 124.389 | 132.2209 | 135.3097 | 124.2074 | 130.1899 | 129.4102 | 133.8922 | 126.6468 | 134.2406 | 123.5834 | 124.071 | 127.4401 | 135.1426 | 137.3598 | 133.6014 | 134.892 | 124.0833 | 125.5159 | 143.0948 | 121.7138 | 121.5391 | 118.6079 | 125.581 | 123.5654 | 141.8205 | 121.3849 | 122.0379 | 122.6785 | 122.6358 | 136.6566 | 137.0098 | 134.5699 | 133.5931 | 0 | 123.9983 | 124.389 | 125.462 | 139.581 | 136.8789 | 136.3629 | 122.1216 | 137.6851 | 134.2338 | 128.7837 | 109.9833 | 133.709 | 122.595 | 123.0719 | 124.5413 | 135.2176 | 135.6041 | 121.6313 | 114.4649 | 111.6985 | 125.0419 | 127.5027 | 127.8073 | 122.4741 | 122.7556 | 124.1354 | 124.5117 | 139.8305 | 136.9868 | 136.9868 | 122.2812 | 134.1829 | 134.7252 | 134.5699 | 122.5381 | 127.8419 | 139.7014 | 124.1976 | 124.1848 | 129.2112 | 120.8099 | 119.1957 | 121.8999 | 123.9866 | 0 | 0 | 120.2245 | 118.551 | 123.9152 | 124.7841 | 124.7841 | 132.0567 | 125.5894 | 0 | 137.3381 | 126.0345 | 131.7029 | 140.825 | 116.0274 | 116.7869 | 122.2675 | 127.4664 | 132.2381 | 131.8985 | 132.2209 | 133.0616 | 133.0616 | 130.0551 | 130.0551 | 130.0551 | 136.2026 | 135.8873 | 117.8075 | 117.6547 | 127.2698 | 129.5065 | 126.7926 | 134.2406 | 134.2406 | 135.987 | 120.123 | 134.1829 | 133.5931 | 141.8502 | 121.2415 | 141.8502 | 133.0616 | 124.0477 | 130.0783 | 117.0997 | 124.6725 | 113.7711 | 113.4783 | 123.5968 | 133.8051 | 133.8325 | 133.5647 | 124.6725 | 124.6725 | 124.6725 | 137.9369 | 137.8465 | 137.8465 | 137.8465 | 127.0887 | 137.4992 | 137.1215 | 134.3943 | 136.8968 | 131.8689 | 121.2415 | 137.6621 | 127.2953 | 127.547 | 0 | 0 | 123.891 | 122.5639 | 112.9926 | 114.4251 | 115.0746 | 135.9716 | 126.3053 | 139.4825
2024-12-15 22:00 | 112.8788 | 113.098 | 112.97 | 112.8788 | 0 | 0 | 110.0284 | 121.0671 | 120.5988 | 121.3108 | 109.635 | 114.4447 | 120.3905 | 119.4236 | 119.6153 | 112.7843 | 120.8297 | 113.5215 | 117.6309 | 105.1803 | 105.9906 | 115.9723 | 110.8343 | 106.8801 | 109.3967 | 121.4426 | 106.7461 | 110.1196 | 111.9855 | 110.673 | 104.9471 | 116.3027 | 117.042 | 116.9652 | 116.7663 | 101.9655 | 116.2273 | 106.4586 | 107.024 | 119.4641 | 105.0766 | 99.039 | 99.4779 | 121.134 | 117.8307 | 117.8307 | 116.1429 | 113.6366 | 105.8111 | 106.4169 | 118.7937 | 110.4365 | 109.9334 | 109.9262 | 109.8526 | 109.1022 | 109.9262 | 119.3421 | 119.2912 | 119.2912 | 119.2912 | 107.2109 | 107.8974 | 115.3391 | 115.0541 | 110.3337 | 108.7969 | 118.3037 | 101.958 | 102.0824 | 112.662 | 110.0582 | 118.666 | 119.5853 | 110.4989 | 110.5243 | 116.7751 | 119.9081 | 110.3622 | 114.9216 | 114.2714 | 118.7875 | 113.1622 | 118.666 | 109.906 | 110.3364 | 113.5266 | 118.8387 | 121.2772 | 117.9931 | 119.0658 | 110.0596 | 111.059 | 126.7293 | 108.0824 | 107.9322 | 104.902 | 111.167 | 109.7311 | 125.9074 | 107.7715 | 108.484 | 109.0479 | 108.9584 | 121.4027 | 121.7002 | 119.5853 | 118.7246 | 0 | 110.099 | 110.5243 | 111.5061 | 123.6932 | 121.3757 | 120.97 | 108.7842 | 121.5636 | 118.6511 | 114.0337 | 97.6638 | 118.2019 | 109.0779 | 109.5019 | 110.4782 | 120.1178 | 120.43 | 107.2945 | 101.5156 | 98.9885 | 110.8189 | 113.7352 | 114.005 | 108.7764 | 109.0438 | 109.9059 | 110.4398 | 124.1406 | 121.6107 | 121.6107 | 108.5338 | 119.2488 | 119.7216 | 119.5853 | 108.8094 | 114.0203 | 123.2929 | 110.4483 | 110.4368 | 114.7312 | 107.2927 | 105.837 | 108.2996 | 109.6591 | 0 | 0 | 106.7519 | 105.2025 | 110.166 | 110.6764 | 110.6764 | 116.8464 | 111.1188 | 0 | 121.2838 | 111.9766 | 116.369 | 124.3653 | 103.3433 | 104.0171 | 108.6425 | 113.5422 | 116.7902 | 116.5033 | 116.7751 | 118.271 | 118.271 | 114.8545 | 114.8545 | 114.8545 | 120.8708 | 120.5982 | 104.8479 | 104.7764 | 112.9046 | 114.3771 | 112.2317 | 118.666 | 118.666 | 120.7553 | 106.7097 | 119.2488 | 118.7246 | 125.9337 | 107.5081 | 125.9337 | 118.271 | 110.3509 | 115.992 | 103.9214 | 110.8381 | 100.9129 | 100.6531 | 109.2218 | 118.8616 | 118.927 | 118.6895 | 110.8381 | 110.8381 | 110.8381 | 121.7816 | 121.7043 | 121.7043 | 121.7043 | 112.4152 | 122.0265 | 121.6881 | 118.7844 | 121.6725 | 116.6282 | 107.5081 | 121.5629 | 113.0316 | 113.2561 | 0 | 0 | 109.7989 | 108.9457 | 100.2224 | 101.5319 | 102.1114 | 120.2058 | 112.1865 | 123.1052
2024-12-15 22:30 | 95.6085 | 95.7815 | 95.6815 | 95.6085 | 0 | 0 | 93.4442 | 102.9467 | 102.551 | 103.1356 | 93.1591 | 96.9095 | 102.2173 | 101.3741 | 101.6812 | 95.7166 | 102.8201 | 96.2671 | 100.0753 | 89.4349 | 90.1106 | 98.77 | 94.2397 | 90.9218 | 93.0196 | 103.12 | 90.7493 | 93.6796 | 95.1424 | 94.1037 | 89.211 | 99.725 | 100.1874 | 99.8927 | 99.75 | 86.7138 | 98.9754 | 90.5011 | 90.9818 | 101.4683 | 89.4082 | 84.2208 | 84.5894 | 102.8182 | 99.9591 | 99.9591 | 98.4398 | 96.4641 | 89.948 | 90.4544 | 101.0144 | 93.874 | 93.4224 | 93.4189 | 93.3842 | 92.6633 | 93.4189 | 101.2543 | 101.2032 | 101.2032 | 101.2032 | 91.1397 | 91.7225 | 98.0308 | 97.7816 | 93.9953 | 92.6421 | 100.3532 | 86.6907 | 86.7965 | 95.6416 | 93.6469 | 100.8948 | 101.6302 | 94.2766 | 94.2766 | 98.6851 | 102.131 | 93.9651 | 97.3582 | 96.8619 | 101.2387 | 96.2026 | 100.8948 | 93.431 | 93.7904 | 96.5457 | 100.6927 | 102.8976 | 100.2641 | 101.1206 | 93.4999 | 94.4825 | 107.8286 | 91.8174 | 91.8194 | 89.5393 | 94.128 | 93.2483 | 106.9111 | 91.5599 | 92.5298 | 92.9378 | 93.0058 | 103.177 | 103.4366 | 101.6302 | 100.8912 | 0 | 93.8805 | 94.2766 | 94.7475 | 105.3549 | 103.0202 | 102.704 | 92.3726 | 103.1452 | 100.7974 | 97.0782 | 83.0743 | 100.4263 | 92.6908 | 93.0533 | 93.8083 | 102.0491 | 102.2832 | 91.1845 | 86.5031 | 84.4465 | 94.1104 | 96.7261 | 96.9581 | 92.5287 | 92.7403 | 93.0338 | 93.8226 | 105.4109 | 103.2061 | 103.2061 | 92.2802 | 101.3432 | 101.7595 | 101.6302 | 92.4606 | 96.9445 | 104.5772 | 93.884 | 93.8743 | 97.4019 | 91.2115 | 90.0179 | 92.0588 | 93.5997 | 0 | 0 | 90.6524 | 89.3981 | 93.5939 | 94.025 | 94.025 | 99.4061 | 94.1062 | 0 | 102.9374 | 95.1593 | 98.8549 | 105.3321 | 87.791 | 88.361 | 92.3328 | 96.5567 | 98.6979 | 98.4704 | 98.6851 | 100.5093 | 100.5093 | 97.0085 | 97.0085 | 97.0085 | 102.6339 | 102.4065 | 89.9044 | 89.7628 | 95.9047 | 96.9551 | 95.5112 | 100.8948 | 100.8948 | 102.51 | 90.7183 | 101.3432 | 100.8912 | 106.9335 | 91.1119 | 106.9335 | 100.5093 | 93.72 | 98.6348 | 88.3254 | 94.1813 | 85.7294 | 85.5087 | 92.7355 | 100.876 | 101.0271 | 100.8454 | 94.1813 | 94.1813 | 94.1813 | 103.3304 | 103.2656 | 103.2656 | 103.2656 | 95.2245 | 103.6473 | 103.3607 | 100.5276 | 103.4364 | 99.1198 | 91.1119 | 103.1586 | 95.9611 | 96.1527 | 0 | 0 | 93.2442 | 92.6124 | 85.1427 | 86.3746 | 86.8477 | 102.2019 | 95.3018 | 104.4222
2024-12-15 23:00 | 95.2229 | 95.3848 | 95.291 | 95.2229 | 0 | 0 | 93.3978 | 103.2673 | 102.8633 | 103.4437 | 93.1676 | 96.4917 | 102.3069 | 101.4297 | 101.5248 | 95.204 | 103.1591 | 96.2275 | 99.8197 | 89.2642 | 89.9365 | 98.4331 | 94.1336 | 90.9264 | 92.9483 | 103.5018 | 90.7992 | 93.6996 | 94.9914 | 93.9973 | 89.0852 | 99.3688 | 99.8121 | 99.504 | 99.3688 | 86.6299 | 98.6403 | 90.5566 | 91.0304 | 101.7298 | 89.3442 | 84.0839 | 84.4524 | 103.0338 | 100.361 | 100.361 | 98.8987 | 96.2343 | 89.7295 | 90.2362 | 100.5756 | 93.8376 | 93.4014 | 93.4014 | 93.4014 | 92.6611 | 93.4014 | 101.7695 | 101.602 | 101.602 | 101.602 | 91.13 | 91.709 | 97.7388 | 97.4947 | 93.9945 | 92.6604 | 100.3994 | 86.6139 | 86.7196 | 95.8661 | 93.2902 | 100.4619 | 101.8694 | 94.2917 | 94.2917 | 98.1026 | 101.5186 | 93.9729 | 97.22 | 96.7827 | 100.745 | 96.3535 | 100.4619 | 93.4013 | 93.7553 | 96.6806 | 100.8036 | 102.3273 | 99.8629 | 100.7751 | 93.2829 | 94.1271 | 107.4288 | 92.9228 | 91.8489 | 89.4517 | 93.7312 | 92.9778 | 107.3069 | 91.4678 | 92.2387 | 92.6912 | 93.0339 | 103.399 | 103.6462 | 101.8694 | 101.126 | 0 | 93.882 | 94.2917 | 94.6369 | 104.7232 | 103.0938 | 102.7959 | 92.3725 | 102.5672 | 100.3793 | 96.7343 | 82.9628 | 100.0247 | 92.675 | 93.035 | 93.5703 | 102.2465 | 102.4457 | 91.2823 | 86.4359 | 84.3759 | 93.9284 | 96.8643 | 97.0918 | 92.4649 | 92.6733 | 92.5971 | 93.6046 | 105.8012 | 103.4017 | 103.4017 | 92.273 | 101.5778 | 102.0076 | 101.8694 | 92.3775 | 97.0582 | 103.9469 | 93.8486 | 93.838 | 97.1789 | 91.1462 | 89.9582 | 92.0138 | 93.5082 | 0 | 0 | 90.5341 | 89.2602 | 93.4017 | 93.8063 | 93.8063 | 99.0322 | 93.7268 | 0 | 102.3961 | 95.0409 | 98.5878 | 104.863 | 87.8332 | 88.3979 | 92.2947 | 96.6897 | 98.1154 | 97.9015 | 98.1026 | 100.7387 | 100.7387 | 96.3449 | 96.3449 | 96.3449 | 102.7478 | 102.5244 | 89.9881 | 89.8782 | 95.6835 | 96.8823 | 95.1576 | 100.4619 | 100.4619 | 102.7415 | 90.7685 | 101.5778 | 101.126 | 107.3294 | 90.7864 | 107.3294 | 100.7387 | 93.6473 | 98.7803 | 88.1517 | 94.0842 | 85.5305 | 85.3103 | 92.9107 | 101.4657 | 101.3006 | 101.0936 | 94.0842 | 94.0842 | 94.0842 | 102.747 | 102.6848 | 102.6848 | 102.6848 | 94.8371 | 103.8503 | 103.5566 | 100.0509 | 103.7503 | 98.7779 | 90.7864 | 102.5955 | 95.7456 | 95.9358 | 0 | 0 | 93.0638 | 92.5923 | 84.9452 | 86.201 | 86.6743 | 101.7436 | 95.1394 | 103.7976
2024-12-15 23:30 | 93.8086 | 93.9575 | 93.8716 | 93.8086 | 0 | 0 | 92.5121 | 101.702 | 101.2594 | 101.8963 | 92.3009 | 95.0234 | 100.9362 | 100.0823 | 100.3067 | 94.2086 | 101.6882 | 94.3359 | 98.6519 | 88.1057 | 88.7783 | 97.3257 | 93.1404 | 90.3809 | 92.0002 | 102.035 | 89.6191 | 92.7231 | 93.8981 | 93.0054 | 88.0416 | 98.2509 | 98.6892 | 98.3699 | 98.2509 | 85.6356 | 97.5231 | 89.4168 | 89.8889 | 100.2756 | 88.3349 | 83.0403 | 83.4059 | 101.5254 | 98.8209 | 98.8209 | 97.2349 | 94.9952 | 88.6039 | 89.1088 | 99.509 | 92.8363 | 92.4714 | 92.4714 | 92.4714 | 91.8575 | 92.4714 | 100.2511 | 100.0569 | 100.0569 | 100.0569 | 90.0554 | 90.6326 | 96.9139 | 96.5803 | 92.9682 | 91.5334 | 98.7164 | 85.6053 | 85.7097 | 94.3299 | 92.2244 | 99.4101 | 100.4367 | 93.2101 | 93.2101 | 96.46 | 100.1481 | 92.9891 | 95.2582 | 94.8694 | 99.4622 | 94.7959 | 99.4101 | 92.3986 | 92.7537 | 95.4108 | 100.9914 | 101.3296 | 98.8892 | 99.9395 | 92.1446 | 93.0634 | 106.1522 | 93.2517 | 90.6843 | 88.896 | 92.3382 | 91.9029 | 105.7862 | 90.272 | 91.4968 | 91.8806 | 91.8655 | 101.9326 | 102.1968 | 100.4367 | 99.708 | 0 | 92.8105 | 93.2101 | 93.597 | 103.3094 | 101.6257 | 101.3632 | 91.6285 | 101.553 | 99.3392 | 95.654 | 82.0019 | 98.9934 | 91.7551 | 92.1101 | 92.4134 | 100.817 | 101.0253 | 89.4702 | 85.3621 | 83.2547 | 92.7359 | 95.4475 | 95.6589 | 91.5014 | 91.7164 | 91.489 | 92.4714 | 104.3018 | 101.8801 | 101.8801 | 91.069 | 100.1534 | 100.5717 | 100.4367 | 91.4841 | 95.6414 | 102.8524 | 92.8458 | 92.8366 | 95.942 | 90.118 | 88.9635 | 90.9861 | 92.9273 | 0 | 0 | 89.389 | 88.1752 | 92.2447 | 92.6819 | 92.6819 | 97.913 | 92.3405 | 0 | 101.3348 | 93.9373 | 97.7396 | 103.7447 | 87.0316 | 87.5962 | 91.2652 | 95.4165 | 96.4726 | 96.2748 | 96.46 | 99.335 | 99.335 | 95.0132 | 95.0132 | 95.0132 | 101.3206 | 101.1036 | 88.6311 | 88.5311 | 94.5184 | 94.98 | 94.098 | 99.4101 | 99.4101 | 101.2437 | 89.5885 | 100.1534 | 99.708 | 105.8084 | 89.7989 | 105.8084 | 99.335 | 92.7203 | 97.2658 | 87.135 | 93.118 | 84.4868 | 84.2693 | 91.1472 | 99.9882 | 99.859 | 99.6648 | 93.118 | 93.118 | 93.118 | 101.7174 | 101.6581 | 101.6581 | 101.6581 | 93.4371 | 102.4438 | 102.1439 | 98.4772 | 102.2234 | 97.7601 | 89.7989 | 101.5371 | 94.5264 | 94.7186 | 0 | 0 | 91.8823 | 91.5141 | 83.9087 | 85.1739 | 85.649 | 100.651 | 94.0256 | 102.7112
2024-12-15 23:59 | 90.4397 | 90.5744 | 90.4959 | 90.4397 | 0 | 0 | 89.4545 | 98.0928 | 97.661 | 98.2818 | 89.3137 | 91.5639 | 97.1157 | 96.2693 | 96.7107 | 90.8002 | 98.0063 | 91.0341 | 95.1566 | 85.0666 | 85.7157 | 93.9087 | 90.087 | 87.3499 | 88.8842 | 98.1407 | 86.6748 | 89.7925 | 90.7834 | 89.9576 | 85.2472 | 94.7788 | 95.2016 | 94.8768 | 94.7788 | 83.6542 | 94.0994 | 86.4672 | 86.9246 | 96.6361 | 85.7447 | 80.298 | 80.6528 | 97.814 | 95.0618 | 95.0618 | 93.6199 | 91.8692 | 85.537 | 86.0278 | 96.0252 | 89.7971 | 89.4418 | 89.4418 | 89.4418 | 88.8441 | 89.4418 | 96.3678 | 96.2539 | 96.2539 | 96.2539 | 87.2154 | 87.7738 | 93.5198 | 93.2253 | 90.0988 | 88.645 | 95.0816 | 83.587 | 83.689 | 91.1569 | 89.0261 | 95.9437 | 96.8436 | 90.4058 | 90.4058 | 92.8387 | 96.4517 | 90.0896 | 91.8542 | 91.509 | 95.8111 | 91.2586 | 95.9437 | 89.4241 | 89.7266 | 92.1116 | 97.4134 | 97.65 | 95.5142 | 96.5143 | 88.9792 | 89.8387 | 102.5024 | 90.0924 | 87.7544 | 86.14 | 89.015 | 88.7913 | 101.7488 | 87.2618 | 88.771 | 89.0905 | 89.3216 | 98.3058 | 98.5611 | 96.8436 | 96.1458 | 0 | 89.9839 | 90.4058 | 90.4949 | 99.4964 | 97.8117 | 97.5654 | 88.623 | 97.8423 | 95.8375 | 92.3151 | 81.022 | 95.5121 | 88.7538 | 89.0948 | 89.2256 | 97.2021 | 97.3966 | 86.5824 | 82.9193 | 80.9172 | 89.5965 | 92.0379 | 92.2383 | 87.9516 | 88.3539 | 87.5135 | 89.3008 | 100.321 | 98.1448 | 98.1448 | 88.0963 | 96.5738 | 96.9699 | 96.8436 | 88.4472 | 92.2192 | 99.0504 | 89.8069 | 89.7973 | 92.7924 | 87.2474 | 86.3422 | 88.0228 | 90.0463 | 0 | 0 | 86.3494 | 85.2816 | 89.0614 | 89.5046 | 89.5046 | 94.5203 | 89.006 | 0 | 97.6744 | 90.8269 | 94.2441 | 100.0328 | 84.1588 | 84.7069 | 88.2848 | 92.1149 | 92.8508 | 92.671 | 92.8387 | 95.796 | 95.796 | 90.7861 | 90.7861 | 90.7861 | 97.5478 | 97.3403 | 86.844 | 86.6785 | 91.2789 | 91.6081 | 90.8352 | 95.9437 | 95.9437 | 97.5512 | 86.6452 | 96.5738 | 96.1458 | 101.7701 | 85.9449 | 101.7701 | 95.796 | 89.6466 | 93.7438 | 84.3106 | 90.0392 | 81.5844 | 81.3744 | 88.2097 | 96.1013 | 96.2381 | 96.0769 | 90.0392 | 90.0392 | 90.0392 | 97.9926 | 97.9381 | 97.9381 | 97.9381 | 90.0628 | 98.5993 | 98.3197 | 94.836 | 98.6043 | 94.3518 | 85.9449 | 97.8485 | 91.4577 | 91.6133 | 0 | 0 | 88.7719 | 88.6262 | 81.0262 | 82.4051 | 82.8672 | 97.1153 | 90.9084 | 98.9187

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-15 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 06:00 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | -0.009293 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | 20.6919 | 20.6919 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293 | -0.009293
2024-12-15 06:30 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | -0.11092 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | 107.6802 | 107.6802 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092 | -0.11092
2024-12-15 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
domingo, 15 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Oquendo y Tallanca; de las CC.HH. Carpapata, Pías,C.H Tupuri y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 15 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe