## EVENTOS
martes, 17 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGASA | CHARCANI I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 17/12/2024 15:09:14 | 17/12/2024 17:55:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. CHARCANI I |  | NO | 5.5
FALLA | HIDRANDINA | SIHUAS - POMABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-6689 | 17/12/2024 14:22:30 | 17/12/2024 14:25:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6689 (SIHUAS - POMABAMBA) DE 60 KV | 2 | SI | 66
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 17/12/2024 18:43:00 | 17/12/2024 20:27:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | CAHUA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 17/12/2024 16:10:00 | 17/12/2024 17:19:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G1 DE LA C.H. CAHUA |  | NO | 10

## RESTRIC_OPE
martes, 17 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/12/2024 | 00:00 | 06:53 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de solidos. 06:53 h 17/12/2024 G1 E/S 07:20 h 17/12/2024 G2 E/S 07:08 h 17/12/2024 G3 E/S
17/12/2024 | 00:00 | 08:56 | CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de solidos.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. RESTITUCIÓN | CH | CENTRAL | Según el informe enviado para el PDI_1112 el G2 de CH Restitución está limitado a 72MW por mejora del terminal externo, fase "R", del cable 220 kV.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT11 cuenta con solo 1 arranque por todo el mes de diciembre.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT12 no cuenta con arranques disponibles por todo el mes de diciembre.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | limitación máxima para las unidades de la CH Cerro del Águila mientras se encuentren conectadas al AGC, la cual ya se ha informado en los correos precedentes.Máximo AGC G1: 180 MW, Máximo AGC G2: 193 MW, Máximo AGC G3: 180 MW
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de diciembre.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/12/2024 | 00:00 | 10:52 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CH | CENTRAL | El G1 continua F/S por alta concentración de sólidos. A las 10:52 h el G1sincronizó con el SEIN.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a 246 MW debido a falla de inyectores del G5.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 06:00 a 22:00 horas.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CE | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 08/12/2024: La Central Eolica Wayra Extensión se encuentra limitada a 118 MW con 20 unidades en servicio, los 10 restantes continua en revisión, el ingreso se informará oportunamente.
17/12/2024 | 00:00 | 11:59 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CH HER 1 | CH | CENTRAL | Parada por alta concentración de sólidos en el río. El G3 en servicio 11:49 h El G4 en servicio 11:59 h
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
17/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA I | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMA DE LINEA DE TRANSMISION SRI (LINEAS INTERNAS), ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARA A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRA DE AGUA PARA LA GENERACION. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21749 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA I | Santa Rosa_I_G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE RELE DE PROTECCION EN TABLERO DE CONTROL DE GENERADOR. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARA A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRA DE AGUA PARA LA GENERACION. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21750 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA II | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE LA LINEA DE TRANSMISION SRII. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARA A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRA DE AGUA PARA LA GENERACION. | 1.8 | P | F/S | N | PREV. | 21751 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA II | Santa Rosa_II_G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE RELE DE PROTECCION EN TABLERO DE CONTROL DE GENERADOR Y CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARA A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRA DE AGUA PARA LA GENERACION. | 1.8 | P | F/S | N | PREV. | 21752 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 08:56 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN SUSPENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Falla en barra de 10Kv. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 17/12/2024 07:16 | 17/12/2024 17:41 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO EN LA CL-2014 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12717 | T
EGASA | CHARCANI I | G2 | 17/12/2024 15:09 | 17/12/2024 17:55 | Sale de servicio cuando se estaba bajando carga, causa de desconexion en investigacion. | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 17/12/2024 07:12 | 17/12/2024 13:27 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 2.34 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 17/12/2024 07:22 | 17/12/2024 13:27 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 2.34 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 17/12/2024 15:08 | 17/12/2024 15:52 | Para inspeccionar canal al presentarse un represamiento | 2.34 | F | F/S | N | CORR. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 17/12/2024 15:14 | 17/12/2024 15:55 | Para inspeccionar canal al presentarse un represamiento | 2.34 | F | F/S | N | CORR. | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervencion estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 15:00 | Mantenimiento Semestral | 5.2 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecanico Tipo 3: Turbina / Valvula de entrada / Generador sincrono / Servicios auxiliares | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 17/12/2024 07:12 | 17/12/2024 12:43 | Inspeccion de los componentes en la caja turbina por ruidos inusuales en la unidad SAM G1 en la zona del del inyector N° 4. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | IMPLEMENTACION DE TIL POR RECOMENDACION DEL FABRICANTE | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Indisponibilidad por falla interna interruptor 5653 Montalvo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 05 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Limitado a 100 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 17/12/2024 05:00 | 17/12/2024 14:00 | Ensayos de Potencia Efectiva, Rendimiento y Potencia Minima de la C.T. Refineria Talara. (Se empezara a bajar carga desde las 03 horas.) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 17/12/2024 08:00 | 17/12/2024 18:00 | Pruebas de verificacion de parametros de operacion en el regulador de velocidad y tension del gobernador REIVAX | 28.206 | P | E/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 17/12/2024 08:00 | 17/12/2024 18:00 | Pruebas de verificacion de parametros de operacion en el regulador de velocidad y tension del gobernador REIVAX | 28.206 | P | E/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 17/12/2024 08:00 | 17/12/2024 18:00 | Pruebas de verificacion de parametros de operacion en el regulador de velocidad y tension del gobernador REIVAX | 28.206 | P | E/S | N | PREV. | 18189 | G
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | SS.EE. | 17/12/2024 17:00 | 18/12/2024 00:00 | Levantamiento de disponibilidad de se?ales ICCP. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19962 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | EL COMPENSADOR SVC SE ENCUENTRA INDISPONIBLE DESDE EL 27.11 POR EMERGENCIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 15:59 | Vaciado de las lineas de entrada y salida de Diesel para el retiro de bridas ciegas | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | SS.EE. | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO SUBESTACION RECKA 220KV. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15105 | T
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE BAHIA L-2167. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 17/12/2024 10:19 | 17/12/2024 11:51 | MUESTREO DE ACEITE OLTC XF004 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-001 | 17/12/2024 09:07 | 17/12/2024 17:00 | IMPLEMENTACION DE REGISTRADOR DE FALLAS LADO 34.5KV DEL XF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14957 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 17/12/2024 10:19 | 17/12/2024 11:51 | CALIBRACION SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA GS-25 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14999 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | Reparacion fugas sistema lubricacion cojinetes U4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 11:49 | Parada por alta concentracion de solidos. | 0.47 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 11:59 | Parada por alta concentracion de solidos. | 0.45 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 17/12/2024 08:57 | 17/12/2024 10:11 | PRUEBAS POR CONTROL DE EMISIONES | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA | CL-6710 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | ACTIVIDAD DE CORRECCION DE LA DESCARGA PARCIAL POR EFECTO CORONA Y PUNTOS CALIENTES EN BAHIA Y TABLEROS DE CONTROL. | 19.8 | P | F/S | N | CORR. | 20660 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | ACTIVIDAD DE REPARACION DE CANAL DE DESCARGA Y TALUD ADYACENTES DE LA DEFENSA RIBERE?A | 19.8 | P | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/12/2024 08:10 | 17/12/2024 14:44 | MANTENIMIENTO DE 31500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:03 | MANTENIMIENTO DE 90000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | DISPONIBLE CON RESTRICCION PARA REALIZAR CAMBIO DE TAP DE LA POSICION 13 A POSICION 14, LA CUAL SE DEBE REALIZAR CON MANIVELA. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA, SE DESMONTARA Y SERA ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICA EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | SE. CHILCA REP 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA POR SECCIONADOR SB-3547 INDISPONIBLE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | SSEE | 17/12/2024 08:36 | 17/12/2024 20:15 | CORRECTIVOS E INTEGRACION DEL SISTEMA DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113041) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1424 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989). SE TRABAJO DE 06:27 A 18:30 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SSEE | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 21:20 | PROTECCION 87B Y 50BF DE LADO 220 KV Y 60 KV DESHABILITADA DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. INDEPENDENCIA HASTA EL 17.12.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 17/12/2024 09:30 | 17/12/2024 15:30 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60 KV. TODAS LAS CELDAS 60KV CONECTADAS EN LA BARRA A 60KV. ACOPLE 60KV CERRADO. TRASLADO DE LA CL-T3 LADO 60KV HACIA BARRA B Y POSTERIOR RETORNO HACIA BARRA A 60KV. REPETIR CON LA CL-T4 LADO 60KV. (R0116446) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 17/12/2024 09:30 | 17/12/2024 21:20 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV CON EL ACOPLE 60KV, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. CULMINADO LA ACTIVIDAD SE PROCEDERA A HABILITAR LA PROTECCION 87B LADO 60KV. (R0116446) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 17/12/2024 14:50 | 17/12/2024 17:30 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV. TODAS LAS CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA A 220KV. ACOPLE 220KV CERRADO. TRASLADO DE LA CL-T3 220KV HACIA BARRA B Y POSTERIOR RETORNO HACIA LA BARRA A . REPETIR CON LA CL-T4 220KV. (R0116447) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 17/12/2024 14:50 | 17/12/2024 21:20 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV CON EL ACOPLE 220KV, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. CULMINADO LA ACTIVIDAD SE PROCEDERA A HABILITAR LA PROTECCION 87B LADO 220KV. (R0116447) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 17/12/2024 15:30 | 17/12/2024 21:20 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60 KV. TODAS LAS CELDAS 60KV CONECTADAS EN LA BARRA B 60KV. ACOPLE 60KV CERRADO. TRASLADO DE LA CL-T3 LADO 60KV HACIA BARRA A Y POSTERIOR RETORNO HACIA BARRA B 60KV. REPETIR CON LA CL-T4 LADO 60KV. (R0116446) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 17/12/2024 17:30 | 17/12/2024 21:20 | VERIFICACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV. TODAS LAS CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA B 220KV. ACOPLE 220KV CERRADO. TRASLADO DE LA CL-T3 220KV HACIA BARRA A Y POSTERIOR RETORNO HACIA LA BARRA B . REPETIR CON LA CL-T4 220KV. (R0116447) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:00 HORAS. (R0113125). SE TRABAJO DE 07:48 A 17:54 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2120 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN SISTEMA HIDRAULICO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1045 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 17/12/2024 08:15 | 17/12/2024 16:16 | POA: CAMBIO DE MENSULAS, PERNOS Y PERFILES CON ALTO GRADO DE CORROSION G3 DE TORRES T-2, T-5, T-6, T-54, T-92, T-305, T-325, T-488, T-510, T-516, T-552, T-565, T-566, T-567, T-568, T-569, T-579, T-580 Y T-586, REQUIERE L-2216 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0081125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 747 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T10-216 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJES DE AT(220 KV), MT(138 KV) Y BT(66 KV), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION SE DEBE REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DEL T64-216, (EL T64-216 YA CUENTA CON SU INTERRUPTOR DE LADO 220KV). (R0081138). SE TRABAJO DE 07:49 A 20:00 HRS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6031 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-25 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 19:48 | BC-25 INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A QUE EL MANDO SINCRONIZADO SE ENCUENTRA OBSERVADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17015 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-BCO-25 | 17/12/2024 10:12 | 17/12/2024 19:48 | MONTAJE Y HABILITACION DEL MANDO SINCRONIZADO. DE 10:30 A 15 HRS SE REALIZARAN 6 MANIOBRAS DE ENERGIZACION Y 6 MANIOBRAS DE DESENERGIZACION PARA VALIDAR LA CORRECTA OPERACION DEL NUEVO MANDO SINCRONIZADO (ALSTOM RPH3). (R0116359) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17017 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA A 220kV | 17/12/2024 07:39 | 17/12/2024 16:03 | A SOLICITUD DE RECKA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15103 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-1024 | 17/12/2024 08:11 | 17/12/2024 14:42 | CEVE CONSTRUCCION DE BYPASS T22E T23E. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS L-1023. (R0116341) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1249 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | T67-11 | 17/12/2024 08:00 | 17/12/2024 16:00 | INDISPONIBLE PARA INGRESO DE GRUA PARA ACTIVIDADES DE PREEMSAMBLE DE CAMBIO DE TC L1008 DEL DIA 18/12. TRANSFORMADOR ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL DE BOP OVATION | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | T1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS BIANUALES TRANSFORMADOR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15631 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PRUEBAS BIANUALES ELECTRICAS GCB TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T4 | 17/12/2024 07:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15630 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO - SAN JOSE | L-5038 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15573 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 17/12/2024 06:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA LLEGADA l-5038 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | DESABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS DE 500KV POR PRUEBAS A RELES DE PROTECCION DE LINEA L-5038 Y REACTOR DE LINEA REL-5984. CONDICIONADO A LA REDUCCION DEL AJUSTE DE TIEMPO EN LA ZONA 2 DE LOS RELES EN LAS SUBESTACIONES EXTREMAS DE LAS LINEAS CONECTADAS A LA SE SAN JOSE 500 KV (MONTALVO Y OCO?A 500 KV), DE 400 MS A 200 MS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | PRUEBAS A RELES DE PROTECCION DE LA L- 5038 Y REACTOR DE LINEA REL-5984 SE SJ. CONDICIONADO A LA REDUCCION DEL AJUSTE DE TIEMPO EN LA ZONA 2 DE LOS RELES EN LAS SUBESTACIONES EXTREMAS DE LAS LINEAS CONECTADAS A LA SE SAN JOSE 500 KV (MONTALVO Y OCO?A 500 KV), DE 400 MS A 200 MS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PRUEBAS DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | PRUEBA | 21890 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | LAVADO EN CALIENTE E154 A E191 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14227 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN SUSPENSION. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 283 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 17/12/2024 08:04 | 17/12/2024 13:57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE EXCITACION | 21 | P | F/S | N | CORR. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre y corte de arboles en la linea L-1156, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMA DE LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE EN FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PMU PL2 AVERIADO. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | SECCIONADOR SA-5117 TIENE EL EJE TRANSMISION PRINCIPAL FASE R ROTO. INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): INSTALACION DEL CONTRA CONTACTO DEL SECCIONADOR EN LA BARRA, CORTE C DE L-5010. CALIBRACION DEL SECCIONADOR SEMI PANTOGRAFO 500 KV. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE LOS INTERRUPTORES Y SECCIONADORES R, S, T.PRUEBAS FUNCIONALES NIVELES 0, 1. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 17/12/2024 08:46 | 17/12/2024 17:18 | MIGRACION DE SERVICIOS DE ROUTER/FIREWALL, LA SEPARACION DE LAS REDES OPERATIVA Y CORPORATIVA. SUBESTACION EN SERVICIO CON PERDIDA DE SUPERVICION.(R0116502) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | ACOPLE 220 | 17/12/2024 10:35 | 17/12/2024 17:05 | TERMOGRAFIA. TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS AL ACOPLAMIENTO.(R0105114) | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17447 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA A_220 kV | 17/12/2024 10:35 | 17/12/2024 17:05 | TERMOGRAFIA. TODAS LAS CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA A (R0105114) | 0 | R | E/S | N | OTROS | 17444 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA B_220 kV | 17/12/2024 10:35 | 17/12/2024 17:05 | TERMOGRAFIA. TODAS LAS CELDAS CONECTADAS EN LA BARRA B (R0105114) | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17445 | T

## INGRESO OC
martes, 17 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 17 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/12/2024 | 00:30 |  |  | 654.1 | 219.3 |  |  | 0 | 250.3 |  |  | 107.1 | 107.4 | 107.6 | 209.8 | 210.3 | 108.8 | 571.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 80.6 | 6.4 |  |  |  | 111.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 29.2 | 150.5 | 0 | 18.3 | 19.8 | 91.6 | 157 | 157.3 | 165 | 108.4 |  | 4.6 | 34.2 | 45.6 | 2.8 | 3.8 | 26 | 171 | 85 |  |  | 48.5 |  |  |  | 131.3 | [9 empty] | 33.5 |  |  | 239.8 | 96.9 | 64.7 | 69.3 | 26.3 |  |  |  | 88.8 | 89.1 | 113.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.3 | 0 | 12.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 16 | 3.2 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 12.3 | 38.4 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 18.3 | 31.6 | 0 | 72.6 | 83.2 | 8.5 | 3.3 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 0 | 0 | 2.6 | 19.8 | 9.3 | 29.9 | 28.4 | 29.6 | 3.3 | 15.2 | 15 | 8.5 | 6797.6 | 16.1105 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 54.3795
17/12/2024 | 01:00 |  |  | 645.3 | 217 |  |  | 0 | 248.2 |  |  | 105.9 | 106.3 | 105.8 | 208.7 | 210.3 | 108.7 | 562.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.2 | 0 | 6.8 |  | 79.1 | 6.4 |  |  |  | 110.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 460 | 29.9 | 151.3 | 0 | 18.2 | 0 | 94.4 | 137.9 | 138.2 | 162.8 | 108.3 |  | 4.6 | 34.1 | 45.1 | 2.8 | 3.8 | 18.9 | 168.5 | 85.5 |  |  | 47.8 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 32.2 |  |  | 157.4 | 90.1 | 64 | 69 | 26 |  |  |  | 88.2 | 88 | 110.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 78.6 | 0 | 11.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 16 | 3.2 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 18.9 | 53 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.6 | 20.2 | 20 | 23.5 | 38.6 | 0 | 72.2 | 81.5 | 7.5 | 2.8 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 28.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.7 | 25.3 | 28.3 | 29.7 | 3.3 | 15.2 | 15 | 7.3 | 6641.4 | 16.0653 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 54.3343
17/12/2024 | 01:30 |  |  | 647.2 | 217.6 |  |  | 0 | 248.4 |  |  | 106.6 | 107 | 106.5 | 208.5 | 126.7 | 79.4 | 568.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 6.9 | 0 | 6.8 |  | 40.2 | 6.4 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 10.2 | 151.1 | 0 | 18.3 | 0 | 94.2 | 146.5 | 147 | 162.2 | 108.1 |  | 4.6 | 33.9 | 45.3 | 2.8 | 3.8 | 12.9 | 169 | 20.6 |  |  | 25 |  |  |  | 130.7 | [9 empty] | 31.9 |  |  | 124.7 | 105.8 | 63.8 | 68.9 | 26 |  |  |  | 88.6 | 88.8 | 110.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 79 | 0 | 10.1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 20 | 16 | 3.2 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 15.3 | 56.2 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 19.2 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.5 | 20.3 | 19.8 | 21.2 | 39.8 | 0 | 65 | 75.6 | 6 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 52.2 | 0 | 0 | 2.5 | 19.8 | 9.5 | 20.1 | 27.6 | 29.6 | 3.3 | 15.3 | 15 | 8.6 | 6408.3 | 24.0639 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 62.3329
17/12/2024 | 02:00 |  |  | 651.3 | 218.3 |  |  | 0 | 249.6 |  |  | 106.2 | 105.6 | 106.2 | 207.7 | 108.5 | 66.7 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.4 | 7.4 | 0 | 6.8 |  | 40.1 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 29.2 | 151.7 | 0 | 18.4 | 0 | 92.1 | 150.6 | 150.9 | 171.9 | 108.6 |  | 4.6 | 33.9 | 45.9 | 2.8 | 3.8 | 13.1 | 169.1 | 21.9 |  |  | 24.6 |  |  |  | 131 | [9 empty] | 32.8 |  |  | 143.3 | 113.6 | 64.4 | 68.9 | 30.5 |  |  |  | 88.3 | 88.5 | 110.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 78 | 0 | 12.2 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 20.5 | 16 | 3.2 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 23 | 61.4 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.4 | 20.3 | 20 | 16.3 | 32.8 | 0 | 65.9 | 78.6 | 4.8 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 39.7 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.8 | 19.8 | 19 | 29.5 | 3.3 | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 6438.2 | 24.3572 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 62.6262
17/12/2024 | 02:30 |  |  | 649 | 218.2 |  |  | 0 | 249.1 |  |  | 117.4 | 116.1 | 115.4 | 212.7 | 108.5 | 66.6 | 567.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.2 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 40.3 | 6.4 |  |  |  | 110.9 | 221 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 36.3 | 149.4 | 0 | 16.6 | 0 | 93.5 | 147 | 147.4 | 161.7 | 107.5 |  | 4.6 | 33.5 | 44.7 | 2.8 | 3.8 | 12.7 | 169 | 20.9 |  |  | 24.8 |  |  |  | 130.4 | [9 empty] | 31.7 |  |  | 110.5 | 114.8 | 63.6 | 78.6 | 29.9 |  |  |  | 87.8 | 87.8 | 110.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.2 | 0 | 13.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 20.1 | 16.1 | 3.2 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 24.3 | 59.5 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 13.6 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.4 | 20.3 | 20 | 13.4 | 38.1 | 0 | 74.7 | 82 | 6.7 | 1.8 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 37.2 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.4 | 17.1 | 14.8 | 29.6 | 3.3 | 15.2 | 13 | 8 | 6440.4 | 24.9549 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.2239
17/12/2024 | 03:00 |  |  | 639.9 | 216.9 |  |  | 0 | 243.2 |  |  | 106.9 | 106.7 | 106.6 | 208.3 | 109.6 | 66.7 | 547.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 0 | 6.8 |  | 40.5 | 6.4 |  |  |  | 109.5 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 36 | 148.9 | 0 | 18.2 | 0 | 90.8 | 126.2 | 126.6 | 154.5 | 107.6 |  | 4.6 | 32.5 | 44.8 | 2.8 | 3.8 | 12.6 | 167.6 | 0 |  |  | 25.2 |  |  |  | 128.6 | [9 empty] | 30.3 |  |  | 88.9 | 112.4 | 62.3 | 80.2 | 29.5 |  |  |  | 89.3 | 89.8 | 111.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 93.7 | 0 | 16.1 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 19.8 | 16.4 | 3.2 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 28 | 69.8 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.4 | 13.2 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.2 | 20.1 | 19.8 | 16.1 | 36 | 0 | 83.2 | 86.3 | 9.1 | 5.9 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 62 | 0 | 0 | 2.5 | 19.8 | 9.8 | 9.9 | 13.1 | 29.6 | 3.2 | 15.2 | 15 | 8.3 | 6357.8 | 24.9262 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.1952
17/12/2024 | 03:30 |  |  | 650.6 | 218.5 |  |  | 0 | 248.2 |  |  | 106.8 | 106.2 | 107 | 207.4 | 108.6 | 66.4 | 569.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 0 | 6.8 |  | 40.5 | 6.4 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 417.9 | 35 | 150.6 | 0 | 18.4 | 0 | 91.9 | 124.1 | 124.3 | 152.7 | 108.5 |  | 4.6 | 33.3 | 45.1 | 2.8 | 3.8 | 12.7 | 168.8 | 0 |  |  | 25.1 |  |  |  | 130 | [9 empty] | 31.6 |  |  | 202.6 | 114.2 | 63.7 | 72.7 | 30.1 |  |  |  | 89.2 | 89.5 | 111.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 101.1 | 0 | 15.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 20.2 | 16.2 | 3.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 26.4 | 70.1 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.4 | 13.2 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 14.4 | 33.6 | 0 | 86.5 | 88.2 | 10.4 | 7.9 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 48.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 29.6 | 3.1 | 15.2 | 15 | 8.4 | 6451.9 | 23.4531 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3 | 61.6221
17/12/2024 | 04:00 |  |  | 652.9 | 218.5 |  |  | 0 | 250.7 |  |  | 117.2 | 116.2 | 117 | 210 | 107.3 | 65.7 | 572.5 | 10.4 |  |  |  |  | 172 | 7.7 | 0 | 6.8 |  | 40.9 | 6.4 |  |  |  | 111.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 423.6 | 32 | 151.7 | 0 | 18.4 | 0 | 94.7 | 123.5 | 124 | 151.4 | 108.9 |  | 4.6 | 34.2 | 45.5 | 2.8 | 3.8 | 12.9 | 170.3 | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 131.2 | [9 empty] | 33.4 |  |  | 213.9 | 117.5 | 64.7 | 73 | 30.5 |  |  |  | 88.1 | 88.1 | 110.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 95.2 | 0 | 15.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 20.5 | 16.1 | 3.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.4 | 64.5 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.4 | 13 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 29.7 | 0 | 85.6 | 83.9 | 11.8 | 9.4 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 27.6 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 29.7 | 3.2 | 15.3 | 15 | 8 | 6442 | 24.9973 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.2663
17/12/2024 | 04:30 |  |  | 650.6 | 217.8 |  |  | 11.5 | 249.5 |  |  | 148.8 | 148 | 147.7 | 233.5 | 106.8 | 65.5 | 567.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.7 | 0 | 6.8 |  | 40.2 | 6.4 |  |  |  | 111.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 380.9 | 32.8 | 151.9 | 0 | 18.4 | 0 | 90 | 123.9 | 123.5 | 150.9 | 109 |  | 4.6 | 34.7 | 45.9 | 2.8 | 3.8 | 13.8 | 169.5 | 0 |  |  | 24.6 |  |  |  | 131.5 | [9 empty] | 33 |  |  | 190.9 | 134 | 64.7 | 70.4 | 30.5 |  |  |  | 87.2 | 87 | 109.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.5 | 0 | 15.2 | 0 | 18.4 | 9.9 | 0 | 3.6 | 5 | 20.4 | 16.1 | 3.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.2 | 58.4 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.5 | 12.8 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.2 | 20.2 | 20 | 11 | 30.5 | 0 | 87.8 | 85 | 8.5 | 7.4 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 32.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 29.8 | 3.2 | 15.3 | 15 | 8.4 | 6503.9 | 24.8169 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3 | 62.9859
17/12/2024 | 05:00 |  |  | 647.8 | 217.9 |  |  | 10.9 | 248.5 |  |  | 138.7 | 137 | 139.6 | 231.3 | 108.1 | 66.4 | 569.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.5 | 0 | 6.8 |  | 39.4 | 6.4 |  |  |  | 110.9 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 386.2 | 33 | 150.8 | 0 | 18.3 | 0 | 91.7 | 120.2 | 120.4 | 150 | 108.5 |  | 4.6 | 33.8 | 45 | 2.8 | 3.8 | 12.6 | 168.9 | 0 |  |  | 24.1 |  |  |  | 130.2 | [9 empty] | 31.6 |  |  | 180.5 | 131.3 | 63.7 | 69.8 | 30.1 |  |  |  | 87.4 | 87 | 108.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 71.5 | 0 | 14.6 | 0 | 18.5 | 9.9 | 0.8 | 3.6 | 5 | 20 | 16.1 | 3.2 | 3.4 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 23.3 | 56.2 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 3.5 | 12.7 | 2 |  | 19.8 | 9.5 | 19.3 | 20.2 | 20 | 14.6 | 23.5 | 0 | 87.4 | 84.2 | 9 | 8.6 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 53.6 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 9.3 | 9.2 | 0 | 29.7 | 3.1 | 15.2 | 15 | 8.2 | 6461.1 | 24.9541 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.2231
17/12/2024 | 05:30 |  |  | 636.5 | 216 |  |  | 10.8 | 245.7 |  |  | 147.9 | 147.2 | 147.8 | 258 | 108 | 64.7 | 541 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.2 | 0 | 6.8 |  | 40.2 | 6.4 |  |  |  | 109.5 | 221 |  |  |  | 6.5 | 470.3 | 18 | 149.7 | 0 | 18.2 | 0 | 89.8 | 119.2 | 119.7 | 149.8 | 107.6 |  | 4.6 | 33.3 | 44.7 | 2.8 | 3.8 | 13.1 | 167.7 | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 129.6 | [9 empty] | 30.6 |  |  | 154.4 | 129 | 62.9 | 71.7 | 29.7 |  |  |  | 88.2 | 87.9 | 110.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 64.6 | 3.4 | 16.5 | 0 | 18.7 | 9.8 | 1.1 | 3.6 | 5 | 19.8 | 16.4 | 3.2 | 0 | 18.6 | 3.3 | 3.9 | 19.2 | 54.3 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 4.5 | 3.4 | 12.6 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20 | 20 | 20 | 17.2 | 24.5 | 1.4 | 87.6 | 84.6 | 6.8 | 9.5 | 20.9 | 8.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.3 | 0 | 5.8 | 0 | 104.5 | 64.6 | 5.1 | 0 | 2.5 | 20 | 9 | 9.2 | 0 | 29.8 | 3.2 | 15.2 | 15 | 8.3 | 6543.3 | 24.9185 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.1875
17/12/2024 | 06:00 |  |  | 650.7 | 218.3 |  |  | 11 | 249.2 |  |  | 137.6 | 137.1 | 138.2 | 227.6 | 108.1 | 64.2 | 572.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.5 | 0 | 6.8 |  | 40.3 | 6.3 |  |  |  | 111.2 | 222 |  |  |  | 6.5 | 467.6 | 31.2 | 151.3 | 0 | 18.4 | 0 | 93.6 | 121.5 | 121.4 | 152.2 | 108.5 |  | 4.6 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 3.8 | 13 | 169.1 | 0 |  |  | 25.2 |  |  |  | 130.7 | [9 empty] | 64.1 |  |  | 169.8 | 132.5 | 64 | 73.9 | 30.3 |  |  |  | 87.9 | 87.9 | 110.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 61.9 | 18.2 | 14.5 | 0 | 18.4 | 9.9 | 0.9 | 3.6 | 5 | 20.1 | 16.6 | 3.2 | 0 | 18.6 | 9.5 | 11 | 17.1 | 51.4 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 11.9 | 3.4 | 12.5 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 19.5 | 20.2 | 20 | 18.3 | 22.1 | 8.9 | 84.2 | 82.7 | 8.4 | 6.4 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10.9 | 0.8 | 35.3 | 0 | 53.9 | 29.2 | 30.4 | 1.1 | 2.5 | 20 | 9.7 | 9.2 | 0 | 29.8 | 3.2 | 15 | 15.5 | 8.7 | 6614.7 | 24.9685 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.2375
17/12/2024 | 06:30 |  |  | 645.9 | 217.9 |  |  | 10.9 | 248.9 |  |  | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 241.6 | 122.6 | 67.8 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.4 | 0 | 4.5 |  | 70.7 | 5.2 |  |  |  | 111 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 467.2 | 38.8 | 150.6 | 0 | 18.4 | 0 | 91.2 | 119.5 | 119.8 | 151.3 | 107.8 |  | 4.6 | 33.3 | 45.1 | 2.8 | 3.8 | 13 | 168.4 | 0 |  |  | 36.8 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 63.7 |  |  | 184.9 | 131.9 | 63.8 | 73.9 | 23.8 |  |  |  | 88.9 | 88.5 | 110.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.4 | 41.3 | 13.8 | 0 | 18.4 | 9.9 | 1 | 3.6 | 5 | 20.1 | 16.5 | 3.2 | 0 | 18.6 | 12.2 | 15.3 | 19.9 | 42.9 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 16 | 3.4 | 12.1 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20 | 20.2 | 20 | 16.3 | 17.1 | 20 | 91 | 81.6 | 9.7 | 9.1 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10.1 | 2.1 | 78.9 | 0 | 37.4 | 23.2 | 66 | 2.3 | 2.5 | 20 | 9.6 | 20 | 0 | 29.8 | 3.3 | 15.1 | 15.1 | 5.7 | 6757.4 | 24.9719 | 1.2 | 0 | 11.17 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 63.2409
17/12/2024 | 07:00 |  |  | 646.3 | 217.5 |  |  | 11.1 | 247.9 |  |  | 105.6 | 105.6 | 105.8 | 206.2 | 211.7 | 107.2 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.5 | 0 | 4.4 |  | 81.3 | 7.7 |  |  |  | 110.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 428.8 | 39.1 | 150.6 | 0 | 18.4 | 1.8 | 91.2 | 120.6 | 121 | 151.3 | 109.2 |  | 4.6 | 34 | 45.5 | 2.8 | 3.9 | 13.5 | 168 | 30.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 64 |  |  | 169.8 | 130.4 | 64.1 | 73.8 | 30.3 |  |  |  | 88.3 | 87.9 | 110.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 54.7 | 65 | 14 | 0 | 1.4 | 9.9 | 0.9 | 3.6 | 5 | 20.3 | 16.1 | 3.2 | 0 | 18.7 | 13.3 | 16.7 | 16.9 | 52.4 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 17.6 | 3.4 | 12.2 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 16.4 | 30 | 84.6 | 82.8 | 9.5 | 6.7 | 20.9 | 8.3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.8 | 3.1 | 121.6 | 0 | 38.7 | 16.9 | 91.3 | 3.3 | 2.4 | 19.9 | 9.6 | 20 | 0 | 29.8 | 3.3 | 15.2 | 15 | 8.2 | 6876.6 | 24.9587 | 1.2 | 0 | 9.7 | 4 |  | 18.799 |  | 3.1 | 61.7577
17/12/2024 | 07:30 |  |  | 587.5 | 192.9 |  |  | 23 | 210.4 |  |  | 106.3 | 107.4 | 106 | 226.7 | 208.3 | 108.2 | 545.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.3 | 0 | 1.1 |  | 80.9 | 7.5 |  |  |  | 110.2 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 450.3 | 35.2 | 150.5 | 0 | 18.2 | 15.6 | 91.2 | 149.6 | 149.7 | 159.7 | 108 |  | 4.6 | 34 | 45 | 2.8 | 3.8 | 12.6 | 168 | 32.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130 | [9 empty] | 63.3 |  |  | 208.4 | 131.1 | 63.3 | 75.8 | 30 |  |  |  | 110.7 | 110.6 | 117.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 45.3 | 50.9 | 15.2 | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 3.5 | 5 | 19.9 | 15.8 | 3.2 | 0 | 13.2 | 14 | 17.7 | 17.5 | 52.2 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 18.4 | 3.4 | 11.8 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 14.8 | 11.4 | 34.1 | 85 | 77.3 | 9.6 | 7.4 | 20.9 | 8.3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.3 | 5.8 | 133.2 | 0 | 32.6 | 14 | 99.6 | 5.6 | 2.5 | 20 | 9.6 | 28.5 | 0 | 29.7 | 3.2 | 15.4 | 14.5 | 8.4 | 6941.5 | 24.9543 | 1.2 | 4.56 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3.1 | 67.8833
17/12/2024 | 08:00 |  |  | 598.2 | 200.3 |  |  | 23 | 211.2 |  |  | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 230.9 | 208.5 | 108.1 | 569.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 0 | 1.4 |  | 80.7 | 7.9 |  |  |  | 111 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 23.6 | 150.3 | 0 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 161.2 | 161.4 | 171.9 | 107.8 |  | 4.6 | 33.2 | 45.1 | 2.8 | 3.8 | 12.7 | 169.2 | 92.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.4 | [9 empty] | 64 |  |  | 146.8 | 132.8 | 64 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 143.9 | 145.6 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 52 | 63.9 | 16.3 | 0.2 | 0 | 9.9 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 15.8 | 3.2 | 0 | 8.1 | 14.1 | 17.4 | 16.6 | 52.5 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 19 | 3.3 | 16.1 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 16.4 | 7.1 | 36.4 | 56.4 | 61.1 | 7.2 | 5.4 | 20.9 | 8.3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.7 | 7.6 | 135.3 | 0 | 28.8 | 19.5 | 97.4 | 9 | 2.6 | 20 | 9.6 | 30 | 0 | 29.7 | 3.5 | 15 | 15.1 | 7.8 | 7200.8 | 24.7457 | 1.2 | 4.56 | 11.17 | 4.3 |  | 18.799 |  | 3.1 | 67.8747
17/12/2024 | 08:30 |  |  | 591.3 | 199.8 |  |  | 22.5 | 209.5 |  |  | 155.9 | 155.7 | 156 | 247.8 | 204.6 | 106.7 | 560.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.1 | 7.2 | 0 | 1.4 |  | 79.5 | 7.9 |  |  |  | 109.4 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 30.3 | 149.3 | 0 | 18.6 | 19.7 | 91.2 | 173.7 | 173.2 | 180.8 | 87.1 |  | 4.6 | 33.5 | 44.4 | 2.8 | 3.8 | 13 | 165.9 | 96.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 128.9 | [9 empty] | 61.9 |  |  | 203 | 129.6 | 62.5 | 79.9 | 29.6 |  |  |  | 144.6 | 142.4 | 144.4 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 59.9 | 74.5 | 14.4 | 0.2 | 0 | 9.9 | 1.9 | 3.5 | 5 | 19.7 | 15.8 | 3.2 | 0 | 18.2 | 14.8 | 18.6 | 19.4 | 57.4 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 19.4 | 3 | 17.9 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.1 | 20 | 20 | 18.3 | 4.9 | 37.3 | 64.3 | 75.3 | 7.7 | 7.4 | 20.9 | 8.2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.3 | 11.8 | 118 | 0 | 17.3 | 14.6 | 101 | 10 | 2.5 | 20.1 | 9.4 | 30 | 0 | 29.4 | 3.2 | 15.2 | 15 | 9.2 | 7341.6 | 24.7457 | 1.2 | 4.59 | 11.17 | 4.2 |  | 18.799 |  | 2.9 | 67.6047
17/12/2024 | 09:00 |  |  | 597.2 | 198.8 |  |  | 23 | 210.9 |  |  | 141.6 | 143.3 | 142.1 | 238.9 | 203 | 106.6 | 569.5 | 10.6 |  |  |  |  | 170.2 | 7.5 | 0 | 1.4 |  | 81 | 7.9 |  |  |  | 111.2 | 222 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 32.2 | 150.6 | 20.4 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 176.2 | 176.8 | 175.3 | 87.6 |  | 4.3 | 34.4 | 45.2 | 2.8 | 3.9 | 13.2 | 168.8 | 96.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 112.2 |  |  | 252.2 | 132.3 | 64.2 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 143.9 | 141.9 | 144.8 | 27.7 | [6 empty] | 0.8 | 59.8 | 75.7 | 16.2 | 0.2 | 0 | 9.9 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 15.8 | 3.2 | 0 | 18.7 | 14.9 | 18.7 | 17.2 | 47.8 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 19.6 | 3 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 6.4 | 38.2 | 80.5 | 83.2 | 0 | 7.3 | 20.9 | 8.2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.8 | 13 | 144.6 | 0 | 19.3 | 18.2 | 110.5 | 12.1 | 2.5 | 20 | 9.5 | 40.2 | 0 | 29.2 | 3.4 | 15.6 | 15.1 | 7.4 | 7553.1 | 24.7734 | 1.2 | 4.93 | 11.17 | 4.2 |  | 18.799 |  | 3 | 68.0724
17/12/2024 | 09:30 |  |  | 595.4 | 196.9 |  |  | 23.1 | 211.8 |  |  | 106.5 | 105.8 | 105.4 | 206.5 | 202.9 | 106 | 558.5 | 10.7 |  |  |  |  | 171.2 | 7.5 | 0 | 1.4 |  | 80.5 | 8 |  |  |  | 110.9 | 218.3 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 40 | 153.8 | 42 | 18.3 | 19.8 | 91.2 | 161.3 | 161.1 | 178.6 | 88.5 |  | 4.4 | 35.1 | 45.9 | 2.8 | 4.2 | 13.4 | 169.1 | 86.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 130.9 | [9 empty] | 112.4 |  |  | 187.7 | 131.2 | 64.4 | 78.2 | 30.5 |  |  |  | 144.5 | 143 | 144.8 | 182.6 | [6 empty] | 1 | 57.4 | 78.7 | 15.2 | 0.3 | 0 | 10.1 | 1.9 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 15.8 | 3.2 | 0 | 18.7 | 15.1 | 18.8 | 19.4 | 56.4 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 19.8 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.2 | 15.5 | 38.6 | 72.2 | 79.8 | 0 | 7.9 | 20.9 | 8.2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.1 | 13.7 | 149.6 | 0 | 34.4 | 32.9 | 111.3 | 13.8 | 2.5 | 20 | 9.2 | 39.8 | 0 | 29.2 | 3.3 | 15.7 | 14.6 | 8.4 | 7531.6 | 24.7267 | 1.2 | 4.94 | 11.17 | 4.3 |  | 18.799 |  | 3 | 68.1357
17/12/2024 | 10:00 |  |  | 597.5 | 197.9 |  |  | 23 | 210.4 |  |  | 123 | 123.3 | 124.2 | 212.4 | 203.1 | 106.2 | 569.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.1 | 8 | 1.4 |  | 80.5 | 7.8 |  |  |  | 110.5 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 46.4 | 152.4 | 42 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 176.8 | 176.9 | 181.4 | 87.6 |  | 4.4 | 34.1 | 45.5 | 2.8 | 4.3 | 12.6 | 169.5 | 88.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 112.7 |  |  | 232.8 | 133 | 64 | 79.1 | 30.2 |  |  |  | 145.2 | 143.8 | 145.8 | 181.1 | [6 empty] | 1.1 | 58.1 | 79.9 | 16.1 | 0.3 | 0 | 9.9 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20 | 15.8 | 3.2 | 0 | 18.7 | 15.2 | 18.9 | 17.6 | 52.4 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 19.8 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.8 | 34.9 | 38.7 | 71.8 | 76.2 | 0 | 8.2 | 20.9 | 8.1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 13.8 | 15.7 | 148.5 | 0 | 51 | 45.4 | 112.3 | 15.1 | 2.5 | 20 | 9.7 | 40.1 | 0 | 29 | 3.1 | 14 | 15.1 | 8.1 | 7738.2 | 24.7313 | 1.2 | 4.93 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 67.9303
17/12/2024 | 10:30 |  |  | 600.2 | 201.6 |  |  | 23.1 | 212.2 |  |  | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 228 | 203.8 | 106.9 | 575.5 | 10.3 |  |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 8 | 1.4 |  | 81.1 | 7.8 |  |  |  | 111.3 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 465.7 | 53.4 | 150.7 | 42.3 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 169.7 | 170.3 | 174.3 | 88.2 |  | 4.4 | 33.4 | 45.6 | 2.8 | 4.3 | 12.8 | 169.2 | 88.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 112.7 |  |  | 267.9 | 133.2 | 64.2 | 79.2 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 143.5 | 146 | 66.3 | [6 empty] | 1.1 | 70 | 80.3 | 17.8 | 0.4 | 0 | 9.9 | 1.9 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 15.9 | 3.2 | 0 | 18.7 | 15.2 | 18.9 | 20.1 | 54.5 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 20 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 17.4 | 45.3 | 38.6 | 89.4 | 85.8 | 0 | 10.9 | 20.9 | 8.1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.3 | 16.4 | 148.7 | 0 | 70.7 | 50.1 | 112.5 | 16.3 | 2.5 | 20 | 9.9 | 48.5 | 0 | 29.2 | 3.1 | 14 | 15.1 | 8.5 | 7805.2 | 24.7333 | 1.2 | 4.93 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 2.9 | 67.8323
17/12/2024 | 11:00 |  |  | 598 | 197 |  |  | 23 | 210.4 |  |  | 138.2 | 136.1 | 136.8 | 228.5 | 202.3 | 106.2 | 574 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.2 | 16.2 | 1.4 |  | 80.9 | 7.8 |  |  |  | 111 | 204.9 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 49.9 | 150.9 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 182.1 | 182.7 | 185 | 87 |  | 4.3 | 33.7 | 45.6 | 2.8 | 4.3 | 12.8 | 169.1 | 90 |  |  | 45.8 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 112.2 |  |  | 269.4 | 133.9 | 64.1 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 144.3 | 143.2 | 145.3 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 94.6 | 80.3 | 17.3 | 0.4 | 0 | 9.9 | 2 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 16.2 | 3.2 | 0 | 18.7 | 15.4 | 18.9 | 25.7 | 68.8 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 20 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 17.9 | 59.8 | 38.8 | 87.5 | 88.7 | 0 | 11.5 | 20.9 | 8.1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.4 | 17.7 | 149.2 | 0 | 85.5 | 51.9 | 112.7 | 16.4 | 2.5 | 20 | 9.7 | 48.9 | 0 | 28.7 | 3.3 | 14 | 15.1 | 6.9 | 7828.8 | 24.6382 | 1.2 | 4.96 | 11.17 | 4.2 |  | 18.799 |  | 3 | 67.9672
17/12/2024 | 11:30 |  |  | 593.1 | 199 |  |  | 22.7 | 211.2 |  |  | 133 | 133.2 | 133.5 | 241.6 | 200.8 | 105.1 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.2 | 15.8 | 1.4 |  | 80.2 | 7.9 |  |  |  | 111.3 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 5.9 | 151.7 | 42.1 | 18.3 | 19.8 | 91.2 | 181.3 | 181.1 | 183.5 | 86.9 |  | 4.4 | 33.8 | 45.7 | 2.8 | 4.3 | 12.7 | 168.3 | 87.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 112 |  |  | 266.9 | 134.2 | 63.9 | 78.2 | 30.4 |  |  |  | 143.4 | 141.4 | 144.3 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 98.3 | 59.6 | 17.7 | 0.4 | 0 | 10 | 1.9 | 3.6 | 5 | 20.3 | 16.2 | 3.2 | 0 | 15.5 | 15.7 | 19.1 | 25.9 | 73.1 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 20 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 70.5 | 38.7 | 80.3 | 90.7 | 0 | 10.3 | 19.8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18.4 | 151.2 | 0 | 93.5 | 57.5 | 113.3 | 16.1 | 2.8 | 20 | 9.8 | 49 | 0 | 28.7 | 3.2 | 14 | 15.1 | 7 | 7785.9 | 24.6605 | 1.2 | 4.93 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 2.9 | 67.7595
17/12/2024 | 12:00 |  |  | 592.4 | 196.2 |  |  | 22.6 | 210.4 |  |  | 145.3 | 145.8 | 145.4 | 249 | 201.5 | 104.8 | 558.3 | 10.4 |  |  |  |  | 168 | 7 | 15.9 | 1.4 |  | 79.8 | 7.9 |  |  |  | 110.3 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 5.3 | 150.7 | 41.7 | 18.3 | 19.8 | 91.2 | 178.5 | 178.8 | 184 | 87 |  | 4.4 | 33.1 | 45 | 2.8 | 4.4 | 13 | 167.8 | 90.1 |  |  | 46 |  |  |  | 129.9 | [9 empty] | 111.1 |  |  | 265.8 | 132.7 | 63.4 | 78.9 | 30 |  |  |  | 143.7 | 141.3 | 144.4 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 102.8 | 80.2 | 18 | 0.5 | 0 | 9.9 | 1.9 | 3.5 | 5 | 20 | 15 | 3.2 | 0 | 18 | 15.7 | 19.3 | 24.8 | 75.7 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 20 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 23.9 | 76.2 | 39.5 | 89.3 | 88.7 | 0 | 11.6 | 12.9 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.6 | 16.6 | 152.7 | 0.4 | 95.5 | 64.2 | 113.9 | 17.6 | 2.8 | 20 | 9.8 | 47.8 | 0 | 28.8 | 3.2 | 14.1 | 15.1 | 8.5 | 7861 | 24.5272 | 1.2 | 4.91 | 10.77 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 67.3062
17/12/2024 | 12:30 |  |  | 598.4 | 199.2 |  |  | 23.3 | 212.4 |  |  | 119 | 118.7 | 119.6 | 223.7 | 201.8 | 105.2 | 565.4 | 10.6 |  |  |  |  | 169.9 | 7.6 | 15.9 | 1.4 |  | 86.3 | 7.8 |  |  |  | 111.4 | 200.7 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 16.8 | 151.6 | 42.2 | 18.3 | 19.8 | 91.2 | 182.8 | 183.2 | 184.8 | 88.2 |  | 4.4 | 34.7 | 45.4 | 2.8 | 4.7 | 13 | 170 | 92.2 |  |  | 45.3 |  |  |  | 131.2 | [9 empty] | 93.6 |  |  | 239.2 | 130.2 | 64.5 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 143.3 | 141.1 | 144.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 112.6 | 78.8 | 17 | 0.3 | 0 | 10 | 1.9 | 3.6 | 5 | 20.2 | 14.7 | 3.2 | 0 | 18.7 | 15.7 | 19.2 | 26.6 | 80.9 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 20 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 26.5 | 78 | 39.3 | 92.8 | 88.2 | 0 | 12.2 | 12.8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.9 | 14.1 | 153 | 0.6 | 103.6 | 74.5 | 113.9 | 17.9 | 2.8 | 19.8 | 9.5 | 49 | 0 | 28.6 | 3.1 | 14 | 15.1 | 8.5 | 7794.2 | 24.4969 | 1.2 | 4.92 | 10.77 | 4.2 |  | 18.799 |  | 3 | 67.3859
17/12/2024 | 13:00 |  |  | 643.6 | 214.2 |  |  | 23 | 209.1 |  |  | 116.8 | 115.9 | 114.9 | 214.5 | 199.7 | 104.7 | 564.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 8 | 1.4 |  | 85.5 | 7.8 |  |  |  | 110.2 | 222 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 20 | 149.3 | 41.7 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 153.7 | 153.8 | 168 | 86.9 |  | 4.4 | 33.8 | 44.8 | 2.8 | 4.7 | 26.6 | 166.3 | 82.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 129.8 | [9 empty] | 30.8 |  |  | 222.4 | 125.9 | 63.5 | 80 | 29.9 |  |  |  | 143.3 | 141.1 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 117.7 | 80.3 | 16 | 0.2 | 0 | 9.9 | 2 | 3.6 | 5 | 19.8 | 14.7 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.5 | 18.9 | 27.8 | 85.1 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 24.6 | 77.3 | 38.8 | 87.1 | 87.4 | 0 | 12.9 | 12.9 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.7 | 16.3 | 153.1 | 0.6 | 108.7 | 83.5 | 113.7 | 17.2 | 2.8 | 20 | 9.7 | 49.4 | 0 | 28.7 | 3.3 | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 7661.1 | 24.4969 | 1.2 | 4.69 | 10.77 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 67.0559
17/12/2024 | 13:30 |  |  | 638.2 | 214.8 |  |  | 14.2 | 206.5 |  |  | 110.3 | 110 | 110.2 | 211.4 | 204.6 | 106.4 | 553.8 | 10 |  |  |  |  | 159.1 | 7.1 | 8.1 | 1.4 |  | 85.3 | 7.8 |  |  |  | 108.4 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 452 | 17.9 | 144.7 | 40.8 | 18.2 | 19.8 | 91.2 | 140.6 | 141 | 164.8 | 84.5 |  | 4.4 | 31.7 | 44.7 | 2.8 | 4.5 | 24.4 | 166.5 | 57.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.6 | [9 empty] | 28.7 |  |  | 203.6 | 119.9 | 61.7 | 78.3 | 29.1 |  |  |  | 143.9 | 142.5 | 145.2 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 121.8 | 80.2 | 13.9 | 0.3 | 0 | 9.9 | 1.9 | 3.6 | 5 | 19.6 | 14.9 | 3.2 | 0 | 18.4 | 15.5 | 19 | 28.7 | 87.1 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20 | 19.8 | 25.2 | 77.4 | 38.7 | 83.7 | 87 | 0 | 13.6 | 12.8 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9.6 | 16.7 | 151.6 | 0.6 | 123.1 | 95.2 | 113.4 | 16.7 | 2.8 | 20 | 10.5 | 49.4 | 0 | 28.9 | 3.3 | 15.2 | 14.6 | 7.2 | 7529.7 | 24.4794 | 1.2 | 4.44 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 67.1884
17/12/2024 | 14:00 |  |  | 644.1 | 215.9 |  |  | 11.9 | 209.8 |  |  | 110.5 | 109.5 | 111.5 | 209 | 201.4 | 106.3 | 566.6 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 8 | 5.3 |  | 85.3 | 7.8 |  |  |  | 110.1 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 27 | 150.2 | 41.8 | 18.2 | 19.8 | 91.2 | 147 | 147.2 | 163.2 | 96.1 |  | 4.4 | 33.4 | 45.1 | 2.8 | 4.7 | 24.8 | 168 | 61.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 130.1 | [9 empty] | 30.9 |  |  | 236 | 125.8 | 63.7 | 79.9 | 29.9 |  |  |  | 143.9 | 141.1 | 144.6 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 123.9 | 80.2 | 16.4 | 0.2 | 0 | 9.9 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 19.9 | 14.8 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.4 | 18.7 | 31.1 | 91.5 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 24.3 | 78.2 | 38.7 | 86.6 | 88 | 0 | 12.6 | 12.8 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 13.1 | 15.2 | 150.4 | 0.6 | 119.5 | 99.9 | 112.7 | 15.5 | 2.8 | 20 | 10.6 | 49.8 | 0 | 28.5 | 3.3 | 15.1 | 14 | 7.7 | 7666.9 | 24.5165 | 1.2 | 1.74 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 2.9 | 64.4255
17/12/2024 | 14:30 |  |  | 638.9 | 214.1 |  |  | 11.7 | 208.6 |  |  | 111.9 | 112.1 | 112.6 | 218.5 | 203.4 | 106.3 | 552.8 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.2 | 8 | 3.2 |  | 86.1 | 7.8 |  |  |  | 109.6 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 27 | 149.4 | 41.3 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 145.3 | 145.3 | 166.7 | 107.8 |  | 4.4 | 33.5 | 44.7 | 2.8 | 4.2 | 26.2 | 167.4 | 61.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 129.6 | [9 empty] | 30.4 |  |  | 263.2 | 130.7 | 63.2 | 79.7 | 29.8 |  |  |  | 142.8 | 140.5 | 144.1 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 122.5 | 77.4 | 14.2 | 0.4 | 0 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 14.3 | 3.2 | 0 | 18.4 | 15.1 | 18.5 | 31.4 | 91.8 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 3.4 | 20.4 | 1 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 26.2 | 75.5 | 31 | 85.3 | 87.2 | 0 | 13 | 12.9 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.1 | 13.5 | 148.2 | 0.6 | 119.5 | 97.2 | 111.5 | 14.7 | 2.8 | 20 | 11 | 45.3 | 0 | 28.2 | 2.6 | 15.2 | 15.1 | 7 | 7664.1 | 24.5204 | 1.2 | 1.74 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 64.5294
17/12/2024 | 15:00 |  |  | 647.4 | 216.9 |  |  | 12.1 | 211.2 |  |  | 128.5 | 127.4 | 127.5 | 225.4 | 202.2 | 105.4 | 564.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 8 | 3.2 |  | 85.6 | 8 |  |  |  | 111 | 222 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 27 | 151.8 | 41.8 | 18.3 | 19.8 | 91.6 | 169.3 | 169.7 | 173 | 108.2 |  | 4.2 | 33.9 | 45.6 | 2.8 | 4.6 | 25.7 | 169.6 | 62.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 32.1 |  |  | 269.3 | 133 | 64.1 | 80.1 | 30.4 |  |  |  | 144.2 | 141.7 | 145 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 122.4 | 76.8 | 12.6 | 0.4 | 0 | 10 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 20.3 | 14 | 3.2 | 0 | 18.5 | 14.9 | 18.1 | 32.1 | 92.7 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 3.4 | 20.4 | 0 |  | 19.8 | 9.1 | 20 | 20.2 | 20 | 25 | 75.1 | 35 | 86.8 | 93.7 | 0 | 6.9 | 14.4 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12.1 | 145.1 | 0.6 | 118.3 | 103 | 108.1 | 12.7 | 2.8 | 20 | 11.1 | 48.1 | 0 | 28.6 | 1.7 | 13.7 | 15.1 | 7.6 | 7835 | 24.5098 | 1.2 | 1.74 | 11.17 | 4.2 |  | 18.799 |  | 3 | 64.6188
17/12/2024 | 15:30 |  |  | 648.7 | 217.4 |  |  | 12 | 211.7 |  |  | 116.5 | 116.2 | 116.3 | 219 | 203.3 | 105.7 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 0 | 0.9 |  | 85.7 | 8.1 |  |  |  | 111.2 | 183.5 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 31.4 | 151.1 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 91.1 | 181.1 | 181.6 | 183.8 | 108.2 |  | 4.2 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 4.7 | 25.3 | 169.1 | 82.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 130.7 | [9 empty] | 31.9 |  |  | 229.8 | 128.5 | 64.1 | 80.1 | 30.4 |  |  |  | 143.3 | 141.3 | 144 | 0 | [6 empty] | 1 | 120.4 | 74.2 | 18 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 14 | 3.2 | 0 | 18.5 | 14.4 | 17.5 | 30.5 | 92 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 0 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 25.5 | 73.7 | 35.2 | 86.2 | 87.8 | 0 | 12.6 | 21 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.9 | 9.9 | 140.2 | 0.6 | 119.4 | 104.7 | 105.1 | 9 | 2.8 | 20 | 10.8 | 48 | 10.2 | 28.7 | 2.1 | 15.2 | 15.2 | 8.6 | 7762.7 | 24.5113 | 1.2 | 1.73 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 64.5103
17/12/2024 | 16:00 |  |  | 651.7 | 217.9 |  |  | 12 | 211.9 |  |  | 117.1 | 118 | 117.2 | 217.3 | 205.4 | 106.7 | 570.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 0 | 4.9 |  | 85.9 | 8 |  |  |  | 111.3 | 175.2 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 54.8 | 150.8 | 42.3 | 18.4 | 19.8 | 92.3 | 181.8 | 182 | 185.6 | 108.5 |  | 4.2 | 33.7 | 45.7 | 2.8 | 4.4 | 25.6 | 169.5 | 83 |  |  | 46.2 |  |  |  | 130.9 | [9 empty] | 32.4 |  |  | 230.2 | 128.6 | 64.2 | 81.8 | 30.4 |  |  |  | 144.5 | 142.5 | 145.6 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 118.5 | 70.2 | 18.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 13.6 | 3.2 | 0 | 18.5 | 13.5 | 16.5 | 30.1 | 91.1 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 0 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 27.6 | 70.3 | 33.1 | 100.6 | 87.3 | 0 | 13.1 | 21 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.7 | 6.9 | 133.9 | 0.6 | 118.6 | 105.5 | 100.2 | 5.1 | 2.8 | 20 | 11.3 | 44.4 | 17.7 | 29 | 2.3 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 7800.4 | 24.4474 | 1.2 | 1.73 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 2.9 | 64.3464
17/12/2024 | 16:30 |  |  | 651.6 | 218 |  |  | 12 | 211 |  |  | 131.5 | 132.5 | 131.7 | 225.7 | 205.3 | 106.2 | 576.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 0 | 6.1 |  | 85.7 | 8.2 |  |  |  | 111.2 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 72.8 | 151 | 42.4 | 18.4 | 19.8 | 92.1 | 182 | 182.6 | 185.9 | 108.8 |  | 4.2 | 33.9 | 22.8 | 2.8 | 4.6 | 25.4 | 169.4 | 83.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.8 | [9 empty] | 32.4 |  |  | 264.8 | 132.5 | 64.2 | 82 | 30.4 |  |  |  | 91.1 | 92.1 | 113.8 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 122.2 | 47.5 | 18.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 1 | 3.6 | 4.8 | 20.3 | 13.6 | 3.2 | 0 | 18.5 | 12.2 | 14.8 | 31.8 | 88 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 3 | 5.7 | 3.4 | 20.5 | 0 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 30.3 | 69.4 | 29 | 100.5 | 87 | 0 | 13 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14.6 | 6.2 | 117.9 | 0.6 | 119.5 | 108.3 | 89.9 | 4.9 | 2.8 | 20 | 10.5 | 44.1 | 20 | 29.2 | 2.6 | 14.5 | 15.5 | 8.3 | 7740.3 | 24.4305 | 1.2 | 1.73 | 11.17 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 64.4295
17/12/2024 | 17:00 |  |  | 643.4 | 215.6 |  |  | 11.4 | 209.5 |  |  | 120 | 120.1 | 119.9 | 229 | 208 | 106.1 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 170.4 | 7.3 | 0 | 6 |  | 85.1 | 8.1 |  |  |  | 110.5 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 82.2 | 151.2 | 41.8 | 18.2 | 19.8 | 91.3 | 178 | 178.7 | 183.3 | 108.1 |  | 4.4 | 33.1 | 22.7 | 2.8 | 4.6 | 25 | 168.2 | 82.3 |  |  | 46.9 |  |  |  | 129.7 | [9 empty] | 78.9 |  |  | 237.9 | 128.6 | 63.3 | 81.7 | 26.8 |  |  |  | 91.5 | 91.3 | 112.6 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 123.1 | 18.4 | 17.6 | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 20 | 13.4 | 3.2 | 0 | 18.4 | 8.5 | 10.3 | 31.5 | 92.4 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 6.6 | 3.4 | 20.5 | 0 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 29.9 | 67.8 | 20.2 | 100.6 | 87.8 | 0 | 12.5 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 13.8 | 3.7 | 78 | 0.6 | 126.1 | 110.5 | 70.7 | 4 | 2.7 | 19.9 | 10.2 | 43.9 | 21.9 | 29.5 | 2.4 | 15 | 15.5 | 8 | 7601.7 | 24.4083 | 1.2 | 1.73 | 11.36 | 4.1 |  | 18.799 |  | 3 | 64.5973
17/12/2024 | 17:30 |  |  | 648.9 | 217.1 |  |  | 15.9 | 210.7 |  |  | 118.7 | 118.9 | 118.7 | 221.9 | 207.9 | 107.1 | 572.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.3 | 0 | 6.1 |  | 85.4 | 8.1 |  |  |  | 111 | 193 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82.2 | 151.2 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 91.1 | 180.7 | 181.1 | 184.7 | 108.7 |  | 4.2 | 33.5 | 44.9 | 2.8 | 4.6 | 25.3 | 168.9 | 82.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 79.8 |  |  | 233.3 | 128.6 | 64 | 81.9 | 27 |  |  |  | 92.2 | 91.5 | 113.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 116.9 | 16.6 | 16.3 | 0 | 0 | 9.9 | 1.4 | 3.6 | 4.8 | 20 | 13 | 3.2 | 0 | 18.4 | 2.8 | 3.2 | 30.6 | 91.2 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 30.3 | 67.8 | 10.2 | 91.3 | 87.5 | 9.3 | 12.5 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11.3 | 1.7 | 16.2 | 0.6 | 129 | 109 | 16.3 | 2 | 2.8 | 20 | 10.2 | 44 | 23.2 | 29.6 | 2 | 15.2 | 15.5 | 8 | 7467.7 | 24.3392 | 1.2 | 3.17 | 11.36 | 3.9 |  | 18.799 |  | 11.1 | 73.8682
17/12/2024 | 18:00 |  |  | 645.1 | 215.8 |  |  | 15.9 | 210.3 |  |  | 109.1 | 109.4 | 109 | 212.5 | 169.2 | 97.6 | 563.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 0 | 6.5 |  | 91 | 8.1 |  |  |  | 110.3 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 82.2 | 149.6 | 41.8 | 18.4 | 19.8 | 90.8 | 151 | 151.6 | 171.9 | 107.1 |  | 4.2 | 33.9 | 45 | 2.8 | 4.6 | 26.6 | 168.2 | 82.2 |  |  | 47 |  |  |  | 130.2 | [9 empty] | 31.3 |  |  | 221 | 127.3 | 63.6 | 81.5 | 30 |  |  |  | 90.6 | 91 | 112.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 118.2 | 3.1 | 17.7 | 0 | 0 | 9.9 | 1.4 | 3.7 | 4.8 | 19.9 | 12.9 | 3.2 | 0.3 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 31.5 | 91.5 | 3.2 | 2 | 1.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 30.2 | 73.8 | 2.3 | 92.7 | 92.8 | 9.1 | 2.9 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12.7 | 0.3 | 6.4 | 0.6 | 128.9 | 111 | 6.6 | 0.6 | 2.8 | 20 | 10 | 43.7 | 23.3 | 29.4 | 2.5 | 15.2 | 15.5 | 8.2 | 7219.7 | 24.4148 | 1.2 | 5.65 | 10.58 | 4 |  | 18.799 |  | 11.1 | 75.7438
17/12/2024 | 18:30 |  |  | 647.8 | 216.8 |  |  | 16.2 | 210.7 |  |  | 177.3 | 177 | 176.6 | 263 | 125.6 | 76 | 573.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.4 | 0 | 6.6 |  | 141.2 | 8 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 82.3 | 150.6 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 91.5 | 127.5 | 127.5 | 158.9 | 108.3 |  | 4.2 | 33.9 | 45.5 | 2.8 | 4.6 | 26.1 | 169.2 | 93.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.7 | [9 empty] | 52.8 |  |  | 272.2 | 134.8 | 64.1 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 91 | 91.7 | 112.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 113 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 9.9 | 1.4 | 3.7 | 4.8 | 20.1 | 12.4 | 3.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.4 | 93 | 4.7 | 2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 30.2 | 74.7 | 0 | 93.8 | 88.1 | 5.8 | 3.8 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8.7 | 0 | 0 | 0.6 | 128.8 | 105.5 | 0 | 0 | 2.8 | 20.2 | 9.7 | 44 | 21 | 0 | 2.6 | 15.3 | 16 | 7.2 | 7440.9 | 24.4148 | 1.2 | 8.13 | 10 | 4 |  | 18.799 |  | 11 | 77.5438
17/12/2024 | 19:00 |  |  | 647.8 | 216.8 |  |  | 30 | 210.5 |  |  | 150.3 | 150.7 | 150.3 | 247.8 | 209 | 108.1 | 569.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.5 | 0 | 6.8 |  | 140.7 | 8 |  |  |  | 111.2 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 82.2 | 150.8 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 88.4 | 182 | 182.1 | 182.8 | 108.4 |  | 4.3 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 4.6 | 25.8 | 168.7 | 94.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.7 | [9 empty] | 102.3 |  |  | 270.1 | 134.6 | 64 | 80.7 | 30.4 |  |  |  | 91.2 | 91.2 | 112.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 107.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 20.3 | 12.4 | 3.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 92.6 | 4.8 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 29.4 | 67.7 | 0 | 91.8 | 86.9 | 9 | 6.4 | 21 | 7.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 99.6 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.1 | 44.3 | 22 | 0 | 2.7 | 15.2 | 16.3 | 7.3 | 7629.4 | 24.4148 | 1.2 | 8.13 | 10 | 4 |  | 18.799 |  | 10.9 | 77.4438
17/12/2024 | 19:30 |  |  | 648.2 | 217.2 |  |  | 29.9 | 210.4 |  |  | 166.4 | 166.4 | 166.5 | 265.3 | 208.7 | 107.8 | 570.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 140.4 | 7.9 |  |  |  | 110.7 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 82.2 | 150.9 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 88.5 | 180.7 | 181.2 | 184.8 | 108.5 |  | 4.4 | 33.5 | 45.3 | 2.8 | 4.6 | 25.3 | 168.6 | 94.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 101.9 |  |  | 268.8 | 134 | 64 | 80.8 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 115 | 0 | [6 empty] | 0 | 103.6 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 20.1 | 12.2 | 3.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 89.4 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 30.1 | 56.9 | 0 | 85.3 | 89.2 | 10 | 9 | 21 | 7.9 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 117.7 | 88 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.1 | 44.2 | 21.9 | 0 | 2.8 | 15 | 16.3 | 7 | 7673.5 | 24.4148 | 1.2 | 8.13 | 10 | 4 |  | 18.799 |  | 10.9 | 77.4438
17/12/2024 | 20:00 |  |  | 647.6 | 216.3 |  |  | 30 | 210.4 |  |  | 142.6 | 142.8 | 142.5 | 240.3 | 207.5 | 107.8 | 570.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 140.6 | 8.2 |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 82.2 | 150.6 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 91.3 | 180.9 | 181.1 | 184.4 | 108.3 |  | 4.2 | 33.8 | 45 | 2.8 | 4.6 | 26.3 | 168.1 | 94.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 101.7 |  |  | 264.5 | 133.6 | 63.9 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 122.7 | 122 | 131.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 99.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 20 | 11.6 | 3.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 30.3 | 90.5 | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 29.7 | 51 | 0 | 87.4 | 89.6 | 7.6 | 7.3 | 20.9 | 7.9 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 6.1 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 99.2 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.4 | 44.2 | 22 | 0 | 2.9 | 15 | 16.3 | 6.4 | 7634.9 | 24.4148 | 1.2 | 8.12 | 11.36 | 4 |  | 18.799 |  | 10.9 | 78.7938
17/12/2024 | 20:30 |  |  | 647.6 | 216.5 |  |  | 30 | 210.7 |  |  | 141 | 141 | 140.5 | 237.7 | 207.1 | 107.8 | 569.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 0 | 6.7 |  | 140.7 | 8.2 |  |  |  | 111.2 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82.2 | 151.1 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 88.2 | 180.6 | 181.1 | 184.6 | 108.8 |  | 4.2 | 33.7 | 45.5 | 2.8 | 4.5 | 25.6 | 169 | 94.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 101.9 |  |  | 262.9 | 132.4 | 64 | 80.8 | 30.3 |  |  |  | 123.5 | 123 | 130.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 101.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 20.2 | 11.7 | 3.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 30.3 | 91.2 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 29.1 | 48 | 0 | 84.9 | 84.2 | 9.4 | 11.8 | 20.9 | 7.9 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 125.7 | 99.8 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | 10.5 | 43.5 | 21.8 | 0 | 2.9 | 15.2 | 15.6 | 6.8 | 7621.3 | 24.4148 | 1.2 | 8.12 | 11.36 | 4 |  | 18.799 |  | 10.7 | 78.5938
17/12/2024 | 21:00 |  |  | 649 | 217.4 |  |  | 30.3 | 210.9 |  |  | 141.2 | 140.3 | 141.3 | 239.6 | 208 | 108.1 | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.4 | 0 | 6.9 |  | 140.6 | 8.2 |  |  |  | 111 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 82.2 | 150.4 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 92.2 | 183.8 | 183.9 | 184.4 | 108.5 |  | 4.3 | 34 | 45.3 | 2.8 | 4.5 | 24.9 | 169.5 | 94.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 101.9 |  |  | 263.4 | 132.5 | 64 | 80.7 | 30.3 |  |  |  | 123.4 | 123.2 | 130.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 111.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 20.2 | 11.7 | 3.2 | 2.8 | 18.5 | 0 | 0 | 30.9 | 88.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 28.6 | 44.6 | 0 | 80.1 | 86.3 | 10.6 | 9.3 | 21 | 8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 125.4 | 101 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.1 | 43.6 | 22 | 0 | 3.1 | 15.2 | 16 | 7.9 | 7648.8 | 24.4207 | 1.2 | 8.13 | 11.36 | 4 |  | 18.799 |  | 11 | 78.9097
17/12/2024 | 21:30 |  |  | 648.2 | 217 |  |  | 30 | 210.7 |  |  | 147.8 | 147.7 | 148 | 241.5 | 206.7 | 107.6 | 570.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 0 | 6.9 |  | 140.7 | 8.2 |  |  |  | 111 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 460 | 82.2 | 151 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 86.1 | 182.2 | 182.6 | 185 | 108.4 |  | 4.2 | 33.9 | 45.4 | 2.8 | 4.5 | 23.8 | 169.1 | 94.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 130.6 | [9 empty] | 102.2 |  |  | 269.8 | 133.6 | 64 | 80.8 | 30.3 |  |  |  | 89.9 | 90.3 | 114.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 116.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 20.3 | 11.2 | 3.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 89.7 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 27.5 | 40.7 | 0 | 83 | 86 | 8.7 | 9.5 | 21 | 8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 115.2 | 92 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.1 | 43.9 | 21.9 | 0 | 3.1 | 15.2 | 15.8 | 7.8 | 7566.1 | 24.4206 | 1.2 | 8.12 | 11.36 | 4 |  | 18.799 |  | 11.1 | 78.9996
17/12/2024 | 22:00 |  |  | 646.4 | 216.5 |  |  | 29.9 | 210.5 |  |  | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 235.1 | 205.8 | 104.9 | 568.6 | 10.4 |  |  |  |  | 168.5 | 7.2 | 0 | 6.9 |  | 140.4 | 8.2 |  |  |  | 110.4 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 82.2 | 149.6 | 42 | 18.3 | 19.8 | 90.2 | 180.3 | 181 | 184.5 | 108.2 |  | 4.2 | 33.5 | 45.1 | 2.8 | 4.5 | 23.1 | 168.1 | 93.7 |  |  | 47.8 |  |  |  | 130.4 | [9 empty] | 100.8 |  |  | 254.8 | 130 | 63.7 | 80.7 | 30 |  |  |  | 88.4 | 88.5 | 111 | 0 | [6 empty] | 0 | 116.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 20 | 11.1 | 3.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 89.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 23.2 | 45.9 | 0 | 88.7 | 86.5 | 8.8 | 7.5 | 21 | 8.2 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 81.2 | 0 | 0 | 2.8 | 20 | 10.8 | 43.8 | 21.9 | 0 | 3.2 | 15.2 | 14.9 | 8.5 | 7460.7 | 24.4206 | 1.2 | 8.13 | 11.36 | 4 |  | 18.799 |  | 11 | 78.9096
17/12/2024 | 22:30 |  |  | 646.5 | 215.9 |  |  | 30.5 | 212.2 |  |  | 154.2 | 153.5 | 153.5 | 252.8 | 208.8 | 108 | 569.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 90.1 | 8.3 |  |  |  | 110.7 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 82.2 | 151.1 | 42.1 | 18.3 | 19.8 | 93 | 181.5 | 181.8 | 183.8 | 108.5 |  | 4.2 | 33.9 | 45.2 | 2.8 | 4.5 | 24.2 | 169.1 | 94 |  |  | 48.5 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 101.5 |  |  | 269 | 133.6 | 64 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 88.5 | 88.3 | 111.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 112.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 9.8 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 20.1 | 11.5 | 3.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 92 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.8 | 47.6 | 0 | 87.4 | 89.8 | 7.8 | 5 | 21 | 8.3 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 4.3 | 0 | 0 | 0.6 | 92.3 | 63.4 | 0 | 0 | 2.6 | 20.2 | 10.7 | 43.6 | 21.8 | 0 | 3.3 | 15.3 | 15.8 | 7.1 | 7482.9 | 24.4909 | 1.2 | 6.59 | 11.36 | 3.9 |  | 18.799 |  | 10.9 | 77.2399
17/12/2024 | 23:00 |  |  | 651.1 | 217.7 |  |  | 30.1 | 212.7 |  |  | 125 | 125.5 | 125.3 | 218.4 | 208.7 | 108.2 | 575.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.6 | 0 | 6.8 |  | 69.2 | 8.3 |  |  |  | 111.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 82.2 | 153.2 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 93.2 | 174.6 | 174.9 | 184.1 | 110.2 |  | 4.2 | 34.5 | 45.8 | 2.8 | 4.5 | 24.2 | 170.4 | 94.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 131.1 | [9 empty] | 103.2 |  |  | 249.4 | 131.1 | 64.6 | 81 | 30.6 |  |  |  | 88 | 87.8 | 110.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 102.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 11.5 | 3.2 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 87.1 | 4.7 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27.9 | 42.1 | 0 | 85.6 | 85.1 | 5.3 | 7.5 | 21 | 8.4 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 46.9 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | 9.8 | 43.8 | 21.6 | 0 | 3.3 | 15.2 | 15.4 | 8.3 | 7279.3 | 24.5094 | 1.2 | 5.98 | 11.36 | 3.9 |  | 18.799 |  | 11 | 76.7484
17/12/2024 | 23:30 |  |  | 647.7 | 216.9 |  |  | 30 | 210.9 |  |  | 124.9 | 125 | 124.8 | 228.7 | 209.9 | 108.5 | 568.8 | 10.5 |  |  |  |  | 170.7 | 7.3 | 0 | 6.8 |  | 67.9 | 7.8 |  |  |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82.2 | 151.3 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 86.7 | 121.8 | 121.9 | 152.6 | 108.6 |  | 4.2 | 33.8 | 45.4 | 2.8 | 4.5 | 12.3 | 168.7 | 93.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.8 | [9 empty] | 61.4 |  |  | 240.1 | 131.1 | 64.1 | 80.8 | 30.3 |  |  |  | 88.4 | 87.9 | 111.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 89.9 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 20 | 11.5 | 3.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.7 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 22.9 | 50 | 0 | 73.5 | 83.9 | 4.3 | 5 | 21 | 8.4 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 28.5 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | 9.5 | 35.4 | 22.1 | 0 | 3.3 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 6984.4 | 23.39 | 1.2 | 1.73 | 11.36 | 3.9 |  | 18 |  | 11.1 | 70.68
18/12/2024 | 00:00 |  |  | 650.1 | 217.6 |  |  | 30.1 | 212 |  |  | 106.9 | 107.2 | 107 | 208.2 | 209.4 | 108.2 | 569 | 10.5 |  |  |  |  | 170.2 | 7.5 | 0 | 6.7 |  | 69 | 8 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 82.2 | 151.2 | 42.2 | 18.4 | 19.8 | 89 | 152.4 | 152.4 | 165.9 | 109 |  | 4.2 | 34.5 | 45.1 | 2.8 | 4.5 | 13.6 | 168.9 | 93.9 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.8 | [9 empty] | 62.3 |  |  | 231.1 | 130.7 | 64.2 | 82 | 30.2 |  |  |  | 87.8 | 87.8 | 110.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 77.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 20.1 | 10.8 | 3.2 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.1 | 73.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 9.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 28.8 | 57 | 0 | 74.5 | 83.7 | 6.6 | 6.2 | 21 | 8.4 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 16.4 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | 10.1 | 28 | 21.9 | 0 | 3.4 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 6939.4 | 23.71 | 1.2 | 1.73 | 11.36 | 3.9 |  | 18 |  | 10.7 | 70.6
EJEC |  | 0 | 0 | 15248.45 | 5104.8 | 0 | 0 | 408.8 | 5320.55 | 0 | 0 | 3062.05 | 3058.5 | 3059.95 | 5443.95 | 4360.65 | 2327.15 | 13576.7 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.1 | 176.35 | 59.95 | 116.05 | 0 | 1986.9 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 2658.3 | 5234.75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10930.95 | 1140.35 | 3617.35 | 640.25 | 439.6 | 345.15 | 2188.65 | 3784.85 | 3791.4 | 4106.85 | 2478.5 | 0 | 105.6 | 810.4 | 1063.7 | 67.2 | 101.85 | 449.35 | 4049.15 | 1578.15 | 0 | 0 | 1012.05 | 0 | 0 | 0 | 3129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 5299.55 | 3055 | 1532.55 | 1869.7 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 2674.15 | 2656.3 | 2990.4 | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 2235.65 | 777.8 | 342.35 | 2.55 | 121.35 | 198.2 | 34.15 | 86.9 | 118 | 482.55 | 346.1 | 76.8 | 32.85 | 435.6 | 166.15 | 204.1 | 616.85 | 1757.3 | 86.25 | 47.25 | 28.6 | 65.45 | 139.75 | 82.3 | 440.4 | 42.5 | 0 | 475.2 | 220.5 | 478.9 | 484.65 | 479.45 | 535.3 | 1128.4 | 395.35 | 2007.6 | 2034 | 126.75 | 198 | 474.45 | 196.2 | 119.05 | 480 | 480 | 480 | 246.95 | 129.65 | 1533.3 | 7.4 | 2088 | 1515.25 | 1169.7 | 129.5 | 63.6 | 479.75 | 238.5 | 840.9 | 268.5 | 527.05 | 72.8 | 360.45 | 363.45 | 190.2 | 174213.7 | 580.3804 | 28.8 | 82.145 | 265.74 | 97.2 | 0 | 450.377 | 0 | 128.15 | 1632.7924

## REACTIVA
martes, 17 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/12/2024 | 00:30 |  |  | 64.5 | 28.6 |  |  | 0 | 36 |  |  | -26.2 | -47.4 | -18.5 | 23.4 | -11 | 8.9 | 73.8 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.5 | 0 | -3.3 |  | 6.7 | 3 |  |  |  | 8.9 | 10.4 |  |  |  | -1.8 | 55.9 | 2.7 | 11.6 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 24.2 | -27.3 | -45.9 | 4.7 |  | 0.5 | -3.3 | 4.3 | 0.6 | -0.3 | 0 | -3.5 | -1.7 |  |  | -2.3 |  |  |  | 20.1 | [9 empty] | -15.3 |  |  | 33.6 | 29 | 7.6 | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 10.3 | 14.8 | -11.8 | 0 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.9 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -3.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 293.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.4 | 1.9
17/12/2024 | 01:00 |  |  | 53.7 | 26.8 |  |  | 0 | 14.7 |  |  | -29.7 | -42.8 | -13.5 | 13.8 | -17.5 | 5.3 | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 6.2 | 1.5 |  |  |  | 8.4 | 9.1 |  |  |  | -1.8 | 52.2 | 2.4 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 13.3 | -38 | -55.6 | 3.5 |  | 0.4 | -0.6 | 5.5 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1.8 | -4.7 |  |  | -4.4 |  |  |  | 11.2 | [9 empty] | -9.5 |  |  | 31.1 | 28.6 | 7.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 1.6 | 6 | -25.5 | 0 | [7 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.5 | -0.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0 | 3 | 146.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 0.9
17/12/2024 | 01:30 |  |  | 45.5 | 25.5 |  |  | 0 | 15.7 |  |  | -30.2 | -46.7 | -17.5 | 13.5 | -27.1 | 1.8 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 5.7 | 1.5 |  |  |  | 8.6 | 8.8 |  |  |  | -1.8 | 50.9 | 1.9 | 12 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 12.9 | -38.3 | -51.6 | 5.4 |  | 0.4 | -2 | 5 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 |  |  | 6.4 |  |  |  | 12.3 | [9 empty] | -11 |  |  | 32.2 | 23.9 | -0.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 5.8 | -25.7 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -6.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7 | -0.2 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 2.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0 | 3.2 | 110 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 0.9
17/12/2024 | 02:00 |  |  | 52.3 | 26.4 |  |  | 0 | 17.5 |  |  | -29.2 | -46.8 | -15.7 | 13.9 | -30.4 | -0.1 | 53.2 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 5.1 | 1.4 |  |  |  | 8.1 | 8.6 |  |  |  | -1.8 | 53.1 | 3.3 | 11.9 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 10.9 | -40.3 | -43.4 | 5.9 |  | 0.5 | -1.5 | 4.7 | 0.6 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 14.7 | [9 empty] | -11 |  |  | 30.5 | 23.7 | -0.1 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | -0.2 | 4.4 | -28.4 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -7.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.9 | -1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 3.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3.2 | 126.7 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 02:30 |  |  | 50.3 | 25.3 |  |  | 0 | 26.6 |  |  | -28.5 | -49.4 | -21.9 | 15 | -29.2 | 0.8 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 4.6 | 1.7 |  |  |  | 6.6 | 7.9 |  |  |  | -1.8 | 51.7 | 3.4 | 12.7 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 11.4 | -39.5 | -43 | 2.9 |  | 0.6 | -3.5 | 4.4 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -3 | 0 |  |  | 7.3 |  |  |  | 15.8 | [9 empty] | -13.3 |  |  | 30.5 | 17.5 | 0.9 | 1.7 | -0.2 |  |  |  | 0.5 | 4.8 | -27.5 | 0 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.6 | -1.2 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.4 | -2.8 | -0.1 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2 | 0.2 | 3.5 | 111.6 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 03:00 |  |  | 42.8 | 25.4 |  |  | 0 | 31.2 |  |  | -33.6 | -47.4 | -17.7 | 10.5 | -30.2 | -1.1 | 53.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 5.2 | 1.6 |  |  |  | 7.5 | 7.3 |  |  |  | -1.8 | 50.5 | 3.8 | 10.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 9.3 | -41.8 | -44.9 | 6.8 |  | 0.6 | -0.9 | 4.8 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 0 |  |  | 7.4 |  |  |  | 12.7 | [9 empty] | -6.6 |  |  | 33.1 | 15.2 | -1.2 | 1.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 3.4 | -29 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.5 | -2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -5.8 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0 | 3.2 | 101.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.8
17/12/2024 | 03:30 |  |  | 49.5 | 26.5 |  |  | 0 | 24.3 |  |  | -30.7 | -46.1 | -16.4 | 13.6 | -30.7 | -0.4 | 60.4 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 6.3 | 1.8 |  |  |  | 7.7 | 8.3 |  |  |  | -1.2 | 30.6 | 3.2 | 10.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 9.9 | -41.2 | -44.3 | 6.1 |  | 0.6 | -1.1 | 4.9 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 |  |  | 8.4 |  |  |  | 12.5 | [9 empty] | -7.9 |  |  | 32 | 15.6 | -1.1 | 1.9 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 4.2 | -28 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.6 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -6.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0 | 2.8 | 114.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 04:00 |  |  | 58.6 | 28 |  |  | 0 | 32.4 |  |  | -28.8 | -46 | -16 | 17.1 | -27.6 | 2.2 | 62.8 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 6.6 | 1.9 |  |  |  | 7.7 | 8.4 |  |  |  | -1 | 39 | 3 | 12 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 12.2 | -39 | -42.1 | 6.5 |  | 0.6 | -1.8 | 5 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 10.3 |  |  |  | 14.4 | [9 empty] | -9.4 |  |  | 32.3 | 16.3 | 0.2 | 1.7 | 0 |  |  |  | 1.7 | 6 | -25.3 | 0 | [7 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | -0.2 | 1.7 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -5.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 174.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 04:30 |  |  | 60.5 | 27.4 |  |  | -8.3 | 29.3 |  |  | -24.2 | -41.8 | -12.8 | 20.2 | -27.5 | 3.1 | 60.8 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 8.8 | 2 |  |  |  | 7.9 | 8.9 |  |  |  | -1.2 | 24.6 | 2.8 | 13.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 12.6 | -38.7 | -41.8 | 4.5 |  | 0.4 | -3 | 6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 11.2 |  |  |  | 8.6 | [9 empty] | -10.2 |  |  | 30.9 | 18.3 | 0.7 | 1.7 | -0.1 |  |  |  | 1.8 | 6.2 | -25.3 | 0 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | -0.2 | 1.7 | 0.6 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 3.1 | 160.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 0.9
17/12/2024 | 05:00 |  |  | 54.5 | 26.8 |  |  | -8.5 | 19.3 |  |  | -28.3 | -44.1 | -14.1 | 15.2 | -29.6 | 1.5 | 60.5 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 10.6 | 2.2 |  |  |  | 7.7 | 9.1 |  |  |  | -1.1 | 26.1 | 2.6 | 12.6 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | 10.4 | -40.8 | -43.8 | 3.9 |  | 0.4 | -2.1 | 5.8 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | 13.1 |  |  |  | 6.9 | [9 empty] | -8.8 |  |  | 30.5 | 17.4 | 0.1 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0.8 | 5.1 | -26.9 | 0 | [7 empty] | -5 | 4.9 |  |  | 1.3 | -0.1 |  | -0.4 | 1.5 | 0.5 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.1 | -1.8 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 130 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.8
17/12/2024 | 05:30 |  |  | 48.1 | 25.8 |  |  | -7.6 | 33.3 |  |  | -23.2 | -38.9 | -9.4 | 24.4 | -26 | 3.3 | 54.7 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1 | 0 | -3.2 |  | 10.5 | 2.2 |  |  |  | 7.4 | 10.1 |  |  |  | -1 | 27.7 | 2.1 | 12.4 | 0 | -0.6 | 0 | 1.5 | 13.4 | -37.5 | -40.5 | 6.2 |  | 0.4 | -2.7 | 6.1 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  | 14.7 |  |  |  | 17.6 | [9 empty] | -3.8 |  |  | 31.2 | 17.8 | 0 | 3.4 | 0 |  |  |  | 3.7 | 8 | -22.4 | 0 | [7 empty] | -5 | 3.3 |  |  | 1.3 | -0.1 |  | -0.4 | 1.5 | 0.6 | -1 | 0.7 | 0 |  | -0.1 | 0 | -4 | -4.4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -4.5 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 198.8 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 06:00 |  |  | 53.1 | 26.3 |  |  | -7.4 | 30.6 |  |  | -23.9 | -44.1 | -14.5 | 19.6 | -26.6 | 2.4 | 59.9 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 10.5 | 2.4 |  |  |  | 7.4 | 9.7 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 4.2 | 12.6 | 0 | -0.5 | 0 | 1 | 12 | -39 | -42 | 4.8 |  | 0.5 | -1.4 | 5.8 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 |  |  | 9.6 |  |  |  | 15 | [9 empty] | -7 |  |  | 32 | 17.3 | 0.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | 2.9 | 7.2 | -23.7 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0.7 |  |  | 1.3 | -0.1 |  | -0.4 | 1.5 | 0.5 | -1 | 0.7 | 0 |  | -0.5 | -0.8 | -4.7 | -6.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | -4.9 | 3.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 187.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
17/12/2024 | 06:30 |  |  | 42.6 | 25 |  |  | -7.2 | 20.7 |  |  | -23.7 | -39.4 | -9.1 | 22.6 | -25.8 | 3.1 | 49.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 0.2 | 0 | -2.6 |  | 11.2 | 2.2 |  |  |  | 6.8 | 10.7 |  |  |  | -1.3 | 54 | 4 | 12.1 | 0 | -0.5 | 0 | 1.4 | 12.2 | -39 | -42 | 5.2 |  | 0.5 | -1.2 | 5.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 |  |  | 7.9 |  |  |  | 14.1 | [9 empty] | -4.7 |  |  | 31.8 | 18.3 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  | 5.5 | 9.7 | -20.1 | 0 | [7 empty] | -5.8 | 2.2 |  |  | 1.3 | -0.1 |  | -0.4 | 1.5 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0 |  | -0.7 | -1.4 | -6 | -9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.2 | 0 | -9.7 | 3.6 | -1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 170.4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 0.9
17/12/2024 | 07:00 |  |  | 40.5 | 23.2 |  |  | -6.3 | 28.3 |  |  | -23.3 | -36.7 | -7.2 | 20.2 | -14.4 | 8.7 | 47.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | -0.2 | 0 | -2.6 |  | 10.9 | 2 |  |  |  | 6.8 | 11.1 |  |  |  | -1.4 | 34.7 | 3.4 | 12.7 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 14.9 | -36.6 | -39.6 | 7.1 |  | 0.4 | -2.3 | 7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 |  |  | 9.2 |  |  |  | 8.6 | [9 empty] | -3.4 |  |  | 31.4 | 18.6 | 0.4 | 1.6 | -0.3 |  |  |  | 7.9 | 12.3 | -16.6 | 0 | [7 empty] | -5.8 | 5.3 |  |  | 0.1 | -0.1 |  | -0.2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 0 |  | -0.8 | -1.7 | -6.1 | -10.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 12.7 | 0 | -10.7 | 3.6 | -4.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 1.1 | 3.4 | 197.4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8 | 1.3
17/12/2024 | 07:30 |  |  | 33.7 | 21.4 |  |  | -7.5 | 3 |  |  | -20.1 | -32.8 | -3.4 | 26.5 | -3.2 | 11.5 | 44 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 13.3 | 2.1 |  |  |  | 9 | 12.9 |  |  |  | -1.1 | 53.7 | 2.8 | 12.7 | 0 | -0.5 | 2.1 | 1.4 | 25.6 | -25.7 | -29.9 | 4 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 3.7 | 0 |  |  | 1.5 |  |  |  | 10.1 | [9 empty] | -4.4 |  |  | 43.9 | 32.7 | 0 | 2.5 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | 6.5 | -26.4 | 0 | [7 empty] | -5.8 | 3.3 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | -0.8 | -2 | -5.5 | -9.3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -3.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.7 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 15.3 | 0 | -9.6 | 3.5 | -5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 248.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9 | 1.4
17/12/2024 | 08:00 |  |  | 41.2 | 23.8 |  |  | -7.1 | 8.1 |  |  | -11.7 | -30.6 | -0.9 | 40 | 5.1 | 17.8 | 60 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 15 | 1.9 |  |  |  | 7.4 | 14.8 |  |  |  | -1.2 | 55 | 2.1 | 12 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 30.7 | -13.3 | -36.6 | 5.6 |  | 0.6 | -3.8 | 3.6 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -4.1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 18 | [9 empty] | -13 |  |  | 44.6 | 32.3 | 0.2 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 14.9 | 19 | -11.5 | 0 | [7 empty] | -5.6 | 5.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 |  | -0.7 | -1.9 | -5.2 | -8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3 | -1.1 | 3.1 | 0.6 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 15.8 | 0 | -9.3 | 3.4 | -5.2 | 0.3 | 1.4 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 376.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.2 | 1.7
17/12/2024 | 08:30 |  |  | 45.8 | 24.5 |  |  | -4.9 | 16.6 |  |  | 32.7 | 32 | 25.9 | 42.7 | 3.9 | 17.2 | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.2 |  | 17.7 | 2.3 |  |  |  | 11 | 10.2 |  |  |  | -1.5 | 55.5 | 2.8 | 12.6 | 0 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 36.7 | -7.4 | -31.3 | 2.8 |  | 0.4 | -0.1 | 9.6 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 4.1 | 5.8 |  |  | 10 |  |  |  | 10.4 | [9 empty] | 2.9 |  |  | 42.7 | 32.2 | 11.4 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 23.2 | 27.4 | 1 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 7.6 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.6 | -6.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | -4 | -0.2 | 0.4 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.4 | -2.7 | -2.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 12.3 | 0 | -6.8 | 3.5 | -5.5 | 0.5 | 1.4 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 616.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 1.5
17/12/2024 | 09:00 |  |  | 55.8 | 26.2 |  |  | -4.2 | 32.7 |  |  | 37.9 | 25.6 | 29.1 | 52.3 | 7.9 | 19.7 | 64.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.1 |  | 14.5 | 1.4 |  |  |  | 12.6 | 11 |  |  |  | -1.5 | 54.4 | 3.1 | 12.8 | 2.3 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 42.5 | -1.9 | -26.6 | 4.6 |  | 0.6 | 1.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 5.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 18.8 | [9 empty] | 4.3 |  |  | 43.8 | 31.5 | 11.6 | 4.5 | 0 |  |  |  | 28.8 | 33.1 | 9.1 | -2.4 | [7 empty] | -5.6 | 8.1 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.5 | -6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 18.3 | 0 | -6.8 | 3.5 | -6.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | -0.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 730.7 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.1 | 1.7
17/12/2024 | 09:30 |  |  | 56.5 | 26.6 |  |  | -4 | 29.5 |  |  | 33.5 | 24.8 | 28.1 | 45.3 | 7.7 | 18.8 | 61 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.1 |  | 13.9 | 1.5 |  |  |  | 15.3 | 11.5 |  |  |  | -1.1 | 61.9 | 4.8 | 12.3 | 2.8 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 42 | -6.1 | -25.8 | 5.7 |  | 0.6 | 2.3 | 9.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 7 | 9.4 |  |  | 14.1 |  |  |  | 18.5 | [9 empty] | 9.4 |  |  | 58 | 37.8 | 10.6 | 14.2 | 0.1 |  |  |  | 31.1 | 35.6 | 12.7 | 5.6 | [7 empty] | -5.7 | 8.2 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.4 | -5.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -5.9 | -5 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 19.6 | 0 | -5.5 | 3.2 | -7 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.4 | 1 | 3.3 | 3.9 | 776.8 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.3 | 1.9
17/12/2024 | 10:00 |  |  | 59.5 | 28.6 |  |  | -5.3 | 24.4 |  |  | 35.3 | 24.8 | 28.3 | 45.8 | 5.3 | 16.6 | 61.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |  | 12.8 | 1.6 |  |  |  | 15.9 | 11.4 |  |  |  | -0.9 | 62 | 6.5 | 11 | 2.9 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 37.2 | 4.3 | -40.3 | 3.8 |  | 0.6 | 1.8 | 6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 7.2 |  |  | 4.7 |  |  |  | 17.2 | [9 empty] | 5.1 |  |  | 120.3 | 38.1 | 10.8 | 14.4 | 0.4 |  |  |  | 57.8 | 62.5 | -12.6 | -4.5 | [7 empty] | -5.7 | 8.4 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.4 | 1.4 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.4 | -6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 19.4 | 0 | -5 | 2.6 | -7.2 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 833 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.1 | 1.7
17/12/2024 | 10:30 |  |  | 56.9 | 27.6 |  |  | -4.3 | 30.2 |  |  | 40.1 | 23.7 | 27.1 | 54.7 | 8.4 | 18.1 | 67 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |  | 13.6 | 1.8 |  |  |  | 14.4 | 12.7 |  |  |  | -0.7 | 65.8 | 8.2 | 11.3 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 41 | -5.3 | -36.7 | 7.4 |  | 0.8 | -1 | 4.4 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | -3.1 | 8.6 |  |  | 6.5 |  |  |  | 24.8 | [9 empty] | 0.1 |  |  | 124.1 | 62.5 | 12.2 | 14.2 | 0.1 |  |  |  | 72.3 | 77.1 | -10.7 | -11.6 | [7 empty] | -5.1 | 8.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.5 | -5.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 19.5 | 0 | -1.7 | 2.6 | -7.2 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 3.3 | 919.7 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.4 | 2
17/12/2024 | 11:00 |  |  | 110.5 | 36 |  |  | -4.2 | 20.6 |  |  | 35.9 | 19.9 | 23.4 | 48.8 | 4.4 | 16.7 | 38.4 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 |  | 13.2 | 1.7 |  |  |  | 14 | 6.3 |  |  |  | -0.8 | 64 | 7.3 | 15.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 37.5 | -8.7 | -40.2 | 6.3 |  | 0.6 | -3.5 | 4.7 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | -1.5 | 5.4 |  |  | 5.1 |  |  |  | 19.8 | [9 empty] | -2.3 |  |  | 138.1 | 63.3 | 12.2 | 14.1 | 0 |  |  |  | 68.5 | 73.2 | -17.3 | 0 | [7 empty] | -3.7 | 9.1 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.9 | -6.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.2 | -0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.5 | -2.3 | -1.2 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 19.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | -7.2 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 3.9 | 896.1 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 2.1
17/12/2024 | 11:30 |  |  | 107.6 | 36.2 |  |  | -3.8 | 20.5 |  |  | 33.4 | 29.1 | 33.2 | 46.7 | 4.4 | 16.2 | 32.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.2 |  | 14.8 | 1.8 |  |  |  | 15.7 | 12.1 |  |  |  | -0.9 | 61.6 | -0.6 | 14.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 1.4 | 36.4 | -7.2 | -41.3 | 5.6 |  | 0.6 | -0.6 | 6.4 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 1.6 | 5.1 |  |  | 6.9 |  |  |  | 15.5 | [9 empty] | 7.1 |  |  | 137.1 | 61.8 | 12 | 14.2 | -0.1 |  |  |  | 68.2 | 73 | -17.9 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 5.1 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -5 | -6.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.7 | -4.2 | -3.8 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 20.1 | 0 | 2.6 | 2.3 | -7.3 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 3 | 1.9 | 3.2 | 904.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.3 | 1.8
17/12/2024 | 12:00 |  |  | 106.4 | 36.3 |  |  | -4.1 | 19.4 |  |  | 8.9 | 30.4 | 33.8 | 54 | 4.1 | 16.8 | 31.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  | 15.5 | 1.7 |  |  |  | 12.2 | 13.9 |  |  |  | -0.9 | 60.8 | -1.1 | 15.1 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 36.5 | -7.5 | -41.1 | 0.8 |  | 0.4 | -2 | 5.3 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 1.1 | 5.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 13.8 | [9 empty] | 3.8 |  |  | 139.1 | 62.2 | 11.9 | 14.2 | -0.1 |  |  |  | 67.7 | 72.3 | -18.1 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 8.2 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -5.1 | -8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -1.1 | -0.8 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 20.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | -7.3 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 874.1 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.4 | 2
17/12/2024 | 12:30 |  |  | 117.8 | 38 |  |  | -3.7 | 30.8 |  |  | 10.3 | 26.1 | 29.8 | 54.8 | 8 | 19.2 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.1 |  | 15.7 | 1.6 |  |  |  | 12.9 | 8.2 |  |  |  | -1.1 | 59.8 | -1 | 15.5 | 3.3 | 0 | 2.7 | 1.4 | 41.8 | 2.7 | -36.2 | 4.6 |  | 0.3 | -0.9 | 6 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 7.2 |  |  | 5.7 |  |  |  | 16.1 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 60.6 | 33 | 12.1 | 9.1 | 0 |  |  |  | 72.6 | 77.4 | -10.7 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 8.3 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | 0 |  | -0.9 | -2.3 | -4.8 | -6.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 20.5 | 0 | 5.8 | 1.7 | -7.4 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 3.6 | 836.8 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.8 | 2.3
17/12/2024 | 13:00 |  |  | 118.6 | 39.1 |  |  | -5.3 | 18.5 |  |  | 11.4 | 26.3 | 30.7 | 53.6 | 6 | 18.7 | 33.6 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 13.9 | 1.5 |  |  |  | 10.8 | 14.1 |  |  |  | -1.2 | 58.9 | -0.9 | 17.1 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 35.6 | -4.4 | -42.3 | 0.8 |  | 0.4 | -1.7 | 5.4 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 5.4 |  |  | 2.8 |  |  |  | 13.4 | [9 empty] | -6.4 |  |  | 61.1 | 34.6 | 14 | 9.2 | 0.1 |  |  |  | 68.6 | 73.2 | -17.3 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 8.6 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -5.1 | -7.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.4 | 20.5 | -0.1 | 7 | 1.2 | -7.3 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 3.7 | 775.6 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.4 | 1.9
17/12/2024 | 13:30 |  |  | 94.3 | 37.1 |  |  | -7 | 9 |  |  | 6.4 | 18.5 | 21.8 | 49 | 3.5 | 16.4 | 35.4 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 15.6 | 1.6 |  |  |  | 11 | 12.3 |  |  |  | -1.2 | 51.2 | -1 | 14.4 | 3.5 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 32.3 | -6.8 | -43.6 | 5.2 |  | 0.5 | -2.6 | 2.4 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 3.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | 12.6 | [9 empty] | -8.6 |  |  | 62.3 | 31.6 | 11.5 | 9 | 0.1 |  |  |  | 66.4 | 71.1 | -19.2 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 8.4 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | -1 | 0.6 | 0 |  | -0.9 | -2.3 | -4.9 | -6.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 3.4 | -6 | -5 | 0.8 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 20.1 | -0.2 | 10.6 | 0 | -7.2 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3 | 0 | 4.1 | 664.2 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.4 | 2
17/12/2024 | 14:00 |  |  | 109.6 | 38.4 |  |  | -6.2 | 12.2 |  |  | 7.2 | 22.6 | 27.2 | 50.2 | 3.6 | 17.1 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0.4 | 1.2 | -2.8 |  | 16.1 | 2 |  |  |  | 12.6 | 12.9 |  |  |  | -1 | 54.4 | 0.2 | 15.4 | 3 | 0 | 2.7 | 1.4 | 33.4 | -5.5 | -43.3 | 5.1 |  | 0.4 | -3.9 | 4.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  |  | 15.1 | [9 empty] | -6.5 |  |  | 60.7 | 32.2 | 12.1 | 8.9 | 0 |  |  |  | 67.6 | 72.5 | -17.9 | 0 | [7 empty] | -2.3 | 8.5 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.4 | -5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | -1.7 | -1.6 | 0.5 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 19.8 | -0.2 | 12.3 | 0 | -7.2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 4.1 | 731.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.4 | 1.9
17/12/2024 | 14:30 |  |  | 127.7 | 37.9 |  |  | -5.2 | 15.4 |  |  | 12.2 | 31.8 | 35.1 | 54.4 | 9.3 | 21.1 | 37.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0.5 | 1.1 | -2 |  | 10.5 | 1.1 |  |  |  | 12.4 | 15.4 |  |  |  | -0.8 | 59 | 0 | 15.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 39.5 | 0.4 | -37.2 | 7.3 |  | 0.4 | -1.5 | 5.9 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 5.4 |  |  | 4.2 |  |  |  | 17 | [9 empty] | -0.9 |  |  | 59.6 | 33.1 | 12.2 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 75.4 | 80.2 | -7 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 7.8 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -4.1 | -4.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -4.6 | -3.7 | 0.1 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 19.3 | -0.1 | 13.4 | 0 | -7 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 850.8 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.3 | 1.8
17/12/2024 | 15:00 |  |  | 140.2 | 41.2 |  |  | -4.6 | 30.3 |  |  | 15 | 35 | 39.7 | 60 | 13 | 22.3 | 46.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 0.7 | 1.2 | -2.3 |  | 13.7 | 2 |  |  |  | 14.6 | 16.1 |  |  |  | -0.7 | 60.8 | 0.3 | 14.9 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 46.4 | 7.3 | -31.8 | 8.7 |  | 0.5 | -2.3 | 6.5 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 2.5 | 7.2 |  |  | 7 |  |  |  | 21.2 | [9 empty] | 1.2 |  |  | 60.6 | 32.1 | 11.4 | 9 | 6 |  |  |  | 79.3 | 84.1 | -1.4 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 7.8 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -2.1 | -3.6 | -3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 2 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 18.5 | -0.2 | 14.7 | 0 | -6.5 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 986.8 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.3 | 1.8
17/12/2024 | 15:30 |  |  | 134 | 39.6 |  |  | -4.5 | 27.4 |  |  | 10.5 | 29.4 | 34.3 | 54 | 10.5 | 21.4 | 42.7 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | 14.3 | 2 |  |  |  | 14.3 | 4.5 |  |  |  | -0.8 | 60.8 | 0.9 | 15.3 | 2.7 | 0.8 | 2.7 | 1 | 44.7 | 5.8 | -33.1 | 7.9 |  | 0.6 | -2.1 | 6.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 7.2 |  |  | 3.2 |  |  |  | 21.1 | [9 empty] | -1.1 |  |  | 59.8 | 32.4 | 11.9 | 8.9 | 6 |  |  |  | 77.6 | 82.5 | -4.1 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | 0 |  | -0.8 | -1.9 | -3.6 | -3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | -1.8 | -1.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 17.1 | -0.2 | 14.4 | 0 | -6 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3 | 1 | 3.2 | 911.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 2
17/12/2024 | 16:00 |  |  | 132.8 | 39.2 |  |  | -4.9 | 31.6 |  |  | 10.5 | 23.4 | 27.3 | 54.9 | 10.1 | 20.9 | 48.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0 | -2.7 |  | 13.9 | 2.1 |  |  |  | 13.5 | 2.7 |  |  |  | -0.8 | 61.1 | 5.1 | 15.2 | 3 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 45.7 | 6.4 | -32.5 | 10.6 |  | 0.6 | -4 | 5.1 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | -0.8 | 7.2 |  |  | 1.5 |  |  |  | 24 | [9 empty] | -5.8 |  |  | 62.1 | 32.2 | 12.4 | 9.4 | 6.2 |  |  |  | 77.2 | 82.1 | -4.2 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.4 | -0.7 | 0.6 | 0 |  | -0.7 | -1.7 | -3.9 | -4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 15.7 | -0.2 | 13.4 | 0 | -5.4 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 4 | 0.6 | 3.6 | 902.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 2.1
17/12/2024 | 16:30 |  |  | 136.4 | 39.7 |  |  | -6.3 | 15.7 |  |  | 11 | 27.7 | 31.4 | 55.1 | 9.6 | 20.2 | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | -3.3 |  | 15.2 | 2.2 |  |  |  | 12.8 | 8.7 |  |  |  | -0.6 | 64.4 | 9.4 | 15 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 43.1 | 4 | -34.8 | 10 |  | 0.6 | -1.5 | 4.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 7.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | 24.2 | [9 empty] | -6.1 |  |  | 61.2 | 31.9 | 12.1 | 9 | 6.1 |  |  |  | 71.6 | 76.8 | -7.7 | 0 | [7 empty] | -2.3 | 3.4 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 |  | -0.7 | -1.3 | -3.8 | -3.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -5 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.9 | -0.8 | -1.1 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 12.1 | -0.2 | 14.4 | 0 | -4 | 0 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 883 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 2
17/12/2024 | 17:00 |  |  | 126 | 38.2 |  |  | -7.1 | 9.8 |  |  | 1.5 | 25 | 29 | 43.8 | 3.5 | 15.8 | 40.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | 14.2 | 2.1 |  |  |  | 11.4 | 11.6 |  |  |  | -0.8 | 61.8 | 11.5 | 14.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1.2 | 35.7 | -3.4 | -42 | 10.6 |  | 0.4 | -0.3 | 5.4 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 4.3 | 4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 18 | [9 empty] | -0.1 |  |  | 59.5 | 32.2 | 11.2 | 9 | 6 |  |  |  | 63.8 | 68.9 | -18.9 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -0.4 | -0.6 | -3.5 | -2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.6 | 0 |  | -5 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0.8 | -8.3 | -7.2 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.1 | -0.2 | 17.3 | 0 | -2.1 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 3 | 0 | 2.7 | 752.4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.3 | 1.8
17/12/2024 | 17:30 |  |  | 122.2 | 38.3 |  |  | -8.9 | 5.5 |  |  | -1.6 | 13.3 | 16.9 | 42 | 1.6 | 14.4 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.2 | 0 | -3.4 |  | 12.2 | 1.8 |  |  |  | 11.2 | 2.8 |  |  |  | -1.1 | 58.2 | 11.3 | 14.6 | 3.2 | -0.2 | 2.7 | 1 | 34.3 | -4.7 | -43 | 7.9 |  | 0.5 | -2.2 | 4.1 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 3.2 |  |  | -7.6 |  |  |  | 19.7 | [9 empty] | -8.8 |  |  | 61.3 | 32 | 11.4 | 9.2 | 6.2 |  |  |  | 60.4 | 65.4 | -24 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 0 | -3 | -1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.9 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.5 | -10.1 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 3.2 | 672.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.7 | 3.2
17/12/2024 | 18:00 |  |  | 104.1 | 33.3 |  |  | -9.5 | -0.3 |  |  | -13.1 | -0.7 | 1.4 | 26.6 | -15 | 5.4 | 36.5 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 9.1 | 3.1 |  |  |  | 12.5 | 7.3 |  |  |  | -1.4 | 54 | 10.4 | 16.1 | 2.5 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 15.9 | -23.1 | -50.4 | 7.5 |  | 0.4 | -3.2 | 4.1 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -1 | -2.1 |  |  | -4.7 |  |  |  | 14 | [9 empty] | -14.3 |  |  | 59.9 | 33.6 | 10.7 | 8.9 | 0.1 |  |  |  | 41.3 | 46.2 | -51.3 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | -3.3 | -2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -10.4 | -15.6 | 0.7 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 19.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0 | 3.4 | 399.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.7 | 3.2
17/12/2024 | 18:30 |  |  | 122.9 | 37 |  |  | -6.4 | 20.4 |  |  | 2.1 | 16.5 | 19.2 | 44.5 | -8.7 | 10.8 | 50.4 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 10.9 | 3.3 |  |  |  | 15.5 | 7.7 |  |  |  | -1.1 | 54.6 | 9.5 | 15.8 | -0.3 | 0 | 2.7 | 0.8 | 27 | -12.4 | -39.7 | 9.5 |  | 0.4 | -3.2 | 5.8 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -2.1 |  |  | 5.7 |  |  |  | 16.2 | [9 empty] | -7 |  |  | 61 | 33 | 0.1 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 51.5 | 56.5 | -36.4 | 0 | [7 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -9.5 | -14.8 | 0.8 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 625.5 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 3.5
17/12/2024 | 19:00 |  |  | 122.9 | 37 |  |  | -4.8 | 24.4 |  |  | -5.8 | 11.9 | 15.1 | 36.5 | -1.5 | 12.7 | 48 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 8.6 | 3.1 |  |  |  | 14.1 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 54.6 | 9.4 | 15.2 | -0.4 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | 30.8 | -8 | -37.1 | 7.8 |  | 0.6 | -1.6 | 4.4 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -2.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 15.8 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 100.6 | 32.2 | 5.9 | 8.9 | 0 |  |  |  | 51.7 | 56.7 | -36.2 | 0 | [7 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -9.3 | -14.8 | 0.7 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.9 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 666.4 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 3.5
17/12/2024 | 19:30 |  |  | 117.6 | 36.7 |  |  | -4.8 | 24.5 |  |  | -4.3 | 13.1 | 17 | 40 | -1.4 | 12.8 | 50.2 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 7.5 | 3 |  |  |  | 14.2 | 7.5 |  |  |  | -0.8 | 55.7 | 10.3 | 14.7 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 31 | -7.5 | -36.4 | 8.5 |  | 0.8 | -2.1 | 4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -2.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 16.1 | [9 empty] | 2 |  |  | 101 | 30.4 | 5.5 | 8.9 | 0 |  |  |  | 51.8 | 56.8 | -36.4 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | -2.3 | -5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.5 | -14.1 | -0.1 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 671.7 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 3.5
17/12/2024 | 20:00 |  |  | 115.2 | 36.8 |  |  | -4.5 | 26.3 |  |  | -10.6 | 3.3 | 5.8 | 30.4 | -5 | 10.1 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 9.3 | 2.9 |  |  |  | 12.6 | 12.9 |  |  |  | -0.8 | 54.9 | 10.5 | 15.8 | -0.6 | -0.5 | 2.7 | 1 | 26.3 | -12.1 | -41 | 6.4 |  | 0.8 | -2 | 4.5 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -3.1 |  |  | 2.6 |  |  |  | 15.3 | [9 empty] | -0.6 |  |  | 101 | 51.9 | 6 | 10.4 | 0 |  |  |  | 49.2 | 54 | -42.5 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | -2.4 | -5.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -15.7 | -0.3 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 617.4 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.7 | 3.3
17/12/2024 | 20:30 |  |  | 108.6 | 34.4 |  |  | -5.2 | 22.8 |  |  | -13.6 | 4.4 | 7.7 | 26.9 | -7.1 | 8.7 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 11.3 | 3 |  |  |  | 12.7 | 12.1 |  |  |  | -0.9 | 56.1 | 10.7 | 14.9 | -0.5 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 23.9 | -14.2 | -43.1 | 7.1 |  | 0.8 | -1.5 | 3.8 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | -3.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | 15.4 | [9 empty] | 1.2 |  |  | 100.5 | 51.6 | 6.3 | 8.9 | -0.1 |  |  |  | 47.1 | 52 | -45.1 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | -2 | -3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -15.6 | -0.1 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 16.6 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 1.8 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 579.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 3.2
17/12/2024 | 21:00 |  |  | 106.6 | 34.8 |  |  | -5.6 | 23.1 |  |  | -13.1 | 0.1 | 3.2 | 29.3 | -6.8 | 8.8 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 13.9 | 2.9 |  |  |  | 12.4 | 11.7 |  |  |  | -1 | 55.8 | 11 | 15.2 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 24.8 | -13.5 | -42.2 | 7.5 |  | 0.8 | -2.7 | 3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -4.4 |  |  | -2.1 |  |  |  | 17.1 | [9 empty] | -3.6 |  |  | 101.2 | 52.1 | 5.7 | 8.9 | 0 |  |  |  | 47.5 | 52.2 | -44.6 | 0 | [7 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -12 | -16.2 | -0.1 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 17.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 578 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.8 | 3.4
17/12/2024 | 21:30 |  |  | 106.4 | 34.8 |  |  | -6.1 | 21 |  |  | -13.3 | 4.4 | 7.8 | 27.3 | -8.1 | 8.2 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 12 | 3.3 |  |  |  | 10.9 | 11.6 |  |  |  | -1.1 | 55.3 | 10.8 | 15.2 | -0.3 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 23 | -15.4 | -44.2 | 6.8 |  | 0.6 | -2.3 | 3.8 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1 | -4.3 |  |  | -4.7 |  |  |  | 14.4 | [9 empty] | -0.4 |  |  | 100.6 | 51.7 | 6 | 9 | 0.1 |  |  |  | 43.8 | 48.6 | -47.5 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.4 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.9 | -16.5 | -0.1 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 543.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.5 | 3.1
17/12/2024 | 22:00 |  |  | 13.6 | 11.8 |  |  | -7.1 | 20.3 |  |  | -8 | 3.3 | 6.3 | 33.9 | -5.3 | 10.7 | 79 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 10.8 | 3.1 |  |  |  | 8.5 | 14 |  |  |  | -1.2 | 58.7 | 11.6 | 15.4 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 1 | 26.5 | -11.9 | -40.5 | 7.9 |  | 0.8 | -2.7 | 2.6 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -2.6 | -1 |  |  | -6.4 |  |  |  | 20.4 | [9 empty] | -5.9 |  |  | 91.3 | 52.1 | 6.4 | 8.9 | 0.1 |  |  |  | 48.1 | 52.6 | -41.2 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -3.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -10.9 | 1 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1 | -0.2 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 512.8 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 3.2
17/12/2024 | 22:30 |  |  | 26.6 | 14.3 |  |  | -7.6 | 27.8 |  |  | -7.3 | 9.7 | 13.5 | 35 | -5.2 | 10.3 | 79.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 7.2 | 2.8 |  |  |  | 9.6 | 14.6 |  |  |  | -1.4 | 57.7 | 11.8 | 15.3 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 1 | 25.1 | -13.3 | -42.1 | 7.1 |  | 0.8 | -0.6 | 4 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 1.6 | -1.7 |  |  | -3.9 |  |  |  | 19.1 | [9 empty] | -2.7 |  |  | 90.9 | 53 | 5.7 | 9 | 0 |  |  |  | 45.4 | 50.1 | -44.7 | 0 | [7 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.5 | -6.8 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 549.2 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 3.2
17/12/2024 | 23:00 |  |  | 32.7 | 16.4 |  |  | -7.9 | 26.4 |  |  | -12.2 | 8.8 | 10.4 | 27.6 | -6.7 | 8.7 | 81.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 5.6 | 3 |  |  |  | 9.6 | 13.2 |  |  |  | -1.7 | 56.3 | 11.6 | 15.2 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 22.4 | -15.9 | -44.1 | 4.3 |  | 0.8 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 3.7 | -2.3 |  |  | -1.2 |  |  |  | 18.7 | [9 empty] | -3.4 |  |  | 27.4 | 52.1 | 5.2 | 9 | 0 |  |  |  | 43.8 | 48.7 | -46.8 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -6.6 | -0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 3.2
17/12/2024 | 23:30 |  |  | 25.9 | 14.3 |  |  | -8 | 23.4 |  |  | -12.8 | 3.6 | 6.9 | 28 | -7.7 | 8.3 | 80.2 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 5.3 | 3.2 |  |  |  | 8.6 | 12.5 |  |  |  | -1.7 | 56.9 | 12 | 15.3 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 17.2 | -21.3 | -48.6 | 7.1 |  | 0.9 | -0.5 | 4.3 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1 | -2.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | 19 | [9 empty] | -6.3 |  |  | 27.9 | 52.8 | 6.3 | 9.1 | 0.1 |  |  |  | 46.2 | 51 | -43.5 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -6.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -9.8 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0 | 0 | 404.7 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.5 | 3.1
18/12/2024 | 00:00 |  |  | 29.3 | 14.2 |  |  | -7.9 | 29.7 |  |  | -16.2 | -0.8 | 1.2 | 23.1 | -11 | 6.3 | 76.6 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 3.4 | 2.9 |  |  |  | 8.1 | 10.9 |  |  |  | -1.8 | 54.1 | 12 | 16 | -0.4 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 15.9 | -22.4 | -50.4 | 5.4 |  | 0.8 | -0.2 | 4.6 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1.3 | -4.3 |  |  | 4.1 |  |  |  | 17.8 | [9 empty] | -7.7 |  |  | 26 | 54.2 | 6.2 | 8.9 | -5.8 |  |  |  | 42.1 | 46.9 | -49.9 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -7.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.3 | -6.4 | 0.7 | -0.2 | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | -0.2 | 0 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 0 | 357.7 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.7 | 3.3
EJEC |  | 0 | 0 | 1891.2 | 718.35 | 0 | 0 | -121.9 | 530.45 | 0 | 0 | -95.7 | -57 | 229.5 | 840.35 | -158.2 | 269.1 | 1269.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 13.95 | 7.75 | -52.35 | 0 | 261.7 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 260.9 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | -28.35 | 1289.25 | 128.05 | 333.75 | 25.4 | 4.4 | 47.05 | 29.15 | 644 | -402.5 | -974.95 | 145.85 | 0 | 13.45 | -38.65 | 124.25 | 14.4 | -6.45 | 3.25 | 14.45 | 36.85 | 0 | 0 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | 386.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.05 | 0 | 0 | 1496.45 | 844.95 | 158.1 | 176.95 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 930.65 | 1042.05 | -563.2 | -6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.55 | 80.6 | 0 | 0 | 8.5 | -1.1 | 0 | -4.35 | 34 | 23.25 | 4.45 | 16.15 | 5.35 | 0 | -8.85 | -22.2 | -95.95 | -132.1 | 36.75 | 13.45 | 9.5 | 24 | -25.65 | 0.5 | 6.45 | 10.65 | 0 | -113.55 | 4.8 | 60.8 | 63.15 | 34.35 | 19.2 | 95.4 | 33.15 | -80.2 | -113.5 | 7.5 | 3.25 | 59.2 | -2.5 | 22.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 15.3 | 183.85 | -2.2 | 129.8 | 47.35 | -63.45 | 14.4 | 33.45 | 42.4 | 39 | 7.5 | 3.25 | 15.35 | 32.2 | 56.55 | 17.45 | 71.8 | 12662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 48.85

## DEMANDA_AREAS
martes, 17 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6797.6 | 1040.467 | 3968.003 | 1789.13 | 217.344
01:00 | 0 | 6641.4 | 985.909 | 3911.281 | 1744.21 | 219.162
01:30 | 0 | 6408.3 | 975.739 | 3723.381 | 1709.18 | 212.266
02:00 | 0 | 6438.2 | 960.154 | 3775.386 | 1702.66 | 198.337
02:30 | 0 | 6440.4 | 987.121 | 3733.009 | 1720.27 | 211.69
03:00 | 0 | 6357.8 | 991.378 | 3607.972 | 1758.45 | 206.364
03:30 | 0 | 6451.9 | 1005.949 | 3695.131 | 1750.82 | 208.661
04:00 | 0 | 6442 | 999.7 | 3676.14 | 1766.16 | 205.733
04:30 | 0 | 6503.9 | 1005.869 | 3716.061 | 1781.97 | 204.713
05:00 | 0 | 6461.1 | 967.779 | 3700.651 | 1792.67 | 198.896
05:30 | 0 | 6543.3 | 1023.954 | 3732.966 | 1786.38 | 216.7
06:00 | 0 | 6614.7 | 1064.986 | 3792.384 | 1757.33 | 180.353
06:30 | 0 | 6757.4 | 1060.986 | 3921.504 | 1774.91 | 175.594
07:00 | 0 | 6876.6 | 1079.623 | 3999.017 | 1797.96 | 173.331
07:30 | 0 | 6941.5 | 1087.765 | 4066.595 | 1787.14 | 182.094
08:00 | 0 | 7200.8 | 1094.319 | 4304.591 | 1801.89 | 170.139
08:30 | 0 | 7341.6 | 1117.406 | 4404.274 | 1819.92 | 183.068
09:00 | 0 | 7553.1 | 1157.526 | 4569.184 | 1826.39 | 186.397
09:30 | 0 | 7531.6 | 1149.127 | 4568.793 | 1813.68 | 196.622
10:00 | 0 | 7738.2 | 1153.932 | 4762.708 | 1821.56 | 194.138
10:30 | 0 | 7805.2 | 1177.097 | 4794.833 | 1833.27 | 195.101
11:00 | 0 | 7828.8 | 1171.824 | 4846.626 | 1810.35 | 233.956
11:30 | 0 | 7785.9 | 1204.446 | 4774.904 | 1806.55 | 196.099
12:00 | 0 | 7861 | 1205.969 | 4815.041 | 1839.99 | 184.738
12:30 | 0 | 7794.2 | 1223.198 | 4764.912 | 1806.09 | 180.527
13:00 | 0 | 7661.1 | 1179.771 | 4697.529 | 1783.8 | 183.068
13:30 | 0 | 7529.7 | 1142.842 | 4603.128 | 1783.73 | 179.21
14:00 | 0 | 7666.9 | 1142.852 | 4729.878 | 1794.17 | 194.392
14:30 | 0 | 7664.1 | 1170.147 | 4688.953 | 1805 | 193.456
15:00 | 0 | 7835 | 1212.115 | 4833.445 | 1789.44 | 198.11
15:30 | 0 | 7762.7 | 1219.788 | 4767.592 | 1775.32 | 187.598
16:00 | 0 | 7800.4 | 1210.582 | 4780.418 | 1809.4 | 201.574
16:30 | 0 | 7740.3 | 1176.854 | 4754.396 | 1809.05 | 200.113
17:00 | 0 | 7601.7 | 1163.424 | 4623.556 | 1814.72 | 202.778
17:30 | 0 | 7467.7 | 1141.974 | 4527.646 | 1798.08 | 205.534
18:00 | 0 | 7219.7 | 1123.517 | 4284.893 | 1811.29 | 193.087
18:30 | 0 | 7440.9 | 1175.194 | 4402.056 | 1863.65 | 181.748
19:00 | 0 | 7629.4 | 1250.616 | 4528.364 | 1850.42 | 187.27
19:30 | 0 | 7673.5 | 1277.621 | 4543.499 | 1852.38 | 189.355
20:00 | 0 | 7634.9 | 1267.144 | 4519.576 | 1848.18 | 193.605
20:30 | 0 | 7621.3 | 1255.205 | 4508.565 | 1857.53 | 204.736
21:00 | 0 | 7648.8 | 1241.057 | 4518.593 | 1889.15 | 204.304
21:30 | 0 | 7566.1 | 1232.933 | 4462.287 | 1870.88 | 204.048
22:00 | 0 | 7460.7 | 1198.913 | 4433.137 | 1828.65 | 201.541
22:30 | 0 | 7482.9 | 1144.784 | 4505.086 | 1833.03 | 209.86
23:00 | 0 | 7279.3 | 1131.327 | 4336.133 | 1811.84 | 209.528
23:30 | 0 | 6984.4 | 1110.685 | 4079.155 | 1794.56 | 205.647
00:00 | 0 | 6939.4 | 1092.728 | 4085.692 | 1760.98 | 204.994
MÁXIMO | 0 | 7861 | 1277.621 | 4846.626 | 1889.15 | 233.956
MÍNIMO | 0 | 6357.8 | 960.154 | 3607.972 | 1702.66 | 170.139
PROMEDIO | 0 | 7258.9042 | 1128.2145 | 4329.9776 | 1800.7121 | 197.2412
ENERGÍA | 0 | 174213.7 | 27077.148 | 103919.462 | 43217.09 | 4733.7895
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 17 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 28.1324 |  | 3.756 |  |  | 19.9155 | 9.9309 | 12.713 | 14.489 | 12.98 | 29.176 |  |  | 52.58 |  | 41.6004 |  | 9.5 |  | 45.6187 |  | 9.5567 |  |  | 14.06 |  | 2.102 | 2.1 |  | 3.1934 |  | 5.3379 | 0 | 0.951 | 47.7347 | 134.2645 | 25.4561 | 0.81 | 151.9495 |  | 35.646 | 30.35 |  | 193.988 | 32.0348 |  | 3.3003 |  | 4.6 |  | 68.2527 |  | 11.55 |  |  |  | 21.3603 |  | 5.5399 |  | 6.997 | 36.9 | 2.01 | 143.6545 |  | 3.9087 | 122.7935 | 7.8769 |  |  | 3.8582 |  |  | 86.5751 | 21.914 | 0.3603 | 0.823 | 33.6011 | 461.667 | 11.3147 | 154.9668 | 12.3068 |  |  | 14.5858 | 4.9576 |  |  | 15.7159 | 290.43 |  | 37.057 | 2.3891 | 23.7837
01:00 |  |  | 28.9423 |  | 3.88 |  |  | 19.2016 | 10.8686 | 12.399 | 14.0557 | 13.11 | 28.892 |  |  | 52.718 |  | 37.004 |  | 9.5 |  | 149.5527 |  | 9.7113 |  |  | 14.88 |  | 2.134 | 3.8 |  | 3.4877 |  | 5.3343 | 0 | 0.8418 | 47.1217 | 136.4042 | 25.7071 | 0.7 | 150.4279 |  | 35.0964 | 31.37 |  | 194.7115 | 33.0448 |  | 3.2775 |  | 5.1 |  | 67.9586 |  | 11.55 |  |  |  | 21.4662 |  | 5.3757 |  | 6.944 | 37.99 | 1.97 | 144.1162 |  | 4.0103 | 119.974 | 8.1834 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.3158 | 22.322 | 0.3315 | 0.812 | 33.0329 | 433.5724 | 11.1781 | 156.6697 | 12.3926 |  |  | 14.7002 | 5.0071 |  |  | 16.2396 | 288.9 |  | 37.256 | 2.3364 | 23.5987
01:30 |  |  | 31.1159 |  | 3.784 |  |  | 18.3656 | 11.1714 | 12.869 | 14.1462 | 13.45 | 28.29 |  |  | 52.683 |  | 35.0143 |  | 9.6 |  | 41.5355 |  | 9.7369 |  |  | 15.1 |  | 2.16 | 4.8 |  | 3.4216 |  | 5.3113 | 0 | 0.7856 | 45.9485 | 135.3145 | 27.7582 | 0.64 | 150.3341 |  | 35.4179 | 31.12 |  | 192.2668 | 33.3558 |  | 3.3081 |  | 5.2 |  | 68.0479 |  | 11.55 |  |  |  | 21.6319 |  | 5.6475 |  | 6.802 | 43.21 | 1.91 | 143.9452 |  | 3.9862 | 122.172 | 6.1226 |  |  | 4.0073 |  |  | 85.9573 | 22.396 | 0.3316 | 0.84 | 33.5649 | 400.5573 | 10.7937 | 157.0282 | 12.2947 |  |  | 14.1193 | 4.9944 |  |  | 16.1457 | 290.95 |  | 35.685 | 2.4472 | 23.989
02:00 |  |  | 31.1376 |  | 3.714 |  |  | 18.1791 | 11.1862 | 12.632 | 13.8525 | 13.18 | 27.806 |  |  | 52.879 |  | 37.5984 |  | 9.7 |  | 138.1283 |  | 9.5715 |  |  | 15.27 |  | 1.96 | 4.5 |  | 3.2168 |  | 5.2736 | 0 | 0.7654 | 46.6615 | 136.8833 | 27.4917 | 0.44 | 150.5528 |  | 35.9474 | 31.19 |  | 194.5676 | 31.9785 |  | 3.4027 |  | 5.1 |  | 68.0294 |  | 11.55 |  |  |  | 21.5413 |  | 5.5093 |  | 7.089 | 47.41 | 1.85 | 144.3055 |  | 3.7151 | 120.8606 | 7.4535 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.5536 | 22.453 | 0.3157 | 0.809 | 34.3455 | 425.7227 | 10.6093 | 150.3016 | 11.7608 |  |  | 14.4351 | 5.0212 |  |  | 15.8445 | 287.08 |  | 37.291 | 2.3944 | 23.9951
02:30 |  |  | 31.0576 |  | 3.547 |  |  | 18.331 | 11.1207 | 13.404 | 13.5113 | 13.1 | 28.384 |  |  | 52.25 |  | 38.17 |  | 9.6 |  | 92.2591 |  | 9.6457 |  |  | 14.77 |  | 1.965 | 2.6 |  | 3.7479 |  | 5.2218 | 0 | 0.7668 | 46.2214 | 133.9114 | 27.3733 | 0.41 | 149.6346 |  | 35.7649 | 30.376 |  | 194.1737 | 32.1335 |  | 3.5034 |  | 5.1 |  | 67.9464 |  | 11.55 |  |  |  | 21.4473 |  | 5.5305 |  | 7.045 | 47.45 | 1.99 | 143.9669 |  | 4.0644 | 118.46 | 8.0765 |  |  | 3.872 |  |  | 84.6732 | 22.446 | 0.3108 | 0.791 | 33.5876 | 433.5507 | 10.6231 | 156.982 | 11.8956 |  |  | 14.271 | 5.0473 |  |  | 16.2269 | 286.53 |  | 37.194 | 2.4117 | 23.9166
03:00 |  |  | 30.0634 |  | 3.724 |  |  | 18.4107 | 11.9867 | 12.763 | 13.5149 | 12.96 | 28.204 |  |  | 52.59 |  | 42.7016 |  | 9.6 |  | 119.7212 |  | 9.801 |  |  | 14.5 |  | 1.958 | 1.9 |  | 4.0771 |  | 4.8159 | 0 | 0.7492 | 47.0003 | 131.6882 | 27.3455 | 0.67 | 148.9077 |  | 35.5085 | 30.36 |  | 194.3465 | 27.6106 |  | 3.5104 |  | 5.2 |  | 67.9208 |  | 11.55 |  |  |  | 21.591 |  | 5.4278 |  | 7.08 | 46.72 | 2.21 | 143.8899 |  | 4.109 | 121.1418 | 8.5308 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.2231 | 22.464 | 0.3008 | 0.812 | 33.0042 | 452.475 | 10.7428 | 156.7327 | 12.3673 |  |  | 14.7879 | 4.995 |  |  | 16.3871 | 292.4 |  | 37.191 | 2.3617 | 23.7794
03:30 |  |  | 29.461 |  | 3.653 |  |  | 18.6835 | 11.8945 | 12.633 | 13.8799 | 13.18 | 28.148 |  |  | 52.646 |  | 52.2116 |  | 9.3 |  | 166.7024 |  | 9.6752 |  |  | 14.54 |  | 1.997 | 3.6 |  | 3.7483 |  | 5.0572 | 0 | 0.7325 | 45.5353 | 132.7885 | 27.612 | 0.48 | 148.3081 |  | 34.8844 | 30.4 |  | 194.0077 | 27.1409 |  | 3.4266 |  | 5.1 |  | 67.3635 |  | 11.55 |  |  |  | 21.473 |  | 5.5601 |  | 7.079 | 46.58 | 2.18 | 142.814 |  | 3.9883 | 122.133 | 7.7931 |  |  | 4.0274 |  |  | 84.6943 | 22.46 | 0.2867 | 0.814 | 33.8439 | 457.8941 | 11.0047 | 155.5461 | 12.1808 |  |  | 13.8981 | 4.7604 |  |  | 16.633 | 281.05 |  | 36.99 | 2.4878 | 25.1093
04:00 |  |  | 29.5115 |  | 3.705 |  |  | 18.5019 | 11.6845 | 12.8815 | 13.6558 | 13.04 | 28.344 |  |  | 52.609 |  | 47.6998 |  | 9.8 |  | 115.6862 |  | 9.6351 |  |  | 14.03 |  | 1.984 | 5.2 |  | 2.8556 |  | 5.1905 | 0 | 0.723 | 46.2589 | 134.5745 | 27.6614 | 0.18 | 148.2311 |  | 35.5444 | 29.2639 |  | 191.9297 | 23.3469 |  | 3.2298 |  | 5.2 |  | 67.3459 |  | 11.55 |  |  |  | 21.317 |  | 5.5085 |  | 7.039 | 46.7 | 2.29 | 142.8007 |  | 4.0167 | 121.7625 | 7.873 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.2853 | 22.432 | 0.2815 | 0.841 | 33.5593 | 460.9533 | 11.0519 | 154.7613 | 12.3115 |  |  | 13.5474 | 4.7866 |  |  | 16.5737 | 286.88 |  | 36.918 | 2.565 | 28.5947
04:30 |  |  | 29.0683 |  | 3.572 |  |  | 18.4093 | 11.723 | 13.13 | 14.6863 | 13.12 | 28.172 |  |  | 52.656 |  | 42.1926 |  | 9.7 |  | 106.7086 |  | 9.7868 |  |  | 13.93 |  | 2.079 | 3.2 |  | 2.8956 |  | 5.2815 | 0 | 0.7171 | 47.0837 | 132.4676 | 27.1438 | 1.65 | 148.1606 |  | 34.6206 | 28.5247 |  | 192.3333 | 23.6144 |  | 3.2398 |  | 5 |  | 67.0454 |  | 11.55 |  |  |  | 21.4444 |  | 5.498 |  | 7.152 | 47.4 | 2.19 | 139.2876 |  | 4.178 | 121.2583 | 6.517 |  |  | 3.9037 |  |  | 84.4391 | 22.413 | 0.2797 | 0.821 | 33.4206 | 461.1094 | 10.8681 | 155.4076 | 12.1069 |  |  | 13.2199 | 5.0399 |  |  | 15.9709 | 292.41 |  | 37.133 | 2.2171 | 31.926
05:00 |  |  | 29.479 |  | 3.771 |  |  | 18.6438 | 11.959 | 11.991 | 15.033 | 13.27 | 28.252 |  |  | 52.57 |  | 33.931 |  | 9.5 |  | 101.9228 |  | 9.9145 |  |  | 13.9 |  | 2.113 | 1.4 |  | 3.9074 |  | 5.0363 | 0 | 0.7116 | 47.6533 | 136.6835 | 27.6888 | 2.1 | 148.6364 |  | 31.9757 | 28.9722 |  | 193.9045 | 25.6753 |  | 2.4823 |  | 4.8 |  | 67.2962 |  | 11.55 |  |  |  | 21.568 |  | 5.4348 |  | 7.088 | 46.82 | 2.13 | 140.1577 |  | 4.2874 | 122.6034 | 7.366 |  |  | 4.3754 |  |  | 84.0994 | 22.418 | 0.2742 | 0.862 | 32.0273 | 460.5415 | 10.6439 | 156.1473 | 12.1139 |  |  | 13.2571 | 5.055 |  |  | 15.7741 | 296.45 |  | 35.91 | 2.1574 | 37.8834
05:30 |  |  | 30.1697 |  | 3.86 |  |  | 18.9961 | 12.2875 | 11.683 | 14.8934 | 12.47 | 29.132 |  |  | 53.326 |  | 35.5891 |  | 9.2 |  | 133.5881 |  | 9.8806 |  |  | 13.64 |  | 2.087 | 1.1 |  | 3.8056 |  | 5.0887 | 0 | 0.7151 | 48.9291 | 136.87 | 26.569 | 1.93 | 150.5418 |  | 32.294 | 28.5192 |  | 194.2977 | 26.0922 |  | 3.029 |  | 4.8 |  | 67.0958 |  | 11.55 |  |  |  | 21.6021 |  | 5.526 |  | 6.936 | 46.6 | 2.14 | 140.5413 |  | 4.258 | 122.8979 | 7.3271 |  |  | 3.8589 |  |  | 84.4297 | 22.415 | 0.2732 | 0.85 | 32.3509 | 456.6077 | 10.4037 | 150.4275 | 12.0814 |  |  | 13.2482 | 5.1026 |  |  | 15.0217 | 295.73 |  | 37.101 | 2.2766 | 41.9716
06:00 |  |  | 30.1822 |  | 3.714 |  |  | 19.2628 | 12.3554 | 10.54 | 14.8049 | 12.78 | 29.13 |  |  | 52.992 |  | 47.9035 |  | 9.3 |  | 103.3534 |  | 9.7107 |  |  | 14 |  | 2.001 | 1.4 |  | 4.1479 |  | 5.1021 | 0 | 0.7651 | 47.9093 | 136.666 | 24.3266 | 1.54 | 153.4667 |  | 32.4894 | 29.351 |  | 195.025 | 24.739 |  | 3.1061 |  | 5.1 |  | 66.495 |  | 11.55 |  |  |  | 21.6431 |  | 5.3287 |  | 7.118 | 47.54 | 2.03 | 140.8624 |  | 4.2556 | 123.9663 | 6.9034 |  |  | 3.6509 |  |  | 84.4802 | 22.409 | 0.2694 | 0.786 | 32.3662 | 439.1405 | 9.6167 | 146.7205 | 12.0393 |  |  | 12.78 | 4.8918 |  |  | 13.6491 | 291.48 |  | 37.244 | 2.4879 | 42.2714
06:30 |  |  | 30.4758 |  | 3.678 |  |  | 18.8301 | 19.5127 | 9.902 | 13.4112 | 12.48 | 28.614 |  |  | 52.809 |  | 18.6652 |  | 9.2 |  | 126.8199 |  | 9.7644 |  |  | 14.67 |  | 2.004 | 2.3 |  | 3.3038 |  | 5.0694 | 0 | 0.8579 | 47.7449 | 129.9216 | 23.8426 | 0.55 | 152.914 |  | 32.2577 | 29.3109 |  | 195.7181 | 24.3719 |  | 3.1379 |  | 5 |  | 67.1411 |  | 11.55 |  |  |  | 21.5605 |  | 5.2271 |  | 7.012 | 43.51 | 2.08 | 144.3395 |  | 4.0822 | 120.4443 | 5.8657 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.7017 | 22.421 | 0.2643 | 0.85 | 30.767 | 447.9395 | 9.2664 | 148.3477 | 11.7529 |  |  | 12.736 | 4.7873 |  |  | 12.5834 | 293.57 |  | 36.697 | 2.5229 | 41.6903
07:00 |  |  | 29.4221 |  | 3.394 |  |  | 18.704 | 24.3039 | 9.869 | 12.7504 | 12 | 28.424 |  |  | 52.915 |  | 44.2958 |  | 9.4 |  | 98.9853 |  | 9.7339 |  |  | 15.26 |  | 1.947 | 3 |  | 1.2032 |  | 4.9555 | 0 | 0.8856 | 43.8895 | 131.2983 | 24.1577 | 0.91 | 149.9383 |  | 29.8067 | 31.8714 |  | 194.5454 | 23.9962 |  | 3.135 |  | 4.9 |  | 66.9817 |  | 11.4 |  |  |  | 21.389 |  | 5.3867 |  | 6.97 | 46 | 2.17 | 141.9994 |  | 4.1492 | 122.4342 | 5.0264 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.6361 | 22.346 | 0.274 | 0.835 | 27.9422 | 452.2246 | 9.4018 | 151.2341 | 11.8917 |  |  | 12.223 | 4.7333 |  |  | 12.4436 | 282.57 |  | 32.526 | 2.1451 | 42.4391
07:30 |  |  | 29.4233 |  | 3.255 |  |  | 18.1947 | 24.1957 | 10.06 | 10.028 | 11.51 | 28.07 |  |  | 53.03 |  | 34.2719 |  | 9.2 |  | 116.3564 |  | 9.7512 |  |  | 14.15 |  | 1.999 | 3.9 |  | 2.4276 |  | 4.7632 | 0 | 1.0121 | 47.6809 | 133.3007 | 24.0812 | 0.73 | 149.5343 |  | 30.7125 | 33.37 |  | 194.7813 | 23.9523 |  | 3.2911 |  | 5 |  | 66.9512 |  | 11.4 |  |  |  | 21.4472 |  | 5.4404 |  | 6.934 | 45.1 | 2.1 | 138.4895 |  | 4.2097 | 123.9649 | 4.8861 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.3317 | 22.486 | 0.299 | 0.821 | 29.8111 | 438.8562 | 9.4641 | 136.403 | 11.7481 |  |  | 12.1539 | 4.6116 |  |  | 12.2762 | 273.86 |  | 30.743 | 2.1805 | 42.5584
08:00 |  |  | 30.0018 |  | 3.289 |  |  | 18.1926 | 24.188 | 11.182 | 10.323 | 11.06 | 27.884 |  |  | 52.53 |  | 43.3837 |  | 9.2 |  | 147.4206 |  | 10.1194 |  |  | 13.53 |  | 2.078 | 3.2 |  | 3.1292 |  | 4.832 | 0 | 1.11 | 48.3496 | 133.7373 | 24.3085 | 0.73 | 149.044 |  | 31.5566 | 33.84 |  | 191.5779 | 23.9288 |  | 3.3318 |  | 5.1 |  | 67.0208 |  | 11.4 |  |  |  | 21.7196 |  | 5.4985 |  | 7.135 | 42.08 | 1.75 | 143.6287 |  | 4.1203 | 119.6935 | 5.0749 |  |  | 3.9714 |  |  | 83.3803 | 22.492 | 0.3366 | 0.817 | 29.8879 | 439.4004 | 9.274 | 135.878 | 11.7374 |  |  | 12.6153 | 4.4656 |  |  | 12.7401 | 276.28 |  | 30.908 | 2.2849 | 42.5798
08:30 |  |  | 30.3362 |  | 3.277 |  |  | 18.3218 | 24.2085 | 11.997 | 10.1451 | 10.39 | 27.482 |  |  | 52.839 |  | 41.3381 |  | 9.3 |  | 128.8263 |  | 10.1779 |  |  | 14 |  | 2.155 | 4.4 |  | 5.0057 |  | 5.1929 | 0 | 1.5642 | 48.3319 | 139.2658 | 25.282 | 0.72 | 151.7001 |  | 32.1254 | 33.0898 |  | 191.8593 | 24.4792 |  | 3.4239 |  | 5.5 |  | 66.932 |  | 11.4 |  |  |  | 21.5863 |  | 5.4393 |  | 7.244 | 46.52 | 2.21 | 142.4804 |  | 4.1954 | 121.4708 | 3.8293 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.4012 | 22.457 | 0.4074 | 0.821 | 30.04 | 445.3244 | 9.4793 | 136.2449 | 11.6722 |  |  | 12.8299 | 4.6383 |  |  | 13.8613 | 279.35 |  | 31.225 | 2.4457 | 42.4877
09:00 |  |  | 30.198 |  | 3.244 |  |  | 17.5039 | 23.9678 | 12.067 | 10.1363 | 10.47 | 27.506 |  |  | 52.11 |  | 30.9346 |  | 10 |  | 110.2563 |  | 10.1254 |  |  | 14.93 |  | 2.136 | 3.5 |  | 4.2267 |  | 4.6838 | 0 | 1.8201 | 48.026 | 136.087 | 25.6511 | 0.63 | 155.2533 |  | 32.5808 | 33.6 |  | 195.2184 | 25.6021 |  | 3.3457 |  | 5.2 |  | 66.8865 |  | 11.4 |  |  |  | 21.6816 |  | 5.3548 |  | 6.729 | 46.56 | 2.07 | 145.9571 |  | 4.0901 | 122.2698 | 5.7194 |  |  | 3.872 |  |  | 83.6633 | 22.457 | 0.4617 | 0.763 | 30.8709 | 425.6619 | 9.8382 | 134.5302 | 11.7429 |  |  | 13.3989 | 4.6209 |  |  | 14.5862 | 281.4 |  | 31.674 | 2.3387 | 42.4228
09:30 |  |  | 29.8812 |  | 3.29 |  |  | 17.6284 | 24.1242 | 12.502 | 9.9781 | 8.74 | 27.33 |  |  | 52.203 |  | 21.6248 |  | 9.9 |  | 138.3388 |  | 10.118 |  |  | 14.82 |  | 2.193 | 2 |  | 3.832 |  | 4.0358 | 0 | 2.2383 | 48.1852 | 136.2952 | 25.6432 | 0.44 | 157.2534 |  | 33.4369 | 34.2618 |  | 195.2088 | 25.9885 |  | 3.2376 |  | 5.1 |  | 65.0512 |  | 11.4 |  |  |  | 21.7244 |  | 5.4375 |  | 7.253 | 46 | 2.01 | 146.6264 |  | 4.1116 | 120.1778 | 6.7622 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.3087 | 22.467 | 0.5469 | 0.846 | 32.5487 | 416.5585 | 9.6221 | 132.8963 | 11.703 |  |  | 13.4295 | 4.8322 |  |  | 14.9455 | 279.34 |  | 33.516 | 2.1038 | 42.3263
10:00 |  |  | 29.8273 |  | 3.141 |  |  | 17.8279 | 23.5903 | 12.273 | 10.5618 | 8.63 | 27.144 |  |  | 52.718 |  | 25.2936 |  | 9.7 |  | 140.1857 |  | 10.2307 |  |  | 15.02 |  | 2.236 | 2.4 |  | 2.6119 |  | 4.1829 | 0 | 2.4246 | 48.6527 | 134.3623 | 26.3165 | 0.24 | 156.0392 |  | 33.2177 | 33.448 |  | 193.5923 | 26.487 |  | 3.1841 |  | 5.3 |  | 67.3337 |  | 11.4 |  |  |  | 21.4501 |  | 5.5212 |  | 7.202 | 46.2 | 2.17 | 147.5651 |  | 4.2238 | 118.2498 | 6.0372 |  |  | 4.0274 |  |  | 82.7307 | 22.462 | 0.6804 | 0.797 | 32.4079 | 404.8256 | 9.9442 | 134.9058 | 11.8965 |  |  | 14.2152 | 5.0105 |  |  | 14.4003 | 285.27 |  | 34.202 | 2.1131 | 37.859
10:30 |  |  | 29.0081 |  | 3.447 |  |  | 17.7917 | 24.2508 | 12.599 | 11.2197 | 9.12 | 26.508 |  |  | 52.523 |  | 47.5454 |  | 8.5 |  | 134.7893 |  | 10.3275 |  |  | 15.09 |  | 2.28 | 3.2 |  | 2.3935 |  | 4.0119 | 0 | 2.8983 | 48.8856 | 133.341 | 26.7898 | 0.58 | 151.6981 |  | 33.8761 | 33.0265 |  | 192.5873 | 30.3162 |  | 3.2994 |  | 5.3 |  | 66.8026 |  | 11.4 |  |  |  | 21.7268 |  | 5.3551 |  | 7.26 | 46.35 | 2.13 | 146.4383 |  | 4.1859 | 117.928 | 6.8607 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.6358 | 22.469 | 1.0071 | 0.832 | 34.0789 | 406.8548 | 9.9975 | 135.0683 | 11.8165 |  |  | 14.0732 | 5.0312 |  |  | 14.8473 | 286.8 |  | 33.745 | 2.2999 | 36.0761
11:00 |  |  | 28.9443 |  | 3.478 |  |  | 18.3457 | 24.2858 | 12.488 | 11.1101 | 7.31 | 26.854 |  |  | 52.658 |  | 14.3389 |  | 9.3 |  | 76.2111 |  | 10.1642 |  |  | 15.02 |  | 2.194 | 5 |  | 2.847 |  | 4.3254 | 0 | 3.154 | 45.5049 | 131.1518 | 26.0257 | 1 | 151.8597 |  | 34.3017 | 30.7097 |  | 193.4764 | 30.8659 |  | 3.2374 |  | 5 |  | 66.2022 |  | 11.4 |  |  |  | 21.6616 |  | 5.2077 |  | 7.204 | 46.51 | 2.1 | 144.658 |  | 4.1339 | 117.2766 | 7.4088 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.0579 | 22.472 | 1.2043 | 0.879 | 35.6797 | 410.3893 | 10.0849 | 135.8067 | 11.9877 |  |  | 14.5209 | 4.9322 |  |  | 14.981 | 288.01 |  | 31.609 | 2.3494 | 33.1857
11:30 |  |  | 28.6881 |  | 3.71 |  |  | 20.1457 | 24.0185 | 11.996 | 11.7037 | 5.56 | 26.824 |  |  | 52.225 |  | 28.016 |  | 9.3 |  | 124.8915 |  | 9.8631 |  |  | 15.51 |  | 2.125 | 5.2 |  | 2.3209 |  | 4.6142 | 0 | 3.4805 | 47.1416 | 131.6945 | 25.6688 | 0.9 | 148.5104 |  | 34.4137 | 29.4551 |  | 192.7837 | 31.3888 |  | 3.2954 |  | 5 |  | 66.0825 |  | 11.4 |  |  |  | 21.4751 |  | 5.2507 |  | 6.992 | 44.37 | 1.91 | 147.6111 |  | 4.2816 | 107.0434 | 6.8188 |  |  | 3.872 |  |  | 82.9304 | 22.52 | 1.2957 | 0.8 | 32.9708 | 405.2167 | 10.3364 | 136.0412 | 12.0273 |  |  | 14.2003 | 5.0285 |  |  | 15.3325 | 283.56 |  | 32.791 | 2.3463 | 31.5312
12:00 |  |  | 28.7357 |  | 3.682 |  |  | 20.0952 | 23.8576 | 11.839 | 13.3749 | 9.91 | 27.028 |  |  | 52.053 |  | 35.5132 |  | 9.1 |  | 151.7453 |  | 9.6076 |  |  | 15.78 |  | 2.114 | 2.4 |  | 2.3169 |  | 4.5948 | 0 | 3.5539 | 46.8612 | 134.3503 | 26.0298 | 0.73 | 147.9893 |  | 34.7609 | 28.6104 |  | 187.3706 | 31.4932 |  | 3.3957 |  | 5 |  | 66.4431 |  | 11.4 |  |  |  | 21.6682 |  | 5.2836 |  | 7.022 | 46.5 | 2.02 | 145.8592 |  | 4.1398 | 117.0767 | 6.8446 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.8791 | 22.469 | 1.2995 | 0.856 | 32.4306 | 412.6859 | 10.5402 | 136.7214 | 11.7695 |  |  | 14.7447 | 4.3962 |  |  | 15.1242 | 287.43 |  | 31.806 | 1.9956 | 37.4806
12:30 |  |  | 29.5433 |  | 3.686 |  |  | 20.032 | 23.094 | 11.294 | 13.3375 | 10.53 | 26.762 |  |  | 52.379 |  | 32.1957 |  | 9.2 |  | 137.0559 |  | 9.8842 |  |  | 15.67 |  | 2.155 | 2.1 |  | 3.2277 |  | 4.6325 | 0 | 3.6109 | 46.1887 | 133.9642 | 25.717 | 0.78 | 145.8032 |  | 34.4628 | 29.7423 |  | 189.6176 | 30.7965 |  | 3.3679 |  | 5.1 |  | 66.3342 |  | 11.4 |  |  |  | 21.702 |  | 5.0959 |  | 7.176 | 46.12 | 2.01 | 145.1615 |  | 3.962 | 116.6245 | 6.8211 |  |  | 3.872 |  |  | 84.6192 | 22.452 | 1.3469 | 0.832 | 30.4081 | 410.0821 | 10.8764 | 137.5989 | 11.8821 |  |  | 13.8739 | 4.0503 |  |  | 15.1697 | 283.72 |  | 32.229 | 2.1784 | 42.3764
13:00 |  |  | 29.598 |  | 3.827 |  |  | 19.8922 | 23.2638 | 11.004 | 13.5975 | 10.81 | 26.324 |  |  | 52.197 |  | 41.9854 |  | 8.5 |  | 137.8306 |  | 9.866 |  |  | 15.78 |  | 2.242 | 2.5 |  | 2.4886 |  | 4.6611 | 0 | 3.6043 | 45.9963 | 135.1985 | 26.3471 | 0.64 | 147.0052 |  | 34.3077 | 29.2908 |  | 188.98 | 29.7787 |  | 3.3366 |  | 5 |  | 65.6345 |  | 11.4 |  |  |  | 21.6976 |  | 5.1901 |  | 7.339 | 45.59 | 2.11 | 147.2802 |  | 3.8439 | 111.1963 | 6.7718 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.9779 | 22.463 | 1.3518 | 0.82 | 28.2221 | 412.6903 | 10.7936 | 133.7069 | 11.6165 |  |  | 13.7104 | 4.6543 |  |  | 15.284 | 279.57 |  | 33.702 | 2.3875 | 42.3449
13:30 |  |  | 29.6156 |  | 3.722 |  |  | 19.7315 | 23.6834 | 12.056 | 13.4025 | 11.1 | 26.424 |  |  | 52.421 |  | 34.5632 |  | 8.6 |  | 116.0576 |  | 10.2389 |  |  | 15.74 |  | 2.101 | 4.5 |  | 2.4714 |  | 5.4663 | 0 | 3.6602 | 47.49 | 128.295 | 25.7576 | 0.45 | 149.1497 |  | 33.1519 | 29.1235 |  | 187.7015 | 28.8544 |  | 3.0878 |  | 5.1 |  | 66.6685 |  | 11.4 |  |  |  | 21.9692 |  | 5.1554 |  | 7.369 | 46.18 | 2.23 | 146.7861 |  | 4.0782 | 107.0512 | 6.6242 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.6428 | 22.469 | 1.3756 | 0.834 | 30.4214 | 410.8198 | 10.5717 | 133.6175 | 10.6275 |  |  | 13.4706 | 4.7461 |  |  | 15.5572 | 268.57 |  | 34.38 | 2.2638 | 42.423
14:00 |  |  | 29.272 |  | 3.751 |  |  | 19.6421 | 23.8029 | 13.445 | 13.4133 | 12.61 | 25.588 |  |  | 52.522 |  | 30.9623 |  | 8.8 |  | 109.5369 |  | 10.1601 |  |  | 15.82 |  | 2.196 | 5.5 |  | 3.1772 |  | 5.7647 | 0 | 3.7239 | 47.3508 | 131.6102 | 26.0184 | 0.73 | 155.1685 |  | 33.228 | 29.0205 |  | 189.5203 | 30.1453 |  | 3.0502 |  | 5.3 |  | 66.4348 |  | 11.4 |  |  |  | 22.0746 |  | 5.1883 |  | 7.332 | 46.41 | 2.29 | 145.2302 |  | 4.0449 | 109.3223 | 6.7013 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.9632 | 22.452 | 1.4072 | 0.792 | 31.4691 | 408.4602 | 10.7952 | 134.3424 | 11.5676 |  |  | 14.2197 | 4.8586 |  |  | 16.4074 | 284.16 |  | 34.605 | 2.1841 | 43.3178
14:30 |  |  | 28.9194 |  | 3.776 |  |  | 19.6925 | 23.9365 | 13.502 | 13.6604 | 12.48 | 25.8 |  |  | 52.525 |  | 39.0741 |  | 9.1 |  | 126.1508 |  | 10.1644 |  |  | 15.32 |  | 2.076 | 3.9 |  | 3.4144 |  | 5.7565 | 0 | 3.7892 | 47.2838 | 131.7188 | 27.1596 | 0.86 | 155.9496 |  | 34.0989 | 30.33 |  | 188.7111 | 31.9703 |  | 3.0382 |  | 5.1 |  | 66.8892 |  | 11.4 |  |  |  | 22.2755 |  | 5.3189 |  | 7.354 | 46.18 | 2.4 | 144.6723 |  | 4.1167 | 116.3744 | 3.7909 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.0662 | 22.468 | 1.423 | 0.751 | 31.2287 | 390.3084 | 11.3259 | 142.2997 | 11.7128 |  |  | 13.8383 | 4.8352 |  |  | 16.1019 | 285.67 |  | 32.449 | 2.0576 | 43.2384
15:00 |  |  | 28.2388 |  | 3.775 |  |  | 20.0507 | 24.2936 | 13.165 | 13.8169 | 12.63 | 25.788 |  |  | 52.937 |  | 37.6106 |  | 9.4 |  | 139.1638 |  | 10.1122 |  |  | 14.9 |  | 1.946 | 3.7 |  | 3.1057 |  | 6.22 | 0 | 3.7476 | 48.0758 | 132.5521 | 27.4414 | 0.97 | 155.6168 |  | 34.2739 | 31.102 |  | 192.8389 | 31.5973 |  | 3.0423 |  | 5.3 |  | 66.0278 |  | 11.6 |  |  |  | 22.043 |  | 5.3389 |  | 6.954 | 46 | 2.41 | 147.2713 |  | 3.9794 | 75.6614 | 5.7564 |  |  | 4.0274 |  |  | 84.2301 | 22.44 | 1.4076 | 0.734 | 33.2709 | 404.6538 | 11.6324 | 134.84 | 11.8932 |  |  | 13.4004 | 4.9718 |  |  | 16.8734 | 290.23 |  | 33.451 | 2.1721 | 41.4229
15:30 |  |  | 28.2991 |  | 3.817 |  |  | 19.5674 | 24.0641 | 12.543 | 14.0637 | 12.78 | 26.774 |  |  | 52.698 |  | 38.6291 |  | 9.3 |  | 129.6821 |  | 9.8532 |  |  | 13.52 |  | 1.935 | 2.4 |  | 2.1567 |  | 6.1652 | 0 | 3.7348 | 46.3509 | 130.4001 | 26.1488 | 0.6 | 155.8568 |  | 35.3228 | 30.9772 |  | 193.7594 | 31.5462 |  | 3.0976 |  | 5.2 |  | 66.6767 |  | 11.6 |  |  |  | 22.065 |  | 5.3161 |  | 7.303 | 46.17 | 2.31 | 147.1654 |  | 4.2401 | 106.737 | 11.7727 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.2421 | 22.445 | 1.4038 | 0.77 | 32.7466 | 404.8094 | 11.6986 | 139.2756 | 11.7995 |  |  | 12.8567 | 4.8816 |  |  | 16.9336 | 288.49 |  | 33.768 | 2.1473 | 34.4968
16:00 |  |  | 28.8696 |  | 3.73 |  |  | 19.4038 | 24.0167 | 12.685 | 14.1686 | 12.55 | 26.314 |  |  | 52.232 |  | 33.8374 |  | 9.4 |  | 112.2263 |  | 10.0415 |  |  | 13.12 |  | 1.979 | 3.3 |  | 2.0992 |  | 6.4606 | 0 | 3.7363 | 44.5489 | 134.3783 | 26.2009 | 0.23 | 156.9398 |  | 34.5849 | 30.35 |  | 193.3919 | 31.9577 |  | 2.9408 |  | 5.1 |  | 67.2833 |  | 11.6 |  |  |  | 22.1626 |  | 5.4034 |  | 7.102 | 44.78 | 2.27 | 143.7579 |  | 4.2143 | 117.1327 | 11.3165 |  |  | 3.9037 |  |  | 85.222 | 22.442 | 1.4731 | 0.723 | 32.9512 | 407.2437 | 11.7313 | 140.1774 | 11.9276 |  |  | 13.1162 | 4.8182 |  |  | 16.9289 | 282.62 |  | 33.53 | 2.4133 | 32.8845
16:30 |  |  | 28.8969 |  | 3.804 |  |  | 19.4958 | 24.8432 | 12.706 | 14.8321 | 12.47 | 26.486 |  |  | 52.226 |  | 32.9576 |  | 9.2 |  | 87.6475 |  | 10.0787 |  |  | 13.03 |  | 2.109 | 1.3 |  | 2.1888 |  | 6.2239 | 0 | 3.7329 | 43.3623 | 135.7794 | 26.9878 | 0.37 | 155.0306 |  | 35.2525 | 28.6296 |  | 191.4815 | 31.6092 |  | 3.1317 |  | 5.2 |  | 66.576 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2343 |  | 5.4425 |  | 7.48 | 42.09 | 2.3 | 141.9579 |  | 4.0496 | 121.5412 | 11.3442 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.7317 | 22.434 | 1.4499 | 0.746 | 32.2716 | 406.4898 | 11.5022 | 139.4617 | 11.9073 |  |  | 13.2436 | 4.8224 |  |  | 16.9335 | 275.46 |  | 33.678 | 2.3348 | 35.2822
17:00 |  |  | 28.0027 |  | 3.678 |  |  | 19.1838 | 24.7296 | 11.983 | 14.4498 | 12.45 | 27.584 |  |  | 52.392 |  | 41.7209 |  | 9.3 |  | 107.5319 |  | 9.8921 |  |  | 13.81 |  | 2.126 | 0.8 |  | 2.1896 |  | 5.8656 | 0 | 3.7372 | 44.6901 | 134.6163 | 26.887 | 0.4 | 152.4253 |  | 33.6364 | 29.478 |  | 191.6811 | 30.4335 |  | 3.2088 |  | 5.1 |  | 67.6483 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2269 |  | 5.4842 |  | 7.224 | 39.71 | 2.33 | 142.3527 |  | 3.9347 | 120.2226 | 8.2192 |  |  | 3.8589 |  |  | 83.1054 | 22.45 | 1.4812 | 0.504 | 31.7708 | 412.9204 | 11.299 | 132.364 | 11.9463 |  |  | 13.4104 | 4.9231 |  |  | 15.8742 | 279.44 |  | 33.853 | 2.2218 | 41.4471
17:30 |  |  | 21.186 |  | 3.446 |  |  | 19.4509 | 24.9889 | 11.19 | 14.3229 | 12.55 | 28.588 |  |  | 52.296 |  | 12.0592 |  | 9.4 |  | 32.7978 |  | 9.8151 |  |  | 14.93 |  | 2.114 | 0.8 |  | 2.1917 |  | 5.3595 | 0 | 3.7554 | 47.15 | 134.2526 | 27.0182 | 0.41 | 155.7344 |  | 33.6684 | 29.587 |  | 191.9545 | 30.346 |  | 3.3295 |  | 4.9 |  | 71.5665 |  | 11.6 |  |  |  | 22.0161 |  | 5.4161 |  | 7.326 | 39.21 | 2.27 | 140.324 |  | 3.9433 | 119.6922 | 7.69 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.2215 | 22.429 | 1.4846 | 0.568 | 31.26 | 421.5456 | 11.1893 | 133.9039 | 12.2538 |  |  | 13.3119 | 4.9218 |  |  | 15.1995 | 274.74 |  | 34.2 | 2.3446 | 41.4552
18:00 |  |  | 16.7879 |  | 3.491 |  |  | 19.3 | 24.8642 | 10.505 | 13.8938 | 12.81 | 28.794 |  |  | 52.625 |  | 10.5762 |  | 9.6 |  | 35.4886 |  | 8.8821 |  |  | 16 |  | 2.055 | 0.8 |  | 1.9764 |  | 5.4162 | 0 | 3.7803 | 46.4929 | 133.1201 | 26.2992 | 0.46 | 150.7389 |  | 31.3197 | 29.96 |  | 170.0849 | 29.9939 |  | 3.3912 |  | 5 |  | 72.3414 |  | 11.6 |  |  |  | 21.9569 |  | 5.2382 |  | 7.313 | 10.92 | 2.37 | 141.4019 |  | 3.9794 | 118.7256 | 6.7444 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.3085 | 22.388 | 1.4874 | 0.681 | 30.918 | 405.0202 | 10.9268 | 132.5499 | 12.2975 |  |  | 13.5963 | 4.7557 |  |  | 14.7952 | 286.56 |  | 31.577 | 2.0235 | 35.8857
18:30 |  |  | 9.2704 |  | 3.349 |  |  | 17.786 | 25.3626 | 10.489 | 14.3028 | 12.64 | 29.184 |  |  | 52.878 |  | 10.8378 |  | 9.7 |  | 30.3482 |  | 7.5902 |  |  | 15.96 |  | 2.094 | 0.9 |  | 0.9643 |  | 4.2691 | 0 | 3.8165 | 47.1316 | 131.7709 | 24.9107 | 0.11 | 153.4725 |  | 31.4835 | 28.479 |  | 72.1611 | 29.1156 |  | 3.358 |  | 5 |  | 44.4333 |  | 11.6 |  |  |  | 22.0973 |  | 5.2834 |  | 7.277 | 5.26 | 2.22 | 140.2124 |  | 3.928 | 118.7869 | 6.3782 |  |  | 3.8025 |  |  | 82.9348 | 5.503 | 1.4724 | 0.83 | 30.6043 | 405.9117 | 10.1036 | 132.5981 | 11.9793 |  |  | 13.3862 | 4.6564 |  |  | 12.5751 | 291.69 |  | 31.489 | 2.2427 | 27.7733
19:00 |  |  | 9.0829 |  | 3.408 |  |  | 14.7459 | 24.7206 | 10.363 | 14.7687 | 12.86 | 29.834 |  |  | 53.349 |  | 10.2789 |  | 9.8 |  | 30.8618 |  | 7.514 |  |  | 16.55 |  | 1.948 | 0.9 |  | 0.934 |  | 4.2895 | 0 | 3.8206 | 42.0292 | 130.4366 | 26.0739 | 0.35 | 152.7694 |  | 27.4614 | 28.5934 |  | 70.7959 | 28.9668 |  | 2.905 |  | 4.9 |  | 28.5871 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2586 |  | 5.2916 |  | 7.196 | 4.94 | 2.24 | 137.7873 |  | 3.9554 | 116.9278 | 4.2089 |  |  | 3.7407 |  |  | 83.2282 | 2.768 | 1.4597 | 0.825 | 30.3269 | 406.067 | 10.1033 | 136.8564 | 12.0249 |  |  | 13.0755 | 4.6365 |  |  | 12.2488 | 287.35 |  | 31.153 | 2.2835 | 20.0504
19:30 |  |  | 8.5573 |  | 3.501 |  |  | 14.8618 | 23.9119 | 10.278 | 13.3407 | 12.44 | 30.17 |  |  | 53.293 |  | 9.3575 |  | 9.7 |  | 29.5417 |  | 7.0414 |  |  | 16.85 |  | 1.962 | 0.8 |  | 0.8915 |  | 4.19 | 0 | 3.788 | 38.2146 | 131.2548 | 26.1914 | 0.46 | 152.5976 |  | 28.1265 | 29.2538 |  | 71.683 | 29.3715 |  | 3.0327 |  | 5.2 |  | 28.4922 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2752 |  | 5.323 |  | 7.4 | 5 | 2.01 | 136.9045 |  | 4.0885 | 120.7584 | 4.1737 |  |  | 3.74 |  |  | 83.2599 | 2.788 | 1.4132 | 0.864 | 30.3484 | 404.5769 | 10.3423 | 141.7023 | 11.9308 |  |  | 12.5948 | 4.6572 |  |  | 12.4548 | 280.07 |  | 30.393 | 2.092 | 15.6865
20:00 |  |  | 8.8848 |  | 3.489 |  |  | 14.7573 | 24.0698 | 11.542 | 13.2328 | 12.96 | 30.008 |  |  | 53.488 |  | 10.0125 |  | 9.6 |  | 28.0694 |  | 6.8294 |  |  | 16.59 |  | 2.099 | 0.8 |  | 0.8305 |  | 4.127 | 0 | 3.6951 | 39.6384 | 131.8096 | 26.513 | 0.37 | 147.0018 |  | 29.2875 | 28.8383 |  | 71.3643 | 28.1869 |  | 2.8759 |  | 5.2 |  | 28.5167 |  | 11.6 |  |  |  | 22.185 |  | 5.3936 |  | 7.4 | 5 | 2.03 | 136.9358 |  | 4.1047 | 118.6103 | 4.6774 |  |  | 3.6949 |  |  | 82.6128 | 2.789 | 1.4069 | 0.821 | 30.3033 | 404.1315 | 10.4627 | 134.8738 | 12.1667 |  |  | 13.0539 | 4.6636 |  |  | 13.3547 | 276.15 |  | 30.606 | 1.8441 | 12.9417
20:30 |  |  | 8.928 |  | 3.499 |  |  | 14.8725 | 23.6284 | 11.854 | 10.6765 | 13.12 | 29.74 |  |  | 53.672 |  | 6.4546 |  | 9.8 |  | 28.6655 |  | 6.6879 |  |  | 16.38 |  | 2.072 | 0.8 |  | 0.8701 |  | 4.0911 | 0 | 3.7575 | 44.444 | 133.8287 | 27.2653 | 0.84 | 149.1664 |  | 31.9805 | 28.6197 |  | 71.6971 | 28.6443 |  | 3.197 |  | 5.2 |  | 28.5635 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2662 |  | 5.4563 |  | 7.414 | 5.08 | 2.13 | 138.0014 |  | 4.1007 | 118.6397 | 5.6877 |  |  | 4.0014 |  |  | 83.0543 | 2.823 | 1.3808 | 0.844 | 31.0953 | 411.5432 | 10.7574 | 135.7589 | 12.1327 |  |  | 12.5352 | 4.9407 |  |  | 14.185 | 281.37 |  | 30.282 | 1.896 | 15.0497
21:00 |  |  | 10.1137 |  | 3.614 |  |  | 14.866 | 23.4831 | 12.194 | 10.7334 | 13.38 | 30.236 |  |  | 53.801 |  | 8.0971 |  | 9.9 |  | 32.3258 |  | 6.9564 |  |  | 16.86 |  | 2.025 | 0.8 |  | 1.379 |  | 4.074 | 0 | 3.6906 | 47.9076 | 134.0969 | 26.6685 | 0.87 | 149.3975 |  | 32.3322 | 29.65 |  | 73.5052 | 29.7713 |  | 3.3516 |  | 5.3 |  | 28.557 |  | 11.6 |  |  |  | 22.2493 |  | 5.5264 |  | 7.5 | 4.95 | 2.17 | 140.3759 |  | 4.1853 | 118.2458 | 6.5388 |  |  | 4.0848 |  |  | 83.4072 | 2.892 | 1.3673 | 0.791 | 31.9412 | 420.8689 | 10.7643 | 140.466 | 12.0162 |  |  | 13.4195 | 5.2368 |  |  | 14.7984 | 291.44 |  | 31.739 | 1.9421 | 25.5161
21:30 |  |  | 15.208 |  | 3.826 |  |  | 17.8222 | 26.3213 | 13.182 | 10.6726 | 13.4 | 30.512 |  |  | 53.499 |  | 6.8126 |  | 10 |  | 30.7496 |  | 8.6128 |  |  | 16.87 |  | 1.997 | 1.8 |  | 2.1588 |  | 4.2365 | 0 | 3.298 | 48.2103 | 134.3487 | 26.3926 | 0.94 | 149.7026 |  | 32.0595 | 29.67 |  | 98.0654 | 30.521 |  | 3.5992 |  | 5.3 |  | 28.4488 |  | 11.6 |  |  |  | 22.1839 |  | 5.4481 |  | 7.619 | 5.1 | 2.1 | 138.9294 |  | 4.1798 | 116.8123 | 6.6305 |  |  | 4.1258 |  |  | 83.3436 | 3.28 | 1.2842 | 0.822 | 32.2443 | 426.2919 | 10.6152 | 134.1152 | 12.0915 |  |  | 14.0347 | 5.3484 |  |  | 15.7153 | 292.14 |  | 31.93 | 2.276 | 35.3086
22:00 |  |  | 20.643 |  | 3.781 |  |  | 19.156 | 25.4938 | 13.715 | 10.7914 | 13.05 | 31.122 |  |  | 53.587 |  | 7.0599 |  | 9.8 |  | 32.2011 |  | 8.5578 |  |  | 16.74 |  | 2.008 | 3.2 |  | 2.0696 |  | 4.2329 | 0 | 3.0723 | 49.3238 | 132.5477 | 26.3281 | 1.03 | 150.0115 |  | 33.1853 | 29.1021 |  | 192.0606 | 29.7185 |  | 3.6077 |  | 5.2 |  | 30.3035 |  | 11.6 |  |  |  | 22.115 |  | 5.5135 |  | 6.52 | 5.29 | 2.04 | 140.8469 |  | 4.1317 | 117.8286 | 6.9057 |  |  | 3.9547 |  |  | 83.258 | 5.413 | 1.1588 | 0.817 | 32.2504 | 426.3777 | 10.9109 | 127.8552 | 12.1545 |  |  | 14.2055 | 5.2607 |  |  | 15.7141 | 291.78 |  | 29.073 | 2.3388 | 34.9781
22:30 |  |  | 21.3982 |  | 3.719 |  |  | 19.216 | 25.0135 | 13.671 | 10.9241 | 13.18 | 31.206 |  |  | 53.296 |  | 35.9248 |  | 9.6 |  | 127.1571 |  | 8.4896 |  |  | 16.57 |  | 1.983 | 4.3 |  | 1.7385 |  | 4.8773 | 0 | 2.1181 | 49.2491 | 133.3092 | 26.7662 | 1.15 | 151.8741 |  | 34.1738 | 29.0949 |  | 191.0427 | 29.9574 |  | 3.4454 |  | 5.3 |  | 53.2996 |  | 11.6 |  |  |  | 22.1511 |  | 5.5076 |  | 5.906 | 28.03 | 1.88 | 142.0808 |  | 3.9863 | 119.2177 | 6.8962 |  |  | 3.9615 |  |  | 82.9392 | 21.688 | 0.8092 | 0.779 | 31.9477 | 431.3883 | 11.1341 | 138.1071 | 11.8184 |  |  | 14.3429 | 5.2382 |  |  | 15.4598 | 293.75 |  | 29.759 | 2.0734 | 34.9325
23:00 |  |  | 21.3411 |  | 3.836 |  |  | 19.0568 | 24.5074 | 13.848 | 10.8809 | 13.19 | 30.68 |  |  | 53.59 |  | 31.6761 |  | 9.3 |  | 94.1932 |  | 8.2256 |  |  | 16.51 |  | 1.928 | 5.3 |  | 1.6594 |  | 4.4261 | 0 | 1.6129 | 48.8678 | 134.7244 | 26.8015 | 1.26 | 153.1823 |  | 34.0685 | 30.405 |  | 190.8891 | 31.9048 |  | 3.393 |  | 5.4 |  | 67.2052 |  | 11.6 |  |  |  | 22.1448 |  | 5.5994 |  | 7.529 | 37.99 | 1.89 | 144.8235 |  | 4.0368 | 120.2767 | 7.8806 |  |  | 3.9546 |  |  | 83.2254 | 22.367 | 0.6008 | 0.774 | 32.0983 | 430.3327 | 11.4839 | 142.9842 | 11.2748 |  |  | 14.2239 | 5.2514 |  |  | 16.2206 | 290.24 |  | 30.234 | 1.8033 | 34.9643
23:30 |  |  | 21.3542 |  | 3.814 |  |  | 20.9189 | 24.1071 | 13.673 | 13.3926 | 13.02 | 30.73 |  |  | 53.554 |  | 34.4908 |  | 9.5 |  | 110.6505 |  | 7.9972 |  |  | 15.41 |  | 2.01 | 4.1 |  | 1.2097 |  | 4.5418 | 0 | 1.2902 | 48.0441 | 134.9488 | 26.59 | 1.2 | 153.9935 |  | 35.1939 | 30.257 |  | 187.8318 | 31.4223 |  | 3.3189 |  | 5.2 |  | 67.1486 |  | 11.6 |  |  |  | 22.0255 |  | 5.4537 |  | 7.525 | 40.59 | 1.99 | 146.1932 |  | 4.0723 | 121.2187 | 7.7216 |  |  | 3.8564 |  |  | 83.9504 | 22.328 | 0.4877 | 0.714 | 31.7284 | 423.8209 | 11.6938 | 147.6433 | 11.6823 |  |  | 14.186 | 5.1777 |  |  | 16.3939 | 292.57 |  | 30.258 | 1.6484 | 34.81
00:00 |  |  | 21.297 |  | 3.844 |  |  | 20.6404 | 23.9647 | 12.874 | 13.6136 | 13.15 | 30.338 |  |  | 53.282 |  | 36.35 |  | 9 |  | 139.4341 |  | 8.4141 |  |  | 14.35 |  | 2.098 | 1.8 |  | 1.6361 |  | 5.2759 | 0 | 1.122 | 46.9003 | 133.5981 | 26.3468 | 0.83 | 150.7154 |  | 35.3349 | 31.12 |  | 188.3257 | 31.4656 |  |  |  | 5.2 |  | 67.5613 |  | 11.6 |  |  |  | 22.0479 |  | 5.5301 |  | 7.554 | 40.4 | 2.14 | 144.8437 |  | 4.0845 | 120.9696 | 7.7529 |  |  | 3.8369 |  |  | 84.4031 | 22.407 | 0.4189 | 0.769 | 32.8896 | 425.4231 | 11.662 | 158.4449 | 11.7315 |  |  | 14.0168 | 4.9696 |  |  | 16.0063 | 288.6 |  | 32.404 | 1.3882 | 34.9511
MWh | 0 | 0 | 608.2853 | 0 | 86.874 | 0 | 0 | 445.3125 | 503.4187 | 291.0867 | 309.7772 | 287.99 | 678.292 | 0 | 0 | 1266.9255 | 0 | 735.1809 | 0 | 225.95 | 0 | 2397.4857 | 0 | 224.2571 | 0 | 0 | 361.84 | 0 | 49.6295 | 66.6 | 0 | 62.5761 | 0 | 118.9679 | 0 | 56.9592 | 1119.1266 | 3207.9409 | 630.3807 | 18.01 | 3635.0943 | 0 | 800.1157 | 727.5323 | 0 | 4196.7079 | 695.8559 | 0 | 76.119 | 0 | 122.75 | 0 | 1460.9122 | 0 | 276.475 | 0 | 0 | 0 | 523.7998 | 0 | 129.602 | 0 | 171.719 | 887.005 | 50.88 | 3433.6453 | 0 | 97.9706 | 2828.3134 | 165.0811 | 0 | 0 | 93.4919 | 0 | 0 | 2015.1651 | 462.219 | 21.0221 | 19.0915 | 766.4285 | 10180.7535 | 255.2379 | 3405.6561 | 286.0164 | 0 | 0 | 326.5571 | 117.0115 | 0 | 0 | 362.7445 | 6857.055 | 0 | 802.577 | 53.108 | 813.4964
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 17 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1118.4 | 3432.2 | 1654.3 | 48.5 | 0 | 0 | 58.3 | 48 | 9.5 | 0 | 428.4 | 6797.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 440.4
01:00 | 1093.3 | 3308.4 | 1604.5 | 47.8 | 0 | 0 | 53.6 | 47.2 | 9.5 | 0 | 477.1 | 6641.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 42.5
01:30 | 1090.8 | 3172 | 1511.6 | 25 | 0 | 0 | 47.7 | 48.4 | 9.4 | 0 | 503.4 | 6408.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5234.75
02:00 | 1096.6 | 3226.4 | 1494.1 | 24.6 | 0 | 0 | 38.8 | 45.8 | 9.4 | 0 | 502.5 | 6438.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 345.15
02:30 | 1085.7 | 3200.9 | 1511.7 | 24.8 | 0 | 0 | 31.9 | 45.6 | 9.4 | 0 | 530.4 | 6440.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3617.35
03:00 | 1082.2 | 3111.8 | 1435.6 | 25.2 | 0 | 0 | 23 | 48.3 | 9.4 | 0 | 622.3 | 6357.8 |  | C.H. YANANGO | 640.25
03:30 | 1090.2 | 3225.4 | 1426.1 | 25.1 | 0 | 0 | 20 | 48.4 | 9.5 | 0 | 607.2 | 6451.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 116.05
04:00 | 1101.3 | 3258.2 | 1451.8 | 25 | 0 | 0 | 17.8 | 47.9 | 9.5 | 0 | 530.5 | 6442 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1986.9
04:30 | 1103.2 | 3211 | 1565.5 | 24.6 | 0 | 0 | 17.7 | 48.1 | 9.5 | 0 | 524.3 | 6503.9 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 180.45
05:00 | 1102.4 | 3190.8 | 1527.8 | 24.1 | 0 | 0 | 9.2 | 47.7 | 9.5 | 0.8 | 548.8 | 6461.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
05:30 | 1091.2 | 3185.7 | 1581.6 | 25 | 0 | 0 | 9.2 | 47.5 | 9.5 | 27.4 | 566.2 | 6543.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.9
06:00 | 1099 | 3307.7 | 1527.1 | 25.2 | 0 | 0 | 9.2 | 48.9 | 9.5 | 127.1 | 461 | 6614.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.65
06:30 | 1083.2 | 3335.5 | 1543.3 | 36.8 | 0 | 0 | 20 | 45.5 | 9.5 | 254.1 | 429.5 | 6757.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 220.5
07:00 | 1076.7 | 3334 | 1554.4 | 47.4 | 0 | 0 | 20 | 48 | 9.5 | 362 | 424.6 | 6876.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4007.1
07:30 | 1057.2 | 3284 | 1693.2 | 47.2 | 0 | 0 | 28.5 | 47.9 | 9.5 | 379.4 | 394.6 | 6941.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.35
08:00 | 1068.4 | 3332.2 | 1913 | 47.7 | 0 | 0 | 30 | 47.5 | 9.5 | 400.5 | 352 | 7200.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 82.3
08:30 | 1050.4 | 3360 | 2018.4 | 47.2 | 0 | 0 | 30 | 48.8 | 8.3 | 406.3 | 372.2 | 7341.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15248.45
09:00 | 1085.3 | 3494.1 | 1994.7 | 46.8 | 0 | 0 | 40.2 | 47.6 | 8.3 | 448.3 | 387.8 | 7553.1 |  | C.H. RESTITUCION | 5104.8
09:30 | 1108.5 | 3415.3 | 1981.5 | 46.3 | 0 | 0 | 39.8 | 47.9 | 8.2 | 460.7 | 423.4 | 7531.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 118
10:00 | 1105 | 3476.8 | 2083.3 | 47.1 | 0 | 0 | 40.1 | 46.9 | 8.2 | 465.5 | 465.3 | 7738.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.45
10:30 | 1106.3 | 3538.3 | 1995.1 | 46.6 | 0 | 0 | 48.5 | 47.5 | 8.2 | 468.4 | 546.3 | 7805.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 482.55
11:00 | 1099.9 | 3507 | 1978.9 | 45.8 | 0 | 0 | 48.9 | 45.7 | 8 | 471 | 623.6 | 7828.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10930.95
11:30 | 1101.6 | 3460 | 1969.9 | 46.5 | 0 | 0 | 49 | 45.9 | 8 | 453.7 | 651.3 | 7785.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1091.2 | 3447.6 | 2010.4 | 46 | 0 | 0 | 47.8 | 47.5 | 8 | 477.2 | 685.3 | 7861 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1578.15
12:30 | 1100.8 | 3427.4 | 1915.7 | 45.3 | 0 | 0 | 49 | 47.1 | 8 | 473.1 | 727.8 | 7794.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 346.1
13:00 | 1108.8 | 3395.4 | 1810.4 | 45.9 | 0 | 0 | 49.4 | 48.8 | 8 | 454.6 | 739.8 | 7661.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 76.8
13:30 | 1093.8 | 3295.1 | 1771.2 | 45.8 | 0 | 0 | 49.4 | 47.5 | 8 | 452.6 | 766.3 | 7529.7 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 1573
14:00 | 1118 | 3390.8 | 1775 | 45.6 | 0 | 0 | 49.8 | 47.4 | 8 | 447.2 | 785.1 | 7666.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 3129.5
14:30 | 1123.5 | 3398.8 | 1788.3 | 46.1 | 0 | 0 | 45.3 | 48.3 | 8.1 | 430.8 | 774.9 | 7664.1 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 474.45
15:00 | 1134.4 | 3448.3 | 1897.6 | 46.5 | 0 | 0 | 48.1 | 47.5 | 9.3 | 423.7 | 779.6 | 7835 |  | C.H. EL CARMEN | 196.2
15:30 | 1139.1 | 3386.5 | 1882.9 | 46.2 | 0 | 0 | 58.2 | 49.8 | 9.7 | 406.6 | 783.7 | 7762.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
16:00 | 1143.5 | 3418.5 | 1895 | 46.2 | 0 | 0 | 62.1 | 50.2 | 9.6 | 379.8 | 795.5 | 7800.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 480
16:30 | 1124.1 | 3503.7 | 1812.2 | 46.4 | 0 | 0 | 64.1 | 48.8 | 9.7 | 328.6 | 802.7 | 7740.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1117.1 | 3509 | 1770.4 | 46.9 | 0 | 0 | 65.8 | 48.7 | 9.6 | 220.6 | 813.6 | 7601.7 |  | C.H. LA JOYA | 119.05
17:30 | 1142.3 | 3511.7 | 1768.1 | 47.1 | 0 | 0 | 67.2 | 48.9 | 9.6 | 69.8 | 803 | 7467.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 32.85
18:00 | 1141 | 3466.8 | 1606.9 | 47 | 0 | 0 | 67 | 48.9 | 9.5 | 19.6 | 813 | 7219.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.6
18:30 | 1149 | 3624.4 | 1707 | 47.4 | 0 | 0 | 65 | 48.2 | 10.8 | 0 | 789.1 | 7440.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 435.6
19:00 | 1148.6 | 3684 | 1861 | 47.6 | 0 | 0 | 66.3 | 48.9 | 10.7 | 0 | 762.3 | 7629.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2188.65
19:30 | 1141.7 | 3679.7 | 1950.7 | 47.7 | 0 | 0 | 66.1 | 48.4 | 10.1 | 0 | 729.1 | 7673.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13576.7
20:00 | 1145.2 | 3674.1 | 1908.9 | 47.8 | 0 | 0 | 66.2 | 48.1 | 10.6 | 0 | 734 | 7634.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.2
20:30 | 1143.3 | 3673.8 | 1901 | 47.5 | 0 | 0 | 65.3 | 48.1 | 11.2 | 0 | 731.1 | 7621.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1140.35
21:00 | 1152.8 | 3675.5 | 1910.9 | 47.9 | 0 | 0 | 65.6 | 49.2 | 11.3 | 0 | 735.6 | 7648.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.9
21:30 | 1144.5 | 3680.8 | 1846.9 | 47.9 | 0 | 0 | 65.8 | 48.9 | 11.3 | 0 | 720 | 7566.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 34.15
22:00 | 1147.3 | 3650.9 | 1782.6 | 47.8 | 0 | 0 | 65.7 | 49.4 | 11.4 | 0 | 705.6 | 7460.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5320.55
22:30 | 1151.5 | 3625.7 | 1869.2 | 48.5 | 0 | 0 | 65.4 | 48.9 | 11 | 0 | 662.7 | 7482.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 408.8
23:00 | 1154.7 | 3606.4 | 1734.4 | 47.7 | 0 | 0 | 65.4 | 48.7 | 10.2 | 0 | 611.8 | 7279.3 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 198.2
23:30 | 1149.1 | 3520.6 | 1608.9 | 47.6 | 0 | 0 | 57.5 | 48.7 | 11.3 | 0 | 540.7 | 6984.4 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1869.7
00:00 | 1150.8 | 3524.2 | 1606.7 | 47.4 | 0 | 0 | 49.9 | 49.3 | 11.3 | 0 | 499.8 | 6939.4 |  | C.H. HER 1 | 7.4
TOTAL MWh | 26726.45 | 82293.7 | 42204.85 | 1012.05 | 0 | 0 | 1109.4 | 1152.6 | 227.55 | 4654.7 | 14832.4 | 174213.7 |  | C.H. HUAMPANI | 711.4
% | 15.3412 | 47.2372 | 24.2259 | 0.58092 | 0 | 0 | 0.6368 | 0.6616 | 0.13062 | 2.6718 | 8.5139 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 5299.55
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3055
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.55
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 121.35
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.3
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.75
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 63.6
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 67.2
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1063.7
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 4049.15
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 449.35
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 810.4
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 105.6
[14 empty] | C.H. PARIAC | 101.85
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2478.5
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 26726.45 | 82293.7

## GENERACION RER
martes, 17 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.2 | 15 | 8.5 | 20.4 | 2 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 16 | 3.2 | 18.3 | 31.6 | 72.3 | 72.6 | 83.2 |  | 8.5 | 3.3 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 8.1 | 12.8 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 23 |  | 44 |  |  |  | 12.3 | 38.4 | 18.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 19.8 | 2.6 |  | 807
1:00 | 15.2 | 15 | 7.3 | 20.4 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 16 | 3.2 | 23.5 | 38.6 | 78.6 | 72.2 | 81.5 |  | 7.5 | 2.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 6.8 | 11.4 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 28.4 |  | 53.9 |  |  |  | 18.9 | 53 | 18.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 854.4
1:30 | 15.3 | 15 | 8.6 | 19.2 | 2 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 16 | 3.2 | 21.2 | 39.8 | 79 | 65 | 75.6 |  | 6 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 7.3 | 10.1 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 52.2 |  | 74.1 |  |  |  | 15.3 | 56.2 | 18.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 19.8 | 2.5 |  | 880
2:00 | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 13.5 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5 | 20 | 20.5 | 16 | 3.2 | 16.3 | 32.8 | 78 | 65.9 | 78.6 |  | 4.8 | 1.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 8.9 | 12.2 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 39.7 |  | 79.3 |  |  |  | 23 | 61.4 | 18.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 871.7
2:30 | 15.2 | 13 | 8 | 13.6 | 2 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 16.1 | 3.2 | 13.4 | 38.1 | 86.2 | 74.7 | 82 |  | 6.7 | 1.8 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 10.7 | 13.7 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 37.2 |  | 82.1 |  |  |  | 24.3 | 59.5 | 18.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 899
3:00 | 15.2 | 15 | 8.3 | 13.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.1 | 9.5 | 3.4 | 5 | 19.8 | 19.8 | 16.4 | 3.2 | 16.1 | 36 | 93.7 | 83.2 | 86.3 |  | 9.1 | 5.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 12.1 | 16.1 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 62 |  | 104 |  |  |  | 28 | 69.8 | 18.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 19.8 | 2.5 |  | 992.4
3:30 | 15.2 | 15 | 8.4 | 13.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 16.2 | 3.2 | 14.4 | 33.6 | 101.1 | 86.5 | 88.2 |  | 10.4 | 7.9 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 9.1 | 15.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 48.4 |  | 95.5 |  |  |  | 26.4 | 70.1 | 18.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 978.3
4:00 | 15.3 | 15 | 8 | 13 | 2 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 9.5 | 3.4 | 5 | 20 | 20.5 | 16.1 | 3.2 | 11.7 | 29.7 | 95.2 | 85.6 | 83.9 |  | 11.8 | 9.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 7.8 | 15.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 27.6 |  | 62.5 |  |  |  | 25.4 | 64.5 | 18.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 901.1
4:30 | 15.3 | 15 | 8.4 | 12.8 | 2 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 5 | 20 | 20.4 | 16.1 | 3.2 | 11 | 30.5 | 86.5 | 87.8 | 85 |  | 8.5 | 7.4 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 8.8 | 15.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 9.9 | 32.4 |  | 67.6 |  |  |  | 25.2 | 58.4 | 18.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 |  | 904.5
5:00 | 15.2 | 15 | 8.2 | 12.7 | 2 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 16.1 | 3.2 | 14.6 | 23.5 | 71.5 | 87.4 | 84.2 |  | 9 | 8.6 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 9.9 | 14.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.6 |  | 0.2 | 0.8 | 9.9 | 53.6 |  | 92.4 |  |  | 0.2 | 23.3 | 56.2 | 18.5 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 | 0.4 | 929.8
5:30 | 15.2 | 15 | 8.3 | 12.6 | 2 |  | 9 |  | 19.8 |  | 20 | 20 | 9.3 | 3.4 | 5 | 20 | 19.8 | 16.4 | 3.2 | 17.2 | 24.5 | 64.6 | 87.6 | 84.6 | 1.4 | 6.8 | 9.5 | 20.9 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3.4 | 12.3 | 16.5 |  | 18.6 |  |  | 3.6 |  | 3.3 | 1.1 | 9.8 | 64.6 | 5.8 | 104.5 | 5.1 |  | 3.9 | 19.2 | 54.3 | 18.7 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.5 | 4.5 | 970.8
6:00 | 15 | 15.5 | 8.7 | 12.5 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 9.3 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 16.6 | 3.2 | 18.3 | 22.1 | 61.9 | 84.2 | 82.7 | 8.9 | 8.4 | 6.4 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 18.2 | 10.9 | 14.5 |  | 18.6 |  |  | 3.6 | 0.8 | 9.5 | 0.9 | 9.9 | 29.2 | 35.3 | 53.9 | 30.4 |  | 11 | 17.1 | 51.4 | 18.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 1.1 |  | 20 | 2.5 | 11.9 | 966.3
6:30 | 15.1 | 15.1 | 5.7 | 12.1 | 2 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.3 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 16.5 | 3.2 | 16.3 | 17.1 | 57.4 | 91 | 81.6 | 20 | 9.7 | 9.1 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 41.3 | 10.1 | 13.8 |  | 18.6 |  |  | 3.6 | 2.1 | 12.2 | 1 | 9.9 | 23.2 | 78.9 | 37.4 | 66 |  | 15.3 | 19.9 | 42.9 | 18.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 2.3 |  | 20 | 2.5 | 16 | 1058.5
7:00 | 15.2 | 15 | 8.2 | 12.2 | 2 |  | 9.6 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.3 | 3.4 | 5 | 20 | 20.3 | 16.1 | 3.2 | 19.2 | 16.4 | 54.7 | 84.6 | 82.8 | 30 | 9.5 | 6.7 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | 11.8 | 14 |  | 18.7 |  |  | 3.6 | 3.1 | 13.3 | 0.9 | 9.9 | 16.9 | 121.6 | 38.7 | 91.3 |  | 16.7 | 16.9 | 52.4 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 3.3 |  | 19.9 | 2.4 | 17.6 | 1146.7
7:30 | 15.4 | 14.5 | 8.4 | 11.8 | 2 |  | 9.6 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 9.3 | 3.4 | 5 | 20 | 19.9 | 15.8 | 3.2 | 14.8 | 11.4 | 45.3 | 85 | 77.3 | 34.1 | 9.6 | 7.4 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 50.9 | 12.3 | 15.2 |  | 13.2 |  |  | 3.5 | 5.8 | 14 | 1.1 | 9.9 | 14 | 133.2 | 32.6 | 99.6 |  | 17.7 | 17.5 | 52.2 |  | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 5.6 |  | 20 | 2.5 | 18.4 | 1126.2
8:00 | 15 | 15.1 | 7.8 | 16.1 | 2 |  | 9.6 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 | 15.8 | 3.2 | 16.4 | 7.1 | 52 | 56.4 | 61.1 | 36.4 | 7.2 | 5.4 | 20.9 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 63.9 | 12.7 | 16.3 |  | 8.1 |  | 0.2 | 3.6 | 7.6 | 14.1 | 2.1 | 9.9 | 19.5 | 135.3 | 28.8 | 97.4 |  | 17.4 | 16.6 | 52.5 |  | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 9 |  | 20 | 2.6 | 19 | 1105
8:30 | 15.2 | 15 | 9.2 | 17.9 | 2 |  | 9.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20 | 9.3 | 3 | 5 | 20 | 19.7 | 15.8 | 3.2 | 18.3 | 4.9 | 59.9 | 64.3 | 75.3 | 37.3 | 7.7 | 7.4 | 20.9 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 74.5 | 11.3 | 14.4 |  | 18.2 |  | 0.2 | 3.5 | 11.8 | 14.8 | 1.9 | 9.9 | 14.6 | 118 | 17.3 | 101 |  | 18.6 | 19.4 | 57.4 |  | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 10 |  | 20.1 | 2.5 | 19.4 | 1141.6
9:00 | 15.6 | 15.1 | 7.4 | 20.3 | 2 |  | 9.5 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.3 | 3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 15.8 | 3.2 | 19.1 | 6.4 | 59.8 | 80.5 | 83.2 | 38.2 |  | 7.3 | 20.9 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 75.7 | 12.8 | 16.2 |  | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 13 | 14.9 | 2 | 9.9 | 18.2 | 144.6 | 19.3 | 110.5 |  | 18.7 | 17.2 | 47.8 |  | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 12.1 |  | 20 | 2.5 | 19.6 | 1201.7
9:30 | 15.7 | 14.6 | 8.4 | 20.3 | 2 |  | 9.2 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 9.1 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.1 | 15.8 | 3.2 | 20.2 | 15.5 | 57.4 | 72.2 | 79.8 | 38.6 |  | 7.9 | 20.9 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 78.7 | 12.1 | 15.2 |  | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 13.7 | 15.1 | 1.9 | 10.1 | 32.9 | 149.6 | 34.4 | 111.3 |  | 18.8 | 19.4 | 56.4 |  | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 13.8 |  | 20 | 2.5 | 19.8 | 1250
10:00 | 14 | 15.1 | 8.1 | 20.3 | 2 |  | 9.7 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20 | 15.8 | 3.2 | 19.8 | 34.9 | 58.1 | 71.8 | 76.2 | 38.7 |  | 8.2 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 79.9 | 13.8 | 16.1 |  | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 15.7 | 15.2 | 2 | 9.9 | 45.4 | 148.5 | 51 | 112.3 |  | 18.9 | 17.6 | 52.4 |  | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 15.1 |  | 20 | 2.5 | 19.8 | 1295.5
10:30 | 14 | 15.1 | 8.5 | 20.3 | 2 |  | 9.9 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.3 | 15.9 | 3.2 | 17.4 | 45.3 | 70 | 89.4 | 85.8 | 38.6 |  | 10.9 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 14.3 | 17.8 |  | 18.7 |  | 0.4 | 3.6 | 16.4 | 15.2 | 1.9 | 9.9 | 50.1 | 148.7 | 70.7 | 112.5 |  | 18.9 | 20.1 | 54.5 |  | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 16.3 |  | 20 | 2.5 | 20 | 1380.7
11:00 | 14 | 15.1 | 6.9 | 20.4 | 2 |  | 9.7 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.2 | 16.2 | 3.2 | 17.9 | 59.8 | 94.6 | 87.5 | 88.7 | 38.8 |  | 11.5 | 20.9 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 14.4 | 17.3 |  | 18.7 |  | 0.4 | 3.6 | 17.7 | 15.4 | 2 | 9.9 | 51.9 | 149.2 | 85.5 | 112.7 |  | 18.9 | 25.7 | 68.8 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 16.4 |  | 20 | 2.5 | 20 | 1458.7
11:30 | 14 | 15.1 | 7 | 20.3 | 2 |  | 9.8 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.6 | 5 | 20 | 20.3 | 16.2 | 3.2 | 18.5 | 70.5 | 98.3 | 80.3 | 90.7 | 38.7 |  | 10.3 | 19.8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 59.6 | 15 | 17.7 |  | 15.5 |  | 0.4 | 3.6 | 18.4 | 15.7 | 1.9 | 10 | 57.5 | 151.2 | 93.5 | 113.3 |  | 19.1 | 25.9 | 73.1 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 16.1 |  | 20 | 2.8 | 20 | 1465.3
12:00 | 14.1 | 15.1 | 8.5 | 20.4 | 2 |  | 9.8 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 3.2 | 23.9 | 76.2 | 102.8 | 89.3 | 88.7 | 39.5 |  | 11.6 | 12.9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.2 | 14.6 | 18 |  | 18 |  | 0.5 | 3.5 | 16.6 | 15.7 | 1.9 | 9.9 | 64.2 | 152.7 | 95.5 | 113.9 | 0.4 | 19.3 | 24.8 | 75.7 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 17.6 |  | 20 | 2.8 | 20 | 1518.7
12:30 | 14 | 15.1 | 8.5 | 20.4 | 2 |  | 9.5 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.1 | 3.4 | 5 | 19.9 | 20.2 | 14.7 | 3.2 | 26.5 | 78 | 112.6 | 92.8 | 88.2 | 39.3 |  | 12.2 | 12.8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 78.8 | 14.9 | 17 |  | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 14.1 | 15.7 | 1.9 | 10 | 74.5 | 153 | 103.6 | 113.9 | 0.6 | 19.2 | 26.6 | 80.9 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 17.9 |  | 19.8 | 2.8 | 20 | 1557.3
13:00 | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 20.5 | 2 |  | 9.7 | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 5 | 20 | 19.8 | 14.7 | 3.2 | 24.6 | 77.3 | 117.7 | 87.1 | 87.4 | 38.8 |  | 12.9 | 12.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.3 | 11.7 | 16 |  | 18.5 |  | 0.2 | 3.6 | 16.3 | 15.5 | 2 | 9.9 | 83.5 | 153.1 | 108.7 | 113.7 | 0.6 | 18.9 | 27.8 | 85.1 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 17.2 |  | 20 | 2.8 |  | 1552.3
13:30 | 15.2 | 14.6 | 7.2 | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20 | 9.1 | 3.5 | 5 | 19.8 | 19.6 | 14.9 | 3.2 | 25.2 | 77.4 | 121.8 | 83.7 | 87 | 38.7 |  | 13.6 | 12.8 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.2 | 9.6 | 13.9 |  | 18.4 |  | 0.3 | 3.6 | 16.7 | 15.5 | 1.9 | 9.9 | 95.2 | 151.6 | 123.1 | 113.4 | 0.6 | 19 | 28.7 | 87.1 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 16.7 |  | 20 | 2.8 |  | 1574.7
14:00 | 15.1 | 14 | 7.7 | 20.4 | 2 |  | 10.6 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 19.9 | 14.8 | 3.2 | 24.3 | 78.2 | 123.9 | 86.6 | 88 | 38.7 |  | 12.6 | 12.8 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80.2 | 13.1 | 16.4 |  | 18.5 |  | 0.2 | 3.6 | 15.2 | 15.4 | 1.1 | 9.9 | 99.9 | 150.4 | 119.5 | 112.7 | 0.6 | 18.7 | 31.1 | 91.5 |  | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 15.5 |  | 20 | 2.8 |  | 1587.6
14:30 | 15.2 | 15.1 | 7 | 20.4 | 1 |  | 11 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 20 | 19.8 | 14.3 | 3.2 | 26.2 | 75.5 | 122.5 | 85.3 | 87.2 | 31 |  | 13 | 12.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 77.4 | 11.1 | 14.2 |  | 18.4 |  | 0.4 | 3.6 | 13.5 | 15.1 | 1 | 9.9 | 97.2 | 148.2 | 119.5 | 111.5 | 0.6 | 18.5 | 31.4 | 91.8 |  | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 14.7 |  | 20 | 2.8 |  | 1560.2
15:00 | 13.7 | 15.1 | 7.6 | 20.4 |  |  | 11.1 | 0.5 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 14 | 3.2 | 25 | 75.1 | 122.4 | 86.8 | 93.7 | 35 |  | 6.9 | 14.4 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 76.8 | 11 | 12.6 |  | 18.5 |  | 0.4 | 3.6 | 12.1 | 14.9 | 1.1 | 10 | 103 | 145.1 | 118.3 | 108.1 | 0.6 | 18.1 | 32.1 | 92.7 |  | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 12.7 |  | 20 | 2.8 |  | 1559.2
15:30 | 15.2 | 15.2 | 8.6 | 20.5 |  |  | 10.8 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.2 | 14 | 3.2 | 25.5 | 73.7 | 120.4 | 86.2 | 87.8 | 35.2 |  | 12.6 | 21 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 74.2 | 12.9 | 18 |  | 18.5 |  | 0.1 | 3.6 | 9.9 | 14.4 | 1 | 10 | 104.7 | 140.2 | 119.4 | 105.1 | 0.6 | 17.5 | 30.5 | 92 |  | 3.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 9 |  | 20 | 2.8 |  | 1555.4
16:00 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 20.5 |  |  | 11.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.2 | 13.6 | 3.2 | 27.6 | 70.3 | 118.5 | 100.6 | 87.3 | 33.1 |  | 13.1 | 21 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 70.2 | 14.7 | 18.1 |  | 18.5 |  | 0.1 | 3.6 | 6.9 | 13.5 | 1.1 | 9.9 | 105.5 | 133.9 | 118.6 | 100.2 | 0.6 | 16.5 | 30.1 | 91.1 |  | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.2 | 5.1 |  | 20 | 2.8 |  | 1540.3
16:30 | 14.5 | 15.5 | 8.3 | 20.5 |  |  | 10.5 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 13.6 | 3.2 | 30.3 | 69.4 | 122.2 | 100.5 | 87 | 29 |  | 13 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 47.5 | 14.6 | 18.1 |  | 18.5 |  | 0.1 | 3.6 | 6.2 | 12.2 | 1 | 9.9 | 108.3 | 117.9 | 119.5 | 89.9 | 0.6 | 14.8 | 31.8 | 88 |  | 3.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 4.9 |  | 20 | 2.8 | 5.7 | 1495.1
17:00 | 15 | 15.5 | 8 | 20.5 |  |  | 10.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 19.8 | 20 | 13.4 | 3.2 | 29.9 | 67.8 | 123.1 | 100.6 | 87.8 | 20.2 |  | 12.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 18.4 | 13.8 | 17.6 |  | 18.4 |  | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 8.5 | 1.1 | 9.9 | 110.5 | 78 | 126.1 | 70.7 | 0.6 | 10.3 | 31.5 | 92.4 |  | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 4 |  | 19.9 | 2.7 | 6.6 | 1396.9
17:30 | 15.2 | 15.5 | 8 | 20.5 | 2 |  | 10.2 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 13 | 3.2 | 30.3 | 67.8 | 116.9 | 91.3 | 87.5 | 10.2 | 9.3 | 12.5 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 16.6 | 11.3 | 16.3 |  | 18.4 |  |  | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 9.9 | 109 | 16.2 | 129 | 16.3 | 0.6 | 3.2 | 30.6 | 91.2 |  | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 2 |  | 20 | 2.8 | 0.8 | 1237.8
18:00 | 15.2 | 15.5 | 8.2 | 20.5 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 19.9 | 12.9 | 3.2 | 30.2 | 73.8 | 118.2 | 92.7 | 92.8 | 2.3 | 9.1 | 2.9 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3.1 | 12.7 | 17.7 | 0.3 | 18.5 |  |  | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 9.9 | 111 | 6.4 | 128.9 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 31.5 | 91.5 |  | 3.2 | 3.1 | 2 | 1.2 | 0.6 |  | 20 | 2.8 |  | 1197.7
18:30 | 15.3 | 16 | 7.2 | 20.5 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20.1 | 20.1 | 12.4 | 3.2 | 30.2 | 74.7 | 113 | 93.8 | 88.1 |  | 5.8 | 3.8 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 8.7 | 12.3 | 3.3 | 18.4 |  |  | 3.7 |  |  | 1.4 | 9.9 | 105.5 |  | 128.8 |  | 0.6 |  | 31.4 | 93 |  | 4.7 | 2.9 | 2 | 1.2 |  |  | 20.2 | 2.8 |  | 1157.8
19:00 | 15.2 | 16.3 | 7.3 | 20.5 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 12.4 | 3.2 | 29.4 | 67.7 | 107.8 | 91.8 | 86.9 |  | 9 | 6.4 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 4.7 | 7.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 99.6 |  | 127.4 |  | 0.6 |  | 31.8 | 92.6 |  | 4.8 | 2.9 | 1.8 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1133
19:30 | 15 | 16.3 | 7 | 20.5 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20.1 | 12.2 | 3.2 | 30.1 | 56.9 | 103.6 | 85.3 | 89.2 |  | 10 | 9 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 4.7 |  | 7.9 | 12.5 |  | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 88 |  | 117.7 |  | 0.6 |  | 29.5 | 89.4 |  | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1094.2
20:00 | 15 | 16.3 | 6.4 | 20.5 | 2 |  | 10.4 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20 | 11.6 | 3.2 | 29.7 | 51 | 99.6 | 87.4 | 89.6 |  | 7.6 | 7.3 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 4.7 |  | 6.1 | 9.9 |  | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 99.2 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 30.3 | 90.5 |  | 4.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1098.6
20:30 | 15.2 | 15.6 | 6.8 | 20.5 | 2 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 11.7 | 3.2 | 29.1 | 48 | 101.8 | 84.9 | 84.2 |  | 9.4 | 11.8 | 20.9 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 4.8 |  | 5.1 | 9.8 |  | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 99.8 |  | 125.7 |  | 0.6 |  | 30.3 | 91.2 |  | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 2.7 |  | 1097
21:00 | 15.2 | 16 | 7.9 | 20.5 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 11.7 | 3.2 | 28.6 | 44.6 | 111.5 | 80.1 | 86.3 |  | 10.6 | 9.3 | 21 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4.8 |  | 5.2 | 13.7 | 2.8 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 101 |  | 125.4 |  | 0.6 |  | 30.9 | 88.4 |  | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1105.7
21:30 | 15.2 | 15.8 | 7.8 | 20.5 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 11.2 | 3.2 | 27.5 | 40.7 | 116.3 | 83 | 86 |  | 8.7 | 9.5 | 21 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4.8 |  | 6.2 | 13.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 92 |  | 115.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 89.7 |  | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1090.3
22:00 | 15.2 | 14.9 | 8.5 | 20.5 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20 | 11.1 | 3.2 | 23.2 | 45.9 | 116.8 | 88.7 | 86.5 |  | 8.8 | 7.5 | 21 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 4.8 |  | 5.6 | 10.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 81.2 |  | 109.3 |  | 0.6 |  | 32 | 89.6 |  | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20 | 2.8 |  | 1076.1
22:30 | 15.3 | 15.8 | 7.1 | 20.5 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 11.5 | 3.2 | 19.8 | 47.6 | 112.2 | 87.4 | 89.8 |  | 7.8 | 5 | 21 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 4.8 |  | 4.3 | 9.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.8 | 63.4 |  | 92.3 |  | 0.6 |  | 32 | 92 |  | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |  |  | 20.2 | 2.6 |  | 1033.2
23:00 | 15.2 | 15.4 | 8.3 | 20.5 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 11.5 | 3.2 | 27.9 | 42.1 | 102.1 | 85.6 | 85.1 |  | 5.3 | 7.5 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 4.9 |  | 6.8 | 10.6 | 3.7 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 46.9 |  | 73.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 87.1 |  | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 1 |  |  | 20 | 2.7 |  | 982.2
23:30 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 20.5 | 2 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 11.5 | 3.2 | 22.9 | 50 | 89.9 | 73.5 | 83.9 |  | 4.3 | 5 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 4.9 |  | 6.6 | 10.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 28.5 |  | 52.2 |  | 0.6 |  | 30.7 | 82.9 |  | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  |  | 20 | 2.7 |  | 911.4
0:00 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 20.3 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10.8 | 3.2 | 28.8 | 57 | 77.6 | 74.5 | 83.7 |  | 6.6 | 6.2 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 4.9 |  | 7.4 | 9.5 | 3.6 | 18.4 |  |  | 3.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 16.4 |  | 30.4 |  | 0.6 |  | 28.1 | 73.6 |  | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  |  | 20 | 2.7 |  | 870.3
EJEC MWh | 360.45 | 363.45 | 190.2 | 440.4 | 42.5 | 0 | 238.5 | 6.85 | 475.2 | 0 | 478.9 | 484.65 | 220.5 | 82.3 | 118 | 479.45 | 482.55 | 346.1 | 76.8 | 535.3 | 1128.4 | 2235.65 | 2007.6 | 2034 | 395.35 | 126.75 | 198 | 474.45 | 196.2 | 480 | 480 | 480 | 119.05 | 777.8 | 246.95 | 342.35 | 32.85 | 435.6 | 0 | 2.55 | 86.9 | 129.65 | 166.15 | 34.15 | 198.2 | 1515.25 | 1533.3 | 2088 | 1169.7 | 7.4 | 204.1 | 616.85 | 1757.3 | 121.35 | 86.25 | 65.45 | 47.25 | 28.6 | 129.5 | 0 | 479.75 | 63.6 | 139.75 | 28284.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1380.15 | 4.8796 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4654.7 | 16.4569 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7416.85 | 26.2227 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14832.4 | 52.4408 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
martes, 17 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.2 | 15 | 8.5 | 9.3 | 58.3 | 32.9 | 139.2
1:00 | 15.2 | 15 | 7.3 | 9.7 | 53.6 | 33 | 133.8
1:30 | 15.3 | 15 | 8.6 | 9.5 | 47.7 | 32.9 | 129
2:00 | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 9.8 | 38.8 | 32.8 | 117.4
2:30 | 15.2 | 13 | 8 | 9.4 | 31.9 | 32.9 | 110.4
3:00 | 15.2 | 15 | 8.3 | 9.8 | 23 | 32.8 | 104.1
3:30 | 15.2 | 15 | 8.4 | 9.8 | 20 | 32.7 | 101.1
4:00 | 15.3 | 15 | 8 | 9.6 | 17.8 | 32.9 | 98.6
4:30 | 15.3 | 15 | 8.4 | 9.4 | 17.7 | 33 | 98.8
5:00 | 15.2 | 15 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 32.8 | 89.7
5:30 | 15.2 | 15 | 8.3 | 9 | 9.2 | 33 | 89.7
6:00 | 15 | 15.5 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 33 | 91.1
6:30 | 15.1 | 15.1 | 5.7 | 9.6 | 20 | 33.1 | 98.6
7:00 | 15.2 | 15 | 8.2 | 9.6 | 20 | 33.1 | 101.1
7:30 | 15.4 | 14.5 | 8.4 | 9.6 | 28.5 | 32.9 | 109.3
8:00 | 15 | 15.1 | 7.8 | 9.6 | 30 | 33.2 | 110.7
8:30 | 15.2 | 15 | 9.2 | 9.4 | 30 | 32.6 | 111.4
9:00 | 15.6 | 15.1 | 7.4 | 9.5 | 40.2 | 32.6 | 120.4
9:30 | 15.7 | 14.6 | 8.4 | 9.2 | 39.8 | 32.5 | 120.2
10:00 | 14 | 15.1 | 8.1 | 9.7 | 40.1 | 32.1 | 119.1
10:30 | 14 | 15.1 | 8.5 | 9.9 | 48.5 | 32.3 | 128.3
11:00 | 14 | 15.1 | 6.9 | 9.7 | 48.9 | 32 | 126.6
11:30 | 14 | 15.1 | 7 | 9.8 | 49 | 31.9 | 126.8
12:00 | 14.1 | 15.1 | 8.5 | 9.8 | 47.8 | 32 | 127.3
12:30 | 14 | 15.1 | 8.5 | 9.5 | 49 | 31.7 | 127.8
13:00 | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 9.7 | 49.4 | 32 | 130.2
13:30 | 15.2 | 14.6 | 7.2 | 10.5 | 49.4 | 32.2 | 129.1
14:00 | 15.1 | 14 | 7.7 | 10.6 | 49.8 | 31.8 | 129
14:30 | 15.2 | 15.1 | 7 | 11 | 45.3 | 30.8 | 124.4
15:00 | 13.7 | 15.1 | 7.6 | 11.1 | 48.1 | 30.3 | 125.9
15:30 | 15.2 | 15.2 | 8.6 | 10.8 | 58.2 | 30.8 | 138.8
16:00 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 11.3 | 62.1 | 31.3 | 143.6
16:30 | 14.5 | 15.5 | 8.3 | 10.5 | 64.1 | 31.8 | 144.7
17:00 | 15 | 15.5 | 8 | 10.2 | 65.8 | 31.9 | 146.4
17:30 | 15.2 | 15.5 | 8 | 10.2 | 67.2 | 31.6 | 147.7
18:00 | 15.2 | 15.5 | 8.2 | 10 | 67 | 31.9 | 147.8
18:30 | 15.3 | 16 | 7.2 | 9.7 | 65 | 2.6 | 115.8
19:00 | 15.2 | 16.3 | 7.3 | 10.1 | 66.3 | 2.7 | 117.9
19:30 | 15 | 16.3 | 7 | 10.1 | 66.1 | 2.8 | 117.3
20:00 | 15 | 16.3 | 6.4 | 10.4 | 66.2 | 2.9 | 117.2
20:30 | 15.2 | 15.6 | 6.8 | 10.5 | 65.3 | 2.9 | 116.3
21:00 | 15.2 | 16 | 7.9 | 10.1 | 65.6 | 3.1 | 117.9
21:30 | 15.2 | 15.8 | 7.8 | 10.1 | 65.8 | 3.1 | 117.8
22:00 | 15.2 | 14.9 | 8.5 | 10.8 | 65.7 | 3.2 | 118.3
22:30 | 15.3 | 15.8 | 7.1 | 10.7 | 65.4 | 3.3 | 117.6
23:00 | 15.2 | 15.4 | 8.3 | 9.8 | 65.4 | 3.3 | 117.4
23:30 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 9.5 | 57.5 | 3.3 | 109.5
0:00 | 15.2 | 15.4 | 8.6 | 10.1 | 49.9 | 3.4 | 102.6
EJEC MWh | 360.45 | 363.45 | 190.2 | 238.5 | 1109.4 | 599.85 | 2861.85

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - martes, 17 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 351.9 | 361.8 | 364.6 | 360.45 | 5413.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 358.5 | 327.1 | 360.5 | 363.45 | 6425.72
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 153.2 | 165.15 | 192.05 | 190.2 | 2746.45
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 270.95 | 352.55 | 471.65 | 440.4 | 4750.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46.6 | 48 | 46.95 | 42.5 | 804.05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 | [5 empty] | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 235.3 | 238.05 | 228.9 | 238.5 | 3740.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 3019 | 3016.25 | 3604.7 | 5234.75 | 71460.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 364.3 | 404.1 | 48.6 | 345.15 | 5946.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 24.45 | 22.9 | 0.7 |  | 319.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 36.45 | 35.3 | 1.3 |  | 496.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 3631.85 | 3618.1 | 3621.55 | 3617.35 | 60038.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 1005.75 | 969.9 |  | 640.25 | 12198.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 2.65 | 4.6 | 7.3 | 6.85 | 91.695
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 154.6 | 158.4 | 158.05 | 116.05 | 2676.95
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 |  |  |  |  | 3006.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 1526.45 | 1705.45 | 1958.4 | 1986.9 | 30842.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 97 | 155.85 | 181.8 | 180.45 | 679.75
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [16 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 |  |  |  |  | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [11 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 413.15 | 473.65 | 354.3 | 475.2 | 5846.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 478.5 | 478.15 | 480.1 | 478.9 | 8024.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 485.8 | 485.9 | 486.85 | 484.65 | 6851.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 232.2 | 229.8 | 209.35 | 220.5 | 3811.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 3972.75 | 3190.95 | 4009.05 | 4007.1 | 67130.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 189.95 | 176.7 | 186.6 | 176.35 | 2968.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 80.15 | 189.05 | 225.8 | 59.95 | 1494.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 80.25 | 79.05 | 79.15 | 82.3 | 1416.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 15532.85 | 15542 | 15530.6 | 15248.45 | 260180.91
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 5169.1 | 4558.5 | 5227.3 | 5104.8 | 83388.235
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [10 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [10 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 84.8 | 100.55 | 111.35 | 118 | 1562.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 479.25 | 477.8 | 479.05 | 479.45 | 8140.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 388.5 | 484.3 | 483.1 | 482.55 | 7908.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 9522.1 | 10633.7 | 10874.15 | 10930.95 | 167786.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 2616.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 699.5 | 864.05 | 1424.15 | 1578.15 | 14111.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 480 | 479.85 | 445.45 | 346.1 | 6419.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 160.55 | 114.6 | 85.8 | 76.8 | 1544.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 211.3 |  | 884.0545 | 1012.05 | 12864.0045
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [9 empty] | 3553.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [12 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 1010.95 | 1037.4 | 1063.1 | 1128.4 | 21060.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 543.3 | 466.15 | 482.4 | 535.3 | 8602.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 2517.5 | 2618.1 | 2342.65 | 2235.65 | 37996.1175
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 1703.9 | 1658 | 1364 | 2007.6 | 27452.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 1704.9 | 1829.2 | 1629.9 | 2034 | 29843.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 169.8 | 172.3 | 130.55 | 126.75 | 2562.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 133.65 | 152.3 | 57.5 | 198 | 2693.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 2354.4 | 1986.35 | 1464.95 | 1573 | 31836.35
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 2640.85 | 2503.45 | 3150.9 | 3129.5 | 47213.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 353.85 | 404.1 | 399.4 | 395.35 | 5933.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 3912.05 | 302.35 | 323.7 |  | 44782.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 |  | 509.55 | 1048.7 |  | 33171.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 92.2 | 214.3 | 594.7 |  | 32210.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 1760.39 | 131.95 |  |  | 52621.59
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 255.1 |  | 255.1
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 3943.15 | 2310.06 | 3791.55 | 3784.85 | 48050.9867
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 3950.1 | 3491.48 | 3797.7 | 3791.4 | 45277.4781
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 4184.5 | 3194.06 | 4107 | 4106.85 | 50255.7964
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 474.45 | 8372.6269
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 200.1 | 198.05 | 204 | 196.2 | 3120.956
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8214.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8221.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 472.5 | 472.5 | 480 | 480 | 8069.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 6.5 |  | 100.25 | 119.05 | 1986.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 1048 | 1039.85 | 831.4 | 840.9 | 16334
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 832.7 | 835.8 | 695.4 | 268.5 | 13445.685
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 784.25 | 740.2 | 712.45 | 777.8 | 12447.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 127.1 | 50 | 188.75 | 246.95 | 2180.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 111.3 | 56.95 | 275.95 | 342.35 | 2823.45
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 84.95 | 84.65 | 81.85 | 32.85 | 1394.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 440.75 | 439 | 433.2 | 439.6 | 6798.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 445.05 | 428.45 | 435.6 | 5239.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 1.75 |  |  |  | 2.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 2190.15 | 1740.8 | 2181.25 | 2188.65 | 36538.5076
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 13550.75 | 13572.15 | 13542.15 | 13576.7 | 218713.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 3100.95 | 3123.15 | 3254.95 | 3062.05 | 48944.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 3100.15 | 3121.65 | 3257.45 | 3058.5 | 52420.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 3103.8 | 3121.95 | 3257.05 | 3059.95 | 52450.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 5507.15 | 5478.7 | 5668.8 | 5443.95 | 90833.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 4208.6 | 3766.1 | 4506.8 | 4360.65 | 41214.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 1957.5 | 2088.3 | 2392.7 | 2327.15 | 21442.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 250.55 | 251.45 | 251.5 | 251.2 | 4251.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 2.6 | 2.55 | 38.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 1470 | 1596.2 | 503.2 | 1140.35 | 23657.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 87.3 | 87.85 | 85.5 | 86.9 | 1477.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 135.05 | 125.15 | 121.3 | 129.65 | 2201
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [11 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 154.95 | 157.35 | 149.6 | 166.15 | 2430.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 81 | 43.45 | 36.6 | 34.15 | 708.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 3998 | 4005.2 | 4526.9 | 5320.55 | 91239.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 1018.55 | 546.55 | 450.65 | 408.8 | 9021.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 207.95 | 218.25 | 173.45 | 198.2 | 2917.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 909 | 1398.45 | 1069.3 | 1515.25 | 14398.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 1345.5 | 2031.85 | 1506.95 | 2088 | 31317.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 1882.95 | 1877.6 | 1853.15 | 1869.7 | 31423.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.5 |  | 7.4 | 217.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 724.35 | 688.2 | 242.9 | 711.4 | 11459.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 2809 | 3945.95 | 4914.6 | 5299.55 | 56037.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 2960 | 2792.95 | 3101.85 | 3055 | 48680.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 1533.85 | 1521.8 | 1491.85 | 1532.55 | 25482.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 1059.05 | 1154.25 | 1092.55 | 1169.7 | 17990.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 1360.6 | 1519.75 | 1446.85 | 1533.3 | 23532.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [13 empty] | 228.85 | 1079.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 2821.2 |  | 2210.95 | 2674.15 | 42390.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 2870.95 | 3063.8 | 3121.9 | 2656.3 | 45292.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 3105.6 | 1436.6 | 2705.65 | 2990.4 | 48927.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 194.85 | 196.15 | 185.75 | 204.1 | 3119.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 632.4 | 652.45 | 577.7 | 616.85 | 9054.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 1663.05 | 1864.05 | 1675.9 | 1757.3 | 25465.35
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 478.45 | 477.5 | 460.85 | 121.35 | 7355
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 113.65 | 113.25 | 42.75 | 86.25 | 1788.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 52.2 | 53 | 27.55 | 65.45 | 977.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 8.35 | 28.6 | 187.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 52.25 | 56.5 | 56.7 | 47.25 | 937.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [11 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [11 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 135.35 | 136.6 | 129.55 | 129.5 | 2176.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 2650.25 | 2522.5 | 2657.6 | 2658.3 | 43706.8
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 705.3821 | 707 | 704.85 | 527.05 | 11744.5821
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 80.3396 | 76.7 | 77.65 | 72.8 | 1333.5896
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 | [7 empty] | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 479.7 | 478.1 | 479.35 | 479.75 | 8090.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 5.35 | 6.9 | 54.95 | 63.6 | 199.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 837.315
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 1086.4 | 1090 | 1088.25 | 1063.7 | 18327.84
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 4024.35 | 4029.45 | 4028.75 | 4049.15 | 56215.355
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 359.9 | 343.05 | 443.75 | 449.35 | 6130.525
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 808.35 | 812.2 | 811.65 | 810.4 | 13754.205
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 193.95 | 141.85 |  |  | 2429.425
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 86.7 | 87.35 | 96.6 | 105.6 | 875.775
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 60 | 60 | 69.0415 | 101.85 | 986.0265
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 2600.5 | 2507.05 | 2601.8 | 2478.5 | 42867.605
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 174.75 | 180.8 | 167.2 | 139.75 | 2782.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 | [5 empty] | 1979.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 171334.9117 | 160273.15 | 170511.046 | 174213.7 | 2865987.0269
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 232.0825 | 266.84 | 280.1525 | 265.74 | 4481.7118
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 139.7815 | 57.775 | 76.6365 | 82.145 | 1452.352
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 136.95 | 112.95 | 109.9 | 97.2 | 1800.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 14.145 | 28.8 | 42.945
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 306.2277 | 232.2293 | 344.0152 | 450.377 | 6540.316
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 6.7 |  | 6.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 69.7 |  | 37.45 | 128.15 | 615.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 574.4192 | 581.4618 | 416.1863 | 580.3804 | 9255.5333
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 1459.1609 | 1251.256 | 1285.1855 | 1632.7924 | 24195.5081
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 530271.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 398229.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 343862.87
[7 empty] | ENGIE | 310575.69
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 170402.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 143584.2612
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 142424.0715
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 103886.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 72237.5
[7 empty] | CELEPSA | 71460.65
[7 empty] | EGEMSA | 67130.85
[7 empty] | SAN GABAN | 43706.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 37996.1175
[7 empty] | EGASA | 37265.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36538.5076
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 29779.685
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 29662.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 26492.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 25465.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 24535.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 23657.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16961.6545
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14111.05
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 13078.1717
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12447.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11493.5829
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9054.9
[7 empty] | SINERSA | 8290.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8140.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7908.95
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7355
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6798.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6425.72
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6419.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5946.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5413.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5239.55
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4750.5
[7 empty] | EGESUR | 4463.05
[7 empty] | PETRAMAS | 3891.3
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3740.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3119.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2823.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2782.65
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2746.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2430.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2201
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2180.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2176.7
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 1979.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1562.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1544.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1477.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1416.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1394.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 816.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 804.05
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 91.695
[7 empty] | KONDU SAC | 38.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.7
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05

## G_AREAS
martes, 17 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 365.5 | 139.6 | 0 | 70.8 | 3644.8 | 1679 | 0 | 357.6 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 575.9 | 5681.4 | 540.3 | 6797.6 | 00:30 | 4550.6 | 1818.6 | 0 | 428.4 | 6797.6 | 00:30 | 321.1 | 57.5 | 0 | 428.4 | 807
01:00 | 354.9 | 133.4 | 0 | 80.3 | 3509.5 | 1629.2 | 0 | 396.8 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 5535.5 | 537.3 | 6641.4 | 01:00 | 4401.7 | 1762.6 | 0 | 477.1 | 6641.4 | 01:00 | 320.6 | 56.7 | 0 | 477.1 | 854.4
01:30 | 348.9 | 105.8 | 0 | 78.4 | 3417.1 | 1536.3 | 0 | 425 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 533.1 | 5378.4 | 496.8 | 6408.3 | 01:30 | 4262.8 | 1642.1 | 0 | 503.4 | 6408.3 | 01:30 | 318.8 | 57.8 | 0 | 503.4 | 880
02:00 | 351.2 | 93.9 | 0 | 70.2 | 3470.5 | 1518.8 | 0 | 432.3 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 515.3 | 5421.6 | 501.3 | 6438.2 | 02:00 | 4323 | 1612.7 | 0 | 502.5 | 6438.2 | 02:00 | 314 | 55.2 | 0 | 502.5 | 871.7
02:30 | 349.1 | 87.1 | 0 | 75.9 | 3441.3 | 1536.3 | 0 | 454.5 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 512.1 | 5432.1 | 496.2 | 6440.4 | 02:30 | 4286.6 | 1623.4 | 0 | 530.4 | 6440.4 | 02:30 | 313.6 | 55 | 0 | 530.4 | 899
03:00 | 342.1 | 81.3 | 0 | 80.3 | 3358 | 1460.2 | 0 | 542 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 5360.2 | 493.9 | 6357.8 | 03:00 | 4194 | 1541.5 | 0 | 622.3 | 6357.8 | 03:00 | 312.4 | 57.7 | 0 | 622.3 | 992.4
03:30 | 348.3 | 78.3 | 0 | 72.7 | 3469.7 | 1450.8 | 0 | 534.5 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 499.3 | 5455 | 497.6 | 6451.9 | 03:30 | 4315.6 | 1529.1 | 0 | 607.2 | 6451.9 | 03:30 | 313.2 | 57.9 | 0 | 607.2 | 978.3
04:00 | 352.7 | 75.4 | 0 | 64.6 | 3499 | 1476.6 | 0 | 465.9 | 507.8 | 0 | 0 | 0 | 492.7 | 5441.5 | 507.8 | 6442 | 04:00 | 4359.5 | 1552 | 0 | 530.5 | 6442 | 04:00 | 313.2 | 57.4 | 0 | 530.5 | 901.1
04:30 | 373.2 | 75.1 | 0 | 65.5 | 3441.4 | 1590.3 | 0 | 458.8 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 513.8 | 5490.5 | 499.6 | 6503.9 | 04:30 | 4314.2 | 1665.4 | 0 | 524.3 | 6503.9 | 04:30 | 322.6 | 57.6 | 0 | 524.3 | 904.5
05:00 | 369.9 | 65.8 | 0 | 62.6 | 3423.6 | 1552.5 | 0 | 486.2 | 499.7 | 0 | 0.8 | 0 | 498.3 | 5462.3 | 500.5 | 6461.1 | 05:00 | 4293.2 | 1618.3 | 0.8 | 548.8 | 6461.1 | 05:00 | 323 | 57.2 | 0.8 | 548.8 | 929.8
05:30 | 367 | 66.5 | 0 | 70.5 | 3415 | 1606.3 | 0 | 495.7 | 494.9 | 0 | 27.4 | 0 | 504 | 5517 | 522.3 | 6543.3 | 05:30 | 4276.9 | 1672.8 | 27.4 | 566.2 | 6543.3 | 05:30 | 320.2 | 57 | 27.4 | 566.2 | 970.8
06:00 | 403.9 | 68.3 | 0 | 65.8 | 3503.6 | 1551.6 | 0 | 395.2 | 499.2 | 0 | 127.1 | 0 | 538 | 5450.4 | 626.3 | 6614.7 | 06:00 | 4406.7 | 1619.9 | 127.1 | 461 | 6614.7 | 06:00 | 319.8 | 58.4 | 127.1 | 461 | 966.3
06:30 | 403.1 | 87.2 | 0 | 57.3 | 3495.2 | 1567.9 | 0 | 372.2 | 520.4 | 0 | 254.1 | 0 | 547.6 | 5435.3 | 774.5 | 6757.4 | 06:30 | 4418.7 | 1655.1 | 254.1 | 429.5 | 6757.4 | 06:30 | 319.9 | 55 | 254.1 | 429.5 | 1058.5
07:00 | 385.6 | 100.2 | 0 | 61.4 | 3491 | 1579.1 | 0.1 | 363.2 | 534.1 | 0 | 361.9 | 0 | 547.2 | 5433.4 | 896 | 6876.6 | 07:00 | 4410.7 | 1679.3 | 362 | 424.6 | 6876.6 | 07:00 | 302.6 | 57.5 | 362 | 424.6 | 1146.7
07:30 | 356.9 | 108.2 | 0 | 53.7 | 3449.4 | 1718.1 | 0.1 | 340.9 | 534.9 | 0 | 379.3 | 0 | 518.8 | 5508.5 | 914.2 | 6941.5 | 07:30 | 4341.2 | 1826.3 | 379.4 | 394.6 | 6941.5 | 07:30 | 294.8 | 57.4 | 379.4 | 394.6 | 1126.2
08:00 | 359.6 | 110.2 | 0.2 | 52.5 | 3506.8 | 1937.5 | 0.2 | 299.5 | 534.2 | 0 | 400.1 | 0 | 522.5 | 5744 | 934.3 | 7200.8 | 08:00 | 4400.6 | 2047.7 | 400.5 | 352 | 7200.8 | 08:00 | 295.5 | 57 | 400.5 | 352 | 1105
08:30 | 355.3 | 110.8 | 0.2 | 48.9 | 3528.6 | 2041.9 | 0.7 | 323.3 | 526.5 | 0 | 405.4 | 0 | 515.2 | 5894.5 | 931.9 | 7341.6 | 08:30 | 4410.4 | 2152.7 | 406.3 | 372.2 | 7341.6 | 08:30 | 306 | 57.1 | 406.3 | 372.2 | 1141.6
09:00 | 407.9 | 119 | 0.2 | 54.5 | 3633.3 | 2018.6 | 0.8 | 333.3 | 538.2 | 0 | 447.3 | 0 | 581.6 | 5986 | 985.5 | 7553.1 | 09:00 | 4579.4 | 2137.6 | 448.3 | 387.8 | 7553.1 | 09:00 | 309.7 | 55.9 | 448.3 | 387.8 | 1201.7
09:30 | 409.5 | 118.3 | 0.3 | 63 | 3575.8 | 2005.4 | 1 | 360.4 | 538.5 | 0 | 459.4 | 0 | 591.1 | 5942.6 | 997.9 | 7531.6 | 09:30 | 4523.8 | 2123.7 | 460.7 | 423.4 | 7531.6 | 09:30 | 309.8 | 56.1 | 460.7 | 423.4 | 1250
10:00 | 407.5 | 120.1 | 0.3 | 84.6 | 3639.1 | 2105.5 | 1.1 | 380.7 | 535.2 | 0 | 464.1 | 0 | 612.5 | 6126.4 | 999.3 | 7738.2 | 10:00 | 4581.8 | 2225.6 | 465.5 | 465.3 | 7738.2 | 10:00 | 309.6 | 55.1 | 465.5 | 465.3 | 1295.5
10:30 | 409.8 | 128.6 | 0.4 | 94.8 | 3702.1 | 2017.3 | 1.1 | 451.5 | 532.7 | 0 | 466.9 | 0 | 633.6 | 6172 | 999.6 | 7805.2 | 10:30 | 4644.6 | 2145.9 | 468.4 | 546.3 | 7805.2 | 10:30 | 310.3 | 55.7 | 468.4 | 546.3 | 1380.7
11:00 | 407.6 | 126.4 | 0.4 | 109.4 | 3667.7 | 2000.9 | 1.2 | 514.2 | 531.6 | 0 | 469.4 | 0 | 643.8 | 6184 | 1001 | 7828.8 | 11:00 | 4606.9 | 2127.3 | 471 | 623.6 | 7828.8 | 11:00 | 310.4 | 53.7 | 471 | 623.6 | 1458.7
11:30 | 408.1 | 127.4 | 0.4 | 121.7 | 3618.5 | 1991.9 | 1.2 | 529.6 | 535 | 0 | 452.1 | 0 | 657.6 | 6141.2 | 987.1 | 7785.9 | 11:30 | 4561.6 | 2119.3 | 453.7 | 651.3 | 7785.9 | 11:30 | 306.4 | 53.9 | 453.7 | 651.3 | 1465.3
12:00 | 405.4 | 127.2 | 0.5 | 132.7 | 3600 | 2032.5 | 1.2 | 552.6 | 533.4 | 0 | 475.5 | 0 | 665.8 | 6186.3 | 1008.9 | 7861 | 12:00 | 4538.8 | 2159.7 | 477.2 | 685.3 | 7861 | 12:00 | 300.7 | 55.5 | 477.2 | 685.3 | 1518.7
12:30 | 390.7 | 127.4 | 0.3 | 136.4 | 3594.1 | 1937.7 | 0.9 | 591.4 | 543.4 | 0 | 471.9 | 0 | 654.8 | 6124.1 | 1015.3 | 7794.2 | 12:30 | 4528.2 | 2065.1 | 473.1 | 727.8 | 7794.2 | 12:30 | 301.3 | 55.1 | 473.1 | 727.8 | 1557.3
13:00 | 337.9 | 128.9 | 0.2 | 129.6 | 3628 | 1833.6 | 0.6 | 610.2 | 538.3 | 0 | 453.8 | 0 | 596.6 | 6072.4 | 992.1 | 7661.1 | 13:00 | 4504.2 | 1962.5 | 454.6 | 739.8 | 7661.1 | 13:00 | 301.1 | 56.8 | 454.6 | 739.8 | 1552.3
13:30 | 322.1 | 127.5 | 0.3 | 126.1 | 3538.7 | 1794.4 | 0.5 | 640.2 | 528.1 | 0 | 451.8 | 0 | 576 | 5973.8 | 979.9 | 7529.7 | 13:30 | 4388.9 | 1921.9 | 452.6 | 766.3 | 7529.7 | 13:30 | 300.3 | 55.5 | 452.6 | 766.3 | 1574.7
14:00 | 325 | 127.7 | 0.2 | 132 | 3646.7 | 1798.1 | 0.2 | 653.1 | 537.1 | 0 | 446.8 | 0 | 584.9 | 6098.1 | 983.9 | 7666.9 | 14:00 | 4508.8 | 1925.8 | 447.2 | 785.1 | 7666.9 | 14:00 | 299.9 | 55.4 | 447.2 | 785.1 | 1587.6
14:30 | 322.4 | 124.5 | 0.4 | 127 | 3663.5 | 1811.6 | 0.5 | 647.9 | 536.4 | 0 | 429.9 | 0 | 574.3 | 6123.5 | 966.3 | 7664.1 | 14:30 | 4522.3 | 1936.1 | 430.8 | 774.9 | 7664.1 | 14:30 | 298.1 | 56.4 | 430.8 | 774.9 | 1560.2
15:00 | 325.9 | 128.4 | 0.4 | 123.7 | 3715.6 | 1920.6 | 0.5 | 655.9 | 541.2 | 0 | 422.8 | 0 | 578.4 | 6292.6 | 964 | 7835 | 15:00 | 4582.7 | 2049 | 423.7 | 779.6 | 7835 | 15:00 | 299.1 | 56.8 | 423.7 | 779.6 | 1559.2
15:30 | 325.5 | 139 | 0.1 | 130.1 | 3660.8 | 1907.8 | 1 | 653.6 | 539.3 | 0 | 405.5 | 0 | 594.7 | 6223.2 | 944.8 | 7762.7 | 15:30 | 4525.6 | 2046.8 | 406.6 | 783.7 | 7762.7 | 15:30 | 305.6 | 59.5 | 406.6 | 783.7 | 1555.4
16:00 | 325.8 | 143.2 | 0.1 | 130.7 | 3693.1 | 1919.9 | 0.3 | 664.8 | 543.1 | 0 | 379.4 | 0 | 599.8 | 6278.1 | 922.5 | 7800.4 | 16:00 | 4562 | 2063.1 | 379.8 | 795.5 | 7800.4 | 16:00 | 305.2 | 59.8 | 379.8 | 795.5 | 1540.3
16:30 | 325 | 144.8 | 0.1 | 132.4 | 3757 | 1836.4 | 0.4 | 670.3 | 545.8 | 0 | 328.1 | 0 | 602.3 | 6264.1 | 873.9 | 7740.3 | 16:30 | 4627.8 | 1981.2 | 328.6 | 802.7 | 7740.3 | 16:30 | 305.3 | 58.5 | 328.6 | 802.7 | 1495.1
17:00 | 368.8 | 146.4 | 0.1 | 129.1 | 3710.8 | 1795 | 0.1 | 684.5 | 546.5 | 0 | 220.4 | 0 | 644.4 | 6190.4 | 766.9 | 7601.7 | 17:00 | 4626.1 | 1941.4 | 220.6 | 813.6 | 7601.7 | 17:00 | 304.4 | 58.3 | 220.6 | 813.6 | 1396.9
17:30 | 377.5 | 148 | 0 | 125.7 | 3731.7 | 1792.9 | 0 | 677.3 | 544.8 | 0 | 69.8 | 0 | 651.2 | 6201.9 | 614.6 | 7467.7 | 17:30 | 4654 | 1940.9 | 69.8 | 803 | 7467.7 | 17:30 | 306.5 | 58.5 | 69.8 | 803 | 1237.8
18:00 | 329.8 | 147.7 | 0 | 134.4 | 3729.4 | 1631.6 | 0 | 678.6 | 548.6 | 0 | 19.6 | 0 | 611.9 | 6039.6 | 568.2 | 7219.7 | 18:00 | 4607.8 | 1779.3 | 19.6 | 813 | 7219.7 | 18:00 | 306.7 | 58.4 | 19.6 | 813 | 1197.7
18:30 | 351 | 145.3 | 0 | 125.9 | 3821.5 | 1733.1 | 0 | 663.2 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 6217.8 | 600.9 | 7440.9 | 18:30 | 4773.4 | 1878.4 | 0 | 789.1 | 7440.9 | 18:30 | 309.7 | 59 | 0 | 789.1 | 1157.8
19:00 | 414.9 | 147.6 | 0 | 109 | 3819.1 | 1886.9 | 0 | 653.3 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 671.5 | 6359.3 | 598.6 | 7629.4 | 19:00 | 4832.6 | 2034.5 | 0 | 762.3 | 7629.4 | 19:00 | 311.1 | 59.6 | 0 | 762.3 | 1133
19:30 | 413.6 | 147.2 | 0 | 107.4 | 3813.2 | 1975.8 | 0 | 621.7 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 668.2 | 6410.7 | 594.6 | 7673.5 | 19:30 | 4821.4 | 2123 | 0 | 729.1 | 7673.5 | 19:30 | 306.6 | 58.5 | 0 | 729.1 | 1094.2
20:00 | 413.9 | 147.1 | 0 | 96.7 | 3804.4 | 1934.5 | 0 | 637.3 | 601 | 0 | 0 | 0 | 657.7 | 6376.2 | 601 | 7634.9 | 20:00 | 4819.3 | 2081.6 | 0 | 734 | 7634.9 | 20:00 | 305.9 | 58.7 | 0 | 734 | 1098.6
20:30 | 413.8 | 145.7 | 0 | 92 | 3805.5 | 1927.4 | 0 | 639.1 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 6372 | 597.8 | 7621.3 | 20:30 | 4817.1 | 2073.1 | 0 | 731.1 | 7621.3 | 20:30 | 306.6 | 59.3 | 0 | 731.1 | 1097
21:00 | 413.7 | 147.5 | 0 | 92.1 | 3811.1 | 1937.4 | 0 | 643.5 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 6392 | 603.5 | 7648.8 | 21:00 | 4828.3 | 2084.9 | 0 | 735.6 | 7648.8 | 21:00 | 309.6 | 60.5 | 0 | 735.6 | 1105.7
21:30 | 411.9 | 147.4 | 0 | 87.7 | 3817.9 | 1873.4 | 0 | 632.3 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 647 | 6323.6 | 595.5 | 7566.1 | 21:30 | 4825.3 | 2020.8 | 0 | 720 | 7566.1 | 21:30 | 310.1 | 60.2 | 0 | 720 | 1090.3
22:00 | 409.4 | 147.7 | 0 | 85.2 | 3789.4 | 1809.2 | 0 | 620.4 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 642.3 | 6219 | 599.4 | 7460.7 | 22:00 | 4798.2 | 1956.9 | 0 | 705.6 | 7460.7 | 22:00 | 309.7 | 60.8 | 0 | 705.6 | 1076.1
22:30 | 413.6 | 147.5 | 0 | 80.8 | 3811.2 | 1895.5 | 0 | 581.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 641.9 | 6288.6 | 552.4 | 7482.9 | 22:30 | 4777.2 | 2043 | 0 | 662.7 | 7482.9 | 22:30 | 310.6 | 59.9 | 0 | 662.7 | 1033.2
23:00 | 415.6 | 146.6 | 0 | 87.4 | 3815.9 | 1759.8 | 0 | 524.4 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 649.6 | 6100.1 | 529.6 | 7279.3 | 23:00 | 4761.1 | 1906.4 | 0 | 611.8 | 7279.3 | 23:00 | 311.5 | 58.9 | 0 | 611.8 | 982.2
23:30 | 360 | 138.6 | 0 | 89.8 | 3784 | 1635.4 | 0 | 450.9 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 588.4 | 5870.3 | 525.7 | 6984.4 | 23:30 | 4669.7 | 1774 | 0 | 540.7 | 6984.4 | 23:30 | 310.7 | 60 | 0 | 540.7 | 911.4
00:00 | 362.7 | 131.4 | 0 | 102.7 | 3783.1 | 1633.2 | 0 | 397.1 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 5813.4 | 529.2 | 6939.4 | 00:00 | 4675 | 1764.6 | 0 | 499.8 | 6939.4 | 00:00 | 309.9 | 60.6 | 0 | 499.8 | 870.3
TOTAL MWh | 8956.75 | 2913.6 | 2.55 | 2253 | 87123.35 | 42792.85 | 6.85 | 12579.4 | 12940.05 | 0 | 4645.3 | 0 | 14125.9 | 142502.45 | 17585.35 | 174213.7 | TOTAL MWh | 109020.15 | 45706.45 | 4654.7 | 14832.4 | 174213.7 | TOTAL MWh | 7416.85 | 1380.15 | 4654.7 | 14832.4 | 28284.1

## HOP
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 13:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/12/2024 13:29:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 09:43:00 | 17/12/2024 10:30:00 | 17/12/2024 09:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por límite de transmisión de los transformadores T3 y T4. S/C generar a mínima.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 10:30:00 | 17/12/2024 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 12:30:00 | 17/12/2024 15:22:00 |  | 17/12/2024 15:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C generar a mínima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 01:09:00 | 17/12/2024 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 06:25:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 03:00:00 | 17/12/2024 07:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 07:11:00 | 17/12/2024 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 17:42:00 | 17/12/2024 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 18:00:00 | 17/12/2024 18:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 18:29:00 | 17/12/2024 22:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 22:54:00 | 17/12/2024 23:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 23:30:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 05:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 04:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 04:54 h, desconectado como parte de sus pruebas programadas
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 05:00:00 | 17/12/2024 12:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 12:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | 23:13 h inicia bajada hasta parar para pruebas de la TV2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/12/2024 15:08:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 08:30:00 | 17/12/2024 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 15:47:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 01:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 01:06:00 | 17/12/2024 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 06:25:00 | 17/12/2024 18:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:42 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 18:06:00 | 17/12/2024 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 18:21:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/12/2024 08:57:00 | 17/12/2024 10:11:00 | 17/12/2024 08:39:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/12/2024 10:11:00 | 17/12/2024 10:37:00 |  | 17/12/2024 10:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 07:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 07:20:00 | 17/12/2024 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 15:47:00 | 17/12/2024 19:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 19:25:00 | 17/12/2024 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:56 h, S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 21:19:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 18:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 14:39:00 | 17/12/2024 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 18:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | OQUENDO TV1 | 17/12/2024 18:14:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 17 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA I | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMA DE LINEA DE TRANSMISION SRI (LINEAS INTERNAS), ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARÁ A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRÁ DE AGUA PARA LA GENERACIÓN. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21749 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA I | Santa Rosa_I_G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE RELE DE PROTECCION EN TABLERO DE CONTROL DE GENERADOR. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARÁ A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRÁ DE AGUA PARA LA GENERACIÓN. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21750 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA II | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE LA LINEA DE TRANSMISION SRII. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARÁ A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRÁ DE AGUA PARA LA GENERACIÓN. | 1.8 | P | F/S | N | PREV. | 21751 | G
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CH SANTA ROSA II | Santa Rosa_II_G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE RELE DE PROTECCION EN TABLERO DE CONTROL DE GENERADOR Y CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION. ASIMISMO LA JUNTA DE REGANTES LLEVARÁ A CABO UN CORTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL MATRIZ, POR LO QUE NO SE DISPONDRÁ DE AGUA PARA LA GENERACIÓN. | 1.8 | P | F/S | N | PREV. | 21752 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 08:56 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 17/12/2024 15:09 | 17/12/2024 17:55 | Sale de servicio cuando se estaba bajando carga, causa de desconexión en investigación. | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 17/12/2024 07:12 | 17/12/2024 13:27 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 2.34 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 17/12/2024 07:22 | 17/12/2024 13:27 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 2.34 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 17/12/2024 15:08 | 17/12/2024 15:52 | Para inspeccionar canal al presentarse un represamiento | 2.34 | F | F/S | N | CORR. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 17/12/2024 15:14 | 17/12/2024 15:55 | Para inspeccionar canal al presentarse un represamiento | 2.34 | F | F/S | N | CORR. | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Rehabilitación Toma 4 (Dentro de este periodo solo se requiere dos intervenciones de 10 dias aproximadamente cada una, la primera estimada del 25 de noviembre al 05 diciembre y la segunda intervención estimada del 16 al 26 de diciembre; ambas en el horario de 00:00 a 24:00 horas) | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 15:00 | Mantenimiento Semestral | 5.2 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento electromecánico Tipo 3: Turbina / Válvula de entrada / Generador síncrono / Servicios auxiliares | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 17/12/2024 07:12 | 17/12/2024 12:43 | Inspección de los componentes en la caja turbina por ruidos inusuales en la unidad SAM G1 en la zona del del inyector N° 4. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | IMPLEMENTACION DE TIL POR RECOMENDACION DEL FABRICANTE | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 15:59 | Vaciado de las líneas de entrada y salida de Diesel para el retiro de bridas ciegas | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | Reparacion fugas sistema lubricacion cojinetes U4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 11:49 | Parada por alta concentración de sólidos. | 0.47 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 11:59 | Parada por alta concentración de sólidos. | 0.45 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | ACTIVIDAD DE REPARACIÓN DE CANAL DE DESCARGA Y TALUD ADYACENTES DE LA DEFENSA RIBEREÑA | 19.8 | P | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/12/2024 08:10 | 17/12/2024 14:44 | MANTENIMIENTO DE 31500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE GENERADOR/MANTENIMIENTO DE AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 17/12/2024 00:00 | 17/12/2024 18:03 | MANTENIMIENTO DE 90000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL DE BOP OVATION | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | PRUEBAS BIANUALES ELECTRICAS GCB TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 17/12/2024 07:00 | 18/12/2024 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO Y REBOBINADO DEL GENERADOR | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 17/12/2024 00:00 | 18/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 283 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 17/12/2024 08:04 | 17/12/2024 13:57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE EXCITACION | 21 | P | F/S | N | CORR. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
17/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 17 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 17 de Diciembre del 2024 / SEM N° 51 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3135.4241 | 3073.6656 | 1029.3528
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3135.4241 | 3073.6656 | 1029.3528
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9097 | 3062.1511 | 1029.3528
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9097 | 3062.1511 | 1029.3528
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3118.1284 | 3056.3698 | 1029.3528
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3118.1284 | 3056.3698 | 1029.3528
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3118.1284 | 3056.3698 | 1029.3528
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3118.1284 | 3056.3698 | 1029.3528
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3118.1284 | 3056.3698 | 1029.3528
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9013 | 3062.1427 | 1029.3528
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9013 | 3062.1427 | 1029.3528
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9013 | 3062.1427 | 1029.3528
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9013 | 3062.1427 | 1029.3528
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3123.9013 | 3062.1427 | 1029.3528
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3135.4241 | 3073.6656 | 1029.3528
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [9 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3135.4241 | 3073.6656 | 1029.3528
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 | [111 empty] | 3326.6203 | 3264.8618 | 1029.3528
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 331.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281.193 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3059.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.1381
COSTO TOTAL: 4579357.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 17 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.3 | 38 | 39.5 | 14 | 40.8 | 52 | 80 | 203 | 11 | 12.79 | 13.27 | -- | -- | 1.835 | 205 | 160.37 | 348.45 | 210.049 | 356.55 | 9.63 | 9.93 | 35.2 | 19.96 | 1.04 | 7.65 | 303.22 | 512.858 | 105.958 | 70.65 | 6.67 | 0 | 14.877 | 20.5 | 9.5343 | 24.4958 | 27 | 0.119 | 30.22 | -- | -- | 158.0248 | 17.921 | -- | 13.2309 | 3.2342 | 37.011 | 26.757 | 60.021
00:30 | 12.3 | 38 | 39.5 | 14 | 40.8 | 52 | 80 | 203 | 11 | 12.79 | 13.27 | -- | -- | 1.835 | 205 | 160.37 | 348.45 | 210.049 | 356.55 | 9.63 | 9.93 | 35.2 | 19.96 | 1.04 | 7.65 | 303.22 | 512.858 | 105.958 | 70.65 | 6.67 | 0 | 14.877 | 20.5 | 9.5343 | 24.4958 | 27 | 0.119 | 30.22 | -- | -- | 158.0248 | 17.921 | -- | 13.2309 | 3.2342 | 37.011 | 26.757 | 60.021
01:00 | 12.3 | 38 | 39.5 | 12 | 40.8 | 52 | 80 | 203 | 11.02 | 12.85 | 13.21 | -- | -- | 1.835 | 203.51 | 165.65 | 348.45 | 210.049 | 420.558 | 9.52 | 8.91 | 33.5 | 19.9 | 0.98 | 7.9 | 281.88 | 501.048 | 107.155 | 71.04 | 6.23 | 0 | 14.877 | 20.4 | 8.8003 | 24.4958 | 27 | 0.118 | 29.55 | -- | -- | -- | 17.536 | -- | 12.7684 | 3.2342 | 36.595 | 24.944 | 60.576
01:30 | 12.3 | 38 | 39.5 | 12 | 40.8 | 52 | 80 | 203 | 11.02 | 12.85 | 13.21 | -- | -- | 1.835 | 203.51 | 165.65 | 348.45 | 210.049 | 420.558 | 9.52 | 8.91 | 33.5 | 19.9 | 0.98 | 7.9 | 281.88 | 501.048 | 107.155 | 71.04 | 6.23 | 0 | 14.877 | 20.4 | 8.8003 | 24.4958 | 27 | 0.118 | 29.55 | -- | -- | -- | 17.536 | -- | 12.7684 | 3.2342 | 36.595 | 24.944 | 60.576
02:00 | 12.3 | 38 | 39.5 | 10 | 40.8 | 52 | 70 | 190 | 10.95 | 12.87 | 6.78 | -- | -- | 1.835 | 202.03 | 171.03 | 352.26 | 210.049 | 400.676 | 9.42 | 7.47 | 33.5 | 19.81 | 0.92 | 8 | 281.98 | 500.836 | 105.823 | 69.22 | 6.23 | 0 | 14.877 | 12 | 8.1961 | 24.4958 | 26.2 | 0.12 | 30.74 | -- | -- | -- | 17.17 | -- | 12.4037 | 3.2342 | 36.258 | 23.523 | 61.358
02:30 | 12.3 | 38 | 39.5 | 10 | 40.8 | 52 | 70 | 190 | 10.95 | 12.87 | 6.78 | -- | -- | 1.835 | 202.03 | 171.03 | 352.26 | 210.049 | 400.676 | 9.42 | 7.47 | 33.5 | 19.81 | 0.92 | 8 | 281.98 | 500.836 | 105.823 | 69.22 | 6.23 | 0 | 14.877 | 12 | 8.1961 | 24.4958 | 26.2 | 0.12 | 30.74 | -- | -- | -- | 17.17 | -- | 12.4037 | 3.2342 | 36.258 | 23.523 | 61.358
03:00 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.8 | 50 | 70 | 176 | 10.95 | 12.86 | 6.37 | -- | -- | 1.835 | 200.55 | 169.68 | 359.94 | 210.049 | 401.159 | 9.47 | 13.23 | 20 | 0.54 | 0.92 | 8 | 287.39 | 505.996 | 107.019 | 71.35 | 6.48 | 0 | 14.877 | 11.5 | 6.8778 | 24.4958 | 26.2 | 0.122 | 29.96 | -- | -- | -- | 16.855 | -- | 12.1437 | 3.2342 | 35.921 | 22.607 | 60.585
03:30 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.8 | 50 | 70 | 176 | 10.95 | 12.86 | 6.37 | -- | -- | 1.835 | 200.55 | 169.68 | 359.94 | 210.049 | 401.159 | 9.47 | 13.23 | 20 | 0.54 | 0.92 | 8 | 287.39 | 505.996 | 107.019 | 71.35 | 6.48 | 0 | 14.877 | 11.5 | 6.8778 | 24.4958 | 26.2 | 0.122 | 29.96 | -- | -- | -- | 16.855 | -- | 12.1437 | 3.2342 | 35.921 | 22.607 | 60.585
04:00 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.9 | 50 | 70 | 166 | 10.96 | 12.87 | 6.96 | -- | -- | 1.835 | 200.55 | 169.68 | 363.82 | 210.049 | 378.249 | 9.33 | 13.23 | 20 | 0.55 | 0.92 | 7.7 | 265.94 | 515.425 | 107.019 | 70.69 | 6.48 | 0 | 14.877 | 11.4 | 9.0244 | 24.4958 | 26.2 | 0.123 | 30.28 | -- | -- | -- | 16.451 | -- | 11.8404 | 3.2342 | 35.586 | 21.48 | 59.498
04:30 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.9 | 50 | 70 | 166 | 10.96 | 12.87 | 6.96 | -- | -- | 1.835 | 200.55 | 169.68 | 363.82 | 210.049 | 378.249 | 9.33 | 13.23 | 20 | 0.55 | 0.92 | 7.7 | 265.94 | 515.425 | 107.019 | 70.69 | 6.48 | 0 | 14.877 | 11.4 | 9.0244 | 24.4958 | 26.2 | 0.123 | 30.28 | -- | -- | -- | 16.451 | -- | 11.8404 | 3.2342 | 35.586 | 21.48 | 59.498
05:00 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.9 | 50 | 65 | 166 | 10.99 | 12.83 | 6.72 | -- | -- | 1.835 | 188.95 | 164.32 | 371.66 | 210.049 | 380.503 | 9.22 | 12.09 | 20 | 0.56 | 0.86 | 7.9 | 265.34 | 515.92 | 108.228 | 70.94 | 3.59 | 0 | 14.877 | 11.3 | 8.6995 | 24.4958 | 25.4 | 0.123 | 29.53 | -- | -- | -- | 15.959 | -- | 11.653 | 3.2342 | 35.252 | 20.911 | 59.614
05:30 | 12.3 | 38 | 37.5 | 10 | 40.9 | 50 | 65 | 166 | 10.99 | 12.83 | 6.72 | -- | -- | 1.835 | 188.95 | 164.32 | 371.66 | 210.049 | 380.503 | 9.22 | 12.09 | 20 | 0.56 | 0.86 | 7.9 | 265.34 | 515.92 | 108.228 | 70.94 | 3.59 | 0 | 14.877 | 11.3 | 8.6995 | 24.4958 | 25.4 | 0.123 | 29.53 | -- | -- | -- | 15.959 | -- | 11.653 | 3.2342 | 35.252 | 20.911 | 59.614
06:00 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.8 | 45 | 60 | 163 | 10.97 | 12.68 | 6.8 | 1.07 | 124.31 | 1.835 | 181.92 | 162.99 | 373.63 | 210.049 | 417.909 | 9.15 | 12.09 | 21.5 | 0.58 | 0.86 | 7.8 | 254.42 | 505.821 | 108.228 | 70.54 | 3.55 | 0 | 14.877 | 11.8 | 8.5095 | 24.4958 | 24.5 | 0.123 | 29.59 | -- | -- | -- | 15.608 | -- | 11.5053 | 3.2342 | 35.174 | 20.277 | 58.885
06:30 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.8 | 45 | 60 | 163 | 10.97 | 12.68 | 6.8 | 1.07 | 124.31 | 1.835 | 181.92 | 162.99 | 373.63 | 210.049 | 417.909 | 9.15 | 12.09 | 21.5 | 0.58 | 0.86 | 7.8 | 254.42 | 505.821 | 108.228 | 70.54 | 3.55 | 0 | 14.877 | 11.8 | 8.5095 | 24.4958 | 24.5 | 0.123 | 29.59 | -- | -- | -- | 15.608 | -- | 11.5053 | 3.2342 | 35.174 | 20.277 | 58.885
07:00 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.9 | 45 | 54 | 156 | 13.42 | 12.91 | 13.46 | -- | -- | 1.835 | 179.15 | 160.37 | 375.61 | 210.049 | 402.541 | 9.05 | 11.53 | 20 | 0.59 | 0.86 | 7.9 | 158.29 | 508.99 | 105.79 | 60.09 | 3.73 | 0 | 14.877 | 11.6 | 9.572 | 24.4958 | 24.2 | 0.122 | 29.43 | 48.8197 | -- | -- | 15.376 | -- | 11.4364 | 3.2342 | 34.918 | 20.201 | 58.315
07:30 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.9 | 45 | 54 | 156 | 13.42 | 12.91 | 13.46 | -- | -- | 1.835 | 179.15 | 160.37 | 375.61 | 210.049 | 402.541 | 9.05 | 11.53 | 20 | 0.59 | 0.86 | 7.9 | 158.29 | 508.99 | 105.79 | 60.09 | 3.73 | 0 | 14.877 | 11.6 | 9.572 | 24.4958 | 24.2 | 0.122 | 29.43 | 48.8197 | -- | -- | 15.376 | -- | 11.4364 | 3.2342 | 34.918 | 20.201 | 58.315
08:00 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.8 | 45 | 54 | 152 | 14.43 | 12.84 | 13.51 | -- | -- | 1.835 | 179.15 | 157.77 | 379.59 | 210.049 | 410.153 | 8.95 | 14.41 | 19.5 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 170.69 | 513.87 | 104.706 | 60.01 | 3.57 | 0 | 14.877 | 14.1 | 9.0628 | 24.4958 | 23 | 0.122 | 29.57 | -- | -- | -- | 14.883 | -- | 11.1874 | 3.2342 | 34.84 | 19.079 | 58.357
08:30 | 12.3 | 35 | 32.5 | 10 | 40.8 | 45 | 54 | 152 | 14.43 | 12.84 | 13.51 | -- | -- | 1.835 | 179.15 | 157.77 | 379.59 | 210.049 | 410.153 | 8.95 | 14.41 | 19.5 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 170.69 | 513.87 | 104.706 | 60.01 | 3.57 | 0 | 14.877 | 14.1 | 9.0628 | 24.4958 | 23 | 0.122 | 29.57 | -- | -- | -- | 14.883 | -- | 11.1874 | 3.2342 | 34.84 | 19.079 | 58.357
09:00 | 12.3 | 37 | 32.5 | 8 | 40.8 | 45 | 54 | 150 | 14.41 | 12.98 | 13.51 | -- | -- | 1.835 | 177.77 | 155.2 | 383.59 | 210.049 | 404.136 | 8.87 | 13.82 | 19 | 0.61 | 0.8 | 7.7 | 167.55 | 510.56 | 102.334 | 59.87 | 3.42 | 0 | 14.877 | 15.8 | 9.3633 | 24.4958 | 23 | 0.121 | 29.61 | -- | -- | -- | 14.472 | -- | 11.1447 | 3.2342 | 34.84 | 18.873 | 57.336
09:30 | 12.3 | 37 | 32.5 | 8 | 40.8 | 45 | 54 | 150 | 14.41 | 12.98 | 13.51 | -- | -- | 1.835 | 177.77 | 155.2 | 383.59 | 210.049 | 404.136 | 8.87 | 13.82 | 19 | 0.61 | 0.8 | 7.7 | 167.55 | 510.56 | 102.334 | 59.87 | 3.42 | 0 | 14.877 | 15.8 | 9.3633 | 24.4958 | 23 | 0.121 | 29.61 | -- | -- | -- | 14.472 | -- | 11.1447 | 3.2342 | 34.84 | 18.873 | 57.336
10:00 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40.2 | 44 | 53.6 | 150 | 14.42 | 13 | 13.49 | -- | -- | 1.835 | 176.41 | 152.66 | 387.62 | 210.049 | 396.676 | 8.72 | 13.82 | 18.5 | 0.62 | 0.69 | 7.7 | 178.06 | 521.07 | 101.18 | 59.87 | 3.78 | 0 | 14.877 | 19.3 | 9.8579 | 24.4958 | 23 | 0.128 | 29.31 | -- | -- | -- | 14.249 | -- | 10.9202 | 3.2342 | 34.585 | 18.046 | 56.943
10:30 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40.2 | 44 | 53.6 | 150 | 14.42 | 13 | 13.49 | -- | -- | 1.835 | 176.41 | 152.66 | 387.62 | 210.049 | 396.676 | 8.72 | 13.82 | 18.5 | 0.62 | 0.69 | 7.7 | 178.06 | 521.07 | 101.18 | 59.87 | 3.78 | 0 | 14.877 | 19.3 | 9.8579 | 24.4958 | 23 | 0.128 | 29.31 | -- | -- | -- | 14.249 | -- | 10.9202 | 3.2342 | 34.585 | 18.046 | 56.943
11:00 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40 | 44 | 52.5 | 150 | 14.43 | 12.97 | 13.52 | -- | -- | 1.835 | 175.04 | 148.9 | 389.64 | 210.049 | 385.671 | 8.55 | 13.82 | 18.5 | 0.63 | 0.64 | 7.8 | 183.33 | 526.34 | 100.03 | 59.84 | 3.13 | 0 | 14.877 | 22.6 | 10.4532 | 24.4958 | 22 | 0.137 | 29.41 | -- | -- | -- | 14.08 | -- | 10.9337 | 3.2342 | 34.507 | 18.189 | 56.339
11:30 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40 | 44 | 52.5 | 150 | 14.43 | 12.97 | 13.52 | -- | -- | 1.835 | 175.04 | 148.9 | 389.64 | 210.049 | 385.671 | 8.55 | 13.82 | 18.5 | 0.63 | 0.64 | 7.8 | 183.33 | 526.34 | 100.03 | 59.84 | 3.13 | 0 | 14.877 | 22.6 | 10.4532 | 24.4958 | 22 | 0.137 | 29.41 | -- | -- | -- | 14.08 | -- | 10.9337 | 3.2342 | 34.507 | 18.189 | 56.339
12:00 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40.9 | 44 | 50.3 | 150 | 14.45 | 12.97 | 13.31 | -- | -- | 1.835 | 167.01 | 143.97 | 387.62 | 210.049 | 375.205 | 8.33 | 13.82 | 18 | 0.63 | 0.54 | 7.9 | 179.53 | 522.54 | 98.89 | 59.53 | 3.5 | 0 | 14.877 | 23.5 | 10.4356 | 24.4958 | 21 | 0.14 | 29.34 | -- | -- | -- | 13.768 | -- | 11.0756 | 3.2342 | 34.507 | 18.873 | 54.9
12:30 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 40.9 | 44 | 50.3 | 150 | 14.45 | 12.97 | 13.31 | -- | -- | 1.835 | 167.01 | 143.97 | 387.62 | 210.049 | 375.205 | 8.33 | 13.82 | 18 | 0.63 | 0.54 | 7.9 | 179.53 | 522.54 | 98.89 | 59.53 | 3.5 | 0 | 14.877 | 23.5 | 10.4356 | 24.4958 | 21 | 0.14 | 29.34 | -- | -- | -- | 13.768 | -- | 11.0756 | 3.2342 | 34.507 | 18.873 | 54.9
13:00 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 39.1 | 44 | 50.3 | 140 | 14.49 | 12.9 | 14.27 | -- | -- | 1.835 | 160.49 | 141.55 | 387.62 | 210.049 | 348.162 | 8.15 | 15.02 | 20 | 0.65 | 0.2 | 7.8 | 154.77 | 520.99 | 97.77 | 59.7 | 3.65 | 0 | 14.877 | 24.3 | 10.1667 | 24.4958 | 21 | 0.139 | 27.78 | -- | -- | -- | 13.622 | -- | 11.0901 | 3.2342 | 34.762 | 18.688 | 55.353
13:30 | 12.3 | 36 | 31.5 | 8 | 39.1 | 44 | 50.3 | 140 | 14.49 | 12.9 | 14.27 | -- | -- | 1.835 | 160.49 | 141.55 | 387.62 | 210.049 | 348.162 | 8.15 | 15.02 | 20 | 0.65 | 0.2 | 7.8 | 154.77 | 520.99 | 97.77 | 59.7 | 3.65 | 0 | 14.877 | 24.3 | 10.1667 | 24.4958 | 21 | 0.139 | 27.78 | -- | -- | -- | 13.622 | -- | 11.0901 | 3.2342 | 34.762 | 18.688 | 55.353
14:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 40.8 | 44 | 48.1 | 139 | 14.5 | 12.85 | 14.3 | -- | -- | 1.835 | 157.93 | 137.97 | 385.6 | 210.049 | 326.504 | 7.72 | 15.64 | 19 | 0.66 | 0.2 | 7.8 | 165.92 | 532.25 | 97.77 | 60.14 | 3.7 | 0 | 14.877 | 19.4 | 10.69 | 24.4958 | 21 | 0.138 | 27.62 | -- | -- | -- | 13.495 | -- | 11.2316 | 3.2342 | 35.096 | 19.036 | 55.213
14:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 40.8 | 44 | 48.1 | 139 | 14.5 | 12.85 | 14.3 | -- | -- | 1.835 | 157.93 | 137.97 | 385.6 | 210.049 | 326.504 | 7.72 | 15.64 | 19 | 0.66 | 0.2 | 7.8 | 165.92 | 532.25 | 97.77 | 60.14 | 3.7 | 0 | 14.877 | 19.4 | 10.69 | 24.4958 | 21 | 0.138 | 27.62 | -- | -- | -- | 13.495 | -- | 11.2316 | 3.2342 | 35.096 | 19.036 | 55.213
15:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 40.9 | 44 | 47 | 139 | 14.95 | 12.81 | 14.3 | -- | -- | 1.835 | 151.63 | 137.97 | 383.59 | 210.049 | 311.649 | 8.18 | 15.02 | 18 | 0.67 | 0.2 | 7.7 | 163.54 | 530.37 | 97.64 | 60.32 | 3.98 | 0 | 14.877 | 20.2 | 10.2806 | 24.4958 | 21 | 0.14 | 27.34 | -- | -- | -- | 13.429 | -- | 11.5515 | 3.2342 | 35.687 | 19.987 | 55.579
15:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 40.9 | 44 | 47 | 139 | 14.95 | 12.81 | 14.3 | -- | -- | 1.835 | 151.63 | 137.97 | 383.59 | 210.049 | 311.649 | 8.18 | 15.02 | 18 | 0.67 | 0.2 | 7.7 | 163.54 | 530.37 | 97.64 | 60.32 | 3.98 | 0 | 14.877 | 20.2 | 10.2806 | 24.4958 | 21 | 0.14 | 27.34 | -- | -- | -- | 13.429 | -- | 11.5515 | 3.2342 | 35.687 | 19.987 | 55.579
16:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 33.9 | 44 | 47 | 139 | 14.98 | 12.9 | 14.37 | -- | -- | 1.835 | 149.15 | 137.97 | 377.6 | 210.049 | 321.068 | 8.34 | 15.64 | 23.5 | 4.77 | 0.2 | 7.8 | 163.52 | 530.35 | 97.53 | 59.61 | 3.89 | 0 | 14.877 | 22.8 | 10.3462 | 24.4958 | 20 | 0.142 | 28.4 | -- | -- | -- | 13.321 | -- | 11.5611 | 3.2342 | 36.101 | 19.619 | 56.047
16:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 33.9 | 44 | 47 | 139 | 14.98 | 12.9 | 14.37 | -- | -- | 1.835 | 149.15 | 137.97 | 377.6 | 210.049 | 321.068 | 8.34 | 15.64 | 23.5 | 4.77 | 0.2 | 7.8 | 163.52 | 530.35 | 97.53 | 59.61 | 3.89 | 0 | 14.877 | 22.8 | 10.3462 | 24.4958 | 20 | 0.142 | 28.4 | -- | -- | -- | 13.321 | -- | 11.5611 | 3.2342 | 36.101 | 19.619 | 56.047
17:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 38 | 44 | 47 | 139 | 14.94 | 12.9 | 14.09 | -- | -- | 1.835 | 149.15 | 136.78 | 373.63 | 210.049 | 296.536 | 8.3 | 17.54 | 20 | 5.48 | 0.2 | 7.8 | 166.05 | 532.88 | 96.56 | 59.82 | 3.7 | 0 | 14.877 | 22.8 | 10.4801 | 24.4958 | 20 | 0.144 | 28.58 | -- | -- | -- | 13.255 | -- | 11.5445 | 3.2342 | 36.437 | 19.203 | 56.273
17:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 38 | 44 | 47 | 139 | 14.94 | 12.9 | 14.09 | -- | -- | 1.835 | 149.15 | 136.78 | 373.63 | 210.049 | 296.536 | 8.3 | 17.54 | 20 | 5.48 | 0.2 | 7.8 | 166.05 | 532.88 | 96.56 | 59.82 | 3.7 | 0 | 14.877 | 22.8 | 10.4801 | 24.4958 | 20 | 0.144 | 28.58 | -- | -- | -- | 13.255 | -- | 11.5445 | 3.2342 | 36.437 | 19.203 | 56.273
18:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 37.4 | 44 | 44.5 | 141 | 14.55 | 12.91 | 15.13 | 1.07 | 112.86 | 1.835 | 146.7 | 135.61 | 369.69 | 210.049 | 285.836 | 8.28 | 19.54 | 21 | 7.09 | 0.2 | 8.15 | 165.18 | 532.01 | 96.56 | 59.91 | 3.52 | 0 | 14.877 | 22.7 | 10.5562 | 24.4958 | 27 | 0.143 | 27.84 | -- | -- | -- | 13.106 | -- | 11.782 | 3.2342 | 37.293 | 19.492 | 56.885
18:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 37.4 | 44 | 44.5 | 141 | 14.55 | 12.91 | 15.13 | 1.07 | 112.86 | 1.835 | 146.7 | 135.61 | 369.69 | 210.049 | 285.836 | 8.28 | 19.54 | 21 | 7.09 | 0.2 | 8.15 | 165.18 | 532.01 | 96.56 | 59.91 | 3.52 | 0 | 14.877 | 22.7 | 10.5562 | 24.4958 | 27 | 0.143 | 27.84 | -- | -- | -- | 13.106 | -- | 11.782 | 3.2342 | 37.293 | 19.492 | 56.885
19:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 39.6 | 44 | 44.5 | 147 | 14.49 | 12.83 | 23.49 | -- | -- | 1.835 | 131.38 | 129.83 | 365.77 | 210.049 | 308.391 | 8.43 | 13.82 | 23.03 | 16.08 | 0.2 | 8.15 | 160.68 | 526.84 | 95.56 | 59.84 | 3.63 | 0 | 14.877 | 26 | 10.5097 | 24.4958 | 28 | 0.143 | 28.16 | -- | -- | -- | 12.972 | -- | 11.8609 | 3.2342 | 37.791 | 19.374 | 55.337
19:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 39.6 | 44 | 44.5 | 147 | 14.49 | 12.83 | 23.49 | -- | -- | 1.835 | 131.38 | 129.83 | 365.77 | 210.049 | 308.391 | 8.43 | 13.82 | 23.03 | 16.08 | 0.2 | 8.15 | 160.68 | 526.84 | 95.56 | 59.84 | 3.63 | 0 | 14.877 | 26 | 10.5097 | 24.4958 | 28 | 0.143 | 28.16 | -- | -- | -- | 12.972 | -- | 11.8609 | 3.2342 | 37.791 | 19.374 | 55.337
20:00 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 41 | 44 | 44.5 | 151 | 14.54 | 12.75 | 23.5 | -- | -- | 1.835 | 130.24 | 127.57 | 359.94 | 210.049 | 299.328 | 8.38 | 7.47 | 23.03 | 13.9 | 1.24 | 7.41 | 172.27 | 538.43 | 95.56 | 60.01 | 2.84 | 0 | 14.877 | 26 | 10.5119 | 24.4958 | 27.5 | 0.142 | 27.9 | -- | -- | -- | 12.843 | -- | 11.6393 | 3.2342 | 37.609 | 18.488 | 55.654
20:30 | 12.3 | 37 | 31.5 | 7 | 41 | 44 | 44.5 | 151 | 14.54 | 12.75 | 23.5 | -- | -- | 1.835 | 130.24 | 127.57 | 359.94 | 210.049 | 299.328 | 8.38 | 7.47 | 23.03 | 13.9 | 1.24 | 7.41 | 172.27 | 538.43 | 95.56 | 60.01 | 2.84 | 0 | 14.877 | 26 | 10.5119 | 24.4958 | 27.5 | 0.142 | 27.9 | -- | -- | -- | 12.843 | -- | 11.6393 | 3.2342 | 37.609 | 18.488 | 55.654
21:00 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 43.4 | 154 | 14.37 | 12.79 | 23.54 | -- | -- | 1.835 | 138.32 | 125.33 | 356.09 | 210.049 | 302.675 | 8.56 | 5.7 | 24 | 2.66 | 1.17 | 7.41 | 172.62 | 538.78 | 95.7 | 59.9 | 3.11 | 0.3 | 14.877 | 26 | 10.5124 | 24.4958 | 28.7 | 0.14 | 27.98 | -- | -- | -- | 12.754 | -- | 11.5185 | 3.2342 | 37.011 | 18.504 | 55.539
21:30 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 43.4 | 154 | 14.37 | 12.79 | 23.54 | -- | -- | 1.835 | 138.32 | 125.33 | 356.09 | 210.049 | 302.675 | 8.56 | 5.7 | 24 | 2.66 | 1.17 | 7.41 | 172.62 | 538.78 | 95.7 | 59.9 | 3.11 | 0.3 | 14.877 | 26 | 10.5124 | 24.4958 | 28.7 | 0.14 | 27.98 | -- | -- | -- | 12.754 | -- | 11.5185 | 3.2342 | 37.011 | 18.504 | 55.539
22:00 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 43.4 | 150 | 14.51 | 12.99 | 23.46 | -- | -- | 1.835 | 155.39 | 120.92 | 350.36 | 210.049 | 294.895 | 8.68 | 3.74 | 20 | 0.4 | 1.04 | 7.29 | 181.79 | 546.235 | 98.9 | 60.5 | 3.68 | 0 | 14.877 | 26.1 | 10.4857 | 24.4958 | 28 | 0.139 | 27.86 | -- | -- | -- | 12.486 | -- | 11.3503 | 3.2342 | 36.595 | 18.109 | 55.446
22:30 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 43.4 | 150 | 14.51 | 12.99 | 23.46 | -- | -- | 1.835 | 155.39 | 120.92 | 350.36 | 210.049 | 294.895 | 8.68 | 3.74 | 20 | 0.4 | 1.04 | 7.29 | 181.79 | 546.235 | 98.9 | 60.5 | 3.68 | 0 | 14.877 | 26.1 | 10.4857 | 24.4958 | 28 | 0.139 | 27.86 | -- | -- | -- | 12.486 | -- | 11.3503 | 3.2342 | 36.595 | 18.109 | 55.446
23:00 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 41.2 | 150 | 14.51 | 12.89 | 11.55 | -- | -- | 1.835 | 169.66 | 120.92 | 344.67 | 210.049 | 298.181 | 8.66 | 11.53 | 21 | 0.4 | 0.98 | 7.29 | 174.14 | 538.585 | 100.03 | 60.33 | 3.28 | 0 | 14.877 | 26 | 10.3856 | 24.4958 | 27 | 0.137 | 27.38 | -- | 117.0827 | 143.5313 | 12.381 | 134.6451 | 11.038 | 3.2342 | 36 | 17.199 | 54.539
23:30 | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 41.2 | 150 | 14.51 | 12.89 | 11.55 | -- | -- | 1.835 | 169.66 | 120.92 | 344.67 | 210.049 | 298.181 | 8.66 | 11.53 | 21 | 0.4 | 0.98 | 7.29 | 174.14 | 538.585 | 100.03 | 60.33 | 3.28 | 0 | 14.877 | 26 | 10.3856 | 24.4958 | 27 | 0.137 | 27.38 | -- | 117.0827 | 143.5313 | 12.381 | 134.6451 | 11.038 | 3.2342 | 36 | 17.199 | 54.539
MAX | 12.3 | 35 | 31.5 | 7 | 33.9 | 44 | 41.2 | 139 | 10.95 | 12.68 | 6.37 | 1.07 | 112.86 | 1.835 | 130.24 | 120.92 | 344.67 | 210.049 | 285.836 | 7.72 | 3.74 | 18 | 0.4 | 0.2 | 7.29 | 154.77 | 500.836 | 95.56 | 59.53 | 2.84 | 0 | 14.877 | 11.3 | 6.8778 | 24.4958 | 20 | 0.118 | 27.34 | 48.8197 | 117.0827 | 143.5313 | 12.381 | 134.6451 | 10.9202 | 3.2342 | 34.507 | 17.199 | 54.539
MIN | 12.3 | 38 | 39.5 | 14 | 41 | 52 | 80 | 203 | 14.98 | 13 | 23.54 | 1.07 | 124.31 | 1.835 | 205 | 171.03 | 389.64 | 210.049 | 420.558 | 9.63 | 19.54 | 35.2 | 19.96 | 1.24 | 8.15 | 303.22 | 546.235 | 108.228 | 71.35 | 6.67 | 0.3 | 14.877 | 26.1 | 10.69 | 24.4958 | 28.7 | 0.144 | 30.74 | 48.8197 | 117.0827 | 158.0248 | 17.921 | 134.6451 | 13.2309 | 3.2342 | 37.791 | 26.757 | 61.358
PROM | 12.3 | 36.8333 | 33.4292 | 8.5833 | 40.1292 | 45.9167 | 54.7625 | 156.8333 | 13.4679 | 12.8725 | 13.8712 | 1.07 | 118.585 | 1.835 | 169.8783 | 147.2921 | 369.8517 | 210.049 | 355.1338 | 8.7454 | 12.4513 | 22.0733 | 4.9308 | 0.69417 | 7.7646 | 200.7542 | 522.0414 | 101.3308 | 63.0717 | 4.1392 | 0.0125 | 14.877 | 19.5042 | 9.7213 | 24.4958 | 24.4958 | 0.13188 | 28.8908 | 48.8197 | 117.0827 | 150.778 | 14.4997 | 134.6451 | 11.6005 | 3.2343 | 35.849 | 20.0608 | 57.2747
INICIO | 12.3 | 38 | 39.5 | 14 | 40.8 | 52 | 80 | 203 | 11 | 12.79 | 13.27 | -- | -- | 1.835 | 205 | 160.37 | 348.45 | 210.049 | 356.55 | 9.63 | 9.93 | 35.2 | 19.96 | 1.04 | 7.65 | 303.22 | 512.858 | 105.958 | 70.65 | 6.67 | 0 | 14.877 | 20.5 | 9.5343 | 24.4958 | 27 | 0.119 | 30.22 | -- | -- | 158.0248 | 17.921 | -- | 13.2309 | 3.2342 | 37.011 | 26.757 | 60.021
FINAL | 12.3 | 37 | 31.6 | 7 | 41 | 44 | 41.2 | 150 | 14.51 | 12.89 | 11.55 | -- | -- | 1.835 | 169.66 | 120.92 | 344.67 | 210.049 | 298.181 | 8.66 | 11.53 | 21 | 0.4 | 0.98 | 7.29 | 174.14 | 538.585 | 100.03 | 60.33 | 3.28 | 0 | 14.877 | 26 | 10.3856 | 24.4958 | 27 | 0.137 | 27.38 | -- | 117.0827 | 143.5313 | 12.381 | 134.6451 | 11.038 | 3.2342 | 36 | 17.199 | 54.539
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 17 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 15.5513 | 0.683 | 0.418 | 0 | 0.00912 | 3874.9635 | -- | -- | 0.69322 | 22.1186 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | 0.174 | 0.165 | 0.468 | -- | 235.184 | 0.114 | 0.05 | 16.64 | 0.119 | 0.43 | 0.56306 | 11.48 | 0.4181
00:30 | 2695 | 15.5513 | 0.683 | 0.418 | 0 | 0.00912 | 3874.9635 | -- | -- | 0.69322 | 22.1186 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | 0.174 | 0.165 | 0.468 | -- | 235.184 | 0.114 | 0.05 | 16.64 | 0.119 | 0.43 | 0.56306 | 11.48 | 0.4181
01:00 | 2695 | 15.6506 | 0.708 | 0.418 | 0 | 0.01875 | 3874.9294 | -- | -- | 0.69794 | 22.0324 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.51 | 0.901 | 0.191 | 0.165 | 0.493 | -- | 235.185 | 0.12 | 0.045 | 16.64 | 0.118 | 0.44306 | 0.53858 | 11.45 | 0.41219
01:30 | 2695 | 15.6506 | 0.708 | 0.418 | 0 | 0.01875 | 3874.9294 | -- | -- | 0.69794 | 22.0324 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.51 | 0.901 | 0.191 | 0.165 | 0.493 | -- | 235.185 | 0.12 | 0.045 | 16.64 | 0.118 | 0.44306 | 0.53858 | 11.45 | 0.41219
02:00 | 2695 | 15.6714 | 0.733 | 0.423 | 0 | 0.02914 | 3874.9023 | -- | -- | 0.66697 | 21.964 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | 0.21 | 0.165 | 0.517 | -- | 235.186 | 0.117 | 0.037 | 16.64 | 0.12 | 0.44886 | 0.52287 | 11.42 | 0.43109
02:30 | 2695 | 15.6714 | 0.733 | 0.423 | 0 | 0.02914 | 3874.9023 | -- | -- | 0.66697 | 21.964 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | 0.21 | 0.165 | 0.517 | -- | 235.186 | 0.117 | 0.037 | 16.64 | 0.12 | 0.44886 | 0.52287 | 11.42 | 0.43109
03:00 | 2695 | 15.6648 | 0.718 | 0.418 | 0 | 0.03045 | 3874.8831 | -- | -- | 0.63502 | 21.9155 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | 0.228 | 0.165 | 0.542 | -- | 235.187 | 0.098 | 0.03 | 16.64 | 0.122 | 0.44596 | 0.50584 | 11.52 | 0.46163
03:30 | 2695 | 15.6648 | 0.718 | 0.418 | 0 | 0.03045 | 3874.8831 | -- | -- | 0.63502 | 21.9155 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | 0.228 | 0.165 | 0.542 | -- | 235.187 | 0.098 | 0.03 | 16.64 | 0.122 | 0.44596 | 0.50584 | 11.52 | 0.46163
04:00 | 2695 | 15.6695 | 0.6755 | 0.394 | 0 | 0.03007 | 3874.8663 | -- | -- | 0.60266 | 21.8733 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | 0.246 | 0.164 | 0.566 | -- | 235.189 | 0.081 | 0.024 | 16.64 | 0.123 | 0.44596 | 0.48895 | 11.66 | 0.49197
04:30 | 2695 | 15.6695 | 0.6755 | 0.394 | 0 | 0.03007 | 3874.8663 | -- | -- | 0.60266 | 21.8733 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | 0.246 | 0.164 | 0.566 | -- | 235.189 | 0.081 | 0.024 | 16.64 | 0.123 | 0.44596 | 0.48895 | 11.66 | 0.49197
05:00 | 2695 | 15.6739 | 0.718 | 0.37 | 0 | 0.03086 | 3874.8462 | -- | -- | 0.56955 | 21.8226 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | 0.264 | 0.164 | 0.572 | -- | 235.19 | 0.065 | 0.017 | 16.64 | 0.123 | 0.44451 | 0.46943 | 11.73 | 0.52249
05:30 | 2695 | 15.6739 | 0.718 | 0.37 | 0 | 0.03086 | 3874.8462 | -- | -- | 0.56955 | 21.8226 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | 0.264 | 0.164 | 0.572 | -- | 235.19 | 0.065 | 0.017 | 16.64 | 0.123 | 0.44451 | 0.46943 | 11.73 | 0.52249
06:00 | 2695 | 15.6983 | 0.728 | 0.352 | 0 | 0.03026 | 3874.8322 | -- | -- | 0.53643 | 21.7874 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.164 | 0.575 | 57.17 | 235.191 | 0.048 | 0.012 | 16.64 | 0.123 | 0.44596 | 0.4556 | 11.68 | 0.55308
06:30 | 2695 | 15.6983 | 0.728 | 0.352 | 0 | 0.03026 | 3874.8322 | -- | -- | 0.53643 | 21.7874 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.164 | 0.575 | 57.17 | 235.191 | 0.048 | 0.012 | 16.64 | 0.123 | 0.44596 | 0.4556 | 11.68 | 0.55308
07:00 | 2695 | 15.7089 | 0.713 | 0.328 | 0 | 0.02895 | 3874.8115 | -- | -- | 0.50357 | 21.7352 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | 0.27 | 0.164 | 0.579 | -- | 235.192 | 0.031 | 0.004 | 16.64 | 0.122 | 0.44451 | 0.43915 | 11.66 | 0.58175
07:30 | 2695 | 15.7089 | 0.713 | 0.328 | 0 | 0.02895 | 3874.8115 | -- | -- | 0.50357 | 21.7352 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | 0.27 | 0.164 | 0.579 | -- | 235.192 | 0.031 | 0.004 | 16.64 | 0.122 | 0.44451 | 0.43915 | 11.66 | 0.58175
08:00 | 2695 | 15.7226 | 0.683 | 0.308 | 0 | 0.02702 | 3874.7813 | -- | -- | 0.47053 | 21.6594 | 34.036 | 0.21961 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | 0.27 | 0.164 | 0.577 | -- | 235.193 | 0.028 | 0.005 | 16.64 | 0.122 | 0.4387 | 0.42149 | 11.64 | 0.605
08:30 | 2695 | 15.7226 | 0.683 | 0.308 | 0 | 0.02702 | 3874.7813 | -- | -- | 0.47053 | 21.6594 | 34.036 | 0.21961 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | 0.27 | 0.164 | 0.577 | -- | 235.193 | 0.028 | 0.005 | 16.64 | 0.122 | 0.4387 | 0.42149 | 11.64 | 0.605
09:00 | 2695 | 15.7313 | 0.6455 | 0.279 | 0 | 0.02655 | 3874.7535 | -- | -- | 0.43755 | 21.5897 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.27 | 0.164 | 0.57 | -- | 235.189 | 0.025 | 0.007 | 16.64 | 0.121 | 0.43725 | 0.40004 | 11.61 | 0.6146
09:30 | 2695 | 15.7313 | 0.6455 | 0.279 | 0 | 0.02655 | 3874.7535 | -- | -- | 0.43755 | 21.5897 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.27 | 0.164 | 0.57 | -- | 235.189 | 0.025 | 0.007 | 16.64 | 0.121 | 0.43725 | 0.40004 | 11.61 | 0.6146
10:00 | 2695 | 15.712 | 0.688 | 0.267 | 0 | 0.02714 | 3874.7276 | -- | -- | 0.40331 | 21.5247 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.246 | 0.164 | 0.562 | -- | 235.184 | 0.022 | 0.009 | 16.64 | 0.128 | 0.43435 | 0.38158 | 11.63 | 0.60755
10:30 | 2695 | 15.712 | 0.688 | 0.267 | 0 | 0.02714 | 3874.7276 | -- | -- | 0.40331 | 21.5247 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.246 | 0.164 | 0.562 | -- | 235.184 | 0.022 | 0.009 | 16.64 | 0.128 | 0.43435 | 0.38158 | 11.63 | 0.60755
11:00 | 2695 | 15.6105 | 0.713 | 0.259 | 0 | 0.02876 | 3874.7103 | -- | -- | 0.36669 | 21.4811 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.221 | 0.163 | 0.556 | -- | 235.179 | 0.018 | 0.011 | 16.64 | 0.137 | 0.43145 | 0.36342 | 11.66 | 0.58922
11:30 | 2695 | 15.6105 | 0.713 | 0.259 | 0 | 0.02876 | 3874.7103 | -- | -- | 0.36669 | 21.4811 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.221 | 0.163 | 0.556 | -- | 235.179 | 0.018 | 0.011 | 16.64 | 0.137 | 0.43145 | 0.36342 | 11.66 | 0.58922
12:00 | 2695 | 15.4801 | 0.713 | 0.249 | 0 | 0.02925 | 3874.6941 | -- | -- | 0.33476 | 21.4406 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.195 | 0.163 | 0.551 | -- | 235.175 | 0.016 | 0.012 | 16.64 | 0.14 | 0.4329 | 0.34683 | 11.67 | 0.57065
12:30 | 2695 | 15.4801 | 0.713 | 0.249 | 0 | 0.02925 | 3874.6941 | -- | -- | 0.33476 | 21.4406 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.195 | 0.163 | 0.551 | -- | 235.175 | 0.016 | 0.012 | 16.64 | 0.14 | 0.4329 | 0.34683 | 11.67 | 0.57065
13:00 | 2695 | 15.2625 | 0.703 | 0.255 | 0 | 0.03179 | 3874.6895 | -- | -- | 0.3569 | 21.4292 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | 0.187 | 0.163 | 0.543 | -- | 235.17 | 0.015 | 0.013 | 16.64 | 0.139 | 0.43145 | 0.32929 | 11.68 | 0.54592
13:30 | 2695 | 15.2625 | 0.703 | 0.255 | 0 | 0.03179 | 3874.6895 | -- | -- | 0.3569 | 21.4292 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | 0.187 | 0.163 | 0.543 | -- | 235.17 | 0.015 | 0.013 | 16.64 | 0.139 | 0.43145 | 0.32929 | 11.68 | 0.54592
14:00 | 2695 | 14.9723 | 0.693 | 0.26 | 0 | 0.03565 | 3874.6746 | -- | -- | 0.39677 | 21.3917 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.202 | 0.163 | 0.543 | -- | 235.165 | 0.015 | 0.014 | 16.64 | 0.138 | 0.4358 | 0.31093 | 11.74 | 0.53178
14:30 | 2695 | 14.9723 | 0.693 | 0.26 | 0 | 0.03565 | 3874.6746 | -- | -- | 0.39677 | 21.3917 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.202 | 0.163 | 0.543 | -- | 235.165 | 0.015 | 0.014 | 16.64 | 0.138 | 0.4358 | 0.31093 | 11.74 | 0.53178
15:00 | 2695 | 14.7551 | 0.683 | 0.245 | 0 | 0.03684 | 3874.6423 | -- | -- | 0.43617 | 21.3108 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.216 | 0.163 | 0.546 | -- | 235.161 | 0.015 | 0.015 | 16.64 | 0.14 | 0.43725 | 0.29658 | 11.79 | 0.52192
15:30 | 2695 | 14.7551 | 0.683 | 0.245 | 0 | 0.03684 | 3874.6423 | -- | -- | 0.43617 | 21.3108 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.216 | 0.163 | 0.546 | -- | 235.161 | 0.015 | 0.015 | 16.64 | 0.14 | 0.43725 | 0.29658 | 11.79 | 0.52192
16:00 | 2695 | 14.6486 | 0.673 | 0.243 | 0 | 0.04008 | 3874.6438 | -- | -- | 0.47578 | 21.3147 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.231 | 0.162 | 0.549 | -- | 235.156 | 0.014 | 0.017 | 16.64 | 0.142 | 0.42274 | 0.30252 | 11.83 | 0.50313
16:30 | 2695 | 14.6486 | 0.673 | 0.243 | 0 | 0.04008 | 3874.6438 | -- | -- | 0.47578 | 21.3147 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.231 | 0.162 | 0.549 | -- | 235.156 | 0.014 | 0.017 | 16.64 | 0.142 | 0.42274 | 0.30252 | 11.83 | 0.50313
17:00 | 2695 | 14.489 | 0.6655 | 0.24 | 0 | 0.04209 | 3874.6968 | -- | 1.7944 | 0.51541 | 21.4475 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.244 | 0.162 | 0.551 | -- | 235.151 | 0.013 | 0.02 | 16.64 | 0.144 | 0.41694 | 0.29539 | 11.77 | 0.48261
17:30 | 2695 | 14.489 | 0.6655 | 0.24 | 0 | 0.04209 | 3874.6968 | -- | 1.7944 | 0.51541 | 21.4475 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.244 | 0.162 | 0.551 | -- | 235.151 | 0.013 | 0.02 | 16.64 | 0.144 | 0.41694 | 0.29539 | 11.77 | 0.48261
18:00 | 2695 | 14.2715 | 0.6655 | 0.243 | 0 | 0.04493 | 3874.7398 | -- | -- | 0.55635 | 21.5553 | 34.3996 | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.161 | 0.551 | 57.17 | 235.147 | 0.013 | 0.023 | 16.64 | 0.143 | 0.40969 | 0.29186 | 11.71 | 0.46216
18:30 | 2695 | 14.2715 | 0.6655 | 0.243 | 0 | 0.04493 | 3874.7398 | -- | -- | 0.55635 | 21.5553 | 34.3996 | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.161 | 0.551 | 57.17 | 235.147 | 0.013 | 0.023 | 16.64 | 0.143 | 0.40969 | 0.29186 | 11.71 | 0.46216
19:00 | 2695 | 14.2682 | 0.688 | 0.237 | 0 | 0.04561 | 3874.7843 | -- | -- | 0.59765 | 21.667 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.161 | 0.546 | -- | 235.142 | 0.026 | 0.025 | 16.64 | 0.143 | 0.41259 | 0.27786 | 11.63 | 0.4382
19:30 | 2695 | 14.2682 | 0.688 | 0.237 | 0 | 0.04561 | 3874.7843 | -- | -- | 0.59765 | 21.667 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.161 | 0.546 | -- | 235.142 | 0.026 | 0.025 | 16.64 | 0.143 | 0.41259 | 0.27786 | 11.63 | 0.4382
20:00 | 2695 | 14.273 | 0.673 | 0.234 | 0 | 0.04567 | 3874.8328 | -- | -- | 0.63915 | 21.7889 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.224 | 0.161 | 0.533 | -- | 235.137 | 0.064 | 0.027 | 16.64 | 0.142 | 0.41549 | 0.24312 | 11.58 | 0.41122
20:30 | 2695 | 14.273 | 0.673 | 0.234 | 0 | 0.04567 | 3874.8328 | -- | -- | 0.63915 | 21.7889 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.224 | 0.161 | 0.533 | -- | 235.137 | 0.064 | 0.027 | 16.64 | 0.142 | 0.41549 | 0.24312 | 11.58 | 0.41122
21:00 | 2695 | 14.2706 | 0.658 | 0.234 | 0 | 0.04424 | 3874.8508 | -- | -- | 0.67544 | 21.8342 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.204 | 0.162 | 0.518 | -- | 235.133 | 0.102 | 0.031 | 16.64 | 0.14 | 0.41984 | 0.21988 | 11.54 | 0.3845
21:30 | 2695 | 14.2706 | 0.658 | 0.234 | 0 | 0.04424 | 3874.8508 | -- | -- | 0.67544 | 21.8342 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.204 | 0.162 | 0.518 | -- | 235.133 | 0.102 | 0.031 | 16.64 | 0.14 | 0.41984 | 0.21988 | 11.54 | 0.3845
22:00 | 2695 | 14.227 | 0.6405 | 0.233 | 0 | 0.0406 | 3874.8639 | -- | -- | 0.70589 | 21.8672 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.36 | 0.933 | 0.184 | 0.161 | 0.506 | -- | 235.128 | 0.138 | 0.034 | 16.64 | 0.139 | 0.4271 | 0.19584 | 11.52 | 0.35906
22:30 | 2695 | 14.227 | 0.6405 | 0.233 | 0 | 0.0406 | 3874.8639 | -- | -- | 0.70589 | 21.8672 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.36 | 0.933 | 0.184 | 0.161 | 0.506 | -- | 235.128 | 0.138 | 0.034 | 16.64 | 0.139 | 0.4271 | 0.19584 | 11.52 | 0.35906
23:00 | 2695 | 14.2174 | 0.708 | 0.231 | 0 | 0.03893 | 3874.87 | -- | -- | 0.7152 | 21.8741 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.27 | 0.933 | 0.164 | 0.161 | 0.492 | -- | 235.123 | 0.15 | 0.038 | 16.64 | 0.137 | 0.43435 | 0.17976 | 11.48 | 0.33277
23:30 | 2695 | 14.2174 | 0.708 | 0.231 | 0 | 0.03893 | 3874.87 | -- | -- | 0.7152 | 21.8741 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.27 | 0.933 | 0.164 | 0.161 | 0.492 | -- | 235.123 | 0.15 | 0.038 | 16.64 | 0.137 | 0.43435 | 0.17976 | 11.48 | 0.33277

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/12/2024 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
17/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
17/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
17/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.37
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.227

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 17 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/12/2024 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 82.85
17/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 267.426
17/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 00:30:00 | 200
17/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:31:00 | 14:30:00 | 250
17/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:31:00 | 18:00:00 | 200
17/12/2024 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 18:01:00 | 23:59:59 | 150
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.333
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 95.42
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.718
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.155
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
17/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.5

## STOCK_COMB
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 681.29 | 681.289 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.333 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3
17/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
17/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
17/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
17/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
17/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 707.61 | 707.61 | 0 | m3
17/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 675.45 | 675.45 | 0 | m3
17/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 559.47 | 557.533 | 0 | m3 | variación por consumo interno de planta
17/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
17/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2886.59 | 2886.59 | 0 | m3
17/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta.
17/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58209.07 | 58209.07 | 0 | m3
17/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
17/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 14.5 | 14.5 | 0 | m3
17/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104.58
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1053
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 599.99
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 951.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 23.93
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6084.0735
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3521.2274
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5059.399
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 271533.36
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1047671.48
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1045244.14
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 558632.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 106539.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 922972.82
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 904741.506
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 900558.021
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1202766.556
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 72812
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1595611
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 6092.42
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24555.36
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24424.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 20028.47
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 21734.86
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18290.06
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13742.63
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 9228.38
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 151151.579
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 17 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/12/2024 00:00 | 875.5 | 2987.89 | 87.15 | 87.15 | 4640.2 | 490.1 | 8448 | 22868 | 4111.735 | 4389.827 | 4383.659 | 0 | 2760 | 6792.401 | 6390.009
17/12/2024 01:00 | 873.9 | 2987.19 | 89.18 | 89.18 | 4640.2 | 489.35 | 8645 | 22917 | 4165.912 | 4423.786 | 4417.18 | 0 | 2770 | 6837.155 | 6388.671
17/12/2024 02:00 | 871.5 | 3013.81 | 91.33 | 91.33 | 4640.2 | 493.27 | 8853 | 23366 | 4285.689 | 4484.047 | 4476.977 | 0 | 2770 | 6833.229 | 6387.272
17/12/2024 03:00 | 870.8 | 3015.67 | 93.2 | 93.2 | 4640.2 | 496.22 | 9060 | 23391 | 4305.946 | 4496.413 | 4489.737 | 0 | 2770 | 6813.6 | 6385.793
17/12/2024 04:00 | 870.9 | 3014.96 | 94.66 | 94.66 | 4640.2 | 498.18 | 9225 | 23376 | 4312.305 | 4501.125 | 4494.494 | 0 | 2770 | 6804.964 | 6384.335
17/12/2024 05:00 | 870.9 | 3017.28 | 95.32 | 95.32 | 4640.2 | 499.16 | 9283 | 23408 | 4244.585 | 4458.333 | 4451.566 | 0 | 2760 | 6872.095 | 6382.89
17/12/2024 06:00 | 870.9 | 3012.65 | 94.91 | 94.91 | 4640.2 | 499.16 | 9252 | 23470 | 4112.913 | 4382.565 | 4375.441 | 0 | 2750 | 6825.378 | 6381.496
17/12/2024 07:00 | 872.8 | 2987.64 | 93.26 | 93.26 | 4550.5 | 493.27 | 9184 | 22704 | 4019.046 | 4321.91 | 4315.32 | 0 | 2740 | 6857.962 | 6380.33
17/12/2024 08:00 | 870.9 | 2988.34 | 91.51 | 91.51 | 4550.5 | 490.33 | 9046 | 22839 | 3814 | 4268.519 | 4263.308 | 0 | 2700 | 6819.096 | 6379.687
17/12/2024 09:00 | 866.4 | 2989.05 | 90.02 | 90.02 | 4516.1 | 498.18 | 8907 | 22758 | 3763.004 | 4217.091 | 4217.461 | 0 | 2740 | 6829.696 | 6378.28
17/12/2024 10:00 | 816.5 | 2988.34 | 88.52 | 88.52 | 4516.1 | 496.22 | 8769 | 22878 | 3575.389 | 4070.854 | 4074.294 | 0 | 2730 | 6821.4516 | 6376.692
17/12/2024 11:00 | 801 | 2988.34 | 86.58 | 86.58 | 4516.1 | 499.16 | 8654 | 22921 | 3690.572 | 4186.077 | 4192.049 | 0 | 2750 | 6811.245 | 6375.381
17/12/2024 12:00 | 802.5 | 2989.5 | 84.73 | 84.73 | 4481.6 | 495.24 | 8555 | 22757 | 3699.406 | 4188.236 | 4192.266 | 0 | 2750 | 6837.155 | 6373.226
17/12/2024 13:00 | 825 | 2989.5 | 83.26 | 83.26 | 4481.6 | 503.08 | 8541 | 22916 | 3732.5 | 4210.025 | 4217.461 | 0 | 2750 | 6792.793 | 6371.657
17/12/2024 14:00 | 822.8 | 2990.2 | 83.04 | 83.04 | 4481.6 | 497.2 | 8549 | 22937 | 3749.577 | 4224.157 | 4229.571 | 0 | 2750 | 6820.274 | 6370.531
17/12/2024 15:00 | 823.5 | 2988.34 | 83.25 | 83.25 | 4481.6 | 495.24 | 8556 | 22947 | 3785.499 | 4244.572 | 4250.549 | 0 | 2760 | 6792.401 | 6369.566
17/12/2024 16:00 | 864 | 2989.05 | 83.65 | 83.65 | 4481.6 | 496.22 | 8564 | 22925 | 3786.677 | 4250.46 | 4254.549 | 0 | 2760 | 6830.089 | 6368.001
17/12/2024 17:00 | 861.7 | 2989.5 | 84.24 | 84.24 | 4481.6 | 496.22 | 8572 | 22690 | 3961.455 | 4288.541 | 4287.854 | 0 | 2760 | 6832.837 | 6365.257
17/12/2024 18:00 | 861.7 | 2988.34 | 84.29 | 84.29 | 4481.6 | 489.35 | 8581 | 23102 | 3976.294 | 4296.196 | 4293.694 | 0 | 2800 | 6801.823 | 6361.213
17/12/2024 19:00 | 864.5 | 2987.64 | 83.34 | 83.34 | 4474.7 | 492.29 | 8589 | 22853 | 3999.731 | 4304.244 | 4299.965 | 0 | 0 | 6803.786 | 6358.54
17/12/2024 20:00 | 868 | 2987.89 | 82.13 | 82.13 | 4481.6 | 499.16 | 8541 | 22806 | 3841.795 | 4251.442 | 4246.007 | 0 | 0 | 6810.46 | 6357.31
17/12/2024 21:00 | 870.9 | 2986.03 | 80.95 | 80.95 | 4474.7 | 495.24 | 8478 | 22770 | 3805.992 | 4236.916 | 4231.301 | 0 | 0 | 6827.733 | 6355.394
17/12/2024 22:00 | 871 | 2987.19 | 80.05 | 80.05 | 4481.6 | 497.2 | 8415 | 22776 | 3963.103 | 4293.448 | 4287.206 | 0 | 0 | 6833.622 | 6353.91
17/12/2024 23:00 | 871.2 | 2986.03 | 79.65 | 79.65 | 4481.6 | 494.26 | 8490 | 22879 | 4063.683 | 4347.821 | 4341.488 | 0 | 0 | 6822.6295 | 6352.452

## TEMP_AMB
martes, 17 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/12/2024 00:00 | 21.2 | 24.41 | 24.41 | 19.4 | 19.4 | 23.45 | 23.45 | 18.2 | 32.3 | 19 | 19.1 | 24.09 | 19.85 | 19.2 | 22.0912 | 24.41
17/12/2024 01:00 | 21.2 | 24.15 | 24.15 | 18.3 | 18.3 | 23.18 | 23.18 | 18.3 | 32.61 | 18.9 | 19.8 | 23.77 | 19.55 | 19.1 | 21.6556 | 24.41
17/12/2024 02:00 | 21 | 24.07 | 24.07 | 18.5 | 18.5 | 22.87 | 22.87 | 18.2 | 32.24 | 18.8 | 19.2 | 23.48 | 19.5 | 19.4 | 21.3204 | 24.78
17/12/2024 03:00 | 20 | 24.1 | 24.1 | 18.7 | 18.7 | 22.66 | 22.66 | 17.7 | 32.46 | 18.5 | 20.9 | 23.31 | 19.7 | 19 | 21.0604 | 24.78
17/12/2024 04:00 | 18.4 | 24.13 | 24.13 | 18.6 | 18.6 | 22.47 | 22.47 | 17.7 | 32.33 | 18.7 | 20.4 | 23.24 | 19.2 | 18.7 | 20.9008 | 24.78
17/12/2024 05:00 | 18.8 | 24.04 | 24.04 | 18.6 | 18.6 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | 31.99 | 18.5 | 19.5 | 23.04 | 18.6 | 18.7 | 20.7162 | 24.78
17/12/2024 06:00 | 19.2 | 24.07 | 24.07 | 18.7 | 18.7 | 22.11 | 22.11 | 18.2 | 32.43 | 18.8 | 19.9 | 22.81 | 18.5 | 18.6 | 20.5546 | 24.41
17/12/2024 07:00 | 22.9 | 24.04 | 24.04 | 18.6 | 18.6 | 22.73 | 22.73 | 18.8 | 32.81 | 18.7 | 20.6 | 22.9 | 18.9 | 18.7 | 20.6429 | 25.51
17/12/2024 08:00 | 24.2 | 24.18 | 24.18 | 19 | 19 | 24.15 | 24.15 | 19 | 33.3 | 20.5 | 22.7 | 23.44 | 19.074 | 20.8 | 21.3957 | 31.74
17/12/2024 09:00 | 26.6 | 24.52 | 24.52 | 19.3 | 19.3 | 24.61 | 24.61 | 19.7 | 34.46 | 22.5 | 25.1 | 22.76 | 20.9 | 21.9 | 23.1802 | 32.84
17/12/2024 10:00 | 29.9 | 25.04 | 25.04 | 19.7 | 19.7 | 25.2 | 25.2 | 19.8 | 35.58 | 23.8 | 25.9 | 23.8 | 20.1 | 21.7 | 24.5934 | 33.57
17/12/2024 11:00 | 32.4 | 25.63 | 25.63 | 21.2 | 21.2 | 25.67 | 25.67 | 19.8 | 32.52 | 23.7 | 25.7 | 25.83 | 20.6 | 24.2 | 25.3562 | 33.94
17/12/2024 12:00 | 32.4 | 26.08 | 26.08 | 22 | 22 | 25.86 | 25.86 | 19.2 | 32.76 | 24.3 | 26.5 | 27.64 | 21.4 | 24 | 25.563 | 35.4
17/12/2024 13:00 | 33.5 | 26.67 | 26.67 | 21.7 | 21.7 | 26.06 | 26.06 | 19.3 | 33.29 | 24.8 | 27.8 | 28.74 | 21.8 | 24.7 | 25.561 | 34.3
17/12/2024 14:00 | 34.6 | 27.11 | 27.11 | 21.3 | 21.3 | 26.37 | 26.37 | 19.7 | 33.4 | 23 | 25.3 | 29.35 | 22.15 | 25 | 25.9745 | 34.53
17/12/2024 15:00 | 33.7 | 27.38 | 27.38 | 21.5 | 21.5 | 26.69 | 26.69 | 19.7 | 34.59 | 22.8 | 25.3 | 28.82 | 22.35 | 24.6 | 25.7908 | 34.67
17/12/2024 16:00 | 29.5 | 27.44 | 27.44 | 21 | 21 | 26.87 | 26.87 | 19.3 | 35.46 | 22.4 | 23.9 | 28.26 | 21.65 | 23.9 | 25.4747 | 34.67
17/12/2024 17:00 | 28.2 | 27.37 | 27.37 | 19.9 | 19.9 | 27.21 | 27.21 | 19 | 35.28 | 22 | 22.2 | 27.59 | 22.15 | 22.1 | 25.032 | 33.94
17/12/2024 18:00 | 26.3 | 27.03 | 27.03 | 19.3 | 19.3 | 26.64 | 26.64 | 18.8 | 33.96 | 20.7 | 21.6 | 26.9 | 21.55 | 21.2 | 24.2823 | 32.84
17/12/2024 19:00 | 24.3 | 26.47 | 26.47 | 19.2 | 19.2 | 25.95 | 25.95 | 18.7 | 32.92 | 20.2 | 20.7 | 26.27 | 21.05 | -- | 23.5938 | 30.64
17/12/2024 20:00 | 23 | 25.94 | 25.94 | 19.4 | 19.4 | 25.37 | 25.37 | 18.6 | 32.84 | 20.2 | 21.1 | 25.74 | 20.9 | -- | 23.109 | 29.17
17/12/2024 21:00 | 22.7 | 25.59 | 25.59 | 19.1 | 19.1 | 24.93 | 24.93 | 18.6 | 32.59 | 19.9 | 20.8 | 25.37 | 20.7 | -- | 22.7406 | 28.08
17/12/2024 22:00 | 22.3 | 25.36 | 25.36 | 19.4 | 19.4 | 24.54 | 24.54 | 18.3 | 32.93 | 19.9 | 20.3 | 25.01 | 20.65 | -- | 22.4204 | 27.71
17/12/2024 23:00 | 21.2 | 25.08 | 25.08 | 19 | 19 | 24.31 | 24.31 | 18.2 | 33.24 | 19.6 | 20.3 | 24.66 | 20.45 | -- | 22.1284 | 27.71

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1817.02 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00
17/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 17/12/2024 06:00 | 18/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 17 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
17/12/2024 | 00:30 | 23 | 43.56 | 13.89 | 20 |  | 6.83 | 8.14 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 5.681 | 7.354 |  |  |  | 7.84 | 8.06 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 292.5 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 01:00 | 23 | 43.58 | 12.2 | 20 |  | 7.49 | 8.95 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 5.964 | 6.628 |  |  |  | 8.6 | 9.1 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 292.5 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 01:30 | 23 | 43.61 | 12.66 | 20 |  | 7.12 | 7.91 | 7.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 8.498 | 7.591 |  |  |  | 8.65 | 9.14 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 263.25 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 02:00 | 23 | 36.55 | 13.43 | 20 |  | 6.9 | 7.43 | 7.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 8.396 | 8.3 |  |  |  | 9.46 | 9.64 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 273 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 02:30 | 23 | 37.59 | 12.84 | 20 |  | 7.38 | 7.18 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 5.316 | 7.348 |  |  |  | 9.59 | 9.31 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 273 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 03:00 | 23 | 43.45 | 12.38 | 20 |  | 7.17 | 7.65 | 8.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 7.868 | 9.549 |  |  |  | 10.65 | 10.09 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 273 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 03:30 | 23 | 43.46 | 12.36 | 20 |  | 7.08 | 7.08 | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 9.888 | 8.767 |  |  |  | 10.22 | 10.17 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 04:00 | 23 | 43.46 | 12.42 | 20 |  | 6.72 | 6.71 | 8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 6.2 | 7.025 |  |  |  | 10.34 | 9.58 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 04:30 | 23 | 43.46 | 10.9 | 20 |  | 6.53 | 6.92 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 5.926 | 7.363 |  |  |  | 10.17 | 9.56 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 05:00 | 23 | 43.48 | 13.01 | 20 | 0 | 6.4 | 7.61 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.03 | 0 | 1.66 | 3.16 | 0 | 0 | 18.7 | 6.271 | 8.41 | 0 | 0 | 18.7 | 10.22 | 9.37 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777 | 0 | 46.077
17/12/2024 | 05:30 | 23 | 43.52 | 12.27 | 20 | 0 | 6.42 | 7.97 | 7.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.37 | 56.125 | 1.66 | 3.16 | 0 | 29 | 199.6 | 9.646 | 9.515 | 24.134 | 15.928 | 199.6 | 9.27 | 9.04 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777 | 31 | 265.737
17/12/2024 | 06:00 | 23 | 44.79 | 12.51 | 20 | 9.3771 | 6.01 | 7.86 | 7.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 66.04 | 245.455 | 1.66 | 3.16 | 0 | 65 | 554.6 | 6.351 | 8.925 | 178.789 | 135.747 | 554.6 | 8.94 | 8.74 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 280.3125 | 0 | 384.1777 | 119 | 585.585
17/12/2024 | 06:30 | 22 | 43.71 | 12.19 | 20 | 24.8496 | 5.5 | 7.52 | 7.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 271.73 | 534.636 | 1.66 | 3.16 | 0.37683 | 154 | 793.2 | 6.308 | 6.896 | 438.649 | 390.446 | 793.2 | 8.97 | 8.24 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 282.75 | 0 | 384.1777 | 137 | 819.028
17/12/2024 | 07:00 | 22 | 43.5 | 14.33 | 20 | 43.9791 | 5.71 | 8.03 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 555.93 | 853.636 | 1.66 | 3.16 | 15.8691 | 191 | 903.1 | 4.959 | 6.575 | 748.904 | 711.913 | 903.1 | 8.58 | 8.78 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 285.1875 | 0 | 384.1777 | 257 | 923.635
17/12/2024 | 07:30 | 22 | 41.95 | 12.64 | 20 | 57.7422 | 4.67 | 7.48 | 7.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 823.32 | 735.455 | 1.66 | 3.16 | 47.0287 | 397 | 981.3 | 5.893 | 6.021 | 938.126 | 940.698 | 981.3 | 8.55 | 8.85 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 285.1875 | 0 | 384.1777 | 485 | 992.977
17/12/2024 | 08:00 | 22 | 43.65 | 12.14 | 20 | 78.9838 | 4.44 | 7.88 | 7.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 956.92 | 891.636 | 5.27 | 8 | 65.6987 | 509 | 1030.9 | 6.653 | 6.009 | 1015.587 | 1022.868 | 1030.9 | 8.39 | 9.08 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 285.1875 | 0 | 384.1777 | 627 | 1039.422
17/12/2024 | 08:30 | 23 | 43.37 | 12.13 | 19.6 | 493.018 | 3.85 | 7.72 | 6.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1029.9 | 1012 | 5.27 | 8 | 291.3575 | 738 | 1067.5 | 6.039 | 5.986 | 853.73 | 942.43 | 1067.5 | 9 | 9.05 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 608 | 1067.521
17/12/2024 | 09:00 | 23 | 43.8 | 10.91 | 19.6 | 599.9439 | 4.48 | 8.16 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1058.68 | 1091.64 | 8 | 11.1 | 447.0396 | 812 | 1093.2 | 5.755 | 5.17 | 1055.461 | 1044.499 | 1093.2 | 8.4 | 8.26 | 0 | 512.237 | 512.237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 750 | 1089.099
17/12/2024 | 09:30 | 22 | 42.29 | 14.55 | 19.6 | 695.8065 | 5.88 | 8.3 | 7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1092.24 | 1141.09 | 8 | 11.1 | 533.3849 | 895 | 1109.9 | 5.861 | 6.065 | 1042.584 | 1140.581 | 1109.9 | 8.79 | 8.96 | 0 | 512.237 | 505.834 | 380.9763 | 448.2074 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 888 | 1100.895
17/12/2024 | 10:00 | 22 | 43.7 | 14.58 | 19.6 | 765.1019 | 7.46 | 8.16 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1108.63 | 1136 | 11.1 | 14.12 | 668.5337 | 959 | 1123.5 | 7.786 | 7.173 | 1121.05 | 1122.055 | 1123.5 | 8.65 | 8.58 | 0 | 512.237 | 512.237 | 368.1703 | 448.2074 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 967 | 1107.976
17/12/2024 | 10:30 | 21 | 43.7 | 14 | 19.6 | 844.7917 | 8.04 | 7.88 | 7.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1120.04 | 1133.82 | 11.1 | 14.12 | 782.6312 | 1022 | 1129.9 | 8.471 | 7.916 | 1126.757 | 1127.473 | 1129.9 | 8.97 | 8.79 | 0 | 512.237 | 512.237 | 368.1703 | 448.2074 | 285.1875 | 0 | 0 | 384.1777 | 1014 | 1110.02
17/12/2024 | 11:00 | 21 | 43.75 | 12.52 | 19.6 | 894.324 | 9.18 | 8.3 | 8.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1124.64 | 1149.09 | 14.12 | 16.45 | 849.2096 | 1147 | 1127.4 | 9.09 | 9.073 | 1135.082 | 1133.179 | 1127.4 | 9.6 | 9.83 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 957 | 1106.605
17/12/2024 | 11:30 | 21 | 43.74 | 11.45 | 19.6 | 923.7687 | 9.56 | 8.28 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1128.65 | 783.273 | 14.12 | 16.45 | 870.408 | 1182 | 1120.6 | 8.857 | 9.782 | 1148.782 | 1141.42 | 1120.6 | 10.35 | 10.06 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 1131 | 1105.724
17/12/2024 | 12:00 | 21 | 43.75 | 12.9 | 19.6 | 939.8901 | 10.88 | 9.3 | 8.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 1134.89 | 1173.09 | 14.12 | 16.45 | 929.6947 | 1148 | 1104.6 | 9.942 | 9.911 | 1158.015 | 1143.138 | 1104.6 | 10.45 | 10.6 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 1078 | 1100.634
17/12/2024 | 12:30 | 23 | 43.72 | 11.82 | 19.6 | 642.7557 | 10.82 | 9.39 | 9.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 1131.13 | 1037.82 | 14.12 | 16.45 | 904.0913 | 847 | 1109.8 | 9.368 | 9.157 | 1145.333 | 1143.246 | 1109.8 | 10.77 | 10.67 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 1062 | 1103.731
17/12/2024 | 13:00 | 23 | 43.69 | 12.09 | 19.6 | 418.5661 | 10.7 | 9.44 | 9.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1129.52 | 1160 | 14.12 | 16.45 | 964.1389 | 1029 | 1090.8 | 9.204 | 9.949 | 1137.519 | 1140.19 | 1090.8 | 11.33 | 11.16 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 969 | 1097.674
17/12/2024 | 13:30 | 22 | 42.22 | 12.88 | 19.6 | 319.7136 | 10.9 | 9.71 | 9.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1121.59 | 1120 | 14.12 | 16.45 | 579.9439 | 980 | 1090.3 | 11.116 | 11.951 | 1130.923 | 1133.714 | 1090.3 | 11.61 | 11.83 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 933 | 1089.51
17/12/2024 | 14:00 | 22 | 40.58 | 12.77 | 19.6 | 170.4572 | 10.5 | 9.95 | 9.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1115.76 | 1109.82 | 14.12 | 16.45 | 825.0991 | 878 | 1079.7 | 12.534 | 11.903 | 1116.997 | 1121.598 | 1079.7 | 12.14 | 12.4 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 416.1925 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 889 | 1073.7
17/12/2024 | 14:30 | 22 | 43.68 | 12.29 | 19.6 | 313.6098 | 9.83 | 10.63 | 9.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1119.8 | 1045.4499 | 14.12 | 16.45 | 708.4251 | 816 | 1049.8 | 11.068 | 11.181 | 1099.115 | 1104.576 | 1049.8 | 12.47 | 12.54 | 0 | 512.237 | 512.237 | 352.1629 | 448.2074 | 292.5 | 0 | 0 | 384.1777 | 843 | 1054.184
17/12/2024 | 15:00 | 22 | 43.69 | 12.93 | 19.6 | 379.0062 | 10.14 | 10.84 | 9.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 669.54 | 1040 | 11.1 | 14.12 | 875.4365 | 708 | 1010.7 | 11.418 | 9.889 | 1012.528 | 1080.187 | 1010.7 | 12.13 | 12.6 | 0 | 512.237 | 512.237 | 448.2074 | 448.2074 | 292.5 | 214.5 | 0 | 384.1777 | 691 | 1015.026
17/12/2024 | 15:30 | 22 | 44.08 | 13.64 | 19.6 | 724.5724 | 9.82 | 10.68 | 9.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 1042.57 | 998.909 | 11.1 | 14.12 | 613.3771 | 596 | 986.5 | 10.508 | 12.661 | 1025.285 | 1032.479 | 986.5 | 11.55 | 12.07 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 480.2222 | 268.125 | 292.5 | 0 | 384.1777 | 457 | 928.145
17/12/2024 | 16:00 | 22 | 44.91 | 13.75 | 19.6 | 209.3788 | 9.27 | 11 | 9.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 974.31 | 938 | 11.1 | 14.12 | 404.5689 | 395 | 913.1 | 12.318 | 12.411 | 966.352 | 974.852 | 913.1 | 11.57 | 12.18 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 480.2222 | 292.5 | 251.0625 | 0 | 384.1777 | 261 | 861.139
17/12/2024 | 16:30 | 22 | 44.89 | 13.38 | 21.4 | 248.4763 | 9.29 | 10.98 | 9.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 899.6 | 635.636 | 11.1 | 14.12 | 224.9375 | 292 | 789.8 | 11.357 | 10.667 | 872.11 | 890.77 | 789.8 | 11.86 | 11.99 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 480.2222 | 292.5 | 277.875 | 0 | 384.1777 | 338 | 603.494
17/12/2024 | 17:00 | 22 | 44.84 | 13.58 | 21.4 | 83.155 | 9.13 | 10.91 | 9.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 763.3 | 238.727 | 8 | 11.1 | 264.237 | 184 | 593.2 | 12.075 | 12.108 | 636.526 | 686.141 | 593.2 | 11.83 | 12.84 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 512.237 | 292.5 | 224.25 | 0 | 384.1777 | 163 | 338.229
17/12/2024 | 17:30 | 22 | 44.82 | 12.56 | 21.4 | 32.1841 | 9.03 | 10.75 | 8.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 537.73 | 235.455 | 8 | 11.1 | 156.2326 | 75 | 222.4 | 11.137 | 11.922 | 267.788 | 302.957 | 222.4 | 11.98 | 13.15 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 512.237 | 292.5 | 214.5 | 0 | 384.1777 | 106 | 47.361
17/12/2024 | 18:00 | 22 | 44.86 | 13.09 | 21.4 | 12.0207 | 9.83 | 10.65 | 8.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 273 | 52.1 | 5.27 | 8 | 130.9123 | 19 | 16.9 | 11.601 | 11.735 | 116.065 | 123.6 | 16.9 | 11.79 | 12.47 | 0 | 512.237 | 512.237 | 480.2222 | 512.237 | 292.5 | 199.875 | 0 | 384.1777 | 23 | 4.284
17/12/2024 | 18:30 | 22 | 46.34 | 12.16 | 21.4 | 0 | 9.61 | 10.59 | 8.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 75 | 0 | 5.27 | 8 | 52.3155 | 0 | 0 | 10.663 | 12.667 | 4.478 | 6.022 | 0 | 11.92 | 13.07 | 489.8266 | 512.237 | 512.237 | 454.6103 | 493.0281 | 292.5 | 199.875 | 0 | 384.1777 | 0 | 0
17/12/2024 | 19:00 | 22 | 47.19 | 11.75 | 21.4 | 0 | 8.94 | 10.05 | 8.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0.01 | 0 | 3.16 | 5.27 | 14.1709 | 0 | 0 | 11.318 | 11.139 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.69 | 512.237 | 512.237 | 509.0355 | 448.2074 | 464.2148 | 248.625 | 199.875 | 0 | 384.1777 | 0 | 0
17/12/2024 | 19:30 | 22 | 47.21 | 11.2 | 21.4 | 0 | 8.23 | 10.68 | 8.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0.02 | 0 | 3.16 | 5.27 | 0.00249 | 0 | 0 | 8.229 | 12.312 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 12.17 | 512.237 | 512.237 | 502.6325 | 448.2074 | 464.2148 | 151.125 | 151.125 | 0 | 384.1777 | 0 | 0
17/12/2024 | 20:00 | 22 | 47.21 | 10.54 | 21.4 |  | 7.98 | 9.95 | 8.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 11.473 | 11.844 |  |  |  | 11.16 | 11.91 | 512.237 | 512.237 | 502.6325 | 448.2074 | 464.2148 | 212.0625 | 197.4375 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 20:30 | 23 | 45.09 | 10.15 | 21.4 |  | 7.87 | 9.85 | 8.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 10.484 | 12.412 |  |  |  | 11.16 | 12.23 | 512.237 | 512.237 | 502.6325 | 448.2074 | 464.2148 | 292.5 | 270.5625 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 21:00 | 23 | 46.33 | 11.59 | 21.4 |  | 7.67 | 9.88 | 8.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 10.726 | 12.686 |  |  |  | 11.3 | 11.9 | 512.237 | 512.237 | 502.6325 | 448.2074 | 464.2148 | 292.5 | 292.5 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 21:30 | 24 | 45.87 | 11.2 | 21.4 |  | 7.59 | 9.42 | 8.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 9.598 | 12.443 |  |  |  | 11.91 | 11.89 | 512.237 | 512.237 | 502.6325 | 448.2074 | 480.2222 | 292.5 | 292.5 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 22:00 | 24 | 43.18 | 12.28 | 21.4 |  | 7.95 | 8.48 | 8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 8.124 | 10.879 |  |  |  | 12.41 | 11.81 | 512.237 | 512.237 | 499.4311 | 464.2148 | 480.2222 | 292.5 | 292.5 | 0 | 384.1777
17/12/2024 | 22:30 | 23 | 45.95 | 12.56 | 21.4 |  | 7.8 | 8.79 | 7.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 6.937 | 9 |  |  |  | 12.06 | 12.46 | 496.2296 | 496.2296 | 483.4237 | 416.1925 | 448.2074 | 292.5 | 292.5 | 0 | 368.1703
17/12/2024 | 23:00 | 23 | 44.71 | 12.66 | 21.4 |  | 7.38 | 9.51 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 5.775 | 7.618 |  |  |  | 11.99 | 11.43 | 496.2296 | 496.2296 | 480.2222 | 320.1481 | 352.1629 | 292.5 | 292.5 | 0 | 320.1481
17/12/2024 | 23:30 | 23 | 44.76 | 12.02 | 21.4 |  | 8.25 | 8.78 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 5.852 | 6.71 |  |  |  | 11.19 | 11.06 | 512.237 | 512.237 | 496.2296 | 464.2148 | 480.2222 | 292.5 | 292.5 | 0 | 345.76
18/12/2024 | 00:00 | 23 | 44.74 | 11.89 | 21.4 |  | 8.28 | 9.91 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 3.211 | 6.278 |  |  |  | 10.28 | 10.13 | 512.237 | 512.237 | 496.2296 | 464.2148 | 480.2222 | 292.5 | 292.5 | 0 | 352.1629

## CALOR_ÚTIL
martes, 17 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
17/12/2024 | 00:30 | 31 | 10.26 | 57.99 | 78.3 | 295 | 28.74 | 3.01 | 504.3
17/12/2024 | 01:00 | 31 | 10.12 | 50.9 | 78.3 | 293.78 | 28.74 | 3.01 | 495.85
17/12/2024 | 01:30 | 32 | 10.12 | 53.37 | 78.3 | 303.92 | 28.74 | 3.01 | 509.46
17/12/2024 | 02:00 | 32 | 6.02 | 56.57 | 78.3 | 302.86 | 28.74 | 3.01 | 507.5
17/12/2024 | 02:30 | 32 | 6.19 | 55.72 | 78.3 | 307 | 28.74 | 3.01 | 510.96
17/12/2024 | 03:00 | 32 | 11.5 | 53.7 | 78.3 | 309.08 | 28.74 | 3.01 | 516.33
17/12/2024 | 03:30 | 31 | 11.5 | 46.86 | 78.3 | 310.63 | 28.74 | 3.01 | 510.04
17/12/2024 | 04:00 | 31 | 11.24 | 47.07 | 78.3 | 306.77 | 28.74 | 3.01 | 506.13
17/12/2024 | 04:30 | 32 | 11.24 | 48.79 | 78.3 | 309.23 | 28.74 | 3.01 | 511.31
17/12/2024 | 05:00 | 32 | 11.42 | 58.22 | 78.3 | 305.76 | 28.74 | 3.01 | 517.45
17/12/2024 | 05:30 | 30 | 11.43 | 52.61 | 78.3 | 307.08 | 28.74 | 3.01 | 511.17
17/12/2024 | 06:00 | 30 | 11.12 | 53.68 | 78.3 | 305.78 | 28.74 | 3.01 | 510.63
17/12/2024 | 06:30 | 31 | 10.85 | 52.84 | 78.3 | 285.79 | 28.74 | 3.01 | 490.53
17/12/2024 | 07:00 | 31 | 11.69 | 62.16 | 78.3 | 284.23 | 28.74 | 3.01 | 499.13
17/12/2024 | 07:30 | 32 | 11.28 | 54.71 | 78.3 | 283.18 | 28.74 | 3.01 | 491.22
17/12/2024 | 08:00 | 32 | 11.27 | 52.56 | 78.3 | 286.77 | 28.74 | 3.01 | 492.65
17/12/2024 | 08:30 | 32 | 11.2 | 54.98 | 74.13 | 289.9 | 28.74 | 3.01 | 493.96
17/12/2024 | 09:00 | 32 | 11.87 | 49.41 | 74.13 | 290.28 | 28.74 | 3.01 | 489.44
17/12/2024 | 09:30 | 31 | 11.46 | 60.95 | 74.13 | 287.79 | 28.74 | 3.01 | 497.08
17/12/2024 | 10:00 | 31 | 11.22 | 61.03 | 74.13 | 281.74 | 28.74 | 3.01 | 490.87
17/12/2024 | 10:30 | 32 | 11.22 | 60.82 | 74.13 | 291.86 | 28.74 | 3.01 | 501.78
17/12/2024 | 11:00 | 32 | 10.46 | 54.35 | 74.13 | 274.7 | 28.74 | 3.01 | 477.39
17/12/2024 | 11:30 | 30 | 10.45 | 42.5 | 74.13 | 277.5 | 28.74 | 3.01 | 466.33
17/12/2024 | 12:00 | 30 | 10.82 | 47.9 | 74.13 | 279.97 | 28.74 | 3.01 | 474.57
17/12/2024 | 12:30 | 28 | 10.82 | 51.55 | 74.13 | 277.15 | 28.74 | 3.01 | 473.4
17/12/2024 | 13:00 | 28 | 10.81 | 52.72 | 74.13 | 277.83 | 28.74 | 3.01 | 475.24
17/12/2024 | 13:30 | 28 | 10.44 | 60.78 | 74.13 | 278.07 | 28.74 | 3.01 | 483.17
17/12/2024 | 14:00 | 28 | 10.29 | 60.26 | 74.13 | 281.39 | 28.74 | 3.01 | 485.82
17/12/2024 | 14:30 | 30 | 11.07 | 58.04 | 74.13 | 273.55 | 28.74 | 3.01 | 478.54
17/12/2024 | 15:00 | 30 | 11.17 | 61.06 | 74.13 | 282.59 | 28.74 | 3.01 | 490.7
17/12/2024 | 15:30 | 28 | 11.26 | 61.22 | 74.13 | 275.97 | 28.74 | 3.01 | 482.33
17/12/2024 | 16:00 | 28 | 11.45 | 61.74 | 74.13 | 261.75 | 28.74 | 3.01 | 468.82
17/12/2024 | 16:30 | 27 | 11.44 | 57.73 | 66.56 | 268.67 | 28.74 | 3.01 | 463.15
17/12/2024 | 17:00 | 27 | 11.62 | 58.57 | 66.56 | 262.05 | 28.74 | 3.01 | 457.55
17/12/2024 | 17:30 | 27 | 11.61 | 56.51 | 66.56 | 262.84 | 28.74 | 3.01 | 456.27
17/12/2024 | 18:00 | 27 | 11.34 | 58.87 | 66.56 | 256.8 | 28.74 | 3.01 | 452.32
17/12/2024 | 18:30 | 32 | 11.71 | 53.19 | 66.56 | 273.57 | 0 | 3.01 | 440.04
17/12/2024 | 19:00 | 32 | 12.01 | 51.44 | 66.56 | 267.96 | 0 | 3.01 | 432.98
17/12/2024 | 19:30 | 30 | 12.02 | 54.72 | 66.56 | 256.07 | 0 | 3.01 | 422.38
17/12/2024 | 20:00 | 30 | 11.78 | 51.45 | 66.56 | 253.55 | 0 | 3.01 | 416.35
17/12/2024 | 20:30 | 28 | 11.25 | 49.66 | 66.56 | 257.79 | 0 | 3.01 | 416.27
17/12/2024 | 21:00 | 28 | 11.69 | 56.65 | 66.56 | 253.85 | 0 | 3.01 | 419.76
17/12/2024 | 21:30 | 29 | 11.57 | 48.53 | 66.56 | 252.91 | 0 | 3.01 | 411.58
17/12/2024 | 22:00 | 29 | 10.71 | 53.24 | 66.56 | 251.72 | 0 | 3.01 | 414.24
17/12/2024 | 22:30 | 28 | 11.4 | 50.09 | 66.56 | 257.35 | 0 | 3.01 | 416.41
17/12/2024 | 23:00 | 28 | 10.99 | 50.5 | 66.56 | 258.38 | 0 | 3.01 | 417.44
17/12/2024 | 23:30 | 29 | 11 | 50.41 | 66.56 | 274.32 | 0 | 3.01 | 434.3
18/12/2024 | 00:00 | 29 | 11.28 | 49.83 | 66.56 | 281.57 | 0 | 3.01 | 441.25
EJEC MWh |  | 720 | 263.34 | 1304.225 | 1751.92 | 6734.15 | 517.32 | 72.24 | 11363.195

## FLUJOS
martes, 17 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/12/2024 | 00:30 | 0 | 16.411 | -33.046 | -38.539 | 22.042 | 3.9054 | 44.099 | -60.446 | 50.089 | 25.387 | -24.701 | -59.94 | -26.628 | 22 | 14.904 | -22 | 13.411 | 122.256 | 8.7465 | 8.6342 | 14.337 | 0 | 15.176 | 4.23 |  | 113 | -79.54 | -79.489 | 17.71 | 62.159 | 24.2 | 10.059 | 0.14 | -46.509 | -46.659 | -70.059 | 47.209 | 47.06 | 9.549 | 12.109 | 0 | 65.662 | 35.648 | -58.138 | -57.509 | 27.401 | 34.612 | 67.783 | 67.113 | -4.1876 | -22.049 | -282.38 | -0.0013 | -12.099 | -11.899 | 63.686 | 63.75 | -3.9042 | -67.102 | -44.077 | 7.9699 | 0 | 2.73 | 324.74 | 42.573 | 42.634 | -164.55 | 354.29 | 40.977 | -114.62 | 116.1 | 76.203 | 21.909 | 15.609 | 50.259 | 71.66 | -75.413 | -76.619 | 133.61 | 135.87 | 26.982 | -113.64 | -113.1 | -0.4114 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.3 | 79.9 | -15.239 | 41.65 | 40.14 | 40.168 | 3.8178 | 5.0655 | -61.417 | -26.435 | 0 | 12.243 | 29.969 | 68.37 | 38.913 | 37.211 | -29.409 | -6.5153 | 0 | 0 | -97.025 | -0.0001 | -17.854 | -77.099 | -76.4 | 29.934 | 37.216 | 50.266 | 54.51 | 36.83 | -6.87 | 52.38 | 95.332 | -37.26 | 0 | 83.06 | 62.4 | 96.745 | 94.218 | -50.602 | -49.027 | 162.61 | 121.28 | 116.23 | 119.2 | 55.211 | 40.019 | -24.761 | 175.52 | 334.09 | 0 | -26.675 | -29.223 | 53.622 | -49.243 | -45.223 | 52.271 | -60.498 | -60.849 | -3.0441 | 14.88 | -12.63 | 81.2 | 16.417 | -162.66 | -20.075 | -19.884 | 10.012 | -36.684 | 55.765 | 6.9819 | 0 | 0 | 0 | 51.193 | 48.001 | 77.532 | 75.69 | -131.94 | 52.439 | 52.42 | -110.16 | -107.72 | -20.733 | -24.829 | 10.274 | 0.95 | -6.0699 | 12.58 | -21.72 | 10.324 | -15.453 | 4.425 | 7.5823 | 38.06 | 109.57 | 110.09 | 12.77 | 97.541 | 18.6 | -19.329 | -2.9059 | 3.0998 | 1.4927 | 0.0653 | 0 | -16.577 | -27.316 | 27.977 | 43.024 | 100.88 | 55.235 | -159.78 | -16.312 | 36.195 | -29.589 | 11.551 | 0 | 0 | 12.961 | 174.56 | 173.45 | 286.6 | -285.12 | -650.63 | 658.72 | 644.91 | -170.1 | -163.78 | -61.836 | -54.36 | 82.006 | 79.226 | -125.81 | -125.83 | 63.471 | 63.878 | -55.539 | -54.565 | 73.79 | 73.12 | 54.099 | 53.799 | 22.91 | 29.6 | -342.89 | 111.94 | 110.81 | 14 | 9.6999 | -62.5 | -62.799 | 1.4708 | 1.2214 | -630.29 | -310.27 | 513.66 | 374.52 | -17.281 | -415.46 | 414.85 | -125.28 | -343.87 | -411.46 | 144.34 | 145.2 | 121.63 | -503.49 | 257.78 | -248.53 | 245.2 | -5.1403 | 23.755 | 21.44 | 1.3109 | 1.3079 | -21.44 | 0.16 | 15.423 | 0.2945 | -42.745 | -16.142 | 38.799 | 52.814 | 50.455 | 0 | 0 | 53.666 | 54.488 | 54.34 |  | -7.6999 | 22.766 | 6.2599 | 8.6999 | -50.636 | 78.858 | 61.368 | -50.963 | -76.755 | 53.025 | 24.23 | -1.8999 | 2.2 | -4.7502 | 169.35
17/12/2024 | 01:00 | 0 | 16.021 | -32.026 | -39.201 | 21.811 | 3.7011 | 43.154 | -57.637 | 47.52 | 24.066 | -23.609 | -59.94 | -26.417 | 22 | 15.732 | -22 | 12.958 | 117.044 | 10.278 | 10.032 | 16.971 | 0 | 15.583 | 6.3816 |  | 113 | -78.37 | -78.66 | 17.452 | 59.94 | 24.2 | 8.975 | 0.136 | -43.86 | -43.81 | -75.3 | 44.06 | 43.689 | 8.2234 | 12.332 | 0 | 64.253 | 35.832 | -53.449 | -53.547 | 11.453 | 11.852 | 66.845 | 68.855 | -6.8049 | -36.542 | -249.06 | -0.0013 | -11.299 | -11.499 | 61.172 | 59.809 | -3.6152 | -67.102 | -38.924 | 8.0999 | 0 | 2.424 | 293.52 | 43.366 | 43.061 | -158.5 | 332.33 | 40.977 | -75.729 | 77.843 | 73.329 | 20.5 | 14.149 | 47.15 | 69.48 | -78.896 | -78.628 | 135.59 | 135.56 | 27.922 | -96.333 | -96.533 | -2.1081 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.5 | 76.5 | -14.64 | 46.91 | 45.55 | 45.602 | 11.368 | 11.377 | -34.052 | -28.328 | 0 | 12.098 | 26.77 | 63.569 | 37.976 | 35.893 | -29.42 | -6.5153 | 0 | 0 | -96.518 | -0.0002 | -18.063 | -74.8 | -74 | 29.369 | 35.458 | 45.1 | 51.58 | 35.26 | -5.86 | 53.851 | 95.067 | -41.22 | 0 | 82.52 | 60.88 | 97.963 | 96.654 | -51.658 | -50.554 | 158.56 | 118.39 | 113.16 | 115.59 | 63.192 | 50.118 | -25.156 | 170.61 | 302.44 | 0 | -28.789 | -30.92 | 22.631 | -47.349 | -43.941 | 147.51 | -67.462 | -68.103 | -13.65 | 15.769 | -11.809 | 104 | 16.411 | -159.27 | -20.033 | -19.778 | 9.6298 | -47.468 | 55.765 | 7.0484 | 0 | 0 | 0 | 50.592 | 49.879 | 78.369 | 78.369 | -137.14 | 54.235 | 53.893 | -115.22 | -114.4 | -20.733 | -25.889 | 10.364 | 0.9073 | -6.1099 | 13.33 | -22.163 | 10.552 | -15.635 | 4.5609 | 7.7278 | 38.31 | 115.98 | 116.29 | 12.48 | 94.259 | 19.1 | -17.928 | -2.6584 | 3.0395 | 1.3975 | 0.0653 | 0 | -16.317 | -24.989 | 27.335 | 39.074 | 98.2 | 53.362 | -153.79 | -15.889 | 35.024 | -28.693 | 11.753 | 0 | 0 | 12.961 | 167.14 | 168.57 | 287.89 | -285.36 | -631.33 | 635.79 | 610.83 | -160.22 | -158.74 | -62.39 | -55.88 | 77.698 | 77.549 | -121.57 | -120.86 | 65.196 | 64.987 | -54.082 | -54.439 | 63.13 | 62.86 | 54 | 53.799 | 22.91 | 29.36 | -338.84 | 110.62 | 110.46 | 14 | 7.5 | -63.4 | -63.599 | 1.6115 | 1.3134 | -603.38 | -274.84 | 501.51 | 362.67 | -65.994 | -411.7 | 406.08 | -118.43 | -346.45 | -401.38 | 143.3 | 142.03 | 115.57 | -486.57 | 258.95 | -233.69 | 234.93 | -5.2199 | 23.841 | 22 | 1.416 | 1.401 | -21.76 | -0.56 | 15.445 | 0.325 | -42.922 | -16.142 | 39.599 | 50.763 | 52.004 | 0 | 0 | 52.816 | 53.154 | 53.093 |  | -5.9 | 22.731 | 6.0399 | 8.6999 | -49.678 | 80.439 | 63.359 | -48.304 | -78.47 | 54.549 | 23.743 | -2.5 | 2.9 | -19.156 | 178.19
17/12/2024 | 01:30 | 0 | 15.721 | -31.516 | -16.397 | 21.336 | 1.3563 | 42.415 | -72.101 | 45.723 | 23.51 | -23.12 | -66.599 | -25.119 | 22 | 15.732 | -22 | 13.196 | 146.236 | 12.543 | 12.661 | 20.954 | 0 | 15.399 | 6.9678 |  | 113 | -80.529 | -80.61 | 16.588 | 66.599 | 24.2 | 8.585 | 0.133 | -44.849 | -44.22 | -77.12 | 44.939 | 45.369 | 7.7642 | 12.542 | 0 | 61.606 | 41.989 | -55.727 | -55.762 | 8.0477 | 7.8796 | 70.328 | 72.204 | -7.3283 | -39.626 | -267.2 | -0.0013 | -11.199 | -11.199 | 62.636 | 61.513 | -3.7623 | -67.102 | -39.811 | 7.5799 | 0 | 2.5729 | 310.73 | 49.256 | 49.867 | -150.79 | 352.87 | 40.977 | -59.476 | 61.374 | 69.178 | 20.36 | 13.449 | 45.2 | 68.55 | -80.236 | -79.7 | 144.62 | 145 | 26.309 | -98.347 | -97.789 | -2.9375 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.9 | 72.8 | -14.319 | 42.322 | 41.13 | 41.166 | 0.3397 | 0.3203 | -41.683 | -17.234 | 0 | 11.262 | 26.34 | 64.43 | 36.569 | 35.014 | -28.529 | -6.5153 | 0 | 0 | -106.13 | 0 | -17.506 | -70 | -69.199 | 29.308 | 33.7 | 43.691 | 49.237 | 33.5 | -6.02 | 53.419 | 105.43 | -47.8 | 0 | 85.79 | 58.32 | 105.89 | 104.03 | -51.852 | -50.545 | 161.67 | 120.87 | 115.95 | 117.4 | 31.929 | 16.805 | -27.22 | 162.14 | 271.62 | 0 | -29.462 | -31.456 | 53.069 | -40.871 | -37.697 | 41.52 | -49.118 | -49.938 | 19.14 | 0 | -13.599 | 1 | 16.034 | -143.9 | -21.484 | -21.24 | 11.532 | -15.142 | 55.765 | 7.3638 | 0 | 0 | 0 | 50.438 | 47.957 | 80.379 | 79.876 | -125.75 | 54.137 | 53.932 | -109.56 | -108.1 | -13.614 | -17.319 | 10.176 | 0.8585 | -6.0699 | 12.8 | -14.896 | 9.0408 | -15.798 | 4.434 | 7.741 | 44.389 | 111.92 | 112.18 | 11.71 | 97.277 | 15.5 | -17.859 | -2.7078 | 2.936 | 1.3212 | 0.0653 | 0 | -15.226 | -24.156 | 28.812 | 38.486 | 99.413 | 53.756 | -157.95 | -15.447 | 35.685 | -27.541 | 11.872 | 0 | 0 | 12.961 | 166.99 | 165.49 | 288.3 | -286.69 | -642.43 | 640.71 | 599.9 | -159.53 | -158.3 | -62.718 | -55.811 | 81.259 | 79.402 | -121.57 | -120.86 | 65.064 | 64.954 | -69.72 | -70.185 | 44.86 | 44.43 | 55.4 | 55.4 | 22.91 | 28.879 | -340.23 | 111.35 | 109.17 | 14 | 8 | -64.199 | -64.4 | 1.6115 | 1.3134 | -580.59 | -242.01 | 507.86 | 358.21 | -117.69 | -411.14 | 407.91 | -115.79 | -346.82 | -401.38 | 144.99 | 140.54 | 114.96 | -493.17 | 258.27 | -231.37 | 232.57 | -5.0084 | 23.737 | 17.68 | 1.4989 | 1.4819 | -17.04 | -3.7599 | 15.193 | 3.4592 | -43.828 | -16.874 | 37.7 | 53.368 | 53.583 | 0 | 0 | 51.56 | 52.336 | 51.313 |  | -7.5999 | 23.087 | 5.7899 | 8.6999 | -49.368 | 79.74 | 63.207 | -48.588 | -78.758 | 54.078 | 23.329 | -1.6 | 2 | -42.08 | 200.24
17/12/2024 | 02:00 | 0 | 15.375 | -30.774 | -16.687 | 21.079 | 3.2947 | 41.651 | -78.949 | 44.676 | 22.869 | -22.317 | -66.599 | -24.919 | 19.799 | 16.559 | -19.799 | 13.466 | 158.752 | 12.305 | 12.312 | 20.386 | 0 | 15.573 | 7.1142 |  | 113 | -81.709 | -81.44 | 16.985 | 66.599 | 24.2 | 8.5719 | 0.133 | -45.979 | -46.139 | -76.379 | 45.919 | 46.08 | 7.997 | 12.538 | 0 | 60.64 | 43.509 | -55.994 | -56.411 | 7.8407 | 7.0593 | 71.534 | 72.605 | -7.8518 | -41.133 | -265.25 | -0.0013 | -11.799 | -11.999 | 63.246 | 62.466 | -3.7015 | -67.102 | -39.851 | 7.2699 | 0 | 2.4071 | 310.19 | 44.068 | 44.038 | -140.88 | 345.43 | 40.977 | -68.808 | 71.227 | 66.823 | 19.92 | 12.319 | 42.9 | 65.69 | -79.968 | -79.566 | 146.03 | 146.96 | 25.914 | -95.188 | -95.035 | -3.4123 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.699 | 71.099 | -13.829 | 42.145 | 40.871 | 40.822 | -1.9547 | -1.7298 | -38.552 | -12.061 | 0 | 11.084 | 22.569 | 61.479 | 36.101 | 34.135 | -28.389 | -6.5153 | 0 | 0 | -92.343 | -0.0001 | -17.306 | -67.699 | -69.199 | 29.533 | 32.528 | 39.464 | 47.479 | 32.46 | -4.75 | 53.527 | 87.482 | -48.63 | 0 | 85.94 | 57.92 | 90.872 | 89.363 | -56.59 | -55.918 | 148.13 | 107.35 | 102.61 | 104.96 | 63.547 | 54.03 | -25.315 | 150.85 | 273.47 | 0 | -29.584 | -32.611 | 14.981 | -42.122 | -39.652 | 161.33 | -71.448 | -71.409 | -16.457 | 14.439 | -16.609 | 101.9 | 15.714 | -146.84 | -19.722 | -19.578 | 9.3889 | -46.836 | 55.765 | 6.8574 | 0 | 0 | 0 | 50.358 | 48.832 | 80.211 | 79.206 | -151.04 | 59.039 | 58.92 | -118.75 | -114.83 | -30.789 | -34.239 | 10.274 | 0.8328 | -6.3499 | 12.51 | -32.034 | 10.759 | -15.798 | 4.2509 | 7.6727 | 31.739 | 117.18 | 120.56 | 12.54 | 90.325 | 19 | -19.071 | -3.0445 | 3.2466 | 1.2928 | 0.0653 | 0 | -14.775 | -24.675 | 28.407 | 38.738 | 100.1 | 54.649 | -160.18 | -15.411 | 35.378 | -26.637 | 12.402 | 0 | 0 | 14.166 | 164.52 | 163.47 | 285.8 | -284.11 | -623.26 | 627.64 | 583.48 | -155.79 | -154.4 | -63.21 | -58.066 | 76.406 | 76.423 | -121.57 | -120.86 | 64.043 | 63.252 | -68.205 | -69.112 | 58.52 | 58.29 | 54.4 | 53.5 | 23.175 | 29.52 | -340.69 | 107.22 | 107.82 | 13.3 | 6.9 | -61.7 | -61.9 | 1.5375 | 1.3578 | -577.33 | -242.6 | 508.81 | 352.36 | -123.79 | -409.67 | 408.63 | -121.39 | -325.82 | -402.28 | 139.62 | 140.52 | 125.7 | -488.89 | 248.81 | -245.34 | 248.18 | -5.1924 | 24.486 | 17.12 | 1.5429 | 1.5349 | -17.84 | -4.32 | 15.4 | 4.4541 | -43.974 | -17.021 | 36.799 | 51.273 | 52.29 | 0 | 0 | 49.816 | 50.004 | 50.475 |  | -7.1999 | 23.61 | 5.6299 | 8.6999 | -52.875 | 80.583 | 64.894 | -52.969 | -78.951 | 56.322 | 22.693 | -1.8999 | 1.7 | -37.262 | 204.03
17/12/2024 | 02:30 | 0 | 15.375 | -30.446 | -16.634 | 20.659 | 4.496 | 41.146 | -80.524 | 44.663 | 22.51 | -22.009 | -62.159 | -24.809 | 22 | 16.559 | -19.799 | 13.627 | 163.826 | 12.329 | 12.332 | 20.567 | 0 | 15.471 | 7.3786 |  | 113 | -80.41 | -80.239 | 17.134 | 64.379 | 24.2 | 8.4329 | 0.13 | -47.349 | -47.93 | -68.309 | 47.529 | 48.349 | 7.5037 | 12.541 | 0 | 59.505 | 41.323 | -57.602 | -58.199 | 28.381 | 31.908 | 67.381 | 68.185 | -4.7111 | -23.764 | -288.75 | -0.0013 | -11.999 | -12.199 | 65.206 | 64.785 | -3.4518 | -67.102 | -42.341 | 6.8899 | 0 | 2.7267 | 333.84 | 40.559 | 40.192 | -141.4 | 350.8 | 40.977 | -53.359 | 52.791 | 65.665 | 20.44 | 12.619 | 41.97 | 65.51 | -79.566 | -78.36 | 150.41 | 150.82 | 32.099 | -93.249 | -93.292 | -2.8525 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.5 | 71 | -13.26 | 41.621 | 40.414 | 40.203 | -5.0382 | -5.0045 | -40.452 | -11.301 | 0 | 10.91 | 19.79 | 61.509 | 35.163 | 33.695 | -27.689 | -6.5153 | 0 | 0 | -101.6 | -0.0001 | -16.86 | -65.199 | -66.699 | 30.456 | 31.942 | 38.525 | 46.893 | 31.78 | -4.72 | 52.839 | 99.863 | -48.45 | 0 | 84.19 | 56.38 | 101.94 | 102.83 | -52.845 | -51.881 | 152.21 | 115.31 | 109.64 | 110.53 | 59.033 | 45.266 | -26 | 156.33 | 271.64 | 0 | -29.674 | -32.228 | 23.089 | -49.481 | -46.14 | 133.69 | -64.963 | -66.36 | -8.6898 | 0 | -13.309 | 107.7 | 15.779 | -160.82 | -19.14 | -18.595 | 10.554 | -43.156 | 55.765 | 5.1475 | 0 | 0 | 0 | 49.679 | 48.015 | 79.374 | 78.202 | -139.15 | 54.966 | 54.462 | -114.24 | -113.57 | -23.926 | -32.189 | 10.059 | 0.8096 | -6.1299 | 14.6 | -26.198 | 10.815 | -15.798 | 4.328 | 7.7381 | 33.65 | 112.94 | 117.41 | 12.38 | 91.308 | 18.6 | -19.453 | -3.2978 | 3.5486 | 1.2797 | 0.0653 | 0 | -14.172 | -25.411 | 27.599 | 39.242 | 100.11 | 55.738 | -161.16 | -15.074 | 36.415 | -25.729 | 13.191 | 0 | 0 | 14 | 166.46 | 166.03 | 290.8 | -285.93 | -635.48 | 637.72 | 595.33 | -159.82 | -159.77 | -62.051 | -55.459 | 78.788 | 77.809 | -121.57 | -120.86 | 61.109 | 60.845 | -68.167 | -66.987 | 64.019 | 64.25 | 52.7 | 53.599 | 22.929 | 28.239 | -341.04 | 106.29 | 106.02 | 13.3 | 8 | -60 | -60.2 | 1.5375 | 1.3578 | -580.46 | -243.58 | 517.72 | 352.96 | -132.88 | -412.43 | 416.31 | -125.13 | -326.59 | -407.62 | 138.71 | 136.81 | 125.09 | -496.86 | 250.53 | -251.92 | 253.88 | -5.1403 | 24.261 | 18.239 | 1.63 | 1.638 | -17.28 | -4.1599 | 15.056 | 4.1336 | -42.861 | -17.167 | 36.5 | 51.609 | 52.688 | 0 | 0 | 51.409 | 51.488 | 51.151 |  | -7.6999 | 23.736 | 5.5799 | 8.6999 | -48.563 | 79.028 | 63.98 | -48.452 | -77.705 | 54.35 | 23.074 | -1.7 | 2 | -40.52 | 200.68
17/12/2024 | 03:00 | 0 | 15.728 | -31.323 | -16.709 | 20.404 | 3.8833 | 40.262 | -83.817 | 43.094 | 21.681 | -21.541 | -62.159 | -23.793 | 19.799 | 16.559 | -19.799 | 13.239 | 167.812 | 12.206 | 12.261 | 20.145 | 0 | 15.217 | 6.4299 |  | 113 | -79.98 | -79.529 | 15.935 | 62.159 | 22 | 7.6999 | 0.13 | -49.119 | -49.939 | -67.11 | 50.06 | 49.63 | 7.3961 | 12.49 | 0 | 59.334 | 42.49 | -59.075 | -59.408 | 22.616 | 23.26 | 67.515 | 69.658 | -4.1876 | -27.664 | -293.93 | -0.0013 | -12.199 | -12.099 | 67.551 | 66.067 | -3.1301 | -67.102 | -42.592 | 6.8799 | 0 | 2.4446 | 339.64 | 36.133 | 36.255 | -131.65 | 352.77 | 40.977 | -41.114 | 44.418 | 64.587 | 20.1 | 13.029 | 41.529 | 64.169 | -81.307 | -80.771 | 150.92 | 152.96 | 32.66 | -91.07 | -90.743 | -4.1256 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.5 | 69.199 | -13.079 | 40.054 | 39.413 | 39.677 | -7.0991 | -6.4463 | -34.323 | -10.003 | 0 | 10.704 | 20.309 | 62.049 | 34.694 | 32.817 | -27.559 | -6.5153 | 0 | 0 | -111.92 | -0.0001 | -16.758 | -65.199 | -64.4 | 30.747 | 31.942 | 38.525 | 46.307 | 31.46 | -5.1 | 50.638 | 111.11 | -47.25 | 0 | 81.4 | 55.06 | 109.98 | 109.59 | -51.799 | -50.59 | 157.17 | 118.02 | 113.05 | 115.09 | 20.308 | 2.6995 | -28.131 | 144.55 | 258.05 | 0 | -29.751 | -32.187 | 60.284 | -59.395 | -55.558 | 38.448 | -39.584 | -40.757 | 31.047 | 0 | -9.96 | 1 | 15.588 | -179.17 | -19.428 | -18.974 | 10.575 | -1.3963 | 55.765 | 5.5044 | 0 | 0 | 0 | 48.585 | 48.265 | 81.886 | 81.216 | -138.82 | 54.128 | 53.934 | -112.45 | -108.19 | -26.036 | -32.459 | 10.059 | 0.7864 | -5.8699 | 13.47 | -26.683 | 11.019 | -15.798 | 4.3119 | 7.4584 | 32.169 | 110.99 | 112.44 | 12.38 | 89.578 | 19.1 | -19.625 | -3.3138 | 3.6498 | 1.2661 | 0.0653 | 0 | -14.336 | -25.46 | 26.588 | 39.747 | 101.05 | 56.153 | -160.35 | -14.979 | 36.434 | -24.93 | 11.951 | 0 | 0 | 13.123 | 170.61 | 168.51 | 274.89 | -274.27 | -630.26 | 633.25 | 581.74 | -162.55 | -162.54 | -60.856 | -55.424 | 81.196 | 77.817 | -121.57 | -120.86 | 60.791 | 59.901 | -69.076 | -68.902 | 70.4 | 70.75 | 54.299 | 53.099 | 22.848 | 28 | -349.92 | 107.56 | 110.25 | 13.399 | 8.5 | -59.099 | -59.299 | 1.5375 | 1.2763 | -570.01 | -233.1 | 529.32 | 361.31 | -186.51 | -427.83 | 425.88 | -125.71 | -338.2 | -421.71 | 147.58 | 147.78 | 126.19 | -517.75 | 254.85 | -263.55 | 267.13 | -5.3243 | 24.963 | 17.36 | 1.641 | 1.626 | -17.68 | -4.48 | 15.761 | 4.6585 | -43.3 | -17.109 | 36.799 | 53.674 | 52.109 | 0 | 0 | 50.858 | 52.199 | 51.323 |  | -7.5 | 22.912 | 5.4899 | 8.6999 | -49.138 | 78.62 | 61.392 | -48.764 | -77.29 | 53.182 | 22.884 | -1.7 | 1.5 | -42.389 | 207.62
17/12/2024 | 03:30 | 0 | 16.112 | -31.859 | -17.009 | 20.217 | 3.6404 | 40.127 | -85.954 | 42.936 | 21.922 | -21.517 | -64.379 | -24.756 | 22 | 15.732 | -19.799 | 13.277 | 176.09 | 11.951 | 12.054 | 19.69 | 0 | 14.45 | 6.3511 |  | 113 | -80.29 | -80.349 | 17.02 | 64.379 | 24.2 | 9.239 | 0.14 | -47.619 | -48.2 | -69.65 | 48.24 | 48.669 | 7.3362 | 12.702 | 0 | 58.917 | 44.562 | -60.683 | -60.163 | 25.766 | 28.082 | 69.524 | 70.73 | -4.7111 | -24.104 | -314.74 | -0.0013 | -11.799 | -11.699 | 67.58 | 65.663 | -3.0045 | -67.102 | -47.019 | 6.2699 | 0 | 2.7363 | 358.07 | 29.816 | 29.908 | -118.66 | 360.83 | 40.977 | -98.721 | 100.46 | 62.481 | 20.309 | 13.3 | 41.5 | 63.54 | -71.528 | -71.662 | 140.34 | 140.92 | 28.624 | -99.956 | -98.757 | -3.6376 | 0 | 19.57 | 25.985 | 77.3 | 69.599 | -13.09 | 36.114 | 35.456 | 34.946 | -16.505 | -14.677 | -31.13 | -2.4373 | 0 | 10.441 | 19.62 | 62.349 | 34.694 | 32.817 | -27.51 | -6.5153 | 0 | 0 | -89.83 | 0 | -16.723 | -62.799 | -64.4 | 29.896 | 31.356 | 37.116 | 45.721 | 31.14 | -4.35 | 52.663 | 88.912 | -48.16 | 0 | 82.069 | 55.63 | 90.018 | 87.345 | -50.663 | -49.072 | 146.58 | 107.33 | 102.71 | 104.64 | 50.969 | 38.57 | -25.82 | 128.94 | 252.34 | 0 | -29.539 | -31.486 | 26.608 | -63.348 | -59.409 | 162.87 | -62.523 | -63.133 | -3.5059 | 18.279 | -16.609 | 101.8 | 15.094 | -185.33 | -18.966 | -18.631 | 10.249 | -36.067 | 55.765 | 5.5376 | 0 | 0 | 0 | 49.261 | 47.648 | 72.006 | 71.168 | -127.93 | 52.376 | 52.09 | -101.13 | -95.16 | -24.783 | -29.799 | 10.249 | 0.7974 | -6.2199 | 13.58 | -25.839 | 10.887 | -15.965 | 4.3899 | 7.6839 | 32.25 | 96.996 | 104.3 | 12.54 | 87.98 | 20 | -19.241 | -3.8741 | 3.8979 | 1.2621 | 0.0653 | 0 | -14.426 | -25.076 | 27.195 | 38.486 | 100.54 | 53.457 | -158.8 | -15.108 | 34.73 | -24.451 | 11.936 | 0 | 0 | 13.712 | 167.57 | 167.05 | 289.2 | -286.83 | -627.95 | 625.18 | 578.4 | -160.7 | -160.1 | -63.137 | -57.105 | 77.707 | 77.231 | -121.57 | -120.86 | 59.077 | 58.187 | -70.771 | -70.809 | 71.86 | 72.379 | 54.099 | 54.2 | 22.765 | 30.879 | -345.55 | 105.76 | 105.79 | 12.8 | 8.6 | -57.4 | -56.7 | 1.6334 | 1.2763 | -570.19 | -222.63 | 525.18 | 358.3 | -182.7 | -424.69 | 418.12 | -124.43 | -335.11 | -416.51 | 142.59 | 144.36 | 126.63 | -515.91 | 250.15 | -260.79 | 269.17 | -5.2199 | 28.727 | 17.2 | 1.6469 | 1.639 | -17.36 | -4.6399 | 15.373 | 4.805 | -43.739 | -17.9 | 37.099 | 54.131 | 51.576 | 0 | 0 | 51.216 | 50.434 | 50.376 |  | -7.5999 | 23.36 | 5.3599 | 8.6999 | -50.72 | 80.333 | 63.082 | -49.647 | -78.675 | 55.079 | 22.801 | -0.4 | 1 | -46.947 | 204.97
17/12/2024 | 04:00 | 0 | 16.079 | -32.245 | -16.88 | 20.496 | 1.804 | 40.788 | -88.147 | 42.725 | 21.904 | -21.532 | -66.599 | -24.409 | 22 | 15.732 | -19.799 | 13.719 | 178.482 | 11.895 | 11.606 | 20.013 | 0 | 14.423 | 6.5345 |  | 113 | -82.43 | -82.23 | 16.883 | 66.599 | 24.2 | 7.9359 | 0.133 | -48.389 | -48.58 | -71.75 | 48.5 | 49.029 | 7.2078 | 12.825 | 0 | 59.37 | 46.079 | -60.549 | -61.071 | 29.696 | 31.307 | 71.4 | 71.4 | -5.2345 | -24.377 | -312.82 | -0.0013 | -12.199 | -12.299 | 68.226 | 66.706 | -2.857 | -67.102 | -47.431 | 5.8899 | 0 | 2.5957 | 357.12 | 23.468 | 23.712 | -107.61 | 362.07 | 40.977 | -102.58 | 105.45 | 62.452 | 20.079 | 12.89 | 41.479 | 63.369 | -71.127 | -70.725 | 141.55 | 141.12 | 29.204 | -102.75 | -102.73 | -2.9062 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.099 | 67.4 | -12.789 | 33.826 | 32.992 | 33.655 | -19.529 | -19.348 | -28.909 | 1.5366 | 0 | 10.738 | 19.03 | 62.759 | 34.694 | 32.817 | -27.319 | -6.5153 | 0 | 0 | -94.515 | -0.0001 | -16.614 | -62.799 | -62 | 30.22 | 31.356 | 37.116 | 45.721 | 31.14 | -4.61 | 53.716 | 92.73 | -47.82 | 0 | 81.84 | 55.08 | 94.509 | 92.272 | -47.73 | -46.572 | 151.56 | 111.78 | 106.44 | 108.82 | 53.17 | 38.903 | -26.356 | 121.14 | 289.77 | 0 | -29.854 | -31.165 | 21.291 | -63.802 | -58.344 | 169.02 | -61.687 | -62.224 | -6.6017 | 18.069 | -15.42 | 101.3 | 15.214 | -185.17 | -18.273 | -17.868 | 7.7518 | -36.752 | 55.765 | 6.0855 | 0 | 0 | 0 | 50.577 | 48.699 | 70.666 | 69.661 | -125.25 | 49.887 | 50.134 | -103.96 | -97.772 | -25.845 | -31.019 | 10.459 | 0.8206 | -6.2999 | 13.6 | -25.562 | 10.81 | -15.965 | 4.2729 | 7.6018 | 32.319 | 101.01 | 104.47 | 12.87 | 88.809 | 18.7 | -19.323 | -3.8107 | 4.2862 | 1.262 | 0.0653 | 0 | -15.456 | -24.754 | 28.302 | 38.15 | 99.29 | 54.094 | -156.28 | -15.114 | 35.629 | -24.481 | 12.792 | 0 | 0 | 14 | 171.16 | 171.48 | 290.39 | -289.62 | -645.82 | 647.97 | 618.52 | -164.61 | -161.32 | -65.408 | -58.657 | 78.696 | 77.261 | -121.57 | -120.86 | 59.934 | 59.758 | -72.715 | -72.673 | 72.94 | 72.66 | 53.299 | 53.299 | 22.765 | 31.28 | -347.94 | 108.92 | 107.3 | 13.3 | 7.4 | -57.5 | -58 | 1.5331 | 1.3219 | -601.7 | -263.95 | 530.54 | 371.69 | -116.02 | -419.31 | 424.41 | -118.56 | -331.07 | -420.29 | 145.88 | 148.42 | 119.64 | -512.14 | 256.88 | -261.38 | 257.17 | -5.6154 | 32.617 | 16.719 | 1.5809 | 1.5729 | -16.559 | -5.1999 | 15.353 | 5.4215 | -45.058 | -18.074 | 38.099 | 53.507 | 53.069 | 0 | 0 | 50.648 | 50.234 | 52.215 |  | -6.0999 | 23.542 | 5.4299 | 8.6999 | -53.412 | 82.115 | 65.71 | -53.672 | -80.516 | 57.626 | 22.94 | -1.3999 | 2.4 | -23.445 | 190.77
17/12/2024 | 04:30 | 0 | 16.614 | -33.023 | -16.856 | 20.317 | 2.6363 | 40.733 | -89.05 | 43.277 | 21.907 | -21.85 | -55.5 | -26.171 | 22 | 16.559 | -22 | 12.746 | 179.812 | 11.613 | 12.389 | 19.887 | 0 | 14.114 | 6.235 |  | 113 | -78.43 | -77.769 | 17.376 | 55.5 | 24.2 | 9.291 | 0.137 | -45.11 | -44.97 | -71.3 | 45.22 | 45.33 | 8.1782 | 12.456 | 0 | 58.599 | 45.769 | -58.674 | -59.216 | 31.206 | 30.713 | 69.122 | 70.596 | -4.7111 | -23.294 | -310.27 | -0.0013 | -12.199 | -12.199 | 66.941 | 64.516 | -2.9427 | -67.102 | -48.427 | 5.9699 | 0 | 2.8498 | 355.29 | 26.886 | 26.52 | -117.24 | 359.03 | 40.977 | -91.912 | 94.215 | 64.497 | 20.639 | 13.609 | 42.319 | 64.11 | -64.831 | -65.098 | 142.85 | 143.64 | 27.856 | -108.33 | -106.31 | -2.5806 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.699 | 69.599 | -12.96 | 33.252 | 31.941 | 32.787 | -20.044 | -19.726 | -29.077 | -0.0566 | 0 | 10.888 | 20.27 | 65.33 | 34.694 | 32.817 | -27.379 | -6.5153 | 0 | 0 | -115.08 | -0.0001 | -16.793 | -62.799 | -62 | 30.253 | 31.356 | 39.464 | 46.307 | 31.46 | -5.46 | 53.851 | 113.21 | -48.45 | 0 | 83.22 | 55.12 | 112.12 | 110.29 | -38.084 | -37.263 | 165.81 | 126.86 | 122.77 | 124.66 | 66.732 | 43.775 | -25.912 | 130.44 | 310.7 | 0 | -29.519 | -31.647 | 14.191 | -61.241 | -57.817 | 175.16 | -60.548 | -61.291 | -17.84 | 15.25 | -16.69 | 124.4 | 15.55 | -182.21 | -17.765 | -17.283 | 7.283 | -45.012 | 55.765 | 5.6455 | 0 | 0 | 0 | 50.111 | 48.306 | 65.977 | 65.14 | -112.53 | 40.592 | 40.712 | -91.94 | -88.082 | -25.691 | -28.209 | 10.271 | 0.8219 | -6.1099 | 12.31 | -26.289 | 10.932 | -15.965 | 4.353 | 7.5655 | 32.029 | 86.914 | 92.162 | 13.47 | 87.137 | 17.7 | -18.479 | -3.591 | 3.8417 | 1.2572 | 0.0653 | 0 | -15.51 | -24.39 | 27.723 | 37.562 | 96.029 | 51.567 | -153.41 | -15.02 | 35.227 | -24.937 | 13.265 | 0 | 0 | 13.736 | 175.54 | 174.94 | 287.5 | -287 | -640.91 | 642.71 | 626.21 | -167.06 | -165.86 | -62.291 | -55.117 | 83.334 | 82.074 | -126.56 | -125.22 | 59.923 | 59.857 | -78.413 | -77.372 | 73.889 | 74.29 | 54.5 | 54.7 | 22.581 | 32.799 | -356.03 | 109.43 | 109.25 | 13.3 | 9 | -56.5 | -56.7 | 1.5331 | 1.3219 | -611.73 | -280.08 | 541.41 | 381.08 | -111.19 | -427.62 | 427.24 | -132.47 | -328.31 | -426.29 | 146.13 | 144.2 | 136.43 | -523.16 | 254.51 | -279.36 | 280.74 | -5.5358 | 39.251 | 16 | 1.5349 | 1.528 | -15.439 | -5.36 | 14.831 | 5.275 | -43.859 | -17.988 | 36.799 | 54.849 | 53.409 | 0 | 0 | 52.524 | 53.708 | 51.444 |  | -9.1 | 23.268 | 5.4499 | 8.6999 | -52.819 | 80.021 | 63.141 | -51.829 | -78.221 | 54.066 | 23.308 | -0.3 | 0.6 | -10.236 | 180.17
17/12/2024 | 05:00 | 0 | 16.608 | -33.455 | -16.786 | 21.335 | 3.0711 | 42.33 | -93.914 | 43.82 | 22.429 | -21.855 | -57.72 | -27.04 | 24.2 | 16.559 | -22 | 12.622 | 190.374 | 12.478 | 12.46 | 21.263 | 0 | 14.903 | 5.7276 |  | 113 | -80.3 | -79.83 | 17.701 | 57.72 | 26.4 | 8.8529 | 0.136 | -42.919 | -43.709 | -77.849 | 43.86 | 44.069 | 8.4674 | 11.846 | 0 | 59.406 | 47.85 | -56.128 | -56.713 | 8.636 | 9.0985 | 74.079 | 74.481 | -7.3283 | -39.972 | -297.05 | -0.0013 | -11.999 | -12.199 | 64.221 | 62.922 | -3.1002 | -67.102 | -46.573 | 6.6399 | 0 | 2.884 | 347.54 | 31.067 | 31.067 | -118.93 | 360.1 | 40.977 | -87.286 | 90.031 | 65.505 | 20.84 | 14.199 | 43.29 | 64.739 | -67.912 | -68.179 | 144.13 | 144.95 | 27.068 | -110.14 | -110.03 | -1.7684 | 0 | 19.57 | 25.985 | 79.4 | 71.699 | -13.069 | 34.745 | 32.646 | 34.001 | -15.404 | -16.394 | -27.272 | -3.7236 | 0 | 11.201 | 22.209 | 65.779 | 34.694 | 32.817 | -27.25 | -6.5153 | 0 | 0 | -117.48 | -0.0001 | -16.765 | -63.099 | -62 | 29.83 | 32.528 | 41.813 | 47.479 | 32.1 | -5.86 | 51.381 | 112.52 | -48.06 | 0 | 86.73 | 55.81 | 113.7 | 110.65 | -41.147 | -41.209 | 165.43 | 130.12 | 121.9 | 127 | 34.541 | 20.396 | -25.315 | 130.63 | 298.18 | 0 | -30.54 | -32.409 | 34.357 | -61.649 | -57.989 | 141.37 | -54.856 | -55.421 | -3.2416 | 0 | -6.9099 | 67.2 | 16.028 | -183.27 | -19.398 | -18.655 | 9.7503 | -25.435 | 55.765 | 5.9194 | 0 | 0 | 0 | 49.759 | 48.239 | 68.489 | 67.987 | -118.55 | 42.092 | 42.404 | -90.387 | -85.255 | -26.849 | -28.849 | 10.271 | 0.8328 | -6.2199 | 12.23 | -27.732 | 9.3625 | -15.788 | 4.6519 | 7.6247 | 31.03 | 89.018 | 93.349 | 13.63 | 85.521 | 18.2 | -19.228 | -3.8031 | 4.2318 | 1.2859 | 0.0653 | 0 | -15.684 | -25.769 | 27.555 | 38.906 | 99.461 | 51.849 | -154.75 | -15.603 | 34.836 | -25.623 | 11.985 | 0 | 0 | 13 | 176.65 | 175.2 | 290.39 | -287.97 | -642.51 | 646.01 | 616.31 | -167.03 | -165.93 | -61.607 | -54.473 | 78.068 | 79.215 | -126.56 | -125.22 | 57.989 | 58.121 | -79.688 | -79.792 | 73.819 | 73.709 | 55 | 55.599 | 22.56 | 33.439 | -355.59 | 110.63 | 110.99 | 13.899 | 9.6999 | -57.5 | -57.599 | 1.6358 | 1.3219 | -601.07 | -261.76 | 550.79 | 373.46 | -141.94 | -432.02 | 429.26 | -139.06 | -333.9 | -428.63 | 142.53 | 142.43 | 135.54 | -530.58 | 255.14 | -282.77 | 279 | -5.6676 | 43.706 | 15.039 | 1.5499 | 1.542 | -14.72 | -5.92 | 14.687 | 6.0654 | -43.389 | -18.016 | 35.7 | 53.751 | 54.539 | 0 | 0 | 50.766 | 51.962 | 52.222 |  | -8.1999 | 22.895 | 5.44 | 8.6999 | -49.027 | 79.557 | 63.037 | -49.661 | -78.105 | 53.572 | 24.595 | -0.5 | 0.7 | -27.047 | 191.75
17/12/2024 | 05:30 | 0 | 17.461 | -34.683 | -15.749 | 21.82 | 2.986 | 43.257 | -95.521 | 44.773 | 22.906 | -22.601 | -57.72 | -27.629 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.324 | 194.362 | 13.1 | 13.346 | 21.613 | 0 | 14.765 | 6.3679 |  | 113 | -81.51 | -81.599 | 17.814 | 57.72 | 26.4 | 9.767 | 0.147 | -49.58 | -50.049 | -68.8 | 50.889 | 51.209 | 8.823 | 11.272 | 0 | 60.978 | 48.52 | -60.013 | -60.801 | 30.089 | 21.371 | 75.285 | 76.49 | -5.2345 | -26.33 | -327.14 | -0.0013 | -12.199 | -12.199 | 68.12 | 67.964 | -3.2555 | -67.102 | -46.289 | 6.0699 | 0 | 3.3854 | 373.42 | 33.173 | 33.631 | -133.33 | 385.09 | 40.977 | -74.747 | 75.309 | 66.673 | 20.45 | 14.329 | 44.27 | 64.669 | -73.94 | -73.806 | 149.19 | 149.33 | 26.081 | -110.56 | -109.58 | -4.6371 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.5 | 74 | -13.51 | 34.778 | 34.073 | 33.751 | -16.331 | -15.605 | -26.435 | -5.1508 | 0 | 11.183 | 26.34 | 69.22 | 37.038 | 35.014 | -28.76 | -6.8256 | 0 | 0 | -131.38 | -0.0001 | -17.497 | -65.5 | -67 | 30.747 | 34.286 | 47.448 | 50.408 | 34.26 | -7.35 | 52.177 | 131.99 | -47.54 | 0 | 93.49 | 56.76 | 131.22 | 128.97 | -39.981 | -40.754 | 181.07 | 143.1 | 137.26 | 139.89 | 29.521 | 11.495 | -26.788 | 146.86 | 284.78 | 0 | -30.947 | -32.905 | 53.939 | -60.444 | -57.303 | 39.984 | -35.003 | -35.617 | 25.606 | 0 | -12.289 | 1 | 15.847 | -182.36 | -19.886 | -19.254 | 10.767 | -8.4799 | 55.765 | 6.2764 | 0 | 0 | 0 | 49.969 | 47.963 | 73.68 | 73.848 | -117.05 | 42.7 | 43.469 | -103.02 | -103.13 | -14.602 | -15.769 | 9.9885 | 0.8927 | -6.1399 | 11.55 | -15.117 | 10.582 | -15.603 | 4.486 | 7.6065 | 44.069 | 104.78 | 102.48 | 12.49 | 96.422 | 19.399 | -20.292 | -3.2847 | 3.4218 | 1.3587 | 0.0653 | 0 | -15.52 | -27.457 | 27.476 | 42.688 | 104.95 | 57.099 | -166.92 | -16.202 | 37.132 | -28.162 | 12.228 | 0 | 0 | 14 | 173.12 | 172.67 | 277.8 | -273.88 | -633.64 | 638.25 | 604.99 | -165.07 | -163.66 | -61.754 | -54.714 | 77.79 | 76.685 | -126.56 | -125.22 | 57.396 | 57.319 | -78.014 | -77.442 | 72.319 | 71.669 | 54.2 | 53.799 | 22.807 | 26.879 | -356.08 | 111.94 | 111.76 | 12.899 | 8 | -56.7 | -56.7 | 1.389 | 1.2171 | -589.24 | -248.64 | 529.06 | 365.01 | -138.82 | -421.04 | 422.92 | -122.57 | -332.87 | -419.54 | 146.55 | 144.02 | 120.15 | -515.81 | 247.6 | -269.17 | 269.07 | -5.7994 | 42.27 | 14.56 | 1.644 | 1.6339 | -14.159 | -5.6799 | 14.252 | 6.0654 | -44.063 | -18.367 | 37.299 | 52.597 | 53.763 | 0 | 0 | 49.851 | 49.771 | 50.091 |  | -7.6999 | 23.195 | 5.1199 | 8.6999 | -52.056 | 79.219 | 62.348 | -51.206 | -77.44 | 53.898 | 22.97 | -1.7999 | 1 | -32.993 | 200.07
17/12/2024 | 06:00 | 0 | 17.852 | -35.58 | -16.157 | 22.965 | 2.8574 | 45.533 | -100.05 | 46.811 | 24.034 | -23.646 | -68.819 | -28.223 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 13.443 | 203.12 | 13.501 | 13.519 | 22.575 | 0 | 15.428 | 5.9715 |  | 113 | -90.769 | -90.809 | 18.019 | 68.819 | 26.4 | 10.003 | 0.148 | -50.72 | -51.09 | -68 | 47.439 | 48.13 | 7.6887 | 12.184 | 0 | 62.155 | 52.384 | -64.836 | -64.863 | 24.36 | 28.755 | 75.419 | 77.026 | -5.758 | -30.882 | -323.7 | 0 | -12.199 | -12.199 | 71.579 | 70.83 | -3.1614 | -67.102 | -42.817 | 6.17 | 0 | 3.3478 | 365.67 | 33.051 | 33.173 | -122.35 | 378.6 | 40.977 | -81.861 | 83.297 | 62.491 | 18.569 | 11.779 | 42.31 | 63.22 | -80.102 | -79.164 | 156.22 | 157.44 | 26.542 | -109.86 | -108.41 | -3.0877 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84 | 75.8 | -13.949 | 36.876 | 34.767 | 35.577 | -13.693 | -14.04 | -26.031 | -1.3559 | 0 | 10.832 | 24.87 | 65.97 | 36.569 | 34.574 | -27.609 | -6.8256 | 0 | 0 | -110.37 | -0.0001 | -16.792 | -66.8 | -69 | 30.747 | 36.044 | 46.039 | 52.752 | 35.81 | -5.9 | 49.14 | 109.07 | -48.7 | 0 | 88.05 | 56.2 | 108.67 | 107.16 | -53.337 | -51.145 | 160.54 | 125.86 | 120.22 | 123.17 | 52.459 | 37.772 | -23.414 | 131.38 | 267.01 | 0 | -30.78 | -32.365 | 14.504 | -56.746 | -51.852 | 175.16 | -65.524 | -68.071 | -10.785 | 16.049 | -15.619 | 116.9 | 16.149 | -176.65 | -19.398 | -19.109 | 9.4837 | -38.627 | 55.765 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 49.391 | 49.586 | 79.206 | 79.541 | -152.72 | 56.426 | 54.529 | -116.99 | -111.36 | -36.151 | -32.339 | 10.176 | 0.751 | -6.1999 | 9.5 | -36.781 | 10.762 | -15.778 | 4.2649 | 7.7523 | 29.86 | 113.34 | 117.31 | 12.47 | 88.357 | 15.6 | -21.871 | -3.2044 | 3.5349 | 1.3975 | 0.0653 | 0 | -15.604 | -29.356 | 25.499 | 45.713 | 104.93 | 58.072 | -166.82 | -16.753 | 38.346 | -29.822 | 12.386 | 0 | 0 | 14 | 161.58 | 161.78 | 291.3 | -290.82 | -648.46 | 649.79 | 604.75 | -155.69 | -154.1 | -62.726 | -56.63 | 74.879 | 73.335 | -126.56 | -125.22 | 52.155 | 50.441 | -70.758 | -70.273 | 63.909 | 63.97 | 54 | 53 | 22.5 | 11.039 | -350.06 | 104.37 | 104.02 | 11.1 | 11.5 | -49.7 | -49.9 | 1.389 | 1.2171 | -589.95 | -233.95 | 467.36 | 335.96 | -52.144 | -375.74 | 376.43 | -92.787 | -303.67 | -371.23 | 139.57 | 139.01 | 93.298 | -450.01 | 225.99 | -231.67 | 232.17 | -6.0357 | 42.267 | 14.88 | 1.414 | 1.3969 | -14.8 | -4.96 | 14.377 | 5.0705 | -42.98 | -18.66 | 36.799 | 51.311 | 52.435 | 0 | 0 | 48.095 | 47.91 | 49.156 |  | -11.399 | 23.181 | 5.5499 | 8.6999 | -49.081 | 79.84 | 63.746 | -48.215 | -78.368 | 55.256 | 23.216 | 2.0999 | -2.2 | -42.058 | 213.27
17/12/2024 | 06:30 | 0 | 18.126 | -36.379 | -27.458 | 23.434 | 3.424 | 46.672 | -92.906 | 50.575 | 25.684 | -25.064 | -66.599 | -30.406 | 26.399 | 18.215 | -26.399 | 13.777 | 187.754 | 14.249 | 14.496 | 23.955 | 0 | 15.735 | 6.0144 |  | 113 | -95.51 | -94.769 | 18.753 | 66.599 | 28.6 | 11.635 | 0.153 | -48.849 | -49.009 | -65.9 | 49.639 | 49.83 | 8.9709 | 11.45 | 0 | 64.461 | 55.825 | -61.755 | -62.609 | 9.0993 | 9.5643 | 79.705 | 81.313 | -7.8518 | -41.544 | -321.57 | 0 | -12.199 | -12.199 | 69.64 | 68.94 | -3.5836 | -67.102 | -42.546 | 6.9099 | 5.7194 | 3.9997 | 369.36 | 48.646 | 48.738 | -139.69 | 411.55 | 40.977 | -88.952 | 91.75 | 68.669 | 19.209 | 13.47 | 46.08 | 65.25 | -83.183 | -83.585 | 158.58 | 159.97 | 22.026 | -117.65 | -116.21 | -1.6525 | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.9 | 81.699 | -14.72 | 38.781 | 37.033 | 37.665 | -8.0998 | -6.5987 | -31.128 | -12.41 | 0 | 11.425 | 29.159 | 68.819 | 38.913 | 36.772 | -27.939 | -6.8256 | 0 | 0 | -107.67 | -0.0001 | -16.965 | -73.9 | -74.8 | 31.055 | 42.489 | 54.493 | 62.127 | 42.04 | -7.56 | 50.638 | 108 | -43.45 | 0 | 88.32 | 59.3 | 107.01 | 105.89 | -57.937 | -52.027 | 168.92 | 130.82 | 123.95 | 126.68 | 54.976 | 38.516 | -23.954 | 152.21 | 215.53 | 0 | -34.661 | -36.384 | 23.948 | -58.005 | -53.262 | 136.76 | -65.047 | -66.199 | -3.4921 | 0 | -16.5 | 106.2 | 17.836 | -184.93 | -18.523 | -17.974 | 8.3724 | -37.22 | 55.765 | 6.5752 | 0 | 0 | 0 | 52.514 | 49.998 | 83.895 | 84.9 | -155.56 | 60.427 | 59.431 | -116.92 | -110.59 | -39.439 | -34.479 | 10.059 | 0.7974 | -6.1799 | 8.72 | -39.659 | 10.61 | -15.936 | 4.399 | 7.5314 | 27.51 | 112.14 | 119.69 | 12.99 | 87.47 | 14.399 | -22.249 | -2.841 | 3.0875 | 1.5468 | 0.0653 | 0 | -15.175 | -32.255 | 24.549 | 49.746 | 105.71 | 59.208 | -167.43 | -17.681 | 39.665 | -32.616 | 13.255 | 0 | 0 | 14 | 148.42 | 148.88 | 281.2 | -281.57 | -633.22 | 629.87 | 553.45 | -144.04 | -143.07 | -59.322 | -51.563 | 70.826 | 69.963 | -115.05 | -116.71 | 37.038 | 36.269 | -55.181 | -55.362 | 69.08 | 68.9 | 52.2 | 52.4 | 22.5 | -11.279 | -354.84 | 95.288 | 95.074 | 8.8 | 17.7 | -34.4 | -34.5 | 1.3608 | 1.1068 | -539.99 | -183.38 | 398.24 | 288.29 | -32.048 | -324.67 | 328.07 | -49.131 | -262.2 | -326 | 139.99 | 142.27 | 40.918 | -387.3 | 189.84 | -201.55 | 203.02 | -6.7498 | 43.672 | 18.159 | -0.123 | -0.144 | -17.52 | -1.44 | 13.902 | 1.7013 | -37.792 | -18.602 | 35.4 | 52.155 | 52.297 | 0 | 0 | 45.051 | 46.044 | 46.992 |  | -17.399 | 22.857 | 6.3099 | 8.6999 | -45.643 | 78.238 | 60.482 | -45.356 | -76.299 | 50.838 | 25.416 | 7.6999 | -7.9 | -76.286 | 244.16
17/12/2024 | 07:00 | 0 | 18.123 | -36.379 | -38.576 | 23.675 | 5.5015 | 47.007 | -88.479 | 52.207 | 26.658 | -26.282 | -64.379 | -31.512 | 26.399 | 18.215 | -26.399 | 13.257 | 176.074 | 14.531 | 14.86 | 24.385 | 0 | 14.698 | 5.7281 |  | 113 | -94.26 | -94.05 | 18.538 | 66.599 | 30.8 | 12.654 | 0.16 | -48.669 | -49.099 | -61.97 | 49.299 | 49.24 | 9.6416 | 10.909 | 0 | 66.56 | 55.484 | -63.228 | -62.779 | 26.665 | 17.906 | 77.294 | 77.696 | -6.2814 | -27.661 | -340.16 | 0 | -12.199 | -12.199 | 70.676 | 68.462 | -3.843 | -67.102 | -42.929 | 6.7999 | 6.8061 | 4.4873 | 384.56 | 65.218 | 65.858 | -183.47 | 438.45 | 40.977 | -82.466 | 82.584 | 71.733 | 20.01 | 14.59 | 48.049 | 66.73 | -85.192 | -85.192 | 158.3 | 160.35 | 22.461 | -116.65 | -115.32 | -0.3323 | 0 | 19.57 | 25.985 | 93.9 | 85.5 | -15.02 | 42.193 | 41.292 | 41.006 | 1.0816 | 1.6865 | -31.243 | -25.385 | 0 | 11.461 | 29.629 | 68.11 | 41.726 | 39.408 | -29.369 | -6.8256 | 0 | 0 | -97.009 | -0.0001 | -17.845 | -80.5 | -79.9 | 30.995 | 47.763 | 57.781 | 69.158 | 47.32 | -7.31 | 50.8 | 91.257 | -48.39 | 0 | 103.34 | 62.15 | 92.036 | 91.654 | -64.249 | -63.181 | 166.05 | 127.71 | 123.75 | 125.28 | 42.644 | 29.73 | -23.768 | 195.45 | 175.42 | 0 | -35.286 | -37.209 | 25.827 | -61.413 | -57.572 | 92.208 | -66.953 | -69.973 | 4.1555 | 14.939 | -11.359 | 103.7 | 14.356 | -178.53 | -17.446 | -16.942 | 8.9879 | -11.675 | 55.765 | 5.4463 | 0 | 0 | 0 | 48.753 | 46.762 | 86.239 | 85.402 | -139.32 | 66.223 | 66.227 | -105.39 | -97.592 | -37.352 | -32.739 | 10.269 | 0.9622 | -5.9699 | 8.63 | -38.564 | 10.621 | -15.592 | 4.3029 | 7.498 | 26.7 | 96.076 | 106.78 | 12.79 | 84.331 | 14.899 | -22.615 | -2.9709 | 3.2825 | 1.5472 | 0.0653 | 0 | -14.46 | -33.01 | 23.766 | 51.847 | 105.18 | 61.815 | -162.83 | -18.995 | 38.892 | -34.662 | 11.706 | 0 | 0 | 14 | 139.78 | 142.33 | 286.2 | -286.94 | -627.02 | 622.6 | 505.83 | -135.77 | -134.83 | -59.484 | -51.392 | 77.271 | 77.302 | -115.05 | -97.53 | 24.293 | 24.205 | -39.561 | -38.544 | 73.269 | 73.379 | 51.5 | 52.4 | 22.5 | -34.799 | -351.78 | 85.358 | 85.287 | 8.1999 | 22.1 | -23.299 | -23.299 | 1.3608 | 1.1068 | -501.68 | -141.4 | 355.38 | 254.25 | -34.483 | -299.95 | 295.22 | -3.6621 | -239.05 | -288.15 | 140.55 | 140.99 | 5.9015 | -343.21 | 161.22 | -180.57 | 181.06 | -6.2746 | 43.364 | 20.719 | -0.097 | -0.106 | -19.6 | 0 | 13.286 | -0.5264 | -35.008 | -18.867 | 34.7 | 52.111 | 51.819 | 0 | 0 | 49.656 | 50.221 | 49.778 |  | -21.299 | 21.988 | 6.3299 | 8.6999 | -45.895 | 79.412 | 59.927 | -45.072 | -77.201 | 50.763 | 26.026 | 13 | -13 | -110.97 | 269.1
17/12/2024 | 07:30 | 0 | 18.514 | -37.21 | -38.122 | 24.225 | 5.49 | 48.347 | -87.825 | 56.787 | 28.618 | -28.104 | -57.72 | -35.07 | 30.799 | 19.044 | -28.6 | 12.974 | 176.926 | 15.139 | 15.448 | 25.337 | 0 | 14.413 | 6.643 |  | 113 | -90.93 | -91.29 | 19.139 | 57.72 | 33 | 13.307 | 0.16 | -54.33 | -54.159 | -43 | 54.799 | 55.04 | 13.641 | -1.8021 | 0 | 65.982 | 58.987 | -63.094 | -62.912 | 9.138 | 8.785 | 79.571 | 81.313 | -4.7111 | -24.525 | -369.54 | 0 | -12.199 | -12.199 | 69.522 | 69.152 | -4.9122 | -67.102 | -42.59 | 7.0299 | 12.126 | 8.1942 | 412.88 | 87.221 | 87.313 | -211.79 | 485.93 | 40.977 | -100.5 | 102.78 | 79.517 | 21.75 | 16.92 | 52.439 | 70.309 | -77.958 | -77.289 | 149.79 | 150.51 | 21.146 | 0 | -192.65 | -2.0047 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.9 | 90.8 | -15.8 | 56.613 | 55.31 | 56.1 | 10.783 | 11.287 | -26.908 | -43.077 | 0 | 11.28 | 36.229 | 76.459 | 43.366 | 40.873 | -30.909 | -6.8256 | 0 | 0 | -95.844 | -0.0001 | -18.816 | -84.599 | -84.099 | 32.346 | 53.036 | 63.416 | 77.362 | 53.07 | -8.92 | 53.365 | 93.62 | -42.93 | 0 | 96.73 | 64.54 | 94.945 | 94.745 | -56.879 | -56.245 | 181.6 | 138.42 | 134.53 | 136.26 | 27.104 | 6.6986 | -24.904 | 225.63 | 178.38 | 0 | -35.713 | -38.44 | 42.478 | -58.035 | -53.381 | 52.271 | -44.122 | -44.831 | 27.277 | 15.489 | -10.599 | 0.9 | 15.005 | -173.49 | -16.329 | -15.815 | 5.8884 | -4.807 | 55.765 | 5.4463 | 0 | 0 | 0 | 50.307 | 48.232 | 78.537 | 78.537 | -134.8 | 59.342 | 59.436 | -105.06 | -96.832 | -32.532 | -28.729 | 10.176 | 0.9976 | -5.8499 | 9.06 | -32.989 | 10.526 | -15.471 | 4.506 | 7.3701 | 31.409 | 99.235 | 106.45 | 12.94 | 90.25 | 14.899 | -24.051 | -2.7657 | 3.009 | 1.6053 | 0.0653 | 0 | -15.144 | -34.302 | 26.703 | 54.032 | 111.42 | 71.131 | -169.59 | -21.311 | 41.041 | -39.8 | 12.472 | 0.7422 | 0.4113 | 13.533 | 134.41 | 134.58 | 275.3 | -272.73 | -600.94 | 603.78 | 495.76 | -130.69 | -130.6 | -58.178 | -52.004 | 72.19 | 69.362 | -98.621 | -97.53 | 19.877 | 18.262 | -48.389 | -49.268 | 72.339 | 71.849 | 54 | 53.2 | 22.683 | -26 | -360.27 | 81.668 | 80.654 | 8.1999 | 25.6 | -18.1 | -18.2 | 1.3608 | 1.1068 | -485.58 | -153.88 | 345.98 | 247.7 | -17.901 | -281 | 280.13 | -6.1623 | -217.2 | -279.35 | 136.01 | 136.02 | 10.915 | -332.3 | 146.32 | -185.34 | 187.31 | -6.0631 | 43.146 | 20.479 | -1.626 | -1.633 | -19.52 | -1.2 | 13.499 | 0.6455 | -34.923 | -18.721 | 34.2 | 52.759 | 53.166 | 0 | 0 | 47.142 | 45.855 | 45.067 |  | -24.1 | 20.624 | 6.4299 | 8.6999 | -48.75 | 78.294 | 59.404 | -47.14 | -77.29 | 50.981 | 26.457 | 15.8 | -16.1 | -100.6 | 252.89
17/12/2024 | 08:00 | 0 | 18.703 | -37.21 | -38.386 | 24.513 | 6.6666 | 48.798 | -85.624 | 58.332 | 29.594 | -29.284 | -57.72 | -37.136 | 33 | 19.871 | -30.799 | 12.892 | 174.268 | 15.419 | 15.604 | 26.132 | 0 | 14.469 | 6.7186 |  | 113 | -92.139 | -92.05 | 18.267 | 57.72 | 35.2 | 12.081 | 0.151 | -54.68 | -54.979 | -43.439 | 55.13 | 55.11 | 13.211 | -1.2081 | 0 | 68.232 | 59.962 | -64.702 | -63.774 | 9.8772 | 9.7507 | 81.045 | 82.652 | -4.7111 | -24.493 | -370.82 | 0 | -12.199 | -12.199 | 70.977 | 70.493 | -4.5972 | -67.102 | -45.58 | 6.8899 | 8.9853 | 5.9022 | 409.13 | 71.718 | 72.115 | -219.95 | 468.5 | 40.977 | -70.447 | 70.818 | 83.089 | 22.969 | 18.829 | 55.799 | 73.41 | -77.021 | -75.815 | 152.36 | 153.21 | 25.87 | 0 | -147.34 | 2.334 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103 | 93.3 | -16.54 | 72.137 | 70.354 | 70.98 | -6.7703 | -5.6064 | -16.99 | -26.197 | 0 | 11.544 | 35.139 | 73.26 | 45.71 | 43.51 | -32.329 | -6.5153 | 0 | 0 | -88.205 | -0.0001 | -19.646 | -90.9 | -90.9 | 33.84 | 56.552 | 64.825 | 82.049 | 56.24 | -8.7899 | 55.903 | 88.41 | -47.28 | 0 | 93.64 | 67.7 | 88.563 | 87.054 | -60.689 | -59.136 | 179.63 | 139.24 | 133.62 | 134.52 | 81.933 | 60.35 | -22.932 | 230.66 | 175.12 | 0 | -36.367 | -39.498 | -8.0266 | -33.034 | -30.941 | 182.84 | -78.916 | -79.662 | -28.579 | 16.68 | -13.199 | 124.7 | 15.53 | -126.49 | -16.398 | -16.258 | 4.6204 | -58.647 | 55.765 | 5.8447 | 0 | 0 | 0 | 49.419 | 47.567 | 77.197 | 75.02 | -134.13 | 62.101 | 62.564 | -107.96 | -101.14 | -32.042 | -28.919 | 10.059 | 0.9744 | -6.1699 | 9.59 | -32.438 | 10.851 | -15.647 | 4.361 | 7.226 | 31.85 | 102.94 | 109.46 | 12.65 | 91.864 | 14.5 | -24.455 | -2.1622 | 2.4418 | 1.5732 | 0.0653 | 0 | -15.144 | -36.327 | 25.85 | 56.133 | 114.66 | 71.368 | -168.46 | -22.611 | 42.368 | -44.792 | 11.077 | 0.6152 | 0 | 12.904 | 130.81 | 132.34 | 286.6 | -286.93 | -592.95 | 595.9 | 495.89 | -127.18 | -124.59 | -60.154 | -52.941 | 70.112 | 71.561 | -98.621 | -97.53 | 20.91 | 20.8 | -41.079 | -39.8 | 73.669 | 73.629 | 53.4 | 54.2 | 22.438 | -43.439 | -359.93 | 80.749 | 80.5 | 8.1999 | 23.899 | -18.1 | -18.2 | 1.2784 | 1.1068 | -488.05 | -160.18 | 341.49 | 244.67 | -9.3568 | -283.22 | 284.58 | 4.8696 | -224.79 | -284.33 | 140.09 | 135.11 | -2.8059 | -331.49 | 152.06 | -177.06 | 182.44 | -6.2993 | 43.311 | 20.079 | -1.3609 | -1.3569 | -19.52 | -0.56 | 13.7 | 0.09 | -33.955 | -18.162 | 35.5 | 53.254 | 53.97 | 0 | 0 | 45.051 | 46.544 | 45.065 |  | -23 | 21.171 | 6.6099 | 8.6999 | -47.919 | 78.919 | 60.578 | -47.213 | -77.676 | 50.535 | 26.161 | 15.6 | -14.699 | -95.362 | 250.8
17/12/2024 | 08:30 | 0 | 18.643 | -37.122 | -37.266 | 25.811 | 7.3249 | 51.232 | -91.932 | 61.46 | 31.006 | -30.392 | -64.379 | -41.78 | 35.2 | 22.356 | -35.2 | 12.953 | 188.382 | 16.345 | 16.752 | 27.401 | 0 | 16.802 | 6.2261 |  | 113 | -96.25 | -96.97 | 17.811 | 64.379 | 39.6 | 10.319 | 0.142 | -62.63 | -63.58 | -39.529 | 63.49 | 64.37 | 14.273 | -1.6911 | 0 | 70.785 | 63.395 | 0 | -87.446 | 7.6397 | 7.8027 | 79.839 | 81.849 | -4.7111 | -26.323 | -430.33 | 0 | -12.199 | -12.199 | 0 | 94.405 | -4.9052 | -67.102 | -39.268 | 9.8199 | 7.8077 | 5.0778 | 473.98 | 71.84 | 72.328 | -243.73 | 508.09 | 40.977 | -98.762 | 101.29 | 87.65 | 23.809 | 20.26 | 59.58 | 78.43 | -72.6 | -72.332 | 145.7 | 145.44 | 23.47 | 0 | -178.12 | 0.0305 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.69 | 98.099 | -17.079 | 71.491 | 69.381 | 70.045 | -0.6269 | -0.3581 | -18.294 | -31.884 | 0 | 11.671 | 51.29 | 80.33 | 48.522 | 45.707 | -33.439 | -6.5153 | 0 | 0 | -110.86 | 0 | -20.191 | -94.699 | -95.599 | 34.505 | 61.532 | 72.34 | 89.08 | 61.08 | -10.76 | 59.616 | 109.2 | -48.79 | 0 | 101.13 | 70.65 | 108.29 | 106.76 | -50.4 | -49.354 | 207.46 | 164.02 | 158.99 | 161.52 | 41.447 | 18.911 | -26.719 | 256.48 | 185.22 | 0 | -38.08 | -41.024 | 32.4 | -43.075 | -40.147 | 52.271 | -47.792 | -48.876 | 14.382 | 15.439 | -6.7399 | 1 | 16.669 | -151.15 | -16.177 | -15.713 | 4.3215 | -18.717 | 55.765 | 5.1973 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 50.908 | 70.834 | 72.508 | -113.87 | 52.564 | 52.111 | -91.814 | -84.835 | -26.878 | -25.879 | 10.176 | 1.0208 | -5.9199 | 10.44 | -28.1 | 11.25 | -15.271 | 4.354 | 7.4019 | 33.549 | 86.599 | 93.498 | 13.95 | 95.195 | 14.3 | -26.125 | -1.5551 | 1.799 | 1.7298 | 0.0653 | 0 | -16.793 | -38.219 | 26.193 | 59.998 | 115.82 | 70.328 | -172.59 | -24.888 | 44.441 | -50.702 | 11.557 | 1.6016 | 1.2762 | 12.904 | 139.56 | 139.29 | 286.2 | -284.31 | -607.83 | 605.16 | 499.95 | -133.79 | -133.14 | -53.959 | -45.776 | 69.127 | 70.683 | -98.621 | -97.53 | 24.293 | 24.151 | -37.806 | -37.008 | 73.05 | 72.9 | 55.4 | 56.299 | 22.621 | -55.599 | -358.91 | 81.197 | 80.052 | 8.8 | 23.399 | -23.399 | -23.299 | 1.2784 | 1.1068 | -491.28 | -165.54 | 348.45 | 255.46 | -5.0955 | -288.84 | 290.2 | -19.46 | -215.8 | -283.78 | 133.26 | 131.49 | 17.753 | -337.31 | 154.97 | -181.68 | 188.27 | -5.7473 | 42.731 | 21.28 | -1.3719 | -1.3719 | -21.2 | 0.88 | 14.477 | -0.8469 | -32.726 | -18.135 | 35.099 | 56.235 | 56.8 | 0 | 0 | 47.141 | 44.959 | 46.885 |  | -23.899 | 19.865 | 7.0499 | 8.6999 | -42.629 | 75.044 | 54.586 | -41.893 | -73.952 | 45.082 | 28.254 | 15.899 | -16.2 | -101.54 | 249.05
17/12/2024 | 09:00 | 0 | 18.851 | -37.572 | -36.9 | 26.701 | 7.0598 | 53.463 | -87.548 | 63.259 | 32.202 | -31.574 | -66.599 | -44.541 | 39.599 | 23.184 | -39.599 | 13.256 | 180.86 | 15.99 | 16.328 | 26.703 | 0 | 14.943 | 7.0242 |  | 113 | -103.34 | -104.01 | 17.709 | 66.599 | 41.799 | 10.041 | 0.14 | -53.799 | -54.189 | -22.27 | 54.479 | 54.77 | 15.284 | -1.7896 | 0 | 71.575 | 58.653 | 0 | -90.599 | 27.611 | 27.115 | 76.49 | 77.964 | -2.6172 | -13.184 | -421.88 | 0 | -12.199 | -12.099 | 0 | 98.186 | -5.5494 | -67.102 | -35.442 | 11.389 | 7.3052 | 4.9751 | 462.41 | 77.181 | 77.7 | -232.67 | 522.19 | 40.977 | -122.13 | 124.38 | 91.831 | 24.469 | 21.26 | 61.54 | 79.23 | -71.26 | -72.332 | 146.11 | 147.82 | 22.25 | 0 | -186.98 | 5.2849 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.8 | 98.8 | -17.159 | 71.108 | 69.16 | 70.247 | -1.4749 | 0.5413 | -26.183 | -29.934 | 0 | 12.404 | 51 | 83.87 | 51.335 | 48.051 | -34.54 | -6.2051 | 0 | 0 | -86.263 | 0.0001 | -21.041 | -100.9 | -99.699 | 35.235 | 64.169 | 71.87 | 92.596 | 63.81 | -10.33 | 61.897 | 85.289 | -46.54 | 0 | 100.18 | 75.53 | 84.018 | 84.945 | -56.922 | -56.39 | 196.56 | 150.63 | 146.47 | 149.75 | 64.223 | 44.13 | -27.339 | 244.19 | 171.18 | 0 | -38.184 | -41.786 | 14.342 | -51.157 | -47.711 | 136.76 | -65.977 | -66.402 | -5.2325 | 0 | -12.42 | 94.7 | 16.576 | -165.54 | -15.304 | -14.889 | 3.0631 | -41.134 | 55.765 | 5.0396 | 0 | 0 | 0 | 52.789 | 50.839 | 73.01 | 72.341 | -122.74 | 60.072 | 59.672 | -98.779 | -91.092 | -28.416 | -31.089 | 10.364 | 1.1038 | -6.0099 | 11.87 | -30.038 | 11.157 | -15.113 | 4.171 | 8.0481 | 31.93 | 91.638 | 100.74 | 13.79 | 96.681 | 16.2 | -25.083 | -1.4292 | 1.7533 | 1.8201 | 0.0653 | 0 | -16.793 | -38.381 | 27.274 | 59.998 | 113.43 | 67.385 | -166.92 | -25.821 | 43.837 | -52.949 | 11.559 | 2.5 | 2.0988 | 13 | 131.67 | 134.49 | 289.6 | -287.75 | -594.54 | 596.28 | 492.11 | -128.64 | -127 | -57.547 | -49.771 | 68.48 | 70.252 | -98.621 | -97.53 | 19.185 | 19.657 | -36.495 | -35.937 | 74.239 | 73.699 | 54.9 | 55.5 | 22.621 | -59.36 | -372.04 | 81.477 | 82.539 | 8.8 | 29.6 | -17.299 | -17.299 | 1.3922 | 1.0443 | -486.1 | -150.62 | 329.11 | 241.08 | 3.7176 | -273.81 | 274.7 | -9.0181 | -200.35 | -269.45 | 129.97 | 131.74 | 7.4392 | -315.8 | 139.16 | -182.37 | 178.95 | -6.1675 | 42.151 | 22.639 | -1.4299 | -1.4349 | -21.92 | 1.2 | 14.929 | -1.5213 | -33.751 | -16.874 | 35.4 | 54.589 | 53.967 | 0 | 0 | 43.966 | 45.355 | 44.221 |  | -27.799 | 20.231 | 7.2199 | 8.6999 | -46.033 | 78.48 | 58.432 | -46.376 | -77.894 | 48.512 | 28.189 | 19.1 | -18.899 | -102.42 | 268.97
17/12/2024 | 09:30 | 0 | 18.941 | -38.052 | -36.7 | 27.652 | 6.3946 | 55.13 | -91.265 | 64.361 | 32.68 | -32.249 | -68.819 | -46.321 | 41.799 | 23.184 | -39.599 | 13.068 | 185.228 | 16.858 | 16.94 | 27.722 | 0 | 14.9 | 6.1351 |  | 113 | -104.23 | -103.08 | 17.156 | 68.819 | 46.2 | 9.597 | 0.137 | -52.299 | -53.06 | -22.43 | 53.34 | 53.729 | 15.692 | -1.9933 | 0 | 72.213 | 56.596 | 0 | -90.369 | 19.684 | 26.872 | 78.901 | 78.098 | -3.6641 | -15.046 | -408.62 | 0 | -10.999 | -11.099 | 0 | 96.149 | -5.7091 | -67.102 | -35.388 | 11.599 | 7.7393 | 5.2282 | 457.86 | 78.005 | 77.608 | -215.48 | 534.24 | 40.977 | -91.873 | 92.928 | 94.037 | 24.489 | 21.52 | 63.529 | 82 | -76.753 | -76.083 | 148.03 | 149 | 19.569 | 0 | -193.1 | 6.0195 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.5 | 103.09 | -17.42 | 74.466 | 71.534 | 72.343 | 5.1171 | 6.9077 | -31.092 | -38.065 | 0 | 12.784 | 52.68 | 87.18 | 53.444 | 50.395 | -35.549 | -5.8948 | 0 | 0 | -47.34 | -0.0001 | -21.798 | -102.09 | -102.69 | 35.79 | 67.098 | 73.279 | 97.283 | 66.5 | -10.62 | 60.709 | 44.993 | -47.22 | 0 | 98.93 | 79.09 | 45 | 45.2 | -63.847 | -61.845 | 178.55 | 131.28 | 127.48 | 130.13 | 36.749 | 13.505 | -29.336 | 225.43 | 126.44 | 0 | -39.65 | -42.551 | 44.013 | -44.205 | -41.237 | 46.128 | -55.88 | -56.425 | 21.864 | 0 | -15.909 | 1 | 17.383 | -155.47 | -16.549 | -16.229 | 4.5464 | -11.781 | 55.765 | 5.0313 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 50.683 | 76.694 | 75.857 | -122.41 | 66.883 | 65.546 | -98.142 | -89.354 | -28.973 | -29.679 | 10.576 | 1.0916 | -5.7599 | 11.37 | -29.544 | 10.684 | -14.954 | 4.2259 | 10.287 | 32.95 | 90.868 | 100.14 | 14.18 | 98.053 | 17.399 | -25.39 | -0.9468 | 0 | 1.8707 | 0.0653 | 0 | -16.793 | -39.131 | 27.836 | 61.007 | 115.52 | 68.095 | -166.98 | -26.353 | 44.054 | -54.375 | 11.428 | 3.5352 | 3.143 | 12.25 | 129.14 | 128.59 | 281.6 | -280.31 | -586.3 | 589.06 | 466.42 | -126.13 | -125.29 | -57.313 | -48.395 | 67.992 | 69.007 | -91.212 | -91.713 | 19.207 | 19.108 | -33.906 | -35.263 | 71.819 | 71.639 | 57.099 | 57.099 | 22.581 | -63.919 | -374.63 | 81.656 | 82.21 | 9.3999 | 31.399 | -17.299 | -17.299 | 1.45 | 1.1961 | -464.88 | -110.33 | 318.78 | 218.85 | -37.408 | -260.11 | 262.49 | -18.489 | -184.85 | -254.49 | 122.75 | 118.64 | 18.476 | -309.87 | 135.5 | -175.46 | 178.07 | -6.0357 | 38.458 | 22.799 | -1.421 | -1.447 | -22.799 | 2.64 | 14.84 | -2.3117 | -33.165 | -15.672 | 33.9 | 56.855 | 56.063 | 0 | 0 | 44.132 | 43.799 | 45.694 |  | -30.299 | 19.066 | 7.44 | 8.6999 | -45.998 | 79.009 | 57.602 | -45.611 | -77.579 | 47.943 | 29.571 | 21.7 | -22.299 | -118.64 | 299.51
17/12/2024 | 10:00 | 0 | 18.933 | -37.966 | -35.684 | 28.16 | 6.9031 | 56.419 | -93.331 | 66.905 | 32.665 | -33.094 | -64.379 | -48.8 | 41.799 | 23.184 | -41.799 | 13.27 | 189.676 | 16.635 | 16.891 | 27.772 | 0 | 14.643 | 6.2252 |  | 113 | -102.83 | -103.44 | 17.057 | 66.599 | 46.2 | 10.628 | 0.14 | -52.34 | -50.56 | -29 | 50.849 | 53.029 | 16.015 | -2.354 | 0 | 74.226 | 52.451 | 0 | -86.932 | 20.283 | 9.1879 | 75.553 | 76.624 | -5.758 | -24.888 | -400.4 | 0 | -11.399 | -11.199 | 0 | 97.013 | -5.7416 | -67.102 | -33.197 | 11.679 | 7.9448 | 5.3553 | 451.79 | 79.042 | 79.103 | -221.84 | 532.19 | 40.977 | -111.7 | 116.12 | 95.095 | 25.889 | 21.79 | 64.98 | 82.41 | -73.94 | -71.796 | 145.66 | 146.65 | 18.091 | 0 | -198.84 | 3.03 | 0 | 19.57 | 25.985 | 115.5 | 104.59 | -17.87 | 74.983 | 72.317 | 73.13 | 8.6356 | 9.1954 | -33.421 | -40.468 | 0 | 12.683 | 59.33 | 88.459 | 54.851 | 52.153 | -36.329 | -5.5846 | 0 | 0 | -37.443 | 0 | -21.968 | -107.59 | -107.5 | 36.065 | 67.977 | 72.809 | 99.627 | 67.87 | -10.289 | 63.261 | 36.42 | -46.83 | 0 | 107.21 | 80.94 | 38.672 | 36.2 | -64.681 | -62.754 | 176.29 | 130.47 | 125.4 | 128.72 | 79.311 | 57.444 | -27.55 | 232.25 | 135.27 | 0 | -36.863 | -40.341 | 0 | -40.96 | -38.029 | 188.98 | -82.476 | -82.931 | -24.698 | 17.889 | -15.889 | 117.9 | 17.767 | -151.71 | -16.896 | -16.566 | 5.6999 | -51.491 | 55.765 | 5.0479 | 0 | 0 | 0 | 51.849 | 50.627 | 74.183 | 73.68 | -124.25 | 65.904 | 66.687 | -100.23 | -90.553 | -32.042 | -33.039 | 10.247 | 1.0489 | -5.8199 | 11.57 | -31.649 | 10.976 | -14.802 | 4.329 | 10.804 | 30.51 | 91.45 | 100.54 | 14.96 | 96.085 | 18.1 | -25.599 | -0.7988 | 0 | 1.9016 | 0.0653 | 0 | -16.469 | -39.293 | 26.009 | 62.015 | 112.39 | 66.356 | -164.54 | -27.026 | 44.83 | -56.981 | 11.899 | 4.4434 | 3.9446 | 12 | 126.31 | 125.75 | 288.3 | -286.9 | -582.5 | 576.12 | 463.76 | -123.98 | -119.48 | -56.28 | -47.578 | 70.937 | 67.69 | -91.212 | -91.713 | 20.888 | 20.822 | -31.25 | -31.603 | 67.209 | 67.75 | 56.099 | 55.799 | 20.284 | -65.839 | -380 | 83.618 | 83.078 | 9.3999 | 30.299 | -19.799 | -19.799 | 1.3951 | 1.1961 | -445.83 | -107.18 | 322 | 224.74 | -54.201 | -262.44 | 262.47 | -14.896 | -196.99 | -266.92 | 124.31 | 123.5 | 12.07 | -311.88 | 137.74 | -179.43 | 175.17 | -5.1403 | 36.008 | 23.6 | -1.411 | -1.4049 | -22.399 | 2.7999 | 14.234 | -3.0441 | -31.465 | -15.321 | 33.299 | 54.301 | 51.798 | 0 | 0 | 46.195 | 45.523 | 44.498 |  | -29.6 | 17.756 | 7.4199 | 8.6999 | -45.159 | 76.766 | 56.929 | -44.462 | -75.99 | 46.371 | 29.492 | 21.5 | -21.299 | -116.88 | 293.6
17/12/2024 | 10:30 | 0 | 19.179 | -37.966 | -35.088 | 29.34 | 6.765 | 58.403 | -95.483 | 68.525 | 32.665 | -33.884 | -64.379 | -47.891 | 41.799 | 20.7 | -41.799 | 12.932 | 191.204 | 16.419 | 16.618 | 27.444 | 0 | 14.142 | 5.4825 |  | 113 | -103.73 | -103.26 | 17.027 | 64.379 | 46.2 | 10.215 | 0.139 | -52.099 | -51.38 | -27.129 | 51.209 | 51.54 | 16.403 | -2.0978 | 0 | 75.921 | 51.774 | 0 | -87.259 | 19.575 | 18.173 | 74.749 | 75.686 | -4.7111 | -20.845 | -400.65 | 0 | -11.299 | -11.299 | 0 | 93.998 | -5.8932 | -67.102 | -31.748 | 12.369 | 8.1119 | 5.2835 | 439.31 | 87.954 | 87.832 | -230.59 | 540.56 | 40.977 | -128.77 | 131.97 | 97.56 | 25.95 | 22.469 | 67.05 | 83.169 | -80.504 | -80.504 | 153.32 | 154.4 | 16.854 | 0 | -201.42 | 4.4496 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.5 | 107.69 | -18.59 | 76.47 | 74.173 | 74.701 | 13.358 | 13.019 | -33.053 | -45.799 | 0 | 12.747 | 54.599 | 85.959 | 56.96 | 53.91 | -37.219 | -5.5846 | 0 | 0 | -64.795 | 0 | -22.496 | -111 | -112.09 | 36.559 | 69.735 | 74.218 | 100.79 | 69.319 | -10.57 | 65.961 | 61.949 | -47.53 | 0 | 104.92 | 81.79 | 64.381 | 63.709 | -67.974 | -66.945 | 193.66 | 145.31 | 141.31 | 143.86 | 64.263 | 44.888 | -29.466 | 240.47 | 110.3 | 0 | -36.977 | -40.112 | 18.241 | -55.202 | -51.15 | 153.66 | -73.569 | -72.473 | -6.6278 | 14.869 | -13.92 | 103.59 | 18.332 | -180.12 | -17.312 | -16.875 | 5.9652 | -44.513 | 55.765 | 5.0479 | 0 | 0 | 0 | 51.107 | 47.732 | 80.881 | 79.876 | -130.78 | 70.182 | 69.992 | -99.742 | -89.054 | -35.111 | -37.299 | 10.176 | 1.0794 | -6.3099 | 12.04 | -36.043 | 9.3335 | -14.836 | 4.3319 | 11.046 | 28.809 | 91.031 | 102.33 | 15.18 | 97.719 | 17.6 | -25.86 | -0.6144 | 0 | 1.9813 | 0.0653 | 0 | -15.67 | -40.69 | 28.434 | 64.116 | 113.94 | 68.095 | -166.39 | -28.092 | 44.839 | -59.25 | 12.101 | 4.4923 | 4.0079 | 13.143 | 130.07 | 131.97 | 291.3 | -288.75 | -588.69 | 590.62 | 447.04 | -126.73 | -124.91 | -54.232 | -45.93 | 70.357 | 69.973 | -91.212 | -91.713 | 14.109 | 14.01 | -32.648 | -32.313 | 88.569 | 88.86 | 55.4 | 55.4 | 21.31 | -67.839 | -388.99 | 85.741 | 85.442 | 9.8999 | 32.5 | -13.899 | -13.899 | 1.3951 | 1.1961 | -445.41 | -88.372 | 334.33 | 213.15 | -91.474 | -259.29 | 266.62 | -48.553 | -155.47 | -261.43 | 105.61 | 102.34 | 47.246 | -320.6 | 115.9 | -207.14 | 203.31 | -5.5358 | 33.707 | 23.6 | -1.457 | -1.452 | -23.28 | 2.48 | 14.041 | -2.9282 | -31.2 | -15.645 | 33.4 | 55.102 | 54.558 | 0 | 0 | 46.355 | 44.972 | 45.207 |  | -32 | 17.969 | 7.69 | 8.6999 | -43.31 | 76.569 | 54.793 | -43.045 | -74.763 | 45.376 | 30.244 | 22.6 | -23.299 | -138.92 | 314.39
17/12/2024 | 11:00 | 0 | 19.506 | -39.307 | -35.186 | 30.262 | 7.7446 | 59.842 | -95.023 | 70.074 | 32.665 | -34.921 | -62.159 | -49.238 | 41.799 | 20.7 | -41.799 | 12.661 | 192.702 | 16.479 | 16.984 | 28.21 | 0 | 13.935 | 6.1749 |  | 113 | -101.41 | -101.41 | 17.494 | 62.159 | 48.4 | 11.086 | 0.143 | -47.599 | -47.759 | -31.479 | 47.86 | 48.159 | 16.629 | -2.2114 | 0 | 76.426 | 46.877 | 0 | -84.104 | 6.2088 | 6.0331 | 76.356 | 77.964 | -5.2345 | -28.342 | -397.8 | 0 | -11.199 | -11.199 | 0 | 90.888 | -5.7508 | -67.102 | -32.144 | 12.869 | 8.4695 | 5.5128 | 439.77 | 102.14 | 100.58 | -256.27 | 552.49 | 40.977 | -130.06 | 132.22 | 100.67 | 26.969 | 23.579 | 67.779 | 84.169 | -78.896 | -78.896 | 150.47 | 151.9 | 16.366 | 0 | -194.77 | 4.6133 | 0 | 19.57 | 25.985 | 119.4 | 108.5 | -19.1 | 80.236 | 76.784 | 77.707 | 21.738 | 20.705 | -33.962 | -55.032 | 0 | 13.331 | 56.979 | 83.529 | 58.366 | 55.082 | -37.319 | -5.5846 | 0 | 0 | -79.223 | 0 | -22.65 | -114.09 | -116.9 | 35.796 | 70.614 | 75.627 | 103.14 | 70.03 | -11.03 | 67.257 | 77.694 | -47.63 | 0 | 109.27 | 81.97 | 80.09 | 77.836 | -66.809 | -64.89 | 203.47 | 153.11 | 148.99 | 153.25 | 60.971 | 33.684 | -29.945 | 268.55 | 83.198 | 0 | -34.048 | -35.932 | 27.861 | -53.667 | -50.496 | 138.3 | -69.519 | -69.621 | 2.3505 | 0 | -11.75 | 101.8 | 18.748 | -179.85 | -16.433 | -16.033 | 5.0846 | -36.065 | 55.765 | 4.6909 | 0 | 0 | 0 | 52.099 | 49.076 | 78.704 | 79.541 | -107.5 | 68.636 | 68.407 | -91.826 | -83.713 | -17.041 | -20.769 | 10.176 | 1.1966 | -6.0099 | 12.28 | -17.313 | 9.2164 | -14.711 | 4.1269 | 10.955 | 41.619 | 85.914 | 93.331 | 14.82 | 107.81 | 18.7 | -25.899 | -1.2024 | 0 | 1.9673 | 0.0653 | 0 | -17.271 | -41.482 | 28.988 | 64.032 | 110.52 | 64.379 | -160.87 | -28.607 | 44.697 | -60.72 | 11.47 | 4.922 | 4.6407 | 13 | 125.12 | 126.19 | 290 | -290.6 | -572.63 | 571.2 | 409.13 | -122.58 | -119.98 | -56.182 | -47.944 | 68.158 | 69.228 | -91.212 | -91.713 | 15.79 | 15.592 | -29.858 | -30.332 | 88.489 | 88.379 | 56.4 | 56.4 | 21.577 | -70.72 | -388.09 | 85.231 | 84.183 | 10 | 32.599 | -13.8 | -13 | 1.4886 | 1.3503 | -403.23 | -58.921 | 327.7 | 200.37 | -146.88 | -257.78 | 263.27 | -49.34 | -153.35 | -254.97 | 105.59 | 104.63 | 43.828 | -311.82 | 115.89 | -203.49 | 201.36 | -5.2199 | 28.9 | 23.2 | -1.4229 | -1.4349 | -23.04 | 2.5599 | 14.471 | -3.1052 | -30.937 | -15.614 | 33.599 | 50.958 | 53.428 | 0 | 0 | 45.11 | 45.229 | 44.913 |  | -32.5 | 17.257 | 8.0699 | 8.6999 | -42.79 | 78.367 | 56.308 | -41.726 | -76.369 | 46.199 | 29.936 | 22.899 | -23.399 | -154.8 | 321.62
17/12/2024 | 11:30 | 0 | 19.398 | -38.734 | -34.757 | 30.699 | 8.5368 | 61.095 | -96.297 | 72.005 | 32.665 | -35.905 | -62.159 | -50.641 | 44 | 20.7 | -44 | 13.013 | 194.86 | 16.769 | 16.838 | 28.385 | 0 | 13.747 | 5.9409 |  | 113 | -102.15 | -101.29 | 17.471 | 62.159 | 48.4 | 10.329 | 0.138 | -48.939 | -48.779 | -32.169 | 49.369 | 49.209 | 16.714 | -2.5173 | 0 | 78.679 | 46.34 | 0 | -84.009 | 8.5128 | 7.6093 | 76.892 | 78.5 | -4.7111 | -25.789 | -415.76 | 0 | -11.699 | -11.599 | 0 | 96.416 | -5.796 | -67.102 | -35.809 | 11.509 | 9.4119 | 6.4453 | 455.7 | 104.37 | 105.19 | -265.27 | 568.89 | 40.977 | -129.51 | 132.77 | 101.93 | 27.26 | 24.28 | 69.19 | 84.4 | -79.834 | -79.164 | 150.04 | 151.89 | 16.028 | 0 | -203.33 | 5.0772 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118 | 107.3 | -19.159 | 78.302 | 76.13 | 76.489 | 22.572 | 22.501 | -32.996 | -58.818 | 0 | 13.37 | 57.939 | 86.61 | 58.366 | 55.522 | -38.129 | -5.5846 | 0 | 0 | -87.325 | 0 | -23.15 | -115.3 | -116.9 | 35.928 | 71.493 | 77.506 | 103.14 | 70.74 | -11.62 | 68.04 | 86.427 | -46.96 | 0 | 105.73 | 82.18 | 88.818 | 87.963 | -64.162 | -62.7 | 214.88 | 160.92 | 156.7 | 160.13 | 36.095 | 12.866 | -31.547 | 277 | 72.342 | 0 | -33.25 | -36.554 | 53.372 | -40.995 | -38.731 | 35.375 | -54.5 | -55.222 | 25.458 | 0 | -9.6199 | 1 | 24.018 | -176.62 | -16.151 | -15.877 | 3.806 | -11.38 | 55.765 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 50.452 | 47.913 | 78.704 | 77.532 | -93.942 | 66.641 | 66.093 | -85.633 | -79.936 | -9.82 | -14.789 | 10.364 | 1.1624 | -6.0599 | 13 | -11.303 | 9.5503 | -14.719 | 4.222 | 11.31 | 47.299 | 81.933 | 86.425 | 14.83 | 107.67 | 18.1 | -28.885 | 0.9739 | 0 | 2.0228 | 0.0653 | 0 | -19.189 | -43.752 | 27.801 | 70.25 | 113.48 | 66.041 | -168.54 | -29.274 | 43.398 | -65.457 | 12.081 | 5.3041 | 4.936 | 13 | 125.5 | 126.76 | 282.89 | -280.82 | -568.47 | 567.77 | 394.76 | -123.15 | -120.75 | -56.632 | -47.848 | 68.615 | 68.973 | -91.212 | -86.316 | 14.933 | 14.845 | -42.451 | -43.178 | 88.379 | 87.379 | 49.5 | 49.799 | 21.391 | -55.36 | -393.66 | 85.179 | 84.15 | 9.8999 | 29.1 | -13 | -13 | 1.4323 | 1.3503 | -392.75 | -49.073 | 338.44 | 196.61 | -181.62 | -260.61 | 263.93 | -46.627 | -153.6 | -255.6 | 107.7 | 106.05 | 42.038 | -319.95 | 116.28 | -205.19 | 212.03 | -4.9288 | 38.048 | 19.84 | -1.523 | -1.5349 | -19.68 | -0.4 | 14.171 | 0.4105 | -30.174 | -15.672 | 28.799 | 39.775 | 43.273 | 0 | 0 | 44.957 | 45.987 | 45.29 |  | -29 | 16.297 | 8.3199 | 8.6999 | -43.597 | 79.012 | 58.007 | -42.822 | -76.732 | 47.606 | 30.093 | 20.299 | -19.5 | -164.73 | 328.7
17/12/2024 | 12:00 | 0 | 19.398 | -39.191 | -34.077 | 31.475 | 6.897 | 62.669 | -95.886 | 73.301 | 32.665 | -36.443 | -62.159 | -48.492 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 13.004 | 196.834 | 17.135 | 16.947 | 28.354 | 0 | 13.494 | 6.7204 |  | 113 | -101.8 | -101.98 | 18.38 | 62.159 | 46.2 | 13.034 | 0.158 | -47.799 | -47.979 | -33.27 | 48.299 | 48.52 | 16.406 | -2.4991 | 0 | 77.985 | 45.292 | 0 | -85.123 | 8.3928 | 7.4057 | 76.356 | 77.696 | -5.2345 | -25.533 | -407.76 | 0 | -11.499 | -11.699 | 0 | 90.682 | -5.8077 | -67.102 | -35.512 | 10.71 | 8.1135 | 5.4181 | 447.82 | 102.87 | 102.69 | -262.2 | 552.66 | 40.977 | -128.57 | 131.27 | 99.595 | 25.75 | 23.19 | 68.489 | 82.87 | -76.485 | -76.619 | 148.46 | 149.33 | 16.887 | 0 | -200.45 | 3.9889 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.09 | 106.4 | -19.11 | 79.434 | 78.012 | 77.301 | 22.678 | 22.953 | -29.387 | -56.223 | 0 | 13.345 | 58.9 | 87.75 | 59.069 | 55.522 | -38.149 | -5.2743 | 0 | 0 | -84.325 | 0.0001 | -23.174 | -119.59 | -118.59 | 35.724 | 72.372 | 76.566 | 105.48 | 71.46 | -11.25 | 64.611 | 82.597 | -47.33 | 0 | 110.71 | 82.65 | 83.381 | 82.418 | -63.401 | -62.49 | 209.02 | 159.3 | 155.83 | 157.75 | 64.75 | 42.359 | -29.264 | 271.52 | 70.334 | 0 | -33.839 | -36.459 | 20.807 | -50.136 | -46.758 | 156.72 | -72.121 | -72.972 | -5.3391 | 0 | -15.38 | 109.4 | 21.898 | -184.91 | -15.818 | -15.485 | 2.8197 | -41.532 | 55.765 | 5.5044 | 0 | 0 | 0 | 49.394 | 48.354 | 76.36 | 75.69 | -100.3 | 65.925 | 65.329 | -87.72 | -81.392 | -14.954 | -15.749 | 10.271 | 1.2088 | -5.6599 | 10.75 | -15.523 | 8.8108 | -14.872 | 4.1479 | 10.816 | 43.74 | 83.401 | 91.63 | 14.59 | 104.45 | 17.899 | -27.287 | 0.7743 | 0 | 2.1006 | 0.0653 | 0 | -18.346 | -43.793 | 26.378 | 67.897 | 115.1 | 66.303 | -165.85 | -27.652 | 42.241 | -61.989 | 11.492 | 5.2943 | 4.8517 | 12.573 | 122.44 | 124.17 | 284.1 | -284.18 | -559.05 | 557.08 | 394.64 | -120.82 | -119.23 | -56.47 | -46.77 | 70.315 | 69.296 | -86.544 | -86.316 | 13.274 | 12.813 | -35.975 | -35.71 | 87.69 | 87.73 | 56 | 55.4 | 21.72 | -72 | -386.35 | 84.447 | 83.078 | 9.8999 | 34.2 | -12.3 | -12.199 | 1.4323 | 1.0962 | -388.86 | -47.638 | 333.46 | 202.42 | -187.3 | -270.1 | 264.07 | -44.98 | -153.66 | -263.25 | 108.63 | 107.42 | 46.79 | -327.79 | 113.61 | -207.68 | 212.76 | -5.0359 | 43.152 | 22.879 | -1.493 | -1.4989 | -21.68 | 1.0399 | 14.16 | -1.5518 | -30.614 | -16.289 | 31.899 | 52.736 | 52.289 | 0 | 0 | 45.259 | 46.058 | 45.646 |  | -33.599 | 16.455 | 8.1899 | 8.6999 | -43.333 | 78.191 | 56.287 | -41.742 | -76.78 | 45.167 | 30.34 | 24.6 | -24 | -160.4 | 324.05
17/12/2024 | 12:30 | 0 | 16.543 | -33.01 | -34.113 | 31.894 | 7.1471 | 62.818 | -94.236 | 73.323 | 32.665 | -36.482 | -59.94 | -45.964 | 39.599 | 19.044 | -39.599 | 12.586 | 192.602 | 16.511 | 16.996 | 28.114 | 0 | 14.859 | 5.6635 |  | 113 | -97.4 | -97.199 | 17.825 | 62.159 | 44 | 11.704 | 0.149 | -55.349 | -54.38 | -29.54 | 55.439 | 56.27 | 15.594 | -2.0763 | 0 | 75.261 | 44.433 | 0 | -87.703 | 29.415 | 22.279 | 72.471 | 73.945 | -3.1407 | -20.192 | -416.93 | 0 | -11.199 | -11.299 | 0 | 94.088 | -5.8963 | -67.102 | -34.487 | 10.109 | 8.1092 | 5.374 | 450.02 | 102.84 | 103.82 | -260.38 | 562.48 | 40.977 | -115.56 | 117.02 | 98.468 | 24.2 | 22.399 | 68.489 | 81.76 | -83.852 | -82.647 | 153.55 | 154.61 | 17.721 | 0 | -184.55 | 3.6736 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.69 | 106.9 | -18.62 | 83.395 | 80.988 | 81.402 | 27.892 | 28.203 | -33.078 | -59.336 | 0 | 13.325 | 54.029 | 81.62 | 59.069 | 55.522 | -37.7 | -5.2743 | 0 | 0 | -67.651 | 0 | -22.978 | -117.69 | -118.19 | 34.785 | 73.251 | 73.749 | 105.48 | 72.22 | -9.93 | 63.099 | 64.706 | -46.49 | 0 | 107.45 | 82.319 | 68.672 | 67.181 | -75.319 | -74.59 | 193.62 | 144.44 | 140.97 | 143.41 | 55.501 | 35.561 | -28.595 | 272.93 | 28.904 | 0 | -33.307 | -36.815 | 30.165 | -56.302 | -52.129 | 172.09 | -78.184 | -79.436 | 0.3758 | 0 | -15.369 | 125.09 | 19.161 | -187.1 | -14.543 | -14.117 | 2.4609 | -29.177 | 55.765 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 49.115 | 47.485 | 83.225 | 83.225 | -108.17 | 78.059 | 77.563 | -95.247 | -86.559 | -21.927 | -21.809 | 10.552 | 1.127 | -5.9299 | 10.43 | -23.146 | 10.205 | -14.829 | 4.177 | 10.86 | 39.159 | 87.153 | 94.526 | 14.54 | 100.25 | 16.899 | -27.835 | 0.6577 | 0 | 2.0292 | 0.0653 | 0 | -18.062 | -43.233 | 23.503 | 68.654 | 112.81 | 67.534 | -168.31 | -26.639 | 41.925 | -59.342 | 11.082 | 4.4825 | 4.1872 | 13 | 119.56 | 119.1 | 284.5 | -285.48 | -558.88 | 561.7 | 367.65 | -114.87 | -115.72 | -56.693 | -50.263 | 70.715 | 70.112 | -86.544 | -86.316 | 12.395 | 12.296 | -32.186 | -32.861 | 85.819 | 85.58 | 53.2 | 52.9 | 22.97 | -70.08 | -384.11 | 83.4 | 82.319 | 9.3999 | 31.399 | -10.5 | -10.5 | 1.3584 | 1.2049 | -357.39 | -7.1988 | 322.9 | 181.64 | -225.48 | -254.11 | 255.36 | -41.544 | -147.67 | -251.01 | 105.54 | 104.99 | 42.946 | -309.19 | 110.99 | -202.3 | 205.59 | -5.6401 | 42.275 | 22.959 | -1.462 | -1.4639 | -22.399 | 1.12 | 14.75 | -1.2588 | -31.053 | -16.99 | 32.799 | 50.546 | 52.375 | 0 | 0 | 46.477 | 44.839 | 45.057 |  | -30.1 | 16.964 | 8.0599 | 8.6999 | -47.59 | 77.73 | 57.696 | -47.009 | -76.236 | 48.477 | 27.63 | 21 | -20.7 | -182.98 | 348.88
17/12/2024 | 13:00 | 0 | 17.07 | -33.678 | -33.414 | 31.42 | 7.2235 | 62.973 | -93.173 | 71.466 | 32.665 | -35.231 | -51.06 | -44.545 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.706 | 191.002 | 12.913 | 12.978 | 21.476 | 0 | 14.661 | 5.8416 |  | 113 | -85.87 | -85.87 | 17.224 | 51.06 | 41.799 | 10.071 | 0.139 | -63.529 | -63.5 | -50.889 | 64.18 | 64.449 | 15.053 | -1.945 | 0 | 73.265 | 41.436 | 0 | -82.107 | 14.65 | 8.8526 | 72.337 | 74.347 | -4.1876 | -22.329 | -418.58 | 0 | -11.099 | -11.299 | 0 | 89.05 | -5.8981 | -67.102 | -37.289 | 9.6899 | 8.5104 | 5.7189 | 447.95 | 103.82 | 103.33 | -241.53 | 563.61 | 40.977 | -108.22 | 111.41 | 96.512 | 24.03 | 22.29 | 67.76 | 81.639 | -86.398 | -86.398 | 154.7 | 154.83 | 17.707 | 0 | -188.06 | 4.0683 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.3 | 107.5 | -19.059 | 81.621 | 80.115 | 80.026 | 25.861 | 26.413 | -35.845 | -61.41 | 0 | 13.125 | 54.38 | 79.69 | 58.366 | 54.936 | -36.969 | -5.2743 | 0 | 0 | -72.768 | 0 | -22.434 | -116.59 | -116.19 | 34.851 | 73.251 | 74.218 | 105.48 | 72.22 | -10.17 | 62.775 | 71.474 | -46.61 | 0 | 107.25 | 80.41 | 71.054 | 70.672 | -74.941 | -72.99 | 194 | 145.59 | 140.35 | 147.77 | 48.196 | 17.594 | -28.457 | 253.5 | 1.9279 | 0 | -39.152 | -41.985 | 30.506 | -54.482 | -51.551 | 149.05 | -75.675 | -76.106 | 8.0689 | 15.899 | -12.599 | 74.8 | 19.04 | -180.91 | -14.482 | -14.187 | 2.7201 | -24.283 | 55.765 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 51.105 | 48.929 | 88.249 | 86.909 | -97.459 | 76.702 | 76.164 | -84.242 | -74.956 | -18.777 | -21.349 | 9.9885 | 1.0672 | -5.8799 | 11.38 | -18.391 | 10.665 | -14.814 | 4.2829 | 11.157 | 38.58 | 76.772 | 86.607 | 13.37 | 97.976 | 17.899 | -29.175 | 0.1233 | 0 | 2.0461 | 0.0653 | 0 | -16.45 | -44.399 | 22.616 | 69.41 | 118.79 | 71.155 | -174.54 | -27.403 | 42.332 | -59.721 | 11.865 | 3.8575 | 3.5227 | 13 | 120.33 | 122.19 | 288.3 | -285.69 | -570.91 | 572.35 | 359.01 | -117.64 | -116.55 | -56.591 | -49.658 | 67.067 | 67.735 | -86.544 | -86.316 | 13.23 | 12.406 | -30.99 | -32.156 | 90.91 | 90.65 | 50.7 | 50.799 | 23.012 | -71.279 | -387.2 | 82.215 | 82.563 | 8.8 | 29.6 | -11.899 | -12 | 1.5087 | 1.2596 | -353.11 | 14.672 | 316.09 | 171.65 | -258.32 | -249.76 | 252.57 | -40.264 | -149.34 | -248.38 | 103.08 | 105.16 | 38.887 | -309.13 | 110.63 | -197.58 | 200.39 | -5.588 | 41.83 | 22.239 | -1.444 | -1.457 | -21.2 | 1.12 | 14.33 | -1.6098 | -30.409 | -16.963 | 32.799 | 49.408 | 48.438 | 0 | 0 | 43.781 | 45.064 | 45.44 |  | -28.5 | 17.581 | 7.8099 | 8.6999 | -45.67 | 77.214 | 57.776 | -44.616 | -76.056 | 48.069 | 27.406 | 19.7 | -20.7 | -211.41 | 369.65
17/12/2024 | 13:30 | 0 | 16.888 | -33.725 | -34.756 | 30.355 | 6.1169 | 60.498 | -87.778 | 68.476 | 32.665 | -34.187 | -53.279 | -45.188 | 39.599 | 19.871 | -37.4 | 12.685 | 178.654 | 12.637 | 13.084 | 21.412 | 0 | 14.812 | 6.6285 |  | 113 | -86.169 | -86.01 | 17.388 | 55.5 | 44 | 11.142 | 0.145 | -63.659 | -63.869 | -51.52 | 64.36 | 64.819 | 15.087 | -1.651 | 0 | 73.915 | 40.851 | 0 | -81.442 | 6.4239 | 5.938 | 74.213 | 75.553 | -4.1876 | -22.483 | -403.06 | 0 | -10.699 | -10.599 | 0 | 87.847 | -5.9276 | -67.102 | -36.628 | 9.9399 | 7.6339 | 5.3891 | 442.24 | 108.4 | 108.24 | -243.64 | 571.39 | 40.977 | -97.8 | 100.03 | 96.821 | 24.54 | 21.76 | 67.75 | 82.47 | -90.148 | -89.613 | 155.16 | 156.08 | 16.782 | 0 | -185.68 | 2.9554 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.9 | 107.09 | -19.209 | 81.701 | 80.351 | 79.345 | 26.686 | 27.538 | -27.725 | -61.959 | 0 | 12.814 | 54.159 | 79.169 | 56.96 | 53.764 | -36.189 | -5.2743 | 0 | 0 | -78.948 | 0.0001 | -21.95 | -114 | -114.3 | 34.714 | 71.493 | 74.688 | 103.14 | 70.7 | -10.48 | 64.894 | 78.729 | -47.92 | 0 | 107.77 | 80.3 | 79.781 | 77.909 | -74.882 | -73.427 | 198.57 | 150.3 | 144.89 | 147.05 | 21.178 | -2.5341 | -30.825 | 253.66 | -11.9 | 0 | -36.453 | -39.587 | 63.356 | -52.068 | -48.909 | 39.984 | -59.693 | -60.278 | 40.426 | 0 | -12.21 | 1 | 19.339 | -178.71 | -15.247 | -14.896 | 4.3468 | 4.0377 | 55.765 | 4.7573 | 0 | 0 | 0 | 50.144 | 47.892 | 89.421 | 88.919 | -98.631 | 77.519 | 76.934 | -82.322 | -72.947 | -18.44 | -22.739 | 9.6589 | 1.0208 | -5.8499 | 11.91 | -19.789 | 11.312 | -14.814 | 4.322 | 10.876 | 37.95 | 74.92 | 82.634 | 12.46 | 96.945 | 18.2 | -29.083 | 0.0308 | 0 | 2.038 | 0.0653 | 0 | -14.357 | -43.414 | 24.338 | 67.645 | 117.68 | 70.423 | -171.96 | -29.34 | 41.433 | -64.545 | 11.515 | 3.2813 | 2.9426 | 13 | 120.41 | 123.1 | 280.8 | -280.05 | -576.65 | 574.01 | 339.08 | -118.92 | -116.68 | -54.996 | -46.946 | 70.15 | 67.908 | -86.544 | -86.316 | 11.549 | 11.34 | -35.689 | -35.411 | 88.559 | 89.61 | 50.7 | 51.5 | 22.991 | -68.48 | -379.74 | 79.627 | 80.022 | 8.8999 | 31.799 | -8.8 | -8.8 | 1.5954 | 1.4743 | -335.94 | 36.227 | 321.26 | 169.06 | -297.1 | -256.72 | 256.49 | -40.529 | -146.33 | -254.53 | 106.3 | 105.48 | 38.745 | -313.7 | 109.11 | -200.17 | 204.27 | -5.0881 | 43.967 | 21.68 | -1.4509 | -1.462 | -21.44 | 0.16 | 15.606 | 0.1175 | -29.619 | -17.109 | 30.5 | 45.238 | 45.834 | 0 | 0 | 45.118 | 45.31 | 45.496 |  | -29.5 | 17.256 | 7.7899 | 8.6999 | -41.228 | 76.014 | 56.076 | -40.963 | -73.956 | 44.952 | 28.054 | 20.2 | -20.299 | -227.13 | 380.56
17/12/2024 | 14:00 | 0 | 16.888 | -33.725 | -33.885 | 31.083 | 6.8834 | 61.503 | -93.084 | 67.527 | 32.665 | -33.944 | -53.279 | -46.292 | 41.799 | 21.527 | -39.599 | 12.816 | 186.726 | 12.775 | 12.898 | 22.048 | 0 | 14.387 | 6.1696 |  | 113 | -87.05 | -86.26 | 17.275 | 53.279 | 44 | 11.781 | 0.15 | -62.689 | -62.81 | -54.38 | 63.169 | 63.63 | 14.82 | -1.6509 | 0 | 73.663 | 40.773 | 0 | -80.975 | 5.8356 | 5.6455 | 73.007 | 75.686 | -4.7111 | -25.447 | -397.77 | 0 | -11.299 | -11.299 | 0 | 87.832 | -5.8295 | -67.102 | -36.18 | 10.34 | 7.9995 | 5.3982 | 440.9 | 108.89 | 108.85 | -238.44 | 570.31 | 40.977 | -114.65 | 117.72 | 98.897 | 25.079 | 22.459 | 67.739 | 82.739 | -87.335 | -86.532 | 155.77 | 157.06 | 17.433 | 0 | -190.4 | 3.4397 | 0 | 19.57 | 25.985 | 119.9 | 107.8 | -19.09 | 81.197 | 80.428 | 80.436 | 26.924 | 26.875 | -29.119 | -61.449 | 0 | 13.38 | 53.439 | 78.849 | 56.96 | 53.764 | -36.34 | -5.2743 | 0 | 0 | -68.555 | 0.0001 | -22.047 | -113 | -114.19 | 34.851 | 70.614 | 73.279 | 101.97 | 69.94 | -10.28 | 65.11 | 69.531 | -46.95 | 0 | 113.22 | 81.97 | 69.381 | 67.927 | -77.262 | -74.436 | 192.08 | 143.88 | 136.7 | 141.05 | 49.839 | 28.566 | -29.577 | 249.06 | -14.584 | 0 | -37.012 | -40.326 | 40.616 | -53.251 | -49.322 | 147.51 | -76.932 | -80.717 | 10.796 | 0 | -8.01 | 109.59 | 19.329 | -180.73 | -17.199 | -16.714 | 4.0085 | -26.943 | 55.765 | 6.2515 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 49.48 | 87.747 | 87.077 | -99.469 | 78.567 | 79.079 | -87.031 | -78.065 | -17.049 | -23.669 | 10.059 | 1.0794 | -5.9399 | 13.9 | -17.379 | 10.868 | -14.814 | 4.2569 | 11.136 | 40.479 | 78.806 | 89.175 | 13.28 | 99.416 | 17.1 | -28.275 | 0.0783 | 0 | 1.989 | 0.0653 | 0 | -13.908 | -43.555 | 28.294 | 68.654 | 119.14 | 71.33 | -173.39 | -30.125 | 41.233 | -66.193 | 11.506 | 3.5743 | 3.1852 | 13 | 120.34 | 120.65 | 289.2 | -285.66 | -571.08 | 568.87 | 345.94 | -117.24 | -117.15 | -55.021 | -47.39 | 68.286 | 69.874 | -86.544 | -86.316 | 13.23 | 13.087 | -35.825 | -36.122 | 86.62 | 85.55 | 52.799 | 51.799 | 22.827 | -65.36 | -392.26 | 87.258 | 86.97 | 10 | 33.099 | -12.199 | -11.8 | 1.4977 | 1.2514 | -335.06 | 33.908 | 330.19 | 171.86 | -306.11 | -260.95 | 261.44 | -47.416 | -149.99 | -256.84 | 104.97 | 105.04 | 48.024 | -319.04 | 115.66 | -206.74 | 207.74 | -5.5358 | 44.102 | 23.04 | 0.307 | 0.295 | -22.239 | 0.48 | 15.488 | -0.2335 | -30.586 | -16.67 | 30.2 | 46.824 | 46.13 | 0 | 0 | 44.969 | 43.291 | 45.569 |  | -30.7 | 18.253 | 8.0799 | 8.6999 | -43.033 | 76.526 | 55.872 | -42.741 | -75.017 | 45.212 | 28.497 | 20.5 | -20.7 | -220.88 | 380.29
17/12/2024 | 14:30 | 0 | 17.666 | -35.547 | -34.103 | 31.592 | 6.8294 | 62.925 | -94.421 | 70.159 | 32.665 | -34.876 | -57.72 | -46.288 | 41.799 | 21.527 | -39.599 | 12.632 | 192.426 | 13.213 | 13.016 | 21.115 | 0 | 13.027 | 6.2503 |  | 113 | -89.529 | -90 | 18.094 | 57.72 | 44 | 12.569 | 0.153 | -67.54 | -67.75 | -55.279 | 68.29 | 68.339 | 15.444 | -2.1291 | 0 | 77.76 | 42.751 | 0 | -82.795 | 5.9038 | 5.7004 | 77.294 | 78.768 | -4.7111 | -24.282 | -424.05 | 0 | -12.399 | -12.399 | 0 | 90.895 | -5.7832 | -67.102 | -37.769 | 10.369 | 7.5579 | 5.2365 | 463.05 | 112.85 | 112 | -244.42 | 586.3 | 40.977 | -127.71 | 130.43 | 103 | 27.02 | 24.01 | 70.69 | 86.699 | -86.13 | -85.46 | 155.41 | 157.06 | 16.151 | 0 | -208.07 | 4.8278 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.9 | 106.19 | -18.989 | 78.985 | 75.646 | 76.677 | 23.052 | 24.034 | -29.312 | -62.441 | 0 | 13.538 | 57.97 | 87.419 | 59.069 | 56.108 | -38.43 | -5.2743 | 0 | 0 | -82.033 | 0 | -23.235 | -117.69 | -117.9 | 35.653 | 70.614 | 74.688 | 101.97 | 69.94 | -11.26 | 63.72 | 80.859 | -47.09 | 0 | 111.43 | 83.38 | 81.436 | 79.89 | -72.865 | -71.272 | 204.08 | 153.06 | 149.16 | 152.03 | 21.608 | -0.9657 | -31.133 | 255.17 | -1.0551 | 0 | -36.236 | -39.182 | 63.41 | -51.379 | -47.805 | 32.304 | -57.75 | -58.549 | 39.276 | 0 | -6.6499 | 1 | 19.919 | -178.75 | -18.449 | -17.874 | 7.0487 | 1.904 | 55.765 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 52.97 | 51.018 | 87.244 | 84.732 | -98.464 | 76.216 | 75.577 | -86.892 | -78.717 | -16.543 | -23.539 | 10.176 | 1.0916 | -5.7799 | 13.58 | -17.191 | 10.596 | -14.658 | 4.155 | 10.584 | 41.119 | 81.23 | 87.001 | 13.78 | 100.83 | 15 | -29.096 | 0.0472 | 0 | 2.0348 | 0.0653 | 0 | -13.87 | -44.656 | 26.747 | 70.25 | 119.76 | 73.087 | -177.43 | -30.854 | 41.916 | -67.703 | 12.124 | 4.3751 | 3.9024 | 13 | 128.49 | 126.76 | 280.39 | -280.25 | -570.41 | 574.78 | 356.04 | -123.01 | -121.24 | -54.975 | -46.016 | 73.964 | 73.015 | -86.544 | -86.316 | 16.515 | 15.713 | -41.567 | -41.414 | 77.699 | 76.9 | 55.799 | 56.099 | 23.032 | -59.68 | -395.46 | 89.048 | 88.918 | 9.5 | 33.599 | -14.699 | -14.6 | 1.4977 | 1.3873 | -349.46 | 23.229 | 339.61 | 178.07 | -302.3 | -270.27 | 270.74 | -52.283 | -159.22 | -265.86 | 106.64 | 105.16 | 52.618 | -328.59 | 117.34 | -212.1 | 214.55 | -5.5632 | 41.08 | 23.52 | -1.1569 | -1.1699 | -23.04 | 0.08 | 15.682 | -0.8194 | -30.409 | -16.142 | 30.5 | 51.942 | 51.639 | 0 | 0 | 45.867 | 44.557 | 48.237 |  | -32.9 | 17.083 | 8.22 | 8.6999 | -41.09 | 75.819 | 54.872 | -40.458 | -74.503 | 45.175 | 28.735 | 23.6 | -23.6 | -215.01 | 375.91
17/12/2024 | 15:00 | 0 | 19.708 | -39.622 | -33.982 | 31.557 | 6.353 | 62.667 | -95.723 | 70.289 | 32.665 | -34.713 | -59.94 | -44.622 | 39.599 | 20.7 | -39.599 | 12.538 | 193.968 | 12.88 | 13.3 | 22.049 | 0 | 13.131 | 5.7948 |  | 113 | -90.449 | -90.55 | 18.243 | 59.94 | 44 | 12.232 | 0.152 | -70.04 | -70.379 | -49.009 | 71.589 | 71.33 | 14.875 | -1.996 | 0 | 75.15 | 43.6 | 0 | -87.498 | 23.844 | 28.579 | 75.686 | 76.758 | -2.0938 | -3.6128 | -450.42 | 0 | -13.499 | -13.499 | 0 | 94.351 | -5.4636 | -67.102 | -42.191 | 9.5799 | 7.8884 | 5.4067 | 484.75 | 113.46 | 113.4 | -265.89 | 604.39 | 40.977 | -129.91 | 133.77 | 102.83 | 26.729 | 24.26 | 69.9 | 85.73 | -82.111 | -83.049 | 153.15 | 154.08 | 16.939 | 0 | -206.68 | 5.1096 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.5 | 108.09 | -19.09 | 78.798 | 77.055 | 77.498 | 22.225 | 23.93 | -27.353 | -62.48 | 0 | 13.521 | 56.72 | 86.47 | 59.069 | 56.108 | -37.979 | -5.2743 | 0 | 0 | -78.686 | 0 | -23.134 | -117.09 | -117 | 35.455 | 69.735 | 73.749 | 101.97 | 69.24 | -10.87 | 64.246 | 76.026 | -46.78 | 0 | 112.13 | 83.37 | 78.345 | 76.981 | -71.857 | -69.936 | 201.19 | 150.93 | 145.66 | 148.34 | 61.121 | 38.097 | -28.591 | 277.69 | 0.0832 | 0 | -36.366 | -38.766 | 23.469 | -53.925 | -49.679 | 159.8 | -80.754 | -81.431 | 0.1217 | 15.589 | -14.519 | 109.59 | 19.28 | -180.28 | -20.405 | -19.908 | 8.3466 | -36.733 | 55.765 | 6.2432 | 0 | 0 | 0 | 52.318 | 51.542 | 83.393 | 81.718 | -94.947 | 73.48 | 74.291 | -86.866 | -78.419 | -17.73 | -23.429 | 10.271 | 1.033 | -5.9799 | 12.78 | -17.354 | 10.572 | -14.658 | 4.0929 | 10.798 | 40.79 | 79.353 | 86.969 | 13.99 | 99.369 | 19.899 | -27.244 | -2.1045 | 2.4365 | 2.0083 | 0.0653 | 0 | -13.694 | -43.161 | 25.604 | 68.318 | 121.89 | 74.493 | -179.92 | -30.989 | 43.508 | -63.511 | 11.748 | 5.3822 | 4.9255 | 13.897 | 121.99 | 123.3 | 289.6 | -286.3 | -559.59 | 568.35 | 349.21 | -118.49 | -117.29 | -54.939 | -47.018 | 70.26 | 68.754 | -82.364 | -82.174 | 16.625 | 16.427 | -36.635 | -36.859 | 87.83 | 86.97 | 43.7 | 43.799 | 22.786 | -54.959 | -390.41 | 88.609 | 88.329 | 10 | 26.799 | -14.699 | -14.8 | 1.4977 | 1.3873 | -344.59 | 15.892 | 337.79 | 182.3 | -298.99 | -263.05 | 267.91 | -50.926 | -162.26 | -264.29 | 104.31 | 104.24 | 51.123 | -325.37 | 119.57 | -201.77 | 206.18 | -5.6401 | 32.262 | 21.68 | -0.768 | -0.789 | -20.639 | -1.0399 | 16.188 | 1.4358 | -27.656 | -14.97 | 23.799 | 30.731 | 30.368 | 0 | 0 | 46.023 | 44.439 | 46.323 |  | -25 | 16.156 | 8.4899 | 8.6999 | -44.954 | 77.749 | 55.843 | -44.571 | -75.538 | 44.997 | 30.644 | 15.5 | -15.899 | -211.11 | 373.35
17/12/2024 | 15:30 | 0 | 20.431 | -40.771 | -34.835 | 31.61 | 7.6768 | 62.668 | -92.33 | 71.032 | 32.665 | -35.47 | -57.72 | -43.894 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.41 | 185.346 | 13.238 | 13.585 | 21.915 | 0 | 13.333 | 6.2876 |  | 113 | -89.309 | -88.589 | 17.848 | 57.72 | 41.799 | 11.479 | 0.149 | -70.22 | -69.239 | -45.83 | 70.98 | 70.12 | 15.723 | -2.3055 | 0 | 76.193 | 43.387 | 0 | -87.933 | 21.412 | 22.729 | 74.615 | 75.82 | -1.5703 | -9.9639 | -441.59 | 0 | -12.999 | -13.299 | 0 | 94.976 | -5.6054 | -67.102 | -40.516 | 9.84 | 7.5494 | 5.1175 | 483.41 | 113.55 | 112.91 | -271.89 | 590.04 | 40.977 | -111.93 | 113.27 | 103.95 | 26.69 | 24.129 | 70.669 | 86.559 | -88.407 | -88.407 | 159.33 | 159.12 | 17.181 | 0 | -197.44 | 5.0375 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.8 | 105.9 | -18.659 | 82.321 | 80.435 | 80.126 | 30.178 | 31.12 | -23.813 | -69.115 | 0 | 13.228 | 54.409 | 83.529 | 59.069 | 55.522 | -37.95 | -5.5846 | 0 | 0 | -74.595 | 0 | -23.11 | -119.5 | -117.59 | 35.285 | 69.735 | 72.809 | 101.97 | 69.23 | -10.47 | 62.896 | 71.961 | -47.05 | 0 | 109.45 | 82.54 | 73.636 | 72.109 | -77.975 | -76.363 | 194.72 | 144.08 | 139.43 | 142.8 | 43.673 | 20.195 | -29.648 | 283.06 | -0.4891 | 0 | -32.868 | -35.228 | 36.92 | -53.391 | -49.853 | 142.9 | -77.313 | -78.988 | 11.266 | 0 | -16.559 | 100.9 | 18.971 | -180.8 | -19.093 | -18.704 | 6.9228 | -24.661 | 55.765 | 5.4961 | 0 | 0 | 0 | 52.111 | 50.104 | 88.919 | 88.751 | -108.17 | 80.132 | 80.064 | -91.755 | -80.96 | -26.248 | -33.699 | 10.271 | 1.0684 | -6.1899 | 13.91 | -26.491 | 10.344 | -14.658 | 4.3229 | 10.717 | 33.909 | 81.747 | 92.185 | 14.86 | 96.696 | 23.899 | -27.226 | -1.9215 | 1.9825 | 2.0156 | 0.0653 | 0 | -15.581 | -43.949 | 27.907 | 69.158 | 120 | 73.08 | -180.41 | -30.976 | 44.283 | -63.9 | 11.688 | 6.0365 | 5.5385 | 12.612 | 122.54 | 123.83 | 286.6 | -285.62 | -571.89 | 568.66 | 351.92 | -119.12 | -118.92 | -55.86 | -47.262 | 71.491 | 70.482 | -82.364 | -82.174 | 16.878 | 17.273 | -41.91 | -41.522 | 83.569 | 83.889 | 46.2 | 47 | 22.807 | -47.84 | -383.36 | 87.701 | 87.423 | 11.1 | 27.399 | -15.6 | -15.6 | 1.4977 | 1.3873 | -344.46 | 20.806 | 341.83 | 183.05 | -300.62 | -269.78 | 267.7 | -52.102 | -158.6 | -266.13 | 105.73 | 107 | 53.939 | -326.35 | 119.29 | -208.87 | 208.99 | -5.3517 | 33.179 | 21.28 | -1.924 | -1.9309 | -20.719 | -1.2799 | 15.712 | 1.3199 | -28.593 | -15.584 | 25.399 | 36.259 | 34.047 | 0 | 0 | 47.14 | 45.8 | 46.509 |  | -27.2 | 16.312 | 8.3599 | 8.6999 | -43.772 | 77.909 | 56.646 | -43.179 | -76.682 | 46.415 | 30.334 | 18.6 | -17.2 | -216.28 | 377.17
17/12/2024 | 16:00 | 0 | 21.266 | -42.439 | -34.938 | 30.926 | 6.5863 | 61.829 | -87.002 | 70.332 | 32.665 | -34.613 | -55.5 | -41.714 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.594 | 177.136 | 13.111 | 13.23 | 20.813 | 0 | 13.345 | 6.7283 |  | 113 | -88.099 | -87.879 | 17.873 | 55.5 | 39.6 | 13.494 | 0.164 | -67.599 | -67.91 | -46.849 | 68.55 | 69.55 | 15.875 | -2.1428 | 0 | 75.38 | 42.156 | 0 | -86.297 | 27.126 | 27.695 | 74.615 | 73.945 | -1.5703 | -11.368 | -430.69 | 0 | -14.499 | -14.399 | 0 | 92.495 | -5.7862 | -67.102 | -40.391 | 9.4699 | 7.3692 | 4.941 | 470.96 | 110.14 | 109.83 | -267.91 | 574.46 | 40.977 | -111.81 | 114.43 | 101.63 | 25.829 | 22.639 | 69.959 | 86 | -88.675 | -87.737 | 158.72 | 159.99 | 18.343 | 0 | -192.26 | 4.4112 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.3 | 106 | -18.78 | 82.856 | 80.146 | 80.78 | 25.955 | 26.938 | -25.547 | -63.922 | 0 | 13.289 | 52.459 | 84.639 | 59.069 | 55.522 | -37.879 | -5.5846 | 0 | 0 | -74.488 | 0 | -23.113 | -118.09 | -118.5 | 35.444 | 68.856 | 70.931 | 99.627 | 68.52 | -10.08 | 63.436 | 73.459 | -43.04 | 0 | 102.42 | 82.27 | 72.4 | 70.945 | -76.928 | -74.754 | 190.85 | 140.79 | 137.43 | 138.72 | 52.301 | 32.211 | -29.104 | 277.33 | 20.365 | 0 | -33.264 | -36.586 | 28.09 | -61.398 | -56.859 | 144.44 | -78.86 | -78.565 | 7.2312 | 0 | -12.5 | 120.2 | 18.656 | -195.8 | -18.518 | -18.158 | 6.4562 | -26.099 | 55.765 | 5.4961 | 0 | 0 | 0 | 52.195 | 49.984 | 87.914 | 87.244 | -117.05 | 78.761 | 78.646 | -95.505 | -83.608 | -30.013 | -37.519 | 10.271 | 1.0916 | -6.2599 | 13.67 | -31.208 | 10.408 | -14.806 | 4.5009 | 10.516 | 30.45 | 84.723 | 96.882 | 15.77 | 93.356 | 24.399 | -27.038 | -2.5896 | 2.937 | 2.0111 | 0.0653 | 0 | -14.571 | -44.115 | 26.228 | 68.318 | 121.26 | 73.704 | -181.62 | -30.417 | 42.665 | -60.849 | 11.831 | 5.851 | 5.4753 | 13 | 130.46 | 128.28 | 288.3 | -287.37 | -576.14 | 575.99 | 374.63 | -126.39 | -123.46 | -55.097 | -46.86 | 70.706 | 70.648 | -82.364 | -82.174 | 16.899 | 16.581 | -47.639 | -46.738 | 82.029 | 81.269 | 55.2 | 56 | 22.643 | -36.799 | -395.81 | 89.789 | 89.506 | 10.5 | 32.4 | -15.6 | -15.6 | 1.6178 | 1.3019 | -367.27 | 0 | 365.04 | 202.41 | -304.74 | -288.44 | 291.94 | -60.689 | -167.01 | -287.4 | 108.95 | 108.09 | 63.375 | -349.65 | 129.05 | -223.55 | 227.43 | -5.8791 | 32.588 | 23.36 | 0.067 | 0.058 | -22.639 | 0.8 | 15.172 | -1.4938 | -30.937 | -16.462 | 31.799 | 52.367 | 52.112 | 0 | 0 | 46.571 | 45.678 | 44.725 |  | -32.099 | 17.112 | 8.4299 | 8.6999 | -41.581 | 78.422 | 56.455 | -41.478 | -76.246 | 45.242 | 31.272 | 23.5 | -22.899 | -197.01 | 360.62
17/12/2024 | 16:30 | 0 | 21.365 | -43.025 | -34.846 | 30.212 | 5.682 | 60.469 | -83.193 | 68.04 | 32.665 | -33.994 | -48.84 | -43.837 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.014 | 169.496 | 13.154 | 13.081 | 21.633 | 0 | 13.353 | 5.2893 |  | 113 | -84.599 | -84.319 | 18.745 | 48.84 | 41.799 | 13.902 | 0.167 | -58.959 | -58.88 | -59.889 | 59.389 | 59.83 | 15.688 | -2.1612 | 0 | 78.041 | 41.917 | -55.191 | -55.571 | 8.414 | 7.6854 | 78.634 | 79.169 | -3.6641 | -20.023 | -389.79 | 0 | -12.799 | -13.199 | 61.88 | 60.537 | -5.2486 | -67.102 | -49.665 | 8.1399 | 7.3953 | 5.1075 | 426 | 145.63 | 144.74 | -275.51 | 592.13 | 40.977 | -128.72 | 129.94 | 103.91 | 26.079 | 22.469 | 68.529 | 84.19 | -90.282 | -90.148 | 162.61 | 163.83 | 19.164 | 0 | -259.92 | 3.5827 | 0 | 19.57 | 25.985 | 115.5 | 105.19 | -18.93 | 64.198 | 62.168 | 62.961 | 59.252 | 59.243 | -26.617 | -105.49 | 0 | 13.458 | 52.099 | 91.97 | 58.366 | 55.522 | -37.669 | -5.5846 | 0 | 0 | -92.631 | 0 | -22.876 | -113.8 | -113.8 | 35.812 | 67.977 | 71.87 | 98.455 | 67.81 | -10.64 | 62.68 | 93.505 | -43.12 | 0 | 103.17 | 80.35 | 93.781 | 91.854 | -71.838 | -70.518 | 202.04 | 153.55 | 149.82 | 151.46 | 48.076 | 27.44 | -29.435 | 288.91 | 46.295 | 0 | -32.986 | -35.827 | 30.487 | -61.588 | -57.535 | 152.12 | -71.801 | -73.097 | 7.474 | 0 | -10.88 | 109.3 | 18.325 | -194.25 | -18.603 | -18.522 | 8.1016 | -25.277 | 55.765 | 5.4795 | 0 | 0 | 0 | 51.822 | 50.127 | 90.593 | 89.086 | -122.74 | 73.58 | 73.834 | -91.505 | -78.299 | -40.699 | -46.139 | 10.366 | 1.0794 | -6.1199 | 12.95 | -40.99 | 10.928 | -14.806 | 4.2329 | 10.575 | 24.239 | 81.264 | 94.402 | 17.16 | 92.379 | 23.1 | -27.274 | -2.6438 | 2.9096 | 2.0422 | 0.0653 | 0 | -15.639 | -44.067 | 26.439 | 68.906 | 124.33 | 75.971 | -184.55 | -30.195 | 42.139 | -59.52 | 12.072 | 5.9779 | 5.5596 | 13 | 134.77 | 134.26 | 292.1 | -291.06 | -588.75 | 585.7 | 392.88 | -131.72 | -129.65 | -54.982 | -45.759 | 70.734 | 70.79 | -91.557 | -90.948 | 19.196 | 19.097 | -60.907 | -60.614 | 77.459 | 76.83 | 55.9 | 55.9 | 22.91 | -16.799 | -384 | 86.016 | 85.739 | 11.1 | 31.5 | -17.299 | -16.6 | 1.4855 | 1.2247 | -389.4 | -22.4 | 385.4 | 218.79 | -302.44 | -303.5 | 300.1 | -75.496 | -178.08 | -301.82 | 113.08 | 110.45 | 72.596 | -371.96 | 138.52 | -239.2 | 240.85 | -5.1677 | 42.493 | 21.92 | 0.509 | 0.491 | -22.079 | -0.64 | 15.395 | 0.618 | -32.198 | -18.104 | 29.6 | 51.198 | 53.932 | 0 | 0 | 45.737 | 45.691 | 45.774 |  | -31.2 | 17.145 | 8.2899 | 8.6999 | -41.068 | 78.265 | 55.604 | -40.796 | -77.047 | 44.995 | 31.566 | 21.7 | -21.799 | -187.21 | 356.44
17/12/2024 | 17:00 | 0 | 21.365 | -42.418 | -34.733 | 30.293 | 4.8481 | 60.179 | -81.261 | 66.892 | 32.665 | -33.314 | -55.5 | -40.451 | 35.2 | 13.248 | -33 | 12.437 | 163.754 | 12.126 | 12.676 | 20.929 | 0 | 12.906 | 5.9963 |  | 113 | -91.36 | -90.949 | 19.55 | 55.5 | 39.6 | 15.69 | 0.173 | -48.54 | -48.549 | -47.18 | 52.069 | 49.119 | 15.825 | -2.1524 | 0 | 75.989 | 39.394 | -56.396 | -54.74 | 8.421 | 8.053 | 74.615 | 76.758 | -4.7111 | -25.442 | -351.25 | 0 | -12.799 | -12.899 | 62.029 | 61.775 | -5.5497 | -67.102 | -43.024 | 8.67 | 8.2208 | 5.3979 | 393.9 | 135.89 | 136.5 | -264.14 | 561.08 | 40.977 | -116.34 | 118.67 | 101.16 | 25.02 | 21.61 | 67.05 | 83.33 | -93.096 | -93.229 | 163.14 | 165.62 | 18.192 | 0 | -249.31 | 1.9487 | 0 | 19.57 | 25.985 | 111.19 | 101.69 | -18.569 | 63.411 | 61.713 | 61.733 | 58.512 | 58.686 | -11.53 | -99.82 | 0 | 14.05 | 53.799 | 89.569 | 57.663 | 54.35 | -37.399 | -5.5846 | 0 | 0 | -98.626 | 0 | -22.543 | -111.69 | -112 | 35.433 | 67.098 | 71.87 | 97.283 | 66.209 | -10.7 | 58.954 | 99.993 | -40.8 | 0 | 101.42 | 78.5 | 98.763 | 97.527 | -72.763 | -70.436 | 202.99 | 154.31 | 150.09 | 153.32 | 16.72 | -8.4068 | -30.994 | 274.31 | 85.126 | 0 | -33.391 | -35.831 | 66.173 | -63.737 | -59.07 | 33.84 | -46.857 | -47.585 | 45.881 | 0 | -8.21 | 1 | 17.455 | -194.78 | -17.161 | -16.637 | 5.3112 | 9.7002 | 55.765 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 51.138 | 50.673 | 93.942 | 91.766 | -137.14 | 74.864 | 74.173 | -101.59 | -88.669 | -45.504 | -47.089 | 10.271 | 1.1453 | -5.8899 | 10.95 | -45.127 | 10.848 | -14.884 | 4.276 | 10.676 | 24.079 | 91.909 | 103.66 | 17.16 | 93.769 | 18.299 | -25.104 | -2.4344 | 2.7058 | 2.0062 | 0.0653 | 0 | -16.517 | -41.397 | 26.615 | 65.965 | 119.28 | 72.9 | -175.35 | -28.512 | 40.97 | -57.443 | 13.566 | 5.9877 | 5.5702 | 15 | 146.76 | 147.35 | 281.6 | -280.38 | -595.3 | 600.74 | 431.45 | -141.53 | -140.2 | -54.632 | -45.135 | 67.709 | 67.439 | -91.557 | -90.948 | 26.952 | 26.776 | -75.425 | -75.522 | 76.51 | 77.68 | 57.9 | 58.099 | 22.888 | 14.8 | -384.02 | 95.979 | 91.869 | 13.899 | 29.2 | -26.7 | -26.799 | 1.4855 | 1.2247 | -418.84 | -68.466 | 445.69 | 254.35 | -324.01 | -345.74 | 347.52 | -99.253 | -213.31 | -339.87 | 119.6 | 120.61 | 103.88 | -426.22 | 168.78 | -265.26 | 266.79 | -4.8766 | 41.697 | 19.44 | 0.506 | 0.501 | -19.52 | -2.16 | 15.322 | 1.7898 | -33.983 | -17.167 | 29.399 | 52.27 | 50.277 | 0 | 0 | 46.452 | 46.322 | 43.882 |  | -29.5 | 16.931 | 8.0299 | 8.6999 | -40.583 | 78.276 | 55.176 | -40.508 | -77.06 | 44.62 | 32.204 | 20 | -19.299 | -161.3 | 336.08
17/12/2024 | 17:30 | 0 | 21.365 | -42.847 | -35.763 | 28.73 | 5.3709 | 56.509 | -71.42 | 66.16 | 32.665 | -33.038 | -51.06 | -36.214 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 12.477 | 144.818 | 12.341 | 12.476 | 20.098 | 0 | 12.964 | 6.4154 |  | 113 | -89.55 | -89.94 | 20.236 | 51.06 | 35.2 | 14.685 | 0.172 | -46.799 | -46.619 | -44.13 | 47.099 | 47.22 | 15.481 | -2.3329 | 0 | 75.662 | 34.468 | -56.664 | -56.756 | 7.1179 | 7.4632 | 73.275 | 74.079 | -5.2345 | -27.47 | -320.15 | 0 | -14.799 | -14.799 | 62.378 | 62.053 | -5.4591 | -67.102 | -37.229 | 10.239 | 7.099 | 4.8746 | 360.42 | 127.56 | 127.68 | -243.71 | 523.95 | 40.977 | -112.27 | 114.4 | 100.08 | 24.09 | 20.809 | 66.29 | 82.48 | -92.694 | -92.694 | 163.53 | 164.95 | 19.577 | 0 | -240.98 | 0.7649 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113 | 105.5 | -17.62 | 64.999 | 62.788 | 63.574 | 56.659 | 56.908 | -20.094 | -89.891 | 0 | 13.14 | 53.439 | 90.199 | 56.96 | 54.35 | -37.049 | -5.5846 | 0 | 0 | -104.77 | 0.0001 | -22.591 | -111 | -111.09 | 35.076 | 66.22 | 69.991 | 94.94 | 65.519 | -10.1 | 58.981 | 101.2 | -25.93 | 0 | 88.88 | 77.43 | 102.52 | 101.36 | -70.69 | -68.672 | 197.27 | 152.77 | 146.4 | 149.45 | 11.027 | -15.046 | -31.583 | 254.03 | 144.78 | 0 | -25.212 | -27.578 | 69.83 | -66.566 | -62.504 | 32.304 | -39.581 | -40.452 | 52.137 | 0 | -10.329 | 1 | 16.004 | -193.89 | -18.634 | -18.243 | 8.8402 | 16.555 | 55.765 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 51.336 | 49.609 | 92.938 | 91.598 | -148.19 | 72.468 | 72.598 | -110 | -97.621 | -44.823 | -49.539 | 10.178 | 1.1624 | -5.9099 | 12.3 | -45.803 | 10.695 | -14.748 | 4.3889 | 11.158 | 23.09 | 100.14 | 111.24 | 16.57 | 91.763 | 18.399 | -23.598 | -2.6683 | 2.901 | 2.03 | 0.0653 | 0 | -17.522 | -38.849 | 26.466 | 61.595 | 115.21 | 71.112 | -169.64 | -27.159 | 38.527 | -52.841 | 12.9 | 5.9877 | 5.5913 | 14 | 160.75 | 161.36 | 287.89 | -287.14 | -616.16 | 616.93 | 489.09 | -157.18 | -153.35 | -52.946 | -43.509 | 66.676 | 69.729 | -106.46 | -106.48 | 47.2 | 47.09 | -76.073 | -74.534 | 78.79 | 78.099 | 57.599 | 58 | 22.888 | 18.079 | -356.64 | 99.847 | 97.107 | 16.2 | 22.299 | -46.2 | -46.299 | 1.4831 | 1.3128 | -478.08 | -121.81 | 512.74 | 302.37 | -319.8 | -391.62 | 395.05 | -145.86 | -260.53 | -385.31 | 119.34 | 120.48 | 150.18 | -487.64 | 214.78 | -282.97 | 277.9 | -4.3767 | 37.69 | 19.52 | 0.358 | 0.34 | -19.36 | -0.64 | 14.322 | 0.2945 | -36.006 | -15.672 | 29.799 | 48.604 | 47.804 | 0 | 0 | 45.681 | 45.443 | 45.175 |  | -21.1 | 16.93 | 8.09 | 8.6999 | -39.354 | 77.227 | 53.164 | -38.323 | -75.609 | 42.554 | 33.056 | 12.5 | -12.699 | -121.77 | 303.76
17/12/2024 | 18:00 | 0 | 21.15 | -42.368 | -35.557 | 28.484 | 4.4028 | 56.91 | -71.61 | 61.19 | 31.206 | -30.516 | -39.959 | -35.908 | 30.799 | 10.763 | -28.6 | 12.94 | 144.886 | 9.5636 | 9.4539 | 15.746 | 0 | 6.787 | 6.1224 |  | 113 | -79.949 | -79.36 | 20.177 | 39.959 | 35.2 | 14.51 | 0.176 | -54.81 | -54.99 | -54.93 | 55.529 | 55.79 | 15.44 | -2.7186 | 0 | 74.808 | 29.752 | -57.334 | -56.731 | 5.4455 | 5.5399 | 71.534 | 72.471 | -4.1876 | -22.782 | -323.66 | 0 | -14.799 | -14.799 | 63.967 | 62.555 | -5.1151 | -67.102 | -42.423 | 8.6799 | 6.3972 | 4.3599 | 366.46 | 85.665 | 84.81 | -190.2 | 482.31 | 40.977 | -108.08 | 110.3 | 92.28 | 25.069 | 22.299 | 64.239 | 80.68 | -89.881 | -89.613 | 161.49 | 161.72 | 21.818 | -163.49 | -164.15 | -2.7662 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.4 | 97.199 | -17.52 | 41.205 | 40.867 | 41.031 | 13.023 | 12.822 | -33.649 | -47.027 | 0 | 13.555 | 49.13 | 86.22 | 56.257 | 53.178 | -36.969 | -5.5846 | 0 | 0 | -102.79 | 0.0001 | -22.363 | -109.59 | -108.69 | 34.779 | 65.341 | 70.931 | 93.768 | 64.17 | -9.98 | 55.228 | 101.41 | -2.81 | 0 | 64.78 | 74.68 | 101.81 | 100.3 | -67.049 | -65.754 | 188.87 | 146 | 140.15 | 142.36 | 7.5771 | -17.86 | -30.244 | 201.46 | 171.57 | 0 | -20.322 | -22.643 | 68.541 | -67.293 | -62.398 | 29.232 | -34.303 | -34.701 | 55.189 | 0 | -10.779 | 1 | 14.885 | -189.95 | -18.404 | -17.832 | 7.8477 | 19.966 | 55.765 | 6.0274 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 48.463 | 90.258 | 90.761 | -148.86 | 69.959 | 69.505 | -108.78 | -96.358 | -50.543 | -50.739 | 10.266 | 1.232 | -6.0499 | 9.78 | -51.291 | 6.1283 | -14.258 | 4.1319 | 10.548 | 20.79 | 99.554 | 110.54 | 16.55 | 91.2 | 16 | -22.511 | -2.417 | 2.5611 | 2.1175 | 0.0653 | 0 | -16.668 | -40.348 | 26.544 | 63.36 | 116.89 | 72.006 | -174.8 | -25.724 | 37.686 | -50.577 | 12.013 | 6.9936 | 6.6038 | 14 | 168.11 | 168.52 | 287.89 | -287.14 | -620.31 | 617.84 | 522.9 | -159.92 | -160.86 | -51.789 | -41.301 | 69.175 | 69.716 | -116.87 | -117.29 | 58.198 | 57.396 | -75.989 | -75.632 | 71.709 | 71.389 | 60.5 | 61.2 | 22.867 | 32.56 | -380.82 | 113.43 | 113.23 | 15.6 | 22.2 | -58.099 | -58.4 | 1.4831 | 1.2135 | -511.93 | -152.33 | 541.24 | 331.59 | -318.38 | -409.71 | 418.15 | -168.67 | -286.85 | -409.93 | 118.3 | 117.94 | 172.95 | -512.38 | 231.62 | -291.2 | 287.75 | -5.2446 | 26.674 | 20.639 | 0.407 | 0.394 | -20.639 | 0.32 | 13.987 | -1.0543 | -36.504 | -12.596 | 33.799 | 50.129 | 51.318 | 0 | 0 | 45.972 | 45.741 | 45.143 |  | -21.2 | 14.389 | 8.2899 | 8.6999 | -38.488 | 76.701 | 51.662 | -37.992 | -75.047 | 41.111 | 34.279 | 12.8 | -12.6 | -96.182 | 286.82
17/12/2024 | 18:30 | 0 | 22.758 | -45.375 | -34.35 | 29.935 | 4.7145 | 59.807 | -79.63 | 67.316 | 32.724 | -33.394 | -51.06 | -44.871 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.971 | 161.144 | 9.7201 | 9.8409 | 15.826 | 0 | 6.5566 | 1.0806 |  | 113 | -90.69 | -90.75 | 21.706 | 51.06 | 44 | 16.871 | 0.195 | -59.84 | -60.02 | -51.389 | 60.349 | 60.209 | 16.873 | -3.9684 | 0 | 78.177 | 35.32 | -63.228 | -63.037 | 5.6192 | 5.2448 | 76.49 | 78.634 | -3.6641 | -19.814 | -351.74 | 0 | -9.3999 | -9.4999 | 70.109 | 69.013 | -5.3974 | -67.102 | -46.148 | 8.1599 | 6.0855 | 4.1379 | 397.99 | 75.685 | 76.418 | -168.51 | 501.94 | 40.977 | -131.04 | 134.69 | 92.101 | 25.959 | 23.44 | 65.739 | 83.279 | -87.201 | -87.201 | 159.97 | 162.18 | 18.75 | -181.95 | -180.16 | -3.2967 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.9 | 99.8 | -17.889 | 35.959 | 34.754 | 35.424 | 2.4908 | 2.326 | -24.879 | -39.48 | 0 | 15.919 | 54.54 | 94.529 | 59.772 | 56.694 | -39.52 | -5.8948 | 0 | 0 | -132.1 | 0.0001 | -23.877 | -110.09 | -110.9 | 35.581 | 67.098 | 81.733 | 97.283 | 66.15 | -12.62 | 59.238 | 129.85 | -6.02 | 0 | 78.73 | 77.27 | 131.92 | 128.76 | -56.422 | -55.445 | 217.98 | 175.08 | 169.7 | 172.28 | 18.351 | -6.8875 | -31.601 | 180.76 | 177.79 | 0 | -20.455 | -22.799 | 61.934 | -62.859 | -58.774 | 30.767 | -29.595 | -30.36 | 44.432 | 0 | -10.649 | 1 | 15.739 | -184.84 | -18.035 | -17.58 | 7.1709 | 8.2962 | 55.765 | 5.6538 | 0 | 0 | 0 | 52.137 | 48.463 | 87.077 | 86.574 | -142.5 | 59.18 | 58.345 | -100.29 | -89.8 | -49.151 | -47.499 | 10.271 | 1.5957 | -6.0199 | 9.51 | -49.317 | 8.3261 | -13.386 | 4.064 | 10.958 | 21.329 | 90.912 | 102.07 | 17.13 | 90.206 | 14.6 | -26.678 | -0.9397 | 0 | 2.5701 | 0.0653 | 0 | -16.668 | -47.083 | 24.408 | 74.536 | 120.14 | 74.53 | -180.6 | -28.291 | 43.259 | -59.657 | 12.013 | 10.1 | 9.6941 | 13.605 | 169.57 | 172.37 | 290.39 | -290.31 | -630.68 | 634.71 | 533.76 | -163.09 | -161.53 | -51.344 | -41.624 | 68.293 | 68.626 | -116.87 | -117.29 | 65.767 | 64.987 | -62.886 | -62.747 | 74.79 | 74.639 | 65.199 | 64.9 | 22.991 | 39.04 | -376.2 | 115.73 | 114.84 | 18.5 | 26.2 | -62.5 | -62.7 | 1.5991 | 1.2135 | -519.23 | -150.46 | 542.82 | 328.69 | -304.38 | -421.4 | 424.13 | -175.34 | -296.15 | -416.03 | 117.09 | 117.65 | 179.16 | -522.1 | 243.41 | -281.95 | 287.36 | -4.2174 | 20.638 | 28.399 | -0.053 | -0.068 | -27.52 | 6.0799 | 14.885 | -6.9718 | -37.001 | -9.1386 | 34.299 | 50.854 | 54.154 | 0 | 0 | 45.009 | 44.601 | 44.711 |  | -25.899 | 14.049 | 10.09 | 8.6999 | -39.04 | 77.601 | 51.724 | -38.248 | -75.213 | 40.46 | 35.852 | 18.299 | -18.1 | -97.943 | 290.02
17/12/2024 | 19:00 | 0 | 23.786 | -47.8 | -33.858 | 32.362 | 7.6672 | 64.225 | -89.502 | 71.585 | 32.724 | -35.366 | -66.599 | -50.947 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 12.694 | 179.708 | 11.006 | 11.061 | 18.929 | 0 | 6.4086 | 1.2021 |  | 113 | -103.2 | -102.84 | 21.395 | 66.599 | 48.4 | 17.51 | 0.202 | -53.72 | -54.33 | -40 | 54.72 | 54.72 | 18.703 | -5.6092 | 0 | 81.384 | 44.473 | -66.041 | -65.372 | 5.4648 | 5.6511 | 81.581 | 83.322 | -3.6641 | -17.752 | -390.6 | 0 | -6.7999 | -6.7999 | 72.588 | 71.499 | -6.1911 | -67.102 | -43.981 | 10.119 | 7.8968 | 5.3115 | 437.29 | 106.6 | 106.26 | -254.67 | 540.72 | 40.977 | -131.21 | 133.82 | 106.63 | 30.75 | 28.709 | 73.11 | 91.559 | -88.675 | -87.603 | 161.12 | 161.38 | 18.389 | -195 | -196.6 | -3.307 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116 | 106 | -18.51 | 38.753 | 36.746 | 37.439 | 15.988 | 14.957 | -20.495 | -61.306 | 0 | 17.03 | 56.389 | 99.98 | 59.772 | 56.694 | -39.919 | -5.8948 | 0 | 0 | -127.17 | 0.0002 | -24.141 | -118.59 | -119.4 | 34.785 | 67.098 | 82.672 | 97.283 | 66.17 | -12.3 | 58.536 | 125.35 | -4.96 | 0 | 83.31 | 80.05 | 126.01 | 122.83 | -60.226 | -59.218 | 217.51 | 172.21 | 167.01 | 169.62 | 20.351 | -5.8089 | -31.641 | 263.54 | 183.68 | 0 | -21.269 | -24.231 | 63.305 | -61.625 | -57.302 | 30.767 | -32.856 | -33.732 | 44.754 | 0 | -12.21 | 1 | 16.929 | -187.75 | -19.841 | -19.307 | 8.8472 | 7.4416 | 55.765 | 6.3345 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 50.18 | 88.249 | 87.412 | -139.82 | 62.593 | 62.432 | -99.26 | -87.355 | -48.448 | -46.259 | 10.271 | 1.7825 | -6.0499 | 8.91 | -48.508 | 7.8937 | -12.969 | 4.203 | 10.722 | 23.6 | 89.922 | 100.87 | 17.31 | 95.807 | 13.8 | -26.267 | 0.8054 | 0 | 2.8869 | 0.0653 | 0 | -16.668 | -48.721 | 25.481 | 76.889 | 119.84 | 73.892 | -181.08 | -28.931 | 46.174 | -64.587 | 13.391 | 12.024 | 11.625 | 15 | 169.37 | 169.28 | 290.39 | -286.69 | -614.63 | 624.19 | 517.77 | -161.84 | -160.85 | -49.827 | -39.519 | 71.012 | 70.341 | -116.87 | -117.29 | 60.802 | 60.747 | -62.339 | -62.633 | 75.08 | 75.779 | 63 | 63.299 | 22.867 | 41.119 | -372.28 | 110.72 | 110.52 | 18.899 | 28.5 | -60 | -60.2 | 1.5991 | 1.3637 | -510.83 | -155.93 | 540.16 | 330.92 | -311.16 | -418.44 | 416.8 | -171.98 | -292.29 | -409.59 | 117.82 | 118.05 | 172.44 | -519.54 | 238.74 | -287.08 | 284.93 | -3.6379 | 12.638 | 28.639 | -0.3 | -0.321 | -27.76 | 7.0399 | 14.464 | -7.2648 | -34.804 | -9.755 | 31.2 | 49.805 | 50.069 | 0 | 0 | 45.051 | 44.667 | 46.614 |  | -28.399 | 15.069 | 10.71 | 8.6999 | -37.79 | 76.865 | 50.516 | -37.304 | -74.495 | 37.591 | 37.073 | 19.1 | -19.2 | -101.46 | 285.3
17/12/2024 | 19:30 | 0 | 24.052 | -47.8 | -33.599 | 32.713 | 6.7847 | 65.012 | -91.313 | 73.152 | 32.724 | -36.239 | -64.379 | -50.373 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 12.704 | 183.318 | 11.58 | 11.496 | 19.233 | 0 | 6.0685 | 1.2363 |  | 113 | -105.33 | -105.12 | 22.495 | 66.599 | 48.4 | 18.94 | 0.213 | -56.159 | -56.04 | -38.549 | 56.669 | 56.84 | 19.488 | -5.9356 | 0 | 86.158 | 47.345 | -66.979 | -66.966 | 3.6919 | 3.5899 | 85.733 | 87.341 | -3.1407 | -17.18 | -413.65 | 0 | -7.6999 | -7.4999 | 75.272 | 73.253 | -6.5953 | -67.102 | -47.406 | 9.7299 | 8.4363 | 5.7917 | 461.43 | 98.269 | 98.757 | -256.55 | 548.76 | 40.977 | -131.29 | 133.27 | 107.7 | 32.4 | 30.059 | 73.139 | 93.449 | -85.728 | -85.058 | 158.93 | 159.47 | 18.9 | -197.59 | -197.11 | -3.4906 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.59 | 106 | -18.85 | 38.941 | 37.37 | 37.888 | 5.5099 | 5.9276 | -16.136 | -56.79 | 0 | 17.617 | 53.99 | 100.25 | 59.069 | 56.108 | -39.579 | -5.8948 | 0 | 0 | -137.56 | 0.0002 | -24.131 | -115.69 | -114.4 | 34.785 | 66.22 | 84.55 | 96.112 | 65.42 | -13.12 | 58.725 | 135.94 | -5.08 | 0 | 84.34 | 80.05 | 136.07 | 133.43 | -53.209 | -52.636 | 226.01 | 180.89 | 175.72 | 178.12 | 25.521 | -2.1542 | -31.062 | 269.69 | 205.38 | 0 | -21.372 | -24.259 | 60.06 | -61.615 | -57.732 | 27.696 | -29.515 | -30.478 | 43.049 | 0 | -10.5 | 1 | 16.847 | -186.66 | -20.435 | -19.877 | 9.317 | 3.8652 | 55.765 | 6.3594 | 0 | 0 | 0 | 51.053 | 50.034 | 85.905 | 86.574 | -133.63 | 55.643 | 55.909 | -95.467 | -83.946 | -45.313 | -46.049 | 10.059 | 1.7483 | -5.9899 | 9.7 | -46.527 | 7.8755 | -12.835 | 3.9679 | 10.443 | 24.389 | 86.901 | 95.827 | 17.31 | 95.696 | 14.3 | -26.752 | 0.9642 | 0 | 2.93 | 0.0653 | 0 | -15.883 | -49.422 | 24.689 | 78.317 | 120.52 | 74.723 | -181.54 | -28.597 | 46.638 | -64.237 | 12.241 | 12.317 | 11.783 | 14.438 | 171.76 | 171.32 | 290.39 | -286.69 | -621.04 | 624.58 | 536.86 | -165.84 | -163.6 | -48.617 | -38.217 | 68.847 | 67.449 | -119.61 | -119.09 | 61.329 | 60.736 | -63.408 | -63.157 | 72.669 | 72.5 | 64.9 | 64.9 | 22.867 | 41.2 | -369.69 | 108.13 | 107.93 | 19 | 29.1 | -59.099 | -59.299 | 1.5991 | 1.3637 | -526.01 | -179.32 | 537.03 | 334.93 | -274.3 | -413.45 | 413.28 | -171.18 | -288.79 | -409.89 | 117.66 | 117.28 | 172.38 | -518.45 | 237.32 | -282.06 | 279.9 | -3.2945 | 13.226 | 30.319 | -0.325 | -0.344 | -29.2 | 6.8 | 15.41 | -7.4692 | -35.301 | -10.194 | 32.4 | 53.387 | 53.387 | 0 | 0 | 46.322 | 47.125 | 45.132 |  | -29.399 | 16.046 | 10.689 | 8.6999 | -35.515 | 75.627 | 49.167 | -35.579 | -74.676 | 37.239 | 37.603 | 19.799 | -20.5 | -83.803 | 275.44
17/12/2024 | 20:00 | 0 | 23.805 | -47.8 | -34.133 | 32.725 | 5.1787 | 65.654 | -90.793 | 72.256 | 32.724 | -35.837 | -66.599 | -48.778 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.985 | 182.718 | 11.237 | 11.36 | 18.7 | 0 | 6.2541 | 1.0327 |  | 113 | -104.01 | -103.95 | 23.126 | 66.599 | 48.4 | 19.676 | 0.211 | -55.7 | -55.43 | -38.65 | 56.02 | 55.909 | 19.392 | -5.8234 | 0 | 84.223 | 47.896 | -67.247 | -67.095 | 3.6952 | 3.692 | 84.662 | 86.403 | -3.1407 | -16.858 | -412.75 | 0 | -7.8999 | -7.8999 | 75.072 | 73.395 | -6.5502 | -67.102 | -48.129 | 9.5399 | 8.3599 | 5.5998 | 461.71 | 90.09 | 90.151 | -247.63 | 535.26 | 40.977 | -127.93 | 130.38 | 109.86 | 33.069 | 31 | 75.41 | 94.559 | -86.13 | -84.924 | 157.46 | 159.52 | 17.744 | -181.81 | -179.27 | -3.6949 | 0 | 19.57 | 25.985 | 119.69 | 108.4 | -18.959 | 49.144 | 47.249 | 47.465 | -3.189 | -2.9576 | -8.6357 | -49.196 | 0 | 17.811 | 57.439 | 96.75 | 58.366 | 55.522 | -40 | -5.8948 | 0 | 0 | -119.92 | 0.0001 | -24.076 | -114.3 | -115.69 | 34.351 | 64.462 | 83.611 | 93.768 | 64.08 | -12.46 | 57.442 | 118.78 | -4.78 | 0 | 83.68 | 81.67 | 120.52 | 117.16 | -58.975 | -58.59 | 212.13 | 167.98 | 161.38 | 164.58 | 21.409 | -6.3356 | -30.419 | 257.54 | 195.32 | 0 | -20.922 | -24.027 | 61.487 | -60.8 | -57.474 | 29.232 | -32.689 | -33.693 | 46.192 | 0 | -13.019 | 1 | 16.692 | -186.41 | -19.548 | -19.122 | 8.3256 | 8.5123 | 55.765 | 5.6621 | 0 | 0 | 0 | 48.834 | 47.279 | 85.235 | 85.067 | -132.62 | 61.758 | 62.274 | -95.12 | -84.131 | -44.823 | -46.609 | 10.176 | 1.8167 | -5.9899 | 10.51 | -44.593 | 7.8884 | -12.835 | 4.2849 | 10.321 | 24.42 | 85.902 | 94.66 | 17.51 | 96.766 | 15.399 | -26.341 | 1.0018 | 0 | 2.9098 | 0.0653 | 0 | -15.495 | -48.603 | 25.033 | 77.057 | 120.38 | 74.693 | -180.78 | -28.285 | 46.56 | -63.447 | 11.713 | 12.053 | 11.541 | 14.139 | 169.93 | 169.67 | 290.39 | -286.69 | -621.19 | 624.46 | 529.25 | -162.4 | -160.57 | -51.666 | -40.043 | 69.697 | 70.449 | -119.61 | -119.09 | 61.658 | 60.856 | -62.655 | -62.835 | 74.18 | 75.089 | 63.7 | 63.599 | 22.765 | 40.88 | -371.19 | 108.35 | 108.14 | 19 | 27.899 | -59.9 | -60.2 | 1.5991 | 1.3637 | -517.53 | -167.45 | 535.21 | 334.19 | -285.06 | -418.87 | 414.05 | -174.12 | -291.3 | -407.72 | 115.72 | 115.07 | 173.65 | -516.49 | 237.55 | -279.3 | 280.77 | -3.5582 | 13.081 | 29.76 | -0.386 | -0.405 | -28.959 | 6 | 16.232 | -6.5903 | -35.478 | -9.932 | 31.299 | 51.243 | 50.265 | 0 | 0 | 45.408 | 45.543 | 46.25 |  | -26.5 | 16.565 | 10.55 | 8.6999 | -38.446 | 78.335 | 51.094 | -38.481 | -76.408 | 39.071 | 37.03 | 19.299 | -18 | -91.784 | 277.84
17/12/2024 | 20:30 | 0 | 23.805 | -47.8 | -34.515 | 32.33 | 7.2211 | 64.216 | -89.532 | 71.455 | 32.724 | -35.411 | -66.599 | -46.884 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 12.934 | 180.91 | 10.566 | 10.738 | 18.132 | 0 | 6.4316 | 0.9966 |  | 113 | -103.88 | -103.95 | 24.245 | 66.599 | 46.2 | 22.544 | 0.227 | -54.43 | -54.06 | -38.959 | 54.509 | 55.2 | 19.401 | -5.6705 | 0 | 83.984 | 47.748 | -67.113 | -67.076 | 2.6493 | 2.515 | 85.064 | 86.671 | -3.6641 | -17.617 | -407.91 | 0 | -7.1999 | -7.2999 | 74.82 | 73.487 | -6.3852 | -67.102 | -47.37 | 9.3999 | 8.5116 | 5.7233 | 458.14 | 89.052 | 89.876 | -244.31 | 529.4 | 40.977 | -128.12 | 130.07 | 109.86 | 32.72 | 30.209 | 75.41 | 95.51 | -83.719 | -83.451 | 157.39 | 157.6 | 18.945 | -180.76 | -178.76 | -4.2195 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.09 | 106.9 | -18.75 | 49.567 | 47.623 | 48.077 | -2.4298 | -1.9121 | 1 | -49.792 | 0 | 17.736 | 54.389 | 96.309 | 57.663 | 54.35 | -39.279 | -6.2051 | 0 | 0 | -118.69 | 0.0001 | -24.055 | -111.9 | -113.5 | 34.351 | 62.704 | 81.733 | 91.424 | 62.12 | -12.12 | 58.09 | 116.43 | -4.89 | 0 | 81.24 | 80.7 | 118.19 | 116.1 | -57.437 | -56.599 | 209.5 | 165.92 | 158.94 | 163.4 | 22.353 | -4.7829 | -31.45 | 257.64 | 199.84 | 0 | -21.437 | -24.306 | 60.064 | -60.086 | -56.764 | 27.696 | -32.857 | -33.788 | 45.168 | 0 | -10.359 | 1 | 16.549 | -182.92 | -20.78 | -20.375 | 9.8126 | 7.4275 | 55.765 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 50.025 | 47.703 | 84.565 | 83.728 | -131.78 | 60.13 | 59.957 | -94.884 | -83.918 | -42.31 | -47.509 | 10.176 | 1.7251 | -6.0799 | 11.85 | -42.485 | 7.9199 | -12.977 | 3.4119 | 10.692 | 26.1 | 85.596 | 96.858 | 18.19 | 99.011 | 16.799 | -24.853 | 0.5894 | 0 | 2.8267 | 0.0653 | 0 | -15.319 | -46.853 | 27.898 | 73.864 | 122.1 | 73.939 | -181.93 | -27.644 | 44.949 | -62.515 | 11.386 | 11.291 | 10.696 | 14.139 | 169.87 | 168.35 | 290.39 | -286.69 | -620.07 | 619.47 | 526.57 | -161.77 | -161.93 | -50.809 | -40.038 | 67.936 | 67.216 | -119.61 | -119.09 | 60.856 | 60.747 | -65.861 | -65.263 | 73.97 | 73.279 | 63.799 | 63.9 | 23.032 | 40.479 | -377.04 | 110.02 | 109.81 | 18.5 | 28 | -60 | -60.099 | 1.5991 | 1.238 | -516.16 | -175.53 | 538.76 | 338.22 | -286.78 | -418.6 | 422.6 | -173.6 | -293.49 | -416.8 | 120.45 | 118.41 | 177.69 | -519.23 | 239.28 | -290.53 | 287.75 | -3.9262 | 22.114 | 28.879 | -0.399 | -0.419 | -28.639 | 5.0399 | 16.318 | -5.8274 | -36.504 | -10.31 | 31.299 | 50.618 | 50.596 | 0 | 0 | 44.873 | 44.918 | 45.23 |  | -26.899 | 17.682 | 10.399 | 8.6999 | -39.256 | 76.866 | 51.114 | -38.117 | -75.477 | 39.458 | 35.533 | 18.2 | -18.1 | -89.22 | 273.95
17/12/2024 | 21:00 | 0 | 23.534 | -46.68 | -34.824 | 31.599 | 4.3072 | 62.815 | -84.255 | 69.517 | 32.724 | -34.664 | -62.159 | -44.64 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.017 | 172.492 | 11.274 | 11.452 | 18.825 | 0 | 6.6153 | 2.9001 |  | 113 | -101.87 | -101.63 | 24.47 | 62.159 | 44 | 22.267 | 0.225 | -52.709 | -52.979 | -37.639 | 53.619 | 53.5 | 19.247 | -5.2891 | 0 | 83.288 | 47.213 | -66.443 | -65.576 | 3.7173 | 3.7523 | 83.992 | 84.796 | -3.6641 | -18.79 | -394.69 | 0 | -7.7999 | -7.8999 | 73.557 | 71.715 | -6.585 | -67.102 | -46.195 | 10.199 | 8.2317 | 5.6251 | 445.53 | 90.365 | 90.487 | -242.51 | 515.85 | 40.977 | -127.8 | 129.81 | 109.86 | 32.27 | 30.149 | 74.62 | 94.529 | -84.656 | -84.656 | 155.81 | 156.3 | 18.769 | -179.73 | -179.24 | -3.8428 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.4 | 109.5 | -18.54 | 49.645 | 48.893 | 48.694 | -2.0149 | -1.2485 | 1 | -48.251 | 0 | 17.687 | 55.97 | 98.269 | 56.257 | 53.178 | -38.979 | -6.2051 | 0 | 0 | -119.61 | 0 | -23.754 | -115.5 | -115.9 | 34.34 | 60.946 | 80.793 | 87.908 | 60.18 | -11.87 | 58.846 | 118.98 | -5.34 | 0 | 82.31 | 81.88 | 118.25 | 116.69 | -57.861 | -56.772 | 209.66 | 163.39 | 157.28 | 161.79 | 24.289 | -1.3033 | -31.67 | 252.38 | 219.67 | 0 | -21.194 | -24.256 | 59.994 | -58.903 | -54.231 | 32.304 | -33.426 | -34.289 | 41.548 | 0 | -13.699 | 1 | 16.216 | -179.86 | -22.067 | -21.415 | 12.472 | 3.1959 | 55.765 | 6.0274 | 0 | 0 | 0 | 50.652 | 48.56 | 84.397 | 83.393 | -134.63 | 59.849 | 59.895 | -98.265 | -87.519 | -44.339 | -46.899 | 10.176 | 1.6433 | -6.0699 | 10.79 | -46.156 | 7.9339 | -13.096 | 4.5869 | 11.03 | 25.53 | 88.325 | 100.54 | 17.36 | 97.488 | 17.5 | -24.124 | 0.6582 | 0 | 2.7792 | 0.0653 | 0 | -15.319 | -45.427 | 27.679 | 71.175 | 119.09 | 73.04 | -176.37 | -26.653 | 44.128 | -59.732 | 11.653 | 10.383 | 9.9684 | 13.771 | 170.84 | 171.44 | 290.39 | -287.06 | -620.07 | 627.12 | 543.23 | -163.84 | -163.61 | -53.45 | -43.721 | 72.605 | 71.213 | -119.61 | -119.09 | 61.351 | 61.472 | -68.763 | -68.763 | 75.65 | 75.589 | 65.099 | 64.699 | 23.032 | 39.919 | -382.62 | 114.78 | 113.61 | 17.899 | 26.6 | -60 | -60.2 | 1.6744 | 1.2902 | -535.41 | -191.06 | 549.85 | 344.29 | -281.92 | -425.97 | 426.3 | -175.94 | -295.11 | -428.69 | 123.63 | 121.62 | 174.94 | -529.51 | 241.69 | -295.17 | 295.69 | -4.1899 | 35.852 | 27.52 | -0.401 | -0.414 | -26.719 | 4.0799 | 16.947 | -3.8651 | -38.35 | -10.691 | 32.599 | 51.888 | 51.897 | 0 | 0 | 45.703 | 46.686 | 46.683 |  | -25.299 | 17.815 | 10.17 | 8.6999 | -41.584 | 78.574 | 53.473 | -40.624 | -76.548 | 42.714 | 34.339 | 17 | -16.899 | -76.549 | 265
17/12/2024 | 21:30 | 0 | 22.647 | -45.117 | -35.242 | 30.51 | 5.3858 | 60.703 | -82.677 | 68.051 | 32.724 | -33.976 | -59.94 | -40.832 | 33 | 14.076 | -33 | 11.75 | 166.07 | 13.368 | 13.397 | 21.916 | 0 | 12.606 | 4.7203 |  | 113 | -101.77 | -101.76 | 24.824 | 59.94 | 39.6 | 22.093 | 0.226 | -52.4 | -52.669 | -37.83 | 52.729 | 52.84 | 18.498 | -4.7192 | 0 | 83.576 | 47.623 | -65.773 | -65.873 | 3.0623 | 3.0521 | 83.992 | 84.662 | -3.6641 | -19.684 | -390.05 | 0 | -7.9999 | -8.0999 | 72.907 | 71.297 | -6.2221 | -67.102 | -44.083 | 10.559 | 8.8047 | 6.0465 | 436.01 | 101.38 | 100.55 | -250.48 | 522.11 | 40.977 | -131.27 | 132.61 | 109.86 | 31.26 | 28.899 | 73.08 | 92.51 | -88.005 | -87.067 | 161.92 | 161.88 | 20.083 | -190.98 | -190.11 | -4.7761 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.8 | 105.8 | -18.1 | 40.402 | 38.743 | 39.538 | 19.852 | 20.646 | -10.793 | -68.157 | 0 | 16.948 | 59.069 | 96.9 | 54.851 | 51.42 | -38.61 | -6.2051 | 0 | 0 | -129.94 | 0 | -23.425 | -107 | -108.69 | 34.247 | 58.309 | 77.975 | 84.393 | 57.71 | -11.69 | 61.249 | 129.97 | -4.9 | 0 | 82.1 | 79.819 | 128.29 | 127.12 | -56.556 | -55.936 | 211.58 | 166.17 | 161.19 | 164.09 | 22.618 | -2.9778 | -32.752 | 261.08 | 207.87 | 0 | -21.342 | -24.053 | 60.959 | -60.195 | -56.271 | 30.767 | -33.62 | -33.954 | 41.743 | 0 | -12.559 | 1 | 15.62 | -180.37 | -21.789 | -21.014 | 11.57 | 5.5422 | 55.765 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 50.513 | 49.566 | 86.742 | 86.072 | -134.46 | 59.268 | 58.881 | -97.73 | -88.618 | -42.794 | -48.109 | 10.176 | 1.5957 | -6.0599 | 12.36 | -44.118 | 8.0727 | -13.396 | 4.355 | 11.125 | 24.739 | 90.699 | 99.542 | 17.15 | 94.025 | 17.6 | -24.16 | -0.1729 | 0 | 2.6901 | 0.0653 | 0 | -15.83 | -43.497 | 27.159 | 68.822 | 119.43 | 72.98 | -177.3 | -25.687 | 42.71 | -55.882 | 11.015 | 8.6342 | 8.1964 | 13 | 172.19 | 171.19 | 290.39 | -287.06 | -628.11 | 627.2 | 541.88 | -165.51 | -163.24 | -52.161 | -42.341 | 69.131 | 69.5 | -119.61 | -119.09 | 63.317 | 63.142 | -63.747 | -64.779 | 80.819 | 80.739 | 61.599 | 60.9 | 23.094 | 38.959 | -370.19 | 109.26 | 109.06 | 17.299 | 23.399 | -59.099 | -59.299 | 1.5523 | 1.2902 | -530.72 | -183.32 | 549.23 | 344.7 | -278.09 | -422.63 | 426.05 | -169.86 | -295.2 | -417.88 | 120.91 | 121.61 | 178.68 | -528.75 | 243.61 | -291.77 | 287.86 | -4.6404 | 35.775 | 27.92 | -0.219 | -0.229 | -27.2 | 3.2 | 17.593 | -3.3096 | -37.999 | -12.04 | 32.2 | 51.047 | 50.015 | 0 | 0 | 45.46 | 45.212 | 46.71 |  | -22.2 | 18.262 | 9.67 | 8.6999 | -42.359 | 76.14 | 52.088 | -41.068 | -74.394 | 40.999 | 33.167 | 13.199 | -14.399 | -84.173 | 272.48
17/12/2024 | 22:00 | 0 | 21.604 | -43.129 | -35.339 | 28.508 | 5.9595 | 56.984 | -78.842 | 65.257 | 32.724 | -32.392 | -57.72 | -35.855 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 10.591 | 157.574 | 12.789 | 12.842 | 21.688 | 0 | 13.315 | 6.663 |  | 113 | -99.61 | -99.65 | 24.483 | 57.72 | 35.2 | 20.857 | 0.217 | -50.459 | -50.709 | -37.11 | 50.409 | 51.189 | 17.722 | -4.0476 | 0 | 81.379 | 43.546 | -63.228 | -63.632 | 3.5626 | 3.3487 | 79.839 | 80.777 | -4.1876 | -22.094 | -364.44 | 0 | -6.9999 | -7.0999 | 70.832 | 69.666 | -6.789 | -67.102 | -38.519 | 10.539 | 8.5761 | 5.7756 | 411.23 | 104.19 | 103.51 | -248.8 | 503.12 | 40.977 | -123.97 | 126.45 | 105.07 | 29.26 | 25.2 | 70.01 | 91.41 | -93.899 | -94.971 | 166.83 | 166.7 | 21.433 | -171.87 | -173.08 | -4.7197 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.3 | 102.59 | -18.069 | 45.707 | 44.956 | 45.227 | 32.416 | 33.003 | -13.966 | -74.788 | 0 | 16.601 | 52.52 | 91.58 | 52.741 | 49.662 | -37.399 | -6.2051 | 0 | 0 | -130.79 | 0 | -22.789 | -105.69 | -103.9 | 33.89 | 54.794 | 75.158 | 79.705 | 54.79 | -10.87 | 61.803 | 130.69 | -6.21 | 0 | 78.1 | 79.96 | 130.21 | 128.89 | -61.568 | -60.181 | 206.65 | 160.31 | 154.91 | 158.84 | 14.95 | -10.612 | -33.316 | 261.74 | 200.11 | 0 | -20.29 | -22.901 | 66.52 | -64.872 | -60.355 | 35.375 | -34.107 | -34.894 | 47.952 | 0 | -15.46 | 1 | 14.785 | -185.66 | -19.589 | -19.162 | 9.851 | 12.037 | 55.765 | 5.1309 | 0 | 0 | 0 | 50.311 | 47.879 | 93.273 | 94.947 | -145.18 | 63.371 | 63.258 | -104.91 | -94.691 | -45.035 | -50.369 | 9.8713 | 1.4785 | -6.0099 | 12.1 | -45.718 | 8.2401 | -13.833 | 1.271 | 10.816 | 22.61 | 98.043 | 106.7 | 16.97 | 91.095 | 17.899 | -22.27 | -0.8274 | 0 | 2.493 | 0.0653 | 0 | -15.284 | -39.977 | 28.118 | 63.528 | 117.1 | 71.263 | -172.96 | -24.182 | 40.456 | -50.041 | 10.97 | 6.3002 | 5.9182 | 13.041 | 164.53 | 163.53 | 290.39 | -287.06 | -628.11 | 633.97 | 536.25 | -156.97 | -157.03 | -55.828 | -46.556 | 65.86 | 64.46 | -121.57 | -124.07 | 63.219 | 63.131 | -60.099 | -59.383 | 83.97 | 84.639 | 58 | 58 | 23.053 | 37.84 | -371.07 | 113.32 | 113.13 | 16.299 | 18.799 | -59.099 | -58.599 | 1.5523 | 1.4314 | -525.64 | -168.05 | 532.06 | 335.3 | -272.16 | -412.2 | 411.45 | -167.54 | -290.31 | -405.68 | 118.99 | 118.05 | 170.51 | -509.57 | 236.58 | -278.17 | 279.55 | -4.7173 | 34.672 | 26.879 | 0.038 | 0.027 | -26.479 | 2.7999 | 16.991 | -2.8122 | -39.317 | -13.359 | 33.9 | 49.692 | 51.11 | 0 | 0 | 43.115 | 42.991 | 42.617 |  | -18.299 | 19.258 | 9.13 | 8.6999 | -42.441 | 78.556 | 55.296 | -43.523 | -76.401 | 45.779 | 31.078 | 9.6 | -8.8 | -93.857 | 277.56
17/12/2024 | 22:30 | 0 | 20.355 | -41.054 | -36.323 | 27.093 | 4.4071 | 53.599 | -68.388 | 61.87 | 31.525 | -30.695 | -55.5 | -31.145 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 11.218 | 136.728 | 11.542 | 12.166 | 20.164 | 0 | 13.405 | 6.4373 |  | 113 | -93.839 | -94.25 | 20.295 | 55.5 | 28.6 | 14.704 | 0.178 | -45.86 | -46.099 | -33.06 | 46.409 | 46.849 | 16.377 | -2.6818 | 0 | 77.698 | 38.258 | -60.013 | -59.317 | 29.501 | 4.8522 | 74.347 | 73.275 | -4.7111 | -12.872 | -322.74 | 0 | -11.199 | -11.199 | 66.917 | 65.783 | -6.2996 | -67.102 | -36.65 | 10.689 | 7.5289 | 5.2713 | 378.15 | 96.224 | 96.163 | -238.42 | 475.71 | 40.977 | -131.03 | 132.91 | 104.14 | 29.159 | 21.62 | 67.139 | 94.19 | -88.139 | -86.666 | 163 | 164.4 | 23.288 | -170.16 | -169.43 | -5.9502 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.9 | 100.09 | -17.579 | 45.568 | 44.139 | 44.075 | 28.94 | 30.841 | -20.855 | -69.088 | 0 | 16.034 | 47.75 | 87.61 | 49.226 | 46.733 | -35.819 | -6.2051 | 0 | 0 | -123.63 | 0 | -21.902 | -98.199 | -98.9 | 34.021 | 51.278 | 70.461 | 73.846 | 50.85 | -10.3 | 63.058 | 125.73 | -37.23 | 0 | 104.84 | 77.28 | 120.69 | 122.38 | -58.569 | -56.254 | 205.31 | 157.96 | 154.77 | 157.17 | 48.552 | 36.248 | -30.335 | 247.37 | 245.87 | 0 | -30.262 | -32.347 | 31.418 | -65.211 | -60.684 | 153.66 | -53.195 | -51.113 | 10.141 | 0 | -11.969 | 90.9 | 13.95 | -184.73 | -19.673 | -19.186 | 9.579 | -25.289 | 55.765 | 5.4795 | 0 | 0 | 0 | 49.588 | 48.635 | 88.919 | 87.747 | -149.87 | 60.342 | 59.51 | -109.08 | -99.606 | -45.958 | -52.239 | 10.176 | 1.3614 | -6.0699 | 12.4 | -46.861 | 9.176 | -14.316 | 1.2949 | 11.011 | 21.979 | 103.65 | 113.28 | 16.14 | 91.308 | 19.6 | -21.052 | -1.8205 | 1.8445 | 2.2323 | 0.0653 | 0 | -14.502 | -36.087 | 27.203 | 56.469 | 113.87 | 70.19 | -166.15 | -22.323 | 38.127 | -44.853 | 10.65 | 3.4961 | 3.0797 | 12 | 170.47 | 169.68 | 287.1 | -288.74 | -625.66 | 623.32 | 571.83 | -162.3 | -162.2 | -53.226 | -44.367 | 70.721 | 70.126 | -121.57 | -124.07 | 59.395 | 59.033 | -74.435 | -75.513 | 79.849 | 78.73 | 60 | 60.099 | 22.807 | 36.08 | -375.59 | 114.07 | 112.24 | 15.1 | 19.399 | -55.799 | -55.9 | 1.6589 | 1.4314 | -557.59 | -219.03 | 556.64 | 360.3 | -233.69 | -427.04 | 430.14 | -170.49 | -294.32 | -423.99 | 123.15 | 122.37 | 171.55 | -532.14 | 239.54 | -299.55 | 297.12 | -5.2996 | 34.293 | 22.079 | 0.35 | 0.34 | -21.92 | -1.0399 | 15.545 | 0.441 | -37.441 | -14.589 | 31.5 | 49.904 | 50.65 | 0 | 0 | 46.03 | 46.71 | 46.416 |  | -17.5 | 20.506 | 8.4399 | 8.6999 | -38.62 | 77.491 | 53.487 | -38.472 | -76.077 | 43.465 | 32.648 | 9 | -9.3 | -63.001 | 246.69
17/12/2024 | 23:00 | 0 | 19.232 | -38.265 | -36.667 | 25.37 | 2.645 | 50.321 | -61.593 | 58.335 | 29.478 | -28.603 | -51.06 | -26.334 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.331 | 123.194 | 11.051 | 10.416 | 18.106 | 0 | 13.155 | 6.6491 |  | 113 | -89.989 | -90.319 | 21.424 | 51.06 | 24.2 | 15.649 | 0.187 | -43.869 | -44.869 | -28.25 | 44.83 | 44.33 | 14.763 | -2.1671 | 0 | 73.653 | 34.246 | -59.745 | -58.858 | 29.257 | 23.287 | 66.979 | 68.721 | -1.0469 | -10.892 | -300.72 | 0 | -13.599 | -13.399 | 65.919 | 65.959 | -6.2799 | -67.102 | -37.988 | 10.019 | 7.2035 | 4.7693 | 353.28 | 83.407 | 83.437 | -207.94 | 435.65 | 40.977 | -119.87 | 122.59 | 96.721 | 27.329 | 18.45 | 63.02 | 91.269 | -88.407 | -88.005 | 163.01 | 165.06 | 25.173 | -151.46 | -150.49 | -6.7864 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.69 | 93.699 | -16.77 | 47.6 | 45.241 | 45.625 | 30.108 | 30.579 | -22.231 | -63.45 | 0 | 15.13 | 38.209 | 80.73 | 47.116 | 44.389 | -34.939 | -6.2051 | 0 | 0 | -103.39 | -0.0001 | -21.167 | -92.599 | -93.5 | 33.296 | 47.177 | 63.416 | 69.158 | 47.33 | -8.59 | 60.183 | 103.76 | -41.31 | 0 | 102.57 | 73.78 | 101.54 | 101.58 | -64.445 | -63.363 | 186 | 139.35 | 133.99 | 137.22 | 51.642 | 26.51 | -30.074 | 220.11 | 259.79 | 0 | -28.542 | -31.311 | 27.354 | -63.814 | -59.989 | 150.58 | -60.06 | -60.43 | 3.7474 | 0 | -12.92 | 109 | 13.036 | -177.84 | -18.671 | -18.394 | 9.3937 | -32.685 | 55.765 | 5.1309 | 0 | 0 | 0 | 50.771 | 49.113 | 88.919 | 88.249 | -160.75 | 67.232 | 66.628 | -119.55 | -110.43 | -48.939 | -53.629 | 10.576 | 1.2295 | -6.1299 | 12.75 | -50.348 | 10.513 | -14.783 | 1.0329 | 10.724 | 20.719 | 112.26 | 121.78 | 15.67 | 89.628 | 19.399 | -19.663 | -2.4325 | 2.5284 | 2.0288 | 0.0653 | 0 | -14.502 | -32.697 | 26.281 | 51.679 | 109.51 | 68.352 | -163.39 | -20.254 | 36.301 | -39.957 | 11.039 | 0.918 | 0.6012 | 12.848 | 172.86 | 172.34 | 290.8 | -290.36 | -633.01 | 636.49 | 588.99 | -165.72 | -165.35 | -54.503 | -46.252 | 73.395 | 74.134 | -121.57 | -124.07 | 58.242 | 57.484 | -77.533 | -77.538 | 80.449 | 77.879 | 59.4 | 59.299 | 22.807 | 32.319 | -365.84 | 108.59 | 108.4 | 13.899 | 15.899 | -55.7 | -55.9 | 1.5421 | 1.3364 | -578.56 | -228.04 | 548.61 | 358.3 | -189.36 | -428.12 | 426.05 | -169.01 | -292.59 | -422.93 | 128.09 | 124.07 | 173.1 | -528.24 | 237.36 | -296.45 | 298.42 | -5.6951 | 35.434 | 19.92 | 0.642 | 0.632 | -19.92 | -1.9199 | 16.082 | 2.5497 | -39.522 | -16.084 | 33 | 52.561 | 52.886 | 0 | 0 | 46.951 | 47.787 | 47.561 |  | -16.5 | 21.721 | 7.8299 | 8.6999 | -39.605 | 77.557 | 55.584 | -39.333 | -75.765 | 45.574 | 30.346 | 7.6999 | -8.1999 | -47.253 | 240.4
17/12/2024 | 23:30 | 0 | 18.249 | -36.251 | -37.285 | 23.851 | 3.2605 | 47.298 | -61.318 | 55.878 | 28.472 | -27.94 | -44.4 | -22.576 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.035 | 122.388 | 13.732 | 13.662 | 23.201 | 0 | 13.287 | 5.9724 |  | 113 | -83.54 | -83.55 | 21.572 | 44.4 | 22 | 16.201 | 0.19 | -53.65 | -53.52 | -37.029 | 53.759 | 53.84 | 14.015 | -1.8028 | 0 | 71.31 | 33.337 | -62.023 | -61.638 | 22.645 | 23.678 | 66.309 | 67.515 | -1.5703 | -4.1408 | -314.03 | 0 | -13.299 | -13.299 | 68.38 | 67.468 | -5.4071 | -67.102 | -40.545 | 9.5599 | 6.2956 | 4.4064 | 353 | 63.295 | 63.783 | -157.68 | 428.95 | 40.977 | -117.02 | 120.06 | 91.582 | 25.979 | 17.489 | 59.77 | 89.41 | -87.335 | -87.201 | 164.52 | 165.3 | 27.37 | -149.1 | -148.7 | -6.5214 | 0 | 19.57 | 25.985 | 97.4 | 87.5 | -16.709 | 41.779 | 39.92 | 40.485 | 18.386 | 18.346 | -32.666 | -50.699 | 0 | 14.021 | 34.099 | 80.25 | 44.304 | 41.606 | -33.09 | -6.2051 | 0 | 0 | -117.65 | 0 | -20.109 | -87.9 | -88.599 | 33.868 | 43.075 | 59.659 | 63.299 | 43.04 | -8.11 | 58.077 | 115.51 | -41.18 | 0 | 96.49 | 70.03 | 116.54 | 114.56 | -59.667 | -57.99 | 185.78 | 140.54 | 135.25 | 138.42 | 27.395 | 6.3361 | -29.537 | 170.34 | 270 | 0 | -31.5 | -33.749 | 49.26 | -56.753 | -53.239 | 50.736 | -42.497 | -43.095 | 28.44 | 15 | -6.7399 | 1 | 12.476 | -161.82 | -19.124 | -18.523 | 9.8394 | -4.6374 | 55.765 | 5.1143 | 0 | 0 | 0 | 51.235 | 50.156 | 88.751 | 86.909 | -157.91 | 61.371 | 60.917 | -116.44 | -105.81 | -49.239 | -53.539 | 10.176 | 1.1392 | -6.0599 | 12.07 | -49.44 | 10.574 | -15.1 | 1.266 | 10.463 | 19.87 | 108.73 | 117.71 | 15.07 | 87.92 | 18.299 | -20.384 | -2.6215 | 3.0688 | 1.8208 | 0.0653 | 0 | -15.384 | -31.844 | 26.21 | 50.503 | 111.62 | 70.938 | -167.66 | -18.874 | 36.866 | -35.893 | 10.475 | 0 | 0 | 12 | 177.28 | 175.79 | 289.6 | -286.4 | -653.41 | 649.84 | 608.19 | -167.69 | -166.97 | -57.19 | -48.973 | 75.01 | 75.163 | -121.57 | -124.07 | 58.121 | 58.176 | -74.45 | -74.917 | 79.33 | 78.459 | 56.5 | 56.299 | 23.032 | 31.28 | -374.16 | 112.28 | 112.09 | 13.899 | 14.199 | -57.4 | -57.599 | 1.6355 | 1.3364 | -599.07 | -237.95 | 533.66 | 358.49 | -137.99 | -416.33 | 415.63 | -165.71 | -288.51 | -411.56 | 119.63 | 120.05 | 168.78 | -522.64 | 234.89 | -286.13 | 287.29 | -5.6154 | 34.824 | 20.479 | 0.934 | 0.934 | -19.6 | -3.2 | 17.035 | 3.4592 | -41.396 | -16.377 | 34 | 51.729 | 50.751 | 0 | 0 | 50.086 | 50.318 | 49.249 |  | -13.1 | 22.262 | 7.23 | 8.6999 | -47.484 | 76.861 | 56.339 | -47.291 | -76.164 | 47.229 | 27.945 | 3.9 | -3.5 | -38.826 | 240.78
18/12/2024 | 00:00 | 0 | 17.253 | -34.18 | -37.598 | 23.179 | 2.7883 | 45.97 | -59.422 | 52.781 | 26.916 | -26.143 | -42.18 | -21.076 | 17.6 | 8.2799 | -15.399 | 12.587 | 119.816 | 12.481 | 12.818 | 21.215 | 0 | 13.38 | 6.5627 |  | 113 | -81.94 | -81.75 | 21.444 | 42.18 | 19.8 | 16.556 | 0.191 | -51.369 | -51.479 | -36.68 | 51.72 | 51.959 | 13.319 | -1.6058 | 0 | 68.118 | 31.365 | -61.353 | -60.973 | 27.775 | 25.197 | 62.558 | 64.032 | -1.5703 | -5.8218 | -291.83 | 0 | -12.399 | -12.399 | 67.907 | 67.257 | -5.0248 | -67.102 | -38.105 | 9.2799 | 0 | 3.557 | 333.26 | 57.1 | 57.069 | -162.6 | 393 | 40.977 | -111.96 | 113.8 | 86.422 | 24.229 | 15.079 | 56.13 | 85.769 | -83.585 | -83.317 | 159.55 | 161.81 | 29.413 | -130.94 | -130.8 | -7.2445 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.8 | 83.099 | -15.909 | 43.937 | 42.948 | 43.278 | 19.554 | 19.82 | -27.659 | -45.744 | 0 | 13.267 | 30.659 | 72.199 | 41.96 | 39.848 | -31.429 | -6.2051 | 0 | 0 | -92.399 | -0.0001 | -19.099 | -83.099 | -83.9 | 33.362 | 40.145 | 51.675 | 58.612 | 40.02 | -6.58 | 57.01 | 91.307 | -40.72 | 0 | 90.99 | 68.06 | 92.563 | 89.727 | -62.477 | -61.881 | 162.72 | 121.13 | 115.98 | 118.53 | 61.11 | 42.497 | -26.87 | 174.6 | 299.82 | 0 | -30.879 | -33.564 | 8.6438 | -59.515 | -55.947 | 176.69 | -67.344 | -68.478 | -9.9549 | 15.789 | -15.469 | 125.09 | 12.079 | -166 | -17.732 | -17.224 | 8.6721 | -40.666 | 55.765 | 5.1392 | 0 | 0 | 0 | 50.599 | 50.119 | 84.397 | 83.895 | -168.29 | 64.883 | 64.819 | -126.81 | -115.82 | -48.661 | -54.959 | 10.271 | 1.044 | -6.0899 | 13.09 | -49.103 | 10.677 | -15.28 | 3.3689 | 10.261 | 18.549 | 119.33 | 127.19 | 14.54 | 83.227 | 18.5 | -20.352 | -3.193 | 3.2875 | 1.7077 | 0.0653 | 0 | -14.507 | -29.7 | 27.582 | 46.721 | 106.77 | 69.277 | -163.51 | -18.023 | 36.158 | -32.891 | 11.114 | 0 | 0 | 12.631 | 172.6 | 171.54 | 288.7 | -287.7 | -639.9 | 645.5 | 617.4 | -164.84 | -162.81 | -59.389 | -51.807 | 79.205 | 80.442 | -121.57 | -124.07 | 58.769 | 58.209 | -66.762 | -67.296 | 82.529 | 81.54 | 54.799 | 56.099 | 22.662 | 30.799 | -364.59 | 110.38 | 110 | 14.5 | 12 | -56.5 | -56.799 | 1.5322 | 1.2725 | -608.73 | -268.35 | 524.12 | 364.02 | -86.319 | -404.72 | 407.35 | -164.21 | -287.06 | -401.86 | 118.55 | 115.97 | 165.92 | -502.27 | 233.14 | -279.98 | 279.19 | -4.9562 | 30.144 | 20.959 | 1.1349 | 1.1169 | -20.719 | -3.2 | 17.347 | 3.0197 | -41.777 | -17.021 | 36.5 | 52.923 | 52.917 | 0 | 0 | 53.121 | 52.037 | 52.587 |  | -10.5 | 22.424 | 6.7399 | 8.6999 | -49.199 | 78.814 | 60.159 | -49.226 | -77.6 | 51.65 | 25.446 | 2 | -1.5 | -14.66 | 215.91
MÁXIMO |  | 0 | 24.052 | -30.446 | -15.749 | 32.725 | 8.5368 | 65.654 | -57.637 | 73.323 | 32.724 | -21.517 | -39.959 | -21.076 | 44 | 23.184 | -15.399 | 13.777 | 203.12 | 17.135 | 16.996 | 28.385 | 0 | 16.802 | 7.3786 | 0 | 113 | -78.37 | -77.769 | 24.824 | 68.819 | 48.4 | 22.544 | 0.227 | -42.919 | -43.709 | -22.27 | 71.589 | 71.33 | 19.488 | 12.825 | 0 | 86.158 | 63.395 | 0 | -53.547 | 31.206 | 34.612 | 85.733 | 87.341 | -1.0469 | -3.6128 | -249.06 | 0 | -6.7999 | -6.7999 | 75.272 | 98.186 | -2.857 | -67.102 | -31.748 | 12.869 | 12.126 | 8.1942 | 484.75 | 145.63 | 144.74 | -107.61 | 604.39 | 40.977 | -41.114 | 134.69 | 109.86 | 33.069 | 31 | 75.41 | 95.51 | -64.831 | -65.098 | 166.83 | 166.7 | 32.66 | 0 | -90.743 | 6.0195 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.4 | 109.5 | -12.789 | 83.395 | 80.988 | 81.402 | 59.252 | 59.243 | 1 | 1.5366 | 0 | 17.811 | 59.33 | 100.25 | 59.772 | 56.694 | -27.25 | -5.2743 | 0 | 0 | -37.443 | 0.0002 | -16.614 | -62.799 | -62 | 36.559 | 73.251 | 84.55 | 105.48 | 72.22 | -4.35 | 68.04 | 135.94 | -2.81 | 0 | 113.22 | 83.38 | 136.07 | 133.43 | -38.084 | -37.263 | 226.01 | 180.89 | 175.72 | 178.12 | 81.933 | 60.35 | -22.932 | 288.91 | 334.09 | 0 | -20.29 | -22.643 | 69.83 | -33.034 | -30.941 | 188.98 | -29.515 | -30.36 | 55.189 | 18.279 | -6.6499 | 125.09 | 24.018 | -126.49 | -14.482 | -14.117 | 12.472 | 19.966 | 55.765 | 7.3638 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 51.542 | 93.942 | 94.947 | -93.942 | 80.132 | 80.064 | -82.322 | -72.947 | -9.82 | -14.789 | 10.576 | 1.8167 | -5.6599 | 14.6 | -11.303 | 11.312 | -12.835 | 4.6519 | 11.31 | 47.299 | 119.33 | 127.19 | 18.19 | 107.81 | 24.399 | -17.859 | 1.0018 | 4.2862 | 2.93 | 0.0653 | 0 | -13.694 | -24.156 | 28.988 | 78.317 | 124.33 | 75.971 | -153.41 | -14.979 | 46.638 | -24.451 | 13.566 | 12.317 | 11.783 | 15 | 177.28 | 175.79 | 292.1 | -272.73 | -558.88 | 658.72 | 644.91 | -114.87 | -115.72 | -48.617 | -38.217 | 83.334 | 82.074 | -82.364 | -82.174 | 65.767 | 64.987 | -29.858 | -30.332 | 90.91 | 90.65 | 65.199 | 64.9 | 23.175 | 41.2 | -338.84 | 115.73 | 114.84 | 19 | 34.2 | -8.8 | -8.8 | 1.6744 | 1.4743 | -335.06 | 36.227 | 556.64 | 381.08 | 3.7176 | -249.76 | 430.14 | 4.8696 | -146.33 | -248.38 | 147.58 | 148.42 | 179.16 | -309.13 | 258.95 | -175.46 | 298.42 | -3.2945 | 44.102 | 30.319 | 1.6469 | 1.639 | -14.159 | 7.0399 | 17.593 | 6.0654 | -27.656 | -9.1386 | 39.599 | 56.855 | 56.8 | 0 | 0 | 53.666 | 54.488 | 54.34 | 0 | -5.9 | 23.736 | 10.71 | 8.6999 | -35.515 | 82.115 | 65.71 | -35.579 | -73.952 | 57.626 | 37.603 | 24.6 | 2.9 | -4.7502 | 380.56
MÍNIMO |  | 0 | 15.375 | -47.8 | -39.201 | 20.217 | 1.3563 | 40.127 | -100.05 | 42.725 | 21.681 | -36.482 | -68.819 | -50.947 | 17.6 | 8.2799 | -44 | 10.591 | 117.044 | 8.7465 | 8.6342 | 14.337 | 0 | 6.0685 | 0.9966 | 0 | 113 | -105.33 | -105.12 | 15.935 | 39.959 | 19.8 | 7.6999 | 0.13 | -70.22 | -70.379 | -77.849 | 43.86 | 43.689 | 7.2078 | -5.9356 | 0 | 58.599 | 29.752 | -67.247 | -90.599 | 2.6493 | 2.515 | 62.558 | 64.032 | -7.8518 | -41.544 | -450.42 | -0.0013 | -14.799 | -14.799 | 0 | 59.809 | -6.789 | -67.102 | -49.665 | 5.8899 | 0 | 2.4071 | 293.52 | 23.468 | 23.712 | -275.51 | 332.33 | 40.977 | -131.29 | 44.418 | 62.452 | 18.569 | 11.779 | 41.479 | 63.22 | -93.899 | -94.971 | 133.61 | 135.56 | 16.028 | -197.59 | -259.92 | -7.2445 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.099 | 67.4 | -19.209 | 33.252 | 31.941 | 32.787 | -20.044 | -19.726 | -61.417 | -105.49 | 0 | 10.441 | 19.03 | 61.479 | 34.694 | 32.817 | -40 | -6.8256 | 0 | 0 | -137.56 | -0.0002 | -24.141 | -119.59 | -119.4 | 29.308 | 31.356 | 37.116 | 45.721 | 31.14 | -13.12 | 49.14 | 36.42 | -48.79 | 0 | 64.78 | 55.06 | 38.672 | 36.2 | -77.975 | -76.363 | 146.58 | 107.33 | 102.61 | 104.64 | 7.5771 | -17.86 | -33.316 | 121.14 | -14.584 | 0 | -39.65 | -42.551 | -8.0266 | -67.293 | -62.504 | 27.696 | -82.476 | -82.931 | -28.579 | 0 | -16.69 | 0.9 | 12.079 | -195.8 | -22.067 | -21.415 | 2.4609 | -58.647 | 55.765 | 4.6909 | 0 | 0 | 0 | 48.585 | 46.762 | 65.977 | 65.14 | -168.29 | 40.592 | 40.712 | -126.81 | -115.82 | -50.543 | -54.959 | 9.6589 | 0.751 | -6.3499 | 8.63 | -51.291 | 6.1283 | -15.965 | 1.0329 | 7.226 | 18.549 | 74.92 | 82.634 | 11.71 | 83.227 | 13.8 | -29.175 | -3.8741 | 0 | 1.2572 | 0.0653 | 0 | -19.189 | -49.422 | 22.616 | 37.562 | 96.029 | 51.567 | -184.55 | -30.989 | 34.73 | -67.703 | 10.475 | 0 | 0 | 12 | 119.56 | 119.1 | 274.89 | -291.06 | -653.41 | 557.08 | 339.08 | -170.1 | -166.97 | -65.408 | -58.657 | 65.86 | 64.46 | -126.56 | -125.83 | 11.549 | 11.34 | -79.688 | -79.792 | 44.86 | 44.43 | 43.7 | 43.799 | 20.284 | -72 | -395.81 | 79.627 | 80.022 | 8.1999 | 6.9 | -64.199 | -64.4 | 1.2784 | 1.0443 | -630.29 | -310.27 | 316.09 | 169.06 | -324.01 | -432.02 | 252.57 | -175.94 | -346.82 | -428.69 | 103.08 | 102.34 | -2.8059 | -532.14 | 109.11 | -299.55 | 175.17 | -6.7498 | 12.638 | 14.56 | -1.924 | -1.9309 | -29.2 | -5.92 | 13.286 | -7.4692 | -45.058 | -18.867 | 23.799 | 30.731 | 30.368 | 0 | 0 | 43.115 | 42.991 | 42.617 | 0 | -33.599 | 14.049 | 5.1199 | 8.6999 | -53.412 | 75.044 | 49.167 | -53.672 | -80.516 | 37.239 | 22.693 | -2.5 | -24 | -227.13 | 169.35
PROMEDIO |  | 0 | 19.0512 | -38.0727 | -31.468 | 27.0575 | 5.2454 | 53.8151 | -84.7959 | 60.6299 | 29.4499 | -30.1777 | -59.1995 | -37.5202 | 31.9912 | 16.7494 | -31.3495 | 12.8695 | 171.6627 | 13.1192 | 13.257 | 21.9476 | 0 | 13.1556 | 5.6117 | 0 | 113 | -91.2885 | -91.1791 | 19.0287 | 59.5232 | 36.0249 | 12.9055 | 0.16156 | -53.0403 | -53.1439 | -49.1204 | 53.5002 | 53.6877 | 13.7858 | 1.5719 | 0 | 71.9064 | 45.0183 | -40.592 | -69.1154 | 15.2673 | 14.2942 | 75.0585 | 76.253 | -4.373 | -22.4338 | -361.264 | -0.00029792 | -11.4512 | -11.4804 | 45.3232 | 75.6254 | -5.068 | -67.102 | -41.067 | 9.0444 | 5.7542 | 4.6525 | 404.8213 | 79.8744 | 79.8684 | -207.8458 | 481.7265 | 40.977 | -106.8638 | 109.0676 | 89.5959 | 24.8208 | 20.3099 | 60.2984 | 79.6417 | -82.1446 | -81.8236 | 153.5073 | 154.4915 | 21.9488 | -77.2617 | -164.4185 | -0.50882 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.9691 | 94.3498 | -16.8764 | 56.0874 | 54.4199 | 54.7682 | 11.4739 | 11.9388 | -26.7497 | -43.7692 | 0 | 13.2886 | 43.5836 | 80.3718 | 49.5917 | 46.9037 | -34.2734 | -6.0499 | 0 | 0 | -97.9142 | -1.0417e-05 | -20.8369 | -96.6508 | -96.9309 | 33.4978 | 55.459 | 64.698 | 80.5223 | 55.0054 | -9.1977 | 58.5399 | 96.5359 | -37.6548 | 0 | 94.0933 | 72.3358 | 97.1084 | 95.6589 | -60.7504 | -59.3854 | 187.4696 | 143.086 | 138.0444 | 140.8462 | 42.3008 | 21.4273 | -28.4547 | 219.3152 | 171.8539 | 0 | -30.7097 | -33.3135 | 38.5498 | -55.7751 | -52.0149 | 100.4677 | -56.8656 | -57.6452 | 14.1448 | 5.6316 | -12.4772 | 59.6615 | 16.7755 | -176.1931 | -18.3526 | -17.9266 | 7.6545 | -19.5414 | 55.765 | 5.6749 | 0 | 0 | 0 | 50.7941 | 49.0224 | 82.3601 | 81.7321 | -128.5042 | 62.9967 | 62.7843 | -101.1784 | -93.1349 | -31.8262 | -34.604 | 10.2133 | 1.1263 | -6.0397 | 11.77 | -32.5315 | 9.9602 | -14.8504 | 4.0095 | 9.5878 | 31.1712 | 95.0355 | 102.6438 | 14.5675 | 94.1295 | 17.6934 | -23.7823 | -1.643 | 1.8181 | 1.9122 | 0.0653 | 0 | -15.6885 | -37.177 | 26.6519 | 58.3475 | 112.0736 | 66.4614 | -169.091 | -23.5688 | 40.5474 | -47.8068 | 11.8954 | 3.8074 | 3.5295 | 13.3343 | 151.3523 | 151.4412 | 287.0967 | -285.4787 | -609.9744 | 611.374 | 504.4977 | -145.8231 | -144.4194 | -56.9222 | -48.7538 | 72.5178 | 72.1383 | -107.8359 | -107.3067 | 41.0758 | 40.7549 | -56.115 | -56.0641 | 76.0842 | 75.8697 | 55.7935 | 55.8495 | 22.6566 | -5.4617 | -369.1383 | 98.6706 | 98.2011 | 12.6373 | 22.01 | -39.3392 | -39.3829 | 1.5041 | 1.2717 | -494.804 | -146.3726 | 445.094 | 287.8044 | -180.8439 | -352.1227 | 352.7623 | -97.7306 | -250.7146 | -348.334 | 124.4537 | 123.7575 | 98.3221 | -429.4127 | 192.6333 | -240.1323 | 240.9837 | -5.2458 | 34.022 | 21.6779 | -0.028379 | -0.038765 | -21.2246 | -0.185 | 15.1597 | 0.031344 | -36.4848 | -15.7699 | 33.4953 | 50.9509 | 51.0066 | 0 | 0 | 47.2949 | 47.2709 | 47.3655 | 0 | -21.2018 | 19.4498 | 7.5793 | 8.6999 | -44.7537 | 78.1624 | 57.4892 | -44.2631 | -76.5832 | 47.5713 | 28.7854 | 12.3707 | -12.2851 | -102.9423 | 274.351
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 17 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/12/2024 | 00:30 | 0 | 4.2301 | -8.8338 | 7.5114 | 8.3658 | 6.2146 | 15.562 |  | 14.348 | 5.6148 | -8.5148 | -2.22 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.2514 | 0.6184 | 3.1509 | 2.9833 | 5.5523 | 0 | 2.5932 | 1.7297 |  | -0.3521 | 0.135 | 0.152 | -0.075 | -15.539 | -17.6 | 0.125 | 0.259 | -7.76 | -7.59 | -10 | -16.879 | -17.329 | 7.0345 | 3.8441 | 21.226 | 23.03 | -22.128 | -8.3054 | -7.1992 | 10.662 | 25.023 | -21.031 | -19.691 | 7.5087 | 39.069 | -30.373 | 0 | -4.6999 | -4.8999 | -23.906 | -23.675 | -2.5182 | 1.3141 | -0.7986 | 2.24 | 0 | 0.8138 | -106.38 | 34.211 | 34.119 | -46.341 | -212.62 | -9.1669 |  |  | 14.5 | 9.6999 | 6.0799 | -9.6 | 9.2899 | -8.4351 | -8.703 | 21.043 | 19.568 | 1.1071 | -17.402 | -16.825 | -0.4114 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.899 | 11.8 | -3.0399 | 26.489 | 26.517 | 25.535 | 56.174 | 56.252 | -18.694 | -55.087 | 0 | 2.0997 | 22.979 | 16.639 | 7.3486 | 7.6202 | -9.6499 | 0.3145 | 0 | 0 | 29.069 | 0.0147 | -4.9336 | 12.1 | 10.199 | -6.6772 | -1.309 | 46.057 | 3.7167 | -0.96 | -4.5199 | 7.749 | -30.496 | -13.46 | 0 | 19.4 | 18.74 | -30.945 | -15.49 | -31.228 | -29.527 | 0 | -13.647 | -19.445 | -19.756 | -18.681 | -19.947 | -8.7309 | -48.156 | 7.9769 | 0 | -8.2329 | -9.2606 | 9.027 | 1.4295 | 0.1516 | 13.328 | -32.47 | -32.978 | -6.7305 | 0 | -8.25 | 3.5 | 4.9209 | 0.5782 | -7.9578 | -8.2229 | 7.8862 | 5.3094 | -39.145 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 4.4874 | 2.4838 | -0.8373 | -0.5024 | 28.635 | 13.74 | 13.531 | 27.327 | 37.398 | 9.3275 | -13.549 | -1.8892 | 0.2621 | 1.17 | -0.56 | 0 | 1.326 | 7.5849 | 1.176 | 0 | 6.38 | -40.535 | -32.217 | -3.4599 | 35.527 | 12.5 | 22.873 | 6.018 | -6.3342 | 1.9345 | 0.0743 |  | -12.871 | -8.956 | 16.129 | -35.965 | -16.358 | -15.27 | 163.7 | -7.8956 | -10.038 | -0.5346 | 2.4804 | 9.3185 | 9.352 | 2 | 1.9842 | 4.5662 | -4.61 | 7.6586 | 57.397 | 40.101 | 55.625 | 49.658 | 49.84 | -8.7457 | -10.577 | 0 | 0 | 45.84 | 45.518 | -22.872 | -22.092 | -3.8931 | -4.1974 | 11.449 | 11.43 | -30.899 | -30.799 | 1.8283 | -11.039 | 22.1 | 21.261 | 21.601 | -20 | -38 | 10.6 | 10.1 | -17.341 | -17.299 | -36.415 | -15.002 | -276.35 | -4.4704 | 41.106 | 119.77 | 43.561 | 105.28 | 126.5 | 57.503 | 29.744 | 25.354 | 3.6961 | 235.08 | -173.68 | 79.399 | -61.788 | 0.4236 | 3.1196 | -6.8 | -2.2809 | -2.2829 | 2.4 | -0.8 | -2.0214 | -4.7745 | 13.478 | -9.6391 | -1 | 1.784 | 0.078 | 0 | 0 | 4.4156 | 4.3591 | 4.0265 |  | 22 | 7.9744 | -0.23 | 0.37 | -6.6008 | -15.718 | -16.199 | -2.2804 | 12.533 | -11.064 | -2.1816 | -23.399 | 5.9 | 54.698 | -166
17/12/2024 | 01:00 | 0 | 4.0256 | -8.3008 | 9.5346 | 8.4216 | 7.0011 | 15.759 |  | 16.378 | 6.7047 | -10.344 | 0 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 1.6773 | 0.343 | 3.3568 | 3.1943 | 5.9415 | 0 | 3.0295 | 2.082 |  | -0.605 | -0.07 | -0.043 | 0.139 | -17.76 | -17.6 | 0.214 | 0.259 | -9.2399 | -9.2399 | -10 | -16.569 | -16.7 | 5.7992 | 3.4396 | 24.462 | 27.948 | -20.776 | -8.5733 | -8.046 | 1.1634 | 1.6735 | -19.156 | -16.476 | 6.7196 | 34.649 | -29.612 | 0 | -6.1999 | -6.0999 | -24.847 | -24.244 | -2.8838 | 1.3141 | -2.0182 | 1.37 | 0 | 0.5175 | -118.19 | 35.035 | 34.882 | -36.816 | -222.88 | -9.1669 |  |  | 12.464 | 10.14 | 5.96 | -11.01 | 8.46 | -6.4257 | -5.622 | 19.707 | 17.661 | 1.3035 | -24.021 | -24.373 | -2.1081 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.699 | 10.6 | -3.0899 | 22.943 | 22.343 | 21.076 | 60.863 | 61.428 | -15.393 | -55.4 | 0 | 2.1612 | 22 | 16.659 | 7.1923 | 7.4249 | -9.5999 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.994 | 0.0149 | -4.9364 | 12.1 | 12.5 | -6.5295 | -1.683 | 45.269 | 3.16 | -1.28 | -4.08 | 7.695 | -35.824 | -16.07 | 0 | 21.3 | 17.77 | -37.218 | -17.572 | -30.773 | -29.445 | 0 | -18.064 | -23.678 | -23.098 | -13.664 | -15.729 | -9.706 | -59.453 | 2.6551 | 0 | -10.295 | -10.849 | 8.711 | -1.3585 | -2.2985 | 9.232 | -28.806 | -28.83 | -2.8519 | -12.96 | -7.2699 | 0 | 4.9729 | -4.6138 | -8.3467 | -8.6215 | 8.0298 | 0.1445 | -39.145 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 4.3882 | 3.8874 | -3.5165 | -2.8467 | 31.146 | 13.313 | 13.302 | 29.145 | 40.485 | 8.3021 | -13.389 | -1.4204 | 0.2538 | 1.4 | -0.24 | 0 | 1.6643 | 7.5179 | 1.286 | 0 | 8.13 | -40.218 | -32.451 | -2.9199 | 32.861 | 13.399 | 23.211 | 6.3147 | -6.6246 | 1.8702 | 0.0743 |  | -12.871 | -8.233 | 15.441 | -37.226 | -17.648 | -15.804 | 158.31 | -8.7007 | -10.133 | -2.9289 | 2.6555 | 9.5016 | 9.5419 | 2 | 0 | 0 | -8.38 | 11.219 | 64.099 | 26.436 | 57.484 | 49.936 | 49.818 | -7.5568 | -10.245 | 0 | 0 | 45.84 | 45.518 | -24.443 | -23.806 | -5.1106 | -5.122 | 7.3299 | 7.34 | -31.5 | -32 | 1.7587 | -10.319 | 22.907 | 21.293 | 21.701 | -19.899 | -37.9 | 12.399 | 11.899 | -18.15 | -17.957 | -51.89 | -20.745 | -275.29 | -0.4326 | 33.245 | 111.11 | 53.388 | 110.88 | 111.28 | 51.558 | 27.624 | 27.973 | -8.9539 | 228.84 | -171.02 | 69.901 | -55.072 | 0.7043 | 3.1652 | -7.36 | -2.2739 | -2.2999 | 2.88 | -1.36 | -2.0293 | -4.158 | 13.069 | -9.5506 | -1 | 0.514 | 1.3329 | 0 | 0 | 3.8928 | 3.5665 | 3.1876 |  | 21.899 | 8.4518 | -0.21 | 0.37 | -4.8689 | -17.296 | -17.129 | -1.8557 | 12.785 | -11.873 | -1.8656 | -23.7 | 5.9 | 57.323 | -167.89
17/12/2024 | 01:30 | 0 | 3.8201 | -7.8553 | -3.9141 | 8.2059 | 6.4059 | 15.243 |  | 15.008 | 6.1958 | -9.6702 | 0 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 1.8503 | 5.7577 | 3.3041 | 3.1012 | 5.7844 | 0 | 2.8784 | 2.0694 |  | -0.7326 | 0.017 | 0.078 | -0.504 | -17.76 | -17.6 | 0.325 | 0.237 | -8.93 | -8.92 | -10 | -16.61 | -16.809 | 5.6882 | 3.5606 | 22.953 | 25.049 | -21.164 | -10.046 | -8.7838 | -0.688 | -0.8289 | -18.62 | -15.807 | 6.325 | 32.772 | -33.601 | 0 | -5.7999 | -5.7999 | -23.685 | -23.707 | -2.7364 | 1.3141 | -2.3628 | 1.2999 | 0 | 0.45 | -109.59 | 32.563 | 32.715 | -46.06 | -222.41 | -9.1669 |  |  | 12.434 | 9.88 | 5.73 | -11.46 | 8.35 | -7.7653 | -7.3634 | 16.241 | 14.265 | -0.9334 | -20.079 | -19.799 | -2.9375 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13 | 10.699 | -3.0199 | 23.882 | 23.616 | 22.459 | 64.542 | 64.356 | -19.924 | -59.244 | 0 | 1.7976 | 24.5 | 15.51 | 6.8798 | 7.0343 | -9.71 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.575 | 0.0148 | -4.7551 | 12.1 | 12.5 | -5.7128 | -1.87 | 47.634 | 2.9745 | -1.52 | -5.18 | 7.965 | -35.076 | -18.76 | 0 | 23.58 | 17.23 | -34.927 | -17.263 | -31.087 | -29.245 | 0 | -16.056 | -21.669 | -21.599 | -18.853 | -22.992 | -10.144 | -53.817 | 2.3894 | 0 | -10.845 | -11.519 | 10.411 | 0.7377 | 0.5673 | -3.076 | -29.213 | -29.02 | 0.4774 | 0 | -9.7399 | 0 | 5.0303 | 0.4975 | -8.75 | -9.1203 | 8.6227 | 3.0347 | -39.145 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 4.5189 | 3.0058 | -0.8373 | -0.8373 | 28.802 | 14.04 | 13.577 | 28.016 | 38.16 | 8.6292 | -14.829 | -1.8251 | 0.2538 | 1.43 | -0.34 | -9.2692 | 1.5961 | 7.4069 | 1.1619 | 0 | 7.4099 | -40.308 | -32.674 | -2.9199 | 33.356 | 9.1 | 22.794 | 6.1246 | -6.4726 | 1.8274 | 0.0743 |  | -11.947 | -8.003 | 17.037 | -36.806 | -15.955 | -15.891 | 160.62 | -8.6626 | -10.129 | -1.567 | 2.551 | 9.5602 | 9.4311 | 2 | 0 | 0 | -9.22 | 11.696 | 69.516 | 27.271 | 53.762 | 49.51 | 49.609 | -7.0526 | -10.221 | 0 | 0 | 39.66 | 38.676 | -24.504 | -23.691 | -2.8153 | -2.7724 | 6.1199 | 6.11 | -31 | -31.2 | 1.7239 | -10.239 | 19.853 | 22.19 | 22.063 | -19.899 | -38.099 | 12.399 | 11.6 | -18.15 | -17.973 | -54.412 | -27.96 | -274.88 | 2.5706 | 19.679 | 110.77 | 55.463 | 113.55 | 112.92 | 47.287 | 26.562 | 28.272 | -3.3986 | 226.12 | -169.81 | 69.179 | -52.856 | 0.7752 | 3.1652 | -6.88 | -2.2929 | -2.298 | 2.0799 | -1.12 | -1.8311 | -5.2719 | 13.243 | -9.3156 | -0.8 | 0.588 | 0.884 | 0 | 0 | 4.5508 | 4.7216 | 4.2005 |  | 21.899 | 8.7161 | -0.29 | 0.37 | -5.4647 | -16.985 | -17.546 | -2.1774 | 13.276 | -11.305 | -2.0938 | -24.1 | 5.6999 | 59.171 | -169.89
17/12/2024 | 02:00 | 0 | 3.6404 | -7.5432 | -4.348 | 8.0998 | 5.7949 | 15.016 |  | 14.445 | 5.7638 | -9.5001 | 0 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.4024 | 5.5177 | 3.1913 | 3.049 | 5.6373 | 0 | 2.795 | 2.1951 |  | -1.1787 | 0.112 | 0.148 | -0.072 | -17.76 | -17.6 | 0.22 | 0.254 | -8.46 | -8.51 | -10 | -16.68 | -16.85 | 6.1787 | 3.3958 | 21.828 | 24.613 | -20.932 | -8.7073 | -8.3208 | -1.0465 | -0.9072 | -18.754 | -15.539 | 6.325 | 33.228 | -38.142 | 0 | -5.5999 | -5.5999 | -23.836 | -23.699 | -2.6978 | 1.3141 | -3.997 | 1.09 | 0 | 0.4211 | -107.33 | 32.38 | 32.624 | -47.641 | -223.29 | -9.1669 |  |  | 12.175 | 10.02 | 5.6199 | -12.159 | 7.86 | -6.8276 | -6.0238 | 14.774 | 12.36 | -0.1104 | -19.277 | -20.093 | -3.4123 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.8 | 10.5 | -2.8399 | 23.274 | 23.319 | 22.23 | 65.272 | 66.257 | -17.987 | -61.238 | 0 | 1.7669 | 25.77 | 14.979 | 7.0361 | 7.1319 | -9.5599 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.441 | 0.0149 | -4.8772 | 14.5 | 12.5 | -5.6982 | -2.244 | 47.477 | 2.4179 | -1.84 | -5.17 | 8.3699 | -34.181 | -19.76 | 0 | 24.29 | 16.86 | -34.963 | -17.818 | -28.711 | -28.1 | 0 | -17.467 | -23.591 | -22.841 | -2.662 | -17.593 | -10.004 | -51.503 | 3.0987 | 0 | -11.128 | -10.177 | 15.018 | -4.2232 | -4.1943 | 24.592 | -29.384 | -31.112 | -4.6299 | -11.439 | -13.559 | 2.2 | 4.6193 | -6.8009 | -7.8185 | -8.2649 | 8.0816 | 3.5847 | -39.145 | 5.0178 | 0 | 0 | 0 | 4.9641 | 3.1199 | -2.3443 | -2.1769 | 35.5 | 11.874 | 12.51 | 31.602 | 41.119 | 5.7337 | -11.469 | -1.6035 | 0.2621 | 0.99 | -0.6 | 0 | 1.7284 | 7.6399 | 1.051 | 0 | 10.199 | -40.539 | -33.738 | -3.3499 | 34.109 | 11.899 | 23.527 | 6.3587 | -6.6815 | 1.7862 | 0.0743 |  | -12.161 | -6.974 | 16.613 | -37.478 | -18.165 | -16.547 | 162.34 | -8.4634 | -10.326 | -2.1522 | 3.2404 | 9.7213 | 9.6843 | 2.8592 | -1.7202 | 0 | -10.899 | 13.615 | 69.9 | 23.362 | 53.804 | 49.374 | 49.816 | -6.636 | -9.0987 | 0 | -11.254 | 39.66 | 38.676 | -25.366 | -24.69 | -3.408 | -3.5107 | 3.38 | 3.2699 | -31.399 | -32.299 | 1.8814 | -9.68 | 26.944 | 20.286 | 20.174 | -19.899 | -38 | 12.8 | 12.3 | -18.019 | -18.035 | -56.692 | -27.947 | -275.16 | -0.2739 | 16.715 | 109.11 | 54.368 | 121.08 | 110.66 | 51.025 | 29.012 | 24.22 | -8.3593 | 227.57 | -171.81 | 64.61 | -52.377 | 0.846 | 3.1652 | -7.0399 | -2.295 | -2.309 | 2.16 | -1.36 | -1.9485 | -4.8905 | 14.122 | -9.2576 | -1.7999 | 0.175 | 0.277 | 0 | 0 | 3.5683 | 3.6103 | 3.5748 |  | 22.5 | 8.4362 | -0.28 | 0.37 | -4.3884 | -17.315 | -17.955 | -0.9118 | 13.912 | -12.677 | -1.8984 | -23.6 | 5.5999 | 59.635 | -168.93
17/12/2024 | 02:30 | 0 | 3.7025 | -7.6753 | -4.7338 | 7.7354 | 4.0902 | 14.511 |  | 12.848 | 5.4388 | -8.6935 | -2.22 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.383 | 4.2211 | 3.2513 | 3.0529 | 6.003 | 0 | 2.6967 | 2.2142 |  | -1.2064 | 0.25 | 0.28 | -0.12 | -15.539 | -17.6 | 0.181 | 0.254 | -8.17 | -8.1599 | -10 | -16.569 | -16.719 | 5.3857 | 3.7273 | 19.182 | 21.878 | -21.954 | -9.3771 | -7.98 | 13.899 | 16.329 | -21.031 | -19.022 | 7.9032 | 45.763 | -41.621 | 0 | -4.6999 | -4.6999 | -23.935 | -22.73 | -2.5785 | 1.3141 | -4.1387 | 0.9 | 0 | 0.5896 | -95.858 | 31.403 | 31.128 | -49.481 | -219.82 | -9.1669 |  |  | 11.027 | 9.96 | 5.6199 | -12.47 | 7.4899 | -7.4974 | -7.7653 | 11.575 | 9.6403 | -1.7056 | -18.89 | -18.829 | -2.8525 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 10.899 | -2.5899 | 23.668 | 23.697 | 21.271 | 64.322 | 64.108 | -16.348 | -60.373 | 0 | 1.8823 | 25.2 | 14.42 | 6.5673 | 6.7413 | -9.1799 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.36 | 0.0149 | -4.7187 | 14.5 | 14.8 | -6.6357 | -2.4311 | 47.634 | 2.2323 | -2.0199 | -5.33 | 7.7625 | -35.001 | -19.829 | 0 | 23.56 | 16.54 | -35.345 | -16.263 | -29.555 | -27.954 | 0 | -17.745 | -22.309 | -23.104 | -17.885 | -22.41 | -10.562 | -49.081 | 2.0137 | 0 | -11.548 | -11.948 | 0 | -0.5859 | -0.2467 | 34.832 | -28.152 | -28.529 | -1.5365 | 0 | -11.559 | 3 | 5.0321 | -3.8831 | -7.4876 | -7.9076 | 7.5384 | 0.7204 | -39.145 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 3.0296 | -1.6745 | -1.3396 | 32.653 | 12.597 | 12.484 | 29.821 | 40.268 | 5.9583 | -12.899 | -2.3195 | 0.2355 | 1.01 | -0.38 | 0 | 1.6966 | 7.6259 | 0.566 | 0 | 8.85 | -40.894 | -33.11 | -3.3499 | 32.945 | 11.899 | 23.549 | 6.212 | -6.8139 | 1.7327 | 0.0743 |  | -11.845 | -7.417 | 15.925 | -37.478 | -17.321 | -15.8 | 165.34 | -8.2757 | -10.079 | -1.8308 | 3.891 | 9.4723 | 9.5023 | 4 | 0 | 0 | -9.6399 | 13.586 | 70.174 | 25.677 | 52.673 | 49.688 | 49.666 | -6.5676 | -9.7332 | 0 | 0 | 39.66 | 38.676 | -25.844 | -24.872 | -3.0653 | -3.3574 | 3.69 | 3.45 | -32.7 | -32.599 | 1.7239 | -9.52 | 29.996 | 18.695 | 18.5 | -20.399 | -38.4 | 13.699 | 13.199 | -18.242 | -18.073 | -52.598 | -26.141 | -275 | -0.654 | 13.628 | 112.94 | 53.339 | 119.94 | 112.88 | 52.294 | 26.453 | 26.461 | -14.849 | 230.64 | -172.71 | 70.233 | -53.692 | 1.4782 | 3.1652 | -6.6399 | -2.2349 | -2.2409 | 2.16 | -1.36 | -1.8897 | -4.744 | 13.743 | -8.9341 | -1.7999 | 0.114 | -0.459 | 0 | 0 | 3.6906 | 3.596 | 2.534 |  | 21.6 | 7.7081 | -0.29 | 0.37 | -6.1259 | -17.18 | -17.19 | -2.6487 | 13.462 | -11.668 | -2.2662 | -24.2 | 5.5 | 56.906 | -166.92
17/12/2024 | 03:00 | 0 | 4.285 | -8.151 | -6.1011 | 7.5821 | 4.6502 | 14.206 |  | 13.761 | 5.4338 | -9.0966 | -2.22 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.3658 | 4.7114 | 3.056 | 2.8479 | 5.5161 | 0 | 2.6603 | 1.9178 |  | -1.1491 | -0.042 | -0.041 | -0.626 | -17.76 | -17.6 | 0.211 | 0.24 | -7.3099 | -7.38 | -10 | -17.739 | -17.459 | 5.5269 | 3.5498 | 21.159 | 23.09 | -21.913 | -9.2431 | -11.075 | 9.9793 | 12.885 | -20.093 | -17.816 | 7.5087 | 46.103 | -37.772 | 0 | -5.8999 | -5.7999 | -22.162 | -21.744 | -2.4229 | 1.3141 | -4.5875 | 0.99 | 0 | 0.5563 | -100.22 | 30.243 | 30.335 | -47.163 | -223.89 | -9.1669 |  |  | 11.027 | 9.38 | 5.26 | -12.479 | 7.0599 | -8.1671 | -7.6313 | 11.614 | 9.0868 | -1.9638 | -18.39 | -18.514 | -4.1256 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.8 | 10 | -2.45 | 23.151 | 22.706 | 21.736 | 65.342 | 66.345 | -14.633 | -60.047 | 0 | 1.8078 | 24.739 | 14.47 | 6.4111 | 6.6436 | -9.17 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.75 | 0.0148 | -4.6393 | 14.5 | 14.8 | -6.781 | -2.4311 | 47.477 | 2.2323 | -2.06 | -5.29 | 7.4115 | -35.639 | -18.95 | 0 | 23.03 | 16.47 | -35.4 | -18.027 | -29.395 | -28 | 0 | -18.045 | -23.685 | -23.109 | -15.841 | -22.151 | -10.886 | -51.642 | 3.4614 | 0 | -10.937 | -11.583 | 0 | 6.4543 | 4.7554 | -1.54 | -30.891 | -30.977 | -1.6255 | 0 | -9.9899 | 0.1 | 4.842 | 10.296 | -7.2227 | -7.5868 | 7.6521 | 2.2092 | -39.145 | 4.2976 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 2.8768 | -1.5071 | -0.3349 | 32.821 | 12.05 | 12.058 | 29.729 | 38.119 | 7.6136 | -11.569 | -0.9096 | 0.2529 | 1.37 | -0.27 | 0 | 1.6977 | 7.7159 | 0.617 | 0 | 9.05 | -40.681 | -33.972 | -3.3199 | 32.897 | 12.3 | 23.238 | 6.2868 | -6.5889 | 1.7168 | 0.0743 |  | -12.249 | -6.951 | 14.869 | -37.478 | -17.971 | -16.444 | 164 | -8.8179 | -10.215 | -1.4569 | 3.7852 | 9.5529 | 9.5577 | 2.7122 | 1.1665 | 2.6546 | -10.059 | 11.638 | 65.235 | 26.057 | 57.148 | 49.615 | 49.892 | -7.662 | -10.704 | 0 | 0 | 39.66 | 38.676 | -25.289 | -24.256 | -2.8082 | -2.2992 | 9.8599 | 9.96 | -32.4 | -33 | 1.5481 | -9.84 | 24.846 | 20.45 | 20.926 | -19.899 | -38.799 | 12.399 | 11.5 | -18.242 | -18.063 | -57.321 | -33.948 | -270.79 | 4.453 | 1.8684 | 112.09 | 52.667 | 113.24 | 117.11 | 53.182 | 27.245 | 24.572 | -8.2503 | 228.47 | -171.38 | 71.181 | -54.997 | 0.9851 | 3.816 | -6.7199 | -2.2179 | -2.223 | 1.84 | -1.44 | -1.9254 | -4.6555 | 13.682 | -9.1386 | -1.3999 | 0.073 | 0.903 | 0 | 0 | 3.2283 | 3.346 | 3.4196 |  | 22.799 | 8.1312 | -0.27 | 0.37 | -4.4146 | -16.808 | -16.854 | -2.1841 | 12.609 | -10.42 | -2.0133 | -24.5 | 6.4 | 62.837 | -172.93
17/12/2024 | 03:30 | 0 | 4.097 | -8.5968 | -6.1696 | 7.6202 | 4.0962 | 13.929 |  | 12.959 | 5.1618 | -8.6603 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.0426 | 4.471 | 2.8284 | 2.7004 | 5.1331 | 0 | 1.9283 | 1.9828 |  | -1.2183 | 0.086 | 0.083 | -0.149 | -17.76 | -15.4 | 0.053 | 0.258 | -6.3099 | -6.1399 | -10 | -18.12 | -18.579 | 5.6211 | 3.6984 | 19.814 | 21.623 | -22.479 | -9.1092 | -8.6411 | 18.267 | 14.552 | -21.165 | -19.558 | 7.5087 | 42.574 | -39.833 | 0 | -5.6999 | -5.4999 | -21.438 | -21.835 | -2.3343 | 1.3141 | -3.6948 | 1.3299 | 0 | 0.4351 | -93.264 | 29.938 | 30.396 | -51.151 | -217.4 | -9.1669 |  |  | 10.089 | 9.4099 | 5.34 | -12.409 | 6.7199 | -10.31 | -9.6407 | 13.073 | 12.28 | -1.1346 | -16.164 | -16.193 | -3.6376 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.6 | 9.8 | -2.5599 | 23.278 | 23.444 | 22.661 | 65.247 | 65.163 | -16.022 | -59.929 | 0 | 1.6231 | 23.5 | 14.6 | 6.4111 | 6.6436 | -9.0999 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.49 | 0.0149 | -4.6902 | 14.5 | 14.8 | -6.1206 | -2.4311 | 47.477 | 2.2323 | -2.12 | -5.26 | 8.4375 | -32.409 | -19.29 | 0 | 23.27 | 16.14 | -34.2 | -16.781 | -30.839 | -29.327 | 0 | -18.7 | -23.899 | -23.888 | -10.943 | -17.188 | -10.186 | -47.795 | 2.1921 | 0 | -10.596 | -11.173 | 0 | 1.5925 | 0.2672 | 18.96 | -31.004 | -30.979 | -6.3462 | -14.319 | -12.489 | 0.7 | 4.4259 | 1.7917 | -7.0432 | -7.4345 | 7.665 | -2.3611 | -39.145 | 4.4075 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 | 2.3471 | 0 | 0.8373 | 29.472 | 12.868 | 12.841 | 26.191 | 36.189 | 7.2523 | -11.939 | -1.4204 | 0.241 | 1.22 | -0.53 | 0 | 1.7494 | 7.5289 | 0.642 | 0 | 9.92 | -40.465 | -32.785 | -3.1299 | 34.464 | 14 | 16.62 | 2.7234 | -2.8267 | 1.6444 | 0.0743 |  | -11.731 | -11.921 | 15.25 | -30.419 | -11.099 | -13.802 | 159.44 | -4.1113 | -11.204 | 13.283 | 4.131 | 9.5309 | 9.526 | 3.547 | 0 | 0 | -9.22 | 12.713 | 72.588 | 24.665 | 56.19 | 49.752 | 49.89 | -6.5663 | -10.026 | 0 | -10.698 | 39.66 | 38.676 | -26.695 | -26.245 | -3.2428 | -3.3695 | 10.42 | 10.319 | -31.299 | -31.399 | 1.5298 | -9.1999 | 33.435 | 17.332 | 17.343 | -19.899 | -37.599 | 13.3 | 12.699 | -18.242 | -18.27 | -57.52 | -32.085 | -272.59 | 6.291 | 0.5131 | 113.17 | 46.504 | 116.79 | 119.06 | 51.909 | 29.533 | 25.776 | -8.8867 | 232.71 | -175.36 | 69.346 | -53.657 | 1.571 | 6.5699 | -6.88 | -2.223 | -2.229 | 2.0799 | -1.12 | -2.0168 | -5.0675 | 13.948 | -9.0806 | -1.3999 | 2.0109 | -0.324 | 0 | 0 | 3.5337 | 3.0712 | 3.4964 |  | 21.799 | 7.9842 | -0.32 | 0.37 | -5.0959 | -17.004 | -17.502 | -2.4431 | 13.194 | -12.265 | -1.8392 | -23.2 | 4.9 | 58.834 | -171.78
17/12/2024 | 04:00 | 0 | 4.3944 | -8.8917 | -7.8759 | 7.5695 | 4.3202 | 13.942 |  | 12.162 | 4.6978 | -8.1214 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.385 | 5.1518 | 2.8683 | 2.7204 | 5.1296 | 0 | 2.0793 | 1.985 |  | -1.2683 | 0.274 | 0.285 | -0.288 | -17.76 | -15.4 | 0.129 | 0.252 | -6.26 | -6.2399 | -10 | -18.11 | -18.209 | 5.1345 | 3.4951 | 19.525 | 21.277 | -21.811 | -9.645 | -7.9946 | 15.544 | 10.566 | -22.907 | -19.022 | 7.5087 | 39.64 | -39.436 | 0 | -4.9999 | -4.8999 | -22.893 | -22.786 | -2.3373 | 1.3141 | -3.9454 | 1.13 | 0 | 0.3529 | -91.402 | 29.511 | 30.182 | -56.449 | -214.29 | -9.1669 |  |  | 10.089 | 9.5 | 5.3499 | -12.21 | 6.86 | -10.176 | -10.31 | 13.512 | 11.728 | -1.3001 | -14.982 | -15.385 | -2.9062 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.8 | 10.1 | -2.5699 | 24.804 | 24.743 | 23.358 | 64.832 | 64.938 | -14.911 | -60.358 | 0 | 1.7588 | 24.319 | 14.359 | 6.5673 | 6.7413 | -9.1899 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.354 | 0.0149 | -4.6666 | 14.5 | 14.8 | -6.3977 | -2.4311 | 47.477 | 2.2323 | -1.98 | -5.22 | 8.8965 | -32.299 | -19.34 | 0 | 23.18 | 16.45 | -33.672 | -17.836 | -31.489 | -29.29 | 0 | -17.989 | -22.022 | -23.343 | -10.086 | -15.704 | -10.678 | -43.583 | 5.0159 | 0 | -10.688 | -11.183 | 0 | 1.1864 | 0.2797 | 15.888 | -31.756 | -31.881 | -5.9972 | -5.0099 | -12.179 | -0.6 | 4.5105 | -0.6034 | -6.6816 | -7.0598 | 5.3437 | -1.6147 | -39.145 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 3.928 | 2.9642 | 0 | 0.1675 | 29.639 | 13.374 | 13.353 | 26.558 | 35.803 | 6.4759 | -12.119 | -1.4168 | 0.2621 | 1.32 | 0.05 | 0 | 1.7113 | 7.5559 | 0.525 | 0 | 10.02 | -39.917 | -32.976 | -3.1799 | 34.547 | 11.5 | 16.508 | 2.6863 | -2.7526 | 1.629 | 0.0743 |  | -11.566 | -12.811 | 17.345 | -30.503 | -10.774 | -13.057 | 160.19 | -3.8602 | -11.274 | 13.151 | 3.9224 | 9.67 | 9.6843 | 3.3459 | 0 | 3.454 | -7.1199 | 9.2888 | 66.144 | 30.106 | 57.519 | 49.356 | 49.994 | -5.9188 | -9.4333 | 0 | 0 | 39.66 | 44.067 | -26.476 | -25.525 | -3.8772 | -3.9996 | 11.25 | 11.199 | -31.1 | -31 | 1.6012 | -9.92 | 31.347 | 20.042 | 19.459 | -19.899 | -37.5 | 12.8 | 12.1 | -18.242 | -18.08 | -49.713 | -26.655 | -273.74 | -0.1428 | 17.687 | 116.27 | 45.994 | 113.29 | 116.89 | 53.435 | 32.842 | 24.688 | -4.4017 | 229.99 | -175.11 | 72.063 | -57.483 | 1.4319 | 8.5957 | -6.6399 | -2.2409 | -2.246 | 2.4 | -0.72 | -2.0159 | -5.0949 | 14.68 | -9.2271 | -2.2 | 1.3689 | 0.442 | 0 | 0 | 2.9251 | 3.3224 | 3.1181 |  | 21.5 | 7.3979 | -0.3 | 0.37 | -6.4739 | -16.224 | -16.811 | -3.1052 | 13.298 | -11.921 | -1.4419 | -23.7 | 5 | 59.861 | -168.21
17/12/2024 | 04:30 | 0 | 4.9826 | -9.5942 | -7.8062 | 7.4425 | 3.7432 | 13.722 |  | 11.967 | 4.4918 | -8.1578 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 1.9283 | 5.3571 | 2.8276 | 2.6633 | 5.0095 | 0 | 1.772 | 1.8887 |  | -1.1994 | 0.033 | 0.109 | -0.065 | -11.1 | -15.4 | -0.081 | 0.257 | -8.4099 | -8.51 | -10 | -16.799 | -16.979 | 5.9598 | 3.5353 | 18.473 | 21.253 | -21.671 | -9.645 | -8.7857 | 6.414 | 10.637 | -21.165 | -18.62 | 7.1141 | 38.989 | -37.719 | 0 | -5.1999 | -4.8999 | -22.591 | -21.965 | -2.5121 | 1.3141 | -1.6309 | 1.5199 | 0 | 0.5627 | -92.471 | 29.541 | 29.816 | -52.711 | -217.4 | -9.1669 |  |  | 10.997 | 9.43 | 5.5 | -11.89 | 6.9099 | -13.391 | -13.257 | 15.283 | 13.948 | -1.4709 | -13.971 | -14.064 | -2.5806 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.199 | 10.3 | -2.5799 | 24.72 | 25.475 | 23.797 | 64.439 | 64.601 | -14.854 | -59.339 | 0 | 1.7283 | 24.09 | 13.84 | 6.4111 | 6.546 | -9.0599 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.434 | 0.0148 | -4.6699 | 14.5 | 14.8 | -6.2536 | -2.4311 | 46.53 | 2.2323 | -2.06 | -4.95 | 7.5465 | -35.417 | -19.3 | 0 | 24.36 | 17.09 | -35.854 | -17.718 | -34.804 | -33.581 | 0 | -19.269 | -24.864 | -24.219 | -15.346 | -20.409 | -10.913 | -44.689 | 11.405 | 0 | -9.8121 | -10.671 | 0 | 1.5369 | 0.7418 | 11.28 | -30.962 | -31.219 | -1.5193 | 0 | -12.84 | 1.3 | 4.6923 | -0.2524 | -6.9476 | -6.9423 | 5.8654 | 1.8694 | -39.145 | 4.5173 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 3.0351 | 2.5118 | 2.6792 | 20.764 | 16.027 | 16.186 | 21.67 | 30.715 | 7.1155 | -12.869 | -2.2133 | 0.2978 | 2.08 | -0.72 | 0 | 1.2739 | 7.5129 | 0.567 | 0 | 10.39 | -37.555 | -30.512 | -3.1799 | 35.221 | 10.6 | 16.125 | 2.7411 | -3.0432 | 1.6848 | 0.0743 |  | -12.853 | -13.205 | 15.192 | -30.083 | -9.4857 | -12.633 | 155.11 | -4.3181 | -10.649 | 11.737 | 4.4748 | 9.6774 | 9.6368 | 3.9596 | 4.4898 | 5.8556 | -7.1199 | 11.621 | 65.408 | 32.031 | 60.396 | 49.62 | 49.479 | -8.1128 | -10.608 | 0 | 0 | 45.904 | 44.067 | -24.465 | -23.899 | -4.4363 | -4.1204 | 11.529 | 11.35 | -30.5 | -30.799 | 1.4767 | -10.399 | 30.411 | 21.246 | 21.145 | -19.899 | -37.599 | 12.3 | 11.5 | -18.21 | -18.056 | -48.764 | -26.272 | -275.23 | 0.0135 | 14.957 | 118.86 | 45.865 | 110.06 | 121.42 | 61.384 | 29.445 | 27.17 | 2.1813 | 235.16 | -175.75 | 77.076 | -60.419 | 1.1975 | 12.661 | -7.0399 | -2.2249 | -2.2309 | 2.24 | -0.72 | -2.6397 | -5.0675 | 14.183 | -9.2271 | -1.6 | 1.6859 | 0.966 | 0 | 0 | 4.2463 | 3.9867 | 3.0552 |  | 21.2 | 7.4363 | -0.35 | 0.37 | -7.0882 | -16.264 | -16.313 | -3.947 | 11.311 | -10.123 | -1.9958 | -23.399 | 5.3 | 62.237 | -171.51
17/12/2024 | 05:00 | 0 | 4.8726 | -9.9624 | -10.35 | 7.8242 | 3.22 | 14.353 |  | 11.892 | 4.4468 | -8.0751 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 1.5377 | 7.7657 | 3.1069 | 2.9465 | 5.5788 | 0 | 2.4029 | 1.841 |  | -1.2057 | -0.007 | 0.008 | -0.05 | -11.1 | -15.4 | -0.153 | 0.259 | -8.3299 | -8.3299 | -10 | -17.29 | -17.309 | 5.9755 | 3.3127 | 20.729 | 22.728 | -20.029 | -8.8412 | -8.2663 | -0.5534 | -0.5242 | -18.754 | -15.807 | 5.9305 | 31.051 | -36.784 | 0 | -5.4999 | -5.5999 | -23.548 | -22.984 | -2.5182 | 1.3141 | -1.9742 | 1.7799 | 0 | 0.5836 | -101.19 | 30.915 | 30.793 | -51.14 | -219.41 | -9.1669 |  |  | 11.017 | 9.43 | 5.36 | -11.89 | 6.9099 | -12.989 | -12.319 | 14.752 | 13.232 | -1.1652 | -15.461 | -15.779 | -1.7684 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.899 | 10.399 | -2.46 | 25.344 | 25.461 | 23.898 | 66.695 | 66.88 | -18.885 | -60.066 | 0 | 1.9758 | 23.739 | 14.02 | 6.4111 | 6.4483 | -9.1399 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.503 | 0.0149 | -4.7217 | 14.5 | 14.8 | -6.0815 | -2.244 | 47.161 | 2.2323 | -1.93 | -4.99 | 7.128 | -34.689 | -19.29 | 0 | 24.31 | 17.26 | -36.181 | -17.5 | -34.364 | -32.372 | 0 | -17.357 | -24.177 | -24.953 | -17.745 | -30.831 | -10.374 | -46.238 | 9.7125 | 0 | -10.582 | -13.202 | 10.405 | 4.6219 | 2.4025 | -6.148 | -33.202 | -34.267 | -4.111 | 6.4099 | -12.46 | -13.9 | 5.4166 | 2.8279 | -8.3252 | -8.3317 | 8.724 | -4.8237 | -39.145 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 3.6902 | 2.5465 | 2.5118 | 3.0142 | 20.429 | 16.363 | 15.39 | 22.037 | 32.778 | 7.6136 | -12.539 | -1.9148 | 0.2886 | 1.41 | -0.97 | 0 | 1.2674 | 7.5179 | 0.818 | 0 | 10.029 | -38.238 | -29.932 | -3.0999 | 34.708 | 10.6 | 16.328 | 2.8301 | -3.0827 | 1.7086 | 0.0743 |  | -12.853 | -13.077 | 14.913 | -29.747 | -9.2299 | -12.773 | 156.47 | -4.2713 | -10.645 | 12.043 | 4.0436 | 9.7726 | 9.7871 | 3.163 | 4.5138 | 4.952 | -7.1199 | 12.042 | 65.047 | 31.392 | 60.573 | 49.62 | 49.479 | -8.1418 | -10.678 | 0 | 0 | 45.904 | 44.067 | -24.877 | -24.245 | -4.8009 | -5.2296 | 11.46 | 11.3 | -30.7 | -30.799 | 1.6012 | -10.239 | 27.666 | 21.657 | 21.546 | -19.6 | -37.9 | 11.1 | 10.6 | -17.775 | -17.673 | -52.763 | -29.432 | -270.45 | 0.1702 | 10.462 | 120.4 | 45.396 | 108.63 | 123.09 | 58.28 | 29.406 | 26.707 | 1.247 | 232.98 | -176.25 | 78.007 | -59.969 | 1.0559 | 14.483 | -7.5199 | -2.206 | -2.209 | 2.5599 | -0.96 | -2.8186 | -4.921 | 14.21 | -9.3736 | -1.5 | 0.954 | 0.898 | 0 | 0 | 3.4476 | 3.6815 | 3.0702 |  | 22.6 | 7.7159 | -0.28 | 0.37 | -6.183 | -16.649 | -16.161 | -3.909 | 12.279 | -11.216 | -1.7435 | -24.1 | 6.0999 | 61.494 | -171.14
17/12/2024 | 05:30 | 0 | 5.0719 | -10.516 | -12.23 | 7.697 | 2.5194 | 14.385 |  | 10.678 | 3.6388 | -7.3499 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 1.8835 | 7.4965 | 3.3362 | 3.2087 | 5.8964 | 0 | 2.1245 | 1.9405 |  | -1.1145 | 0.167 | 0.192 | -0.117 | -11.1 | -13.2 | -0.432 | 0.269 | -3.5999 | -3.5899 | -10 | -20.239 | -20.11 | 5.8175 | 3.3411 | 16.54 | 19.739 | -20.198 | -8.4394 | -7.0713 | 7.1981 | 7.0187 | -18.486 | -16.878 | 7.5087 | 32.237 | -46.85 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -21.055 | -21.349 | -2.4525 | 1.3141 | -4.1421 | 1.12 | 0 | 0.9169 | -89.144 | 29.847 | 30.03 | -56.725 | -213.71 | -9.1669 |  |  | 10.837 | 9.18 | 5.21 | -12.05 | 6.34 | -11.382 | -11.382 | 13.047 | 11.764 | -0.7289 | -12.124 | -11.948 | -4.6371 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.699 | 9.8999 | -2.5 | 26.164 | 26.278 | 24.757 | 63.729 | 63.671 | -19.902 | -57.698 | 0 | 1.8982 | 24.03 | 13.819 | 7.0361 | 7.2296 | -9.42 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.385 | 0.0148 | -4.8846 | 14.5 | 14.8 | -6.1486 | -1.683 | 47.319 | 2.9745 | -1.45 | -5.12 | 7.587 | -38.797 | -19.13 | 0 | 26.12 | 17.94 | -37.563 | -18.218 | -33.478 | -32.036 | 0 | -14.823 | -21.526 | -22.637 | -18.131 | -23.485 | -9.875 | -41.945 | 0.3262 | 0 | -11.865 | -12.513 | 0 | 6.4372 | 4.973 | -3.588 | -33.247 | -32.995 | 0.2658 | 0 | -8.3899 | 0 | 4.972 | 8.9612 | -8.1522 | -8.1407 | 8.587 | 4.226 | -39.145 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 3.5401 | 3.5695 | 2.0094 | 2.5118 | 27.127 | 15.311 | 15.688 | 29.291 | 41.28 | 11.314 | -13.549 | -2.1254 | 0.2538 | 1.25 | -1.4699 | -13.235 | 1.616 | 7.3699 | 0.73 | 0 | 7.11 | -43.898 | -34.583 | -2.7999 | 32.946 | 11.8 | 15.975 | 3.0287 | -3.1182 | 1.7053 | 0.0743 |  | -12.596 | -13.153 | 14.254 | -28.991 | -11.171 | -13.864 | 167.58 | -3.0573 | -9.9411 | 13.24 | 4.0436 | 9.6334 | 9.534 | 4 | 1.3158 | 3.3415 | -7.96 | 9.6244 | 62.154 | 31.897 | 57.374 | 49.723 | 49.936 | -8.0653 | -10.478 | 0 | -11.292 | 45.904 | 44.067 | -24.657 | -23.894 | -5.6347 | -4.934 | 10.26 | 10.239 | -30.7 | -31.1 | 1.7239 | -11.039 | 27.453 | 23.059 | 23.219 | -19.1 | -38 | 11.5 | 11 | -17.993 | -18.17 | -53.15 | -28.38 | -273.15 | 2.3523 | 13.22 | 115.64 | 46.318 | 111.48 | 119.91 | 53.702 | 27.512 | 29.748 | -3.7245 | 231.97 | -172.67 | 73.477 | -58.224 | 0.9143 | 14.407 | -8.1599 | -2.1589 | -2.164 | 2.96 | -0.72 | -3.1593 | -5.3879 | 13.829 | -8.8761 | -0.7 | 0.821 | 1.536 | 0 | 0 | 3.8155 | 3.7991 | 3.4223 |  | 21.799 | 7.8527 | -0.16 | 0.37 | -5.4501 | -16.855 | -16.856 | -2.0981 | 12.313 | -11.071 | -1.7798 | -23.899 | 5.4 | 52.744 | -165.59
17/12/2024 | 06:00 | 0 | 5.3591 | -11.141 | -6.9911 | 8.2062 | 3.6488 | 15.588 |  | 10.351 | 3.9108 | -7.3772 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.3041 | 2.9647 | 3.4733 | 3.4146 | 6.2836 | 0 | 2.6835 | 1.8366 |  | -1.146 | 0.332 | 0.355 | -0.124 | -11.1 | -13.2 | -0.566 | 0.264 | -3.0799 | -2.8099 | -10 | -16.04 | -15.97 | 5.3699 | 3.5125 | 17.083 | 19.661 | -20.149 | -8.7073 | -7.5338 | 8.7255 | 10.331 | -21.567 | -19.156 | 7.1141 | 34.969 | -41.547 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -21.274 | -20.967 | -2.4524 | 1.3141 | -2.9529 | 1.0499 | 0 | 1.0151 | -87.191 | 31.128 | 31.342 | -58.783 | -212.49 | -9.1669 |  |  | 8.752 | 8.93 | 4.7699 | -12.59 | 5.65 | -10.176 | -9.2388 | 12.342 | 9.8601 | -0.0469 | -12.617 | -12.745 | -3.0877 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13.8 | 11.199 | -2.5799 | 25.574 | 25.67 | 24.718 | 63.578 | 64.247 | -16.356 | -58.492 | 0 | 1.9949 | 24.719 | 13.949 | 6.7236 | 6.9366 | -9.21 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.799 | 0.015 | -4.6434 | 12 | 12.5 | -6.4794 | -1.496 | 48.265 | 3.5311 | -1.16 | -5.4 | 6.507 | -34.811 | -19.86 | 0 | 24.67 | 16.36 | -35.018 | -17.418 | -31.05 | -29.509 | 0 | -14.817 | -20.604 | -20.316 | -19.735 | -22.415 | -9.38 | -38.561 | -8.3048 | 0 | -12.389 | -11.791 | 0 | 0.8131 | -0.1925 | 10.768 | -29.113 | -31.522 | -6.98 | 0 | -11.809 | -0.2 | 5.3321 | -3.5217 | -8.0257 | -8.047 | 7.9956 | 0.4245 | -39.145 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 3.9655 | 3.5066 | 1.0047 | 1.6745 | 31.481 | 14.163 | 13.459 | 29.604 | 38.814 | 5.5432 | -12.639 | -1.7207 | 0.2355 | 1.3 | 0.59 | 0 | 1.7314 | 7.6709 | 0.636 | 0 | 8.38 | -39.839 | -32.812 | -3.7299 | 31.345 | 8.3999 | 20.191 | 4.3539 | -4.5895 | 1.7676 | 0.0743 |  | -12.904 | -8.033 | 12.394 | -33.276 | -24.191 | -12.257 | 170.43 | -3.8456 | -11.39 | 9.0287 | 4.1185 | 9.3185 | 9.2492 | 4 | -2.7602 | 0 | -8.8 | 12.802 | 70.055 | 26.933 | 44.228 | 49.86 | 49.906 | -5.7452 | -8.3583 | 0 | -12.434 | 37.308 | 44.067 | -25.866 | -25.492 | -7.9849 | -7.6382 | 6.69 | 6.67 | -30 | -31 | 1.6708 | -6.88 | 24.649 | 21.497 | 21.218 | -18.7 | -36.299 | 11.199 | 10.6 | -17.991 | -17.978 | -43.141 | -24.58 | -279.01 | -2.0953 | 38.861 | 106.44 | 61.792 | 119.47 | 108.44 | 42.111 | 24.03 | 26.625 | -12.595 | 219.74 | -172.19 | 57.801 | -45.181 | 1.6418 | 14.448 | -8.0799 | -2.1779 | -2.1809 | 3.1199 | -0.96 | -2.9503 | -5.1834 | 13.243 | -8.4672 | -1.2999 | 0.767 | 1.1579 | 0 | 0 | 3.7608 | 2.7288 | 2.9051 |  | 20.5 | 7.7788 | -0.01 | 0.37 | -3.1744 | -17.687 | -18.395 | 0 | 13.698 | -12.896 | 0 | -22.6 | 4.1999 | 52.309 | -163.9
17/12/2024 | 06:30 | 0 | 5.2384 | -11.082 | -4.1247 | 8.4371 | 3.7048 | 15.739 |  | 10.786 | 4.1458 | -7.6175 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.5737 | 1.8777 | 3.8648 | 3.8892 | 6.9695 | 0 | 2.8355 | 1.8659 |  | -1.0483 | 0.319 | 0.359 | 0.012 | -11.1 | -11 | -0.607 | 0.275 | -8.1199 | -8.1099 | -10 | -16.459 | -16.569 | 5.4259 | 3.6136 | 18.081 | 19.721 | -19.277 | -7.5017 | -7.2696 | 0.3261 | 0.5001 | -20.093 | -16.209 | 5.9305 | 30.757 | -36.708 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -22.565 | -22.783 | -2.6914 | 1.3141 | -1.5113 | 1.22 | 1.8025 | 1.3064 | -93.234 | 34.394 | 34.485 | -64.361 | -207.13 | -9.1669 |  |  | 10.698 | 8.8699 | 5.0799 | -11.35 | 5.8499 | -10.578 | -9.9086 | 12.576 | 9.9051 | -1.7941 | -11.878 | -12.088 | -1.6525 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.3 | 12.3 | -2.7799 | 27.613 | 27.984 | 26.721 | 64.109 | 63.631 | -15.541 | -58.722 | 0 | 1.9787 | 24.92 | 14.38 | 7.6611 | 7.8155 | -9.3 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.253 | 0.015 | -4.7119 | 12 | 10 | -5.8972 | 0 | 50.631 | 5.9432 | 0.61 | -5.97 | 6.696 | -35.377 | -15.56 | 0 | 21.56 | 17.52 | -34.272 | -17.309 | -31.852 | -29.254 | 0 | -11.402 | -18.595 | -18.63 | -13.059 | -19.13 | -9.597 | -34.631 | -20.791 | 0 | -14.029 | -15.49 | 0 | 3.574 | 2.5197 | -0.516 | -32.002 | -31.618 | -4.0302 | 6.3499 | -13.63 | 4.7 | 5.998 | -1.2474 | -7.5264 | -7.6715 | 7.9868 | -1.3132 | -39.145 | 4.9507 | 0 | 0 | 0 | 4.2851 | 2.4164 | 2.0094 | 2.5118 | 31.314 | 14.519 | 15.167 | 27.901 | 36.594 | 6.2464 | -11.919 | -1.5266 | 0.2529 | 1.18 | 0.06 | 0 | 1.4839 | 7.4239 | 0.687 | 0 | 7.9899 | -38.526 | -31.02 | -3.9099 | 30.787 | 7.9 | 20.321 | 4.5814 | -4.825 | 1.7721 | 0.0743 |  | -13.122 | -8.941 | 9.9771 | -32.016 | -24.392 | -12.444 | 171.86 | -3.516 | -10.876 | 8.5665 | 4.4179 | 9.4064 | 9.4074 | 2.2047 | -9.466 | -8.3009 | -11.309 | 14.546 | 74.055 | 18.551 | 34.622 | 46.379 | 46.988 | -5.2548 | -7.4164 | -13.253 | -13.907 | 37.308 | 34.23 | -27.492 | -26.997 | -11.482 | -11.38 | 8.64 | 8.7299 | -32.2 | -32.4 | 1.8283 | -6.32 | 27.746 | 20.87 | 20.774 | -17.799 | -36.7 | 12.6 | 11.899 | -18.415 | -18.382 | -50.198 | -20.497 | -281.18 | -5.0346 | 45.663 | 92.019 | 74.804 | 135.52 | 90.873 | 24.901 | 24.768 | 26.45 | -25.929 | 203.41 | -169.34 | 39.735 | -30.981 | 0.4236 | 15.338 | -10.399 | -1.73 | -1.725 | 5.36 | -1.84 | -3.898 | -3.3371 | 11.75 | -8.2597 | -1.7999 | 0.02 | -0.572 | 0 | 0 | 3.4814 | 2.2136 | 2.0552 |  | 20.899 | 7.515 | 0.13 | 0.37 | 0 | -19.058 | -20.321 | 1.9489 | 14.77 | -14.546 | 0 | -22.6 | 4.5 | 42.556 | -155.64
17/12/2024 | 07:00 | 0 | 5.0126 | -10.765 | -3.1961 | 8.4433 | 3.2845 | 15.997 |  | 10.088 | 2.9659 | -7.6216 | -8.88 | -26.399 | 0 | 3.312 | -19.799 | 2.0046 | 1.2132 | 3.9349 | 3.7132 | 7.0129 | 0 | 1.9977 | 1.7974 |  | -1.0482 | 0.239 | 0.261 | -0.496 | -8.88 | -11 | -0.719 | 0.274 | -8.4399 | -8.6899 | -10 | -16.149 | -16.25 | 5.4006 | 3.5257 | 16.458 | 18.207 | -19.605 | -9.9129 | -7.2557 | 15.514 | 14.404 | -20.361 | -18.888 | 6.325 | 42.842 | -34.231 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -22.173 | -21.163 | -2.4657 | 1.3141 | -0.5625 | 1.3899 | 2.7834 | 1.9001 | -85.024 | 33.57 | 33.692 | -62.92 | -197.53 | -9.1669 |  |  | 11.965 | 9.1599 | 5.5799 | -10.699 | 5.8899 | -13.123 | -12.587 | 15.059 | 12.854 | -3.3098 | -13.313 | -13.911 | -0.3323 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.399 | 14.199 | -2.96 | 28.773 | 29.042 | 27.06 | 60.409 | 60.971 | -16.131 | -56.776 | 0 | 2.046 | 28.61 | 15.289 | 8.7548 | 8.8897 | -9.8599 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.159 | 0.0149 | -5.0602 | 9.5 | 9.6999 | -5.7641 | 1.6889 | 52.05 | 7.9843 | 2.13 | -6.01 | 6.8985 | -31.616 | -20.07 | 0 | 29.64 | 18.44 | -32.672 | -16.645 | -32.032 | -31.454 | 0 | -7.0022 | -15.913 | -14.601 | -9.6645 | -17.107 | -9.162 | -31.82 | -28.152 | 0 | -13.974 | -15.205 | 0 | 1.0785 | -0.2292 | -4.6119 | -31.206 | -32.044 | -3.984 | 0 | -10.359 | 7.4 | 5.9469 | -5.5679 | -6.781 | -6.7757 | 7.0714 | -4.0803 | -39.145 | 4.6882 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 1.4356 | 4.8562 | 4.6887 | 23.443 | 18.222 | 18.2 | 23.184 | 31.814 | 6.7591 | -14.409 | -2.0228 | 0.2621 | 2.09 | -0.28 | 0 | 1.4458 | 7.3459 | 1.006 | 0.9643 | 6.7399 | -36.373 | -28.387 | -4.2099 | 29.779 | 7.6999 | 19.946 | 4.3178 | -4.547 | 1.853 | 0.0743 |  | -13.27 | -10.231 | 9.9328 | -30.587 | -19.085 | -10.375 | 165.75 | -3.2886 | -10.763 | 8.8672 | 3.2877 | 9.5162 | 9.4944 | 2.5542 | -12.597 | -11.171 | -12.569 | 14.914 | 75.583 | 16.349 | 26.624 | 42.642 | 43.088 | 0 | -6.8757 | -10.938 | -12.868 | 24.464 | 34.23 | -28.239 | -27.442 | -14.196 | -14.513 | 10.68 | 10.789 | -32.4 | -32 | 1.7239 | -4.2399 | 33.228 | 16.899 | 17.092 | -17 | -36.299 | 11.5 | 11.5 | -18.271 | -18.38 | -57.521 | -17.662 | -284.73 | -7.4846 | 49.403 | 87.095 | 79.713 | 138.57 | 81.058 | 16.619 | 27.972 | 26.401 | -30.633 | 192.39 | -168.04 | 30.749 | -23.912 | 1.0095 | 15.338 | -10.479 | -1.664 | -1.659 | 5.84 | -3.0399 | -3.8694 | -2.9587 | 10.521 | -7.8202 | -1.3999 | 0.532 | 0.19 | 0 | 0 | 3.7362 | 3.252 | 3.3078 |  | 20.2 | 7.1828 | 0.19 | 0.37 | 0 | -19.319 | -20.233 | 2.4836 | 15.119 | -15.007 | 0 | -22.6 | 4.3 | 38.301 | -146.13
17/12/2024 | 07:30 | 0 | 5.3617 | -11.196 | 3.7142 | 4.6481 | 7.1863 | 8.0704 |  | 16.685 | 6.8317 | -10.597 | -6.6599 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 1.825 | -4.4711 | 4.8348 | 4.7581 | 8.5982 | 0 | 2.0459 | 1.962 |  | -1.1604 | 0.106 | 0.137 | -0.153 | -11.1 | -8.8 | -0.669 | 0.282 | -6.59 | -6.4699 | -10 | -17.19 | -17.209 | 3.9864 | 3.2493 | 25.029 | 27.688 | -16.433 | -3.4829 | -2.6596 | 0.9066 | 1.1268 | -15.405 | -12.056 | 6.325 | 33.07 | 42.793 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -27.613 | -27.323 | -3.146 | 1.3141 | -1.9229 | 2.45 | 3.0888 | 2.0383 | -153.5 | 95.492 | 96.377 | -71.916 | -141.71 | -9.1669 |  |  | 20.727 | 8.88 | 5.75 | -8.38 | 7.5399 | -12.453 | -11.917 | 19.565 | 17.328 | -5.6724 | 0 | 15.505 | -2.0047 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21 | 17.1 | -3.2999 | 41.851 | 42.608 | 40.129 | 105.18 | 107.05 | -16.292 | -105.8 | 0 | 2.069 | 29.67 | 9.3599 | 9.8486 | 9.9639 | -10.969 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.534 | 0.0145 | -5.6944 | 2.2 | 2.5 | -4.7094 | 4.307 | 54.258 | 11.509 | 4.81 | -6.96 | 8.8425 | -36.352 | -14.7 | 0 | 24.64 | 21.14 | -37.654 | -18.827 | -35.33 | -34.509 | 11.823 | -6.5094 | -13.467 | -13.939 | -12.434 | -15.742 | -8.15 | -22.793 | -36.847 | 0 | -14.334 | -15.57 | 0 | 2.9998 | 0.9619 | 14.352 | -36.4 | -36.374 | -4.3876 | -13.09 | -8.0299 | 0 | 6.5383 | -3.7856 | -6.7784 | -6.8476 | 6.7658 | -1.941 | -39.145 | 4.3586 | 0 | 0 | 0 | 2.6504 | 1.9455 | 2.8467 | 3.1816 | 25.118 | 19.966 | 20.498 | 24.358 | 33.13 | 7.428 | -15.159 | -1.6328 | 0.2621 | 1.49 | -0.01 | 0 | 1.3909 | 7.4619 | 1.255 | 0 | 6.8899 | -38.17 | -30.421 | -4.0899 | 31.759 | 7.5 | 20.429 | 4.8307 | -4.9955 | 1.9033 | 0.0743 |  | -12.063 | -14.021 | 13.184 | -30.503 | -21.775 | -13.242 | 169.85 | -2.3822 | -10.392 | 7.766 | 2.9935 | 9.7286 | 9.7159 | 2.3988 | -13.497 | -12.356 | -12.149 | 14.152 | 60.551 | 19.632 | 29.055 | 40.682 | 40.981 | 0 | -6.2483 | -10.058 | -13.98 | 24.464 | 24.134 | -28.294 | -27.635 | -15.745 | -15.161 | 10.039 | 10.22 | -31.399 | -31.899 | 1.7239 | -3.2 | 40.71 | 9.1408 | 9.0433 | -15.699 | -36.299 | 11.5 | 11 | -18.509 | -18.568 | -59.098 | -4.9994 | -286.08 | -13.819 | 54.292 | 88.276 | 78.229 | 138.77 | 87.342 | 22.815 | 25.076 | 25.081 | -26.912 | 191.47 | -168.95 | 35.143 | -25.298 | 0.2356 | 14.758 | -10.159 | -0.268 | -0.263 | 5.36 | -3.2 | -3.8317 | -3.3981 | 11.4 | -8.4367 | -1.3999 | 1.4459 | 1.026 | 0 | 0 | 4.2431 | 4.1826 | 3.4715 |  | 20.6 | 7.573 | 0.26 | 0.37 | 0 | -19.423 | -21.819 | 5.1918 | 14.078 | -16.579 | 0 | -21.899 | 4.0999 | 24.323 | -131.29
17/12/2024 | 08:00 | 0 | 5.4571 | -11.262 | 3.4937 | 5.0113 | 6.1677 | 8.8166 |  | 14.913 | 6.0718 | -9.3443 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 1.9608 | -3.5577 | 5.1183 | 5.021 | 8.8643 | 0 | 2.4411 | 1.9698 |  | -1.1587 | 0.409 | 0.428 | -0.447 | -8.88 | -6.6 | -0.413 | 0.263 | -6.46 | -7.5399 | -10 | -15.529 | -15.6 | 3.8197 | 3.5299 | 22.444 | 25.256 | -15.554 | -2.947 | -2.9051 | 0.9485 | 1.3119 | -15.807 | -12.056 | 6.325 | 30.532 | 48.728 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | -26.517 | -27.151 | -3.1942 | 1.3141 | -0.3906 | 1.99 | 3.2299 | 2.3725 | -150.08 | 96.041 | 96.072 | -73.919 | -131.08 | -9.1669 |  |  | 25.068 | 10.029 | 7.0399 | -6.34 | 9.4899 | -14.329 | -13.927 | 19.992 | 16.939 | -8.4753 | 0 | 8.8182 | 2.334 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.6 | 19.6 | -3.75 | 43.136 | 43.064 | 40.967 | 101.43 | 101.16 | -18.228 | -103.72 | 0 | 2.3546 | 32.24 | 11.359 | 11.411 | 11.428 | -12.479 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.588 | 0.0142 | -6.5308 | 0 | 0 | -5.1965 | 5.99 | 56.782 | 13.736 | 6.33 | -8.34 | 9.477 | -35.019 | -18.35 | 0 | 26.27 | 22.97 | -36.236 | -17.59 | -36.681 | -34.563 | 18.94 | -1.0723 | -9.0826 | -8.3487 | -9.6886 | -15.458 | -8.748 | -17.9 | -45.151 | 0 | -14.966 | -15.873 | 0 | -7.8895 | -8.1709 | 10.768 | -30.62 | -30.188 | -0.6764 | -5.5899 | -11.679 | 0.9 | 6.7251 | -24.478 | -5.8284 | -6.1531 | 4.6299 | 2.1666 | -39.145 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 2.8273 | 0.9668 | 5.526 | 5.3586 | 23.276 | 21.685 | 21.565 | 23.488 | 33.588 | 9.0931 | -14.619 | -2.4257 | 0.2621 | 0.88 | 0.36 | 0 | 1.798 | 7.4319 | 1.1599 | 1.1366 | 6.69 | -35.604 | -28.204 | -3.6499 | 30.56 | 7.4 | 25.956 | 8.7172 | -9.3627 | 2.0249 | 0.0743 |  | -11.795 | -12.691 | 11.47 | -35.377 | -26.528 | -14.088 | 174.82 | -5.32 | -8.099 | -6.2532 | 2.353 | 9.8751 | 10.024 | 1.7249 | -14.595 | -13.983 | -9.6399 | 15.025 | 57.598 | 25.546 | 23.995 | 41.605 | 42.07 | 0 | -4.8829 | -12.113 | -15.289 | 24.464 | 24.134 | -27.86 | -27.322 | -19.043 | -18.598 | 11.079 | 11.17 | -31 | -30.6 | 1.6708 | 1.7599 | 40.24 | 10.573 | 10.403 | -15.3 | -36.299 | 11.5 | 11 | -18.435 | -18.482 | -56.425 | 3.8771 | -289.17 | -17.843 | 53.205 | 91.176 | 74.406 | 137.43 | 93.793 | 28.234 | 29.95 | 26.119 | -20.956 | 199.05 | -169.32 | 32.721 | -24.792 | 0.0256 | 15.155 | -10.319 | -0.285 | -0.283 | 5.6799 | -3.44 | -3.2718 | -2.1652 | 11.338 | -8.5526 | -1.8999 | 0.806 | 0.401 | 0 | 0 | 3.9372 | 3.3669 | 2.8002 |  | 20.6 | 6.0753 | 0.39 | 0.37 | 0 | -19.415 | -21.886 | 4.2337 | 15.034 | -16.687 | 0 | -21.7 | 4.3 | 17.19 | -122.02
17/12/2024 | 08:30 | 0 | 5.5022 | -11.649 | -3.9157 | 5.9291 | 4.3678 | 10.941 |  | 11.586 | 4.3228 | -7.8537 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 2.0145 | -1.4999 | 5.9561 | 5.9465 | 10.167 | 0 | 3.921 | 1.7568 |  | -1.1448 | 0.34 | 0.418 | -0.42 | -6.6599 | -6.6 | -0.466 | 0.251 | -3.25 | -3.3499 | -10 | -18.069 | -18.049 | 4.3205 | 3.1854 | 17.701 | 19.941 | -15.086 | 0 | 9.2193 | -1.0078 | -0.5943 | -18.62 | -15.137 | 5.1414 | 26.053 | 49.861 | 0 | -5.3999 | -5.3999 | 0 | -29.035 | -3.8248 | 1.3141 | -0.4128 | 3.99 | 5.5566 | 3.6639 | -128.26 | 98.971 | 98.605 | -87.282 | -103.05 | -9.1669 |  |  | 30.218 | 11.02 | 8.4499 | -2.74 | 12.92 | -18.347 | -17.946 | 24.569 | 22.444 | -6.7211 | 0 | 1.539 | 0.0305 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.5 | 22.2 | -4.2699 | 46.668 | 45.763 | 43.574 | 94.176 | 94.682 | -14.213 | -104.28 | 0 | 2.5545 | 36.119 | 16.52 | 12.817 | 12.796 | -13.25 | 0.3145 | 0 | 0 | 17.307 | 0.0141 | -6.9925 | -4.6999 | -6.1999 | -5.0244 | 8.0471 | 56.939 | 17.076 | 8.6 | -7.66 | 13.392 | -18.391 | -19.73 | 0 | 30.27 | 25.65 | -19.2 | -9.5818 | -35.336 | -34.445 | 40.714 | 17.645 | 7.5355 | 8.7412 | -14.224 | -21.719 | -10.271 | -2.4015 | -44.136 | 0 | -16.441 | -17.139 | 8.7215 | 3.2692 | 2.3491 | 5.648 | -31.945 | -31.424 | 1.1024 | -3.8599 | -7.1399 | -0.1 | 7.5638 | -5.9106 | -6.8355 | -7.0826 | 6.6362 | 1.9981 | -39.145 | 3.9375 | 0 | 0 | 0 | 6.4588 | 2.7158 | 8.7077 | 9.21 | 17.582 | 19.586 | 19.369 | 18.95 | 27.637 | 11.056 | -14.199 | -1.208 | 0.2978 | 1.3 | -1.9099 | -13.097 | 1.674 | 7.7019 | 1.1729 | 1.2712 | 7.7699 | -35.085 | -27.016 | -3.3799 | 32.527 | 7.3 | 25.889 | 9.1798 | -9.7412 | 2.2637 | 0.0743 |  | -13.386 | -18.354 | 12.056 | -33.864 | -26.079 | -12.824 | 176.03 | -4.1937 | -7.6332 | -7.0133 | 2.4653 | 10.285 | 10.301 | 2 | -11.946 | -10.661 | -6.2899 | 10.011 | 49.158 | 36.66 | 23.688 | 42.521 | 41.875 | -5.9635 | -6.9191 | -13.412 | -13.838 | 24.464 | 24.134 | -23.982 | -23.169 | -21.773 | -21.665 | 11.529 | 11.47 | -29.6 | -29.5 | 1.7239 | 4.6399 | 29.667 | 7.6857 | 7.8054 | -14.399 | -37.099 | 7.3 | 6.8 | -17.673 | -17.816 | -51.164 | 5.7844 | -289.85 | -21.019 | 57.532 | 95.66 | 68.549 | 126.68 | 93.29 | 25.416 | 26.415 | 24.649 | -16.604 | 200.29 | -169.2 | 41.337 | -32.525 | 0.0012 | 15.284 | -10 | -0.306 | -0.303 | 5.5199 | -3.8399 | -2.3822 | -2.2842 | 10.606 | -9.0226 | -1 | 2.6779 | 2.246 | 0 | 0 | 3.3579 | 3.3121 | 3.3612 |  | 21.2 | 7.8943 | 0.43 | 0.37 | 0 | -18.165 | -21.272 | 3.6953 | 13.346 | -15.136 | 1.9659 | -22.2 | 4.6999 | 11.857 | -114.17
17/12/2024 | 09:00 | 0 | 5.8305 | -12.209 | -5.81 | 6.8936 | 3.746 | 12.563 |  | 13.06 | 4.9678 | -8.5692 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.1495 | 0.5121 | 5.9995 | 5.9978 | 10.404 | 0 | 2.8694 | 2.0917 |  | -1.0539 | 0.71 | 0.723 | -0.3 | -6.6599 | -4.4 | -0.241 | 0.255 | -4.4499 | -4.42 | -10 | -18.17 | -18.379 | 4.8555 | 3.1741 | 17.615 | 17.624 | -19.63 | 0 | 2.941 | 15.786 | 12.846 | -20.629 | -17.146 | 7.5087 | 37.995 | 48.433 | 0 | -5.3999 | -5.2999 | 0 | -20.872 | -4.1987 | 1.3141 | 5.4547 | 6.3899 | 5.4131 | 3.6686 | -125.36 | 99.215 | 99.276 | -95.604 | -98.728 | -9.1669 |  |  | 33.561 | 11.239 | 8.63 | -1.1 | 14.369 | -18.749 | -19.285 | 25.363 | 22.581 | -7.3168 | 0 | 8.081 | 5.2849 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.7 | 23.299 | -4.4 | 49.995 | 49.077 | 46.756 | 93.57 | 93.767 | -8.6849 | -100.83 | 0 | 2.9473 | 36.29 | 17.75 | 14.536 | 14.553 | -14.229 | 0.3145 | 0 | 0 | 11.999 | 0.014 | -7.6088 | -8.3 | -8.1999 | -5.0646 | 9.5432 | 59.147 | 19.117 | 10.05 | -8.3299 | 14.418 | -14.648 | -18.96 | 0 | 30.16 | 28.54 | -14.072 | -7.1363 | -34.157 | -33.59 | 46.247 | 21.526 | 13.927 | 14.328 | -8.8996 | -18.57 | -11.873 | 8.5441 | -50.669 | 0 | -17.509 | -19.052 | 14.422 | 3.2452 | 2.2427 | 1.04 | -29.207 | -28.229 | 2.5471 | 12.099 | -7.8799 | 2.4 | 6.971 | -6.9905 | -6.9858 | -7.3272 | 5.8437 | 5.6984 | -39.145 | 4.1511 | 0 | 0 | 0 | 4.0255 | 2.5548 | 10.214 | 9.8799 | 18.252 | 19.998 | 20.054 | 21.611 | 30.59 | 9.3275 | -13.159 | -1.208 | 0.2886 | 0.84 | -0.73 | -9.6459 | 1.8892 | 7.4949 | 0.557 | 1.7406 | 9.6099 | -35.754 | -27.051 | -3.0899 | 34.53 | 10.6 | 25.926 | 8.4266 | -9.0996 | 2.3239 | 0.0743 |  | -13.796 | -22.044 | 12.818 | -32.772 | -15.449 | -15.552 | 168.05 | -2.6109 | -8.6567 | -3.4123 | 2.4062 | 11.222 | 11.361 | 2 | -14.876 | -12.086 | -7.96 | 10.253 | 47.41 | 39.904 | 20.444 | 40.24 | 40.5 | 0 | -6.1217 | -13.096 | -14.782 | 24.464 | 24.134 | -23.608 | -23.015 | -27.9 | -27.976 | 11.6 | 11.27 | -28.7 | -29 | 1.7587 | 7.92 | 33.503 | 9.4483 | 9.6253 | -13.6 | -34.9 | 6.8 | 6.3 | -17.975 | -17.952 | -50.671 | 9.7704 | -289.37 | -22.811 | 59.437 | 95.678 | 70.829 | 121.18 | 92.236 | 29.082 | 24.836 | 24.91 | -11.47 | 197.02 | -168.08 | 38.166 | -31.594 | -0.3503 | 15.42 | -8.1599 | -0.372 | -0.371 | 4.0799 | -3.0399 | -1.6064 | -2.9861 | 10.344 | -8.2902 | -0.6 | 2.7599 | 1.942 | 0 | 0 | 3.1591 | 2.9348 | 3.4791 |  | 19.7 | 7.99 | 0.67 | 0.37 | 0 | -18.155 | -21.353 | 3.8154 | 13.831 | -16.695 | 2.3148 | -20.299 | 3 | 3.538 | -107.35
17/12/2024 | 09:30 | 0 | 5.8603 | -12.243 | -8.5077 | 7.8839 | 3.3606 | 14.771 |  | 12.742 | 4.4988 | -7.7203 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.0738 | 1.7415 | 6.4414 | 6.5169 | 11.16 | 0 | 2.976 | 1.7791 |  | -1.1167 | 0.586 | 0.624 | -0.778 | -4.44 | -4.4 | -0.116 | 0.249 | -3.73 | -4.1199 | -10 | -19.459 | -19.59 | 6.0728 | 3.2696 | 17.194 | 18.673 | -19.091 | 0 | 1.7723 | 14.146 | 22.35 | -17.816 | -18.218 | 6.325 | 29.9 | 46.508 | 0 | -5.7999 | -5.8999 | 0 | -22.601 | -4.2687 | 1.3141 | 4.8695 | 6.69 | 5.4138 | 3.6977 | -123.78 | 101.96 | 103.18 | -101.34 | -91.959 | -9.1669 |  |  | 34.658 | 11.789 | 9.52 | 0.06 | 15.81 | -15.132 | -15.936 | 28.465 | 25.476 | -2.8406 | 0 | -2.6574 | 6.0195 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.6 | 26.1 | -4.5999 | 50.291 | 49.305 | 46.921 | 91.779 | 92.401 | -14.186 | -99.819 | 0 | 3.3235 | 35.54 | 19.68 | 15.942 | 16.018 | -15.159 | 0.3145 | 0 | 0 | 7.2463 | 0.0139 | -8.0987 | -9.8 | -9.6999 | -2.8527 | 10.852 | 59.621 | 20.787 | 11.51 | -8.34 | 16.416 | -9.9255 | -19.29 | 0 | 30.63 | 29.81 | -10.945 | -6.3454 | -33.257 | -32.4 | 50.306 | 23.562 | 17.072 | 16.249 | -8.2862 | -16.34 | -11.975 | 8.8531 | -51.972 | 0 | -17.458 | -18.871 | 9.3562 | 2.6378 | 1.6593 | 2.576 | -31.069 | -30.918 | -0.8673 | 0 | -12.109 | 0 | 7.9517 | -9.0567 | -7.472 | -7.7493 | 6.5169 | -2.935 | -39.145 | 4.1511 | 0 | 0 | 0 | 3.1539 | 2.8541 | 7.0331 | 7.7029 | 18.922 | 18.763 | 18.974 | 21.591 | 30.613 | 9.5179 | -12.279 | -0.5031 | 0.3243 | 1.32 | -1.2799 | -11.03 | 1.7199 | 7.7449 | 0.635 | 2.9462 | 10.569 | -36.478 | -27.796 | -3.3599 | 35.601 | 9.8999 | 26.341 | 8.5413 | -9.0891 | 2.47 | 0.0743 |  | -12.691 | -24.327 | 14.84 | -32.688 | -15.579 | -16.242 | 171.29 | -2.2298 | -9.1016 | -3.6267 | 2.5736 | 11.516 | 11.741 | 1.9195 | -15.29 | -13.274 | -6.2899 | 8.6769 | 43.284 | 42.858 | 19.396 | 39.25 | 39.868 | 0 | -5.4537 | -13.076 | -14.749 | 20.957 | 24.134 | -22.773 | -22.18 | -29.389 | -28.473 | 10.68 | 10.659 | -28.299 | -28.5 | 1.777 | 9.3599 | 34.355 | 9.9836 | 9.9188 | -13.1 | -33.7 | 6.1999 | 5.5999 | -17.872 | -17.947 | -55.009 | 7.9047 | -291.38 | -22.007 | 50.958 | 95.678 | 71.454 | 123.29 | 85.734 | 23.683 | 22.914 | 25.217 | -10.311 | 196.22 | -168.22 | 37.593 | -30.747 | -0.6555 | 12.629 | -7.84 | -0.38 | -0.374 | 4.2399 | -2.88 | -1.4742 | -2.7817 | 10.548 | -8.0857 | -1.2 | 1.8689 | 2.269 | 0 | 0 | 3.3782 | 2.9012 | 2.8339 |  | 18.899 | 8.6877 | 0.63 | 0.37 | 0 | -18.624 | -21.703 | 4.7867 | 13.649 | -16.876 | 2.5947 | -20.2 | 3.4 | 2.4801 | -103.56
17/12/2024 | 10:00 | 0 | 6.1607 | -12.735 | 0.3262 | 8.2466 | 7.086 | 15.242 |  | 16.02 | 6.1578 | -9.5674 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 2.0977 | -3.0159 | 6.6433 | 6.6602 | 11.364 | 0 | 2.8429 | 1.8381 |  | -1.1068 | 0.567 | 0.538 | -0.864 | -6.6599 | -2.2 | 0.032 | 0.247 | -5.19 | -5.4 | -10 | -18.79 | -18.809 | 6.635 | 3.0146 | 16.221 | 21.919 | -18.027 | 0 | 2.9387 | -0.1788 | 1.9637 | -18.218 | -18.218 | 5.9305 | 29.681 | 49.999 | 0 | -5.2999 | -5.2999 | 0 | -21.974 | -4.3378 | 1.3141 | 4.4075 | 6.8699 | 5.8113 | 3.657 | -130.46 | 89.754 | 89.938 | -78.687 | -101.12 | -9.1669 |  |  | 34.968 | 15.85 | 9.6599 | -7.6799 | 16.85 | -10.98 | -11.248 | 22.221 | 20.01 | -3.2551 | 0 | 15.259 | 3.03 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34 | 28.2 | -4.94 | 48.096 | 47.834 | 45.782 | 72.234 | 72.493 | -15.754 | -81.237 | 0 | 3.4684 | 38.659 | 19.76 | 17.036 | 16.995 | -15.869 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.782 | 0.0141 | -8.6956 | -14.8 | -14.8 | -3.3898 | 11.6 | 59.621 | 22.085 | 12.31 | -7.9 | 16.618 | -21.891 | -19.18 | 0 | 33.3 | 31.11 | -23.581 | -11.718 | -33.987 | -33.627 | 44.102 | 18.756 | 12.272 | 12.235 | -0.9224 | -11.421 | -12.173 | -11.305 | -46.766 | 0 | -17.803 | -18.975 | 0 | -3.8117 | -4.2098 | 21.52 | -29.199 | -28.122 | -4.7798 | 0 | -12.05 | -1.3 | 7.8729 | -21.299 | -7.5611 | -7.8913 | 6.1198 | -4.3774 | -39.145 | 4.4197 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 2.6013 | 1.842 | 2.0094 | 24.95 | 20.424 | 20.4 | 23.462 | 32.803 | 8.8148 | -10.379 | -0.7155 | 0.3152 | 0.56 | -1.3399 | 0 | 1.6503 | 7.9849 | 0.695 | 2.9495 | 11.76 | -37.369 | -29.803 | -3.2299 | 36.207 | 12.399 | 26.02 | 9.037 | -9.3851 | 2.5695 | 0.0743 |  | -13.646 | -25.687 | 13.961 | -31.764 | -15.189 | -16.163 | 166.51 | -2.1568 | -8.3702 | -4.683 | 2.8983 | 11.707 | 11.899 | 2 | -14.985 | -14.632 | -7.96 | 12.317 | 49.391 | 28.133 | 22.509 | 37.919 | 38.825 | 0 | -6.4567 | -11.561 | -13.537 | 20.957 | 20.682 | -21.427 | -20.894 | -28.975 | -29.011 | 10.609 | 10.64 | -29.7 | -30.399 | 0.4935 | 11.199 | 26.79 | 16.608 | 16.693 | -13.1 | -34.2 | 4.1999 | 3.7999 | -18.078 | -17.986 | -66.282 | 2.1801 | -285.24 | -15.283 | 48.472 | 90.65 | 74.256 | 120.08 | 86.52 | 22.483 | 27.129 | 24.21 | -10.803 | 192.84 | -163.91 | 37.403 | -28.398 | 0.1648 | 10.233 | -8.3199 | -0.389 | -0.378 | 4.2399 | -3.3599 | -1.8743 | -2.8702 | 10.255 | -7.9667 | -1.2999 | 1.34 | -0.982 | 0 | 0 | 4.2005 | 4.0154 | 3.0127 |  | 19.1 | 8.3624 | 0.73 | 0.37 | 0 | -18.077 | -21.824 | 4.5396 | 13.618 | -16.282 | 2.8957 | -22.1 | 4.4 | 11.159 | -116.46
17/12/2024 | 10:30 | 0 | 6.1656 | -12.973 | -1.4464 | 8.7647 | 5.7181 | 16.794 |  | 14.474 | 5.7738 | -8.8622 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.106 | -0.1212 | 6.6308 | 6.4469 | 11.131 | 0 | 2.2839 | 1.6693 |  | -1.0955 | 0.904 | 0.832 | -0.812 | -4.44 | -2.2 | 0.187 | 0.247 | -3.93 | -3.89 | -10 | -18.969 | -19.329 | 7.2934 | 3.5141 | 16.052 | 20.117 | -18.228 | 0 | 2.3345 | 3.7611 | 8.4109 | -21.433 | -18.218 | 5.9305 | 34.938 | 47.003 | 0 | -4.1999 | -4.1999 | 0 | -24.141 | -4.1311 | 1.3141 | 4.8803 | 6.2699 | 5.7226 | 4.1384 | -132.41 | 88.351 | 88.625 | -79.264 | -95.621 | -9.1669 |  |  | 35.008 | 16.399 | 10.22 | -6.75 | 17.78 | -5.8899 | -6.5597 | 27.436 | 24.378 | -4.3536 | 0 | 20.872 | 4.4496 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 29.2 | -5.11 | 51.185 | 50.7 | 47.91 | 63.441 | 65.332 | -12.811 | -76.166 | 0 | 3.0861 | 36.95 | 20.18 | 18.129 | 17.971 | -16.319 | 0.3145 | 0 | 0 | 26.652 | 0.014 | -8.8515 | -17 | -17.1 | -3.2165 | 11.974 | 58.674 | 23.013 | 12.94 | -7.8 | 17.725 | -27.444 | -19.5 | 0 | 32.88 | 31.75 | -27.363 | -13.527 | -32.719 | -31.554 | 48.27 | 20.285 | 11.502 | 12.134 | 7.6632 | -8.7803 | -12.617 | -9.0954 | -49.879 | 0 | -17.153 | -19.184 | 10.064 | 0.7427 | 1.8147 | 6.16 | -31.877 | -33.53 | -5.8672 | -7.19 | -9.71 | 0.9 | 8.1984 | -14.849 | -7.7469 | -7.911 | 6.0108 | -5.6301 | -39.145 | 4.1572 | 0 | 0 | 0 | 5.8569 | 4.9039 | -2.3443 | -2.3443 | 27.63 | 19.292 | 19.225 | 23.823 | 33.384 | 6.9398 | -9.3799 | -1.208 | 0.2795 | 0.32 | -1.0899 | 0 | 1.3632 | 7.9569 | 0.653 | 2.9695 | 13.1 | -39.126 | -29.366 | -3.2299 | 37.586 | 11.5 | 25.904 | 8.935 | -9.4298 | 2.6135 | 0.0743 |  | -12.652 | -26.846 | 13.302 | -30.671 | -13.984 | -15.956 | 169.98 | -1.6891 | -8.9403 | -4.728 | 2.8577 | 11.743 | 12.025 | 2.4753 | -15.116 | -14.268 | -6.2899 | 10.945 | 50.053 | 29.972 | 19.959 | 40.369 | 40.971 | 0 | -5.9171 | -12.246 | -13.89 | 20.957 | 20.682 | -21.021 | -20.466 | -30.281 | -30.445 | 6.82 | 6.8 | -29.7 | -30.2 | 1.1252 | 11.84 | 28.787 | 19.038 | 18.939 | -12.699 | -34.099 | 3.5 | 2.9 | -17.681 | -17.745 | -64.968 | 4.3122 | -286.45 | -19.923 | 36.782 | 90.799 | 73.824 | 115.11 | 83.52 | 23.187 | 21.704 | 20.748 | -6.5399 | 191.75 | -164.12 | 40.002 | -30.612 | 0.0256 | 10.003 | -8.64 | -0.393 | -0.388 | 3.8399 | -3.3599 | -1.9566 | -2.5467 | 10.051 | -7.9972 | -1.6 | 1.1009 | 2.335 | 0 | 0 | 3.6363 | 3.1919 | 3.0208 |  | 19.299 | 5.9209 | 0.79 | 0.37 | 0 | -18.454 | -21.375 | 2.7816 | 13.048 | -16.435 | 2.4951 | -22.2 | 4.4 | 9.4239 | -114.73
17/12/2024 | 11:00 | 0 | 2.7349 | -5.8794 | 1.4368 | 9.1853 | 6.3584 | 17.58 |  | 15.737 | 6.2678 | -9.7855 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 1.855 | -0.9091 | 6.7502 | 6.6862 | 11.629 | 0 | 2.3102 | 1.7609 |  | -0.9995 | 0.701 | 0.724 | -0.489 | -4.44 | -2.2 | 0.259 | 0.257 | -6.2699 | -6.1599 | -10 | -18.049 | -18.01 | 6.9852 | 3.5141 | 17.984 | 21.919 | -17.302 | 0 | 1.1364 | -1.1217 | -0.7511 | -17.548 | -14.869 | 5.9305 | 29.713 | 47.753 | 0 | -3.9999 | -3.9999 | 0 | -24.08 | -4.3243 | 1.3141 | 4.7404 | 6.6799 | 5.6808 | 4.0159 | -132.81 | 89.388 | 89.236 | -67.212 | -95.349 | -9.1669 |  |  | 36.145 | 16.77 | 10.77 | -6.8899 | 17.639 | -8.703 | -8.703 | 29.865 | 28.368 | -4.8217 | 0 | 9.657 | 4.6133 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34.299 | 28.899 | -5.34 | 48.205 | 48.146 | 45.798 | 65.379 | 65.48 | 1 | -77.364 | 0 | 3.6025 | 38.4 | 21.85 | 18.129 | 18.167 | -16.449 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.986 | 0.014 | -8.8522 | -17 | -17.1 | -2.7673 | 12.535 | 59.305 | 23.755 | 13.29 | -7.87 | 17.388 | -32.009 | -19.77 | 0 | 34.56 | 32.75 | -35.072 | -17.245 | -36.62 | -35.69 | 46.881 | 17.352 | 9.4028 | 8.9817 | -14.039 | -14.893 | -12.271 | -23.153 | -53.485 | 0 | -20.817 | -20.658 | 18.747 | 6.2103 | 5.4228 | -9.732 | -35.211 | -35.092 | -1.7356 | 10.829 | -9.13 | 12 | 8.2546 | -4.4047 | -7.8223 | -8.0993 | 5.8912 | -1.0866 | -39.145 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 7.2677 | 5.3553 | 0 | -0.5024 | 27.295 | 23.453 | 23.529 | 25.161 | 38.076 | 10.313 | -16.339 | -2.3195 | 0.3683 | 1.18 | -0.66 | -11.386 | 1.3507 | 7.7019 | 0.626 | 3.0438 | 11.88 | -44.072 | -33.467 | -2.9199 | 44.461 | 13.199 | 23.241 | 7.5887 | -8.2885 | 2.7182 | 0.0743 |  | -14.229 | -31.367 | 16.524 | -26.974 | -15.387 | -15.938 | 163.27 | -2.0608 | -8.5125 | -4.2866 | 2.6019 | 12.315 | 12.525 | 2 | -13.33 | -11.504 | -18.859 | 21.876 | 42.2 | 38.918 | 31.517 | 32.873 | 33.491 | 0 | 0 | -12.714 | -14.47 | 20.957 | 20.682 | -21.076 | -20.493 | -31.2 | -30.526 | 9.0699 | 9.0299 | -29.1 | -29.2 | 1.0556 | 12.88 | 27.453 | 17.586 | 17.492 | -12.699 | -34.5 | 5.0999 | 4.5999 | -18.186 | -17.95 | -85.414 | 3.4576 | -283.27 | -15.107 | 21.499 | 90.427 | 78.763 | 119.48 | 79.839 | 17.476 | 20.88 | 19.416 | -11.045 | 191.25 | -162.91 | 33.708 | -25.733 | 0.3284 | 8.0848 | -8.64 | -0.396 | -0.388 | 4.48 | -3.44 | -1.6286 | -2.4307 | 10.02 | -7.9972 | -1.2999 | 0.029 | 1.1009 | 0 | 0 | 3.5474 | 3.4077 | 3.0564 |  | 19.2 | 5.666 | 0.92 | 0.37 | 3.0369 | -19.709 | -23.15 | 5.8112 | 15.26 | -18.698 | 3.1606 | -21.5 | 4.1999 | 6.9816 | -105.38
17/12/2024 | 11:30 | 0 | 2.7555 | -5.7711 | -1.6099 | 9.6946 | 5.9232 | 18.356 |  | 15.257 | 6.2978 | -9.7108 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.1679 | -0.0925 | 6.7429 | 6.8559 | 11.623 | 0 | 2.3331 | 1.6142 |  | -1.1382 | 0.473 | 0.479 | -0.384 | -4.44 | -2.2 | 0.143 | 0.253 | -4.7899 | -5.05 | -10 | -19.229 | -19.319 | 7.1362 | 3.2441 | 17.85 | 22.003 | -17.352 | 0 | 0.6024 | -0.6393 | 0.8403 | -17.816 | -15.137 | 5.9305 | 30.975 | 48.958 | 0 | -4.7999 | -4.1999 | 0 | -20.212 | -4.1233 | 1.3141 | 3.9676 | 6.5 | 5.3584 | 3.7695 | -130.58 | 88.808 | 88.991 | -65.831 | -93.113 | -9.1669 |  |  | 36.046 | 16.69 | 10.949 | -6.73 | 17.479 | -10.31 | -9.7746 | 30.993 | 28.498 | -4.7431 | 0 | 11.036 | 5.0772 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | 28.7 | -5.3299 | 48.734 | 49.169 | 46.932 | 65.553 | 66.498 | -8.6933 | -75.769 | 0 | 3.4796 | 38.04 | 22.309 | 18.286 | 18.069 | -16.629 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.551 | 0.0142 | -9.1141 | -17.1 | -17.1 | -2.8112 | 12.909 | 59.621 | 24.126 | 13.63 | -8.11 | 18.184 | -32.299 | -20.39 | 0 | 34.1 | 33.15 | -33.872 | -16.954 | -36.859 | -36.636 | 48.569 | 20.795 | 11.526 | 11.273 | -7.021 | -15.771 | -13.297 | -20.918 | -54.35 | 0 | -18.833 | -20.012 | 13.827 | 8.6802 | 8.0025 | -6.148 | -36.952 | -36.733 | 0.4128 | 0 | -7.6599 | -0.1 | 9.6307 | -4.5977 | -7.5766 | -7.7843 | 6.5765 | -3.6805 | -39.145 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 6.8454 | 5.4874 | 1.0047 | 1.5071 | 21.936 | 23.846 | 24.001 | 23.534 | 35.1 | 11.314 | -15.499 | -1.4204 | 0.3417 | 1.28 | -0.35 | -13.088 | 1.3117 | 7.7279 | 0.648 | 3.1151 | 14.909 | -43.368 | -32.597 | -1.9699 | 36.929 | 11.699 | 25.357 | 7.6667 | -8.0281 | 2.7427 | 0.0743 |  | -13.221 | -29.881 | 17.403 | -27.646 | -14.502 | -16.091 | 168.17 | -2.5795 | -8.8238 | -4.8438 | 2.8572 | 12.249 | 12.485 | 3 | -13.261 | -11.393 | -18.44 | 19.377 | 33.886 | 40.74 | 30.613 | 32.938 | 33.443 | 0 | 0 | -12.388 | -15.174 | 12.924 | 12.379 | -21.142 | -20.686 | -30.522 | -30.656 | 8.3299 | 8.3 | -26.7 | -27 | 1.0904 | 11.199 | 32.16 | 15.562 | 15.458 | -12.699 | -32.9 | 4.3 | 3.7999 | -17.972 | -17.78 | -85.277 | 5.0761 | -283.26 | -15.323 | 13.652 | 88.277 | 76.684 | 119.62 | 81.479 | 17.706 | 22.548 | 20.565 | -10.344 | 191.29 | -163.14 | 36.553 | -29.318 | 0.5408 | 13.199 | -8.1599 | -0.444 | -0.438 | 3.7599 | -2.7999 | -1.7611 | -3.4836 | 8.3512 | -8.3207 | 1.7999 | 7.9609 | 7.991 | 0 | 0 | 2.2665 | 3.3511 | 2.1315 |  | 17.799 | 6.2327 | 0.99 | 0.37 | 3.4442 | -19.298 | -23.649 | 5.7484 | 14.935 | -18.928 | 2.8774 | -19.799 | 2.7 | 7.0315 | -102.87
17/12/2024 | 12:00 | 0 | 2.729 | -5.8917 | -0.9629 | 9.7603 | 6.1697 | 18.545 |  | 16.074 | 6.5128 | -10.477 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 2.0364 | -0.1033 | 6.8129 | 6.8271 | 11.725 | 0 | 2.0306 | 1.7851 |  | -1.0187 | 0.484 | 0.514 | -0.635 | -2.22 | -4.4 | -0.499 | 0.265 | -5.92 | -6.0199 | -10 | -18.44 | -18.59 | 7.0072 | 3.3963 | 17.768 | 22.204 | -17.152 | 0 | 0.23 | -0.7661 | -0.0332 | -17.682 | -14.735 | 5.5359 | 29.688 | 47.987 | -0.0012 | -4.8999 | -4.9999 | 0 | -23.112 | -4.3572 | 1.3141 | 4.0326 | 4.75 | 5.6991 | 3.8467 | -131.83 | 89.327 | 88.717 | -64.141 | -95.265 | -9.1669 |  |  | 34.918 | 16.459 | 10.68 | -6.82 | 17 | -10.042 | -10.042 | 31.064 | 29.145 | -5.1521 | 0 | 10.962 | 3.9889 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.2 | -5.1399 | 49.293 | 48.499 | 46.655 | 66.441 | 67.015 | -12.062 | -74.199 | 0 | 3.4447 | 37.5 | 22.02 | 18.129 | 18.069 | -16.479 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.338 | 0.0142 | -8.9189 | -17.7 | -17.7 | -3.0053 | 13.283 | 58.201 | 24.869 | 14.16 | -7.42 | 16.119 | -37.242 | -20.56 | 0 | 35.7 | 33.409 | -38.636 | -18.909 | -38.922 | -37.827 | 44.637 | 16.146 | 8.1241 | 7.691 | -8.0597 | -16.138 | -12.98 | -23.361 | -52.788 | 0 | -18.711 | -19.722 | 13.908 | 7.0096 | 5.2267 | -6.66 | -34.559 | -34.34 | 1.5137 | 11.869 | -12.029 | -0.1 | 8.9414 | -6.6915 | -5.3933 | -5.7266 | 3.3018 | -1.6009 | -39.145 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 5.8709 | 4.5915 | 1.1721 | 0.8373 | 22.606 | 25.55 | 25.443 | 22.766 | 35.414 | 12.008 | -16.289 | -1.8251 | 0.3683 | 1.93 | -0.93 | -12.736 | 1.374 | 7.6189 | 0.495 | 2.9292 | 13.069 | -42.771 | -31.283 | -2.2899 | 34.58 | 11.5 | 25.072 | 7.2031 | -7.7397 | 2.849 | 0.0743 |  | -13.47 | -29.355 | 15.645 | -28.234 | -13.73 | -15.585 | 168.47 | -3.5677 | -9.7959 | -4.7317 | 3.0522 | 12.337 | 12.493 | 2.5983 | -13.534 | -11.852 | -19.279 | 23.107 | 37.818 | 37.506 | 31.389 | 32.725 | 33.298 | 0 | 0 | -13.758 | -14.787 | 12.924 | 12.379 | -22.35 | -21.674 | -31.72 | -31.554 | 8.6199 | 8.75 | -31.6 | -31.5 | 0.986 | 12.319 | 35.535 | 17.286 | 16.471 | -12.699 | -37.5 | 5.0999 | 4.5999 | -17.972 | -18.178 | -88.27 | 3.8461 | -285.02 | -15.141 | 13.225 | 89.044 | 78.026 | 123.94 | 78.801 | 18.149 | 20.07 | 19.086 | -13.594 | 188.38 | -163.89 | 33.928 | -28.561 | 0.4236 | 15.457 | -8.64 | -0.419 | -0.413 | 5.1999 | -4.5599 | -1.8741 | -1.3473 | 9.4651 | -8.9066 | -1.7 | 0.084 | -0.218 | 0 | 0 | 3.2776 | 2.865 | 4.3518 |  | 23.1 | 5.0098 | 0.95 | 0.37 | 3.4156 | -18.975 | -23.439 | 6.5253 | 14.476 | -19.2 | 2.9791 | -25.299 | 7.9 | 5.5018 | -101.45
17/12/2024 | 12:30 | 0 | 0.8195 | -2.1115 | -0.2874 | 10.176 | 5.6681 | 19.373 |  | 15.549 | 6.4248 | -9.9788 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 1.6991 | -0.9464 | 6.7771 | 6.372 | 11.545 | 0 | 2.9125 | 1.6141 |  | -1.0391 | 0.536 | 0.571 | -0.919 | -4.44 | -4.4 | -0.549 | 0.25 | -5.1399 | -5.13 | -10 | -18 | -17.889 | 6.9018 | 3.561 | 15.88 | 18.197 | -17.542 | 0 | 0.6744 | 13.375 | 13.256 | -21.031 | -16.075 | 6.7196 | 36.121 | 50.6 | -0.0012 | -4.6999 | -4.7999 | 0 | -17.184 | -4.4478 | 1.3141 | 3.3218 | 4.2399 | 5.7057 | 4.0335 | -128.63 | 86.58 | 87.527 | -82.919 | -103.63 | -9.1669 |  |  | 34.199 | 15.699 | 10.329 | -6.9299 | 15.76 | -17.41 | -17.276 | 26.375 | 24.283 | -5.0254 | 0 | 29.8 | 3.6736 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.2 | -4.92 | 52.743 | 52.529 | 49.983 | 64.282 | 65.368 | -13.834 | -72.18 | 0 | 3.2186 | 37.979 | 19.649 | 18.286 | 18.264 | -16.229 | 0.3145 | 0 | 0 | 21.123 | 0.0139 | -8.6498 | -17.7 | -17.7 | -3.8098 | 13.657 | 60.251 | 25.24 | 14.38 | -8.13 | 16.145 | -22.917 | -19.9 | 0 | 34.42 | 31.35 | -24.799 | -12.1 | -37.167 | -36.181 | 49.416 | 22.872 | 14.112 | 14.846 | -7.5404 | -14.819 | -12.136 | -7.0446 | -56.091 | 0 | -19.037 | -20.611 | 10.623 | 6.7462 | 4.9782 | 12.304 | -33.628 | -34.145 | -1.1364 | 6.0799 | -12.59 | 3 | 8.5585 | -6.1877 | -5.7546 | -6.1187 | 4.5362 | -2.6079 | -39.145 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0.8342 | 8.7077 | 8.0379 | 21.099 | 26.25 | 26.14 | 23.485 | 33.157 | 10.733 | -16.029 | -1.6127 | 0.3243 | 1.28 | -1.5899 | -12.895 | 1.1978 | 7.5709 | 0.436 | 2.8383 | 13.51 | -40.069 | -31.219 | -2.5999 | 34.199 | 10.699 | 25.157 | 7.282 | -8.0146 | 2.7799 | 0.0743 |  | -13.64 | -26.613 | 13.038 | -28.822 | -16.198 | -15.426 | 168.51 | -4.1905 | -9.6147 | -4.6407 | 3.2112 | 11.817 | 11.97 | 3 | -14.487 | -13.877 | -18.02 | 21.906 | 34.868 | 39.461 | 27.826 | 31.297 | 32.1 | 0 | 0 | -12.321 | -14.727 | 12.924 | 12.379 | -21.51 | -21.29 | -30.75 | -30.276 | 8.3699 | 8.35 | -31.5 | -31.899 | 2.0407 | 10.159 | 32.636 | 19.388 | 19.298 | -13.1 | -35.799 | 4.6999 | 4.1999 | -18.025 | -17.964 | -90.695 | 2.5954 | -287.86 | -16.518 | 1.4355 | 87.127 | 78.866 | 123.26 | 79.867 | 17.863 | 19.815 | 16.811 | -14.038 | 193.39 | -157.47 | 37.338 | -30.505 | 0.2356 | 15.621 | -9.1999 | -0.395 | -0.389 | 4.88 | -4.48 | -1.5171 | -1.4938 | 9.3492 | -8.2322 | -1.8999 | -0.62 | 0.007 | 0 | 0 | 3.517 | 2.6405 | 3.1342 |  | 21.6 | 5.6389 | 0.92 | 0.37 | 4.4704 | -20.485 | -23.184 | 7.8663 | 15.706 | -17.703 | 1.8696 | -23.6 | 6.1999 | 0.9112 | -92.606
17/12/2024 | 13:00 | 0 | 0.9538 | -2.6891 | 2.5689 | 9.8175 | 6.6485 | 18.549 |  | 18.562 | 7.0877 | -11.031 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 1.695 | -0.8022 | 5.8329 | 5.8697 | 10.239 | 0 | 2.8278 | 1.6353 |  | -0.9843 | 0.185 | 0.162 | -1.0249 | -6.6599 | -6.6 | -0.395 | 0.241 | -5.36 | -5.5399 | -10 | -15.59 | -15.539 | 6.342 | 3.5798 | 19.813 | 24.243 | -18.836 | 0 | 0.0639 | -0.9596 | -0.7651 | -18.352 | -15.941 | 5.5359 | 27.636 | 60.711 | -0.0012 | -4.8999 | -5.0999 | 0 | -23.372 | -4.6284 | 1.3141 | 3.8379 | 4.4499 | 4.1677 | 2.9073 | -141.91 | 87.221 | 87.191 | -80.295 | -113.95 | -9.1669 |  |  | 30.267 | 14.52 | 9.17 | -8.42 | 14.3 | -14.329 | -14.463 | 23.567 | 21.331 | -3.447 | 0 | 31.621 | 4.0683 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 28.1 | -5.13 | 52.496 | 52.692 | 50.135 | 69.221 | 70.173 | -13.415 | -74.287 | 0 | 3.3349 | 36.97 | 17.79 | 17.661 | 17.776 | -15.559 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.374 | 0.0139 | -8.3343 | -17.799 | -16.7 | -4.3908 | 13.283 | 59.147 | 24.869 | 14.16 | -8.13 | 15.322 | -27.049 | -18.95 | 0 | 33.159 | 30.23 | -27.563 | -13.727 | -35.164 | -33.445 | 46.25 | 18.997 | 11.058 | 9.9613 | -2.2694 | -22.737 | -11.428 | -8.8106 | -51.926 | 0 | -20.513 | -21.493 | -12.094 | 2.8005 | 3.2469 | 23.568 | -33.663 | -33.655 | -4.9515 | -8.9299 | -8.96 | -0.8 | 7.4371 | -13.11 | -5.3777 | -5.7367 | 4.6879 | -5.3327 | -39.145 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 5.6061 | 5.8841 | 7.368 | 7.368 | 15.238 | 24.169 | 23.765 | 17.992 | 29.445 | 11.334 | -16.509 | -2.5117 | 0.3298 | 1.05 | -1.1499 | -10.758 | 1.7037 | 7.5379 | 0.571 | 3.0396 | 13.14 | -36.176 | -26.479 | -3.3099 | 33.266 | 10.399 | 26.919 | 7.9358 | -8.4912 | 2.7769 | 0.0743 |  | -13.64 | -23.291 | 12.32 | -30.251 | -27.136 | -14.659 | 179.86 | -5.0186 | -9.7881 | -8.0887 | 3.3299 | 10.754 | 10.949 | 3 | -14.783 | -12.963 | -16.34 | 21.379 | 41.916 | 37.298 | 25.749 | 32.003 | 32.153 | 0 | 0 | -12.593 | -14.614 | 12.924 | 12.379 | -22.405 | -21.812 | -29.985 | -29.112 | 7.8899 | 7.84 | -31.6 | -31.7 | 2.1286 | 9.6 | 33.945 | 18.35 | 18.756 | -13.5 | -35.799 | 5.1999 | 5 | -18.097 | -18.099 | -91.702 | -1.5008 | -289.57 | -14.73 | -6.9318 | 85.018 | 78.531 | 125.51 | 81.69 | 15.856 | 16.077 | 19.567 | -16.405 | 189.01 | -164.34 | 35.75 | -27.667 | 0.3064 | 14.999 | -9.52 | -0.36 | -0.356 | 5.0399 | -4.2399 | -1.9071 | -1.9913 | 9.1142 | -8.0552 | -1.2 | 0.626 | 0.785 | 0 | 0 | 3.7573 | 3.3356 | 3.6754 |  | 20.899 | 5.9986 | 0.82 | 0.37 | 3.7557 | -20.08 | -23.45 | 7.6985 | 15.516 | -18.187 | 1.882 | -23.1 | 5 | 7.0356 | -100.38
17/12/2024 | 13:30 | 0 | 4.5678 | -9.6951 | 4.9065 | 8.9656 | 7.618 | 17.079 |  | 18.492 | 7.8327 | -11.376 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 1.4206 | -1.0002 | 5.5435 | 5.5497 | 9.7238 | 0 | 2.7937 | 1.71 |  | -1.0003 | 0.045 | 0.118 | -0.998 | -6.6599 | -4.4 | -0.404 | 0.247 | -5.75 | -5.42 | -10 | -15.949 | -16.559 | 6.4496 | 3.6872 | 21.509 | 25.417 | -19.669 | 0 | -0.9128 | -1.4805 | -1.2789 | -17.548 | -14.199 | 5.5359 | 27.788 | 61.661 | 0 | -4.8999 | -6.1999 | 0 | -24.436 | -4.7019 | 1.3141 | 3.4136 | 4.11 | 3.4359 | 2.5275 | -147.19 | 86.397 | 85.879 | -75.04 | -121.96 | -9.1669 |  |  | 31.315 | 14.899 | 9.1 | -8.85 | 14.869 | -13.391 | -13.391 | 21.642 | 19.238 | -4.0055 | 0 | 30.292 | 2.9554 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.2 | -5.23 | 51.67 | 51.365 | 48.328 | 71.717 | 73.231 | -19.23 | -75.624 | 0 | 3.0827 | 36.409 | 15.869 | 16.723 | 16.702 | -15.059 | 0.3145 | 0 | 0 | 29.367 | 0.0141 | -7.9332 | -13.1 | -14.3 | -4.2053 | 12.909 | 58.043 | 24.126 | 13.61 | -7.48 | 15.849 | -31.561 | -20.04 | 0 | 33.39 | 29.68 | -32.581 | -15.218 | -35.798 | -33.563 | 44.613 | 18.594 | 10.635 | 10.875 | -10.018 | -17.332 | -11.724 | -14.058 | -47.56 | 0 | -18.591 | -19.58 | 10.905 | 10.193 | 8.6464 | -11.78 | -34.002 | -33.891 | 0.5085 | 6.3699 | -8.72 | 0.3 | 8.7656 | 0.4294 | -6.1152 | -6.4776 | 5.6689 | -1.6669 | -39.145 | 3.9985 | 0 | 0 | 0 | 7.2407 | 4.6744 | 5.8609 | 5.6935 | 18.587 | 23.304 | 23.432 | 17.06 | 28.511 | 11.71 | -13.919 | -1.7189 | 0.3417 | 1.05 | -1 | -11.164 | 1.8868 | 7.5369 | 0.708 | 2.9298 | 18.209 | -36.577 | -27.913 | -2.1799 | 28.697 | 10.399 | 27.269 | 8.3915 | -8.9675 | 2.695 | 0.0743 |  | -13.363 | -24.463 | 10.46 | -32.1 | -26.012 | -14.296 | 177.54 | -3.9725 | -9.2385 | -9.6211 | 3.3299 | 10.19 | 10.285 | 3 | -14.563 | -13.356 | -18.859 | 19.507 | 38.623 | 38.123 | 30.884 | 33.33 | 33.954 | 0 | -5.2325 | -12.354 | -15.12 | 12.924 | 12.379 | -25.317 | -25.075 | -30.354 | -30.231 | 8.26 | 8.3199 | -31.1 | -31.2 | 1.9876 | 10.64 | 37.295 | 15.444 | 15.484 | -13.6 | -34.099 | 7.3 | 6.8 | -18.097 | -18.099 | -99.765 | -6.9557 | -289.08 | -12.388 | -15.821 | 89.334 | 81.078 | 129.34 | 78.052 | 19.219 | 18.08 | 16.516 | -21.117 | 190.59 | -166.5 | 33.794 | -25.746 | 0.658 | 16.054 | -8.4799 | -0.328 | -0.323 | 4.32 | -4.0799 | -1.2706 | -1.5213 | 8.3237 | -7.7622 | -0.8 | 0.22 | 1.5629 | 0 | 0 | 3.4731 | 3.2827 | 3.1205 |  | 19.6 | 5.2365 | 0.77 | 0.37 | 5.2114 | -19.507 | -23.435 | 6.3039 | 15.17 | -17.434 | 2.2123 | -21.1 | 3.7999 | 12.654 | -105.33
17/12/2024 | 14:00 | 0 | 4.5803 | -9.834 | 3.0304 | 9.2458 | 6.9374 | 17.696 |  | 17.648 | 7.3167 | -10.889 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 1.5855 | -0.2444 | 5.8193 | 5.8403 | 10.242 | 0 | 2.5695 | 1.7435 |  | -1.09 | 0.125 | 0.144 | -1.1399 | -6.6599 | -2.2 | -0.52 | 0.254 | -5.36 | -5.3099 | -10 | -16.03 | -16.318 | 6.6484 | 3.5069 | 20.727 | 25.965 | -19.613 | 0 | -0.865 | -1.4582 | -1.2585 | -18.62 | -14.065 | 5.1414 | 27.057 | 59.491 | 0 | -5.0999 | -5.0999 | 0 | -23.896 | -4.7172 | 1.3141 | 3.9973 | 4.2699 | 3.5674 | 2.4915 | -147.77 | 86.458 | 86.733 | -77.037 | -119.96 | -9.1669 |  |  | 31.445 | 15.52 | 9.68 | -8.1599 | 15.8 | -15.534 | -15.4 | 23.136 | 20.764 | -4.9526 | 0 | 31.014 | 3.4397 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.5 | 28.1 | -5.2699 | 52.761 | 52.356 | 49.97 | 72.183 | 72.718 | -18.494 | -76.854 | 0 | 3.6126 | 37.15 | 16.28 | 16.723 | 16.995 | -15.089 | 0.3145 | 0 | 0 | 26.42 | 0.0141 | -7.924 | -15.8 | -14.3 | -4.3151 | 12.535 | 60.094 | 23.755 | 13.26 | -8.24 | 16.321 | -26.604 | -19.37 | 0 | 34.97 | 30.29 | -26.636 | -12.781 | -35.446 | -35.045 | 45.943 | 19.711 | 10.928 | 10.979 | -8.7114 | -15.404 | -12.295 | -11.962 | -46.106 | 0 | -16.863 | -18.865 | 0 | 6.4475 | 6.0484 | 0 | -30.883 | -32.23 | 1.4867 | 6.5599 | -8.3299 | 2.5 | 8.6271 | -5.9936 | -7.4691 | -7.6709 | 6.2067 | -8.3175 | -39.145 | 4.1999 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.1573 | 8.0379 | 8.2053 | 16.578 | 24.451 | 24.497 | 21.688 | 33.493 | 15.27 | -11.559 | -2.4129 | 0.2804 | 1.89 | 0.46 | -16.835 | 1.675 | 7.5419 | 0.641 | 3.0127 | 19.389 | -40.14 | -30.171 | -2.1599 | 31.764 | 9.8 | 27.847 | 8.7947 | -9.3211 | 2.6354 | 0.0743 |  | -11.279 | -24.282 | 16.495 | -32.1 | -27.312 | -14.446 | 178.52 | -3.3026 | -9.0715 | -10.089 | 3.1208 | 10.519 | 10.625 | 2.5298 | -14.004 | -13.274 | -17.18 | 20.881 | 38.74 | 38.601 | 31.133 | 31.89 | 33.39 | 0 | 0 | -12.573 | -14.655 | 12.924 | 12.379 | -22.284 | -22.158 | -31.178 | -31.154 | 6.84 | 6.8099 | -30.399 | -30.6 | 2.0407 | 9.84 | 31.768 | 19.736 | 19.365 | -13.1 | -34.099 | 5.5999 | 5.0999 | -17.824 | -17.914 | -98.707 | -8.4486 | -289.75 | -13.063 | -18.09 | 90.315 | 75.463 | 122.24 | 81.458 | 19.742 | 18.446 | 15.64 | -12.839 | 194.07 | -165.61 | 37.635 | -30.105 | 0.2356 | 16.115 | -8.4799 | -1.9079 | -1.9099 | 4.0799 | -4.2399 | -0.7696 | -1.5213 | 8.4092 | -7.8202 | -1.8999 | 1.088 | 0.321 | 0 | 0 | 3.4827 | 3.496 | 3.1868 |  | 19.7 | 6.5445 | 0.84 | 0.37 | 4.7357 | -19.503 | -22.85 | 6.2741 | 15.259 | -17.915 | 2.497 | -21.7 | 4.1999 | 13.32 | -103.52
17/12/2024 | 14:30 | 0 | 4.9984 | -10.485 | 1.0912 | 9.91 | 5.5325 | 18.934 |  | 16.092 | 6.8057 | -10.269 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 1.6726 | 2.0879 | 5.8188 | 5.6918 | 10.141 | 0 | 1.5401 | 1.8527 |  | -1.0919 | 0.156 | 0.159 | -1.0019 | -4.44 | -4.4 | -0.505 | 0.253 | -3.92 | -3.68 | -10 | -16.67 | -16.659 | 6.4395 | 3.365 | 19.329 | 23.375 | -19.303 | 0 | -0.3557 | -0.9497 | -1.3001 | -17.414 | -14.199 | 4.7468 | 24.163 | 62.764 | 0 | -5.0999 | -4.9999 | 0 | -23.299 | -4.6911 | 1.3141 | 4.5789 | 4.6399 | 3.6028 | 2.4649 | -140.62 | 88.351 | 88.076 | -89.008 | -106.8 | -9.1669 |  |  | 37.692 | 16.62 | 10.89 | -5.38 | 18.159 | -18.481 | -18.347 | 25.884 | 23.353 | -6.7179 | 0 | 36.604 | 4.8278 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.2 | -5.0599 | 55.378 | 56.153 | 53.122 | 68.261 | 68.752 | -18.231 | -74.678 | 0 | 3.5969 | 39.08 | 19.659 | 18.598 | 18.655 | -16.84 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.842 | 0.0138 | -8.9111 | -18.7 | -17.6 | -3.8378 | 12.348 | 59.778 | 23.384 | 13.26 | -8.31 | 16.969 | -21.111 | -19.4 | 0 | 34.819 | 33.17 | -22.272 | -11.045 | -36.826 | -35.654 | 53.293 | 24.597 | 16.792 | 16.315 | -8.5538 | -16.085 | -12.144 | 1.118 | -51.708 | 0 | -17.944 | -18.948 | 13.859 | 8.9404 | 8.3804 | -7.172 | -36.524 | -35.969 | 1.2507 | 0 | -6.46 | 0 | 8.8813 | -2.2446 | -7.8501 | -8.0962 | 6.1037 | -3.1102 | -39.145 | 4.1999 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 2.993 | 11.554 | 11.387 | 12.391 | 25.487 | 25.443 | 19.174 | 31.32 | 15.421 | -12.389 | -1.8251 | 0.3234 | 1.66 | 0.37 | -17.45 | 1.3612 | 7.5689 | 0.617 | 2.6026 | 19.139 | -38.26 | -28.369 | -2.0899 | 31.597 | 9 | 28.606 | 8.8731 | -9.5919 | 2.5939 | 0.0743 |  | -11.702 | -26.298 | 14.136 | -31.848 | -29.561 | -14.32 | 184.13 | -3 | -9.5758 | -10.488 | 3.7926 | 11.275 | 11.345 | 3 | -11.579 | -10.395 | -15.509 | 19.633 | 31.35 | 48.177 | 30.864 | 32.996 | 32.898 | 0 | -6.3867 | -9.6025 | -12.715 | 12.924 | 12.379 | -20.73 | -20.894 | -31.179 | -31.595 | 6.86 | 7.0199 | -31.399 | -31.399 | 2.0407 | 9.1999 | 34.866 | 20.514 | 20.297 | -13.1 | -37.599 | 4.3 | 3.7999 | -17.803 | -17.924 | -96.485 | -2.4834 | -290.11 | -16.249 | -19.321 | 94.85 | 71.29 | 122.41 | 87.1 | 24.543 | 18.073 | 18.359 | -11.552 | 199.62 | -165.86 | 43.949 | -35.173 | 0.0012 | 14.822 | -8.64 | -1.4309 | -1.4279 | 4.5599 | -5.44 | -0.5275 | -0.8469 | 9.4346 | -8.5831 | -2.7 | -1.6579 | -1.355 | 0 | 0 | 3.5448 | 3.6355 | 3.954 |  | 23.399 | 6.4704 | 0.85 | 0.37 | 2.6608 | -19.11 | -22.4 | 5.1169 | 14.444 | -16.826 | 1.7601 | -25.299 | 8.1 | 4.8114 | -93.408
17/12/2024 | 15:00 | 0 | 6.4843 | -13.199 | -1.7943 | 9.8354 | 4.779 | 18.696 |  | 15.262 | 5.8818 | -9.0282 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.5907 | 2.3464 | 5.9074 | 5.7319 | 10.421 | 0 | 1.4796 | 1.7644 |  | -1.0391 | 0.279 | 0.269 | -0.605 | -4.44 | -4.4 | -0.548 | 0.262 | -2.47 | -2.43 | -10 | -16.77 | -16.829 | 6.187 | 3.6331 | 15.21 | 18.338 | -19.273 | 0 | -0.7755 | 11.902 | 12.546 | -20.361 | -17.414 | 5.9305 | 36.131 | 60.943 | 0 | -5.1999 | -5.1999 | 0 | -20.492 | -4.4118 | 1.3141 | 5.1325 | 4.6199 | 4.4705 | 3.0244 | -122.47 | 85.787 | 85.512 | -93.478 | -96.509 | -9.1669 |  |  | 37.303 | 16.819 | 11.26 | -4.78 | 18.29 | -18.347 | -19.017 | 25.653 | 23.981 | -5.2474 | 0 | 37.853 | 5.1096 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.5 | 28.299 | -5.25 | 55.366 | 56.562 | 52.792 | 64.4 | 64.376 | -21.235 | -72.162 | 0 | 3.5983 | 36.819 | 20.059 | 18.911 | 18.753 | -16.739 | 0.3145 | 0 | 0 | 18.286 | 0.0137 | -8.9503 | -18.299 | -18.799 | -3.5852 | 11.974 | 59.305 | 23.013 | 12.82 | -8.3299 | 15.43 | -19.071 | -19.18 | 0 | 35.319 | 32.819 | -21.581 | -10.727 | -36.98 | -35.79 | 51.985 | 25.234 | 16.211 | 17.356 | -4.159 | -11.737 | -11.179 | 5.5864 | -52.286 | 0 | -18.41 | -19.213 | 0 | 2.6119 | 2.1755 | 16.912 | -34.588 | -34.138 | -3.0343 | -13.269 | -10.519 | -1.3 | 8.266 | -13.313 | -8.5405 | -8.7975 | 6.7251 | -3.2587 | -39.145 | 4.1999 | 0 | 0 | 0 | 4.2723 | 1.8787 | 10.884 | 11.219 | 14.568 | 25.299 | 24.908 | 18.843 | 31.671 | 14.942 | -11.359 | -1.913 | 0.3683 | 1.56 | 0.51 | -15.774 | 1.4112 | 7.7329 | 0.502 | 2.4565 | 19.159 | -37.641 | -29.462 | -1.9799 | 31.523 | 11.199 | 27.919 | 9.1953 | -9.6554 | 2.605 | 0.0743 |  | -11.44 | -27.316 | 13.756 | -31.764 | -32.762 | -14.239 | 186.81 | -2.7877 | -9.7855 | -11.058 | 4.0115 | 11.978 | 12.002 | 3.9711 | -13.718 | -12.168 | -14.67 | 16.324 | 22.9 | 47.102 | 31.315 | 32.604 | 33.242 | 0 | 0 | -13.125 | -14.265 | 12.924 | 12.379 | -20.296 | -20.032 | -29.004 | -29.052 | 9.34 | 9.56 | -32.099 | -32.299 | 2.0224 | 7.44 | 30.51 | 21.902 | 20.726 | -13.1 | -35.2 | 4.3 | 3.7999 | -17.825 | -17.719 | -97.713 | 0.0331 | -293.88 | -20.158 | -14.595 | 95.165 | 70.868 | 118.95 | 84.807 | 26.298 | 20.535 | 19.792 | -8.2256 | 202.16 | -165.63 | 45.062 | -37.451 | 0.0012 | 9.4885 | -8 | -1.6039 | -1.602 | 3.5999 | -3.92 | -0.6257 | -1.4633 | 8.5557 | -7.7622 | -2 | -0.012 | 0.721 | 0 | 0 | 3.1328 | 2.5347 | 2.6618 |  | 21.299 | 5.7353 | 1 | 0.37 | 4.0679 | -18.952 | -22.934 | 6.3005 | 14.395 | -18.069 | 3.4677 | -23.1 | 5.5 | -0.3571 | -89.874
17/12/2024 | 15:30 | 0 | 2.9158 | -6.5689 | 2.2423 | 9.943 | 5.5062 | 18.9 |  | 15.326 | 6.3118 | -10.11 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.624 | 0.4393 | 6.194 | 6.1143 | 10.885 | 0 | 1.7247 | 1.8599 |  | -1.1913 | 0.238 | 0.274 | -0.717 | -4.44 | -4.4 | -0.55 | 0.25 | -3.0299 | -2.95 | -10 | -16.729 | -16.68 | 6.3686 | 3.5165 | 17.412 | 21.62 | -19.39 | 0 | -0.1327 | 3.5845 | 6.1666 | -20.495 | -16.878 | 6.7196 | 29.465 | 57.397 | 0 | -5.1999 | -4.8999 | 0 | -20.75 | -4.4961 | 1.3141 | 4.941 | 4.5599 | 4.4252 | 3.3019 | -124.97 | 87.771 | 87.374 | -89.469 | -100.4 | -9.1669 |  |  | 38.321 | 17.12 | 11.369 | -4.3699 | 19.28 | -17.142 | -16.874 | 24.216 | 22.104 | -4.5787 | 0 | 29.447 | 5.0375 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.099 | 28 | -5.1399 | 54.736 | 54.613 | 52.233 | 65.265 | 65.863 | -18.263 | -71.854 | 0 | 3.3582 | 36.65 | 21.11 | 18.754 | 18.753 | -16.909 | 0.3145 | 0 | 0 | 17.415 | 0.0138 | -8.93 | -18.299 | -18.5 | -3.5876 | 12.348 | 60.409 | 23.384 | 13.04 | -8.74 | 15.471 | -17.59 | -19.59 | 0 | 34.55 | 32.31 | -19.145 | -9.1999 | -34.362 | -33.472 | 54.757 | 26.588 | 17.89 | 18.542 | -6.4049 | -21.044 | -11.731 | 3.6172 | -50.802 | 0 | -11.283 | -14.019 | 10.865 | 6.1242 | 6.2704 | 15.376 | -31.341 | -32.321 | 1.3722 | 0 | -10.449 | 4 | 8.2521 | -5.2718 | -8.6165 | -8.8449 | 6.565 | -3.6845 | -39.145 | 4.1999 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 2.6367 | 10.047 | 9.8799 | 17.247 | 23.379 | 23.314 | 21.56 | 31.847 | 11.891 | -9.3999 | -2.0192 | 0.3417 | 1.4 | 0.39 | -12.756 | 1.3593 | 7.6969 | 0.661 | 2.4185 | 20.729 | -38.977 | -29.458 | -2.0099 | 32.034 | 14.199 | 27.913 | 9.4287 | -10.101 | 2.6688 | 0.0743 |  | -11.572 | -26.809 | 16.26 | -31.007 | -32.016 | -14.389 | 185.96 | -2.7383 | -9.4534 | -11.481 | 4.0081 | 11.538 | 11.574 | 2.836 | -12.831 | -12.01 | -13.829 | 18.404 | 26.571 | 50.214 | 30.883 | 32.312 | 32.989 | 0 | 0 | -12.839 | -13.312 | 12.924 | 12.379 | -22.334 | -21.801 | -27.956 | -28.04 | 9.1899 | 9.26 | -28.2 | -28 | 1.9693 | 5.0399 | 34.587 | 19.634 | 19.539 | -13.1 | -35.9 | 5.5 | 5.0999 | -17.825 | -17.762 | -95.518 | -2.6275 | -291.75 | -17.747 | -14.026 | 96.828 | 68.792 | 122.42 | 86.563 | 27.099 | 20.382 | 19.843 | -15.326 | 203.22 | -167.92 | 43.006 | -35.242 | 0.094 | 10.702 | -7.36 | -0.404 | -0.396 | 2.5599 | -3.1199 | -0.9068 | -2.6932 | 8.3237 | -8.8181 | 0.7 | 7.7839 | 7.1009 | 0 | 0 | 4.0624 | 3.6815 | 3.0283 |  | 20.6 | 6.6956 | 0.92 | 0.37 | 2.8264 | -19.028 | -23.279 | 5.1362 | 14.297 | -18.762 | 3.3583 | -22.5 | 5.1999 | 2.1976 | -92.438
17/12/2024 | 16:00 | 0 | 3.3812 | -7.451 | 3.9293 | 9.5957 | 6.3495 | 18.455 |  | 15.187 | 6.7077 | -10.156 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.6199 | 0.1485 | 6.0523 | 5.9356 | 10.496 | 0 | 1.6414 | 1.9701 |  | -1.076 | 0.34 | 0.379 | -1 | -4.44 | -4.4 | -0.569 | 0.263 | -3.8599 | -4.17 | -10 | -15.529 | -15.81 | 6.3506 | 3.4802 | 16.892 | 20.105 | -19.376 | 0 | -0.8525 | 25.921 | 9.0921 | -20.227 | -17.28 | 6.7196 | 32.774 | 57.363 | 0 | -4.6999 | -4.6999 | 0 | -22.044 | -4.4074 | 1.3141 | 4.6604 | 4.3899 | 4.1024 | 2.8386 | -130.1 | 87.771 | 88.045 | -87.586 | -103.7 | -9.1669 |  |  | 37.243 | 16.85 | 10.689 | -4.71 | 19.27 | -16.472 | -15.802 | 23.989 | 20.951 | -3.236 | 0 | 29.185 | 4.4112 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.2 | 27.6 | -5.0999 | 54.207 | 54.581 | 50.888 | 64.053 | 65.429 | -18.149 | -71.874 | 0 | 3.2711 | 35.819 | 21.25 | 18.598 | 18.557 | -16.67 | 0.3145 | 0 | 0 | 17.424 | 0.0139 | -8.9766 | -18 | -17.899 | -3.4948 | 11.787 | 59.305 | 22.642 | 12.64 | -8.42 | 15.754 | -19.206 | -16.54 | 0 | 30.89 | 32.49 | -19.672 | -9.3818 | -33.275 | -32.49 | 51.409 | 23.955 | 14.725 | 14.384 | -8.653 | -15.017 | -11.581 | 2.0579 | -50.361 | 0 | -14.025 | -15.624 | 10.356 | 8.6802 | 7.6185 | 1.04 | -31.864 | -31.69 | -1.5389 | 0 | -9.5799 | 1.8 | 8.1736 | -2.1137 | -7.7076 | -8.0413 | 5.3892 | -1.5483 | -39.145 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 4.4494 | 8.2053 | 9.0426 | 20.764 | 22.248 | 22.354 | 22.451 | 32.786 | 10.499 | -9.2199 | -2.5117 | 0.3069 | 1.29 | 0.65 | -11.258 | 1.322 | 7.6259 | 0.735 | 2.4196 | 20.049 | -38.771 | -29.726 | -2.0799 | 30.277 | 15.1 | 27.589 | 9.4646 | -10.001 | 2.6888 | 0.0743 |  | -11.194 | -27.115 | 15.162 | -30.671 | -34.067 | -12.958 | 186.85 | -3.0293 | -9.0949 | -11.741 | 3.5598 | 11.253 | 11.392 | 3 | -11.674 | -10.604 | -14.67 | 19.69 | 29.208 | 48.867 | 32.613 | 34.117 | 35.682 | 0 | 0 | -12.539 | -12.855 | 12.924 | 15.383 | -22.317 | -21.729 | -26.975 | -27.329 | 8.3599 | 8.55 | -29.399 | -29.5 | 2.0407 | 3.2799 | 31.775 | 21.002 | 20.905 | -14 | -33.7 | 5.0999 | 4.5999 | -18.033 | -17.957 | -93.26 | 0 | -291.07 | -18.255 | -22.659 | 96.709 | 66.884 | 121.15 | 94.564 | 32.03 | 20.96 | 20.232 | -11.207 | 209.81 | -169.18 | 46.343 | -36.999 | 0.0012 | 10.45 | -7.36 | -1.9789 | -1.972 | 2.88 | -3.2799 | -1.011 | -2.4582 | 9.4651 | -8.2322 | -1.3999 | 1.074 | 1.393 | 0 | 0 | 3.3878 | 3.806 | 3.4439 |  | 19.1 | 5.7421 | 0.91 | 0.37 | 0 | -18.368 | -22.982 | 4.5743 | 14.459 | -17.617 | 2.9513 | -21 | 3.7999 | 3.4277 | -94.958
17/12/2024 | 16:30 | 0 | 3.5033 | -7.2653 | 7.6594 | 9.0089 | 7.7465 | 17.103 |  | 18.179 | 7.5737 | -11.012 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 1.7391 | -1.459 | 6.1218 | 6.0469 | 10.68 | 0 | 1.9256 | 1.7141 |  | -1.1645 | 0.179 | 0.18 | -0.649 | -6.6599 | -4.4 | -0.604 | 0.275 | -4.09 | -4.1199 | -10 | -18.209 | -18.18 | 6.6479 | 3.5441 | 22.245 | 25.773 | -20.167 | -3.4829 | -2.8697 | -1.1622 | -0.9873 | -16.61 | -13.127 | 5.5359 | 27.697 | 63.994 | 0 | -4.7999 | -4.7999 | -28.206 | -28.22 | -4.3388 | 1.3141 | 3.5437 | 3.8199 | 4.0161 | 2.9178 | -153.93 | 91.219 | 91.586 | -83.16 | -115.63 | -9.1669 |  |  | 37.243 | 16.62 | 10.22 | -5.23 | 19.329 | -15.132 | -15.4 | 23.55 | 20.759 | -3.9101 | 0 | 44.554 | 3.5827 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30.799 | 26 | -5.3 | 56.965 | 56.328 | 54.253 | 64.824 | 64.848 | -16.411 | -72.328 | 0 | 3.1985 | 35.939 | 19.799 | 18.286 | 18.362 | -16.539 | 0.3145 | 0 | 0 | 21.783 | 0.0139 | -8.8675 | -17.799 | -17.6 | -4.1015 | 11.226 | 58.517 | 21.9 | 12.05 | -8.06 | 15.592 | -22.188 | -16.51 | 0 | 31.2 | 31.68 | -22.618 | -11.29 | -35.289 | -33.945 | 48.732 | 21.996 | 13.234 | 13.44 | -11.758 | -18.633 | -12.299 | -4.0265 | -45.937 | 0 | -12.763 | -14.34 | 0 | 8.8495 | 7.194 | 3.6 | -34.434 | -33.423 | -1.2592 | 0 | -8.4299 | 1.3999 | 8.0814 | -2.2374 | -7.8706 | -8.1433 | 6.2538 | -0.2365 | -39.145 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 3.7395 | 3.7161 | 8.7077 | 8.5402 | 24.113 | 22.454 | 22.427 | 22.499 | 31.985 | 7.4525 | -5.2499 | -1.8251 | 0.3069 | 1.22 | 0.02 | 0 | 1.55 | 7.9399 | 0.641 | 2.3956 | 24.829 | -39.616 | -30.666 | -2.2699 | 32.794 | 12.1 | 28.636 | 9.9469 | -10.618 | 2.6861 | 0.0743 |  | -12.083 | -24.795 | 13.257 | -31.343 | -36.486 | -14.354 | 190.6 | -2.9714 | -8.809 | -12.41 | 3.343 | 11.384 | 11.408 | 3 | -10.387 | -8.2433 | -15.509 | 19.677 | 31.803 | 49.88 | 33.705 | 36.449 | 36.608 | 0 | -5.1288 | -12.15 | -13.734 | 15.967 | 15.383 | -23.734 | -23.015 | -26.767 | -26.8 | 7.92 | 7.8299 | -29.899 | -29.799 | 1.9693 | 0.72 | 33.276 | 17.332 | 17.228 | -14 | -34.099 | 7.3 | 6.8 | -18.033 | -17.923 | -88.341 | -2.906 | -292.08 | -16.635 | -19.579 | 102.36 | 63.203 | 123.75 | 97.938 | 34.795 | 18.895 | 19.471 | -16.746 | 213.46 | -171.93 | 50.31 | -40.535 | 0.1428 | 14.902 | -8.0799 | -2.361 | -2.364 | 3.8399 | -3.5999 | -1.5177 | -2.4582 | 10.344 | -8.3787 | -1.7 | 0.83 | 1.475 | 0 | 0 | 3.2783 | 3.4125 | 2.4215 |  | 19.1 | 5.8189 | 0.89 | 0.37 | 0 | -18.554 | -22.181 | 4.1044 | 13.767 | -17.954 | 3.0454 | -21.2 | 3.7 | 7.8665 | -101.53
17/12/2024 | 17:00 | 0 | 7.0472 | -14.438 | 5.5482 | 8.9124 | 7.4746 | 16.511 |  | 19.336 | 7.6687 | -11.713 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 1.4735 | 0.5427 | 5.5875 | 5.4992 | 9.7098 | 0 | 1.4382 | 1.9108 |  | -1.1211 | 0.114 | 0.136 | -0.366 | -6.6599 | -8.8 | -0.642 | 0.284 | -6.36 | -6.32 | -10 | -17.78 | -18.17 | 6.6029 | 3.4608 | 24.644 | 29.396 | -20.762 | -3.6168 | -3.1545 | -0.9253 | -0.632 | -19.959 | -13.663 | 5.9305 | 30.776 | 53.067 | 0 | -5.6999 | -5.6999 | -28.504 | -26.757 | -4.4671 | 1.3141 | 2.9506 | 3.5399 | 4.2773 | 3.0381 | -163.7 | 90.548 | 90.548 | -71.048 | -127.57 | -9.1669 |  |  | 34.828 | 16.459 | 9.7899 | -6.9 | 18.62 | -14.463 | -13.927 | 22.58 | 20.52 | -2.905 | 0 | 38.944 | 1.9487 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.7 | 23.799 | -5.0199 | 53.97 | 54.066 | 51.738 | 68.162 | 68.754 | -15.915 | -75.659 | 0 | 3.5095 | 34.43 | 19.29 | 17.661 | 17.581 | -15.979 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.242 | 0.0141 | -8.5091 | -15.199 | -15.399 | -4.01 | 10.291 | 56.939 | 20.787 | 11.2 | -7.7 | 13.095 | -22.463 | -15.42 | 0 | 29.34 | 30.66 | -23.69 | -12 | -34.211 | -32.909 | 45.607 | 19.617 | 11.159 | 11.044 | -11.339 | -20.12 | -12.494 | -17.992 | -39.232 | 0 | -13.899 | -14.826 | 11.151 | 13.376 | 11.471 | -6.66 | -35.465 | -35.292 | 3.9526 | 0 | -7.0599 | 0 | 7.623 | 10.262 | -7.7344 | -8.0071 | 6.6103 | 1.0948 | -39.145 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 2.4291 | 1.4735 | 7.0331 | 7.0331 | 27.127 | 21.688 | 21.485 | 26.911 | 35.644 | 9.0492 | -3.9599 | -1.6127 | 0.3243 | 1.35 | -0.97 | 0 | 1.4667 | 8.0539 | 0.595 | 2.4666 | 25.03 | -40.955 | -32.331 | -2.2699 | 32.849 | 10 | 28.635 | 8.9537 | -9.5972 | 2.7351 | 0.0743 |  | -12.838 | -22.603 | 13.404 | -33.36 | -29.324 | -15.058 | 182.78 | -4.1589 | -10.579 | -10.855 | 4.7163 | 10.951 | 11.021 | 4 | -6.656 | -4.4253 | -14.67 | 18.591 | 32.762 | 50.384 | 44.051 | 39.736 | 40.434 | 0 | -5.7407 | -14.57 | -14.315 | 15.967 | 15.383 | -25.141 | -24.355 | -22.665 | -22.035 | 7.73 | 7.67 | -32 | -32 | 2.092 | -4 | 36.768 | 18.794 | 17.72 | -15.199 | -38.4 | 9 | 8.5 | -18.231 | -18.016 | -87.901 | -9.1926 | -291.94 | -12.405 | -26.75 | 107.31 | 56.519 | 122.64 | 109.93 | 44.309 | 17.712 | 18.018 | -12.364 | 223.53 | -176.46 | 60.999 | -47.127 | -0.3748 | 15.914 | -8.4799 | -2.342 | -2.3469 | 4.0799 | -3.68 | -1.7069 | -2.4887 | 12.101 | -9.5506 | -2.2 | 0.883 | -1.8489 | 0 | 0 | 3.3102 | 4.381 | 3.4706 |  | 23.399 | 5.6537 | 0.8 | 0.37 | 0 | -17.657 | -22.43 | 3.6643 | 13.516 | -17.267 | 2.8045 | -25.6 | 8.3 | 16.065 | -112.54
17/12/2024 | 17:30 | 0 | 7.1267 | -14.578 | 13.077 | 7.6205 | 7.9249 | 14.102 |  | 22.502 | 9.6877 | -13.123 | -6.6599 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 1.3086 | -2.5203 | 5.1842 | 5.0842 | 9.0252 | 0 | 1.5911 | 1.9634 |  | -0.8887 | 0.163 | 0.17 | -0.192 | -11.1 | -8.8 | -0.736 | 0.286 | -7.94 | -7.7699 | -10 | -17.29 | -16.94 | 5.5411 | 3.3745 | 26.806 | 30.854 | -21.61 | -2.8131 | -2.5548 | -1.2343 | -0.9059 | -16.343 | -12.994 | 6.325 | 32.914 | 54.4 | 0 | -5.1999 | -5.1999 | -29.35 | -28.972 | -4.4512 | 1.3141 | 0.7415 | 3.1699 | 4.288 | 2.9102 | -174.77 | 90.029 | 90.67 | -62.79 | -139.84 | -9.1669 |  |  | 32.782 | 16.01 | 9.3299 | -7.96 | 17.069 | -11.114 | -10.846 | 20.542 | 18.174 | -1.1468 | 0 | 38.445 | 0.7649 | 0 | 2.88 | 6.412 | 33.299 | 32.7 | -4.32 | 51.523 | 51.974 | 48.893 | 69.756 | 70.512 | -16.379 | -76.758 | 0 | 2.9851 | 33.49 | 18.6 | 16.567 | 16.604 | -15.099 | 0.3145 | 0 | 0 | 23.873 | 0.0144 | -8.0701 | -14.5 | -12.8 | -4.3261 | 9.5432 | 55.678 | 19.488 | 10.27 | -6.94 | 12.973 | -25.313 | -8.8 | 0 | 23.16 | 28.61 | -24.6 | -12.663 | -32.073 | -30.418 | 38.719 | 14.325 | 6.3826 | 6.1861 | -14.303 | -22.834 | -12.514 | -27.099 | -23.117 | 0 | -10.152 | -11.194 | 12.569 | 15.619 | 13.868 | -5.636 | -34.036 | -33.817 | 5.2259 | 0 | -11.25 | 0.1 | 6.9175 | 17.648 | -7.6877 | -8.0091 | 7.5683 | 3.5886 | -39.145 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 6.0299 | 4.8314 | 3.684 | 3.684 | 29.974 | 18.615 | 18.353 | 27.59 | 37.529 | 6.2415 | -4.4999 | -2.0192 | 0.3152 | 1.65 | -0.1 | 0 | 1.5089 | 7.9209 | 0.751 | 2.9555 | 24.34 | -40.578 | -32.137 | -2.3299 | 31.784 | 10.1 | 27.877 | 8.6635 | -9.2348 | 2.7066 | 0.0743 |  | -13.839 | -20.46 | 12.964 | -34.453 | -26.87 | -14.575 | 174.58 | -5.3961 | -10.56 | -9.8991 | 4.6404 | 10.387 | 10.554 | 4 | 0 | 0 | -13.829 | 17.482 | 35.483 | 54.044 | 52.828 | 44.498 | 46.329 | -6.5315 | -7.9783 | -11.872 | -15.606 | 28.034 | 26.574 | -26.146 | -25.536 | -20.437 | -20.6 | 6.13 | 6.2399 | -32.799 | -32.799 | 2.0407 | -5.0399 | 34.739 | 17.15 | 16.871 | -16.899 | -37.5 | 11.5 | 11 | -18.012 | -17.997 | -81.992 | -18.931 | -284.45 | -7.5872 | -26.603 | 118.52 | 45.592 | 113.25 | 118.52 | 54.662 | 18.589 | 18.751 | -3.1554 | 238.27 | -179.51 | 73.111 | -59.481 | 0.3064 | 12.87 | -9.76 | -2.354 | -2.344 | 5.1199 | -1.9199 | -2.8997 | -3.3981 | 13.038 | -9.1386 | -2.4 | -3.252 | -3.354 | 0 | 0 | 3.2379 | 2.8603 | 3.4189 |  | 21.799 | 5.1278 | 0.66 | 0.37 | 0 | -18.073 | -20.21 | 1.5297 | 13.102 | -15.077 | 1.3613 | -23.899 | 5.9 | 26.465 | -126.11
17/12/2024 | 18:00 | 0 | 6.8866 | -14.093 | 11.231 | 11.676 | 6.9389 | 22.178 |  | 22.405 | 9.5407 | -13.414 | -6.6599 | -28.6 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.4518 | 6.3633 | 3.649 | 3.5509 | 6.424 | 0 | 0.3689 | 1.829 |  | -0.916 | 0.069 | 0.073 | -0.529 | -13.319 | -8.8 | -1.1859 | 0.284 | -7.34 | -7.3099 | -10 | -16.479 | -16.239 | 5.3412 | 3.3647 | 25.534 | 30.28 | -21.45 | -2.4112 | -2.6961 | -2.0013 | -1.7731 | -16.744 | -13.395 | 6.7196 | 34.165 | 48.344 | 0 | -5.8999 | -5.9999 | -30.015 | -30.343 | -4.6554 | 1.3141 | -3.0949 | 1.7699 | 2.242 | 1.5016 | -174.56 | 88.228 | 88.839 | -42.053 | -145.13 | -9.1669 |  |  | 27.623 | 15.539 | 9.05 | -12.069 | 13.359 | -3.7466 | -3.8805 | 14.249 | 11.612 | -2.2846 | 2.8567 | 2.417 | -2.7662 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.2 | 21 | -4.26 | 40.694 | 40.217 | 38.862 | 75.438 | 76.055 | -12.849 | -78.92 | 0 | 2.6813 | 34.619 | 19.559 | 15.942 | 15.921 | -14.619 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.014 | 0.0149 | -7.8543 | -10.8 | -10.6 | -5.4211 | 8.7952 | 55.993 | 18.56 | 9.49 | -6.55 | 10.084 | -37.312 | 2.06 | 0 | 11.41 | 27.18 | -37.145 | -18.736 | -31.685 | -30.172 | 22.161 | 1.214 | -7.1288 | -7.2489 | -17.09 | -25.805 | -11.863 | -51.124 | -6.1816 | 0 | -8.0902 | -8.9361 | 11.747 | 17.548 | 14.912 | -9.732 | -32.264 | -31.998 | 7.6115 | 0 | -7.96 | 0.2 | 6.043 | 26.22 | -7.1743 | -7.4883 | 6.4869 | 7.0142 | -39.145 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 5.6248 | 4.9614 | -2.5118 | -2.6793 | 40.189 | 16.881 | 16.877 | 32.706 | 41.342 | 1.1242 | -6.3099 | -2.7241 | 0.3509 | 1.64 | 1.24 | 0 | 0 | 7.3549 | 0.579 | 2.4551 | 23.78 | -45.27 | -36.728 | -2.5899 | 30.199 | 9.1999 | 28.098 | 8.3315 | -8.8496 | 2.7437 | 0.0743 |  | -12.956 | -16.426 | 11.193 | -33.864 | -24.215 | -15.104 | 177.37 | -6.0467 | -11.408 | -9.4257 | 3.52 | 10.072 | 10.285 | 3 | 2.2216 | 2.7354 | -18.02 | 20.961 | 41.313 | 47.099 | 66.217 | 46.629 | 47.99 | -7.1419 | -8.3764 | -12.177 | -13.495 | 28.034 | 26.574 | -21.054 | -20.433 | -15.184 | -14.343 | 2.7599 | 2.92 | -32 | -31.1 | 1.8997 | -5.5199 | 24.054 | 23.322 | 23.212 | -18.2 | -38.2 | 7.6999 | 7.0999 | -18.012 | -17.771 | -85.976 | -34.142 | -272.62 | 3.9082 | -28.954 | 112.28 | 45.769 | 99.754 | 119.12 | 52.852 | 18.514 | 17.886 | 6.7018 | 235.59 | -171.58 | 81.12 | -63.731 | -0.3967 | 5.5038 | -8.88 | -2.2799 | -2.282 | 4.5599 | -0.88 | -3.6816 | -4.979 | 12.864 | -9.3461 | 0.9 | -0.511 | -1.3259 | 0 | 0 | 3.4573 | 3.058 | 3.0982 |  | 22.7 | 5.7387 | 0.49 | 0.37 | 0 | -16.651 | -20.94 | 1.0717 | 12.686 | -14.771 | 1.8938 | -24.6 | 7 | 47.531 | -146.75
17/12/2024 | 18:30 | 0 | 7.9631 | -16.2 | 0.4872 | 11.932 | 3.3161 | 22.867 |  | 14.463 | 5.4448 | -9.1281 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.6087 | 6.0397 | 4.0871 | 3.9668 | 7.234 | 0 | 0.1838 | 0.7228 |  | -0.9729 | 0.339 | 0.358 | -0.677 | -8.88 | -6.6 | -1.5429 | 0.292 | -5.92 | -5.9099 | -10 | -16.299 | -16.329 | 5.065 | 3.4876 | 16.219 | 19.567 | -24.12 | -7.6356 | -6.8845 | -1.8584 | -1.6562 | -20.093 | -16.878 | 4.3523 | 22.931 | -3.2236 | 0 | -5.5999 | -5.4999 | -21.826 | -22.089 | -3.4385 | 1.3141 | -3.2777 | 1.12 | 2.5007 | 1.6762 | -105.71 | 78.859 | 79.256 | -71.01 | -112.32 | -9.1669 |  |  | 22.573 | 14.17 | 8.9099 | -12.979 | 8.18 | -9.7746 | -9.6407 | 16.48 | 14.15 | -7.0099 | 19.036 | 18.981 | -3.2967 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.799 | 19.5 | -3.99 | 45.463 | 45.639 | 43.357 | 64.661 | 65.285 | -14.37 | -69.53 | 0 | 3.107 | 36.47 | 17.69 | 16.254 | 16.409 | -15.189 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.544 | 0.0145 | -7.9938 | -10.899 | -10.8 | -6.7016 | 8.7952 | 58.674 | 18.56 | 9.51 | -7.79 | 10.044 | -35.957 | -0.36 | 0 | 16.71 | 28.2 | -35.29 | -17.627 | -35.231 | -34.727 | 28.927 | 7.5761 | -1.8308 | -1.4717 | -21.196 | -29.821 | -11.815 | -21.385 | -13.055 | 0 | -7.9769 | -8.5446 | 15.071 | 15.749 | 12.822 | -9.732 | -32.999 | -32.98 | 10.291 | 0 | -7.4199 | 0.1 | 6.1141 | 21.712 | -6.6431 | -6.8742 | 6.1954 | 11.164 | -39.145 | 3.6872 | 0 | 0 | 0 | 6.7596 | 5.7391 | 1.6745 | 1.6745 | 31.146 | 20.392 | 20.62 | 27.293 | 35.685 | 4.7522 | -6.3899 | -2.3286 | 0.404 | 1.37 | 0.64 | 0 | 1.438 | 7.1369 | 0.591 | 2.7308 | 21.739 | -41.601 | -33.569 | -2.8299 | 28.729 | 7.4 | 28.576 | 8.7147 | -9.2556 | 3.159 | 0.0743 |  | -13.244 | -15.288 | 8.5259 | -30.083 | -29.257 | -13.385 | 183.27 | -4.4438 | -11.067 | -10.155 | 3.4377 | 10.461 | 10.665 | 3.1302 | 3.1297 | 4.9836 | -12.149 | 16.254 | 34.778 | 59.781 | 61.566 | 47.384 | 47.488 | -7.1905 | -8.8816 | -14.061 | -14.016 | 28.034 | 35.362 | -18.626 | -17.95 | -16.125 | -16.553 | 2.48 | 2.0199 | -30 | -29.7 | 1.8283 | -8.88 | 21.138 | 23.627 | 23.041 | -17.399 | -36.7 | 7.1999 | 6.3 | -17.765 | -17.771 | -75.831 | -27.554 | -277.07 | -1.7513 | -31.118 | 121.87 | 41.246 | 95.279 | 121.09 | 63.961 | 20.052 | 17.588 | 10.849 | 245.05 | -171.65 | 86.976 | -69.671 | -0.6091 | 0.5813 | -8.1599 | -2.398 | -2.4059 | 4.96 | -2 | -3.6331 | -4.158 | 12.98 | -9.5201 | 0 | -2.279 | -0.714 | 0 | 0 | 3.9516 | 3.742 | 3.5574 |  | 21.799 | 6.1385 | 0.53 | 0.37 | 0 | -16.525 | -19.607 | 0 | 12.452 | -14.289 | 1.5924 | -22.7 | 5.5999 | 32.243 | -133.64
17/12/2024 | 19:00 | 0 | 4.6455 | -9.71 | 3.7563 | 8.7464 | 4.7694 | 16.766 |  | 13.722 | 5.2838 | -8.837 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 1.5148 | -2.1303 | 4.8679 | 4.8524 | 8.7604 | 0 | -0.2152 | 0.7121 |  | -0.9169 | 0.575 | 0.595 | -0.524 | -6.6599 | -6.6 | -1.6 | 0.306 | -7.28 | -7.2699 | -10 | -16.03 | -16.09 | 5.2785 | 3.4593 | 14.171 | 17.981 | -23.765 | -7.3677 | -6.8041 | -2.0183 | -1.6851 | -20.897 | -17.682 | 4.3523 | 22.773 | -2.095 | 0 | -4.0999 | -4.0999 | -20.965 | -20.977 | -3.2937 | 1.3141 | -3.8108 | 1.5199 | 3.5839 | 2.5629 | -92.654 | 79.47 | 79.073 | -58.799 | -101.02 | -9.1669 |  |  | 27.862 | 15.399 | 10.17 | -11.609 | 10.449 | -7.4974 | -7.4974 | 15.226 | 13.063 | -3.9777 | 7.7349 | 7.5879 | -3.307 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.5 | 21.399 | -3.8699 | 43.421 | 42.903 | 41.129 | 61.621 | 62.265 | -10.1 | -68.495 | 0 | 3.1346 | 34.06 | 20.239 | 14.692 | 14.944 | -14.569 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.866 | 0.0147 | -7.5324 | -11.3 | -10.899 | -6.278 | 7.4861 | 55.993 | 16.519 | 8.1199 | -6.77 | 7.6545 | -35.752 | -0.16 | 0 | 16.01 | 26.84 | -35.781 | -17.945 | -34.045 | -32.581 | 24.612 | 4.7404 | -4.0989 | -3.281 | -21.141 | -28.824 | -11.508 | -31.757 | -14.171 | 0 | -7.8715 | -8.462 | 14.017 | 15.642 | 13.819 | -9.732 | -32.352 | -32.1 | 9.4239 | 0 | -8.7299 | 0 | 6.0918 | 22.969 | -6.2826 | -6.5467 | 6.3535 | 9.605 | -39.145 | 3.3149 | 0 | 0 | 0 | 5.2417 | 5.4945 | -0.5024 | -0.3349 | 35.835 | 18.506 | 18.375 | 29.059 | 37.717 | 1.6809 | -7.1699 | -1.8104 | 0.4479 | 1.21 | 3.9 | 0 | 0 | 6.9489 | 0.385 | 2.6674 | 23.92 | -42.868 | -36.227 | -2.9299 | 31.495 | 7 | 28.758 | 9.2338 | -9.7572 | 3.4686 | 0.0743 |  | -12.065 | -11.352 | 10.68 | -29.663 | -28.594 | -12.801 | 184.47 | -3.9718 | -10.626 | -10.55 | 3.7345 | 10.761 | 11.021 | 4 | 2.6087 | 4.0634 | -14.25 | 16.865 | 29.136 | 60.373 | 64 | 46.588 | 47.119 | -8.3507 | -9.4451 | -11.341 | -13.955 | 33.412 | 35.362 | -21.889 | -21.208 | -17.343 | -16.824 | 3.5599 | 3.5799 | -30.7 | -30.6 | 1.8118 | -8.3199 | 28.335 | 20.038 | 20.093 | -17.399 | -35.4 | 9 | 8.3999 | -17.765 | -17.771 | -82.373 | -25.178 | -278.56 | -2.9547 | -25.369 | 122.82 | 41.459 | 104.51 | 119.65 | 61.22 | 15.866 | 18.643 | 5.7446 | 244.09 | -176.72 | 87.193 | -67.877 | -0.1868 | 0.5455 | -8.3199 | -2.457 | -2.4519 | 4.4 | -1.9199 | -3.4377 | -4.1306 | 11.897 | -9.5506 | -0.3 | -1.077 | -1.348 | 0 | 0 | 3.5773 | 3.0018 | 3.4615 |  | 20.7 | 6.5477 | 0.56 | 0.37 | 0 | -16.513 | -19.952 | 0 | 12.016 | -13.942 | 0 | -21.7 | 4.8 | 30.373 | -130.46
17/12/2024 | 19:30 | 0 | 4.5677 | -9.6758 | 2.0997 | 8.7806 | 4.1739 | 16.728 |  | 12.366 | 4.6688 | -8.1317 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.7261 | -2.1949 | 5.3421 | 5.2928 | 9.4056 | 0 | 1.3718 | 0.7352 |  | -1.0705 | 0.611 | 0.624 | -0.62 | -6.6599 | -6.6 | -1.644 | 0.311 | -6.5 | -6.4899 | -10 | -16.379 | -16.469 | 5.3718 | 3.5669 | 13.788 | 16.523 | -23.57 | -7.2337 | -6.8177 | -2.4086 | -2.3408 | -20.495 | -17.146 | 4.3523 | 22.248 | -1.6156 | 0 | -4.0999 | -4.0999 | -20.203 | -20.423 | -3.3024 | 1.3141 | -3.3158 | 1.5899 | 3.3088 | 2.4232 | -83.254 | 76.631 | 76.815 | -58.214 | -97.275 | -9.1669 |  |  | 26.854 | 14.84 | 9.85 | -12.529 | 9.77 | -8.1671 | -7.4974 | 15.036 | 12.909 | -3.8693 | 8.5139 | 8.1995 | -3.4906 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.6 | 20.1 | -4.01 | 42.715 | 42.577 | 41.022 | 61.786 | 62.219 | -9.4701 | -67.959 | 0 | 3.3389 | 33 | 18.459 | 14.379 | 14.553 | -13.88 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.8 | 0.0148 | -7.2422 | -8.8999 | -8.5 | -6.5197 | 6.7381 | 55.678 | 15.591 | 7.45 | -6.54 | 7.074 | -39.112 | -0.15 | 0 | 15.57 | 26.54 | -36.818 | -18.7 | -35.223 | -33.609 | 22.434 | 4.3576 | -5.4294 | -5.4774 | -20.983 | -29.552 | -11.061 | -32.722 | -14.549 | 0 | -7.644 | -8.4812 | 13.981 | 15.229 | 13.577 | -8.708 | -32.692 | -32.335 | 10.315 | 0 | -9.8999 | 0.1 | 5.8997 | 22.398 | -7.4 | -7.6173 | 6.6907 | 10.289 | -39.145 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 4.5438 | 0 | -0.1675 | 35.333 | 19.038 | 18.918 | 28.813 | 37.717 | 2.1448 | -7.3399 | -1.5248 | 0.404 | 1.41 | 4.13 | 0 | 0 | 6.9789 |  | 2.5961 | 24.059 | -43.218 | -35.582 | -3.0099 | 31.588 | 6.5999 | 28.724 | 9.3728 | -10.035 | 3.4498 | 0.0743 |  | -11.699 | -10.156 | 9.7711 | -29.411 | -29.237 | -12.455 | 188.26 | -3.9632 | -10.338 | -10.185 | 3.6369 | 10.644 | 10.839 | 2.5762 | 2.9663 | 4.6173 | -12.989 | 16.149 | 31.625 | 57.386 | 60.915 | 47.29 | 47.6 | -8.241 | -9.9672 | 0 | -13.595 | 33.412 | 35.362 | -22.74 | -22.125 | -16.408 | -16.722 | 3.5299 | 3.91 | -29.7 | -29.5 | 1.7056 | -9.0399 | 33.321 | 18.236 | 18.13 | -17.399 | -35 | 10.3 | 9.6999 | -17.765 | -17.973 | -77.353 | -21.985 | -279.04 | -4.7895 | -12.467 | 121.57 | 38.551 | 105.25 | 121.4 | 61.508 | 17.026 | 17.389 | 2.1976 | 243.69 | -176.95 | 84.886 | -66.173 | 0.0012 | 0.5455 | -7.1999 | -2.467 | -2.469 | 3.8399 | -1.9199 | -2.8955 | -4.0115 | 11.165 | -9.871 | 0 | 0.034 | 0.284 | 0 | 0 | 2.7555 | 2.4289 | 3.2212 |  | 19.799 | 6.956 | 0.56 | 0.37 | 0 | -16.383 | -19.632 | 0 | 12.309 | -13.622 | 0 | -21.2 | 4.0999 | 32.983 | -132.97
17/12/2024 | 20:00 | 0 | 4.4472 | -9.3579 | 3.2993 | 8.9302 | 4.4598 | 17.169 |  | 12.301 | 4.5968 | -8.2011 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.8106 | -1.8409 | 5.3873 | 5.2241 | 9.3407 | 0 | 1.8232 | 0.588 |  | -1.0998 | 0.671 | 0.706 | -0.37 | -6.6599 | -6.6 | -1.575 | 0.312 | -7.5199 | -7.4899 | -10 | -15.489 | -15.569 | 5.3641 | 3.502 | 14.376 | 17.056 | -23.373 | -7.3677 | -7.0138 | -2.4914 | -2.3881 | -20.495 | -17.146 | 4.3523 | 22.459 | -6.0708 | 0 | -3.5999 | -3.5999 | -20.697 | -20.595 | -3.4346 | 1.3141 | -3.5175 | 1.3399 | 3.4278 | 2.419 | -80.507 | 77.242 | 77.333 | -53.162 | -97.446 | -9.1669 |  |  | 26.854 | 14.869 | 9.9899 | -12.63 | 9.5399 | -4.0145 | -3.8805 | 21.669 | 19.094 | -3.4767 | 0.1815 | -0.3521 | -3.6949 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.7 | 20.399 | -3.93 | 38.544 | 38.512 | 37.192 | 63.858 | 64.55 | -9.8765 | -71.251 | 0 | 3.2087 | 32.75 | 18.95 | 14.067 | 14.26 | -14.179 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.593 | 0.0148 | -7.4871 | -6.8 | -5.8 | -6.123 | 6.1771 | 55.678 | 15.035 | 6.87 | -6.62 | 6.804 | -37.154 | 0.18 | 0 | 14.61 | 26.48 | -37.381 | -18.263 | -33.75 | -32.336 | 20.836 | 1.4579 | -7.0441 | -7.0062 | -21.389 | -29.63 | -10.811 | -38.132 | -13.002 | 0 | -7.1925 | -8.1784 | 11.97 | 16.25 | 14.772 | -11.268 | -31.372 | -30.844 | 10.051 | 0 | -8.8099 | 0 | 6.0273 | 24.563 | -7.6053 | -7.8337 | 7.2463 | 10.842 | -39.145 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 4.1528 | 3.8976 | -4.3538 | -4.6887 | 39.352 | 18.099 | 18.011 | 30.97 | 39.579 | -1.0632 | -7.4999 | -2.2627 | 0.4031 | 1.18 | 5.02 | 0 | 0 | 6.9419 |  | 2.355 | 24.229 | -45.447 | -38.059 | -2.7099 | 31.743 | 8.3 | 29.016 | 9.0951 | -9.6499 | 3.3904 | 0.0743 |  | -11.699 | -10.217 | 10.27 | -30.167 | -29.321 | -12.336 | 185.63 | -4.1501 | -10.976 | -10.259 | 3.0057 | 10.592 | 10.736 | 2.2883 | 2.4645 | 4.9007 | -15.509 | 17.409 | 33.756 | 56.518 | 65.39 | 45.52 | 47.051 | -7.5227 | -8.799 | -12.683 | -13.909 | 33.412 | 35.362 | -23.246 | -22.57 | -16.408 | -16.282 | 4.57 | 5 | -30.799 | -30.5 | 1.7239 | -8.3999 | 33.057 | 17.119 | 16.995 | -17.399 | -35.4 | 10.699 | 10.199 | -18.139 | -17.973 | -80.923 | -25.246 | -281.27 | -3.9466 | -13.683 | 120 | 43.022 | 106.24 | 123.43 | 62.911 | 15.342 | 19.925 | 5.5025 | 241.58 | -177.16 | 81.309 | -64.462 | 0.0012 | 0.5455 | -7.5999 | -2.4349 | -2.44 | 4.1599 | -2.0799 | -2.9048 | -3.7766 | 11.955 | -9.5506 | -0.7 | -1.156 | -0.445 | 0 | 0 | 4.0549 | 3.8708 | 2.695 |  | 19.6 | 7.1123 | 0.43 | 0.37 | 0 | -16.968 | -19.929 | 0 | 12.885 | -14.346 | 0 | -21.7 | 4.3 | 37.342 | -133.61
17/12/2024 | 20:30 | 0 | 4.4716 | -9.4812 | 4.8703 | 8.4826 | 4.7112 | 16.026 |  | 13.183 | 5.0978 | -8.5824 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.6776 | -3.1905 | 5.0221 | 4.9419 | 8.8137 | 0 | 1.9028 | 0.5939 |  | -0.9725 | 0.59 | 0.614 | -0.097 | -8.88 | -6.6 | -1.5599 | 0.333 | -7.17 | -7.13 | -10 | -16.29 | -16.34 | 5.7453 | 3.5411 | 15.826 | 20.215 | -24.42 | -7.7696 | -6.8068 | -2.738 | -2.7256 | -20.227 | -17.012 | 4.3523 | 22.685 | -5.2171 | 0 | -3.6999 | -3.6999 | -20.832 | -20.427 | -3.4252 | 1.3141 | -4.2236 | 1.3899 | 3.6203 | 2.5504 | -82.918 | 77.059 | 77.578 | -51.165 | -102.17 | -9.1669 |  |  | 26.854 | 15.01 | 9.6199 | -13.1 | 9.77 | -2.8089 | -2.6749 | 20.497 | 18.246 | -3.5593 | -1.2158 | -1.5756 | -4.2195 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.5 | 20.899 | -3.8699 | 38.975 | 38.16 | 37.07 | 66.127 | 66.894 | 1 | -72.722 | 0 | 3.2177 | 31.959 | 18.17 | 13.598 | 13.772 | -13.739 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.713 | 0.015 | -7.1998 | -4.6999 | -5.4 | -6.1096 | 5.803 | 54.889 | 14.107 | 6.23 | -6.21 | 7.317 | -37.507 | -0.05 | 0 | 14.36 | 25.69 | -37.4 | -18.172 | -32.676 | -31.109 | 19.835 | -0.6958 | -8.5512 | -8.9744 | -20.671 | -29.217 | -11.61 | -40.728 | -14.384 | 0 | -7.7505 | -8.4393 | 12.134 | 16.158 | 13.743 | -11.268 | -30.957 | -30.896 | 9.2974 | 0 | -8.63 | 0 | 5.7377 | 25.444 | -7.6919 | -7.9753 | 6.8514 | 9.5624 | -39.145 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 3.7468 | -5.6935 | -5.526 | 41.026 | 16.675 | 16.626 | 31.814 | 41.623 | -0.9265 | -7.4399 | -1.7225 | 0.3838 | 0.95 | 5.18 | 0 | 0 | 6.9149 |  | 2.4533 | 25.42 | -46.624 | -38.638 | -2.1299 | 33.322 | 10.199 | 28.922 | 9.2337 | -9.8723 | 3.3026 | 0.0743 |  | -11.606 | -8.545 | 14.429 | -31.596 | -29.254 | -12.667 | 184.29 | -4.3302 | -10.54 | -10.061 | 2.4393 | 10.314 | 10.467 | 2 | 2.9303 | 4.403 | -15.92 | 20.296 | 36.644 | 53.421 | 60.569 | 46.237 | 46.895 | -7.8907 | -9.517 | -13.793 | -13.192 | 33.412 | 32.088 | -23.174 | -22.147 | -17.179 | -16.555 | 5.67 | 5.65 | -30.5 | -30.899 | 1.8466 | -8.8 | 31.739 | 17.932 | 17.817 | -17.799 | -35.5 | 10.199 | 9.6999 | -17.915 | -17.973 | -79.799 | -25.141 | -277.44 | -0.5122 | -28.569 | 120.23 | 44.101 | 108.88 | 121.79 | 58.305 | 17.323 | 18.982 | 0.9269 | 240.43 | -175.44 | 80.267 | -63.458 | -0.1868 | 2.4912 | -7.84 | -2.437 | -2.4379 | 4.48 | -2.4 | -3.1007 | -3.6911 | 12.013 | -9.932 | -0.3 | 0.119 | -0.89 | 0 | 0 | 3.2921 | 2.8518 | 2.3791 |  | 21.2 | 7.4399 | 0.4 | 0.37 | 0 | -17.234 | -19.675 | 0 | 12.72 | -14.21 | 0 | -22.799 | 5.3 | 34.949 | -136.31
17/12/2024 | 21:00 | 0 | 4.1086 | -8.5731 | 7.5763 | 8.0669 | 5.782 | 15.125 |  | 13.183 | 5.5788 | -9.0385 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.7407 | -4.7606 | 4.9705 | 4.8443 | 8.7721 | 0 | 2.0246 | 1.1547 |  | -1.0048 | 0.657 | 0.676 | -0.191 | -8.88 | -8.8 | -1.449 | 0.331 | -8.02 | -8.1099 | -10 | -15.42 | -15.449 | 5.811 | 3.5026 | 16.211 | 20.575 | -24.532 | -7.3677 | -6.8854 | -2.5088 | -2.2326 | -20.093 | -16.744 | 4.7468 | 24.316 | -6.6391 | 0 | -3.3999 | -3.3999 | -21.011 | -21.106 | -3.4599 | 1.3141 | -4.3761 | 1.3099 | 3.2225 | 2.3618 | -86.825 | 78.249 | 78.463 | -50.507 | -104.71 | -9.1669 |  |  | 25.707 | 14.67 | 9.6599 | -13.6 | 8.6599 | -2.407 | -2.1391 | 20.369 | 18.504 | -3.5701 | -1.1869 | -1.4791 | -3.8428 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.299 | 21.6 | -3.5999 | 37.92 | 37.643 | 35.633 | 66.276 | 66.621 | -8.6138 | -72.519 | 0 | 3.1208 | 33.02 | 19.049 | 12.817 | 13.088 | -13.479 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.17 | 0.0148 | -6.8376 | -4.6999 | -3.9 | -6.4001 | 5.055 | 54.258 | 12.808 | 5.34 | -6.12 | 7.8029 | -38.644 | -0.21 | 0 | 13.88 | 25.62 | -38.018 | -18.654 | -32.448 | -31.263 | 17.075 | -2.6969 | -10.77 | -10.617 | -21.138 | -29.268 | -11.488 | -42.008 | -8.2295 | 0 | -7.6077 | -8.323 | 12.765 | 15.365 | 13.667 | -9.22 | -30.949 | -30.723 | 8.3717 | 0 | -9.3899 | 0.1 | 5.5378 | 24.879 | -7.1193 | -7.3248 | 7.0571 | 9.5416 | -39.145 | 3.1257 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 3.1763 | -6.1958 | -6.1958 | 42.198 | 16.223 | 16.403 | 32.558 | 41.537 | -0.7263 | -6.7799 | -2.0137 | 0.3774 | 1.29 | 5.2 | 0 | 0 | 6.9769 |  | 2.7229 | 26.239 | -47.115 | -39.216 | -2.2799 | 33.932 | 9.8999 | 28.922 | 8.9506 | -9.5511 | 3.2308 | 0.0743 |  | -12.074 | -8.986 | 14.782 | -32.604 | -28.999 | -13.028 | 181.36 | -5.0563 | -11.22 | -9.6346 | 2.6132 | 10.036 | 10.166 | 2.1131 | 4.8253 | 5.6021 | -13.829 | 18.856 | 37.036 | 52.624 | 66.004 | 46.188 | 47.704 | -7.7786 | -9.6975 | -10.751 | -12.698 | 33.412 | 32.088 | -22.13 | -20.861 | -17.079 | -17.154 | 6.4299 | 6.65 | -29.299 | -30.2 | 1.8814 | -8.3199 | 28.131 | 22.308 | 22.208 | -18.2 | -36.7 | 9.3999 | 8.5 | -17.705 | -17.789 | -75.975 | -27.574 | -272.44 | 0.1959 | -23.829 | 120 | 41.309 | 100.27 | 121.06 | 63.51 | 23.452 | 24.283 | 5.7693 | 241.72 | -174.5 | 86.518 | -68.041 | -0.5603 | 9.4604 | -8.1599 | -2.411 | -2.426 | 4.32 | -2.72 | -2.8173 | -3.5446 | 12.541 | -10.048 | -1 | 0.019 | -1.567 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.2541 | 3.5204 |  | 21.7 | 7.1644 | 0.31 | 0.37 | -2.8032 | -16.679 | -19.094 | 0 | 12.554 | -13.618 | 0 | -23.2 | 6 | 38.382 | -137.97
17/12/2024 | 21:30 | 0 | 3.4409 | -7.1877 | 9.9449 | 7.1272 | 7.0766 | 13.323 |  | 14.837 | 5.9878 | -9.4931 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 1.445 | -7.7598 | 5.9243 | 5.8373 | 10.26 | 0 | 5.6358 | 1.5072 |  | -0.637 | 0.538 | 0.567 | -0.146 | -11.1 | -8.8 | -1.6799 | 0.332 | -7.9 | -7.78 | -10 | -15.96 | -16.02 | 5.7517 | 3.5887 | 16.301 | 21.682 | -23.818 | -7.3677 | -6.9953 | -2.3272 | -2.3292 | -20.093 | -17.146 | 4.7468 | 24.346 | -5.5977 | 0 | -3.8999 | -3.8999 | -21.246 | -21.483 | -3.3445 | 1.3141 | -4.8728 | 1.5599 | 3.2124 | 2.2143 | -90.304 | 77.028 | 77.181 | -49.197 | -112.21 | -9.1669 |  |  | 25.777 | 14.56 | 9.3199 | -13.71 | 8.5399 | -2.6749 | -2.407 | 20.82 | 18.441 | -2.5866 | 5.3908 | 5.2373 | -4.7761 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.799 | 19.5 | -3.74 | 40.102 | 39.888 | 38.012 | 67.188 | 67.62 | 1 | -72.917 | 0 | 2.7164 | 32.979 | 16.659 | 12.348 | 12.503 | -13.009 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.546 | 0.0149 | -6.6944 | -2.4 | -2.2999 | -6.3989 | 4.494 | 52.997 | 12.251 | 4.87 | -5.84 | 9.315 | -38.924 | -0.27 | 0 | 14.4 | 25.24 | -37.545 | -19.018 | -32.844 | -31.299 | 17.602 | -2.7078 | -10.584 | -10.886 | -21.605 | -29.4 | -12.151 | -43.384 | -8.8833 | 0 | -7.7083 | -8.5299 | 13.668 | 15.2 | 13.546 | -10.244 | -31.091 | -30.806 | 8.4734 | 0 | -8.9099 | 0 | 5.4573 | 25.236 | -7.9045 | -8.0364 | 7.3476 | 9.9419 | -39.145 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 4.6007 | 4.7885 | -5.6935 | -5.6935 | 40.189 | 16.281 | 16.302 | 32.019 | 41.537 | 1.6809 | -6.0599 | -1.913 | 0.3683 | 1.41 | 3.15 | 0 | 0 | 7.0989 |  | 2.7237 | 25.2 | -46.654 | -38.48 | -2.3799 | 32.377 | 9.8999 | 28.239 | 8.8809 | -9.4926 | 3.1417 | 0.0743 |  | -12.074 | -9.263 | 14.063 | -33.108 | -28.117 | -13.799 | 182.45 | -5.4102 | -10.694 | -9.6907 | 2.2363 | 9.67 | 9.6684 | 2 | 3.8003 | 5.6987 | -15.92 | 19.408 | 38.077 | 54.143 | 64.248 | 46.659 | 47.376 | -8.6531 | -9.5346 | -11.68 | -13.312 | 33.412 | 32.088 | -21.504 | -20.905 | -16.251 | -15.857 | 12.8 | 13.05 | -31.5 | -31.299 | 1.8997 | -9.4399 | 30.158 | 20.693 | 20.587 | -18.6 | -37.099 | 9.8 | 9.3 | -17.92 | -17.834 | -77.678 | -28.173 | -273.16 | -0.0078 | -23.193 | 118.84 | 43.337 | 103.85 | 119.78 | 56.443 | 34.621 | 34.004 | 6.491 | 242.57 | -174.78 | 79.942 | -60.79 | -0.3967 | 9.6752 | -6.96 | -2.341 | -2.3599 | 3.3599 | -2.96 | -1.9615 | -3.1326 | 11.955 | -9.99 | -0.8 | -0.156 | -1.143 | 0 | 0 | 3.5172 | 4.4949 | 3.1981 |  | 22.1 | 7.0113 | 0.17 | 0.37 | 0 | -16.747 | -19.042 | 0 | 12.48 | -13.086 | 0 | -23.6 | 6.1999 | 39.588 | -139.53
17/12/2024 | 22:00 | 0 | 6.631 | -13.704 | 11.457 | 6.0204 | 7.7485 | 11.069 |  | 16.394 | 6.4378 | -10.131 | -6.6599 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 0.5594 | -8.3705 | 5.6083 | 5.4222 | 9.5412 | 0 | 6.1464 | 1.8882 |  | -0.8324 | 0.594 | 0.61 | 0.125 | -13.319 | -8.8 | -1.5499 | 0.331 | -8.3999 | -8.43 | -10 | -15.739 | -15.75 | 5.5017 | 3.7376 | 19.286 | 21.973 | -25.143 | -7.6356 | -7.0527 | -2.3779 | -2.3924 | -20.629 | -17.414 | 5.1414 | 26.143 | -2.8102 | 0 | -3.4999 | -3.4999 | -22.613 | -22.282 | -3.3882 | 1.3141 | -4.7742 | 1.0099 | 3.171 | 2.2197 | -104.43 | 77.547 | 77.883 | -60.153 | -127.97 | -9.1669 |  |  | 23.701 | 14.329 | 8.43 | -14.289 | 8.9899 | 3.0852 | 3.2191 | 16.125 | 13.282 | -0.874 | 17 | 16.666 | -4.7197 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.5 | 18.5 | -3.63 | 43.695 | 43.627 | 41.408 | 67.512 | 68.248 | 1 | -72.464 | 0 | 2.8723 | 31.12 | 14.399 | 11.411 | 11.721 | -12.539 | 0.3145 | 0 | 0 | 36.466 | 0.0148 | -6.3815 | 0 | 0 | -6.8334 | 3.5589 | 51.735 | 10.581 | 3.76 | -5.54 | 10.003 | -35.617 | -2.87 | 0 | 13.89 | 24.29 | -33.727 | -17.036 | -25.502 | -24.336 | 20.121 | 0.0411 | -8.0817 | -8.2148 | -12.092 | -20.235 | -11.68 | -30.917 | -10.718 | 0 | -6.7302 | -7.3575 | 0 | 8.6879 | 7.8573 | -4.1 | -26.643 | -26.128 | -0.5798 | 0 | -10.649 | 0.1 | 4.913 | 13.805 | -7.1586 | -7.4633 | 6.8873 | -0.2449 | -39.145 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 4.3235 | 4.3923 | -10.214 | -10.214 | 34.328 | 9.9352 | 9.984 | 27.172 | 35.95 | 2.6575 | -7.6899 | -2.0192 | 0.3509 | 0.78 | 3.36 | 0 | 0 | 7.2339 |  | 2.6425 | 23.899 | -39.854 | -31.92 | -2.5399 | 31.454 | 10.3 | 28.218 | 8.5727 | -9.2448 | 2.9484 | 0.0743 |  | -11.414 | -9.791 | 15.397 | -35.293 | -29.254 | -14.135 | 176.31 | -6.3254 | -11.06 | -9.2796 | 1.9637 | 8.6666 | 8.8458 | 1.5169 | -5.2099 | -2.5991 | 1.2599 | 0 | 59.781 | 36.417 | 44.947 | 49.984 | 49.689 | -8.7162 | -10.804 | -13.595 | -14.791 | 33.412 | 32.088 | -22.224 | -21.295 | -15.911 | -16.118 | 7.96 | 7.86 | -32.9 | -33.099 | 1.9693 | -8.4799 | 27.555 | 21.824 | 21.721 | -19.1 | -38.799 | 11.1 | 10.199 | -17.92 | -17.834 | -62.78 | -26.869 | -277.11 | -3.1873 | -26.159 | 120.9 | 42.638 | 103.93 | 121.77 | 61.307 | 26.235 | 26.245 | 0.5447 | 240.3 | -175.88 | 80.014 | -62.615 | -0.3503 | 9.6752 | -7.36 | -2.334 | -2.3359 | 3.2 | -2.64 | -1.9649 | -3.0441 | 13.038 | -10.252 | -1.5 | -0.5 | -0.95 | 0 | 0 | 2.5547 | 3.0661 | 2.6236 |  | 23.1 | 6.6409 | 0.11 | 0.37 | -4.2175 | -16.487 | -17.377 | -2.336 | 12.012 | -11.954 | 0 | -24.799 | 7.1999 | 44.858 | -147.92
17/12/2024 | 22:30 | 0 | 5.9754 | -12.361 | 9.0755 | 9.8016 | 6.8206 | 18.979 |  | 16.494 | 6.8127 | -9.9017 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 1.1157 | -1.529 | 4.9933 | 4.8151 | 8.5345 | 0 | 6.2522 | 1.9547 |  | -0.8335 | 0.335 | 0.35 | 0.107 | -13.319 | -15.4 | -0.549 | 0.295 | -9 | -8.89 | -10 | -16.399 | -16.239 | 5.204 | 3.8438 | 16.458 | 21.722 | -24.663 | -8.8412 | -8.3778 | 17.431 | 0.433 | -20.227 | -20.093 | 5.5359 | 35.992 | -18.557 | 0 | -4.2999 | -4.5999 | -19.374 | -22.417 | -3.197 | 1.3141 | -5.3802 | 1.24 | 2.8014 | 1.8806 | -111.14 | 76.204 | 76.662 | -55.067 | -134.26 | -9.1669 |  |  | 22.473 | 14.079 | 7.8 | -15.359 | 10.22 | 3.2191 | 3.2191 | 16.288 | 14 | -0.6653 | 17.715 | 17.685 | -5.9502 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.7 | 16.799 | -3.5699 | 43.036 | 42.806 | 41.037 | 69.46 | 69.297 | 1 | -73.463 | 0 | 2.7606 | 28.77 | 12.909 | 10.473 | 10.647 | -12 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.281 | 0.0148 | -6.0529 | 0 | 0 | -6.8774 | 2.2499 | 50.315 | 8.7265 | 2.67 | -5.38 | 10.111 | -39.557 | -14.22 | 0 | 25.18 | 23.41 | -40.709 | -19.127 | -26.338 | -25.118 | 18.545 | -2.1238 | -9.7856 | -9.6816 | -13.649 | -18.392 | -11.378 | -35.436 | -5.4113 | 0 | -10.41 | -11.277 | 0 | 2.8461 | 2.2949 | 4.624 | -27.425 | -24.503 | 0.6378 | 0 | -9.76 | -2.2 | 4.8032 | 3.872 | -7.7124 | -7.9297 | 7.1347 | -0.3242 | -39.145 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 4.8792 | 4.5901 | -11.387 | -11.387 | 35.165 | 10.657 | 11.421 | 28.698 | 36.713 | 2.6623 | -7.0399 | -1.4204 | 0.3509 | 0.95 | 3.02 | 0 | 1.2866 | 7.1219 |  | 2.6872 | 24.079 | -39.755 | -31.545 | -2.5899 | 31.204 | 13.8 | 27.407 | 8.2173 | -8.797 | 2.7087 | 0.0743 |  | -11.564 | -9.021 | 14.254 | -36.721 | -28.115 | -14.435 | 170.95 | -7.1451 | -10.759 | -8.7892 | 1.449 | 8.4615 | 8.4661 | 1 | -1.6467 | 0 | 2.0999 | 0 | 57.637 | 32.942 | 53.983 | 49.984 | 49.689 | -9.6593 | -11.006 | -12.197 | -13.863 | 38.981 | 43.42 | -22.411 | -21.323 | -11.514 | -11.112 | 8.14 | 7.7899 | -32.099 | -32.2 | 1.7404 | -7.92 | 28.115 | 22.235 | 22.134 | -19.5 | -38.9 | 9.3999 | 8.8 | -17.92 | -17.834 | -58.84 | -24.733 | -275.85 | -3.7181 | -16.914 | 123.53 | 39.445 | 101.5 | 125.07 | 64.854 | 26.186 | 26.093 | 1.3139 | 247.43 | -176.25 | 86.536 | -67.762 | -0.3967 | 9.8835 | -7.44 | -2.2899 | -2.2869 | 2.88 | -1.44 | -2.716 | -4.5975 | 12.98 | -9.3156 | -1 | -1.3209 | -1.268 | 0 | 0 | 2.9604 | 3.7414 | 2.8473 |  | 24 | 7.8007 | -0.03 | 0.37 | -6.0462 | -15.558 | -17.233 | -3.9492 | 11.715 | -11.104 | 0 | -25.7 | 8.1999 | 46.51 | -151.09
17/12/2024 | 23:00 | 0 | 5.2935 | -11.01 | 5.7952 | 9.1015 | 5.4927 | 17.19 |  | 15.24 | 6.0958 | -9.9827 | -6.6599 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 2.2437 | 3.84 | 4.4367 | 4.3123 | 7.8156 | 0 | 5.8618 | 1.8762 |  | -0.7365 | 0.287 | 0.314 | -0.286 | -13.319 | -17.6 | -1.274 | 0.297 | -8.9499 | -9.05 | -10 | -16.6 | -16.629 | 4.7161 | 4.0121 | 18.029 | 21.537 | -24.502 | -9.1092 | -8.5482 | 9.8243 | 5.1486 | -21.969 | -19.825 | 8.6923 | 36.816 | -17.111 | 0 | -4.6999 | -4.5999 | -20.769 | -20.005 | -3.4931 | 1.3141 | -7.5046 | 0.93 | 3.4513 | 2.015 | -108.49 | 75.502 | 75.746 | -59.884 | -143.31 | -9.1669 |  |  | 20.398 | 13.789 | 6.9299 | -16.2 | 10.609 | 2.2814 | 2.6833 | 17.635 | 15.597 | 0.2903 | 23.734 | 24.205 | -6.7864 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.799 | 14.899 | -3.19 | 44.07 | 44.349 | 42.008 | 73.016 | 74.467 | -9.9249 | -77.771 | 0 | 2.8175 | 28.04 | 11.43 | 10.004 | 10.159 | -11.649 | 0.3145 | 0 | 0 | 29.732 | 0.015 | -6.0214 | 4.6999 | 4.5999 | -6.8103 | 1.1278 | 50.631 | 7.4276 | 1.61 | -5.53 | 10.071 | -32.696 | -15.82 | 0 | 25.44 | 21.66 | -32.236 | -16.481 | -24.234 | -22.318 | 18.362 | -1.2347 | -9.0739 | -7.9354 | -11.366 | -17.133 | -11.872 | -34.089 | -5.4973 | 0 | -10.451 | -10.675 | 0 | 2.0715 | 1.677 | 11.28 | -25.112 | -25.309 | -6.0997 | 0 | -8.5599 | -3.5 | 4.6332 | 1.175 | -7.6154 | -7.8249 | 7.6458 | -4.3926 | -39.145 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 5.2636 | 5.1487 | -10.717 | -10.382 | 37.845 | 8.1778 | 8.0107 | 30.297 | 37.416 | 1.6809 | -7.9199 | -0.9078 | 0.3225 | 1.02 | 3.64 | 0 | 1.4007 | 7.2089 | 0.013 | 2.1286 | 23.7 | -39.364 | -32.255 | -2.6699 | 30.362 | 14.5 | 27.43 | 7.8144 | -8.2343 | 2.5152 | 0.0743 |  | -11.986 | -9.099 | 12.935 | -38.15 | -25.666 | -14.825 | 169.35 | -8.029 | -11.34 | -8.4318 | 1.8239 | 8.4615 | 8.5056 | 1.314 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 57.523 | 33.509 | 51.187 | 49.984 | 49.689 | -10.024 | -12.023 | 0 | -11.765 | 38.981 | 43.42 | -23.18 | -22.339 | -10.964 | -11.103 | 8.0799 | 7.86 | -32 | -31.899 | 1.6708 | -8.2399 | 32.276 | 20.05 | 19.948 | -19.6 | -38.799 | 9.8999 | 9.3 | -17.92 | -17.834 | -49.865 | -23.234 | -276.83 | -6.0539 | -8.2309 | 119.88 | 39.818 | 106.02 | 131.03 | 62.689 | 25.002 | 26.278 | 1.317 | 244.91 | -169.27 | 83.39 | -65.867 | -0.2087 | 9.4051 | -7.0399 | -2.272 | -2.273 | 2.5599 | -1.2799 | -2.4556 | -4.8905 | 13.096 | -9.0226 | -0.5 | 0.067 | 0.134 | 0 | 0 | 4.1935 | 3.6107 | 3.8194 |  | 23.299 | 8.1484 | -0.07 | 0.37 | -6.6174 | -15.823 | -16.639 | -4.11 | 11.883 | -9.5513 | -2.0271 | -25.1 | 7.5 | 50.265 | -156.74
17/12/2024 | 23:30 | 0 | 4.8373 | -10.085 | 7.6716 | 8.7526 | 5.4717 | 16.245 |  | 13.605 | 5.4258 | -9.2517 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 2.2018 | 1.9148 | 3.6182 | 3.5503 | 6.4187 | 0 | 3.6571 | 1.8019 |  | -0.8166 | 0.134 | 0.159 | -0.11 | -11.1 | -19.8 | -1.172 | 0.303 | -7.0399 | -6.9299 | -10 | -16.899 | -16.84 | 4.6626 | 3.8033 | 20.85 | 21.459 | -20.471 | -9.645 | -9.0941 | 12.193 | 7.9202 | -21.031 | -18.084 | 6.325 | 35.82 | -19.82 | 0 | -4.6999 | -4.6999 | -19.258 | -20.645 | -3.0757 | 1.3141 | -5.7746 | 1.3399 | 2.4036 | 1.8859 | -112.06 | 81.85 | 81.911 | -67.432 | -142.96 | -9.1669 |  |  | 20.428 | 10.35 | 7.32 | -7.38 | 10.5 | 2.1475 | 2.1475 | 18.834 | 16.828 | 1.6444 | 16.248 | 15.726 | -6.5214 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.699 | -3.3599 | 47.762 | 47.452 | 45.369 | 80.275 | 80.929 | 1 | -84.351 | 0 | 2.4824 | 26.379 | 11.539 | 8.5986 | 8.7921 | -10.67 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.387 | 0.0148 | -5.5433 | 4.6999 | 4.5999 | -7.0605 | -0.374 | 49.054 | 5.2011 | 0.22 | -5.26 | 9.477 | -30.794 | -15.77 | 0 | 23.67 | 20.68 | -29.872 | -15.5 | -23.883 | -22.681 | 15.762 | -3.6715 | -10.675 | -10.625 | -12.231 | -15.555 | -9.63 | -27.223 | -4.9071 | 0 | -11.266 | -11.855 | 0 | 1.6235 | 0.7897 | 9.232 | -27.838 | -27.542 | -6.6431 | -14.38 | -6.2999 | 0 | 4.5293 | 2.7524 | -7.3618 | -7.6331 | 8.0764 | -3.9633 | -39.145 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 5.1746 | -9.8799 | -10.047 | 37.175 | 7.3725 | 7.243 | 30.093 | 36.848 | 1.1242 | -7.5499 | -1.3105 | 0.3243 | 0.76 | 3.79 | 0 | 1.4146 | 7.2659 | 0.348 | 2.0298 | 24.079 | -39.472 | -31.732 | -2.7799 | 30.053 | 12.5 | 27.044 | 8.2114 | -8.777 | 2.3013 | 0.0743 |  | -12.329 | -8.942 | 13.024 | -38.57 | -25.627 | -15.466 | 174.2 | -8.3665 | -9.7723 | -8.4251 | 1.0997 | 8.3809 | 8.379 | 0 | 0 | 3.1786 | 2.0999 | 0 | 63.926 | 35.919 | 46.947 | 49.984 | 49.689 | -10.679 | -12.878 | -10.677 | -11.136 | 38.981 | 43.42 | -23.449 | -22.548 | -10.414 | -9.974 | 6.78 | 6.3499 | -32.799 | -32.9 | 1.7404 | -8.72 | 25.646 | 22 | 21.895 | -20.399 | -38.799 | 9.3999 | 8.5 | -18.104 | -18.021 | -41.387 | -21.596 | -276.62 | -4.1795 | 5.6503 | 119.2 | 42.229 | 99.659 | 117.97 | 58.243 | 26.941 | 24.739 | -0.278 | 239.47 | -165.83 | 78.62 | -61.674 | 0.7752 | 10.659 | -7.1999 | -2.227 | -2.23 | 2.4 | -1.2799 | -2.2215 | -4.863 | 13.597 | -9.2271 | -1.1 | -0.947 | -0.347 | 0 | 0 | 3.6231 | 3.3257 | 3.7478 |  | 23.899 | 8.3246 | -0.17 | 0.37 | -7.1203 | -15.163 | -15.588 | -3.7637 | 10.991 | -9.6457 | -2.116 | -25.799 | 7.9 | 48.972 | -159.54
18/12/2024 | 00:00 | 0 | 4.1032 | -8.6594 | 1.0138 | 8.4993 | 4.2582 | 15.948 |  | 12.934 | 5.2098 | -8.8846 | -8.88 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 1.6893 | 8.2256 | 3.6673 | 3.2955 | 6.3048 | 0 | 3.7915 | 1.825 |  | -0.7265 | 0.132 | 0.147 | -0.344 | -11.1 | -17.6 | -1.2239 | 0.304 | -8.4799 | -8.43 | -10 | -15.609 | -15.77 | 4.5422 | 3.4483 | 20.182 | 23.138 | -19.712 | -9.645 | -9.1226 | 16.104 | 21.697 | -18.084 | -15.941 | 6.325 | 30.402 | -24.982 | 0 | -4.9999 | -5.2999 | -21.337 | -21.602 | -3.2242 | 1.3141 | -7.5413 | 1.0599 | 0 | 1.0611 | -111.3 | 79.531 | 80.538 | -58.972 | -146.02 | -9.1669 |  |  | 19.32 | 10.35 | 7.36 | -7.98 | 10.39 | 2.6833 | 2.8172 | 18.203 | 15.947 | 0.0084 | 12.641 | 12.871 | -7.2445 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.6 | 12.5 | -3.19 | 44.549 | 44.323 | 42.44 | 82.079 | 82.207 | 1 | -85.288 | 0 | 2.3504 | 29.239 | 11.189 | 7.9736 | 8.2061 | -10.01 | 0.3145 | 0 | 0 | 27.491 | 0.015 | -5.1719 | 7 | 6.9 | -7.4682 | -0.935 | 49.527 | 4.4589 | -0.54 | -5.7 | 9.504 | -28.774 | -15.42 | 0 | 22.53 | 19.55 | -29.509 | -14.936 | -21.914 | -21.063 | 11.575 | -6.2199 | -11.787 | -11.932 | -6.9277 | -12.993 | -9.842 | -36.096 | -3.0295 | 0 | -10.831 | -11.73 | 0 | -1.3695 | -2.0973 | 12.816 | -25.797 | -25.47 | -9.4228 | 0 | -11.13 | 2.9 | 4.257 | -3.0841 | -6.5285 | -6.8172 | 6.9636 | -6.5243 | -39.145 | 3.7361 | 0 | 0 | 0 | 5.3195 | 3.6332 | -11.219 | -10.884 | 40.022 | 6.529 | 6.8261 | 33.132 | 39.997 | -0.5554 | -7.8399 | -1.4204 | 0.2804 | 0.79 | 3.74 | 0 | 1.4969 | 7.3429 | 0.981 | 2.4298 | 22.709 | -39.884 | -32.306 | -2.9099 | 28.249 | 12.5 | 26.379 | 7.8495 | -8.3467 | 2.1275 | 0.0743 |  | -12.115 | -8.173 | 15.104 | -38.486 | -22.285 | -15.559 | 164.49 | -8.8451 | -10.069 | -8.0139 | 1.994 | 8.2564 | 8.0775 | 1.2206 | 0 | 2.1766 | 1.2599 | 0 | 66.233 | 35.071 | 47.634 | 49.984 | 49.689 | -9.1234 | -11.897 | 0 | 0 | 45.787 | 43.42 | -23.669 | -23.097 | -9.8405 | -9.4599 | 7.5199 | 7.2399 | -32.599 | -32.099 | 1.636 | -8.56 | 25.19 | 21.36 | 21.427 | -19.899 | -38.4 | 10.199 | 9.6999 | -18.137 | -17.927 | -39.915 | -16.447 | -275.54 | -7.1022 | 18.043 | 117.09 | 47.234 | 106.1 | 119.43 | 56.45 | 25.652 | 20.366 | 0.2286 | 234.54 | -175.84 | 78.021 | -60.891 | 0.8679 | 8.1646 | -6.5599 | -2.265 | -2.2469 | 2 | -1.0399 | -2.2636 | -5.156 | 13.536 | -8.6991 | -1.1 | -0.509 | -0.464 | 0 | 0 | 3.8996 | 4.125 | 2.9432 |  | 23.399 | 8.1424 | -0.21 | 0.37 | -7.0468 | -15.887 | -15.79 | -4.7244 | 11.736 | -9.7319 | -2.3781 | -25.399 | 7.1999 | 51.259 | -160.85
MÁXIMO |  | 0 | 7.9631 | -2.1115 | 13.077 | 11.932 | 7.9249 | 22.867 | 0 | 22.502 | 9.6877 | -7.3499 | 0 | -17.6 | 6.5999 | 5.796 | -13.199 | 2.5737 | 8.2256 | 6.8129 | 6.8559 | 11.725 | 0 | 6.2522 | 2.2142 | 0 | -0.3521 | 0.904 | 0.832 | 0.139 | -2.22 | -2.2 | 0.325 | 0.333 | -2.47 | -2.43 | -10 | -15.42 | -15.449 | 7.2934 | 4.0121 | 26.806 | 30.854 | -15.086 | 0 | 9.2193 | 25.921 | 25.023 | -15.405 | -12.056 | 8.6923 | 46.103 | 63.994 | 0 | -3.3999 | -3.3999 | 0 | -17.184 | -2.3343 | 1.3141 | 5.4547 | 6.8699 | 5.8113 | 4.1384 | -80.507 | 101.96 | 103.18 | -36.816 | -91.959 | -9.1669 | 0 | 0 | 38.321 | 17.12 | 11.369 | 0.06 | 19.329 | 3.2191 | 3.2191 | 31.064 | 29.145 | 1.6444 | 23.734 | 44.554 | 6.0195 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 32.7 | -2.45 | 56.965 | 56.562 | 54.253 | 105.18 | 107.05 | 1 | -55.087 | 0 | 3.6126 | 39.08 | 22.309 | 18.911 | 18.753 | -9.0599 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.281 | 0.015 | -4.6393 | 14.5 | 14.8 | -2.7673 | 13.657 | 60.409 | 25.24 | 14.38 | -4.08 | 18.184 | -9.9255 | 2.06 | 0 | 35.7 | 33.409 | -10.945 | -6.3454 | -21.914 | -21.063 | 54.757 | 26.588 | 17.89 | 18.542 | 7.6632 | -8.7803 | -8.15 | 8.8531 | 11.405 | 0 | -6.7302 | -7.3575 | 18.747 | 17.548 | 14.912 | 34.832 | -25.112 | -24.503 | 10.315 | 12.099 | -6.2999 | 12 | 9.6307 | 26.22 | -5.3777 | -5.7266 | 8.724 | 11.164 | -39.145 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 7.2677 | 5.8841 | 11.554 | 11.387 | 42.198 | 26.25 | 26.14 | 33.132 | 41.623 | 15.421 | -3.9599 | -0.5031 | 0.4479 | 2.09 | 5.2 | 0 | 1.8892 | 8.0539 | 1.286 | 3.1151 | 26.239 | -35.085 | -26.479 | -1.9699 | 44.461 | 15.1 | 29.016 | 9.9469 | -2.7526 | 3.4686 | 0.0743 | 0 | -11.194 | -6.951 | 17.403 | -26.974 | -9.2299 | -10.375 | 190.6 | -1.6891 | -7.6332 | 13.283 | 4.7163 | 12.337 | 12.525 | 4 | 4.8253 | 5.8556 | 2.0999 | 23.107 | 75.583 | 60.373 | 66.217 | 49.984 | 49.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 45.518 | -18.626 | -17.95 | -2.8082 | -2.2992 | 12.8 | 13.05 | -26.7 | -27 | 2.1286 | 12.88 | 40.71 | 23.627 | 23.219 | -12.699 | -32.9 | 13.699 | 13.199 | -17.341 | -17.299 | -36.415 | 9.7704 | -270.45 | 6.291 | 59.437 | 123.53 | 81.078 | 138.77 | 131.03 | 64.854 | 34.621 | 34.004 | 10.849 | 247.43 | -157.47 | 87.193 | -23.912 | 1.6418 | 16.115 | -6.5599 | -0.268 | -0.263 | 5.84 | -0.72 | -0.5275 | -0.8469 | 14.68 | -7.7622 | 1.7999 | 7.9609 | 7.991 | 0 | 0 | 4.5508 | 4.7216 | 4.3518 | 0 | 24 | 8.7161 | 1 | 0.37 | 5.2114 | -15.163 | -15.588 | 7.8663 | 15.706 | -9.5513 | 3.4677 | -19.799 | 8.3 | 62.837 | -89.874
MÍNIMO |  | 0 | 0.8195 | -16.2 | -12.23 | 4.6481 | 2.5194 | 8.0704 | 0 | 10.088 | 2.9659 | -13.414 | -15.539 | -30.799 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 0.5594 | -8.3705 | 2.8276 | 2.6633 | 5.0095 | 0 | -0.2152 | 0.588 | 0 | -1.2683 | -0.07 | -0.043 | -1.1399 | -17.76 | -19.8 | -1.6799 | 0.237 | -9.2399 | -9.2399 | -10 | -20.239 | -20.11 | 3.8197 | 3.0146 | 13.788 | 16.523 | -25.143 | -10.046 | -11.075 | -2.738 | -2.7256 | -22.907 | -20.093 | 4.3523 | 22.248 | -46.85 | -0.0012 | -6.1999 | -6.1999 | -30.015 | -30.343 | -4.7172 | 1.3141 | -7.5413 | 0.9 | 0 | 0.3529 | -174.77 | 29.511 | 29.816 | -101.34 | -223.89 | -9.1669 | 0 | 0 | 8.752 | 8.8699 | 4.7699 | -16.2 | 5.65 | -18.749 | -19.285 | 11.575 | 9.0868 | -8.4753 | -24.021 | -24.373 | -7.2445 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.6 | 9.8 | -5.34 | 22.943 | 22.343 | 21.076 | 56.174 | 56.252 | -21.235 | -105.8 | 0 | 1.6231 | 22 | 9.3599 | 6.4111 | 6.4483 | -16.909 | 0.3145 | 0 | 0 | 7.2463 | 0.0137 | -9.1141 | -18.7 | -18.799 | -7.4682 | -2.4311 | 45.269 | 2.2323 | -2.12 | -8.74 | 6.507 | -39.557 | -20.56 | 0 | 11.41 | 16.14 | -40.709 | -19.127 | -38.922 | -37.827 | 0 | -19.269 | -24.864 | -24.953 | -21.605 | -30.831 | -13.297 | -59.453 | -56.091 | 0 | -20.817 | -21.493 | -12.094 | -7.8895 | -8.1709 | -11.78 | -36.952 | -36.733 | -9.4228 | -14.38 | -13.63 | -13.9 | 4.257 | -24.478 | -8.75 | -9.1203 | 3.3018 | -8.3175 | -39.145 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0.8342 | -11.387 | -11.387 | 12.391 | 6.529 | 6.8261 | 17.06 | 27.637 | -1.0632 | -16.509 | -2.7241 | 0.2355 | 0.32 | -1.9099 | -17.45 | 0 | 6.9149 | 0.013 | 0 | 6.38 | -47.115 | -39.216 | -4.2099 | 28.249 | 6.5999 | 15.975 | 2.6863 | -10.618 | 1.629 | 0.0743 | 0 | -14.229 | -31.367 | 8.5259 | -38.57 | -36.486 | -16.547 | 155.11 | -8.8451 | -11.408 | -12.41 | 1.0997 | 8.2564 | 8.0775 | 0 | -15.29 | -14.632 | -19.279 | 0 | 22.9 | 16.349 | 19.396 | 31.297 | 32.1 | -10.679 | -12.878 | -14.57 | -15.606 | 12.924 | 12.379 | -28.294 | -27.635 | -31.72 | -31.595 | 2.48 | 2.0199 | -32.9 | -33.099 | 0.4935 | -11.039 | 19.853 | 7.6857 | 7.8054 | -20.399 | -38.9 | 3.5 | 2.9 | -18.509 | -18.568 | -99.765 | -34.142 | -293.88 | -22.811 | -31.118 | 85.018 | 38.551 | 95.279 | 78.052 | 15.856 | 15.342 | 15.64 | -30.633 | 188.38 | -179.51 | 30.749 | -69.671 | -0.6555 | 0.5455 | -10.479 | -2.467 | -2.469 | 1.84 | -5.44 | -3.898 | -5.3879 | 8.3237 | -10.252 | -2.7 | -3.252 | -3.354 | 0 | 0 | 2.2665 | 2.2136 | 2.0552 | 0 | 17.799 | 5.0098 | -0.35 | 0.37 | -7.1203 | -20.485 | -23.649 | -4.7244 | 10.991 | -19.2 | -2.3781 | -25.799 | 2.7 | -0.3571 | -172.93
PROMEDIO |  | 0 | 4.6883 | -9.7736 | 0.96194 | 8.4712 | 5.458 | 15.93 | 0 | 14.7392 | 5.8707 | -9.4365 | -8.8797 | -26.0327 | 1.7416 | 3.4154 | -18.8827 | 1.8352 | 0.81561 | 4.8728 | 4.7676 | 8.5176 | 0 | 2.5371 | 1.7188 | 0 | -1.0143 | 0.31285 | 0.33329 | -0.41858 | -9.6199 | -9.4875 | -0.56063 | 0.27242 | -6.3708 | -6.3895 | -10 | -17.0059 | -17.084 | 5.7763 | 3.5044 | 18.9806 | 22.1698 | -20.5629 | -5.0374 | -4.2385 | 4.5557 | 4.5571 | -19.4207 | -16.5546 | 6.1031 | 31.8918 | 11.0581 | -7.5e-05 | -4.9687 | -4.9832 | -15.4217 | -22.9156 | -3.5416 | 1.3141 | -0.60491 | 2.7916 | 2.8868 | 2.1774 | -117.2869 | 70.2816 | 70.4578 | -65.4246 | -143.5003 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.551 | 13.0668 | 8.2159 | -9.4325 | 11.7966 | -9.6181 | -9.4451 | 19.9312 | 17.7177 | -2.9522 | -2.0817 | 7.7595 | -0.50882 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.8643 | 19.8372 | -3.9197 | 41.0394 | 40.9536 | 38.9495 | 69.7949 | 70.321 | -12.7972 | -72.9971 | 0 | 2.738 | 31.5763 | 16.8191 | 12.7292 | 12.8303 | -13.0255 | 0.3145 | 0 | 0 | 29.8813 | 0.014496 | -6.8403 | -3.077 | -3.0333 | -5.2892 | 5.6024 | 54.0316 | 13.7205 | 6.1725 | -6.6573 | 11.2377 | -30.6193 | -14.7054 | 0 | 25.5762 | 24.9116 | -31.0719 | -15.4171 | -32.7269 | -31.4471 | 24.7721 | 3.388 | -4.1433 | -4.0869 | -12.3624 | -19.8648 | -11.0997 | -27.0845 | -23.5456 | 0 | -12.8324 | -13.7734 | 6.5876 | 5.787 | 4.7099 | 3.2172 | -31.591 | -31.5651 | -0.18194 | -0.90563 | -9.8008 | 0.65833 | 6.4372 | 1.796 | -7.3331 | -7.5835 | 6.7207 | 0.69526 | -39.145 | 4.1605 | 0 | 0 | 0 | 4.5142 | 3.5212 | 1.1163 | 1.2594 | 27.8809 | 17.7736 | 17.7612 | 25.9312 | 35.6442 | 7.0933 | -10.9189 | -1.7532 | 0.31361 | 1.26 | 0.62501 | -4.2162 | 1.2706 | 7.4895 | 0.71026 | 1.7755 | 15.7796 | -40.2223 | -31.9242 | -2.8624 | 32.8276 | 10.6602 | 25.03 | 7.3773 | -7.8524 | 2.4411 | 0.0743 | 0 | -12.4834 | -16.2871 | 13.7949 | -32.5829 | -22.4319 | -14.3199 | 172.8358 | -4.7193 | -10.0297 | -3.9508 | 3.1692 | 10.2803 | 10.3584 | 2.6241 | -5.4187 | -4.0044 | -10.8428 | 14.0078 | 49.3832 | 38.2927 | 43.8759 | 43.1146 | 43.5452 | -4.4894 | -7.078 | -8.5022 | -11.0957 | 28.9585 | 29.3774 | -23.586 | -22.9412 | -17.5245 | -17.3914 | 8.0896 | 8.079 | -30.8726 | -30.9871 | 1.724 | -2.0983 | 30.2638 | 18.7433 | 18.6251 | -16.6974 | -36.5517 | 8.9623 | 8.4019 | -18.0089 | -17.9682 | -68.6552 | -14.4664 | -281.4944 | -7.976 | 6.8402 | 105.8978 | 58.5716 | 116.0317 | 104.5359 | 41.7519 | 23.6135 | 22.83 | -7.4396 | 218.6069 | -170.6067 | 59.8208 | -47.0256 | 0.31581 | 10.0153 | -8.0749 | -1.6657 | -1.6661 | 3.7199 | -2.4583 | -2.2372 | -3.5024 | 11.6699 | -8.8834 | -1.1416 | 0.62973 | 0.46218 | 0 | 0 | 3.5593 | 3.4254 | 3.1983 | 0 | 21.26 | 7.0317 | 0.34479 | 0.37 | -1.2824 | -17.7207 | -19.9327 | 1.3491 | 13.4147 | -14.5052 | 0.50706 | -23.0664 | 5.3916 | 31.4176 | -133.8711
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 17 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/12/2024 | 00:30 | 46.509 | 46.659 | 58.138 | 57.509 | 282.38 | 491.195 | 174.56 | 173.45 | 513.66 | 374.52 | 1236.19
17/12/2024 | 01:00 | 43.86 | 43.81 | 53.449 | 53.547 | 249.06 | 443.726 | 167.14 | 168.57 | 501.51 | 362.67 | 1199.89
17/12/2024 | 01:30 | 44.849 | 44.22 | 55.727 | 55.762 | 267.2 | 467.758 | 166.99 | 165.49 | 507.86 | 358.21 | 1198.55
17/12/2024 | 02:00 | 45.979 | 46.139 | 55.994 | 56.411 | 265.25 | 469.773 | 164.52 | 163.47 | 508.81 | 352.36 | 1189.16
17/12/2024 | 02:30 | 47.349 | 47.93 | 57.602 | 58.199 | 288.75 | 499.83 | 166.46 | 166.03 | 517.72 | 352.96 | 1203.17
17/12/2024 | 03:00 | 49.119 | 49.939 | 59.075 | 59.408 | 293.93 | 511.471 | 170.61 | 168.51 | 529.32 | 361.31 | 1229.75
17/12/2024 | 03:30 | 47.619 | 48.2 | 60.683 | 60.163 | 314.74 | 531.405 | 167.57 | 167.05 | 525.18 | 358.3 | 1218.1
17/12/2024 | 04:00 | 48.389 | 48.58 | 60.549 | 61.071 | 312.82 | 531.409 | 171.16 | 171.48 | 530.54 | 371.69 | 1244.87
17/12/2024 | 04:30 | 45.11 | 44.97 | 58.674 | 59.216 | 310.27 | 518.24 | 175.54 | 174.94 | 541.41 | 381.08 | 1272.97
17/12/2024 | 05:00 | 42.919 | 43.709 | 56.128 | 56.713 | 297.05 | 496.519 | 176.65 | 175.2 | 550.79 | 373.46 | 1276.1
17/12/2024 | 05:30 | 49.58 | 50.049 | 60.013 | 60.801 | 327.14 | 547.583 | 173.12 | 172.67 | 529.06 | 365.01 | 1239.86
17/12/2024 | 06:00 | 50.72 | 51.09 | 64.836 | 64.863 | 323.7 | 555.209 | 161.58 | 161.78 | 467.36 | 335.96 | 1126.68
17/12/2024 | 06:30 | 48.849 | 49.009 | 61.755 | 62.609 | 321.57 | 543.792 | 148.42 | 148.88 | 398.24 | 288.29 | 983.83
17/12/2024 | 07:00 | 48.669 | 49.099 | 63.228 | 62.779 | 340.16 | 563.935 | 139.78 | 142.33 | 355.38 | 254.25 | 891.74
17/12/2024 | 07:30 | 54.33 | 54.159 | 63.094 | 62.912 | 369.54 | 604.035 | 134.41 | 134.58 | 345.98 | 247.7 | 862.67
17/12/2024 | 08:00 | 54.68 | 54.979 | 64.702 | 63.774 | 370.82 | 608.955 | 130.81 | 132.34 | 341.49 | 244.67 | 849.31
17/12/2024 | 08:30 | 62.63 | 63.58 | 0 | 87.446 | 430.33 | 643.986 | 139.56 | 139.29 | 348.45 | 255.46 | 882.76
17/12/2024 | 09:00 | 53.799 | 54.189 | 0 | 90.599 | 421.88 | 620.467 | 131.67 | 134.49 | 329.11 | 241.08 | 836.35
17/12/2024 | 09:30 | 52.299 | 53.06 | 0 | 90.369 | 408.62 | 604.348 | 129.14 | 128.59 | 318.78 | 218.85 | 795.36
17/12/2024 | 10:00 | 52.34 | 50.56 | 0 | 86.932 | 400.4 | 590.232 | 126.31 | 125.75 | 322 | 224.74 | 798.8
17/12/2024 | 10:30 | 52.099 | 51.38 | 0 | 87.259 | 400.65 | 591.388 | 130.07 | 131.97 | 334.33 | 213.15 | 809.52
17/12/2024 | 11:00 | 47.599 | 47.759 | 0 | 84.104 | 397.8 | 577.262 | 125.12 | 126.19 | 327.7 | 200.37 | 779.38
17/12/2024 | 11:30 | 48.939 | 48.779 | 0 | 84.009 | 415.76 | 597.487 | 125.5 | 126.76 | 338.44 | 196.61 | 787.31
17/12/2024 | 12:00 | 47.799 | 47.979 | 0 | 85.123 | 407.76 | 588.661 | 122.44 | 124.17 | 333.46 | 202.42 | 782.49
17/12/2024 | 12:30 | 55.349 | 54.38 | 0 | 87.703 | 416.93 | 614.362 | 119.56 | 119.1 | 322.9 | 181.64 | 743.2
17/12/2024 | 13:00 | 63.529 | 63.5 | 0 | 82.107 | 418.58 | 627.716 | 120.33 | 122.19 | 316.09 | 171.65 | 730.26
17/12/2024 | 13:30 | 63.659 | 63.869 | 0 | 81.442 | 403.06 | 612.03 | 120.41 | 123.1 | 321.26 | 169.06 | 733.83
17/12/2024 | 14:00 | 62.689 | 62.81 | 0 | 80.975 | 397.77 | 604.244 | 120.34 | 120.65 | 330.19 | 171.86 | 743.04
17/12/2024 | 14:30 | 67.54 | 67.75 | 0 | 82.795 | 424.05 | 642.135 | 128.49 | 126.76 | 339.61 | 178.07 | 772.93
17/12/2024 | 15:00 | 70.04 | 70.379 | 0 | 87.498 | 450.42 | 678.337 | 121.99 | 123.3 | 337.79 | 182.3 | 765.38
17/12/2024 | 15:30 | 70.22 | 69.239 | 0 | 87.933 | 441.59 | 668.982 | 122.54 | 123.83 | 341.83 | 183.05 | 771.25
17/12/2024 | 16:00 | 67.599 | 67.91 | 0 | 86.297 | 430.69 | 652.496 | 130.46 | 128.28 | 365.04 | 202.41 | 826.19
17/12/2024 | 16:30 | 58.959 | 58.88 | 55.191 | 55.571 | 389.79 | 618.391 | 134.77 | 134.26 | 385.4 | 218.79 | 873.22
17/12/2024 | 17:00 | 48.54 | 48.549 | 56.396 | 54.74 | 351.25 | 559.475 | 146.76 | 147.35 | 445.69 | 254.35 | 994.15
17/12/2024 | 17:30 | 46.799 | 46.619 | 56.664 | 56.756 | 320.15 | 526.988 | 160.75 | 161.36 | 512.74 | 302.37 | 1137.22
17/12/2024 | 18:00 | 54.81 | 54.99 | 57.334 | 56.731 | 323.66 | 547.525 | 168.11 | 168.52 | 541.24 | 331.59 | 1209.46
17/12/2024 | 18:30 | 59.84 | 60.02 | 63.228 | 63.037 | 351.74 | 597.865 | 169.57 | 172.37 | 542.82 | 328.69 | 1213.45
17/12/2024 | 19:00 | 53.72 | 54.33 | 66.041 | 65.372 | 390.6 | 630.063 | 169.37 | 169.28 | 540.16 | 330.92 | 1209.73
17/12/2024 | 19:30 | 56.159 | 56.04 | 66.979 | 66.966 | 413.65 | 659.794 | 171.76 | 171.32 | 537.03 | 334.93 | 1215.04
17/12/2024 | 20:00 | 55.7 | 55.43 | 67.247 | 67.095 | 412.75 | 658.222 | 169.93 | 169.67 | 535.21 | 334.19 | 1209
17/12/2024 | 20:30 | 54.43 | 54.06 | 67.113 | 67.076 | 407.91 | 650.589 | 169.87 | 168.35 | 538.76 | 338.22 | 1215.2
17/12/2024 | 21:00 | 52.709 | 52.979 | 66.443 | 65.576 | 394.69 | 632.397 | 170.84 | 171.44 | 549.85 | 344.29 | 1236.42
17/12/2024 | 21:30 | 52.4 | 52.669 | 65.773 | 65.873 | 390.05 | 626.765 | 172.19 | 171.19 | 549.23 | 344.7 | 1237.31
17/12/2024 | 22:00 | 50.459 | 50.709 | 63.228 | 63.632 | 364.44 | 592.468 | 164.53 | 163.53 | 532.06 | 335.3 | 1195.42
17/12/2024 | 22:30 | 45.86 | 46.099 | 60.013 | 59.317 | 322.74 | 534.029 | 170.47 | 169.68 | 556.64 | 360.3 | 1257.09
17/12/2024 | 23:00 | 43.869 | 44.869 | 59.745 | 58.858 | 300.72 | 508.061 | 172.86 | 172.34 | 548.61 | 358.3 | 1252.11
17/12/2024 | 23:30 | 53.65 | 53.52 | 62.023 | 61.638 | 314.03 | 544.861 | 177.28 | 175.79 | 533.66 | 358.49 | 1245.22
18/12/2024 | 00:00 | 51.369 | 51.479 | 61.353 | 60.973 | 291.83 | 517.004 | 172.6 | 171.54 | 524.12 | 364.02 | 1232.28
MÁXIMO |  | -42.919 | -43.709 | 0 | -53.547 | -249.06 |  | 177.28 | 175.79 | 556.64 | 381.08
MÍNIMO |  | -70.22 | -70.379 | -67.247 | -90.599 | -450.42 |  | 119.56 | 119.1 | 316.09 | 169.06
PROMEDIO |  | -53.0403 | -53.1439 | -40.592 | -69.1154 | -361.264 |  | 151.3523 | 151.4412 | 445.094 | 287.8044
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 17 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/12/2024 | 00:30 | 502.11 | 507.31 | 507.33 | 511.42 | 515.89 | 514.87 | 508.57 | 493.56 | 495.06 | 480.46 | 500.32 | 489.65 | 225.16 | 225.66 | 228.69 | 219.93 | 216.5 | 0.4061 | 222.5 | 0.4 | 227 | 143.53 | 138.97 | 138.51 | 138.42 | 134.92 | 138.17 | 140.72 | 127.08 | 142.1
17/12/2024 | 01:00 | 502.11 | 511.36 | 509.9 | 516.69 | 515.89 | 514.87 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 500.32 | 489.65 | 227.93 | 225.51 | 228.84 | 219.93 | 218.78 | 0.4211 | 222.5 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 134.92 | 138.17 | 140.72 | 127.08 | 143.69
17/12/2024 | 01:30 | 496.71 | 505.84 | 508.33 | 516.69 | 515.89 | 514.87 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 224.1 | 225.51 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3821 | 222.5 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.17 | 140.72 | 127.08 | 143.69
17/12/2024 | 02:00 | 496.71 | 505.84 | 508.12 | 516.69 | 515.89 | 514.87 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 224.1 | 225.51 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3906 | 222.5 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.17 | 140.72 | 127.08 | 143.69
17/12/2024 | 02:30 | 496.71 | 505.84 | 508.12 | 516.69 | 515.89 | 514.87 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 224.1 | 225.51 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3917 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 139.6 | 140.72 | 127.08 | 143.69
17/12/2024 | 03:00 | 499.86 | 506.42 | 508.12 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 224.1 | 226.12 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3607 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 139.6 | 140.72 | 127.08 | 143.69
17/12/2024 | 03:30 | 499.86 | 506.42 | 508.12 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 224.1 | 225.92 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3387 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 139.6 | 140.72 | 127.13 | 143.69
17/12/2024 | 04:00 | 493.56 | 506.42 | 508.64 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 221.74 | 225.46 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3836 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 139.6 | 142.17 | 127.13 | 143.69
17/12/2024 | 04:30 | 498.28 | 506.42 | 504.76 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 221.74 | 225.19 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3984 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.13 | 140.68 | 127.13 | 143.69
17/12/2024 | 05:00 | 491.99 | 507.47 | 508.27 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 219.39 | 225.06 | 228.84 | 221.54 | 218.78 | 0.3791 | 222.8 | 0.4 | 227 | 143.53 | 138.97 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.13 | 140.68 | 127.13 | 143.69
17/12/2024 | 05:30 | 491.99 | 501.69 | 504.97 | 516.69 | 515.97 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 219.39 | 224.83 | 228.87 | 221.54 | 218.78 | 0.363 | 222.8 | 0.4 | 227 | 143.53 | 138.97 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.13 | 140.68 | 127.13 | 143.69
17/12/2024 | 06:00 | 491.99 | 505.58 | 504.97 | 516.69 | 515.97 | 520.28 | 508.57 | 498.96 | 495.06 | 485.45 | 505.39 | 489.65 | 221.63 | 225.01 | 226.57 | 221.54 | 218.78 | 0.3941 | 222.8 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 138.13 | 140.68 | 126.94 | 143.69
17/12/2024 | 06:30 | 491.99 | 505.63 | 506.96 | 516.69 | 515.97 | 520.28 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 485.45 | 505.39 | 494.79 | 221.63 | 222.89 | 226.57 | 221.54 | 218.44 | 0.3635 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.39 | 138.51 | 138.42 | 136.27 | 139.55 | 142.19 | 126.94 | 143.69
17/12/2024 | 07:00 | 491.67 | 504.01 | 503.39 | 516.69 | 515.97 | 514.96 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 221.75 | 222.78 | 226.57 | 221.54 | 216.2 | 0.3679 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 141.81 | 138.51 | 139.93 | 136.27 | 139.55 | 142.19 | 128.26 | 143.69
17/12/2024 | 07:30 | 501.43 | 512.41 | 513 | 511.99 | 510.38 | 509.77 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 226.22 | 227.73 | 229.67 | 220.28 | 216.26 | 0.2962 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.18 | 138.51 | 139.93 | 136.27 | 139.55 | 142.19 | 126.75 | 143.69
17/12/2024 | 08:00 | 497.29 | 506.74 | 512.63 | 506.66 | 510.38 | 509.77 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 224.34 | 225.87 | 227.29 | 220.28 | 216.26 | 0.2869 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.53 | 140.18 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 126.75 | 143.69
17/12/2024 | 08:30 | 491.67 | 500.49 | 506.33 | 506.66 | 505.22 | 509.77 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 221.93 | 222.51 | 224.83 | 218 | 216.24 | 0.3218 | 225.1 | 0.4 | 227 | 142.02 | 140.18 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 126.75 | 143.69
17/12/2024 | 09:00 | 491.67 | 500.28 | 506.28 | 501.17 | 505.22 | 509.77 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 221.32 | 222.43 | 224.83 | 218 | 214.04 | 0.3461 | 225.1 | 0.4 | 227 | 142.02 | 138.76 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 125.39 | 142.18
17/12/2024 | 09:30 | 491.41 | 502.9 | 501.76 | 501.17 | 505.22 | 504.44 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 218.73 | 222.8 | 224.83 | 215.75 | 214.04 | 0.3992 | 225.1 | 0.4 | 227 | 142.02 | 138.76 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 125.39 | 142.18
17/12/2024 | 10:00 | 493.67 | 501.85 | 509.32 | 501.17 | 505.22 | 504.44 | 514.45 | 493.39 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 223.59 | 223.81 | 224.87 | 217.94 | 214.04 | 0.3489 | 225.1 | 0.4 | 224.69 | 142.02 | 140.21 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 124.93 | 142.18
17/12/2024 | 10:30 | 488.37 | 501.8 | 506.75 | 501.17 | 505.22 | 504.44 | 514.45 | 493.39 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 221.19 | 223.79 | 224.87 | 220.2 | 214.04 | 0.2902 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.02 | 140.21 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 124.93 | 142.18
17/12/2024 | 11:00 | 493.56 | 507 | 506.75 | 506.59 | 505.22 | 504.44 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 224.87 | 223.79 | 224.87 | 220.2 | 214.04 | 0.3322 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.02 | 140.21 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 140.53 | 127.69 | 142.18
17/12/2024 | 11:30 | 488.16 | 501.17 | 507.54 | 506.59 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 224.87 | 223.31 | 224.61 | 220.2 | 214.04 | 0.3873 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.02 | 140.21 | 138.51 | 138.44 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 126.24 | 142.18
17/12/2024 | 12:00 | 488.16 | 501.17 | 507.28 | 506.59 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 224.87 | 223.41 | 224.2 | 220.2 | 214.04 | 0.3184 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.02 | 140.21 | 138.51 | 138.47 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 127.6 | 143.69
17/12/2024 | 12:30 | 489.58 | 504.95 | 507.12 | 501.51 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 227.35 | 223.73 | 224.2 | 220.2 | 214.04 | 0.3388 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.34 | 140.21 | 138.51 | 138.78 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 127.6 | 143.69
17/12/2024 | 13:00 | 495.4 | 504.95 | 508.8 | 501.51 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 227.35 | 223.73 | 226.63 | 220.2 | 214.04 | 0.3639 | 222.6 | 0.4 | 224.69 | 142.34 | 140.21 | 138.51 | 138.78 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 127.6 | 142.12
17/12/2024 | 13:30 | 495.4 | 509.31 | 509.32 | 506.8 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 226.71 | 226.36 | 226.63 | 219.77 | 214.04 | 0.3427 | 225.1 | 0.4 | 227 | 142.34 | 141.62 | 138.51 | 138.78 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 126.05 | 142.12
17/12/2024 | 14:00 | 495.4 | 509.42 | 509.95 | 506.8 | 505.22 | 509.75 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 226.71 | 223.72 | 226.63 | 219.77 | 214.04 | 0.3489 | 225.1 | 0.4 | 227 | 142.34 | 140.14 | 138.51 | 138.78 | 134.79 | 138.13 | 141.97 | 126.05 | 142.12
17/12/2024 | 14:30 | 489.73 | 504.69 | 506.7 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 514.45 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 223.72 | 223.7 | 224.19 | 219.77 | 213.2 | 0.3277 | 225.1 | 0.4 | 224.69 | 142.34 | 140.14 | 138.51 | 138.78 | 134.79 | 136.75 | 141.97 | 124.74 | 143.69
17/12/2024 | 15:00 | 489.73 | 502.33 | 504.81 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 219.03 | 223.25 | 224.19 | 217.56 | 213.2 | 0.3659 | 222.69 | 0.4 | 224.69 | 141.94 | 140.14 | 138.51 | 138.34 | 134.79 | 138.22 | 141.97 | 124.74 | 141.37
17/12/2024 | 15:30 | 489.73 | 502.33 | 502.02 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 223.8 | 222.83 | 224.19 | 217.56 | 213.2 | 0.3503 | 222.69 | 0.4 | 224.69 | 142.15 | 140.14 | 138.51 | 137.26 | 134.79 | 138.22 | 141.97 | 124.74 | 142.84
17/12/2024 | 16:00 | 490.05 | 502.33 | 502.23 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 225.92 | 222.24 | 226.45 | 217.56 | 213.2 | 0.3636 | 222.69 | 0.4 | 224.69 | 142.15 | 140.14 | 138.51 | 137.26 | 134.79 | 136.82 | 141.97 | 124.69 | 141.3
17/12/2024 | 16:30 | 495.35 | 506.74 | 509.43 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 226.01 | 224.89 | 226.45 | 217.56 | 213.2 | 0.3838 | 222.69 | 0.4 | 224.69 | 142.15 | 140.14 | 138.51 | 137.26 | 134.79 | 136.85 | 141.97 | 123.38 | 142.12
17/12/2024 | 17:00 | 495.35 | 506.74 | 514.26 | 501.39 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 485.32 | 505.39 | 494.79 | 224.17 | 225.25 | 226.45 | 219.75 | 213.2 | 0.396 | 222.69 | 0.4 | 224.69 | 142.15 | 140.08 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 141.97 | 124.64 | 143.63
17/12/2024 | 17:30 | 500.38 | 512.04 | 514.26 | 506.42 | 505.22 | 504.6 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 226.45 | 227.58 | 228.78 | 219.75 | 215.41 | 0.3639 | 222.69 | 0.4 | 227 | 142.15 | 140.08 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 141.97 | 124.64 | 143.63
17/12/2024 | 18:00 | 505.42 | 517.61 | 514.26 | 511.76 | 515.44 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 500.21 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 226.45 | 229.89 | 231.11 | 224.33 | 217.57 | 0.3669 | 222.69 | 0.4 | 227 | 142.15 | 140.08 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.91 | 142.12
17/12/2024 | 18:30 | 494.45 | 502.85 | 505.44 | 511.76 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 221.71 | 225.44 | 228.72 | 224.33 | 217.57 | 0.2896 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 138.57 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.91 | 142.12
17/12/2024 | 19:00 | 494.45 | 502.85 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 224.67 | 223.09 | 226.42 | 222.07 | 217.57 | 0.3535 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 138.57 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.91 | 142.12
17/12/2024 | 19:30 | 489.21 | 497.76 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 224.67 | 223.09 | 226.42 | 222.72 | 217.57 | 0.4158 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 139.97 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 20:00 | 489.21 | 497.76 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 224.67 | 223.09 | 226.42 | 222.72 | 217.57 | 0.3321 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 139.97 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 20:30 | 489.21 | 497.76 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 224.67 | 223.09 | 226.42 | 222.72 | 217.57 | 0.3447 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 139.97 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 21:00 | 494.19 | 497.76 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 226.97 | 223.09 | 226.42 | 222.72 | 217.57 | 0.3545 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 138.47 | 138.51 | 138.65 | 134.79 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 21:30 | 494.19 | 502.85 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 498.45 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 229.35 | 223.09 | 226.42 | 222.72 | 217.57 | 0.3298 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 139.92 | 138.51 | 138.65 | 136.19 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 22:00 | 494.19 | 502.85 | 499.66 | 506.5 | 510.24 | 509.7 | 509.05 | 493.17 | 494.8 | 485.32 | 505.39 | 489.72 | 226.87 | 223.09 | 228.81 | 222.72 | 217.57 | 0.289 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 138.39 | 138.51 | 138.65 | 136.19 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 22:30 | 499.54 | 504.43 | 499.66 | 511.66 | 510.24 | 509.7 | 503.75 | 493.17 | 494.8 | 480.27 | 505.39 | 489.72 | 226.71 | 225.3 | 229 | 222.72 | 217.57 | 0.3464 | 222.69 | 0.4 | 224.6 | 142.15 | 138.39 | 138.51 | 138.65 | 134.75 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 23:00 | 499.54 | 504.43 | 499.66 | 511.66 | 510.24 | 509.7 | 508.9 | 493.17 | 494.8 | 480.27 | 505.39 | 489.72 | 226.75 | 225.3 | 229 | 222.72 | 217.57 | 0.2773 | 222.69 | 0.4 | 226.89 | 142.15 | 139.8 | 138.51 | 138.65 | 134.75 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
17/12/2024 | 23:30 | 497.71 | 503.9 | 502.6 | 511.66 | 510.24 | 509.7 | 508.9 | 493.17 | 494.8 | 480.27 | 505.39 | 489.72 | 226.75 | 224.66 | 229.27 | 222.72 | 217.6 | 0.3374 | 222.69 | 0.4 | 226.89 | 143.65 | 138.29 | 138.51 | 138.65 | 134.75 | 138.38 | 140.44 | 125.25 | 142.12
18/12/2024 | 00:00 | 497.71 | 502.75 | 502.86 | 511.66 | 516.15 | 515.19 | 508.9 | 493.17 | 494.8 | 480.27 | 505.39 | 489.72 | 225.91 | 224.66 | 229.27 | 225.26 | 219.83 | 0.3201 | 222.69 | 0.4 | 226.89 | 143.65 | 139.7 | 139.96 | 138.65 | 134.75 | 138.38 | 140.44 | 126.71 | 143.67
MÁXIMO |  | 505.42 | 517.61 | 514.26 | 516.69 | 521.2 | 520.28 | 514.45 | 498.96 | 500.21 | 490.39 | 505.39 | 494.79 | 229.35 | 229.89 | 231.11 | 225.26 | 219.83 | 0.4211 | 225.1 | 0.4 | 227 | 143.65 | 141.81 | 139.96 | 139.93 | 136.27 | 139.6 | 142.19 | 128.26 | 143.69
MÍNIMO |  | 488.16 | 497.76 | 499.66 | 501.17 | 505.22 | 504.44 | 503.75 | 493.17 | 494.8 | 480.27 | 500.32 | 489.65 | 218.73 | 222.24 | 224.19 | 215.75 | 213.2 | 0.2773 | 222.5 | 0.4 | 224.6 | 141.94 | 138.29 | 138.51 | 137.26 | 134.75 | 136.75 | 140.44 | 123.38 | 141.3
PROMEDIO |  | 494.501 | 504.6552 | 506.0133 | 508.8581 | 510.6979 | 511.0558 | 510.7227 | 497.7785 | 497.57 | 486.9429 | 505.1787 | 492.0263 | 224.295 | 224.4702 | 227.0873 | 220.819 | 216.3798 | 0.35355 | 223.4731 | 0.4 | 225.9175 | 142.6662 | 139.8929 | 138.5402 | 138.5225 | 135.2512 | 138.3438 | 141.0737 | 126.1094 | 142.826
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 17/12/2024 04:14:00 | 17/12/2024 04:26:00 |  | actuacion de la protección retorno P-32P | S.E. San Jacinto y el sistema eléctrico Agroindustrial San Jacinto.

## TRANSGRESIONES
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:20 | 59.751 | 23:56:33 | 60.336
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:20 | 59.751 | 23:56:33 | 60.336
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:20 | 59.751 | 23:56:33 | 60.336
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:21 | 59.751 | 23:56:33 | 60.335
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:21 | 59.750 | 23:56:33 | 60.335
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:20:20 04:20:21 | 59.751 59.751 | 23:56:33 | 60.335

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/12/2024 | 00:30 | 6797.6 | 6839.3818 | 0.6147%
17/12/2024 | 01:00 | 6641.4 | 6728.5761 | 1.313%
17/12/2024 | 01:30 | 6408.3 | 6604.5607 | 3.063%
17/12/2024 | 02:00 | 6438.2 | 6548.6559 | 1.716%
17/12/2024 | 02:30 | 6440.4 | 6479.8594 | 0.6127%
17/12/2024 | 03:00 | 6357.8 | 6454.9867 | 1.529%
17/12/2024 | 03:30 | 6451.9 | 6446.7229 | -0.08024%
17/12/2024 | 04:00 | 6442 | 6448.8445 | 0.1062%
17/12/2024 | 04:30 | 6503.9 | 6480.4295 | -0.3609%
17/12/2024 | 05:00 | 6461.1 | 6511.31 | 0.7771%
17/12/2024 | 05:30 | 6543.3 | 6561.4504 | 0.2774%
17/12/2024 | 06:00 | 6614.7 | 6599.9038 | -0.2237%
17/12/2024 | 06:30 | 6757.4 | 6773.5811 | 0.2395%
17/12/2024 | 07:00 | 6876.6 | 6852.3927 | -0.352%
17/12/2024 | 07:30 | 6941.5 | 6996.6222 | 0.7941%
17/12/2024 | 08:00 | 7200.8 | 7082.505 | -1.643%
17/12/2024 | 08:30 | 7341.6 | 7305.011 | -0.4984%
17/12/2024 | 09:00 | 7553.1 | 7472.0964 | -1.072%
17/12/2024 | 09:30 | 7531.6 | 7584.8935 | 0.7076%
17/12/2024 | 10:00 | 7738.2 | 7641.4606 | -1.25%
17/12/2024 | 10:30 | 7805.2 | 7729.6354 | -0.9681%
17/12/2024 | 11:00 | 7828.8 | 7827.2955 | -0.01922%
17/12/2024 | 11:30 | 7785.9 | 7859.5561 | 0.946%
17/12/2024 | 12:00 | 7861 | 7858.1356 | -0.03644%
17/12/2024 | 12:30 | 7794.2 | 7765.7488 | -0.365%
17/12/2024 | 13:00 | 7661.1 | 7683.0014 | 0.2859%
17/12/2024 | 13:30 | 7529.7 | 7688.2164 | 2.105%
17/12/2024 | 14:00 | 7666.9 | 7749.7835 | 1.081%
17/12/2024 | 14:30 | 7664.1 | 7836.9832 | 2.256%
17/12/2024 | 15:00 | 7835 | 7868.8007 | 0.4314%
17/12/2024 | 15:30 | 7762.7 | 7858.0792 | 1.229%
17/12/2024 | 16:00 | 7800.4 | 7836.9176 | 0.4682%
17/12/2024 | 16:30 | 7740.3 | 7799.7238 | 0.7677%
17/12/2024 | 17:00 | 7601.7 | 7686.8011 | 1.12%
17/12/2024 | 17:30 | 7467.7 | 7493.9013 | 0.3509%
17/12/2024 | 18:00 | 7219.7 | 7331.0261 | 1.542%
17/12/2024 | 18:30 | 7440.9 | 7524.386 | 1.122%
17/12/2024 | 19:00 | 7629.4 | 7694.2199 | 0.8496%
17/12/2024 | 19:30 | 7673.5 | 7730.5182 | 0.7431%
17/12/2024 | 20:00 | 7634.9 | 7703.9784 | 0.9048%
17/12/2024 | 20:30 | 7621.3 | 7669.9044 | 0.6377%
17/12/2024 | 21:00 | 7648.8 | 7672.1473 | 0.3052%
17/12/2024 | 21:30 | 7566.1 | 7609.6814 | 0.576%
17/12/2024 | 22:00 | 7460.7 | 7517.2489 | 0.758%
17/12/2024 | 22:30 | 7482.9 | 7446.704 | -0.4837%
17/12/2024 | 23:00 | 7279.3 | 7236.2578 | -0.5913%
17/12/2024 | 23:30 | 6984.4 | 7110.1722 | 1.801%
18/12/2024 | 00:00 | 6939.4 | 6947.8908 | 0.1224%

## DESVIACIÓN
martes, 17 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/12/2024 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.1 | 647.0052 | 647.0052 | 7.0948 | 219.3 | 212.3377 | 212.3377 | 6.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3 | 244.8088 | 244.8088 | 5.4912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 118 | 118 | -10.9 | 107.4 | 118 | 118 | -10.6 | 107.6 | 118 | 118 | -10.4 | 209.8 | 177 | 177 | 32.8 | 210.3 | 213.499 | 213.499 | -3.199 | 108.8 | 106.7495 | 106.7495 | 2.0505 | 571.6 | 570.525 | 570.525 | 1.075 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 165.3526 | 165.3526 | 2.9474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 60 | 143.5602 | -62.9602 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 222.5 | 222.4243 | 111.2352 | 111.2648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 460.6758 | 460.6758 | 0.52419 | 29.2 | 82.125 | 82.125 | -52.925 | 150.5 | 149.2086 | 149.2086 | 1.2914 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 |  | 19.0989 | 0.70108 | 91.6 | 88.001 | 88.001 | 3.599 | 157 | 177.7324 | 178.6667 | -21.6667 | 157.3 | 177.7324 | 178.6667 | -21.3667 | 165 | 177.7324 | 178.6667 | -13.6667 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 26 | 15.0038 | 15.0038 | 10.9962 | 171 | 171.8848 | 171.8848 | -0.88482 | 85 | 85.4826 | 52.3085 | 32.6915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.6062 | 48.6062 | -0.10616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.8792 | 133.8792 | -2.5792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 51.4554 | 28.0385 | 5.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.8 | 272.1841 | 202.8773 | 36.9227 | 96.9 | 134.2037 | 134.2037 | -37.3037 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 69.3 | 78.568 | 78.568 | -9.268 | 26.3 | 30.2155 | 30.2155 | -3.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 96.6667 | 145.5668 | -56.7668 | 89.1 | 96.6667 | 145.5668 | -56.4668 | 113.2 | 96.6667 | 145.5668 | -32.3668 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 65.86 | 65.86 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | 17.6298 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 16 | 19.5886 | 19.5886 | -3.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 15.236 | 15.236 | -2.936 | 38.4 | 43.377 | 43.377 | -4.977 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.4 | 19.9471 | 12.206 | 8.194 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 18.3 | 14.626 | 14.626 | 3.674 | 31.6 | 27.994 | 27.994 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 23.89 | 23.89 | 48.71 | 83.2 | 23.03 | 23.03 | 60.17 | 8.5 | 1.84 | 1.84 | 6.66 | 3.3 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 44 | 43 | 43 | 1 | 23 | 30.908 | 30.908 | -7.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.9 | 74 | 74 | -44.1 | 28.4 |  |  | 28.4 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
17/12/2024 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 647.0052 | 647.0052 | -1.7052 | 217 | 212.3377 | 212.3377 | 4.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 244.8088 | 244.8088 | 3.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 118 | 118 | -12.1 | 106.3 | 118 | 118 | -11.7 | 105.8 | 118 | 118 | -12.2 | 208.7 | 177 | 177 | 31.7 | 210.3 | 213.499 | 213.499 | -3.199 | 108.7 | 106.7495 | 106.7495 | 1.9505 | 562.2 | 570.525 | 570.525 | -8.325 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 165.3526 | 165.3526 | -0.5526 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 79.1 | 60 | 138.0878 | -58.9878 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 221.8 | 222.4243 | 111.2352 | 110.5648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 460.6758 | 460.6758 | -0.67581 | 29.9 | 82.125 | 82.125 | -52.225 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 94.4 | 88.001 | 88.001 | 6.399 | 137.9 | 177.7324 | 178.6667 | -40.7667 | 138.2 | 177.7324 | 178.6667 | -40.4667 | 162.8 | 177.7324 | 178.6667 | -15.8667 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 18.9 | 15.0038 | 15.0038 | 3.8962 | 168.5 | 171.8848 | 171.8848 | -3.3848 | 85.5 | 66.9679 | 21.7432 | 63.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 44.7248 | 44.7248 | 3.0752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 16.3432 | 16.3432 | 15.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 224.8629 | 150.7576 | 6.6424 | 90.1 | 134.2037 | 134.2037 | -44.1037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 26 | 30.2155 | 30.2155 | -4.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 96.6667 | 146.434 | -58.234 | 88 | 96.6667 | 146.434 | -58.434 | 110.7 | 96.6667 | 146.434 | -35.734 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 63.036 | 63.036 | 15.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.34 | 11.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | 17.6298 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 16 | 19.5886 | 19.5886 | -3.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 16.974 | 16.974 | 1.926 | 53 | 42.95 | 42.95 | 10.05 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.4 | 15.6267 | 5.0737 | 15.3263 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.5 | 17.229 | 17.229 | 6.271 | 38.6 | 24.518 | 24.518 | 14.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 23.89 | 23.89 | 48.31 | 81.5 | 23.03 | 23.03 | 58.47 | 7.5 | 1.84 | 1.84 | 5.66 | 2.8 | 1.64 | 1.64 | 1.16 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.8 | 7.669 | 7.669 | -0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 53.9 | 43.736 | 43.736 | 10.164 | 28.4 | 30.908 | 30.908 | -2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 25.3 | 74 | 74 | -48.7 | 28.3 |  |  | 28.3 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2
17/12/2024 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.2 | 647.0052 | 647.0052 | 0.19477 | 217.6 | 212.3377 | 212.3377 | 5.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 244.8088 | 244.8088 | 3.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 118 | 118 | -11.4 | 107 | 118 | 118 | -11 | 106.5 | 118 | 118 | -11.5 | 208.5 | 177 | 177 | 31.5 | 126.7 | 213.499 | 213.499 | -86.799 | 79.4 | 106.7495 | 106.7495 | -27.3495 | 568.2 | 570.525 | 570.525 | -2.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 165.3526 | 165.3526 | -1.6526 | 6.9 | 7.1462 | 7.1462 | -0.24617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.2 | 60 | 120.9162 | -80.7162 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 222.5 | 222.4243 | 111.2352 | 111.2648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 460.6758 | 460.6758 | 1.0242 | 10.2 | 82.125 | 82.125 | -71.925 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 146.5 | 177.7324 | 178.6667 | -32.1666 | 147 | 177.7324 | 178.6667 | -31.6667 | 162.2 | 177.7324 | 178.6667 | -16.4667 | 108.1 | 111.3477 | 111.3477 | -3.2477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 169 | 171.8848 | 171.8848 | -2.8848 | 20.6 | 39.6123 | 0 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 44.7249 | 44.7249 | -19.7248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 16.3432 | 16.3432 | 15.5568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 176.7614 | 114.664 | 10.036 | 105.8 | 134.2037 | 134.2037 | -28.4037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 26 | 30.2155 | 30.2155 | -4.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 96.6667 | 146.5328 | -57.9328 | 88.8 | 96.6667 | 146.5328 | -57.7328 | 110.9 | 96.6667 | 146.5328 | -35.6328 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62.499 | 62.499 | 16.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11.098 | 11.098 | -0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 17.6298 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16 | 19.5886 | 19.5886 | -3.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.819 | 16.819 | -1.519 | 56.2 | 44.495 | 44.495 | 11.705 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 19.2 | 9.2434 | 0 | 19.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 21.2 | 18.005 | 18.005 | 3.195 | 39.8 | 23.279 | 23.279 | 16.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.27 | 10.27 | 54.73 | 75.6 | 10 | 10 | 65.6 | 6 | 0.64 | 0.64 | 5.36 | 1.6 | 0.39 | 0.39 | 1.21 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.3 | 7.425 | 7.425 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 74.1 | 42.075 | 42.075 | 32.025 | 52.2 | 31.739 | 31.739 | 20.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 20.1 | 74 | 74 | -53.9 | 27.6 |  |  | 27.6 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1
17/12/2024 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.3 | 647.0052 | 647.0052 | 4.2948 | 218.3 | 212.3377 | 212.3377 | 5.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 244.8088 | 244.8088 | 4.7912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 118 | 118 | -11.8 | 105.6 | 118 | 118 | -12.4 | 106.2 | 118 | 118 | -11.8 | 207.7 | 177 | 177 | 30.7 | 108.5 | 213.4998 | 213.4998 | -104.9998 | 66.7 | 106.7499 | 106.7499 | -40.0499 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 165.3526 | 165.3526 | 4.0474 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.1 | 60 | 115.1627 | -75.0627 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 222.1 | 222.4243 | 111.2352 | 110.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 460.6758 | 460.6758 | 2.5242 | 29.2 | 82.125 | 82.125 | -52.925 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 92.1 | 88.001 | 88.001 | 4.099 | 150.6 | 177.7324 | 178.6666 | -28.0666 | 150.9 | 177.7324 | 178.6666 | -27.7666 | 171.9 | 177.7324 | 178.6666 | -6.7666 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 21.9 | 22.5393 | 0 | 21.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 48.6061 | 48.6061 | -24.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.8792 | 133.8792 | -2.8792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 16.3432 | 16.3432 | 16.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 147.339 | 114.6641 | 28.636 | 113.6 | 134.2037 | 134.2037 | -20.6037 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 96.6667 | 132.0569 | -43.7569 | 88.5 | 96.6667 | 132.0569 | -43.5569 | 110.2 | 96.6667 | 132.0569 | -21.8569 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62.445 | 62.445 | 15.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.859 | 10.859 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 17.6298 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 16 | 19.5886 | 19.5886 | -3.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16.662 | 16.662 | 6.338 | 61.4 | 47.035 | 47.035 | 14.365 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 13.5 | 5.2595 | 0 | 13.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.3 | 18.583 | 18.583 | -2.283 | 32.8 | 22.119 | 22.119 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 10.27 | 10.27 | 55.63 | 78.6 | 10 | 10 | 68.6 | 4.8 | 0.64 | 0.64 | 4.16 | 1.6 | 0.39 | 0.39 | 1.21 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 8.9 | 7.152 | 7.152 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 79.3 | 41.343 | 41.343 | 37.957 | 39.7 | 34.63 | 34.63 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 19.8 | 60 | 60 | -40.2 | 19 |  |  | 19 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 12.6 | 18.526 | 18.526 | -5.926 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6
17/12/2024 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 647.0052 | 647.0052 | 1.9948 | 218.2 | 212.3377 | 212.3377 | 5.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 244.8088 | 244.8088 | 4.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 135.8347 | 116.6667 | 0.73333 | 116.1 | 135.8347 | 116.6667 | -0.56667 | 115.4 | 135.8347 | 116.6667 | -1.2667 | 212.7 | 203.752 | 175 | 37.7 | 108.5 | 129.4969 | 213.4998 | -104.9998 | 66.6 | 64.7485 | 106.7499 | -40.1499 | 567.8 | 570.525 | 570.525 | -2.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 165.3526 | 165.3526 | -2.1526 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.3 | 60 | 92.4524 | -52.1524 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 221 | 222.4243 | 221.6891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 460.6758 | 460.6758 | 0.62419 | 36.3 | 82.125 | 82.125 | -45.825 | 149.4 | 149.2086 | 149.2086 | 0.19138 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 19.3614 | 19.3614 | -2.7614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 93.5 | 88.001 | 88.001 | 5.499 | 147 | 178.6667 | 178.182 | -31.182 | 147.4 | 178.6667 | 178.182 | -30.782 | 161.7 | 178.6667 | 178.182 | -16.482 | 107.5 | 111.3477 | 111.3477 | -3.8477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 169 | 171.8848 | 171.8848 | -2.8848 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 46.2105 | 46.2523 | -21.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8792 | 133.8792 | -3.4792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 16.3432 | 16.3432 | 15.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 134.0098 | 60.1143 | 50.3857 | 114.8 | 134.2037 | 134.2037 | -19.4037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 96.6667 | 96.6667 | -8.8667 | 87.8 | 96.6667 | 96.6667 | -8.8667 | 110.4 | 96.6667 | 96.6667 | 13.7333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 63.593 | 63.593 | 22.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.681 | 10.681 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |  | 17.6298 | 0.87023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 16.1 | 19.5886 | 19.5886 | -3.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 16.838 | 16.838 | 7.462 | 59.5 | 50.683 | 50.683 | 8.817 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.4 | 18.865 | 18.865 | -5.465 | 38.1 | 21.764 | 21.764 | 16.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 14.54 | 14.54 | 60.16 | 82 | 13.78 | 13.78 | 68.22 | 6.7 | 1.04 | 1.04 | 5.66 | 1.8 | 0.73 | 0.73 | 1.07 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.7 | 7.002 | 7.002 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 82.1 | 45.143 | 45.143 | 36.957 | 37.2 | 41.457 | 41.457 | -4.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 17.1 | 50 | 50 | -32.9 | 14.8 |  |  | 14.8 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13 | 18.526 | 18.526 | -5.526 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5
17/12/2024 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.9 | 647.0052 | 647.0052 | -7.1052 | 216.9 | 212.3377 | 212.3377 | 4.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 244.8088 | 244.8088 | -1.6088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 135.8347 | 116.6667 | -9.7667 | 106.7 | 135.8347 | 116.6667 | -9.9667 | 106.6 | 135.8347 | 116.6667 | -10.0667 | 208.3 | 203.752 | 175 | 33.3 | 109.6 | 119.1692 | 213.4998 | -103.8998 | 66.7 | 59.5846 | 106.7499 | -40.0499 | 547.9 | 570.525 | 570.525 | -22.625 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 165.3526 | 165.3526 | -0.4526 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.5 | 65 | 84.0606 | -43.5606 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 113.3477 | 113.3477 | -3.8477 | 220.1 | 222.4243 | 221.6891 | -1.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 460.6758 | 460.6758 | -1.5758 | 36 | 82.125 | 82.125 | -46.125 | 148.9 | 149.2086 | 149.2086 | -0.30862 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 90.8 | 88.001 | 88.001 | 2.799 | 126.2 | 178.6667 | 178.182 | -51.982 | 126.6 | 178.6667 | 178.182 | -51.582 | 154.5 | 178.6667 | 178.182 | -23.682 | 107.6 | 111.3477 | 111.3477 | -3.7477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 32.5 | 36.5377 | 36.5377 | -4.0377 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 167.6 | 171.8848 | 171.8848 | -4.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 47.1205 | 47.0787 | -21.8787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 133.8792 | 133.8792 | -5.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 16.3432 | 16.3432 | 13.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 108.1096 | 33.675 | 55.225 | 112.4 | 134.2037 | 134.2037 | -21.8037 | 62.3 | 67.7258 | 67.7258 | -5.4258 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.5 | 30.2155 | 30.2155 | -0.71548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 96.6667 | 96.6667 | -7.3667 | 89.8 | 96.6667 | 96.6667 | -6.8667 | 111.6 | 96.6667 | 96.6667 | 14.9333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 65.141 | 65.141 | 28.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10.522 | 10.522 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | 17.6298 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 16.4 | 19.5886 | 19.5886 | -3.1886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17.125 | 17.125 | 10.875 | 69.8 | 54.7 | 54.7 | 15.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 16.1 | 19.049 | 19.049 | -2.949 | 36 | 21.676 | 21.676 | 14.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 14.54 | 14.54 | 68.66 | 86.3 | 13.78 | 13.78 | 72.52 | 9.1 | 1.04 | 1.04 | 8.06 | 5.9 | 0.73 | 0.73 | 5.17 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.1 | 6.893 | 6.893 | 5.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 104 | 50.455 | 50.455 | 53.545 | 62 | 49.597 | 49.597 | 12.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 9.9 | 40 | 40 | -30.1 | 13.1 |  |  | 13.1 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8
17/12/2024 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.6 | 647.0052 | 647.0052 | 3.5948 | 218.5 | 212.3377 | 212.3377 | 6.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 244.8088 | 244.8088 | 3.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 108.6 | 119.1692 | 213.4998 | -104.8998 | 66.4 | 59.5846 | 106.7499 | -40.3499 | 569.5 | 570.525 | 570.525 | -1.025 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 165.3526 | 165.3526 | 0.5474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.5 | 65 | 97.9703 | -57.4703 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 222.5 | 222.4243 | 222.4243 | 0.07575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.9 | 416.7518 | 460.6758 | -42.7758 | 35 | 29.0158 | 82.125 | -47.125 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 124.1 | 132.7886 | 132.7886 | -8.6886 | 124.3 | 132.7886 | 132.7886 | -8.4886 | 152.7 | 132.7886 | 132.7886 | 19.9114 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.3 | 36.5377 | 36.5377 | -3.2377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 168.8 | 171.8848 | 171.8848 | -3.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.5363 | 44.7249 | -19.6249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.8792 | 133.8792 | -3.8792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 40.5611 | 16.3432 | 15.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 184.7178 | 93.9673 | 108.6328 | 114.2 | 134.2037 | 134.2037 | -20.0037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 96.6667 | 105.3824 | -16.1824 | 89.5 | 96.6667 | 105.3824 | -15.8824 | 111.2 | 96.6667 | 105.3824 | 5.8176 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 79.7 | 68.105 | 32.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 10.558 | 10.558 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | 17.6298 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 16.2 | 19.5886 | 19.5886 | -3.3886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 17.901 | 17.901 | 8.499 | 70.1 | 56.7 | 58.728 | 11.372 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.4 | 20.5 | 19.196 | -4.796 | 33.6 | 20.799 | 20.799 | 12.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 56.8 | 23.06 | 63.44 | 88.2 | 56.2 | 22.86 | 65.34 | 10.4 | 4.9 | 1.51 | 8.89 | 7.9 | 2.9 | 1.15 | 6.75 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.1 | 6.888 | 6.888 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 95.5 | 65.8 | 54.881 | 40.619 | 48.4 | 34.109 | 58.798 | -10.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 10.1 | 30 | 30 | -19.9 | 9.9 |  |  | 9.9 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9
17/12/2024 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.9 | 647.0052 | 647.0052 | 5.8948 | 218.5 | 212.3377 | 212.3377 | 6.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 244.8088 | 244.8088 | 5.8912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 116.6667 | 116.6667 | 0.53333 | 116.2 | 116.6667 | 116.6667 | -0.46667 | 117 | 116.6667 | 116.6667 | 0.33333 | 210 | 175 | 175 | 35 | 107.3 | 119.1692 | 213.4998 | -106.1998 | 65.7 | 59.5846 | 106.7499 | -41.0499 | 572.5 | 570.525 | 570.525 | 1.975 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 165.3526 | 165.3526 | 6.6474 | 7.7 | 7.1462 | 7.1462 | 0.55383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.9 | 65 | 93.3961 | -52.4961 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 221.9 | 222.4243 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.6 | 416.7518 | 460.6758 | -37.0758 | 32 | 29.0158 | 82.125 | -50.125 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 94.7 | 88.001 | 88.001 | 6.699 | 123.5 | 132.7886 | 132.7886 | -9.2886 | 124 | 132.7886 | 132.7886 | -8.7886 | 151.4 | 132.7886 | 132.7886 | 18.6114 | 108.9 | 111.3477 | 111.3477 | -2.4477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34.2 | 36.5377 | 36.5377 | -2.3377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 170.3 | 171.8848 | 171.8848 | -1.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.5363 | 48.6061 | -23.6061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 133.8792 | -2.6792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 43.1287 | 16.3432 | 17.0568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 184.6371 | 89.6185 | 124.2815 | 117.5 | 134.2037 | 134.2037 | -16.7037 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 102.3645 | -14.2645 | 88.1 | 96.6667 | 102.3645 | -14.2645 | 110.4 | 96.6667 | 102.3645 | 8.0355 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 77.9 | 71.541 | 23.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.659 | 10.659 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | 17.6298 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 16.1 | 19.5886 | 19.5886 | -3.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 18.841 | 18.841 | 6.559 | 64.5 | 56 | 62.759 | 1.741 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.7 | 20.8 | 19.33 | -7.63 | 29.7 | 19.658 | 19.658 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 59.2 | 23.06 | 62.54 | 83.9 | 58.7 | 22.86 | 61.04 | 11.8 | 5.2 | 1.51 | 10.29 | 9.4 | 3.5 | 1.15 | 8.25 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.8 | 6.918 | 6.918 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 62.5 | 65.8 | 59.012 | 3.488 | 27.6 | 35.9232 | 68.353 | -40.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 8.9 | 25 | 25 | -16.1 | 8.9 |  |  | 8.9 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5
17/12/2024 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.6 | 647.0052 | 647.0052 | 3.5948 | 217.8 | 212.3377 | 212.3377 | 5.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 249.5 | 244.8088 | 244.8088 | 4.6912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 145.1111 | 116.6667 | 32.1333 | 148 | 145.1111 | 116.6667 | 31.3333 | 147.7 | 145.1111 | 116.6667 | 31.0333 | 233.5 | 217.6667 | 175 | 58.5 | 106.8 | 119.1692 | 213.4998 | -106.6998 | 65.5 | 59.5846 | 106.7499 | -41.2499 | 567.9 | 570.525 | 570.525 | -2.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 165.3526 | 165.3526 | 3.9474 | 7.7 | 7.1462 | 7.1462 | 0.55383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.2 | 65 | 65.1619 | -24.9618 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 222.4 | 222.4243 | 221.6891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.9 | 376.1395 | 460.6758 | -79.7758 | 32.8 | 29.0158 | 82.125 | -49.325 | 151.9 | 149.2086 | 149.2086 | 2.6914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 90 | 88.001 | 88.001 | 1.999 | 123.9 | 132.7886 | 149.9219 | -26.0219 | 123.5 | 132.7886 | 149.9219 | -26.4219 | 150.9 | 132.7886 | 149.9219 | 0.97814 | 109 | 111.3477 | 111.3477 | -2.3477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34.7 | 36.5377 | 36.5377 | -1.8377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 169.5 | 171.8848 | 171.8848 | -2.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.5363 | 44.7249 | -20.1248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.8792 | 133.8792 | -2.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 44.3439 | 16.3432 | 16.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.9 | 136.5759 | 117.4668 | 73.4332 | 134 | 134.2037 | 134.2037 | -0.20368 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 70.4 | 78.568 | 78.568 | -8.168 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 96.6667 | 96.6667 | -9.4667 | 87 | 96.6667 | 96.6667 | -9.6667 | 109.7 | 96.6667 | 96.6667 | 13.0333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 75.3 | 72.469 | 14.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11.027 | 11.027 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  | 17.6298 | 0.77023 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 16.1 | 19.5886 | 19.5886 | -3.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 19.134 | 19.134 | 6.066 | 58.4 | 54.2 | 63.322 | -4.922 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11 | 20.8 | 19.028 | -8.028 | 30.5 | 19.062 | 19.062 | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 60.6 | 29.76 | 58.04 | 85 | 61 | 29.03 | 55.97 | 8.5 | 5.7 | 2.08 | 6.42 | 7.4 | 4.2 | 1.64 | 5.76 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 8.8 | 7.232 | 7.232 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 67.6 | 64 | 59.413 | 8.187 | 32.4 | 37.2326 | 69.735 | -37.335 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9
17/12/2024 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.8 | 647.0052 | 647.0052 | 0.79477 | 217.9 | 212.3377 | 212.3377 | 5.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 248.5 | 244.8088 | 244.8088 | 3.6912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 145.1111 | 116.6667 | 22.0333 | 137 | 145.1111 | 116.6667 | 20.3333 | 139.6 | 145.1111 | 116.6667 | 22.9333 | 231.3 | 217.6667 | 175 | 56.3 | 108.1 | 119.1692 | 213.4998 | -105.3998 | 66.4 | 59.5846 | 106.7499 | -40.3499 | 569.2 | 570.525 | 570.525 | -1.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 165.3526 | 165.3526 | 3.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 39.4 | 65 | 88.938 | -49.538 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 221.5 | 222.4243 | 221.6891 | -0.18908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.2 | 379.7983 | 460.6758 | -74.4758 | 33 | 29.0158 | 82.125 | -49.125 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 91.7 | 88.001 | 88.001 | 3.699 | 120.2 | 132.7886 | 149.9219 | -29.7219 | 120.4 | 132.7886 | 149.9219 | -29.5219 | 150 | 132.7886 | 149.9219 | 0.07814 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 168.9 | 171.8848 | 171.8848 | -2.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 25.5363 | 48.6062 | -24.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 50.8022 | 16.3432 | 15.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 136.5759 | 117.4668 | 63.0332 | 131.3 | 134.2037 | 134.2037 | -2.9037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 96.6667 | 96.6667 | -9.2667 | 87 | 96.6667 | 96.6667 | -9.6667 | 108.9 | 96.6667 | 96.6667 | 12.2333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 75.2 | 72.562 | -1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 11.485 | 11.485 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |  | 17.6298 | 0.87023 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.1 | 19.5886 | 19.5886 | -3.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.199 | 0.2 | 0.009 | 0.009 | 0.191 | 23.3 | 19.211 | 19.211 | 4.089 | 56.2 | 54.2 | 62.729 | -6.529 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.037 | 0.037 | 0.363 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.6 | 20.8 | 18.582 | -3.982 | 23.5 | 18.648 | 18.648 | 4.852 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 87.4 | 61.4 | 29.76 | 57.64 | 84.2 | 63.1 | 29.03 | 55.17 | 9 | 6 | 2.08 | 6.92 | 8.6 | 4.6 | 1.64 | 6.96 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.9 | 7.64 | 7.64 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.159 | -0.159 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 92.4 | 65.1 | 58.572 | 33.828 | 53.6 | 38.7282 | 68.392 | -14.792 | 0 | 4.3 | 0.604 | -0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 9.2 | 15 | 15 | -5.8 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7
17/12/2024 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 636.5 | 647.0052 | 647.0052 | -10.5052 | 216 | 212.3377 | 212.3377 | 3.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 245.7 | 244.8088 | 244.8088 | 0.89121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 145.1111 | 116.6667 | 31.2333 | 147.2 | 145.1111 | 116.6667 | 30.5333 | 147.8 | 145.1111 | 116.6667 | 31.1333 | 258 | 217.6667 | 175 | 83 | 108 | 119.1692 | 213.4998 | -105.4998 | 64.7 | 59.5846 | 106.7499 | -42.0499 | 541 | 570.525 | 570.525 | -29.525 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 165.3526 | 165.3526 | 1.8474 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.2 | 65 | 81.0194 | -40.8194 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 113.3477 | 113.3477 | -3.8477 | 221 | 222.4243 | 221.6891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.3 | 372.1189 | 460.6758 | 9.6242 | 18 | 29.0158 | 82.125 | -64.125 | 149.7 | 149.2086 | 149.2086 | 0.49138 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 89.8 | 88.001 | 88.001 | 1.799 | 119.2 | 132.7886 | 149.9219 | -30.7219 | 119.7 | 132.7886 | 149.9219 | -30.2219 | 149.8 | 132.7886 | 149.9219 | -0.12186 | 107.6 | 111.3477 | 111.3477 | -3.7477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.3 | 36.5377 | 36.5377 | -3.2377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 167.7 | 171.8848 | 171.8848 | -4.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.5363 | 44.7248 | -19.7248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 133.8792 | 133.8792 | -4.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 41.7536 | 16.3432 | 14.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 128.9596 | 117.4668 | 36.9332 | 129 | 134.2037 | 134.2037 | -5.2037 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 71.7 | 78.568 | 78.568 | -6.868 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 96.6667 | 110.8195 | -22.6195 | 87.9 | 96.6667 | 110.8195 | -22.9195 | 110.2 | 96.6667 | 110.8195 | -0.61946 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 76 | 74.462 | -9.862 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 16.5 | 11.998 | 11.998 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 17.6298 | 1.0702 | 9.8 | 3.6775 | 0 | 9.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 16.4 | 19.5886 | 19.5886 | -3.1886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 3.3 | 0.708 | 0.708 | 2.592 | 3.9 | 0.282 | 0.282 | 3.618 | 19.2 | 19.449 | 19.449 | -0.249 | 54.3 | 54.7 | 63.344 | -9.044 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 4.5 | 0.538 | 0.538 | 3.962 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.2 | 20.9 | 18.643 | -1.443 | 24.5 | 19.397 | 19.397 | 5.103 | 1.4 | 2.603 | 2.603 | -1.203 | 87.6 | 62.4 | 25.79 | 61.81 | 84.6 | 65.3 | 23.74 | 60.86 | 6.8 | 6.3 | 2.08 | 4.72 | 9.5 | 4.9 | 1.64 | 7.86 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.3 | 8.334 | 8.334 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 36.5 | 12.822 | -7.022 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 104.5 | 67.2 | 58.799 | 45.701 | 64.6 | 40.0583 | 69.799 | -5.199 | 5.1 | 24.5 | 4.709 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 9.2 | 20 | 20 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8
17/12/2024 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.7 | 647.0052 | 647.0052 | 3.6948 | 218.3 | 212.3377 | 212.3377 | 5.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 249.2 | 244.8088 | 244.8088 | 4.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 116.6667 | 116.6667 | 20.9333 | 137.1 | 116.6667 | 116.6667 | 20.4333 | 138.2 | 116.6667 | 116.6667 | 21.5333 | 227.6 | 175 | 175 | 52.6 | 108.1 | 119.1692 | 212.8306 | -104.7306 | 64.2 | 59.5846 | 106.4153 | -42.2153 | 572.4 | 570.525 | 570.525 | 1.875 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 165.3526 | 165.3526 | 0.3474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 40.3 | 65 | 65.8452 | -25.5452 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111.3588 | 113.3477 | -2.1477 | 222 | 222.4243 | 222.4243 | -0.42425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.6 | 416.7518 | 460.6758 | 6.9242 | 31.2 | 29.0158 | 82.125 | -50.925 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 93.6 | 88.001 | 88.001 | 5.599 | 121.5 | 132.7886 | 132.7886 | -11.2886 | 121.4 | 132.7886 | 132.7886 | -11.3886 | 152.2 | 132.7886 | 132.7886 | 19.4114 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13 | 15.0038 | 15.0038 | -2.0038 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.5363 | 48.6062 | -23.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 40.9235 | 16.3432 | 47.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 143.654 | 92.3406 | 77.4594 | 132.5 | 134.2037 | 134.2037 | -1.7037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 96.6667 | 115.8486 | -27.9486 | 87.9 | 96.6667 | 115.8486 | -27.9486 | 110.4 | 96.6667 | 115.8486 | -5.4486 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 75.1 | 76.966 | -15.066 | 18.2 | 6.45 | 6.45 | 11.75 | 14.5 | 12.529 | 12.529 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  | 17.6298 | 0.77023 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 16.6 | 19.5886 | 19.5886 | -2.9886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 9.5 | 3.253 | 3.253 | 6.247 | 11 | 1.837 | 1.837 | 9.163 | 17.1 | 19.74 | 19.74 | -2.64 | 51.4 | 53 | 64.361 | -12.961 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 11.9 | 0.934 | 0.934 | 10.966 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.3 | 21 | 18.874 | -0.574 | 22.1 | 20.533 | 20.533 | 1.567 | 8.9 | 10.211 | 10.211 | -1.311 | 84.2 | 61.2 | 25.79 | 58.41 | 82.7 | 65.5 | 23.74 | 58.96 | 8.4 | 6.1 | 2.08 | 6.32 | 6.4 | 4.9 | 1.64 | 4.76 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.9 | 9.123 | 9.123 | 1.777 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 35.3 | 83.1 | 55.405 | -20.105 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 53.9 | 63.8 | 59.382 | -5.482 | 29.2 | 39.2781 | 72.123 | -42.923 | 30.4 | 49.9 | 25.616 | 4.784 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 9.2 | 25 | 25 | -15.8 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2
17/12/2024 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.9 | 647.0052 | 647.0052 | -1.1052 | 217.9 | 212.3377 | 212.3377 | 5.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 248.9 | 244.8088 | 244.8088 | 4.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 116.6667 | 116.6667 | 16.5333 | 133.2 | 116.6667 | 116.6667 | 16.5333 | 133.3 | 116.6667 | 116.6667 | 16.6333 | 241.6 | 175 | 175 | 66.6 | 122.6 | 119.1692 | 212.8306 | -90.2306 | 67.8 | 59.5846 | 106.4153 | -38.6153 | 557.3 | 570.525 | 570.525 | -13.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 165.3526 | 165.3526 | -2.7526 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.8787 | -2.3787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 65 | 42.8731 | 27.8269 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.3391 | 113.3477 | -2.3477 | 221.9 | 222.4243 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.2 | 433.095 | 460.6758 | 6.5242 | 38.8 | 29.0158 | 82.125 | -43.325 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 0 |  | 19.0989 | -19.0989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 119.5 | 132.7886 | 132.7886 | -13.2886 | 119.8 | 132.7886 | 132.7886 | -12.9886 | 151.3 | 132.7886 | 132.7886 | 18.5114 | 107.8 | 111.3477 | 111.3477 | -3.5477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.3 | 36.5377 | 36.5377 | -3.2377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13 | 15.0038 | 15.0038 | -2.0038 | 168.4 | 171.8848 | 171.8848 | -3.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 25.5363 | 47.5418 | -10.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 58.8384 | 16.3432 | 47.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 189.5706 | 102.0401 | 82.8599 | 131.9 | 134.2037 | 134.2037 | -2.3037 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 23.8 | 30.2155 | 30.2155 | -6.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 96.6667 | 133.3796 | -44.4796 | 88.5 | 96.6667 | 133.3796 | -44.8796 | 110.5 | 96.6667 | 133.3796 | -22.8796 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 57.4 | 73.6 | 78.787 | -21.387 | 41.3 | 17.909 | 17.909 | 23.391 | 13.8 | 12.838 | 12.838 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  | 17.6298 | 0.77023 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 16.5 | 19.5886 | 19.5886 | -3.0886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.0216 | 18.0216 | 0.57845 | 12.2 | 7.163 | 7.163 | 5.037 | 15.3 | 4.775 | 4.775 | 10.525 | 19.9 | 19.852 | 19.852 | 0.048 | 42.9 | 50.5 | 65.3 | -22.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16 | 1.802 | 1.802 | 14.198 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.3 | 21.1 | 18.966 | -2.666 | 17.1 | 21.171 | 21.171 | -4.071 | 20 | 21.071 | 21.071 | -1.071 | 91 | 59.5 | 23.06 | 67.94 | 81.6 | 65.1 | 22.86 | 58.74 | 9.7 | 5.7 | 1.51 | 8.19 | 9.1 | 4.9 | 1.15 | 7.95 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 10.1 | 9.558 | 9.558 | 0.542 | 2.1 | 0.073 | 0.073 | 2.027 | 78.9 | 125.4 | 113.048 | -34.148 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 37.4 | 58.6 | 60.1 | -22.7 | 23.2 | 37.6936 | 72.608 | -49.408 | 66 | 79.6 | 55.903 | 10.097 | 2.3 | 0.035 | 0.035 | 2.265 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 20 | 30 | 30 | -10 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8
17/12/2024 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.3 | 647.0052 | 647.0052 | -0.70523 | 217.5 | 212.3377 | 212.3377 | 5.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 247.9 | 244.8088 | 244.8088 | 3.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206.2 | 175 | 175 | 31.2 | 211.7 | 119.1692 | 212.8306 | -1.1306 | 107.2 | 59.5846 | 106.4153 | 0.78471 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 165.3526 | 165.3526 | -1.9526 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6.8787 | -2.4787 |  |  |  | 0 | 81.3 | 65 | 15.3218 | 65.9782 | 7.7 | 8.913 | 4.7632 | 2.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 106.7126 | 113.3477 | -2.5477 | 221.8 | 222.4243 | 222.4243 | -0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.8 | 433.095 | 460.6758 | -31.8758 | 39.1 | 29.0158 | 82.125 | -43.025 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 1.8 |  | 19.0989 | -17.2989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 120.6 | 132.7886 | 132.7886 | -12.1886 | 121 | 132.7886 | 132.7886 | -11.7886 | 151.3 | 132.7886 | 132.7886 | 18.5114 | 109.2 | 111.3477 | 111.3477 | -2.1477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.9 | 2.209 | 2.209 | 1.691 | 13.5 | 15.0038 | 15.0038 | -1.5038 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 25.5363 | 45.7892 | 1.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 65.6324 | 16.3432 | 47.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 192.3871 | 96.3968 | 73.4032 | 130.4 | 134.2037 | 134.2037 | -3.8037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 96.6667 | 135.8895 | -47.5895 | 87.9 | 96.6667 | 135.8895 | -47.9895 | 110.1 | 96.6667 | 135.8895 | -25.7895 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 54.7 | 72 | 80.381 | -25.681 | 65 | 39.911 | 39.911 | 25.089 | 14 | 13.072 | 13.072 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 17.6298 | -16.2298 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 16.1 | 19.5886 | 19.5886 | -3.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 13.3 | 11.057 | 11.057 | 2.243 | 16.7 | 9.35 | 9.35 | 7.35 | 16.9 | 19.905 | 19.905 | -3.005 | 52.4 | 51.1 | 66.213 | -13.813 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.6 | 5.88 | 5.88 | 11.72 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 18.0216 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.2 | 19.9 | 19.011 | 0.189 | 16.4 | 21.642 | 21.642 | -5.242 | 30 | 30.352 | 30.352 | -0.352 | 84.6 | 57.4 | 23.06 | 61.54 | 82.8 | 64.5 | 22.86 | 59.94 | 9.5 | 6 | 1.51 | 7.99 | 6.7 | 5 | 1.15 | 5.55 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.8 | 9.876 | 9.876 | 1.924 | 3.1 | 1.088 | 1.088 | 2.012 | 121.6 | 135.6 | 139.603 | -18.003 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 38.7 | 58.9 | 60.863 | -22.163 | 16.9 | 38.3847 | 72.479 | -55.579 | 91.3 | 93.6 | 84.737 | 6.563 | 3.3 | 0.893 | 0.893 | 2.407 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 20 | 35 | 35 | -15 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7
17/12/2024 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 587.5 | 600.0071 | 600.0071 | -12.5071 | 192.9 | 196.9136 | 196.9136 | -4.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 12.091 | 12.091 | 10.909 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 226.7 | 175 | 175 | 51.7 | 208.3 | 212.8306 | 212.8306 | -4.5306 | 108.2 | 106.4153 | 106.4153 | 1.7847 | 545.3 | 570.525 | 570.525 | -25.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1186 | 2.1186 | -1.0186 |  |  |  | 0 | 80.9 | 65 | 16.0725 | 64.8275 | 7.5 | 8.913 | 4.7632 | 2.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 220.2 | 222.4243 | 222.4243 | -2.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.3 | 460.6758 | 460.6758 | -10.3758 | 35.2 | 29.0158 | 82.125 | -46.925 | 150.5 | 149.2086 | 149.2086 | 1.2914 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 15.6 |  | 19.0989 | -3.4989 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 149.6 | 132.7886 | 162.8564 | -13.2564 | 149.7 | 132.7886 | 162.8564 | -13.1564 | 159.7 | 132.7886 | 162.8564 | -3.1564 | 108 | 111.3477 | 111.3477 | -3.3477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.6 | 15.0038 | 15.0038 | -2.4038 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.6061 | 48.6061 | -1.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.8792 | 133.8792 | -3.8792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 75.3352 | 72.1581 | -8.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 89.886 | 107.394 | 101.006 | 131.1 | 134.2037 | 134.2037 | -3.1037 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 146.9672 | 146.9672 | -36.2672 | 110.6 | 146.9672 | 146.9672 | -36.3672 | 117.1 | 146.9672 | 146.9672 | -29.8672 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.038 | 45.3 | 70.4 | 81.802 | -36.502 | 50.9 | 70.451 | 70.451 | -19.551 | 15.2 | 13.298 | 13.298 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18.0216 | 18.0216 | -4.8216 | 14 | 12.708 | 12.708 | 1.292 | 17.7 | 13.299 | 13.299 | 4.401 | 17.5 | 20.345 | 20.345 | -2.845 | 52.2 | 52.7 | 67.56 | -15.36 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.4 | 13.116 | 13.116 | 5.284 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.8 | 18.3 | 17.986 | -3.186 | 11.4 | 22.104 | 22.104 | -10.704 | 34.1 | 33.897 | 33.897 | 0.203 | 85 | 85.5 | 19.67 | 65.33 | 77.3 | 86.4 | 18.33 | 58.97 | 9.6 | 6.5 | 1.51 | 8.09 | 7.4 | 5.2 | 1.15 | 6.25 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.3 | 10.29 | 10.29 | 2.01 | 5.8 | 3.726 | 3.726 | 2.074 | 133.2 | 141.8 | 142.815 | -9.615 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 32.6 | 61.1 | 60.441 | -27.841 | 14 | 39.7519 | 73.461 | -59.461 | 99.6 | 100.7 | 97.383 | 2.217 | 5.6 | 3.473 | 3.473 | 2.127 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.5 | 40 | 40 | -11.5 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 14.5 | 18.526 | 18.526 | -4.026 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9
17/12/2024 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.2 | 600.0071 | 600.0071 | -1.8071 | 200.3 | 196.9136 | 196.9136 | 3.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 12.091 | 12.091 | 10.909 | 211.2 | 199.9931 | 199.9931 | 11.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 116.6667 | 118 | 16.2 | 134.2 | 116.6667 | 118 | 16.2 | 134.1 | 116.6667 | 118 | 16.1 | 230.9 | 175 | 177 | 53.9 | 208.5 | 212.1613 | 212.1613 | -3.6614 | 108.1 | 106.0807 | 106.0807 | 2.0193 | 569.1 | 570.525 | 570.525 | -1.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 165.3526 | 165.3526 | 1.3474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 80.7 | 65 | 15.3218 | 65.3782 | 7.9 | 8.913 | 4.7632 | 3.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 222.1 | 221.7352 | 222.4243 | -0.32425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 460.6758 | 460.6758 | 4.5242 | 23.6 | 29.0158 | 82.125 | -58.525 | 150.3 | 149.2086 | 149.2086 | 1.0914 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 |  | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 161.2 | 164.8903 | 178.6667 | -17.4667 | 161.4 | 164.8903 | 178.6667 | -17.2667 | 171.9 | 164.8903 | 178.6667 | -6.7667 | 107.8 | 111.3477 | 111.3477 | -3.5477 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.2 | 36.5377 | 36.5377 | -3.3377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 12.7 | 15.0038 | 15.0038 | -2.3038 | 169.2 | 171.8848 | 171.8848 | -2.6848 | 92.9 | 0 | 0 | 92.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 44.7249 | 44.7249 | 2.9752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8792 | 133.8792 | -3.4792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 57.4744 | 48.7112 | 15.2888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 68.4758 | 131.0071 | 15.7928 | 132.8 | 134.2037 | 134.2037 | -1.4037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 143.4279 | 146.1041 | -0.30406 | 143.9 | 143.4279 | 146.1041 | -2.2041 | 145.6 | 143.4279 | 146.1041 | -0.50406 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.092 | 0.092 | 0.108 | 52 | 71.2 | 83.166 | -31.166 | 63.9 | 80 | 80 | -16.1 | 16.3 | 13.521 | 13.521 | 2.779 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18.0216 | 18.0216 | -9.9215 | 14.1 | 13.77 | 13.77 | 0.33 | 17.4 | 15.589 | 15.589 | 1.811 | 16.6 | 20.914 | 20.914 | -4.314 | 52.5 | 54.8 | 69.051 | -16.551 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19 | 16.554 | 16.554 | 2.446 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.4 | 18 | 16.605 | -0.205 | 7.1 | 22.563 | 22.563 | -15.463 | 36.4 | 35.903 | 35.903 | 0.497 | 56.4 | 85 | 19.67 | 36.73 | 61.1 | 85.6 | 18.33 | 42.77 | 7.2 | 7 | 1.51 | 5.69 | 5.4 | 5.7 | 1.15 | 4.25 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.7 | 10.736 | 10.736 | 1.964 | 7.6 | 7.561 | 7.561 | 0.039 | 135.3 | 144.5 | 143.517 | -8.217 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 28.8 | 61.8 | 59.623 | -30.823 | 19.5 | 41.436 | 74.814 | -55.314 | 97.4 | 105 | 102.283 | -4.883 | 9 | 7.466 | 7.466 | 1.534 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 30 | 45 | 45 | -15 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3
17/12/2024 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 591.3 | 600.0071 | 600.0071 | -8.7071 | 199.8 | 196.9136 | 196.9136 | 2.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 12.091 | 12.091 | 10.409 | 209.5 | 199.9931 | 199.9931 | 9.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 116.6667 | 118 | 37.9 | 155.7 | 116.6667 | 118 | 37.7 | 156 | 116.6667 | 118 | 38 | 247.8 | 175 | 177 | 70.8 | 204.6 | 211.4919 | 211.4919 | -6.8919 | 106.7 | 105.746 | 105.746 | 0.95404 | 560.5 | 570.525 | 570.525 | -10.025 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 165.3526 | 165.3526 | -3.2526 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 79.5 | 65 | 47.6893 | 31.8107 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 113.3477 | 113.3477 | -3.9477 | 222.9 | 221.7352 | 222.4243 | 0.47575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 460.6758 | 460.6758 | -2.7758 | 30.3 | 44 | 44 | -13.7 | 149.3 | 149.2086 | 149.2086 | 0.09138 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19.3614 | 19.3614 | -0.76141 | 19.7 |  | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 173.7 | 178.6667 | 178.6667 | -4.9667 | 173.2 | 178.6667 | 178.6667 | -5.4667 | 180.8 | 178.6667 | 178.6667 | 2.1333 | 87.1 | 89.2006 | 89.2006 | -2.1006 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5.0277 | 5.0277 | -0.42773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 44.4 | 44.4486 | 44.4486 | -0.04858 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.8 | 2.209 | 2.209 | 1.591 | 13 | 15.0038 | 15.0038 | -2.0038 | 165.9 | 171.8848 | 171.8848 | -5.9848 | 96.1 | 21.7646 | 66.3464 | 29.7536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.6062 | 48.6062 | -1.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 133.8792 | 133.8792 | -4.9792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 66.4048 | 67.914 | -6.014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 187.3105 | 227.4991 | -24.4991 | 129.6 | 134.2037 | 134.2037 | -4.6037 | 62.5 | 67.7258 | 67.7258 | -5.2258 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 29.6 | 30.2155 | 30.2155 | -0.61548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.1329 | 146.1329 | -1.5329 | 142.4 | 146.1329 | 146.1329 | -3.7329 | 144.4 | 146.1329 | 146.1329 | -1.7329 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.437 | 0.437 | 0.263 | 59.9 | 72.9 | 84.472 | -24.572 | 74.5 | 80 | 80 | -5.5 | 14.4 | 14.17 | 14.17 | 0.23 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.0216 | 18.0216 | 0.17845 | 14.8 | 14.342 | 14.342 | 0.458 | 18.6 | 16.695 | 16.695 | 1.905 | 19.4 | 21.278 | 21.278 | -1.878 | 57.4 | 57.2 | 70.256 | -12.856 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.4 | 17.884 | 17.884 | 1.516 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 17.9 | 5.0787 | 15.4817 | 2.4183 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.3 | 18.1 | 15.896 | 2.404 | 4.9 | 24.225 | 24.225 | -19.325 | 37.3 | 37.007 | 37.007 | 0.293 | 64.3 | 85.3 | 29.76 | 34.54 | 75.3 | 85.3 | 29.03 | 46.27 | 7.7 | 7.4 | 2.08 | 5.62 | 7.4 | 6.3 | 1.64 | 5.76 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.3 | 11.721 | 11.721 | -0.421 | 11.8 | 10.578 | 10.578 | 1.222 | 118 | 144.2 | 143.448 | -25.448 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 17.3 | 62 | 59.247 | -41.947 | 14.6 | 43.1584 | 76.815 | -62.215 | 101 | 108.4 | 105.153 | -4.153 | 10 | 10.928 | 10.928 | -0.928 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 30 | 50 | 50 | -20 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15 | 18.526 | 18.526 | -3.526 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7
17/12/2024 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.2 | 600.0071 | 600.0071 | -2.8071 | 198.8 | 196.9136 | 196.9136 | 1.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 12.091 | 12.091 | 10.909 | 210.9 | 199.9931 | 199.9931 | 10.9069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 119.6949 | 137.4729 | 4.1271 | 143.3 | 119.6949 | 137.4729 | 5.8271 | 142.1 | 119.6949 | 137.4729 | 4.6271 | 238.9 | 179.5424 | 206.2093 | 32.6907 | 203 | 211.4919 | 211.4919 | -8.4919 | 106.6 | 105.746 | 105.746 | 0.85404 | 569.5 | 570.525 | 570.525 | -1.025 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 165.3526 | 165.3526 | 4.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 81 | 65 | 51.7839 | 29.2161 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 222 | 222.4243 | 222.4243 | -0.42425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 460.6758 | 460.6758 | 0.02419 | 32.2 | 44 | 44 | -11.8 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 20.4 |  |  | 20.4 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 |  | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.2 | 178.6667 | 178.6667 | -2.4667 | 176.8 | 178.6667 | 178.6667 | -1.8667 | 175.3 | 178.6667 | 178.6667 | -3.3667 | 87.6 | 89.2006 | 89.2006 | -1.6006 |  |  |  | 0 | 4.3 | 5.0277 | 5.0277 | -0.72773 | 34.4 | 36.5377 | 36.5377 | -2.1377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 3.9 | 2.209 | 2.209 | 1.691 | 13.2 | 15.0038 | 15.0038 | -1.8038 | 168.8 | 171.8848 | 171.8848 | -3.0848 | 96.1 | 65.9765 | 85.4826 | 10.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.6062 | 48.6062 | -1.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 70.5059 | 70.5115 | 41.6885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.2 | 263.1053 | 262.32 | -10.12 | 132.3 | 134.2037 | 134.2037 | -1.9037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 145.1339 | 145.1339 | -1.2339 | 141.9 | 145.1339 | 145.1339 | -3.2339 | 144.8 | 145.1339 | 145.1339 | -0.33393 | 27.7 |  | 0 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.595 | 0.595 | 0.205 | 59.8 | 75.7 | 85.758 | -25.958 | 75.7 | 80 | 80 | -4.3 | 16.2 | 14.96 | 14.96 | 1.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 14.9 | 14.62 | 14.62 | 0.28 | 18.7 | 17.348 | 17.348 | 1.352 | 17.2 | 21.573 | 21.573 | -4.373 | 47.8 | 60 | 71.365 | -23.565 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.6 | 18.858 | 18.858 | 0.742 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 15.3954 | 19.9471 | 0.35293 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.1 | 17.3 | 15.41 | 3.69 | 6.4 | 26.288 | 26.288 | -19.888 | 38.2 | 38.005 | 38.005 | 0.195 | 80.5 | 85.6 | 29.76 | 50.74 | 83.2 | 84.3 | 29.03 | 54.17 | 0 | 8.4 | 2.08 | -2.08 | 7.3 | 7.2 | 1.64 | 5.66 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.8 | 12.887 | 12.887 | -0.087 | 13 | 12.707 | 12.707 | 0.293 | 144.6 | 143.7 | 142.707 | 1.893 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 19.3 | 61.4 | 59.017 | -39.717 | 18.2 | 46.302 | 79.033 | -60.833 | 110.5 | 110.5 | 107.65 | 2.85 | 12.1 | 13.011 | 13.011 | -0.911 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 40.2 | 50 | 50 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1
17/12/2024 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 595.4 | 600.0071 | 600.0071 | -4.6071 | 196.9 | 196.9136 | 196.9136 | -0.01358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 12.091 | 12.091 | 11.009 | 211.8 | 199.9931 | 199.9931 | 11.8069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 118 | -11.5 | 105.8 | 116.6667 | 118 | -12.2 | 105.4 | 116.6667 | 118 | -12.6 | 206.5 | 175 | 177 | 29.5 | 202.9 | 210.8227 | 210.8227 | -7.9227 | 106 | 105.4113 | 105.4113 | 0.58865 | 558.5 | 570.525 | 570.525 | -12.025 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 165.3526 | 165.3526 | 5.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 80.5 | 65 | 54.2653 | 26.2346 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.91299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 218.3 | 221.7352 | 222.4243 | -4.1242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 460.6758 | 460.6758 | 2.5242 | 40 | 44 | 44 | -4 | 153.8 | 149.2086 | 149.2086 | 4.5914 | 42 |  |  | 42 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 |  | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 161.3 | 178.6667 | 178.6667 | -17.3667 | 161.1 | 178.6667 | 178.6667 | -17.5667 | 178.6 | 178.6667 | 178.6667 | -0.06667 | 88.5 | 89.2006 | 89.2006 | -0.70064 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 35.1 | 36.5377 | 36.5377 | -1.4377 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.2 | 2.209 | 2.209 | 1.991 | 13.4 | 15.0038 | 15.0038 | -1.6038 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 86.3 | 51.8274 | 77.3023 | 8.9977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.6062 | 48.6062 | -2.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 133.8792 | -2.9792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 62.3037 | 65.3165 | 47.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 216.8874 | 226.1684 | -38.4684 | 131.2 | 134.2037 | 134.2037 | -3.0037 | 64.4 | 67.7258 | 67.7258 | -3.3258 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 144.9003 | 144.9003 | -0.40029 | 143 | 144.9003 | 144.9003 | -1.9003 | 144.8 | 144.9003 | 144.9003 | -0.10029 | 182.6 |  | 187 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.738 | 0.738 | 0.262 | 57.4 | 78.7 | 89.188 | -31.788 | 78.7 | 80 | 80 | -1.3 | 15.2 | 15.488 | 15.488 | -0.288 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 15.1 | 14.704 | 14.704 | 0.396 | 18.8 | 17.737 | 17.737 | 1.063 | 19.4 | 22.43 | 22.43 | -3.03 | 56.4 | 63 | 73.801 | -17.401 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 18.889 | 18.889 | 0.911 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 12.0938 | 18.0383 | 2.2618 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.2 | 16.2 | 15.045 | 5.155 | 15.5 | 30.644 | 30.644 | -15.144 | 38.6 | 38.624 | 38.624 | -0.024 | 72.2 | 86.3 | 46.6 | 25.6 | 79.8 | 83.4 | 44.28 | 35.52 | 0 | 9.5 | 3.56 | -3.56 | 7.9 | 8.2 | 2.95 | 4.95 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.1 | 13.627 | 13.627 | -1.527 | 13.7 | 14.302 | 14.302 | -0.602 | 149.6 | 138.3 | 140.718 | 8.882 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 34.4 | 60.3 | 64.487 | -30.087 | 32.9 | 49.4366 | 86.932 | -54.032 | 111.3 | 111.1 | 109.165 | 2.135 | 13.8 | 14.477 | 14.477 | -0.677 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 39.8 | 50 | 50 | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 14.6 | 18.526 | 18.526 | -3.926 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9
17/12/2024 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.5 | 600.0071 | 600.0071 | -2.5071 | 197.9 | 196.9136 | 196.9136 | 0.98642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 12.091 | 12.091 | 10.909 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 116.6667 | 119.0832 | 3.9168 | 123.3 | 116.6667 | 119.0832 | 4.2168 | 124.2 | 116.6667 | 119.0832 | 5.1168 | 212.4 | 175 | 178.6248 | 33.7752 | 203.1 | 210.8227 | 210.8227 | -7.7227 | 106.2 | 105.4113 | 105.4113 | 0.78865 | 569.4 | 570.525 | 570.525 | -1.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 7.1 | 7.1462 | 7.1462 | -0.04617 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 80.5 | 65 | 54.36 | 26.14 | 7.8 | 8.913 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 220.7 | 221.7352 | 222.4243 | -1.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 460.6758 | 460.6758 | -2.1758 | 46.4 | 44 | 44 | 2.4 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 42 |  |  | 42 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 |  | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 176.8 | 178.6667 | 178.6667 | -1.8667 | 176.9 | 178.6667 | 178.6667 | -1.7667 | 181.4 | 178.6667 | 178.6667 | 2.7333 | 87.6 | 89.2006 | 89.2006 | -1.6006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 34.1 | 36.5377 | 36.5377 | -2.4377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.3 | 2.209 | 2.209 | 2.091 | 12.6 | 15.0038 | 15.0038 | -2.4038 | 169.5 | 171.8848 | 171.8848 | -2.3848 | 88.3 | 60.8685 | 81.4921 | 6.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 66.4048 | 67.9269 | 44.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 232.8 | 233.4842 | 234.5127 | -1.7127 | 133 | 134.2037 | 134.2037 | -1.2037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 145.8993 | 145.8993 | -0.69928 | 143.8 | 145.8993 | 145.8993 | -2.0993 | 145.8 | 145.8993 | 145.8993 | -0.09928 | 181.1 |  | 187 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.826 | 0.826 | 0.274 | 58.1 | 81.3 | 93.332 | -35.232 | 79.9 | 80 | 80 | -0.1 | 16.1 | 15.928 | 15.928 | 0.172 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15.8 | 16 | 19.5886 | -3.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 15.2 | 14.624 | 14.624 | 0.576 | 18.9 | 17.953 | 17.953 | 0.947 | 17.6 | 23.473 | 23.473 | -5.873 | 52.4 | 65.9 | 76.679 | -24.279 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 18.732 | 18.732 | 1.068 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 14.2035 | 19.0159 | 1.2841 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.8 | 16.6 | 14.721 | 5.079 | 34.9 | 35.765 | 35.765 | -0.865 | 38.7 | 38.969 | 38.969 | -0.269 | 71.8 | 84.7 | 46.6 | 25.2 | 76.2 | 82.3 | 44.28 | 31.92 | 0 | 10.1 | 3.56 | -3.56 | 8.2 | 8.9 | 2.95 | 5.25 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13.8 | 14.225 | 14.225 | -0.425 | 15.7 | 15.466 | 15.466 | 0.234 | 148.5 | 136.3 | 138.787 | 9.713 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 51 | 63.5 | 71.856 | -20.856 | 45.4 | 55.9414 | 96.726 | -51.326 | 112.3 | 110.9 | 109.966 | 2.334 | 15.1 | 15.347 | 15.347 | -0.247 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 40.1 | 50 | 50 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6
17/12/2024 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.2 | 647.0052 | 647.0052 | -46.8052 | 201.6 | 212.3377 | 212.3377 | -10.7377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 12.091 | 12.091 | 11.009 | 212.2 | 199.9931 | 199.9931 | 12.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 142.8889 | 142.8889 | -9.4889 | 133.4 | 142.8889 | 142.8889 | -9.4889 | 133.3 | 142.8889 | 142.8889 | -9.5889 | 228 | 214.3334 | 214.3334 | 13.6666 | 203.8 | 210.8227 | 210.8227 | -7.0227 | 106.9 | 105.4113 | 105.4113 | 1.4887 | 575.5 | 570.525 | 570.525 | 4.975 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 165.3526 | 165.3526 | -0.5526 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 81.1 | 70 | 62.3413 | 18.7587 | 7.8 | 8.913 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 222.6 | 222.4243 | 222.4243 | 0.17575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.7 | 460.6758 | 460.6758 | 5.0242 | 53.4 | 6 | 6 | 47.4 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 42.3 | 39.5833 |  | 42.3 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 169.7 | 178.6667 | 178.6667 | -8.9667 | 170.3 | 178.6667 | 178.6667 | -8.3667 | 174.3 | 178.6667 | 178.6667 | -4.3667 | 88.2 | 89.2006 | 89.2006 | -1.0006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.4 | 36.5377 | 36.5377 | -3.1377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.3 | 2.209 | 2.209 | 2.091 | 12.8 | 15.0038 | 15.0038 | -2.2038 | 169.2 | 171.8848 | 171.8848 | -2.6848 | 88.5 | 96.2938 | 85.4826 | 3.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.6062 | 48.6062 | -2.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 96.688 | 106.7018 | 5.9982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.9 | 272.1841 | 272.1841 | -4.2841 | 133.2 | 134.2037 | 134.2037 | -1.0037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 144.2338 | 144.2338 | 1.6662 | 143.5 | 144.2338 | 144.2338 | -0.73379 | 146 | 144.2338 | 144.2338 | 1.7662 | 66.3 |  | 0 | 66.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 70 | 83.7 | 94.775 | -24.775 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 17.8 | 16.092 | 16.092 | 1.708 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 15.9 | 16 | 19.5886 | -3.6886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 15.2 | 14.452 | 14.452 | 0.748 | 18.9 | 18.134 | 18.134 | 0.766 | 20.1 | 23.838 | 23.838 | -3.738 | 54.5 | 68.9 | 77.539 | -23.039 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 18.217 | 18.217 | 1.783 | 3.6 | 3.201 | 3.201 | 0.399 | 20.3 | 19.9471 | 19.9471 | 0.35292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.4 | 17.7 | 14.772 | 2.628 | 45.3 | 40.887 | 40.887 | 4.413 | 38.6 | 39.087 | 39.087 | -0.487 | 89.4 | 82.6 | 62.55 | 26.85 | 85.8 | 81.5 | 60.97 | 24.83 | 0 | 10.5 | 4.51 | -4.51 | 10.9 | 9.4 | 3.8 | 7.1 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.3 | 14.483 | 14.483 | -0.183 | 16.4 | 16.412 | 16.412 | -0.012 | 148.7 | 135.3 | 138.014 | 10.686 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 70.7 | 68 | 78.558 | -7.858 | 50.1 | 63.6218 | 105.983 | -55.883 | 112.5 | 110.1 | 110.018 | 2.482 | 16.3 | 16.048 | 16.048 | 0.252 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 48.5 | 50 | 50 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
17/12/2024 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598 | 600.0071 | 647.0052 | -49.0052 | 197 | 196.9136 | 212.3377 | -15.3377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 53.3804 | 26.4311 | -3.4311 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 142.8889 | 142.8889 | -4.6889 | 136.1 | 142.8889 | 142.8889 | -6.7889 | 136.8 | 142.8889 | 142.8889 | -6.0889 | 228.5 | 214.3334 | 214.3334 | 14.1666 | 202.3 | 210.1535 | 210.1535 | -7.8535 | 106.2 | 105.0767 | 105.0767 | 1.1233 | 574 | 570.525 | 570.525 | 3.475 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 165.3526 | 165.3526 | -1.0526 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 16.2 | 16.9398 | 0 | 16.2 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 80.9 | 143.5602 | 114.3555 | -33.4555 | 7.8 | 8.913 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 204.9 | 221.7352 | 222.4243 | -17.5242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 460.6758 | 460.6758 | -1.5758 | 49.9 | 6 | 6 | 43.9 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.5 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 182.1 | 183.3332 | 178.6667 | 3.4333 | 182.7 | 183.3332 | 178.6667 | 4.0333 | 185 | 183.3332 | 178.6667 | 6.3333 | 87 | 89.2006 | 89.2006 | -2.2006 |  |  |  | 0 | 4.3 | 5.0277 | 5.0277 | -0.72773 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.3 | 2.209 | 2.209 | 2.091 | 12.8 | 15.0038 | 15.0038 | -2.2038 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 90 | 96.2938 | 85.4826 | 4.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.6062 | 48.6062 | -2.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3575 | 115.3575 | -3.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.4 | 272.1841 | 272.1841 | -2.7841 | 133.9 | 134.2037 | 134.2037 | -0.30368 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 145.5338 | 145.5338 | -1.2338 | 143.2 | 145.5338 | 145.5338 | -2.3338 | 145.3 | 145.5338 | 145.5338 | -0.23383 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 94.6 | 74.9 | 95.316 | -0.716 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 17.3 | 16.162 | 16.162 | 1.138 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.1464 | 2.393 | -0.393 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 16.2 | 16 | 19.5886 | -3.3886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 15.4 | 13.706 | 13.706 | 1.694 | 18.9 | 18.289 | 18.289 | 0.611 | 25.7 | 23.976 | 23.976 | 1.724 | 68.8 | 72.3 | 77.728 | -8.928 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 20 | 17.084 | 17.084 | 2.916 | 3.6 | 3.201 | 3.201 | 0.399 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.9 | 19.1 | 14.949 | 2.951 | 59.8 | 17.1 | 46.01 | 13.79 | 38.8 | 37.766 | 37.766 | 1.034 | 87.5 | 80.5 | 62.55 | 24.95 | 88.7 | 79.1 | 60.97 | 27.73 | 0 | 10.9 | 4.51 | -4.51 | 11.5 | 9.6 | 3.8 | 7.7 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.4 | 14.629 | 14.629 | -0.229 | 17.7 | 17.213 | 17.213 | 0.487 | 149.2 | 134.3 | 137.132 | 12.068 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 85.5 | 58 | 85.038 | 0.462 | 51.9 | 37 | 115.06 | -63.16 | 112.7 | 109.6 | 109.134 | 3.566 | 16.4 | 16.918 | 16.918 | -0.518 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 48.9 | 50 | 50 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6
17/12/2024 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 593.1 | 600.0071 | 647.0052 | -53.9052 | 199 | 196.9136 | 212.3377 | -13.3377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 74.2092 | 20.8187 | 1.8814 | 211.2 | 199.9931 | 199.9931 | 11.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 139.5556 | 139.5556 | -6.5556 | 133.2 | 139.5556 | 139.5556 | -6.3556 | 133.5 | 139.5556 | 139.5556 | -6.0556 | 241.6 | 209.3334 | 209.3334 | 32.2666 | 200.8 | 210.1535 | 210.1535 | -9.3535 | 105.1 | 105.0767 | 105.0767 | 0.02327 | 559.1 | 570.525 | 570.525 | -11.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 165.3526 | 165.3526 | 2.6474 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 15.8 | 16.9398 | 0 | 15.8 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 80.2 | 143.5602 | 110.2833 | -30.0833 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 221.8 | 221.7352 | 222.4243 | -0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 460.6758 | 460.6758 | 3.1242 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 181.3 | 183.3332 | 178.6667 | 2.6333 | 181.1 | 183.3332 | 178.6667 | 2.4333 | 183.5 | 183.3332 | 178.6667 | 4.8333 | 86.9 | 89.2006 | 89.2006 | -2.3006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.3 | 2.209 | 2.209 | 2.091 | 12.7 | 15.0038 | 15.0038 | -2.3038 | 168.3 | 171.8848 | 171.8848 | -3.5848 | 87.5 | 96.2938 | 85.4826 | 2.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.6062 | 48.6062 | -2.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 115.3575 | 115.3575 | -3.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.9 | 272.1841 | 272.1841 | -5.2841 | 134.2 | 134.2037 | 134.2037 | -0.00368 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 144.5663 | 144.5663 | -1.1663 | 141.4 | 144.5663 | 144.5663 | -3.1663 | 144.3 | 144.5663 | 144.5663 | -0.26629 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.911 | 0.911 | 0.289 | 98.3 | 79.6 | 96.625 | 1.675 | 59.6 | 80 | 80 | -20.4 | 17.7 | 16.245 | 16.245 | 1.455 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 5.5016 | 2.0278 | -0.12784 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 16.2 | 16 | 19.5886 | -3.3886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 18.0216 | 18.0216 | -2.5215 | 15.7 | 12.574 | 12.574 | 3.126 | 19.1 | 18.415 | 18.415 | 0.685 | 25.9 | 24.25 | 24.25 | 1.65 | 73.1 | 75.8 | 78.55 | -5.45 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 20 | 16.369 | 16.369 | 3.631 | 3.6 | 3.201 | 3.201 | 0.399 | 20.3 | 19.9471 | 19.9471 | 0.35292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.5 | 20.6 | 16.745 | 1.755 | 70.5 | 22.5 | 51.619 | 18.881 | 38.7 | 32 | 32 | 6.7 | 80.3 | 78.6 | 82.42 | -2.12 | 90.7 | 76.4 | 78.56 | 12.14 | 0 | 11.3 | 6.07 | -6.07 | 10.3 | 9.8 | 4.79 | 5.51 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 14.669 | 14.669 | 0.331 | 18.4 | 17.691 | 17.691 | 0.709 | 151.2 | 133.5 | 136.361 | 14.839 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 93.5 | 70 | 92.854 | 0.646 | 57.5 | 46 | 124.531 | -67.031 | 113.3 | 108.9 | 109.25 | 4.05 | 16.1 | 17.474 | 17.474 | -1.374 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 49 | 50 | 50 | -1 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5
17/12/2024 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 592.4 | 600.0071 | 647.0052 | -54.6052 | 196.2 | 196.9136 | 212.3377 | -16.1377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 45.5566 | 12.091 | 10.509 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 139.5556 | 139.5556 | 5.7444 | 145.8 | 139.5556 | 139.5556 | 6.2444 | 145.4 | 139.5556 | 139.5556 | 5.8444 | 249 | 209.3334 | 209.3334 | 39.6666 | 201.5 | 209.4842 | 209.4842 | -7.9842 | 104.8 | 104.7421 | 104.7421 | 0.05788 | 558.3 | 570.525 | 570.525 | -12.225 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 165.3526 | 165.3526 | 2.6474 | 7 | 7.1462 | 7.1462 | -0.14617 | 15.9 | 16.9398 | 0 | 15.9 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 79.8 | 141.4875 | 95.0749 | -15.2749 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 221.9 | 221.7352 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 460.6758 | 460.6758 | -2.0758 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 41.7 | 39.5833 |  | 41.7 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 178.5 | 183.3332 | 178.6667 | -0.16667 | 178.8 | 183.3332 | 178.6667 | 0.13333 | 184 | 183.3332 | 178.6667 | 5.3333 | 87 | 89.2006 | 89.2006 | -2.2006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.1 | 36.5377 | 36.5377 | -3.4377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.4 | 2.209 | 2.209 | 2.191 | 13 | 15.0038 | 15.0038 | -2.0038 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 90.1 | 96.2938 | 85.4826 | 4.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.8792 | 133.8792 | -3.9792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 115.3575 | 115.3575 | -4.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.8 | 272.1841 | 272.1841 | -6.3841 | 132.7 | 134.2037 | 134.2037 | -1.5037 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 145.6327 | 145.6327 | -1.9327 | 141.3 | 145.6327 | 145.6327 | -4.3327 | 144.4 | 145.6327 | 145.6327 | -1.2327 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.927 | 0.927 | 0.273 | 102.8 | 83.9 | 98.191 | 4.609 | 80.2 | 80 | 80 | 0.2 | 18 | 16.331 | 16.331 | 1.669 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 3.6374 | 1.46 | 0.44 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 16 | 19.5886 | -4.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0216 | 18.0216 | -0.02155 | 15.7 | 12.521 | 12.521 | 3.179 | 19.3 | 18.485 | 18.485 | 0.815 | 24.8 | 24.571 | 24.571 | 0.229 | 75.7 | 77.9 | 79.584 | -3.884 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 20 | 16.134 | 16.134 | 3.866 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.9 | 22.4 | 19.081 | 4.819 | 76.2 | 27.3 | 57.39 | 18.81 | 39.5 | 30.771 | 30.771 | 8.729 | 89.3 | 76.8 | 82.42 | 6.88 | 88.7 | 74.9 | 78.56 | 10.14 | 0 | 11.5 | 6.07 | -6.07 | 11.6 | 10 | 4.79 | 6.81 | 12.9 | 19.5886 | 19.5886 | -6.6886 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.6 | 14.674 | 14.674 | -0.074 | 16.6 | 17.855 | 17.855 | -1.255 | 152.7 | 133.1 | 133.999 | 18.701 | 0.4 |  | 0.6 | -0.2 | 95.5 | 83 | 101.115 | -5.615 | 64.2 | 57 | 134.133 | -69.933 | 113.9 | 108.2 | 107.637 | 6.263 | 17.6 | 17.622 | 17.622 | -0.022 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 47.8 | 47 | 47 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
17/12/2024 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.4 | 600.0071 | 647.0052 | -48.6052 | 199.2 | 196.9136 | 212.3377 | -13.1377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 12.091 | 12.091 | 11.209 | 212.4 | 199.9931 | 199.9931 | 12.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 139.5556 | 129.4961 | -10.4961 | 118.7 | 139.5556 | 129.4961 | -10.7961 | 119.6 | 139.5556 | 129.4961 | -9.8961 | 223.7 | 209.3334 | 194.2442 | 29.4558 | 201.8 | 209.4842 | 209.4842 | -7.6842 | 105.2 | 104.7421 | 104.7421 | 0.45788 | 565.4 | 570.525 | 570.525 | -5.125 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 165.3526 | 165.3526 | 4.5474 | 7.6 | 7.1462 | 7.1462 | 0.45383 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 86.3 | 70 | 42.0785 | 44.2215 | 7.8 | 8.913 | 4.7632 | 3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 200.7 | 221.7352 | 222.4243 | -21.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 460.6758 | 460.6758 | 0.72419 | 16.8 | 12 | 12 | 4.8 | 151.6 | 149.2086 | 149.2086 | 2.3914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 182.8 | 183.3332 | 178.6667 | 4.1333 | 183.2 | 183.3332 | 178.6667 | 4.5333 | 184.8 | 183.3332 | 178.6667 | 6.1333 | 88.2 | 89.2006 | 89.2006 | -1.0006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 34.7 | 36.5377 | 36.5377 | -1.8377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.7 | 2.209 | 2.209 | 2.491 | 13 | 15.0038 | 15.0038 | -2.0038 | 170 | 171.8848 | 171.8848 | -1.8848 | 92.2 | 96.2938 | 80.8865 | 11.3135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.6062 | 48.6062 | -3.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.8792 | 133.8792 | -2.6792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.3139 | 70.8439 | 22.7561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.2 | 272.1841 | 267.4297 | -28.2297 | 130.2 | 134.2037 | 134.2037 | -4.0037 | 64.5 | 67.7258 | 67.7258 | -3.2258 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 144.9662 | 144.9662 | -1.6662 | 141.1 | 144.9662 | 144.9662 | -3.8662 | 144.9 | 144.9662 | 144.9662 | -0.06619 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.919 | 0.919 | -0.019 | 112.6 | 85.9 | 99.992 | 12.608 | 78.8 | 78.343 | 78.343 | 0.457 | 17 | 16.321 | 16.321 | 0.679 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 14.7 | 16 | 19.5886 | -4.8886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.0216 | 18.0216 | 0.67845 | 15.7 | 13.67 | 13.67 | 2.03 | 19.2 | 18.411 | 18.411 | 0.789 | 26.6 | 25.052 | 25.052 | 1.548 | 80.9 | 79.4 | 80.717 | 0.183 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 20 | 16.402 | 16.402 | 3.598 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.4 | 19.9471 | 18.8746 | 1.5254 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 26.5 | 24.2 | 21.368 | 5.132 | 78 | 45.8 | 62.572 | 15.428 | 39.3 | 33.894 | 33.894 | 5.406 | 92.8 | 75.2 | 91 | 1.8 | 88.2 | 73.9 | 92.7 | -4.5 | 0 | 11.7 | 8.66 | -8.66 | 12.2 | 10.2 | 7.23 | 4.97 | 12.8 | 19.5886 | 19.5886 | -6.7886 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.9 | 14.655 | 14.655 | 0.245 | 14.1 | 17.663 | 17.663 | -3.563 | 153 | 136.7 | 131.088 | 21.912 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 103.6 | 92 | 108.528 | -4.928 | 74.5 | 68 | 141.81 | -67.31 | 113.9 | 108.2 | 105.581 | 8.319 | 17.9 | 17.248 | 17.248 | 0.652 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 49 | 57 | 57 | -8 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
17/12/2024 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.6 | 600.0071 | 647.0052 | -3.4052 | 214.2 | 196.9136 | 212.3377 | 1.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 12.091 | 12.091 | 10.909 | 209.1 | 199.9931 | 199.9931 | 9.1069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 138.4589 | 118.9843 | -2.1843 | 115.9 | 138.4589 | 118.9843 | -3.0843 | 114.9 | 138.4589 | 118.9843 | -4.0843 | 214.5 | 207.6883 | 178.4764 | 36.0236 | 199.7 | 208.8148 | 208.8148 | -9.1148 | 104.7 | 104.4074 | 104.4074 | 0.2926 | 564.3 | 570.525 | 570.525 | -6.225 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 85.5 | 70 | 27.8487 | 57.6513 | 7.8 | 8.913 | 4.7632 | 3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 222 | 222.4243 | 222.4243 | -0.42425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 460.6758 | 460.6758 | -5.1758 | 20 | 12 | 12 | 8 | 149.3 | 149.2086 | 149.2086 | 0.09138 | 41.7 | 39.5833 |  | 41.7 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 153.7 | 178.6667 | 178.6667 | -24.9667 | 153.8 | 178.6667 | 178.6667 | -24.8667 | 168 | 178.6667 | 178.6667 | -10.6667 | 86.9 | 89.2006 | 89.2006 | -2.3006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.7 | 2.209 | 2.209 | 2.491 | 26.6 | 15.0038 | 15.0038 | 11.5962 | 166.3 | 171.8848 | 171.8848 | -5.5848 | 82.2 | 66.1209 | 69.6919 | 12.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.6062 | 48.6062 | -2.7062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.8792 | 133.8792 | -4.0792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 16.3432 | 47.0574 | -16.2574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.4 | 272.1841 | 250.834 | -28.434 | 125.9 | 134.2037 | 134.2037 | -8.3037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 144.1334 | 144.1334 | -0.83344 | 141.1 | 144.1334 | 144.1334 | -3.0334 | 144 | 144.1334 | 144.1334 | -0.13344 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.916 | 0.916 | -0.316 | 117.7 | 87.6 | 101.873 | 15.827 | 80.3 | 77.867 | 77.867 | 2.433 | 16 | 16.279 | 16.279 | -0.279 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 14.7 | 16 | 19.5886 | -4.8886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 15.5 | 14.726 | 14.726 | 0.774 | 18.9 | 18.139 | 18.139 | 0.761 | 27.8 | 25.587 | 25.587 | 2.213 | 85.1 | 79.8 | 81.884 | 3.216 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 17.485 | 17.485 | -17.485 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.5 | 15.4291 | 16.2624 | 4.2376 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.6 | 25.3 | 23.638 | 0.962 | 77.3 | 50.5 | 67.558 | 9.742 | 38.8 | 36.367 | 36.367 | 2.433 | 87.1 | 73.1 | 91 | -3.9 | 87.4 | 73 | 92.7 | -5.3 | 0 | 12 | 8.66 | -8.66 | 12.9 | 10.3 | 7.23 | 5.67 | 12.9 | 19.5886 | 19.5886 | -6.6886 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.7 | 14.627 | 14.627 | -2.927 | 16.3 | 16.696 | 16.696 | -0.396 | 153.1 | 142.1 | 130.509 | 22.591 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 108.7 | 100 | 115.66 | -6.96 | 83.5 | 80 | 148.846 | -65.346 | 113.7 | 107.8 | 105.774 | 7.926 | 17.2 | 16.28 | 16.28 | 0.92 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 49.4 | 67 | 67 | -17.6 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3
17/12/2024 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 638.2 | 600.0071 | 647.0052 | -8.8052 | 214.8 | 196.9136 | 212.3377 | 2.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 12.091 | 12.091 | 2.109 | 206.5 | 199.9931 | 199.9931 | 6.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 134.9606 | 117.3 | -7 | 110 | 134.9606 | 117.3 | -7.3 | 110.2 | 134.9606 | 117.3 | -7.1 | 211.4 | 202.4409 | 175.9499 | 35.4501 | 204.6 | 208.8148 | 208.8148 | -4.2148 | 106.4 | 104.4074 | 104.4074 | 1.9926 | 553.8 | 570.525 | 570.525 | -16.725 | 10 | 10.2125 | 10.2125 | -0.21254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 165.3526 | 165.3526 | -6.2526 | 7.1 | 7.1462 | 7.1462 | -0.04617 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 1.4 | 2.1186 | 2.1186 | -0.71864 |  |  |  | 0 | 85.3 | 70 | 33.6994 | 51.6005 | 7.8 | 8.913 | 4.7632 | 3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 113.3477 | 113.3477 | -4.9477 | 220.7 | 222.4243 | 222.4243 | -1.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452 | 460.6758 | 460.6758 | -8.6758 | 17.9 | 12 | 12 | 5.9 | 144.7 | 149.2086 | 149.2086 | -4.5086 | 40.8 | 39.5833 |  | 40.8 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 140.6 | 178.6667 | 178.6667 | -38.0667 | 141 | 178.6667 | 178.6667 | -37.6667 | 164.8 | 178.6667 | 178.6667 | -13.8667 | 84.5 | 89.2006 | 89.2006 | -4.7006 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 31.7 | 36.5377 | 36.5377 | -4.8377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 24.4 | 15.0038 | 15.0038 | 9.3962 | 166.5 | 171.8848 | 171.8848 | -5.3848 | 57.8 | 62.5131 | 68.1989 | -10.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.6062 | 48.6062 | -2.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 133.8792 | 133.8792 | -6.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 16.3432 | 47.5111 | -18.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 272.1841 | 248.855 | -45.255 | 119.9 | 134.2037 | 134.2037 | -14.3037 | 61.7 | 67.7258 | 67.7258 | -6.0258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.1 | 30.2155 | 30.2155 | -1.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 144.6996 | 144.6996 | -0.79959 | 142.5 | 144.6996 | 144.6996 | -2.1996 | 145.2 | 144.6996 | 144.6996 | 0.50041 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.916 | 0.916 | -0.416 | 121.8 | 88.7 | 102.277 | 19.523 | 80.2 | 75.597 | 75.597 | 4.603 | 13.9 | 15.904 | 15.904 | -2.004 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 14.9 | 16 | 19.5886 | -4.6886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 15.5 | 14.776 | 14.776 | 0.724 | 19 | 17.844 | 17.844 | 1.156 | 28.7 | 25.644 | 25.644 | 3.056 | 87.1 | 79.8 | 82.112 | 4.988 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 18.514 | 18.514 | -18.514 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.4 | 14.5872 | 15.914 | 4.486 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 25.2 | 26.1 | 24.601 | 0.599 | 77.4 | 60.5 | 68.583 | 8.817 | 38.7 | 35.6 | 35.6 | 3.1 | 83.7 | 70.8 | 85 | -1.3 | 87 | 72.2 | 95.47 | -8.47 | 0 | 12.2 | 10.04 | -10.04 | 13.6 | 10.3 | 8.63 | 4.97 | 12.8 | 19.5886 | 19.5886 | -6.7886 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 9.6 | 14.068 | 14.068 | -4.468 | 16.7 | 15.433 | 15.433 | 1.267 | 151.6 | 144 | 129.607 | 21.993 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 123.1 | 106 | 119.695 | 3.405 | 95.2 | 88 | 151.724 | -56.524 | 113.4 | 104.7 | 104.97 | 8.43 | 16.7 | 15.008 | 15.008 | 1.692 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 49.4 | 74 | 74 | -24.6 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 18.526 | 18.526 | -3.926 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
17/12/2024 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.1 | 647.0052 | 647.0052 | -2.9052 | 215.9 | 212.3377 | 212.3377 | 3.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12.091 | 12.091 | -0.19104 | 209.8 | 199.9931 | 199.9931 | 9.8069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 135.6556 | 125.3857 | -14.8857 | 109.5 | 135.6556 | 125.3857 | -15.8857 | 111.5 | 135.6556 | 125.3857 | -13.8857 | 209 | 203.4834 | 188.0786 | 20.9214 | 201.4 | 208.8148 | 208.8148 | -7.4148 | 106.3 | 104.4074 | 104.4074 | 1.8926 | 566.6 | 570.525 | 570.525 | -3.925 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 165.3526 | 165.3526 | -3.0526 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5.3 | 2.1186 | 2.1186 | 3.1814 |  |  |  | 0 | 85.3 | 70 | 45.2884 | 40.0116 | 7.8 | 8.913 | 4.7632 | 3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 113.3477 | 113.3477 | -3.2477 | 221.4 | 222.4243 | 222.4243 | -1.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 460.6758 | 460.6758 | -1.8758 | 27 | 12 | 12 | 15 | 150.2 | 149.2086 | 149.2086 | 0.99138 | 41.8 | 39.5833 |  | 41.8 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 147 | 178.6667 | 178.6667 | -31.6667 | 147.2 | 178.6667 | 178.6667 | -31.4667 | 163.2 | 178.6667 | 178.6667 | -15.4667 | 96.1 | 89.2006 | 89.2006 | 6.8994 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.4 | 36.5377 | 36.5377 | -3.1377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.7 | 2.209 | 2.209 | 2.491 | 24.8 | 15.0038 | 15.0038 | 9.7962 | 168 | 171.8848 | 171.8848 | -3.8848 | 61.6 | 58.2564 | 74.3055 | -12.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.6062 | 48.6062 | -3.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.8792 | 133.8792 | -3.7792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 16.3432 | 54.3427 | -23.4427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236 | 272.1841 | 258.6768 | -22.6768 | 125.8 | 134.2037 | 134.2037 | -8.4037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 144.5333 | 144.5333 | -0.63334 | 141.1 | 144.5333 | 144.5333 | -3.4333 | 144.6 | 144.5333 | 144.5333 | 0.06666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.774 | 0.774 | -0.574 | 123.9 | 90.2 | 102.189 | 21.711 | 80.2 | 72.348 | 72.348 | 7.852 | 16.4 | 15.417 | 15.417 | 0.983 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 14.8 | 16 | 19.5886 | -4.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 15.4 | 14.906 | 14.906 | 0.494 | 18.7 | 17.766 | 17.766 | 0.934 | 31.1 | 25.543 | 25.543 | 5.557 | 91.5 | 79.3 | 82.027 | 9.473 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 18.29 | 18.29 | -18.29 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.4 | 13.5939 | 17.3389 | 3.0611 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 24.3 | 26.2 | 25.129 | -0.829 | 78.2 | 62.9 | 68.288 | 9.912 | 38.7 | 33.896 | 33.896 | 4.804 | 86.6 | 69.7 | 85 | 1.6 | 88 | 71.3 | 95.47 | -7.47 | 0 | 12.2 | 10.04 | -10.04 | 12.6 | 10.3 | 8.63 | 3.97 | 12.8 | 19.5886 | 19.5886 | -6.7886 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13.1 | 13.333 | 13.333 | -0.233 | 15.2 | 13.557 | 13.557 | 1.643 | 150.4 | 143.6 | 128.42 | 21.98 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 119.5 | 117 | 122.7 | -3.2 | 99.9 | 94 | 153.217 | -53.317 | 112.7 | 100.3 | 100.914 | 11.786 | 15.5 | 13.365 | 13.365 | 2.135 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 49.8 | 74 | 74 | -24.2 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14 | 18.526 | 18.526 | -4.526 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2
17/12/2024 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 638.9 | 647.0052 | 647.0052 | -8.1052 | 214.1 | 212.3377 | 212.3377 | 1.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 12.091 | 12.091 | -0.39104 | 208.6 | 199.9931 | 199.9931 | 8.6069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 139.5556 | 136.7236 | -24.8236 | 112.1 | 139.5556 | 136.7236 | -24.6236 | 112.6 | 139.5556 | 136.7236 | -24.1236 | 218.5 | 209.3334 | 205.0854 | 13.4146 | 203.4 | 208.8148 | 208.8148 | -5.4148 | 106.3 | 104.4074 | 104.4074 | 1.8926 | 552.8 | 570.525 | 570.525 | -17.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 165.3526 | 165.3526 | -1.8526 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.2 | 2.1186 | 2.1186 | 1.0814 |  |  |  | 0 | 86.1 | 70 | 50.115 | 35.9849 | 7.8 | 8.913 | 5.9251 | 1.8749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 113.3477 | 113.3477 | -3.7477 | 222.1 | 222.4243 | 222.4243 | -0.32425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 460.6758 | 460.6758 | -4.9758 | 27 | 18 | 18 | 9 | 149.4 | 149.2086 | 149.2086 | 0.19138 | 41.3 | 39.5833 |  | 41.3 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 145.3 | 178.6667 | 178.6667 | -33.3667 | 145.3 | 178.6667 | 178.6667 | -33.3667 | 166.7 | 178.6667 | 178.6667 | -11.9667 | 107.8 | 89.2006 | 89.2006 | 18.5994 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.2 | 2.209 | 2.209 | 1.991 | 26.2 | 15.0038 | 15.0038 | 11.1962 | 167.4 | 171.8848 | 171.8848 | -4.4848 | 61.2 | 96.2938 | 81.4516 | -20.2516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.6062 | 48.6062 | -2.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 133.8792 | 133.8792 | -4.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 46.7759 | 70.8818 | -40.4818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.2 | 272.1841 | 268.3508 | -5.1509 | 130.7 | 134.2037 | 134.2037 | -3.5037 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.066 | 144.066 | -1.266 | 140.5 | 144.066 | 144.066 | -3.5661 | 144.1 | 144.066 | 144.066 | 0.03395 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 122.5 | 93 | 100.845 | 21.655 | 77.4 | 72.295 | 72.295 | 5.105 | 14.2 | 14.774 | 14.774 | -0.574 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 14.3 | 16 | 19.5886 | -5.2886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 15.1 | 14.915 | 14.915 | 0.185 | 18.5 | 17.586 | 17.586 | 0.914 | 31.4 | 25.107 | 25.107 | 6.293 | 91.8 | 78.6 | 81.183 | 10.617 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 17.276 | 17.276 | -17.276 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.4 | 19.9471 | 19.0065 | 1.3935 | 1 | 2 | 2 | -1 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 26.2 | 26.1 | 25.348 | 0.852 | 75.5 | 68 | 67.093 | 8.407 | 31 | 31.348 | 31.348 | -0.348 | 85.3 | 68.9 | 85 | 0.3 | 87.2 | 70.4 | 93 | -5.8 | 0 | 12 | 11.4 | -11.4 | 13 | 10.1 | 10.1 | 2.9 | 12.9 | 19.5886 | 19.5886 | -6.6886 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.1 | 12.58 | 12.58 | -1.48 | 13.5 | 11.278 | 11.278 | 2.222 | 148.2 | 138.9 | 134.306 | 13.894 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 119.5 | 120 | 123.913 | -4.413 | 97.2 | 97 | 153.768 | -56.568 | 111.5 | 94.1 | 96.372 | 15.128 | 14.7 | 11.548 | 11.548 | 3.152 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 45.3 | 74 | 74 | -28.7 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 2.6 | 2.816 | 2.816 | -0.216 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5
17/12/2024 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 647.0052 | 647.0052 | 0.39477 | 216.9 | 212.3377 | 212.3377 | 4.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00896 | 211.2 | 199.9931 | 199.9931 | 11.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 139.5556 | 137.6428 | -9.1428 | 127.4 | 139.5556 | 137.6428 | -10.2428 | 127.5 | 139.5556 | 137.6428 | -10.1428 | 225.4 | 209.3334 | 206.4641 | 18.9358 | 202.2 | 208.8148 | 208.8148 | -6.6148 | 105.4 | 104.4074 | 104.4074 | 0.9926 | 564.9 | 570.525 | 570.525 | -5.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 165.3526 | 165.3526 | 1.4474 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.2 | 2.1186 | 2.1186 | 1.0814 |  |  |  | 0 | 85.6 | 70 | 59.4284 | 26.1716 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.91299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 222 | 222.4243 | 222.4243 | -0.42425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 460.6758 | 460.6758 | 2.4242 | 27 | 18 | 18 | 9 | 151.8 | 149.2086 | 149.2086 | 2.5914 | 41.8 | 39.5833 |  | 41.8 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.6 | 88.001 | 88.001 | 3.599 | 169.3 | 178.6667 | 178.6667 | -9.3667 | 169.7 | 178.6667 | 178.6667 | -8.9667 | 173 | 178.6667 | 178.6667 | -5.6667 | 108.2 | 89.2006 | 89.2006 | 18.9994 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25.7 | 15.0038 | 15.0038 | 10.6962 | 169.6 | 171.8848 | 171.8848 | -2.2848 | 62.7 | 96.2938 | 85.4826 | -22.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.6062 | 48.6062 | -2.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 96.5105 | 80.1822 | -48.0822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.3 | 272.1841 | 272.184 | -2.884 | 133 | 134.2037 | 134.2037 | -1.2037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 145.0006 | 145.0006 | -0.80063 | 141.7 | 145.0006 | 145.0006 | -3.3006 | 145 | 145.0006 | 145.0006 | -0.00063 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.702 | 0.702 | -0.202 | 122.4 | 95.5 | 99.083 | 23.317 | 76.8 | 72.087 | 72.087 | 4.713 | 12.6 | 14.079 | 14.079 | -1.479 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 14 | 16 | 19.5886 | -5.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.9 | 14.47 | 14.47 | 0.43 | 18.1 | 17.181 | 17.181 | 0.919 | 32.1 | 24.559 | 24.559 | 7.541 | 92.7 | 78.5 | 80.087 | 12.613 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 16.896 | 16.896 | -16.896 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.4 | 19.9471 | 19.9471 | 0.45292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25 | 25.5 | 25.465 | -0.465 | 75.1 | 67.9 | 65.598 | 9.502 | 35 | 28.508 | 28.508 | 6.492 | 86.8 | 68.3 | 85 | 1.8 | 93.7 | 70.8 | 93 | 0.7 | 0 | 11.9 | 11.4 | -11.4 | 6.9 | 10.1 | 10.1 | -3.2 | 14.4 | 19.5886 | 19.5886 | -5.1886 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11 | 11.822 | 11.822 | -0.822 | 12.1 | 8.833 | 8.833 | 3.267 | 145.1 | 132.5 | 144.484 | 0.616 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 118.3 | 123.8 | 124.53 | -6.23 | 103 | 99 | 154.006 | -51.006 | 108.1 | 84.4 | 94.952 | 13.148 | 12.7 | 9.514 | 9.514 | 3.186 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 48.1 | 74 | 74 | -25.9 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 1.7 | 2.816 | 2.816 | -1.116 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 15.1 | 18.526 | 18.526 | -3.426 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1
17/12/2024 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 647.0052 | 647.0052 | 1.6948 | 217.4 | 212.3377 | 212.3377 | 5.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12.091 | 12.091 | -0.09104 | 211.7 | 199.9931 | 199.9931 | 11.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 139.5556 | 137.9072 | -21.4072 | 116.2 | 139.5556 | 137.9072 | -21.7072 | 116.3 | 139.5556 | 137.9072 | -21.6072 | 219 | 209.3334 | 206.8608 | 12.1392 | 203.3 | 208.8148 | 208.8148 | -5.5148 | 105.7 | 104.4074 | 104.4074 | 1.2926 | 561.6 | 570.525 | 570.525 | -8.925 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 165.3526 | 165.3526 | 1.6474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.8787 | 6.8787 | -5.9787 |  |  |  | 0 | 85.7 | 70 | 62.5085 | 23.1915 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.81299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 183.5 | 221.7352 | 222.4243 | -38.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 460.6758 | 460.6758 | 1.2242 | 31.4 | 18 | 18 | 13.4 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.1 | 88.001 | 88.001 | 3.099 | 181.1 | 183.3332 | 178.6667 | 2.4333 | 181.6 | 183.3332 | 178.6667 | 2.9333 | 183.8 | 183.3332 | 178.6667 | 5.1333 | 108.2 | 89.2006 | 89.2006 | 18.9994 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.7 | 2.209 | 2.209 | 2.491 | 25.3 | 15.0038 | 15.0038 | 10.2962 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 82.8 | 96.2938 | 85.4826 | -2.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.6062 | 48.6062 | -2.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 106.7428 | 83.2758 | -51.3758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.8 | 272.1841 | 272.184 | -42.384 | 128.5 | 134.2037 | 134.2037 | -5.7037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 144.9662 | 144.9662 | -1.6662 | 141.3 | 144.9662 | 144.9662 | -3.6662 | 144 | 144.9662 | 144.9662 | -0.96619 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.591 | 0.591 | 0.409 | 120.4 | 96.3 | 98.154 | 22.246 | 74.2 | 73.994 | 73.994 | 0.206 | 18 | 13.406 | 13.406 | 4.594 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 14 | 16 | 19.5886 | -5.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 14.4 | 13.456 | 13.456 | 0.944 | 17.5 | 16.643 | 16.643 | 0.857 | 30.5 | 24.284 | 24.284 | 6.216 | 92 | 78.7 | 79.963 | 12.037 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 14.686 | 14.686 | -14.686 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25.5 | 24.8 | 24.902 | 0.598 | 73.7 | 67 | 65.502 | 8.198 | 35.2 | 24.244 | 24.244 | 10.956 | 86.2 | 67.8 | 85 | 1.2 | 87.8 | 71.6 | 90 | -2.2 | 0 | 11.9 | 12.64 | -12.64 | 12.6 | 10.1 | 11.53 | 1.07 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.9 | 11.164 | 11.164 | 1.736 | 9.9 | 5.836 | 5.836 | 4.064 | 140.2 | 121.6 | 143.794 | -3.594 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 119.4 | 124.9 | 124.377 | -4.977 | 104.7 | 99 | 153.303 | -48.603 | 105.1 | 71.1 | 90.133 | 14.967 | 9 | 6.012 | 6.012 | 2.988 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 48 | 74 | 74 | -26 | 10.2 |  |  | 10.2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 2.1 | 2.816 | 2.816 | -0.716 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.2 | 18.526 | 18.526 | -3.326 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1
17/12/2024 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.7 | 647.0052 | 647.0052 | 4.6948 | 217.9 | 212.3377 | 212.3377 | 5.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12.091 | 12.091 | -0.09104 | 211.9 | 199.9931 | 199.9931 | 11.9069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 139.5556 | 139.5555 | -22.4555 | 118 | 139.5556 | 139.5555 | -21.5555 | 117.2 | 139.5556 | 139.5555 | -22.3555 | 217.3 | 209.3334 | 209.3333 | 7.9667 | 205.4 | 209.4842 | 209.4842 | -4.0842 | 106.7 | 104.7421 | 104.7421 | 1.9579 | 570.3 | 570.525 | 570.525 | -0.22498 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 85.9 | 122.4744 | 73.9555 | 11.9445 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 175.2 | 221.7352 | 222.4243 | -47.2242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 460.6758 | 460.6758 | 2.8242 | 54.8 | 18 | 18 | 36.8 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 42.3 | 39.5833 |  | 42.3 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 92.3 | 88.001 | 88.001 | 4.299 | 181.8 | 183.3332 | 178.6667 | 3.1333 | 182 | 183.3332 | 178.6667 | 3.3333 | 185.6 | 183.3332 | 178.6667 | 6.9333 | 108.5 | 89.2006 | 89.2006 | 19.2994 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.4 | 2.209 | 2.209 | 2.191 | 25.6 | 15.0038 | 15.0038 | 10.5962 | 169.5 | 171.8848 | 171.8848 | -2.3848 | 83 | 96.2938 | 85.4826 | -2.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.6062 | 48.6062 | -2.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 133.8792 | -2.9792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 115.3575 | 81.5255 | -49.1255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.2 | 272.1841 | 272.1841 | -41.9841 | 128.6 | 134.2037 | 134.2037 | -5.6037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 144.9662 | 144.9662 | -0.46619 | 142.5 | 144.9662 | 144.9662 | -2.4662 | 145.6 | 144.9662 | 144.9662 | 0.63381 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.427 | 0.427 | -0.127 | 118.5 | 96.4 | 97.502 | 20.998 | 70.2 | 75.625 | 75.625 | -5.425 | 18.1 | 12.74 | 12.74 | 5.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 13.6 | 16 | 19.5886 | -5.9886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 13.5 | 11.971 | 11.971 | 1.529 | 16.5 | 15.842 | 15.842 | 0.658 | 30.1 | 24.1 | 24.1 | 6 | 91.1 | 77.5 | 80.164 | 10.936 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 11.684 | 11.684 | -11.684 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.6 | 23.9 | 24.113 | 3.487 | 70.3 | 66 | 65.872 | 4.428 | 33.1 | 18.002 | 18.002 | 15.098 | 100.6 | 68 | 85 | 15.6 | 87.3 | 72.9 | 90 | -2.7 | 0 | 11.3 | 12.64 | -12.64 | 13.1 | 9.9 | 11.53 | 1.57 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.7 | 10.54 | 10.54 | 4.16 | 6.9 | 2.957 | 2.957 | 3.943 | 133.9 | 79.6 | 135.531 | -1.631 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 118.6 | 125.5 | 123.967 | -5.367 | 105.5 | 98 | 152.287 | -46.787 | 100.2 | 50 | 78.812 | 21.388 | 5.1 | 3.028 | 3.028 | 2.072 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 0.5 | 44.4 | 74 | 74 | -29.6 | 17.7 |  |  | 17.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.3 | 2.816 | 2.816 | -0.516 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6
17/12/2024 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.6 | 647.0052 | 647.0052 | 4.5948 | 218 | 212.3377 | 212.3377 | 5.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 37.5499 | 20.2366 | -8.2366 | 211 | 199.9931 | 199.9931 | 11.0069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 139.5556 | 139.5556 | -8.0556 | 132.5 | 139.5556 | 139.5556 | -7.0556 | 131.7 | 139.5556 | 139.5556 | -7.8556 | 225.7 | 209.3334 | 209.3334 | 16.3666 | 205.3 | 209.4842 | 209.4842 | -4.1842 | 106.2 | 104.7421 | 104.7421 | 1.4579 | 576.1 | 570.525 | 570.525 | 5.575 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 165.3526 | 165.3526 | 1.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 85.7 | 143.5602 | 84.8226 | 0.87735 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 202.4 | 221.7352 | 222.4243 | -20.0242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 460.6758 | 460.6758 | -0.87581 | 72.8 | 44 | 44 | 28.8 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 42.4 | 39.5833 |  | 42.4 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 92.1 | 88.001 | 88.001 | 4.099 | 182 | 183.3332 | 178.6667 | 3.3333 | 182.6 | 183.3332 | 178.6667 | 3.9333 | 185.9 | 183.3332 | 178.6667 | 7.2333 | 108.8 | 89.2006 | 89.2006 | 19.5994 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 22.8 | 44.4486 | 44.4486 | -21.6486 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25.4 | 15.0038 | 15.0038 | 10.3962 | 169.4 | 171.8848 | 171.8848 | -2.4848 | 83.2 | 96.2938 | 85.4826 | -2.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.6062 | 48.6062 | -2.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.8792 | 133.8792 | -3.0792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 115.3575 | 115.3575 | -82.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.8 | 272.1841 | 272.1841 | -7.3841 | 132.5 | 134.2037 | 134.2037 | -1.7037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 144.7999 | 144.7999 | -53.6999 | 92.1 | 144.7999 | 144.7999 | -52.6999 | 113.8 | 144.7999 | 144.7999 | -30.9999 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.367 | 0.367 | 0.033 | 122.2 | 94.3 | 97.067 | 25.133 | 47.5 | 60.705 | 60.705 | -13.205 | 18.1 | 11.72 | 11.72 | 6.38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 3.1164 | 1.99 | -0.98997 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 13.6 | 16 | 19.5886 | -5.9886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 12.2 | 9.074 | 9.074 | 3.126 | 14.8 | 14.232 | 14.232 | 0.568 | 31.8 | 23.885 | 23.885 | 7.915 | 88 | 76 | 77.918 | 10.082 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 5.7 | 4.616 | 4.616 | 1.084 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.3 | 22.8 | 23.547 | 6.753 | 69.4 | 64.5 | 64.562 | 4.838 | 29 | 11.143 | 11.143 | 17.857 | 100.5 | 68.4 | 85 | 15.5 | 87 | 74.4 | 90 | -3 | 0 | 10.6 | 12.68 | -12.68 | 13 | 9.8 | 11.53 | 1.47 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.6 | 9.717 | 9.717 | 4.883 | 6.2 | 0.998 | 0.998 | 5.202 | 117.9 | 39.8 | 91.047 | 26.853 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 119.5 | 124.5 | 124.003 | -4.503 | 108.3 | 94 | 144.786 | -36.486 | 89.9 | 27.8 | 58.675 | 31.225 | 4.9 | 0.992 | 0.992 | 3.908 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 44.1 | 74 | 74 | -29.9 | 20 |  |  | 20 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 2.6 | 2.816 | 2.816 | -0.216 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8
17/12/2024 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.4 | 647.0052 | 647.0052 | -3.6052 | 215.6 | 212.3377 | 212.3377 | 3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 29.5269 | 12.2752 | -0.87522 | 209.5 | 199.9931 | 199.9931 | 9.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 139.5556 | 139.5556 | -19.5556 | 120.1 | 139.5556 | 139.5556 | -19.4556 | 119.9 | 139.5556 | 139.5556 | -19.6556 | 229 | 209.3334 | 209.3334 | 19.6666 | 208 | 209.4842 | 209.4842 | -1.4842 | 106.1 | 104.7421 | 104.7421 | 1.3579 | 558.8 | 570.525 | 570.525 | -11.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 165.3526 | 165.3526 | 5.0474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 85.1 | 143.5602 | 110.8857 | -25.7857 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 214.8 | 221.7352 | 222.4243 | -7.6242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 460.6758 | 460.6758 | 0.62419 | 82.2 | 44 | 44 | 38.2 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 41.8 | 39.5833 |  | 41.8 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.3 | 88.001 | 88.001 | 3.299 | 178 | 183.3332 | 178.6667 | -0.66667 | 178.7 | 183.3332 | 178.6667 | 0.03333 | 183.3 | 183.3332 | 178.6667 | 4.6333 | 108.1 | 89.2006 | 89.2006 | 18.8994 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.1 | 36.5377 | 36.5377 | -3.4377 | 22.7 | 44.4486 | 44.4486 | -21.7486 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25 | 15.0038 | 15.0038 | 9.9962 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 82.3 | 96.2938 | 85.4826 | -3.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.6062 | 48.6062 | -1.7062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.8792 | 133.8792 | -4.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 115.3575 | 115.3575 | -36.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 237.9 | 272.1841 | 272.1841 | -34.2841 | 128.6 | 134.2037 | 134.2037 | -5.6037 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 81.7 | 78.568 | 78.568 | 3.132 | 26.8 | 30.2155 | 30.2155 | -3.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 145.3331 | 145.3331 | -53.8331 | 91.3 | 145.3331 | 145.3331 | -54.0331 | 112.6 | 145.3331 | 145.3331 | -32.7331 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.255 | 0.255 | -0.155 | 123.1 | 92.8 | 96.705 | 26.395 | 18.4 | 36.145 | 36.145 | -17.745 | 17.6 | 10.583 | 10.583 | 7.017 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.5944 | 1.472 | -0.37198 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13.4 | 16 | 19.5886 | -6.1886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 8.5 | 4.608 | 4.608 | 3.892 | 10.3 | 10.832 | 10.832 | -0.532 | 31.5 | 23.659 | 23.659 | 7.841 | 92.4 | 74.5 | 74.856 | 17.544 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 6.6 | 0.312 | 0.312 | 6.288 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 29.9 | 21.3 | 23.056 | 6.844 | 67.8 | 62.3 | 62.694 | 5.106 | 20.2 | 5.464 | 5.464 | 14.736 | 100.6 | 68 | 85 | 15.6 | 87.8 | 74.6 | 90 | -2.2 | 0 | 10.3 | 12.68 | -12.68 | 12.5 | 9.4 | 11.53 | 0.97 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13.8 | 8.827 | 8.827 | 4.973 | 3.7 | 0.178 | 0.178 | 3.522 | 78 | 13.7 | 43.356 | 34.644 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 126.1 | 123.3 | 124.188 | 1.912 | 110.5 | 87 | 135.122 | -24.622 | 70.7 | 10.1 | 35.983 | 34.717 | 4 | 0.125 | 0.125 | 3.875 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 43.9 | 74 | 74 | -30.1 | 21.9 |  |  | 21.9 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 2.4 | 2.816 | 2.816 | -0.416 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5
17/12/2024 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 647.0052 | 647.0052 | 1.8948 | 217.1 | 212.3377 | 212.3377 | 4.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 12.091 | 12.091 | 3.809 | 210.7 | 199.9931 | 199.9931 | 10.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 139.5556 | 129.6743 | -10.9743 | 118.9 | 139.5556 | 129.6743 | -10.7743 | 118.7 | 139.5556 | 129.6743 | -10.9743 | 221.9 | 209.3334 | 194.5114 | 27.3886 | 207.9 | 210.8227 | 210.8227 | -2.9227 | 107.1 | 105.4113 | 105.4113 | 1.6886 | 572.1 | 570.525 | 570.525 | 1.575 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 165.3526 | 165.3526 | 2.6474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 85.4 | 70 | 72.8079 | 12.5921 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 193 | 221.7352 | 222.4243 | -29.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 460.6758 | 460.6758 | 0.82419 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.1 | 88.001 | 88.001 | 3.099 | 180.7 | 183.3332 | 178.6667 | 2.0333 | 181.1 | 183.3332 | 178.6667 | 2.4333 | 184.7 | 183.3332 | 178.6667 | 6.0333 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25.3 | 15.0038 | 15.0038 | 10.2962 | 168.9 | 171.8848 | 171.8848 | -2.9848 | 82.6 | 96.2938 | 85.4826 | -2.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 46.6751 | 62.3417 | 17.4583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.3 | 272.1841 | 272.1841 | -38.8841 | 128.6 | 134.2037 | 134.2037 | -5.6037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 81.9 | 78.568 | 78.568 | 3.332 | 27 | 30.2155 | 30.2155 | -3.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 145.1998 | 145.1998 | -52.9998 | 91.5 | 145.1998 | 145.1998 | -53.6998 | 113.1 | 145.1998 | 145.1998 | -32.0998 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 116.9 | 93.4 | 96.309 | 20.591 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.3 | 10.098 | 10.098 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 13 | 16 | 19.5886 | -6.5886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 2.8 | 1.344 | 1.344 | 1.456 | 3.2 | 5.439 | 5.439 | -2.239 | 30.6 | 23.307 | 23.307 | 7.293 | 91.2 | 73.2 | 71.9 | 19.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.3 | 19.5 | 22.499 | 7.801 | 67.8 | 58.5 | 59.882 | 7.918 | 10.2 | 2.06 | 2.06 | 8.14 | 91.3 | 67.2 | 85 | 6.3 | 87.5 | 74.3 | 93 | -5.5 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | -2.1 | 12.5 | 9 | 10.1 | 2.4 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.3 | 8.505 | 8.505 | 2.795 | 1.7 | 0.003 | 0.003 | 1.697 | 16.2 | 2.2 | 15.599 | 0.601 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 129 | 121.4 | 122.795 | 6.205 | 109 | 77 | 123.832 | -14.832 | 16.3 | 3.1 | 14.074 | 2.226 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 44 | 74 | 74 | -30 | 23.2 |  |  | 23.2 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 2 | 2.816 | 2.816 | -0.816 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5
17/12/2024 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.1 | 647.0052 | 647.0052 | -1.9052 | 215.8 | 212.3377 | 212.3377 | 3.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 12.091 | 12.091 | 3.809 | 210.3 | 199.9931 | 199.9931 | 10.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 125.2444 | 116.6667 | -7.5667 | 109.4 | 125.2444 | 116.6667 | -7.2667 | 109 | 125.2444 | 116.6667 | -7.6667 | 212.5 | 187.8666 | 175 | 37.5 | 169.2 | 211.4919 | 211.4919 | -42.2919 | 97.6 | 105.746 | 105.746 | -8.146 | 563.2 | 570.525 | 570.525 | -7.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 165.3526 | 165.3526 | 1.5474 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 91 | 70 | 66.5388 | 24.4611 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 222 | 222.4243 | 222.4243 | -0.42425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 460.6758 | 460.6758 | -0.97581 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 149.6 | 149.2086 | 149.2086 | 0.39138 | 41.8 | 39.5833 |  | 41.8 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 90.8 | 88.001 | 88.001 | 2.799 | 151 | 178.6667 | 178.6667 | -27.6667 | 151.6 | 178.6667 | 178.6667 | -27.0667 | 171.9 | 178.6667 | 178.6667 | -6.7667 | 107.1 | 111.3477 | 111.3477 | -4.2477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 26.6 | 26.0066 | 26.0066 | 0.59343 | 168.2 | 171.8848 | 171.8848 | -3.6848 | 82.2 | 71.8668 | 81.9769 | 0.22308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 16.3432 | 20.9378 | 10.3622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221 | 272.1841 | 260.8301 | -39.8301 | 127.3 | 134.2037 | 134.2037 | -6.9037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 144.9662 | 144.9662 | -54.3662 | 91 | 144.9662 | 144.9662 | -53.9662 | 112.1 | 144.9662 | 144.9662 | -32.8662 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 118.2 | 93.8 | 95.902 | 22.298 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 17.7 | 9.831 | 9.831 | 7.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 12.9 | 16 | 19.5886 | -6.6886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0.2 | 0.101 | 0.101 | 0.099 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 31.5 | 22.912 | 22.912 | 8.588 | 91.5 | 71.7 | 68.979 | 22.521 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 16.7699 | 19.129 | 1.3709 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.2 | 17.6 | 21.921 | 8.279 | 73.8 | 55.6 | 56.755 | 17.045 | 2.3 | 0.322 | 0.322 | 1.978 | 92.7 | 63.8 | 85 | 7.7 | 92.8 | 72.6 | 93 | -0.2 | 9.1 | 9.6 | 11.4 | -2.3 | 2.9 | 7.7 | 10.1 | -7.2 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 12.7 | 8.373 | 8.373 | 4.327 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 0 | 2.396 | 4.004 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 128.9 | 118.4 | 120.875 | 8.025 | 111 | 65 | 112 | -1 | 6.6 | 0 | 4.029 | 2.571 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 43.7 | 74 | 74 | -30.3 | 23.3 |  |  | 23.3 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 2.5 | 2.816 | 2.816 | -0.316 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.5 | 18.526 | 18.526 | -3.026 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7
17/12/2024 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.8 | 647.0052 | 647.0052 | 0.79477 | 216.8 | 212.3377 | 212.3377 | 4.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 12.091 | 12.091 | 4.109 | 210.7 | 199.9931 | 199.9931 | 10.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 139.5556 | 139.5556 | 37.7444 | 177 | 139.5556 | 139.5556 | 37.4444 | 176.6 | 139.5556 | 139.5556 | 37.0444 | 263 | 209.3334 | 209.3334 | 53.6666 | 125.6 | 212.1613 | 212.1613 | -86.5614 | 76 | 106.0807 | 106.0807 | -30.0807 | 573.3 | 570.525 | 570.525 | 2.775 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 165.3526 | 165.3526 | 1.9474 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141.2 | 68.7171 | 83.7638 | 57.4362 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 221.9 | 221.7352 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 460.6758 | 460.6758 | -0.17581 | 82.3 | 78.5269 | 82.125 | 0.17496 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.5 | 88.001 | 88.001 | 3.499 | 127.5 | 183.3332 | 178.6667 | -51.1667 | 127.5 | 183.3332 | 178.6667 | -51.1667 | 158.9 | 183.3332 | 178.6667 | -19.7667 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 26.1 | 26.0066 | 26.0066 | 0.09343 | 169.2 | 171.8848 | 171.8848 | -2.6848 | 93.8 | 96.2938 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.6062 | 48.6062 | -1.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 115.3575 | 110.7226 | -57.9226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 272.2 | 272.1841 | 272.1841 | 0.01588 | 134.8 | 134.2037 | 134.2037 | 0.59632 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 145.8993 | 145.8993 | -54.8993 | 91.7 | 145.8993 | 145.8993 | -54.1993 | 112.3 | 145.8993 | 145.8993 | -33.5993 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 93.9 | 94.86 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.588 | 9.588 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 12.4 | 16 | 19.5886 | -7.1886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 22.591 | 22.591 | 8.809 | 93 | 70.1 | 64.998 | 28.002 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 30.2 | 15.6 | 20.403 | 9.797 | 74.7 | 55.4 | 56.627 | 18.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 62 | 85 | 8.8 | 88.1 | 72 | 95.79 | -7.69 | 5.8 | 8.8 | 10.04 | -4.24 | 3.8 | 6.2 | 8.63 | -4.83 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 8.7 | 7.635 | 7.635 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 128.8 | 112.8 | 113.667 | 15.133 | 105.5 | 65 | 95.478 | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20.2 | 19.3927 | 19.3927 | 0.80725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 44 | 74 | 74 | -30 | 21 |  |  | 21 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 2.6 | 2.816 | 2.816 | -0.216 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16 | 18.526 | 18.526 | -2.526 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
17/12/2024 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.8 | 647.0052 | 647.0052 | 0.79477 | 216.8 | 212.3377 | 212.3377 | 4.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 89.0347 | 92.5877 | -62.5877 | 210.5 | 199.9931 | 199.9931 | 10.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 147.3333 | 147.3333 | 2.9667 | 150.7 | 147.3333 | 147.3333 | 3.3667 | 150.3 | 147.3333 | 147.3333 | 2.9667 | 247.8 | 221 | 221 | 26.8 | 209 | 212.8306 | 212.8306 | -3.8306 | 108.1 | 106.4153 | 106.4153 | 1.6847 | 569.2 | 570.525 | 570.525 | -1.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 165.3526 | 165.3526 | 2.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 4.2834 | -4.2834 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 143.5602 | 143.5602 | -2.8602 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 222.4 | 222.4243 | 222.4243 | -0.02425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 460.6758 | 460.6758 | 1.6242 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 88.4 | 88.001 | 88.001 | 0.39902 | 182 | 183.3332 | 183.3332 | -1.3332 | 182.1 | 183.3332 | 183.3332 | -1.2332 | 182.8 | 183.3332 | 183.3332 | -0.5332 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 |  |  |  | 0 | 4.3 | 5.0277 | 5.0277 | -0.72773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25.8 | 26.0066 | 26.0066 | -0.20657 | 168.7 | 171.8848 | 171.8848 | -3.1848 | 94.6 | 96.2938 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 115.3575 | 115.3575 | -13.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.1 | 272.1841 | 272.1841 | -2.0841 | 134.6 | 134.2037 | 134.2037 | 0.39632 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 144.9662 | 144.9662 | -53.7662 | 91.2 | 144.9662 | 144.9662 | -53.7662 | 112.8 | 144.9662 | 144.9662 | -32.1662 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 94 | 93.607 | 14.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.354 | 9.354 | -2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 5.67 | 5.67 | -3.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 12.4 | 16 | 19.5886 | -7.1886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 22.293 | 22.293 | 9.507 | 92.6 | 70 | 60.664 | 31.936 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.4 | 14.6 | 18.572 | 10.828 | 67.7 | 54.1 | 57.497 | 10.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 61 | 85 | 6.8 | 86.9 | 70 | 95.79 | -8.89 | 9 | 8.3 | 10.04 | -1.04 | 6.4 | 5.2 | 8.63 | -2.23 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.7 | 6.697 | 6.697 | -1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 127.4 | 106.9 | 104.696 | 22.704 | 99.6 | 53 | 77.392 | 22.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 44.3 | 74 | 74 | -29.7 | 22 |  |  | 22 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 18.526 | 18.526 | -2.226 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2
17/12/2024 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.2 | 647.0052 | 647.0052 | 1.1948 | 217.2 | 212.3377 | 212.3377 | 4.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 12.091 | 92.5877 | -62.6877 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 153.1111 | 160.5502 | 5.8498 | 166.4 | 153.1111 | 160.5502 | 5.8498 | 166.5 | 153.1111 | 160.5502 | 5.9498 | 265.3 | 229.6667 | 240.8253 | 24.4748 | 208.7 | 213.4998 | 213.4998 | -4.7998 | 107.8 | 106.7499 | 106.7499 | 1.0501 | 570.1 | 570.525 | 570.525 | -0.42498 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 124.7849 | 143.5602 | -3.1602 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 222.6 | 222.4243 | 222.4243 | 0.17575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 460.6758 | 460.6758 | 0.72419 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 88.5 | 88.001 | 88.001 | 0.49902 | 180.7 | 183.3332 | 183.3332 | -2.6332 | 181.2 | 183.3332 | 183.3332 | -2.1332 | 184.8 | 183.3332 | 183.3332 | 1.4668 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.0277 | 5.0277 | -0.62773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 25.3 | 26.0066 | 26.0066 | -0.70657 | 168.6 | 171.8848 | 171.8848 | -3.2848 | 94.3 | 96.2938 | 96.2938 | -1.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.6062 | 48.6062 | -0.90616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 124.188 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 115.3575 | 115.3575 | -13.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.8 | 272.1841 | 238.8778 | 29.9222 | 134 | 134.2037 | 134.2037 | -0.20368 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 145.1669 | 145.1669 | -42.4669 | 102.4 | 145.1669 | 145.1669 | -42.7669 | 115 | 145.1669 | 145.1669 | -30.1669 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 94 | 91.431 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.484 | 9.484 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 1.46 | 5.67 | -3.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 12.2 | 16 | 19.5886 | -7.3886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 21.758 | 21.758 | 7.742 | 89.4 | 70.3 | 57.459 | 31.941 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 30.1 | 13.8 | 17.601 | 12.499 | 56.9 | 49.7 | 54.763 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 59.5 | 91 | -5.7 | 89.2 | 65.3 | 92.7 | -3.5 | 10 | 7.8 | 8.66 | 1.34 | 9 | 4.4 | 7.23 | 1.77 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.9 | 6.357 | 6.357 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 117.7 | 100.6 | 96.633 | 21.067 | 88 | 47 | 66.572 | 21.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 44.2 | 74 | 74 | -29.8 | 21.9 |  |  | 21.9 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 18.526 | 18.526 | -2.226 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5
17/12/2024 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.6 | 647.0052 | 647.0052 | 0.59477 | 216.3 | 212.3377 | 212.3377 | 3.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 76.7982 | -46.7982 | 210.4 | 199.9931 | 199.9931 | 10.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.1111 | 153.1111 | -10.5111 | 142.8 | 153.1111 | 153.1111 | -10.3111 | 142.5 | 153.1111 | 153.1111 | -10.6111 | 240.3 | 229.6667 | 229.6667 | 10.6333 | 207.5 | 213.4998 | 213.4998 | -5.9998 | 107.8 | 106.7499 | 106.7499 | 1.0501 | 570.4 | 570.525 | 570.525 | -0.12498 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 165.3526 | 165.3526 | 3.2474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 125.2355 | 142.6485 | -2.0485 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 222.5 | 222.4243 | 222.4243 | 0.07575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 460.6758 | 460.6758 | -0.47581 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 150.6 | 149.2086 | 149.2086 | 1.3914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 91.3 | 88.001 | 88.001 | 3.299 | 180.9 | 183.3332 | 183.3332 | -2.4332 | 181.1 | 183.3332 | 183.3332 | -2.2332 | 184.4 | 183.3332 | 183.3332 | 1.0668 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.6 | 2.209 | 2.209 | 2.391 | 26.3 | 26.0066 | 26.0066 | 0.29343 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 94.2 | 96.2938 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.6062 | 48.6062 | -0.80616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 62 | -62 |  | 146.9397 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 115.3575 | 115.3575 | -13.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.5 | 272.1841 | 272.1841 | -7.6841 | 133.6 | 134.2037 | 134.2037 | -0.60368 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 145.3661 | 145.3661 | -22.6661 | 122 | 145.3661 | 145.3661 | -23.3661 | 131.4 | 145.3661 | 145.3661 | -13.9661 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 93.5 | 88.949 | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.736 | 9.736 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 5.67 | -3.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.6 | 16 | 19.5886 | -7.9886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 21.142 | 21.142 | 9.158 | 90.5 | 69.2 | 54.63 | 35.87 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.7 | 13.3 | 16.918 | 12.782 | 51 | 46.2 | 50.828 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 55.9 | 91 | -3.6 | 89.6 | 64.2 | 92.7 | -3.1 | 7.6 | 7.7 | 8.66 | -1.06 | 7.3 | 4.2 | 7.23 | 0.07 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.1 | 6.216 | 6.216 | -0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 125.8 | 92.9 | 88.873 | 36.927 | 99.2 | 35 | 58.173 | 41.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 44.2 | 74 | 74 | -29.8 | 22 |  |  | 22 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 18.526 | 18.526 | -2.226 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1
17/12/2024 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.6 | 647.0052 | 647.0052 | 0.59477 | 216.5 | 212.3377 | 212.3377 | 4.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 92.5877 | -62.5877 | 210.7 | 199.9931 | 199.9931 | 10.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.1111 | 153.1111 | -12.1111 | 141 | 153.1111 | 153.1111 | -12.1111 | 140.5 | 153.1111 | 153.1111 | -12.6111 | 237.7 | 229.6667 | 229.6667 | 8.0333 | 207.1 | 213.4998 | 213.4998 | -6.3998 | 107.8 | 106.7499 | 106.7499 | 1.0501 | 569.4 | 570.525 | 570.525 | -1.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 165.3526 | 165.3526 | 2.4474 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 130.7675 | 143.5602 | -2.8602 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 222.5 | 222.4243 | 222.4243 | 0.07575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 460.6758 | 460.6758 | 0.82419 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 88.2 | 88.001 | 88.001 | 0.19902 | 180.6 | 183.3332 | 183.3332 | -2.7332 | 181.1 | 183.3332 | 183.3332 | -2.2332 | 184.6 | 183.3332 | 183.3332 | 1.2668 | 108.8 | 111.3477 | 111.3477 | -2.5477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.7 | 36.5377 | 36.5377 | -2.8377 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 25.6 | 26.0066 | 26.0066 | -0.40657 | 169 | 171.8848 | 171.8848 | -2.8848 | 94.4 | 96.2938 | 96.2938 | -1.8938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.6062 | 48.6062 | -1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 70.0017 | -70.0017 |  | 143.6365 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 115.3575 | 115.3575 | -13.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.9 | 272.1841 | 272.1841 | -9.2841 | 132.4 | 134.2037 | 134.2037 | -1.8037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 145.6327 | 145.6327 | -22.1327 | 123 | 145.6327 | 145.6327 | -22.6327 | 130.2 | 145.6327 | 145.6327 | -15.4327 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 91.2 | 86.075 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 10.104 | 10.104 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 1.46 | 5.67 | -3.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 11.7 | 16 | 19.5886 | -7.8886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 20.801 | 20.801 | 9.499 | 91.2 | 67.7 | 53.72 | 37.48 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.1 | 12.9 | 16.358 | 12.742 | 48 | 45.6 | 50.307 | -2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 50.6 | 77.11 | 7.79 | 84.2 | 63.6 | 71.57 | 12.63 | 9.4 | 7.8 | 6.07 | 3.33 | 11.8 | 4 | 4.79 | 7.01 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.1 | 6.276 | 6.276 | -1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 125.7 | 81 | 73.219 | 52.481 | 99.8 | 23 | 47.284 | 52.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 43.5 | 74 | 74 | -30.5 | 21.8 |  |  | 21.8 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.6 | 18.526 | 18.526 | -2.926 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7
17/12/2024 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 647.0052 | 647.0052 | 1.9948 | 217.4 | 212.3377 | 212.3377 | 5.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 12.091 | 85.8201 | -55.5201 | 210.9 | 199.9931 | 199.9931 | 10.9069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.1111 | 153.1111 | -11.9111 | 140.3 | 153.1111 | 153.1111 | -12.8111 | 141.3 | 153.1111 | 153.1111 | -11.8111 | 239.6 | 229.6667 | 229.6667 | 9.9333 | 208 | 213.4998 | 213.4998 | -5.4998 | 108.1 | 106.7499 | 106.7499 | 1.3501 | 569.5 | 570.525 | 570.525 | -1.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 165.3526 | 165.3526 | 4.2474 | 7.4 | 7.1462 | 7.1462 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 140.6 | 130.4141 | 143.5602 | -2.9602 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 222.6 | 222.4243 | 222.4243 | 0.17575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 460.6758 | 460.6758 | 1.1242 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 150.4 | 149.2086 | 149.2086 | 1.1914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 92.2 | 88.001 | 88.001 | 4.199 | 183.8 | 183.3332 | 183.3332 | 0.4668 | 183.9 | 183.3332 | 183.3332 | 0.5668 | 184.4 | 183.3332 | 183.3332 | 1.0668 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.3 | 5.0277 | 5.0277 | -0.72773 | 34 | 36.5377 | 36.5377 | -2.5377 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 24.9 | 26.0066 | 26.0066 | -1.1066 | 169.5 | 171.8848 | 171.8848 | -2.3848 | 94.2 | 96.2938 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 62 | -62 |  | 164.9203 | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 115.3575 | 115.3575 | -13.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.4 | 272.1841 | 272.1841 | -8.7841 | 132.5 | 134.2037 | 134.2037 | -1.7037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 145.5338 | 145.5338 | -22.1338 | 123.2 | 145.5338 | 145.5338 | -22.3338 | 130.6 | 145.5338 | 145.5338 | -14.9338 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 88.2 | 83.072 | 28.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.512 | 10.512 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 5.67 | -3.17 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 11.7 | 16 | 19.5886 | -7.8886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 20.551 | 20.551 | 10.349 | 88.4 | 65.8 | 53.45 | 34.95 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28.6 | 12.9 | 15.839 | 12.761 | 44.6 | 44.6 | 50.924 | -6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 49.3 | 77.11 | 2.99 | 86.3 | 62.8 | 71.57 | 14.73 | 10.6 | 7.5 | 6.07 | 4.53 | 9.3 | 3.8 | 4.79 | 4.51 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.2 | 6.403 | 6.403 | -1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 125.4 | 69.8 | 54.932 | 70.468 | 101 | 23 | 35.564 | 65.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 43.6 | 74 | 74 | -30.4 | 22 |  |  | 22 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16 | 18.526 | 18.526 | -2.526 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4
17/12/2024 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.2 | 647.0052 | 647.0052 | 1.1948 | 217 | 212.3377 | 212.3377 | 4.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 210.7 | 199.9931 | 199.9931 | 10.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 153.1111 | 153.1111 | -5.3111 | 147.7 | 153.1111 | 153.1111 | -5.4111 | 148 | 153.1111 | 153.1111 | -5.1111 | 241.5 | 229.6667 | 229.6667 | 11.8333 | 206.7 | 213.4998 | 213.4998 | -6.7998 | 107.6 | 106.7499 | 106.7499 | 0.8501 | 570.7 | 570.525 | 570.525 | 0.17502 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 165.3526 | 165.3526 | 2.1474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.614 | 143.5602 | -2.8602 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 222.6 | 222.4243 | 222.4243 | 0.17575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 460.6758 | 460.6758 | -0.67581 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 86.1 | 88.001 | 88.001 | -1.901 | 182.2 | 183.3332 | 183.3332 | -1.1332 | 182.6 | 183.3332 | 183.3332 | -0.7332 | 185 | 183.3332 | 183.3332 | 1.6668 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 23.8 | 26.0066 | 26.0066 | -2.2066 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 94.2 | 96.2938 | 96.2938 | -2.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.6062 | 48.6062 | -0.70616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 |  |  | 62 | -62 |  | 124.7248 | 146.0825 | -146.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 115.3575 | 115.3575 | -13.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.8 | 272.1841 | 272.1841 | -2.3841 | 133.6 | 134.2037 | 134.2037 | -0.60368 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 145.8663 | 145.8663 | -55.9663 | 90.3 | 145.8663 | 145.8663 | -55.5663 | 114.5 | 145.8663 | 145.8663 | -31.3663 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 83 | 77.224 | 39.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.612 | 10.612 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 11.2 | 16 | 19.5886 | -8.3886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 18.908 | 18.908 | 12.992 | 89.7 | 63.8 | 50.236 | 39.464 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.5 | 13 | 15.664 | 11.836 | 40.7 | 42.5 | 49.337 | -8.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 47.7 | 56.69 | 26.31 | 86 | 61.8 | 53.19 | 32.81 | 8.7 | 7.1 | 4.51 | 4.19 | 9.5 | 3.5 | 3.8 | 5.7 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.2 | 6.395 | 6.395 | -0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 115.2 | 60 | 45.334 | 69.866 | 92 | 23 | 29.577 | 62.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 43.9 | 74 | 74 | -30.1 | 21.9 |  |  | 21.9 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.8 | 18.526 | 18.526 | -2.726 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3
17/12/2024 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.4 | 647.0052 | 647.0052 | -0.60523 | 216.5 | 212.3377 | 212.3377 | 4.1623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 210.5 | 199.9931 | 199.9931 | 10.5069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 153.1111 | 153.1111 | -19.8111 | 133.4 | 153.1111 | 153.1111 | -19.7111 | 133.2 | 153.1111 | 153.1111 | -19.9111 | 235.1 | 229.6667 | 229.6667 | 5.4333 | 205.8 | 212.1613 | 212.1613 | -6.3613 | 104.9 | 106.0807 | 106.0807 | -1.1807 | 568.6 | 570.525 | 570.525 | -1.925 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 165.3526 | 165.3526 | 3.1474 | 7.2 | 7.1462 | 7.1462 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 140.4 | 124.281 | 143.5602 | -3.1602 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 222.2 | 222.4243 | 222.4243 | -0.22425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 460.6758 | 460.6758 | -0.47581 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 149.6 | 149.2086 | 149.2086 | 0.39138 | 42 | 39.5833 |  | 42 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 90.2 | 88.001 | 88.001 | 2.199 | 180.3 | 183.3332 | 183.3332 | -3.0332 | 181 | 183.3332 | 183.3332 | -2.3332 | 184.5 | 183.3332 | 183.3332 | 1.1668 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.5 | 36.5377 | 36.5377 | -3.0377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 23.1 | 26.0066 | 26.0066 | -2.9066 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 93.7 | 96.2938 | 96.2938 | -2.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 44.7248 | 44.7248 | 3.0752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8792 | 133.8792 | -3.4792 |  |  | 0 | 0 |  | 75.8457 | 147.3488 | -147.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 115.3575 | 115.3575 | -14.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.8 | 272.1841 | 272.1841 | -17.3841 | 130 | 134.2037 | 134.2037 | -4.2037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 146.0341 | 146.0341 | -57.6341 | 88.5 | 146.0341 | 146.0341 | -57.5341 | 111 | 146.0341 | 146.0341 | -35.0341 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 78.4 | 70.429 | 46.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.609 | 10.609 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.1 | 16 | 19.5886 | -8.4886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16.801 | 16.801 | 15.199 | 89.6 | 63 | 46.041 | 43.559 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.2 | 14.1 | 15.603 | 7.597 | 45.9 | 40.8 | 47.016 | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 46.7 | 56.69 | 32.01 | 86.5 | 61 | 53.19 | 33.31 | 8.8 | 6.9 | 4.51 | 4.29 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 5.6 | 6.341 | 6.341 | -0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 109.3 | 51.1 | 38.633 | 70.667 | 81.2 | 18 | 25.501 | 55.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 43.8 | 74 | 74 | -30.2 | 21.9 |  |  | 21.9 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.9 | 18.526 | 18.526 | -3.626 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
17/12/2024 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.5 | 647.0052 | 647.0052 | -0.50523 | 215.9 | 212.3377 | 212.3377 | 3.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 212.2 | 199.9931 | 199.9931 | 12.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 155.3333 | 155.3333 | -1.1333 | 153.5 | 155.3333 | 155.3333 | -1.8333 | 153.5 | 155.3333 | 155.3333 | -1.8333 | 252.8 | 233 | 233 | 19.8 | 208.8 | 213.4998 | 213.4998 | -4.6998 | 108 | 106.7499 | 106.7499 | 1.2501 | 569.6 | 570.525 | 570.525 | -0.92498 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 165.3526 | 165.3526 | 3.2474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 90.1 | 142.484 | 143.5602 | -53.4602 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 222.1 | 222.4243 | 222.4243 | -0.32425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 460.6758 | 460.6758 | -2.0758 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151.1 | 149.2086 | 149.2086 | 1.8914 | 42.1 | 39.5833 |  | 42.1 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 93 | 88.001 | 88.001 | 4.999 | 181.5 | 183.3332 | 183.3332 | -1.8332 | 181.8 | 183.3332 | 183.3332 | -1.5332 | 183.8 | 183.3332 | 183.3332 | 0.4668 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.9 | 36.5377 | 36.5377 | -2.6377 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 24.2 | 26.0066 | 26.0066 | -1.8066 | 169.1 | 171.8848 | 171.8848 | -2.7848 | 94 | 96.2938 | 96.2938 | -2.2938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.6062 | 48.6062 | -0.10616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.8792 | 133.8792 | -3.3792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 114.0428 | -114.0428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 115.3575 | 115.3575 | -13.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269 | 272.1841 | 272.1841 | -3.1841 | 133.6 | 134.2037 | 134.2037 | -0.60368 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 145.4664 | 145.4664 | -56.9664 | 88.3 | 145.4664 | 145.4664 | -57.1664 | 111.2 | 145.4664 | 145.4664 | -34.2664 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 75.5 | 64.62 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10.352 | 10.352 | -1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.983 | -0.183 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 11.5 | 16 | 19.5886 | -8.0886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.634 | 15.634 | 16.366 | 92 | 62.7 | 46.605 | 45.395 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 19.8 | 15.5 | 16.065 | 3.735 | 47.6 | 40.2 | 45.366 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 45.8 | 37.59 | 49.81 | 89.8 | 60.2 | 36.17 | 53.63 | 7.8 | 6.8 | 2.76 | 5.04 | 5 | 3.5 | 2.24 | 2.76 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 4.3 | 6.042 | 6.042 | -1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 92.3 | 44.8 | 35.356 | 56.944 | 63.4 | 14 | 26.399 | 37.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 20.2 | 19.3927 | 19.3927 | 0.80725 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 43.6 | 74 | 74 | -30.4 | 21.8 |  |  | 21.8 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.8 | 18.526 | 18.526 | -2.726 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4
17/12/2024 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.1 | 647.0052 | 647.0052 | 4.0948 | 217.7 | 212.3377 | 212.3377 | 5.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 212.7 | 199.9931 | 199.9931 | 12.7069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 155.3333 | 155.3333 | -30.3333 | 125.5 | 155.3333 | 155.3333 | -29.8333 | 125.3 | 155.3333 | 155.3333 | -30.0333 | 218.4 | 233 | 233 | -14.6 | 208.7 | 213.4998 | 213.4998 | -4.7998 | 108.2 | 106.7499 | 106.7499 | 1.4501 | 575.2 | 570.525 | 570.525 | 4.675 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 165.3526 | 165.3526 | -0.0526 | 7.6 | 7.1462 | 7.1462 | 0.45383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 16.0544 | 76.5083 | -7.3083 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 221.9 | 222.4243 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 460.6758 | 460.6758 | 3.2242 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 153.2 | 149.2086 | 149.2086 | 3.9914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 93.2 | 88.001 | 88.001 | 5.199 | 174.6 | 183.3332 | 183.3332 | -8.7332 | 174.9 | 183.3332 | 183.3332 | -8.4332 | 184.1 | 183.3332 | 183.3332 | 0.7668 | 110.2 | 111.3477 | 111.3477 | -1.1477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 34.5 | 36.5377 | 36.5377 | -2.0377 | 45.8 | 44.4486 | 44.4486 | 1.3514 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 24.2 | 26.0066 | 26.0066 | -1.8066 | 170.4 | 171.8848 | 171.8848 | -1.4848 | 94.6 | 96.2938 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 44.7248 | 44.7248 | 2.9752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.8792 | 133.8792 | -2.7792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 57.5648 | 115.3575 | -12.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.4 | 272.1841 | 272.1841 | -22.7841 | 131.1 | 134.2037 | 134.2037 | -3.1037 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 145.6671 | 145.6671 | -57.6671 | 87.8 | 145.6671 | 145.6671 | -57.8671 | 110.6 | 145.6671 | 145.6671 | -35.0671 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 72.7 | 59.138 | 42.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.011 | 10.011 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 11.5 | 16 | 19.5886 | -8.0886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 14.781 | 14.781 | 16.919 | 87.1 | 60.4 | 48.757 | 38.343 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.5 | 19.9471 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.9 | 16.4 | 16.7 | 11.2 | 42.1 | 39.7 | 43.938 | -1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 45.6 | 37.59 | 48.01 | 85.1 | 60.1 | 36.17 | 48.93 | 5.3 | 6.7 | 2.76 | 2.54 | 7.5 | 3.6 | 2.24 | 5.26 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.8 | 5.662 | 5.662 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 73.1 | 39.7 | 33.22 | 39.88 | 46.9 | 10 | 28.954 | 17.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 43.8 | 74 | 74 | -30.2 | 21.6 |  |  | 21.6 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 18.526 | 18.526 | -3.126 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8
17/12/2024 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 647.0052 | 647.0052 | 0.69477 | 216.9 | 212.3377 | 212.3377 | 4.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 210.9 | 199.9931 | 199.9931 | 10.9069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 141.7778 | 155.3333 | -30.4333 | 125 | 141.7778 | 155.3333 | -30.3333 | 124.8 | 141.7778 | 155.3333 | -30.5333 | 228.7 | 212.6667 | 233 | -4.3 | 209.9 | 213.4998 | 213.4998 | -3.5998 | 108.5 | 106.7499 | 106.7499 | 1.7501 | 568.8 | 570.525 | 570.525 | -1.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 165.3526 | 165.3526 | 5.3474 | 7.3 | 7.1462 | 7.1462 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 67.9 | 15.3218 | 15.3218 | 52.5782 | 7.8 | 8.913 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 222.1 | 222.4243 | 222.4243 | -0.32425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 460.6758 | 460.6758 | 0.32419 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 86.7 | 88.001 | 88.001 | -1.301 | 121.8 | 183.3332 | 183.3332 | -61.5332 | 121.9 | 183.3332 | 183.3332 | -61.4332 | 152.6 | 183.3332 | 183.3332 | -30.7332 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 33.8 | 36.5377 | 36.5377 | -2.7377 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 12.3 | 15.0038 | 15.0038 | -2.7038 | 168.7 | 171.8848 | 171.8848 | -3.1848 | 93.8 | 81.7777 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.6062 | 48.6062 | -1.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.8792 | 133.8792 | -3.0792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 16.3432 | 55.2823 | 6.1177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 240.1 | 272.1841 | 272.1841 | -32.0841 | 131.1 | 134.2037 | 134.2037 | -3.1037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 146.067 | 146.067 | -57.667 | 87.9 | 146.067 | 146.067 | -58.167 | 111.2 | 146.067 | 146.067 | -34.867 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 70.2 | 58.306 | 31.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.839 | 9.839 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.5 | 16 | 19.5886 | -8.0886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0216 | 18.0216 | 0.47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 14.296 | 14.296 | 16.404 | 82.9 | 57.5 | 49.422 | 33.478 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20.5 | 19.0826 | 19.9471 | 0.55292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.9 | 17.1 | 16.813 | 6.087 | 50 | 39.3 | 43.005 | 6.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 45.7 | 37.59 | 35.91 | 83.9 | 60.3 | 36.17 | 47.73 | 4.3 | 6.6 | 2.76 | 1.54 | 5 | 3.6 | 2.24 | 2.76 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 6.6 | 5.425 | 5.425 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 52.2 | 38.3 | 33.247 | 18.953 | 28.5 | 8 | 31.906 | -3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.4 | 74 | 74 | -38.6 | 22.1 |  |  | 22.1 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 18.526 | 18.526 | -3.126 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1
18/12/2024 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 647.0052 | 647.0052 | 3.0948 | 217.6 | 212.3377 | 212.3377 | 5.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 212 | 199.9931 | 199.9931 | 12.0069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 117.9109 | 130.0538 | -23.1538 | 107.2 | 117.9109 | 130.0538 | -22.8538 | 107 | 117.9109 | 130.0538 | -23.0538 | 208.2 | 176.8664 | 195.0807 | 13.1193 | 209.4 | 213.4998 | 213.4998 | -4.0998 | 108.2 | 106.7499 | 106.7499 | 1.4501 | 569 | 570.525 | 570.525 | -1.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 165.3526 | 165.3526 | 4.8474 | 7.5 | 7.1462 | 7.1462 | 0.35383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 69 | 15.3218 | 15.3218 | 53.6782 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 221.9 | 222.4243 | 222.4243 | -0.52425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 460.6758 | 460.6758 | 3.6242 | 82.2 | 78.5269 | 82.125 | 0.07496 | 151.2 | 149.2086 | 149.2086 | 1.9914 | 42.2 | 39.5833 |  | 42.2 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.5 | 19.0989 | 0.70108 | 89 | 88.001 | 88.001 | 0.99902 | 152.4 | 178.6667 | 178.6667 | -26.2667 | 152.4 | 178.6667 | 178.6667 | -26.2667 | 165.9 | 178.6667 | 178.6667 | -12.7667 | 109 | 111.3477 | 111.3477 | -2.3477 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.0277 | 5.0277 | -0.82773 | 34.5 | 36.5377 | 36.5377 | -2.0377 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 2.8 | 2.7661 | 2.7661 | 0.03388 | 4.5 | 2.209 | 2.209 | 2.291 | 13.6 | 15.0038 | 15.0038 | -1.4038 | 168.9 | 171.8848 | 171.8848 | -2.9848 | 93.9 | 63.0489 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 44.7248 | 44.7249 | 2.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.8792 | 133.8792 | -3.0792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 16.3432 | 23.8008 | 38.4992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 231.1 | 272.1841 | 269.8987 | -38.7987 | 130.7 | 134.2037 | 134.2037 | -3.5037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 146.0341 | 146.0341 | -58.2341 | 87.8 | 146.0341 | 146.0341 | -58.2341 | 110.1 | 146.0341 | 146.0341 | -35.9341 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 67.2 | 59.023 | 18.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.725 | 9.725 | -0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 10.8 | 16 | 19.5886 | -8.7886 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.0216 | 18.0216 | 0.37845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 13.933 | 13.933 | 14.167 | 73.6 | 54.4 | 49.593 | 24.007 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 14.7122 | 19.9471 | 0.35292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.0216 | 1.7785 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28.8 | 17.7 | 16.751 | 12.049 | 57 | 38.8 | 42.237 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 44.7 | 37.59 | 36.91 | 83.7 | 59.3 | 36.17 | 47.53 | 6.6 | 6.1 | 2.76 | 3.84 | 6.2 | 3.5 | 2.24 | 3.96 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 7.4 | 5.235 | 5.235 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 30.4 | 36.5 | 33.995 | -3.595 | 16.4 | 5 | 34.99 | -18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 28 | 74 | 74 | -46 | 21.9 |  |  | 21.9 | 0 | 29.184 | 29.184 | -29.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.4 | 18.526 | 18.526 | -3.126 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15248.45 | 15246.1368 | 15387.1312 |  | 5104.8 | 5003.5597 | 5049.832 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 408.8 | 297.6303 | 374.9363 |  | 5320.55 | 5113.5437 | 5113.5437 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3062.05 | 3228.4641 | 3154.137 |  | 3058.5 | 3228.4641 | 3154.137 |  | 3059.95 | 3228.4641 | 3154.137 |  | 5443.95 | 4842.6962 | 4731.2055 |  | 4360.65 | 4619.0218 | 5084.507 |  | 2327.15 | 2309.5109 | 2542.2535 |  | 13576.7 | 13692.5995 | 13692.5995 |  | 251.2 | 245.101 | 245.101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4007.1 | 3968.4624 | 3968.4624 |  | 176.35 | 171.5081 | 171.5081 |  | 59.95 | 25.4097 | 10.6116 |  | 116.05 | 99.4935 | 127.0083 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1986.9 | 1993.8795 | 1967.3884 |  | 180.45 | 213.912 | 197.8937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2658.3 | 2714.5285 | 2720.3448 |  | 5234.75 | 5333.3584 | 5113.9659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10930.95 | 10835.7672 | 11056.2194 |  | 1140.35 | 1145.1421 | 1435.8756 |  | 3617.35 | 3581.0069 | 3581.0069 |  | 640.25 | 554.1663 | 0 |  | 439.6 | 464.6738 | 464.6738 |  | 345.15 | 273 | 458.3741 |  | 2188.65 | 2112.0235 | 2112.0235 |  | 3784.85 | 4119.4571 | 4145.1304 |  | 3791.4 | 4119.4571 | 4145.1304 |  | 4106.85 | 4119.4571 | 4145.1304 |  | 2478.5 | 2473.0213 | 2473.0213 |  | 0 | 0 | 0 |  | 105.6 | 120.6655 | 120.6655 |  | 810.4 | 876.9041 | 876.9041 |  | 1063.7 | 1066.7659 | 1066.7659 |  | 67.2 | 66.3869 | 66.3869 |  | 101.85 | 53.015 | 53.015 |  | 449.35 | 353.0892 | 353.0892 |  | 4049.15 | 4125.2357 | 4125.2357 |  | 1578.15 | 1468.5436 | 1387.9296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1012.05 | 1060.6836 | 1145.2006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3129.5 | 3213.1013 | 3213.1013 |  | 0 | 0 | 128.0009 |  | 0 | 390.1275 | 234.737 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1573 | 1641.1383 | 1581.7254 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5299.55 | 5520.3248 | 5099.9263 |  | 3055 | 3220.8883 | 3220.8883 |  | 1532.55 | 1625.4182 | 1625.4182 |  | 1869.7 | 1885.632 | 1885.632 |  | 711.4 | 725.1715 | 725.1715 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2674.15 | 3145.5461 | 3300.6881 |  | 2656.3 | 3145.5461 | 3300.6881 |  | 2990.4 | 3145.5461 | 3300.6881 |  | 228.85 | 0 | 187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.85 | 6.616 | 6.616 |  | 2235.65 | 1934.687 | 1997.552 |  | 777.8 | 774.8635 | 774.8635 |  | 342.35 | 296.5195 | 296.5195 |  | 2.55 | 2.1 | 2.1 |  | 121.35 | 0 | 123.4084 |  | 198.2 | 152.7962 | 151.9405 |  | 34.15 | 31.3131 | 34.9064 |  | 86.9 | 86.4 | 86.4 |  | 118 | 96 | 96 |  | 482.55 | 470.1274 | 470.1274 |  | 346.1 | 409.1205 | 470.1274 |  | 76.8 | 74.4 | 74.4 |  | 32.85 | 38.5 | 38.5 |  | 435.6 | 432.5172 | 432.5172 |  | 166.15 | 144.11 | 144.11 |  | 204.1 | 179.556 | 179.556 |  | 616.85 | 498.7315 | 498.7315 |  | 1757.3 | 1532.02 | 1554.737 |  | 86.25 | 72 | 72 |  | 47.25 | 38.4 | 38.4 |  | 28.6 | 28.8 | 28.8 |  | 65.45 | 67.2 | 67.2 |  | 139.75 | 158.5945 | 158.5945 |  | 82.3 | 76.824 | 76.824 |  | 440.4 | 314.9294 | 317.5619 |  | 42.5 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 475.2 | 466.1508 | 432.5172 |  | 220.5 | 218.4 | 218.4 |  | 478.9 | 470.1274 | 470.1274 |  | 484.65 | 470.1274 | 470.1274 |  | 479.45 | 465.426 | 465.426 |  | 535.3 | 458.3285 | 454.0355 |  | 1128.4 | 919.018 | 1013.2795 |  | 395.35 | 343.564 | 343.564 |  | 2007.6 | 1425.25 | 1292.35 |  | 2034 | 1522.41 | 1316.23 |  | 126.75 | 185.07 | 130.05 |  | 198 | 143.46 | 110.72 |  | 474.45 | 470.1274 | 470.1274 |  | 196.2 | 201.6 | 201.6 |  | 119.05 | 120 | 120 |  | 480 | 470.1274 | 470.1274 |  | 480 | 470.1274 | 470.1274 |  | 480 | 470.1274 | 470.1274 |  | 246.95 | 227.273 | 227.273 |  | 129.65 | 114.052 | 114.052 |  | 1533.3 | 1433.65 | 1474.336 |  | 7.4 | 0 | 14.4 |  | 2088 | 1827.626 | 1838.023 |  | 1515.25 | 1185.1475 | 2010.7525 |  | 1169.7 | 1048.6 | 1064.7385 |  | 129.5 | 113.406 | 113.406 |  | 63.6 | 72 | 72 |  | 479.75 | 465.426 | 465.426 |  | 238.5 | 254.4 | 254.4 |  | 840.9 | 1398 | 1398 |  | 268.5 | 0 | 0 |  | 527.05 | 700.416 | 700.416 |  | 72.8 | 67.584 | 67.584 |  | 360.45 | 336 | 336 |  | 363.45 | 444.624 | 444.624 |  | 190.2 | 180 | 180

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 17 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4579357 y resultó S/. 350144 (7.10% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 10 | 4929501.0022 | 6104904.9552 | -19.25%
MIE 11 | 5233637.9722 | 5777591.4456 | -9.415%
JUE 12 | 4858818.7325 | 5794258.153 | -16.14%
VIE 13 | 5236259.0102 | 5649366.8628 | -7.312%
SAB 14 | 5165862.228 | 5713346.5782 | -9.583%
DOM 15 | 3985428.0284 | 5334292.34 | -25.29%
LUN 16 | 5027152.7267 | 5018291.5881 | 0.1766%
MAR 17 | 4579357.1376 | 5319032.8869 | -13.91%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 17 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 13:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/12/2024 13:29:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 09:43:00 | 17/12/2024 10:30:00 | 17/12/2024 09:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por límite de transmisión de los transformadores T3 y T4. S/C generar a mínima.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 10:30:00 | 17/12/2024 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/12/2024 12:30:00 | 17/12/2024 15:22:00 |  | 17/12/2024 15:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C generar a mínima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 01:09:00 | 17/12/2024 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/12/2024 06:25:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 03:00:00 | 17/12/2024 07:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 07:11:00 | 17/12/2024 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 17:42:00 | 17/12/2024 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 18:00:00 | 17/12/2024 18:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 18:29:00 | 17/12/2024 22:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 22:54:00 | 17/12/2024 23:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/12/2024 23:30:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 05:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 04:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 04:54 h, desconectado como parte de sus pruebas programadas
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 05:00:00 | 17/12/2024 12:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/12/2024 12:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | 23:13 h inicia bajada hasta parar para pruebas de la TV2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/12/2024 15:08:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 08:30:00 | 17/12/2024 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/12/2024 15:47:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 01:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 01:06:00 | 17/12/2024 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 06:25:00 | 17/12/2024 18:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:42 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 18:06:00 | 17/12/2024 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 18:21:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/12/2024 08:57:00 | 17/12/2024 10:11:00 | 17/12/2024 08:39:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/12/2024 10:11:00 | 17/12/2024 10:37:00 |  | 17/12/2024 10:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 07:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 07:20:00 | 17/12/2024 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 15:47:00 | 17/12/2024 19:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 19:25:00 | 17/12/2024 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:56 h, S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/12/2024 21:19:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 18:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 14:39:00 | 17/12/2024 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 17/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 18:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | OQUENDO TV1 | 17/12/2024 18:14:00 | 18/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 17 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 17 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 162.6449 | 86.256 | 1 | 186 | 86.256 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 12.6695 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 98.1642 | 1 | 207 | 100.5054 | 1 | 222 | 95.9769 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 75.9967 | 1 | 222 | 67.0322 | 1 | 222 | 74.2904 | 1 | 222 | 98.5094 | 1 | 222 | 98.5094 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 33.6988 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 132.5147 | 1 | 196 | 140.0002 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 186 | 144.1626 | 1 | 186 | 163.8228 | 1 | 186 | 113 | 1 | 186 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 186 | 6 | 1 | 162.6449 | 86.256 | 1 | 186 | 86.256 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 0 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 128 | 1 | 186 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 12.6695 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 207 | 98.1642 | 1 | 207 | 100.5054 | 1 | 222 | 95.9769 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 75.9967 | 1 | 222 | 67.0322 | 1 | 222 | 74.2904 | 1 | 222 | 98.5094 | 1 | 222 | 98.5094 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 33.6988 | 1 | 222 | 87.7659 | 1 | 222 | 132.5147 | 1 | 196 | 140.0002 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 196 | 139.7699 | 1 | 186 | 144.1626 | 1 | 186 | 163.8228 | 1 | 186 | 113 | 1 | 186 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 23.3551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 47.9984 | 1 | 0 | 47.0378 | 1 | 0 | 60.5779 | 1 | 0 | 84.3966 | 1 | 0 | 57.4513 | 1 | 0 | 37.4514 | 1 | 0 | 36.545 | 1 | 0 | 61.2993 | 1 | 0 | 40.8717 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 56.8262 | 1 | 0 | 58.9571 | 1 | 0 | 38.0981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 68.672 | 1 | 0 | 61.6058 | 1 | 0 | 75.3825 | 1 | 0 | 36.9305 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 59.7698 | 1 | 0 | 40.0928 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 82.7042
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.34 | 1 | 0 | 37.3306 | 1 | 0 | 37.3305 | 1 | 0 | 37.3357 | 1 | 23.3551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3307 | 1 | 0 | 37.3307 | 1 | 0 | 37.3416 | 1 | 0 | 37.3406 | 1 | 0 | 37.3307 | 1 | 0 | 37.3389 | 1 | 0 | 37.3317 | 1 | 0 | 37.3316 | 1 | 0 | 23.9539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1632 | 1 | 0 | 42.0172 | 1 | 0 | 28.6088 | 1 | 0 | 37.4514 | 1 | 0 | 36.545 | 1 | 0 | 30.5421 | 1 | 0 | 40.8717 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 28.3253 | 1 | 0 | 29.3814 | 1 | 0 | 38.0981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 34.1974 | 1 | 0 | 30.694 | 1 | 0 | 37.5301 | 1 | 0 | 36.9305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7841 | 1 | 0 | 40.0928 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 41.1754
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.66 | 1 | 0 | 37.6694 | 1 | 0 | 37.6695 | 1 | 0 | 37.6643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6693 | 1 | 0 | 37.6693 | 1 | 0 | 37.6584 | 1 | 0 | 37.6594 | 1 | 0 | 37.6693 | 1 | 0 | 37.6611 | 1 | 0 | 37.6683 | 1 | 0 | 37.6684 | 1 | 0 | 24.0444 | 1 | 0 | 47.0378 | 1 | 0 | 30.4147 | 1 | 0 | 42.3794 | 1 | 0 | 28.8426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 28.5008 | 1 | 0 | 29.5757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 34.4746 | 1 | 0 | 30.9118 | 1 | 0 | 37.8523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 29.9857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 41.5288
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.075 | 1 | 0 | 7.2077 | 1 | 0 | 7.0766 | 1 | 0 | 7.0917 | 1 | 0 | 7.0679 | 1 | 0 | 7.0699 | 1 | 0 | 7.09 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0634 | 1 | 0 | 7.0664 | 1 | 0 | 7.0739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0832 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.1029 | 1 | 0 | 7.0693 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0676 | 1 | 0 | 7.0844 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1542
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.075 | 1 | 0 | 7.2077 | 1 | 0 | 7.0766 | 1 | 0 | 7.0917 | 1 | 0 | 7.0679 | 1 | 0 | 7.0699 | 1 | 0 | 7.09 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0634 | 1 | 0 | 7.0664 | 1 | 0 | 7.0739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.0832 | 1 | 0 | 7.0703 | 1 | 0 | 7.1029 | 1 | 0 | 7.0693 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0692 | 1 | 0 | 7.0676 | 1 | 0 | 7.0844 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1542
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 62.4049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.5598 | 1 | 0 | 71.7018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.1255 | 1 | 0 | 71.0613 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 62.4049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.5598 | 1 | 0 | 71.7018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.1255 | 1 | 0 | 71.0613 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 171.0016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.0909 | 1 | 0 | 64.0473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.0961 | 1 | 0 | 72.1055 | 1 | 0 | 72.11 | 1 | 0 | 85.6303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.9091 | 1 | 0 | 63.9527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.9039 | 1 | 0 | 71.8945 | 1 | 0 | 71.89 | 1 | 0 | 85.3714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.2827 | 1 | 0 | 96.9422 | 1 | 0 | 122.7262 | 1 | 0 | 98.9123 | 1 | 0 | 110.7551 | 1 | 0 | 85.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.1137 | 1 | 0 | 81.9443 | 1 | 0 | 95.5376 | 1 | 0 | 116.4906 | 1 | 0 | 116.4906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.5459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.1416
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.2827 | 1 | 0 | 96.9422 | 1 | 0 | 122.7262 | 1 | 0 | 98.9123 | 1 | 0 | 110.7551 | 1 | 0 | 85.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.1137 | 1 | 0 | 81.9443 | 1 | 0 | 95.5376 | 1 | 0 | 116.4906 | 1 | 0 | 116.4906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.5459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.1416
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 17 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
17/12/2024 | 00:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 01:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 01:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 02:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 02:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 03:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 03:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 04:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 04:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 05:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 05:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 06:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 06:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 07:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 07:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 08:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 08:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 09:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 09:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 10:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 10:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 11:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 11:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 12:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 12:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 13:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 13:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 14:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 14:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 15:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 15:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 16:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 16:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 17:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 17:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 18:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 18:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 19:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 19:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 20:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 20:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 21:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 21:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 22:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 22:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 23:00 | 0 | 0
17/12/2024 | 23:30 | 0 | 0
17/12/2024 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-17 00:30 | 91.2198 | 91.3526 | 91.2738 | 91.2198 | 90.6578 | 99.3122 | 98.8979 | 99.4925 | 90.4546 | 92.1643 | 98.4685 | 97.6624 | 96.7453 | 90.83 | 99.2965 | 91.8515 | 95.3836 | 85.4816 | 86.1587 | 94.2741 | 91.2096 | 87.8644 | 89.7587 | 99.5004 | 87.5286 | 90.8286 | 91.5035 | 90.9389 | 86.2709 | 94.9607 | 94.9521 | 94.9422 | 94.9607 | 85.8617 | 94.3617 | 87.3416 | 87.8102 | 97.8252 | 87.0004 | 81.1781 | 81.5392 | 99.0569 | 96.3159 | 96.3159 | 95.2728 | 91.7763 | 86.1023 | 86.6064 | 96.3979 | 90.7972 | 90.5142 | 90.5142 | 90.5142 | 90.0377 | 90.5142 | 97.7352 | 97.5085 | 97.5085 | 97.5085 | 88.0859 | 88.6598 | 94.1793 | 93.8112 | 91.1773 | 89.5195 | 96.1862 | 85.9495 | 86.0604 | 92.1896 | 88.7655 | 96.3112 | 98.0517 | 91.3305 | 91.3305 | 93.5882 | 95.2393 | 91.1591 | 92.6908 | 92.35 | 94.4031 | 92.6871 | 96.3112 | 90.4152 | 90.7251 | 93.1276 | 95.5358 | 97.4445 | 95.8545 | 96.3691 | 89.6372 | 89.5844 | 98.5927 | 88.8375 | 88.6067 | 89.6335 | 89.7887 | 89.6468 | 103.074 | 88.0865 | 89.0789 | 89.5583 | 90.145 | 99.5454 | 99.799 | 98.0517 | 97.2858 | 90.89 | 91.3305 | 91.5249 | 96.9884 | 99.1736 | 98.9316 | 89.8341 | 97.5237 | 96.1516 | 92.8683 | 84.2036 | 95.8688 | 89.8099 | 90.1589 | 89.8958 | 98.4125 | 98.6072 | 87.2824 | 84.0732 | 81.9979 | 90.3632 | 93.1683 | 93.2881 | 88.6767 | 89.1436 | 89.211 | 89.9621 | 101.9141 | 99.4887 | 99.4887 | 88.906 | 97.7731 | 98.1858 | 98.0517 | 89.0566 | 93.3526 | 98.6682 | 90.807 | 90.7975 | 92.7903 | 88.2819 | 87.6203 | 89.0042 | 91.2714 | 87.299 | 86.2486 | 89.6466 | 90.18 | 90.18 | 93.5126 | 89.7295 | 97.6989 | 91.7173 | 94.7328 | 100.2614 | 87.0929 | 87.4358 | 89.2996 | 93.1375 | 93.5992 | 93.4226 | 93.5882 | 96.9692 | 96.9692 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 98.885 | 98.6728 | 86.9399 | 86.8953 | 91.4621 | 92.464 | 91.6268 | 96.3112 | 96.3112 | 98.7138 | 87.4985 | 97.7731 | 97.2858 | 103.0349 | 87.5044 | 103.0349 | 96.9692 | 90.8239 | 93.7658 | 85.281 | 91.1584 | 82.0107 | 81.8006 | 88.9828 | 97.4306 | 97.4284 | 97.2438 | 91.1584 | 91.1584 | 91.1584 | 97.3254 | 97.5267 | 97.5267 | 97.5267 | 90.7726 | 99.9423 | 99.6614 | 95.1181 | 99.8015 | 94.8645 | 87.5044 | 97.7457 | 91.4542 | 91.6228 | 89.7527 | 89.5349 | 81.6134 | 83.3352 | 83.8066 | 95.9762 | 91.5331 | 98.5309
2024-12-17 01:00 | 89.69 | 89.817 | 89.74 | 89.69 | 89.3458 | 97.6792 | 97.2966 | 97.8433 | 89.2292 | 90.5754 | 96.735 | 95.9297 | 94.985 | 89.0884 | 97.5929 | 90.3359 | 93.6696 | 84.2135 | 84.8658 | 92.5841 | 89.8928 | 86.7041 | 88.5366 | 97.7866 | 86.2943 | 89.7257 | 90.1053 | 89.6424 | 85.0369 | 93.2482 | 93.2398 | 93.2384 | 93.2482 | 84.7079 | 92.6747 | 86.085 | 86.5411 | 96.1212 | 85.8176 | 80.0158 | 80.3693 | 97.342 | 94.5822 | 94.5822 | 93.5297 | 90.3848 | 84.7397 | 85.2313 | 94.6035 | 89.4601 | 89.193 | 89.193 | 89.193 | 88.7448 | 89.193 | 96.0151 | 95.7694 | 95.7694 | 95.7694 | 86.8044 | 87.3634 | 92.3406 | 92.0695 | 90.2267 | 88.4862 | 94.487 | 84.7926 | 84.902 | 90.7725 | 87.2106 | 94.5181 | 96.3742 | 90.4829 | 90.4829 | 91.9559 | 93.5942 | 90.156 | 91.0956 | 90.7848 | 92.8362 | 90.9531 | 94.5181 | 89.1162 | 89.3951 | 91.5557 | 94.3264 | 95.5762 | 94.0682 | 94.6793 | 88.1876 | 88.0154 | 96.9511 | 87.6072 | 87.4675 | 88.4574 | 88.3325 | 88.3214 | 101.2987 | 86.8185 | 88.1765 | 88.5347 | 89.3176 | 97.8487 | 98.0983 | 96.3742 | 95.6209 | 90.0148 | 90.4829 | 90.1628 | 95.313 | 97.4287 | 97.1909 | 88.5465 | 95.6219 | 94.3667 | 91.2201 | 83.1148 | 94.0928 | 88.4922 | 88.8396 | 88.4464 | 96.7195 | 96.9007 | 86.0053 | 82.9908 | 80.9872 | 88.9177 | 91.5165 | 91.6354 | 87.6861 | 88.053 | 87.4556 | 88.4951 | 100.1588 | 97.7759 | 97.7759 | 87.76 | 96.1008 | 96.5058 | 96.3742 | 87.8195 | 91.6941 | 96.7175 | 89.4702 | 89.4604 | 91.3751 | 87.0353 | 86.4167 | 87.7467 | 90.0737 | 86.0106 | 84.9815 | 88.2281 | 88.7007 | 88.7007 | 91.8748 | 88.2349 | 95.828 | 90.3251 | 92.8837 | 98.4299 | 85.779 | 86.1244 | 88.0288 | 91.5675 | 91.9667 | 91.7974 | 91.9559 | 95.3186 | 95.3186 | 90.8059 | 90.8059 | 90.8059 | 97.1539 | 96.9458 | 86.2375 | 86.1837 | 89.9612 | 90.8852 | 90.0193 | 94.5181 | 94.5181 | 96.9971 | 86.2647 | 96.1008 | 95.6209 | 101.2603 | 85.8636 | 101.2603 | 95.3186 | 89.5024 | 92.114 | 84.0567 | 89.8345 | 80.6844 | 80.4777 | 87.6225 | 95.7314 | 95.7272 | 95.5467 | 89.8345 | 89.8345 | 89.8345 | 95.4139 | 95.6168 | 95.6168 | 95.6168 | 89.2436 | 98.174 | 97.901 | 93.3852 | 98.132 | 93.1299 | 85.8636 | 95.8586 | 90.0629 | 90.2285 | 88.3169 | 88.217 | 80.2935 | 82.1505 | 82.6132 | 94.1829 | 90.1328 | 96.5853
2024-12-17 01:30 | 87.8856 | 88.0064 | 87.9337 | 87.8856 | 87.6171 | 95.5557 | 95.1661 | 95.7232 | 87.2915 | 88.7714 | 94.6373 | 93.836 | 93.1711 | 87.5733 | 95.4812 | 88.3197 | 91.8955 | 82.5516 | 83.1926 | 90.8537 | 88.2421 | 85.1034 | 86.8424 | 95.8227 | 84.4438 | 87.376 | 88.4418 | 88.0016 | 83.4091 | 91.5419 | 91.5337 | 91.5322 | 91.5419 | 83.6105 | 90.9445 | 84.2723 | 84.7226 | 94.0381 | 84.2955 | 78.4317 | 78.7803 | 95.2063 | 92.7187 | 92.7187 | 91.6807 | 88.6856 | 83.0906 | 83.575 | 92.9408 | 87.7428 | 87.4765 | 87.4765 | 87.4765 | 87.0238 | 87.4765 | 94.2404 | 93.8903 | 93.8903 | 93.8903 | 85.0757 | 85.6266 | 90.5991 | 90.3467 | 87.463 | 85.9956 | 92.439 | 83.575 | 83.6829 | 88.8213 | 85.5235 | 92.8683 | 94.2974 | 87.493 | 87.493 | 90.0424 | 91.8577 | 87.5705 | 89.0485 | 88.7548 | 91.1434 | 88.9344 | 92.8683 | 87.3936 | 87.6769 | 89.5319 | 93.6308 | 94.1161 | 92.4863 | 93.2265 | 86.4879 | 86.3199 | 95.1005 | 85.891 | 85.3075 | 86.9543 | 86.5174 | 87.5131 | 99.2643 | 85.2775 | 87.0452 | 87.3043 | 86.4678 | 95.7408 | 95.9857 | 94.2974 | 93.5548 | 87.0294 | 87.493 | 88.4399 | 93.5446 | 95.2987 | 95.0722 | 86.8289 | 94.1366 | 92.6952 | 89.5011 | 82.9312 | 92.4147 | 86.862 | 87.1665 | 86.7178 | 94.6347 | 94.8138 | 84.0331 | 81.5059 | 79.5275 | 87.2065 | 89.4773 | 89.6001 | 85.8423 | 86.2739 | 85.3966 | 86.7917 | 98.1473 | 95.6224 | 95.6224 | 85.5911 | 94.0288 | 94.4248 | 94.2974 | 86.1049 | 89.6514 | 95.1604 | 87.7532 | 87.7431 | 89.6593 | 85.3727 | 84.8905 | 86.0314 | 88.5432 | 84.2859 | 83.3275 | 86.4961 | 86.9947 | 86.9947 | 90.1049 | 86.4404 | 94.2005 | 88.5901 | 91.1163 | 96.3786 | 84.8859 | 85.1343 | 86.2947 | 89.5497 | 90.053 | 89.8915 | 90.0424 | 93.2669 | 93.2669 | 88.6229 | 88.6229 | 88.6229 | 95.0349 | 94.836 | 83.8268 | 83.7167 | 88.2307 | 88.8557 | 88.3039 | 92.8683 | 92.8683 | 94.8757 | 84.4148 | 94.0288 | 93.5548 | 99.2267 | 83.8694 | 99.2267 | 93.2669 | 87.7763 | 90.074 | 82.427 | 88.1471 | 79.1293 | 78.9266 | 85.6606 | 94.018 | 93.661 | 93.4578 | 88.1471 | 88.1471 | 88.1471 | 93.9153 | 94.113 | 94.113 | 94.113 | 87.4378 | 96.0856 | 95.8063 | 91.5895 | 96.0163 | 91.424 | 83.8694 | 94.2711 | 88.3748 | 88.5366 | 86.6173 | 86.4672 | 78.7459 | 80.5459 | 81.0027 | 92.521 | 88.4641 | 95.0342
2024-12-17 02:00 | 87.6019 | 87.722 | 87.6497 | 87.6019 | 87.5365 | 95.3359 | 94.947 | 95.5037 | 87.4828 | 88.4617 | 94.512 | 93.6957 | 92.9127 | 87.4996 | 95.3346 | 88.1646 | 91.6197 | 82.296 | 82.9414 | 90.5816 | 88.0588 | 84.9513 | 86.6527 | 95.7419 | 84.4745 | 87.9998 | 88.2727 | 87.8253 | 83.071 | 91.231 | 91.2228 | 91.194 | 91.231 | 82.1972 | 90.6724 | 84.2654 | 84.7099 | 93.9452 | 83.7394 | 78.1719 | 78.5185 | 95.1068 | 92.616 | 92.616 | 91.6099 | 88.4865 | 82.8714 | 83.3547 | 92.7029 | 87.6295 | 87.394 | 87.394 | 87.394 | 86.9914 | 87.394 | 94.1266 | 93.783 | 93.783 | 93.783 | 84.9562 | 85.5065 | 90.3729 | 90.1346 | 88.4693 | 86.7216 | 92.2948 | 82.1792 | 82.2852 | 88.6942 | 85.3071 | 92.6316 | 94.1422 | 88.7584 | 88.7584 | 89.7444 | 91.2349 | 88.3702 | 88.8899 | 88.6058 | 90.4894 | 88.7194 | 92.6316 | 87.2675 | 87.5611 | 89.4094 | 93.3285 | 94.2687 | 92.2559 | 92.9749 | 86.2607 | 86.1013 | 94.8576 | 85.4042 | 85.6642 | 86.0933 | 86.2541 | 87.3866 | 99.1806 | 85.2567 | 86.8328 | 87.1048 | 87.6759 | 95.5772 | 95.8383 | 94.1422 | 93.4175 | 88.3075 | 88.7584 | 88.2911 | 92.9105 | 95.1394 | 94.9147 | 86.7974 | 94.2189 | 92.5302 | 89.2379 | 80.236 | 92.2367 | 86.8612 | 87.1252 | 86.4887 | 94.4788 | 94.6598 | 83.8947 | 80.958 | 78.9858 | 86.9178 | 89.3099 | 89.4237 | 85.5992 | 86.0539 | 85.2711 | 86.5603 | 98.0645 | 95.5121 | 95.5121 | 85.9165 | 93.8762 | 94.2704 | 94.1422 | 85.9101 | 89.4851 | 95.1768 | 87.639 | 87.6298 | 89.4576 | 85.0765 | 84.3308 | 85.8367 | 87.6665 | 84.0888 | 83.0393 | 86.267 | 86.7598 | 86.7598 | 89.8768 | 86.19 | 94.1245 | 88.4429 | 90.8725 | 96.2821 | 84.7701 | 85.0283 | 86.1233 | 89.4261 | 89.7549 | 89.5945 | 89.7444 | 93.1088 | 93.1088 | 88.3891 | 88.3891 | 88.3891 | 94.8797 | 94.6819 | 84.9567 | 84.8119 | 87.993 | 88.7149 | 88.0493 | 92.6316 | 92.6316 | 94.7848 | 84.4455 | 93.8762 | 93.4175 | 99.1429 | 83.8025 | 99.1429 | 93.1088 | 87.6693 | 89.8664 | 82.1219 | 87.988 | 78.9215 | 78.7193 | 85.5439 | 93.9177 | 93.5661 | 93.3639 | 87.988 | 87.988 | 87.988 | 93.9621 | 94.1625 | 94.1625 | 94.1625 | 87.1841 | 95.9484 | 95.6628 | 91.1812 | 95.7938 | 91.1991 | 83.8025 | 94.2396 | 88.1788 | 88.3402 | 86.3305 | 86.3469 | 78.5391 | 80.244 | 80.6997 | 92.2782 | 88.2889 | 95.0548
2024-12-17 02:30 | 87.7131 | 87.8314 | 87.7596 | 87.7131 | 87.4805 | 95.4575 | 95.0707 | 95.623 | 87.3564 | 88.6155 | 94.6132 | 93.7971 | 93.1287 | 87.7737 | 95.3879 | 88.3659 | 91.8154 | 82.5096 | 83.1459 | 90.7637 | 88.1008 | 84.8107 | 86.6585 | 95.857 | 84.4582 | 87.7714 | 88.3155 | 87.8689 | 83.1398 | 91.3801 | 91.3718 | 91.3248 | 91.3801 | 82.4707 | 90.8554 | 84.2431 | 84.6943 | 94.0569 | 83.8878 | 78.2392 | 78.5868 | 95.1949 | 92.6936 | 92.6936 | 91.6233 | 88.52 | 83.0217 | 83.506 | 92.8831 | 87.6503 | 87.381 | 87.381 | 87.381 | 86.9165 | 87.381 | 94.2327 | 93.8671 | 93.8671 | 93.8671 | 84.9903 | 85.5372 | 90.7391 | 90.4107 | 88.1706 | 86.5167 | 92.4524 | 82.4279 | 82.5343 | 88.8243 | 85.4764 | 92.8085 | 94.2384 | 88.4267 | 88.4267 | 89.8254 | 91.1724 | 88.128 | 89.089 | 88.8056 | 90.4109 | 88.7164 | 92.8085 | 87.3001 | 87.5842 | 89.4484 | 93.5552 | 94.679 | 92.4155 | 93.1409 | 86.4181 | 86.2672 | 94.955 | 85.3555 | 85.564 | 86.7025 | 86.3396 | 87.4147 | 99.2998 | 85.2476 | 87.0638 | 87.2752 | 87.2373 | 95.65 | 95.8975 | 94.2384 | 93.5177 | 87.9465 | 88.4267 | 88.3034 | 92.8467 | 95.2261 | 95.0081 | 86.7089 | 94.5942 | 92.7711 | 89.4211 | 80.783 | 92.4747 | 86.8611 | 87.1187 | 86.6346 | 94.5654 | 94.7405 | 84.1431 | 81.1909 | 79.2798 | 87.052 | 89.3328 | 89.4425 | 85.5786 | 86.0447 | 85.3131 | 86.7251 | 98.1824 | 95.5934 | 95.5934 | 85.8379 | 93.9718 | 94.3623 | 94.2384 | 85.8844 | 89.5181 | 95.5385 | 87.6601 | 87.6506 | 89.4902 | 85.1382 | 84.4609 | 85.8627 | 88.2868 | 84.1414 | 83.121 | 86.4253 | 86.9283 | 86.9283 | 90.05 | 86.2961 | 94.4214 | 88.4789 | 91.2341 | 96.9077 | 84.6335 | 84.8989 | 86.1391 | 89.4652 | 89.836 | 89.6776 | 89.8254 | 93.2043 | 93.2043 | 88.3771 | 88.3771 | 88.3771 | 94.9735 | 94.7781 | 84.1665 | 84.1472 | 88.1631 | 88.9143 | 88.2354 | 92.8085 | 92.8085 | 94.8783 | 84.4292 | 93.9718 | 93.5177 | 99.2622 | 83.8653 | 99.2622 | 93.2043 | 87.6255 | 89.7868 | 82.1991 | 87.99 | 79.0655 | 78.8629 | 85.7282 | 94.0266 | 93.6821 | 93.4812 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 94.3259 | 94.5239 | 94.5239 | 94.5239 | 87.3041 | 96.0523 | 95.7711 | 91.4068 | 95.9126 | 91.4101 | 83.8653 | 94.5545 | 88.2102 | 88.3734 | 86.4638 | 86.372 | 78.6824 | 80.3363 | 80.7884 | 92.4544 | 88.3309 | 95.4164
2024-12-17 03:00 | 87.6083 | 87.7262 | 87.6559 | 87.6083 | 87.4832 | 95.4349 | 95.035 | 95.6042 | 87.3239 | 88.4899 | 94.5504 | 93.7286 | 92.8882 | 87.6575 | 95.3588 | 88.2594 | 91.5801 | 82.3292 | 82.9694 | 90.5291 | 88.081 | 84.7553 | 86.6269 | 95.7926 | 84.3967 | 87.643 | 88.2724 | 87.8523 | 83.0733 | 91.1133 | 91.1051 | 91.0398 | 91.1133 | 82.2621 | 90.6301 | 84.2229 | 84.6604 | 93.9913 | 83.7754 | 78.1854 | 78.5311 | 95.1332 | 92.6354 | 92.6354 | 91.5778 | 88.4776 | 82.9383 | 83.4186 | 92.6601 | 87.6451 | 87.3845 | 87.3845 | 87.3845 | 86.937 | 87.3845 | 94.1583 | 93.7975 | 93.7975 | 93.7975 | 84.9379 | 85.4867 | 90.3923 | 90.1508 | 87.9301 | 86.3301 | 92.3633 | 82.2311 | 82.3372 | 88.7647 | 85.3292 | 92.5888 | 94.1759 | 88.1333 | 88.1333 | 89.7127 | 90.7075 | 87.9114 | 88.967 | 88.6911 | 89.9117 | 88.4561 | 92.5888 | 87.3412 | 87.5877 | 89.2455 | 93.2909 | 94.7039 | 92.213 | 92.92 | 86.3063 | 86.1157 | 94.8507 | 85.3223 | 85.4394 | 86.3827 | 86.2228 | 87.3668 | 99.233 | 85.1906 | 87.1519 | 87.3319 | 86.7837 | 95.5922 | 95.8393 | 94.1759 | 93.449 | 87.667 | 88.1333 | 88.2811 | 92.3734 | 95.1456 | 94.9354 | 86.7442 | 94.5612 | 92.5894 | 89.2083 | 80.3898 | 92.2843 | 86.8612 | 87.1205 | 86.5533 | 94.5035 | 94.6764 | 83.9838 | 81.0554 | 79.1281 | 86.9643 | 89.077 | 89.1807 | 85.5537 | 86.0169 | 85.2159 | 86.5996 | 98.1164 | 95.5283 | 95.5283 | 85.7077 | 93.9049 | 94.3036 | 94.1759 | 85.8787 | 89.2618 | 95.4965 | 87.6551 | 87.6454 | 89.4474 | 85.0652 | 84.3515 | 85.8098 | 87.9612 | 84.0415 | 83.04 | 86.2685 | 86.7934 | 86.7934 | 89.8918 | 86.1886 | 94.298 | 88.4503 | 90.8597 | 96.6847 | 84.5662 | 84.8419 | 86.0921 | 89.2687 | 89.7233 | 89.5655 | 89.7127 | 93.1257 | 93.1257 | 88.2426 | 88.2426 | 88.2426 | 94.9037 | 94.7082 | 83.3101 | 83.3335 | 88.0281 | 88.799 | 88.0443 | 92.5888 | 92.5888 | 94.8192 | 84.3676 | 93.9049 | 93.449 | 99.1954 | 83.7983 | 99.1954 | 93.1257 | 87.6185 | 89.5417 | 82.1206 | 87.9723 | 78.9631 | 78.7608 | 85.6308 | 93.9572 | 93.617 | 93.4166 | 87.9723 | 87.9723 | 87.9723 | 94.2639 | 94.4679 | 94.4679 | 94.4679 | 87.1985 | 95.9977 | 95.709 | 91.2377 | 95.9048 | 91.2001 | 83.7983 | 94.4566 | 88.1691 | 88.3311 | 86.3768 | 86.3239 | 78.5805 | 80.2444 | 80.7002 | 92.2277 | 88.2874 | 95.3727
2024-12-17 03:30 | 2.5287 | 2.5321 | 2.53 | 2.5287 | 2.5113 | 2.7367 | 2.7252 | 2.7416 | 2.5083 | 2.554 | 2.7117 | 2.6881 | 2.685 | 2.5463 | 2.7329 | 2.5322 | 2.6472 | 2.3757 | 2.3942 | 2.6175 | 2.526 | 2.4359 | 2.4863 | 2.7458 | 2.4237 | 2.5203 | 2.5358 | 2.519 | 2.3975 | 2.6357 | 2.6355 | 2.634 | 2.6357 | 2.3694 | 2.6203 | 2.4172 | 2.4301 | 2.697 | 2.4093 | 2.2759 | 2.2847 | 2.7315 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6254 | 2.539 | 2.3897 | 2.4036 | 2.6814 | 2.5173 | 2.5095 | 2.5095 | 2.5095 | 2.4961 | 2.5095 | 2.6977 | 2.6886 | 2.6886 | 2.6886 | 2.4387 | 2.4546 | 2.6143 | 2.6046 | 2.5299 | 2.4828 | 2.65 | 2.3691 | 2.3721 | 2.5477 | 2.4658 | 2.6792 | 2.7015 | 2.5375 | 2.5375 | 2.589 | 2.6269 | 2.5282 | 2.5528 | 2.5448 | 2.6054 | 2.5369 | 2.6792 | 2.5085 | 2.5156 | 2.5628 | 2.6971 | 2.7619 | 2.6675 | 2.6875 | 2.4869 | 2.4883 | 2.7389 | 2.4488 | 2.4554 | 2.4835 | 2.4905 | 2.5096 | 2.8444 | 2.4466 | 2.4717 | 2.485 | 2.4984 | 2.7417 | 2.7488 | 2.7015 | 2.6812 | 2.5239 | 2.5375 | 2.5346 | 2.6751 | 2.7296 | 2.7234 | 2.4905 | 2.7571 | 2.681 | 2.5789 | 2.316 | 2.6711 | 2.4989 | 2.5042 | 2.4926 | 2.7109 | 2.716 | 2.4105 | 2.3299 | 2.2736 | 2.5105 | 2.5575 | 2.5606 | 2.4554 | 2.4688 | 2.4407 | 2.4963 | 2.8124 | 2.7431 | 2.7431 | 2.4631 | 2.694 | 2.7049 | 2.7015 | 2.4628 | 2.5629 | 2.7853 | 2.5175 | 2.5173 | 2.5673 | 2.4471 | 2.4262 | 2.4659 | 2.5289 | 2.4298 | 2.4003 | 2.4892 | 2.5028 | 2.5028 | 2.5974 | 2.4885 | 2.7393 | 2.5412 | 2.6281 | 2.809 | 2.4007 | 2.4119 | 2.4739 | 2.5634 | 2.5893 | 2.5848 | 2.589 | 2.6725 | 2.6725 | 2.5272 | 2.5272 | 2.5272 | 2.7225 | 2.7168 | 2.3977 | 2.3997 | 2.538 | 2.548 | 2.545 | 2.6792 | 2.6792 | 2.7222 | 2.4229 | 2.694 | 2.6812 | 2.8434 | 2.4001 | 2.8434 | 2.6725 | 2.515 | 2.5709 | 2.3705 | 2.5237 | 2.2753 | 2.2694 | 2.4574 | 2.6916 | 2.6858 | 2.6804 | 2.5237 | 2.5237 | 2.5237 | 2.7525 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.517 | 2.7538 | 2.7456 | 2.6338 | 2.7503 | 2.6351 | 2.4001 | 2.7473 | 2.5307 | 2.5353 | 2.4935 | 2.4788 | 2.2642 | 2.3168 | 2.3298 | 2.6688 | 2.536 | 2.7817
2024-12-17 04:00 | 2.5311 | 2.5345 | 2.5325 | 2.5311 | 2.5134 | 2.7482 | 2.7365 | 2.7531 | 2.5096 | 2.5571 | 2.7223 | 2.6982 | 2.6889 | 2.5536 | 2.7464 | 2.5363 | 2.6513 | 2.3774 | 2.3959 | 2.6215 | 2.5294 | 2.4391 | 2.4896 | 2.7561 | 2.4278 | 2.5199 | 2.5395 | 2.5225 | 2.3984 | 2.6407 | 2.6405 | 2.6392 | 2.6407 | 2.3735 | 2.6243 | 2.4216 | 2.4347 | 2.7073 | 2.4122 | 2.2725 | 2.2816 | 2.7419 | 2.6651 | 2.6651 | 2.6352 | 2.5422 | 2.3919 | 2.4057 | 2.6871 | 2.521 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.4977 | 2.5125 | 2.7074 | 2.6985 | 2.6985 | 2.6985 | 2.4426 | 2.4587 | 2.6181 | 2.6086 | 2.5293 | 2.4845 | 2.6577 | 2.3722 | 2.3752 | 2.5531 | 2.4681 | 2.6848 | 2.7125 | 2.537 | 2.537 | 2.5916 | 2.6347 | 2.5276 | 2.5568 | 2.549 | 2.6144 | 2.5498 | 2.6848 | 2.5123 | 2.5193 | 2.5745 | 2.702 | 2.7723 | 2.6731 | 2.6928 | 2.4889 | 2.4908 | 2.7421 | 2.451 | 2.4583 | 2.4896 | 2.4914 | 2.5134 | 2.8551 | 2.4506 | 2.4748 | 2.4881 | 2.497 | 2.7526 | 2.7597 | 2.7125 | 2.6917 | 2.5239 | 2.537 | 2.5379 | 2.6831 | 2.7402 | 2.734 | 2.4918 | 2.767 | 2.687 | 2.5824 | 2.3245 | 2.6767 | 2.502 | 2.5072 | 2.4944 | 2.7219 | 2.7268 | 2.4124 | 2.331 | 2.2734 | 2.5127 | 2.5697 | 2.5727 | 2.4581 | 2.4717 | 2.4504 | 2.4985 | 2.823 | 2.7535 | 2.7535 | 2.466 | 2.7049 | 2.7161 | 2.7125 | 2.4653 | 2.5752 | 2.7953 | 2.5213 | 2.521 | 2.5707 | 2.45 | 2.4295 | 2.4693 | 2.5351 | 2.4299 | 2.4007 | 2.4913 | 2.505 | 2.505 | 2.6001 | 2.4905 | 2.7471 | 2.5449 | 2.6307 | 2.8151 | 2.4016 | 2.4128 | 2.4774 | 2.5749 | 2.5919 | 2.5874 | 2.5916 | 2.6832 | 2.6832 | 2.5379 | 2.5379 | 2.5379 | 2.7331 | 2.7274 | 2.3944 | 2.3949 | 2.5401 | 2.5523 | 2.548 | 2.6848 | 2.6848 | 2.7328 | 2.427 | 2.7049 | 2.6917 | 2.8541 | 2.4093 | 2.8541 | 2.6832 | 2.5173 | 2.5841 | 2.3715 | 2.5266 | 2.2772 | 2.2713 | 2.4608 | 2.7012 | 2.6961 | 2.6908 | 2.5266 | 2.5266 | 2.5266 | 2.7621 | 2.7644 | 2.7644 | 2.7644 | 2.5195 | 2.7646 | 2.7564 | 2.636 | 2.7619 | 2.6397 | 2.4093 | 2.7558 | 2.5339 | 2.5386 | 2.4957 | 2.4831 | 2.2661 | 2.3172 | 2.3304 | 2.6745 | 2.5396 | 2.7916
2024-12-17 04:30 | 2.5298 | 2.5332 | 2.5312 | 2.5298 | 2.5004 | 2.7455 | 2.734 | 2.7504 | 2.4969 | 2.5557 | 2.7205 | 2.6966 | 2.6756 | 2.5435 | 2.7439 | 2.5384 | 2.6379 | 2.3742 | 2.3926 | 2.6076 | 2.5217 | 2.4329 | 2.4815 | 2.7541 | 2.4231 | 2.5118 | 2.5313 | 2.5148 | 2.3988 | 2.6172 | 2.6164 | 2.619 | 2.6206 | 2.3703 | 2.6104 | 2.4163 | 2.4292 | 2.7051 | 2.4072 | 2.2879 | 2.2961 | 2.7415 | 2.6639 | 2.6639 | 2.6338 | 2.5347 | 2.386 | 2.3999 | 2.6744 | 2.5114 | 2.5011 | 2.5011 | 2.5011 | 2.4829 | 2.5011 | 2.7068 | 2.6972 | 2.6972 | 2.6972 | 2.4364 | 2.4522 | 2.6088 | 2.5993 | 2.524 | 2.4807 | 2.6583 | 2.3692 | 2.3723 | 2.5518 | 2.4607 | 2.6725 | 2.7091 | 2.5343 | 2.5343 | 2.5902 | 2.614 | 2.5203 | 2.5588 | 2.5509 | 2.593 | 2.5468 | 2.6725 | 2.5027 | 2.5097 | 2.5689 | 2.6928 | 2.7613 | 2.6623 | 2.6823 | 2.4834 | 2.4831 | 2.7328 | 2.4437 | 2.4541 | 2.4745 | 2.4928 | 2.5061 | 2.853 | 2.4453 | 2.4734 | 2.4847 | 2.4953 | 2.7497 | 2.7568 | 2.7091 | 2.6882 | 2.5208 | 2.5343 | 2.5284 | 2.662 | 2.7388 | 2.7324 | 2.4756 | 2.7559 | 2.676 | 2.571 | 2.3212 | 2.6659 | 2.4906 | 2.4958 | 2.4891 | 2.7184 | 2.7233 | 2.4148 | 2.3276 | 2.2712 | 2.5107 | 2.5652 | 2.568 | 2.4457 | 2.4612 | 2.4498 | 2.4931 | 2.8209 | 2.7534 | 2.7534 | 2.4621 | 2.7014 | 2.7128 | 2.7091 | 2.4559 | 2.5709 | 2.785 | 2.5117 | 2.5114 | 2.563 | 2.4451 | 2.4241 | 2.4629 | 2.5197 | 2.4329 | 2.4032 | 2.4871 | 2.4997 | 2.4997 | 2.592 | 2.4902 | 2.7362 | 2.536 | 2.6224 | 2.8071 | 2.3864 | 2.3976 | 2.4705 | 2.5693 | 2.5905 | 2.586 | 2.5902 | 2.679 | 2.679 | 2.5381 | 2.5381 | 2.5381 | 2.7312 | 2.7254 | 2.3942 | 2.3957 | 2.5348 | 2.5542 | 2.5386 | 2.6725 | 2.6725 | 2.7321 | 2.4223 | 2.7014 | 2.6882 | 2.8519 | 2.4084 | 2.8519 | 2.679 | 2.5054 | 2.5787 | 2.3721 | 2.5172 | 2.2721 | 2.2663 | 2.4621 | 2.7005 | 2.6936 | 2.6879 | 2.5172 | 2.5172 | 2.5172 | 2.751 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.5184 | 2.7629 | 2.7547 | 2.6346 | 2.759 | 2.6292 | 2.4084 | 2.7448 | 2.5264 | 2.531 | 2.4938 | 2.4763 | 2.2611 | 2.318 | 2.3312 | 2.662 | 2.5316 | 2.7812
2024-12-17 05:00 | 2.5317 | 2.5353 | 2.5332 | 2.5317 | 2.5002 | 2.7432 | 2.7318 | 2.748 | 2.4943 | 2.5574 | 2.7169 | 2.6928 | 2.6756 | 2.5463 | 2.7411 | 2.5362 | 2.6372 | 2.3728 | 2.391 | 2.6063 | 2.5211 | 2.4322 | 2.4805 | 2.7514 | 2.4188 | 2.5035 | 2.5301 | 2.514 | 2.397 | 2.6156 | 2.6151 | 2.6181 | 2.6195 | 2.3671 | 2.6091 | 2.4125 | 2.4254 | 2.7017 | 2.4049 | 2.2849 | 2.2932 | 2.7381 | 2.6623 | 2.6623 | 2.633 | 2.5341 | 2.3861 | 2.3998 | 2.6734 | 2.5101 | 2.5002 | 2.5002 | 2.5002 | 2.4828 | 2.5002 | 2.7052 | 2.6956 | 2.6956 | 2.6956 | 2.4341 | 2.4499 | 2.6009 | 2.5938 | 2.5131 | 2.4694 | 2.6559 | 2.3656 | 2.3686 | 2.5472 | 2.4576 | 2.6713 | 2.7057 | 2.5172 | 2.5172 | 2.5944 | 2.6154 | 2.5133 | 2.5576 | 2.5492 | 2.5925 | 2.5459 | 2.6713 | 2.5015 | 2.5085 | 2.5636 | 2.694 | 2.7686 | 2.6606 | 2.6814 | 2.4827 | 2.4803 | 2.7324 | 2.4447 | 2.4461 | 2.4727 | 2.4929 | 2.5042 | 2.8502 | 2.4419 | 2.4736 | 2.4847 | 2.4777 | 2.7467 | 2.7544 | 2.7057 | 2.6846 | 2.5044 | 2.5172 | 2.5276 | 2.6634 | 2.7353 | 2.7287 | 2.4759 | 2.7615 | 2.6755 | 2.5692 | 2.318 | 2.6648 | 2.4896 | 2.4949 | 2.4888 | 2.7155 | 2.7207 | 2.4119 | 2.3258 | 2.2697 | 2.511 | 2.5617 | 2.5649 | 2.4452 | 2.4604 | 2.4468 | 2.4921 | 2.8181 | 2.7494 | 2.7494 | 2.4539 | 2.6978 | 2.7095 | 2.7057 | 2.4567 | 2.5675 | 2.7901 | 2.5104 | 2.5101 | 2.5624 | 2.443 | 2.4217 | 2.4609 | 2.5179 | 2.4305 | 2.4014 | 2.4853 | 2.4985 | 2.4985 | 2.5891 | 2.4912 | 2.7391 | 2.5346 | 2.6139 | 2.8091 | 2.3892 | 2.4001 | 2.4686 | 2.5642 | 2.5947 | 2.59 | 2.5944 | 2.6751 | 2.6751 | 2.5357 | 2.5357 | 2.5357 | 2.7274 | 2.7217 | 2.3758 | 2.3762 | 2.5337 | 2.5525 | 2.5365 | 2.6713 | 2.6713 | 2.7291 | 2.4179 | 2.6978 | 2.6846 | 2.8491 | 2.4049 | 2.8491 | 2.6751 | 2.5052 | 2.576 | 2.3704 | 2.5168 | 2.2714 | 2.2656 | 2.4586 | 2.6992 | 2.6901 | 2.6843 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5168 | 2.756 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.5199 | 2.7588 | 2.7506 | 2.635 | 2.7565 | 2.6264 | 2.4049 | 2.7486 | 2.5257 | 2.5303 | 2.494 | 2.474 | 2.2604 | 2.3167 | 2.3298 | 2.661 | 2.5305 | 2.7863
2024-12-17 05:30 | 2.5099 | 2.5135 | 2.5113 | 2.5099 | 2.4807 | 2.7207 | 2.7097 | 2.7251 | 2.4685 | 2.5368 | 2.6927 | 2.6688 | 2.6665 | 2.5374 | 2.7183 | 2.5106 | 2.6271 | 2.3555 | 2.374 | 2.5951 | 2.505 | 2.4151 | 2.4638 | 2.7272 | 2.3993 | 2.4692 | 2.5143 | 2.4979 | 2.3709 | 2.6037 | 2.6034 | 2.6059 | 2.608 | 2.3738 | 2.598 | 2.396 | 2.4082 | 2.6778 | 2.3928 | 2.23 | 2.24 | 2.7058 | 2.6392 | 2.6392 | 2.6088 | 2.5186 | 2.3719 | 2.3854 | 2.6638 | 2.4926 | 2.4815 | 2.4815 | 2.4815 | 2.4619 | 2.4815 | 2.6826 | 2.6725 | 2.6725 | 2.6725 | 2.4176 | 2.4331 | 2.5934 | 2.5843 | 2.467 | 2.4326 | 2.6292 | 2.373 | 2.3761 | 2.5241 | 2.4476 | 2.6619 | 2.6826 | 2.4678 | 2.4678 | 2.5746 | 2.5986 | 2.4706 | 2.531 | 2.5229 | 2.5733 | 2.5308 | 2.6619 | 2.4841 | 2.491 | 2.544 | 2.6901 | 2.7586 | 2.6516 | 2.6735 | 2.4669 | 2.4696 | 2.7175 | 2.4295 | 2.4183 | 2.455 | 2.4675 | 2.4877 | 2.8252 | 2.4238 | 2.4596 | 2.4704 | 2.4288 | 2.7236 | 2.7313 | 2.6826 | 2.6619 | 2.454 | 2.4678 | 2.5111 | 2.6463 | 2.7107 | 2.7044 | 2.4545 | 2.7513 | 2.6655 | 2.5574 | 2.3544 | 2.6547 | 2.4711 | 2.4762 | 2.4726 | 2.6913 | 2.6957 | 2.3897 | 2.3156 | 2.2609 | 2.4865 | 2.544 | 2.5473 | 2.4295 | 2.4443 | 2.419 | 2.4761 | 2.7934 | 2.7163 | 2.7163 | 2.4269 | 2.6749 | 2.6865 | 2.6826 | 2.4426 | 2.5498 | 2.7811 | 2.4929 | 2.4926 | 2.5466 | 2.4243 | 2.4092 | 2.4423 | 2.4998 | 2.3979 | 2.3706 | 2.4693 | 2.4822 | 2.4822 | 2.5779 | 2.4679 | 2.7294 | 2.5187 | 2.6075 | 2.8033 | 2.3776 | 2.3874 | 2.4494 | 2.5446 | 2.5749 | 2.5701 | 2.5746 | 2.6531 | 2.6531 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.7032 | 2.6976 | 2.3287 | 2.3291 | 2.517 | 2.5258 | 2.5242 | 2.6619 | 2.6619 | 2.7008 | 2.3985 | 2.6732 | 2.6619 | 2.8241 | 2.3818 | 2.8241 | 2.6531 | 2.4866 | 2.5592 | 2.3441 | 2.4999 | 2.257 | 2.2512 | 2.4361 | 2.6764 | 2.6673 | 2.6616 | 2.4999 | 2.4999 | 2.4999 | 2.7461 | 2.7483 | 2.7483 | 2.7483 | 2.4976 | 2.735 | 2.727 | 2.6214 | 2.7335 | 2.6161 | 2.3818 | 2.7388 | 2.5101 | 2.5148 | 2.4697 | 2.4567 | 2.2461 | 2.2915 | 2.3043 | 2.6516 | 2.5148 | 2.7772
2024-12-17 06:00 | 2.5135 | 2.5173 | 2.5151 | 2.5135 | 2.4974 | 2.7121 | 2.7005 | 2.7167 | 2.4945 | 2.5427 | 2.6886 | 2.6649 | 2.6746 | 2.5532 | 2.7117 | 2.5135 | 2.6336 | 2.3595 | 2.3782 | 2.6007 | 2.5166 | 2.4227 | 2.4735 | 2.7232 | 2.4114 | 2.51 | 2.5263 | 2.5094 | 2.3712 | 2.6136 | 2.6132 | 2.6163 | 2.6176 | 2.3435 | 2.6036 | 2.4055 | 2.4184 | 2.6723 | 2.388 | 2.2314 | 2.2414 | 2.675 | 2.6381 | 2.6381 | 2.6076 | 2.5301 | 2.3767 | 2.3904 | 2.6777 | 2.5062 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.4808 | 2.497 | 2.6802 | 2.6712 | 2.6712 | 2.6712 | 2.4275 | 2.4432 | 2.6038 | 2.5951 | 2.5212 | 2.4735 | 2.6292 | 2.3427 | 2.3457 | 2.5256 | 2.4505 | 2.6758 | 2.6773 | 2.5309 | 2.5309 | 2.5803 | 2.6178 | 2.5175 | 2.5353 | 2.5262 | 2.5932 | 2.5449 | 2.6758 | 2.4977 | 2.5046 | 2.5563 | 2.7078 | 2.776 | 2.666 | 2.6881 | 2.473 | 2.4715 | 2.713 | 2.4347 | 2.4443 | 2.4408 | 2.4707 | 2.4998 | 2.821 | 2.4362 | 2.4695 | 2.4804 | 2.4936 | 2.7149 | 2.7228 | 2.6773 | 2.6585 | 2.5172 | 2.5309 | 2.5243 | 2.6658 | 2.7077 | 2.701 | 2.4741 | 2.7688 | 2.6796 | 2.5582 | 2.2879 | 2.6684 | 2.4866 | 2.4918 | 2.4786 | 2.685 | 2.6889 | 2.3914 | 2.3094 | 2.2537 | 2.487 | 2.5569 | 2.5601 | 2.438 | 2.4533 | 2.4155 | 2.4818 | 2.7893 | 2.6861 | 2.6861 | 2.4529 | 2.6697 | 2.6809 | 2.6773 | 2.4522 | 2.5623 | 2.7994 | 2.5065 | 2.5062 | 2.5583 | 2.428 | 2.4047 | 2.4502 | 2.4854 | 2.3997 | 2.3713 | 2.4743 | 2.4876 | 2.4876 | 2.5799 | 2.4721 | 2.7462 | 2.5312 | 2.6164 | 2.8171 | 2.3905 | 2.4011 | 2.4582 | 2.5566 | 2.5806 | 2.5756 | 2.5803 | 2.6518 | 2.6518 | 2.4963 | 2.4963 | 2.4963 | 2.6995 | 2.6938 | 2.3975 | 2.3984 | 2.5228 | 2.529 | 2.5194 | 2.6758 | 2.6758 | 2.6841 | 2.4106 | 2.6594 | 2.6585 | 2.82 | 2.376 | 2.82 | 2.6518 | 2.5022 | 2.5729 | 2.3448 | 2.5131 | 2.2626 | 2.2568 | 2.4369 | 2.673 | 2.6646 | 2.6593 | 2.5131 | 2.5131 | 2.5131 | 2.7636 | 2.7658 | 2.7658 | 2.7658 | 2.5021 | 2.7316 | 2.7235 | 2.6271 | 2.7254 | 2.6282 | 2.376 | 2.756 | 2.5217 | 2.5263 | 2.4702 | 2.4672 | 2.2516 | 2.2915 | 2.3044 | 2.6657 | 2.5265 | 2.7954
2024-12-17 06:30 | 2.5403 | 2.5442 | 2.5418 | 2.5403 | 2.5187 | 2.7061 | 2.6947 | 2.7103 | 2.5135 | 2.5706 | 2.6881 | 2.6645 | 2.708 | 2.5743 | 2.7051 | 2.5372 | 2.6645 | 2.3826 | 2.4013 | 2.6295 | 2.5373 | 2.4423 | 2.4935 | 2.7176 | 2.4281 | 2.5263 | 2.5482 | 2.5296 | 2.3899 | 2.6412 | 2.6413 | 2.6448 | 2.6458 | 2.3586 | 2.6349 | 2.4229 | 2.4355 | 2.6659 | 2.4053 | 2.2492 | 2.2593 | 2.6282 | 2.6527 | 2.6527 | 2.6213 | 2.5533 | 2.3996 | 2.4134 | 2.705 | 2.5259 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5008 | 2.5168 | 2.6746 | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 2.4457 | 2.4614 | 2.6233 | 2.6163 | 2.5372 | 2.4883 | 2.6414 | 2.3576 | 2.3607 | 2.5355 | 2.4722 | 2.703 | 2.6716 | 2.5451 | 2.5451 | 2.6106 | 2.6499 | 2.5353 | 2.5619 | 2.551 | 2.6242 | 2.5568 | 2.703 | 2.5172 | 2.5242 | 2.5675 | 2.7419 | 2.7928 | 2.6924 | 2.7151 | 2.4965 | 2.4948 | 2.7445 | 2.4691 | 2.4604 | 2.4519 | 2.4986 | 2.5209 | 2.8152 | 2.4553 | 2.4835 | 2.4958 | 2.5069 | 2.7079 | 2.7163 | 2.6716 | 2.6555 | 2.5302 | 2.5451 | 2.5464 | 2.6986 | 2.7072 | 2.7 | 2.4941 | 2.7879 | 2.7036 | 2.5854 | 2.3004 | 2.6923 | 2.5056 | 2.5111 | 2.5027 | 2.6775 | 2.6804 | 2.4093 | 2.3259 | 2.2696 | 2.5101 | 2.5683 | 2.5712 | 2.4579 | 2.4733 | 2.4202 | 2.5051 | 2.7835 | 2.6399 | 2.6399 | 2.47 | 2.6641 | 2.6752 | 2.6716 | 2.4766 | 2.5741 | 2.8201 | 2.5262 | 2.5259 | 2.5817 | 2.4468 | 2.4221 | 2.4694 | 2.4967 | 2.4203 | 2.391 | 2.498 | 2.5108 | 2.5108 | 2.6042 | 2.4988 | 2.7688 | 2.553 | 2.637 | 2.843 | 2.4055 | 2.4166 | 2.4778 | 2.5677 | 2.6109 | 2.6057 | 2.6106 | 2.6514 | 2.6514 | 2.5067 | 2.5067 | 2.5067 | 2.6975 | 2.6918 | 2.407 | 2.4093 | 2.5463 | 2.5534 | 2.5459 | 2.703 | 2.703 | 2.6602 | 2.4273 | 2.6401 | 2.6555 | 2.8142 | 2.3774 | 2.8142 | 2.6514 | 2.5241 | 2.5832 | 2.3642 | 2.5347 | 2.2841 | 2.2782 | 2.4526 | 2.6632 | 2.6627 | 2.6584 | 2.5347 | 2.5347 | 2.5347 | 2.7835 | 2.7857 | 2.7857 | 2.7857 | 2.5288 | 2.7306 | 2.7226 | 2.6592 | 2.7188 | 2.6521 | 2.3774 | 2.7778 | 2.5447 | 2.5494 | 2.4931 | 2.4854 | 2.273 | 2.3112 | 2.324 | 2.6933 | 2.5487 | 2.816
2024-12-17 07:00 | 2.5915 | 2.5958 | 2.5932 | 2.5915 | 2.5601 | 2.7144 | 2.703 | 2.719 | 2.553 | 2.6214 | 2.7085 | 2.6843 | 2.7584 | 2.6218 | 2.7166 | 2.5701 | 2.7135 | 2.4224 | 2.4416 | 2.6772 | 2.5755 | 2.4776 | 2.5312 | 2.7353 | 2.461 | 2.5636 | 2.5875 | 2.5676 | 2.4335 | 2.688 | 2.6887 | 2.6923 | 2.6933 | 2.3968 | 2.6828 | 2.4546 | 2.4677 | 2.6784 | 2.4437 | 2.3053 | 2.3146 | 2.5993 | 2.6713 | 2.6713 | 2.621 | 2.5929 | 2.4413 | 2.4554 | 2.7552 | 2.5636 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5417 | 2.5556 | 2.6898 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.4805 | 2.4964 | 2.6721 | 2.6634 | 2.5695 | 2.5219 | 2.6696 | 2.3934 | 2.3964 | 2.5683 | 2.5165 | 2.7531 | 2.6857 | 2.5809 | 2.5809 | 2.6686 | 2.698 | 2.5691 | 2.5964 | 2.5844 | 2.6707 | 2.5829 | 2.7531 | 2.5548 | 2.5619 | 2.5946 | 2.7972 | 2.8445 | 2.7424 | 2.7668 | 2.54 | 2.5395 | 2.7929 | 2.4941 | 2.4938 | 2.4883 | 2.5488 | 2.5591 | 2.8336 | 2.4905 | 2.5167 | 2.5299 | 2.5377 | 2.7207 | 2.7294 | 2.6857 | 2.6724 | 2.564 | 2.5809 | 2.5865 | 2.7476 | 2.7267 | 2.7188 | 2.5361 | 2.8393 | 2.7528 | 2.6325 | 2.3426 | 2.7412 | 2.5407 | 2.548 | 2.5461 | 2.692 | 2.6956 | 2.4402 | 2.3641 | 2.3076 | 2.5561 | 2.5944 | 2.5973 | 2.4956 | 2.511 | 2.4451 | 2.5492 | 2.8017 | 2.611 | 2.611 | 2.5042 | 2.6785 | 2.6889 | 2.6857 | 2.5157 | 2.601 | 2.8725 | 2.5639 | 2.5636 | 2.6219 | 2.4861 | 2.4606 | 2.5074 | 2.5338 | 2.4656 | 2.4372 | 2.5404 | 2.5552 | 2.5552 | 2.6508 | 2.5489 | 2.8198 | 2.5927 | 2.6862 | 2.8946 | 2.4197 | 2.4339 | 2.5162 | 2.5948 | 2.6689 | 2.6632 | 2.6686 | 2.6708 | 2.6708 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5407 | 2.7157 | 2.7099 | 2.4367 | 2.4389 | 2.5916 | 2.5865 | 2.5925 | 2.7531 | 2.7531 | 2.6548 | 2.4602 | 2.6435 | 2.6724 | 2.8325 | 2.3969 | 2.8325 | 2.6708 | 2.5657 | 2.6077 | 2.4077 | 2.5744 | 2.3239 | 2.318 | 2.4836 | 2.6778 | 2.6799 | 2.6768 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.8347 | 2.8371 | 2.8371 | 2.8371 | 2.5794 | 2.7518 | 2.7431 | 2.7097 | 2.7276 | 2.6998 | 2.3969 | 2.829 | 2.5843 | 2.589 | 2.5388 | 2.5208 | 2.3127 | 2.3537 | 2.3667 | 2.7435 | 2.5881 | 2.8682
2024-12-17 07:30 | 94.8042 | 94.9826 | 94.8767 | 94.8042 | 93.3045 | 98.9381 | 98.5407 | 99.0971 | 92.7652 | 95.9002 | 98.9356 | 98.0642 | 100.8052 | 95.1382 | 98.9973 | 93.8842 | 99.1086 | 88.5799 | 89.2705 | 97.691 | 93.8783 | 90.2814 | 92.2874 | 99.9925 | 89.8553 | 92.7265 | 94.3975 | 93.6191 | 88.7338 | 97.8439 | 97.908 | 98.0285 | 98.076 | 87.67 | 97.8905 | 89.658 | 90.1145 | 97.8883 | 89.2107 | 83.701 | 84.0653 | 96.0979 | 98.3637 | 98.3637 | 95.8409 | 94.7817 | 89.3077 | 89.8139 | 100.2095 | 93.4033 | 93.0922 | 93.0922 | 93.0922 | 92.5644 | 93.0922 | 98.3675 | 98.3637 | 98.3637 | 98.3637 | 90.5005 | 91.0775 | 97.3051 | 97.0396 | 92.4778 | 91.2003 | 97.5295 | 87.5348 | 87.6477 | 93.6419 | 92.6084 | 100.1125 | 97.8899 | 92.6529 | 92.6529 | 97.9781 | 98.1799 | 92.6509 | 94.8898 | 94.427 | 97.1215 | 94.2487 | 100.1125 | 93.0357 | 93.3339 | 94.6472 | 101.2185 | 102.8638 | 99.6012 | 100.0247 | 92.8576 | 93.447 | 102.5102 | 91.0406 | 90.6303 | 90.9986 | 93.0369 | 93.3816 | 103.5839 | 90.9316 | 92.0533 | 92.4364 | 91.1331 | 99.1636 | 99.4865 | 97.8899 | 97.4345 | 92.0575 | 92.6529 | 94.3446 | 99.983 | 99.5509 | 99.2525 | 92.3419 | 102.7204 | 100.1035 | 96.2067 | 85.9919 | 99.7068 | 92.3709 | 92.7284 | 93.0908 | 98.1166 | 98.2452 | 89.0242 | 86.2938 | 84.2278 | 93.2241 | 94.6511 | 94.7504 | 90.9088 | 91.504 | 89.8213 | 93.1622 | 102.4183 | 96.5544 | 96.5544 | 91.013 | 97.6245 | 98.0038 | 97.8899 | 91.8215 | 94.9001 | 103.946 | 93.4137 | 93.4036 | 95.7843 | 90.6986 | 89.8251 | 91.4674 | 92.6614 | 89.8806 | 88.8184 | 92.829 | 93.3506 | 93.3506 | 97.5445 | 93.13 | 102.32 | 94.5592 | 97.8436 | 105.2297 | 89.6273 | 89.9692 | 91.7918 | 94.6544 | 97.9897 | 97.7567 | 97.9781 | 97.363 | 97.363 | 93.7884 | 93.7884 | 93.7884 | 99.107 | 98.9024 | 87.3979 | 87.6648 | 94.6933 | 94.5071 | 94.8677 | 100.1125 | 100.1125 | 97.4949 | 89.8279 | 96.227 | 97.4345 | 103.5446 | 87.8569 | 103.5446 | 97.363 | 93.5362 | 95.1224 | 87.7991 | 93.8924 | 84.9571 | 84.7394 | 90.6202 | 97.8852 | 97.8142 | 97.6693 | 93.8924 | 93.8924 | 93.8924 | 102.4303 | 102.6321 | 102.6321 | 102.6321 | 94.287 | 100.5003 | 100.1848 | 99.3026 | 99.3901 | 98.3086 | 87.8569 | 102.5568 | 94.3784 | 94.5775 | 92.5943 | 91.958 | 84.5454 | 85.8529 | 86.3249 | 99.8011 | 94.4426 | 103.7893
2024-12-17 08:00 | 94.5675 | 94.7566 | 94.6426 | 94.5675 | 93.037 | 98.5651 | 98.1423 | 98.7394 | 92.9209 | 95.6736 | 98.4587 | 97.5874 | 100.4451 | 94.6454 | 98.5939 | 93.453 | 98.687 | 88.0016 | 88.6987 | 97.2091 | 93.5039 | 89.7284 | 91.9401 | 99.4796 | 89.6979 | 93.7226 | 93.9174 | 93.2771 | 88.3214 | 97.3185 | 97.4107 | 97.5348 | 97.5948 | 87.4759 | 97.411 | 89.3642 | 89.8401 | 97.3918 | 88.9399 | 83.1945 | 83.565 | 94.6811 | 97.9154 | 97.9154 | 95.2403 | 94.1928 | 88.6775 | 89.19 | 99.7675 | 93.0367 | 92.7591 | 92.7591 | 92.7591 | 92.2888 | 92.7591 | 97.9332 | 97.9154 | 97.9154 | 97.9154 | 90.1471 | 90.7298 | 96.8453 | 96.5868 | 94.2555 | 92.4149 | 97.0369 | 87.3787 | 87.4914 | 93.3065 | 92.1019 | 99.6679 | 97.5278 | 94.9352 | 94.9352 | 97.9306 | 97.5767 | 94.041 | 94.4789 | 93.9964 | 96.5192 | 94.0501 | 99.6679 | 92.6327 | 92.9604 | 94.3307 | 100.7303 | 102.2062 | 99.1433 | 99.5278 | 92.2719 | 92.9425 | 101.9615 | 90.6445 | 91.1341 | 90.8412 | 92.7372 | 92.6015 | 103.0526 | 90.5714 | 92.1127 | 92.4285 | 93.8241 | 98.8067 | 99.1295 | 97.5278 | 97.0734 | 94.3339 | 94.9352 | 94.0214 | 99.3687 | 99.1098 | 98.8111 | 92.0422 | 102.0965 | 99.6293 | 95.7105 | 85.8546 | 99.2379 | 92.0426 | 92.3977 | 92.4937 | 97.7595 | 97.8938 | 88.5899 | 86.0377 | 83.9809 | 92.8187 | 94.3714 | 94.472 | 90.6093 | 91.1839 | 89.4016 | 92.6019 | 101.8929 | 95.1545 | 95.1545 | 91.5061 | 97.2649 | 97.637 | 97.5278 | 91.5341 | 94.6198 | 103.335 | 93.0458 | 93.0369 | 95.1498 | 90.3807 | 89.5555 | 91.1576 | 92.5011 | 89.4368 | 88.3982 | 92.2898 | 92.8122 | 92.8122 | 97.0179 | 92.864 | 101.7884 | 94.193 | 97.3742 | 104.8091 | 89.2117 | 89.5701 | 91.4857 | 94.3379 | 97.9421 | 97.696 | 97.9306 | 97.0248 | 97.0248 | 93.559 | 93.559 | 93.559 | 98.6793 | 98.4713 | 91.2586 | 91.2414 | 94.143 | 94.0672 | 94.3617 | 99.6679 | 99.6679 | 96.6367 | 89.6696 | 95.8618 | 97.0734 | 103.0135 | 87.3658 | 103.0135 | 97.0248 | 93.2653 | 94.8654 | 87.3952 | 93.5828 | 84.4212 | 84.2049 | 90.209 | 97.4218 | 97.4117 | 97.2792 | 93.5828 | 93.5828 | 93.5828 | 101.8217 | 102.0236 | 102.0236 | 102.0236 | 94.028 | 100.0032 | 99.7015 | 99.1384 | 99.0548 | 97.8662 | 87.3658 | 102.0009 | 93.6841 | 93.9465 | 92.1916 | 91.6182 | 84.0122 | 85.4327 | 85.9084 | 99.3711 | 93.9377 | 103.1785
2024-12-17 08:30 | 97.2321 | 97.4443 | 97.3143 | 97.2321 | 94.7853 | 100.6155 | 100.2048 | 100.7904 | 94.2768 | 98.4322 | 100.5127 | 99.6237 | 103.6578 | 97.9957 | 100.6296 | 95.751 | 101.6833 | 89.6971 | 90.3955 | 100.0374 | 95.418 | 91.695 | 93.8571 | 101.4872 | 91.3375 | 94.5075 | 95.9316 | 95.1667 | 90.4724 | 100.2121 | 101.2314 | 100.4774 | 100.5127 | 89.3363 | 100.2438 | 91.0623 | 91.5452 | 98.9225 | 90.8606 | 85.3692 | 85.7418 | 95.0803 | 99.8589 | 99.8589 | 97.0379 | 96.2656 | 90.3902 | 90.9068 | 102.9029 | 94.8735 | 94.5194 | 94.5194 | 94.5194 | 93.9118 | 94.5194 | 99.8717 | 99.8589 | 99.8589 | 99.8589 | 91.9904 | 92.5756 | 99.5242 | 99.244 | 94.4848 | 93.0623 | 99.2406 | 89.211 | 89.2944 | 95.2601 | 94.6907 | 102.8223 | 99.5252 | 94.8288 | 94.8288 | 101.006 | 100.8185 | 94.539 | 96.8313 | 96.3196 | 99.7323 | 95.7183 | 102.8223 | 94.4342 | 94.7905 | 96.2093 | 104.7734 | 105.4206 | 102.3979 | 103.4349 | 94.0139 | 95.5455 | 105.118 | 92.6338 | 92.3117 | 91.4865 | 95.2395 | 94.3398 | 104.1827 | 92.2616 | 93.4095 | 93.9116 | 93.5086 | 100.8673 | 101.2148 | 99.5252 | 99.0308 | 94.1904 | 94.8288 | 95.9764 | 104.0303 | 101.2527 | 100.9062 | 93.6264 | 105.3005 | 102.5939 | 98.444 | 87.6414 | 102.162 | 93.7919 | 94.1525 | 94.3354 | 99.786 | 99.9389 | 90.8012 | 87.9437 | 85.8785 | 95.5849 | 96.2081 | 96.3086 | 92.5379 | 93.1074 | 91.4547 | 94.299 | 103.6975 | 95.541 | 95.541 | 92.7254 | 99.2521 | 99.6382 | 99.5252 | 93.1809 | 96.6155 | 106.5692 | 94.8832 | 94.8738 | 97.6946 | 92.3609 | 91.4749 | 93.0778 | 94.6562 | 91.7098 | 90.6024 | 93.9942 | 94.4756 | 94.4756 | 101.7546 | 95.4184 | 104.9461 | 96.1907 | 101.1534 | 107.9674 | 90.7594 | 91.1265 | 93.4127 | 96.2141 | 101.0182 | 100.743 | 101.006 | 98.9518 | 98.9518 | 95.9815 | 95.9815 | 95.9815 | 100.7481 | 100.5313 | 90.4401 | 90.2953 | 96.2795 | 96.3909 | 97.0235 | 102.8223 | 102.8223 | 97.4791 | 91.3085 | 97.9006 | 99.0308 | 104.1401 | 89.3284 | 104.1401 | 98.9518 | 95.0745 | 96.6805 | 89.6774 | 95.479 | 86.2883 | 86.0641 | 92.344 | 99.3205 | 99.3069 | 99.2055 | 95.479 | 95.479 | 95.479 | 105.0211 | 105.2238 | 105.2238 | 105.2238 | 96.6436 | 102.0848 | 101.778 | 102.2317 | 101.0978 | 100.6509 | 89.3284 | 105.1908 | 95.7473 | 96.0127 | 94.4856 | 93.4701 | 85.3271 | 88.0931 | 88.4936 | 104.0062 | 95.9604 | 106.4084
2024-12-17 09:00 | 97.8568 | 98.0789 | 97.9434 | 97.8568 | 95.639 | 100.9891 | 100.5657 | 101.1699 | 95.3136 | 99.0258 | 101.1188 | 100.2497 | 104.1482 | 98.4893 | 101.1339 | 96.0881 | 102.114 | 90.1298 | 90.8279 | 100.3955 | 96.0996 | 92.2666 | 94.5084 | 102.0074 | 92.0452 | 95.8045 | 96.6684 | 95.8401 | 90.9964 | 100.6305 | 101.6617 | 100.9146 | 100.9527 | 89.7301 | 100.5972 | 91.7249 | 92.2149 | 99.1395 | 91.4332 | 85.8186 | 86.1964 | 94.8227 | 100.3585 | 100.3585 | 97.5804 | 97.0046 | 90.8734 | 91.4005 | 103.501 | 95.6231 | 95.3149 | 95.3149 | 95.3149 | 94.7903 | 95.3149 | 100.341 | 100.3585 | 100.3585 | 100.3585 | 92.5441 | 93.1528 | 100.333 | 100.0025 | 95.9736 | 94.3144 | 99.7116 | 89.6486 | 89.7324 | 95.725 | 94.9193 | 103.4243 | 99.9312 | 96.52 | 96.52 | 101.8041 | 101.2559 | 95.8991 | 97.2002 | 96.6727 | 100.0792 | 96.4232 | 103.4243 | 95.1772 | 95.5389 | 96.8183 | 105.4663 | 105.6723 | 103.0205 | 104.0391 | 94.57 | 95.7869 | 105.1961 | 93.3421 | 93.2934 | 92.4202 | 95.8967 | 94.9768 | 104.7167 | 92.9661 | 93.8824 | 94.387 | 95.0632 | 101.2593 | 101.5782 | 99.9312 | 99.4574 | 95.8466 | 96.52 | 96.7359 | 104.4817 | 101.8412 | 101.4833 | 94.5207 | 105.6292 | 103.2047 | 98.629 | 87.6809 | 102.7907 | 94.5911 | 94.9498 | 94.9387 | 100.2 | 100.3587 | 90.9742 | 88.438 | 86.3162 | 96.0666 | 96.8618 | 96.9573 | 93.1423 | 93.7321 | 92.1574 | 94.8394 | 104.229 | 95.2948 | 95.2948 | 93.7485 | 99.6524 | 100.05 | 99.9312 | 94.0014 | 97.2679 | 106.9562 | 95.6322 | 95.6234 | 98.4479 | 92.9853 | 92.0654 | 93.7369 | 95.6222 | 92.2765 | 91.1255 | 94.426 | 95.0014 | 95.0014 | 102.0117 | 96.0331 | 105.4679 | 96.9528 | 102.0008 | 108.5898 | 91.4056 | 91.7999 | 94.0978 | 96.824 | 101.8164 | 101.5292 | 101.8041 | 99.4079 | 99.4079 | 97.0128 | 97.0128 | 97.0128 | 101.304 | 101.0837 | 91.7013 | 91.5506 | 96.8263 | 96.7451 | 96.9962 | 103.4243 | 103.4243 | 97.2715 | 92.0164 | 98.0789 | 99.4574 | 104.6738 | 89.8891 | 104.6738 | 99.4079 | 95.8993 | 97.3144 | 90.2047 | 96.1976 | 86.7988 | 86.5733 | 92.6259 | 99.7709 | 99.7372 | 99.6522 | 96.1976 | 96.1507 | 96.1976 | 105.3875 | 105.5886 | 105.5886 | 105.5886 | 97.2367 | 102.6298 | 102.3114 | 102.8883 | 101.4855 | 101.3279 | 89.8891 | 105.6625 | 96.4844 | 96.7515 | 94.9617 | 94.0817 | 85.8319 | 88.591 | 88.9982 | 104.618 | 96.697 | 106.7927
2024-12-17 09:30 | 96.8447 | 97.0688 | 96.931 | 96.8447 | 94.5826 | 99.5998 | 99.1821 | 99.7868 | 94.1468 | 98.0255 | 99.8708 | 99.0423 | 102.9114 | 97.2066 | 99.7055 | 95.137 | 100.8608 | 89.0155 | 89.7023 | 99.105 | 94.8888 | 91.1447 | 93.33 | 100.7761 | 90.7904 | 94.2427 | 95.4791 | 94.6254 | 89.9445 | 99.4428 | 100.4225 | 99.6842 | 99.7151 | 88.591 | 99.3124 | 90.5277 | 91.0005 | 97.7621 | 90.2768 | 84.8904 | 85.2604 | 93.2538 | 99.2168 | 99.2168 | 96.4934 | 95.8435 | 89.8203 | 90.3344 | 102.1474 | 94.4835 | 94.2411 | 94.2411 | 94.2411 | 93.8381 | 94.2411 | 99.2252 | 99.2168 | 99.2168 | 99.2168 | 91.3291 | 91.9141 | 98.793 | 98.5594 | 94.1414 | 92.5801 | 98.5812 | 88.5303 | 88.6131 | 94.5639 | 93.6748 | 102.0598 | 98.5632 | 94.4073 | 94.4073 | 100.8287 | 100.0679 | 94.2439 | 96.2517 | 95.7243 | 98.9148 | 95.0298 | 102.0598 | 94.0539 | 94.4024 | 95.4417 | 104.1838 | 104.2827 | 101.5982 | 102.6557 | 93.4255 | 94.5242 | 103.8683 | 92.1479 | 91.8038 | 91.0656 | 94.9204 | 93.5908 | 103.4527 | 91.6894 | 92.9698 | 93.3951 | 92.9878 | 99.8904 | 100.2074 | 98.5632 | 98.1047 | 93.7458 | 94.4073 | 95.4957 | 103.2559 | 100.5823 | 100.2134 | 93.6299 | 104.2386 | 101.8335 | 97.3306 | 86.4813 | 101.4146 | 93.5271 | 93.881 | 93.8047 | 98.8487 | 99.0218 | 90.0777 | 87.3341 | 85.2505 | 94.976 | 95.4734 | 95.577 | 92.024 | 92.5878 | 91.528 | 93.6832 | 102.9709 | 93.7495 | 93.7495 | 92.2479 | 98.2853 | 98.6765 | 98.5632 | 92.9338 | 95.8902 | 105.5586 | 94.4931 | 94.4838 | 97.2673 | 91.8258 | 90.8953 | 92.5516 | 94.2207 | 91.2503 | 90.0876 | 93.2423 | 93.8351 | 93.8351 | 100.6669 | 95.0402 | 104.0897 | 95.7955 | 100.4408 | 107.1569 | 90.9759 | 91.3089 | 92.9156 | 95.4523 | 100.8409 | 100.5513 | 100.8287 | 98.0296 | 98.0296 | 96.6078 | 96.6078 | 96.6078 | 100.0117 | 99.7976 | 89.7188 | 89.4994 | 95.6315 | 95.7984 | 95.6954 | 102.0598 | 102.0598 | 95.7765 | 90.7623 | 96.716 | 98.1047 | 103.4104 | 89.0813 | 103.4104 | 98.0296 | 94.7775 | 95.9442 | 89.1689 | 94.7989 | 85.7483 | 85.5256 | 91.6548 | 98.6604 | 98.4166 | 98.3204 | 94.7989 | 94.4599 | 94.7989 | 104.0037 | 104.2002 | 104.2002 | 104.2002 | 96.2269 | 101.3057 | 100.992 | 101.8426 | 100.1017 | 99.9436 | 89.0813 | 104.2779 | 95.3249 | 95.5893 | 93.8837 | 92.8072 | 84.7931 | 87.5785 | 87.9803 | 103.2566 | 95.5126 | 105.3959
2024-12-17 10:00 | 97.614 | 97.8436 | 97.7023 | 97.614 | 95.3468 | 100.2447 | 99.8382 | 100.4266 | 95.2228 | 98.8531 | 100.441 | 99.6149 | 103.9188 | 98.3055 | 100.3418 | 95.6694 | 101.8228 | 89.6535 | 90.3525 | 100.0296 | 95.5775 | 91.7665 | 94.0073 | 101.2548 | 91.6281 | 95.9634 | 96.2322 | 95.3109 | 90.537 | 100.3045 | 101.3132 | 100.5595 | 100.5971 | 89.0021 | 100.2283 | 91.2473 | 91.7379 | 98.2468 | 90.871 | 85.4259 | 85.801 | 93.6286 | 99.7358 | 99.7358 | 96.9496 | 96.6213 | 90.4848 | 91.0082 | 103.0886 | 95.2154 | 94.9822 | 94.9822 | 94.9822 | 94.5939 | 94.9822 | 99.7188 | 99.7358 | 99.7358 | 99.7358 | 92.0058 | 92.6018 | 99.9263 | 99.5971 | 96.482 | 94.4635 | 99.1242 | 88.9352 | 89.0183 | 95.2237 | 94.5625 | 102.9841 | 99.1621 | 110.5007 | 110.5263 | 101.6942 | 100.9491 | 96.2984 | 96.815 | 96.2574 | 99.7356 | 95.6412 | 102.9841 | 94.7665 | 95.1306 | 96.0472 | 105.0516 | 105.5275 | 102.433 | 103.484 | 94.1554 | 95.4269 | 104.7974 | 92.856 | 93.1482 | 91.8222 | 95.6548 | 94.1024 | 103.9444 | 92.4477 | 93.367 | 93.8681 | 95.7835 | 100.5033 | 100.8204 | 99.1621 | 98.6929 | 96.4338 | 110.5263 | 96.2543 | 104.1655 | 101.2206 | 100.8262 | 94.3651 | 105.4813 | 102.8693 | 98.2609 | 86.6505 | 102.4416 | 94.2695 | 94.6227 | 94.5225 | 99.4536 | 99.6275 | 90.5527 | 87.8434 | 85.6977 | 95.6118 | 96.0836 | 96.185 | 92.6414 | 93.2311 | 92.3209 | 94.4194 | 103.4603 | 94.1254 | 94.1254 | 93.5893 | 98.8798 | 99.2791 | 99.1621 | 93.6388 | 96.504 | 106.7922 | 95.2249 | 95.2156 | 98.0567 | 92.5014 | 91.5107 | 93.2649 | 95.0039 | 91.8792 | 90.6943 | 93.9543 | 94.5755 | 94.5755 | 101.6291 | 95.7987 | 105.2614 | 96.5608 | 101.5704 | 108.2414 | 91.2751 | 91.6618 | 93.6509 | 96.0622 | 101.7065 | 101.4102 | 101.6942 | 98.6216 | 98.6216 | 97.8186 | 97.8186 | 97.8186 | 100.613 | 100.3957 | 92.792 | 92.6568 | 96.3885 | 96.3169 | 96.6259 | 102.9841 | 102.9841 | 96.192 | 91.5996 | 97.2811 | 98.6929 | 103.9019 | 89.6428 | 103.9019 | 98.6216 | 95.5408 | 96.5458 | 89.7673 | 95.5356 | 86.4171 | 86.1927 | 92.1872 | 99.1234 | 98.9672 | 98.8785 | 95.5356 | 95.2004 | 95.5356 | 105.2472 | 105.4383 | 105.4383 | 105.4383 | 97.009 | 101.8681 | 101.5523 | 102.8042 | 100.735 | 100.9216 | 89.6428 | 105.4742 | 96.0973 | 96.363 | 94.512 | 93.5119 | 85.4544 | 88.1566 | 88.5639 | 104.2194 | 96.2684 | 106.6297 | 124.4629 | 124.4362 | 110.2787 | 129.1141 | 129.1081 | 124.3662 | 124.5443 | 123.4502
2024-12-17 10:30
2024-12-17 11:00 | 138.3246 | 138.6637 | 138.4588 | 138.3246 | 134.8725 | 141.0239 | 140.4372 | 141.2894 | 134.0003 | 140.0934 | 141.2247 | 140.057 | 146.3843 | 138.5566 | 141.1877 | 134.4309 | 143.5116 | 126.7439 | 127.7287 | 141.0248 | 135.3137 | 129.7063 | 132.9809 | 142.2803 | 128.8793 | 133.9726 | 136.0318 | 134.9366 | 127.9986 | 141.3803 | 142.7979 | 141.7348 | 141.7886 | 125.3118 | 141.3139 | 128.5432 | 129.2241 | 138.1196 | 128.2842 | 120.8157 | 121.3449 | 131.4214 | 140.1648 | 140.1648 | 136.2944 | 136.7343 | 127.9193 | 128.6575 | 145.1943 | 134.5124 | 134.1823 | 134.1823 | 134.1823 | 133.6308 | 134.1823 | 140.0235 | 140.1648 | 140.1648 | 140.1648 | 129.8616 | 130.7022 | 140.6638 | 140.329 | 133.718 | 131.3677 | 139.3299 | 125.1761 | 125.2932 | 133.847 | 133.4171 | 145.014 | 139.4813 | 133.685 | 133.7556 | 144.3431 | 142.2648 | 133.9729 | 136.0415 | 135.2444 | 140.4269 | 134.1757 | 145.014 | 133.8629 | 134.3898 | 135.0766 | 147.8297 | 148.4264 | 144.0632 | 145.5645 | 133.0961 | 134.6314 | 147.9565 | 131.6859 | 130.3013 | 129.8591 | 135.5732 | 132.8866 | 146.0592 | 130.2142 | 132.2602 | 132.946 | 131.7965 | 141.4149 | 141.874 | 139.4813 | 138.8897 | 132.9684 | 133.7556 | 136.301 | 146.7971 | 142.3403 | 141.7821 | 133.2962 | 148.4629 | 144.9619 | 138.5638 | 121.5579 | 144.3626 | 133.1639 | 133.6686 | 133.6734 | 139.9145 | 140.171 | 127.2581 | 124.0514 | 121.0525 | 135.2059 | 135.0049 | 135.152 | 131.1024 | 131.9134 | 129.9849 | 133.4538 | 145.379 | 132.0963 | 132.0963 | 130.9532 | 139.0841 | 139.6504 | 139.4813 | 133.0588 | 135.6022 | 150.4131 | 134.5252 | 134.5128 | 138.7424 | 130.6547 | 129.1774 | 131.7182 | 134.3582 | 130.0077 | 128.2478 | 132.8039 | 133.6599 | 133.6599 | 143.3805 | 135.7496 | 148.3437 | 136.4582 | 143.0324 | 152.5616 | 129.7453 | 130.1973 | 132.2559 | 135.1072 | 144.3605 | 143.9243 | 144.3431 | 138.726 | 138.726 | 138.0673 | 138.0673 | 138.0673 | 141.4888 | 141.1843 | 126.7355 | 126.4297 | 136.2266 | 135.3142 | 136.2912 | 145.014 | 145.014 | 135.0715 | 128.8393 | 136.8343 | 138.8897 | 145.9995 | 126.0786 | 145.9995 | 138.726 | 135.2458 | 135.6513 | 126.9092 | 135.6404 | 122.159 | 121.8417 | 129.5453 | 139.1096 | 139.1781 | 139.0762 | 135.6404 | 135.6404 | 135.6404 | 148.1864 | 148.4484 | 148.4484 | 148.4484 | 137.4613 | 143.2404 | 142.7982 | 145.6292 | 141.7359 | 142.2379 | 126.0786 | 148.6099 | 135.9671 | 136.3426 | 133.6508 | 131.9861 | 120.7982 | 124.5549 | 125.1499 | 146.8078 | 136.1028 | 150.1774
2024-12-17 11:30 | 142.0306 | 142.3947 | 142.1812 | 142.0306 | 137.3854 | 143.6396 | 143.0497 | 143.9101 | 136.5021 | 143.7569 | 143.5256 | 142.3742 | 149.681 | 141.6581 | 143.7326 | 137.1801 | 146.7211 | 129.4092 | 130.4372 | 144.1075 | 137.9812 | 132.272 | 135.6405 | 144.7994 | 131.4639 | 136.6499 | 138.7471 | 137.5901 | 130.9187 | 144.3563 | 145.8533 | 144.8043 | 144.8457 | 130.6168 | 144.4035 | 131.0791 | 131.7701 | 141.0212 | 131.7851 | 123.5187 | 124.064 | 135.8609 | 142.9328 | 142.9328 | 139.1669 | 139.4798 | 130.7005 | 131.4576 | 148.3763 | 137.0927 | 136.6992 | 136.6992 | 136.6992 | 136.0315 | 136.6992 | 142.7296 | 142.9328 | 142.9328 | 142.9328 | 132.4138 | 133.2759 | 143.7585 | 143.3685 | 136.5277 | 134.1282 | 141.8829 | 130.5084 | 130.6304 | 136.5448 | 136.3473 | 148.18 | 142.0464 | 136.6013 | 136.6714 | 148.4839 | 145.571 | 136.7149 | 138.8465 | 138.0115 | 143.6182 | 136.0906 | 148.18 | 136.4244 | 136.9665 | 137.4638 | 151.1846 | 151.6865 | 147.1445 | 148.6909 | 136.0101 | 137.579 | 151.1458 | 134.2393 | 132.9805 | 133.5143 | 138.8696 | 135.5363 | 148.6453 | 132.8364 | 134.7695 | 135.4966 | 134.9176 | 144.0702 | 144.5487 | 142.0464 | 141.4521 | 135.8512 | 136.6714 | 138.9706 | 150.2086 | 144.7807 | 144.2064 | 135.6591 | 151.7147 | 148.138 | 141.5959 | 129.4682 | 147.5225 | 135.665 | 136.1775 | 136.5325 | 142.5062 | 142.7803 | 129.8454 | 127.4336 | 124.3519 | 138.4189 | 137.2036 | 137.3483 | 133.6644 | 134.5176 | 132.4585 | 136.4089 | 147.953 | 136.5728 | 136.5728 | 133.6655 | 141.6385 | 142.2165 | 142.0464 | 135.6552 | 137.7979 | 153.7059 | 137.1064 | 137.0931 | 141.533 | 133.6292 | 132.6991 | 134.4951 | 138.14 | 132.7775 | 131.1769 | 135.7332 | 136.6519 | 136.6519 | 146.5198 | 139.2595 | 151.6525 | 139.1535 | 146.2466 | 156.0039 | 130.8551 | 131.4586 | 134.9983 | 137.4975 | 148.5019 | 148.0352 | 148.4839 | 141.287 | 141.287 | 141.2493 | 141.2493 | 141.2493 | 143.9196 | 143.6174 | 129.7951 | 129.4195 | 139.3542 | 138.0733 | 139.2646 | 148.18 | 148.18 | 138.5387 | 131.4224 | 139.3003 | 141.4521 | 148.5845 | 128.2112 | 148.5845 | 141.287 | 137.8056 | 137.8507 | 129.8098 | 138.2815 | 124.8335 | 124.5092 | 132.1618 | 141.7943 | 141.7825 | 141.649 | 138.2815 | 138.2815 | 138.2815 | 151.4356 | 151.7025 | 151.7025 | 151.7025 | 141.121 | 145.5011 | 145.0442 | 149.2827 | 144.3571 | 145.3252 | 128.2112 | 151.914 | 138.698 | 139.0812 | 136.8269 | 134.5917 | 123.4429 | 127.3848 | 127.9977 | 150.0452 | 138.8263 | 153.4644
2024-12-17 12:00 | 141.1475 | 141.491 | 141.2854 | 141.1475 | 136.7579 | 142.981 | 142.3941 | 143.2543 | 136.1983 | 142.8341 | 143.3274 | 142.1373 | 148.7668 | 140.912 | 143.1472 | 136.9403 | 145.8925 | 128.9202 | 129.9209 | 143.3563 | 137.3199 | 131.6491 | 135.0335 | 144.5538 | 131.1603 | 137.0106 | 138.1099 | 136.9437 | 130.3568 | 143.5768 | 145.0745 | 144.0404 | 144.0776 | 129.9246 | 143.6481 | 130.6603 | 131.3543 | 140.078 | 131.1683 | 123.0115 | 123.5515 | 133.0825 | 142.4498 | 142.4498 | 138.6029 | 138.8222 | 130.0301 | 130.7783 | 147.5524 | 136.4848 | 136.0877 | 136.0877 | 136.0877 | 135.4109 | 136.0877 | 142.2976 | 142.4498 | 142.4498 | 142.4498 | 131.8786 | 132.7362 | 142.9016 | 142.5555 | 137.5239 | 134.7836 | 141.7117 | 129.7738 | 129.8951 | 136.1618 | 135.6144 | 147.3486 | 141.4652 | 137.9847 | 138.055 | 147.2434 | 144.8571 | 137.398 | 138.6457 | 137.7939 | 142.8793 | 135.5308 | 147.3486 | 135.825 | 136.3603 | 136.8981 | 150.2992 | 150.8489 | 146.2738 | 147.8246 | 135.2776 | 136.8557 | 150.4445 | 133.6451 | 133.1385 | 132.2392 | 138.1496 | 134.9762 | 148.3931 | 132.4491 | 134.134 | 134.8583 | 136.1102 | 143.4449 | 143.9294 | 141.4652 | 140.8973 | 137.2497 | 138.055 | 138.3386 | 149.4719 | 144.4278 | 143.8664 | 135.0178 | 150.8695 | 147.3259 | 140.8766 | 128.7782 | 146.7089 | 135.0591 | 135.5688 | 135.7762 | 141.932 | 142.2145 | 129.5648 | 126.8857 | 123.8533 | 137.8083 | 136.6377 | 136.7799 | 133.0944 | 133.9316 | 132.0662 | 135.6776 | 147.702 | 133.8 | 133.8 | 133.8289 | 141.065 | 141.6321 | 141.4652 | 135.0207 | 137.2166 | 152.8677 | 136.4982 | 136.4852 | 140.8638 | 133.0494 | 132.0679 | 133.946 | 136.8208 | 132.1556 | 130.597 | 135.0779 | 135.9152 | 135.9152 | 145.7494 | 138.5141 | 150.8446 | 138.525 | 145.3304 | 155.0624 | 129.8698 | 130.5163 | 134.4587 | 136.933 | 147.2612 | 146.8193 | 147.2434 | 140.7391 | 140.7391 | 140.509 | 140.509 | 140.509 | 143.5645 | 143.2559 | 130.6646 | 130.4775 | 138.5257 | 137.8598 | 138.5866 | 147.3486 | 147.3486 | 136.8218 | 131.1194 | 138.7272 | 140.8973 | 148.3324 | 127.9396 | 148.3324 | 140.7391 | 137.1817 | 137.3495 | 129.2624 | 137.6467 | 124.1612 | 123.8387 | 131.8564 | 141.3799 | 141.2386 | 141.1213 | 137.6467 | 137.6467 | 137.6467 | 150.595 | 150.8597 | 150.8597 | 150.8597 | 140.3194 | 145.4162 | 144.956 | 148.1489 | 143.6962 | 144.5047 | 127.9396 | 151.0939 | 138.0412 | 138.4245 | 136.2234 | 134.0459 | 122.7781 | 126.9756 | 127.5535 | 149.2187 | 138.1833 | 152.6263
2024-12-17 12:30 | 96.0046 | 96.2295 | 96.091 | 96.0046 | 93.474 | 97.3466 | 96.9196 | 97.5415 | 93.0992 | 97.1633 | 97.503 | 96.6829 | 101.5232 | 96.2539 | 97.4453 | 93.0903 | 99.6521 | 87.9011 | 88.5886 | 98.0305 | 93.797 | 89.9907 | 92.2091 | 98.5333 | 89.3989 | 93.525 | 94.3168 | 93.5432 | 88.8313 | 98.3003 | 99.2718 | 98.5515 | 98.5828 | 88.1065 | 98.221 | 89.0845 | 89.5606 | 95.4817 | 89.3027 | 83.7813 | 84.1511 | 90.8147 | 97.1465 | 97.1465 | 94.5686 | 94.8072 | 88.6968 | 89.2115 | 100.8673 | 93.2197 | 92.9884 | 92.9884 | 92.9884 | 92.5985 | 92.9884 | 97.0647 | 97.1465 | 97.1465 | 97.1465 | 89.9888 | 90.5729 | 97.7719 | 97.4782 | 93.8042 | 91.8884 | 96.3654 | 88.0309 | 88.1132 | 92.7241 | 92.7353 | 100.7273 | 96.3291 | 110.7031 | 110.7516 | 100.0012 | 99.0231 | 93.7587 | 94.2357 | 93.6603 | 97.7111 | 92.1754 | 100.7273 | 92.7662 | 93.1341 | 93.2404 | 102.5967 | 102.9714 | 99.9884 | 101.0295 | 92.3064 | 93.5851 | 102.8806 | 91.2502 | 90.7462 | 89.8794 | 94.0287 | 92.2265 | 101.1507 | 90.3255 | 91.9177 | 92.3218 | 92.7073 | 97.6373 | 97.9458 | 96.3291 | 95.9534 | 93.5996 | 110.7516 | 94.4882 | 102.1783 | 98.2072 | 97.8427 | 92.3703 | 102.9905 | 100.6772 | 96.3831 | 86.756 | 100.2622 | 92.2849 | 92.6335 | 92.6254 | 96.6277 | 96.8093 | 88.131 | 86.3559 | 84.2698 | 93.8768 | 92.99 | 93.0792 | 90.9068 | 91.469 | 89.828 | 92.5775 | 100.6796 | 91.2883 | 91.2883 | 91.1792 | 96.0592 | 96.4395 | 96.3291 | 91.9017 | 93.3779 | 104.1414 | 93.2283 | 93.22 | 96.1994 | 90.7001 | 89.9188 | 91.368 | 92.994 | 90.0511 | 88.976 | 92.1316 | 92.7388 | 92.7388 | 99.6678 | 94.244 | 103.0378 | 94.5987 | 99.4158 | 105.8688 | 88.3501 | 88.8464 | 91.7217 | 93.2669 | 100.0133 | 99.723 | 100.0012 | 95.8487 | 95.8487 | 95.5939 | 95.5939 | 95.5939 | 97.6655 | 97.4605 | 88.9487 | 88.8431 | 94.5215 | 93.7008 | 94.8742 | 100.7273 | 100.7273 | 93.3362 | 89.3707 | 94.4582 | 95.9534 | 101.1093 | 86.9936 | 101.1093 | 95.8487 | 93.7459 | 93.4136 | 88.0614 | 94.0293 | 84.7198 | 84.4997 | 89.7295 | 96.462 | 96.2131 | 96.1152 | 94.0293 | 94.0293 | 94.0293 | 102.7975 | 102.978 | 102.978 | 102.978 | 95.4796 | 98.9667 | 98.6469 | 100.761 | 97.864 | 98.7718 | 86.9936 | 103.1902 | 94.2742 | 94.5344 | 92.7969 | 91.4655 | 83.7759 | 86.4905 | 86.8878 | 102.0059 | 94.3649 | 104.0001 | 124.2748 | 124.2488 | 110.5115 | 128.788 | 128.7822 | 124.181 | 124.3537 | 123.2921
2024-12-17 13:00 | 96.481 | 96.7216 | 96.5727 | 96.481 | 93.4511 | 97.0406 | 96.6214 | 97.2259 | 93.08 | 97.6318 | 97.0958 | 96.2781 | 102.0204 | 96.2499 | 97.1547 | 92.6662 | 100.1438 | 88.1621 | 88.8443 | 98.5323 | 93.7872 | 89.9502 | 92.178 | 98.1508 | 89.0778 | 93.5325 | 94.3101 | 93.5329 | 88.8349 | 98.7009 | 99.6655 | 98.9498 | 98.9649 | 88.0952 | 98.7278 | 88.8386 | 89.3149 | 95.1796 | 89.2751 | 83.8455 | 84.2153 | 90.4302 | 96.8409 | 96.8328 | 94.2811 | 94.7852 | 88.8737 | 89.3871 | 100.9127 | 93.2316 | 92.9921 | 92.9921 | 92.9921 | 92.5882 | 92.9921 | 96.7742 | 96.8569 | 96.855 | 96.8558 | 89.8957 | 90.4774 | 97.9835 | 97.623 | 93.7274 | 91.7014 | 95.9195 | 88.0355 | 88.1178 | 92.3336 | 93.3283 | 100.7595 | 96.0506 | 110.4697 | 110.4919 | 100.7561 | 99.524 | 93.6952 | 93.7905 | 93.2334 | 98.3426 | 91.8408 | 100.7595 | 92.8454 | 93.1587 | 92.9909 | 100.7422 | 102.961 | 99.9518 | 100.7224 | 92.474 | 94.1805 | 103.677 | 91.1822 | 90.4908 | 90.1426 | 94.2103 | 92.2371 | 100.7582 | 90.0856 | 91.9976 | 92.3731 | 92.6794 | 97.3749 | 97.698 | 96.0506 | 95.675 | 93.5141 | 110.4919 | 94.4774 | 102.6952 | 97.8464 | 97.4824 | 92.3699 | 102.9844 | 100.7272 | 97.0894 | 86.7175 | 100.3226 | 92.294 | 92.64 | 92.7782 | 96.3248 | 96.4901 | 87.7472 | 86.3905 | 84.3486 | 94.1727 | 92.7069 | 92.7951 | 90.8988 | 91.451 | 88.9026 | 92.7693 | 100.2888 | 90.9126 | 90.9128 | 90.9246 | 95.7822 | 96.1625 | 96.0509 | 91.8395 | 93.0701 | 104.1667 | 93.2406 | 93.2319 | 96.1759 | 90.6525 | 89.8825 | 91.2919 | 93.2663 | 90.0321 | 89.0385 | 92.3607 | 92.9513 | 92.9513 | 100.302 | 94.6291 | 103.0362 | 94.6051 | 99.5533 | 105.7838 | 87.6975 | 88.2696 | 91.6446 | 93.0203 | 100.7683 | 100.4587 | 100.7561 | 95.5756 | 95.5756 | 94.2402 | 94.2402 | 94.2402 | 97.3145 | 97.1087 | 89.0355 | 88.868 | 94.7346 | 93.2817 | 95.8288 | 100.7595 | 100.7595 | 92.9786 | 89.0471 | 94.1789 | 95.6752 | 100.7169 | 86.3702 | 100.7169 | 95.5756 | 93.7181 | 93.1325 | 88.0862 | 94.0005 | 84.8736 | 84.6531 | 89.3206 | 96.1802 | 95.9341 | 95.836 | 94.0005 | 94.0005 | 94.0005 | 102.7863 | 102.9727 | 102.9727 | 102.9727 | 95.944 | 98.5519 | 98.2435 | 101.1977 | 97.5415 | 98.8714 | 86.3703 | 103.1791 | 94.252 | 94.513 | 93.0894 | 91.3651 | 83.9279 | 86.4688 | 86.8768 | 102.0375 | 94.3567 | 104.0212 | 124.0168 | 123.9908 | 110.2517 | 128.5305 | 128.5247 | 123.9229 | 124.0957 | 123.0339
2024-12-17 13:30 | 96.75 | 96.9988 | 96.8471 | 96.75 | 93.4552 | 97.0052 | 96.6066 | 97.1876 | 92.7752 | 97.8836 | 97.1015 | 96.2954 | 102.1436 | 96.0568 | 97.0659 | 92.8714 | 100.2534 | 88.3167 | 88.9888 | 98.6254 | 93.8798 | 90.1143 | 92.2853 | 98.1845 | 88.9644 | 92.6537 | 94.3804 | 93.6241 | 88.9852 | 98.8917 | 99.8134 | 99.1208 | 99.1189 | 88.1671 | 98.8258 | 88.7872 | 89.2569 | 95.1992 | 89.3948 | 84.1786 | 84.5399 | 90.5467 | 96.7934 | 96.7934 | 94.073 | 94.8869 | 89.0461 | 89.5513 | 100.8742 | 93.263 | 93.0065 | 93.0065 | 93.0065 | 92.5732 | 93.0065 | 96.7541 | 96.7934 | 96.7934 | 96.7934 | 89.9274 | 90.5051 | 97.7717 | 97.4899 | 92.3572 | 90.6846 | 96.0333 | 88.1235 | 88.2059 | 92.4052 | 93.491 | 100.7206 | 96.0058 | 110.5806 | 110.6153 | 101.1651 | 99.8517 | 92.5719 | 93.9697 | 93.4274 | 98.7219 | 91.6156 | 100.7206 | 92.8984 | 93.1942 | 92.8672 | 100.7478 | 102.7415 | 99.9103 | 100.7296 | 92.589 | 94.3087 | 103.8438 | 91.3424 | 89.9398 | 90.4067 | 94.4734 | 92.5389 | 100.7924 | 90.0916 | 92.2623 | 92.5862 | 90.9813 | 97.3362 | 97.6616 | 96.0058 | 95.6378 | 91.802 | 110.6153 | 94.5215 | 103.033 | 97.8559 | 97.4908 | 92.3694 | 102.7668 | 100.6142 | 97.181 | 86.66 | 100.217 | 92.2978 | 92.649 | 92.9067 | 96.2941 | 96.4698 | 88.0947 | 86.5154 | 84.4773 | 94.3034 | 92.5184 | 92.6121 | 91.0817 | 91.6012 | 88.8897 | 92.8789 | 100.323 | 91.0337 | 91.0337 | 90.3716 | 95.7388 | 96.1127 | 96.0058 | 91.9801 | 92.7783 | 103.9588 | 93.2716 | 93.2633 | 96.2787 | 90.7548 | 89.9988 | 91.355 | 93.5391 | 90.3305 | 89.2541 | 92.4534 | 93.0551 | 93.0551 | 100.4378 | 94.8643 | 102.8364 | 94.6502 | 99.3423 | 105.5733 | 87.7096 | 88.2786 | 91.6952 | 92.8998 | 101.1774 | 100.8581 | 101.1651 | 95.5357 | 95.5357 | 94.1869 | 94.1869 | 94.1869 | 97.3072 | 97.1042 | 87.3938 | 87.1934 | 94.8456 | 93.4765 | 95.9215 | 100.7206 | 100.7206 | 93.0957 | 88.9341 | 94.1505 | 95.6378 | 100.7512 | 86.4455 | 100.7512 | 95.5357 | 93.7292 | 92.9472 | 88.2894 | 94.0541 | 84.98 | 84.7592 | 89.558 | 96.1669 | 95.9072 | 95.8075 | 94.0541 | 94.0541 | 94.0541 | 102.5741 | 102.7584 | 102.7584 | 102.7584 | 96.1791 | 98.5418 | 98.235 | 101.4706 | 97.4893 | 98.8094 | 86.4455 | 102.9664 | 94.3549 | 94.6132 | 93.2188 | 91.3872 | 84.0333 | 86.7453 | 87.1348 | 101.9926 | 94.4335 | 103.813 | 123.874 | 123.8485 | 110.3798 | 128.2989 | 128.2932 | 123.7819 | 123.9513 | 122.9105
2024-12-17 14:00 | 96.7326 | 96.9885 | 96.8316 | 96.7326 | 93.447 | 97.1986 | 96.789 | 97.3786 | 93.0081 | 97.8214 | 97.2367 | 96.4327 | 102.0795 | 96.062 | 97.2817 | 92.9284 | 100.1563 | 88.1836 | 88.8671 | 98.4986 | 93.7836 | 89.983 | 92.1871 | 98.2783 | 89.0609 | 93.3485 | 94.3141 | 93.5239 | 88.8859 | 98.7732 | 99.661 | 98.935 | 98.9625 | 87.9917 | 98.6953 | 88.8041 | 89.2828 | 95.2919 | 89.2978 | 83.9575 | 84.3256 | 90.7471 | 95.8221 | 95.8221 | 93.9294 | 94.81 | 88.9216 | 89.433 | 100.7501 | 93.2161 | 92.9797 | 92.9797 | 92.9797 | 92.5822 | 92.9797 | 96.7346 | 96.6478 | 96.6478 | 96.6478 | 89.8851 | 90.4641 | 97.6433 | 97.3782 | 93.5385 | 91.5466 | 96.0906 | 87.9453 | 88.0275 | 92.4615 | 93.2921 | 100.5973 | 96.1013 | 110.5842 | 110.6193 | 101.2724 | 99.3987 | 93.5584 | 94.0285 | 93.489 | 98.1786 | 91.5347 | 100.5973 | 92.8409 | 93.1453 | 92.8551 | 100.5705 | 102.7764 | 99.7909 | 100.5974 | 92.5083 | 94.1383 | 103.7282 | 91.273 | 90.4029 | 90.6028 | 94.4328 | 92.4831 | 100.8889 | 90.1467 | 91.9078 | 92.3095 | 92.4188 | 97.4497 | 97.766 | 96.1013 | 95.7055 | 93.2594 | 110.6193 | 94.4553 | 102.5658 | 98.0206 | 97.6395 | 92.3697 | 102.8004 | 100.5439 | 97.0553 | 86.3932 | 100.1385 | 92.2712 | 92.6223 | 92.8373 | 96.3894 | 96.5579 | 88.0389 | 86.4128 | 84.3704 | 94.2339 | 92.4793 | 92.5841 | 90.9223 | 91.4683 | 89.0113 | 92.7975 | 100.419 | 91.2336 | 91.2336 | 90.816 | 95.8242 | 96.2192 | 96.1013 | 91.9284 | 92.7193 | 103.9835 | 93.2256 | 93.2164 | 96.2034 | 90.688 | 89.9042 | 91.312 | 93.7424 | 90.2474 | 89.1282 | 92.3891 | 92.9727 | 92.9727 | 100.257 | 94.8095 | 102.8381 | 94.579 | 99.1665 | 105.6713 | 87.724 | 88.2923 | 91.6691 | 92.8881 | 101.2847 | 100.9569 | 101.2724 | 95.5866 | 95.5866 | 94.3399 | 94.3399 | 94.3399 | 97.4416 | 97.2371 | 88.7852 | 88.6061 | 94.7601 | 93.5421 | 95.7929 | 100.5973 | 100.5973 | 93.2821 | 89.0302 | 94.2356 | 95.7055 | 100.8477 | 86.5438 | 100.8477 | 95.5866 | 93.7075 | 93.0193 | 88.1093 | 93.9893 | 84.9052 | 84.6846 | 89.5622 | 96.1926 | 95.9593 | 95.8601 | 93.9893 | 93.9893 | 93.9893 | 102.6093 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 96.123 | 98.6658 | 98.354 | 101.3932 | 97.688 | 98.6986 | 86.5438 | 102.9777 | 94.2782 | 94.5381 | 93.15 | 91.3481 | 83.9592 | 86.306 | 86.7528 | 101.8627 | 94.3663 | 103.8384 | 124.0977 | 124.0718 | 110.3799 | 128.5959 | 128.5901 | 124.0041 | 124.1763 | 123.1182
2024-12-17 14:30 | 96.9688 | 97.2268 | 97.0732 | 96.9688 | 93.4742 | 97.4337 | 97.0151 | 97.6149 | 92.8178 | 98.1149 | 97.6388 | 96.8261 | 102.7663 | 96.6573 | 97.5262 | 93.0353 | 100.7892 | 88.4725 | 89.1591 | 99.1016 | 93.8817 | 90.0575 | 92.2525 | 98.5507 | 89.0529 | 92.7477 | 94.4935 | 93.6192 | 88.8731 | 99.4501 | 100.3406 | 99.6342 | 99.6304 | 87.9398 | 99.3022 | 88.8852 | 89.3515 | 95.5768 | 89.2689 | 83.974 | 84.3424 | 91.2433 | 96.8064 | 96.8064 | 94.4674 | 94.9782 | 89.1697 | 89.6813 | 101.3923 | 93.3227 | 93.0488 | 93.0488 | 93.0488 | 92.5849 | 93.0488 | 97.0192 | 97.0423 | 97.0423 | 97.0423 | 89.9659 | 90.5497 | 98.2958 | 97.9379 | 92.5089 | 90.8252 | 96.4008 | 87.8778 | 87.96 | 92.5687 | 93.8163 | 101.2377 | 96.3538 | 110.5373 | 110.567 | 101.5397 | 100.3934 | 92.7146 | 94.1836 | 93.6336 | 99.2541 | 91.6885 | 101.2377 | 92.9498 | 93.2523 | 93.0046 | 101.2659 | 103.4712 | 100.422 | 101.2143 | 92.7572 | 94.6588 | 104.2198 | 91.3698 | 90.0579 | 90.433 | 94.571 | 92.6055 | 101.1686 | 90.1958 | 91.7831 | 92.2558 | 91.151 | 97.7153 | 98.0363 | 96.3538 | 95.9311 | 91.9766 | 110.567 | 94.5787 | 103.5923 | 98.4006 | 98.011 | 92.3698 | 103.4675 | 101.128 | 97.6152 | 86.3539 | 100.7187 | 92.3402 | 92.6914 | 93.0772 | 96.6433 | 96.8127 | 88.0453 | 86.3236 | 84.2376 | 94.405 | 92.638 | 92.7484 | 90.923 | 91.497 | 89.7928 | 93.0566 | 100.6974 | 91.7439 | 91.7439 | 90.4955 | 96.0694 | 96.4787 | 96.3538 | 91.994 | 92.8827 | 104.6942 | 93.3317 | 93.323 | 96.3844 | 90.7095 | 89.8881 | 91.3532 | 93.5667 | 90.249 | 89.148 | 92.697 | 93.2422 | 93.2422 | 100.8114 | 95.0452 | 103.4733 | 94.7399 | 99.8068 | 106.2514 | 87.7017 | 88.273 | 91.7124 | 93.0377 | 101.552 | 101.2221 | 101.5397 | 95.7989 | 95.7989 | 95.3862 | 95.3862 | 95.3862 | 97.7861 | 97.5811 | 87.5023 | 87.3452 | 95.0378 | 93.7026 | 96.3161 | 101.2377 | 101.2377 | 93.7235 | 89.0223 | 94.5005 | 95.9311 | 101.1272 | 87.1341 | 101.1272 | 95.7989 | 93.7478 | 93.1153 | 88.0398 | 94.081 | 85.1336 | 84.9124 | 89.6101 | 96.4282 | 96.1769 | 96.0737 | 94.081 | 94.081 | 94.081 | 103.2659 | 103.4496 | 103.4496 | 103.4496 | 96.3705 | 99.0453 | 98.7231 | 101.8448 | 97.9278 | 99.2645 | 87.1341 | 103.6179 | 94.4547 | 94.7135 | 93.3191 | 91.4413 | 84.185 | 86.027 | 86.5158 | 102.52 | 94.5479 | 104.5433 | 123.8645 | 123.8389 | 110.3309 | 128.3023 | 128.2966 | 123.7722 | 123.942 | 122.8981
2024-12-17 15:00 | 96.8738 | 97.137 | 96.973 | 96.8738 | 93.5094 | 97.53 | 97.126 | 97.7077 | 93.1311 | 97.9534 | 97.2125 | 96.4654 | 102.8684 | 96.8132 | 97.5484 | 93.2948 | 100.8927 | 88.5501 | 89.2396 | 99.2245 | 93.929 | 90.103 | 92.3195 | 98.2402 | 89.3143 | 93.6414 | 94.5259 | 93.6593 | 89.0427 | 99.587 | 100.4827 | 99.7939 | 99.7758 | 88.1159 | 99.4279 | 89.0406 | 89.5152 | 95.9151 | 89.4337 | 84.1157 | 84.4853 | 91.8033 | 96.3334 | 96.3334 | 94.3194 | 95.0086 | 89.1734 | 89.6898 | 101.5103 | 93.3361 | 93.0675 | 93.0675 | 93.0675 | 92.61 | 93.0675 | 96.8549 | 96.8786 | 96.8786 | 96.8786 | 90.0395 | 90.6263 | 98.3707 | 98.0125 | 93.9165 | 91.9287 | 96.2197 | 88.0505 | 88.1328 | 92.791 | 93.9064 | 101.3523 | 96.3651 | 110.4746 | 110.4973 | 101.5439 | 100.7442 | 93.857 | 94.4156 | 93.8538 | 99.563 | 91.801 | 101.3523 | 92.9132 | 93.2562 | 93.0794 | 101.4055 | 103.6694 | 100.519 | 101.3284 | 92.7945 | 94.7458 | 104.3217 | 91.4362 | 90.7281 | 90.5987 | 94.6167 | 92.6949 | 100.8498 | 90.4212 | 91.7882 | 92.2701 | 92.9032 | 97.7481 | 98.0574 | 96.3651 | 95.9497 | 93.7267 | 110.4973 | 94.6086 | 103.9542 | 98.1194 | 97.7288 | 92.3707 | 103.682 | 101.2522 | 97.7255 | 86.5297 | 100.8364 | 92.3624 | 92.7118 | 93.0974 | 96.6703 | 96.8459 | 88.3917 | 86.4473 | 84.3321 | 94.4978 | 92.7402 | 92.8644 | 90.994 | 91.5663 | 89.9566 | 93.1029 | 100.3801 | 92.289 | 92.289 | 91.1707 | 96.0862 | 96.4844 | 96.3651 | 92.0494 | 92.9896 | 105.0549 | 93.3447 | 93.3363 | 96.4129 | 90.8546 | 90.0601 | 91.4814 | 93.7381 | 90.4297 | 89.3068 | 92.7923 | 93.2975 | 93.2975 | 100.904 | 94.9106 | 103.6407 | 94.7615 | 99.8773 | 106.4284 | 87.7186 | 88.2908 | 91.8417 | 93.1125 | 101.5562 | 101.2194 | 101.5439 | 95.8226 | 95.8226 | 95.9862 | 95.9862 | 95.9862 | 97.5472 | 97.3457 | 89.2998 | 89.1191 | 95.0844 | 93.8955 | 96.4141 | 101.3523 | 101.3523 | 94.2241 | 89.2835 | 94.5578 | 95.9497 | 100.8086 | 87.0037 | 100.8086 | 95.8226 | 93.7876 | 93.3056 | 88.2048 | 94.121 | 85.1679 | 84.9466 | 89.9336 | 96.2625 | 96.1707 | 96.0672 | 94.121 | 94.121 | 94.121 | 103.4957 | 103.6742 | 103.6742 | 103.6742 | 96.1749 | 98.4614 | 98.1562 | 101.6992 | 98.0117 | 99.3511 | 87.0037 | 103.8027 | 94.4819 | 94.7421 | 93.4108 | 91.5227 | 84.219 | 86.1911 | 86.6798 | 102.6395 | 94.5792 | 104.8893 | 124.0477 | 124.0217 | 110.2566 | 128.57 | 128.5641 | 123.9536 | 124.1268 | 123.063
2024-12-17 15:30 | 130.0382 | 130.3888 | 130.1725 | 130.0382 | 125.923 | 131.242 | 130.6757 | 131.5035 | 125.376 | 131.6208 | 131.0797 | 130.0562 | 137.7674 | 129.7549 | 131.4154 | 125.6192 | 135.1815 | 118.8978 | 119.8213 | 132.9906 | 126.2523 | 121.1077 | 124.0952 | 132.6334 | 120.0212 | 125.8256 | 127.0174 | 125.8987 | 119.4421 | 133.2979 | 134.5466 | 133.5654 | 133.5946 | 117.7706 | 133.2623 | 119.6992 | 120.3374 | 129.6156 | 120.0164 | 112.8931 | 113.3899 | 125.2443 | 130.9026 | 130.9026 | 127.2948 | 127.6816 | 119.7542 | 120.4468 | 136.1794 | 125.5208 | 125.2467 | 125.2467 | 125.2467 | 124.7914 | 125.2467 | 130.8379 | 130.9026 | 130.9026 | 130.9026 | 121.0412 | 121.8327 | 132.0932 | 131.616 | 126.0178 | 123.3596 | 129.7107 | 117.6954 | 117.8054 | 124.8763 | 125.9759 | 135.9808 | 129.8342 | 126.3466 | 126.3466 | 136.2589 | 134.3506 | 126.0427 | 127.1337 | 126.3793 | 132.5775 | 123.5723 | 135.9808 | 124.9128 | 125.406 | 125.2602 | 136.1883 | 138.6459 | 134.9331 | 136.0314 | 124.6111 | 127.1147 | 139.9368 | 122.8495 | 121.8406 | 121.8865 | 127.0995 | 124.016 | 136.1561 | 121.3689 | 123.3304 | 123.9924 | 124.5147 | 131.6637 | 132.0803 | 129.8342 | 129.2902 | 125.6344 | 126.3466 | 127.2277 | 138.6308 | 132.283 | 131.7492 | 124.4916 | 138.755 | 135.8328 | 131.0254 | 114.9634 | 135.2926 | 124.2936 | 124.7659 | 125.0308 | 130.2778 | 130.5444 | 118.914 | 116.0436 | 113.2276 | 126.8196 | 124.8045 | 124.961 | 122.3571 | 123.1074 | 121.0504 | 125.0148 | 135.522 | 125.8989 | 125.8989 | 122.4538 | 129.4649 | 129.9913 | 129.8342 | 123.7652 | 125.1404 | 140.7198 | 125.5328 | 125.5211 | 129.5677 | 122.0226 | 120.8581 | 122.9299 | 126.1094 | 121.418 | 119.8704 | 124.5799 | 125.2668 | 125.2668 | 135.3754 | 127.4806 | 138.9041 | 127.3888 | 134.1084 | 142.8484 | 120.6132 | 121.0998 | 123.4331 | 125.3051 | 136.2753 | 135.8266 | 136.2589 | 129.1045 | 129.1045 | 128.9509 | 128.9509 | 128.9509 | 131.4861 | 131.2178 | 119.6779 | 119.4295 | 127.666 | 126.4404 | 129.3066 | 135.9808 | 135.9808 | 128.3717 | 119.9798 | 127.4764 | 129.2902 | 136.1004 | 117.1562 | 136.1004 | 129.1045 | 126.2531 | 125.4872 | 118.3753 | 126.5929 | 114.3712 | 114.0741 | 120.9828 | 130.0152 | 129.706 | 129.5019 | 126.5929 | 126.5929 | 126.5929 | 138.538 | 138.7855 | 138.7855 | 138.7855 | 129.1487 | 132.8578 | 132.4502 | 136.8238 | 131.9267 | 133.3746 | 117.1562 | 139.0649 | 126.9728 | 127.3217 | 125.361 | 123.0421 | 113.0972 | 115.6692 | 116.3262 | 137.7012 | 127.0886 | 140.4883
2024-12-17 16:00 | 136.9094 | 137.2745 | 137.0472 | 136.9094 | 132.724 | 138.7458 | 138.1621 | 138.9998 | 132.1859 | 138.4938 | 138.9338 | 137.7819 | 144.8388 | 136.3845 | 138.9064 | 132.7078 | 142.2063 | 125.3378 | 126.3158 | 139.9848 | 133.0687 | 127.597 | 130.7811 | 140.2462 | 126.5693 | 132.6999 | 133.834 | 132.7009 | 125.8518 | 140.2934 | 141.6014 | 140.5609 | 140.6048 | 123.3717 | 140.267 | 126.2096 | 126.8875 | 136.9542 | 126.2394 | 118.9129 | 119.4367 | 132.7202 | 136.5073 | 136.5073 | 134.1939 | 134.5063 | 126.178 | 126.9072 | 143.3092 | 132.3044 | 132.0237 | 132.0237 | 132.0237 | 131.5592 | 132.0237 | 137.9561 | 137.886 | 137.886 | 137.886 | 127.6131 | 128.442 | 139.0732 | 138.5841 | 132.9304 | 130.1027 | 137.3227 | 123.2895 | 123.4048 | 131.8731 | 132.6971 | 143.1083 | 137.2058 | 133.3379 | 133.3379 | 143.3905 | 141.2476 | 132.9753 | 134.3359 | 133.54 | 139.3795 | 130.3751 | 143.1083 | 131.6639 | 132.1835 | 132.1637 | 143.2486 | 145.5183 | 142.0484 | 143.1665 | 131.2913 | 133.8883 | 147.3898 | 129.4246 | 128.4954 | 128.2408 | 133.8672 | 130.6961 | 143.9711 | 127.9604 | 130.1318 | 130.786 | 131.1865 | 139.1547 | 139.5954 | 137.2058 | 136.5961 | 132.5099 | 133.3379 | 134.0679 | 145.7475 | 140.0868 | 139.5244 | 131.2444 | 145.696 | 142.9131 | 137.9492 | 119.6588 | 142.3622 | 131.0148 | 131.5148 | 131.7251 | 137.639 | 137.8919 | 125.6019 | 122.1038 | 119.1722 | 133.608 | 131.6612 | 131.8209 | 128.96 | 129.7462 | 127.799 | 131.7206 | 143.3006 | 133.4217 | 133.4217 | 129.1467 | 136.8081 | 137.3794 | 137.2058 | 130.4085 | 132.0042 | 147.8714 | 132.3173 | 132.3048 | 136.4837 | 128.5162 | 127.1185 | 129.5309 | 132.6838 | 127.9327 | 126.2699 | 131.3552 | 131.9897 | 131.9897 | 142.5891 | 134.2387 | 146.0023 | 134.2311 | 141.1915 | 150.0435 | 127.5827 | 128.0454 | 130.069 | 132.2111 | 143.4079 | 142.9401 | 143.3905 | 136.3678 | 136.3678 | 135.523 | 135.523 | 135.523 | 139.2085 | 138.9137 | 125.5585 | 125.5636 | 134.5282 | 133.6211 | 136.1636 | 143.1083 | 143.1083 | 135.8056 | 126.5258 | 134.802 | 136.5961 | 143.9122 | 123.9433 | 143.9122 | 136.3678 | 133.0578 | 132.3762 | 124.6939 | 133.417 | 120.5024 | 120.1894 | 127.791 | 137.1678 | 137.006 | 136.8147 | 133.417 | 133.417 | 133.417 | 145.4972 | 145.7593 | 145.7593 | 145.7593 | 135.9977 | 140.9419 | 140.5156 | 143.7574 | 139.4299 | 140.4154 | 123.9433 | 146.1387 | 133.7418 | 134.1197 | 132.0713 | 129.709 | 119.1601 | 121.8554 | 122.5449 | 144.9047 | 133.9026 | 147.6196
2024-12-17 16:30 | 138.7107 | 139.0729 | 138.8504 | 138.7107 | 133.9021 | 140.6047 | 140.0036 | 140.885 | 133.3068 | 140.3208 | 140.8345 | 139.5883 | 146.1739 | 137.1088 | 140.7202 | 134.291 | 143.496 | 131.7274 | 132.216 | 141.2012 | 134.3537 | 128.8565 | 132.0334 | 142.4794 | 127.857 | 133.7814 | 135.1641 | 133.9791 | 127.2033 | 141.4621 | 142.7588 | 141.6986 | 141.7482 | 123.8598 | 141.4974 | 127.495 | 128.1852 | 139.179 | 127.2232 | 120.3887 | 120.9132 | 136.9657 | 138.501 | 138.501 | 136.2176 | 135.9337 | 128.5209 | 129.2559 | 144.2573 | 133.5803 | 133.2553 | 133.2553 | 133.2553 | 132.7101 | 133.2553 | 140.213 | 140.0361 | 140.0361 | 140.0361 | 128.8922 | 129.7319 | 139.8118 | 139.4195 | 134.0043 | 131.272 | 139.161 | 124.1066 | 124.2227 | 133.3758 | 133.8556 | 144.0579 | 139.1497 | 134.3786 | 134.3786 | 145.1383 | 142.321 | 134.0373 | 135.9504 | 135.1497 | 140.453 | 132.015 | 144.0579 | 132.9335 | 133.4582 | 133.7453 | 144.339 | 146.27 | 143.0058 | 144.15 | 133.6752 | 135.0669 | 148.905 | 130.7448 | 129.7245 | 128.9532 | 135.6431 | 132.1541 | 146.2637 | 129.3023 | 131.3854 | 132.0491 | 132.2076 | 141.1054 | 141.5539 | 139.1497 | 138.5108 | 133.5906 | 134.3786 | 135.3269 | 146.8551 | 141.9726 | 141.4068 | 132.364 | 146.4541 | 143.7984 | 139.212 | 118.4803 | 143.2553 | 132.2378 | 132.7421 | 134.0528 | 139.6341 | 139.9307 | 127.0447 | 123.022 | 120.0452 | 135.4408 | 133.2893 | 133.4523 | 130.146 | 130.9609 | 129.4225 | 134.2258 | 145.5825 | 137.661 | 137.661 | 130.3641 | 138.7536 | 139.3106 | 139.1497 | 131.6875 | 133.6356 | 148.6953 | 133.5933 | 133.5806 | 137.9475 | 129.7347 | 128.1103 | 130.7851 | 133.4209 | 129.5654 | 127.7567 | 134.7511 | 134.5927 | 134.5927 | 143.8443 | 136.0458 | 146.7863 | 135.5046 | 141.9552 | 150.7702 | 129.3825 | 129.7692 | 131.3361 | 133.7936 | 145.1559 | 144.6915 | 145.1383 | 138.2402 | 138.2402 | 137.2479 | 137.2479 | 137.2479 | 141.1248 | 140.8189 | 126.5405 | 126.5402 | 137.1739 | 135.2433 | 137.4666 | 144.0579 | 144.0579 | 138.8611 | 127.8131 | 136.9625 | 138.5108 | 146.2039 | 125.5832 | 146.2039 | 138.2402 | 134.258 | 133.9766 | 126.0807 | 134.6824 | 122.6904 | 122.3717 | 129.2587 | 139.4666 | 139.0125 | 138.7539 | 134.6824 | 134.6824 | 134.6824 | 146.257 | 146.523 | 146.523 | 146.523 | 137.8437 | 142.9898 | 142.5249 | 145.5799 | 141.3279 | 141.38 | 125.5832 | 146.8978 | 135.2124 | 135.5606 | 133.883 | 131.0139 | 121.3237 | 123.2113 | 123.9074 | 145.8507 | 135.2625 | 148.4363
2024-12-17 17:00 | 137.218 | 137.5586 | 137.3519 | 137.218 | 133.176 | 141.0412 | 140.4524 | 141.353 | 132.2673 | 138.7826 | 141.1531 | 139.9556 | 144.4494 | 136.0029 | 141.1449 | 134.2355 | 141.9533 | 130.7321 | 131.2126 | 139.816 | 133.7223 | 128.2966 | 131.4056 | 142.771 | 127.2634 | 132.0725 | 134.4632 | 133.3569 | 126.3959 | 140.2541 | 141.4991 | 140.4314 | 140.4813 | 122.7011 | 140.1101 | 127.0561 | 127.7136 | 139.8341 | 126.415 | 119.5187 | 120.0393 | 140.1171 | 138.8977 | 138.8977 | 136.5718 | 135.2093 | 127.6383 | 128.3625 | 143.0555 | 132.9323 | 132.5823 | 132.5823 | 132.5823 | 131.9942 | 132.5823 | 140.6195 | 140.4395 | 140.4395 | 140.4395 | 128.3699 | 129.1938 | 138.7849 | 138.4154 | 131.5647 | 129.4365 | 139.2781 | 122.7448 | 122.8595 | 133.2952 | 132.5606 | 142.8622 | 139.5931 | 131.5819 | 131.5819 | 143.2623 | 141.0185 | 131.9122 | 135.9159 | 135.1135 | 139.1822 | 131.6128 | 142.8622 | 132.2956 | 132.8121 | 133.4807 | 143.1236 | 145.0137 | 141.8431 | 142.9158 | 132.7175 | 133.7338 | 147.2297 | 130.4508 | 128.5327 | 127.8842 | 134.4343 | 131.5705 | 146.563 | 128.7311 | 131.0481 | 131.6276 | 129.38 | 141.5576 | 141.9899 | 139.5931 | 138.8687 | 130.7939 | 131.5819 | 134.6275 | 145.5111 | 142.3235 | 141.7605 | 131.6659 | 145.2163 | 142.6661 | 137.7031 | 117.3367 | 142.1361 | 131.5678 | 132.0706 | 133.0959 | 140.2019 | 140.5808 | 126.9889 | 122.2313 | 119.2662 | 134.2266 | 132.9504 | 133.0955 | 129.5719 | 130.3636 | 129.9665 | 133.2331 | 145.8804 | 140.7761 | 140.7761 | 129.1747 | 139.1994 | 139.7523 | 139.5931 | 131.0179 | 133.2951 | 147.4112 | 132.9455 | 132.9327 | 137.2133 | 128.9809 | 127.3 | 130.0863 | 132.3149 | 128.6629 | 126.8318 | 133.7056 | 133.5702 | 133.5702 | 142.4246 | 134.6789 | 145.6012 | 134.8062 | 140.9003 | 149.6119 | 129.0012 | 129.3489 | 130.6147 | 133.5308 | 143.2797 | 142.8419 | 143.2623 | 138.514 | 138.514 | 137.6584 | 137.6584 | 137.6584 | 141.4882 | 141.1871 | 123.7363 | 123.7439 | 136.1331 | 135.2172 | 135.8095 | 142.8622 | 142.8622 | 140.6333 | 127.2201 | 137.9135 | 138.8687 | 146.5031 | 126.1241 | 146.5031 | 138.514 | 133.5341 | 133.5859 | 125.2352 | 134.0037 | 121.8114 | 121.495 | 129.2355 | 139.8944 | 139.3824 | 139.0655 | 134.0037 | 134.0037 | 134.0037 | 145.0235 | 145.2908 | 145.2908 | 145.2908 | 136.392 | 143.1975 | 142.7615 | 143.8312 | 141.8001 | 140.2915 | 126.1241 | 145.7023 | 134.4964 | 134.8412 | 132.6828 | 130.4515 | 120.4545 | 122.3979 | 123.0867 | 144.6301 | 134.5562 | 147.1598
2024-12-17 17:30 | 125.1468 | 125.4422 | 125.2607 | 125.1468 | 122.2652 | 131.4021 | 130.8632 | 131.6896 | 121.3839 | 126.4647 | 131.0366 | 129.9924 | 131.6487 | 123.939 | 131.4172 | 124.0056 | 129.5118 | 116.1147 | 116.999 | 127.705 | 122.8018 | 117.8487 | 120.678 | 132.5418 | 116.9876 | 121.0372 | 123.448 | 122.4698 | 115.8705 | 128.1319 | 129.2829 | 128.3424 | 128.3639 | 112.6519 | 127.9798 | 116.8018 | 117.4244 | 129.8611 | 116.0763 | 109.4198 | 109.8998 | 130.3576 | 129.1869 | 129.1869 | 127.3084 | 124.119 | 116.7176 | 117.3837 | 130.6854 | 122.1286 | 121.786 | 121.786 | 121.786 | 121.2094 | 121.786 | 130.7789 | 130.619 | 130.619 | 130.619 | 118.0006 | 118.758 | 127.0055 | 126.6914 | 120.405 | 118.65 | 128.9464 | 112.7264 | 112.8318 | 123.0156 | 121.0281 | 130.5167 | 129.935 | 120.1896 | 120.1896 | 130.395 | 129.0896 | 120.7962 | 125.5976 | 124.8398 | 127.535 | 121.6491 | 130.5167 | 121.546 | 122.0187 | 123.3151 | 130.9486 | 132.1073 | 129.627 | 130.6109 | 121.3891 | 122.1131 | 134.3697 | 119.7064 | 117.9918 | 117.5024 | 122.8135 | 120.7752 | 136.0621 | 118.2763 | 120.3236 | 120.8568 | 118.2823 | 131.8559 | 132.2161 | 129.935 | 129.0787 | 119.6394 | 120.1896 | 123.606 | 133.2021 | 132.255 | 131.7463 | 120.9153 | 132.306 | 130.3062 | 125.7031 | 107.6932 | 129.8671 | 120.8524 | 121.3151 | 121.8132 | 130.5239 | 130.8781 | 117.3186 | 112.2781 | 109.5876 | 122.699 | 122.8468 | 122.9941 | 119.0069 | 119.7284 | 120.7919 | 121.8059 | 135.4284 | 130.9303 | 130.9303 | 118.5983 | 129.5707 | 130.0894 | 129.935 | 120.217 | 123.1573 | 134.3433 | 122.1412 | 122.129 | 125.955 | 118.3876 | 116.8772 | 119.4544 | 121.5734 | 117.8434 | 116.1622 | 121.5561 | 122.0701 | 122.0701 | 130.0488 | 122.8886 | 132.7008 | 123.7801 | 128.957 | 136.2728 | 118.3267 | 118.6616 | 119.9352 | 123.3612 | 130.4107 | 130.0297 | 130.395 | 128.6007 | 128.6007 | 127.7767 | 127.7767 | 127.7767 | 131.5284 | 131.2398 | 113.1219 | 113.1179 | 124.4192 | 124.9405 | 123.8824 | 130.5167 | 130.5167 | 130.6912 | 116.9478 | 129.3068 | 129.0787 | 136.0064 | 117.2612 | 136.0064 | 128.6007 | 122.5841 | 123.4754 | 114.7602 | 123.0381 | 111.414 | 111.1246 | 119.332 | 130.1324 | 129.4224 | 129.1096 | 123.0381 | 123.0381 | 123.0381 | 132.1366 | 132.3819 | 132.3819 | 132.3819 | 124.3998 | 132.8395 | 132.4598 | 130.8347 | 132.1088 | 128.35 | 117.2612 | 132.7571 | 123.4606 | 123.7791 | 121.2878 | 119.9143 | 110.1729 | 112.1465 | 112.7814 | 132.122 | 123.5271 | 134.1115
2024-12-17 18:00 | 94.8489 | 95.0631 | 94.935 | 94.8489 | 92.6325 | 100.4813 | 100.071 | 100.6713 | 91.9837 | 95.8574 | 99.9924 | 99.2717 | 99.9768 | 93.8852 | 100.4172 | 94.2772 | 98.3742 | 88.0144 | 88.6838 | 97.0139 | 93.0025 | 89.3108 | 91.4407 | 100.8946 | 88.7843 | 91.6881 | 93.4403 | 92.7836 | 87.8071 | 97.2166 | 98.0804 | 97.3598 | 97.3816 | 85.2862 | 97.2224 | 88.6441 | 89.1129 | 99.0003 | 87.9184 | 82.9688 | 83.3315 | 100.2129 | 98.4227 | 98.4227 | 96.9496 | 93.6409 | 88.4276 | 88.9318 | 98.89 | 92.5497 | 92.2996 | 92.2996 | 92.2996 | 91.8818 | 92.2996 | 99.5215 | 99.4658 | 99.4658 | 99.4658 | 89.4783 | 90.0498 | 96.2638 | 96.0026 | 91.1394 | 89.918 | 98.152 | 85.315 | 85.3948 | 93.5158 | 92.0604 | 98.756 | 99.1271 | 90.9056 | 90.9056 | 98.6536 | 97.9131 | 91.459 | 95.4876 | 94.8854 | 96.6482 | 92.4956 | 98.756 | 92.1166 | 92.4679 | 93.7118 | 98.8894 | 100.0698 | 98.0496 | 98.6323 | 91.9633 | 92.8895 | 102.3478 | 90.511 | 89.4917 | 88.4644 | 93.2605 | 91.7268 | 103.5743 | 89.8082 | 91.5061 | 91.8193 | 89.5255 | 100.7287 | 100.9901 | 99.1271 | 98.3773 | 90.5592 | 90.9056 | 93.6073 | 101.0324 | 101.0087 | 100.5905 | 91.6722 | 100.2231 | 98.6904 | 95.6601 | 81.5577 | 98.3623 | 91.5751 | 91.9342 | 92.2405 | 99.5392 | 99.7675 | 89.2217 | 85.098 | 83.1003 | 93.0808 | 93.3741 | 93.4844 | 90.1944 | 90.7325 | 92.9247 | 92.3 | 103.092 | 100.6356 | 100.6356 | 90.0153 | 98.8246 | 99.2642 | 99.1271 | 91.0428 | 93.6094 | 101.7549 | 92.5594 | 92.55 | 95.0828 | 89.7064 | 88.5148 | 90.5297 | 91.5293 | 89.3613 | 88.0625 | 92.1338 | 92.5197 | 92.5197 | 98.9261 | 93.2229 | 100.5221 | 93.7291 | 97.7841 | 103.1578 | 90.1137 | 90.3189 | 90.8873 | 93.7471 | 98.6655 | 98.3886 | 98.6536 | 97.9539 | 97.9539 | 98.941 | 98.941 | 98.941 | 100.4116 | 100.1849 | 85.6566 | 85.7264 | 94.2933 | 94.9339 | 94.4762 | 98.756 | 98.756 | 99.9833 | 88.7542 | 98.7585 | 98.3773 | 103.532 | 89.8891 | 103.532 | 97.9539 | 92.861 | 93.8987 | 86.9921 | 93.1994 | 84.4062 | 84.187 | 90.7585 | 99.0046 | 98.5793 | 98.3369 | 93.1994 | 93.1994 | 93.1994 | 100.0979 | 100.2814 | 100.2814 | 100.2814 | 94.3282 | 101.2408 | 100.9836 | 99.1006 | 100.9826 | 97.2357 | 89.8891 | 100.5714 | 93.2004 | 93.4422 | 92.0102 | 90.9227 | 83.466 | 85.0182 | 85.4972 | 99.9519 | 93.4631 | 101.5806
2024-12-17 18:30 | 130.4867 | 130.8063 | 130.6099 | 130.4867 | 126.2089 | 137.412 | 136.8598 | 137.7066 | 125.2646 | 132.1602 | 137.1876 | 136.2565 | 137.9877 | 128.6067 | 137.3579 | 128.3937 | 135.4245 | 119.9983 | 120.9194 | 133.1688 | 127.0124 | 121.8669 | 124.8506 | 137.7541 | 121.3224 | 125.0081 | 127.7452 | 126.6956 | 119.9416 | 133.404 | 134.0661 | 133.7199 | 133.6942 | 116.5913 | 133.4587 | 121.0776 | 121.7286 | 135.3956 | 120.0711 | 113.4357 | 113.9308 | 137.4353 | 134.2641 | 134.2641 | 132.4315 | 127.9526 | 120.9681 | 121.6557 | 135.8873 | 126.4974 | 125.965 | 125.965 | 125.965 | 125.0274 | 125.965 | 135.5208 | 135.7134 | 135.7134 | 135.7134 | 122.236 | 123.0229 | 132.0014 | 131.6103 | 124.4776 | 122.891 | 134.4034 | 116.6585 | 116.8009 | 127.7809 | 126.2073 | 135.6896 | 135.6434 | 124.2133 | 124.2133 | 136.1636 | 134.9396 | 124.8283 | 130.4301 | 129.4888 | 133.4355 | 126.5179 | 135.6896 | 126.0441 | 126.4118 | 128.1459 | 136.3007 | 137.7662 | 134.6469 | 135.4499 | 125.7899 | 127.3247 | 145.6506 | 124.0642 | 122.326 | 119.4646 | 128.1554 | 124.9189 | 142.8185 | 122.6972 | 124.1248 | 124.7875 | 122.427 | 137.8751 | 138.2198 | 135.6434 | 134.5731 | 123.7418 | 124.2133 | 127.8794 | 139.1992 | 138.8074 | 138.1271 | 124.6057 | 137.976 | 135.5298 | 131.1535 | 111.5911 | 135.043 | 125.3528 | 125.6561 | 126.1533 | 136.3359 | 136.7411 | 121.8964 | 116.1241 | 113.328 | 127.1492 | 127.6816 | 127.8287 | 123.0588 | 123.8324 | 127.8402 | 126.251 | 140.8145 | 138.071 | 138.071 | 123.1666 | 135.2273 | 135.8264 | 135.6434 | 124.9569 | 128.0078 | 140.1871 | 126.5105 | 126.4978 | 129.374 | 122.5404 | 120.9034 | 123.6427 | 124.8821 | 122.0926 | 120.3896 | 125.6659 | 126.5502 | 126.5502 | 133.9597 | 128.219 | 138.259 | 128.1779 | 133.252 | 142.0966 | 121.2567 | 121.6955 | 124.1147 | 128.1926 | 136.1813 | 135.7686 | 136.1636 | 133.9768 | 133.9768 | 136.2838 | 136.2838 | 136.2838 | 137.8205 | 137.4669 | 117.2864 | 117.4089 | 129.046 | 129.6468 | 129.3603 | 135.6896 | 135.6896 | 136.93 | 121.2812 | 135.2273 | 134.5731 | 142.8484 | 123.5412 | 142.8484 | 133.9768 | 126.6085 | 128.3526 | 118.9196 | 127.2145 | 115.3359 | 115.039 | 124.0207 | 134.6655 | 134.7722 | 134.4843 | 127.2145 | 127.2145 | 127.2145 | 137.8087 | 138.0506 | 138.0506 | 138.0506 | 129.8023 | 138.6626 | 138.3296 | 137.1059 | 138.131 | 133.3875 | 123.5412 | 138.3745 | 127.3701 | 127.6994 | 125.9789 | 124.2247 | 114.5467 | 116.2733 | 116.9155 | 137.586 | 127.7746 | 139.9347
2024-12-17 19:00 | 149.3913 | 149.7638 | 149.547 | 149.3913 | 144.1449 | 156.4815 | 155.8662 | 156.8205 | 143.0836 | 151.501 | 156.2484 | 155.1868 | 158.1606 | 147.8277 | 156.4687 | 146.9447 | 155.0354 | 137.0394 | 138.0853 | 152.2445 | 145.0345 | 139.3199 | 142.5547 | 156.6541 | 138.4834 | 142.8422 | 145.8693 | 144.6376 | 136.9628 | 152.7316 | 153.6205 | 153.4222 | 153.217 | 133.1133 | 152.5528 | 138.2142 | 138.9491 | 154.247 | 137.083 | 129.5678 | 130.1336 | 156.6686 | 152.3263 | 152.3263 | 150.3392 | 146.2518 | 138.3352 | 139.1193 | 155.9707 | 144.2319 | 143.6993 | 143.6993 | 143.6993 | 142.7857 | 143.6993 | 154.0021 | 154.2379 | 154.2379 | 154.2379 | 139.4878 | 140.3882 | 150.995 | 150.5747 | 142.2399 | 140.359 | 153.4791 | 133.187 | 133.3495 | 145.8659 | 143.9558 | 155.7464 | 154.5363 | 141.9555 | 141.9555 | 155.9916 | 156.9274 | 142.6273 | 149.3065 | 148.2008 | 154.9499 | 144.2127 | 155.7464 | 143.5435 | 144.1019 | 146.0911 | 157.3789 | 158.416 | 154.5632 | 155.6283 | 143.8338 | 145.25 | 166.0114 | 141.7825 | 139.6768 | 136.2465 | 146.717 | 142.6415 | 162.4133 | 140.105 | 141.7034 | 142.4597 | 139.8295 | 157.0385 | 157.4206 | 154.5363 | 153.3347 | 141.3856 | 141.9555 | 145.9565 | 161.8811 | 158.2125 | 157.4 | 142.3551 | 158.6524 | 155.4589 | 149.6162 | 127.4097 | 154.8495 | 142.5876 | 143.1386 | 144.3326 | 155.3549 | 155.8405 | 139.4327 | 132.5641 | 129.3614 | 145.2642 | 145.5597 | 145.7421 | 140.4986 | 141.3863 | 145.2614 | 144.3396 | 160.1343 | 157.4186 | 157.4186 | 140.6772 | 154.0679 | 154.7399 | 154.5363 | 142.3429 | 145.9643 | 161.3174 | 144.2466 | 144.2323 | 147.8793 | 139.92 | 138.0403 | 141.164 | 142.4251 | 139.4903 | 137.5148 | 143.4756 | 144.6582 | 144.6582 | 152.8191 | 146.7968 | 158.8986 | 146.2268 | 152.5456 | 163.2569 | 139.1407 | 139.5644 | 141.7026 | 146.1436 | 156.0119 | 155.5326 | 155.9916 | 152.6616 | 152.6616 | 154.6687 | 154.6687 | 154.6687 | 157.0406 | 156.6292 | 133.7331 | 133.7343 | 147.5392 | 148.3698 | 147.2078 | 155.7464 | 155.7464 | 156.0724 | 138.4363 | 154.0679 | 153.3347 | 162.4473 | 140.5547 | 162.4473 | 152.6616 | 144.6021 | 146.3652 | 135.8394 | 145.2764 | 131.8802 | 131.5408 | 141.7594 | 152.9873 | 153.5164 | 153.2166 | 145.2764 | 145.2764 | 145.2764 | 158.4664 | 158.7396 | 158.7396 | 158.7396 | 148.6159 | 157.9291 | 157.5411 | 157.5732 | 157.2901 | 152.7397 | 140.5547 | 159.0724 | 145.5752 | 145.9512 | 143.9271 | 141.7632 | 130.9778 | 132.829 | 133.5594 | 157.9511 | 145.9296 | 161.0129
2024-12-17 19:30 | 95.8645 | 96.1017 | 95.9685 | 95.8645 | 92.1547 | 99.9653 | 99.5774 | 100.1893 | 91.4602 | 97.2543 | 99.9105 | 99.2044 | 101.6318 | 95.0324 | 99.9741 | 93.8761 | 99.5982 | 87.8818 | 88.5554 | 97.7916 | 93.0771 | 89.3545 | 91.414 | 99.9998 | 88.7109 | 91.4317 | 93.6207 | 92.7813 | 87.8605 | 98.0635 | 98.6327 | 98.4494 | 98.3723 | 85.3535 | 97.9887 | 88.5382 | 89.0111 | 98.5616 | 87.864 | 83.1108 | 83.474 | 100.0899 | 97.1122 | 97.1122 | 95.7685 | 94.0034 | 88.7604 | 89.2665 | 100.2818 | 92.4096 | 91.9719 | 91.9719 | 91.9719 | 91.2087 | 91.9719 | 98.0868 | 98.3278 | 98.3278 | 98.3278 | 89.3912 | 89.97 | 97.0051 | 96.7263 | 91.0927 | 89.9229 | 98.3174 | 85.4016 | 85.5057 | 93.271 | 92.4568 | 100.147 | 98.786 | 90.9474 | 90.9474 | 100.0622 | 100.2482 | 91.2962 | 95.3729 | 94.6771 | 98.7505 | 92.4751 | 100.147 | 91.9732 | 92.3272 | 93.5826 | 101.3237 | 101.8381 | 99.4363 | 100.1296 | 92.3093 | 93.2885 | 106.6061 | 90.8922 | 89.4835 | 87.3964 | 94.1956 | 91.5562 | 103.6762 | 89.8151 | 90.9481 | 91.4201 | 89.6805 | 100.3653 | 100.6092 | 98.786 | 98.0281 | 90.5845 | 90.9474 | 93.5286 | 103.4127 | 101.1741 | 100.6466 | 90.9166 | 101.9898 | 99.9212 | 96.0924 | 81.7298 | 99.5269 | 91.2569 | 91.6113 | 92.6242 | 99.3248 | 99.6493 | 89.0368 | 84.9687 | 82.9178 | 93.2117 | 93.2864 | 93.4056 | 90.0968 | 90.6655 | 92.4363 | 92.637 | 102.2214 | 100.5614 | 100.5614 | 90.132 | 98.4944 | 98.9105 | 98.786 | 91.1934 | 93.5464 | 103.7087 | 92.4189 | 92.4098 | 95.0946 | 89.6915 | 88.4735 | 90.4731 | 91.3596 | 89.4943 | 88.2122 | 92.0263 | 92.8422 | 92.8422 | 98.1499 | 94.2222 | 102.1472 | 93.755 | 98.0693 | 104.8193 | 86.4181 | 86.9785 | 90.796 | 93.6134 | 100.0752 | 99.7703 | 100.0622 | 97.6147 | 97.6147 | 98.2057 | 98.2057 | 98.2057 | 100.4207 | 100.1493 | 85.9601 | 86.0581 | 94.6934 | 94.7894 | 94.5393 | 100.147 | 100.147 | 99.7151 | 88.6806 | 98.4944 | 98.0281 | 103.6979 | 89.6281 | 103.6979 | 97.6147 | 92.5 | 93.8201 | 87.1243 | 93.077 | 84.6378 | 84.4199 | 90.5551 | 97.3944 | 98.0964 | 97.9347 | 93.077 | 93.077 | 93.077 | 101.8728 | 102.0467 | 102.0467 | 102.0467 | 95.3703 | 101.0197 | 100.7651 | 101.2211 | 100.4889 | 98.1745 | 89.6281 | 102.2604 | 93.6788 | 93.8545 | 92.3537 | 90.8539 | 84.0586 | 85.1859 | 85.6564 | 101.5599 | 93.6877 | 103.5122
2024-12-17 20:00 | 95.8597 | 96.0935 | 95.9628 | 95.8597 | 92.263 | 100.0319 | 99.6481 | 100.2484 | 91.5818 | 97.2444 | 99.8385 | 99.135 | 101.6575 | 95.1075 | 99.8947 | 93.727 | 99.6573 | 88.1303 | 88.8011 | 97.8839 | 93.0007 | 89.3123 | 91.3808 | 99.9654 | 88.69 | 91.5043 | 93.5476 | 92.7309 | 87.8959 | 98.19 | 98.7629 | 98.6095 | 98.5047 | 85.343 | 98.0824 | 88.5214 | 88.9933 | 98.5284 | 87.8823 | 83.1324 | 83.4964 | 100.0751 | 97.0633 | 97.0633 | 95.6921 | 93.8316 | 88.8704 | 89.3754 | 100.3693 | 92.4119 | 92.0279 | 92.0279 | 92.0279 | 91.3636 | 92.0279 | 98.0421 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 89.3752 | 89.9525 | 97.0474 | 96.7607 | 91.0995 | 89.9238 | 98.0201 | 85.3811 | 85.4852 | 93.2054 | 92.5084 | 100.2369 | 98.7641 | 90.9538 | 90.9538 | 99.9982 | 100.6207 | 91.3198 | 95.2129 | 94.5245 | 99.2616 | 92.495 | 100.2369 | 91.9732 | 92.3291 | 93.5338 | 101.2944 | 101.9143 | 99.5391 | 100.2278 | 92.4118 | 93.3404 | 106.6696 | 90.8943 | 89.4778 | 87.6012 | 94.2005 | 91.4953 | 103.6405 | 89.7738 | 90.9447 | 91.4024 | 89.7013 | 100.3634 | 100.5993 | 98.7641 | 98.0005 | 90.5952 | 90.9538 | 93.5123 | 103.797 | 101.098 | 100.5785 | 91.1065 | 102.0666 | 99.9848 | 96.1739 | 81.6863 | 99.586 | 91.3167 | 91.6692 | 92.7155 | 99.2834 | 99.5925 | 88.8387 | 84.9863 | 82.9349 | 93.2694 | 93.2537 | 93.3716 | 90.0671 | 90.6343 | 92.201 | 92.7453 | 102.1862 | 100.5559 | 100.5559 | 90.1339 | 98.4702 | 98.8849 | 98.7641 | 91.2212 | 93.5325 | 103.7787 | 92.4214 | 92.4122 | 94.8909 | 89.6991 | 88.4921 | 90.4664 | 91.5738 | 89.5264 | 88.2449 | 92.2576 | 92.9523 | 92.9523 | 98.2045 | 94.2166 | 102.2271 | 93.7121 | 98.1126 | 104.9505 | 86.5721 | 87.1327 | 90.7934 | 93.567 | 100.0112 | 99.7103 | 99.9982 | 97.585 | 97.585 | 97.7829 | 97.7829 | 97.7829 | 100.3599 | 100.0896 | 86.0193 | 86.1031 | 94.8148 | 94.6385 | 94.6142 | 100.2369 | 100.2369 | 99.6928 | 88.6598 | 98.4702 | 98.0005 | 103.6622 | 89.4804 | 103.6622 | 97.585 | 92.5794 | 93.763 | 87.1519 | 93.0811 | 84.7317 | 84.5136 | 90.4157 | 97.3583 | 98.0639 | 97.9009 | 93.0811 | 93.0811 | 93.0811 | 101.9476 | 102.1229 | 102.1229 | 102.1229 | 95.3688 | 100.9426 | 100.6866 | 101.1621 | 100.5469 | 98.2145 | 89.4804 | 102.3419 | 93.4264 | 93.6516 | 92.4109 | 90.8338 | 84.1519 | 85.2166 | 85.686 | 101.6446 | 93.5964 | 103.5829
2024-12-17 20:30 | 95.7659 | 95.9958 | 95.8646 | 95.7659 | 92.255 | 100.1267 | 99.7337 | 100.3446 | 91.6047 | 97.1046 | 99.957 | 99.2535 | 101.4907 | 95.0027 | 100.0123 | 93.866 | 99.5386 | 87.8937 | 88.5681 | 97.831 | 92.9958 | 89.3396 | 91.3891 | 100.1654 | 88.7326 | 91.5416 | 93.5286 | 92.725 | 87.9555 | 98.1419 | 98.7155 | 98.5707 | 98.4577 | 85.3587 | 98.0273 | 88.5555 | 89.0273 | 98.6344 | 87.888 | 83.1753 | 83.5395 | 100.1485 | 97.2317 | 97.2317 | 96.0134 | 93.8317 | 88.8058 | 89.3104 | 100.2903 | 92.4098 | 92.028 | 92.028 | 92.028 | 91.3678 | 92.028 | 98.23 | 98.4291 | 98.4291 | 98.4291 | 89.3932 | 89.97 | 96.9658 | 96.6894 | 91.139 | 89.9782 | 98.1161 | 85.3838 | 85.488 | 93.341 | 92.4501 | 100.1596 | 98.8624 | 91.0267 | 91.0267 | 99.8382 | 100.6091 | 91.3588 | 95.3221 | 94.6496 | 99.336 | 92.5032 | 100.1596 | 91.9732 | 92.3274 | 93.5893 | 101.025 | 101.8405 | 99.4705 | 100.1361 | 92.3442 | 93.2804 | 106.6042 | 90.9079 | 89.5268 | 87.8341 | 94.1421 | 91.4911 | 103.8479 | 89.794 | 90.9501 | 91.4043 | 89.7589 | 100.4523 | 100.6971 | 98.8624 | 98.1008 | 90.6577 | 91.0267 | 93.4852 | 103.785 | 101.1504 | 100.6408 | 91.1129 | 101.9827 | 99.9006 | 96.1257 | 81.7215 | 99.5056 | 91.3155 | 91.6686 | 92.6435 | 99.3759 | 99.6805 | 89.0913 | 84.9565 | 82.8792 | 93.2912 | 93.2878 | 93.4155 | 90.0865 | 90.6489 | 92.3151 | 92.673 | 102.3907 | 100.6105 | 100.6105 | 90.1613 | 98.5678 | 98.9857 | 98.8624 | 91.1938 | 93.5665 | 103.6796 | 92.4195 | 92.4101 | 94.8891 | 89.7254 | 88.5063 | 90.4926 | 91.8173 | 89.5941 | 88.2895 | 92.043 | 92.8765 | 92.8765 | 98.1413 | 94.1328 | 102.119 | 93.6906 | 98.0479 | 104.8608 | 86.5798 | 87.14 | 90.8255 | 93.6223 | 99.8511 | 99.5548 | 99.8382 | 97.6849 | 97.6849 | 97.6488 | 97.6488 | 97.6488 | 100.4257 | 100.1658 | 86.1095 | 86.1444 | 94.7348 | 94.7635 | 94.5605 | 100.1596 | 100.1596 | 99.7812 | 88.7023 | 98.5678 | 98.1008 | 103.8696 | 89.6824 | 103.8696 | 97.6849 | 92.5643 | 93.856 | 87.1898 | 93.0553 | 84.6697 | 84.4518 | 90.6367 | 97.5744 | 98.1705 | 98.006 | 93.0553 | 93.0553 | 93.0553 | 101.8543 | 102.0329 | 102.0329 | 102.0329 | 95.2694 | 101.0428 | 100.782 | 100.9311 | 100.6489 | 98.1471 | 89.6824 | 102.2372 | 93.4255 | 93.6495 | 92.4325 | 90.85 | 84.0903 | 85.2436 | 85.7152 | 101.5611 | 93.5797 | 103.4848
2024-12-17 21:00 | 95.6104 | 95.8349 | 95.7071 | 95.6104 | 92.2356 | 100.3736 | 99.9686 | 100.5874 | 91.5918 | 96.9101 | 100.1847 | 99.4651 | 101.279 | 94.8538 | 100.3224 | 93.8263 | 99.3655 | 87.9342 | 88.6104 | 97.6901 | 92.9855 | 89.3267 | 91.38 | 100.4996 | 88.7681 | 91.5533 | 93.5227 | 92.7148 | 87.9251 | 97.9278 | 98.5104 | 98.3523 | 98.2659 | 85.3576 | 97.883 | 88.5917 | 89.0642 | 98.8383 | 87.9052 | 83.1421 | 83.5064 | 100.3321 | 97.482 | 97.482 | 96.2982 | 93.8164 | 88.7632 | 89.2695 | 100.1676 | 92.4101 | 92.0209 | 92.0209 | 92.0209 | 91.3469 | 92.0209 | 98.5572 | 98.7014 | 98.7014 | 98.7014 | 89.3966 | 89.9784 | 96.9165 | 96.6372 | 91.21 | 90.0379 | 98.2335 | 85.3872 | 85.4914 | 93.4045 | 92.3453 | 100.0441 | 99.0628 | 91.1103 | 91.1103 | 99.5876 | 100.135 | 91.421 | 95.2758 | 94.6147 | 98.8012 | 92.7096 | 100.0441 | 91.9732 | 92.3276 | 93.7096 | 100.9651 | 101.6536 | 99.3928 | 100.0332 | 92.3132 | 93.1793 | 106.478 | 90.8365 | 89.5725 | 87.8308 | 94.031 | 91.4833 | 104.1943 | 89.8049 | 90.9154 | 91.3769 | 89.8892 | 100.6701 | 100.9121 | 99.0628 | 98.2913 | 90.7384 | 91.1103 | 93.4698 | 103.2959 | 101.3532 | 100.8516 | 91.0877 | 101.798 | 99.7903 | 96.0015 | 81.6935 | 99.4034 | 91.3131 | 91.6639 | 92.6272 | 99.5647 | 99.8562 | 89.044 | 84.9876 | 82.9191 | 93.2203 | 93.4454 | 93.5687 | 90.0747 | 90.6383 | 92.5022 | 92.6441 | 102.7323 | 100.7967 | 100.7967 | 90.1936 | 98.7637 | 99.1955 | 99.0628 | 91.1733 | 93.7181 | 103.4887 | 92.4195 | 92.4104 | 94.8732 | 89.7251 | 88.5244 | 90.4915 | 91.8138 | 89.5852 | 88.2589 | 92.0947 | 92.8489 | 92.8489 | 98.0349 | 94.0016 | 101.9616 | 93.6799 | 97.9933 | 104.5995 | 86.5521 | 87.113 | 90.8198 | 93.7429 | 99.6005 | 99.3108 | 99.5876 | 97.8677 | 97.8677 | 97.8413 | 97.8413 | 97.8413 | 100.6393 | 100.3776 | 86.397 | 86.3625 | 94.7094 | 94.7365 | 94.4493 | 100.0441 | 100.0441 | 99.9629 | 88.7379 | 98.7637 | 98.2913 | 104.2162 | 89.8691 | 104.2162 | 97.8677 | 92.5408 | 94.0133 | 87.1538 | 93.0414 | 84.6413 | 84.4235 | 90.6031 | 97.9311 | 98.3818 | 98.207 | 93.0414 | 93.0414 | 93.0414 | 101.6666 | 101.849 | 101.849 | 101.849 | 95.1209 | 101.3221 | 101.0551 | 100.6409 | 100.8979 | 98.0748 | 89.8691 | 102.0655 | 93.4098 | 93.6346 | 92.3623 | 90.8667 | 84.0622 | 85.1919 | 85.667 | 101.4337 | 93.5725 | 103.2943
2024-12-17 21:30 | 93.894 | 94.1034 | 93.9824 | 93.894 | 90.8923 | 98.8441 | 98.4535 | 99.0474 | 90.2351 | 95.1169 | 98.4961 | 97.7689 | 99.4339 | 93.2302 | 98.7746 | 92.2378 | 97.6669 | 86.5891 | 87.2525 | 96.1484 | 91.7212 | 88.0713 | 90.0978 | 98.9444 | 87.4617 | 90.1134 | 92.2417 | 91.4379 | 86.6186 | 96.3695 | 96.9384 | 96.7575 | 96.692 | 84.1291 | 96.3611 | 87.3041 | 87.7706 | 97.3917 | 86.6725 | 81.8996 | 82.2575 | 98.8863 | 95.9103 | 95.9103 | 94.5826 | 92.6151 | 87.4159 | 87.9155 | 98.602 | 91.1365 | 90.7299 | 90.7299 | 90.7299 | 90.0242 | 90.7299 | 97.0077 | 97.1037 | 97.1037 | 97.1037 | 88.1489 | 88.718 | 95.4525 | 95.1859 | 89.7878 | 88.6313 | 96.5463 | 84.1596 | 84.2623 | 92.0419 | 90.9149 | 98.4949 | 97.6016 | 89.6421 | 89.6421 | 97.609 | 98.2749 | 90.0129 | 93.6093 | 93.0001 | 97.018 | 91.2233 | 98.4949 | 90.7499 | 91.0635 | 92.3768 | 99.5962 | 99.9175 | 97.9305 | 98.7316 | 90.9198 | 91.7348 | 104.8276 | 89.492 | 88.2007 | 86.8893 | 92.3549 | 90.2121 | 102.582 | 88.4535 | 89.6379 | 90.1012 | 88.3722 | 99.1888 | 99.4437 | 97.6016 | 96.8532 | 89.2796 | 89.6421 | 92.1432 | 101.3771 | 99.5846 | 99.1378 | 89.7628 | 100.0626 | 98.2002 | 94.4943 | 80.4872 | 97.835 | 90.0345 | 90.3791 | 91.246 | 98.077 | 98.3545 | 87.7001 | 83.8192 | 81.7974 | 91.7567 | 92.055 | 92.1829 | 88.8061 | 89.3638 | 90.6142 | 91.2332 | 101.1426 | 99.3923 | 99.3923 | 88.7486 | 97.3109 | 97.7287 | 97.6016 | 89.8294 | 92.3068 | 101.6639 | 91.1463 | 91.1368 | 93.6597 | 88.4299 | 87.2754 | 89.1897 | 90.8296 | 88.2062 | 86.9254 | 90.6712 | 91.4277 | 91.4277 | 96.5151 | 92.3293 | 100.2261 | 92.37 | 96.506 | 102.6432 | 85.2987 | 85.8516 | 89.5044 | 92.4068 | 97.6217 | 97.3503 | 97.609 | 96.4467 | 96.4467 | 95.5056 | 95.5056 | 95.5056 | 98.9644 | 98.7178 | 84.8314 | 84.7849 | 93.2447 | 93.1328 | 92.9752 | 98.4949 | 98.4949 | 98.484 | 87.4319 | 97.3109 | 96.8532 | 102.6035 | 88.1802 | 102.6035 | 96.4467 | 91.1889 | 92.5898 | 85.8502 | 91.7215 | 83.3637 | 83.1491 | 89.2722 | 96.442 | 96.9432 | 96.7705 | 91.7215 | 91.7215 | 91.7215 | 99.9251 | 100.1087 | 100.1087 | 100.1087 | 93.4341 | 99.6713 | 99.41 | 98.6416 | 99.3429 | 96.5923 | 88.1802 | 100.3185 | 92.2362 | 92.4381 | 90.9121 | 89.5854 | 82.7933 | 83.9388 | 84.4026 | 99.8381 | 92.3031 | 101.4794
2024-12-17 22:00 | 93.3923 | 93.589 | 93.4755 | 93.3923 | 90.9034 | 98.615 | 98.2317 | 98.8028 | 90.216 | 94.5416 | 98.0761 | 97.3243 | 98.8068 | 92.8293 | 98.5497 | 91.6281 | 97.1635 | 86.4546 | 87.1184 | 95.7632 | 91.8187 | 88.1021 | 90.1121 | 98.5932 | 87.2995 | 89.9992 | 92.1877 | 91.4934 | 86.4803 | 96.002 | 96.56 | 96.3723 | 96.3069 | 83.978 | 95.9709 | 87.1923 | 87.6558 | 97.1256 | 86.5556 | 81.7272 | 82.0845 | 98.5885 | 95.5448 | 95.5448 | 94.1522 | 92.6231 | 87.2977 | 87.7962 | 98.1849 | 91.1155 | 90.7269 | 90.7269 | 90.7269 | 90.0527 | 90.7269 | 96.6911 | 96.7445 | 96.7445 | 96.7445 | 88.0934 | 88.6588 | 95.2188 | 94.9575 | 89.6115 | 88.4305 | 96.0297 | 83.9887 | 84.0911 | 91.5551 | 90.608 | 98.0773 | 97.3456 | 89.4144 | 89.4144 | 96.884 | 97.7704 | 89.8676 | 92.927 | 92.3685 | 96.6839 | 91.0232 | 98.0773 | 90.7287 | 91.0425 | 92.2412 | 98.9314 | 99.5315 | 97.5102 | 98.2894 | 90.7934 | 91.4281 | 104.4735 | 89.4282 | 88.0089 | 86.7103 | 91.9149 | 90.1221 | 102.2179 | 88.272 | 89.7894 | 90.2227 | 88.0982 | 98.8981 | 99.1449 | 97.3456 | 96.5997 | 89.065 | 89.4144 | 92.1151 | 100.8568 | 99.1039 | 98.6973 | 89.8091 | 99.6772 | 97.8541 | 94.1393 | 80.3488 | 97.5017 | 90.0376 | 90.3792 | 91.1266 | 97.7751 | 98.0182 | 87.0338 | 83.709 | 81.6922 | 91.5085 | 91.8975 | 92.0117 | 88.844 | 89.3914 | 89.8585 | 91.0949 | 100.7836 | 99.0771 | 99.0771 | 88.5024 | 97.0579 | 97.4764 | 97.3456 | 89.7679 | 92.1418 | 101.193 | 91.1252 | 91.1158 | 93.6519 | 88.3271 | 87.1567 | 89.12 | 90.6425 | 88.022 | 86.7454 | 90.5391 | 91.2763 | 91.2763 | 96.1925 | 91.8686 | 99.806 | 92.3194 | 96.2456 | 102.3326 | 85.3305 | 85.883 | 89.4365 | 92.2698 | 96.8965 | 96.6406 | 96.884 | 96.2029 | 96.2029 | 94.4312 | 94.4312 | 94.4312 | 98.5498 | 98.3129 | 84.4542 | 84.416 | 93.1022 | 92.5137 | 92.6481 | 98.0773 | 98.0773 | 98.2001 | 87.2697 | 97.0579 | 96.5997 | 102.2393 | 87.6109 | 102.2393 | 96.2029 | 91.1817 | 92.3428 | 85.6773 | 91.7301 | 83.2479 | 83.0336 | 88.6329 | 96.1561 | 96.6812 | 96.5095 | 91.7301 | 91.7301 | 91.7301 | 99.5366 | 99.7173 | 99.7173 | 99.7173 | 92.9437 | 99.3197 | 99.06 | 97.8921 | 99.0942 | 96.2942 | 87.6109 | 99.8968 | 92.2358 | 92.4339 | 90.6663 | 89.5222 | 82.6782 | 83.7281 | 84.2018 | 99.4058 | 92.2528 | 101.0179
2024-12-17 22:30 | 129.6912 | 129.9453 | 129.7995 | 129.6912 | 127.2638 | 138.596 | 138.0442 | 138.851 | 126.6918 | 131.1447 | 137.8038 | 136.7113 | 137.0608 | 128.9426 | 138.5273 | 129.8666 | 134.9595 | 120.7506 | 121.6794 | 133.2006 | 128.2392 | 123.1127 | 125.9437 | 139.0192 | 122.5418 | 127.0521 | 128.7317 | 127.8209 | 120.8139 | 133.6581 | 134.3929 | 134.1358 | 134.0468 | 117.4296 | 133.4846 | 122.2923 | 122.9383 | 136.5995 | 121.0889 | 114.0338 | 114.5359 | 138.5695 | 134.7576 | 134.7576 | 132.639 | 129.2258 | 121.7328 | 122.4297 | 136.6044 | 127.3993 | 126.9359 | 126.9359 | 126.9359 | 126.1399 | 126.9359 | 136.6447 | 136.4387 | 136.4387 | 136.4387 | 123.2982 | 124.0928 | 133.0098 | 132.551 | 127.1758 | 125.0957 | 135.38 | 117.4415 | 117.5848 | 128.9535 | 126.1165 | 136.4656 | 136.8022 | 127.4227 | 127.4227 | 134.2032 | 135.922 | 127.2766 | 131.436 | 130.7173 | 134.6344 | 127.8433 | 136.4656 | 126.7896 | 127.2842 | 129.5271 | 137.2715 | 138.1498 | 135.7347 | 136.7388 | 126.6199 | 127.2694 | 145.3062 | 124.799 | 123.9816 | 121.1194 | 127.7051 | 125.9641 | 144.1301 | 123.6598 | 125.3542 | 125.9893 | 125.3484 | 138.9546 | 139.3033 | 136.8022 | 135.7765 | 126.7695 | 127.4227 | 128.752 | 140.2127 | 139.0501 | 138.5483 | 125.7533 | 138.3504 | 136.1781 | 130.9685 | 112.3354 | 135.739 | 125.9461 | 126.4366 | 127.0659 | 137.3607 | 137.67 | 122.8596 | 117.1148 | 114.2994 | 127.5143 | 129.0296 | 129.1912 | 124.1359 | 124.9164 | 125.7984 | 127.0482 | 142.1076 | 139.2322 | 139.2322 | 124.5753 | 136.3979 | 136.9902 | 136.8022 | 125.4102 | 129.3578 | 140.3797 | 127.4135 | 127.3997 | 130.6296 | 123.5314 | 121.9274 | 124.6887 | 126.612 | 122.8738 | 121.0865 | 126.4653 | 127.3086 | 127.3086 | 133.9016 | 127.5796 | 138.6489 | 129.0005 | 134.4085 | 142.2827 | 123.1363 | 123.4852 | 125.1523 | 129.5587 | 134.2207 | 133.8886 | 134.2032 | 135.2086 | 135.2086 | 131.7523 | 131.7523 | 131.7523 | 138.3797 | 138.0654 | 120.2296 | 120.1983 | 129.8331 | 130.8463 | 128.9011 | 136.4656 | 136.4656 | 138.0428 | 122.5 | 136.3979 | 135.7765 | 144.1602 | 122.9308 | 144.1602 | 135.2086 | 127.6143 | 129.6863 | 119.6366 | 128.2204 | 116.0969 | 115.7981 | 125.0147 | 136.0526 | 135.993 | 135.7041 | 128.2204 | 128.2204 | 128.2204 | 138.1478 | 138.4073 | 138.4073 | 138.4073 | 129.0557 | 139.64 | 139.25 | 135.5488 | 139.2671 | 134.2186 | 122.9308 | 138.7257 | 128.6093 | 128.9336 | 126.3405 | 125.3051 | 115.3025 | 116.9035 | 117.5671 | 138.2806 | 128.7974 | 140.1449
2024-12-17 23:00 | 124.0546 | 124.2766 | 124.1491 | 124.0546 | 122.6606 | 133.7946 | 133.2578 | 134.0329 | 122.2721 | 125.3244 | 133.0417 | 131.934 | 130.9894 | 123.2004 | 133.6888 | 125.0225 | 129.1638 | 116.0725 | 116.9735 | 127.6601 | 123.3342 | 118.4286 | 121.1754 | 134.7546 | 118.0498 | 122.6971 | 123.7608 | 122.9579 | 116.1942 | 128.002 | 128.6784 | 128.3699 | 128.3427 | 112.8336 | 127.9237 | 117.7925 | 118.4217 | 131.989 | 116.4802 | 109.5794 | 110.0629 | 133.6693 | 130.579 | 130.579 | 128.4251 | 124.1829 | 116.8801 | 117.5536 | 130.7419 | 122.6569 | 122.3013 | 122.3013 | 122.3013 | 121.7011 | 122.3013 | 132.6698 | 132.1956 | 132.1956 | 132.1956 | 118.6849 | 119.4573 | 127.5759 | 127.1492 | 122.8912 | 120.7649 | 130.4908 | 112.7966 | 112.9343 | 124.444 | 121.0295 | 130.6206 | 132.0913 | 123.2123 | 123.2123 | 128.0018 | 129.3969 | 122.9233 | 126.4095 | 125.7943 | 128.1962 | 123.5403 | 130.6206 | 122.0566 | 122.5436 | 125.0477 | 130.6871 | 131.9074 | 129.9817 | 130.8571 | 121.6032 | 122.1311 | 139.4866 | 119.932 | 119.5529 | 116.803 | 122.2555 | 121.0776 | 139.7087 | 118.9727 | 120.6736 | 121.2502 | 121.2821 | 134.1341 | 134.4661 | 132.0913 | 131.1272 | 122.5843 | 123.2123 | 123.871 | 133.4815 | 134.0763 | 133.6484 | 121.3975 | 132.1002 | 130.3863 | 125.6351 | 107.84 | 129.996 | 121.36 | 121.8265 | 122.0247 | 132.5832 | 132.853 | 118.55 | 112.5317 | 109.7336 | 122.375 | 124.6011 | 124.7504 | 119.4723 | 120.2076 | 121.0116 | 122.0141 | 137.7483 | 134.2105 | 134.2105 | 120.0844 | 131.7057 | 132.2674 | 132.0913 | 120.5559 | 124.875 | 133.9211 | 122.6699 | 122.6573 | 125.5268 | 118.8566 | 117.3109 | 120.0054 | 122.0999 | 118.081 | 116.3702 | 121.6156 | 122.2679 | 122.2679 | 128.4955 | 122.0848 | 132.4912 | 124.0764 | 128.8511 | 135.729 | 118.44 | 118.8192 | 120.4685 | 125.0709 | 128.0184 | 127.7262 | 128.0018 | 130.5819 | 130.5819 | 126.224 | 126.224 | 126.224 | 133.5158 | 133.224 | 116.5675 | 116.5339 | 124.7088 | 125.9289 | 123.7661 | 130.6206 | 130.6206 | 133.2393 | 118.0095 | 131.7057 | 131.1272 | 139.7379 | 118.505 | 139.7379 | 130.5819 | 122.9317 | 125.195 | 115.0127 | 123.3823 | 111.4971 | 111.2101 | 120.6022 | 132.2616 | 131.4433 | 131.1113 | 123.3823 | 123.3823 | 123.3823 | 131.8986 | 132.1538 | 132.1538 | 132.1538 | 123.4659 | 134.9335 | 134.5398 | 129.2543 | 134.4358 | 128.6463 | 118.505 | 132.5223 | 123.5924 | 123.9042 | 121.2486 | 120.6369 | 110.7342 | 112.4603 | 113.079 | 132.3206 | 123.8101 | 133.7106
2024-12-17 23:30 | 94.2802 | 94.439 | 94.3458 | 94.2802 | 93.2791 | 101.9412 | 101.5305 | 102.118 | 92.8193 | 95.3017 | 101.23 | 100.3752 | 99.9148 | 93.9203 | 101.8833 | 94.8554 | 98.5637 | 88.4255 | 89.1083 | 97.491 | 93.8753 | 90.1543 | 92.2287 | 102.6267 | 89.7876 | 92.8213 | 94.2239 | 93.6 | 88.4148 | 97.6892 | 98.1886 | 97.9321 | 97.9317 | 85.869 | 97.6937 | 89.6529 | 90.1262 | 100.5063 | 88.6675 | 83.3716 | 83.7408 | 101.7498 | 99.3532 | 99.3532 | 97.8085 | 94.4794 | 89.0213 | 89.5311 | 99.6523 | 93.4185 | 93.1031 | 93.1031 | 93.1031 | 92.5684 | 93.1031 | 100.976 | 100.5866 | 100.5866 | 100.5866 | 90.3815 | 90.9625 | 97.2747 | 96.9146 | 92.6929 | 91.3049 | 99.1301 | 85.8412 | 85.9459 | 94.6868 | 92.4852 | 99.5562 | 100.6145 | 92.7948 | 92.7948 | 97.1076 | 98.4404 | 92.8638 | 95.8345 | 95.4136 | 97.6126 | 94.3122 | 99.5562 | 93.048 | 93.3485 | 95.3501 | 100.9678 | 100.7076 | 99.0501 | 99.8909 | 92.5962 | 93.3266 | 106.6845 | 91.1131 | 90.6557 | 89.0381 | 92.85 | 92.2628 | 106.3997 | 90.5043 | 91.9709 | 92.3796 | 91.4587 | 102.176 | 102.4336 | 100.6145 | 99.8678 | 92.281 | 92.7948 | 94.2638 | 101.5479 | 101.9645 | 101.6773 | 92.3337 | 100.8045 | 99.3889 | 96.0666 | 82.0662 | 99.0869 | 92.382 | 92.7394 | 92.8992 | 100.9796 | 101.1756 | 89.9571 | 85.7751 | 83.7255 | 93.1798 | 95.0442 | 95.1569 | 90.9241 | 91.4873 | 91.8821 | 92.9194 | 104.9067 | 102.1437 | 102.1437 | 91.0198 | 100.3195 | 100.7527 | 100.6145 | 91.597 | 95.2437 | 102.1081 | 93.4287 | 93.4188 | 95.5089 | 90.4501 | 89.2805 | 91.3233 | 93.0758 | 89.8311 | 88.5555 | 92.6264 | 93.122 | 93.122 | 98.19 | 92.7855 | 101.0102 | 94.469 | 98.2146 | 103.5513 | 90.3949 | 90.6474 | 91.6687 | 95.3622 | 97.1202 | 96.9101 | 97.1076 | 99.453 | 99.453 | 95.6324 | 95.6324 | 95.6324 | 101.5976 | 101.3812 | 88.388 | 88.2656 | 94.958 | 95.5224 | 94.7927 | 99.5562 | 99.5562 | 101.4368 | 89.757 | 100.3195 | 99.8678 | 106.4219 | 90.0722 | 106.4219 | 99.453 | 93.478 | 95.4921 | 87.5061 | 93.8611 | 84.9008 | 84.6823 | 91.6463 | 100.6966 | 100.0948 | 99.8443 | 93.8611 | 93.8611 | 93.8611 | 100.6229 | 100.8208 | 100.8208 | 100.8208 | 93.863 | 102.7081 | 102.3977 | 98.3836 | 102.4249 | 98.0484 | 90.0722 | 101.0612 | 94.0395 | 94.2773 | 92.3221 | 91.849 | 84.3199 | 85.5413 | 86.0186 | 100.8479 | 94.2531 | 101.9545
2024-12-17 23:59 | 94.6475 | 94.8036 | 94.7104 | 94.6475 | 93.9771 | 103.0202 | 102.6217 | 103.2014 | 93.5297 | 95.66 | 102.1955 | 101.3159 | 100.1364 | 94.1721 | 102.9286 | 95.7138 | 98.7975 | 88.7124 | 89.4062 | 97.7241 | 94.527 | 90.7824 | 92.9011 | 103.6986 | 90.4781 | 93.4817 | 94.8103 | 94.2593 | 88.9622 | 97.8688 | 98.3881 | 98.1359 | 98.1358 | 86.6584 | 97.9308 | 90.3572 | 90.833 | 101.515 | 89.6855 | 83.8694 | 84.2401 | 102.8243 | 100.2626 | 100.2626 | 98.7353 | 95.0747 | 89.4086 | 89.9209 | 99.9192 | 94.0693 | 93.775 | 93.775 | 93.775 | 93.281 | 93.775 | 101.8941 | 101.524 | 101.524 | 101.524 | 91.0425 | 91.6346 | 97.4281 | 97.1703 | 93.3066 | 91.9307 | 100.0763 | 86.6923 | 86.798 | 95.6052 | 92.7284 | 99.8268 | 101.6424 | 93.4169 | 93.4169 | 97.4294 | 98.6447 | 93.5072 | 96.6505 | 96.256 | 97.8239 | 95.4126 | 99.8268 | 93.68 | 93.9958 | 96.3063 | 101.2023 | 101.0682 | 99.3406 | 100.2027 | 93.0026 | 93.5722 | 107.0116 | 91.7338 | 91.3156 | 89.7726 | 93.2062 | 92.7367 | 107.511 | 91.1009 | 92.7707 | 93.1262 | 91.9641 | 103.2498 | 103.5181 | 101.6424 | 100.8763 | 92.8557 | 93.4169 | 94.9053 | 101.7586 | 102.9532 | 102.6647 | 93.068 | 101.1068 | 99.6801 | 96.2838 | 82.7588 | 99.3782 | 93.025 | 93.3967 | 93.3307 | 102.0439 | 102.2629 | 90.8317 | 87.8651 | 86.5858 | 93.6629 | 96.064 | 96.1787 | 91.6529 | 92.1917 | 92.4125 | 93.3164 | 106.0023 | 103.2711 | 103.2711 | 91.68 | 101.3406 | 101.7812 | 101.6424 | 92.2953 | 96.2545 | 102.3487 | 94.0798 | 94.0696 | 96.0986 | 91.1306 | 90.0649 | 92.0031 | 93.8436 | 90.3221 | 89.0783 | 92.9822 | 93.5118 | 93.5118 | 98.4484 | 93.111 | 101.2838 | 95.0854 | 98.3525 | 103.964 | 90.6865 | 90.9882 | 92.3491 | 96.3136 | 97.442 | 97.235 | 97.4294 | 100.4518 | 100.4518 | 96.0567 | 96.0567 | 96.0567 | 102.5898 | 102.3718 | 88.6711 | 88.5065 | 95.362 | 96.3686 | 94.9861 | 99.8268 | 99.8268 | 102.4693 | 90.4471 | 101.3406 | 100.8763 | 107.5335 | 90.6645 | 107.5335 | 100.4518 | 94.1631 | 96.56 | 88.0076 | 94.5223 | 85.2734 | 85.0539 | 92.4789 | 101.6136 | 101.0909 | 100.8463 | 94.5223 | 94.5223 | 94.5223 | 100.8962 | 101.1015 | 101.1015 | 101.1015 | 94.2056 | 103.7635 | 103.4454 | 98.6844 | 103.504 | 98.3504 | 90.6645 | 101.3359 | 94.6161 | 94.8614 | 92.8008 | 92.536 | 84.6899 | 86.0388 | 86.5157 | 101.1144 | 94.8368 | 102.1995
Nota: | El CMgCP del periodo de las 10:30 h se encuentran en revisión.

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-17 00:30 | 91.2198 | 91.3526 | 91.2738 | 91.2198 | 90.6578 | 99.3122 | 98.8979 | 99.4925 | 90.4546 | 92.1643 | 98.4685 | 97.6624 | 96.7453 | 90.83 | 99.2965 | 91.8515 | 95.3836 | 85.4816 | 86.1587 | 94.2741 | 91.2096 | 87.8644 | 89.7587 | 99.5004 | 87.5286 | 90.8286 | 91.5035 | 90.9389 | 86.2709 | 94.9607 | 94.9521 | 94.9422 | 94.9607 | 85.8617 | 94.3617 | 87.3416 | 87.8102 | 97.8252 | 87.0004 | 81.1781 | 81.5392 | 99.0569 | 96.3159 | 96.3159 | 95.2728 | 91.7763 | 86.1023 | 86.6064 | 96.3979 | 90.7972 | 90.5142 | 90.5142 | 90.5142 | 90.0377 | 90.5142 | 97.7352 | 97.5085 | 97.5085 | 97.5085 | 88.0859 | 88.6598 | 94.1793 | 93.8112 | 91.1773 | 89.5195 | 96.1862 | 85.9495 | 86.0604 | 92.1896 | 88.7655 | 96.3112 | 98.0517 | 91.3305 | 91.3305 | 93.5882 | 95.2393 | 91.1591 | 92.6908 | 92.35 | 94.4031 | 92.6871 | 96.3112 | 90.4152 | 90.7251 | 93.1276 | 95.5358 | 97.4445 | 95.8545 | 96.3691 | 89.6372 | 89.5844 | 98.5927 | 88.8375 | 88.6067 | 89.6335 | 89.7887 | 89.6468 | 103.074 | 88.0865 | 89.0789 | 89.5583 | 90.145 | 99.5454 | 99.799 | 98.0517 | 97.2858 | 90.89 | 91.3305 | 91.5249 | 96.9884 | 99.1736 | 98.9316 | 89.8341 | 97.5237 | 96.1516 | 92.8683 | 84.2036 | 95.8688 | 89.8099 | 90.1589 | 89.8958 | 98.4125 | 98.6072 | 87.2824 | 84.0732 | 81.9979 | 90.3632 | 93.1683 | 93.2881 | 88.6767 | 89.1436 | 89.211 | 89.9621 | 101.9141 | 99.4887 | 99.4887 | 88.906 | 97.7731 | 98.1858 | 98.0517 | 89.0566 | 93.3526 | 98.6682 | 90.807 | 90.7975 | 92.7903 | 88.2819 | 87.6203 | 89.0042 | 91.2714 | 87.299 | 86.2486 | 89.6466 | 90.18 | 90.18 | 93.5126 | 89.7295 | 97.6989 | 91.7173 | 94.7328 | 100.2614 | 87.0929 | 87.4358 | 89.2996 | 93.1375 | 93.5992 | 93.4226 | 93.5882 | 96.9692 | 96.9692 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 98.885 | 98.6728 | 86.9399 | 86.8953 | 91.4621 | 92.464 | 91.6268 | 96.3112 | 96.3112 | 98.7138 | 87.4985 | 97.7731 | 97.2858 | 103.0349 | 87.5044 | 103.0349 | 96.9692 | 90.8239 | 93.7658 | 85.281 | 91.1584 | 82.0107 | 81.8006 | 88.9828 | 97.4306 | 97.4284 | 97.2438 | 91.1584 | 91.1584 | 91.1584 | 97.3254 | 97.5267 | 97.5267 | 97.5267 | 90.7726 | 99.9423 | 99.6614 | 95.1181 | 99.8015 | 94.8645 | 87.5044 | 97.7457 | 91.4542 | 91.6228 | 89.7527 | 89.5349 | 81.6134 | 83.3352 | 83.8066 | 95.9762 | 91.5331 | 98.5309
2024-12-17 01:00 | 89.69 | 89.817 | 89.74 | 89.69 | 89.3458 | 97.6792 | 97.2966 | 97.8433 | 89.2292 | 90.5754 | 96.735 | 95.9297 | 94.985 | 89.0884 | 97.5929 | 90.3359 | 93.6696 | 84.2135 | 84.8658 | 92.5841 | 89.8928 | 86.7041 | 88.5366 | 97.7866 | 86.2943 | 89.7257 | 90.1053 | 89.6424 | 85.0369 | 93.2482 | 93.2398 | 93.2384 | 93.2482 | 84.7079 | 92.6747 | 86.085 | 86.5411 | 96.1212 | 85.8176 | 80.0158 | 80.3693 | 97.342 | 94.5822 | 94.5822 | 93.5297 | 90.3848 | 84.7397 | 85.2313 | 94.6035 | 89.4601 | 89.193 | 89.193 | 89.193 | 88.7448 | 89.193 | 96.0151 | 95.7694 | 95.7694 | 95.7694 | 86.8044 | 87.3634 | 92.3406 | 92.0695 | 90.2267 | 88.4862 | 94.487 | 84.7926 | 84.902 | 90.7725 | 87.2106 | 94.5181 | 96.3742 | 90.4829 | 90.4829 | 91.9559 | 93.5942 | 90.156 | 91.0956 | 90.7848 | 92.8362 | 90.9531 | 94.5181 | 89.1162 | 89.3951 | 91.5557 | 94.3264 | 95.5762 | 94.0682 | 94.6793 | 88.1876 | 88.0154 | 96.9511 | 87.6072 | 87.4675 | 88.4574 | 88.3325 | 88.3214 | 101.2987 | 86.8185 | 88.1765 | 88.5347 | 89.3176 | 97.8487 | 98.0983 | 96.3742 | 95.6209 | 90.0148 | 90.4829 | 90.1628 | 95.313 | 97.4287 | 97.1909 | 88.5465 | 95.6219 | 94.3667 | 91.2201 | 83.1148 | 94.0928 | 88.4922 | 88.8396 | 88.4464 | 96.7195 | 96.9007 | 86.0053 | 82.9908 | 80.9872 | 88.9177 | 91.5165 | 91.6354 | 87.6861 | 88.053 | 87.4556 | 88.4951 | 100.1588 | 97.7759 | 97.7759 | 87.76 | 96.1008 | 96.5058 | 96.3742 | 87.8195 | 91.6941 | 96.7175 | 89.4702 | 89.4604 | 91.3751 | 87.0353 | 86.4167 | 87.7467 | 90.0737 | 86.0106 | 84.9815 | 88.2281 | 88.7007 | 88.7007 | 91.8748 | 88.2349 | 95.828 | 90.3251 | 92.8837 | 98.4299 | 85.779 | 86.1244 | 88.0288 | 91.5675 | 91.9667 | 91.7974 | 91.9559 | 95.3186 | 95.3186 | 90.8059 | 90.8059 | 90.8059 | 97.1539 | 96.9458 | 86.2375 | 86.1837 | 89.9612 | 90.8852 | 90.0193 | 94.5181 | 94.5181 | 96.9971 | 86.2647 | 96.1008 | 95.6209 | 101.2603 | 85.8636 | 101.2603 | 95.3186 | 89.5024 | 92.114 | 84.0567 | 89.8345 | 80.6844 | 80.4777 | 87.6225 | 95.7314 | 95.7272 | 95.5467 | 89.8345 | 89.8345 | 89.8345 | 95.4139 | 95.6168 | 95.6168 | 95.6168 | 89.2436 | 98.174 | 97.901 | 93.3852 | 98.132 | 93.1299 | 85.8636 | 95.8586 | 90.0629 | 90.2285 | 88.3169 | 88.217 | 80.2935 | 82.1505 | 82.6132 | 94.1829 | 90.1328 | 96.5853
2024-12-17 01:30 | 87.8856 | 88.0064 | 87.9337 | 87.8856 | 87.6171 | 95.5557 | 95.1661 | 95.7232 | 87.2915 | 88.7714 | 94.6373 | 93.836 | 93.1711 | 87.5733 | 95.4812 | 88.3197 | 91.8955 | 82.5516 | 83.1926 | 90.8537 | 88.2421 | 85.1034 | 86.8424 | 95.8227 | 84.4438 | 87.376 | 88.4418 | 88.0016 | 83.4091 | 91.5419 | 91.5337 | 91.5322 | 91.5419 | 83.6105 | 90.9445 | 84.2723 | 84.7226 | 94.0381 | 84.2955 | 78.4317 | 78.7803 | 95.2063 | 92.7187 | 92.7187 | 91.6807 | 88.6856 | 83.0906 | 83.575 | 92.9408 | 87.7428 | 87.4765 | 87.4765 | 87.4765 | 87.0238 | 87.4765 | 94.2404 | 93.8903 | 93.8903 | 93.8903 | 85.0757 | 85.6266 | 90.5991 | 90.3467 | 87.463 | 85.9956 | 92.439 | 83.575 | 83.6829 | 88.8213 | 85.5235 | 92.8683 | 94.2974 | 87.493 | 87.493 | 90.0424 | 91.8577 | 87.5705 | 89.0485 | 88.7548 | 91.1434 | 88.9344 | 92.8683 | 87.3936 | 87.6769 | 89.5319 | 93.6308 | 94.1161 | 92.4863 | 93.2265 | 86.4879 | 86.3199 | 95.1005 | 85.891 | 85.3075 | 86.9543 | 86.5174 | 87.5131 | 99.2643 | 85.2775 | 87.0452 | 87.3043 | 86.4678 | 95.7408 | 95.9857 | 94.2974 | 93.5548 | 87.0294 | 87.493 | 88.4399 | 93.5446 | 95.2987 | 95.0722 | 86.8289 | 94.1366 | 92.6952 | 89.5011 | 82.9312 | 92.4147 | 86.862 | 87.1665 | 86.7178 | 94.6347 | 94.8138 | 84.0331 | 81.5059 | 79.5275 | 87.2065 | 89.4773 | 89.6001 | 85.8423 | 86.2739 | 85.3966 | 86.7917 | 98.1473 | 95.6224 | 95.6224 | 85.5911 | 94.0288 | 94.4248 | 94.2974 | 86.1049 | 89.6514 | 95.1604 | 87.7532 | 87.7431 | 89.6593 | 85.3727 | 84.8905 | 86.0314 | 88.5432 | 84.2859 | 83.3275 | 86.4961 | 86.9947 | 86.9947 | 90.1049 | 86.4404 | 94.2005 | 88.5901 | 91.1163 | 96.3786 | 84.8859 | 85.1343 | 86.2947 | 89.5497 | 90.053 | 89.8915 | 90.0424 | 93.2669 | 93.2669 | 88.6229 | 88.6229 | 88.6229 | 95.0349 | 94.836 | 83.8268 | 83.7167 | 88.2307 | 88.8557 | 88.3039 | 92.8683 | 92.8683 | 94.8757 | 84.4148 | 94.0288 | 93.5548 | 99.2267 | 83.8694 | 99.2267 | 93.2669 | 87.7763 | 90.074 | 82.427 | 88.1471 | 79.1293 | 78.9266 | 85.6606 | 94.018 | 93.661 | 93.4578 | 88.1471 | 88.1471 | 88.1471 | 93.9153 | 94.113 | 94.113 | 94.113 | 87.4378 | 96.0856 | 95.8063 | 91.5895 | 96.0163 | 91.424 | 83.8694 | 94.2711 | 88.3748 | 88.5366 | 86.6173 | 86.4672 | 78.7459 | 80.5459 | 81.0027 | 92.521 | 88.4641 | 95.0342
2024-12-17 02:00 | 87.6019 | 87.722 | 87.6497 | 87.6019 | 87.5365 | 95.3359 | 94.947 | 95.5037 | 87.4828 | 88.4617 | 94.512 | 93.6957 | 92.9127 | 87.4996 | 95.3346 | 88.1646 | 91.6197 | 82.296 | 82.9414 | 90.5816 | 88.0588 | 84.9513 | 86.6527 | 95.7419 | 84.4745 | 87.9998 | 88.2727 | 87.8253 | 83.071 | 91.231 | 91.2228 | 91.194 | 91.231 | 82.1972 | 90.6724 | 84.2654 | 84.7099 | 93.9452 | 83.7394 | 78.1719 | 78.5185 | 95.1068 | 92.616 | 92.616 | 91.6099 | 88.4865 | 82.8714 | 83.3547 | 92.7029 | 87.6295 | 87.394 | 87.394 | 87.394 | 86.9914 | 87.394 | 94.1266 | 93.783 | 93.783 | 93.783 | 84.9562 | 85.5065 | 90.3729 | 90.1346 | 88.4693 | 86.7216 | 92.2948 | 82.1792 | 82.2852 | 88.6942 | 85.3071 | 92.6316 | 94.1422 | 88.7584 | 88.7584 | 89.7444 | 91.2349 | 88.3702 | 88.8899 | 88.6058 | 90.4894 | 88.7194 | 92.6316 | 87.2675 | 87.5611 | 89.4094 | 93.3285 | 94.2687 | 92.2559 | 92.9749 | 86.2607 | 86.1013 | 94.8576 | 85.4042 | 85.6642 | 86.0933 | 86.2541 | 87.3866 | 99.1806 | 85.2567 | 86.8328 | 87.1048 | 87.6759 | 95.5772 | 95.8383 | 94.1422 | 93.4175 | 88.3075 | 88.7584 | 88.2911 | 92.9105 | 95.1394 | 94.9147 | 86.7974 | 94.2189 | 92.5302 | 89.2379 | 80.236 | 92.2367 | 86.8612 | 87.1252 | 86.4887 | 94.4788 | 94.6598 | 83.8947 | 80.958 | 78.9858 | 86.9178 | 89.3099 | 89.4237 | 85.5992 | 86.0539 | 85.2711 | 86.5603 | 98.0645 | 95.5121 | 95.5121 | 85.9165 | 93.8762 | 94.2704 | 94.1422 | 85.9101 | 89.4851 | 95.1768 | 87.639 | 87.6298 | 89.4576 | 85.0765 | 84.3308 | 85.8367 | 87.6665 | 84.0888 | 83.0393 | 86.267 | 86.7598 | 86.7598 | 89.8768 | 86.19 | 94.1245 | 88.4429 | 90.8725 | 96.2821 | 84.7701 | 85.0283 | 86.1233 | 89.4261 | 89.7549 | 89.5945 | 89.7444 | 93.1088 | 93.1088 | 88.3891 | 88.3891 | 88.3891 | 94.8797 | 94.6819 | 84.9567 | 84.8119 | 87.993 | 88.7149 | 88.0493 | 92.6316 | 92.6316 | 94.7848 | 84.4455 | 93.8762 | 93.4175 | 99.1429 | 83.8025 | 99.1429 | 93.1088 | 87.6693 | 89.8664 | 82.1219 | 87.988 | 78.9215 | 78.7193 | 85.5439 | 93.9177 | 93.5661 | 93.3639 | 87.988 | 87.988 | 87.988 | 93.9621 | 94.1625 | 94.1625 | 94.1625 | 87.1841 | 95.9484 | 95.6628 | 91.1812 | 95.7938 | 91.1991 | 83.8025 | 94.2396 | 88.1788 | 88.3402 | 86.3305 | 86.3469 | 78.5391 | 80.244 | 80.6997 | 92.2782 | 88.2889 | 95.0548
2024-12-17 02:30 | 87.7131 | 87.8314 | 87.7596 | 87.7131 | 87.4805 | 95.4575 | 95.0707 | 95.623 | 87.3564 | 88.6155 | 94.6132 | 93.7971 | 93.1287 | 87.7737 | 95.3879 | 88.3659 | 91.8154 | 82.5096 | 83.1459 | 90.7637 | 88.1008 | 84.8107 | 86.6585 | 95.857 | 84.4582 | 87.7714 | 88.3155 | 87.8689 | 83.1398 | 91.3801 | 91.3718 | 91.3248 | 91.3801 | 82.4707 | 90.8554 | 84.2431 | 84.6943 | 94.0569 | 83.8878 | 78.2392 | 78.5868 | 95.1949 | 92.6936 | 92.6936 | 91.6233 | 88.52 | 83.0217 | 83.506 | 92.8831 | 87.6503 | 87.381 | 87.381 | 87.381 | 86.9165 | 87.381 | 94.2327 | 93.8671 | 93.8671 | 93.8671 | 84.9903 | 85.5372 | 90.7391 | 90.4107 | 88.1706 | 86.5167 | 92.4524 | 82.4279 | 82.5343 | 88.8243 | 85.4764 | 92.8085 | 94.2384 | 88.4267 | 88.4267 | 89.8254 | 91.1724 | 88.128 | 89.089 | 88.8056 | 90.4109 | 88.7164 | 92.8085 | 87.3001 | 87.5842 | 89.4484 | 93.5552 | 94.679 | 92.4155 | 93.1409 | 86.4181 | 86.2672 | 94.955 | 85.3555 | 85.564 | 86.7025 | 86.3396 | 87.4147 | 99.2998 | 85.2476 | 87.0638 | 87.2752 | 87.2373 | 95.65 | 95.8975 | 94.2384 | 93.5177 | 87.9465 | 88.4267 | 88.3034 | 92.8467 | 95.2261 | 95.0081 | 86.7089 | 94.5942 | 92.7711 | 89.4211 | 80.783 | 92.4747 | 86.8611 | 87.1187 | 86.6346 | 94.5654 | 94.7405 | 84.1431 | 81.1909 | 79.2798 | 87.052 | 89.3328 | 89.4425 | 85.5786 | 86.0447 | 85.3131 | 86.7251 | 98.1824 | 95.5934 | 95.5934 | 85.8379 | 93.9718 | 94.3623 | 94.2384 | 85.8844 | 89.5181 | 95.5385 | 87.6601 | 87.6506 | 89.4902 | 85.1382 | 84.4609 | 85.8627 | 88.2868 | 84.1414 | 83.121 | 86.4253 | 86.9283 | 86.9283 | 90.05 | 86.2961 | 94.4214 | 88.4789 | 91.2341 | 96.9077 | 84.6335 | 84.8989 | 86.1391 | 89.4652 | 89.836 | 89.6776 | 89.8254 | 93.2043 | 93.2043 | 88.3771 | 88.3771 | 88.3771 | 94.9735 | 94.7781 | 84.1665 | 84.1472 | 88.1631 | 88.9143 | 88.2354 | 92.8085 | 92.8085 | 94.8783 | 84.4292 | 93.9718 | 93.5177 | 99.2622 | 83.8653 | 99.2622 | 93.2043 | 87.6255 | 89.7868 | 82.1991 | 87.99 | 79.0655 | 78.8629 | 85.7282 | 94.0266 | 93.6821 | 93.4812 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 94.3259 | 94.5239 | 94.5239 | 94.5239 | 87.3041 | 96.0523 | 95.7711 | 91.4068 | 95.9126 | 91.4101 | 83.8653 | 94.5545 | 88.2102 | 88.3734 | 86.4638 | 86.372 | 78.6824 | 80.3363 | 80.7884 | 92.4544 | 88.3309 | 95.4164
2024-12-17 03:00 | 87.6083 | 87.7262 | 87.6559 | 87.6083 | 87.4832 | 95.4349 | 95.035 | 95.6042 | 87.3239 | 88.4899 | 94.5504 | 93.7286 | 92.8882 | 87.6575 | 95.3588 | 88.2594 | 91.5801 | 82.3292 | 82.9694 | 90.5291 | 88.081 | 84.7553 | 86.6269 | 95.7926 | 84.3967 | 87.643 | 88.2724 | 87.8523 | 83.0733 | 91.1133 | 91.1051 | 91.0398 | 91.1133 | 82.2621 | 90.6301 | 84.2229 | 84.6604 | 93.9913 | 83.7754 | 78.1854 | 78.5311 | 95.1332 | 92.6354 | 92.6354 | 91.5778 | 88.4776 | 82.9383 | 83.4186 | 92.6601 | 87.6451 | 87.3845 | 87.3845 | 87.3845 | 86.937 | 87.3845 | 94.1583 | 93.7975 | 93.7975 | 93.7975 | 84.9379 | 85.4867 | 90.3923 | 90.1508 | 87.9301 | 86.3301 | 92.3633 | 82.2311 | 82.3372 | 88.7647 | 85.3292 | 92.5888 | 94.1759 | 88.1333 | 88.1333 | 89.7127 | 90.7075 | 87.9114 | 88.967 | 88.6911 | 89.9117 | 88.4561 | 92.5888 | 87.3412 | 87.5877 | 89.2455 | 93.2909 | 94.7039 | 92.213 | 92.92 | 86.3063 | 86.1157 | 94.8507 | 85.3223 | 85.4394 | 86.3827 | 86.2228 | 87.3668 | 99.233 | 85.1906 | 87.1519 | 87.3319 | 86.7837 | 95.5922 | 95.8393 | 94.1759 | 93.449 | 87.667 | 88.1333 | 88.2811 | 92.3734 | 95.1456 | 94.9354 | 86.7442 | 94.5612 | 92.5894 | 89.2083 | 80.3898 | 92.2843 | 86.8612 | 87.1205 | 86.5533 | 94.5035 | 94.6764 | 83.9838 | 81.0554 | 79.1281 | 86.9643 | 89.077 | 89.1807 | 85.5537 | 86.0169 | 85.2159 | 86.5996 | 98.1164 | 95.5283 | 95.5283 | 85.7077 | 93.9049 | 94.3036 | 94.1759 | 85.8787 | 89.2618 | 95.4965 | 87.6551 | 87.6454 | 89.4474 | 85.0652 | 84.3515 | 85.8098 | 87.9612 | 84.0415 | 83.04 | 86.2685 | 86.7934 | 86.7934 | 89.8918 | 86.1886 | 94.298 | 88.4503 | 90.8597 | 96.6847 | 84.5662 | 84.8419 | 86.0921 | 89.2687 | 89.7233 | 89.5655 | 89.7127 | 93.1257 | 93.1257 | 88.2426 | 88.2426 | 88.2426 | 94.9037 | 94.7082 | 83.3101 | 83.3335 | 88.0281 | 88.799 | 88.0443 | 92.5888 | 92.5888 | 94.8192 | 84.3676 | 93.9049 | 93.449 | 99.1954 | 83.7983 | 99.1954 | 93.1257 | 87.6185 | 89.5417 | 82.1206 | 87.9723 | 78.9631 | 78.7608 | 85.6308 | 93.9572 | 93.617 | 93.4166 | 87.9723 | 87.9723 | 87.9723 | 94.2639 | 94.4679 | 94.4679 | 94.4679 | 87.1985 | 95.9977 | 95.709 | 91.2377 | 95.9048 | 91.2001 | 83.7983 | 94.4566 | 88.1691 | 88.3311 | 86.3768 | 86.3239 | 78.5805 | 80.2444 | 80.7002 | 92.2277 | 88.2874 | 95.3727
2024-12-17 03:30 | 2.5287 | 2.5321 | 2.53 | 2.5287 | 2.5113 | 2.7367 | 2.7252 | 2.7416 | 2.5083 | 2.554 | 2.7117 | 2.6881 | 2.685 | 2.5463 | 2.7329 | 2.5322 | 2.6472 | 2.3757 | 2.3942 | 2.6175 | 2.526 | 2.4359 | 2.4863 | 2.7458 | 2.4237 | 2.5203 | 2.5358 | 2.519 | 2.3975 | 2.6357 | 2.6355 | 2.634 | 2.6357 | 2.3694 | 2.6203 | 2.4172 | 2.4301 | 2.697 | 2.4093 | 2.2759 | 2.2847 | 2.7315 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6254 | 2.539 | 2.3897 | 2.4036 | 2.6814 | 2.5173 | 2.5095 | 2.5095 | 2.5095 | 2.4961 | 2.5095 | 2.6977 | 2.6886 | 2.6886 | 2.6886 | 2.4387 | 2.4546 | 2.6143 | 2.6046 | 2.5299 | 2.4828 | 2.65 | 2.3691 | 2.3721 | 2.5477 | 2.4658 | 2.6792 | 2.7015 | 2.5375 | 2.5375 | 2.589 | 2.6269 | 2.5282 | 2.5528 | 2.5448 | 2.6054 | 2.5369 | 2.6792 | 2.5085 | 2.5156 | 2.5628 | 2.6971 | 2.7619 | 2.6675 | 2.6875 | 2.4869 | 2.4883 | 2.7389 | 2.4488 | 2.4554 | 2.4835 | 2.4905 | 2.5096 | 2.8444 | 2.4466 | 2.4717 | 2.485 | 2.4984 | 2.7417 | 2.7488 | 2.7015 | 2.6812 | 2.5239 | 2.5375 | 2.5346 | 2.6751 | 2.7296 | 2.7234 | 2.4905 | 2.7571 | 2.681 | 2.5789 | 2.316 | 2.6711 | 2.4989 | 2.5042 | 2.4926 | 2.7109 | 2.716 | 2.4105 | 2.3299 | 2.2736 | 2.5105 | 2.5575 | 2.5606 | 2.4554 | 2.4688 | 2.4407 | 2.4963 | 2.8124 | 2.7431 | 2.7431 | 2.4631 | 2.694 | 2.7049 | 2.7015 | 2.4628 | 2.5629 | 2.7853 | 2.5175 | 2.5173 | 2.5673 | 2.4471 | 2.4262 | 2.4659 | 2.5289 | 2.4298 | 2.4003 | 2.4892 | 2.5028 | 2.5028 | 2.5974 | 2.4885 | 2.7393 | 2.5412 | 2.6281 | 2.809 | 2.4007 | 2.4119 | 2.4739 | 2.5634 | 2.5893 | 2.5848 | 2.589 | 2.6725 | 2.6725 | 2.5272 | 2.5272 | 2.5272 | 2.7225 | 2.7168 | 2.3977 | 2.3997 | 2.538 | 2.548 | 2.545 | 2.6792 | 2.6792 | 2.7222 | 2.4229 | 2.694 | 2.6812 | 2.8434 | 2.4001 | 2.8434 | 2.6725 | 2.515 | 2.5709 | 2.3705 | 2.5237 | 2.2753 | 2.2694 | 2.4574 | 2.6916 | 2.6858 | 2.6804 | 2.5237 | 2.5237 | 2.5237 | 2.7525 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.517 | 2.7538 | 2.7456 | 2.6338 | 2.7503 | 2.6351 | 2.4001 | 2.7473 | 2.5307 | 2.5353 | 2.4935 | 2.4788 | 2.2642 | 2.3168 | 2.3298 | 2.6688 | 2.536 | 2.7817
2024-12-17 04:00 | 2.5311 | 2.5345 | 2.5325 | 2.5311 | 2.5134 | 2.7482 | 2.7365 | 2.7531 | 2.5096 | 2.5571 | 2.7223 | 2.6982 | 2.6889 | 2.5536 | 2.7464 | 2.5363 | 2.6513 | 2.3774 | 2.3959 | 2.6215 | 2.5294 | 2.4391 | 2.4896 | 2.7561 | 2.4278 | 2.5199 | 2.5395 | 2.5225 | 2.3984 | 2.6407 | 2.6405 | 2.6392 | 2.6407 | 2.3735 | 2.6243 | 2.4216 | 2.4347 | 2.7073 | 2.4122 | 2.2725 | 2.2816 | 2.7419 | 2.6651 | 2.6651 | 2.6352 | 2.5422 | 2.3919 | 2.4057 | 2.6871 | 2.521 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.4977 | 2.5125 | 2.7074 | 2.6985 | 2.6985 | 2.6985 | 2.4426 | 2.4587 | 2.6181 | 2.6086 | 2.5293 | 2.4845 | 2.6577 | 2.3722 | 2.3752 | 2.5531 | 2.4681 | 2.6848 | 2.7125 | 2.537 | 2.537 | 2.5916 | 2.6347 | 2.5276 | 2.5568 | 2.549 | 2.6144 | 2.5498 | 2.6848 | 2.5123 | 2.5193 | 2.5745 | 2.702 | 2.7723 | 2.6731 | 2.6928 | 2.4889 | 2.4908 | 2.7421 | 2.451 | 2.4583 | 2.4896 | 2.4914 | 2.5134 | 2.8551 | 2.4506 | 2.4748 | 2.4881 | 2.497 | 2.7526 | 2.7597 | 2.7125 | 2.6917 | 2.5239 | 2.537 | 2.5379 | 2.6831 | 2.7402 | 2.734 | 2.4918 | 2.767 | 2.687 | 2.5824 | 2.3245 | 2.6767 | 2.502 | 2.5072 | 2.4944 | 2.7219 | 2.7268 | 2.4124 | 2.331 | 2.2734 | 2.5127 | 2.5697 | 2.5727 | 2.4581 | 2.4717 | 2.4504 | 2.4985 | 2.823 | 2.7535 | 2.7535 | 2.466 | 2.7049 | 2.7161 | 2.7125 | 2.4653 | 2.5752 | 2.7953 | 2.5213 | 2.521 | 2.5707 | 2.45 | 2.4295 | 2.4693 | 2.5351 | 2.4299 | 2.4007 | 2.4913 | 2.505 | 2.505 | 2.6001 | 2.4905 | 2.7471 | 2.5449 | 2.6307 | 2.8151 | 2.4016 | 2.4128 | 2.4774 | 2.5749 | 2.5919 | 2.5874 | 2.5916 | 2.6832 | 2.6832 | 2.5379 | 2.5379 | 2.5379 | 2.7331 | 2.7274 | 2.3944 | 2.3949 | 2.5401 | 2.5523 | 2.548 | 2.6848 | 2.6848 | 2.7328 | 2.427 | 2.7049 | 2.6917 | 2.8541 | 2.4093 | 2.8541 | 2.6832 | 2.5173 | 2.5841 | 2.3715 | 2.5266 | 2.2772 | 2.2713 | 2.4608 | 2.7012 | 2.6961 | 2.6908 | 2.5266 | 2.5266 | 2.5266 | 2.7621 | 2.7644 | 2.7644 | 2.7644 | 2.5195 | 2.7646 | 2.7564 | 2.636 | 2.7619 | 2.6397 | 2.4093 | 2.7558 | 2.5339 | 2.5386 | 2.4957 | 2.4831 | 2.2661 | 2.3172 | 2.3304 | 2.6745 | 2.5396 | 2.7916
2024-12-17 04:30 | 2.5298 | 2.5332 | 2.5312 | 2.5298 | 2.5004 | 2.7455 | 2.734 | 2.7504 | 2.4969 | 2.5557 | 2.7205 | 2.6966 | 2.6756 | 2.5435 | 2.7439 | 2.5384 | 2.6379 | 2.3742 | 2.3926 | 2.6076 | 2.5217 | 2.4329 | 2.4815 | 2.7541 | 2.4231 | 2.5118 | 2.5313 | 2.5148 | 2.3988 | 2.6172 | 2.6164 | 2.619 | 2.6206 | 2.3703 | 2.6104 | 2.4163 | 2.4292 | 2.7051 | 2.4072 | 2.2879 | 2.2961 | 2.7415 | 2.6639 | 2.6639 | 2.6338 | 2.5347 | 2.386 | 2.3999 | 2.6744 | 2.5114 | 2.5011 | 2.5011 | 2.5011 | 2.4829 | 2.5011 | 2.7068 | 2.6972 | 2.6972 | 2.6972 | 2.4364 | 2.4522 | 2.6088 | 2.5993 | 2.524 | 2.4807 | 2.6583 | 2.3692 | 2.3723 | 2.5518 | 2.4607 | 2.6725 | 2.7091 | 2.5343 | 2.5343 | 2.5902 | 2.614 | 2.5203 | 2.5588 | 2.5509 | 2.593 | 2.5468 | 2.6725 | 2.5027 | 2.5097 | 2.5689 | 2.6928 | 2.7613 | 2.6623 | 2.6823 | 2.4834 | 2.4831 | 2.7328 | 2.4437 | 2.4541 | 2.4745 | 2.4928 | 2.5061 | 2.853 | 2.4453 | 2.4734 | 2.4847 | 2.4953 | 2.7497 | 2.7568 | 2.7091 | 2.6882 | 2.5208 | 2.5343 | 2.5284 | 2.662 | 2.7388 | 2.7324 | 2.4756 | 2.7559 | 2.676 | 2.571 | 2.3212 | 2.6659 | 2.4906 | 2.4958 | 2.4891 | 2.7184 | 2.7233 | 2.4148 | 2.3276 | 2.2712 | 2.5107 | 2.5652 | 2.568 | 2.4457 | 2.4612 | 2.4498 | 2.4931 | 2.8209 | 2.7534 | 2.7534 | 2.4621 | 2.7014 | 2.7128 | 2.7091 | 2.4559 | 2.5709 | 2.785 | 2.5117 | 2.5114 | 2.563 | 2.4451 | 2.4241 | 2.4629 | 2.5197 | 2.4329 | 2.4032 | 2.4871 | 2.4997 | 2.4997 | 2.592 | 2.4902 | 2.7362 | 2.536 | 2.6224 | 2.8071 | 2.3864 | 2.3976 | 2.4705 | 2.5693 | 2.5905 | 2.586 | 2.5902 | 2.679 | 2.679 | 2.5381 | 2.5381 | 2.5381 | 2.7312 | 2.7254 | 2.3942 | 2.3957 | 2.5348 | 2.5542 | 2.5386 | 2.6725 | 2.6725 | 2.7321 | 2.4223 | 2.7014 | 2.6882 | 2.8519 | 2.4084 | 2.8519 | 2.679 | 2.5054 | 2.5787 | 2.3721 | 2.5172 | 2.2721 | 2.2663 | 2.4621 | 2.7005 | 2.6936 | 2.6879 | 2.5172 | 2.5172 | 2.5172 | 2.751 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.5184 | 2.7629 | 2.7547 | 2.6346 | 2.759 | 2.6292 | 2.4084 | 2.7448 | 2.5264 | 2.531 | 2.4938 | 2.4763 | 2.2611 | 2.318 | 2.3312 | 2.662 | 2.5316 | 2.7812
2024-12-17 05:00 | 2.5317 | 2.5353 | 2.5332 | 2.5317 | 2.5002 | 2.7432 | 2.7318 | 2.748 | 2.4943 | 2.5574 | 2.7169 | 2.6928 | 2.6756 | 2.5463 | 2.7411 | 2.5362 | 2.6372 | 2.3728 | 2.391 | 2.6063 | 2.5211 | 2.4322 | 2.4805 | 2.7514 | 2.4188 | 2.5035 | 2.5301 | 2.514 | 2.397 | 2.6156 | 2.6151 | 2.6181 | 2.6195 | 2.3671 | 2.6091 | 2.4125 | 2.4254 | 2.7017 | 2.4049 | 2.2849 | 2.2932 | 2.7381 | 2.6623 | 2.6623 | 2.633 | 2.5341 | 2.3861 | 2.3998 | 2.6734 | 2.5101 | 2.5002 | 2.5002 | 2.5002 | 2.4828 | 2.5002 | 2.7052 | 2.6956 | 2.6956 | 2.6956 | 2.4341 | 2.4499 | 2.6009 | 2.5938 | 2.5131 | 2.4694 | 2.6559 | 2.3656 | 2.3686 | 2.5472 | 2.4576 | 2.6713 | 2.7057 | 2.5172 | 2.5172 | 2.5944 | 2.6154 | 2.5133 | 2.5576 | 2.5492 | 2.5925 | 2.5459 | 2.6713 | 2.5015 | 2.5085 | 2.5636 | 2.694 | 2.7686 | 2.6606 | 2.6814 | 2.4827 | 2.4803 | 2.7324 | 2.4447 | 2.4461 | 2.4727 | 2.4929 | 2.5042 | 2.8502 | 2.4419 | 2.4736 | 2.4847 | 2.4777 | 2.7467 | 2.7544 | 2.7057 | 2.6846 | 2.5044 | 2.5172 | 2.5276 | 2.6634 | 2.7353 | 2.7287 | 2.4759 | 2.7615 | 2.6755 | 2.5692 | 2.318 | 2.6648 | 2.4896 | 2.4949 | 2.4888 | 2.7155 | 2.7207 | 2.4119 | 2.3258 | 2.2697 | 2.511 | 2.5617 | 2.5649 | 2.4452 | 2.4604 | 2.4468 | 2.4921 | 2.8181 | 2.7494 | 2.7494 | 2.4539 | 2.6978 | 2.7095 | 2.7057 | 2.4567 | 2.5675 | 2.7901 | 2.5104 | 2.5101 | 2.5624 | 2.443 | 2.4217 | 2.4609 | 2.5179 | 2.4305 | 2.4014 | 2.4853 | 2.4985 | 2.4985 | 2.5891 | 2.4912 | 2.7391 | 2.5346 | 2.6139 | 2.8091 | 2.3892 | 2.4001 | 2.4686 | 2.5642 | 2.5947 | 2.59 | 2.5944 | 2.6751 | 2.6751 | 2.5357 | 2.5357 | 2.5357 | 2.7274 | 2.7217 | 2.3758 | 2.3762 | 2.5337 | 2.5525 | 2.5365 | 2.6713 | 2.6713 | 2.7291 | 2.4179 | 2.6978 | 2.6846 | 2.8491 | 2.4049 | 2.8491 | 2.6751 | 2.5052 | 2.576 | 2.3704 | 2.5168 | 2.2714 | 2.2656 | 2.4586 | 2.6992 | 2.6901 | 2.6843 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5168 | 2.756 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.5199 | 2.7588 | 2.7506 | 2.635 | 2.7565 | 2.6264 | 2.4049 | 2.7486 | 2.5257 | 2.5303 | 2.494 | 2.474 | 2.2604 | 2.3167 | 2.3298 | 2.661 | 2.5305 | 2.7863
2024-12-17 05:30 | 2.5099 | 2.5135 | 2.5113 | 2.5099 | 2.4807 | 2.7207 | 2.7097 | 2.7251 | 2.4685 | 2.5368 | 2.6927 | 2.6688 | 2.6665 | 2.5374 | 2.7183 | 2.5106 | 2.6271 | 2.3555 | 2.374 | 2.5951 | 2.505 | 2.4151 | 2.4638 | 2.7272 | 2.3993 | 2.4692 | 2.5143 | 2.4979 | 2.3709 | 2.6037 | 2.6034 | 2.6059 | 2.608 | 2.3738 | 2.598 | 2.396 | 2.4082 | 2.6778 | 2.3928 | 2.23 | 2.24 | 2.7058 | 2.6392 | 2.6392 | 2.6088 | 2.5186 | 2.3719 | 2.3854 | 2.6638 | 2.4926 | 2.4815 | 2.4815 | 2.4815 | 2.4619 | 2.4815 | 2.6826 | 2.6725 | 2.6725 | 2.6725 | 2.4176 | 2.4331 | 2.5934 | 2.5843 | 2.467 | 2.4326 | 2.6292 | 2.373 | 2.3761 | 2.5241 | 2.4476 | 2.6619 | 2.6826 | 2.4678 | 2.4678 | 2.5746 | 2.5986 | 2.4706 | 2.531 | 2.5229 | 2.5733 | 2.5308 | 2.6619 | 2.4841 | 2.491 | 2.544 | 2.6901 | 2.7586 | 2.6516 | 2.6735 | 2.4669 | 2.4696 | 2.7175 | 2.4295 | 2.4183 | 2.455 | 2.4675 | 2.4877 | 2.8252 | 2.4238 | 2.4596 | 2.4704 | 2.4288 | 2.7236 | 2.7313 | 2.6826 | 2.6619 | 2.454 | 2.4678 | 2.5111 | 2.6463 | 2.7107 | 2.7044 | 2.4545 | 2.7513 | 2.6655 | 2.5574 | 2.3544 | 2.6547 | 2.4711 | 2.4762 | 2.4726 | 2.6913 | 2.6957 | 2.3897 | 2.3156 | 2.2609 | 2.4865 | 2.544 | 2.5473 | 2.4295 | 2.4443 | 2.419 | 2.4761 | 2.7934 | 2.7163 | 2.7163 | 2.4269 | 2.6749 | 2.6865 | 2.6826 | 2.4426 | 2.5498 | 2.7811 | 2.4929 | 2.4926 | 2.5466 | 2.4243 | 2.4092 | 2.4423 | 2.4998 | 2.3979 | 2.3706 | 2.4693 | 2.4822 | 2.4822 | 2.5779 | 2.4679 | 2.7294 | 2.5187 | 2.6075 | 2.8033 | 2.3776 | 2.3874 | 2.4494 | 2.5446 | 2.5749 | 2.5701 | 2.5746 | 2.6531 | 2.6531 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.7032 | 2.6976 | 2.3287 | 2.3291 | 2.517 | 2.5258 | 2.5242 | 2.6619 | 2.6619 | 2.7008 | 2.3985 | 2.6732 | 2.6619 | 2.8241 | 2.3818 | 2.8241 | 2.6531 | 2.4866 | 2.5592 | 2.3441 | 2.4999 | 2.257 | 2.2512 | 2.4361 | 2.6764 | 2.6673 | 2.6616 | 2.4999 | 2.4999 | 2.4999 | 2.7461 | 2.7483 | 2.7483 | 2.7483 | 2.4976 | 2.735 | 2.727 | 2.6214 | 2.7335 | 2.6161 | 2.3818 | 2.7388 | 2.5101 | 2.5148 | 2.4697 | 2.4567 | 2.2461 | 2.2915 | 2.3043 | 2.6516 | 2.5148 | 2.7772
2024-12-17 06:00 | 2.5135 | 2.5173 | 2.5151 | 2.5135 | 2.4974 | 2.7121 | 2.7005 | 2.7167 | 2.4945 | 2.5427 | 2.6886 | 2.6649 | 2.6746 | 2.5532 | 2.7117 | 2.5135 | 2.6336 | 2.3595 | 2.3782 | 2.6007 | 2.5166 | 2.4227 | 2.4735 | 2.7232 | 2.4114 | 2.51 | 2.5263 | 2.5094 | 2.3712 | 2.6136 | 2.6132 | 2.6163 | 2.6176 | 2.3435 | 2.6036 | 2.4055 | 2.4184 | 2.6723 | 2.388 | 2.2314 | 2.2414 | 2.675 | 2.6381 | 2.6381 | 2.6076 | 2.5301 | 2.3767 | 2.3904 | 2.6777 | 2.5062 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.4808 | 2.497 | 2.6802 | 2.6712 | 2.6712 | 2.6712 | 2.4275 | 2.4432 | 2.6038 | 2.5951 | 2.5212 | 2.4735 | 2.6292 | 2.3427 | 2.3457 | 2.5256 | 2.4505 | 2.6758 | 2.6773 | 2.5309 | 2.5309 | 2.5803 | 2.6178 | 2.5175 | 2.5353 | 2.5262 | 2.5932 | 2.5449 | 2.6758 | 2.4977 | 2.5046 | 2.5563 | 2.7078 | 2.776 | 2.666 | 2.6881 | 2.473 | 2.4715 | 2.713 | 2.4347 | 2.4443 | 2.4408 | 2.4707 | 2.4998 | 2.821 | 2.4362 | 2.4695 | 2.4804 | 2.4936 | 2.7149 | 2.7228 | 2.6773 | 2.6585 | 2.5172 | 2.5309 | 2.5243 | 2.6658 | 2.7077 | 2.701 | 2.4741 | 2.7688 | 2.6796 | 2.5582 | 2.2879 | 2.6684 | 2.4866 | 2.4918 | 2.4786 | 2.685 | 2.6889 | 2.3914 | 2.3094 | 2.2537 | 2.487 | 2.5569 | 2.5601 | 2.438 | 2.4533 | 2.4155 | 2.4818 | 2.7893 | 2.6861 | 2.6861 | 2.4529 | 2.6697 | 2.6809 | 2.6773 | 2.4522 | 2.5623 | 2.7994 | 2.5065 | 2.5062 | 2.5583 | 2.428 | 2.4047 | 2.4502 | 2.4854 | 2.3997 | 2.3713 | 2.4743 | 2.4876 | 2.4876 | 2.5799 | 2.4721 | 2.7462 | 2.5312 | 2.6164 | 2.8171 | 2.3905 | 2.4011 | 2.4582 | 2.5566 | 2.5806 | 2.5756 | 2.5803 | 2.6518 | 2.6518 | 2.4963 | 2.4963 | 2.4963 | 2.6995 | 2.6938 | 2.3975 | 2.3984 | 2.5228 | 2.529 | 2.5194 | 2.6758 | 2.6758 | 2.6841 | 2.4106 | 2.6594 | 2.6585 | 2.82 | 2.376 | 2.82 | 2.6518 | 2.5022 | 2.5729 | 2.3448 | 2.5131 | 2.2626 | 2.2568 | 2.4369 | 2.673 | 2.6646 | 2.6593 | 2.5131 | 2.5131 | 2.5131 | 2.7636 | 2.7658 | 2.7658 | 2.7658 | 2.5021 | 2.7316 | 2.7235 | 2.6271 | 2.7254 | 2.6282 | 2.376 | 2.756 | 2.5217 | 2.5263 | 2.4702 | 2.4672 | 2.2516 | 2.2915 | 2.3044 | 2.6657 | 2.5265 | 2.7954
2024-12-17 06:30 | 2.5403 | 2.5442 | 2.5418 | 2.5403 | 2.5187 | 2.7061 | 2.6947 | 2.7103 | 2.5135 | 2.5706 | 2.6881 | 2.6645 | 2.708 | 2.5743 | 2.7051 | 2.5372 | 2.6645 | 2.3826 | 2.4013 | 2.6295 | 2.5373 | 2.4423 | 2.4935 | 2.7176 | 2.4281 | 2.5263 | 2.5482 | 2.5296 | 2.3899 | 2.6412 | 2.6413 | 2.6448 | 2.6458 | 2.3586 | 2.6349 | 2.4229 | 2.4355 | 2.6659 | 2.4053 | 2.2492 | 2.2593 | 2.6282 | 2.6527 | 2.6527 | 2.6213 | 2.5533 | 2.3996 | 2.4134 | 2.705 | 2.5259 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5168 | 2.5008 | 2.5168 | 2.6746 | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 2.4457 | 2.4614 | 2.6233 | 2.6163 | 2.5372 | 2.4883 | 2.6414 | 2.3576 | 2.3607 | 2.5355 | 2.4722 | 2.703 | 2.6716 | 2.5451 | 2.5451 | 2.6106 | 2.6499 | 2.5353 | 2.5619 | 2.551 | 2.6242 | 2.5568 | 2.703 | 2.5172 | 2.5242 | 2.5675 | 2.7419 | 2.7928 | 2.6924 | 2.7151 | 2.4965 | 2.4948 | 2.7445 | 2.4691 | 2.4604 | 2.4519 | 2.4986 | 2.5209 | 2.8152 | 2.4553 | 2.4835 | 2.4958 | 2.5069 | 2.7079 | 2.7163 | 2.6716 | 2.6555 | 2.5302 | 2.5451 | 2.5464 | 2.6986 | 2.7072 | 2.7 | 2.4941 | 2.7879 | 2.7036 | 2.5854 | 2.3004 | 2.6923 | 2.5056 | 2.5111 | 2.5027 | 2.6775 | 2.6804 | 2.4093 | 2.3259 | 2.2696 | 2.5101 | 2.5683 | 2.5712 | 2.4579 | 2.4733 | 2.4202 | 2.5051 | 2.7835 | 2.6399 | 2.6399 | 2.47 | 2.6641 | 2.6752 | 2.6716 | 2.4766 | 2.5741 | 2.8201 | 2.5262 | 2.5259 | 2.5817 | 2.4468 | 2.4221 | 2.4694 | 2.4967 | 2.4203 | 2.391 | 2.498 | 2.5108 | 2.5108 | 2.6042 | 2.4988 | 2.7688 | 2.553 | 2.637 | 2.843 | 2.4055 | 2.4166 | 2.4778 | 2.5677 | 2.6109 | 2.6057 | 2.6106 | 2.6514 | 2.6514 | 2.5067 | 2.5067 | 2.5067 | 2.6975 | 2.6918 | 2.407 | 2.4093 | 2.5463 | 2.5534 | 2.5459 | 2.703 | 2.703 | 2.6602 | 2.4273 | 2.6401 | 2.6555 | 2.8142 | 2.3774 | 2.8142 | 2.6514 | 2.5241 | 2.5832 | 2.3642 | 2.5347 | 2.2841 | 2.2782 | 2.4526 | 2.6632 | 2.6627 | 2.6584 | 2.5347 | 2.5347 | 2.5347 | 2.7835 | 2.7857 | 2.7857 | 2.7857 | 2.5288 | 2.7306 | 2.7226 | 2.6592 | 2.7188 | 2.6521 | 2.3774 | 2.7778 | 2.5447 | 2.5494 | 2.4931 | 2.4854 | 2.273 | 2.3112 | 2.324 | 2.6933 | 2.5487 | 2.816
2024-12-17 07:00 | 2.5915 | 2.5958 | 2.5932 | 2.5915 | 2.5601 | 2.7144 | 2.703 | 2.719 | 2.553 | 2.6214 | 2.7085 | 2.6843 | 2.7584 | 2.6218 | 2.7166 | 2.5701 | 2.7135 | 2.4224 | 2.4416 | 2.6772 | 2.5755 | 2.4776 | 2.5312 | 2.7353 | 2.461 | 2.5636 | 2.5875 | 2.5676 | 2.4335 | 2.688 | 2.6887 | 2.6923 | 2.6933 | 2.3968 | 2.6828 | 2.4546 | 2.4677 | 2.6784 | 2.4437 | 2.3053 | 2.3146 | 2.5993 | 2.6713 | 2.6713 | 2.621 | 2.5929 | 2.4413 | 2.4554 | 2.7552 | 2.5636 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5417 | 2.5556 | 2.6898 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.4805 | 2.4964 | 2.6721 | 2.6634 | 2.5695 | 2.5219 | 2.6696 | 2.3934 | 2.3964 | 2.5683 | 2.5165 | 2.7531 | 2.6857 | 2.5809 | 2.5809 | 2.6686 | 2.698 | 2.5691 | 2.5964 | 2.5844 | 2.6707 | 2.5829 | 2.7531 | 2.5548 | 2.5619 | 2.5946 | 2.7972 | 2.8445 | 2.7424 | 2.7668 | 2.54 | 2.5395 | 2.7929 | 2.4941 | 2.4938 | 2.4883 | 2.5488 | 2.5591 | 2.8336 | 2.4905 | 2.5167 | 2.5299 | 2.5377 | 2.7207 | 2.7294 | 2.6857 | 2.6724 | 2.564 | 2.5809 | 2.5865 | 2.7476 | 2.7267 | 2.7188 | 2.5361 | 2.8393 | 2.7528 | 2.6325 | 2.3426 | 2.7412 | 2.5407 | 2.548 | 2.5461 | 2.692 | 2.6956 | 2.4402 | 2.3641 | 2.3076 | 2.5561 | 2.5944 | 2.5973 | 2.4956 | 2.511 | 2.4451 | 2.5492 | 2.8017 | 2.611 | 2.611 | 2.5042 | 2.6785 | 2.6889 | 2.6857 | 2.5157 | 2.601 | 2.8725 | 2.5639 | 2.5636 | 2.6219 | 2.4861 | 2.4606 | 2.5074 | 2.5338 | 2.4656 | 2.4372 | 2.5404 | 2.5552 | 2.5552 | 2.6508 | 2.5489 | 2.8198 | 2.5927 | 2.6862 | 2.8946 | 2.4197 | 2.4339 | 2.5162 | 2.5948 | 2.6689 | 2.6632 | 2.6686 | 2.6708 | 2.6708 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5407 | 2.7157 | 2.7099 | 2.4367 | 2.4389 | 2.5916 | 2.5865 | 2.5925 | 2.7531 | 2.7531 | 2.6548 | 2.4602 | 2.6435 | 2.6724 | 2.8325 | 2.3969 | 2.8325 | 2.6708 | 2.5657 | 2.6077 | 2.4077 | 2.5744 | 2.3239 | 2.318 | 2.4836 | 2.6778 | 2.6799 | 2.6768 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.8347 | 2.8371 | 2.8371 | 2.8371 | 2.5794 | 2.7518 | 2.7431 | 2.7097 | 2.7276 | 2.6998 | 2.3969 | 2.829 | 2.5843 | 2.589 | 2.5388 | 2.5208 | 2.3127 | 2.3537 | 2.3667 | 2.7435 | 2.5881 | 2.8682
2024-12-17 07:30 | 94.8042 | 94.9826 | 94.8767 | 94.8042 | 93.3045 | 98.9381 | 98.5407 | 99.0971 | 92.7652 | 95.9002 | 98.9356 | 98.0642 | 100.8052 | 95.1382 | 98.9973 | 93.8842 | 99.1086 | 88.5799 | 89.2705 | 97.691 | 93.8783 | 90.2814 | 92.2874 | 99.9925 | 89.8553 | 92.7265 | 94.3975 | 93.6191 | 88.7338 | 97.8439 | 97.908 | 98.0285 | 98.076 | 87.67 | 97.8905 | 89.658 | 90.1145 | 97.8883 | 89.2107 | 83.701 | 84.0653 | 96.0979 | 98.3637 | 98.3637 | 95.8409 | 94.7817 | 89.3077 | 89.8139 | 100.2095 | 93.4033 | 93.0922 | 93.0922 | 93.0922 | 92.5644 | 93.0922 | 98.3675 | 98.3637 | 98.3637 | 98.3637 | 90.5005 | 91.0775 | 97.3051 | 97.0396 | 92.4778 | 91.2003 | 97.5295 | 87.5348 | 87.6477 | 93.6419 | 92.6084 | 100.1125 | 97.8899 | 92.6529 | 92.6529 | 97.9781 | 98.1799 | 92.6509 | 94.8898 | 94.427 | 97.1215 | 94.2487 | 100.1125 | 93.0357 | 93.3339 | 94.6472 | 101.2185 | 102.8638 | 99.6012 | 100.0247 | 92.8576 | 93.447 | 102.5102 | 91.0406 | 90.6303 | 90.9986 | 93.0369 | 93.3816 | 103.5839 | 90.9316 | 92.0533 | 92.4364 | 91.1331 | 99.1636 | 99.4865 | 97.8899 | 97.4345 | 92.0575 | 92.6529 | 94.3446 | 99.983 | 99.5509 | 99.2525 | 92.3419 | 102.7204 | 100.1035 | 96.2067 | 85.9919 | 99.7068 | 92.3709 | 92.7284 | 93.0908 | 98.1166 | 98.2452 | 89.0242 | 86.2938 | 84.2278 | 93.2241 | 94.6511 | 94.7504 | 90.9088 | 91.504 | 89.8213 | 93.1622 | 102.4183 | 96.5544 | 96.5544 | 91.013 | 97.6245 | 98.0038 | 97.8899 | 91.8215 | 94.9001 | 103.946 | 93.4137 | 93.4036 | 95.7843 | 90.6986 | 89.8251 | 91.4674 | 92.6614 | 89.8806 | 88.8184 | 92.829 | 93.3506 | 93.3506 | 97.5445 | 93.13 | 102.32 | 94.5592 | 97.8436 | 105.2297 | 89.6273 | 89.9692 | 91.7918 | 94.6544 | 97.9897 | 97.7567 | 97.9781 | 97.363 | 97.363 | 93.7884 | 93.7884 | 93.7884 | 99.107 | 98.9024 | 87.3979 | 87.6648 | 94.6933 | 94.5071 | 94.8677 | 100.1125 | 100.1125 | 97.4949 | 89.8279 | 96.227 | 97.4345 | 103.5446 | 87.8569 | 103.5446 | 97.363 | 93.5362 | 95.1224 | 87.7991 | 93.8924 | 84.9571 | 84.7394 | 90.6202 | 97.8852 | 97.8142 | 97.6693 | 93.8924 | 93.8924 | 93.8924 | 102.4303 | 102.6321 | 102.6321 | 102.6321 | 94.287 | 100.5003 | 100.1848 | 99.3026 | 99.3901 | 98.3086 | 87.8569 | 102.5568 | 94.3784 | 94.5775 | 92.5943 | 91.958 | 84.5454 | 85.8529 | 86.3249 | 99.8011 | 94.4426 | 103.7893
2024-12-17 08:00 | 94.5675 | 94.7566 | 94.6426 | 94.5675 | 93.037 | 98.5651 | 98.1423 | 98.7394 | 92.9209 | 95.6736 | 98.4587 | 97.5874 | 100.4451 | 94.6454 | 98.5939 | 93.453 | 98.687 | 88.0016 | 88.6987 | 97.2091 | 93.5039 | 89.7284 | 91.9401 | 99.4796 | 89.6979 | 93.7226 | 93.9174 | 93.2771 | 88.3214 | 97.3185 | 97.4107 | 97.5348 | 97.5948 | 87.4759 | 97.411 | 89.3642 | 89.8401 | 97.3918 | 88.9399 | 83.1945 | 83.565 | 94.6811 | 97.9154 | 97.9154 | 95.2403 | 94.1928 | 88.6775 | 89.19 | 99.7675 | 93.0367 | 92.7591 | 92.7591 | 92.7591 | 92.2888 | 92.7591 | 97.9332 | 97.9154 | 97.9154 | 97.9154 | 90.1471 | 90.7298 | 96.8453 | 96.5868 | 94.2555 | 92.4149 | 97.0369 | 87.3787 | 87.4914 | 93.3065 | 92.1019 | 99.6679 | 97.5278 | 94.9352 | 94.9352 | 97.9306 | 97.5767 | 94.041 | 94.4789 | 93.9964 | 96.5192 | 94.0501 | 99.6679 | 92.6327 | 92.9604 | 94.3307 | 100.7303 | 102.2062 | 99.1433 | 99.5278 | 92.2719 | 92.9425 | 101.9615 | 90.6445 | 91.1341 | 90.8412 | 92.7372 | 92.6015 | 103.0526 | 90.5714 | 92.1127 | 92.4285 | 93.8241 | 98.8067 | 99.1295 | 97.5278 | 97.0734 | 94.3339 | 94.9352 | 94.0214 | 99.3687 | 99.1098 | 98.8111 | 92.0422 | 102.0965 | 99.6293 | 95.7105 | 85.8546 | 99.2379 | 92.0426 | 92.3977 | 92.4937 | 97.7595 | 97.8938 | 88.5899 | 86.0377 | 83.9809 | 92.8187 | 94.3714 | 94.472 | 90.6093 | 91.1839 | 89.4016 | 92.6019 | 101.8929 | 95.1545 | 95.1545 | 91.5061 | 97.2649 | 97.637 | 97.5278 | 91.5341 | 94.6198 | 103.335 | 93.0458 | 93.0369 | 95.1498 | 90.3807 | 89.5555 | 91.1576 | 92.5011 | 89.4368 | 88.3982 | 92.2898 | 92.8122 | 92.8122 | 97.0179 | 92.864 | 101.7884 | 94.193 | 97.3742 | 104.8091 | 89.2117 | 89.5701 | 91.4857 | 94.3379 | 97.9421 | 97.696 | 97.9306 | 97.0248 | 97.0248 | 93.559 | 93.559 | 93.559 | 98.6793 | 98.4713 | 91.2586 | 91.2414 | 94.143 | 94.0672 | 94.3617 | 99.6679 | 99.6679 | 96.6367 | 89.6696 | 95.8618 | 97.0734 | 103.0135 | 87.3658 | 103.0135 | 97.0248 | 93.2653 | 94.8654 | 87.3952 | 93.5828 | 84.4212 | 84.2049 | 90.209 | 97.4218 | 97.4117 | 97.2792 | 93.5828 | 93.5828 | 93.5828 | 101.8217 | 102.0236 | 102.0236 | 102.0236 | 94.028 | 100.0032 | 99.7015 | 99.1384 | 99.0548 | 97.8662 | 87.3658 | 102.0009 | 93.6841 | 93.9465 | 92.1916 | 91.6182 | 84.0122 | 85.4327 | 85.9084 | 99.3711 | 93.9377 | 103.1785
2024-12-17 08:30 | 97.2321 | 97.4443 | 97.3143 | 97.2321 | 94.7853 | 100.6155 | 100.2048 | 100.7904 | 94.2768 | 98.4322 | 100.5127 | 99.6237 | 103.6578 | 97.9957 | 100.6296 | 95.751 | 101.6833 | 89.6971 | 90.3955 | 100.0374 | 95.418 | 91.695 | 93.8571 | 101.4872 | 91.3375 | 94.5075 | 95.9316 | 95.1667 | 90.4724 | 100.2121 | 101.2314 | 100.4774 | 100.5127 | 89.3363 | 100.2438 | 91.0623 | 91.5452 | 98.9225 | 90.8606 | 85.3692 | 85.7418 | 95.0803 | 99.8589 | 99.8589 | 97.0379 | 96.2656 | 90.3902 | 90.9068 | 102.9029 | 94.8735 | 94.5194 | 94.5194 | 94.5194 | 93.9118 | 94.5194 | 99.8717 | 99.8589 | 99.8589 | 99.8589 | 91.9904 | 92.5756 | 99.5242 | 99.244 | 94.4848 | 93.0623 | 99.2406 | 89.211 | 89.2944 | 95.2601 | 94.6907 | 102.8223 | 99.5252 | 94.8288 | 94.8288 | 101.006 | 100.8185 | 94.539 | 96.8313 | 96.3196 | 99.7323 | 95.7183 | 102.8223 | 94.4342 | 94.7905 | 96.2093 | 104.7734 | 105.4206 | 102.3979 | 103.4349 | 94.0139 | 95.5455 | 105.118 | 92.6338 | 92.3117 | 91.4865 | 95.2395 | 94.3398 | 104.1827 | 92.2616 | 93.4095 | 93.9116 | 93.5086 | 100.8673 | 101.2148 | 99.5252 | 99.0308 | 94.1904 | 94.8288 | 95.9764 | 104.0303 | 101.2527 | 100.9062 | 93.6264 | 105.3005 | 102.5939 | 98.444 | 87.6414 | 102.162 | 93.7919 | 94.1525 | 94.3354 | 99.786 | 99.9389 | 90.8012 | 87.9437 | 85.8785 | 95.5849 | 96.2081 | 96.3086 | 92.5379 | 93.1074 | 91.4547 | 94.299 | 103.6975 | 95.541 | 95.541 | 92.7254 | 99.2521 | 99.6382 | 99.5252 | 93.1809 | 96.6155 | 106.5692 | 94.8832 | 94.8738 | 97.6946 | 92.3609 | 91.4749 | 93.0778 | 94.6562 | 91.7098 | 90.6024 | 93.9942 | 94.4756 | 94.4756 | 101.7546 | 95.4184 | 104.9461 | 96.1907 | 101.1534 | 107.9674 | 90.7594 | 91.1265 | 93.4127 | 96.2141 | 101.0182 | 100.743 | 101.006 | 98.9518 | 98.9518 | 95.9815 | 95.9815 | 95.9815 | 100.7481 | 100.5313 | 90.4401 | 90.2953 | 96.2795 | 96.3909 | 97.0235 | 102.8223 | 102.8223 | 97.4791 | 91.3085 | 97.9006 | 99.0308 | 104.1401 | 89.3284 | 104.1401 | 98.9518 | 95.0745 | 96.6805 | 89.6774 | 95.479 | 86.2883 | 86.0641 | 92.344 | 99.3205 | 99.3069 | 99.2055 | 95.479 | 95.479 | 95.479 | 105.0211 | 105.2238 | 105.2238 | 105.2238 | 96.6436 | 102.0848 | 101.778 | 102.2317 | 101.0978 | 100.6509 | 89.3284 | 105.1908 | 95.7473 | 96.0127 | 94.4856 | 93.4701 | 85.3271 | 88.0931 | 88.4936 | 104.0062 | 95.9604 | 106.4084
2024-12-17 09:00 | 97.8568 | 98.0789 | 97.9434 | 97.8568 | 95.639 | 100.9891 | 100.5657 | 101.1699 | 95.3136 | 99.0258 | 101.1188 | 100.2497 | 104.1482 | 98.4893 | 101.1339 | 96.0881 | 102.114 | 90.1298 | 90.8279 | 100.3955 | 96.0996 | 92.2666 | 94.5084 | 102.0074 | 92.0452 | 95.8045 | 96.6684 | 95.8401 | 90.9964 | 100.6305 | 101.6617 | 100.9146 | 100.9527 | 89.7301 | 100.5972 | 91.7249 | 92.2149 | 99.1395 | 91.4332 | 85.8186 | 86.1964 | 94.8227 | 100.3585 | 100.3585 | 97.5804 | 97.0046 | 90.8734 | 91.4005 | 103.501 | 95.6231 | 95.3149 | 95.3149 | 95.3149 | 94.7903 | 95.3149 | 100.341 | 100.3585 | 100.3585 | 100.3585 | 92.5441 | 93.1528 | 100.333 | 100.0025 | 95.9736 | 94.3144 | 99.7116 | 89.6486 | 89.7324 | 95.725 | 94.9193 | 103.4243 | 99.9312 | 96.52 | 96.52 | 101.8041 | 101.2559 | 95.8991 | 97.2002 | 96.6727 | 100.0792 | 96.4232 | 103.4243 | 95.1772 | 95.5389 | 96.8183 | 105.4663 | 105.6723 | 103.0205 | 104.0391 | 94.57 | 95.7869 | 105.1961 | 93.3421 | 93.2934 | 92.4202 | 95.8967 | 94.9768 | 104.7167 | 92.9661 | 93.8824 | 94.387 | 95.0632 | 101.2593 | 101.5782 | 99.9312 | 99.4574 | 95.8466 | 96.52 | 96.7359 | 104.4817 | 101.8412 | 101.4833 | 94.5207 | 105.6292 | 103.2047 | 98.629 | 87.6809 | 102.7907 | 94.5911 | 94.9498 | 94.9387 | 100.2 | 100.3587 | 90.9742 | 88.438 | 86.3162 | 96.0666 | 96.8618 | 96.9573 | 93.1423 | 93.7321 | 92.1574 | 94.8394 | 104.229 | 95.2948 | 95.2948 | 93.7485 | 99.6524 | 100.05 | 99.9312 | 94.0014 | 97.2679 | 106.9562 | 95.6322 | 95.6234 | 98.4479 | 92.9853 | 92.0654 | 93.7369 | 95.6222 | 92.2765 | 91.1255 | 94.426 | 95.0014 | 95.0014 | 102.0117 | 96.0331 | 105.4679 | 96.9528 | 102.0008 | 108.5898 | 91.4056 | 91.7999 | 94.0978 | 96.824 | 101.8164 | 101.5292 | 101.8041 | 99.4079 | 99.4079 | 97.0128 | 97.0128 | 97.0128 | 101.304 | 101.0837 | 91.7013 | 91.5506 | 96.8263 | 96.7451 | 96.9962 | 103.4243 | 103.4243 | 97.2715 | 92.0164 | 98.0789 | 99.4574 | 104.6738 | 89.8891 | 104.6738 | 99.4079 | 95.8993 | 97.3144 | 90.2047 | 96.1976 | 86.7988 | 86.5733 | 92.6259 | 99.7709 | 99.7372 | 99.6522 | 96.1976 | 96.1507 | 96.1976 | 105.3875 | 105.5886 | 105.5886 | 105.5886 | 97.2367 | 102.6298 | 102.3114 | 102.8883 | 101.4855 | 101.3279 | 89.8891 | 105.6625 | 96.4844 | 96.7515 | 94.9617 | 94.0817 | 85.8319 | 88.591 | 88.9982 | 104.618 | 96.697 | 106.7927
2024-12-17 09:30 | 96.8447 | 97.0688 | 96.931 | 96.8447 | 94.5826 | 99.5998 | 99.1821 | 99.7868 | 94.1468 | 98.0255 | 99.8708 | 99.0423 | 102.9114 | 97.2066 | 99.7055 | 95.137 | 100.8608 | 89.0155 | 89.7023 | 99.105 | 94.8888 | 91.1447 | 93.33 | 100.7761 | 90.7904 | 94.2427 | 95.4791 | 94.6254 | 89.9445 | 99.4428 | 100.4225 | 99.6842 | 99.7151 | 88.591 | 99.3124 | 90.5277 | 91.0005 | 97.7621 | 90.2768 | 84.8904 | 85.2604 | 93.2538 | 99.2168 | 99.2168 | 96.4934 | 95.8435 | 89.8203 | 90.3344 | 102.1474 | 94.4835 | 94.2411 | 94.2411 | 94.2411 | 93.8381 | 94.2411 | 99.2252 | 99.2168 | 99.2168 | 99.2168 | 91.3291 | 91.9141 | 98.793 | 98.5594 | 94.1414 | 92.5801 | 98.5812 | 88.5303 | 88.6131 | 94.5639 | 93.6748 | 102.0598 | 98.5632 | 94.4073 | 94.4073 | 100.8287 | 100.0679 | 94.2439 | 96.2517 | 95.7243 | 98.9148 | 95.0298 | 102.0598 | 94.0539 | 94.4024 | 95.4417 | 104.1838 | 104.2827 | 101.5982 | 102.6557 | 93.4255 | 94.5242 | 103.8683 | 92.1479 | 91.8038 | 91.0656 | 94.9204 | 93.5908 | 103.4527 | 91.6894 | 92.9698 | 93.3951 | 92.9878 | 99.8904 | 100.2074 | 98.5632 | 98.1047 | 93.7458 | 94.4073 | 95.4957 | 103.2559 | 100.5823 | 100.2134 | 93.6299 | 104.2386 | 101.8335 | 97.3306 | 86.4813 | 101.4146 | 93.5271 | 93.881 | 93.8047 | 98.8487 | 99.0218 | 90.0777 | 87.3341 | 85.2505 | 94.976 | 95.4734 | 95.577 | 92.024 | 92.5878 | 91.528 | 93.6832 | 102.9709 | 93.7495 | 93.7495 | 92.2479 | 98.2853 | 98.6765 | 98.5632 | 92.9338 | 95.8902 | 105.5586 | 94.4931 | 94.4838 | 97.2673 | 91.8258 | 90.8953 | 92.5516 | 94.2207 | 91.2503 | 90.0876 | 93.2423 | 93.8351 | 93.8351 | 100.6669 | 95.0402 | 104.0897 | 95.7955 | 100.4408 | 107.1569 | 90.9759 | 91.3089 | 92.9156 | 95.4523 | 100.8409 | 100.5513 | 100.8287 | 98.0296 | 98.0296 | 96.6078 | 96.6078 | 96.6078 | 100.0117 | 99.7976 | 89.7188 | 89.4994 | 95.6315 | 95.7984 | 95.6954 | 102.0598 | 102.0598 | 95.7765 | 90.7623 | 96.716 | 98.1047 | 103.4104 | 89.0813 | 103.4104 | 98.0296 | 94.7775 | 95.9442 | 89.1689 | 94.7989 | 85.7483 | 85.5256 | 91.6548 | 98.6604 | 98.4166 | 98.3204 | 94.7989 | 94.4599 | 94.7989 | 104.0037 | 104.2002 | 104.2002 | 104.2002 | 96.2269 | 101.3057 | 100.992 | 101.8426 | 100.1017 | 99.9436 | 89.0813 | 104.2779 | 95.3249 | 95.5893 | 93.8837 | 92.8072 | 84.7931 | 87.5785 | 87.9803 | 103.2566 | 95.5126 | 105.3959
2024-12-17 10:00 | 97.626 | 97.8556 | 97.7143 | 97.626 | 95.3588 | 100.2567 | 99.8502 | 100.4386 | 95.2348 | 98.8651 | 100.453 | 99.6269 | 103.9307 | 98.3175 | 100.3538 | 95.6814 | 101.8348 | 89.6655 | 90.3645 | 100.0416 | 95.5895 | 91.7785 | 94.0193 | 101.2668 | 91.6401 | 95.9754 | 96.2441 | 95.3229 | 90.549 | 100.3165 | 101.3252 | 100.5715 | 100.6091 | 89.0141 | 100.2403 | 91.2593 | 91.7499 | 98.2588 | 90.883 | 85.4378 | 85.813 | 93.6406 | 99.7478 | 99.7478 | 96.9616 | 96.6333 | 90.4968 | 91.0202 | 103.1006 | 95.2273 | 94.9942 | 94.9942 | 94.9942 | 94.6058 | 94.9942 | 99.7307 | 99.7478 | 99.7478 | 99.7478 | 92.0178 | 92.6138 | 99.9383 | 99.6091 | 96.494 | 94.4755 | 99.1362 | 88.9472 | 89.0303 | 95.2357 | 94.5745 | 102.9961 | 99.1741 | 97.0035 | 97.0291 | 101.7062 | 100.9611 | 96.3104 | 96.827 | 96.2694 | 99.7476 | 95.6532 | 102.9961 | 94.7785 | 95.1426 | 96.0592 | 105.0636 | 105.5395 | 102.445 | 103.496 | 94.1673 | 95.4389 | 104.8094 | 92.868 | 93.1602 | 91.8342 | 95.6668 | 94.1144 | 103.9564 | 92.4597 | 93.379 | 93.8801 | 95.7955 | 100.5153 | 100.8324 | 99.1741 | 98.7049 | 96.4458 | 97.0291 | 96.2663 | 104.1775 | 101.2326 | 100.8382 | 94.377 | 105.4933 | 102.8813 | 98.2729 | 86.6624 | 102.4536 | 94.2815 | 94.6347 | 94.5344 | 99.4656 | 99.6395 | 90.5647 | 87.8554 | 85.7097 | 95.6238 | 96.0956 | 96.197 | 92.6533 | 93.2431 | 92.3329 | 94.4314 | 103.4723 | 94.1374 | 94.1374 | 93.6013 | 98.8917 | 99.2911 | 99.1741 | 93.6508 | 96.516 | 106.8042 | 95.2369 | 95.2276 | 98.0687 | 92.5134 | 91.5227 | 93.2769 | 95.0159 | 91.8911 | 90.7063 | 93.9663 | 94.5875 | 94.5875 | 101.6411 | 95.8107 | 105.2734 | 96.5728 | 101.5824 | 108.2534 | 91.2871 | 91.6738 | 93.6628 | 96.0742 | 101.7185 | 101.4222 | 101.7062 | 98.6336 | 98.6336 | 97.8306 | 97.8306 | 97.8306 | 100.625 | 100.4077 | 92.804 | 92.6687 | 96.4005 | 96.3289 | 96.6379 | 102.9961 | 102.9961 | 96.204 | 91.6116 | 97.2931 | 98.7049 | 103.9139 | 89.6548 | 103.9139 | 98.6336 | 95.5528 | 96.5578 | 89.7793 | 95.5476 | 86.4291 | 86.2046 | 92.1992 | 99.1354 | 98.9792 | 98.8905 | 95.5476 | 95.2124 | 95.5476 | 105.2592 | 105.4503 | 105.4503 | 105.4503 | 97.021 | 101.8801 | 101.5643 | 102.8162 | 100.747 | 100.9336 | 89.6548 | 105.4862 | 96.1093 | 96.375 | 94.524 | 93.5239 | 85.4664 | 88.1686 | 88.5759 | 104.2314 | 96.2803 | 106.6417 | 110.9657 | 110.939 | 96.7816 | 115.6169 | 115.6109 | 110.869 | 111.0471 | 109.953
2024-12-17 10:30
2024-12-17 11:00 | 138.3246 | 138.6637 | 138.4588 | 138.3246 | 134.8725 | 141.0239 | 140.4372 | 141.2894 | 134.0003 | 140.0934 | 141.2247 | 140.057 | 146.3843 | 138.5566 | 141.1877 | 134.4309 | 143.5116 | 126.7439 | 127.7287 | 141.0248 | 135.3137 | 129.7063 | 132.9809 | 142.2803 | 128.8793 | 133.9726 | 136.0318 | 134.9366 | 127.9986 | 141.3803 | 142.7979 | 141.7348 | 141.7886 | 125.3118 | 141.3139 | 128.5432 | 129.2241 | 138.1196 | 128.2842 | 120.8157 | 121.3449 | 131.4214 | 140.1648 | 140.1648 | 136.2944 | 136.7343 | 127.9193 | 128.6575 | 145.1943 | 134.5124 | 134.1823 | 134.1823 | 134.1823 | 133.6308 | 134.1823 | 140.0235 | 140.1648 | 140.1648 | 140.1648 | 129.8616 | 130.7022 | 140.6638 | 140.329 | 133.718 | 131.3677 | 139.3299 | 125.1761 | 125.2932 | 133.847 | 133.4171 | 145.014 | 139.4813 | 133.685 | 133.7556 | 144.3431 | 142.2648 | 133.9729 | 136.0415 | 135.2444 | 140.4269 | 134.1757 | 145.014 | 133.8629 | 134.3898 | 135.0766 | 147.8297 | 148.4264 | 144.0632 | 145.5645 | 133.0961 | 134.6314 | 147.9565 | 131.6859 | 130.3013 | 129.8591 | 135.5732 | 132.8866 | 146.0592 | 130.2142 | 132.2602 | 132.946 | 131.7965 | 141.4149 | 141.874 | 139.4813 | 138.8897 | 132.9684 | 133.7556 | 136.301 | 146.7971 | 142.3403 | 141.7821 | 133.2962 | 148.4629 | 144.9619 | 138.5638 | 121.5579 | 144.3626 | 133.1639 | 133.6686 | 133.6734 | 139.9145 | 140.171 | 127.2581 | 124.0514 | 121.0525 | 135.2059 | 135.0049 | 135.152 | 131.1024 | 131.9134 | 129.9849 | 133.4538 | 145.379 | 132.0963 | 132.0963 | 130.9532 | 139.0841 | 139.6504 | 139.4813 | 133.0588 | 135.6022 | 150.4131 | 134.5252 | 134.5128 | 138.7424 | 130.6547 | 129.1774 | 131.7182 | 134.3582 | 130.0077 | 128.2478 | 132.8039 | 133.6599 | 133.6599 | 143.3805 | 135.7496 | 148.3437 | 136.4582 | 143.0324 | 152.5616 | 129.7453 | 130.1973 | 132.2559 | 135.1072 | 144.3605 | 143.9243 | 144.3431 | 138.726 | 138.726 | 138.0673 | 138.0673 | 138.0673 | 141.4888 | 141.1843 | 126.7355 | 126.4297 | 136.2266 | 135.3142 | 136.2912 | 145.014 | 145.014 | 135.0715 | 128.8393 | 136.8343 | 138.8897 | 145.9995 | 126.0786 | 145.9995 | 138.726 | 135.2458 | 135.6513 | 126.9092 | 135.6404 | 122.159 | 121.8417 | 129.5453 | 139.1096 | 139.1781 | 139.0762 | 135.6404 | 135.6404 | 135.6404 | 148.1864 | 148.4484 | 148.4484 | 148.4484 | 137.4613 | 143.2404 | 142.7982 | 145.6292 | 141.7359 | 142.2379 | 126.0786 | 148.6099 | 135.9671 | 136.3426 | 133.6508 | 131.9861 | 120.7982 | 124.5549 | 125.1499 | 146.8078 | 136.1028 | 150.1774
2024-12-17 11:30 | 142.0306 | 142.3947 | 142.1812 | 142.0306 | 137.3854 | 143.6396 | 143.0497 | 143.9101 | 136.5021 | 143.7569 | 143.5256 | 142.3742 | 149.681 | 141.6581 | 143.7326 | 137.1801 | 146.7211 | 129.4092 | 130.4372 | 144.1075 | 137.9812 | 132.272 | 135.6405 | 144.7994 | 131.4639 | 136.6499 | 138.7471 | 137.5901 | 130.9187 | 144.3563 | 145.8533 | 144.8043 | 144.8457 | 130.6168 | 144.4035 | 131.0791 | 131.7701 | 141.0212 | 131.7851 | 123.5187 | 124.064 | 135.8609 | 142.9328 | 142.9328 | 139.1669 | 139.4798 | 130.7005 | 131.4576 | 148.3763 | 137.0927 | 136.6992 | 136.6992 | 136.6992 | 136.0315 | 136.6992 | 142.7296 | 142.9328 | 142.9328 | 142.9328 | 132.4138 | 133.2759 | 143.7585 | 143.3685 | 136.5277 | 134.1282 | 141.8829 | 130.5084 | 130.6304 | 136.5448 | 136.3473 | 148.18 | 142.0464 | 136.6013 | 136.6714 | 148.4839 | 145.571 | 136.7149 | 138.8465 | 138.0115 | 143.6182 | 136.0906 | 148.18 | 136.4244 | 136.9665 | 137.4638 | 151.1846 | 151.6865 | 147.1445 | 148.6909 | 136.0101 | 137.579 | 151.1458 | 134.2393 | 132.9805 | 133.5143 | 138.8696 | 135.5363 | 148.6453 | 132.8364 | 134.7695 | 135.4966 | 134.9176 | 144.0702 | 144.5487 | 142.0464 | 141.4521 | 135.8512 | 136.6714 | 138.9706 | 150.2086 | 144.7807 | 144.2064 | 135.6591 | 151.7147 | 148.138 | 141.5959 | 129.4682 | 147.5225 | 135.665 | 136.1775 | 136.5325 | 142.5062 | 142.7803 | 129.8454 | 127.4336 | 124.3519 | 138.4189 | 137.2036 | 137.3483 | 133.6644 | 134.5176 | 132.4585 | 136.4089 | 147.953 | 136.5728 | 136.5728 | 133.6655 | 141.6385 | 142.2165 | 142.0464 | 135.6552 | 137.7979 | 153.7059 | 137.1064 | 137.0931 | 141.533 | 133.6292 | 132.6991 | 134.4951 | 138.14 | 132.7775 | 131.1769 | 135.7332 | 136.6519 | 136.6519 | 146.5198 | 139.2595 | 151.6525 | 139.1535 | 146.2466 | 156.0039 | 130.8551 | 131.4586 | 134.9983 | 137.4975 | 148.5019 | 148.0352 | 148.4839 | 141.287 | 141.287 | 141.2493 | 141.2493 | 141.2493 | 143.9196 | 143.6174 | 129.7951 | 129.4195 | 139.3542 | 138.0733 | 139.2646 | 148.18 | 148.18 | 138.5387 | 131.4224 | 139.3003 | 141.4521 | 148.5845 | 128.2112 | 148.5845 | 141.287 | 137.8056 | 137.8507 | 129.8098 | 138.2815 | 124.8335 | 124.5092 | 132.1618 | 141.7943 | 141.7825 | 141.649 | 138.2815 | 138.2815 | 138.2815 | 151.4356 | 151.7025 | 151.7025 | 151.7025 | 141.121 | 145.5011 | 145.0442 | 149.2827 | 144.3571 | 145.3252 | 128.2112 | 151.914 | 138.698 | 139.0812 | 136.8269 | 134.5917 | 123.4429 | 127.3848 | 127.9977 | 150.0452 | 138.8263 | 153.4644
2024-12-17 12:00 | 141.1475 | 141.491 | 141.2854 | 141.1475 | 136.7579 | 142.981 | 142.3941 | 143.2543 | 136.1983 | 142.8341 | 143.3274 | 142.1373 | 148.7668 | 140.912 | 143.1472 | 136.9403 | 145.8925 | 128.9202 | 129.9209 | 143.3563 | 137.3199 | 131.6491 | 135.0335 | 144.5538 | 131.1603 | 137.0106 | 138.1099 | 136.9437 | 130.3568 | 143.5768 | 145.0745 | 144.0404 | 144.0776 | 129.9246 | 143.6481 | 130.6603 | 131.3543 | 140.078 | 131.1683 | 123.0115 | 123.5515 | 133.0825 | 142.4498 | 142.4498 | 138.6029 | 138.8222 | 130.0301 | 130.7783 | 147.5524 | 136.4848 | 136.0877 | 136.0877 | 136.0877 | 135.4109 | 136.0877 | 142.2976 | 142.4498 | 142.4498 | 142.4498 | 131.8786 | 132.7362 | 142.9016 | 142.5555 | 137.5239 | 134.7836 | 141.7117 | 129.7738 | 129.8951 | 136.1618 | 135.6144 | 147.3486 | 141.4652 | 137.9847 | 138.055 | 147.2434 | 144.8571 | 137.398 | 138.6457 | 137.7939 | 142.8793 | 135.5308 | 147.3486 | 135.825 | 136.3603 | 136.8981 | 150.2992 | 150.8489 | 146.2738 | 147.8246 | 135.2776 | 136.8557 | 150.4445 | 133.6451 | 133.1385 | 132.2392 | 138.1496 | 134.9762 | 148.3931 | 132.4491 | 134.134 | 134.8583 | 136.1102 | 143.4449 | 143.9294 | 141.4652 | 140.8973 | 137.2497 | 138.055 | 138.3386 | 149.4719 | 144.4278 | 143.8664 | 135.0178 | 150.8695 | 147.3259 | 140.8766 | 128.7782 | 146.7089 | 135.0591 | 135.5688 | 135.7762 | 141.932 | 142.2145 | 129.5648 | 126.8857 | 123.8533 | 137.8083 | 136.6377 | 136.7799 | 133.0944 | 133.9316 | 132.0662 | 135.6776 | 147.702 | 133.8 | 133.8 | 133.8289 | 141.065 | 141.6321 | 141.4652 | 135.0207 | 137.2166 | 152.8677 | 136.4982 | 136.4852 | 140.8638 | 133.0494 | 132.0679 | 133.946 | 136.8208 | 132.1556 | 130.597 | 135.0779 | 135.9152 | 135.9152 | 145.7494 | 138.5141 | 150.8446 | 138.525 | 145.3304 | 155.0624 | 129.8698 | 130.5163 | 134.4587 | 136.933 | 147.2612 | 146.8193 | 147.2434 | 140.7391 | 140.7391 | 140.509 | 140.509 | 140.509 | 143.5645 | 143.2559 | 130.6646 | 130.4775 | 138.5257 | 137.8598 | 138.5866 | 147.3486 | 147.3486 | 136.8218 | 131.1194 | 138.7272 | 140.8973 | 148.3324 | 127.9396 | 148.3324 | 140.7391 | 137.1817 | 137.3495 | 129.2624 | 137.6467 | 124.1612 | 123.8387 | 131.8564 | 141.3799 | 141.2386 | 141.1213 | 137.6467 | 137.6467 | 137.6467 | 150.595 | 150.8597 | 150.8597 | 150.8597 | 140.3194 | 145.4162 | 144.956 | 148.1489 | 143.6962 | 144.5047 | 127.9396 | 151.0939 | 138.0412 | 138.4245 | 136.2234 | 134.0459 | 122.7781 | 126.9756 | 127.5535 | 149.2187 | 138.1833 | 152.6263
2024-12-17 12:30 | 96.0199 | 96.2448 | 96.1063 | 96.0199 | 93.4893 | 97.3619 | 96.935 | 97.5568 | 93.1145 | 97.1786 | 97.5183 | 96.6982 | 101.5385 | 96.2692 | 97.4606 | 93.1057 | 99.6675 | 87.9164 | 88.6039 | 98.0459 | 93.8123 | 90.0061 | 92.2244 | 98.5486 | 89.4142 | 93.5403 | 94.3322 | 93.5585 | 88.8466 | 98.3156 | 99.2871 | 98.5668 | 98.5981 | 88.1219 | 98.2363 | 89.0998 | 89.576 | 95.4971 | 89.3181 | 83.7966 | 84.1665 | 90.83 | 97.1618 | 97.1618 | 94.584 | 94.8225 | 88.7121 | 89.2268 | 100.8827 | 93.235 | 93.0037 | 93.0037 | 93.0037 | 92.6138 | 93.0037 | 97.08 | 97.1618 | 97.1618 | 97.1618 | 90.0041 | 90.5882 | 97.7872 | 97.4936 | 93.8196 | 91.9037 | 96.3807 | 88.0462 | 88.1286 | 92.7394 | 92.7506 | 100.7426 | 96.3444 | 94.1017 | 94.1503 | 100.0166 | 99.0384 | 93.774 | 94.251 | 93.6757 | 97.7264 | 92.1908 | 100.7426 | 92.7815 | 93.1494 | 93.2557 | 102.612 | 102.9867 | 100.0038 | 101.0448 | 92.3217 | 93.6004 | 102.896 | 91.2655 | 90.7615 | 89.8948 | 94.044 | 92.2419 | 101.1661 | 90.3408 | 91.9331 | 92.3372 | 92.7226 | 97.6526 | 97.9611 | 96.3444 | 95.9688 | 93.6149 | 94.1503 | 94.5035 | 102.1936 | 98.2226 | 97.858 | 92.3856 | 103.0059 | 100.6925 | 96.3984 | 86.7713 | 100.2775 | 92.3002 | 92.6488 | 92.6407 | 96.6431 | 96.8246 | 88.1463 | 86.3712 | 84.2851 | 93.8921 | 93.0053 | 93.0946 | 90.9221 | 91.4844 | 89.8433 | 92.5928 | 100.6949 | 91.3036 | 91.3036 | 91.1945 | 96.0745 | 96.4548 | 96.3444 | 91.917 | 93.3932 | 104.1567 | 93.2437 | 93.2353 | 96.2147 | 90.7154 | 89.9342 | 91.3833 | 93.0093 | 90.0664 | 88.9913 | 92.1469 | 92.7541 | 92.7541 | 99.6832 | 94.2594 | 103.0531 | 94.614 | 99.4312 | 105.8842 | 88.3655 | 88.8617 | 91.737 | 93.2822 | 100.0287 | 99.7383 | 100.0166 | 95.864 | 95.864 | 95.6092 | 95.6092 | 95.6092 | 97.6808 | 97.4758 | 88.964 | 88.8584 | 94.5368 | 93.7162 | 94.8896 | 100.7426 | 100.7426 | 93.3515 | 89.386 | 94.4735 | 95.9688 | 101.1247 | 87.0089 | 101.1247 | 95.864 | 93.7612 | 93.4289 | 88.0768 | 94.0446 | 84.7352 | 84.5151 | 89.7448 | 96.4774 | 96.2284 | 96.1305 | 94.0446 | 94.0446 | 94.0446 | 102.8128 | 102.9933 | 102.9933 | 102.9933 | 95.495 | 98.982 | 98.6623 | 100.7763 | 97.8793 | 98.7871 | 87.0089 | 103.2055 | 94.2895 | 94.5497 | 92.8123 | 91.4809 | 83.7913 | 86.5058 | 86.9031 | 102.0212 | 94.3802 | 104.0154 | 107.6734 | 107.6475 | 93.9101 | 112.1866 | 112.1808 | 107.5796 | 107.7523 | 106.6907
2024-12-17 13:00 | 96.498 | 96.7386 | 96.5897 | 96.498 | 93.4681 | 97.0576 | 96.6384 | 97.2429 | 93.097 | 97.6488 | 97.1128 | 96.2951 | 102.0374 | 96.2669 | 97.1717 | 92.6832 | 100.1608 | 88.1791 | 88.8613 | 98.5493 | 93.8042 | 89.9672 | 92.195 | 98.1678 | 89.0948 | 93.5495 | 94.3271 | 93.5499 | 88.8519 | 98.7179 | 99.6825 | 98.9668 | 98.9819 | 88.1122 | 98.7448 | 88.8556 | 89.3319 | 95.1966 | 89.2921 | 83.8625 | 84.2323 | 90.4472 | 96.8579 | 96.8498 | 94.2981 | 94.8022 | 88.8907 | 89.404 | 100.9297 | 93.2486 | 93.0091 | 93.0091 | 93.0091 | 92.6052 | 93.0091 | 96.7912 | 96.8739 | 96.872 | 96.8728 | 89.9127 | 90.4944 | 98.0005 | 97.64 | 93.7444 | 91.7184 | 95.9365 | 88.0525 | 88.1348 | 92.3506 | 93.3453 | 100.7765 | 96.0676 | 94.1401 | 94.1623 | 100.7731 | 99.541 | 93.7122 | 93.8075 | 93.2504 | 98.3596 | 91.8578 | 100.7765 | 92.8624 | 93.1757 | 93.0079 | 100.7592 | 102.978 | 99.9688 | 100.7394 | 92.491 | 94.1975 | 103.694 | 91.1992 | 90.5078 | 90.1596 | 94.2273 | 92.2541 | 100.7752 | 90.1026 | 92.0146 | 92.3901 | 92.6964 | 97.3919 | 97.715 | 96.0676 | 95.692 | 93.5311 | 94.1623 | 94.4944 | 102.7122 | 97.8634 | 97.4994 | 92.3869 | 103.0014 | 100.7442 | 97.1064 | 86.7345 | 100.3396 | 92.311 | 92.657 | 92.7952 | 96.3418 | 96.5071 | 87.7642 | 86.4075 | 84.3656 | 94.1897 | 92.7239 | 92.8121 | 90.9158 | 91.468 | 88.9196 | 92.7863 | 100.3058 | 90.9296 | 90.9298 | 90.9416 | 95.7992 | 96.1795 | 96.0679 | 91.8565 | 93.0871 | 104.1837 | 93.2576 | 93.2489 | 96.1929 | 90.6695 | 89.8995 | 91.3089 | 93.2833 | 90.0491 | 89.0555 | 92.3777 | 92.9683 | 92.9683 | 100.319 | 94.6461 | 103.0532 | 94.6221 | 99.5703 | 105.8008 | 87.7145 | 88.2866 | 91.6616 | 93.0373 | 100.7853 | 100.4757 | 100.7731 | 95.5926 | 95.5926 | 94.2572 | 94.2572 | 94.2572 | 97.3315 | 97.1257 | 89.0525 | 88.885 | 94.7516 | 93.2987 | 95.8458 | 100.7765 | 100.7765 | 92.9956 | 89.0641 | 94.1959 | 95.6922 | 100.7339 | 86.3872 | 100.7339 | 95.5926 | 93.7351 | 93.1495 | 88.1032 | 94.0175 | 84.8906 | 84.6701 | 89.3376 | 96.1972 | 95.9511 | 95.853 | 94.0175 | 94.0175 | 94.0175 | 102.8033 | 102.9897 | 102.9897 | 102.9897 | 95.961 | 98.5689 | 98.2605 | 101.2147 | 97.5585 | 98.8884 | 86.3872 | 103.1961 | 94.269 | 94.53 | 93.1064 | 91.3821 | 83.9449 | 86.4858 | 86.8938 | 102.0545 | 94.3737 | 104.0382 | 107.6872 | 107.6612 | 93.922 | 112.2009 | 112.1951 | 107.5933 | 107.7661 | 106.7043
2024-12-17 13:30 | 96.7557 | 97.0045 | 96.8528 | 96.7557 | 93.4609 | 97.0109 | 96.6123 | 97.1933 | 92.7809 | 97.8893 | 97.1072 | 96.3011 | 102.1493 | 96.0625 | 97.0716 | 92.8771 | 100.2591 | 88.3224 | 88.9945 | 98.6311 | 93.8855 | 90.12 | 92.291 | 98.1902 | 88.9701 | 92.6594 | 94.3861 | 93.6298 | 88.9909 | 98.8974 | 99.819 | 99.1265 | 99.1246 | 88.1728 | 98.8315 | 88.7929 | 89.2626 | 95.2049 | 89.4005 | 84.1843 | 84.5456 | 90.5524 | 96.7991 | 96.7991 | 94.0787 | 94.8925 | 89.0518 | 89.557 | 100.8799 | 93.2687 | 93.0122 | 93.0122 | 93.0122 | 92.5789 | 93.0122 | 96.7598 | 96.7991 | 96.7991 | 96.7991 | 89.9331 | 90.5108 | 97.7774 | 97.4955 | 92.3629 | 90.6903 | 96.039 | 88.1292 | 88.2116 | 92.4109 | 93.4967 | 100.7263 | 96.0115 | 92.2739 | 92.3086 | 101.1708 | 99.8574 | 92.5776 | 93.9754 | 93.4331 | 98.7276 | 91.6213 | 100.7263 | 92.9041 | 93.1999 | 92.8729 | 100.7535 | 102.7472 | 99.916 | 100.7353 | 92.5947 | 94.3144 | 103.8495 | 91.3481 | 89.9455 | 90.4124 | 94.4791 | 92.5446 | 100.7981 | 90.0972 | 92.268 | 92.5919 | 90.987 | 97.3419 | 97.6673 | 96.0115 | 95.6435 | 91.8077 | 92.3086 | 94.5272 | 103.0387 | 97.8616 | 97.4965 | 92.3751 | 102.7725 | 100.6199 | 97.1867 | 86.6657 | 100.2227 | 92.3034 | 92.6547 | 92.9124 | 96.2998 | 96.4754 | 88.1004 | 86.5211 | 84.483 | 94.3091 | 92.5241 | 92.6178 | 91.0874 | 91.6069 | 88.8954 | 92.8846 | 100.3287 | 91.0394 | 91.0394 | 90.3773 | 95.7445 | 96.1184 | 96.0115 | 91.9858 | 92.784 | 103.9645 | 93.2773 | 93.269 | 96.2844 | 90.7605 | 90.0045 | 91.3607 | 93.5448 | 90.3362 | 89.2598 | 92.4591 | 93.0607 | 93.0607 | 100.4435 | 94.87 | 102.8421 | 94.6559 | 99.348 | 105.579 | 87.7153 | 88.2843 | 91.7009 | 92.9055 | 101.183 | 100.8638 | 101.1708 | 95.5414 | 95.5414 | 94.1926 | 94.1926 | 94.1926 | 97.3129 | 97.1099 | 87.3995 | 87.1991 | 94.8513 | 93.4822 | 95.9272 | 100.7263 | 100.7263 | 93.1014 | 88.9398 | 94.1562 | 95.6435 | 100.7569 | 86.4512 | 100.7569 | 95.5414 | 93.7349 | 92.9529 | 88.2951 | 94.0598 | 84.9857 | 84.7649 | 89.5637 | 96.1726 | 95.9129 | 95.8132 | 94.0598 | 94.0598 | 94.0598 | 102.5798 | 102.7641 | 102.7641 | 102.7641 | 96.1848 | 98.5475 | 98.2407 | 101.4763 | 97.495 | 98.8151 | 86.4512 | 102.9721 | 94.3606 | 94.6189 | 93.2244 | 91.3929 | 84.039 | 86.751 | 87.1405 | 101.9983 | 94.4392 | 103.8187 | 105.5672 | 105.5418 | 92.0731 | 109.9921 | 109.9864 | 105.4752 | 105.6446 | 104.6037
2024-12-17 14:00 | 96.7477 | 97.0036 | 96.8467 | 96.7477 | 93.4621 | 97.2138 | 96.8041 | 97.3937 | 93.0232 | 97.8365 | 97.2518 | 96.4479 | 102.0946 | 96.0772 | 97.2969 | 92.9435 | 100.1715 | 88.1987 | 88.8822 | 98.5138 | 93.7987 | 89.9981 | 92.2022 | 98.2934 | 89.076 | 93.3636 | 94.3292 | 93.539 | 88.901 | 98.7883 | 99.6761 | 98.9501 | 98.9776 | 88.0068 | 98.7104 | 88.8192 | 89.2979 | 95.3071 | 89.3129 | 83.9726 | 84.3407 | 90.7623 | 95.8372 | 95.8372 | 93.9445 | 94.8251 | 88.9367 | 89.4481 | 100.7653 | 93.2312 | 92.9949 | 92.9949 | 92.9949 | 92.5974 | 92.9949 | 96.7497 | 96.6629 | 96.6629 | 96.6629 | 89.9002 | 90.4792 | 97.6585 | 97.3934 | 93.5536 | 91.5617 | 96.1058 | 87.9604 | 88.0426 | 92.4766 | 93.3072 | 100.6124 | 96.1164 | 93.8036 | 93.8387 | 101.2875 | 99.4138 | 93.5735 | 94.0436 | 93.5041 | 98.1937 | 91.5498 | 100.6124 | 92.856 | 93.1604 | 92.8702 | 100.5856 | 102.7915 | 99.8061 | 100.6126 | 92.5234 | 94.1534 | 103.7433 | 91.2881 | 90.418 | 90.618 | 94.4479 | 92.4982 | 100.9041 | 90.1619 | 91.9229 | 92.3246 | 92.4339 | 97.4648 | 97.7811 | 96.1164 | 95.7206 | 93.2745 | 93.8387 | 94.4705 | 102.5809 | 98.0357 | 97.6546 | 92.3849 | 102.8155 | 100.559 | 97.0704 | 86.4083 | 100.1536 | 92.2863 | 92.6375 | 92.8525 | 96.4046 | 96.573 | 88.054 | 86.428 | 84.3855 | 94.2491 | 92.4944 | 92.5992 | 90.9375 | 91.4834 | 89.0265 | 92.8126 | 100.4341 | 91.2487 | 91.2487 | 90.8312 | 95.8394 | 96.2343 | 96.1164 | 91.9435 | 92.7344 | 103.9986 | 93.2407 | 93.2315 | 96.2185 | 90.7032 | 89.9193 | 91.3271 | 93.7575 | 90.2626 | 89.1433 | 92.4043 | 92.9878 | 92.9878 | 100.2721 | 94.8247 | 102.8533 | 94.5941 | 99.1816 | 105.6864 | 87.7391 | 88.3074 | 91.6842 | 92.9032 | 101.2998 | 100.972 | 101.2875 | 95.6017 | 95.6017 | 94.355 | 94.355 | 94.355 | 97.4567 | 97.2522 | 88.8003 | 88.6212 | 94.7753 | 93.5572 | 95.808 | 100.6124 | 100.6124 | 93.2972 | 89.0453 | 94.2507 | 95.7206 | 100.8628 | 86.559 | 100.8628 | 95.6017 | 93.7227 | 93.0344 | 88.1245 | 94.0045 | 84.9203 | 84.6997 | 89.5773 | 96.2077 | 95.9744 | 95.8752 | 94.0045 | 94.0045 | 94.0045 | 102.6244 | 102.8051 | 102.8051 | 102.8051 | 96.1381 | 98.6809 | 98.3691 | 101.4083 | 97.7032 | 98.7137 | 86.559 | 102.9929 | 94.2933 | 94.5532 | 93.1651 | 91.3633 | 83.9743 | 86.3212 | 86.7679 | 101.8778 | 94.3814 | 103.8535 | 107.3171 | 107.2912 | 93.5993 | 111.8153 | 111.8095 | 107.2235 | 107.3957 | 106.3376
2024-12-17 14:30 | 96.9851 | 97.2431 | 97.0895 | 96.9851 | 93.4905 | 97.45 | 97.0314 | 97.6313 | 92.8341 | 98.1313 | 97.6551 | 96.8424 | 102.7826 | 96.6736 | 97.5425 | 93.0517 | 100.8056 | 88.4889 | 89.1754 | 99.1179 | 93.898 | 90.0738 | 92.2689 | 98.567 | 89.0692 | 92.764 | 94.5098 | 93.6355 | 88.8894 | 99.4664 | 100.3569 | 99.6505 | 99.6467 | 87.9561 | 99.3185 | 88.9016 | 89.3678 | 95.5931 | 89.2853 | 83.9903 | 84.3587 | 91.2596 | 96.8228 | 96.8228 | 94.4837 | 94.9945 | 89.186 | 89.6976 | 101.4086 | 93.339 | 93.0652 | 93.0652 | 93.0652 | 92.6012 | 93.0652 | 97.0355 | 97.0586 | 97.0586 | 97.0586 | 89.9822 | 90.5661 | 98.3121 | 97.9543 | 92.5253 | 90.8415 | 96.4172 | 87.8941 | 87.9763 | 92.585 | 93.8326 | 101.254 | 96.3702 | 92.5489 | 92.5786 | 101.5561 | 100.4098 | 92.7309 | 94.1999 | 93.6499 | 99.2704 | 91.7048 | 101.254 | 92.9661 | 93.2686 | 93.0209 | 101.2822 | 103.4875 | 100.4383 | 101.2306 | 92.7735 | 94.6752 | 104.2362 | 91.3862 | 90.0742 | 90.4493 | 94.5873 | 92.6218 | 101.1849 | 90.2121 | 91.7995 | 92.2721 | 91.1673 | 97.7317 | 98.0527 | 96.3702 | 95.9474 | 91.9929 | 92.5786 | 94.595 | 103.6086 | 98.4169 | 98.0274 | 92.3861 | 103.4838 | 101.1443 | 97.6315 | 86.3702 | 100.735 | 92.3566 | 92.7077 | 93.0935 | 96.6596 | 96.829 | 88.0617 | 86.3399 | 84.2539 | 94.4213 | 92.6543 | 92.7647 | 90.9393 | 91.5133 | 89.8091 | 93.073 | 100.7137 | 91.7602 | 91.7602 | 90.5119 | 96.0857 | 96.495 | 96.3702 | 92.0103 | 92.899 | 104.7105 | 93.348 | 93.3393 | 96.4007 | 90.7258 | 89.9044 | 91.3695 | 93.583 | 90.2653 | 89.1644 | 92.7133 | 93.2585 | 93.2585 | 100.8277 | 95.0616 | 103.4896 | 94.7562 | 99.8231 | 106.2677 | 87.718 | 88.2893 | 91.7287 | 93.054 | 101.5684 | 101.2384 | 101.5561 | 95.8152 | 95.8152 | 95.4025 | 95.4025 | 95.4025 | 97.8024 | 97.5974 | 87.5186 | 87.3615 | 95.0541 | 93.719 | 96.3324 | 101.254 | 101.254 | 93.7398 | 89.0386 | 94.5168 | 95.9474 | 101.1435 | 87.1504 | 101.1435 | 95.8152 | 93.7641 | 93.1316 | 88.0561 | 94.0973 | 85.1499 | 84.9287 | 89.6264 | 96.4445 | 96.1933 | 96.09 | 94.0973 | 94.0973 | 94.0973 | 103.2822 | 103.4659 | 103.4659 | 103.4659 | 96.3868 | 99.0616 | 98.7394 | 101.8612 | 97.9441 | 99.2808 | 87.1504 | 103.6342 | 94.471 | 94.7298 | 93.3354 | 91.4576 | 84.2013 | 86.0434 | 86.5321 | 102.5363 | 94.5642 | 104.5596 | 105.876 | 105.8505 | 92.3424 | 110.3139 | 110.3082 | 105.7837 | 105.9536 | 104.9097
2024-12-17 15:00 | 96.8886 | 97.1517 | 96.9878 | 96.8886 | 93.5242 | 97.5447 | 97.1408 | 97.7224 | 93.1459 | 97.9682 | 97.2273 | 96.4802 | 102.8831 | 96.828 | 97.5632 | 93.3096 | 100.9075 | 88.5649 | 89.2543 | 99.2393 | 93.9437 | 90.1177 | 92.3343 | 98.2549 | 89.329 | 93.6561 | 94.5406 | 93.674 | 89.0574 | 99.6017 | 100.4975 | 99.8086 | 99.7906 | 88.1307 | 99.4426 | 89.0553 | 89.53 | 95.9299 | 89.4485 | 84.1304 | 84.5 | 91.8181 | 96.3481 | 96.3481 | 94.3341 | 95.0234 | 89.1881 | 89.7045 | 101.525 | 93.3508 | 93.0822 | 93.0822 | 93.0822 | 92.6247 | 93.0822 | 96.8697 | 96.8934 | 96.8934 | 96.8934 | 90.0543 | 90.6411 | 98.3854 | 98.0273 | 93.9313 | 91.9434 | 96.2345 | 88.0653 | 88.1476 | 92.8058 | 93.9212 | 101.3671 | 96.3799 | 94.3174 | 94.3401 | 101.5586 | 100.7589 | 93.8718 | 94.4303 | 93.8686 | 99.5777 | 91.8158 | 101.3671 | 92.928 | 93.271 | 93.0941 | 101.4203 | 103.6842 | 100.5338 | 101.3431 | 92.8092 | 94.7606 | 104.3365 | 91.451 | 90.7428 | 90.6135 | 94.6314 | 92.7096 | 100.8646 | 90.436 | 91.803 | 92.2849 | 92.9179 | 97.7629 | 98.0721 | 96.3799 | 95.9645 | 93.7414 | 94.3401 | 94.6234 | 103.9689 | 98.1341 | 97.7435 | 92.3855 | 103.6967 | 101.2669 | 97.7403 | 86.5445 | 100.8512 | 92.3771 | 92.7266 | 93.1121 | 96.6851 | 96.8607 | 88.4064 | 86.462 | 84.3468 | 94.5125 | 92.755 | 92.8792 | 91.0088 | 91.5811 | 89.9714 | 93.1176 | 100.3948 | 92.3038 | 92.3038 | 91.1855 | 96.101 | 96.4992 | 96.3799 | 92.0641 | 93.0043 | 105.0697 | 93.3595 | 93.3511 | 96.4277 | 90.8694 | 90.0749 | 91.4961 | 93.7529 | 90.4445 | 89.3216 | 92.807 | 93.3123 | 93.3123 | 100.9187 | 94.9253 | 103.6555 | 94.7763 | 99.892 | 106.4432 | 87.7333 | 88.3056 | 91.8564 | 93.1273 | 101.5709 | 101.2341 | 101.5586 | 95.8373 | 95.8373 | 96.0009 | 96.0009 | 96.0009 | 97.5619 | 97.3605 | 89.3146 | 89.1339 | 95.0992 | 93.9103 | 96.4289 | 101.3671 | 101.3671 | 94.2389 | 89.2983 | 94.5725 | 95.9645 | 100.8233 | 87.0185 | 100.8233 | 95.8373 | 93.8023 | 93.3203 | 88.2195 | 94.1357 | 85.1826 | 84.9614 | 89.9483 | 96.2773 | 96.1854 | 96.082 | 94.1357 | 94.1357 | 94.1357 | 103.5104 | 103.689 | 103.689 | 103.689 | 96.1896 | 98.4762 | 98.171 | 101.714 | 98.0264 | 99.3658 | 87.0185 | 103.8175 | 94.4966 | 94.7568 | 93.4255 | 91.5374 | 84.2337 | 86.2059 | 86.6945 | 102.6543 | 94.594 | 104.9041 | 107.8905 | 107.8645 | 94.0994 | 112.4128 | 112.4069 | 107.7964 | 107.9696 | 106.9058
2024-12-17 15:30 | 130.0382 | 130.3888 | 130.1725 | 130.0382 | 125.923 | 131.242 | 130.6757 | 131.5035 | 125.376 | 131.6208 | 131.0797 | 130.0562 | 137.7674 | 129.7549 | 131.4154 | 125.6192 | 135.1815 | 118.8978 | 119.8213 | 132.9906 | 126.2523 | 121.1077 | 124.0952 | 132.6334 | 120.0212 | 125.8256 | 127.0174 | 125.8987 | 119.4421 | 133.2979 | 134.5466 | 133.5654 | 133.5946 | 117.7706 | 133.2623 | 119.6992 | 120.3374 | 129.6156 | 120.0164 | 112.8931 | 113.3899 | 125.2443 | 130.9026 | 130.9026 | 127.2948 | 127.6816 | 119.7542 | 120.4468 | 136.1794 | 125.5208 | 125.2467 | 125.2467 | 125.2467 | 124.7914 | 125.2467 | 130.8379 | 130.9026 | 130.9026 | 130.9026 | 121.0412 | 121.8327 | 132.0932 | 131.616 | 126.0178 | 123.3596 | 129.7107 | 117.6954 | 117.8054 | 124.8763 | 125.9759 | 135.9808 | 129.8342 | 126.3466 | 126.3466 | 136.2589 | 134.3506 | 126.0427 | 127.1337 | 126.3793 | 132.5775 | 123.5723 | 135.9808 | 124.9128 | 125.406 | 125.2602 | 136.1883 | 138.6459 | 134.9331 | 136.0314 | 124.6111 | 127.1147 | 139.9368 | 122.8495 | 121.8406 | 121.8865 | 127.0995 | 124.016 | 136.1561 | 121.3689 | 123.3304 | 123.9924 | 124.5147 | 131.6637 | 132.0803 | 129.8342 | 129.2902 | 125.6344 | 126.3466 | 127.2277 | 138.6308 | 132.283 | 131.7492 | 124.4916 | 138.755 | 135.8328 | 131.0254 | 114.9634 | 135.2926 | 124.2936 | 124.7659 | 125.0308 | 130.2778 | 130.5444 | 118.914 | 116.0436 | 113.2276 | 126.8196 | 124.8045 | 124.961 | 122.3571 | 123.1074 | 121.0504 | 125.0148 | 135.522 | 125.8989 | 125.8989 | 122.4538 | 129.4649 | 129.9913 | 129.8342 | 123.7652 | 125.1404 | 140.7198 | 125.5328 | 125.5211 | 129.5677 | 122.0226 | 120.8581 | 122.9299 | 126.1094 | 121.418 | 119.8704 | 124.5799 | 125.2668 | 125.2668 | 135.3754 | 127.4806 | 138.9041 | 127.3888 | 134.1084 | 142.8484 | 120.6132 | 121.0998 | 123.4331 | 125.3051 | 136.2753 | 135.8266 | 136.2589 | 129.1045 | 129.1045 | 128.9509 | 128.9509 | 128.9509 | 131.4861 | 131.2178 | 119.6779 | 119.4295 | 127.666 | 126.4404 | 129.3066 | 135.9808 | 135.9808 | 128.3717 | 119.9798 | 127.4764 | 129.2902 | 136.1004 | 117.1562 | 136.1004 | 129.1045 | 126.2531 | 125.4872 | 118.3753 | 126.5929 | 114.3712 | 114.0741 | 120.9828 | 130.0152 | 129.706 | 129.5019 | 126.5929 | 126.5929 | 126.5929 | 138.538 | 138.7855 | 138.7855 | 138.7855 | 129.1487 | 132.8578 | 132.4502 | 136.8238 | 131.9267 | 133.3746 | 117.1562 | 139.0649 | 126.9728 | 127.3217 | 125.361 | 123.0421 | 113.0972 | 115.6692 | 116.3262 | 137.7012 | 127.0886 | 140.4883
2024-12-17 16:00 | 136.9094 | 137.2745 | 137.0472 | 136.9094 | 132.724 | 138.7458 | 138.1621 | 138.9998 | 132.1859 | 138.4938 | 138.9338 | 137.7819 | 144.8388 | 136.3845 | 138.9064 | 132.7078 | 142.2063 | 125.3378 | 126.3158 | 139.9848 | 133.0687 | 127.597 | 130.7811 | 140.2462 | 126.5693 | 132.6999 | 133.834 | 132.7009 | 125.8518 | 140.2934 | 141.6014 | 140.5609 | 140.6048 | 123.3717 | 140.267 | 126.2096 | 126.8875 | 136.9542 | 126.2394 | 118.9129 | 119.4367 | 132.7202 | 136.5073 | 136.5073 | 134.1939 | 134.5063 | 126.178 | 126.9072 | 143.3092 | 132.3044 | 132.0237 | 132.0237 | 132.0237 | 131.5592 | 132.0237 | 137.9561 | 137.886 | 137.886 | 137.886 | 127.6131 | 128.442 | 139.0732 | 138.5841 | 132.9304 | 130.1027 | 137.3227 | 123.2895 | 123.4048 | 131.8731 | 132.6971 | 143.1083 | 137.2058 | 133.3379 | 133.3379 | 143.3905 | 141.2476 | 132.9753 | 134.3359 | 133.54 | 139.3795 | 130.3751 | 143.1083 | 131.6639 | 132.1835 | 132.1637 | 143.2486 | 145.5183 | 142.0484 | 143.1665 | 131.2913 | 133.8883 | 147.3898 | 129.4246 | 128.4954 | 128.2408 | 133.8672 | 130.6961 | 143.9711 | 127.9604 | 130.1318 | 130.786 | 131.1865 | 139.1547 | 139.5954 | 137.2058 | 136.5961 | 132.5099 | 133.3379 | 134.0679 | 145.7475 | 140.0868 | 139.5244 | 131.2444 | 145.696 | 142.9131 | 137.9492 | 119.6588 | 142.3622 | 131.0148 | 131.5148 | 131.7251 | 137.639 | 137.8919 | 125.6019 | 122.1038 | 119.1722 | 133.608 | 131.6612 | 131.8209 | 128.96 | 129.7462 | 127.799 | 131.7206 | 143.3006 | 133.4217 | 133.4217 | 129.1467 | 136.8081 | 137.3794 | 137.2058 | 130.4085 | 132.0042 | 147.8714 | 132.3173 | 132.3048 | 136.4837 | 128.5162 | 127.1185 | 129.5309 | 132.6838 | 127.9327 | 126.2699 | 131.3552 | 131.9897 | 131.9897 | 142.5891 | 134.2387 | 146.0023 | 134.2311 | 141.1915 | 150.0435 | 127.5827 | 128.0454 | 130.069 | 132.2111 | 143.4079 | 142.9401 | 143.3905 | 136.3678 | 136.3678 | 135.523 | 135.523 | 135.523 | 139.2085 | 138.9137 | 125.5585 | 125.5636 | 134.5282 | 133.6211 | 136.1636 | 143.1083 | 143.1083 | 135.8056 | 126.5258 | 134.802 | 136.5961 | 143.9122 | 123.9433 | 143.9122 | 136.3678 | 133.0578 | 132.3762 | 124.6939 | 133.417 | 120.5024 | 120.1894 | 127.791 | 137.1678 | 137.006 | 136.8147 | 133.417 | 133.417 | 133.417 | 145.4972 | 145.7593 | 145.7593 | 145.7593 | 135.9977 | 140.9419 | 140.5156 | 143.7574 | 139.4299 | 140.4154 | 123.9433 | 146.1387 | 133.7418 | 134.1197 | 132.0713 | 129.709 | 119.1601 | 121.8554 | 122.5449 | 144.9047 | 133.9026 | 147.6196
2024-12-17 16:30 | 138.7107 | 139.0729 | 138.8504 | 138.7107 | 133.9021 | 140.6047 | 140.0036 | 140.885 | 133.3068 | 140.3208 | 140.8345 | 139.5883 | 146.1739 | 137.1088 | 140.7202 | 134.291 | 143.496 | 131.7274 | 132.216 | 141.2012 | 134.3537 | 128.8565 | 132.0334 | 142.4794 | 127.857 | 133.7814 | 135.1641 | 133.9791 | 127.2033 | 141.4621 | 142.7588 | 141.6986 | 141.7482 | 123.8598 | 141.4974 | 127.495 | 128.1852 | 139.179 | 127.2232 | 120.3887 | 120.9132 | 136.9657 | 138.501 | 138.501 | 136.2176 | 135.9337 | 128.5209 | 129.2559 | 144.2573 | 133.5803 | 133.2553 | 133.2553 | 133.2553 | 132.7101 | 133.2553 | 140.213 | 140.0361 | 140.0361 | 140.0361 | 128.8922 | 129.7319 | 139.8118 | 139.4195 | 134.0043 | 131.272 | 139.161 | 124.1066 | 124.2227 | 133.3758 | 133.8556 | 144.0579 | 139.1497 | 134.3786 | 134.3786 | 145.1383 | 142.321 | 134.0373 | 135.9504 | 135.1497 | 140.453 | 132.015 | 144.0579 | 132.9335 | 133.4582 | 133.7453 | 144.339 | 146.27 | 143.0058 | 144.15 | 133.6752 | 135.0669 | 148.905 | 130.7448 | 129.7245 | 128.9532 | 135.6431 | 132.1541 | 146.2637 | 129.3023 | 131.3854 | 132.0491 | 132.2076 | 141.1054 | 141.5539 | 139.1497 | 138.5108 | 133.5906 | 134.3786 | 135.3269 | 146.8551 | 141.9726 | 141.4068 | 132.364 | 146.4541 | 143.7984 | 139.212 | 118.4803 | 143.2553 | 132.2378 | 132.7421 | 134.0528 | 139.6341 | 139.9307 | 127.0447 | 123.022 | 120.0452 | 135.4408 | 133.2893 | 133.4523 | 130.146 | 130.9609 | 129.4225 | 134.2258 | 145.5825 | 137.661 | 137.661 | 130.3641 | 138.7536 | 139.3106 | 139.1497 | 131.6875 | 133.6356 | 148.6953 | 133.5933 | 133.5806 | 137.9475 | 129.7347 | 128.1103 | 130.7851 | 133.4209 | 129.5654 | 127.7567 | 134.7511 | 134.5927 | 134.5927 | 143.8443 | 136.0458 | 146.7863 | 135.5046 | 141.9552 | 150.7702 | 129.3825 | 129.7692 | 131.3361 | 133.7936 | 145.1559 | 144.6915 | 145.1383 | 138.2402 | 138.2402 | 137.2479 | 137.2479 | 137.2479 | 141.1248 | 140.8189 | 126.5405 | 126.5402 | 137.1739 | 135.2433 | 137.4666 | 144.0579 | 144.0579 | 138.8611 | 127.8131 | 136.9625 | 138.5108 | 146.2039 | 125.5832 | 146.2039 | 138.2402 | 134.258 | 133.9766 | 126.0807 | 134.6824 | 122.6904 | 122.3717 | 129.2587 | 139.4666 | 139.0125 | 138.7539 | 134.6824 | 134.6824 | 134.6824 | 146.257 | 146.523 | 146.523 | 146.523 | 137.8437 | 142.9898 | 142.5249 | 145.5799 | 141.3279 | 141.38 | 125.5832 | 146.8978 | 135.2124 | 135.5606 | 133.883 | 131.0139 | 121.3237 | 123.2113 | 123.9074 | 145.8507 | 135.2625 | 148.4363
2024-12-17 17:00 | 137.218 | 137.5586 | 137.3519 | 137.218 | 133.176 | 141.0412 | 140.4524 | 141.353 | 132.2673 | 138.7826 | 141.1531 | 139.9556 | 144.4494 | 136.0029 | 141.1449 | 134.2355 | 141.9533 | 130.7321 | 131.2126 | 139.816 | 133.7223 | 128.2966 | 131.4056 | 142.771 | 127.2634 | 132.0725 | 134.4632 | 133.3569 | 126.3959 | 140.2541 | 141.4991 | 140.4314 | 140.4813 | 122.7011 | 140.1101 | 127.0561 | 127.7136 | 139.8341 | 126.415 | 119.5187 | 120.0393 | 140.1171 | 138.8977 | 138.8977 | 136.5718 | 135.2093 | 127.6383 | 128.3625 | 143.0555 | 132.9323 | 132.5823 | 132.5823 | 132.5823 | 131.9942 | 132.5823 | 140.6195 | 140.4395 | 140.4395 | 140.4395 | 128.3699 | 129.1938 | 138.7849 | 138.4154 | 131.5647 | 129.4365 | 139.2781 | 122.7448 | 122.8595 | 133.2952 | 132.5606 | 142.8622 | 139.5931 | 131.5819 | 131.5819 | 143.2623 | 141.0185 | 131.9122 | 135.9159 | 135.1135 | 139.1822 | 131.6128 | 142.8622 | 132.2956 | 132.8121 | 133.4807 | 143.1236 | 145.0137 | 141.8431 | 142.9158 | 132.7175 | 133.7338 | 147.2297 | 130.4508 | 128.5327 | 127.8842 | 134.4343 | 131.5705 | 146.563 | 128.7311 | 131.0481 | 131.6276 | 129.38 | 141.5576 | 141.9899 | 139.5931 | 138.8687 | 130.7939 | 131.5819 | 134.6275 | 145.5111 | 142.3235 | 141.7605 | 131.6659 | 145.2163 | 142.6661 | 137.7031 | 117.3367 | 142.1361 | 131.5678 | 132.0706 | 133.0959 | 140.2019 | 140.5808 | 126.9889 | 122.2313 | 119.2662 | 134.2266 | 132.9504 | 133.0955 | 129.5719 | 130.3636 | 129.9665 | 133.2331 | 145.8804 | 140.7761 | 140.7761 | 129.1747 | 139.1994 | 139.7523 | 139.5931 | 131.0179 | 133.2951 | 147.4112 | 132.9455 | 132.9327 | 137.2133 | 128.9809 | 127.3 | 130.0863 | 132.3149 | 128.6629 | 126.8318 | 133.7056 | 133.5702 | 133.5702 | 142.4246 | 134.6789 | 145.6012 | 134.8062 | 140.9003 | 149.6119 | 129.0012 | 129.3489 | 130.6147 | 133.5308 | 143.2797 | 142.8419 | 143.2623 | 138.514 | 138.514 | 137.6584 | 137.6584 | 137.6584 | 141.4882 | 141.1871 | 123.7363 | 123.7439 | 136.1331 | 135.2172 | 135.8095 | 142.8622 | 142.8622 | 140.6333 | 127.2201 | 137.9135 | 138.8687 | 146.5031 | 126.1241 | 146.5031 | 138.514 | 133.5341 | 133.5859 | 125.2352 | 134.0037 | 121.8114 | 121.495 | 129.2355 | 139.8944 | 139.3824 | 139.0655 | 134.0037 | 134.0037 | 134.0037 | 145.0235 | 145.2908 | 145.2908 | 145.2908 | 136.392 | 143.1975 | 142.7615 | 143.8312 | 141.8001 | 140.2915 | 126.1241 | 145.7023 | 134.4964 | 134.8412 | 132.6828 | 130.4515 | 120.4545 | 122.3979 | 123.0867 | 144.6301 | 134.5562 | 147.1598
2024-12-17 17:30 | 125.1468 | 125.4422 | 125.2607 | 125.1468 | 122.2652 | 131.4021 | 130.8632 | 131.6896 | 121.3839 | 126.4647 | 131.0366 | 129.9924 | 131.6487 | 123.939 | 131.4172 | 124.0056 | 129.5118 | 116.1147 | 116.999 | 127.705 | 122.8018 | 117.8487 | 120.678 | 132.5418 | 116.9876 | 121.0372 | 123.448 | 122.4698 | 115.8705 | 128.1319 | 129.2829 | 128.3424 | 128.3639 | 112.6519 | 127.9798 | 116.8018 | 117.4244 | 129.8611 | 116.0763 | 109.4198 | 109.8998 | 130.3576 | 129.1869 | 129.1869 | 127.3084 | 124.119 | 116.7176 | 117.3837 | 130.6854 | 122.1286 | 121.786 | 121.786 | 121.786 | 121.2094 | 121.786 | 130.7789 | 130.619 | 130.619 | 130.619 | 118.0006 | 118.758 | 127.0055 | 126.6914 | 120.405 | 118.65 | 128.9464 | 112.7264 | 112.8318 | 123.0156 | 121.0281 | 130.5167 | 129.935 | 120.1896 | 120.1896 | 130.395 | 129.0896 | 120.7962 | 125.5976 | 124.8398 | 127.535 | 121.6491 | 130.5167 | 121.546 | 122.0187 | 123.3151 | 130.9486 | 132.1073 | 129.627 | 130.6109 | 121.3891 | 122.1131 | 134.3697 | 119.7064 | 117.9918 | 117.5024 | 122.8135 | 120.7752 | 136.0621 | 118.2763 | 120.3236 | 120.8568 | 118.2823 | 131.8559 | 132.2161 | 129.935 | 129.0787 | 119.6394 | 120.1896 | 123.606 | 133.2021 | 132.255 | 131.7463 | 120.9153 | 132.306 | 130.3062 | 125.7031 | 107.6932 | 129.8671 | 120.8524 | 121.3151 | 121.8132 | 130.5239 | 130.8781 | 117.3186 | 112.2781 | 109.5876 | 122.699 | 122.8468 | 122.9941 | 119.0069 | 119.7284 | 120.7919 | 121.8059 | 135.4284 | 130.9303 | 130.9303 | 118.5983 | 129.5707 | 130.0894 | 129.935 | 120.217 | 123.1573 | 134.3433 | 122.1412 | 122.129 | 125.955 | 118.3876 | 116.8772 | 119.4544 | 121.5734 | 117.8434 | 116.1622 | 121.5561 | 122.0701 | 122.0701 | 130.0488 | 122.8886 | 132.7008 | 123.7801 | 128.957 | 136.2728 | 118.3267 | 118.6616 | 119.9352 | 123.3612 | 130.4107 | 130.0297 | 130.395 | 128.6007 | 128.6007 | 127.7767 | 127.7767 | 127.7767 | 131.5284 | 131.2398 | 113.1219 | 113.1179 | 124.4192 | 124.9405 | 123.8824 | 130.5167 | 130.5167 | 130.6912 | 116.9478 | 129.3068 | 129.0787 | 136.0064 | 117.2612 | 136.0064 | 128.6007 | 122.5841 | 123.4754 | 114.7602 | 123.0381 | 111.414 | 111.1246 | 119.332 | 130.1324 | 129.4224 | 129.1096 | 123.0381 | 123.0381 | 123.0381 | 132.1366 | 132.3819 | 132.3819 | 132.3819 | 124.3998 | 132.8395 | 132.4598 | 130.8347 | 132.1088 | 128.35 | 117.2612 | 132.7571 | 123.4606 | 123.7791 | 121.2878 | 119.9143 | 110.1729 | 112.1465 | 112.7814 | 132.122 | 123.5271 | 134.1115
2024-12-17 18:00 | 94.8489 | 95.0631 | 94.935 | 94.8489 | 92.6325 | 100.4813 | 100.071 | 100.6713 | 91.9837 | 95.8574 | 99.9924 | 99.2717 | 99.9768 | 93.8852 | 100.4172 | 94.2772 | 98.3742 | 88.0144 | 88.6838 | 97.0139 | 93.0025 | 89.3108 | 91.4407 | 100.8946 | 88.7843 | 91.6881 | 93.4403 | 92.7836 | 87.8071 | 97.2166 | 98.0804 | 97.3598 | 97.3816 | 85.2862 | 97.2224 | 88.6441 | 89.1129 | 99.0003 | 87.9184 | 82.9688 | 83.3315 | 100.2129 | 98.4227 | 98.4227 | 96.9496 | 93.6409 | 88.4276 | 88.9318 | 98.89 | 92.5497 | 92.2996 | 92.2996 | 92.2996 | 91.8818 | 92.2996 | 99.5215 | 99.4658 | 99.4658 | 99.4658 | 89.4783 | 90.0498 | 96.2638 | 96.0026 | 91.1394 | 89.918 | 98.152 | 85.315 | 85.3948 | 93.5158 | 92.0604 | 98.756 | 99.1271 | 90.9056 | 90.9056 | 98.6536 | 97.9131 | 91.459 | 95.4876 | 94.8854 | 96.6482 | 92.4956 | 98.756 | 92.1166 | 92.4679 | 93.7118 | 98.8894 | 100.0698 | 98.0496 | 98.6323 | 91.9633 | 92.8895 | 102.3478 | 90.511 | 89.4917 | 88.4644 | 93.2605 | 91.7268 | 103.5743 | 89.8082 | 91.5061 | 91.8193 | 89.5255 | 100.7287 | 100.9901 | 99.1271 | 98.3773 | 90.5592 | 90.9056 | 93.6073 | 101.0324 | 101.0087 | 100.5905 | 91.6722 | 100.2231 | 98.6904 | 95.6601 | 81.5577 | 98.3623 | 91.5751 | 91.9342 | 92.2405 | 99.5392 | 99.7675 | 89.2217 | 85.098 | 83.1003 | 93.0808 | 93.3741 | 93.4844 | 90.1944 | 90.7325 | 92.9247 | 92.3 | 103.092 | 100.6356 | 100.6356 | 90.0153 | 98.8246 | 99.2642 | 99.1271 | 91.0428 | 93.6094 | 101.7549 | 92.5594 | 92.55 | 95.0828 | 89.7064 | 88.5148 | 90.5297 | 91.5293 | 89.3613 | 88.0625 | 92.1338 | 92.5197 | 92.5197 | 98.9261 | 93.2229 | 100.5221 | 93.7291 | 97.7841 | 103.1578 | 90.1137 | 90.3189 | 90.8873 | 93.7471 | 98.6655 | 98.3886 | 98.6536 | 97.9539 | 97.9539 | 98.941 | 98.941 | 98.941 | 100.4116 | 100.1849 | 85.6566 | 85.7264 | 94.2933 | 94.9339 | 94.4762 | 98.756 | 98.756 | 99.9833 | 88.7542 | 98.7585 | 98.3773 | 103.532 | 89.8891 | 103.532 | 97.9539 | 92.861 | 93.8987 | 86.9921 | 93.1994 | 84.4062 | 84.187 | 90.7585 | 99.0046 | 98.5793 | 98.3369 | 93.1994 | 93.1994 | 93.1994 | 100.0979 | 100.2814 | 100.2814 | 100.2814 | 94.3282 | 101.2408 | 100.9836 | 99.1006 | 100.9826 | 97.2357 | 89.8891 | 100.5714 | 93.2004 | 93.4422 | 92.0102 | 90.9227 | 83.466 | 85.0182 | 85.4972 | 99.9519 | 93.4631 | 101.5806
2024-12-17 18:30 | 130.4867 | 130.8063 | 130.6099 | 130.4867 | 126.2089 | 137.412 | 136.8598 | 137.7066 | 125.2646 | 132.1602 | 137.1876 | 136.2565 | 137.9877 | 128.6067 | 137.3579 | 128.3937 | 135.4245 | 119.9983 | 120.9194 | 133.1688 | 127.0124 | 121.8669 | 124.8506 | 137.7541 | 121.3224 | 125.0081 | 127.7452 | 126.6956 | 119.9416 | 133.404 | 134.0661 | 133.7199 | 133.6942 | 116.5913 | 133.4587 | 121.0776 | 121.7286 | 135.3956 | 120.0711 | 113.4357 | 113.9308 | 137.4353 | 134.2641 | 134.2641 | 132.4315 | 127.9526 | 120.9681 | 121.6557 | 135.8873 | 126.4974 | 125.965 | 125.965 | 125.965 | 125.0274 | 125.965 | 135.5208 | 135.7134 | 135.7134 | 135.7134 | 122.236 | 123.0229 | 132.0014 | 131.6103 | 124.4776 | 122.891 | 134.4034 | 116.6585 | 116.8009 | 127.7809 | 126.2073 | 135.6896 | 135.6434 | 124.2133 | 124.2133 | 136.1636 | 134.9396 | 124.8283 | 130.4301 | 129.4888 | 133.4355 | 126.5179 | 135.6896 | 126.0441 | 126.4118 | 128.1459 | 136.3007 | 137.7662 | 134.6469 | 135.4499 | 125.7899 | 127.3247 | 145.6506 | 124.0642 | 122.326 | 119.4646 | 128.1554 | 124.9189 | 142.8185 | 122.6972 | 124.1248 | 124.7875 | 122.427 | 137.8751 | 138.2198 | 135.6434 | 134.5731 | 123.7418 | 124.2133 | 127.8794 | 139.1992 | 138.8074 | 138.1271 | 124.6057 | 137.976 | 135.5298 | 131.1535 | 111.5911 | 135.043 | 125.3528 | 125.6561 | 126.1533 | 136.3359 | 136.7411 | 121.8964 | 116.1241 | 113.328 | 127.1492 | 127.6816 | 127.8287 | 123.0588 | 123.8324 | 127.8402 | 126.251 | 140.8145 | 138.071 | 138.071 | 123.1666 | 135.2273 | 135.8264 | 135.6434 | 124.9569 | 128.0078 | 140.1871 | 126.5105 | 126.4978 | 129.374 | 122.5404 | 120.9034 | 123.6427 | 124.8821 | 122.0926 | 120.3896 | 125.6659 | 126.5502 | 126.5502 | 133.9597 | 128.219 | 138.259 | 128.1779 | 133.252 | 142.0966 | 121.2567 | 121.6955 | 124.1147 | 128.1926 | 136.1813 | 135.7686 | 136.1636 | 133.9768 | 133.9768 | 136.2838 | 136.2838 | 136.2838 | 137.8205 | 137.4669 | 117.2864 | 117.4089 | 129.046 | 129.6468 | 129.3603 | 135.6896 | 135.6896 | 136.93 | 121.2812 | 135.2273 | 134.5731 | 142.8484 | 123.5412 | 142.8484 | 133.9768 | 126.6085 | 128.3526 | 118.9196 | 127.2145 | 115.3359 | 115.039 | 124.0207 | 134.6655 | 134.7722 | 134.4843 | 127.2145 | 127.2145 | 127.2145 | 137.8087 | 138.0506 | 138.0506 | 138.0506 | 129.8023 | 138.6626 | 138.3296 | 137.1059 | 138.131 | 133.3875 | 123.5412 | 138.3745 | 127.3701 | 127.6994 | 125.9789 | 124.2247 | 114.5467 | 116.2733 | 116.9155 | 137.586 | 127.7746 | 139.9347
2024-12-17 19:00 | 149.3913 | 149.7638 | 149.547 | 149.3913 | 144.1449 | 156.4815 | 155.8662 | 156.8205 | 143.0836 | 151.501 | 156.2484 | 155.1868 | 158.1606 | 147.8277 | 156.4687 | 146.9447 | 155.0354 | 137.0394 | 138.0853 | 152.2445 | 145.0345 | 139.3199 | 142.5547 | 156.6541 | 138.4834 | 142.8422 | 145.8693 | 144.6376 | 136.9628 | 152.7316 | 153.6205 | 153.4222 | 153.217 | 133.1133 | 152.5528 | 138.2142 | 138.9491 | 154.247 | 137.083 | 129.5678 | 130.1336 | 156.6686 | 152.3263 | 152.3263 | 150.3392 | 146.2518 | 138.3352 | 139.1193 | 155.9707 | 144.2319 | 143.6993 | 143.6993 | 143.6993 | 142.7857 | 143.6993 | 154.0021 | 154.2379 | 154.2379 | 154.2379 | 139.4878 | 140.3882 | 150.995 | 150.5747 | 142.2399 | 140.359 | 153.4791 | 133.187 | 133.3495 | 145.8659 | 143.9558 | 155.7464 | 154.5363 | 141.9555 | 141.9555 | 155.9916 | 156.9274 | 142.6273 | 149.3065 | 148.2008 | 154.9499 | 144.2127 | 155.7464 | 143.5435 | 144.1019 | 146.0911 | 157.3789 | 158.416 | 154.5632 | 155.6283 | 143.8338 | 145.25 | 166.0114 | 141.7825 | 139.6768 | 136.2465 | 146.717 | 142.6415 | 162.4133 | 140.105 | 141.7034 | 142.4597 | 139.8295 | 157.0385 | 157.4206 | 154.5363 | 153.3347 | 141.3856 | 141.9555 | 145.9565 | 161.8811 | 158.2125 | 157.4 | 142.3551 | 158.6524 | 155.4589 | 149.6162 | 127.4097 | 154.8495 | 142.5876 | 143.1386 | 144.3326 | 155.3549 | 155.8405 | 139.4327 | 132.5641 | 129.3614 | 145.2642 | 145.5597 | 145.7421 | 140.4986 | 141.3863 | 145.2614 | 144.3396 | 160.1343 | 157.4186 | 157.4186 | 140.6772 | 154.0679 | 154.7399 | 154.5363 | 142.3429 | 145.9643 | 161.3174 | 144.2466 | 144.2323 | 147.8793 | 139.92 | 138.0403 | 141.164 | 142.4251 | 139.4903 | 137.5148 | 143.4756 | 144.6582 | 144.6582 | 152.8191 | 146.7968 | 158.8986 | 146.2268 | 152.5456 | 163.2569 | 139.1407 | 139.5644 | 141.7026 | 146.1436 | 156.0119 | 155.5326 | 155.9916 | 152.6616 | 152.6616 | 154.6687 | 154.6687 | 154.6687 | 157.0406 | 156.6292 | 133.7331 | 133.7343 | 147.5392 | 148.3698 | 147.2078 | 155.7464 | 155.7464 | 156.0724 | 138.4363 | 154.0679 | 153.3347 | 162.4473 | 140.5547 | 162.4473 | 152.6616 | 144.6021 | 146.3652 | 135.8394 | 145.2764 | 131.8802 | 131.5408 | 141.7594 | 152.9873 | 153.5164 | 153.2166 | 145.2764 | 145.2764 | 145.2764 | 158.4664 | 158.7396 | 158.7396 | 158.7396 | 148.6159 | 157.9291 | 157.5411 | 157.5732 | 157.2901 | 152.7397 | 140.5547 | 159.0724 | 145.5752 | 145.9512 | 143.9271 | 141.7632 | 130.9778 | 132.829 | 133.5594 | 157.9511 | 145.9296 | 161.0129
2024-12-17 19:30 | 95.8645 | 96.1017 | 95.9685 | 95.8645 | 92.1547 | 99.9653 | 99.5774 | 100.1893 | 91.4602 | 97.2543 | 99.9105 | 99.2044 | 101.6318 | 95.0324 | 99.9741 | 93.8761 | 99.5982 | 87.8818 | 88.5554 | 97.7916 | 93.0771 | 89.3545 | 91.414 | 99.9998 | 88.7109 | 91.4317 | 93.6207 | 92.7813 | 87.8605 | 98.0635 | 98.6327 | 98.4494 | 98.3723 | 85.3535 | 97.9887 | 88.5382 | 89.0111 | 98.5616 | 87.864 | 83.1108 | 83.474 | 100.0899 | 97.1122 | 97.1122 | 95.7685 | 94.0034 | 88.7604 | 89.2665 | 100.2818 | 92.4096 | 91.9719 | 91.9719 | 91.9719 | 91.2087 | 91.9719 | 98.0868 | 98.3278 | 98.3278 | 98.3278 | 89.3912 | 89.97 | 97.0051 | 96.7263 | 91.0927 | 89.9229 | 98.3174 | 85.4016 | 85.5057 | 93.271 | 92.4568 | 100.147 | 98.786 | 90.9474 | 90.9474 | 100.0622 | 100.2482 | 91.2962 | 95.3729 | 94.6771 | 98.7505 | 92.4751 | 100.147 | 91.9732 | 92.3272 | 93.5826 | 101.3237 | 101.8381 | 99.4363 | 100.1296 | 92.3093 | 93.2885 | 106.6061 | 90.8922 | 89.4835 | 87.3964 | 94.1956 | 91.5562 | 103.6762 | 89.8151 | 90.9481 | 91.4201 | 89.6805 | 100.3653 | 100.6092 | 98.786 | 98.0281 | 90.5845 | 90.9474 | 93.5286 | 103.4127 | 101.1741 | 100.6466 | 90.9166 | 101.9898 | 99.9212 | 96.0924 | 81.7298 | 99.5269 | 91.2569 | 91.6113 | 92.6242 | 99.3248 | 99.6493 | 89.0368 | 84.9687 | 82.9178 | 93.2117 | 93.2864 | 93.4056 | 90.0968 | 90.6655 | 92.4363 | 92.637 | 102.2214 | 100.5614 | 100.5614 | 90.132 | 98.4944 | 98.9105 | 98.786 | 91.1934 | 93.5464 | 103.7087 | 92.4189 | 92.4098 | 95.0946 | 89.6915 | 88.4735 | 90.4731 | 91.3596 | 89.4943 | 88.2122 | 92.0263 | 92.8422 | 92.8422 | 98.1499 | 94.2222 | 102.1472 | 93.755 | 98.0693 | 104.8193 | 86.4181 | 86.9785 | 90.796 | 93.6134 | 100.0752 | 99.7703 | 100.0622 | 97.6147 | 97.6147 | 98.2057 | 98.2057 | 98.2057 | 100.4207 | 100.1493 | 85.9601 | 86.0581 | 94.6934 | 94.7894 | 94.5393 | 100.147 | 100.147 | 99.7151 | 88.6806 | 98.4944 | 98.0281 | 103.6979 | 89.6281 | 103.6979 | 97.6147 | 92.5 | 93.8201 | 87.1243 | 93.077 | 84.6378 | 84.4199 | 90.5551 | 97.3944 | 98.0964 | 97.9347 | 93.077 | 93.077 | 93.077 | 101.8728 | 102.0467 | 102.0467 | 102.0467 | 95.3703 | 101.0197 | 100.7651 | 101.2211 | 100.4889 | 98.1745 | 89.6281 | 102.2604 | 93.6788 | 93.8545 | 92.3537 | 90.8539 | 84.0586 | 85.1859 | 85.6564 | 101.5599 | 93.6877 | 103.5122
2024-12-17 20:00 | 95.8597 | 96.0935 | 95.9628 | 95.8597 | 92.263 | 100.0319 | 99.6481 | 100.2484 | 91.5818 | 97.2444 | 99.8385 | 99.135 | 101.6575 | 95.1075 | 99.8947 | 93.727 | 99.6573 | 88.1303 | 88.8011 | 97.8839 | 93.0007 | 89.3123 | 91.3808 | 99.9654 | 88.69 | 91.5043 | 93.5476 | 92.7309 | 87.8959 | 98.19 | 98.7629 | 98.6095 | 98.5047 | 85.343 | 98.0824 | 88.5214 | 88.9933 | 98.5284 | 87.8823 | 83.1324 | 83.4964 | 100.0751 | 97.0633 | 97.0633 | 95.6921 | 93.8316 | 88.8704 | 89.3754 | 100.3693 | 92.4119 | 92.0279 | 92.0279 | 92.0279 | 91.3636 | 92.0279 | 98.0421 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 89.3752 | 89.9525 | 97.0474 | 96.7607 | 91.0995 | 89.9238 | 98.0201 | 85.3811 | 85.4852 | 93.2054 | 92.5084 | 100.2369 | 98.7641 | 90.9538 | 90.9538 | 99.9982 | 100.6207 | 91.3198 | 95.2129 | 94.5245 | 99.2616 | 92.495 | 100.2369 | 91.9732 | 92.3291 | 93.5338 | 101.2944 | 101.9143 | 99.5391 | 100.2278 | 92.4118 | 93.3404 | 106.6696 | 90.8943 | 89.4778 | 87.6012 | 94.2005 | 91.4953 | 103.6405 | 89.7738 | 90.9447 | 91.4024 | 89.7013 | 100.3634 | 100.5993 | 98.7641 | 98.0005 | 90.5952 | 90.9538 | 93.5123 | 103.797 | 101.098 | 100.5785 | 91.1065 | 102.0666 | 99.9848 | 96.1739 | 81.6863 | 99.586 | 91.3167 | 91.6692 | 92.7155 | 99.2834 | 99.5925 | 88.8387 | 84.9863 | 82.9349 | 93.2694 | 93.2537 | 93.3716 | 90.0671 | 90.6343 | 92.201 | 92.7453 | 102.1862 | 100.5559 | 100.5559 | 90.1339 | 98.4702 | 98.8849 | 98.7641 | 91.2212 | 93.5325 | 103.7787 | 92.4214 | 92.4122 | 94.8909 | 89.6991 | 88.4921 | 90.4664 | 91.5738 | 89.5264 | 88.2449 | 92.2576 | 92.9523 | 92.9523 | 98.2045 | 94.2166 | 102.2271 | 93.7121 | 98.1126 | 104.9505 | 86.5721 | 87.1327 | 90.7934 | 93.567 | 100.0112 | 99.7103 | 99.9982 | 97.585 | 97.585 | 97.7829 | 97.7829 | 97.7829 | 100.3599 | 100.0896 | 86.0193 | 86.1031 | 94.8148 | 94.6385 | 94.6142 | 100.2369 | 100.2369 | 99.6928 | 88.6598 | 98.4702 | 98.0005 | 103.6622 | 89.4804 | 103.6622 | 97.585 | 92.5794 | 93.763 | 87.1519 | 93.0811 | 84.7317 | 84.5136 | 90.4157 | 97.3583 | 98.0639 | 97.9009 | 93.0811 | 93.0811 | 93.0811 | 101.9476 | 102.1229 | 102.1229 | 102.1229 | 95.3688 | 100.9426 | 100.6866 | 101.1621 | 100.5469 | 98.2145 | 89.4804 | 102.3419 | 93.4264 | 93.6516 | 92.4109 | 90.8338 | 84.1519 | 85.2166 | 85.686 | 101.6446 | 93.5964 | 103.5829
2024-12-17 20:30 | 95.7659 | 95.9958 | 95.8646 | 95.7659 | 92.255 | 100.1267 | 99.7337 | 100.3446 | 91.6047 | 97.1046 | 99.957 | 99.2535 | 101.4907 | 95.0027 | 100.0123 | 93.866 | 99.5386 | 87.8937 | 88.5681 | 97.831 | 92.9958 | 89.3396 | 91.3891 | 100.1654 | 88.7326 | 91.5416 | 93.5286 | 92.725 | 87.9555 | 98.1419 | 98.7155 | 98.5707 | 98.4577 | 85.3587 | 98.0273 | 88.5555 | 89.0273 | 98.6344 | 87.888 | 83.1753 | 83.5395 | 100.1485 | 97.2317 | 97.2317 | 96.0134 | 93.8317 | 88.8058 | 89.3104 | 100.2903 | 92.4098 | 92.028 | 92.028 | 92.028 | 91.3678 | 92.028 | 98.23 | 98.4291 | 98.4291 | 98.4291 | 89.3932 | 89.97 | 96.9658 | 96.6894 | 91.139 | 89.9782 | 98.1161 | 85.3838 | 85.488 | 93.341 | 92.4501 | 100.1596 | 98.8624 | 91.0267 | 91.0267 | 99.8382 | 100.6091 | 91.3588 | 95.3221 | 94.6496 | 99.336 | 92.5032 | 100.1596 | 91.9732 | 92.3274 | 93.5893 | 101.025 | 101.8405 | 99.4705 | 100.1361 | 92.3442 | 93.2804 | 106.6042 | 90.9079 | 89.5268 | 87.8341 | 94.1421 | 91.4911 | 103.8479 | 89.794 | 90.9501 | 91.4043 | 89.7589 | 100.4523 | 100.6971 | 98.8624 | 98.1008 | 90.6577 | 91.0267 | 93.4852 | 103.785 | 101.1504 | 100.6408 | 91.1129 | 101.9827 | 99.9006 | 96.1257 | 81.7215 | 99.5056 | 91.3155 | 91.6686 | 92.6435 | 99.3759 | 99.6805 | 89.0913 | 84.9565 | 82.8792 | 93.2912 | 93.2878 | 93.4155 | 90.0865 | 90.6489 | 92.3151 | 92.673 | 102.3907 | 100.6105 | 100.6105 | 90.1613 | 98.5678 | 98.9857 | 98.8624 | 91.1938 | 93.5665 | 103.6796 | 92.4195 | 92.4101 | 94.8891 | 89.7254 | 88.5063 | 90.4926 | 91.8173 | 89.5941 | 88.2895 | 92.043 | 92.8765 | 92.8765 | 98.1413 | 94.1328 | 102.119 | 93.6906 | 98.0479 | 104.8608 | 86.5798 | 87.14 | 90.8255 | 93.6223 | 99.8511 | 99.5548 | 99.8382 | 97.6849 | 97.6849 | 97.6488 | 97.6488 | 97.6488 | 100.4257 | 100.1658 | 86.1095 | 86.1444 | 94.7348 | 94.7635 | 94.5605 | 100.1596 | 100.1596 | 99.7812 | 88.7023 | 98.5678 | 98.1008 | 103.8696 | 89.6824 | 103.8696 | 97.6849 | 92.5643 | 93.856 | 87.1898 | 93.0553 | 84.6697 | 84.4518 | 90.6367 | 97.5744 | 98.1705 | 98.006 | 93.0553 | 93.0553 | 93.0553 | 101.8543 | 102.0329 | 102.0329 | 102.0329 | 95.2694 | 101.0428 | 100.782 | 100.9311 | 100.6489 | 98.1471 | 89.6824 | 102.2372 | 93.4255 | 93.6495 | 92.4325 | 90.85 | 84.0903 | 85.2436 | 85.7152 | 101.5611 | 93.5797 | 103.4848
2024-12-17 21:00 | 95.6104 | 95.8349 | 95.7071 | 95.6104 | 92.2356 | 100.3736 | 99.9686 | 100.5874 | 91.5918 | 96.9101 | 100.1847 | 99.4651 | 101.279 | 94.8538 | 100.3224 | 93.8263 | 99.3655 | 87.9342 | 88.6104 | 97.6901 | 92.9855 | 89.3267 | 91.38 | 100.4996 | 88.7681 | 91.5533 | 93.5227 | 92.7148 | 87.9251 | 97.9278 | 98.5104 | 98.3523 | 98.2659 | 85.3576 | 97.883 | 88.5917 | 89.0642 | 98.8383 | 87.9052 | 83.1421 | 83.5064 | 100.3321 | 97.482 | 97.482 | 96.2982 | 93.8164 | 88.7632 | 89.2695 | 100.1676 | 92.4101 | 92.0209 | 92.0209 | 92.0209 | 91.3469 | 92.0209 | 98.5572 | 98.7014 | 98.7014 | 98.7014 | 89.3966 | 89.9784 | 96.9165 | 96.6372 | 91.21 | 90.0379 | 98.2335 | 85.3872 | 85.4914 | 93.4045 | 92.3453 | 100.0441 | 99.0628 | 91.1103 | 91.1103 | 99.5876 | 100.135 | 91.421 | 95.2758 | 94.6147 | 98.8012 | 92.7096 | 100.0441 | 91.9732 | 92.3276 | 93.7096 | 100.9651 | 101.6536 | 99.3928 | 100.0332 | 92.3132 | 93.1793 | 106.478 | 90.8365 | 89.5725 | 87.8308 | 94.031 | 91.4833 | 104.1943 | 89.8049 | 90.9154 | 91.3769 | 89.8892 | 100.6701 | 100.9121 | 99.0628 | 98.2913 | 90.7384 | 91.1103 | 93.4698 | 103.2959 | 101.3532 | 100.8516 | 91.0877 | 101.798 | 99.7903 | 96.0015 | 81.6935 | 99.4034 | 91.3131 | 91.6639 | 92.6272 | 99.5647 | 99.8562 | 89.044 | 84.9876 | 82.9191 | 93.2203 | 93.4454 | 93.5687 | 90.0747 | 90.6383 | 92.5022 | 92.6441 | 102.7323 | 100.7967 | 100.7967 | 90.1936 | 98.7637 | 99.1955 | 99.0628 | 91.1733 | 93.7181 | 103.4887 | 92.4195 | 92.4104 | 94.8732 | 89.7251 | 88.5244 | 90.4915 | 91.8138 | 89.5852 | 88.2589 | 92.0947 | 92.8489 | 92.8489 | 98.0349 | 94.0016 | 101.9616 | 93.6799 | 97.9933 | 104.5995 | 86.5521 | 87.113 | 90.8198 | 93.7429 | 99.6005 | 99.3108 | 99.5876 | 97.8677 | 97.8677 | 97.8413 | 97.8413 | 97.8413 | 100.6393 | 100.3776 | 86.397 | 86.3625 | 94.7094 | 94.7365 | 94.4493 | 100.0441 | 100.0441 | 99.9629 | 88.7379 | 98.7637 | 98.2913 | 104.2162 | 89.8691 | 104.2162 | 97.8677 | 92.5408 | 94.0133 | 87.1538 | 93.0414 | 84.6413 | 84.4235 | 90.6031 | 97.9311 | 98.3818 | 98.207 | 93.0414 | 93.0414 | 93.0414 | 101.6666 | 101.849 | 101.849 | 101.849 | 95.1209 | 101.3221 | 101.0551 | 100.6409 | 100.8979 | 98.0748 | 89.8691 | 102.0655 | 93.4098 | 93.6346 | 92.3623 | 90.8667 | 84.0622 | 85.1919 | 85.667 | 101.4337 | 93.5725 | 103.2943
2024-12-17 21:30 | 93.894 | 94.1034 | 93.9824 | 93.894 | 90.8923 | 98.8441 | 98.4535 | 99.0474 | 90.2351 | 95.1169 | 98.4961 | 97.7689 | 99.4339 | 93.2302 | 98.7746 | 92.2378 | 97.6669 | 86.5891 | 87.2525 | 96.1484 | 91.7212 | 88.0713 | 90.0978 | 98.9444 | 87.4617 | 90.1134 | 92.2417 | 91.4379 | 86.6186 | 96.3695 | 96.9384 | 96.7575 | 96.692 | 84.1291 | 96.3611 | 87.3041 | 87.7706 | 97.3917 | 86.6725 | 81.8996 | 82.2575 | 98.8863 | 95.9103 | 95.9103 | 94.5826 | 92.6151 | 87.4159 | 87.9155 | 98.602 | 91.1365 | 90.7299 | 90.7299 | 90.7299 | 90.0242 | 90.7299 | 97.0077 | 97.1037 | 97.1037 | 97.1037 | 88.1489 | 88.718 | 95.4525 | 95.1859 | 89.7878 | 88.6313 | 96.5463 | 84.1596 | 84.2623 | 92.0419 | 90.9149 | 98.4949 | 97.6016 | 89.6421 | 89.6421 | 97.609 | 98.2749 | 90.0129 | 93.6093 | 93.0001 | 97.018 | 91.2233 | 98.4949 | 90.7499 | 91.0635 | 92.3768 | 99.5962 | 99.9175 | 97.9305 | 98.7316 | 90.9198 | 91.7348 | 104.8276 | 89.492 | 88.2007 | 86.8893 | 92.3549 | 90.2121 | 102.582 | 88.4535 | 89.6379 | 90.1012 | 88.3722 | 99.1888 | 99.4437 | 97.6016 | 96.8532 | 89.2796 | 89.6421 | 92.1432 | 101.3771 | 99.5846 | 99.1378 | 89.7628 | 100.0626 | 98.2002 | 94.4943 | 80.4872 | 97.835 | 90.0345 | 90.3791 | 91.246 | 98.077 | 98.3545 | 87.7001 | 83.8192 | 81.7974 | 91.7567 | 92.055 | 92.1829 | 88.8061 | 89.3638 | 90.6142 | 91.2332 | 101.1426 | 99.3923 | 99.3923 | 88.7486 | 97.3109 | 97.7287 | 97.6016 | 89.8294 | 92.3068 | 101.6639 | 91.1463 | 91.1368 | 93.6597 | 88.4299 | 87.2754 | 89.1897 | 90.8296 | 88.2062 | 86.9254 | 90.6712 | 91.4277 | 91.4277 | 96.5151 | 92.3293 | 100.2261 | 92.37 | 96.506 | 102.6432 | 85.2987 | 85.8516 | 89.5044 | 92.4068 | 97.6217 | 97.3503 | 97.609 | 96.4467 | 96.4467 | 95.5056 | 95.5056 | 95.5056 | 98.9644 | 98.7178 | 84.8314 | 84.7849 | 93.2447 | 93.1328 | 92.9752 | 98.4949 | 98.4949 | 98.484 | 87.4319 | 97.3109 | 96.8532 | 102.6035 | 88.1802 | 102.6035 | 96.4467 | 91.1889 | 92.5898 | 85.8502 | 91.7215 | 83.3637 | 83.1491 | 89.2722 | 96.442 | 96.9432 | 96.7705 | 91.7215 | 91.7215 | 91.7215 | 99.9251 | 100.1087 | 100.1087 | 100.1087 | 93.4341 | 99.6713 | 99.41 | 98.6416 | 99.3429 | 96.5923 | 88.1802 | 100.3185 | 92.2362 | 92.4381 | 90.9121 | 89.5854 | 82.7933 | 83.9388 | 84.4026 | 99.8381 | 92.3031 | 101.4794
2024-12-17 22:00 | 93.3923 | 93.589 | 93.4755 | 93.3923 | 90.9034 | 98.615 | 98.2317 | 98.8028 | 90.216 | 94.5416 | 98.0761 | 97.3243 | 98.8068 | 92.8293 | 98.5497 | 91.6281 | 97.1635 | 86.4546 | 87.1184 | 95.7632 | 91.8187 | 88.1021 | 90.1121 | 98.5932 | 87.2995 | 89.9992 | 92.1877 | 91.4934 | 86.4803 | 96.002 | 96.56 | 96.3723 | 96.3069 | 83.978 | 95.9709 | 87.1923 | 87.6558 | 97.1256 | 86.5556 | 81.7272 | 82.0845 | 98.5885 | 95.5448 | 95.5448 | 94.1522 | 92.6231 | 87.2977 | 87.7962 | 98.1849 | 91.1155 | 90.7269 | 90.7269 | 90.7269 | 90.0527 | 90.7269 | 96.6911 | 96.7445 | 96.7445 | 96.7445 | 88.0934 | 88.6588 | 95.2188 | 94.9575 | 89.6115 | 88.4305 | 96.0297 | 83.9887 | 84.0911 | 91.5551 | 90.608 | 98.0773 | 97.3456 | 89.4144 | 89.4144 | 96.884 | 97.7704 | 89.8676 | 92.927 | 92.3685 | 96.6839 | 91.0232 | 98.0773 | 90.7287 | 91.0425 | 92.2412 | 98.9314 | 99.5315 | 97.5102 | 98.2894 | 90.7934 | 91.4281 | 104.4735 | 89.4282 | 88.0089 | 86.7103 | 91.9149 | 90.1221 | 102.2179 | 88.272 | 89.7894 | 90.2227 | 88.0982 | 98.8981 | 99.1449 | 97.3456 | 96.5997 | 89.065 | 89.4144 | 92.1151 | 100.8568 | 99.1039 | 98.6973 | 89.8091 | 99.6772 | 97.8541 | 94.1393 | 80.3488 | 97.5017 | 90.0376 | 90.3792 | 91.1266 | 97.7751 | 98.0182 | 87.0338 | 83.709 | 81.6922 | 91.5085 | 91.8975 | 92.0117 | 88.844 | 89.3914 | 89.8585 | 91.0949 | 100.7836 | 99.0771 | 99.0771 | 88.5024 | 97.0579 | 97.4764 | 97.3456 | 89.7679 | 92.1418 | 101.193 | 91.1252 | 91.1158 | 93.6519 | 88.3271 | 87.1567 | 89.12 | 90.6425 | 88.022 | 86.7454 | 90.5391 | 91.2763 | 91.2763 | 96.1925 | 91.8686 | 99.806 | 92.3194 | 96.2456 | 102.3326 | 85.3305 | 85.883 | 89.4365 | 92.2698 | 96.8965 | 96.6406 | 96.884 | 96.2029 | 96.2029 | 94.4312 | 94.4312 | 94.4312 | 98.5498 | 98.3129 | 84.4542 | 84.416 | 93.1022 | 92.5137 | 92.6481 | 98.0773 | 98.0773 | 98.2001 | 87.2697 | 97.0579 | 96.5997 | 102.2393 | 87.6109 | 102.2393 | 96.2029 | 91.1817 | 92.3428 | 85.6773 | 91.7301 | 83.2479 | 83.0336 | 88.6329 | 96.1561 | 96.6812 | 96.5095 | 91.7301 | 91.7301 | 91.7301 | 99.5366 | 99.7173 | 99.7173 | 99.7173 | 92.9437 | 99.3197 | 99.06 | 97.8921 | 99.0942 | 96.2942 | 87.6109 | 99.8968 | 92.2358 | 92.4339 | 90.6663 | 89.5222 | 82.6782 | 83.7281 | 84.2018 | 99.4058 | 92.2528 | 101.0179
2024-12-17 22:30 | 129.6912 | 129.9453 | 129.7995 | 129.6912 | 127.2638 | 138.596 | 138.0442 | 138.851 | 126.6918 | 131.1447 | 137.8038 | 136.7113 | 137.0608 | 128.9426 | 138.5273 | 129.8666 | 134.9595 | 120.7506 | 121.6794 | 133.2006 | 128.2392 | 123.1127 | 125.9437 | 139.0192 | 122.5418 | 127.0521 | 128.7317 | 127.8209 | 120.8139 | 133.6581 | 134.3929 | 134.1358 | 134.0468 | 117.4296 | 133.4846 | 122.2923 | 122.9383 | 136.5995 | 121.0889 | 114.0338 | 114.5359 | 138.5695 | 134.7576 | 134.7576 | 132.639 | 129.2258 | 121.7328 | 122.4297 | 136.6044 | 127.3993 | 126.9359 | 126.9359 | 126.9359 | 126.1399 | 126.9359 | 136.6447 | 136.4387 | 136.4387 | 136.4387 | 123.2982 | 124.0928 | 133.0098 | 132.551 | 127.1758 | 125.0957 | 135.38 | 117.4415 | 117.5848 | 128.9535 | 126.1165 | 136.4656 | 136.8022 | 127.4227 | 127.4227 | 134.2032 | 135.922 | 127.2766 | 131.436 | 130.7173 | 134.6344 | 127.8433 | 136.4656 | 126.7896 | 127.2842 | 129.5271 | 137.2715 | 138.1498 | 135.7347 | 136.7388 | 126.6199 | 127.2694 | 145.3062 | 124.799 | 123.9816 | 121.1194 | 127.7051 | 125.9641 | 144.1301 | 123.6598 | 125.3542 | 125.9893 | 125.3484 | 138.9546 | 139.3033 | 136.8022 | 135.7765 | 126.7695 | 127.4227 | 128.752 | 140.2127 | 139.0501 | 138.5483 | 125.7533 | 138.3504 | 136.1781 | 130.9685 | 112.3354 | 135.739 | 125.9461 | 126.4366 | 127.0659 | 137.3607 | 137.67 | 122.8596 | 117.1148 | 114.2994 | 127.5143 | 129.0296 | 129.1912 | 124.1359 | 124.9164 | 125.7984 | 127.0482 | 142.1076 | 139.2322 | 139.2322 | 124.5753 | 136.3979 | 136.9902 | 136.8022 | 125.4102 | 129.3578 | 140.3797 | 127.4135 | 127.3997 | 130.6296 | 123.5314 | 121.9274 | 124.6887 | 126.612 | 122.8738 | 121.0865 | 126.4653 | 127.3086 | 127.3086 | 133.9016 | 127.5796 | 138.6489 | 129.0005 | 134.4085 | 142.2827 | 123.1363 | 123.4852 | 125.1523 | 129.5587 | 134.2207 | 133.8886 | 134.2032 | 135.2086 | 135.2086 | 131.7523 | 131.7523 | 131.7523 | 138.3797 | 138.0654 | 120.2296 | 120.1983 | 129.8331 | 130.8463 | 128.9011 | 136.4656 | 136.4656 | 138.0428 | 122.5 | 136.3979 | 135.7765 | 144.1602 | 122.9308 | 144.1602 | 135.2086 | 127.6143 | 129.6863 | 119.6366 | 128.2204 | 116.0969 | 115.7981 | 125.0147 | 136.0526 | 135.993 | 135.7041 | 128.2204 | 128.2204 | 128.2204 | 138.1478 | 138.4073 | 138.4073 | 138.4073 | 129.0557 | 139.64 | 139.25 | 135.5488 | 139.2671 | 134.2186 | 122.9308 | 138.7257 | 128.6093 | 128.9336 | 126.3405 | 125.3051 | 115.3025 | 116.9035 | 117.5671 | 138.2806 | 128.7974 | 140.1449
2024-12-17 23:00 | 124.0546 | 124.2766 | 124.1491 | 124.0546 | 122.6606 | 133.7946 | 133.2578 | 134.0329 | 122.2721 | 125.3244 | 133.0417 | 131.934 | 130.9894 | 123.2004 | 133.6888 | 125.0225 | 129.1638 | 116.0725 | 116.9735 | 127.6601 | 123.3342 | 118.4286 | 121.1754 | 134.7546 | 118.0498 | 122.6971 | 123.7608 | 122.9579 | 116.1942 | 128.002 | 128.6784 | 128.3699 | 128.3427 | 112.8336 | 127.9237 | 117.7925 | 118.4217 | 131.989 | 116.4802 | 109.5794 | 110.0629 | 133.6693 | 130.579 | 130.579 | 128.4251 | 124.1829 | 116.8801 | 117.5536 | 130.7419 | 122.6569 | 122.3013 | 122.3013 | 122.3013 | 121.7011 | 122.3013 | 132.6698 | 132.1956 | 132.1956 | 132.1956 | 118.6849 | 119.4573 | 127.5759 | 127.1492 | 122.8912 | 120.7649 | 130.4908 | 112.7966 | 112.9343 | 124.444 | 121.0295 | 130.6206 | 132.0913 | 123.2123 | 123.2123 | 128.0018 | 129.3969 | 122.9233 | 126.4095 | 125.7943 | 128.1962 | 123.5403 | 130.6206 | 122.0566 | 122.5436 | 125.0477 | 130.6871 | 131.9074 | 129.9817 | 130.8571 | 121.6032 | 122.1311 | 139.4866 | 119.932 | 119.5529 | 116.803 | 122.2555 | 121.0776 | 139.7087 | 118.9727 | 120.6736 | 121.2502 | 121.2821 | 134.1341 | 134.4661 | 132.0913 | 131.1272 | 122.5843 | 123.2123 | 123.871 | 133.4815 | 134.0763 | 133.6484 | 121.3975 | 132.1002 | 130.3863 | 125.6351 | 107.84 | 129.996 | 121.36 | 121.8265 | 122.0247 | 132.5832 | 132.853 | 118.55 | 112.5317 | 109.7336 | 122.375 | 124.6011 | 124.7504 | 119.4723 | 120.2076 | 121.0116 | 122.0141 | 137.7483 | 134.2105 | 134.2105 | 120.0844 | 131.7057 | 132.2674 | 132.0913 | 120.5559 | 124.875 | 133.9211 | 122.6699 | 122.6573 | 125.5268 | 118.8566 | 117.3109 | 120.0054 | 122.0999 | 118.081 | 116.3702 | 121.6156 | 122.2679 | 122.2679 | 128.4955 | 122.0848 | 132.4912 | 124.0764 | 128.8511 | 135.729 | 118.44 | 118.8192 | 120.4685 | 125.0709 | 128.0184 | 127.7262 | 128.0018 | 130.5819 | 130.5819 | 126.224 | 126.224 | 126.224 | 133.5158 | 133.224 | 116.5675 | 116.5339 | 124.7088 | 125.9289 | 123.7661 | 130.6206 | 130.6206 | 133.2393 | 118.0095 | 131.7057 | 131.1272 | 139.7379 | 118.505 | 139.7379 | 130.5819 | 122.9317 | 125.195 | 115.0127 | 123.3823 | 111.4971 | 111.2101 | 120.6022 | 132.2616 | 131.4433 | 131.1113 | 123.3823 | 123.3823 | 123.3823 | 131.8986 | 132.1538 | 132.1538 | 132.1538 | 123.4659 | 134.9335 | 134.5398 | 129.2543 | 134.4358 | 128.6463 | 118.505 | 132.5223 | 123.5924 | 123.9042 | 121.2486 | 120.6369 | 110.7342 | 112.4603 | 113.079 | 132.3206 | 123.8101 | 133.7106
2024-12-17 23:30 | 94.2802 | 94.439 | 94.3458 | 94.2802 | 93.2791 | 101.9412 | 101.5305 | 102.118 | 92.8193 | 95.3017 | 101.23 | 100.3752 | 99.9148 | 93.9203 | 101.8833 | 94.8554 | 98.5637 | 88.4255 | 89.1083 | 97.491 | 93.8753 | 90.1543 | 92.2287 | 102.6267 | 89.7876 | 92.8213 | 94.2239 | 93.6 | 88.4148 | 97.6892 | 98.1886 | 97.9321 | 97.9317 | 85.869 | 97.6937 | 89.6529 | 90.1262 | 100.5063 | 88.6675 | 83.3716 | 83.7408 | 101.7498 | 99.3532 | 99.3532 | 97.8085 | 94.4794 | 89.0213 | 89.5311 | 99.6523 | 93.4185 | 93.1031 | 93.1031 | 93.1031 | 92.5684 | 93.1031 | 100.976 | 100.5866 | 100.5866 | 100.5866 | 90.3815 | 90.9625 | 97.2747 | 96.9146 | 92.6929 | 91.3049 | 99.1301 | 85.8412 | 85.9459 | 94.6868 | 92.4852 | 99.5562 | 100.6145 | 92.7948 | 92.7948 | 97.1076 | 98.4404 | 92.8638 | 95.8345 | 95.4136 | 97.6126 | 94.3122 | 99.5562 | 93.048 | 93.3485 | 95.3501 | 100.9678 | 100.7076 | 99.0501 | 99.8909 | 92.5962 | 93.3266 | 106.6845 | 91.1131 | 90.6557 | 89.0381 | 92.85 | 92.2628 | 106.3997 | 90.5043 | 91.9709 | 92.3796 | 91.4587 | 102.176 | 102.4336 | 100.6145 | 99.8678 | 92.281 | 92.7948 | 94.2638 | 101.5479 | 101.9645 | 101.6773 | 92.3337 | 100.8045 | 99.3889 | 96.0666 | 82.0662 | 99.0869 | 92.382 | 92.7394 | 92.8992 | 100.9796 | 101.1756 | 89.9571 | 85.7751 | 83.7255 | 93.1798 | 95.0442 | 95.1569 | 90.9241 | 91.4873 | 91.8821 | 92.9194 | 104.9067 | 102.1437 | 102.1437 | 91.0198 | 100.3195 | 100.7527 | 100.6145 | 91.597 | 95.2437 | 102.1081 | 93.4287 | 93.4188 | 95.5089 | 90.4501 | 89.2805 | 91.3233 | 93.0758 | 89.8311 | 88.5555 | 92.6264 | 93.122 | 93.122 | 98.19 | 92.7855 | 101.0102 | 94.469 | 98.2146 | 103.5513 | 90.3949 | 90.6474 | 91.6687 | 95.3622 | 97.1202 | 96.9101 | 97.1076 | 99.453 | 99.453 | 95.6324 | 95.6324 | 95.6324 | 101.5976 | 101.3812 | 88.388 | 88.2656 | 94.958 | 95.5224 | 94.7927 | 99.5562 | 99.5562 | 101.4368 | 89.757 | 100.3195 | 99.8678 | 106.4219 | 90.0722 | 106.4219 | 99.453 | 93.478 | 95.4921 | 87.5061 | 93.8611 | 84.9008 | 84.6823 | 91.6463 | 100.6966 | 100.0948 | 99.8443 | 93.8611 | 93.8611 | 93.8611 | 100.6229 | 100.8208 | 100.8208 | 100.8208 | 93.863 | 102.7081 | 102.3977 | 98.3836 | 102.4249 | 98.0484 | 90.0722 | 101.0612 | 94.0395 | 94.2773 | 92.3221 | 91.849 | 84.3199 | 85.5413 | 86.0186 | 100.8479 | 94.2531 | 101.9545
2024-12-17 23:59 | 94.6475 | 94.8036 | 94.7104 | 94.6475 | 93.9771 | 103.0202 | 102.6217 | 103.2014 | 93.5297 | 95.66 | 102.1955 | 101.3159 | 100.1364 | 94.1721 | 102.9286 | 95.7138 | 98.7975 | 88.7124 | 89.4062 | 97.7241 | 94.527 | 90.7824 | 92.9011 | 103.6986 | 90.4781 | 93.4817 | 94.8103 | 94.2593 | 88.9622 | 97.8688 | 98.3881 | 98.1359 | 98.1358 | 86.6584 | 97.9308 | 90.3572 | 90.833 | 101.515 | 89.6855 | 83.8694 | 84.2401 | 102.8243 | 100.2626 | 100.2626 | 98.7353 | 95.0747 | 89.4086 | 89.9209 | 99.9192 | 94.0693 | 93.775 | 93.775 | 93.775 | 93.281 | 93.775 | 101.8941 | 101.524 | 101.524 | 101.524 | 91.0425 | 91.6346 | 97.4281 | 97.1703 | 93.3066 | 91.9307 | 100.0763 | 86.6923 | 86.798 | 95.6052 | 92.7284 | 99.8268 | 101.6424 | 93.4169 | 93.4169 | 97.4294 | 98.6447 | 93.5072 | 96.6505 | 96.256 | 97.8239 | 95.4126 | 99.8268 | 93.68 | 93.9958 | 96.3063 | 101.2023 | 101.0682 | 99.3406 | 100.2027 | 93.0026 | 93.5722 | 107.0116 | 91.7338 | 91.3156 | 89.7726 | 93.2062 | 92.7367 | 107.511 | 91.1009 | 92.7707 | 93.1262 | 91.9641 | 103.2498 | 103.5181 | 101.6424 | 100.8763 | 92.8557 | 93.4169 | 94.9053 | 101.7586 | 102.9532 | 102.6647 | 93.068 | 101.1068 | 99.6801 | 96.2838 | 82.7588 | 99.3782 | 93.025 | 93.3967 | 93.3307 | 102.0439 | 102.2629 | 90.8317 | 87.8651 | 86.5858 | 93.6629 | 96.064 | 96.1787 | 91.6529 | 92.1917 | 92.4125 | 93.3164 | 106.0023 | 103.2711 | 103.2711 | 91.68 | 101.3406 | 101.7812 | 101.6424 | 92.2953 | 96.2545 | 102.3487 | 94.0798 | 94.0696 | 96.0986 | 91.1306 | 90.0649 | 92.0031 | 93.8436 | 90.3221 | 89.0783 | 92.9822 | 93.5118 | 93.5118 | 98.4484 | 93.111 | 101.2838 | 95.0854 | 98.3525 | 103.964 | 90.6865 | 90.9882 | 92.3491 | 96.3136 | 97.442 | 97.235 | 97.4294 | 100.4518 | 100.4518 | 96.0567 | 96.0567 | 96.0567 | 102.5898 | 102.3718 | 88.6711 | 88.5065 | 95.362 | 96.3686 | 94.9861 | 99.8268 | 99.8268 | 102.4693 | 90.4471 | 101.3406 | 100.8763 | 107.5335 | 90.6645 | 107.5335 | 100.4518 | 94.1631 | 96.56 | 88.0076 | 94.5223 | 85.2734 | 85.0539 | 92.4789 | 101.6136 | 101.0909 | 100.8463 | 94.5223 | 94.5223 | 94.5223 | 100.8962 | 101.1015 | 101.1015 | 101.1015 | 94.2056 | 103.7635 | 103.4454 | 98.6844 | 103.504 | 98.3504 | 90.6645 | 101.3359 | 94.6161 | 94.8614 | 92.8008 | 92.536 | 84.6899 | 86.0388 | 86.5157 | 101.1144 | 94.8368 | 102.1995
Nota: | El CMgCP del periodo de las 10:30 h se encuentran en revisión.

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2024-12-17 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 10:00 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | 13.4972 | 13.4972 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | 13.4972 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | -0.011993 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972 | 13.4972
2024-12-17 10:30
2024-12-17 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 12:30 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | 16.6014 | 16.6014 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | 16.6014 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | -0.015322 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014 | 16.6014
2024-12-17 13:00 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | 16.3296 | 16.3296 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | 16.3296 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | -0.016998 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296 | 16.3296
2024-12-17 13:30 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | 18.3067 | 18.3067 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | 18.3067 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | -0.005695 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067 | 18.3067
2024-12-17 14:00 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | 16.7806 | 16.7806 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | 16.7806 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | -0.015121 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806 | 16.7806
2024-12-17 14:30 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | 17.9884 | 17.9884 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | 17.9884 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | -0.016313 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884 | 17.9884
2024-12-17 15:00 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | 16.1572 | 16.1572 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | 16.1572 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | -0.014761 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572 | 16.1572
2024-12-17 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: | El CMgCP del periodo de las 10:30 h se encuentran en revisión.

## OBS
martes, 17 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Oquendo y Tallanca; de las CC.HH. Carpapata, Pías, y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 17 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe