## EVENTOS
lunes, 19 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 19/05/2025 03:45:00 | 19/05/2025 09:34:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. PURMACANA POR FALLA EXTERNA |  | NO | 0
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 06:58:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 19/05/2025 15:22:00 | 20/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | SIHUAS - POMABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-6689 | 19/05/2025 20:24:59 | 19/05/2025 20:27:50 | DESCONEXION DE LA LINEA L-6689 (SIHUAS - POMABAMBA) DE 60 KV | 6.2 | SI | 66
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA - PUCALLPA | LINEA DE TRANSMISION | L-1125 | 19/05/2025 20:33:13 | 19/05/2025 20:33:13 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1125 (AGUAYTÍA - PUCALLPA) de 138 KV |  | NO | 138
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 19/05/2025 14:14:16 | 19/05/2025 14:14:16 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TRANSFORMADOR 3D | TR-2 | 19/05/2025 03:41:00 | 19/05/2025 21:33:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-2 DE LA S.E. FLAMENCO |  | NO | 220
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 19/05/2025 02:56:43 | 19/05/2025 04:16:33 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | LINEA DE TRANSMISION | L-2052 | 19/05/2025 23:58:07 | 20/05/2025 03:53:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2052 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
lunes, 19 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
19/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 19/05/2025 12:00 | 19/05/2025 16:46 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en seccionador SBA-631. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 19/05/2025 07:28 | 19/05/2025 18:07 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 19/05/2025 07:28 | 19/05/2025 18:07 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-2260 | 19/05/2025 12:00 | 19/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE ATN PARA MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA A SBA-631 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12186 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17001 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6011 | 19/05/2025 07:45 | 19/05/2025 15:20 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1520 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 19/05/2025 09:17 | 19/05/2025 11:29 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 19/05/2025 12:55 | 19/05/2025 14:53 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 19/05/2025 07:33 | 19/05/2025 17:56 | LIMPIEZA INDUSTRIAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 19/05/2025 10:00 | 19/05/2025 16:20 | Cambio del Woodguard UG40, Incluye pruebas a plena carga | 5.137 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 19/05/2025 13:26 | 19/05/2025 14:22 | Pruebas por mantenimiento de cambio del regulador de velocidad WOODGUARD UG40 | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 19/05/2025 13:14 | 19/05/2025 20:56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CAMBIO DE TERMINALES FLEXIBLES 13.8 KV. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:41 | UNIDAD INDISPONIBLE DEBIDO A UNA FALLA EN EL PROCESO DE ARRANQUE EN MODO DIESEL | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 19/05/2025 13:14 | 19/05/2025 13:41 | Pruebas en modo diesel. Posterior a las pruebas, la unidad es declarada disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de se?ales por mantenimiento de Central Chilca 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15785 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES* | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CL-2313 | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2313 SE PUNTA LOMITAS LAVADO DE AISLADORES DE PATIO DE LLAVES, LIMPIEZA DE COMPARTIMIENTO CABLES GIS MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL LOCAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22304 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 19/05/2025 08:39 | 20/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 19/05/2025 08:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 23:29 | SE CULMINA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO, PRUEBAS CON CARGA LA UNIDAD UG1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 1 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1105 | 19/05/2025 07:54 | 19/05/2025 16:26 | REPARAR CONDUCTOR DE TORRE T-27 A T-40. REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116232) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 704 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, FUNCION DE PROTECCION 50BF LADO 138KV DESHABILITADO DEDE 18.05 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORT.1). REQUIERE ANILLO SE TINGO MARIA 220 KV ABIERTO. (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 19/05/2025 08:51 | 19/05/2025 19:20 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 22:43 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 16:49 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | SVC-BALNEARIOS | 19/05/2025 03:10 | 19/05/2025 17:55 | PRUEBAS ELECTRICAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 299 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/05/2025 00:03 | 20/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES PREVIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 12:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 19/05/2025 12:00 | 19/05/2025 16:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 19/05/2025 12:00 | 19/05/2025 16:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14955 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:08 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 4BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:22 | CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 4B SUPERIOR (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACION AUTOMATICO. | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 19/05/2025 03:41 | 19/05/2025 16:15 | TRIP CON 0 MW - FALLA EN TRANSFORMADOR TZ2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 19/05/2025 08:10 | 19/05/2025 16:36 | MANTENIMIENTO DE 41250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA A 220kV | 19/05/2025 02:00 | 20/05/2025 00:00 | Trabajos previos para nueva linea 220 kV hacia SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16340 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 19/05/2025 09:10 | 19/05/2025 13:33 | Barra fuera de servicio a solicitud de Kallpa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | T30-211_138kV | 19/05/2025 11:18 | 19/05/2025 15:17 | DESMONTAR MEDIDOR DE PROPIEDAD DE ISA PERU, ACTIVIDAD PREVIA AL POA MODERNIZACION DE PROTECCIONES 220KV, QUEDANDO OPERATIVO EL MEDIDOR DE PROPIEDAD DE REP. CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION DEL AT30-211. (R0118983) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 19/05/2025 08:29 | 19/05/2025 17:41 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0113658) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO 220 KV L-2162, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE OPERACION TG5 RF TALARA. LA NUEVA LINEA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 19/05/25 A LAS 12:00 HORAS NUEVO TRAMO L-2162 EL 19/05/25 17:00 HORAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 17:00 | COBRA_Deriv. y PuestaServicio L2162-2144. Recierre deshabilitado en la L2241. (R0119076) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 17:25 | COBRA: CAMBIO DE TC S Y TRAMP ONDA.(R0119642) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 17:00 | COBRA: Ajuste y pruebas de reles. (R0119650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 17:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4256 | 19/05/2025 08:14 | 19/05/2025 16:18 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0095704) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CL-2280 CON TIERRAS FRANCAS CONECTADAS TANTO EN SE ZORRITOS COMO EN SE MACHALA (ECUADOR) DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE ALIPIO ROSALES (COBRA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE PROTECCION A LOS RELES NUEVOS (GE-L90) CON MALETA DE PRUEBAS, PRUEBAS FUNCIONALES SAT Y PRUEBAS END TO END. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 16:00 | COBRA - AXON: REALIZAR LA CONFIGURACION DE LOS ROUTERS, INTEGRACION DE SE?ALES A LOS SERVIDORES DE LOS NUEVOS RELES L90, INTEGRACION DE SE?ALES DE LA SE ALIPIO ROSALES PARA EL INTERCAMBIO DE SE?ALES Y ACTUALIZACION DE LA IHM. PRUEBAS DE SE?ALES REALES N1, N2 Y N3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 19/05/2025 08:55 | 19/05/2025 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 3.26 | R | F/S | N | PREV. | 46 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | IMPLEMENTACION SCI TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento de equipos en la planta de gas del lote 31-C | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 10:30 | INSPECCION HGP TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 19/05/2025 07:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | SOLICITUD DE VARI: CONEXION DE LINKS DE CONTACTO DE LA AMPLIACION BAHIA GIS Q04 A LA BARRA B . SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA DE AMBAS BARRAS DE REP Y VARI, CULMINADO SE ENERGIZA AMBAS BARRAS SIN TOMA DE CARGA. CON CORTE CONTINUO. (R0119353) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS-CARAPONGO | L-5022 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 17:30 | RETIRO DE CONDUCTORES DE LA TORRE T301 POR PRESENTAR RIESGO DE ESTABILIDAD. CON CORTE CONTINUO. (R0119663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22607 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-R-38 | 19/05/2025 08:00 | 19/05/2025 16:00 | Realizar la inspeccion del banco de reactores del banco R-38 fase R y reserva para realizar la inspeccion por garantias y resumen de aceite en la valvula de sobrepresion. (R0119646) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 22639 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2001 | 19/05/2025 08:34 | 19/05/2025 16:18 | INSPECCION DE FUGA DE GAS SF6, PRUEBAS A INTERRUPTOR, MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTOS. (R0118798) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17726 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2096 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 16:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12814 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA: OBRAS ELECTROMECANICAS (R0119325). OBRAS CIVILES DE LA TORRE T098 A T102. (R0119165) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:40 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:45 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:45 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:40 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:40 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:45 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:40 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:45 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:40 | INTEGRACION Y PRUEBAS DE LA RED DE CONTROL A LA RED DEL SISTEMA SAS1 Y SAS2, SE REQUIERE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA, PERDIDA DE SUPERVISION. DE REQUERIRSE DESCONEXION DE REACTORES, SE SUGIERE DEJAR AL XL15 COMO LA ULTIMA MANIOBRA. (R0119681) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 12:45 | INTEGRACION Y PRUEBAS DE LA RED DE CONTROL A LA RED DEL SISTEMA SAS1 Y SAS2, SE REQUIERE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA. (R0117983) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 16:53 | REVISION Y PRUEBAS MANDO SINCRONIZADO, SE REQUIERE 5 MANIOBRAS DE ENERGIZACION / DESENERGIZACION DEL REACTOR XL15 PARA SU CORRECTA SINTONIZACION. (R0118772) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 16:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2059 | 19/05/2025 08:48 | 19/05/2025 09:14 | PRUEBAS DE MANDOS DE N3 EN LA CELDA DEL IN-2794, LA LINEA ESTARA EN SERVICIO CON EL IN-2782. (R0119781) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15078 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2060 | 19/05/2025 09:31 | 19/05/2025 09:44 | PRUEBAS DE MANDOS DE N3 EN LA CELDA DEL IN-2796, LA LINEA ESTARA EN SERVICIO CON EL IN-2786. (R0119782) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15079 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 19/05/2025 16:45 | 19/05/2025 18:45 | CAMBIO DE TARJETA MACH A CANAL FO XC1. (R0119780) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | IN-5162 | 19/05/2025 08:55 | 19/05/2025 09:45 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0113667) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19023 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | R-37 | 19/05/2025 08:56 | 19/05/2025 13:00 | EN SERVICIO CONECTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0113667) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19024 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 19/05/2025 08:56 | 19/05/2025 13:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 500KV. (R0113667) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | IN-5164 | 19/05/2025 09:46 | 19/05/2025 11:05 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0113667) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21440 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 19 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 19 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
19/05/2025 | 00:30 | 103.3 | 648.4 | 216.6 |  |  | 91.5 | 151.4 |  |  | 102.8 | 103.1 |  | 131.1 | 109.8 | 66.2 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3643 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.6 | 10.7 | 68.6 |  |  |  | 0 | 111 | 156.6 |  |  |  | 6.5 | 232.5 | 64.5 | 136.3 | 35.5 | 9.4 | 19.7 | 88.3 |  | 125.2 | 68.2 | 110.5 | 8.2 | 3.7 | 47.7 |  | 4 | 32.3 | 90 |  |  | 47.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.5 | 154.1 | 153.9 | 153.7 | 235.3 | [8 empty] | 4.6 | 109.7 | 94 | 47 | 77.7 | 30.5 |  |  |  | 89.1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 119.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.2 | 78 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14 | 7.8 | 9.7 | 12.8 | 19.9 | 4.1 | 16.1 | 0 | 55.6 | 85.6 | 2.1 | 0.9 | 13.7 | 4.3 | 7.3 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66 | 67.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 41.4 | 11 |  |  | 16.9 |  |  | 6118.1643 | 24.3864 | 1.044 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 15.8 | 111.5304
19/05/2025 | 01:00 | 104.3 | 648.5 | 217 |  |  | 90 | 151 |  |  | 103.4 | 102.4 |  | 131 | 112.2 | 66.9 | 557.2 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3223 | 7.6 | 5 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.4 |  |  |  | 0 | 111 | 145.1 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 64.8 | 126.7 | 35.9 | 9.4 | 19.7 | 90.1 |  | 124.5 | 68.9 | 110.1 | 8.2 | 3.7 | 47 |  | 4 | 32.1 | 98.4 |  |  | 47.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.3 | 154.5 | 154.3 | 154.7 | 236.4 | [8 empty] | 4.6 | 149.6 | 100.8 | 46.6 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 106.9 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 76.2 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14.1 | 7.8 | 9.6 | 12.8 | 20 | 5.5 | 22 | 0 | 45 | 70.6 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 4.2 | 7.3 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 53.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 42.5 | 11 |  |  | 17.1 |  |  | 6008.9223 | 24.382 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.2 | 15.7 | 110.582
19/05/2025 | 01:30 | 103.8 | 645.7 | 215.7 |  |  | 89.8 | 148.8 |  |  | 103.2 | 103.1 |  | 132.1 | 111 | 66.5 | 554.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.0656 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.1 |  |  |  | 0 | 110.6 | 144 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 66 | 49.8 | 35.6 | 9.4 | 19.7 | 90.5 |  | 122.7 | 73.8 | 109.9 | 8.2 | 3.7 | 46.8 |  | 4 | 31.9 | 90.7 |  |  | 47.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 236.4 | [8 empty] | 4.6 | 94.8 | 108.7 | 46.6 | 80.5 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25 | 73.8 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.7 | 17.7 | 2.6 | 0.4 | 14.3 | 7.8 | 9.5 | 13.1 | 20 | 7.5 | 35.2 | 0 | 49.4 | 64.9 | 3.6 | 1.8 | 13.7 | 4.2 | 7.6 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.2 | 26.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 | 42.3 | 10.9 |  |  | 16.9 |  |  | 5827.4656 | 24.381 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10.9 | 15.9 | 110.581
19/05/2025 | 02:00 | 104.3 | 648.5 | 217.6 |  |  | 87.4 | 149.2 |  |  | 105.1 | 105.5 |  | 133.1 | 111.6 | 66.3 | 561.6 | 10 |  |  |  |  | 164.007 | 7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.8 | 68 |  |  |  | 0 | 110.4 | 145.5 |  |  |  | 6.5 | 229 | 66 | 51.4 | 36.2 | 9.4 | 19.7 | 89 |  | 119.4 | 75.1 | 110.2 | 8.2 | 3.7 | 45.6 |  | 4 | 30.5 | 140.4 |  |  | 47.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 84.9 | 156.5 | 156.2 | 155.4 | 236.6 | [8 empty] | 4.5 | 107.4 | 116 | 46.1 | 77.8 | 29.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 68.5 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14.3 | 7.8 | 9.5 | 13.2 | 20 | 11.5 | 34.8 | 0 | 25.8 | 43.8 | 1.1 | 0 | 13.6 | 4.2 | 7.6 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.9 | 14.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 40.8 | 10.9 |  |  | 16.7 |  |  | 5839.707 | 24.3783 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10.9 | 15.9 | 110.5783
19/05/2025 | 02:30 | 103.8 | 646.2 | 216.4 |  |  | 90.3 | 150.5 |  |  | 103.3 | 103.2 |  | 131.9 | 108.9 | 66 | 555.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3938 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.2 |  |  |  | 0 | 110.8 | 188.3 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 66 | 51 | 36.6 | 9.4 | 19.6 | 88.5 |  | 124.7 | 74 | 109.8 | 8.2 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 31.7 | 75.1 |  |  | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 129.3 | 129.3 | 129.2 | 212.3 | [8 empty] | 4.5 | 108.4 | 109.5 | 46.7 | 78.6 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 28.8 | 63.7 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14.3 | 7.8 | 9.4 | 13.2 | 20 | 12.8 | 34.3 | 0 | 35.3 | 62.4 | 1.4 | 0.3 | 13.6 | 4.2 | 7.4 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7 | 6.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 40.6 | 10.9 |  |  | 17.3 |  |  | 5717.5938 | 24.379 | 0 |  | 13.2 | 27.4 | 18.9 | 10.4 | 15.9 | 110.179
19/05/2025 | 03:00 | 104.2 | 648.6 | 216.8 |  |  | 89.9 | 150.8 |  |  | 102.7 | 103.1 |  | 131.3 | 110.7 | 66.3 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 163.3607 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.8 |  |  |  | 0 | 111.1 | 172.7 |  |  |  | 6.5 | 232.3 | 66 | 59.5 | 35.1 | 9.4 | 19.5 | 89.6 |  | 122.8 | 73.9 | 110.3 | 8.1 | 3.7 | 46.8 |  | 4 | 31.8 | 86.7 |  |  | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 128.1 | 128.1 | 128.3 | 213.5 | [8 empty] | 4.5 | 174.3 | 125.1 | 46.6 | 75 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 55 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14.3 | 7.8 | 9.5 | 13.3 | 20 | 15.3 | 34 | 0 | 23 | 39.4 | 1.9 | 0.4 | 13.6 | 4.2 | 7.3 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.2 | 41.8 | 13 |  |  | 16.8 |  |  | 5752.9607 | 24.3816 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10.3 | 15.8 | 109.8816
19/05/2025 | 03:30 | 103.9 | 653.4 | 218.8 |  |  | 88.3 | 151.5 |  |  | 103.8 | 104.3 |  | 132.5 | 111.4 | 65.5 | 560.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1893 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.8 | 68.7 |  |  |  | 0 | 110.9 | 185.6 |  |  |  | 6.5 | 231.9 | 66 | 67 | 36.4 | 9.4 | 19.6 | 90.2 |  | 122 | 75.2 | 110.7 | 8.3 | 3.8 | 46.5 |  | 4 | 30.6 | 87.2 |  |  | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 85.8 | 131.1 | 131 | 129.8 | 213.9 | [8 empty] | 4.5 | 214.7 | 129.1 | 46.9 | 74.8 | 29.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.8 | 45.2 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 14.1 | 7.8 | 9.8 | 13.4 | 20 | 15.7 | 28.3 | 0 | 21.2 | 38.4 | 1 | 0 | 13.4 | 4.2 | 7.3 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 41.2 | 14.1 |  |  | 16.5 |  |  | 5786.8893 | 24.3804 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 10.4 | 15.9 | 82.7804
19/05/2025 | 04:00 | 104 | 650.8 | 217.9 |  |  | 90.4 | 150.7 |  |  | 103.5 | 101.5 |  | 131.7 | 110.4 | 66.1 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2955 | 7.4 | 5 | 0 | 6.6 | 10.7 | 68.7 |  |  |  | 0 | 111.3 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 233.4 | 66 | 68.6 | 37.1 | 9.4 | 19.6 | 90.7 |  | 123.1 | 73.8 | 110.4 | 8.3 | 3.7 | 46.7 |  | 4 | 31.7 | 87.2 |  |  | 47.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.3 | 154.3 | 154.3 | 154.6 | 236.9 | [8 empty] | 4.6 | 218.7 | 130.3 | 46.9 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.5 | 32.8 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0 | 14.1 | 7.9 | 9.3 | 13.3 | 20 | 13 | 26.8 | 0 | 32.2 | 48.8 | 1.6 | 0.3 | 13.4 | 4.2 | 6.9 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 | 41.7 | 13.2 |  |  | 16.7 |  |  | 5814.7955 | 24.3775 | 0 |  | 13.2 | 27.4 | 18.9 | 10.1 | 15.9 | 109.8775
19/05/2025 | 04:30 | 103.9 | 647.9 | 217.4 |  |  | 88.8 | 150.1 |  |  | 103.6 | 103.6 |  | 133.5 | 109.6 | 66.4 | 559.7 | 10.3 |  |  |  |  | 168.005 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.7 |  |  |  | 0 | 111.1 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 66 | 53.1 | 35.8 | 9.3 | 19.4 | 91 |  | 122.4 | 73.7 | 110 | 8.2 | 3.7 | 46.3 |  | 4 | 31.2 | 148.1 |  |  | 47.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 177.2 | 175.1 | 200 | 267.2 | [8 empty] | 4.6 | 150.5 | 115.2 | 46.7 | 74.9 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.1 | 14.6 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.5 | 0 | 14.1 | 7.9 | 9.3 | 13.4 | 20 | 13.7 | 29.7 | 0 | 19.8 | 38.8 | 2 | 0.3 | 13.4 | 4.2 | 6.9 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 | 41.8 | 13 |  |  | 17.1 |  |  | 5848.405 | 24.3775 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10.2 | 15.8 | 109.7775
19/05/2025 | 05:00 | 103.8 | 646.1 | 216.6 |  |  | 90.3 | 150.9 |  |  | 102.6 | 102.4 |  | 131.4 | 110.7 | 65.7 | 556.9 | 10.4 |  |  |  |  | 167.4281 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.4 |  |  |  | 0 | 111 | 143.9 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 66.2 | 46.7 | 37.5 | 9.4 | 19.3 | 90 |  | 124.5 | 73.4 | 110.2 | 8.2 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 32.2 | 111.5 |  |  | 47.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.1 | 176.5 | 174.7 | 200 | 269 | [8 empty] | 4.6 | 129 | 123.9 | 46.6 | 75 | 30.1 |  |  |  | 29.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 6.1 | 10.2 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.1 | 7.9 | 9.1 | 13.1 | 20 | 17 | 39.9 | 0 | 27.4 | 53.3 | 0.9 | 0.5 | 13.4 | 4.2 | 6.9 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.9 | 42.5 | 12.8 |  |  | 17.5 |  |  | 5824.3281 | 24.38 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10.3 | 15.8 | 109.88
19/05/2025 | 05:30 | 104.6 | 650.5 | 217.6 |  |  | 90.8 | 152.5 |  |  | 102.6 | 102.6 |  | 130.4 | 109.5 | 66.8 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 167.8185 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 68.6 |  |  |  | 0 | 110.9 | 172.1 |  |  |  | 6.5 | 231.8 | 67 | 68.7 | 36.9 | 9.4 | 19.2 | 90.2 |  | 125.1 | 73.7 | 110.3 | 8.1 | 3.7 | 47.4 |  | 4 | 32.2 | 172.3 |  |  | 47.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.4 | 176.6 | 174.5 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 4.5 | 220.7 | 130 | 46.9 | 75.3 | 30.4 |  |  |  | 29.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.7 | 18.5 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.7 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.1 | 8 | 9.3 | 13.4 | 20 | 19.5 | 29.5 | 0 | 32.6 | 61 | 2.6 | 0 | 13.4 | 4.2 | 6.6 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.1 | 42 | 13 |  |  | 17.5 |  |  | 6077.6185 | 24.3788 | 0 |  | 13.2 | 27.4 | 18.9 | 10.3 | 15.8 | 109.9788
19/05/2025 | 06:00 | 103.3 | 644.1 | 216 |  |  | 89.8 | 149.5 |  |  | 102.1 | 102.7 |  | 129.8 | 211.1 | 99.9 | 551.4 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8736 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.5 | 67.9 |  |  |  | 0 | 110.7 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 232.9 | 65.6 | 62.3 | 36.6 | 9.4 | 19.3 | 90.3 |  | 181.3 | 86 | 109.8 | 8.1 | 3.8 | 46.9 |  | 4 | 31.9 | 170.5 |  |  | 47.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 176.4 | 173.8 | 200 | 268.8 | [8 empty] | 4.5 | 141.8 | 125.9 | 46.4 | 79.9 | 30.1 |  |  |  | 29.7 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 21.3 | 37.1 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.1 | 7.9 | 9 | 13.2 | 20 | 18.5 | 16 | 0 | 38.9 | 69.3 | 3.8 | 1.4 | 13.2 | 4.2 | 6.4 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 | 41.5 | 13.8 |  |  | 17.5 |  |  | 6243.3736 | 24.3745 | 0 |  | 13.2 | 27.5 | 18.9 | 10.2 | 16 | 110.1745
19/05/2025 | 06:30 | 103.7 | 647.6 | 216.7 |  |  | 90.3 | 119.3 |  |  | 102.1 | 102.4 |  | 130.2 | 210.1 | 110.3 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4186 | 7.5 | 5 | 0 | 6.6 | 10.3 | 68.4 |  |  |  | 0 | 110.9 | 170.6 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 66.2 | 57.9 | 37.4 | 9.4 | 19.4 | 91.3 |  | 181.3 | 89.8 | 110.1 | 8.2 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 32.3 | 128.2 |  |  | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.3 | 176.7 | 174.5 | 200 | 269.7 | [8 empty] | 4.5 | 194.4 | 124.1 | 46.9 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 89.6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.8 | 3.9 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 4.6 | 5.2 | 24.1 | 57.7 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.1 | 7.7 | 9.3 | 13.2 | 20 | 21.3 | 6.5 | 0.7 | 42.5 | 70.4 | 4.8 | 0.9 | 13.2 | 4.2 | 6.6 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 0 | 11.7 | 0.1 | 7.5 | 0.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 41.2 | 13.9 |  |  | 17.3 |  |  | 6343.6186 | 24.3842 | 0 |  | 13.2 | 27.5 | 18.9 | 10.2 | 15.8 | 109.9842
19/05/2025 | 07:00 | 103.8 | 647.2 | 217.5 |  |  | 86.8 | 119.2 |  |  | 103.4 | 100.3 |  | 129.3 | 210.5 | 111.1 | 556.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4141 | 7.6 | 5 | 0 | 6.7 | 10.3 | 68.5 |  |  |  | 0 | 111 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 66.5 | 50.2 | 36.7 | 9.4 | 19.5 | 90.9 |  | 182.5 | 90.4 | 110 | 8.2 | 3.7 | 47.2 |  | 4 | 32.2 | 79.4 |  |  | 47.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 176.7 | 174.8 | 200 | 270.1 | [8 empty] | 4.5 | 104.9 | 109.7 | 46.6 | 79 | 30.3 |  |  |  | 89.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 83 | 25.6 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 10.5 | 12.2 | 23.8 | 65.3 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.2 | 7.7 | 9.2 | 13.2 | 20 | 21 | 20.1 | 9.2 | 57.5 | 87.9 | 5.3 | 4.8 | 13.2 | 4.2 | 6.7 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 0 | 73.1 | 2.6 | 44.8 | 0.6 | 29.9 | 0 | 34.4 | 2.3 | 9.6 | 20 | 8.8 | 42.1 | 14.1 |  |  | 17.5 |  |  | 6396.3141 | 24.3822 | 0 |  | 13.2 | 27.5 | 18.9 | 10.1 | 15.8 | 109.8822
19/05/2025 | 07:30 | 104.2 | 644.1 | 215.8 |  |  | 84.1 | 149.6 |  |  | 103.2 | 102.8 |  | 129.8 | 210.7 | 110.8 | 552.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7032 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 68 |  |  |  | 0 | 110.3 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 224.4 | 66.6 | 46 | 35.6 | 9.4 | 19.6 | 88.5 |  | 181 | 90 | 109.8 | 8.3 | 3.7 | 46.8 |  | 4 | 31.9 | 42.2 |  |  | 47.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 85.8 | 176.5 | 174.9 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 4.6 | 79.4 | 101.2 | 46.4 | 79 | 29.9 |  |  |  | 89.7 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 95.4 | 46.5 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 12.2 | 14.7 | 23.3 | 67.4 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.2 | 7.6 | 8.7 | 13 | 20 | 25.5 | 18.1 | 19.2 | 48.8 | 64.4 | 3.8 | 3 | 13.2 | 4.2 | 6.8 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 0 | 152 | 5.2 | 88.7 | 0.6 | 29.4 | 0 | 68.6 | 4.8 | 9.6 | 20 | 9.2 | 42.3 | 14.9 |  |  | 17.5 |  |  | 6512.7032 | 24.383 | 0 |  | 13.2 | 27.5 | 18.9 | 10.1 | 15.8 | 109.883
19/05/2025 | 08:00 | 104.4 | 648 | 217.2 |  |  | 90.5 | 150.6 |  |  | 102.7 | 102.7 |  | 129.6 | 210.5 | 110.6 | 556.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.548 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.1 | 68.2 |  |  |  | 0 | 110.9 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 64.8 | 51.9 | 36.9 | 9.4 | 19.7 | 90 |  | 120.9 | 76.5 | 109.9 | 8.4 | 3.8 | 46.7 |  | 4 | 31.3 | 97.4 |  |  | 47.4 |  | 0 | 11.7 |  |  |  | 86.1 | 176.2 | 174.3 | 200 | 270.8 | [8 empty] | 4.6 | 118.4 | 112.9 | 46.9 | 79.2 | 30.2 |  |  |  | 89.9 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 104.9 | 63.8 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 26.5 | 72.4 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14 | 7.4 | 9.3 | 13.3 | 20 | 27.7 | 10.7 | 28 | 42.7 | 65.5 | 5 | 2 | 13.2 | 4.2 | 7.5 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 0 | 192.4 | 7.7 | 116.5 | 0.6 | 25.6 | 0 | 82.7 | 7.1 | 9.6 | 20 | 8.7 | 43.1 | 14 |  |  | 17.5 |  |  | 6708.248 | 24.3828 | 3.126 |  | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 10 | 15.9 | 112.8088
19/05/2025 | 08:30 | 104.1 | 644.3 | 216.2 |  |  | 89.1 | 149.4 |  |  | 121.7 | 121.2 |  | 134.5 | 209.3 | 110.7 | 558.6 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5089 | 7.1 | 5 | 0 | 6.7 | 6.5 | 68.3 |  |  |  | 0 | 110 | 138.9 |  |  |  | 6.5 | 226.5 | 66.3 | 76.4 | 35.4 | 9.4 | 19.7 | 88.2 |  | 151.7 | 78.7 | 109.4 | 8.3 | 3.7 | 46 |  | 4 | 31.3 | 160.6 |  |  | 47 |  | 0 | 46.2 |  |  |  | 85.6 | 177.6 | 179.4 | 200 | 271.6 | [8 empty] | 4.6 | 158 | 123.3 | 46.3 | 78.8 | 29.8 |  |  |  | 90.2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 96 | 66.3 | 0.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.6 | 21.6 | 67.4 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 13.6 | 7.1 | 9.1 | 13.2 | 20 | 27.8 | 16.3 | 29.5 | 0 | 68.8 | 0 | 2.6 | 13.2 | 4.2 | 7.2 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 0 | 202.3 | 9.9 | 119.4 | 0.6 | 36.3 | 0 | 85.9 | 9.3 | 9.5 | 20 | 9.2 | 41.9 | 14.2 |  |  | 17 |  |  | 6921.8089 | 24.3809 | 4.044 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 10 | 15.9 | 113.6249
19/05/2025 | 09:00 | 104.6 | 652.2 | 217.2 |  |  | 92.5 | 152.1 |  |  | 110.9 | 111 |  | 146.5 | 208.5 | 110.6 | 562.6 | 10.8 |  |  |  |  | 171.031 | 7.8 | 5.6 | 0 | 6.7 | 12.9 | 68.9 |  |  |  | 0 | 110.9 | 134.1 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 65 | 122 | 36.6 | 9.4 | 19.7 | 94 |  | 184.6 | 90.7 | 110.3 | 8.3 | 2.2 | 48 |  | 4 | 33.3 | 79.5 |  |  | 48.1 |  | 0 | 46.3 |  |  |  | 87.3 | 174.2 | 173.1 | 200 | 268.2 | [8 empty] | 4.6 | 115.7 | 140.9 | 47.4 | 79.8 | 30.7 |  |  |  | 90.8 | 0 | 41.7 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 114.9 | 67.6 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.6 | 24.7 | 70.8 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 13.8 | 7 | 9.5 | 13.4 | 19.8 | 28.3 | 26 | 29.6 | 0 | 57.5 | 0 | 3.2 | 13.2 | 4.2 | 6.7 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 0.8 | 207.8 | 11.7 | 120.8 | 0.6 | 45.6 | 0 | 87.1 | 11.2 | 9.6 | 19.9 | 9.7 | 42 | 15.2 |  |  | 17.5 |  |  | 7031.431 | 24.3773 | 4.052 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 9.8 | 15.8 | 113.3293
19/05/2025 | 09:30 | 103.6 | 648.2 | 217 |  |  | 89.7 | 150.7 |  |  | 103.6 | 102.9 |  | 134.6 | 209.3 | 110.8 | 560.6 | 10.4 |  |  |  |  | 162.1088 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.7 | 9.2 | 68.8 |  |  |  | 0 | 110.7 | 134.2 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 65.4 | 122.4 | 35.4 | 9.4 | 19.7 | 92.5 |  | 183.3 | 91.5 | 110 | 8.3 | 3.6 | 47.1 |  | 4 | 32.2 | 139.1 |  |  | 47.6 |  | 0 | 46.7 |  |  |  | 86.1 | 175.3 | 173.4 | 200 | 269.1 | [8 empty] | 4.6 | 147.4 | 136.5 | 46.6 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 116.9 | 0 | 55.8 | 0 | [6 empty] | 1 | 117.2 | 68.3 | 3.7 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 29.4 | 76.9 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 7.2 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0 | 14.2 | 7 | 9.4 | 13.3 | 20 | 28.3 | 31 | 29.7 | 0 | 68.4 | 0 | 4.1 | 13.2 | 4.2 | 6.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 1.4 | 207.8 | 13.4 | 120.6 | 0.6 | 61.7 | 0 | 87.6 | 13 | 9.6 | 20 | 9.4 | 41.7 | 14.9 |  |  | 17.8 |  |  | 7156.1088 | 24.382 | 4.005 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 9.7 | 15.9 | 112.987
19/05/2025 | 10:00 | 104.1 | 645.5 | 216.6 |  |  | 90 | 151 |  |  | 102.5 | 102.6 |  | 131.4 | 206.3 | 110.1 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4811 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.7 | 10.9 | 68.2 |  |  |  | 0 | 110.7 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 64.8 | 118.2 | 35.1 | 9.4 | 19.7 | 92.1 |  | 183 | 91.2 | 110.1 | 8.3 | 3.6 | 47 |  | 4 | 32.1 | 99.6 |  |  | 47.4 |  | 0 | 46.2 |  |  |  | 86.1 | 175.5 | 173.1 | 200 | 267 | [8 empty] | 4.6 | 120.6 | 137.5 | 46.6 | 79 | 30.1 |  |  |  | 116.8 | 0 | 57.4 | 0 | [6 empty] | 1 | 124.6 | 69.3 | 3.6 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 27.1 | 79.3 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 13.1 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0.3 | 13.9 | 7 | 9.1 | 13.2 | 20 | 27.9 | 42.6 | 29.2 | 0 | 75.4 | 0 | 7.1 | 13.2 | 4.2 | 6.4 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 3.5 | 215.8 | 14.8 | 121.1 | 0.6 | 78 | 0 | 88.1 | 14.4 | 9.6 | 20 | 9.6 | 41.8 | 15.1 |  |  | 17.7 |  |  | 7142.9811 | 24.4049 | 3.766 |  | 13.2 | 26.6 | 18.9 | 9.7 | 15.9 | 112.4709
19/05/2025 | 10:30 | 103.9 | 647.1 | 216.1 |  |  | 90.1 | 151.1 |  |  | 103.7 | 103.7 |  | 131.6 | 207.8 | 110.6 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 160.893 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.4 | 76 |  |  |  | 0 | 110.3 | 153.3 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 64.2 | 131.7 | 34.5 | 9.4 | 19.7 | 90.6 |  | 184.3 | 91.8 | 109.7 | 8.3 | 3.6 | 47.2 |  | 4 | 32.4 | 168.3 |  |  | 47.6 |  | 0 | 46.3 |  |  |  | 86 | 175.4 | 174.2 | 200 | 268.9 | [8 empty] | 4.6 | 207 | 131.8 | 46.4 | 79.1 | 29.9 |  |  |  | 151.9 | 0 | 68.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 127.1 | 69.3 | 9.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.6 | 27.8 | 80.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 15.5 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 13.7 | 7.1 | 9.1 | 13.3 | 20 | 27.6 | 27.5 | 29.3 | 0 | 72.5 | 0 | 7 | 13.1 | 4.2 | 7.3 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 5.2 | 217.3 | 15.9 | 119.6 | 0.6 | 90.1 | 0 | 87.5 | 15.4 | 9.6 | 20 | 9.5 | 41.1 | 13.6 |  |  | 17.4 |  |  | 7389.393 | 24.4042 | 3.825 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 9.6 | 15.9 | 112.3292
19/05/2025 | 11:00 | 103.5 | 645.9 | 207.8 |  |  | 90 | 149.3 |  |  | 103.6 | 103 |  | 131.4 | 209.1 | 110.1 | 560.6 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5814 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.4 | 75 |  |  |  | 0 | 110.7 | 148.8 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 64.1 | 128.9 | 33.4 | 9.4 | 19.7 | 88.1 |  | 182.3 | 91.5 | 109.8 | 8.3 | 3.5 | 47 |  | 4 | 31.4 | 168.1 |  |  | 47.3 |  | 0 | 46 |  |  |  | 85.7 | 173.9 | 172.4 | 200 | 265.7 | [8 empty] | 4.6 | 192.5 | 130.9 | 46.6 | 79.1 | 30.2 |  |  |  | 151.7 | 0 | 72.4 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 122.2 | 69.6 | 10.4 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.6 | 28 | 80.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 15.9 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 13.5 | 7 | 8.9 | 13.2 | 20 | 27.1 | 29.9 | 29.4 | 0 | 81.7 | 0 | 7.2 | 12.9 | 4.2 | 7.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 5.6 | 219.6 | 16.6 | 119.4 | 0.6 | 93.2 | 0 | 87.3 | 16.1 | 9.5 | 20 | 9.5 | 42.3 | 14.2 |  |  | 17 |  |  | 7364.6814 | 24.4026 | 4.662 |  | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 9.6 | 15.8 | 112.9646
19/05/2025 | 11:30 | 103.6 | 642.1 | 215.1 |  |  | 89.1 | 148.9 |  |  | 102.7 | 102.5 |  | 130.5 | 209.5 | 109.3 | 553.6 | 10.3 |  |  |  |  | 160.1145 | 6.8 | 4.8 | 0 | 6.7 | 10.4 | 75 |  |  |  | 0 | 109.6 | 168 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 63.4 | 128.7 | 33.5 | 9.4 | 19.7 | 90.6 |  | 180.4 | 91 | 109.7 | 8.3 | 3.6 | 46.4 |  | 4 | 31.5 | 165.5 |  |  | 47.1 |  | 0 | 45.6 |  |  |  | 85.4 | 173.8 | 171.9 | 200 | 265.1 | [8 empty] | 4.6 | 205 | 131.7 | 46 | 78.7 | 29.6 |  |  |  | 145.7 | 0 | 67.5 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 123.8 | 70.4 | 11.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 19.9 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 28.5 | 84 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 16 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 13.6 | 7 | 8.9 | 13 | 20 | 25 | 30.6 | 29.2 | 0 | 82.1 | 0 | 9.3 | 12.8 | 4.2 | 7.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 8.3 | 218.7 | 16.9 | 119.1 | 0.6 | 85.1 | 0 | 87.3 | 16.6 | 9.6 | 20 | 9.2 | 41.8 | 16.2 |  |  | 17 |  |  | 7366.6145 | 24.4032 | 5.108 |  | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 9.4 | 15.9 | 113.1112
19/05/2025 | 12:00 | 104.2 | 648.4 | 217.2 |  |  | 90 | 151 |  |  | 127.6 | 126.9 |  | 144.9 | 209.4 | 108.9 | 563.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.3858 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 10.4 | 75.7 |  |  |  | 0 | 110.9 | 149.2 |  |  |  | 6.5 | 229 | 62.5 | 123.9 | 32.9 | 9.4 | 19.7 | 90.5 |  | 183.6 | 91.8 | 110.1 | 8.3 | 3.6 | 47.1 |  | 4 | 31.8 | 162.2 |  |  | 47.5 |  | 0 | 45.2 |  |  |  | 86.2 | 173 | 171.5 | 200 | 262.6 | [8 empty] | 4.6 | 166.5 | 134.1 | 46.7 | 79.2 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 0 | 68.7 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 126.4 | 70.8 | 11.7 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 28.8 | 84.6 | 4.4 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 16.1 | 2.8 | 17.7 | 2.3 | 0.4 | 13.5 | 7 | 9.1 | 13.3 | 20 | 24.2 | 43.5 | 28.9 | 0 | 81 | 0 | 11.5 | 12.9 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 7.3 | 220.2 | 17 | 120.5 | 0.6 | 94.3 | 0 | 88.1 | 16.7 | 9.6 | 20 | 9.1 | 40.6 | 12.9 |  |  | 17.2 |  |  | 7423.1858 | 24.403 | 5.226 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 9.4 | 15.8 | 112.929
19/05/2025 | 12:30 | 104.6 | 646.8 | 216.9 |  |  | 90.1 | 150.7 |  |  | 126.6 | 127.1 |  | 146.5 | 205.6 | 110.2 | 554.9 | 10.4 |  |  |  |  | 167.6691 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.4 | 75.3 |  |  |  | 0 | 111 | 141.6 |  |  |  | 6.5 | 231.1 | 63.5 | 114 | 34.4 | 9.4 | 19.7 | 90.3 |  | 184.8 | 91.5 | 109.9 | 8.3 | 3.6 | 46.9 |  | 4 | 32.1 | 66.4 |  |  | 47.6 |  | 0 | 44.9 |  |  |  | 86.2 | 172 | 169.6 | 200 | 261 | [8 empty] | 4.6 | 93.7 | 133.4 | 46.8 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 145.8 | 0 | 69.4 | 0 | [6 empty] | 1.3 | 127.9 | 71.6 | 11.3 | 0.4 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 28.5 | 82.7 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 16.2 | 2.8 | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 13.6 | 6.7 | 9.2 | 12.7 | 20 | 25.4 | 49.9 | 29.2 | 0 | 80.6 | 0 | 13.4 | 12.9 | 4.2 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 222.4 | 17.1 | 122.2 | 0.6 | 103.5 | 0 | 88.7 | 16.5 | 9.6 | 20 | 9.5 | 41.8 | 13.1 |  |  | 17.2 |  |  | 7254.1691 | 24.3971 | 5.055 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 9.4 | 15.9 | 112.8521
19/05/2025 | 13:00 | 103.1 | 645 | 216.1 |  |  | 90.1 | 150.3 |  |  | 103.3 | 102.7 |  | 132.3 | 205.6 | 109.7 | 557.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9211 | 7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.5 | 75.2 |  |  |  | 0 | 110.4 | 154 |  |  |  | 6.5 | 227.8 | 62.3 | 122.9 | 33.7 | 9.4 | 19.7 | 92.5 |  | 182.3 | 91.4 | 109.7 | 8.2 | 3.6 | 46.9 |  | 4 | 32.1 | 150.9 |  |  | 47.4 |  | 0 | 44.9 |  |  |  | 86 | 172.3 | 169.6 | 200 | 259.8 | [8 empty] | 4.6 | 139.9 | 132.3 | 46.4 | 78 | 29.9 |  |  |  | 116.7 | 0 | 58.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 123.6 | 72.1 | 10.4 | 0.4 | 20 | 10 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 27.8 | 85.1 | 4.4 | 1 | 1.1 | 2.8 | 16.4 | 2.8 | 17.6 | 2.4 | 0.3 | 13.6 | 6.4 | 9 | 12.6 | 20 | 25 | 60.9 | 29.6 | 0 | 81.8 | 0 | 10.1 | 12.9 | 4.2 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 219 | 16.6 | 122.7 | 0.6 | 104.9 | 0 | 89.1 | 16.1 | 9.6 | 20 | 9.5 | 42.2 | 13 |  |  | 17.7 |  |  | 7297.3211 | 24.1979 | 5.068 |  | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 9.4 | 15.8 | 112.4659
19/05/2025 | 13:30 | 103.9 | 648.4 | 146.4 |  |  | 90.7 | 213.5 |  |  | 102.5 | 103.1 |  | 132.1 | 206.8 | 109.5 | 560 | 10.4 |  |  |  |  | 167.7624 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.5 | 75.8 |  |  |  | 1.4 | 111 | 139 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 62.1 | 118.3 | 33.5 | 9.4 | 19.7 | 89 |  | 185.1 | 91.7 | 110.1 | 8.2 | 3.6 | 47.4 |  | 4 | 32.3 | 103.3 |  |  | 47.6 |  | 49.7 | 44.9 |  |  |  | 86.2 | 170.7 | 169.2 | 200 | 258.3 | [8 empty] | 4.6 | 117.9 | 133.6 | 46.7 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 116.9 | 29.8 | 57.9 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 119.9 | 72.1 | 11 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16 | 28.6 | 82.2 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 16.4 | 2.8 | 16.9 | 2.3 | 0.2 | 13.6 | 6.4 | 9.3 | 12.8 | 20 | 21 | 60.2 | 29.8 | 0 | 86.3 | 0 | 13.4 | 12.9 | 4.2 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 11 | 223.9 | 15.6 | 123.5 | 0.6 | 115.8 | 0 | 88.7 | 14.8 | 9.6 | 20 | 8.7 | 41.9 | 13 |  |  | 16.7 |  |  | 7303.1624 | 24.1879 | 5.192 |  | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 9.4 | 15.8 | 112.2799
19/05/2025 | 14:00 | 103.3 | 650 | 146.4 |  |  | 90.6 | 220.6 |  |  | 102.7 | 103.6 |  | 131.5 | 206.5 | 109.1 | 562 | 10.4 |  |  |  |  | 167.4355 | 7.4 | 5 | 0 | 6.7 | 10.5 | 75.7 |  |  |  | 4.5 | 110.7 | 139.5 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 61.9 | 121 | 33.3 | 9.4 | 19.7 | 91.3 |  | 167.9 | 88.7 | 110.4 | 8.2 | 3.6 | 47.3 |  | 4 | 32.1 | 118.4 |  |  | 47.8 |  | 0 | 45 |  |  |  | 87 | 171.6 | 169.4 | 200 | 258.3 | [8 empty] | 4.6 | 126.1 | 134.5 | 47 | 78.3 | 30.5 |  |  |  | 117.1 | 29.7 | 58.1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 116 | 71.4 | 12.1 | 0.5 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 16 | 28.1 | 85.4 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 16.3 | 2.8 | 16.5 | 2.3 | 0.2 | 13.7 | 6.3 | 9.3 | 12.7 | 20 | 22.1 | 64.3 | 29.3 | 0 | 86 | 0 | 12.2 | 13.2 | 4.2 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 11.3 | 220 | 14.4 | 122.8 | 0.6 | 123 | 0 | 88.6 | 14.2 | 9.6 | 20 | 9.3 | 41.3 | 9.3 |  |  | 17 |  |  | 7277.5355 | 24.1299 | 5.186 |  | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 9.7 | 15.9 | 112.3159
19/05/2025 | 14:30 | 103.2 | 644.1 | 146.3 |  |  | 89.2 | 215.1 |  |  | 102.7 | 103.4 |  | 131.8 | 205.7 | 109.3 | 553.4 | 10.3 |  |  |  |  | 163.2894 | 7 | 4.8 | 0 | 6.7 | 11.1 | 74.9 |  |  |  | 0 | 110.4 | 199.3 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 62.1 | 124.5 | 32.4 | 17.7 | 19.7 | 91.6 |  | 120.4 | 73.9 | 109.9 | 8.3 | 3.6 | 46.5 |  | 4 | 31.3 | 126 |  |  | 47.2 |  | 0 | 44.9 |  |  |  | 86 | 171.7 | 170.7 | 200 | 258.4 | [8 empty] | 4.6 | 167.6 | 125.8 | 46.2 | 78 | 30.1 |  |  |  | 91.3 | 50.7 | 53.6 | 0 | [6 empty] | 1 | 114.9 | 70.2 | 8.4 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 28.6 | 82.6 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 16.1 | 2.8 | 16.5 | 2.3 | 0.2 | 13.8 | 6.3 | 8.8 | 12.5 | 20 | 20.8 | 72.3 | 26.9 | 0 | 89 | 0 | 14.9 | 13.2 | 4.2 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 6.4 | 218 | 12.9 | 122.2 | 0.6 | 123 | 0 | 88.2 | 12.5 | 9.6 | 20 | 9.3 | 42.7 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 7261.6894 | 24.1038 | 5.185 |  | 13.2 | 25 | 18.9 | 9.8 | 15.8 | 111.9888
19/05/2025 | 15:00 | 103.9 | 645.2 | 145.9 |  |  | 92.1 | 215.3 |  |  | 125.5 | 125.6 |  | 146.3 | 203.2 | 109.5 | 557.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7078 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.7 | 11.1 | 75.6 |  |  |  | 0 | 110.4 | 142.2 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 61 | 121.7 | 32.3 | 18.4 | 19.7 | 91.7 |  | 188.6 | 93.1 | 109.9 | 8.3 | 3.6 | 46.6 |  | 4 | 33 | 119.1 |  |  | 47.5 |  | 0 | 44.8 |  |  |  | 86.8 | 171.5 | 170.1 | 200 | 263 | [8 empty] | 4.6 | 149.5 | 118.8 | 46.4 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 89 | 84.1 | 51.9 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 119.2 | 68.3 | 6.9 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.4 | 28.7 | 85 | 4.4 | 1 | 1.1 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.4 | 0.2 | 13.7 | 6.3 | 9 | 12.6 | 20 | 20.3 | 76.4 | 26.8 | 0 | 87.9 | 0 | 14.2 | 13.2 | 4.1 | 4.5 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 6.8 | 210.6 | 11.1 | 119.5 | 0.6 | 126.2 | 0 | 86.2 | 10.3 | 9.6 | 20 | 9.6 | 40.2 | 0 |  |  | 17 |  |  | 7348.6078 | 24.0849 | 5.177 |  | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 9.8 | 15.9 | 111.7619
19/05/2025 | 15:30 | 103.5 | 646 | 145.7 |  |  | 90.2 | 216.8 |  |  | 101.9 | 102.6 |  | 131.7 | 205.1 | 109.7 | 556.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5434 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.7 | 11.4 | 75.2 |  |  |  | 0 | 110.9 | 139.4 |  |  |  | 6.5 | 229 | 61.1 | 113.8 | 32.1 | 17.1 | 19.7 | 91.7 |  | 183.4 | 91 | 109.7 | 8.2 | 3.6 | 47 |  | 4 | 31.8 | 56 |  |  | 47.5 |  | 0 | 45.1 |  |  |  | 86.7 | 172.6 | 171.2 | 200 | 263.6 | [8 empty] | 4.6 | 85.3 | 133.3 | 46.8 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 103.1 | 102.7 | 120.5 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 113.8 | 66.1 | 8 | 0.3 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.1 | 14.4 | 28.3 | 85.8 | 4.4 | 1 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 13.7 | 6.3 | 9.1 | 12.7 | 20 | 23.2 | 77.4 | 27.9 | 0 | 93 | 0 | 14.2 | 12.9 | 4.1 | 4.5 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 8.6 | 193.8 | 9 | 112.8 | 0.6 | 122.9 | 0 | 81.6 | 8.5 | 9.5 | 20 | 9.4 | 40 | 0 |  |  | 17 |  |  | 7217.8434 | 23.8468 | 5.099 |  | 13.2 | 25 | 18.9 | 10 | 15.8 | 111.8458
19/05/2025 | 16:00 | 104.7 | 649.3 | 146 |  |  | 90.7 | 216.9 |  |  | 103 | 103.4 |  | 133 | 207.9 | 110.2 | 562.1 | 10.4 |  |  |  |  | 162.8918 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 11.4 | 76 |  |  |  | 0 | 111 | 151.3 |  |  |  | 6.5 | 231.7 | 59.8 | 130.6 | 31.3 | 17.2 | 19.7 | 91 |  | 184.3 | 91.9 | 110.2 | 8.2 | 3.6 | 47 |  | 4 | 31.8 | 168.7 |  |  | 47.7 |  | 0 | 45.7 |  |  |  | 86.7 | 174.6 | 172.4 | 200 | 265.2 | [8 empty] | 4.6 | 194.9 | 133.5 | 46.8 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 122.1 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 110.2 | 47.8 | 7 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 9.3 | 11.1 | 25.8 | 84.6 | 4.4 | 1 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 13.6 | 6.3 | 9.3 | 12.8 | 20 | 23.6 | 77 | 20 | 0 | 97 | 0 | 13.8 | 12.9 | 4.1 | 4.5 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 5.7 | 172.1 | 6.7 | 74.9 | 0.6 | 126.1 | 0 | 65.7 | 6.6 | 9.6 | 20 | 9.4 | 40.8 | 0 |  |  | 17.4 |  |  | 7374.1918 | 23.8508 | 7.309 |  | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 10.2 | 15.9 | 114.6598
19/05/2025 | 16:30 | 103.6 | 644 | 146 |  |  | 88.7 | 215.8 |  |  | 102.6 | 103.4 |  | 132.2 | 208.3 | 110.4 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 160.5437 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 11.3 | 74.7 |  |  |  | 0 | 110.3 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 60.5 | 129.1 | 32 | 17.2 | 19.7 | 89.9 |  | 181.3 | 91.1 | 109.5 | 8.2 | 3.6 | 46 |  | 4 | 31.1 | 167.1 |  |  | 47.1 |  | 0 | 45.7 |  |  |  | 86.1 | 175.4 | 173.3 | 200 | 266 | [8 empty] | 4.6 | 185.8 | 131.6 | 46.4 | 77.8 | 29.9 |  |  |  | 145 | 145 | 143.7 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 114.5 | 22 | 9.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 3.8 | 4.4 | 30.8 | 83.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 15.3 | 2.6 | 0.2 | 13.5 | 6.3 | 8.9 | 12.5 | 20 | 25.3 | 76.6 | 10.3 | 0 | 90.7 | 0 | 12.9 | 12.9 | 4.1 | 4.5 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 6.4 | 91.8 | 4 | 38 | 0.6 | 129.3 | 23.4 | 36.2 | 3.9 | 9.6 | 20 | 9.3 | 40.7 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 7309.4437 | 23.8676 | 7.992 |  | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 10.2 | 15.9 | 115.4596
19/05/2025 | 17:00 | 104.6 | 648.9 | 146 |  |  | 89.8 | 216.6 |  |  | 103.1 | 103 |  | 132.2 | 209 | 110 | 561.4 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5878 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11.3 | 75.5 |  |  |  | 0 | 110.9 | 140.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 61 | 121.1 | 32.3 | 13.6 | 19.7 | 90 |  | 184.2 | 91.8 | 110 | 8.2 | 3.7 | 47 |  | 4 | 31.8 | 127.5 |  |  | 47.6 |  | 0 | 45.1 |  |  |  | 86.7 | 175.3 | 173.3 | 200 | 265.9 | [8 empty] | 4.6 | 131.9 | 133.2 | 46.8 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 144.9 | 145 | 147.1 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 118.5 | 5 | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 30.1 | 85 | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 15.3 | 2.5 | 0 | 13.4 | 6.3 | 9.3 | 12.8 | 20 | 25.2 | 76.6 | 2.2 | 0 | 96.6 | 0 | 9.9 | 12.9 | 4.1 | 4.5 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 6.9 | 21.2 | 1.5 | 7 | 0.6 | 129.3 | 34.9 | 7.6 | 1.7 | 9.6 | 20 | 9.6 | 41.3 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 7143.7878 | 23.8753 | 7.995 |  | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 10.3 | 15.8 | 115.6703
19/05/2025 | 17:30 | 104.2 | 647.7 | 146.2 |  |  | 90.4 | 215.6 |  |  | 102.6 | 102.7 |  | 132.1 | 207.6 | 109.6 | 560.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4733 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11.3 | 75.7 |  |  |  | 0 | 110.8 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 59.8 | 128.5 | 32 | 9.3 | 19.7 | 90.7 |  | 183 | 91.5 | 110.4 | 8.2 | 4.1 | 46.9 |  | 4 | 32 | 166.5 |  |  | 47.4 |  | 0 | 45.7 |  |  |  | 86.5 | 175.5 | 173.3 | 200 | 267.8 | [8 empty] | 4.6 | 173.7 | 132.6 | 46.6 | 79 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 144.6 | 146.5 | 102.5 | [6 empty] | 0 | 116 | 0 | 8.8 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30 | 82.3 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 15.1 | 2.6 | 0 | 13.5 | 6.1 | 9.1 | 13 | 20 | 22.2 | 77.2 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 8.9 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 36 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.4 | 42.9 | 8.9 |  |  | 17 |  |  | 7183.1733 | 23.8724 | 8.068 |  | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 10.4 | 15.9 | 116.0404
19/05/2025 | 18:00 | 103.5 | 647.9 | 146.1 |  |  | 91.1 | 215.2 |  |  | 145.2 | 146.1 |  | 158.6 | 209.5 | 110.4 | 558.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.79 | 7.4 | 5 | 0 | 6.7 | 11.3 | 66.3 |  |  |  | 0 | 111 | 146.5 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 61 | 123.2 | 32.2 | 9.3 | 19.7 | 91.3 |  | 185 | 91.4 | 109.8 | 8.2 | 4 | 47.4 |  | 4 | 32.4 | 145.2 |  |  | 47.7 |  | 0 | 46.4 |  |  |  | 86.9 | 176.1 | 174.4 | 200 | 268.2 | [8 empty] | 4.6 | 143 | 133.8 | 46.8 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 144.9 | 144.4 | 146.5 | 103 | [6 empty] | 0 | 107.9 | 0 | 5.8 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 79.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 14.9 | 2.6 | 0 | 13.4 | 6.3 | 9.3 | 12.9 | 20 | 19.9 | 74.4 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 10.5 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.9 | 13.5 | 13.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 35.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.1 | 40.6 | 11.9 |  |  | 16.8 |  |  | 7207.69 | 23.8689 | 8.071 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 116.5399
19/05/2025 | 18:30 | 104.3 | 647.2 | 146 |  |  | 90.2 | 215.5 |  |  | 184.7 | 187.2 |  | 184.6 | 209 | 110.3 | 558.5 | 10.4 |  |  |  |  | 162.9906 | 7.3 | 5.1 | 15.5 | 6.7 | 11.3 | 100.8 |  |  |  | 0 | 110.9 | 150.6 |  |  |  | 6.5 | 230 | 60 | 120.7 | 31.2 | 9.3 | 19.7 | 92.3 |  | 183.3 | 91.3 | 110.1 | 8.1 | 4.1 | 46.9 |  | 4 | 32.1 | 123.9 |  |  | 47.5 |  | 0 | 46.6 |  |  |  | 86.7 | 176 | 174.6 | 200 | 268.4 | [8 empty] | 4.6 | 148.4 | 133 | 46.8 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 144.7 | 144.6 | 146.9 | 192.1 | [6 empty] | 0 | 110.7 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 68.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 14.9 | 2.6 | 0 | 13.3 | 6.5 | 9.3 | 12.9 | 20 | 18.5 | 72.8 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5.4 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 35.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 | 39.9 | 12 |  |  | 17 |  |  | 7383.9906 | 23.8577 | 8.06 |  | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 10.8 | 15.8 | 116.8177
19/05/2025 | 19:00 | 103.6 | 648.2 | 146 |  |  | 89.9 | 215.2 |  |  | 185.1 | 206 |  | 192.8 | 207.5 | 110.4 | 560.3 | 10.4 |  |  |  |  | 161.8372 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.7 | 11.2 | 100.3 |  |  |  | 0 | 110.9 | 137.1 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 59.5 | 116 | 32.5 | 9.3 | 19.7 | 88.4 |  | 183.8 | 91.7 | 109.6 | 8.2 | 4.1 | 47.1 |  | 4 | 31.6 | 77.8 |  |  | 47.5 |  | 0 | 47.2 |  |  |  | 86.7 | 175.8 | 174.8 | 200 | 267.3 | [8 empty] | 4.6 | 115.5 | 121.8 | 46.8 | 80.7 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 145.1 | 147.6 | 190 | [6 empty] | 0 | 117.6 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.9 | 70.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 14.9 | 2.6 | 0 | 13.1 | 6.6 | 9.3 | 12.9 | 20 | 18.7 | 75 | 0 | 54.1 | 62.9 | 6.2 | 2.2 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 31.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 | 40.4 | 11.9 |  |  | 17 |  |  | 7300.6372 | 23.8561 | 8.014 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 10.9 | 15.9 | 117.2701
19/05/2025 | 19:30 | 104 | 649.8 | 146 |  |  | 90 | 215.8 |  |  | 185.6 | 206.7 |  | 193.3 | 210.2 | 110.1 | 560.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8179 | 7.3 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 12 | 101.1 |  |  |  | 0 | 111.1 | 150.4 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 60.7 | 119 | 32 | 9.3 | 19.7 | 92.4 |  | 184.7 | 92.2 | 110.3 | 8.2 | 4 | 47.2 |  | 4 | 31.9 | 137.5 |  |  | 47.7 |  | 0 | 47.4 |  |  |  | 86.9 | 177.6 | 175.5 | 200 | 268.9 | [8 empty] | 4.6 | 140 | 125.7 | 46.8 | 80.9 | 30.3 |  |  |  | 145.3 | 145.2 | 147.9 | 103.8 | [6 empty] | 0 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 73.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.6 | 2.6 | 0 | 13.1 | 6.8 | 9.3 | 13 | 20 | 18.2 | 67.3 | 0 | 52.9 | 65.2 | 5.3 | 1.8 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.9 | 21 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 | 38.7 | 16.8 |  |  | 17.2 |  |  | 7287.718 | 23.8577 | 8.02 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 10.9 | 16 | 117.3777
19/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 648.3 | 146.1 |  |  | 90.1 | 216.2 |  |  | 156.6 | 156.3 |  | 168 | 207.7 | 110.2 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4019 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.6 | 101.3 |  |  |  | 0 | 111.1 | 187.6 |  |  |  | 6.5 | 232.2 | 60.4 | 125.5 | 31.8 | 9.3 | 19.7 | 91.7 |  | 185.9 | 91.5 | 109.9 | 8.3 | 4 | 46.9 |  | 4 | 32.2 | 171.2 |  |  | 47.7 |  | 0 | 47.4 |  |  |  | 86.9 | 176.3 | 175 | 200 | 267.5 | [8 empty] | 4.6 | 182.2 | 133.3 | 46.8 | 80.8 | 30.3 |  |  |  | 144.8 | 144.8 | 147.7 | 103.4 | [6 empty] | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.4 | 78.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.5 | 2.6 | 0 | 13 | 7 | 9.2 | 12.9 | 20 | 18 | 61.4 | 0 | 53.6 | 63.4 | 6.4 | 2.3 | 12.9 | 4.1 | 4.6 | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.5 | 12.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10 | 37.5 | 15.9 |  |  | 17.2 |  |  | 7279.6019 | 23.8565 | 8.024 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 11 | 16 | 117.4805
19/05/2025 | 20:30 | 103.4 | 647.3 | 145.8 |  |  | 90.3 | 215.6 |  |  | 155.8 | 156 |  | 166.7 | 210.9 | 109.7 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.697 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 12.7 | 100.4 |  |  |  | 0 | 110.8 | 185.6 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 59.4 | 127.4 | 32.3 | 9.3 | 19.7 | 90.6 |  | 183.5 | 91 | 110 | 8.1 | 3.8 | 47 |  | 4 | 31.7 | 171.1 |  |  | 47.5 |  | 0 | 48.5 |  |  |  | 86.8 | 176 | 174.4 | 200 | 268.6 | [8 empty] | 4.6 | 191.9 | 133.4 | 46.8 | 80.7 | 30.4 |  |  |  | 144.8 | 144.6 | 146.3 | 102.6 | [6 empty] | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 78.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.5 | 1.6 | 0 | 13.1 | 7.1 | 8.8 | 13 | 20 | 17.3 | 57.4 | 0 | 53.6 | 66.1 | 4.7 | 0.8 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 12.7 | 13.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17 | 9.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10 | 35.7 | 17.9 |  |  | 17.2 |  |  | 7260.997 | 23.857 | 8.053 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 11 | 15.8 | 117.51
19/05/2025 | 21:00 | 104.4 | 644.4 | 193.3 |  |  | 88.8 | 214.2 |  |  | 156.5 | 156.6 |  | 167.5 | 209.1 | 109.9 | 558.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1728 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 12.6 | 75.9 |  |  |  | 0 | 110.1 | 179.7 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 60.7 | 121.2 | 31.8 | 9.3 | 19.7 | 89.3 |  | 181 | 91.2 | 109.8 | 8.2 | 3.8 | 46.2 |  | 4 | 31.4 | 154.7 |  |  | 47.1 |  | 0 | 48.6 |  |  |  | 85.9 | 177.1 | 175.5 | 200 | 268.7 | [8 empty] | 4.6 | 153.5 | 127.4 | 46.2 | 80.6 | 29.9 |  |  |  | 145.2 | 145.1 | 147.6 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 79.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.5 | 0 | 0 | 13.2 | 7.1 | 8.6 | 12.7 | 20 | 17.1 | 47 | 0 | 53 | 66.7 | 5 | 1 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.7 | 13.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 | 35.8 | 17.9 |  |  | 17 |  |  | 7194.8728 | 23.8557 | 8.057 |  | 13.2 | 26.8 | 18.9 | 11 | 15.9 | 117.7127
19/05/2025 | 21:30 | 103.4 | 646.3 | 216.8 |  |  | 90 | 215.8 |  |  | 99.7 | 99.5 |  | 138.4 | 210.6 | 109.8 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.51 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12 | 76.3 |  |  |  | 0 | 110.8 | 194.8 |  |  |  | 6.5 | 231 | 60.6 | 122.5 | 31.6 | 9.3 | 19.7 | 90 |  | 182.7 | 90.7 | 109.6 | 8.2 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 32 | 124.9 |  |  | 47.4 |  | 0 | 48.6 |  |  |  | 86.6 | 176.4 | 174.8 | 200 | 268.9 | [8 empty] | 4.6 | 165.6 | 122.6 | 46.6 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 144.6 | 144.6 | 146.4 | 102.8 | [6 empty] | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29 | 71.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 7.3 | 8.5 | 12.9 | 20 | 19 | 41.4 | 0 | 51.7 | 65 | 6.3 | 2.4 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.6 | 13.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.3 | 24.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 35.8 | 17.9 |  |  | 17 |  |  | 7082.11 | 23.858 | 8.06 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.1 | 15.9 | 118.018
19/05/2025 | 22:00 | 103.4 | 647.4 | 216.7 |  |  | 90 | 215.2 |  |  | 102 | 101.9 |  | 131 | 210.1 | 110.1 | 559.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.24 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12 | 76.5 |  |  |  | 0 | 110.9 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 231 | 60 | 125.1 | 32 | 9.3 | 19.7 | 90.1 |  | 183.3 | 90.7 | 109.7 | 8.2 | 3.8 | 47 |  | 4 | 32 | 152 |  |  | 47.5 |  | 0 | 48.6 |  |  |  | 86.6 | 177.2 | 175.5 | 200 | 268.5 | [8 empty] | 4.6 | 159.4 | 122 | 46.7 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 144.9 | 144.8 | 147 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 88.3 | 0 | 1.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.3 | 68.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.5 | 2.6 | 0 | 13.2 | 7.4 | 8.5 | 12.6 | 20 | 21.5 | 39.5 | 0 | 51.3 | 68.2 | 5.3 | 1.3 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.6 | 13.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.2 | 22.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.6 | 35.9 | 18 |  |  | 16 |  |  | 7066.24 | 23.8568 | 8.06 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.2 | 15.9 | 118.1168
19/05/2025 | 22:30 | 104.3 | 645.7 | 216.7 |  |  | 90.1 | 215.5 |  |  | 101.4 | 102 |  | 129.5 | 210.7 | 110.1 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.69 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12.2 | 76.4 |  |  |  | 0 | 110.7 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 60 | 116.8 | 32.1 | 9.3 | 19.7 | 89.2 |  | 182.7 | 90.6 | 109.9 | 8.1 | 3.8 | 47.1 |  | 4 | 32.2 | 124.9 |  |  | 47.4 |  | 0 | 48.7 |  |  |  | 86.6 | 176.2 | 174.6 | 200 | 270 | [8 empty] | 4.6 | 107.7 | 112.9 | 46.6 | 80.7 | 30.1 |  |  |  | 144.8 | 144.5 | 147.1 | 103 | [6 empty] | 0 | 96.7 | 0 | 1.8 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 62.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.1 | 2.5 | 0 | 13.5 | 7.4 | 8.5 | 12.5 | 20 | 23.4 | 29.3 | 0 | 42.5 | 75.9 | 4.3 | 3 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 10.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 35.8 | 17.9 |  |  | 15.5 |  |  | 6905.79 | 23.8599 | 8.062 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.4 | 15.8 | 118.2219
19/05/2025 | 23:00 | 103.4 | 647.3 | 216.9 |  |  | 90.2 | 215.3 |  |  | 101.9 | 101.7 |  | 128.4 | 209.1 | 110 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 166.22 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12.2 | 76.4 |  |  |  | 0 | 110.9 | 138.6 |  |  |  | 6.5 | 231 | 60 | 114 | 32 | 16.6 | 19.7 | 89.3 |  | 183.3 | 90.6 | 109.9 | 8.2 | 3.8 | 46.9 |  | 4 | 32 | 49.8 |  |  | 47.6 |  | 0 | 48.7 |  |  |  | 86.7 | 175.9 | 174.3 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 4.6 | 128.4 | 124.8 | 46.8 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 144.7 | 144.8 | 147.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 95.6 | 0 | 3.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.4 | 64.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.1 | 2.5 | 0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 20 | 24.2 | 34.7 | 0 | 32 | 59.9 | 2.7 | 1.4 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 6.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 | 35.8 | 19.7 |  |  | 16 |  |  | 6730.82 | 23.8641 | 8.058 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.4 | 15.8 | 118.3221
19/05/2025 | 23:30 | 104 | 649.6 | 217.6 |  |  | 90 | 216.5 |  |  | 102.1 | 102 |  | 128.4 | 210.9 | 110 | 561 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 5 | 0 | 6.7 | 12.8 | 76.5 |  |  |  | 0 | 111 | 148.5 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 61.2 | 125.8 | 33.3 | 8.5 | 19.7 | 91.5 |  | 125 | 73.9 | 110.1 | 8.2 | 3.8 | 47.1 |  | 4 | 32.1 | 128.5 |  |  | 47.7 |  | 0 | 4.4 |  |  |  | 86.8 | 176.6 | 174.5 | 200 | 270.8 | [8 empty] | 4.6 | 125.8 | 120.9 | 47 | 78.3 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 123.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 99.1 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 60.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.1 | 2.5 | 0 | 13.5 | 7.5 | 9.2 | 12.6 | 20 | 26.3 | 21.4 | 0 | 38.8 | 73.5 | 1.9 | 2.3 | 12.6 | 4.1 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 4.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 | 35.8 | 18.8 |  |  | 16.5 |  |  | 6608.6 | 23.8625 | 5.61 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.4 | 15.8 | 115.8725
20/05/2025 | 00:00 | 103.6 | 646.5 | 217.1 |  |  | 89.9 | 215.1 |  |  | 102.6 | 102.1 |  | 127.7 | 179.8 | 104 | 552.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.89 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 | 12.6 | 72.2 |  |  |  | 0 | 110.9 | 137.7 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 61 | 113.6 | 33.2 | 18.6 | 19.6 | 90.7 |  | 124.8 | 74.2 | 109.6 | 8.3 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 32 | 47.7 |  |  | 47.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 86.8 | 176.3 | 174.1 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 4.6 | 126.8 | 103.7 | 46.6 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 102.6 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.7 | 61.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.1 | 2.5 | 0 | 13.4 | 7.5 | 9 | 12.5 | 20 | 23.4 | 14.8 | 0 | 41.4 | 70.4 | 2.4 | 2.1 | 12.6 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 | 35.8 | 18.8 |  |  | 17 |  |  | 6416.79 | 23.8638 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.3 | 15.8 | 110.1638
EJEC |  | 2493.35 | 15535.3 | 4656.9 | 0 | 0 | 2156.35 | 4298.7 | 0 | 0 | 2741.05 | 2762.1 | 0 | 3340.35 | 4452.15 | 2392.35 | 13403.15 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.2473 | 175.65 | 121.4 | 21.85 | 160.6 | 265.05 | 1800.05 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2658.3 | 3748.15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5522.6 | 1514.75 | 2457.8 | 817.95 | 255.15 | 471.4 | 2171.1 | 0 | 3925.45 | 2046.6 | 2639.55 | 197.4 | 88.75 | 1125.5 | 0 | 96 | 765.4 | 2913.65 | 0 | 0 | 1140.2 | 0 | 24.85 | 704 | 0 | 0 | 0 | 2071.75 | 4085.25 | 4050.6 | 4580.05 | 6251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3541.95 | 2990.5 | 1119.8 | 1886.9 | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 2331.85 | 1316 | 1662.2 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 2549.15 | 629 | 88.75 | 2.35 | 480.6 | 237.9 | 130.55 | 21.6 | 17.15 | 114.5 | 486.35 | 480 | 455.85 | 85.55 | 444 | 124.55 | 148.9 | 626.1 | 1651.15 | 107.4 | 20.45 | 43.4 | 67.2 | 98.7 | 64.8 | 394.95 | 57.4 | 3.4 | 329.2 | 171.25 | 219.7 | 311.2 | 479.85 | 492.7 | 1027.3 | 261.95 | 561.3 | 1726.25 | 47.45 | 121.55 | 313.8 | 99.85 | 137.7 | 305.65 | 322.45 | 327.75 | 64.8 | 1965.75 | 120.35 | 1091.8 | 14.4 | 1360.3 | 248.45 | 805.3 | 116 | 229.2 | 479.95 | 226 | 970.65 | 296.75 | 0 | 0 | 409.45 | 0 | 0 | 163157.0473 | 579.9182 | 100.1665 | 0 | 316.8 | 625.15 | 453.6 | 248.25 | 380.55 | 2704.4347

## REACTIVA
lunes, 19 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
19/05/2025 | 00:30 | 14 | -5.4 | 12.5 |  |  | -14.3 | 15.5 |  |  | -42.8 | -37.3 |  | 1.3 | -31.8 | -0.9 | 54.7 | 0.3 |  |  |  |  | -1.7996 | 1.4 | 0 | -3.4 | 4.1 | 11.5 |  |  |  | 0 | 8 | -3.4 |  |  |  | -1.3 | -7.1 | 3.5 | 4 | -2.2 | -0.8 | 2.7 | 1 |  | -41.6 | -53.4 | 5.4 | -1.2 | 0.7 | -4 |  | 1 | -0.1 | -3.5 |  |  | -4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | -25.7 | -26.9 | -17.7 | -12 | [8 empty] | -0.4 | 16.3 | 14.7 | 3.3 | 2.2 | -5.9 |  |  |  | -21.2 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | -1.4 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -3.8 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -10.5 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3 | 11.3 | 4.4 |  |  | 2.9 |  |  | -159.9996 | 1.5918 | 0.048 |  | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 4.7398
19/05/2025 | 01:00 | 14.4 | -23.3 | 8.9 |  |  | -18.8 | 5.9 |  |  | -46.4 | -49.4 |  | -3.4 | -34.2 | -2.6 | 54.6 | -0.1 |  |  |  |  | -3.0757 | 1 | 0 | -3.5 | 4.1 | 10.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | -6.3 |  |  |  | -1.4 | -9.8 | 3.2 | 3.9 | -2.2 | -0.6 | 2.7 | 0.6 |  | -46.7 | -58.3 | 2.8 | -1.2 | 0.7 | -8.4 |  | 1 | -0.2 | -10.6 |  |  | -6.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.9 | -27.8 | -28.7 | -20.9 | -14.2 | [8 empty] | -0.5 | 17.8 | 14.6 | 4.1 | 2.3 | -5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.2 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | -1.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 1 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -11 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 10.6 | 3.7 |  |  | 0.5 |  |  | -255.0757 | 1.4972 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 3.9973
19/05/2025 | 01:30 | 14.7 | -28.4 | 8.4 |  |  | -20 | 0.4 |  |  | -50 | -53 |  | -7.7 | -37 | -4.3 | 53.1 | -0.1 |  |  |  |  | -3.4585 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.4 | 11.2 |  |  |  | 0 | 7 | -7.8 |  |  |  | -1.5 | -12.4 | 2.9 | 0.4 | -7.3 | -0.6 | 2.7 | 1.8 |  | -51 | -62.2 | 2.8 | -1.2 | 0.7 | -7.7 |  | 1.1 | -0.1 | -18 |  |  | -1.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | -3.4 | -30.1 | -31.4 | -23 | -15.4 | [8 empty] | -0.4 | 16.9 | 15.1 | 3.7 | 5.8 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.3 | 0.4 | -1.5 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0 | -13.5 | -14 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 10.3 | 3.2 |  |  | 1 |  |  | -317.0585 | 1.4469 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 3.4469
19/05/2025 | 02:00 | 14.5 | -30.3 | 8.1 |  |  | -22.2 | 3.8 |  |  | -49.5 | -49.5 |  | -1.2 | -31.5 | -0.7 | 58.7 | -0.1 |  |  |  |  | -4.6126 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.3 | 10.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | -6.8 |  |  |  | -1.5 | -12.1 | 3.1 | -1 | -6.7 | -0.5 | 2.7 | 0.3 |  | -34.7 | -46.2 | 4 | -1 | 1 | -9.2 |  | 1 | 0 | -20.6 |  |  | -2.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.6 | -23.2 | -24.6 | -16.1 | -9.7 | [8 empty] | -0.4 | 14.2 | 9.5 | 3.1 | 2.3 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 |  | -3.7 | 0.2 | 0.4 | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 15.4 | 0 | -8.1 | -11.6 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 10 | 3.2 |  |  | 2 |  |  | -242.9126 | 1.4731 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 3.3731
19/05/2025 | 02:30 | 14.2 | -22 | 10 |  |  | -17.4 | 12.7 |  |  | -45 | -45.6 |  | -1.4 | -32.5 | -1.6 | 56.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4522 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4.3 | 10.7 |  |  |  | 0 | 6.9 | -0.2 |  |  |  | -1.5 | -12 | 3 | 0.2 | -7.1 | -0.3 | 2.7 | 0.9 |  | -37.4 | -49 | 3 | -1.1 | 0.8 | -7.7 |  | 1.1 | 0 | -19.6 |  |  | -3.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.1 | -27.8 | -29.1 | -20.2 | -16.5 | [8 empty] | -0.4 | 13.8 | 10.6 | 3.7 | 2.2 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.6 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 |  | -3.6 | 0.1 | 0.4 | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 15.3 | 0 | -10.6 | -12 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 10.2 | 3.4 |  |  | 4 |  |  | -222.1522 | 1.4547 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.8 | 3.7547
19/05/2025 | 03:00 | 15.2 | -11 | 11.2 |  |  | -16.6 | 13.8 |  |  | -42.9 | -44.8 |  | 0.9 | -32.3 | -0.8 | 59.2 | -0.1 |  |  |  |  | -3.4114 | 1.6 | 0 | -3.5 | 4.4 | 11.2 |  |  |  | 0 | 6.7 | -2.7 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 3.5 | 0.6 | -7.4 | -0.5 | 2.7 | 0.8 |  | -37.3 | -48.7 | 4.2 | -1 | 1 | -7.5 |  | 1.1 | -0.1 | -11.3 |  |  | -3.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 | -27.7 | -29 | -19.8 | -15.4 | [8 empty] | -0.4 | 6.4 | 6.1 | 0.6 | 0.7 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0.4 | -1.5 | 1.3 | 0.8 | 10.6 | 0 | -6.7 | -9.1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 9.9 | 3.1 |  |  | 4 |  |  | -200.0114 | 1.5716 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.8 | 3.8716
19/05/2025 | 03:30 | 13.9 | -16 | 11.2 |  |  | -18.3 | 20.6 |  |  | -47.8 | -48.6 |  | -0.8 | -33.1 | -1.8 | 62.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.82944 | 1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 10.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 3.5 | -1.8 | -6.2 | -0.2 | 2.7 | 0.2 |  | -35.5 | -47.3 | 4.2 | -0.9 | 1.3 | -8 |  | 1 | 0.1 | -12.2 |  |  | -2.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -26.4 | -27.7 | -19.6 | -15 | [8 empty] | -0.4 | 7 | 5.7 | -1.4 | 1.1 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2 | -1.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.8 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.3 | 0.8 | 11 | 0 | -9.7 | -11.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 9.8 | 3 |  |  | 5.4 |  |  | -211.1294 | 1.5401 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 4.6401
19/05/2025 | 04:00 | 15.4 | -10.5 | 12.4 |  |  | -16.1 | 22.7 |  |  | -43.8 | -47.4 |  | 0.3 | -30.5 | 0.9 | 63.9 | 0 |  |  |  |  | -2.1781 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.5 | 11.9 |  |  |  | 0 | 6.2 | -4.8 |  |  |  | -1.4 | -10.4 | 3.4 | -0.5 | -6.9 | -0.3 | 2.7 | -0.4 |  | -33.2 | -44.8 | 3.7 | -1.1 | 1 | -7.9 |  | 1.1 | -0.1 | -10.5 |  |  | -3.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.2 | -22.7 | -23.9 | -15.1 | -8.5 | [8 empty] | -0.5 | 8 | 5.5 | -0.6 | 3.2 | -6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | -1.9 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0.2 | 0.4 | -1.8 | 1.3 | 0.8 | 9.9 | 0 | -8.5 | -9.9 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 10 | 3.2 |  |  | 4.1 |  |  | -167.2781 | 1.507 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 4.607
19/05/2025 | 04:30 | 15.5 | -14.2 | 12.1 |  |  | -17.6 | 12.5 |  |  | -47.2 | -47.4 |  | -4 | -28.6 | 1.4 | 63.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.3971 | 1.8 | 0 | -3.3 | 4.7 | 13.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | -3.8 |  |  |  | -1.5 | -11.9 | 3.2 | -0.2 | -7.2 | -0.3 | 2.7 | 0.4 |  | -33.5 | -45.2 | 1.6 | -1 | 0.7 | -8.9 |  | 1 | -0.1 | -10.7 |  |  | -2.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2 | -19.4 | -20.9 | -8.5 | -2 | [8 empty] | -0.4 | 8.6 | 6.2 | -0.1 | 1 | -6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -3.7 | 0.4 | 0.4 | -1.5 | 1.3 | 0.8 | 11 | 0 | -8.5 | -10.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 10.4 | 3.4 |  |  | 3 |  |  | -168.5029 | 1.3996 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 4.2995
19/05/2025 | 05:00 | 15.2 | -13.8 | 11.3 |  |  | -14.3 | 13.8 |  |  | -47.5 | -49.2 |  | -5.7 | -28.6 | 1.5 | 62.7 | 0 |  |  |  |  | 1.1055 | 1.8 | 0 | -3.3 | 4.5 | 14.4 |  |  |  | 0 | 6.8 | -7.9 |  |  |  | -1.5 | -12.5 | 2.7 | 0.7 | -7.2 | -0.7 | 2.6 | 1.5 |  | -33.3 | -44.9 | 2.3 | -1.3 | 0.4 | -7.7 |  | 1 | -0.1 | -7.5 |  |  | -3.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -3.7 | -20.1 | -21.5 | -2.7 | -3.2 | [8 empty] | -0.4 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 0.9 | -5.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -1.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 5.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -3.8 | 0.4 | 0.4 | -1.4 | 1.2 | 0.8 | 12.4 | 0.4 | -9 | -11.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 10.8 | 3.7 |  |  | 1 |  |  | -160.6945 | 1.2168 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 4.0168
19/05/2025 | 05:30 | 15.2 | 7.3 | 15.2 |  |  | -11.4 | 28.4 |  |  | -38.2 | -35.8 |  | 5.7 | -23.3 | 5.5 | 67.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6846 | 2 | 0 | -3.2 | 5.3 | 17.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | -10.2 | 2.3 | -0.5 | -6.8 | -0.6 | 2.6 | 1.9 |  | -24.2 | -41 | 2.6 | -1.1 | 0.4 | -6.3 |  | 1.1 | -0.1 | -4.5 |  |  | 1.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.3 | -15 | -16.5 | 0 | 3.4 | [8 empty] | -0.4 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 1 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.6 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0.7 | 0.4 | -1.5 | 1.4 | 0.8 | 5.1 | 0.4 | -5.8 | -8.3 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 12.2 | 5.2 |  |  | 4 |  |  | -3.5154 | 1.1542 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 5.0542
19/05/2025 | 06:00 | 15.1 | 4 | 14.6 |  |  | -10.2 | 22.3 |  |  | -36.2 | -29.6 |  | 7.9 | -9.6 | 10.9 | 65.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.4137 | 2.2 | 0 | -3.2 | 5.1 | 18.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.5 |  |  |  | -1.2 | -7.9 | 2.5 | -0.1 | -7.7 | -0.4 | 2.6 | 2.1 |  | -13.4 | -34 | 5.4 | -1.1 | 0.4 | -5.8 |  | 1.2 | 0.1 | -4.3 |  |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.9 | -10.3 | -11.8 | 0 | 8 | [8 empty] | -0.5 | 6.4 | 6.9 | -0.5 | 0.9 | -6.2 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.6 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.8 | 0.1 | 0.4 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -7.6 | -8.8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 13.5 | 6.3 |  |  | 4.4 |  |  | 62.1138 | 1.1884 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 5.6884
19/05/2025 | 06:30 | 15.2 | 3.9 | 13.9 |  |  | -4.7 | 24.6 |  |  | -32.7 | -34.1 |  | 12.4 | -7.6 | 13.5 | 61.3 | 0 |  |  |  |  | 0.57119 | 2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 17.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 2.8 |  |  |  | -1.1 | -6 | 3.5 | 0.5 | -4.4 | -0.8 | 2.7 | 0.8 |  | -9.6 | -39.9 | 5.5 | -0.7 | 1 | -3.7 |  | 1.1 | 0.1 | -9.5 |  |  | 3.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -8 | -9.5 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.5 | 41.7 | 27.1 | 0.2 | 0.7 | -1.9 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 2.5 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.6 | 0 | 0.4 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | -8.3 | -8.8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | -0.4 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 10.6 | 3.6 |  |  | 3.2 |  |  | 136.5712 | 1.4191 | 0 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 5.1191
19/05/2025 | 07:00 | 13.2 | -8.1 | 11.8 |  |  | -5.8 | 29.6 |  |  | -32.9 | -30.6 |  | 13 | -7.8 | 13.3 | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | -6.1116 | 0.8 | 0 | -3.2 | 5.3 | 14.2 |  |  |  | 0 | 4.5 | -2.6 |  |  |  | -1.1 | -8.6 | 3.3 | 0.6 | -4.7 | -0.7 | 2.7 | 0.9 |  | -9.8 | -45 | 0.2 | -1 | 0.7 | -4.2 |  | 1 | 0.1 | -10.8 |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.9 | -7.9 | -9.4 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.6 | 42.4 | 26.4 | 0 | 0.8 | -2 |  |  |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 1.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -8.4 | -8.3 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | -0.2 | 4.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 7.9 | 1 |  |  | 4 |  |  | 79.5884 | 1.1397 | 0 |  | 1.7 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 3.6397
19/05/2025 | 07:30 | 11.1 | -19.1 | 9.8 |  |  | -5.1 | 16.8 |  |  | -30.9 | -32.4 |  | 14.1 | -12 | 10.4 | 38 | 0 |  |  |  |  | -9.857 | 0.9 | 0 | -3.2 | 5.1 | 13.5 |  |  |  | 0 | 2.3 | 0.5 |  |  |  | -0.8 | -4.5 | 3.8 | 0.9 | -4.6 | -0.7 | 2.7 | 1 |  | -22.4 | -57.1 | 4 | -1 | 0.9 | -4.1 |  | 1 | 0 | -10.8 |  |  | 4.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.6 | -12.2 | -13.7 | 0 | 5.3 | [8 empty] | -0.5 | 42.6 | 27.1 | 7.3 | 2.1 | -1.8 |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.7 | 3 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.2 | -1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | -11.4 | -11.8 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 7.1 | -0.2 | -2.8 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 8.5 | 1.3 |  |  | 1.1 |  |  | 13.543 | 1.4042 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.4043
19/05/2025 | 08:00 | 11.3 | -4.6 | 13.1 |  |  | -6.6 | 33 |  |  | -25.7 | -21.9 |  | 20.8 | -6.2 | 14.2 | 40.8 | 0.1 |  |  |  |  | -8.7005 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.7 | 14.9 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | -4.6 | 3.5 | 0.2 | -4.4 | -0.1 | 2.7 | 0.4 |  | -14.1 | -45.4 | 5.9 | -0.7 | 1 | -3 |  | 1 | 0.1 | -8.2 |  |  | 5.6 |  | 0 | -0.3 |  |  |  | 4.6 | -6.7 | -8.1 | 0 | 11.8 | [8 empty] | -0.4 | 42.8 | 25.4 | 6.9 | 1.1 | -2 |  |  |  | 18.3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 5.3 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.2 | -1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.9 | -7.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.1 | 0.3 | 12 | -0.2 | -2.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 10.3 | 2.9 |  |  | 1.6 |  |  | 189.1995 | 1.3201 | -0.129 |  | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4.9911
19/05/2025 | 08:30 | 12.1 | -0.9 | 13.9 |  |  | -7.3 | 20.5 |  |  | 15.8 | 5.5 |  | 28.7 | 16.5 | 30.6 | 43.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2.6948 | 1 | 0 | -3.2 | 5.9 | 17.6 |  |  |  | 0 | 4.7 | -0.8 |  |  |  | -0.6 | -2.9 | 4.5 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 2.7 | 1.4 |  | -17.4 | -50.4 | 8.1 | -0.7 | 1 | -5.2 |  | 1 | 0.1 | -10.7 |  |  | 3.6 |  | 0 | -1 |  |  |  | 5 | -14.6 | -15.7 | 0 | 2.6 | [8 empty] | -0.5 | 44.1 | 25.5 | 6.7 | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 16.3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 6 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -0.3 | -2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -14.1 | 0.5 |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.1 | 0.7 | 12.6 | -0.2 | -3.4 | 0 | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 10.7 | 3.5 |  |  | 1.9 |  |  | 279.7948 | 1.4362 | -0.873 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 4.3632
19/05/2025 | 09:00 | 13.7 | 30.7 | 18.7 |  |  | 1.2 | 29.5 |  |  | 24.6 | 22.9 |  | 38.7 | 28.5 | 38.2 | 48.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6656 | 1 | 0 | -3.3 | 5.8 | 21.9 |  |  |  | 0 | 7.6 | -2.5 |  |  |  | -0.2 | 1.6 | 4.7 | 11.2 | -1 | -0.3 | 2.7 | 2.6 |  | -8 | -46.1 | 6.8 | -1 | 0.7 | -1.1 |  | 1.1 | -0.1 | -4.6 |  |  | 7 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 8.5 | -7.5 | -8.8 | 0 | 11.3 | [8 empty] | -0.4 | 41.2 | 36.2 | 6.7 | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 31.8 | 0 | -18.2 | 0 | [7 empty] | -2.7 | 5.8 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -7.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 1.1 | 13.2 | -0.2 | 1.3 | 0 | 8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 9.8 | 2.7 |  |  | 3 |  |  | 487.0656 | 1.5638 | -0.236 |  | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 5.4278
19/05/2025 | 09:30 | 13.5 | 113.4 | 39.1 |  |  | -4.4 | 30.6 |  |  | 24.4 | 17.9 |  | 40.3 | 26.2 | 35.8 | 11.5 | -0.1 |  |  |  |  | 0.78983 | 0.9 | 0 | -3.4 | 6.5 | 21.4 |  |  |  | 0 | 5.3 | -2 |  |  |  | -0.5 | 0.5 | 4.8 | 8.7 | -1.2 | -0.1 | 2.7 | 1.6 |  | -11.7 | -49.6 | 6.7 | -1 | 0.3 | -4.4 |  | 1 | 0.1 | -9.2 |  |  | 2.8 |  | 0 | -2.7 |  |  |  | 6.7 | -8.5 | -10 | 0 | 8.5 | [8 empty] | -0.5 | 43.9 | 37.4 | 7.5 | 0.9 | 2.3 |  |  |  | 30.9 | 0 | -21.9 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 6.5 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.4 | -1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -8.7 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 1.5 | 13 | -0.2 | 0.6 | 0 | 8 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 1.7 |  |  | 2.3 |  |  | 490.0898 | 1.4295 | -0.614 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 4.8155
19/05/2025 | 10:00 | 13.6 | 104.3 | 38.5 |  |  | -1 | 24.9 |  |  | 19.8 | 19.8 |  | 34.1 | 27.2 | 36.3 | 10.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.1782 | 1.1 | 0 | -3.3 | 6.3 | 23.5 |  |  |  | 0 | 8 | -1.8 |  |  |  | -0.5 | -0.1 | 4.5 | 8.2 | -1.1 | -0.1 | 2.7 | 1 |  | -7.7 | -45.7 | 4.3 | -1.3 | 0.3 | -3.4 |  | 1 | 0.1 | -8.2 |  |  | 2.9 |  | 0 | -0.3 |  |  |  | 4.7 | -8 | -9.5 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.4 | 43 | 58.2 | 6.6 | 13.1 | 1.9 |  |  |  | 30.1 | 0 | -22.9 | 0 | [7 empty] | -1.9 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.1 | -1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1 | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -11.8 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.5 | 2 | 13.2 | -0.2 | 5 | 0 | 8 | 1.7 | 0.4 | 2 | 2.8 | 10.1 | 2.9 |  |  | 2.5 |  |  | 531.8782 | 1.3426 | -0.456 |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 5.2866
19/05/2025 | 10:30 | 14 | 117.2 | 39.6 |  |  | 4.8 | 36.8 |  |  | 26 | 17.2 |  | 42.1 | 30.8 | 39 | 16.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.1151 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.8 | 26.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | -0.1 | 1.6 | 4.4 | 8.5 | -2.7 | -0.2 | 2.7 | 1.6 |  | 14.1 | -48.4 | 6.9 | -1.1 | 0.3 | -4.4 |  | 1.1 | 0.1 | -11.3 |  |  | -0.2 |  | 0 | 4 |  |  |  | 8.3 | -4 | -5.4 | 0 | 13.8 | [8 empty] | -0.4 | 70.5 | 59.9 | 7.1 | 15.4 | 2.1 |  |  |  | 75.3 | 0 | 8.3 | 0 | [7 empty] | -1.8 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.6 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -6.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16.5 | 2.3 | 12.8 | -0.2 | 8.3 | 0 | 8 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 8.4 | 1.3 |  |  | 3 |  |  | 737.7151 | 1.3443 | 0.164 |  | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 1 | 10.7083
19/05/2025 | 11:00 | 13.2 | 104.5 | 30 |  |  | 3.8 | 26.3 |  |  | 21.4 | 25.3 |  | 36.5 | 29.1 | 37.5 | 11.5 | 0.3 |  |  |  |  | 0.97672 | 1.1 | 0 | -3.2 | 5.7 | 27.2 |  |  |  | 0 | 9.3 | -0.3 |  |  |  | -0.1 | 1.7 | 4.4 | 7.7 | -3.2 | -0.4 | 2.7 | 0.5 |  | 11.6 | -55.4 | 9.9 | -1.3 | 0.2 | -2.9 |  | 1 | 0.1 | -7 |  |  | 0 |  | 0 | -1.9 |  |  |  | 5.5 | -6.2 | -7.5 | 0 | 13.4 | [8 empty] | -0.4 | 70.3 | 57 | 6.7 | 15.2 | 2 |  |  |  | 72.9 | 0 | 4.6 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 7.1 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.2 | -1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -10.7 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.3 | 2.5 | 12.6 | -0.2 | 7.5 | 0 | 8 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 8.7 | 1.6 |  |  | 2.8 |  |  | 657.0767 | 1.3563 | 0.198 |  | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 10.6543
19/05/2025 | 11:30 | 13.9 | 109.9 | 38.7 |  |  | -2.1 | 23.2 |  |  | 27.8 | 23.3 |  | 42.1 | 29.8 | 38.3 | 10.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5316 | 1.1 | 0 | -3.2 | 5.8 | 27.5 |  |  |  | 0 | 9.2 | 3.7 |  |  |  | -0.1 | 1.8 | 4.4 | 8.1 | -3.3 | -0.4 | 2.7 | 1.5 |  | 10.3 | -56.5 | 7.4 | -1.3 | 0.3 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | -11.8 |  |  | 5.1 |  | 0 | -6.1 |  |  |  | 7.3 | -5.7 | -7 | 0 | 12.3 | [8 empty] | -0.4 | 70.1 | 52.6 | 7.6 | 16.1 | 2 |  |  |  | 85.1 | 0 | 23 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.1 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -9.4 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 22.3 | 2.6 | 12.7 | -0.2 | 6.9 | 0 | 8.1 | 2.4 | 0.4 | 2 | 2.8 | 7.8 | 0.6 |  |  | 3.6 |  |  | 706.5316 | 1.4164 | -0.466 |  | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 9.9504
19/05/2025 | 12:00 | 13.7 | 107 | 39 |  |  | -2.3 | 29.6 |  |  | 25.6 | 23.2 |  | 42.5 | 30.1 | 38.2 | 13 | 0.1 |  |  |  |  | 0.90418 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.6 | 25.9 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0.6 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | 4.3 | 7.9 | -3.3 | -0.3 | 2.7 | 1.8 |  | 11.4 | -55.7 | 8.5 | -1.3 | 0.3 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | -9.7 |  |  | 5.7 |  | 0 | -4.7 |  |  |  | 7.2 | -5.9 | -6.7 | 0 | 10.5 | [8 empty] | -0.4 | 70.3 | 51.2 | 6.7 | 15.3 | 1.8 |  |  |  | 85.2 | 0 | 22.8 | 0 | [7 empty] | -1.7 | 7 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.1 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.7 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | -3.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -9.9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 2.7 | 12.8 | -0.2 | 7.8 | 0 | 8.2 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 6.8 | 0.1 |  |  | 2.5 |  |  | 702.7042 | 1.3427 | -0.435 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 2 | 12.3077
19/05/2025 | 12:30 | 12.3 | 98.1 | 37.7 |  |  | -5.2 | 18.6 |  |  | 23.6 | 19.1 |  | 39.1 | 27.7 | 36.8 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | -1.3496 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.6 | 24.4 |  |  |  | 0 | 6.6 | -0.9 |  |  |  | -0.4 | 0.1 | 3.8 | 8.2 | -2.9 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  | 9.2 | -58 | 7.1 | -1.4 | 0.2 | -4.6 |  | 1 | 0.1 | -11.1 |  |  | 4.1 |  | 0 | -5.9 |  |  |  | 7.2 | -7.4 | -8.6 | 0 | 9.3 | [8 empty] | -0.4 | 70.7 | 32.2 | 7.1 | 8.9 | 2 |  |  |  | 82.1 | 0 | 18.8 | 0 | [7 empty] | -1.6 | 7.5 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.4 | -1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -13.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.4 | 2.7 | 13.3 | -0.2 | 9 | 0 | 8.1 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 0.3 |  |  | 3 |  |  | 606.0504 | 1.1892 | -0.979 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 2 | 11.4102
19/05/2025 | 13:00 | 12.1 | 103.5 | 38.2 |  |  | -6.3 | 23 |  |  | 22.1 | 15.9 |  | 37.6 | 27.2 | 36.3 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | -2.2144 | 0.7 | 0 | -3.3 | 5.7 | 26.4 |  |  |  | 0 | 5.5 | 0.7 |  |  |  | -0.5 | -1.5 | 3.2 | 8.3 | -3.3 | -0.2 | 2.7 | -1.9 |  | 7.5 | -59.4 | 5.2 | -1.5 | 0.2 | -4.3 |  | 1.1 | 0.1 | -11.5 |  |  | 3.2 |  | 0 | -6.2 |  |  |  | 5.3 | -8.1 | -8.9 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.4 | 70.5 | 32.7 | 7.1 | 7.5 | 2 |  |  |  | 77.9 | 0 | 16.4 | 0 | [7 empty] | -2 | 7.2 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.8 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -0.2 | -1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -10.7 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 2.5 | 13.5 | -0.2 | 8.9 | 0 | 8.4 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 7.1 | 0.2 |  |  | 2.4 |  |  | 592.0856 | 1.1828 | -0.726 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 11.3568
19/05/2025 | 13:30 | 12.9 | 101.4 | 25 |  |  | -11.2 | 22.9 |  |  | 18.7 | 14.8 |  | 33.6 | 23.7 | 33.9 | 9.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.371 | 0.5 | 0 | -3.4 | 5.6 | 27.8 |  |  |  | 2.2 | 6.7 | -3.2 |  |  |  | -0.7 | -4.4 | 3.3 | 8.3 | -3.2 | 0 | 2.7 | 1.6 |  | -8.8 | -56.3 | 5.5 | -1.6 | 0.2 | -4.5 |  | 1 | 0 | -8.2 |  |  | 0.7 |  | -8.1 | -7.2 |  |  |  | 3 | -11.4 | -12.2 | 0 | 5.2 | [8 empty] | -0.4 | 70.1 | 32.1 | 7.2 | 7.5 | 2 |  |  |  | 45.2 | 42.1 | -26.8 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 7.4 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -0.3 | -1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.7 | 2.2 | 13.5 | -0.2 | 12.3 | 0 | 8.2 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 6.3 | 0.9 |  |  | 2.8 |  |  | 492.3711 | 1.1189 | -0.818 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 1.9 | 10.5009
19/05/2025 | 14:00 | 13.5 | 111.3 | 26 |  |  | -4.4 | 27.7 |  |  | 20.4 | 21.3 |  | 34.9 | 25 | 35.1 | 11.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6533 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.7 | 26.7 |  |  |  | 0.8 | 8.8 | -2.7 |  |  |  | -0.6 | -3.6 | 3.2 | 8 | -2.9 | 0 | 2.7 | 1.7 |  | -6.5 | -53 | 6.1 | -1.5 | 0.3 | -2.3 |  | 1 | -0.1 | -4.1 |  |  | 2.1 |  | 0 | -4.4 |  |  |  | 3.9 | -9.4 | -10.5 | 0 | 7.6 | [8 empty] | -0.4 | 44.5 | 32.4 | 6.7 | 7.5 | 1.9 |  |  |  | 49.1 | 46.3 | -20.9 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 7.3 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | -1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -9.9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.9 | 1.8 | 13.5 | -0.2 | 14.1 | 0 | 8 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 7.8 | 0.5 |  |  | 2.5 |  |  | 550.5533 | 1.207 | -0.685 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 11.722
19/05/2025 | 14:30 | 13.7 | 112.9 | 26.8 |  |  | -6.1 | 21.4 |  |  | 27.6 | 30.2 |  | 44.2 | 30 | 37.9 | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 5.8987 | 1.1 | 0 | -3.2 | 5.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | 8.7 | 10.6 |  |  |  | -0.3 | 0.5 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | -1.6 | 2.7 | 1.6 |  | -8.3 | -46.1 | 6.9 | -1.3 | 0.2 | -2.5 |  | 1 | 0.1 | -8.1 |  |  | 5.2 |  | 0 | -3.4 |  |  |  | 6.6 | -5.3 | -6.3 | 0 | 11.9 | [8 empty] | -0.5 | 35 | 31.6 | 6.5 | 7.4 | 2 |  |  |  | 58.1 | 56.7 | -6.1 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1 | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | -10.3 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.3 | 1.4 | 13.5 | -0.1 | 15.9 | 0 | 8.2 | 1.1 | 0.4 | 2 | 3 | 9.7 | 0 |  |  | 3.2 |  |  | 637.6987 | 1.4559 | -0.036 |  | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 12.9199
19/05/2025 | 15:00 | 14.2 | 118.1 | 25.9 |  |  | -5.4 | 26.1 |  |  | 30.5 | 23.1 |  | 44.9 | 29.2 | 38.2 | 11.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9085 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.7 | 27.9 |  |  |  | 0 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | -0.3 | 0.1 | 4.1 | 6 | -0.6 | -1.6 | 2.7 | 2.3 |  | 6.6 | -55.9 | 9.7 | -1.5 | 0.3 | -2.9 |  | 1 | 0 | -13.2 |  |  | 4 |  | 0 | -6.2 |  |  |  | 6.7 | -6 | -7.1 | 0 | 11.8 | [8 empty] | -0.4 | 33.3 | 34.1 | 8 | 7.3 | 1.8 |  |  |  | 55.6 | 56 | -9.2 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 6.6 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.6 |  | -3.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -6.2 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0.9 | 12.8 | -0.2 | 16.9 | 0 | 7.9 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 8.6 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 631.0085 | 1.3873 | -0.464 |  | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 11.9232
19/05/2025 | 15:30 | 13.6 | 104.5 | 25.6 |  |  | -7.5 | 21.2 |  |  | 21.3 | 21.8 |  | 36.4 | 27.3 | 36.8 | 11.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9778 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.4 | 27.1 |  |  |  | 0 | 9.3 | -0.6 |  |  |  | -0.3 | -0.9 | 4.1 | 4.2 | -0.7 | -1.8 | 2.7 | 1.3 |  | 3.4 | -58.7 | 7.2 | -1.5 | 0.2 | -3.4 |  | 1 | 0 | -9.7 |  |  | 3.3 |  | 0 | -7.9 |  |  |  | 4.5 | -7.9 | -8.9 | 0 | 9.9 | [8 empty] | -0.4 | 34.1 | 32.4 | 6.9 | 7.4 | 2.1 |  |  |  | 52.7 | 53.2 | -13.7 | 0 | [7 empty] | -2.7 | 6.4 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -0.1 | -0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -9.9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.9 | 0.5 | 11.4 | -0.2 | 15.4 | 0 | 7.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 3 | 8.7 | 0 |  |  | 3.4 |  |  | 542.8778 | 1.3298 | -0.547 |  | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 2 | 12.1828
19/05/2025 | 16:00 | 15 | 110.9 | 25.6 |  |  | -9 | 30.1 |  |  | 27 | 17.8 |  | 40.8 | 29.1 | 37.6 | 20.3 | -0.2 |  |  |  |  | 7.5612 | 1.3 | 0 | -3.4 | 5.3 | 26.9 |  |  |  | 0 | 9.3 | -0.2 |  |  |  | -0.4 | -2.7 | 3.7 | 3.8 | -0.3 | -1.3 | 2.7 | 0.4 |  | 4.7 | -57.4 | 8 | -1.2 | 0.4 | -4.9 |  | 1.1 | 0.1 | -12 |  |  | 2.8 |  | 0 | -9.3 |  |  |  | 6.2 | -6.2 | -7.3 | 0 | 11.6 | [8 empty] | -0.4 | 36 | 33 | 7.3 | 7.8 | 2.2 |  |  |  | 54.9 | 55.3 | -10.6 | 0 | [7 empty] | -2.6 | 7.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | -6.2 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.1 | 5.1 | -0.2 | 18.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 7.6 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 583.4612 | 1.3698 | -1.102 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 11.5678
19/05/2025 | 16:30 | 13.9 | 102.7 | 25.2 |  |  | -11.4 | 7.5 |  |  | 20.5 | 14 |  | 32 | 24.7 | 34.4 | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 8.0647 | 1 | 0 | -3.2 | 5.9 | 27.3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.8 |  |  |  | -0.5 | -4.4 | 3.7 | 7.3 | -0.5 | -1.3 | 2.7 | 1.1 |  | -10.7 | -60.3 | 5.8 | -1.3 | -0.3 | -4.8 |  | 1.1 | 0.1 | -11.1 |  |  | 0 |  | 0 | -5.8 |  |  |  | 2.1 | -10.3 | -11.5 | 0 | 9.6 | [8 empty] | -0.4 | 34 | 31.9 | 6.6 | 7.4 | 1.9 |  |  |  | 49.3 | 49.9 | -22.6 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 7.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | -8.8 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 20.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 10.4 | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 493.1647 | 1.3711 | -0.845 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 2 | 13.026
19/05/2025 | 17:00 | 14.9 | 108.8 | 26 |  |  | -8 | 29.5 |  |  | 20 | 13.9 |  | 32.5 | 27.6 | 36.6 | 29.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.0404 | 0.8 | 0 | -3.2 | 5.7 | 27.1 |  |  |  | 0 | 9.1 | -3.5 |  |  |  | -0.7 | -6.7 | 3.1 | 5.7 | -3.2 | -0.7 | 2.7 | 0.8 |  | -2.4 | -52.5 | 5.7 | -1.3 | 0.2 | -3.9 |  | 1 | 0.1 | -8.1 |  |  | 2.2 |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | -7.3 | -8.4 | 0 | 9.9 | [8 empty] | -0.4 | 35.2 | 25.2 | 6.7 | 7.4 | 2 |  |  |  | 40.2 | 40.7 | -41 | -20.5 | [7 empty] | -2.1 | 7.2 | 0 |  | 1.2 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4 | -0.1 | 0 | -13.9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.3 | 0 | -0.6 | -0.2 | 21.3 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 11.2 | 0 |  |  | 1.8 |  |  | 490.8404 | 1.2014 | -0.607 |  | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | 12.4944
19/05/2025 | 17:30 | 15.4 | 117.6 | 26.6 |  |  | -9.8 | 30.5 |  |  | 19 | 10.7 |  | 30.9 | 26.9 | 36.2 | 34.1 | 0 |  |  |  |  | 14.143 | 0.9 | 0 | -3.2 | 6.2 | 30.3 |  |  |  | 0 | 11.2 | -2.6 |  |  |  | -0.9 | -7.8 | 2.5 | 6.1 | -3.5 | -0.3 | 2.7 | 2.2 |  | -3.5 | -53.4 | 4.8 | -1.5 | -0.1 | -4.1 |  | 1.1 | 0 | -8 |  |  | 0.9 |  | 0 | -4 |  |  |  | 1.7 | -7.9 | -9.1 | 0 | 10 | [8 empty] | -0.4 | 34.8 | 25.5 | 6.7 | 7.4 | 2 |  |  |  | 38.4 | 39 | -43.3 | -13.5 | [7 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -13.4 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 7.3 | 0 |  |  | 2 |  |  | 469.843 | 1.1299 | -0.601 |  | 1.8 | 3.3 | 3.9 | -0.3 | 2 | 11.2289
19/05/2025 | 18:00 | 15.3 | 112.3 | 25.9 |  |  | -10.2 | 20.9 |  |  | 21.6 | 15.2 |  | 31.7 | 21.2 | 36.6 | 34 | 0.1 |  |  |  |  | 7.38 | 1.2 | 0 | -3.2 | 6.3 | 31 |  |  |  | 0 | 11.8 | -3.9 |  |  |  | -0.7 | -9.4 | 2 | 6.7 | -3.5 | -0.3 | 2.7 | 1.4 |  | -6 | -55.9 | 5.3 | -1.5 | -0.3 | -5 |  | 1 | 0.1 | -7.4 |  |  | 0 |  | 0 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | -8.4 | -9.8 | 0 | 9.4 | [8 empty] | -0.4 | 33.7 | 26.1 | 7.4 | 7.4 | 2 |  |  |  | 33.7 | 34.3 | -50.8 | -34 | [7 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 2 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -14 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 14.1 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 407.18 | 0.95247 | -0.481 |  | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 1 | 2.1 | 10.8715
19/05/2025 | 18:30 | 16.1 | 117.7 | 26.5 |  |  | -4.5 | 26.9 |  |  | 25.5 | 15.6 |  | 33.9 | 21.4 | 36.8 | 28 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1881 | 1.3 | 1.6 | -3.2 | 6 | 21.2 |  |  |  | 0 | 11.7 | -2.5 |  |  |  | -0.4 | -8.8 | 1.4 | 6.6 | -3 | -0.2 | 2.7 | 1.2 |  | -4.6 | -54.5 | 4.3 | -1.5 | -0.3 | -5.3 |  | 1 | 0.1 | -8.2 |  |  | 0.4 |  | 0 | 3.7 |  |  |  | -0.7 | -7.7 | -9.1 | 0 | 9.7 | [8 empty] | -0.4 | 34.2 | 25.9 | 7.1 | 7.4 | 1.9 |  |  |  | 34.9 | 35.5 | -48.7 | -29.5 | [7 empty] | -2.8 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -19.7 | 0.6 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 4.1 | 15.6 | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 421.6881 | 0.85257 | 0.396 |  | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 13.9486
19/05/2025 | 19:00 | 14.3 | 105.1 | 25.2 |  |  | -7.1 | 21.8 |  |  | 18.8 | 13.5 |  | 28.1 | 17.7 | 33.7 | 24.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2286 | 0.3 | 2.7 | -3.2 | 5.6 | 18.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | -6.4 |  |  |  | -0.4 | -11.7 | 0.6 | 5.7 | -2.9 | -0.3 | 2.7 | 1.4 |  | -11.3 | -61.2 | 5.5 | -1.2 | -0.1 | -4.8 |  | 1 | 0.2 | -10 |  |  | -1.1 |  | 0 | -2.1 |  |  |  | -2.6 | -11.2 | -12.4 | 0 | 6 | [8 empty] | -0.5 | 34.6 | 25.5 | 7 | 7.5 | 2.2 |  |  |  | 25.9 | 26.3 | -39.5 | -38.4 | [7 empty] | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.6 | -7.5 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 13.3 | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 300.4286 | 0.6819 | 0.177 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 1.1 | 2.8 | 13.6589
19/05/2025 | 19:30 | 15.1 | 21.6 | 9 |  |  | -10.6 | 21.1 |  |  | 20.6 | 14.5 |  | 34.7 | 19.7 | 35.4 | 59.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.1006 | 0.2 | 0.6 | -3.2 | 5.4 | 19.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | -4.4 |  |  |  | -0.5 | -9 | 1.7 | 6.1 | -3.1 | -0.6 | 2.7 | 0.3 |  | -8.9 | -58.8 | 6 | -1.1 | 0 | -3.9 |  | 1 | 0.2 | -11.3 |  |  | 0.8 |  | 0 | -2.6 |  |  |  | 1.5 | -8.9 | -9.9 | 0 | 7.7 | [8 empty] | -0.4 | 35.5 | 25.8 | 7.1 | 7.5 | 2.2 |  |  |  | 28.4 | 28.5 | -36 | -43.3 | [7 empty] | -1.8 | 0 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -6.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 13.3 | 3.3 |  |  | 2 |  |  | 277.3007 | 1.0504 | -0.013 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 13.9374
19/05/2025 | 20:00 | 15.5 | 32.7 | 9.6 |  |  | -9.3 | 25.2 |  |  | -11.2 | -17.4 |  | 31.8 | 24.7 | 20.1 | 62.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6538 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.2 | 21.3 |  |  |  | 0 | 9 | -2.2 |  |  |  | -0.5 | -7.4 | 2.1 | 6.2 | -3.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 |  | -1.5 | -51.7 | 6.9 | -0.9 | 0.2 | -4 |  | 1.2 | 0.1 | -13.2 |  |  | 2.5 |  | 0 | -2 |  |  |  | 4.3 | -17.2 | -18.3 | 0 | 10.5 | [8 empty] | -0.4 | 35.1 | 25.9 | 7 | 10 | 1.9 |  |  |  | 33.4 | 33.8 | -28.9 | -35.8 | [7 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 4.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -4.2 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 13.5 | 3.5 |  |  | 2.8 |  |  | 265.9538 | 1.0859 | -0.191 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 1 | 3 | 13.7949
19/05/2025 | 20:30 | 14.3 | 33.1 | 10.2 |  |  | -8.7 | 20.5 |  |  | -13.5 | -11.5 |  | 27.4 | 23.6 | 19 | 58 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4543 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.3 | 19.8 |  |  |  | 0 | 9.2 | 1.7 |  |  |  | -0.6 | -6.3 | 2.4 | 5.6 | -3.2 | 0.3 | 2.7 | 1.1 |  | -5 | -55.1 | 6.5 | -1 | 0.2 | -1.9 |  | 1.1 | 0.1 | -6.5 |  |  | 1.6 |  | 0 | -1.7 |  |  |  | 1 | -19.3 | -20 | 0 | 11.8 | [8 empty] | -0.4 | 33.2 | 24.2 | 6.4 | 7.3 | 1.6 |  |  |  | 30.2 | 30.7 | -33.3 | -29 | [7 empty] | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 12.8 | 3.1 |  |  | 2.6 |  |  | 234.1543 | 1.2343 | -0.373 |  | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 2.9 | 13.2613
19/05/2025 | 21:00 | 14.4 | 31.4 | 10 |  |  | -12.4 | 17.3 |  |  | -19.9 | -24 |  | 27.8 | 21.7 | 17.5 | 60.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.8103 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.1 | 16 |  |  |  | 0 | 8.6 | 0.3 |  |  |  | -0.8 | -6.8 | 2.6 | 5.4 | -2.7 | 0.6 | 2.7 | 0.8 |  | -9.3 | -59 | 6.1 | -0.9 | 0.1 | -2.4 |  | 1.1 | 0.2 | -9.7 |  |  | 2.2 |  | 0 | -4.2 |  |  |  | 1.5 | -20.3 | -21.2 | 0 | 8.6 | [8 empty] | -0.4 | 34.2 | 23.6 | 6.2 | 7.5 | 2 |  |  |  | 31.3 | 31.4 | -32 | -36.1 | [7 empty] | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 11.8 | 2.1 |  |  | 1.7 |  |  | 172.4103 | 1.2266 | -0.495 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 2.9 | 12.7316
19/05/2025 | 21:30 | 13.6 | 27.3 | 14.4 |  |  | -14.8 | 14.4 |  |  | -25.4 | -27.2 |  | 22.8 | 19 | 15.7 | 55.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 0 | -3.5 | 4.9 | 15.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 2.7 |  |  |  | -0.9 | -7.6 | 2.7 | 6.2 | -3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.9 |  | -15.5 | -60.3 | 4.3 | -1 | 0.2 | -2.8 |  | 1 | 0.1 | -8.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | -7.1 |  |  |  | 0.3 | -23.2 | -24.4 | 0 | 6.3 | [8 empty] | -0.4 | 80.1 | 57.4 | 7.4 | 12.8 | 2 |  |  |  | 25.4 | 26 | -40.1 | -42.8 | [7 empty] | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 10.4 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 176.2 | 1.2319 | -0.64 |  | 1.7 | 3.3 | 3.8 | -0.6 | 2.9 | 11.6919
19/05/2025 | 22:00 | 13.7 | 33.1 | 15.7 |  |  | -15.3 | 13.7 |  |  | -22.5 | -25.7 |  | 25.1 | 21.5 | 17.5 | 59 | 0.1 |  |  |  |  | 6.76 | 1 | 0 | -3.3 | 5.3 | 14.1 |  |  |  | 0 | 7.1 | -0.3 |  |  |  | -1 | -6.3 | 2.9 | 5.9 | -3.6 | 0.2 | 2.7 | 1.3 |  | -9.9 | -55 | 3.8 | -0.9 | 0.1 | -2.7 |  | 1 | 0.1 | -7.8 |  |  | 2.9 |  | 0 | -2.9 |  |  |  | 2.2 | -20.6 | -21.6 | 0 | 9.2 | [8 empty] | -0.5 | 26.8 | 41.5 | 6.8 | 12.7 | 1.9 |  |  |  | 12.2 | 12.4 | -23.9 | -30.8 | [7 empty] | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -3.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -5.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 12.4 | 2.6 |  |  | 2.8 |  |  | 160.46 | 1.5001 | -0.665 |  | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 10.135
19/05/2025 | 22:30 | 14 | 36.3 | 16.1 |  |  | -17.9 | 10.5 |  |  | -30.5 | -35.2 |  | 29.2 | 13.4 | 20.8 | 59.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.51 | 1 | 0 | -3.4 | 4.8 | 13.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | -3.1 |  |  |  | -1.3 | -6.9 | 3.2 | 6.7 | -3.3 | 0.3 | 2.7 | 1.8 |  | -4.2 | -49.3 | 1.7 | -0.9 | 0 | -2.8 |  | 1.1 | 0 | -8.2 |  |  | -5.3 |  | 0 | -6.4 |  |  |  | 2.1 | -17.2 | -17.9 | 0 | 12.8 | [8 empty] | -0.4 | 26.3 | 25.3 | 6.7 | 8.1 | 2 |  |  |  | 13.9 | 14.3 | -21.2 | -29 | [7 empty] | -3.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -5.8 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 10.7 | 1 |  |  | 3 |  |  | 126.51 | 1.468 | -0.469 |  | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | 2.9 | 8.999
19/05/2025 | 23:00 | 13.9 | 33.2 | 15.3 |  |  | -20.2 | 11.2 |  |  | -34.5 | -38 |  | 25 | 10.1 | 18.4 | 58 | 0 |  |  |  |  | 2.24 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.5 |  |  |  | 0 | 6.2 | -5 |  |  |  | -1.5 | -7.8 | 3.8 | 6 | -3.1 | -0.9 | 2.7 | 1.4 |  | -9.9 | -55.1 | 3.8 | -0.9 | 0.1 | -2.2 |  | 1 | 0 | -9.7 |  |  | -7.1 |  | 0 | -3.4 |  |  |  | 1.6 | -20 | -21 | 0 | 9.3 | [8 empty] | -0.4 | 26.1 | 25.2 | 6.8 | 8.1 | 2 |  |  |  | 8 | 8.3 | -29.7 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -6.8 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 13.3 | 3.4 |  |  | 3.3 |  |  | 83.74 | 1.8691 | -0.335 |  | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 9.0341
19/05/2025 | 23:30 | 14.1 | 31 | 15.4 |  |  | -17.1 | 29.8 |  |  | -34.3 | -37.4 |  | 25.3 | 10.6 | 18.8 | 59.5 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1 | 0 | -3.3 | 5.1 | 11 |  |  |  | 0 | 5.9 | -4.7 |  |  |  | -1.7 | -8.3 | 3.6 | 5.6 | -3 | 2.2 | 2.7 | 1 |  | -13.3 | -54.8 | 4.1 | -1.2 | 0 | -5.8 |  | 1 | 0.1 | -9.2 |  |  | -6.8 |  | 0 | 0.3 |  |  |  | 1.6 | -19.3 | -20.3 | 0 | 10.4 | [8 empty] | -0.4 | 27 | 24.7 | 6.7 | 8.1 | 2 |  |  |  | 5.4 | 5.5 | -29.2 | 0 | [7 empty] | -3.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -6.5 | 0 |  | 1.6 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 15.8 | 6 |  |  | 3.5 |  |  | 109.2 | 1.7471 | -0.092 |  | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 11.1551
20/05/2025 | 00:00 | 14 | 25.9 | 14.1 |  |  | -22.6 | 10.9 |  |  | -38.5 | -41.3 |  | 20 | 4.2 | 15.8 | 61.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.74 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.1 | 10.1 |  |  |  | 0 | 5.8 | -6.7 |  |  |  | -1.3 | -9.4 | 4 | 6.3 | -3.4 | -1.4 | 2.7 | 2.1 |  | -19.2 | -60.4 | 4.5 | -0.8 | 0.2 | -2.6 |  | 1.2 | -0.1 | -10.1 |  |  | -8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | -23 | -24.5 | 0 | 7.7 | [8 empty] | -0.4 | 26.5 | 25.4 | 2.8 | 8.1 | -1 |  |  |  | -0.4 | -0.1 | -37.4 | 0 | [7 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4 | 0 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.7 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 11.5 | 1.9 |  |  | 4.5 |  |  | 0.94 | 1.9319 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | 2.3 | 8.7319
EJEC |  | 337.8 | 1162.55 | 479 | 0 | 0 | -240.85 | 500.25 | 0 | 0 | -183.6 | -248.9 | 0 | 563.45 | 179.4 | 529.35 | 966.95 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.631 | 26.05 | 2.45 | -79.05 | 127 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 180.6 | -35.6 | 0 | 0 | 0 | -20.1 | -140.7 | 79.45 | 108.2 | -86.3 | -9.4 | 64.65 | 26.45 | 0 | -301.25 | -1256.15 | 125.5 | -27.5 | 9.15 | -110.95 | 0 | 25.1 | 0.9 | -235 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | -4.05 | -52.1 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | -337.45 | -366.25 | -81.8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | 851.2 | 656.55 | 123.95 | 151.05 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 674.15 | 363.05 | -307 | -191.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.85 | 67.85 | 0.1 | 0 | 28.8 | -0.5 | -21.05 | 0 | 0.05 | 29.9 | 44.5 | -10.65 | 30.3 | 14.35 | 0 | -6.65 | -13.65 | 17.3 | 44.05 | 43.2 | 5.45 | 14.3 | 24 | -12.75 | 1.4 | 13.1 | 11.7 | 0 | -88.5 | 3.9 | 9.85 | 6.15 | 32.15 | 19.2 | 125.6 | 17.3 | -102.9 | -226.3 | 0.55 | 0 | 39.05 | -0.15 | 32.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 191.75 | 13.9 | 111.3 | -4.75 | 165.2 | 31.45 | 69.95 | 11.45 | 9.55 | 39.6 | 73.85 | 248.8 | 50.8 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 5895.831 | 32.1657 | -6.695 | 0 | 41.85 | 45.15 | 39.65 | 15.75 | 39.85 | 207.7207

## DEMANDA_AREAS
lunes, 19 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6118.1643 | 901.1185 | 3517.7865 | 1699.2593 | 205.6404
01:00 | 0 | 6008.9223 | 847.9561 | 3483.1744 | 1677.7918 | 199.63
01:30 | 0 | 5827.4656 | 836.8767 | 3301.734 | 1688.8549 | 202.6427
02:00 | 0 | 5839.707 | 842.8987 | 3335.4649 | 1661.3434 | 199.9013
02:30 | 0 | 5717.5938 | 861.8874 | 3176.2989 | 1679.4075 | 201.8454
03:00 | 0 | 5752.9607 | 867.0447 | 3210.5875 | 1675.3285 | 204.8248
03:30 | 0 | 5786.8893 | 917.0155 | 3205.73 | 1664.1438 | 214.3246
04:00 | 0 | 5814.7955 | 914.9887 | 3197.188 | 1702.6188 | 201.5021
04:30 | 0 | 5848.405 | 864.317 | 3272.4722 | 1711.6158 | 202.4781
05:00 | 0 | 5824.3281 | 881.03 | 3229.2553 | 1714.0428 | 192.9874
05:30 | 0 | 6077.6185 | 975.9955 | 3369.888 | 1731.735 | 189.994
06:00 | 0 | 6243.3736 | 972.6272 | 3491.182 | 1779.5644 | 184.4675
06:30 | 0 | 6343.6186 | 1002.5667 | 3587.9941 | 1753.0578 | 174.1112
07:00 | 0 | 6396.3141 | 1026.3725 | 3624.8375 | 1745.1041 | 171.669
07:30 | 0 | 6512.7032 | 984.8867 | 3784.4653 | 1743.3512 | 177.405
08:00 | 0 | 6708.248 | 1031.7189 | 3948.6394 | 1727.8897 | 174.8227
08:30 | 0 | 6921.8089 | 1019.8597 | 4156.8154 | 1745.1338 | 180.7774
09:00 | 0 | 7031.431 | 1076.9598 | 4219.5986 | 1734.8726 | 185.1225
09:30 | 0 | 7156.1088 | 1088.0606 | 4337.0112 | 1731.037 | 185.6233
10:00 | 0 | 7142.9811 | 1088.1259 | 4282.1814 | 1772.6738 | 176.9836
10:30 | 0 | 7389.393 | 1138.9204 | 4458.6491 | 1791.8235 | 179.0033
11:00 | 0 | 7364.6814 | 1111.0326 | 4477.1265 | 1776.5223 | 181.5361
11:30 | 0 | 7366.6145 | 1141.4174 | 4445.0521 | 1780.145 | 187.0138
12:00 | 0 | 7423.1858 | 1165.7695 | 4503.5402 | 1753.8761 | 177.1366
12:30 | 0 | 7254.1691 | 1121.3487 | 4379.3207 | 1753.4997 | 181.5852
13:00 | 0 | 7297.3211 | 1155.4676 | 4410.6845 | 1731.169 | 177.6035
13:30 | 0 | 7303.1624 | 1128.7954 | 4442.6123 | 1731.7547 | 189.7522
14:00 | 0 | 7277.5355 | 1114.7094 | 4423.7431 | 1739.083 | 190.6617
14:30 | 0 | 7261.6894 | 1095.1544 | 4415.6428 | 1750.8922 | 183.9624
15:00 | 0 | 7348.6078 | 1090.9294 | 4486.9281 | 1770.7503 | 191.1582
15:30 | 0 | 7217.8434 | 1087.5117 | 4352.6079 | 1777.7238 | 194.0953
16:00 | 0 | 7374.1918 | 1131.6824 | 4449.1661 | 1793.3433 | 189.9841
16:30 | 0 | 7309.4437 | 1079.9793 | 4443.6478 | 1785.8166 | 184.4565
17:00 | 0 | 7143.7878 | 1102.3377 | 4269.3382 | 1772.1119 | 190.4106
17:30 | 0 | 7183.1733 | 1097.9218 | 4231.3399 | 1853.9116 | 183.3338
18:00 | 0 | 7207.69 | 1073.8463 | 4268.5162 | 1865.3275 | 174.9678
18:30 | 0 | 7383.9906 | 1143.2533 | 4358.7404 | 1881.9969 | 160.5006
19:00 | 0 | 7300.6372 | 1170.0941 | 4283.676 | 1846.8671 | 156.7448
19:30 | 0 | 7287.718 | 1178.4685 | 4266.2267 | 1843.0228 | 162.5186
20:00 | 0 | 7279.6019 | 1171.3705 | 4255.8493 | 1852.3821 | 165.4573
20:30 | 0 | 7260.997 | 1160.5568 | 4251.4654 | 1848.9748 | 178.0635
21:00 | 0 | 7194.8728 | 1147.7069 | 4207.5145 | 1839.6514 | 181.3318
21:30 | 0 | 7082.11 | 1117.1364 | 4125.846 | 1839.1276 | 193.74
22:00 | 0 | 7066.24 | 1086.9877 | 4155.8916 | 1823.3607 | 194.8444
22:30 | 0 | 6905.79 | 1032.5001 | 4061.7592 | 1811.5307 | 196.9969
23:00 | 0 | 6730.82 | 999.2394 | 3943.113 | 1788.4676 | 202.2696
23:30 | 0 | 6608.6 | 1009.4202 | 3831.9961 | 1767.1837 | 201.368
00:00 | 0 | 6416.79 | 937.2311 | 3523.4694 | 1956.0895 | 202.0242
MÁXIMO | 0 | 7423.1858 | 1178.4685 | 4503.5402 | 1956.0895 | 214.3246
MÍNIMO | 0 | 5717.5938 | 836.8767 | 3176.2989 | 1661.3434 | 156.7448
PROMEDIO | 0 | 6798.2103 | 1041.5228 | 3988.6618 | 1768.0256 | 187.0682
ENERGÍA | 0 | 163157.0473 | 24996.5479 | 95727.8838 | 42432.6156 | 4489.6369
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 19 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.4126 | 9.939 |  |  |  |  | 19.6413 | 26.7093 | 13.5211 | 13.6 | 31.526 |  |  | 31.617 |  | 37.6986 |  |  |  | 120.8159 |  | 8.1626 |  |  | 14.94 |  |  | 0.4 |  | 7.105 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.9528 | 131.77 | 28.1449 | 0.81 | 156.9283 | 22.8864 | 37.8194 | 34.53 |  | 189.6791 | 35.749 |  | 8.3146 |  | 2.8 |  | 74.7789 |  | 20.5 |  |  | 11.6729 | 17.6969 |  | 4.0183 |  | 7.231 | 42.96 | 1.59 | 139.5675 |  | 4.7925 | 130.5844 | 12.1386 |  | 34.2998 | 3.8582 |  |  | 47.4726 | 25.0055 |  | 0.609 | 25.0911 | 452.4821 |  | 146.393 | 18.049 |  |  | 13.7928 | 4.8959 |  |  | 16.9311 | 282.36 |  | 29.605 |  | 23.157
01:00 |  |  | 31.0599 | 11.401 |  |  |  |  | 19.3731 | 26.5562 | 13.1073 | 13.22 | 31.566 |  |  | 31.508 |  | 44.6003 |  |  |  | 135.3575 |  | 8.2783 |  |  | 15.55 |  |  | 0.4 |  | 4.8756 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.8631 | 130.63 | 26.8572 | 0.7 | 141.6408 | 23.0435 | 38.9064 | 34.74 |  | 191.8254 | 35.6369 |  | 7.9156 |  | 2.9 |  | 74.9771 |  | 20.5 |  |  | 13.8242 | 17.9251 |  | 3.9785 |  | 7.231 | 41.14 | 1.64 | 137.8867 |  | 4.7981 | 130.4162 | 11.5299 |  | 34.1882 | 3.9635 |  |  | 47.9856 | 24.9741 |  | 0.6 | 23.973 | 456.7834 |  | 150.325 | 18.3114 |  |  | 14.8176 | 4.819 |  |  | 16.0991 | 276.82 |  | 29.478 |  | 23.257
01:30 |  |  | 31.0201 | 11.801 |  |  |  |  | 16.9726 | 26.4948 | 13.33 | 13.06 | 31.656 |  |  | 32.237 |  | 45.9674 |  |  |  | 126.7044 |  | 8.3327 |  |  | 15.97 |  |  | 0.4 |  | 2.6434 |  | 5.3113 | 0 |  | 48.5552 | 129.65 | 27.7616 | 0.64 | 100.3308 | 23.7177 | 38.0305 | 34.59 |  | 191.101 | 35.7215 |  | 9.2842 |  | 2.8 |  | 74.0285 |  | 20.5 |  |  | 15.6358 | 18.3185 |  | 3.9184 |  | 7.231 | 39.57 | 1.63 | 137.9816 |  | 4.7662 | 129.7801 | 12.3309 |  | 33.9365 | 4.0073 |  |  | 47.9482 | 24.9753 |  | 0.596 | 24.7949 | 455.0908 |  | 145.212 | 18.046 |  |  | 15.144 | 4.5837 |  |  | 15.6917 | 278.59 |  | 29.454 |  | 23.263
02:00 |  |  | 31.2519 | 13.126 |  |  |  |  | 18.5291 | 26.2719 | 13.9059 | 13.6 | 31.594 |  |  | 32.736 |  | 43.1322 |  |  |  | 116.3553 |  | 8.3399 |  |  | 15.79 |  |  | 0.4 |  | 3.0269 |  | 5.2736 | 0 |  | 49.5839 | 129.6 | 28.4783 | 0.44 | 99.674 | 22.6944 | 37.5414 | 33.43 |  | 192.597 | 36.6587 |  | 10.3923 |  | 2.8 |  | 73.66 |  | 20.5 |  |  | 11.5439 | 18.5617 |  | 3.9294 |  | 7.231 | 38.77 | 1.63 | 139.7425 |  | 4.7932 | 130.7334 | 12.2538 |  | 33.9701 | 3.7307 |  |  | 47.9682 | 24.8431 |  | 0.619 | 25.1855 | 459.8154 |  | 135.628 | 17.9148 |  |  | 14.1975 | 4.5911 |  |  | 16.1767 | 270.27 |  | 29.198 |  | 23.239
02:30 |  |  | 33.9917 | 12.638 |  |  |  |  | 18.4962 | 26.1414 | 14.1702 | 13.81 | 31.866 |  |  | 32.579 |  | 38.1762 |  |  |  | 140.3944 |  | 8.1663 |  |  | 15.59 |  |  | 0.4 |  | 6.2633 |  | 5.2218 | 0 |  | 49.5226 | 131.68 | 28.4399 | 0.41 | 104.4728 | 22.7978 | 38.5603 | 34.26 |  | 192.1251 | 35.5961 |  | 10.7643 |  | 2.8 |  | 73.3742 |  | 20.5 |  |  | 18.126 | 18.3031 |  | 4.1311 |  | 6.942 | 34.5 | 1.63 | 138.298 |  | 4.8012 | 131.6491 | 12.8214 |  | 31.942 | 3.872 |  |  | 47.4381 | 24.7765 |  | 0.571 | 24.3775 | 460.6056 |  | 148.224 | 18.3261 |  |  | 14.6181 | 4.6081 |  |  | 16.8352 | 270.47 |  | 29.143 |  | 23.248
03:00 |  |  | 35.611 | 12.805 |  |  |  |  | 18.3313 | 25.986 | 14.1915 | 13.81 | 31.748 |  |  | 32.654 |  | 43.7771 |  |  |  | 112.4185 |  | 8.1745 |  |  | 15.25 |  |  | 0.3 |  | 6.1953 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.0184 | 129.94 | 28.3683 | 0.67 | 90.9488 | 22.6512 | 37.9065 | 34.78 |  | 191.9912 | 35.7209 |  | 11.0157 |  | 2.8 |  | 73.3583 |  | 20.5 |  |  | 17.3172 | 18.4921 |  | 4.1146 |  | 6.987 | 34.42 | 1.87 | 135.2731 |  | 4.7509 | 127.7409 | 12.8144 |  | 32.1398 | 3.9659 |  |  | 47.4182 | 24.7723 |  | 0.598 | 25.1542 | 460.5465 |  | 146.647 | 18.4047 |  |  | 14.6308 | 4.6319 |  |  | 16.8528 | 289.02 |  | 29.168 |  | 23.161
03:30 |  |  | 35.6957 | 13.237 |  |  |  |  | 18.4642 | 25.9781 | 14.4751 | 13.54 | 32.202 |  |  | 32.825 |  | 25.6563 |  |  |  | 136.2268 |  | 8.2673 |  |  | 15.12 |  |  | 0.4 |  | 6.7034 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.5427 | 130.05 | 28.1759 | 0.48 | 106.1209 | 23.2377 | 37.5166 | 34.13 |  | 191.9112 | 35.7362 |  | 11.2956 |  | 2.8 |  | 73.4791 |  | 20.5 |  |  | 16.2047 | 18.7662 |  | 4.0132 |  | 7.231 | 31.75 | 1.84 | 134.5483 |  | 4.9793 | 129.718 | 13.1501 |  | 33.8464 | 4.0274 |  |  | 47.9044 | 24.7563 |  | 0.6 | 26.0039 | 453.537 |  | 146.84 | 18.3246 |  |  | 15.2695 | 4.6337 |  |  | 16.7064 | 277.96 |  | 28.834 |  | 23.081
04:00 |  |  | 35.6874 | 12.385 |  |  |  |  | 18.3281 | 26.2378 | 14.3805 | 13.72 | 32.714 |  |  | 32.739 |  | 38.4104 |  |  |  | 114.6895 |  | 8.1916 |  |  | 15.1 |  |  | 0.4 |  | 6.6187 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.3166 | 128.03 | 27.6024 | 0.18 | 149.5168 | 22.8058 | 37.3365 | 33.4 |  | 190.6947 | 35.3789 |  | 11.7035 |  | 2.8 |  | 73.4982 |  | 20.5 |  |  | 15.0601 | 18.9403 |  | 3.9703 |  | 7.621 | 31.45 | 1.86 | 133.6443 |  | 4.8404 | 131.8481 | 12.5244 |  | 32.9596 | 3.8866 |  |  | 47.8734 | 24.7704 |  | 0.614 | 24.6893 | 452.8506 |  | 156.358 | 18.4701 |  |  | 14.5807 | 4.9709 |  |  | 16.1357 | 281.98 |  | 28.847 |  | 23.245
04:30 |  |  | 32.3607 | 11.895 |  |  |  |  | 18.5162 | 26.4775 | 14.8154 | 13.89 | 32.616 |  |  | 32.977 |  | 18.4161 |  |  |  | 116.5872 |  | 8.2884 |  |  | 14.66 |  |  | 0.4 |  | 5.8158 |  | 5.2815 | 0 |  | 49.5038 | 128.25 | 28.7496 | 1.65 | 155.1384 | 22.6861 | 37.1714 | 30.79 |  | 190.9835 | 35.5859 |  | 10.9267 |  | 2.78 |  | 73.4191 |  | 20.5 |  |  | 16.3636 | 18.4892 |  | 3.9776 |  | 7.621 | 31.29 | 1.78 | 130.0552 |  | 4.7964 | 129.9154 | 13.0923 |  | 33.4848 | 3.9037 |  |  | 47.6669 | 25.0919 |  | 0.615 | 23.4306 | 456.7251 |  | 151.802 | 17.7987 |  |  | 13.6788 | 5.0344 |  |  | 17.0354 | 287.51 |  | 28.815 |  | 23.735
05:00 |  |  | 31.889 | 11.822 |  |  |  |  | 18.5142 | 26.5491 | 15.3553 | 13.65 | 32.576 |  |  | 32.82 |  | 15.9584 |  |  |  | 141.4454 |  | 8.5411 |  |  | 14.67 |  |  | 0.4 |  | 2.5655 |  | 5.0363 | 0 |  | 49.3183 | 129.24 | 27.6363 | 2.1 | 155.6885 | 22.5584 | 36.6309 | 30.97 |  | 192.6317 | 35.1235 |  | 10.8122 |  | 2.7 |  | 73.1954 |  | 20.5 |  |  | 18.0881 | 18.4678 |  | 3.9989 |  | 7.621 | 31.43 | 1.77 | 132.5614 |  | 4.8424 | 130.3052 | 12.2816 |  | 33.2382 | 4.3754 |  |  | 47.7428 | 25.2029 |  | 0.613 | 22.7873 | 455.5903 |  | 149.215 | 17.911 |  |  | 13.9023 | 4.9845 |  |  | 16.4726 | 291.2 |  | 25.976 |  | 27.609
05:30 |  |  | 32.0195 | 11.278 |  |  |  |  | 18.5262 | 26.6699 | 15.3751 | 13.18 | 32.494 |  |  | 32.982 |  | 38.4381 |  |  |  | 150.3305 |  | 8.5443 |  |  | 14.7 |  |  | 0.4 |  | 2.3215 |  | 5.0887 | 0 |  | 48.7751 | 130.82 | 27.5452 | 1.93 | 152.1038 | 23.3192 | 35.6396 | 30.4 |  | 191.2113 | 34.0363 |  | 11.099 |  | 2.8 |  | 73.3731 |  | 20.5 |  |  | 19.5086 | 18.512 |  | 4.0521 |  | 6.942 | 31.53 | 1.69 | 133.2506 |  | 4.7724 | 128.1891 | 11.6646 |  | 31.8101 | 3.8589 |  |  | 48.1977 | 25.2171 |  | 0.541 | 23.9209 | 460.0532 |  | 151.299 | 18.5938 |  |  | 13.12 | 5.0634 |  |  | 15.7139 | 288.48 |  | 23.206 |  | 32.475
06:00 |  |  | 31.5082 | 10.77 |  |  |  |  | 18.6661 | 27.038 | 15.1919 | 11.49 | 33.026 |  |  | 32.783 |  | 45.0113 |  |  |  | 141.8052 |  | 8.5377 |  |  | 15.33 |  |  | 0.4 |  | 6.438 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.0641 | 129.16 | 26.144 | 1.54 | 155.6821 | 22.7945 | 34.8546 | 29.45 |  | 193.4267 | 33.0533 |  | 11.4536 |  | 2.8 |  | 73.7301 |  | 20.5 |  |  | 17.5923 | 18.4834 |  | 4.1722 |  | 6.987 | 31.49 | 1.67 | 137.1595 |  | 4.622 | 129.2058 | 11.3376 |  | 31.8531 | 3.6509 |  |  | 48.699 | 25.1733 |  | 0.601 | 22.5962 | 462.4076 |  | 152.047 | 18.4042 |  |  | 13.9462 | 4.7537 |  |  | 14.8192 | 290.87 |  | 22.28 |  | 38.225
06:30 |  |  | 30.0256 | 9.855 |  |  |  |  | 18.4647 | 27.0074 | 14.1849 | 13.76 | 32.756 |  |  | 32.737 |  | 42.2658 |  |  |  | 133.9999 |  | 8.6505 |  |  | 15.44 |  |  | 0.4 |  | 6.0227 |  | 5.0694 | 0 |  | 43.9121 | 123.54 | 24.2933 | 0.55 | 156.375 | 22.2343 | 34.4232 | 28.77 |  | 194.1275 | 32.1981 |  | 11.4907 |  | 2.7 |  | 73.6136 |  | 20.5 |  |  | 15.7001 | 18.6205 |  | 4.101 |  | 7.231 | 33 | 1.73 | 138.5245 |  | 3.9483 | 122.8828 | 11.0182 |  | 29.6744 | 3.6076 |  |  | 48.457 | 25.2299 |  | 0.606 | 22.597 | 455.8168 |  | 144.222 | 18.0959 |  |  | 12.9962 | 4.6255 |  |  | 13.9747 | 287.54 |  | 19.436 |  | 37.93
07:00 |  |  | 29.2993 | 10.494 |  |  |  |  | 17.3518 | 26.8993 | 13.3034 | 13.45 | 31.946 |  |  | 33.161 |  | 35.9747 |  |  |  | 98.9116 |  | 8.4987 |  |  | 15.84 |  |  | 0.4 |  | 2.4134 |  | 4.9555 | 0 |  | 37.2614 | 118.77 | 24.7127 | 0.91 | 152.4274 | 22.2118 | 31.8075 | 28.6 |  | 193.5792 | 31.6692 |  | 11.3756 |  | 2.8 |  | 73.4403 |  | 20.8 |  |  | 10.7369 | 18.6434 |  | 4.7723 |  | 7.621 | 36.01 | 1.75 | 139.8968 |  | 4.1732 | 119.5684 | 10.3436 |  | 27.8021 | 3.8025 |  |  | 48.6277 | 25.15 |  | 0.596 | 21.2722 | 461.6565 |  | 143.133 | 17.7264 |  |  | 11.3511 | 4.5856 |  |  | 12.9774 | 278.3 |  | 19.104 |  | 35.284
07:30 |  |  | 23.5859 | 10.968 |  |  |  |  | 17.0146 | 27.1051 | 10.642 | 12.92 | 32.126 |  |  | 33.484 |  | 41.9207 |  |  |  | 136.7434 |  | 8.4499 |  |  | 16.21 |  |  | 0.4 |  | 6.3907 |  | 4.7632 | 0 |  | 42.1387 | 118.21 | 25.4973 | 0.73 | 148.5607 | 21.6801 | 32.3973 | 27.51 |  | 193.1743 | 32.1233 |  | 10.3893 |  | 2.7 |  | 72.9208 |  | 20.8 |  |  | 17.1312 | 18.4813 |  | 5.0057 |  | 7.621 | 35.74 | 1.74 | 140.7927 |  | 4.7773 | 119.9823 | 10.32 |  | 29.8344 | 3.7307 |  |  | 48.4438 | 25.1653 |  | 0.604 | 21.2311 | 457.6739 |  | 141.616 | 17.5909 |  |  | 12.7665 | 4.5961 |  |  | 12.5688 | 272.2 |  | 19.299 |  | 30.754
08:00 |  |  | 23.6216 | 11.986 |  |  |  |  | 17.3212 | 27.1118 | 10.6164 | 13.4 | 31.914 |  |  | 33.6 |  | 44.9815 |  |  |  | 134.0861 |  | 8.7566 |  |  | 16.35 |  |  | 0.5 |  | 3.3875 |  | 4.832 | 0 |  | 44.2645 | 118.8 | 26.813 | 0.73 | 149.3912 | 21.6107 | 33.2121 | 26.25 |  | 189.7611 | 32.1665 |  | 10.376 |  | 2.8 |  | 73.0035 |  | 20.8 |  |  | 17.8099 | 18.4325 |  | 5.0592 |  | 7.621 | 36.05 | 1.9 | 141.626 |  | 4.8041 | 123.6964 | 10.5226 |  | 31.1053 | 3.9714 |  |  | 48.2972 | 25.107 |  | 0.629 | 20.6879 | 453.8303 |  | 147.541 | 17.5421 |  |  | 11.9159 | 4.5511 |  |  | 14.376 | 266.24 |  | 19.094 |  | 25.428
08:30 |  |  | 23.6244 | 12.489 |  |  |  |  | 17.9781 | 27.0965 | 10.4247 | 13.87 | 31.5 |  |  | 34.073 |  | 47.2744 |  |  |  | 133.6795 |  | 8.9471 |  |  | 15.24 |  |  | 0.6 |  | 2.3281 |  | 5.1929 | 0 |  | 44.0153 | 122.23 | 26.8472 | 0.72 | 155.7365 | 21.1081 | 33.8377 | 28.01 |  | 191.5958 | 32.771 |  | 11.0572 |  | 2.7 |  | 73.1254 |  | 20.8 |  |  | 21.252 | 18.3617 |  | 5.2403 |  | 6.942 | 35.17 | 2.07 | 140.1576 |  | 4.8147 | 123.899 | 10.7901 |  | 29.8088 | 3.7307 |  |  | 47.2492 | 25.1172 |  | 0.633 | 21.59 | 448.298 |  | 147.846 | 16.2342 |  |  | 12.0313 | 4.5298 |  |  | 14.9075 | 267.6 |  | 18.661 |  | 20.082
09:00 |  |  | 24.138 | 12.992 |  |  |  |  | 20.5117 | 27.2316 | 11.0914 | 13.56 | 31.504 |  |  | 33.937 |  | 35.1895 |  |  |  | 125.5483 |  | 9.0913 |  |  | 14.94 |  |  | 0.6 |  | 2.0807 |  | 4.6838 | 0 |  | 47.2971 | 124.1 | 28.0617 | 0.63 | 155.3595 | 21.7458 | 35.386 | 26.13 |  | 191.5999 | 34.2716 |  | 10.2365 |  | 2.7 |  | 73.2036 |  | 20.8 |  |  | 20.6665 | 18.3941 |  | 5.223 |  | 6.987 | 36.16 | 2.18 | 139.6689 |  | 3.9839 | 126.1974 | 10.9262 |  | 29.9076 | 3.872 |  |  | 47.6931 | 25.1572 |  | 0.573 | 23.2609 | 431.6294 |  | 144.462 | 15.1102 |  |  | 12.0368 | 4.4722 |  |  | 15.5289 | 253.91 |  | 16.097 |  | 16.599
09:30 |  |  | 24.7747 | 13.007 |  |  |  |  | 19.8534 | 27.0904 | 10.6286 | 10.58 | 31.372 |  |  | 33.756 |  | 41.6273 |  |  |  | 105.5332 |  | 9.0867 |  |  | 15.37 |  |  | 0.7 |  | 2.7294 |  | 4.0358 | 0 |  | 42.9641 | 124.16 | 28.1978 | 0.44 | 154.5645 | 21.853 | 35.2889 | 26.27 |  | 192.1054 | 35.1019 |  | 9.9083 |  | 2.7 |  | 73.3321 |  | 20.8 |  |  | 17.167 | 18.5208 |  | 5.4162 |  | 7.231 | 36.07 | 1.92 | 138.8033 |  | 3.7847 | 128.3676 | 11.1266 |  | 30.7729 | 3.9659 |  |  | 47.7158 | 25.1457 |  | 0.608 | 25.0287 | 427.4683 |  | 144.064 | 14.5325 |  |  | 12.6293 | 4.4514 |  |  | 15.3663 | 246.86 |  | 16.389 |  | 15.983
10:00 |  |  | 24.6604 | 12.863 |  |  |  |  | 19.8353 | 27.3798 | 10.5773 | 12.79 | 32.288 |  |  | 33.724 |  | 43.1182 |  |  |  | 117.7223 |  | 8.906 |  |  | 15.71 |  |  | 0.8 |  | 2.5406 |  | 4.1829 | 0 |  | 45.642 | 128.39 | 28.8507 | 0.24 | 155.1791 | 21.8348 | 35.6081 | 25.63 |  | 191.6231 | 35.4089 |  | 9.6849 |  | 2.8 |  | 73.214 |  | 20.8 |  |  | 15.0848 | 18.5779 |  | 5.3678 |  | 7.621 | 36.12 | 2.01 | 140.4266 |  | 3.8359 | 129.0534 | 11.0981 |  | 30.8103 | 4.0274 |  |  | 48.169 | 25.1091 |  | 0.567 | 24.4879 | 445.6296 |  | 146.196 | 14.5275 |  |  | 12.3212 | 4.5375 |  |  | 16.4539 | 243.6 |  | 16.079 |  | 17.434
10:30 |  |  | 25.0081 | 13.02 |  |  |  |  | 19.924 | 27.0014 | 9.3515 | 13.11 | 32.082 |  |  | 33.786 |  | 42.9409 |  |  |  | 129.6162 |  | 8.9289 |  |  | 15.92 |  |  | 0.8 |  | 2.6195 |  | 4.0119 | 0 |  | 44.3976 | 125.99 | 28.427 | 0.58 | 157.152 | 21.7794 | 36.0831 | 25.55 |  | 191.3045 | 35.4902 |  | 10.207 |  | 2.9 |  | 73.1118 |  | 20.8 |  |  | 13.1736 | 18.3701 |  | 5.3948 |  | 7.621 | 36.36 | 1.78 | 141.23 |  | 3.9937 | 128.3357 | 11.4987 |  | 31.5161 | 3.8866 |  |  | 48.1566 | 25.1252 |  | 0.589 | 23.5289 | 452.6115 |  | 149.121 | 14.2226 |  |  | 12.0836 | 4.649 |  |  | 16.6137 | 246.8 |  | 16.141 |  | 18.105
11:00 |  |  | 28.8299 | 13.246 |  |  |  |  | 19.6645 | 26.9384 | 9.3387 | 12.96 | 31.568 |  |  | 35.82 |  | 41.0923 |  |  |  | 132.2927 |  | 8.8236 |  |  | 15.59 |  |  | 0.8 |  | 1.7258 |  | 4.3254 | 0 |  | 43.0504 | 128.08 | 27.9124 | 1 | 157.8056 | 22.2135 | 35.9169 | 25.2 |  | 190.7714 | 34.0862 |  | 11.2173 |  | 2.8 |  | 72.5291 |  | 20.8 |  |  | 14.6282 | 18.4877 |  | 5.2662 |  | 7.621 | 37.19 | 2.02 | 143.2447 |  | 4.1607 | 129.0015 | 11.3617 |  | 31.0367 | 3.7307 |  |  | 48.2672 | 25.0927 |  | 0.549 | 23.9297 | 444.7579 |  | 148.842 | 14.4148 |  |  | 12.3994 | 4.6341 |  |  | 16.379 | 242.45 |  | 16.158 |  | 18.138
11:30 |  |  | 28.9105 | 13.015 |  |  |  |  | 19.6425 | 26.7589 | 9.7408 | 12.47 | 30.806 |  |  | 36.039 |  | 40.055 |  |  |  | 113.9764 |  | 8.2649 |  |  | 16.06 |  |  | 0.9 |  | 1.7291 |  | 4.6142 | 0 |  | 43.2783 | 126.76 | 27.9268 | 0.9 | 156.9082 | 22.3543 | 36.1137 | 25.31 |  | 187.9858 | 34.4973 |  | 10.9828 |  | 2.8 |  | 73.8411 |  | 20.8 |  |  | 23.4086 | 18.1885 |  | 5.4235 |  | 6.942 | 38.74 | 1.98 | 146.0647 |  | 4.6291 | 127.3652 | 11.5862 |  | 31.274 | 3.872 |  |  | 48.3045 | 25.1045 |  | 0.569 | 24.3308 | 432.0627 |  | 154.929 | 14.1773 |  |  | 12.4616 | 4.615 |  |  | 16.8095 | 241.3 |  | 17.749 |  | 17.827
12:00 |  |  | 27.3458 | 12.17 |  |  |  |  | 19.5882 | 26.5246 | 9.5652 | 12.99 | 30.686 |  |  | 35.95 |  | 38.8182 |  |  |  | 72.4091 |  | 8.4435 |  |  | 16.63 |  |  | 0.7 |  | 1.6306 |  | 4.5948 | 0 |  | 42.5528 | 125.14 | 28.6924 | 0.73 | 155.2458 | 22.5241 | 35.732 | 24.98 |  | 190.0492 | 36.0989 |  | 9.9331 |  | 2.8 |  | 73.7073 |  | 20.8 |  |  | 19.0933 | 18.1528 |  | 5.2116 |  | 6.987 | 35.24 | 2.06 | 146.2875 |  | 4.7205 | 115.9897 | 11.6345 |  | 30.7764 | 3.9659 |  |  | 48.3392 | 25.0179 |  | 0.597 | 23.9106 | 430.7083 |  | 151.403 | 14.3626 |  |  | 13.1611 | 4.5968 |  |  | 16.8429 | 240.31 |  | 18.048 |  | 15.671
12:30 |  |  | 27.4565 | 11.651 |  |  |  |  | 19.8147 | 26.1569 | 13.0064 | 13.28 | 30.626 |  |  | 36.042 |  | 46.0045 |  |  |  | 117.3005 |  | 8.7813 |  |  | 16.56 |  |  | 0.7 |  | 1.627 |  | 4.6325 | 0 |  | 44.3691 | 124.84 | 28.0451 | 0.78 | 155.1972 | 22.1278 | 35.67 | 24.03 |  | 187.0299 | 35.8267 |  | 9.8551 |  | 2.8 |  | 72.2379 |  | 20.8 |  |  | 20.1876 | 17.5349 |  | 5.1584 |  | 7.231 | 32.63 | 2.07 | 142.4767 |  | 4.651 | 123.7199 | 12.0082 |  | 30.5468 | 3.872 |  |  | 49.6068 | 24.9502 |  | 0.618 | 22.6681 | 428.7391 |  | 150.97 | 13.9444 |  |  | 12.7335 | 4.5575 |  |  | 16.1771 | 241.02 |  | 17.694 |  | 13.088
13:00 |  |  | 27.4166 | 11.972 |  |  |  |  | 19.7992 | 26.238 | 13.8026 | 13.32 | 32.054 |  |  | 36.048 |  | 48.48 |  |  |  | 156.8123 |  | 8.8039 |  |  | 16.34 |  |  | 0.6 |  | 1.688 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.7448 | 122.01 | 27.8863 | 0.64 | 154.418 | 22.0193 | 34.7346 | 24.09 |  | 187.4793 | 35.5063 |  | 10.3806 |  | 2.8 |  | 72.1465 |  | 20.8 |  |  | 12.1793 | 17.4301 |  | 5.2968 |  | 7.621 | 29.21 | 2.06 | 143.5456 |  | 4.5956 | 122.4723 | 11.8405 |  | 30.5561 | 4.0073 |  |  | 49.8915 | 24.9291 |  | 0.594 | 21.8222 | 429.7464 |  | 152.431 | 14.1469 |  |  | 13.3974 | 4.5456 |  |  | 16.6136 | 238.99 |  | 18.006 |  | 15.04
13:30 |  |  | 27.0399 | 13.1 |  |  |  |  | 19.4421 | 26.5821 | 13.6449 | 13.19 | 31.888 |  |  | 36.106 |  | 43.6025 |  |  |  | 135.0055 |  | 8.8436 |  |  | 16.72 |  |  | 0.9 |  | 1.7872 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.3763 | 118.41 | 28.7385 | 0.45 | 154.6394 | 21.8999 | 34.9236 | 24.95 |  | 187.603 | 35.4218 |  | 10.288 |  | 2.7 |  | 72.1524 |  | 20.8 |  |  | 19.2785 | 16.7858 |  | 5.4276 |  | 7.621 | 26.59 | 2.05 | 139.0511 |  | 4.7639 | 120.5484 | 12.0867 |  | 31.8437 | 3.7307 |  |  | 49.1105 | 24.9284 |  | 0.615 | 23.0814 | 427.6093 |  | 145.71 | 13.6814 |  |  | 14.1247 | 4.6108 |  |  | 16.4107 | 227.1 |  | 18.674 |  | 17.898
14:00 |  |  | 27.1365 | 12.9 |  |  |  |  | 19.5117 | 27.0364 | 14.0276 | 13.17 | 31.962 |  |  | 36.408 |  | 36.3482 |  |  |  | 137.7749 |  | 8.9171 |  |  | 16.65 |  |  | 0.9 |  | 1.7073 |  | 5.7647 | 0 |  | 48.9376 | 119.93 | 28.2102 | 0.73 | 155.2833 | 21.5621 | 35.757 | 25.74 |  | 190.2158 | 36.7736 |  | 11.2489 |  | 2.7 |  | 71.4784 |  | 20.8 |  |  | 15.3559 | 15.7467 |  | 5.4882 |  | 7.621 | 25.15 | 2.12 | 137.2142 |  | 4.6911 | 124.7582 | 12.2748 |  | 32.2608 | 3.872 |  |  | 48.686 | 25.0989 |  | 0.598 | 23.5691 | 430.4017 |  | 149.557 | 13.1633 |  |  | 14.3317 | 4.8684 |  |  | 17.5603 | 244.26 |  | 18.896 |  | 20.102
14:30 |  |  | 27.6257 | 13.239 |  |  |  |  | 19.7267 | 26.9582 | 13.9298 | 13.13 | 31.866 |  |  | 36.733 |  | 34.9243 |  |  |  | 116.4906 |  | 8.8883 |  |  | 15.72 |  |  | 1 |  | 1.663 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.8588 | 121.06 | 27.105 | 0.86 | 155.3272 | 21.8985 | 36.5645 | 26.01 |  | 189.8175 | 35.9242 |  | 11.5249 |  | 2.8 |  | 71.7781 |  | 20.8 |  |  | 15.3593 | 15.0321 |  | 5.4734 |  | 6.942 | 24.58 | 2.37 | 137.4684 |  | 4.6752 | 126.7231 | 12.1161 |  | 31.855 | 3.9659 |  |  | 49.2434 | 25.1072 |  | 0.556 | 23.7787 | 428.5243 |  | 148.774 | 13.2708 |  |  | 13.7665 | 4.8309 |  |  | 17.1655 | 242.82 |  | 18.034 |  | 12.374
15:00 |  |  | 27.4928 | 13.394 |  |  |  |  | 20.0029 | 26.808 | 14.7979 | 8.95 | 32.182 |  |  | 36.52 |  | 37.6037 |  |  |  | 98.0489 |  | 8.954 |  |  | 15.03 |  |  | 1 |  | 1.5463 |  | 6.22 | 0 |  | 46.0165 | 113.32 | 28.1701 | 0.97 | 155.6839 | 21.8598 | 36.3066 | 26.14 |  | 189.7657 | 35.3674 |  | 11.6581 |  | 2.8 |  | 72.0516 |  | 20.4 |  |  | 19.5158 | 15.5343 |  | 5.4613 |  | 6.987 | 24.82 | 2.39 | 136.8247 |  | 4.4875 | 128.5066 | 12.6318 |  | 32.111 | 4.0274 |  |  | 49.356 | 24.919 |  | 0.566 | 24.6509 | 446.7881 |  | 150.157 | 13.7294 |  |  | 14.8625 | 4.822 |  |  | 17.423 | 236.14 |  | 17.843 |  | 12.123
15:30 |  |  | 27.6682 | 13.13 |  |  |  |  | 20.5662 | 26.668 | 14.5959 | 11.45 | 31.794 |  |  | 37.001 |  | 41.2833 |  |  |  | 123.1329 |  | 9.1108 |  |  | 13.6 |  |  | 1 |  | 1.0343 |  | 6.1652 | 0 |  | 43.3263 | 105.19 | 28.9252 | 0.6 | 153.6243 | 21.7229 | 36.9294 | 25.96 |  | 190.5869 | 35.3707 |  | 10.9976 |  | 2.7 |  | 71.5649 |  | 20.4 |  |  | 18.2944 | 15.8416 |  | 5.4152 |  | 7.231 | 25.13 | 2.34 | 136.0969 |  | 4.5092 | 127.9789 | 12.5011 |  | 32.2999 | 3.8866 |  |  | 47.7481 | 24.9256 |  | 0.581 | 24.7866 | 457.3378 |  | 152.894 | 13.914 |  |  | 14.7883 | 4.8994 |  |  | 17.2771 | 231.97 |  | 17.955 |  | 15.118
16:00 |  |  | 27.6751 | 13.463 |  |  |  |  | 20.6808 | 27.006 | 14.5033 | 9.08 | 30.988 |  |  | 37.146 |  | 45.6121 |  |  |  | 137.4263 |  | 9.1309 |  |  | 12.8 |  |  | 1.1 |  | 1.0768 |  | 6.4606 | 0 |  | 46.7453 | 100.18 | 28.9798 | 0.23 | 156.2555 | 21.9731 | 36.7978 | 25.2 |  | 187.7973 | 35.9642 |  | 10.6099 |  | 2.8 |  | 71.5913 |  | 20.4 |  |  | 23.4157 | 16.5727 |  | 5.3514 |  | 7.621 | 25.61 | 2.27 | 139.024 |  | 4.6 | 130.3956 | 12.3234 |  | 32.7256 | 3.9037 |  |  | 47.9731 | 24.9319 |  | 0.569 | 26.1912 | 462.0155 |  | 149.148 | 14.1942 |  |  | 14.3214 | 4.8994 |  |  | 17.1603 | 229.21 |  | 18.056 |  | 16.179
16:30 |  |  | 28.0459 | 12.605 |  |  |  |  | 20.2423 | 26.8663 | 14.0681 | 12.51 | 29.786 |  |  | 37.336 |  | 41.2247 |  |  |  | 147.4506 |  | 9.3511 |  |  | 12.47 |  |  | 1.1 |  | 1.1216 |  | 6.2239 | 0 |  | 46.338 | 98.29 | 28.2832 | 0.37 | 155.9749 | 21.8123 | 36.8544 | 23.34 |  | 184.375 | 35.9796 |  | 10.8834 |  | 2.7 |  | 70.7455 |  | 20.4 |  |  | 24.4169 | 17.2487 |  | 5.566 |  | 7.621 | 28.21 | 2.22 | 138.3181 |  | 4.728 | 130.1437 | 11.6543 |  | 31.8509 | 4.3754 |  |  | 46.1394 | 25.0311 |  | 0.62 | 25.7716 | 458.8258 |  | 146.653 | 13.6675 |  |  | 16.0016 | 4.8841 |  |  | 17.3859 | 231.23 |  | 18.528 |  | 19.013
17:00 |  |  | 28.4881 | 10.973 |  |  |  |  | 20.1793 | 28.3492 | 13.539 | 12.87 | 30.632 |  |  | 36.93 |  | 34.1839 |  |  |  | 48.572 |  | 8.9991 |  |  | 12.28 |  |  | 1 |  | 1.1672 |  | 5.8656 | 0 |  | 45.5828 | 98.32 | 27.475 | 0.4 | 156.2463 | 22.2978 | 36.3559 | 23.62 |  | 174.0196 | 34.2568 |  | 11.5062 |  | 2.8 |  | 71.2384 |  | 20.4 |  |  | 17.78 | 17.1657 |  | 5.3752 |  | 7.621 | 33.78 | 2.17 | 139.925 |  | 4.6677 | 130.1134 | 11.6025 |  | 31.316 | 3.8589 |  |  | 46.4753 | 25.0302 |  | 0.575 | 24.2308 | 441.9542 |  | 148.136 | 14.2792 |  |  | 15.3529 | 4.8956 |  |  | 16.8532 | 233.23 |  | 18.545 |  | 24.911
17:30 |  |  | 16.1642 | 10.68 |  |  |  |  | 20.2281 | 29.4519 | 15.2956 | 13.34 | 31.852 |  |  | 37.384 |  | 39.9761 |  |  |  | 41.1803 |  | 9.0496 |  |  | 13.9 |  |  | 1 |  | 1.1201 |  | 5.3595 | 0 |  | 49.2268 | 97.27 | 26.9587 | 0.41 | 158.0074 | 22.4823 | 35.5753 | 24.21 |  | 175.4603 | 33.2604 |  | 11.2189 |  | 2.7 |  | 70.9018 |  | 20.4 |  |  | 15.2768 | 17.3858 |  | 5.4059 |  | 6.942 | 33.12 | 2.26 | 137.838 |  | 4.6517 | 130.9083 | 12.0279 |  | 30.8361 | 3.6509 |  |  | 48.5959 | 24.9688 |  | 0.559 | 23.78 | 452.4815 |  | 150.01 | 17.2882 |  |  | 14.9645 | 4.8337 |  |  | 16.2218 | 234.14 |  | 18.733 |  | 26.876
18:00 |  |  | 15.6409 | 10.535 |  |  |  |  | 20.3614 | 30.2168 | 16.4728 | 13.7 | 32.214 |  |  | 37.758 |  | 36.3546 |  |  |  | 32.9196 |  | 9.3285 |  |  | 15.01 |  |  | 0.8 |  | 1.1725 |  | 5.4162 | 0 |  | 51.0976 | 99.67 | 26.0389 | 0.46 | 159.3451 | 22.393 | 34.8692 | 24.43 |  | 95.875 | 33.0561 |  | 10.7604 |  | 2.6 |  | 63.8407 |  | 20.4 |  |  | 20.5152 | 17.2057 |  | 5.2424 |  | 6.987 | 12.38 | 2.27 | 137.4154 |  | 4.628 | 132.2274 | 11.6811 |  | 30.1679 | 3.6076 |  |  | 48.119 | 5.0283 |  | 0.538 | 22.928 | 452.0156 |  | 149.045 | 17.5036 |  |  | 15.3717 | 4.7808 |  |  | 15.3387 | 235.24 |  | 17.788 |  | 29.725
18:30 |  |  | 15.6006 | 10.112 |  |  |  |  | 19.1034 | 30.7045 | 16.7668 | 14.07 | 32.806 |  |  | 38.491 |  | 14.284 |  |  |  | 25.1426 |  | 8.9522 |  |  | 15.27 |  |  | 0.7 |  | 1.1638 |  | 4.2691 | 0 |  | 48.1261 | 98.67 | 26.2908 | 0.11 | 157.6943 | 22.8232 | 34.3502 | 23.91 |  | 60.2904 | 32.7171 |  | 10.0702 |  | 2.8 |  | 60.357 |  | 20.4 |  |  | 15.8813 | 17.1672 |  | 5.4591 |  | 7.231 | 4.7 | 2.14 | 144.0824 |  | 4.623 | 129.1429 | 11.4207 |  | 25.9524 | 3.8025 |  |  | 48.7728 | 3.2611 |  | 0.656 | 22.3943 | 442.7358 |  | 148.95 | 17.4938 |  |  | 14.8527 | 4.5572 |  |  | 13.2168 | 237.89 |  | 16.068 |  | 20.219
19:00 |  |  | 14.9894 | 10.525 |  |  |  |  | 18.7492 | 28.583 | 16.1249 | 14.23 | 33.096 |  |  | 38.746 |  | 11.9418 |  |  |  | 23.363 |  | 7.7856 |  |  | 15.54 |  |  | 0.7 |  | 1.1159 |  | 4.2895 | 0 |  | 38.3967 | 93.66 | 26.9941 | 0.35 | 155.1295 | 22.3547 | 31.5257 | 23.6 |  | 59.8025 | 33.0563 |  | 10.1725 |  | 2.7 |  | 59.6157 |  | 20.4 |  |  | 16.2654 | 16.954 |  | 5.298 |  | 7.621 | 5.82 | 2.04 | 145.4742 |  | 4.5414 | 124.5168 | 10.7995 |  | 21.0142 | 3.7407 |  |  | 49.196 | 3.1185 |  | 0.634 | 21.4769 | 456.936 |  | 146.65 | 17.7845 |  |  | 13.9619 | 4.5247 |  |  | 13.4991 | 228.96 |  | 15.786 |  | 17.898
19:30 |  |  | 14.1431 | 11.462 |  |  |  |  | 17.4591 | 28.4903 | 14.4937 | 13.48 | 32.966 |  |  | 39.7 |  | 12.0738 |  |  |  | 22.4209 |  | 7.7252 |  |  | 16.13 |  |  | 0.6 |  | 1.0044 |  | 4.19 | 0 |  | 43.6923 | 92.47 | 27.8175 | 0.46 | 156.3077 | 22.436 | 32.4759 | 22.88 |  | 60.0263 | 33.2498 |  | 9.8103 |  | 2.7 |  | 41.1326 |  | 20.4 |  |  | 22.7181 | 17.0565 |  | 5.4316 |  | 7.621 | 5.97 | 2.09 | 141.0132 |  | 4.6233 | 127.3717 | 10.4313 |  | 22.65 | 3.74 |  |  | 48.9853 | 3.1228 |  | 0.635 | 21.0584 | 454.1231 |  | 146.538 | 18.0054 |  |  | 14.5626 | 4.5326 |  |  | 13.1328 | 223.46 |  | 15.475 |  | 18.233
20:00 |  |  | 14.2767 | 11.656 |  |  |  |  | 17.6513 | 27.845 | 13.7464 | 13.87 | 32.778 |  |  | 39.616 |  | 15.1181 |  |  |  | 22.2423 |  | 7.8509 |  |  | 16.37 |  |  | 0.6 |  | 1.0738 |  | 4.127 | 0 |  | 43.4223 | 97.5 | 28.5118 | 0.37 | 151.8059 | 22.2769 | 33.4742 | 24.95 |  | 57.874 | 35.0543 |  | 9.9769 |  | 2.8 |  | 37.8956 |  | 20.4 |  |  | 16.7997 | 17.0896 |  | 5.4471 |  | 7.621 | 4.58 | 2.15 | 139.3315 |  | 4.6825 | 130.3341 | 10.7858 |  | 22.1912 | 3.6949 |  |  | 49.1124 | 3.1188 |  | 0.633 | 22.2333 | 455.7732 |  | 144.077 | 18.1909 |  |  | 15.4301 | 4.5157 |  |  | 13.4923 | 226.89 |  | 15.457 |  | 19.817
20:30 |  |  | 14.8939 | 12.157 |  |  |  |  | 19.4313 | 27.8747 | 11.4088 | 14.06 | 33.072 |  |  | 41.004 |  | 15.0941 |  |  |  | 23.0931 |  | 7.8692 |  |  | 16.54 |  |  | 0.7 |  | 1.1327 |  | 4.0911 | 0 |  | 49.5477 | 95.34 | 27.7697 | 0.84 | 160.3944 | 22.4775 | 34.459 | 27.88 |  | 70.4114 | 35.5271 |  | 11.341 |  | 2.7 |  | 38.0132 |  | 20.4 |  |  | 13.6716 | 17.1524 |  | 5.4716 |  | 6.942 | 4.71 | 2.08 | 140.6677 |  | 4.7892 | 131.4096 | 10.9192 |  | 30.0519 | 4.0014 |  |  | 48.9267 | 3.5233 |  | 0.644 | 22.0753 | 457.4866 |  | 145.55 | 18.1405 |  |  | 15.0698 | 4.5218 |  |  | 14.9816 | 229.79 |  | 15.826 |  | 22.693
21:00 |  |  | 15.3182 | 12.72 |  |  |  |  | 19.9538 | 29.8341 | 11.2441 | 14.01 | 33.472 |  |  | 41.565 |  | 15.9438 |  |  |  | 22.5615 |  | 7.0183 |  |  | 16.47 |  |  | 0.7 |  | 1.0638 |  | 4.074 | 0 |  | 48.4117 | 94.21 | 27.5751 | 0.87 | 162.3239 | 22.5082 | 35.0999 | 28.5 |  | 64.7921 | 35.3149 |  | 10.7958 |  | 2.6 |  | 44.7985 |  | 20.4 |  |  | 17.1507 | 16.8991 |  | 5.5502 |  | 6.987 | 4.81 | 1.82 | 140.9706 |  | 4.7507 | 129.7442 | 10.4627 |  | 30.1504 | 4.0848 |  |  | 50.4348 | 6.0271 |  | 0.632 | 22.9212 | 459.9048 |  | 146.863 | 17.9692 |  |  | 15.4291 | 4.6875 |  |  | 14.9822 | 230.76 |  | 16.036 |  | 22.911
21:30 |  |  | 15.289 | 13.208 |  |  |  |  | 19.8419 | 30.6737 | 11.1238 | 14.13 | 33.77 |  |  | 41.288 |  | 15.3263 |  |  |  | 23.9754 |  | 7.6922 |  |  | 16.38 |  |  | 2.2 |  | 1.0501 |  | 4.2365 | 0 |  | 49.0982 | 97.05 | 27.8774 | 0.94 | 162.5653 | 22.4256 | 36.9277 | 28.25 |  | 73.9321 | 35.4487 |  | 10.7388 |  | 2.7 |  | 48.9656 |  | 20.4 |  |  | 12.5474 | 16.7044 |  | 5.5414 |  | 7.231 | 3.85 | 1.88 | 140.6261 |  | 4.8335 | 130.6596 | 11.4093 |  | 31.7814 | 4.1258 |  |  | 51.1787 | 6.7258 |  | 0.608 | 24.4444 | 460.5933 |  | 147.184 | 18.2303 |  |  | 16.1929 | 5.1147 |  |  | 15.9694 | 242.34 |  | 16.377 |  | 23.567
22:00 |  |  | 15.1494 | 13.166 |  |  |  |  | 19.8224 | 30.2941 | 11.2515 | 14.11 | 33.908 |  |  | 40.794 |  | 15.6665 |  |  |  | 25.3196 |  | 9.0215 |  |  | 15.91 |  |  | 2.6 |  | 1.0019 |  | 4.2329 | 0 |  | 44.1783 | 101.56 | 28.8407 | 1.03 | 160.9721 | 22.5718 | 36.8959 | 27.06 |  | 151.5724 | 36.4776 |  | 11.1324 |  | 2.7 |  | 49.5142 |  | 20.4 |  |  | 19.3849 | 14.8189 |  | 5.3468 |  | 7.621 | 4.54 | 1.83 | 140.624 |  | 4.6856 | 127.3365 | 11.7578 |  | 32.5488 | 3.9547 |  |  | 50.2689 | 12.1326 |  | 0.619 | 23.8504 | 464.5056 |  | 141.672 | 18.1877 |  |  | 16.8119 | 5.2108 |  |  | 15.547 | 250.75 |  | 18.219 |  | 23.244
22:30 |  |  | 17.3359 | 12.988 |  |  |  |  | 20.1664 | 29.252 | 11.1556 | 14.05 | 33.1 |  |  | 41.199 |  | 13.2329 |  |  |  | 29.6165 |  | 9.4441 |  |  | 16.16 |  |  | 3.3 |  | 1.0598 |  | 4.8773 | 0 |  | 50.8044 | 101.93 | 28.0253 | 1.15 | 159.7783 | 22.9537 | 36.8949 | 26.74 |  | 152.8824 | 35.539 |  | 11.939 |  | 2.8 |  | 62.95 |  | 20.4 |  |  | 22.4969 | 14.4909 |  | 5.3926 |  | 7.621 | 30.37 | 1.75 | 142.5451 |  | 4.7667 | 129.4061 | 11.6339 |  | 33.199 | 3.9615 |  |  | 50.5221 | 24.5384 |  | 0.619 | 25.5377 | 469.4836 |  | 147.209 | 17.9527 |  |  | 17.2744 | 4.9285 |  |  | 16.5611 | 251.89 |  | 21.272 |  | 23.218
23:00 |  |  | 17.4468 | 13.46 |  |  |  |  | 20.0186 | 28.4214 | 11.261 | 14.08 | 32.706 |  |  | 41.351 |  | 15.441 |  |  |  | 37.1771 |  | 9.1534 |  |  | 16.11 |  |  | 3.5 |  | 1.221 |  | 4.4261 | 0 |  | 51.1859 | 100.95 | 28.3432 | 1.26 | 158.8443 | 23.0995 | 37.5086 | 24.64 |  | 190.5461 | 36.1032 |  | 11.7778 |  | 2.7 |  | 73.4813 |  | 20.4 |  |  | 17.8385 | 14.6804 |  | 5.4011 |  | 7.621 | 37.4 | 1.82 | 144.088 |  | 4.7585 | 129.3274 | 11.3846 |  | 32.9378 | 3.9546 |  |  | 50.2886 | 24.7751 |  | 0.583 | 25.9183 | 469.6068 |  | 143.961 | 17.896 |  |  | 16.8604 | 4.9758 |  |  | 17.14 | 254.39 |  | 28.792 |  | 23.382
23:30 |  |  | 21.2431 | 13.636 |  |  |  |  | 19.6972 | 28.5605 | 13.7559 | 12.02 | 32.784 |  |  | 41.14 |  | 41.3478 |  |  |  | 43.7759 |  | 8.8725 |  |  | 14.9 |  |  | 3.3 |  | 4.0508 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.602 | 100.65 | 28.2251 | 1.2 | 160.2462 | 22.6001 | 37.3234 | 26.13 |  | 190.3214 | 35.5092 |  | 10.8037 |  | 2.8 |  | 73.3665 |  | 20.4 |  |  | 23.4063 | 14.4898 |  | 5.4485 |  | 6.942 | 37.52 | 1.85 | 144.5559 |  | 4.7938 | 128.0489 | 10.473 |  | 31.8253 | 3.8564 |  |  | 49.7357 | 24.7079 |  | 0.615 | 26.5084 | 469.6475 |  | 150.513 | 18.5272 |  |  | 16.4823 | 4.978 |  |  | 17.238 | 258.64 |  | 29.463 |  | 23.013
00:00 |  |  | 25.2414 | 13.404 |  |  |  |  | 19.1511 | 28.2636 | 14.0486 | 12.31 | 32.844 |  |  | 41.371 |  | 37.7801 |  |  |  | 41.2496 |  | 8.8743 |  |  | 14.2 |  |  | 2.6 |  | 4.2777 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.3949 | 100.82 | 27.2829 | 0.83 | 156.2377 | 22.3099 | 37.471 | 25.96 |  | 193.7985 | 35.8613 |  | 11.3268 |  | 2.8 |  | 73.451 |  | 20.4 |  |  | 20.4044 | 14.7799 |  | 5.5568 |  | 6.987 | 39.2 | 1.94 | 143.9987 |  | 4.7892 | 127.7053 | 9.606 |  | 31.1374 | 3.8369 |  |  | 49.3724 | 24.8271 |  | 0.617 | 25.3896 | 473.7975 |  | 145.233 | 18.1222 |  |  | 16.5883 | 5.2592 |  |  | 17.3855 | 258.96 |  | 29.59 |  | 23.424
MWh | 0 | 0 | 608.555 | 292.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.5548 | 659.1949 | 314.6746 | 314.42 | 770.639 | 0 | 0 | 864.1005 | 0 | 819.6745 | 0 | 0 | 0 | 2309.8505 | 0 | 206.545 | 0 | 0 | 369.515 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 66.0487 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1125.1356 | 2768.145 | 664.2527 | 18.01 | 3597.6268 | 536.6141 | 859.7327 | 660.95 | 0 | 4032.065 | 836.2233 | 0 | 256.3267 | 0 | 66.24 | 0 | 1639.5917 | 0 | 493.45 | 0 | 0 | 418.4649 | 416.9775 | 0 | 119.8813 | 0 | 175.507 | 678.415 | 46.86 | 3349.9338 | 0 | 110.7337 | 3063.962 | 277.999 | 0 | 742.8986 | 93.3881 | 0 | 0 | 1164.8874 | 510.4037 | 0 | 14.3905 | 569.4635 | 10839.8319 | 0 | 3545.625 | 398.1874 | 0 | 0 | 341.6927 | 113.8245 | 0 | 0 | 381.5007 | 6096.355 | 0 | 501.686 | 0 | 530.498
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 19 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1077.4643 | 2932.9 | 1492.5 | 0 | 0 |  | 52.4 |  | 26.4 | 10.2 | 0 | 526.3 | 6118.1643 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 394.95
01:00 | 1075.6223 | 2961.2 | 1409.2 | 0 | 0 |  | 53.5 |  | 26.4 | 10.2 | 0 | 472.8 | 6008.9223 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.4
01:30 | 1070.2656 | 2821.5 | 1412 | 0 | 0 |  | 53.2 |  | 26.3 | 10.2 | 0 | 434 | 5827.4656 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 3.4
02:00 | 1071.007 | 2893.9 | 1420.8 | 0 | 0 |  | 51.7 |  | 26 | 10.2 | 0 | 366.1 | 5839.707 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3748.15
02:30 | 1071.8938 | 2868.9 | 1312.1 | 0 | 0 |  | 51.5 |  | 26.5 | 10.2 | 0 | 376.5 | 5717.5938 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 471.4
03:00 | 1069.7607 | 2962.8 | 1308.8 | 0 | 0 |  | 54.8 |  | 26 | 10.2 | 0 | 320.6 | 5752.9607 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2457.8
03:30 | 1074.9893 | 3027.3 | 1320.5 | 0 | 0 |  | 55.3 |  | 26 | 10.2 | 0 | 272.6 | 5786.8893 |  | C.H. YANANGO | 817.95
04:00 | 1074.9955 | 3016.5 | 1410.2 | 0 | 0 |  | 54.9 |  | 25.8 | 10.2 | 0 | 222.2 | 5814.7955 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.6
04:30 | 1075.005 | 2971.2 | 1532.3 | 0 | 0 |  | 54.8 |  | 26.5 | 10.2 | 0 | 178.4 | 5848.405 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 265.05
05:00 | 1074.1281 | 2890.3 | 1560.4 | 0 | 0 |  | 55.3 |  | 26.4 | 10.2 | 0 | 207.6 | 5824.3281 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1800.05
05:30 | 1075.8185 | 3113.2 | 1561.8 | 0 | 0 |  | 55 |  | 26.6 | 10.2 | 0 | 235 | 6077.6185 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 329.2
06:00 | 1071.9736 | 3033.2 | 1761.6 | 0 | 0 |  | 55.3 |  | 26.6 | 10.2 | 0.6 | 283.9 | 6243.3736 |  | C.H. RUNATULLO II | 219.7
06:30 | 1075.6186 | 2985.3 | 1836.7 | 0 | 0 |  | 55.1 |  | 26.6 | 10.2 | 39.3 | 314.8 | 6343.6186 |  | C.H. RUNATULLO III | 311.2
07:00 | 1072.5141 | 2778.3 | 1838.9 | 0 | 0 |  | 56.2 |  | 26.3 | 10.2 | 215.3 | 398.6 | 6396.3141 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 171.25
07:30 | 1066.0032 | 2718.3 | 1842.1 | 0 | 0 |  | 57.2 |  | 26.7 | 10.2 | 413 | 379.2 | 6512.7032 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3963.2473
08:00 | 1074.348 | 2852.9 | 1764.7 | 11.7 | 0 |  | 57.1 |  | 26.2 | 10.2 | 528.1 | 383 | 6708.248 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.65
08:30 | 1064.3089 | 2981.1 | 1846.6 | 46.2 | 0 |  | 56.1 |  | 26.2 | 9.1 | 554.9 | 337.3 | 6921.8089 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.4
09:00 | 1083.031 | 2954 | 1910.8 | 46.3 | 0 |  | 57.2 |  | 27.2 | 9.1 | 569.3 | 374.5 | 7031.431 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 64.8
09:30 | 1070.6088 | 3019.6 | 1926.5 | 46.7 | 0 |  | 56.6 |  | 27.2 | 9.3 | 577.5 | 422.1 | 7156.1088 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15535.3
10:00 | 1074.1811 | 2947.9 | 1916.9 | 46.2 | 0 |  | 56.9 |  | 27.3 | 8.8 | 595.7 | 469.1 | 7142.9811 |  | C.H. RESTITUCION | 4656.9
10:30 | 1066.893 | 3139.1 | 1972.1 | 46.3 | 0 |  | 54.7 |  | 26.9 | 9.2 | 599.7 | 474.5 | 7389.393 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.5
11:00 | 1057.4814 | 3111.8 | 1967.1 | 46 | 0 |  | 56.5 |  | 26.5 | 9.2 | 603.9 | 486.2 | 7364.6814 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.85
11:30 | 1062.0145 | 3123 | 1949.9 | 45.6 | 0 |  | 58 |  | 26.2 | 9.3 | 604.6 | 488 | 7366.6145 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.35
12:00 | 1067.2858 | 3085.1 | 2014.5 | 45.2 | 0 |  | 53.5 |  | 26.3 | 9.2 | 608.8 | 513.3 | 7423.1858 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5522.6
12:30 | 1071.3691 | 2890.8 | 2010.1 | 44.9 | 0 |  | 54.9 |  | 26.7 | 8.6 | 614.4 | 532.4 | 7254.1691 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1068.1211 | 3034.9 | 1903.9 | 44.9 | 0 |  | 55.2 |  | 27.2 | 9.3 | 612.3 | 541.5 | 7297.3211 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1140.2
13:30 | 997.5624 | 3021.6 | 1933.6 | 94.6 | 1.4 |  | 54.9 |  | 25.4 | 9 | 615.7 | 549.4 | 7303.1624 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 998.3355 | 3061.3 | 1914.2 | 45 | 4.5 |  | 50.6 |  | 26.3 | 8.9 | 607.9 | 560.5 | 7277.5355 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 455.85
14:30 | 999.2894 | 3137.6 | 1843.6 | 44.9 | 0 |  | 42.7 |  | 26.5 | 8.7 | 597.5 | 560.9 | 7261.6894 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2071.75
15:00 | 1001.7078 | 3055.3 | 2021.4 | 44.8 | 0 |  | 40.2 |  | 26.6 | 9.3 | 577.7 | 571.6 | 7348.6078 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 313.8
15:30 | 999.4434 | 2932 | 2059.1 | 45.1 | 0 |  | 40 |  | 26.4 | 9.3 | 531.3 | 575.2 | 7217.8434 |  | C.H. EL CARMEN | 99.85
16:00 | 994.9918 | 3196.2 | 2073.7 | 45.7 | 0 |  | 40.8 |  | 26.8 | 9.3 | 415.9 | 570.8 | 7374.1918 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 305.65
16:30 | 990.2437 | 3201.3 | 2177.7 | 45.7 | 0 |  | 40.7 |  | 26.5 | 9.4 | 215.2 | 602.7 | 7309.4437 |  | C.H. ÁNGEL II | 322.45
17:00 | 992.5878 | 3070.3 | 2288.3 | 45.1 | 0 |  | 41.3 |  | 26.8 | 10.4 | 46.6 | 622.4 | 7143.7878 |  | C.H. ÁNGEL III | 327.75
17:30 | 993.3733 | 3159.7 | 2283.9 | 45.7 | 0 |  | 51.8 |  | 27.4 | 10.5 | 0 | 610.8 | 7183.1733 |  | C.H. LA JOYA | 137.7
18:00 | 992.89 | 3096.3 | 2403.7 | 46.4 | 0 |  | 52.5 |  | 26.9 | 10.6 | 0 | 578.4 | 7207.69 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.55
18:30 | 991.3907 | 3111.5 | 2613.2 | 46.6 | 0 |  | 51.9 |  | 27.2 | 10.6 | 0 | 531.6 | 7383.9907 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 255.15
19:00 | 987.2372 | 3003.1 | 2645.2 | 47.2 | 0 |  | 52.3 |  | 27.4 | 10.6 | 0 | 527.6 | 7300.6372 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 993.418 | 3114.6 | 2553.1 | 47.4 | 0 |  | 55.5 |  | 27.4 | 10.6 | 0 | 485.7 | 7287.7179 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2493.35
20:00 | 994.9019 | 3242.7 | 2435.7 | 47.4 | 0 |  | 53.4 |  | 27.2 | 10.6 | 0 | 467.7 | 7279.6019 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.1
20:30 | 992.397 | 3246 | 2430.9 | 48.5 | 0 |  | 53.6 |  | 27.2 | 10.6 | 0 | 451.8 | 7260.997 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110
21:00 | 1032.4728 | 3137.4 | 2434.5 | 48.6 | 0 |  | 53.7 |  | 26.3 | 10.6 | 0 | 451.3 | 7194.8728 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13403.15
21:30 | 1058.51 | 3141.1 | 2289.9 | 48.6 | 0 |  | 53.7 |  | 26.6 | 10.6 | 0 | 453.1 | 7082.11 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.6
22:00 | 1060.94 | 3149.1 | 2290.2 | 48.6 | 0 |  | 53.9 |  | 24.6 | 10.6 | 0 | 428.3 | 7066.24 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1514.75
22:30 | 1057.79 | 3022.2 | 2287.2 | 48.7 | 0 |  | 53.7 |  | 25 | 10.6 | 0 | 400.6 | 6905.79 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 17.15
23:00 | 1068.22 | 2964.9 | 2182.2 | 48.7 | 0 |  | 55.5 |  | 25.4 | 10.6 | 0 | 375.3 | 6730.82 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.55
23:30 | 1062.3 | 3068.3 | 2002.8 | 4.4 | 0 |  | 54.6 |  | 25.9 | 10.6 | 0 | 379.7 | 6608.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4298.7
00:00 | 1070.89 | 2925.4 | 1964.6 | 0 | 0 |  | 54.6 |  | 26.1 | 10.6 | 0 | 364.6 | 6416.79 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2156.35
TOTAL MWh | 25093.7973 | 72586.45 | 46665.85 | 728.85 | 2.95 | 0 | 1267.4 | 0 | 635.45 | 238.45 | 5372.6 | 10565.25 | 163157.0473 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
% | 15.38% | 44.49% | 28.6% | 0.4467% | 0.001808% | 0% | 0.7768% | 0% | 0.3895% | 0.1461% | 3.293% | 6.476% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1886.9
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.8
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3541.95
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2990.5
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1119.8
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.6
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.3
[15 empty] | PCH TUPURI | 21.6
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.95
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 229.2
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 2913.65
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 765.4
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1125.5
[15 empty] | C.H. OROYA | 197.4
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 88.75
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2639.55
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25093.7973 | 72586.45

## GENERACION RER
lunes, 19 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.9 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.5 |  | 14 |  | 9.7 | 12.8 | 7.8 | 2.8 | 4.9 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19 | 4.1 | 16.1 | 119.2 | 55.6 | 85.6 |  | 2.1 | 0.9 | 13.7 | 4.3 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 7.3 |  |  | 0.2 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 67.3 |  | 66 |  | 0.6 |  | 31.2 | 78 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 868.4
1:00 | 17.1 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.3 |  | 14.1 |  | 9.6 | 12.8 | 7.8 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.5 | 22 | 106.9 | 45 | 70.6 |  | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 4.2 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 7.3 |  | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 53.4 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 29.6 | 76.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 814.7
1:30 | 16.9 |  |  | 17.7 | 2.6 | 0.4 | 9.4 |  | 14.3 |  | 9.5 | 13.1 | 7.8 | 2.7 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 7.5 | 35.2 | 110.4 | 49.4 | 64.9 |  | 3.6 | 1.8 | 13.7 | 4.2 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 7.6 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.8 | 26.2 |  | 36.2 |  | 0.6 |  | 25 | 73.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 776.1
2:00 | 16.7 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.3 |  | 14.3 |  | 9.5 | 13.2 | 7.8 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 11.5 | 34.8 | 117.7 | 25.8 | 43.8 |  | 1.1 |  | 13.6 | 4.2 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 7.6 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 14.6 |  | 21.9 |  | 0.6 |  | 26.4 | 68.5 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 708
2:30 | 17.3 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.2 |  | 14.3 |  | 9.4 | 13.2 | 7.8 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12.8 | 34.3 | 122.5 | 35.3 | 62.4 |  | 1.4 | 0.3 | 13.6 | 4.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 7.4 |  |  |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 6.3 |  | 8.7 |  | 0.6 |  | 28.8 | 63.7 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 718.6
3:00 | 16.8 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.2 |  | 14.3 |  | 9.5 | 13.3 | 7.8 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 15.3 | 34 | 117.6 | 23 | 39.4 |  | 1.9 | 0.4 | 13.6 | 4.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 7.3 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 3.5 |  | 4.3 |  | 0.6 |  | 26.2 | 55 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 661.9
3:30 | 16.5 |  |  | 17.7 | 2.5 | 0.4 | 9.5 |  | 14.1 |  | 9.8 | 13.4 | 7.8 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 15.7 | 28.3 | 100 | 21.2 | 38.4 |  | 1 |  | 13.4 | 4.2 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 7.3 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 22.8 | 45.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 613.6
4:00 | 16.7 |  |  | 17.7 | 2.5 |  | 9.1 |  | 14.1 |  | 9.3 | 13.3 | 7.9 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 13 | 26.8 | 55.2 | 32.2 | 48.8 |  | 1.6 | 0.3 | 13.4 | 4.2 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 6.9 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.5 | 32.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 561.4
4:30 | 17.1 |  |  | 17.7 | 2.5 |  | 9.4 |  | 14.1 |  | 9.3 | 13.4 | 7.9 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 13.7 | 29.7 | 50.4 | 19.8 | 38.8 |  | 2 | 0.3 | 13.4 | 4.2 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 6.9 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.1 | 14.6 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 518.5
5:00 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 8.9 |  | 14.1 |  | 9.1 | 13.1 | 7.9 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 17 | 39.9 | 52 | 27.4 | 53.3 |  | 0.9 | 0.5 | 13.4 | 4.2 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 6.9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 6.1 | 10.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 547.1
5:30 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.1 |  | 14.1 |  | 9.3 | 13.4 | 8 | 2.7 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 19.5 | 29.5 | 55.6 | 32.6 | 61 |  | 2.6 |  | 13.4 | 4.2 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 6.6 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  | 2 |  | 0.6 |  | 13.7 | 18.5 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 575.1
6:00 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.1 |  | 14.1 |  | 9 | 13.2 | 7.9 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18.5 | 16 | 70.6 | 38.9 | 69.3 |  | 3.8 | 1.4 | 13.2 | 4.2 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 6.4 |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 0.3 | 5.5 | 9.9 |  |  | 7 |  | 0.6 | 0.3 | 21.3 | 37.1 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 623.6
6:30 | 17.3 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.3 |  | 14.1 |  | 9.3 | 13.2 | 7.7 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 21.3 | 6.5 | 80.8 | 42.5 | 70.4 | 0.7 | 4.8 | 0.9 | 13.2 | 4.2 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 6.6 | 3.9 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 11.7 |  |  | 0.1 | 4.6 | 5.4 | 9.9 |  | 7.5 | 5.8 | 5.4 | 0.6 | 5.2 | 24.1 | 57.7 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 0.2 | 693.6
7:00 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 8.8 |  | 14.2 |  | 9.2 | 13.2 | 7.7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 21 | 20.1 | 83 | 57.5 | 87.9 | 9.2 | 5.3 | 4.8 | 13.2 | 4.2 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 6.7 | 25.6 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 73.1 |  |  | 2.6 | 10.5 | 5.4 | 9.9 |  | 44.8 | 29.9 | 34.4 | 0.6 | 12.2 | 23.8 | 65.3 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 0.6 | 953.6
7:30 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.2 | 0.1 | 14.2 |  | 8.7 | 13 | 7.6 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 25.5 | 18.1 | 95.4 | 48.8 | 64.4 | 19.2 | 3.8 | 3 | 13.2 | 4.2 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 6.8 | 46.5 |  | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  | 152 |  |  | 5.2 | 12.2 | 5.4 | 9.9 |  | 88.7 | 29.4 | 68.6 | 0.6 | 14.7 | 23.3 | 67.4 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 4.8 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 1 | 1131.2
8:00 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 8.7 | 0.3 | 14 |  | 9.3 | 13.3 | 7.4 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 27.7 | 10.7 | 104.9 | 42.7 | 65.5 | 28 | 5 | 2 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 7.5 | 63.8 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 192.4 |  |  | 7.7 | 12.7 | 5.3 | 9.9 |  | 116.5 | 25.6 | 82.7 | 0.6 | 15.3 | 26.5 | 72.4 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 7.1 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 1.6 | 1251.6
8:30 | 17 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.2 | 0.7 | 13.6 |  | 9.1 | 13.2 | 7.1 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 27.8 | 16.3 | 96 |  | 68.8 | 29.5 |  | 2.6 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 7.2 | 66.3 |  | 0.5 | 3.6 | 18.5 |  | 202.3 | 0.1 |  | 9.9 | 13 | 5.4 | 9.9 |  | 119.4 | 36.3 | 85.9 | 0.6 | 15.6 | 21.6 | 67.4 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 0.9 |  | 20 | 9.5 | 2.9 | 1229.8
9:00 | 17.5 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.7 | 0.8 | 13.8 |  | 9.5 | 13.4 | 7 | 2.8 | 4.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 28.3 | 26 | 114.9 |  | 57.5 | 29.6 |  | 3.2 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 6.7 | 67.6 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 18.5 |  | 207.8 |  |  | 11.7 | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  | 120.8 | 45.6 | 87.1 | 0.6 | 15.6 | 24.7 | 70.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 0.9 |  | 19.9 | 9.6 | 4 | 1283.7
9:30 | 17.8 |  |  | 17.7 | 2.4 |  | 9.4 | 1 | 14.2 |  | 9.4 | 13.3 | 7 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 28.3 | 31 | 117.2 |  | 68.4 | 29.7 |  | 4.1 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 6.5 | 68.3 | 1.4 | 3.7 | 3.6 | 18.5 |  | 207.8 | 0.1 |  | 13.4 | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  | 120.6 | 61.7 | 87.6 | 0.6 | 15.7 | 29.4 | 76.9 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 13 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 7.2 | 1339.8
10:00 | 17.7 |  |  | 17.7 | 2.4 | 0.3 | 9.6 | 1 | 13.9 |  | 9.1 | 13.2 | 7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 27.9 | 42.6 | 124.6 |  | 75.4 | 29.2 |  | 7.1 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 6.4 | 69.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 18.5 |  | 215.8 | 0.1 | 1.5 | 14.8 | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  | 121.1 | 78 | 88.1 | 0.6 | 15.7 | 27.1 | 79.3 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 14.4 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 13.1 | 1405.8
10:30 | 17.4 |  |  | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 13.7 |  | 9.1 | 13.3 | 7.1 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 27.6 | 27.5 | 127.1 |  | 72.5 | 29.3 |  | 7 | 13.1 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 7.3 | 69.3 | 5.2 | 9.1 | 3.6 | 18.5 |  | 217.3 | 0.1 | 1.5 | 15.9 | 13 | 5.5 | 9.9 |  | 119.6 | 90.1 | 87.5 | 0.6 | 15.6 | 27.8 | 80.6 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 15.4 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 15.5 | 1415.9
11:00 | 17 |  |  | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 13.5 |  | 8.9 | 13.2 | 7 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 27.1 | 29.9 | 122.2 |  | 81.7 | 29.4 |  | 7.2 | 12.9 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 7.2 | 69.6 | 5.6 | 10.4 | 3.6 | 18.5 |  | 219.6 | 0.2 | 1.5 | 16.6 | 13 | 5.5 | 10 |  | 119.4 | 93.2 | 87.3 | 0.6 | 15.6 | 28 | 80.9 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 16.1 | 0.9 |  | 20 | 9.5 | 15.9 | 1430.8
11:30 | 17 |  |  | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 9.2 | 1.2 | 13.6 |  | 8.9 | 13 | 7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 25 | 30.6 | 123.8 |  | 82.1 | 29.2 |  | 9.3 | 12.8 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 7.2 | 70.4 | 8.3 | 11.3 | 3.6 | 18.5 |  | 218.7 | 0.4 | 1.5 | 16.9 | 13.1 | 5.5 | 9.9 |  | 119.1 | 85.1 | 87.3 | 0.6 | 15.7 | 28.5 | 84 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 16.6 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16 | 1432.4
12:00 | 17.2 |  |  | 17.7 | 2.3 | 0.4 | 9.1 | 1.2 | 13.5 |  | 9.1 | 13.3 | 7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 24.2 | 43.5 | 126.4 |  | 81 | 28.9 |  | 11.5 | 12.9 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.4 | 70.8 | 7.3 | 11.7 | 3.6 | 18.5 |  | 220.2 | 0.5 | 1.5 | 17 | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  | 120.5 | 94.3 | 88.1 | 0.6 | 15.7 | 28.8 | 84.6 | 20 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 16.7 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.1 | 1459.7
12:30 | 17.2 |  |  | 17.7 | 2.4 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 13.6 |  | 9.2 | 12.7 | 6.7 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 25.4 | 49.9 | 127.9 |  | 80.6 | 29.2 |  | 13.4 | 12.9 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 71.6 | 9.2 | 11.3 | 3.6 | 18.5 |  | 222.4 | 0.4 | 1.5 | 17.1 | 13.1 | 5.5 | 9.9 |  | 122.2 | 103.5 | 88.7 | 0.6 | 15.7 | 28.5 | 82.7 | 20.1 | 4.4 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 16.5 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.2 | 1484.1
13:00 | 17.7 |  |  | 17.6 | 2.4 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 13.6 |  | 9 | 12.6 | 6.4 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 25 | 60.9 | 123.6 |  | 81.8 | 29.6 |  | 10.1 | 12.9 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 72.1 | 11.9 | 10.4 | 3.6 | 18.5 |  | 219 | 0.4 | 1.5 | 16.6 | 13.2 | 5.5 | 10 |  | 122.7 | 104.9 | 89.1 | 0.6 | 15.9 | 27.8 | 85.1 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1 | 1.1 | 16.1 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.4 | 1491.1
13:30 | 16.7 |  |  | 16.9 | 2.3 | 0.2 | 8.7 | 1.2 | 13.6 |  | 9.3 | 12.8 | 6.4 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 21 | 60.2 | 119.9 |  | 86.3 | 29.8 |  | 13.4 | 12.9 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 72.1 | 11 | 11 | 3.6 | 18.5 |  | 223.9 | 0.4 | 1.5 | 15.6 | 13.3 | 5.5 | 9.9 |  | 123.5 | 115.8 | 88.7 | 0.6 | 16 | 28.6 | 82.2 | 20 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 14.8 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.4 | 1500.2
14:00 | 17 |  |  | 16.5 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | 1.1 | 13.7 |  | 9.3 | 12.7 | 6.3 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 22.1 | 64.3 | 116 |  | 86 | 29.3 |  | 12.2 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 71.4 | 11.3 | 12.1 | 3.5 | 18.5 |  | 220 | 0.5 |  | 14.4 | 13.3 | 5.4 | 9.9 |  | 122.8 | 123 | 88.6 | 0.6 | 16 | 28.1 | 85.4 | 20.1 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.3 | 1502.5
14:30 | 17.2 |  |  | 16.5 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | 1 | 13.8 |  | 8.8 | 12.5 | 6.3 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 20.8 | 72.3 | 114.9 |  | 89 | 26.9 |  | 14.9 | 13.2 | 4.2 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 70.2 | 6.4 | 8.4 | 3.5 | 18.5 |  | 218 | 0.4 |  | 12.9 | 13.2 | 5.4 | 9.9 |  | 122.2 | 123 | 88.2 | 0.6 | 15.9 | 28.6 | 82.6 | 20 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 12.5 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.1 | 1491.7
15:00 | 17 |  |  | 15.8 | 2.4 | 0.2 | 9.6 | 0.5 | 13.7 |  | 9 | 12.6 | 6.3 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20.3 | 76.4 | 119.2 |  | 87.9 | 26.8 |  | 14.2 | 13.2 | 4.1 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 68.3 | 6.8 | 6.9 | 3.5 | 18.5 |  | 210.6 | 0.4 |  | 11.1 | 12.8 | 5.4 | 10 |  | 119.5 | 126.2 | 86.2 | 0.6 | 15.4 | 28.7 | 85 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1 | 1.1 | 10.3 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 15.8 | 1482.6
15:30 | 17 |  |  | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | 0.3 | 13.7 |  | 9.1 | 12.7 | 6.3 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 23.2 | 77.4 | 113.8 |  | 93 | 27.9 |  | 14.2 | 12.9 | 4.1 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 4.5 | 66.1 | 8.6 | 8 | 3.5 | 18.5 |  | 193.8 | 0.3 |  | 9 | 12.1 | 5.4 | 9.9 |  | 112.8 | 122.9 | 81.6 | 0.6 | 14.4 | 28.3 | 85.8 | 20.1 | 4.4 | 2.8 | 1 | 1.1 | 8.5 | 0.9 |  | 20 | 9.5 | 4.5 | 1438
16:00 | 17.4 |  |  | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | 0.3 | 13.6 |  | 9.3 | 12.8 | 6.3 | 2.8 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 23.6 | 77 | 110.2 |  | 97 | 20 |  | 13.8 | 12.9 | 4.1 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 4.5 | 47.8 | 5.7 | 7 | 3.5 | 18.5 |  | 172.1 | 0.2 |  | 6.7 | 9.3 | 5.5 | 10 |  | 74.9 | 126.1 | 65.7 | 0.6 | 11.1 | 25.8 | 84.6 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1 | 1.1 | 6.6 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 1.2 | 1318.4
16:30 | 17.2 |  |  | 15.3 | 2.6 | 0.2 | 9.3 | 0.3 | 13.5 |  | 8.9 | 12.5 | 6.3 | 2.7 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 25.3 | 76.6 | 114.5 |  | 90.7 | 10.3 |  | 12.9 | 12.9 | 4.1 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.5 | 22 | 6.4 | 9.3 | 3.5 | 18.5 |  | 91.8 | 0.1 |  | 4 | 3.8 | 5.5 | 9.9 | 23.4 | 38 | 129.3 | 36.2 | 0.6 | 4.4 | 30.8 | 83.5 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 0.4 | 1149.1
17:00 | 17.2 |  |  | 15.3 | 2.5 |  | 9.6 |  | 13.4 |  | 9.3 | 12.8 | 6.3 | 2.7 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 25.2 | 76.6 | 118.5 |  | 96.6 | 2.2 |  | 9.9 | 12.9 | 4.1 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 4.5 | 5 | 6.9 | 9.4 | 3.5 | 18.5 |  | 21.2 | 0.1 |  | 1.5 | 0.2 | 5.5 | 9.8 | 34.9 | 7 | 129.3 | 7.6 | 0.6 | 0.1 | 30.1 | 85 | 20.1 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 1002.4
17:30 | 17 |  |  | 15.1 | 2.6 |  | 10.4 |  | 13.5 |  | 9.1 | 13 | 6.1 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 22.2 | 77.2 | 116 |  | 96.1 |  |  | 8.9 | 12.9 | 4.1 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 4.6 |  | 4.4 | 8.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 36 |  | 128.9 |  | 0.6 |  | 30 | 82.3 | 20 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 946.1
18:00 | 16.8 |  |  | 14.9 | 2.6 |  | 10.1 |  | 13.4 |  | 9.3 | 12.9 | 6.3 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 19.9 | 74.4 | 107.9 |  | 91.4 |  |  | 10.5 | 12.9 | 4.1 | 12.9 | 13.5 | 13.9 | 4.6 |  | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 35.4 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 27.8 | 79.1 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 914.1
18:30 | 17 |  |  | 14.9 | 2.6 |  | 10.2 |  | 13.3 |  | 9.3 | 12.9 | 6.5 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 18.5 | 72.8 | 110.7 |  | 87 |  |  | 5.4 | 12.9 | 4.1 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 4.6 |  | 1.4 | 3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.9 |  | 102.6 |  | 0.6 |  | 25.4 | 68.9 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 867.8
19:00 | 17 |  |  | 14.9 | 2.6 |  | 10.4 |  | 13.1 |  | 9.3 | 12.9 | 6.6 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18.7 | 75 | 117.6 | 54.1 | 62.9 |  | 6.2 | 2.2 | 12.9 | 4.1 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 4.6 |  | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 31.7 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 26.9 | 70.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 863.9
19:30 | 17.2 |  |  | 14.6 | 2.6 |  | 10.2 |  | 13.1 |  | 9.3 | 13 | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18.2 | 67.3 | 123.1 | 52.9 | 65.2 |  | 5.3 | 1.8 | 12.9 | 4.1 | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 4.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 21 |  | 28.9 |  | 0.6 |  | 28.9 | 73.1 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 822.1
20:00 | 17.2 |  |  | 14.5 | 2.6 |  | 10 |  | 13 |  | 9.2 | 12.9 | 7 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18 | 61.4 | 123 | 53.6 | 63.4 |  | 6.4 | 2.3 | 12.9 | 4.1 | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 4.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 12.6 |  | 18.5 |  | 0.6 |  | 30.4 | 78.1 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 803.8
20:30 | 17.2 |  |  | 14.5 | 1.6 |  | 10 |  | 13.1 |  | 8.8 | 13 | 7.1 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 17.3 | 57.4 | 118.5 | 53.6 | 66.1 |  | 4.7 | 0.8 | 12.7 | 4.1 | 12.7 | 13.6 | 14 | 4.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.3 |  | 17 |  | 0.6 |  | 28.4 | 78.7 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 786.2
21:00 | 17 |  |  | 14.5 |  |  | 9.3 |  | 13.2 |  | 8.6 | 12.7 | 7.1 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17.1 | 47 | 118.7 | 53 | 66.7 |  | 5 | 1 | 12.6 | 4.1 | 12.7 | 13.6 | 14 | 4.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 14.6 |  | 17.6 |  | 0.6 |  | 31.4 | 79.2 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 782.1
21:30 | 17 |  |  | 14.5 | 2.5 |  | 9.6 |  | 13.2 |  | 8.5 | 12.9 | 7.3 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 19 | 41.4 | 107.6 | 51.7 | 65 |  | 6.3 | 2.4 | 12.6 | 4.1 | 12.6 | 13.4 | 13.7 | 4.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.5 |  | 34.3 |  | 0.6 |  | 29 | 71.9 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 786.4
22:00 | 16 |  |  | 14.5 | 2.6 |  | 8.6 |  | 13.2 |  | 8.5 | 12.6 | 7.4 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 21.5 | 39.5 | 88.3 | 51.3 | 68.2 |  | 5.3 | 1.3 | 12.6 | 4.1 | 12.6 | 13.4 | 13.7 | 4.6 |  |  | 1.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.7 |  | 34.2 |  | 0.6 |  | 26.3 | 68.4 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 759.5
22:30 | 15.5 |  |  | 14.1 | 2.5 |  | 9.5 |  | 13.5 |  | 8.5 | 12.5 | 7.4 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 23.4 | 29.3 | 96.7 | 42.5 | 75.9 |  | 4.3 | 3 | 12.6 | 4.1 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 10.6 |  | 22.1 |  | 0.6 |  | 28.1 | 62.6 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 731.5
23:00 | 16 |  |  | 14.1 | 2.5 |  | 9.4 |  | 13.5 |  | 9 | 12.5 | 7.5 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 24.2 | 34.7 | 95.6 | 32 | 59.9 |  | 2.7 | 1.4 | 12.6 | 4.1 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 6.8 |  | 18.4 |  | 0.6 |  | 30.4 | 64.4 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 707.5
23:30 | 16.5 |  |  | 14.1 | 2.5 |  | 9.4 |  | 13.5 |  | 9.2 | 12.6 | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 26.3 | 21.4 | 99.1 | 38.8 | 73.5 |  | 1.9 | 2.3 | 12.6 | 4.1 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 0.9 | 2.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4.7 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 28.9 | 60.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 713
0:00 | 17 |  |  | 14.1 | 2.5 |  | 9.1 |  | 13.4 |  | 9 | 12.5 | 7.5 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.2 | 23.4 | 14.8 | 102.6 | 41.4 | 70.4 |  | 2.4 | 2.1 | 12.6 | 4 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 0.7 | 1.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.5 |  | 12 |  | 0.6 |  | 29.7 | 61.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 697.6
EJEC MWh | 409.45 | 0 | 0 | 394.95 | 57.4 | 3.4 | 226 | 7.95 | 329.2 | 0 | 219.7 | 311.2 | 171.25 | 64.8 | 114.5 | 479.85 | 486.35 | 480 | 455.85 | 492.7 | 1027.3 | 2549.15 | 561.3 | 1726.25 | 261.95 | 47.45 | 121.55 | 313.8 | 99.85 | 305.65 | 322.45 | 327.75 | 137.7 | 629 | 64.8 | 88.75 | 85.55 | 444 | 0 | 1965.75 | 2.35 | 17.15 | 120.35 | 124.55 | 130.55 | 237.9 | 248.45 | 1091.8 | 1360.3 | 805.3 | 14.4 | 148.9 | 626.1 | 1651.15 | 480.6 | 107.4 | 67.2 | 20.45 | 43.4 | 116 | 21.6 | 0 | 479.95 | 229.2 | 98.7 | 24028.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 873.9 | 3.637 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5372.6 | 22.3595 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7216.55 | 30.0335 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10565.25 | 43.97 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 19 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.9 |  |  | 9.5 | 52.4 |  | 78.8
1:00 | 17.1 |  |  | 9.3 | 53.5 |  | 79.9
1:30 | 16.9 |  |  | 9.4 | 53.2 |  | 79.5
2:00 | 16.7 |  |  | 9.3 | 51.7 |  | 77.7
2:30 | 17.3 |  |  | 9.2 | 51.5 |  | 78
3:00 | 16.8 |  |  | 9.2 | 54.8 |  | 80.8
3:30 | 16.5 |  |  | 9.5 | 55.3 |  | 81.3
4:00 | 16.7 |  |  | 9.1 | 54.9 |  | 80.7
4:30 | 17.1 |  |  | 9.4 | 54.8 |  | 81.3
5:00 | 17.5 |  |  | 8.9 | 55.3 |  | 81.7
5:30 | 17.5 |  |  | 9.1 | 55 |  | 81.6
6:00 | 17.5 |  |  | 9.1 | 55.3 |  | 81.9
6:30 | 17.3 |  |  | 9.3 | 55.1 |  | 81.7
7:00 | 17.5 |  |  | 8.8 | 56.2 |  | 82.5
7:30 | 17.5 |  |  | 9.2 | 57.2 |  | 83.9
8:00 | 17.5 |  |  | 8.7 | 57.1 |  | 83.3
8:30 | 17 |  |  | 9.2 | 56.1 |  | 82.3
9:00 | 17.5 |  |  | 9.7 | 57.2 |  | 84.4
9:30 | 17.8 |  |  | 9.4 | 56.6 |  | 83.8
10:00 | 17.7 |  |  | 9.6 | 56.9 |  | 84.2
10:30 | 17.4 |  |  | 9.5 | 54.7 |  | 81.6
11:00 | 17 |  |  | 9.5 | 56.5 |  | 83
11:30 | 17 |  |  | 9.2 | 58 |  | 84.2
12:00 | 17.2 |  |  | 9.1 | 53.5 |  | 79.8
12:30 | 17.2 |  |  | 9.5 | 54.9 |  | 81.6
13:00 | 17.7 |  |  | 9.5 | 55.2 |  | 82.4
13:30 | 16.7 |  |  | 8.7 | 54.9 |  | 80.3
14:00 | 17 |  |  | 9.3 | 50.6 |  | 76.9
14:30 | 17.2 |  |  | 9.3 | 42.7 |  | 69.2
15:00 | 17 |  |  | 9.6 | 40.2 |  | 66.8
15:30 | 17 |  |  | 9.4 | 40 |  | 66.4
16:00 | 17.4 |  |  | 9.4 | 40.8 |  | 67.6
16:30 | 17.2 |  |  | 9.3 | 40.7 |  | 67.2
17:00 | 17.2 |  |  | 9.6 | 41.3 |  | 68.1
17:30 | 17 |  |  | 10.4 | 51.8 |  | 79.2
18:00 | 16.8 |  |  | 10.1 | 52.5 |  | 79.4
18:30 | 17 |  |  | 10.2 | 51.9 |  | 79.1
19:00 | 17 |  |  | 10.4 | 52.3 |  | 79.7
19:30 | 17.2 |  |  | 10.2 | 55.5 |  | 82.9
20:00 | 17.2 |  |  | 10 | 53.4 |  | 80.6
20:30 | 17.2 |  |  | 10 | 53.6 |  | 80.8
21:00 | 17 |  |  | 9.3 | 53.7 |  | 80
21:30 | 17 |  |  | 9.6 | 53.7 |  | 80.3
22:00 | 16 |  |  | 8.6 | 53.9 |  | 78.5
22:30 | 15.5 |  |  | 9.5 | 53.7 |  | 78.7
23:00 | 16 |  |  | 9.4 | 55.5 |  | 80.9
23:30 | 16.5 |  |  | 9.4 | 54.6 |  | 80.5
0:00 | 17 |  |  | 9.1 | 54.6 |  | 80.7
EJEC MWh | 409.45 | 0 | 0 | 226 | 1267.4 | 0 | 1902.85

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - lunes, 19 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 422.4 | 417.1 | 390.35 | 411 | 409.45 | 7040.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 362.1 | 443.7 | 439.75 | 431.45 | 394.95 | 8455.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 56.45 | 61 | 48 | 60.05 | 57.4 | 1274.42
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 1.85 | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 3.4 | 51.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 232.7 | 194.2 | 229.4 | 221.85 | 226 | 4226.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 4974.75 | 5228.55 | 4812.9 | 3763 | 3748.15 | 92283.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 466.95 | 472.8 | 472.35 | 470.55 | 471.4 | 8951.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 3114.6 | 2587 | 2530.55 | 2263.2 | 2457.8 | 59430.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 928.25 | 883.15 | 855.75 | 841 | 817.95 | 18303.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 8.65 | 8 | 7.65 | 6.8 | 7.95 | 140.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 159.2 | 159.55 | 156.4 | 159.35 | 160.6 | 2931.05
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 282.2 | 267 | 272.807 | 263.25 | 265.05 | 5013.057
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 1920.5 | 1787.35 | 1781.0645 | 1795.5 | 1800.05 | 34365.2645
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [10 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 | [5 empty] | 2.95 | 20.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 | [6 empty] | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 16.8 |  |  |  |  | 37.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 397.5 | 375.2 | 353.4 | 343.45 | 329.2 | 8162.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 257.05 | 243 | 230.2 | 159.95 | 219.7 | 5903.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 364.9 | 338.35 | 325.65 | 238.8 | 311.2 | 7874
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 185.05 | 187 | 199.85 | 194.5 | 171.25 | 4686.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 3962.2 | 3956 | 3960.75 | 3213.75 | 3963.2473 | 73912.5973
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 175.45 | 174.55 | 174.128 | 176.35 | 175.65 | 3320.728
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 124.5 | 125.25 | 124.7255 | 123.75 | 121.4 | 1885.3755
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  |  |  | 101.2 | 77.2 | 21.85 | 1672.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 78.7815 | 80.1 | 56.3 | 62.45 | 64.8 | 1419.7315
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 15556.75 | 15525.9 | 14339.5 | 14546.8 | 15535.3 | 289300.46
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 5157.8 | 5150.9 | 4762 | 4846.8 | 4656.9 | 95781.555
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 20.2 | 81.35 |  |  |  | 293.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 20.25 | 79.9 |  |  |  | 288.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 117.3805 | 117.15 | 116.85 | 115.7 | 114.5 | 2302.5805
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 479.3 | 479.45 | 478.3 | 479.75 | 479.85 | 9001.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 488.25 | 486.85 | 273.4 | 486.95 | 486.35 | 8809.83
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 7196.3 | 5507.75 | 4951.75 | 5509.7 | 5522.6 | 102172.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2965.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 1152.85 | 1152.5 | 1136.65 | 1138.55 | 1140.2 | 17812.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 480 | 448.25 | 479.8 | 480 | 480 | 6976.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 453.2 | 451.15 | 450 | 451.9 | 455.85 | 8442.105
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 1099.35 | 514.45 |  | 929 | 704 | 7153.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 137.15 | 468.85 | 769.5 | 88 |  | 5165.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1249 |  |  |  | 24.85 | 3186.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 640.2 | 796.45 | 892.8 | 889.35 | 1027.3 | 19444.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 195.85 | 97.5 | 368.85 | 411.1 | 492.7 | 6983.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 1750.15 | 1642.55 | 1832.5 | 2328.65 | 2549.15 | 35601.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 645.1 | 557.2 | 1101.8 | 1519.55 | 561.3 | 22399.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 1000.85 | 821.45 | 1408.1 | 2040 | 1726.25 | 30485.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 54.6 | 60.1 | 142.9 | 198.6 | 47.45 | 3166.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 20.3 | 32.25 | 83 | 96.55 | 121.55 | 1813.9
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 2068 | 2067.45 | 2061.7 | 2065.4 | 2071.75 | 34187.8
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 269.55 | 266.15 | 266.25 | 266.55 | 261.95 | 4912.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  |  | 1824.4 | 3495.45 | 3777.5 | 4085.25 | 17651.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 3829.45 | 4021.7 | 3491.95 | 3744.15 | 4050.6 | 66365.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 4333.75 | 4515.95 | 3498.25 | 4136.35 | 4580.05 | 35455.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 4029.7 | 4999.9 | 5485.1 | 5865.35 | 6251.3 | 51518.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [15 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 3752.65 | 3592.4 |  |  |  | 38687.5425
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 |  |  |  | 946.6647 | 3925.45 | 51306.532
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 2006.5 | 1924.9 |  | 435.1852 | 2046.6 | 45963.2573
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 405.75 | 429.7 | 378.65 | 338.9 | 313.8 | 8464.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 117.05 | 140.8 | 123.8 | 107 | 99.85 | 2734.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 361.9 | 342.45 | 330.8 | 314.75 | 305.65 | 8215.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 386.45 | 363.4 | 351.25 | 332.35 | 322.45 | 8403.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 382.8 | 360.55 | 350.45 | 331.35 | 327.75 | 8319.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 189.6 | 192.45 | 189.55 | 186.6 | 137.7 | 2629.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 435.4 | 283.25 | 617.2 | 971.25 | 970.65 | 4056.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 45.1 | 259.1 | 296.75 | 600.95
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 632.3 | 620.55 | 630.65 | 632.05 | 629 | 11547.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 163.2 | 46.6 | 48.65 | 49.35 | 64.8 | 2748.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 220.75 | 63.45 | 28.45 | 33.3 | 88.75 | 3599.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 86.8 | 86.85 | 86.15 | 84.35 | 85.55 | 1643.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 225.5 | 225.25 | 224.55 | 225.35 | 255.15 | 4682.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 8234.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 2400.3 | 2405.4 | 2369.9 | 2493.3 | 2493.35 | 28620.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 88.95 |  | 88.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.65 |  |  | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 2159.05 | 1966.35 | 2154.95 | 1781.8 | 2171.1 | 40418.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 110.3 | 109.7 | 109.4 | 108.65 | 110 | 1986.11
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 1966.6 | 1944.4 | 1990.25 | 1964.4 | 1965.75 | 28963.675
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 13446.7 | 13388.85 | 13341.6 | 13381.05 | 13403.15 | 252788.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 2877.65 | 2901.05 | 3475.8 | 2918.05 | 2741.05 | 58308.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 2876.5 | 2894.85 | 3671.35 | 3019.25 | 2762.1 | 58686.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 2877.6 | 2874 |  |  |  | 49229.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 5238.5 | 5242.4 | 3884.6 | 3486.5 | 3340.35 | 97417.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 4999.3 | 4848.55 | 5014.1 | 3321.95 | 4452.15 | 66005.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 2633.45 | 2569.4 | 2644.15 | 1909.8 | 2392.35 | 35213.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 250.1 | 249.95 | 248.8 | 249.95 | 249.6 | 4746.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3 | 2.35 | 40.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 1727.2 | 1664.75 | 1610.5 | 1554.35 | 1514.75 | 33190.8875
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 |  |  |  |  | 17.15 | 814.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 120.6 | 118.15 | 119.45 | 121.3 | 120.35 | 2211.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [12 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 124.05 | 120.65 | 122.7 | 118.05 | 124.55 | 2208.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 130.05 | 129.95 | 130.3 | 128.9 | 130.55 | 2387.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 5031.9 | 5085.25 | 5153.7 | 5103.35 | 4298.7 | 99043.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 2163.7 | 2159.6 | 2160.9 | 2141.75 | 2156.35 | 39016.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 237.75 | 237.55 | 237.9 | 4380.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 579.25 | 677.45 | 1402.15 | 1469.25 | 248.45 | 20471.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 623.05 | 668.9 | 1396.45 | 1399.35 | 1360.3 | 26128.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 1895.2 | 1893.05 | 1894.2 | 1793.05 | 1886.9 | 35740.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 261
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 725.55 | 723.35 | 721.6 | 723.55 | 723.8 | 13175
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 3355.55 | 3698.65 | 3968.7 | 3800.55 | 3541.95 | 89291.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 3115.25 | 3084.7 | 3089.75 | 1021.75 | 2990.5 | 56390.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 1530.9 | 1551.55 | 1229.1 | 1119.65 | 1119.8 | 15320.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 830.6 | 804.75 | 814.35 | 811.5 | 805.3 | 14907.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 1120.9 | 1082.95 | 1100.05 | 1101.45 | 1091.8 | 20067.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [11 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [10 empty] | 201.9 |  |  | 417.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [13 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  |  |  | 673 | 966.7 | 706.7 | 6030.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 2823.85 | 2955.95 | 3271.6 | 807.6 | 2331.85 | 47489.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 2814.75 | 2950.25 | 3444.65 | 1808.75 | 1316 | 52830.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 3161.5 | 3240.8 | 3418.95 | 839.85 | 1662.2 | 52881.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 150.3 | 144.65 | 147 | 148.7 | 148.9 | 2651.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 251.2 | 260.4 | 442.65 | 611 | 626.1 | 8827.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 635.95 | 639.7 | 1253.4 | 1485.2 | 1651.15 | 24928.45
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 480.35 | 480.1 | 479.4 | 479.9 | 480.6 | 8717.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 104.9 | 94.75 | 107.3 | 107.25 | 107.4 | 977.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 21.9 | 55.2 | 63.05 | 66.45 | 67.2 | 273.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 51.55 | 48.7 | 52.8 | 52.8 | 43.4 | 398.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 22.05 | 26.55 | 25.35 | 12.5 | 20.45 | 193.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [12 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 116 | 114.25 | 116.7 | 115.45 | 116 | 2145.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 2660.6 | 2658.5 | 2583.75 | 2657.475 | 2658.3 | 49714.175
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 24 | 24 | 21.75 | 21.804 | 21.6 | 500.354
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 479.45 | 479.85 | 478.75 | 480.05 | 479.95 | 9009.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 227.05 | 202.15 | 229.25 | 228.4 | 229.2 | 4167.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1758.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [11 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 3663.95 | 3408.85 | 3563.25 | 3242.55 | 2913.65 | 71986.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 909.1 | 904.35 | 904.5 | 833.1 | 765.4 | 17032.8
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 1126.9 | 1123.25 | 1116.7 | 1124 | 1125.5 | 20925.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 198.95 | 195.45 | 191.45 | 197.65 | 197.4 | 2526.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 103.75 | 101.8 | 104.25 | 94.15 | 88.75 | 2900.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 2641 | 2636.75 | 2634.4 | 2600 | 2639.55 | 49683.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 151 | 147.7 | 140.65 | 103.25 | 98.7 | 2427.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [17 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [16 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 168985.762 | 167537 | 163261.675 | 154113.5789 | 163157.0473 | 3102085.4377
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 150.4285 | 129.485 | 150.5 | 117.242 | 100.1665 | 3136.706
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 5483.65
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 634.5572 | 437.7075 | 631.2 | 619.35 | 625.15 | 3581.1907
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 453.9069 | 398.7887 | 436.5 | 453.6 | 453.6 | 5684.6735
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 281.45 | 278.75 | 279.05 | 269.2 | 248.25 | 4386
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 379 | 347.55 | 374.7 | 374.85 | 380.55 | 6928.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 591.2496 | 589.5164 | 173.5258 | 583.8987 | 579.9182 | 9324.295
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 2807.3422 | 2498.5975 | 2362.2758 | 2734.9407 | 2704.4347 | 38524.9651
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 622396.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 452144.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 385664.065
[7 empty] | ENGIE | 269302.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 170563.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 144828.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 135957.3318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 105137.85
[7 empty] | CELEPSA | 92283.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 77733.55
[7 empty] | EGEMSA | 73912.5973
[7 empty] | SAN GABAN | 50214.529
[7 empty] | EGASA | 43443.8215
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 40418.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 35601.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 33190.8875
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 28963.675
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 28620.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 27567.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 26625.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26427.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24928.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 17812.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15505.1
[7 empty] | SINERSA | 13177.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11547.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11199.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9001.95
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8951.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8827.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8809.83
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8717.55
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8455.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8442.105
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8234.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7040.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6976.6
[7 empty] | EGESUR | 6878.7035
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4682.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4657.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4226.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3599.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2748.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2651.4
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2427.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2302.5805
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2211.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2208.2
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2145.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1986.11
[7 empty] | PETRAMAS | 1843.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1643.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1419.7315
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1274.42
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 814.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 140.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 93.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 51.45
[7 empty] | KONDU SAC | 40.6
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7

## G_AREAS
lunes, 19 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 374.1 | 61.9 | 0 | 20.4 | 3012.7 | 1519.6 | 0 | 505.9 | 623.5643 | 0 | 0 | 0 | 456.4 | 5038.2 | 623.5643 | 6118.1643 | 00:30 | 4010.3643 | 1581.5 | 0 | 526.3 | 6118.1643 | 00:30 | 305.5 | 36.6 | 0 | 526.3 | 868.4
01:00 | 371.8 | 62.8 | 0 | 28.1 | 3042 | 1436.5 | 0 | 444.7 | 623.0223 | 0 | 0 | 0 | 462.7 | 4923.2 | 623.0223 | 6008.9223 | 01:00 | 4036.8223 | 1499.3 | 0 | 472.8 | 6008.9223 | 01:00 | 305.3 | 36.6 | 0 | 472.8 | 814.7
01:30 | 369.3 | 62.6 | 0 | 42.7 | 2904.8 | 1439.1 | 0 | 391.3 | 617.6656 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 4735.2 | 617.6656 | 5827.4656 | 01:30 | 3891.7656 | 1501.7 | 0 | 434 | 5827.4656 | 01:30 | 305.6 | 36.5 | 0 | 434 | 776.1
02:00 | 365.7 | 61 | 0 | 46.3 | 2981.9 | 1447.7 | 0 | 319.8 | 617.307 | 0 | 0 | 0 | 473 | 4749.4 | 617.307 | 5839.707 | 02:00 | 3964.907 | 1508.7 | 0 | 366.1 | 5839.707 | 02:00 | 305.7 | 36.2 | 0 | 366.1 | 708
02:30 | 371.2 | 60.7 | 0 | 47.1 | 2951.3 | 1339.6 | 0 | 329.4 | 618.2938 | 0 | 0 | 0 | 479 | 4620.3 | 618.2938 | 5717.5938 | 02:30 | 3940.7938 | 1400.3 | 0 | 376.5 | 5717.5938 | 02:30 | 305.4 | 36.7 | 0 | 376.5 | 718.6
03:00 | 371 | 64 | 0 | 49.3 | 3043 | 1335.8 | 0 | 271.3 | 618.5607 | 0 | 0 | 0 | 484.3 | 4650.1 | 618.5607 | 5752.9607 | 03:00 | 4032.5607 | 1399.8 | 0 | 320.6 | 5752.9607 | 03:00 | 305.1 | 36.2 | 0 | 320.6 | 661.9
03:30 | 369.2 | 64.8 | 0 | 44 | 3114.2 | 1347.2 | 0 | 228.6 | 618.8893 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4690 | 618.8893 | 5786.8893 | 03:30 | 4102.2893 | 1412 | 0 | 272.6 | 5786.8893 | 03:30 | 304.8 | 36.2 | 0 | 272.6 | 613.6
04:00 | 371.5 | 64 | 0 | 39.8 | 3099.8 | 1437.1 | 0 | 182.4 | 620.1955 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 4719.3 | 620.1955 | 5814.7955 | 04:00 | 4091.4955 | 1501.1 | 0 | 222.2 | 5814.7955 | 04:00 | 303.2 | 36 | 0 | 222.2 | 561.4
04:30 | 368.9 | 64.2 | 0 | 43.4 | 3054.4 | 1559.6 | 0 | 135 | 622.905 | 0 | 0 | 0 | 476.5 | 4749 | 622.905 | 5848.405 | 04:30 | 4046.205 | 1623.8 | 0 | 178.4 | 5848.405 | 04:30 | 303.4 | 36.7 | 0 | 178.4 | 518.5
05:00 | 372 | 64.2 | 0 | 56.9 | 2971.2 | 1588.1 | 0 | 150.7 | 621.2281 | 0 | 0 | 0 | 493.1 | 4710 | 621.2281 | 5824.3281 | 05:00 | 3964.4281 | 1652.3 | 0 | 207.6 | 5824.3281 | 05:00 | 302.9 | 36.6 | 0 | 207.6 | 547.1
05:30 | 374.3 | 64.1 | 0 | 49 | 3192.5 | 1589.5 | 0 | 186 | 622.2185 | 0 | 0 | 0 | 487.4 | 4968 | 622.2185 | 6077.6185 | 05:30 | 4189.0185 | 1653.6 | 0 | 235 | 6077.6185 | 05:30 | 303.3 | 36.8 | 0 | 235 | 575.1
06:00 | 369.9 | 64.4 | 0 | 34.5 | 3115.3 | 1789.3 | 0 | 249.4 | 619.9736 | 0 | 0.6 | 0 | 468.8 | 5154 | 620.5736 | 6243.3736 | 06:00 | 4105.1736 | 1853.7 | 0.6 | 283.9 | 6243.3736 | 06:00 | 302.3 | 36.8 | 0.6 | 283.9 | 623.6
06:30 | 340.4 | 64.4 | 0 | 27.8 | 3098.8 | 1864.2 | 0 | 287 | 621.7186 | 0 | 39.3 | 0 | 432.6 | 5250 | 661.0186 | 6343.6186 | 06:30 | 4060.9186 | 1928.6 | 39.3 | 314.8 | 6343.6186 | 06:30 | 302.7 | 36.8 | 39.3 | 314.8 | 693.6
07:00 | 336.7 | 65 | 0 | 41.1 | 2895.1 | 1866.6 | 0 | 357.5 | 619.0141 | 0 | 215.3 | 0 | 442.8 | 5119.2 | 834.3141 | 6396.3141 | 07:00 | 3850.8141 | 1931.6 | 215.3 | 398.6 | 6396.3141 | 07:00 | 303.2 | 36.5 | 215.3 | 398.6 | 953.6
07:30 | 364.1 | 66.4 | 0 | 43.7 | 2804.4 | 1869.8 | 0.1 | 335.5 | 615.8032 | 0 | 412.9 | 0 | 474.2 | 5009.8 | 1028.7032 | 6512.7032 | 07:30 | 3784.3032 | 1936.2 | 413 | 379.2 | 6512.7032 | 07:30 | 302.1 | 36.9 | 413 | 379.2 | 1131.2
08:00 | 370.6 | 77.5 | 0 | 38.4 | 2933.8 | 1792.4 | 0.3 | 344.6 | 622.848 | 0 | 527.8 | 0 | 486.5 | 5071.1 | 1150.648 | 6708.248 | 08:00 | 3927.248 | 1869.9 | 528.1 | 383 | 6708.248 | 08:00 | 304.1 | 36.4 | 528.1 | 383 | 1251.6
08:30 | 367.7 | 111.5 | 0.1 | 44.6 | 3066.5 | 1872.7 | 0.7 | 292.7 | 611.2089 | 0 | 554.1 | 0 | 523.9 | 5232.6 | 1165.3089 | 6921.8089 | 08:30 | 4045.4089 | 1984.2 | 554.9 | 337.3 | 6921.8089 | 08:30 | 302.3 | 35.3 | 554.9 | 337.3 | 1229.8
09:00 | 375.8 | 113.2 | 0 | 57.8 | 3026.7 | 1937.4 | 0.8 | 316.7 | 634.531 | 0 | 568.5 | 0 | 546.8 | 5281.6 | 1203.031 | 7031.431 | 09:00 | 4037.031 | 2050.6 | 569.3 | 374.5 | 7031.431 | 09:00 | 303.6 | 36.3 | 569.3 | 374.5 | 1283.7
09:30 | 370.5 | 112.7 | 0.1 | 64.4 | 3101.4 | 1953.6 | 1 | 357.7 | 618.3088 | 0 | 576.4 | 0 | 547.7 | 5413.7 | 1194.7088 | 7156.1088 | 09:30 | 4090.2088 | 2066.3 | 577.5 | 422.1 | 7156.1088 | 09:30 | 303.7 | 36.5 | 577.5 | 422.1 | 1339.8
10:00 | 371.1 | 112.7 | 0.1 | 77.6 | 3028.3 | 1943.4 | 1 | 391.5 | 622.6811 | 0 | 594.6 | 0 | 561.5 | 5364.2 | 1217.2811 | 7142.9811 | 10:00 | 4022.0811 | 2056.1 | 595.7 | 469.1 | 7142.9811 | 10:00 | 304.9 | 36.1 | 595.7 | 469.1 | 1405.8
10:30 | 371.7 | 110.5 | 0.1 | 69.4 | 3210.6 | 1998.7 | 1.2 | 405.1 | 623.693 | 0 | 598.4 | 0 | 551.7 | 5615.6 | 1222.093 | 7389.393 | 10:30 | 4205.993 | 2109.2 | 599.7 | 474.5 | 7389.393 | 10:30 | 305.6 | 36.1 | 599.7 | 474.5 | 1415.9
11:00 | 368.7 | 112 | 0.2 | 73 | 3177.9 | 1993.3 | 1.2 | 413.2 | 622.6814 | 0 | 602.5 | 0 | 553.9 | 5585.6 | 1225.1814 | 7364.6814 | 11:00 | 4169.2814 | 2105.3 | 603.9 | 486.2 | 7364.6814 | 11:00 | 305 | 35.7 | 603.9 | 486.2 | 1430.8
11:30 | 367.5 | 112.8 | 0.4 | 75.2 | 3197.3 | 1976.2 | 1.2 | 412.8 | 620.2145 | 0 | 603 | 0 | 555.9 | 5587.5 | 1223.2145 | 7366.6145 | 11:30 | 4185.0145 | 2089 | 604.6 | 488 | 7366.6145 | 11:30 | 304.3 | 35.5 | 604.6 | 488 | 1432.4
12:00 | 370.6 | 107.8 | 0.5 | 86.7 | 3157 | 2040.9 | 1.2 | 426.6 | 624.7858 | 0 | 607.1 | 0 | 565.6 | 5625.7 | 1231.8858 | 7423.1858 | 12:00 | 4152.3858 | 2148.7 | 608.8 | 513.3 | 7423.1858 | 12:00 | 302.1 | 35.5 | 608.8 | 513.3 | 1459.7
12:30 | 370.7 | 109.3 | 0.4 | 95.8 | 2963.3 | 2035.9 | 1.3 | 436.6 | 628.1691 | 0 | 612.7 | 0 | 576.2 | 5437.1 | 1240.8691 | 7254.1691 | 12:30 | 3962.1691 | 2145.2 | 614.4 | 532.4 | 7254.1691 | 12:30 | 302 | 35.3 | 614.4 | 532.4 | 1484.1
13:00 | 370 | 109.6 | 0.4 | 108.2 | 3106.9 | 1930.9 | 1.2 | 433.3 | 626.1211 | 0 | 610.7 | 0 | 588.2 | 5472.3 | 1236.8211 | 7297.3211 | 13:00 | 4103.0211 | 2040.5 | 612.3 | 541.5 | 7297.3211 | 13:00 | 300.8 | 36.5 | 612.3 | 541.5 | 1491.1
13:30 | 433.8 | 158.2 | 0.4 | 103.2 | 2958.5 | 1959.3 | 1.2 | 446.2 | 626.8624 | 1.4 | 614.1 | 0 | 695.6 | 5365.2 | 1242.3624 | 7303.1624 | 13:30 | 4019.1624 | 2118.9 | 615.7 | 549.4 | 7303.1624 | 13:30 | 300.7 | 34.4 | 615.7 | 549.4 | 1500.2
14:00 | 440.5 | 104.9 | 0.5 | 109.8 | 2991.2 | 1940.1 | 1.1 | 450.7 | 627.9355 | 4.5 | 606.3 | 0 | 655.7 | 5383.1 | 1238.7355 | 7277.5355 | 14:00 | 4059.6355 | 2049.5 | 607.9 | 560.5 | 7277.5355 | 14:00 | 298.9 | 35.2 | 607.9 | 560.5 | 1502.5
14:30 | 432.7 | 96.9 | 0.4 | 107.9 | 3081.3 | 1869.5 | 1 | 453 | 622.8894 | 0 | 596.1 | 0 | 637.9 | 5404.8 | 1218.9894 | 7261.6894 | 14:30 | 4136.8894 | 1966.4 | 597.5 | 560.9 | 7261.6894 | 14:30 | 298.1 | 35.2 | 597.5 | 560.9 | 1491.7
15:00 | 437.7 | 94.6 | 0.4 | 110.4 | 2992.2 | 2047.7 | 0.5 | 461.2 | 627.1078 | 0 | 576.8 | 0 | 643.1 | 5501.6 | 1203.9078 | 7348.6078 | 15:00 | 4057.0078 | 2142.3 | 577.7 | 571.6 | 7348.6078 | 15:00 | 297.4 | 35.9 | 577.7 | 571.6 | 1482.6
15:30 | 436 | 94.5 | 0.3 | 117.2 | 2868.5 | 2085.4 | 0.3 | 458 | 626.9434 | 0 | 530.7 | 0 | 648 | 5412.2 | 1157.6434 | 7217.8434 | 15:30 | 3931.4434 | 2179.9 | 531.3 | 575.2 | 7217.8434 | 15:30 | 295.8 | 35.7 | 531.3 | 575.2 | 1438
16:00 | 436.8 | 95.9 | 0.2 | 113.3 | 3130.1 | 2100.4 | 0.3 | 457.5 | 624.2918 | 0 | 415.4 | 0 | 646.2 | 5688.3 | 1039.6918 | 7374.1918 | 16:00 | 4191.1918 | 2196.3 | 415.9 | 570.8 | 7374.1918 | 16:00 | 295.6 | 36.1 | 415.9 | 570.8 | 1318.4
16:30 | 433.1 | 95.7 | 0.1 | 117.6 | 3140.5 | 2204.3 | 0.3 | 485.1 | 617.9437 | 0 | 214.8 | 0 | 646.5 | 5830.2 | 832.7437 | 7309.4437 | 16:30 | 4191.5437 | 2300 | 215.2 | 602.7 | 7309.4437 | 16:30 | 295.3 | 35.9 | 215.2 | 602.7 | 1149.1
17:00 | 435.7 | 96 | 0.1 | 118.1 | 3003 | 2315.9 | 0 | 504.3 | 624.1878 | 0 | 46.5 | 0 | 649.9 | 5823.2 | 670.6878 | 7143.7878 | 17:00 | 4062.8878 | 2411.9 | 46.6 | 622.4 | 7143.7878 | 17:00 | 296.2 | 37.2 | 46.6 | 622.4 | 1002.4
17:30 | 435.3 | 107.9 | 0 | 112.6 | 3090 | 2311.4 | 0 | 498.2 | 627.7733 | 0 | 0 | 0 | 655.8 | 5899.6 | 627.7733 | 7183.1733 | 17:30 | 4153.0733 | 2419.3 | 0 | 610.8 | 7183.1733 | 17:30 | 297.4 | 37.9 | 0 | 610.8 | 946.1
18:00 | 436.2 | 109 | 0 | 103.6 | 3035.9 | 2431.1 | 0 | 474.8 | 617.09 | 0 | 0 | 0 | 648.8 | 5941.8 | 617.09 | 7207.69 | 18:00 | 4089.19 | 2540.1 | 0 | 578.4 | 7207.69 | 18:00 | 298.2 | 37.5 | 0 | 578.4 | 914.1
18:30 | 435.6 | 108.7 | 0 | 95.7 | 3015.5 | 2640.8 | 0 | 435.9 | 651.7907 | 0 | 0 | 0 | 640 | 6092.2 | 651.7907 | 7383.9906 | 18:30 | 4102.8907 | 2749.5 | 0 | 531.6 | 7383.9906 | 18:30 | 298.4 | 37.8 | 0 | 531.6 | 867.8
19:00 | 434.4 | 109.9 | 0 | 95.8 | 2910.4 | 2672.8 | 0 | 431.8 | 645.5372 | 0 | 0 | 0 | 640.1 | 6015 | 645.5372 | 7300.6372 | 19:00 | 3990.3372 | 2782.7 | 0 | 527.6 | 7300.6372 | 19:00 | 298.3 | 38 | 0 | 527.6 | 863.9
19:30 | 435.7 | 113.1 | 0 | 85.5 | 3018.3 | 2580.9 | 0 | 400.2 | 654.018 | 0 | 0 | 0 | 634.3 | 5999.4 | 654.018 | 7287.718 | 19:30 | 4108.018 | 2694 | 0 | 485.7 | 7287.718 | 19:30 | 298.4 | 38 | 0 | 485.7 | 822.1
20:00 | 436.8 | 110.8 | 0 | 79.4 | 3144.1 | 2463.5 | 0 | 388.3 | 656.7019 | 0 | 0 | 0 | 627 | 5995.9 | 656.7019 | 7279.6019 | 20:00 | 4237.6019 | 2574.3 | 0 | 467.7 | 7279.6019 | 20:00 | 298.3 | 37.8 | 0 | 467.7 | 803.8
20:30 | 434.9 | 112.1 | 0 | 74.7 | 3149.8 | 2458.7 | 0 | 377.1 | 653.697 | 0 | 0 | 0 | 621.7 | 5985.6 | 653.697 | 7260.997 | 20:30 | 4238.397 | 2570.8 | 0 | 451.8 | 7260.997 | 20:30 | 296.6 | 37.8 | 0 | 451.8 | 786.2
21:00 | 430 | 111.6 | 0 | 64.1 | 3113.9 | 2462.1 | 0 | 387.2 | 625.9728 | 0 | 0 | 0 | 605.7 | 5963.2 | 625.9728 | 7194.8728 | 21:00 | 4169.8728 | 2573.7 | 0 | 451.3 | 7194.8728 | 21:00 | 293.9 | 36.9 | 0 | 451.3 | 782.1
21:30 | 436.1 | 111.9 | 0 | 60.4 | 3138.5 | 2317.5 | 0 | 392.7 | 625.01 | 0 | 0 | 0 | 608.4 | 5848.7 | 625.01 | 7082.11 | 21:30 | 4199.61 | 2429.4 | 0 | 453.1 | 7082.11 | 21:30 | 296.1 | 37.2 | 0 | 453.1 | 786.4
22:00 | 435.6 | 111.1 | 0 | 62.3 | 3147.1 | 2316.8 | 0 | 366 | 627.34 | 0 | 0 | 0 | 609 | 5829.9 | 627.34 | 7066.24 | 22:00 | 4210.04 | 2427.9 | 0 | 428.3 | 7066.24 | 22:00 | 296 | 35.2 | 0 | 428.3 | 759.5
22:30 | 436.1 | 111.9 | 0 | 54.8 | 3018.7 | 2313.3 | 0 | 345.8 | 625.19 | 0 | 0 | 0 | 602.8 | 5677.8 | 625.19 | 6905.79 | 22:30 | 4079.99 | 2425.2 | 0 | 400.6 | 6905.79 | 22:30 | 295.3 | 35.6 | 0 | 400.6 | 731.5
23:00 | 435.9 | 113.6 | 0 | 63.7 | 2971 | 2208.8 | 0 | 311.6 | 626.22 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 5491.4 | 626.22 | 6730.82 | 23:00 | 4033.12 | 2322.4 | 0 | 375.3 | 6730.82 | 23:00 | 296.2 | 36 | 0 | 375.3 | 707.5
23:30 | 436.9 | 68.4 | 0 | 51.1 | 3066.7 | 2029.9 | 0 | 328.6 | 627 | 0 | 0 | 0 | 556.4 | 5425.2 | 627 | 6608.6 | 23:30 | 4130.6 | 2098.3 | 0 | 379.7 | 6608.6 | 23:30 | 296.8 | 36.5 | 0 | 379.7 | 713
00:00 | 435.6 | 63.7 | 0 | 40.7 | 2938 | 1992.2 | 0 | 323.9 | 622.69 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5254.1 | 622.69 | 6416.79 | 00:00 | 3996.29 | 2055.9 | 0 | 364.6 | 6416.79 | 00:00 | 296.3 | 36.7 | 0 | 364.6 | 697.6
TOTAL MWh | 9573.2 | 2222.25 | 2.35 | 1673.55 | 73087.15 | 47313.75 | 7.95 | 8891.7 | 15019.8973 | 2.95 | 5362.3 | 0 | 13471.35 | 129300.55 | 20385.1473 | 163157.0473 | TOTAL MWh | 97680.2473 | 49538.95 | 5372.6 | 10565.25 | 163157.0473 | TOTAL MWh | 7216.55 | 873.9 | 5372.6 | 10565.25 | 24028.3

## HOP
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 16:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2025 16:50:00 | 19/05/2025 21:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2025 21:06:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 19/05/2025 13:26:00 | 19/05/2025 14:22:00 | 19/05/2025 13:15:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/05/2025 18:18:00 | 19/05/2025 19:32:00 | 19/05/2025 18:14:00 | 19/05/2025 19:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2025 07:56:00 | 19/05/2025 23:31:00 | 19/05/2025 07:38:00 | 19/05/2025 23:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 19/05/2025 13:14:00 | 19/05/2025 13:41:00 | 19/05/2025 13:10:00 | 19/05/2025 13:31:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:08 h, S/C generar a 600 MW. A las 03:29 h, S/C generar a 700 MW. A las 04:09 h, S/C generar a su máximo..
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 05:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 05:46:00 | 19/05/2025 07:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 07:34:00 | 19/05/2025 08:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 08:17:00 | 19/05/2025 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 13:29:00 | 19/05/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 14:28:00 | 19/05/2025 23:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 23:15:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 14:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/05/2025 17:05:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 08:26:00 | 19/05/2025 08:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 500 MW. S/C 08:44h bajar a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 08:52:00 | 19/05/2025 11:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 11:32:00 | 19/05/2025 12:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:32 h s/c subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 12:28:00 | 19/05/2025 14:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 14:35:00 | 19/05/2025 15:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 14:36 h s/c subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 15:07:00 | 19/05/2025 17:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 17:42:00 | 19/05/2025 21:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 450 MW.. A las 19:33 S/C bajar a 480 MW..
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 21:17:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 05:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 05:32:00 | 19/05/2025 23:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 23:50:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:15:00 |  | 19/05/2025 00:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 16:40:00 | 19/05/2025 18:13:00 | 19/05/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 18:13:00 | 19/05/2025 19:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 19:07:00 | 19/05/2025 22:55:00 |  | 19/05/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:37:00 |  | 19/05/2025 00:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 19/05/2025 04:46:00 | 19/05/2025 08:49:00 | 19/05/2025 04:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 08:49:00 | 19/05/2025 10:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 10:24:00 | 19/05/2025 12:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 12:44:00 | 19/05/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 19/05/2025 13:07:00 | 19/05/2025 15:05:00 | 19/05/2025 11:08:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo 2X1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 14:28:00 | 19/05/2025 15:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople en modo 2x1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 15:05:00 | 19/05/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 16:20:00 | 19/05/2025 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 23:14:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 16:34:00 | 19/05/2025 08:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 19 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 19/05/2025 10:00 | 19/05/2025 16:20 | Cambio del Woodguard UG40, Incluye pruebas a plena carga | 5.137 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 19/05/2025 13:14 | 19/05/2025 20:56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CAMBIO DE TERMINALES FLEXIBLES 13.8 KV. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:41 | UNIDAD INDISPONIBLE DEBIDO A UNA FALLA EN EL PROCESO DE ARRANQUE EN MODO DIÉSEL | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de señales por mantenimiento de Central Chilca 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15785 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES* | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 19/05/2025 08:00 | 20/05/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 23:29 | SE CULMINA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO, PRUEBAS CON CARGA LA UNIDAD UG1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 1 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 22:43 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/05/2025 00:03 | 20/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES PREVIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:08 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 4BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 13:22 | CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 4B SUPERIOR (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICO. | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 19/05/2025 03:41 | 19/05/2025 16:15 | TRIP CON 0 MW - FALLA EN TRANSFORMADOR TZ2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 19/05/2025 08:10 | 19/05/2025 16:36 | MANTENIMIENTO DE 41250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 19/05/2025 08:55 | 19/05/2025 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 3.26 | R | F/S | N | PREV. | 46 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 20/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 19/05/2025 00:00 | 19/05/2025 10:30 | INSPECCIÓN HGP TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 19/05/2025 07:00 | 20/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
19/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 19 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 19 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2995.7965 | 2958.4633 | 1330.9109
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 228.5197 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2898.8055 | 2861.4723 | 1330.9109
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 228.5197 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2898.8055 | 2861.4723 | 1330.9109
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 476.1655 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3146.4513 | 3109.1181 | 1330.9109
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2995.7965 | 2958.4633 | 1330.9109
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2995.7965 | 2958.4633 | 1330.9109
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [13 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3020.4234 | 2983.0902 | 1330.9109
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [13 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3211.6196 | 3174.2864 | 1330.9109
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [13 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3211.6196 | 3174.2864 | 1330.9109
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [13 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3211.6196 | 3174.2864 | 1330.9109
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3161.9927 | 3124.6595 | 1330.9109
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 325.5107 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3161.9927 | 3124.6595 | 1330.9109
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3086.2104 | 3048.8772 | 1330.9109
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3086.2104 | 3048.8772 | 1330.9109
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3086.2104 | 3048.8772 | 1330.9109
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3081.0732 | 3043.74 | 1336.0481
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2831.3448 | 2794.0116 | 1146.0109
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2831.3448 | 2794.0116 | 1146.0109
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2831.3448 | 2794.0116 | 1151.1481
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3016.2448 | 2978.9116 | 1151.1481
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3016.2448 | 2978.9116 | 1151.1481
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3016.2448 | 2978.9116 | 1151.1481
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 1146.0109
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2807.1251 | 2769.7919 | 1146.0109
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2807.1251 | 2769.7919 | 1146.0109
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2807.1251 | 2769.7919 | 1146.0109
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2807.1251 | 2769.7919 | 1146.0109
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2830.1858 | 2792.8526 | 1146.0109
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3156.9437 | 3119.6105 | 819.2531
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3156.9437 | 3119.6105 | 819.2531
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3156.9437 | 3119.6105 | 819.2531
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 507.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 215.8228 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6877.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 99.2538 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 4245.592 | 2007.5602 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 39.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5043465.31 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 19 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2381 | 26.1 | 48 | 15.7 | 62 | 11.27 | 11.58 | 10.55 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 108.844 | 10.29 | 11.53 | 6.78 | 0.39 | 0.01 | 0 | 81.86 | 282.49 | 70.97 | 42.958 | 43.55 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1838 | 14.9542 | 15.3 | 17.71 | 17.71 | 29 | -- | 78.066 | 6.33 | -- | 5.6801 | 6.8151 | 21.232 | 6.144 | 32.102
00:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2381 | 26.1 | 48 | 15.7 | 62 | 11.27 | 11.58 | 10.55 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 108.844 | 10.29 | 11.53 | 6.78 | 0.39 | 0.01 | 0 | 81.86 | 282.49 | 70.97 | 42.958 | 43.55 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1838 | 14.9542 | 15.3 | 17.71 | 17.71 | 29 | -- | 78.066 | 6.33 | -- | 5.6801 | 6.8151 | 21.232 | 6.144 | 32.102
01:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 27.2 | 48 | 15.7 | 62 | 12 | 11.7 | 11.43 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 109.187 | 10.31 | 11.53 | 5.58 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.91 | 280.537 | 70.97 | 42.443 | 44.46 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.3983 | 14.9542 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 29 | -- | -- | 6.354 | -- | 5.6926 | 6.8151 | 21.232 | 6.204 | 32.282
01:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 27.2 | 48 | 15.7 | 62 | 12 | 11.7 | 11.43 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 109.187 | 10.31 | 11.53 | 5.58 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.91 | 280.537 | 70.97 | 42.443 | 44.46 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.3983 | 14.9542 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 29 | -- | -- | 6.354 | -- | 5.6926 | 6.8151 | 21.232 | 6.204 | 32.282
02:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.3857 | 26.7 | 48 | 16.2 | 62 | 11.26 | 11.65 | 11.37 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 205.67 | 118.788 | 112.18 | 10.32 | 11.53 | 5.91 | 0.38 | 0.01 | 0 | 84.1 | 284.723 | 70.97 | 42.919 | 43.58 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.3496 | 14.9542 | 15.3 | 17.46 | 17.46 | 29 | -- | -- | 6.323 | -- | 5.7156 | 6.8151 | 21.232 | 6.315 | 32.102
02:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.3857 | 26.7 | 48 | 16.2 | 62 | 11.26 | 11.65 | 11.37 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 205.67 | 118.788 | 112.18 | 10.32 | 11.53 | 5.91 | 0.38 | 0.01 | 0 | 84.1 | 284.723 | 70.97 | 42.919 | 43.58 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.3496 | 14.9542 | 15.3 | 17.46 | 17.46 | 29 | -- | -- | 6.323 | -- | 5.7156 | 6.8151 | 21.232 | 6.315 | 32.102
03:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2911 | 33.1 | 48 | 16.2 | 62 | 11.36 | 11.64 | 11.49 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 205.67 | 118.788 | 107.468 | 10.34 | 11.53 | 5.71 | 0.37 | 0.01 | 0 | 84.29 | 284.913 | 70.97 | 42.886 | 44.45 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.2795 | 14.9542 | 15.3 | 17.52 | 17.52 | 29 | -- | -- | 6.322 | -- | 5.661 | 6.8151 | 21.232 | 6.052 | 32.033
03:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2911 | 33.1 | 48 | 16.2 | 62 | 11.36 | 11.64 | 11.49 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 205.67 | 118.788 | 107.468 | 10.34 | 11.53 | 5.71 | 0.37 | 0.01 | 0 | 84.29 | 284.913 | 70.97 | 42.886 | 44.45 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.2795 | 14.9542 | 15.3 | 17.52 | 17.52 | 29 | -- | -- | 6.322 | -- | 5.661 | 6.8151 | 21.232 | 6.052 | 32.033
04:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2258 | 32.6 | 48 | 16.7 | 62 | 11.74 | 11.87 | 11.47 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 205.67 | 118.788 | 110.542 | 10.31 | 12.09 | 6 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.99 | 280.611 | 70.97 | 42.963 | 43.67 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.4562 | 14.9542 | 15.3 | 17.74 | 17.74 | 29 | -- | -- | 6.345 | -- | 5.6745 | 6.8151 | 21.232 | 6.117 | 32.282
04:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2258 | 32.6 | 48 | 16.7 | 62 | 11.74 | 11.87 | 11.47 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 205.67 | 118.788 | 110.542 | 10.31 | 12.09 | 6 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.99 | 280.611 | 70.97 | 42.963 | 43.67 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.4562 | 14.9542 | 15.3 | 17.74 | 17.74 | 29 | -- | -- | 6.345 | -- | 5.6745 | 6.8151 | 21.232 | 6.117 | 32.282
05:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2381 | 30.5 | 48 | 16.7 | 60 | 11.75 | 11.88 | 11.42 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 204.28 | 118.788 | 113.205 | 10.32 | 11.53 | 6.19 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.06 | 284.681 | 72.13 | 42.561 | 43.06 | 0 | 10.7303 | 16 | 9.9183 | 14.9542 | 15.3 | 17.56 | 17.56 | 29 | -- | -- | 6.354 | -- | 5.7117 | 6.8151 | 21.232 | 6.296 | 31.854
05:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.2381 | 30.5 | 48 | 16.7 | 60 | 11.75 | 11.88 | 11.42 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 73.27 | 204.28 | 118.788 | 113.205 | 10.32 | 11.53 | 6.19 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.06 | 284.681 | 72.13 | 42.561 | 43.06 | 0 | 10.7303 | 16 | 9.9183 | 14.9542 | 15.3 | 17.56 | 17.56 | 29 | -- | -- | 6.354 | -- | 5.7117 | 6.8151 | 21.232 | 6.296 | 31.854
06:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.1515 | 33.5 | 48 | 16.7 | 63 | 11.76 | 11.897 | 11.35 | 1.07 | 70.01 | 1.076 | 102.78 | 71.7 | 205.67 | 118.788 | 105.331 | 10.32 | 11.53 | 6.22 | 0.36 | 0.01 | 0 | 89.28 | 289.901 | 70.97 | 33.91 | 43.51 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1719 | 14.9542 | 15.3 | 17.79 | 17.79 | 29 | -- | -- | 6.351 | -- | 5.7156 | 6.8151 | 21.232 | 6.315 | 32.213
06:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.1515 | 33.5 | 48 | 16.7 | 63 | 11.76 | 11.897 | 11.35 | 1.07 | 70.01 | 1.076 | 102.78 | 71.7 | 205.67 | 118.788 | 105.331 | 10.32 | 11.53 | 6.22 | 0.36 | 0.01 | 0 | 89.28 | 289.901 | 70.97 | 33.91 | 43.51 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1719 | 14.9542 | 15.3 | 17.79 | 17.79 | 29 | -- | -- | 6.351 | -- | 5.7156 | 6.8151 | 21.232 | 6.315 | 32.213
07:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.1515 | 29.3 | 48 | 17.2 | 63 | 11.3 | 11.9 | 11.44 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 106.042 | 10.28 | 13.23 | 5.95 | 0.36 | 0.01 | 0 | 81.48 | 282.11 | 72.13 | 42.883 | 44.01 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.0941 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.403 | -- | 5.6936 | 6.8151 | 21.232 | 6.209 | 33
07:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.1515 | 29.3 | 48 | 17.2 | 63 | 11.3 | 11.9 | 11.44 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 106.042 | 10.28 | 13.23 | 5.95 | 0.36 | 0.01 | 0 | 81.48 | 282.11 | 72.13 | 42.883 | 44.01 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.0941 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.403 | -- | 5.6936 | 6.8151 | 21.232 | 6.209 | 33
08:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.3121 | 24.4 | 48 | 17.2 | 60 | 2.5 | 11.66 | 11.4 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 106.037 | 10.36 | 13.23 | 3.26 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.01 | 284.64 | 72.13 | 43.317 | 44.72 | 0 | 10.7303 | 16.5 | 9.9652 | 14.9542 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 29 | -- | -- | 6.394 | -- | 5.6982 | 6.8151 | 21.232 | 6.231 | 33
08:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.3121 | 24.4 | 48 | 17.2 | 60 | 2.5 | 11.66 | 11.4 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 106.037 | 10.36 | 13.23 | 3.26 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.01 | 284.64 | 72.13 | 43.317 | 44.72 | 0 | 10.7303 | 16.5 | 9.9652 | 14.9542 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 29 | -- | -- | 6.394 | -- | 5.6982 | 6.8151 | 21.232 | 6.231 | 33
09:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.4346 | 24.9 | 48 | 17.2 | 60 | 12.92 | 11.63 | 11.52 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 106.411 | 10.28 | 13.23 | 6.27 | 0.36 | 0.01 | 0 | 82.15 | 282.78 | 72.13 | 43.005 | 43.77 | 0 | 10.7303 | 16.5 | 10.306 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.381 | -- | 5.6915 | 6.8151 | 21.232 | 6.199 | 33
09:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.4346 | 24.9 | 48 | 17.2 | 60 | 12.92 | 11.63 | 11.52 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 106.411 | 10.28 | 13.23 | 6.27 | 0.36 | 0.01 | 0 | 82.15 | 282.78 | 72.13 | 43.005 | 43.77 | 0 | 10.7303 | 16.5 | 10.306 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.381 | -- | 5.6915 | 6.8151 | 21.232 | 6.199 | 33
10:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.5443 | 24.8 | 48 | 17.2 | 60 | 12.95 | 11.51 | 11.4 | -- | -- | 1.076 | 101.8 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 107.993 | 10.23 | 13.23 | 6.12 | 0.35 | 0.01 | 0 | 75.64 | 278.85 | 70.97 | 42.486 | 42.36 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1802 | 14.9542 | 15.3 | 17.66 | 17.66 | 29 | -- | -- | 6.238 | -- | 5.6948 | 6.8151 | 21.232 | 6.215 | 33
10:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.5443 | 24.8 | 48 | 17.2 | 60 | 12.95 | 11.51 | 11.4 | -- | -- | 1.076 | 101.8 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 107.993 | 10.23 | 13.23 | 6.12 | 0.35 | 0.01 | 0 | 75.64 | 278.85 | 70.97 | 42.486 | 42.36 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1802 | 14.9542 | 15.3 | 17.66 | 17.66 | 29 | -- | -- | 6.238 | -- | 5.6948 | 6.8151 | 21.232 | 6.215 | 33
11:00 | 4 | 38 | 43.9 | 20.5321 | 27 | 48 | 16.2 | 60 | 13.02 | 11.54 | 12.54 | -- | -- | 1.076 | 101.8 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 107.523 | 9.25 | 13.23 | 5.66 | 0.36 | 0.01 | 0 | 75.51 | 278.76 | 70.87 | 42.945 | 44.67 | 0 | 10.7303 | 15.5 | 10.3402 | 14.9542 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 29 | -- | -- | 6.284 | -- | 5.6982 | 6.8151 | 21.232 | 6.231 | 33
11:30 | 4 | 38 | 43.9 | 20.5321 | 27 | 48 | 16.2 | 60 | 13.02 | 11.54 | 12.54 | -- | -- | 1.076 | 101.8 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 107.523 | 9.25 | 13.23 | 5.66 | 0.36 | 0.01 | 0 | 75.51 | 278.76 | 70.87 | 42.945 | 44.67 | 0 | 10.7303 | 15.5 | 10.3402 | 14.9542 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 29 | -- | -- | 6.284 | -- | 5.6982 | 6.8151 | 21.232 | 6.231 | 33
12:00 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4102 | 30.9 | 48 | 15.7 | 60 | 13.22 | 11.54 | 12.64 | -- | -- | 1.076 | 97.94 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 109.829 | 8.35 | 12.66 | 5.62 | 0.36 | 0.01 | 0 | 78.5 | 282.15 | 68.58 | 42.776 | 44.12 | 0 | 10.7303 | 15.5 | 10.3508 | 14.9542 | 15.3 | 17.68 | 17.68 | 29 | -- | -- | 6.131 | -- | 5.6567 | 6.8151 | 21.232 | 6.031 | 33
12:30 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4102 | 30.9 | 48 | 15.7 | 60 | 13.22 | 11.54 | 12.64 | -- | -- | 1.076 | 97.94 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 109.829 | 8.35 | 12.66 | 5.62 | 0.36 | 0.01 | 0 | 78.5 | 282.15 | 68.58 | 42.776 | 44.12 | 0 | 10.7303 | 15.5 | 10.3508 | 14.9542 | 15.3 | 17.68 | 17.68 | 29 | -- | -- | 6.131 | -- | 5.6567 | 6.8151 | 21.232 | 6.031 | 33
13:00 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4212 | 26.7 | 48 | 15.2 | 59 | 13.34 | 11.6 | 12.57 | -- | -- | 1.076 | 95.11 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 100.339 | 7.95 | 13.23 | 6.39 | 0.37 | 0.01 | 0 | 83.85 | 286.98 | 67.46 | 62.779 | 43.91 | 0 | 10.7303 | 15.3 | 10.1573 | 14.9542 | 15.3 | 17.58 | 17.58 | 29 | -- | -- | 6.086 | -- | 5.6712 | 6.8151 | 21.232 | 6.101 | 33
13:30 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4212 | 26.7 | 48 | 15.2 | 59 | 13.34 | 11.6 | 12.57 | -- | -- | 1.076 | 95.11 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 100.339 | 7.95 | 13.23 | 6.39 | 0.37 | 0.01 | 0 | 83.85 | 286.98 | 67.46 | 62.779 | 43.91 | 0 | 10.7303 | 15.3 | 10.1573 | 14.9542 | 15.3 | 17.58 | 17.58 | 29 | -- | -- | 6.086 | -- | 5.6712 | 6.8151 | 21.232 | 6.101 | 33
14:00 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4835 | 25.5 | 48 | 15.2 | 59 | 13.72 | 11.5 | 12.65 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 93.921 | 7.79 | 13.23 | 5.03 | 0.36 | 0.01 | 0 | 78.87 | 282.76 | 67.59 | 61.263 | 42.85 | 0 | 10.7303 | 14.5 | 9.8587 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.6735 | 6.8151 | 21.232 | 6.112 | 33
14:30 | 3.2 | 38 | 43.9 | 20.4835 | 25.5 | 48 | 15.2 | 59 | 13.72 | 11.5 | 12.65 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 93.921 | 7.79 | 13.23 | 5.03 | 0.36 | 0.01 | 0 | 78.87 | 282.76 | 67.59 | 61.263 | 42.85 | 0 | 10.7303 | 14.5 | 9.8587 | 14.9542 | 15.3 | 17.72 | 17.72 | 29 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.6735 | 6.8151 | 21.232 | 6.112 | 33
15:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.3612 | 32 | 48 | 15.2 | 59 | 13.72 | 11.58 | 12.63 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 95.066 | 7.64 | 12.66 | 5.96 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.31 | 287.46 | 66.25 | 61.724 | 43 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.3089 | 14.9542 | 15.3 | 17.62 | 17.62 | 29 | -- | -- | 6.135 | -- | 5.6768 | 6.8151 | 21.232 | 6.128 | 33
15:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.3612 | 32 | 48 | 15.2 | 59 | 13.72 | 11.58 | 12.63 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 70.16 | 204.28 | 118.788 | 95.066 | 7.64 | 12.66 | 5.96 | 0.36 | 0.01 | 0 | 84.31 | 287.46 | 66.25 | 61.724 | 43 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.3089 | 14.9542 | 15.3 | 17.62 | 17.62 | 29 | -- | -- | 6.135 | -- | 5.6768 | 6.8151 | 21.232 | 6.128 | 33
16:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.3489 | 26.2 | 48 | 14.5 | 59 | 13.71 | 11.57 | 12.7 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 69.4 | 205.67 | 118.788 | 96.247 | 7.58 | 13.23 | 5.67 | 0.36 | 0.01 | 0 | 71.37 | 274.52 | 66.38 | 61.653 | 42.87 | 0.1 | 10.7303 | 14.5 | 10.1844 | 14.9542 | 15.3 | 17.71 | 17.71 | 29 | -- | -- | 6.102 | -- | 5.6656 | 6.8151 | 21.232 | 6.074 | 33
16:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.3489 | 26.2 | 48 | 14.5 | 59 | 13.71 | 11.57 | 12.7 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 69.4 | 205.67 | 118.788 | 96.247 | 7.58 | 13.23 | 5.67 | 0.36 | 0.01 | 0 | 71.37 | 274.52 | 66.38 | 61.653 | 42.87 | 0.1 | 10.7303 | 14.5 | 10.1844 | 14.9542 | 15.3 | 17.71 | 17.71 | 29 | -- | -- | 6.102 | -- | 5.6656 | 6.8151 | 21.232 | 6.074 | 33
17:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 29.5 | 48 | 14.5 | 58 | 13.73 | 11.6 | 12.63 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 99.367 | 7.67 | 12.66 | 5.94 | 0.36 | 0.01 | 0 | 69.9 | 273.05 | 66.62 | 61.232 | 43.16 | 0.2 | 10.7303 | 14.4 | 10.359 | 14.9542 | 15.3 | 18.18 | 18.18 | 29 | -- | -- | 6.257 | -- | 5.6735 | 6.8151 | 21.232 | 6.112 | 33
17:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 29.5 | 48 | 14.5 | 58 | 13.73 | 11.6 | 12.63 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 70.16 | 205.67 | 118.788 | 99.367 | 7.67 | 12.66 | 5.94 | 0.36 | 0.01 | 0 | 69.9 | 273.05 | 66.62 | 61.232 | 43.16 | 0.2 | 10.7303 | 14.4 | 10.359 | 14.9542 | 15.3 | 18.18 | 18.18 | 29 | -- | -- | 6.257 | -- | 5.6735 | 6.8151 | 21.232 | 6.112 | 33
18:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 28.1 | 48 | 14.5 | 58 | 13.7 | 11.6 | 11.08 | 1.07 | 68.72 | 1.076 | 93.25 | 69.4 | 204.28 | 118.788 | 104.356 | 7.69 | 12.66 | 6.77 | 0.35 | 0.01 | 0 | 74.03 | 277.177 | 66.21 | 61.278 | 44.01 | 0 | 10.7303 | 14.2 | 10.3037 | 14.9542 | 15.2 | 18.18 | 18.18 | 29 | -- | -- | 6.236 | -- | 5.6567 | 6.8151 | 21.232 | 6.031 | 33
18:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2875 | 28.1 | 48 | 14.5 | 58 | 13.7 | 11.6 | 11.08 | 1.07 | 68.72 | 1.076 | 93.25 | 69.4 | 204.28 | 118.788 | 104.356 | 7.69 | 12.66 | 6.77 | 0.35 | 0.01 | 0 | 74.03 | 277.177 | 66.21 | 61.278 | 44.01 | 0 | 10.7303 | 14.2 | 10.3037 | 14.9542 | 15.2 | 18.18 | 18.18 | 29 | -- | -- | 6.236 | -- | 5.6567 | 6.8151 | 21.232 | 6.031 | 33
19:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2221 | 27.1 | 48 | 14.5 | 58 | 14.41 | 11.52 | 16.77 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 67.14 | 204.28 | 118.788 | 106.673 | 7.76 | 12.66 | 6.02 | 0.35 | 0.01 | 0 | 68.91 | 272.052 | 66.35 | 61.518 | 41.83 | 0 | 10.7303 | 14.2 | 10.4225 | 14.9542 | 15.1 | 17.86 | 17.86 | 29 | -- | -- | 6.299 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
19:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 20.2221 | 27.1 | 48 | 14.5 | 58 | 14.41 | 11.52 | 16.77 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 67.14 | 204.28 | 118.788 | 106.673 | 7.76 | 12.66 | 6.02 | 0.35 | 0.01 | 0 | 68.91 | 272.052 | 66.35 | 61.518 | 41.83 | 0 | 10.7303 | 14.2 | 10.4225 | 14.9542 | 15.1 | 17.86 | 17.86 | 29 | -- | -- | 6.299 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
20:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.6803 | 29.7 | 48 | 14.5 | 59 | 14.38 | 11.68 | 16.93 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 64.93 | 204.28 | 118.788 | 106.696 | 7.72 | 12.66 | 5.56 | 0.35 | 0.01 | 0 | 68.07 | 271.218 | 65.25 | 60.993 | 41.44 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.3605 | 14.9542 | 15.1 | 17.88 | 17.88 | 29 | -- | -- | 6.254 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
20:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.6803 | 29.7 | 48 | 14.5 | 59 | 14.38 | 11.68 | 16.93 | -- | -- | 1.076 | 94.18 | 64.93 | 204.28 | 118.788 | 106.696 | 7.72 | 12.66 | 5.56 | 0.35 | 0.01 | 0 | 68.07 | 271.218 | 65.25 | 60.993 | 41.44 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.3605 | 14.9542 | 15.1 | 17.88 | 17.88 | 29 | -- | -- | 6.254 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
21:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.4825 | 33.5 | 48 | 14.5 | 59 | 13.54 | 11.62 | 12.68 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 64.2 | 200.15 | 118.788 | 106.685 | 7.7 | 12.66 | 5.39 | 0.35 | 0.01 | 0 | 51.4 | 254.546 | 65.25 | 61.258 | 41.2 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0812 | 14.9542 | 15.1 | 17.66 | 17.66 | 29 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.6814 | 6.8151 | 21.232 | 6.15 | 33
21:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.4825 | 33.5 | 48 | 14.5 | 59 | 13.54 | 11.62 | 12.68 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 64.2 | 200.15 | 118.788 | 106.685 | 7.7 | 12.66 | 5.39 | 0.35 | 0.01 | 0 | 51.4 | 254.546 | 65.25 | 61.258 | 41.2 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0812 | 14.9542 | 15.1 | 17.66 | 17.66 | 29 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.6814 | 6.8151 | 21.232 | 6.15 | 33
22:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.2501 | 34.4 | 48 | 14.5 | 56 | 13.46 | 11.6 | 12.78 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 64.2 | 198.78 | 118.788 | 106.846 | 7.68 | 12.66 | 5.87 | 0.35 | 0.01 | 0 | 55.25 | 258.393 | 64.17 | 61.259 | 41.72 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0902 | 14.9542 | 15.1 | 17.88 | 17.88 | 29 | -- | -- | 6.148 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
22:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.2501 | 34.4 | 48 | 14.5 | 56 | 13.46 | 11.6 | 12.78 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 64.2 | 198.78 | 118.788 | 106.846 | 7.68 | 12.66 | 5.87 | 0.35 | 0.01 | 0 | 55.25 | 258.393 | 64.17 | 61.259 | 41.72 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0902 | 14.9542 | 15.1 | 17.88 | 17.88 | 29 | -- | -- | 6.148 | -- | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
23:00 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.1948 | 27.4 | 48 | 14.5 | 55 | 13.5 | 11.64 | 12.76 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 118.788 | 106.8 | 7.7 | 13.82 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.55 | 258.7 | 65.25 | 61.21 | 42.83 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0613 | 14.9542 | 15.1 | 17.73 | 17.73 | 29 | 20.0855 | 75.5369 | 6.154 | 23.0984 | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
23:30 | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.1948 | 27.4 | 48 | 14.5 | 55 | 13.5 | 11.64 | 12.76 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 118.788 | 106.8 | 7.7 | 13.82 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.55 | 258.7 | 65.25 | 61.21 | 42.83 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0613 | 14.9542 | 15.1 | 17.73 | 17.73 | 29 | 20.0855 | 75.5369 | 6.154 | 23.0984 | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
MAX | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.1948 | 24.4 | 48 | 14.5 | 55 | 2.5 | 11.5 | 10.55 | 1.07 | 68.72 | 1.076 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 118.788 | 93.921 | 7.58 | 11.53 | 3.26 | 0.34 | 0.01 | 0 | 51.4 | 254.546 | 64.17 | 33.91 | 41.2 | 0 | 10.7303 | 14 | 9.8587 | 14.9542 | 15.1 | 17.46 | 17.46 | 29 | 20.0855 | 75.5369 | 6.086 | 23.0984 | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 31.854
MIN | 4 | 38 | 43.9 | 20.5443 | 34.4 | 48 | 17.2 | 63 | 14.41 | 11.9 | 16.93 | 1.07 | 70.01 | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 113.205 | 10.36 | 13.82 | 6.78 | 0.39 | 0.01 | 0 | 89.28 | 289.901 | 72.13 | 62.779 | 44.72 | 0.2 | 10.7303 | 16.5 | 10.4562 | 14.9542 | 15.3 | 18.18 | 18.18 | 29 | 20.0855 | 78.066 | 6.403 | 23.0984 | 5.7156 | 6.8151 | 21.232 | 6.315 | 33
PROM | 3.1875 | 38 | 43.9 | 19.8426 | 28.7958 | 48 | 15.675 | 59.7917 | 12.4275 | 11.6461 | 12.3417 | 1.07 | 69.365 | 1.076 | 98.3225 | 69.9183 | 204.4613 | 118.788 | 105.5662 | 8.9933 | 12.5921 | 5.7929 | 0.36125 | 0.01 | 0 | 75.9288 | 278.0834 | 68.8142 | 51.0091 | 43.2812 | 0.0125 | 10.7303 | 15.2125 | 10.2159 | 14.9542 | 15.2542 | 17.7317 | 17.7317 | 29 | 20.0855 | 76.8014 | 6.2603 | 23.0984 | 5.6775 | 6.8151 | 21.232 | 6.1313 | 32.7445
INICIO | 4 | 38 | 43.9 | 20.2381 | 26.1 | 48 | 15.7 | 62 | 11.27 | 11.58 | 10.55 | -- | -- | 1.076 | 102.78 | 74.06 | 207.07 | 118.788 | 108.844 | 10.29 | 11.53 | 6.78 | 0.39 | 0.01 | 0 | 81.86 | 282.49 | 70.97 | 42.958 | 43.55 | 0 | 10.7303 | 16 | 10.1838 | 14.9542 | 15.3 | 17.71 | 17.71 | 29 | -- | 78.066 | 6.33 | -- | 5.6801 | 6.8151 | 21.232 | 6.144 | 32.102
FINAL | 2.1 | 38 | 43.9 | 17.1948 | 27.4 | 48 | 14.5 | 55 | 13.5 | 11.64 | 12.76 | -- | -- | 1.076 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 118.788 | 106.8 | 7.7 | 13.82 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.55 | 258.7 | 65.25 | 61.21 | 42.83 | 0 | 10.7303 | 14 | 10.0613 | 14.9542 | 15.1 | 17.73 | 17.73 | 29 | 20.0855 | 75.5369 | 6.154 | 23.0984 | 5.6442 | 6.8151 | 21.232 | 5.971 | 33
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 19 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8803 | 0.8355 | 0.249 | 0.16275 | 0.04012 | 3875.4418 | -- | -- | 0.21633 | 23.335 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.329 | 0.404 | -- | 275.917 | 0 | 0.048 | 63.55 | 0.135 | 0.26335 | 0.7478 | 11.32 | 0.637
00:30 | 2695 | 8.8803 | 0.8355 | 0.249 | 0.16275 | 0.04012 | 3875.4418 | -- | -- | 0.21633 | 23.335 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.329 | 0.404 | -- | 275.917 | 0 | 0.048 | 63.55 | 0.135 | 0.26335 | 0.7478 | 11.32 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.982 | 0.713 | 0.252 | 0.18406 | 0.03123 | 3875.4387 | -- | -- | 0.21606 | 23.3272 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.329 | 0.407 | -- | 275.918 | 0 | 0.045 | 63.55 | 0.134 | 0.25399 | 0.75394 | 11.32 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.982 | 0.713 | 0.252 | 0.18406 | 0.03123 | 3875.4387 | -- | -- | 0.21606 | 23.3272 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.329 | 0.407 | -- | 275.918 | 0 | 0.045 | 63.55 | 0.134 | 0.25399 | 0.75394 | 11.32 | 0.637
02:00 | 2695 | 9.0932 | 0.7655 | 0.261 | 0.19422 | 0.02348 | 3875.4387 | -- | -- | 0.21602 | 23.3272 | -- | 0.53641 | 0.03082 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.328 | 0.405 | -- | 275.919 | 0 | 0.04 | 63.55 | 0.132 | 0.24815 | 0.76626 | 11.34 | 0.637
02:30 | 2695 | 9.0932 | 0.7655 | 0.261 | 0.19422 | 0.02348 | 3875.4387 | -- | -- | 0.21602 | 23.3272 | -- | 0.53641 | 0.03082 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.328 | 0.405 | -- | 275.919 | 0 | 0.04 | 63.55 | 0.132 | 0.24815 | 0.76626 | 11.34 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.1906 | 0.8405 | 0.266 | 0.20639 | 0.02553 | 3875.4366 | -- | -- | 0.21616 | 23.3217 | -- | 0.53641 | 0.04077 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.328 | 0.404 | -- | 275.921 | 0 | 0.036 | 63.55 | 0.131 | 0.26218 | 0.75394 | 11.35 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.1906 | 0.8405 | 0.266 | 0.20639 | 0.02553 | 3875.4366 | -- | -- | 0.21616 | 23.3217 | -- | 0.53641 | 0.04077 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.328 | 0.404 | -- | 275.921 | 0 | 0.036 | 63.55 | 0.131 | 0.26218 | 0.75394 | 11.35 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.2919 | 0.8884 | 0.259 | 0.23601 | 0.0263 | 3875.4399 | -- | -- | 0.216 | 23.3303 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.328 | 0.408 | -- | 275.922 | 0 | 0.034 | 63.55 | 0.13 | 0.27622 | 0.74627 | 11.35 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.2919 | 0.8884 | 0.259 | 0.23601 | 0.0263 | 3875.4399 | -- | -- | 0.216 | 23.3303 | -- | 0.53641 | 0.05102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.328 | 0.408 | -- | 275.922 | 0 | 0.034 | 63.55 | 0.13 | 0.27622 | 0.74627 | 11.35 | 0.637
05:00 | 2695 | 9.4031 | 0.9505 | 0.254 | 0.24047 | 0.02813 | 3875.439 | -- | -- | 0.21583 | 23.328 | -- | 0.52051 | 0.05287 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.328 | 0.406 | -- | 275.923 | 0 | 0.03 | 63.55 | 0.129 | 0.28675 | 0.7478 | 11.37 | 0.637
05:30 | 2695 | 9.4031 | 0.9505 | 0.254 | 0.24047 | 0.02813 | 3875.439 | -- | -- | 0.21583 | 23.328 | -- | 0.52051 | 0.05287 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.328 | 0.406 | -- | 275.923 | 0 | 0.03 | 63.55 | 0.129 | 0.28675 | 0.7478 | 11.37 | 0.637
06:00 | 2695 | 9.5002 | 1.0261 | 0.249 | 0.23589 | 0.02909 | 3875.4442 | -- | -- | 0.2158 | 23.3412 | -- | 0.51256 | 0.0785 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.328 | 0.405 | 113.66 | 275.924 | 0 | 0.026 | 63.55 | 0.128 | 0.30195 | 0.73708 | 11.39 | 0.637
06:30 | 2695 | 9.5002 | 1.0261 | 0.249 | 0.23589 | 0.02909 | 3875.4442 | -- | -- | 0.2158 | 23.3412 | -- | 0.51256 | 0.0785 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.328 | 0.405 | 113.66 | 275.924 | 0 | 0.026 | 63.55 | 0.128 | 0.30195 | 0.73708 | 11.39 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.5936 | 1.1287 | 0.243 | 0.23057 | 0.0322 | 3875.4338 | -- | -- | 0.21717 | 23.3147 | 341.213 | 0.53641 | 0.12691 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.327 | 0.405 | -- | 275.925 | 0 | 0.021 | 63.55 | 0.127 | 0.30195 | 0.73708 | 11.39 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.5936 | 1.1287 | 0.243 | 0.23057 | 0.0322 | 3875.4338 | -- | -- | 0.21717 | 23.3147 | 341.213 | 0.53641 | 0.12691 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.327 | 0.405 | -- | 275.925 | 0 | 0.021 | 63.55 | 0.127 | 0.30195 | 0.73708 | 11.39 | 0.637
08:00 | 2695 | 9.6971 | 1.222 | 0.263 | 0.19839 | 0.04178 | 3875.4134 | -- | -- | 0.2164 | 23.2624 | -- | 0.53641 | 0.13393 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.327 | 0.404 | -- | 275.927 | 0 | 0.016 | 63.55 | 0.126 | 0.29025 | 0.75702 | 11.41 | 0.637
08:30 | 2695 | 9.6971 | 1.222 | 0.263 | 0.19839 | 0.04178 | 3875.4134 | -- | -- | 0.2164 | 23.2624 | -- | 0.53641 | 0.13393 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.327 | 0.404 | -- | 275.927 | 0 | 0.016 | 63.55 | 0.126 | 0.29025 | 0.75702 | 11.41 | 0.637
09:00 | 2695 | 9.794 | 1.297 | 0.271 | 0.17559 | 0.04592 | 3875.4241 | -- | -- | 0.21543 | 23.2897 | -- | 0.53641 | 0.10213 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.327 | 0.406 | -- | 275.918 | 0 | 0.01 | 63.55 | 0.125 | 0.27856 | 0.77244 | 11.41 | 0.637
09:30 | 2695 | 9.794 | 1.297 | 0.271 | 0.17559 | 0.04592 | 3875.4241 | -- | -- | 0.21543 | 23.2897 | -- | 0.53641 | 0.10213 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.327 | 0.406 | -- | 275.918 | 0 | 0.01 | 63.55 | 0.125 | 0.27856 | 0.77244 | 11.41 | 0.637
10:00 | 2695 | 9.8955 | 1.27 | 0.279 | 0.15204 | 0.04441 | 3875.4393 | -- | -- | 0.21504 | 23.3287 | -- | 0.52846 | 0.0834 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.326 | 0.408 | -- | 275.909 | 0 | 0.012 | 63.55 | 0.123 | 0.26803 | 0.78638 | 11.39 | 0.637
10:30 | 2695 | 9.8955 | 1.27 | 0.279 | 0.15204 | 0.04441 | 3875.4393 | -- | -- | 0.21504 | 23.3287 | -- | 0.52846 | 0.0834 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.326 | 0.408 | -- | 275.909 | 0 | 0.012 | 63.55 | 0.123 | 0.26803 | 0.78638 | 11.39 | 0.637
11:00 | 2695 | 9.9902 | 1.219 | 0.271 | 0.1492 | 0.0434 | 3875.4573 | -- | -- | 0.21463 | 23.3748 | -- | 0.51256 | 0.0834 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.327 | 0.404 | -- | 275.9 | 0 | 0.011 | 63.55 | 0.123 | 0.27037 | 0.78482 | 11.38 | 0.637
11:30 | 2695 | 9.9902 | 1.219 | 0.271 | 0.1492 | 0.0434 | 3875.4573 | -- | -- | 0.21463 | 23.3748 | -- | 0.51256 | 0.0834 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.327 | 0.404 | -- | 275.9 | 0 | 0.011 | 63.55 | 0.123 | 0.27037 | 0.78482 | 11.38 | 0.637
12:00 | 2695 | 9.8273 | 1.162 | 0.279 | 0.1569 | 0.04069 | 3875.464 | -- | -- | 0.21452 | 23.392 | -- | 0.50461 | 0.12352 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.327 | 0.405 | -- | 275.892 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.122 | 0.28441 | 0.76935 | 11.38 | 0.637
12:30 | 2695 | 9.8273 | 1.162 | 0.279 | 0.1569 | 0.04069 | 3875.464 | -- | -- | 0.21452 | 23.392 | -- | 0.50461 | 0.12352 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.327 | 0.405 | -- | 275.892 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.122 | 0.28441 | 0.76935 | 11.38 | 0.637
13:00 | 2695 | 9.5504 | 1.1071 | 0.263 | 0.14269 | 0.03848 | 3875.4698 | -- | -- | 0.21433 | 23.4068 | -- | 0.51256 | 0.15706 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.326 | 0.407 | -- | 275.883 | 0 | 0.007 | 63.55 | 0.12 | 0.28792 | 0.77089 | 11.39 | 0.637
13:30 | 2695 | 9.5504 | 1.1071 | 0.263 | 0.14269 | 0.03848 | 3875.4698 | -- | -- | 0.21433 | 23.4068 | -- | 0.51256 | 0.15706 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.326 | 0.407 | -- | 275.883 | 0 | 0.007 | 63.55 | 0.12 | 0.28792 | 0.77089 | 11.39 | 0.637
14:00 | 2695 | 9.2449 | 1.0639 | 0.271 | 0.12144 | 0.03644 | 3875.4735 | -- | -- | 0.21411 | 23.4162 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.326 | 0.404 | -- | 275.874 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.119 | 0.28207 | 0.77862 | 11.39 | 0.637
14:30 | 2695 | 9.2449 | 1.0639 | 0.271 | 0.12144 | 0.03644 | 3875.4735 | -- | -- | 0.21411 | 23.4162 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.326 | 0.404 | -- | 275.874 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.119 | 0.28207 | 0.77862 | 11.39 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.9357 | 1.0099 | 0.266 | 0.13793 | 0.03733 | 3875.4738 | -- | -- | 0.21397 | 23.417 | -- | 0.53641 | 0.14898 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.326 | 0.407 | -- | 275.866 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.118 | 0.29961 | 0.76318 | 11.41 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.9357 | 1.0099 | 0.266 | 0.13793 | 0.03733 | 3875.4738 | -- | -- | 0.21397 | 23.417 | -- | 0.53641 | 0.14898 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.326 | 0.407 | -- | 275.866 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.118 | 0.29961 | 0.76318 | 11.41 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.633 | 0.9559 | 0.269 | 0.13816 | 0.03521 | 3875.4976 | -- | -- | 0.21415 | 23.478 | -- | 0.52846 | 0.13393 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.857 | 0 | 0.008 | 63.55 | 0.117 | 0.30195 | 0.76164 | 11.38 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.633 | 0.9559 | 0.269 | 0.13816 | 0.03521 | 3875.4976 | -- | -- | 0.21415 | 23.478 | -- | 0.52846 | 0.13393 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.857 | 0 | 0.008 | 63.55 | 0.117 | 0.30195 | 0.76164 | 11.38 | 0.637
17:00 | 2695 | 8.3411 | 0.883 | 0.263 | 0.15363 | 0.03368 | 3875.5104 | 66.599 | 27.991 | 0.21393 | 23.5108 | 340.603 | 0.52051 | 0.12023 | 2411.68 | 0.922 | 0.006 | 0.325 | 0.404 | -- | 275.848 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.117 | 0.31538 | 0.75394 | 11.35 | 0.637
17:30 | 2695 | 8.3411 | 0.883 | 0.263 | 0.15363 | 0.03368 | 3875.5104 | 66.599 | 27.991 | 0.21393 | 23.5108 | 340.603 | 0.52051 | 0.12023 | 2411.68 | 0.922 | 0.006 | 0.325 | 0.404 | -- | 275.848 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.117 | 0.31538 | 0.75394 | 11.35 | 0.637
18:00 | 2695 | 8.2497 | 0.8255 | 0.257 | 0.1651 | 0.03167 | 3875.5198 | -- | -- | 0.21397 | 23.5351 | -- | 0.51256 | 0.12352 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.325 | 0.406 | 113.66 | 275.839 | 0 | 0.011 | 63.55 | 0.117 | 0.32554 | 0.75394 | 11.34 | 0.636
18:30 | 2695 | 8.2497 | 0.8255 | 0.257 | 0.1651 | 0.03167 | 3875.5198 | -- | -- | 0.21397 | 23.5351 | -- | 0.51256 | 0.12352 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.325 | 0.406 | 113.66 | 275.839 | 0 | 0.011 | 63.55 | 0.117 | 0.32554 | 0.75394 | 11.34 | 0.636
19:00 | 2695 | 8.3444 | 0.788 | 0.251 | 0.17944 | 0.03085 | 3875.5274 | -- | -- | 0.21377 | 23.5546 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.65 | 0.918 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.831 | 0 | 0.012 | 63.55 | 0.117 | 0.32264 | 0.74627 | 11.31 | 0.635
19:30 | 2695 | 8.3444 | 0.788 | 0.251 | 0.17944 | 0.03085 | 3875.5274 | -- | -- | 0.21377 | 23.5546 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.65 | 0.918 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.831 | 0 | 0.012 | 63.55 | 0.117 | 0.32264 | 0.74627 | 11.31 | 0.635
20:00 | 2695 | 8.4362 | 0.7405 | 0.249 | 0.18251 | 0.03052 | 3875.5415 | -- | -- | 0.21405 | 23.5906 | -- | 0.50461 | 0.12691 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.325 | 0.408 | -- | 275.822 | 0.007 | 0.014 | 63.55 | 0.116 | 0.32699 | 0.73097 | 11.28 | 0.634
20:30 | 2695 | 8.4362 | 0.7405 | 0.249 | 0.18251 | 0.03052 | 3875.5415 | -- | -- | 0.21405 | 23.5906 | -- | 0.50461 | 0.12691 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.325 | 0.408 | -- | 275.822 | 0.007 | 0.014 | 63.55 | 0.116 | 0.32699 | 0.73097 | 11.28 | 0.634
21:00 | 2695 | 8.5329 | 0.683 | 0.234 | 0.20406 | 0.0277 | 3875.5475 | -- | -- | 0.21394 | 23.6063 | -- | 0.50461 | 0.13038 | 2411.61 | 0.913 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.813 | 0.016 | 0.017 | 63.55 | 0.115 | 0.3502 | 0.70361 | 11.31 | 0.633
21:30 | 2695 | 8.5329 | 0.683 | 0.234 | 0.20406 | 0.0277 | 3875.5475 | -- | -- | 0.21394 | 23.6063 | -- | 0.50461 | 0.13038 | 2411.61 | 0.913 | 0.006 | 0.325 | 0.405 | -- | 275.813 | 0.016 | 0.017 | 63.55 | 0.115 | 0.3502 | 0.70361 | 11.31 | 0.633
22:00 | 2695 | 8.6345 | 0.62607 | 0.227 | 0.21649 | 0.02874 | 3875.5576 | -- | -- | 0.21408 | 23.6321 | -- | 0.50461 | 0.13757 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.325 | 0.408 | -- | 275.805 | 0.015 | 0.021 | 63.55 | 0.115 | 0.37487 | 0.67049 | 11.35 | 0.632
22:30 | 2695 | 8.6345 | 0.62607 | 0.227 | 0.21649 | 0.02874 | 3875.5576 | -- | -- | 0.21408 | 23.6321 | -- | 0.50461 | 0.13757 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.325 | 0.408 | -- | 275.805 | 0.015 | 0.021 | 63.55 | 0.115 | 0.37487 | 0.67049 | 11.35 | 0.632
23:00 | 2695 | 8.7311 | 0.58449 | 0.227 | 0.20863 | 0.03045 | 3875.5606 | -- | -- | 0.21411 | 23.6454 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.796 | 0.014 | 0.024 | 63.55 | 0.114 | 0.37341 | 0.66301 | 11.39 | 0.631
23:30 | 2695 | 8.7311 | 0.58449 | 0.227 | 0.20863 | 0.03045 | 3875.5606 | -- | -- | 0.21411 | 23.6454 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.796 | 0.014 | 0.024 | 63.55 | 0.114 | 0.37341 | 0.66301 | 11.39 | 0.631

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.04
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.52
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.65
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
19/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 13:29:59 | 55.53
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 13:30:00 | 23:59:59 | 34.887
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 19 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.35
19/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 101.865
19/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 12:00:00 | 17:30:00 | 100
19/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 17:00:00 | 1.52 | Caudal promedio vertimiento Pallca
19/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.9
19/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.794
19/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.187
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 08:00:00 | 7.56
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 29
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.848
19/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.678

## STOCK_COMB
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 624.58 | 623.7753 | 0 | m3 | Según stock físico de tanques de almacenamiento
19/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
19/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
19/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
19/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 399.21 | 399.21 | 0 | m3
19/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8306.53 | 8290.665 | 0 | m3 | Pruebas en unidad TG5 modo diesel
19/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
19/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
19/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 30760.19 | 783.58 | m3
19/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
19/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
19/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.91 | 0 | m3
19/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 793.88 | 794.544 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
19/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
19/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
19/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
19/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58079.3 | 58079.3 | 0 | m3
19/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
19/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
19/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1086.27
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 919.4575
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 7.788
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.96907
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1424.0172
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1475.6219
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1342.217
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1170.9439
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 187018.92
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 15.865
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1116452
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1102194
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1130178
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1076408.07
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 849266.4151
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 855097.3828
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1239089.241
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 228330
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1069988
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23211.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22860.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23211.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20890.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21084.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 10961.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17021.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10083.67
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202832.951
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 19 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
19/05/2025 00:00 | 874.1 | 0 | 80.16 | 80.16 | 4509.2 | 501.12 | 7925 | 22859 | 4226.9188 | 4394.5385 | 4388.4171 | 4394.2772 | 2690 | 0 | 6993.27
19/05/2025 01:00 | 872.7 | 0 | 82.34 | 82.34 | 4509.2 | 529.56 | 8164 | 22907 | 4515.1138 | 4546.468 | 4539.9097 | 4548.2086 | 2700 | 0 | 6991.57
19/05/2025 02:00 | 873 | 0 | 84.31 | 84.31 | 4502.3 | 500.14 | 8404 | 22852 | 4545.4998 | 4564.9193 | 4557.6431 | 4566.4639 | 2710 | 0 | 6990.11
19/05/2025 03:00 | 872.1 | 0 | 86.45 | 86.45 | 4509.2 | 501.12 | 8631 | 22820 | 4561.5173 | 4574.9302 | 4567.8078 | 4576.7101 | 2700 | 0 | 6988.54
19/05/2025 04:00 | 871.1 | 0 | 87.56 | 87.56 | 4502.3 | 501.12 | 8842 | 22779 | 4556.6887 | 4572.9672 | 4565.8615 | 4574.826 | 2700 | 0 | 6987.24
19/05/2025 05:00 | 871.5 | 0 | 88.18 | 88.18 | 4509.2 | 512.89 | 8961 | 22836 | 4448.2178 | 4528.2127 | 4520.8786 | 4529.6005 | 2690 | 0 | 6985.64
19/05/2025 06:00 | 871.5 | 0 | 87.71 | 87.71 | 4502.3 | 517.79 | 8945 | 22849 | 4340.8073 | 4458.3332 | 4451.0254 | 4459.5245 | 2690 | 0 | 6984.25
19/05/2025 07:00 | 873 | 0 | 86.54 | 86.54 | 4502.3 | 517.79 | 8851 | 22997 | 4178.3958 | 4368.6279 | 4361.2759 | 4369.78 | 2660 | 0 | 6982.91
19/05/2025 08:00 | 873.8 | 3010.12 | 85.34 | 85.34 | 4502.3 | 522.69 | 8757 | 22832 | 4157.6675 | 4354.2988 | 4347.435 | 4355.6469 | 2660 | 0 | 6982
19/05/2025 09:00 | 873.2 | 2987.19 | 84.2 | 84.2 | 4502.3 | 505.04 | 8663 | 22812 | 4092.4202 | 4306.9923 | 4300.9384 | 4308.419 | 2660 | 0 | 6981.23
19/05/2025 10:00 | 867.7 | 2987.66 | 83.18 | 83.18 | 4502.3 | 513.87 | 8520 | 22818 | 4010.2135 | 4260.8639 | 4256.7123 | 4262.487 | 2610 | 0 | 6980.16
19/05/2025 11:00 | 864.7 | 2988.34 | 82.08 | 82.08 | 4502.3 | 510.93 | 8375 | 22785 | 3891.143 | 4216.8945 | 4213.892 | 4218.6745 | 2600 | 0 | 6978.44
19/05/2025 12:00 | 861.8 | 2986.03 | 80.86 | 80.86 | 4502.3 | 507.98 | 8247 | 22820 | 3883.7231 | 4214.9319 | 4212.0537 | 4217.2615 | 2600 | 0 | 6978.44
19/05/2025 13:00 | 859.9 | 2989.5 | 80.03 | 80.03 | 4502.3 | 508.97 | 8202 | 22966 | 3844.622 | 4214.5393 | 4217.028 | 4217.968 | 2600 | 0 | 6977.39
19/05/2025 14:00 | 857.7 | 2989.5 | 79.79 | 79.79 | 4502.3 | 502.1 | 8241 | 22895 | 3799.8672 | 4214.1464 | 4218.3254 | 4217.8505 | 2590 | 0 | 6976.24
19/05/2025 15:00 | 858.4 | 2987.19 | 79.73 | 79.73 | 4502.3 | 505.04 | 8290 | 22783 | 3836.731 | 4245.7497 | 4249.1432 | 4249.0608 | 200 | 0 | 6976.7
19/05/2025 16:00 | 857.1 | 2987.87 | 80.15 | 80.15 | 4502.3 | 507 | 8328 | 22801 | 3838.6154 | 4253.7975 | 4255.3066 | 4256.5983 | 2620 | 0 | 6974.03
19/05/2025 17:00 | 875.5 | 3001.08 | 80.23 | 80.23 | 4502.3 | 507.98 | 8296 | 22922 | 3612.9585 | 4138.5746 | 4135.2798 | 4138.2347 | 2590 | 0 | 6969.75
19/05/2025 18:00 | 859.6 | 2988.34 | 80.21 | 80.21 | 4502.3 | 507.98 | 8264 | 22887 | 3568.6752 | 4083.6128 | 4077.8622 | 4082.5272 | 2590 | 0 | 6966.17
19/05/2025 19:00 | 792.5 | 2987.19 | 79.31 | 79.31 | 4502.3 | 509.95 | 8232 | 22793 | 3478.8132 | 4023.1552 | 4016.7675 | 4019.635 | 2610 | 0 | 6965.88
19/05/2025 20:00 | 867.1 | 2987.19 | 78.38 | 78.38 | 4502.3 | 508.97 | 8200 | 22852 | 3497.1863 | 4057.3097 | 4050.3967 | 4055.7922 | 2620 | 0 | 6965.08
19/05/2025 21:00 | 868.2 | 2984.87 | 77.46 | 77.46 | 4502.3 | 507.98 | 8168 | 22892 | 3475.1621 | 4053.5801 | 4046.1792 | 4052.0233 | 2670 | 0 | 6963.69
19/05/2025 22:00 | 867 | 2984.87 | 76.96 | 76.96 | 4502.3 | 509.95 | 8158 | 22917 | 3543.7073 | 4087.735 | 4080.8899 | 4086.6493 | 2670 | 0 | 6961.62
19/05/2025 23:00 | 866.5 | 2985.56 | 77.62 | 77.62 | 4502.3 | 511.91 | 8268 | 22913 | 3673.7305 | 4206.0986 | 4199.5102 | 4207.486 | 2700 | 0 | 6960.02

## TEMP_AMB
lunes, 19 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
19/05/2025 00:00 | 18.3 | 20.07 | 20.07 | 19.1 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 16.7 | 29.87 | 17.6 | 18.5 | 18.31 | 19.4333 | 17.2 | 0 | 25.96
19/05/2025 01:00 | 18.6 | 20.22 | 20.22 | 19.1 | 19.1 | 21.18 | 21.18 | 16.6 | 30.5 | 17.7 | 18.8 | 19.54 | 19.4 | 17.3 | 0 | 25.75
19/05/2025 02:00 | 18.5 | 20.7 | 20.7 | 18.9 | 18.9 | 21.06 | 21.06 | 16.6 | 30.86 | 17.8 | 18.8 | 19.91 | 19.3333 | 17.5 | 0 | 25.39
19/05/2025 03:00 | 17.8 | 20.81 | 20.81 | 18.6 | 18.6 | 21.07 | 21.07 | 16.8 | 30.61 | 17.9 | 19.9 | 21.18 | 19.2333 | 17.7 | 0 | 25.32
19/05/2025 04:00 | 16.6 | 20.85 | 20.85 | 18.7 | 18.7 | 21.07 | 21.07 | 16.4 | 30.52 | 18.1 | 20.6 | 21.4 | 19.0667 | 17.7 | 0 | 25.39
19/05/2025 05:00 | 16.8 | 20.69 | 20.69 | 18.4 | 18.4 | 21.04 | 21.04 | 16.5 | 30.45 | 18.1 | 19.7 | 21.56 | 18.9 | 17.4 | 0 | 25.46
19/05/2025 06:00 | 15.9 | 20.63 | 20.63 | 18.2 | 18.2 | 21.1 | 21.1 | 16.6 | 30.47 | 18 | 18.6 | 21.75 | 18.8333 | 16.8 | 0 | 25.53
19/05/2025 07:00 | 15.9 | 20.51 | 20.51 | 18.3 | 18.3 | 21.15 | 21.15 | 16.8 | 30.4 | 18.1 | 21.5 | 21.97 | 18.7667 | 16.8 | 0 | 25.6
19/05/2025 08:00 | 17.2 | 21.34 | 21.34 | 18.7 | 18.7 | 21.24 | 21.24 | 17 | 31.16 | 19.7 | 21.1 | 22.15 | 18.7667 | 17 | 0 | 26.58
19/05/2025 09:00 | 21.8 | 22.49 | 22.49 | 19.2 | 19.2 | 21.37 | 21.37 | 17.1 | 32.34 | 21 | 23.6 | 22.46 | 18.7667 | 17.2 | 0 | 27.33
19/05/2025 10:00 | 24.1 | 23.62 | 23.62 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 17.2 | 33.45 | 21.6 | 23.5 | 22.8 | 18.8333 | 17.7 | 0 | 27.3
19/05/2025 11:00 | 25.8 | 24.75 | 24.75 | 21.7 | 21.7 | 21.36 | 21.36 | 17.3 | 34.54 | 21.6 | 24.7 | 23.08 | 18.8333 | 17.9 | 0 | 26.23
19/05/2025 12:00 | 27.4 | 26.13 | 26.13 | 22.2 | 22.2 | 21.81 | 21.81 | 17.5 | 37.2 | 22.1 | 24.9 | 23.36 | 18.9667 | 19.2 | 0 | 26.9
19/05/2025 13:00 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 21.7 | 21.7 | 22.17 | 22.17 | 18 | 37.45 | 23 | 25.9 | 24.02 | 18.2667 | 19.7 | 0 | 28.63
19/05/2025 14:00 | 26.3 | 27.44 | 27.44 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 18.2 | 36.94 | 22.2 | 23.2 | 24.47 | 18.3333 | 19.6 | 0 | 30.16
19/05/2025 15:00 | 24.8 | 27.87 | 27.87 | 21.9 | 21.9 | 21.99 | 21.99 | 17.9 | 35.36 | 20.4 | 21.7 | 24.68 | 18.3667 | 19.2 | 0 | 31.16
19/05/2025 16:00 | 23.8 | 27.05 | 27.05 | 21.8 | 21.8 | 22.06 | 22.06 | 17.6 | 34.5 | 19.8 | 20 | 24.75 | 18.3333 | 19.5 | 0 | 31.27
19/05/2025 17:00 | 22.4 | 25.85 | 25.85 | 22.1 | 22.1 | 22.18 | 22.18 | 17.4 | 33.77 | 19.4 | 19.1 | 19.23 | 18.1 | 18.5 | 0 | 29.6
19/05/2025 18:00 | 20.4 | 24.5 | 24.5 | 20.2 | 20.2 | 22.07 | 22.07 | 17.3 | 32.68 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 18.0667 | 18.1 | 0 | 27.86
19/05/2025 19:00 | 20.3 | 23.02 | 23.02 | 19.9 | 19.9 | 21.86 | 21.86 | 17.1 | 32.42 | 18.2 | 18 | 18.67 | 17.9667 | 17.6 | 0 | 26.78
19/05/2025 20:00 | 18.9 | 22.34 | 22.34 | 19.5 | 19.5 | 21.74 | 21.74 | 17.1 | 32.04 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.1667 | 17.6 | 0 | 27.08
19/05/2025 21:00 | 17.6 | 22.12 | 22.12 | 19.3 | 19.3 | 21.58 | 21.58 | 17.1 | 31.94 | 18.4 | 18.3 | 18.68 | 18.2667 | 17.5 | 0 | 26.81
19/05/2025 22:00 | 17.5 | 21.61 | 21.61 | 19.1 | 19.1 | 21.56 | 21.56 | 16.9 | 31.5 | 18.2 | 20.7 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 0 | 25.14
19/05/2025 23:00 | 17.3 | 21.58 | 21.58 | 18.7 | 18.7 | 21.48 | 21.48 | 17 | 31.83 | 18.1 | 21.7 | 18.39 | 17.8667 | 17.2 | 0 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
19/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1480 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00
19/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 19/05/2025 06:00 | 20/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 19 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
19/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 5.7 | 5.5 | 8.621 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6.9373 | 7.6396 |  |  |  | 12.025 | 11.243 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 6.6 | 5.6 | 7.802 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.2784 | 7.5106 |  |  |  | 10.625 | 11.417 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 7.3 | 6.4 | 8.353 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 4.1456 | 7.5947 |  |  |  | 10.766 | 11.249 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 7 | 7.1 | 8.912 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.7351 | 5.2474 |  |  |  | 10.232 | 10.525 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 02:30 | 22 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 7.3 | 7.2 | 9.928 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.0549 | 5.5651 |  |  |  | 10.432 | 10.055 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 03:00 | 22 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 6.9 | 7.8 | 9.685 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.2274 | 4.0004 |  |  |  | 10.499 | 9.32 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 6.8 | 7.6 | 9.675 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.2081 | 3.5555 |  |  |  | 9.365 | 8.71 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 6.8 | 7.1 | 7.076 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5626 | 2.9611 |  |  |  | 8.125 | 7.855 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 0 | 18.8785 |  | 7.3 | 7.6 | 7.079 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5626 | 2.5081 |  |  |  | 6.986 | 5.654 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 0 | 18.8785 | 0 | 7.6 | 8.2 | 7.103 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5626 | 2.6592 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 5.151 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.038
19/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 0 | 6.4 | 8.3 | 6.378 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5626 | 2.7752 | 0 | 0 | 0.2 | 7.61 | 6.131 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.435
19/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 0 | 5.1 | 8.1 | 6.65 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 19.7229 | 0 | 0 | 20.8 | 2.5626 | 3.3099 | 0 | 0 | 26.4 | 8.206 | 7.48 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0.81 | 6.12
19/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 8.157 | 4.7 | 8.8 | 7.965 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21.8 | 76.91 | 1 | 1 | 178.2051 | 0.7739 | 72.87 | 240.2 | 4.5312 | 3.601 | 40.1919 | 42.334 | 235.1 | 9.989 | 9.143 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 86.81 | 24.36
19/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 23.966 | 6.7 | 8.6 | 8.825 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 268.9 | 272.27 | 1 | 1 | 453.0001 | 17.8556 | 206.62 | 593.2 | 4.6402 | 4.2077 | 235.6116 | 235.6963 | 563.8 | 10.004 | 9.955 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 225.52 | 39.847
19/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 71.558 | 4.8 | 10 | 9.283 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 514.9 | 483.64 | 1 | 1 | 740.707 | 22.3157 | 341.07 | 759.8 | 5.6896 | 5.4757 | 501.467 | 499.6317 | 735.9 | 9.81 | 10.425 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 362.99 | 55.797
19/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 18.8785 | 69.592 | 5.3 | 10.2 | 9.293 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 754.2 | 676.73 | 1 | 1 | 845.505 | 53.8652 | 474.86 | 815 | 5.2125 | 5.0232 | 798.4818 | 783.1659 | 791.2 | 10.114 | 10.468 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 354.624 | 354.624 | 497.35 | 80.092
19/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 496.888 | 6.1 | 10 | 7.938 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 803.6 | 754.22 | 1 | 3 | 873.5884 | 111.2615 | 599.63 | 844.5 | 5.3454 | 5.6024 | 847.3698 | 823.0997 | 822.5 | 9.264 | 10.341 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 0 | 354.624 | 623.72 | 115.342
19/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 607.648 | 6.3 | 10.9 | 9.218 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 818.9 | 838.54 | 4 | 5 | 886.4809 | 86.9491 | 715.83 | 856.5 | 6.1364 | 6.4043 | 870.6215 | 837.8235 | 833.6 | 9.587 | 10.203 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 178.4936 | 0 | 0 | 354.624 | 743.25 | 161.922
19/05/2025 | 09:30 | 22 | 0 | 0 | 19.4068 | 709.644 | 7.6 | 10.5 | 9.465 | 9 | 9 | 9 | 9 | 821.5 | 850.54 | 5 | 6 | 884.077 | 128.7733 | 819.93 | 858 | 7.0237 | 7.3639 | 877.3921 | 847.1296 | 834.9 | 10.52 | 10.771 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 222.5057 | 0 | 0 | 354.624 | 839.77 | 329.3
19/05/2025 | 10:00 | 22 | 0 | 0 | 19.4068 | 767.878 | 7.7 | 9.9 | 10.097 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 808.2 | 854.91 | 6 | 6 | 883.4205 | 203.4694 | 900.61 | 858.6 | 7.6457 | 7.9753 | 883.197 | 843.4534 | 835 | 11.249 | 11.528 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 88.0242 | 0 | 0 | 354.624 | 917.1 | 710.059
19/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 871.554 | 6.4 | 10.3 | 10.851 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 817.5 | 852.36 | 7 | 8 | 878.1856 | 243.1232 | 967.43 | 859.5 | 8.6323 | 8.803 | 882.8076 | 840.7438 | 834.6 | 11.763 | 11.948 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 195.6094 | 0 | 0 | 354.624 | 976.07 | 805.442
19/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 926.201 | 7.3 | 9.4 | 11.118 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 821.7 | 852.73 | 8 | 9 | 877.4536 | 300.383 | 1010.1 | 858.3 | 8.5975 | 8.9441 | 879.9885 | 803.1027 | 832.9 | 11.843 | 12.138 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 200.4997 | 0 | 0 | 354.624 | 1021.87 | 805.449
19/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 941.016 | 6.9 | 9.1 | 11.45 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 813.9 | 850.91 | 8 | 9 | 876.1519 | 577.4414 | 1034.27 | 858.2 | 8.9215 | 9.2084 | 880.912 | 802.0867 | 833.7 | 12.364 | 12.171 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 212.7252 | 0 | 0 | 354.624 | 1039.6 | 806.045
19/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 950.437 | 8.2 | 9.4 | 11.688 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 817.1 | 853.09 | 8 | 9 | 879.099 | 791.5935 | 1037.64 | 860.2 | 8.4313 | 8.7572 | 883.0286 | 809.3399 | 836.2 | 12.844 | 12.575 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 207.835 | 0 | 0 | 354.624 | 1044.03 | 809.408
19/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 949.644 | 8.5 | 9.9 | 11.42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 820.7 | 860 | 9 | 9 | 884.9644 | 883.6798 | 1030.18 | 865.5 | 9.2354 | 9.4285 | 888.1717 | 811.2252 | 840.4 | 12.678 | 12.392 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 78.2438 | 0 | 0 | 354.624 | 1013.2 | 815.644
19/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 924.201 | 8.9 | 9.1 | 11.946 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 830.4 | 868.36 | 9 | 9 | 891.4098 | 880.7319 | 985.26 | 872 | 9.0782 | 9.3425 | 889.6101 | 819.4271 | 848.5 | 12.577 | 12.641 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 232.2862 | 0 | 0 | 354.624 | 980.75 | 822.926
19/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 868.557 | 9.1 | 8.6 | 11.367 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 847.5 | 871.6 | 9 | 9 | 899.6492 | 852.9762 | 925.61 | 875.6 | 9.6197 | 9.8439 | 883.0919 | 826.7942 | 854.3 | 11.737 | 12.279 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 161.3778 | 0 | 0 | 354.624 | 933.69 | 823.61
19/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 802.252 | 9.1 | 9.1 | 8.937 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 835.7 | 872.73 | 9 | 9 | 888.6127 | 534.118 | 850.92 | 867.9 | 10.2496 | 10.5189 | 868.3166 | 820.1594 | 847.1 | 12.061 | 12.409 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 149.1522 | 0 | 0 | 354.624 | 848.42 | 821.932
19/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 775.581 | 10.2 | 8.5 | 9.677 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 761.2 | 865.82 | 8 | 8 | 894.2239 | 555.2988 | 753.66 | 861.3 | 10.6553 | 10.825 | 865.9153 | 820.2537 | 837 | 12.171 | 12.306 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 95.3596 | 0 | 0 | 354.624 | 746.04 | 797.703
19/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 389.53 | 10.5 | 8.6 | 11.121 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 703.4 | 840 | 8 | 8 | 855.998 | 713.1331 | 639.97 | 825.8 | 11.3959 | 11.5337 | 851.4183 | 816.1317 | 801.8 | 11.929 | 12.213 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 234.7313 | 0 | 0 | 354.624 | 609.36 | 726.016
19/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 221.742 | 10.5 | 9.1 | 9.757 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 781.1 | 808 | 8 | 8 | 793.3944 | 569.4406 | 512.61 | 753.5 | 11.7263 | 12.0129 | 814.935 | 781.1893 | 738.5 | 12.022 | 12.354 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 244.5118 | 0 | 0 | 354.624 | 487.61 | 221.552
19/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4068 | 176.682 | 10.2 | 9 | 8.871 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 549.7 | 607.27 | 8 | 8 | 557.1959 | 467.4932 | 375.97 | 604.1 | 11.7354 | 11.9637 | 618.2053 | 603.7138 | 575.3 | 10.981 | 12.287 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 244.5118 | 0 | 0 | 354.624 | 375.97 | 64.392
19/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 | 237.704 | 10.4 | 9.4 | 9.783 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 302.9 | 342.18 | 8 | 8 | 260.9586 | 269.059 | 235.84 | 288.6 | 11.356 | 11.6664 | 397.0608 | 375.7927 | 269.2 | 11.32 | 12.136 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 268.9629 | 0 | 0 | 354.624 | 227.11 | 30.239
19/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 | 33.598 | 10.2 | 9.2 | 10.593 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 86.4 | 103.82 | 8 | 9 | 28.6849 | 182.0065 | 74.73 | 28 | 9.8714 | 11.6362 | 158.3965 | 136.1592 | 27.3 | 11.379 | 11.984 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 268.9629 | 0 | 322.3854 | 354.624 | 87.32 | 3.552
19/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 | 15.737 | 10.3 | 8.6 | 9.671 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 40.7115 | 0.46 | 0 | 8.7053 | 10.9301 | 8.7548 | 4.7786 | 0 | 11.234 | 11.354 | 483.5781 | 451.3396 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.034
19/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 | 0 | 9.7 | 8.4 | 8.896 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15.5152 | 0 | 0 | 6.9122 | 10.5622 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 11.1 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 435.2203 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.106
19/05/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 0 | 19.6676 | 0 | 9.8 | 8.2 | 8.823 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 5.1577 | 9.2341 | 0 | 0 | 0 | 10.121 | 10.289 | 483.5781 | 483.5781 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.148
19/05/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 0 | 19.6676 | 0 | 9.6 | 8.3 | 9.61 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3387 | 7.4305 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 10.119 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.098
19/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 | 0 | 8.8 | 8.3 | 10.131 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 5.9008 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 10.41 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624 | 0 | 0.083
19/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 8.9 | 8 | 10.237 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.0668 | 5.8211 |  |  |  | 11.387 | 10.831 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 8.4 | 8 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.7048 | 5.4852 |  |  |  | 10.614 | 11.203 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 7.9 | 8.1 | 10.331 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.204 | 5.0843 |  |  |  | 11.503 | 11.197 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 7.7 | 8.4 | 9.172 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.14 | 5.9271 |  |  |  | 10.893 | 10.657 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 7.3 | 8.7 | 7.573 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 3.2375 | 5.7761 |  |  |  | 10.536 | 10.435 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 7 | 9.2 | 7.43 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2.6908 | 4.7653 |  |  |  | 10.708 | 9.747 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 7.3 | 8.9 | 8.182 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 2.9516 | 4.2274 |  |  |  | 10.972 | 9.85 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
19/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 5.8 | 9.9 | 8.64 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1.9155 | 4.6562 |  |  |  | 10.646 | 9.515 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624
20/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6676 |  | 5.5 | 8.6 | 8.726 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 2.5188 | 5.346 |  |  |  | 10.833 | 9.894 | 483.5781 | 486.802 | 483.5781 | 435.2203 | 451.3396 | 268.9629 | 0 | 354.624 | 354.624

## CALOR_ÚTIL
lunes, 19 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
19/05/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 79.17 | 269.81 | 28.74 | 3.194 | 411.914
19/05/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 79.17 | 274.83 | 28.74 | 3.194 | 416.934
19/05/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 79.17 | 275.54 | 28.74 | 3.194 | 415.644
19/05/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 79.17 | 280.12 | 28.74 | 3.194 | 420.224
19/05/2025 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 271.27 | 28.74 | 3.194 | 410.374
19/05/2025 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 264.64 | 28.74 | 3.194 | 403.744
19/05/2025 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 79.17 | 256.46 | 28.74 | 3.194 | 396.564
19/05/2025 | 04:00 | 29 | 0 | 0 | 79.17 | 259 | 28.74 | 3.194 | 399.104
19/05/2025 | 04:30 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 257.19 | 28.74 | 3.194 | 396.294
19/05/2025 | 05:00 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 264.67 | 28.74 | 3.194 | 403.774
19/05/2025 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 277.6 | 28.74 | 3.194 | 416.704
19/05/2025 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 258.21 | 28.74 | 3.194 | 397.314
19/05/2025 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 254.66 | 28.74 | 3.194 | 393.764
19/05/2025 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 278.64 | 28.74 | 3.194 | 417.744
19/05/2025 | 07:30 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 270.95 | 28.74 | 3.194 | 410.054
19/05/2025 | 08:00 | 28 | 0 | 0 | 79.17 | 279.37 | 28.74 | 3.194 | 418.474
19/05/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 270.18 | 28.74 | 3.194 | 414.754
19/05/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 277.48 | 28.74 | 3.194 | 422.054
19/05/2025 | 09:30 | 27 | 0 | 0 | 83.64 | 271.33 | 28.74 | 3.194 | 413.904
19/05/2025 | 10:00 | 27 | 0 | 0 | 83.64 | 270.36 | 28.74 | 3.194 | 412.934
19/05/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 292.52 | 28.74 | 3.194 | 437.094
19/05/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 290.24 | 28.74 | 3.194 | 434.814
19/05/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 83.64 | 283.1 | 28.74 | 3.194 | 430.674
19/05/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 83.64 | 277.29 | 28.74 | 3.194 | 424.864
19/05/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 279.51 | 28.74 | 3.194 | 424.084
19/05/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 280.85 | 28.74 | 3.194 | 425.424
19/05/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 282.47 | 28.74 | 3.194 | 427.044
19/05/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 83.64 | 274.81 | 28.74 | 3.194 | 419.384
19/05/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 83.64 | 293.01 | 28.74 | 3.194 | 438.584
19/05/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 83.64 | 266.84 | 28.74 | 3.194 | 412.414
19/05/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 83.64 | 280.09 | 28.74 | 3.194 | 425.664
19/05/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 83.64 | 291.74 | 28.74 | 3.194 | 437.314
19/05/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 282.6 | 28.74 | 3.194 | 429.074
19/05/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 283.07 | 28.74 | 3.194 | 429.544
19/05/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 276.67 | 28.74 | 3.194 | 423.144
19/05/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 261.87 | 28.74 | 3.194 | 408.344
19/05/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 247.99 | 28.74 | 3.194 | 394.464
19/05/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 259.15 | 28.74 | 3.194 | 405.624
19/05/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 271.03 | 28.74 | 3.194 | 417.504
19/05/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 260.35 | 28.74 | 3.194 | 406.824
19/05/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 276.69 | 28.74 | 3.194 | 423.164
19/05/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 284.84 | 28.74 | 3.194 | 431.314
19/05/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 284.1 | 28.74 | 3.194 | 430.574
19/05/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 275.92 | 28.74 | 3.194 | 422.394
19/05/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 0 | 83.54 | 287.95 | 28.74 | 3.194 | 435.424
19/05/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 0 | 83.54 | 291.3 | 28.74 | 3.194 | 438.774
19/05/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 288.07 | 28.74 | 3.194 | 434.544
20/05/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 83.54 | 282.44 | 28.74 | 3.194 | 428.914
EJEC MWh |  | 713 | 0 | 0 | 1970.8 | 6594.41 | 689.76 | 76.656 | 10044.626

## FLUJOS
lunes, 19 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/05/2025 | 00:30 | 0 | 16.7629 | -33.4442 | 8.7324 | 17.8231 |  | 35.9042 | -121.6529 | 36.0734 | 18.2334 | 17.8052 | 19.98 | -32.65 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.6248 | 249.2356 | 6.0998 | 6.0784 | 10.0207 | 7.1046 | 5.8117 | 8.5844 |  |  | -82.86 |  |  | -17.76 | 30.8 | 6.872 | 0.203 | -39.92 | -40.57 | -46 | 39.94 | 40.6 | 7.5397 | 11.9562 | 54.7555 | 56.8751 |  | -34.9633 | -36.1383 | 27.9637 | 29.8106 | 49.297 | 49.163 | 3.1571 | 14.2547 | -325.7769 | 25.7628 | -11.8 | -12.7 | 44.4595 | 42.5739 | -6.3784 |  | -47.4509 | 0.2629 | 0 | 3.8329 | 386.8525 | 76.7845 | 76.3878 | -356.1103 | 340.6675 |  | -52.7771 | 57.153 | 68.3899 | 22.01 | 18.74 | 41.03 | 57.58 | -105.8219 | -105.0182 | 163.1802 | 163.7626 | 29.5699 | -92.0772 | -92.0774 | -3.0024 | -79.1887 |  |  | -47.5 | 158.1 | -11 | -4.1463 | -3.7524 | -3.3677 | 2.7007 | 1.9043 | 25.1818 | -62.1859 | 24.7866 | 11.7391 | 20.39 | 55.83 | 32.1167 | 30.4733 | -22.78 |  | 79.7422 | 78.9837 | -135.096 |  | -13.8781 | -79.1 | -78.4 | 27.5125 | 35.1654 | 38.056 | 49.2371 | 34.71 | -3.36 | 45.522 | 132.3475 | -21.61 | -21.63 | 87.06 | 50.76 | 133.7091 | 132.9273 | -65.3354 | -64.1455 | 157.5595 | 124.5159 | 119.0499 | 120.3839 | 32.5751 | 18.9253 | -26.464 | 369.2229 | 85.0891 |  | -27.2952 | -25.9767 | 57.9753 | -30.0962 | -27.769 | 64.56 | -71.6684 | -72.4721 | 20.0545 | 16.75 | -17.51 | 1 | 10.3894 | -101.2374 | -13.8491 | -13.3248 | 4.5586 | -15.805 | -19.4348 |  |  | 2.3538 | 39.9569 | 40.5597 | 37.6682 | 103.9904 | 104.3253 | -34.9984 | 66.9074 | 66.9178 | -26.0807 |  | -30.9508 | -28.77 | 19.0781 | 0.9036 | -12.48 | 23.66 | -30.6299 | 10.2067 | -10.46 | 4.839 |  | 20.45 | 1.9202 | 25.9545 | 16.46 | 68.5025 | 24 | -20.9092 |  | 0 | 1.4768 |  |  | -13.0365 | -28.8807 | 20.1808 | 45.4613 | 62.6333 | 65.5875 | -144.5751 | -17.3537 | 31.3315 | -36.3524 | 12.559 | 3.8087 | 3.6071 | 13.512 | 121.868 | 123.6497 | 279.1 | -279.2866 | -558.282 | 561.6409 | 561.1361 | -117.7252 | -117.3997 | -59.0678 | -51.8373 | 75.6588 | 75.3635 | -84.5074 |  | 39.5541 | 38.7082 | -44.6451 | -44.7794 | 94.03 | 93.87 | 44 | 43.9 | 22.4575 | 23.28 | -286.1647 | 103.3891 | 103.286 | 13.4 | -73.5 | -36.9 | -37 | 1.4661 | 1.2932 | -551.9676 | -52.3615 | 482.9199 | 391.6105 | -46.3209 | -374.4816 | 377.8863 | -120.8054 | -193.8279 | -370.9128 | 120.3984 | 122.1863 | 120.7572 | -469.6573 | 196.7664 | -272.2238 | 273.756 | -9.7299 |  | 11.04 | 6.398 | 6.409 | -12 | -7.12 |  | 7.0634 | -42.6566 | -57.5708 | 67.6 | 54.083 | 53.016 | 11.2951 | 13.4774 | 48.7828 | 48.2418 | 48.864 |  | 75.5 | 33.6472 | 5.91 |  | -51.857 | 79.1927 | 59.9301 | -49.706 | -77.4547 | 50.7854 | 26.0066 | -84.9 | 85.1
19/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.2044 | -32.6374 | 8.5174 | 17.4182 |  | 34.658 | -116.3301 | 33.7704 | 17.1355 | 16.8773 | 24.42 | -31.79 | 28.6 | 16.56 |  | 13.2141 | 237.823 | 4.9873 | 4.9267 | 8.2394 | 4.7915 | 5.7971 | 8.2648 |  |  | -77.74 |  |  | -24.42 | 30.8 | 5.965 | 0.194 | -36.38 | -36.05 | -49.58 | 36.63 | 36.35 | 7.5902 | 12.1584 | 53.8159 | 55.9663 |  | -32.5521 | -31.9042 | 20.1266 | 30.0875 | 46.8857 | 47.5555 | 0 | -0.1344 | -280.1598 | 23.2522 | -10.7 | -11.3 | 39.7333 | 38.3634 | -6.3554 |  | -45.5298 | 0.9614 | 0 | 3.5817 | 341.1968 | 82.3389 | 82.3084 | -340.3411 | 323.5063 |  | -70.6226 | 72.7305 | 66.3341 | 20.99 | 17.14 | 37.27 | 55.03 | -109.9746 | -109.5727 | 170.6919 | 171.4785 | 28.754 | -105.0533 | -103.9903 | -4.5147 | -82.1299 |  |  | -57.2 | 166.5 | -10.79 | -15.4365 | -15.3273 | -14.4798 | 22.323 | 22.0341 | 15.9861 | -70.1482 | 14.2757 | 11.3218 | 17.08 | 54.23 | 31.6479 | 30.0339 | -23.11 |  | 85.2109 | 82.2909 | -130.3653 |  | -13.9693 | -72 | -73.3 | 27.5839 | 33.4076 | 33.8292 | 48.0652 | 33.31 | -2.57 | 45.5355 | 124.5771 | -19.44 | -19.63 | 78.36 | 49.33 | 126.4 | 124.1636 | -75.5482 | -70.2273 | 142.7102 | 110.1461 | 104.7909 | 106.5708 | 53.5739 | 41.8408 | -25.281 | 347.5238 | 115.7483 |  | -27.6813 | -26.1476 | 35.6241 | -27.2199 | -25.9325 | 139.836 | -86.0441 | -87.2159 | -2.6961 | 0 | -17.02 | 111.3 | 10.0668 | -92.9597 | -14.0302 | -13.5289 | 5.7519 | -38.3412 | 0 |  |  | 2.3916 | 25.3975 | 26.183 | 25.1527 | 103.488 | 103.8229 | -43.7061 | 78.739 | 78.1529 | -26.757 | 0 | -34.2028 | -30.54 | 19.0781 | 0.8231 | -12.47 | 22.97 | -34.7497 | 10.3414 | -10.673 | 4.893 |  | 19.06 | 9.8133 | 31.3351 |  | 65.6569 | 22.5 | -19.5815 |  | 2.6908 | 1.4054 |  |  | -12.3728 | -27.2371 | 18.8981 | 42.1841 | 65.3802 | 67.0387 | -141.7375 | -17.0767 | 29.8642 | -34.463 | 11.9252 | 3.1153 | 2.795 | 13 | 122.1948 | 121.135 | 281.6 | -281.9531 | -563.5308 | 570.483 | 566.2885 | -115.452 | -117.6123 | -60.0964 | -53.4013 | 76.5777 | 77.0004 |  |  | 37.9062 | 37.8622 | -41.5514 | -41.7211 | 94.81 | 94.66 | 42.4 | 42.5 | 22.6027 | 22.64 | -279.1384 | 99.4468 | 100.8436 | 12.8 | -74.2 | -36.1 | -36.2 |  |  | -553.0417 | -81.1662 | 476.8464 | 375.5024 | -37.492 | -375.1008 | 368.0291 | -119.9552 | -191.1809 | -363.5591 | 118.7813 | 122.9257 | 119.404 | -458.1461 | 195.5754 | -268.0298 | 266.512 | -9.5431 |  | 11.28 | 6.449 | 6.45 | -12.08 | -7.36 |  | 7.5608 | -42.7756 | -58.0987 | 68.8 | 53.3 | 52.363 | 11.3232 | 13.4844 | 50.1234 | 48.8746 | 48.6976 |  | 77.1 | 33.8162 | 5.64 |  | -50.0778 | 79.2327 | 61.8956 | -50.3682 | -77.3844 | 52.3487 | 25.774 | -86.6 | 87.4
19/05/2025 | 01:30 | 0 | 15.9301 | -31.7628 | 8.1289 | 16.9358 |  | 33.6275 | -110.8409 | 32.3133 | 16.4055 | 16.2352 | 26.64 | -31.853 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.2837 | 222.6668 | 4.7257 | 4.8553 | 8.1556 | 4.622 | 5.6326 | 8.1381 |  |  | -74.09 |  |  | -26.64 | 30.8 | 4.884 | 0.188 | -34.76 | -34.22 | -50.19 | 35.15 | 35.26 | 7.1647 | 12.1704 | 51.6482 | 53.1757 |  | -30.2748 | -29.7316 | 9.5149 | 9.5375 | 43.9386 | 44.3405 | 0 | -0.6346 | -265.1433 | 24.2255 | -11.2 | -11.7 | 37.2158 | 36.5345 | -6.4556 |  | -38.9028 | 0.3182 |  | 3.5026 | 326.0902 | 79.6838 | 79.5922 | -328.1786 | 315.3537 |  | -45.3302 | 47.3496 | 64.1885 | 20.46 | 16.4 | 36.04 | 53.19 | -96.7128 | -96.177 | 166.2724 | 166.5309 | 33.4007 | -95.7047 | -94.7713 | -4.4054 | -82.4189 |  |  | -61.4 | 165.6 | -9.88 | -13.272 | -13.5462 | -12.6704 | 23.3389 | 24.3525 | 16.6729 | -71.0662 | 16.0329 | 10.4991 | 11.88 | 51.82 | 30.2417 | 28.569 | -21.96 |  | 83.374 | 82.4966 | -137.653 |  | -13.4043 | -69.7 | -70.9 | 27.7707 | 32.2357 | 31.481 | 45.7214 | 31.55 | -2.33 | 46.251 | 135.3027 | -19.88 | -20.03 | 77.37 | 48.01 | 136.5818 | 132.2909 | -65.2632 | -63.7 | 150.9461 | 118.3481 | 112.708 | 114.8412 | 37.7502 | 24.8275 | -25.983 | 348.6642 | 151.1807 |  | -27.1716 | -25.8516 | 51.6986 | -11.675 | -11.3938 | 49.2 | -71.8937 | -72.4074 | 13.8439 | 0 | -13.29 | 1.1 | 9.6234 | -63.6475 | -13.1962 | -12.7722 | 5.4219 | -22.3615 | -14.1805 |  |  | 2.2929 | 25.1859 | 24.0575 | 24.1029 | 95.9525 | 97.627 | -52.5813 | 67.2093 | 67.112 | -33.3692 | -15.771 | -34.9718 | -31.58 | 18.9828 | 0.8219 | -12.35 | 23.24 | -35.6041 | 10.1639 | -10.776 | 4.882 |  | 18.91 | 16.3901 | 32.8325 | 15.48 | 64.8474 | 23.5 | -18.7044 |  | 2.0829 | 1.335 |  |  |  | -25.3167 | 19.1261 | 39.2429 | 60.4804 | 62.3269 | -135.4533 | -16.6523 | 28.9776 | -34.0417 | 12.0765 | 2.3341 | 2.0672 |  | 124.2064 | 125.0671 | 282 | -280.2474 | -579.2573 | 581.65 | 574.3256 | -118.2778 | -119.3678 | -57.8669 | -51.4675 | 72.4956 | 74.3913 |  |  | 39.62 | 39.8618 | -41.2638 | -42.6114 | 94.82 | 94.94 | 41.6 | 41.7 | 22.3976 | 22.56 | -289.4311 | 104.7003 | 104.0112 | 12.3 | -75.4 | -39.5 | -38.8 | 1.6029 | 1.4497 | -563.8809 | -116.625 | 483.703 | 386.2271 | -33.0437 | -375.4777 | 375.5876 | -117.8481 | -195.4692 | -368.0852 | 121.6733 | 121.3921 | 124.7561 | -465.4585 | 199.15 | -266.045 | 269.4134 | -9.4662 |  | 12.16 | 6.551 | 6.605 | -11.6 | -7.12 |  | 7.6768 | -44.0635 | -57.3358 | 69.2 | 53.331 | 54.924 |  | 13.4882 | 47.8445 | 47.3383 | 47.0544 |  | 78.2 | 33.6594 | 5.48 |  | -48.8748 | 77.5502 | 59.4729 | -48.2142 | -75.8841 | 50.4066 | 25.4576 | -86.3 | 87.7
19/05/2025 | 02:00 | 0 |  |  | 7.9598 | 16.6338 |  | 33.5759 | -109.9524 | 31.6855 | 15.9895 | 15.6816 | 24.42 | -29.284 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.7142 | 218.078 | 4.3578 | 4.5102 | 7.4065 | 4.4154 | 6.1981 | 7.9686 |  |  | -74.21 |  |  | -24.42 | 28.6 | 5.305 | 0.19 | -35.11 | -35.27 | -51.11 | 35.38 | 35.43 | 7.085 | 12.1578 | 51.0954 | 52.9969 |  | -33.8917 | -34.212 | 10.2232 | 10.3779 | 40.4557 | 44.4745 | 0 | -1.0209 | -260.699 | 24.6803 | -11.6 | -12.1 | 42.2558 | 41.1322 | -6.1076 |  | -46.3212 | 0.7013 |  | 3.4593 | 317.2398 | 65.1875 | 64.6687 | 0 | 31.7221 |  | -49.3663 | 53.5453 | 62.7015 | 19.85 | 15.46 | 34.49 | 52.34 | -98.7222 | -98.4543 | 170.0974 | 171.0473 | 33.0482 | -88.202 | -88.095 | -2.5034 | -81.3488 |  |  | -66.1 | 164.5 | -9.93 | -11.4663 | -11.3652 | -11.8198 | 27.6579 | 26.9186 | 1 | -57.9961 | -0.9508 | 10.5184 | 10.22 | 50.5 | 29.7729 | 27.9831 | -21.82 |  | 81.8353 | 81.2942 | -140.2631 |  | -13.2089 | -67.3 | -66.2 | 27.0621 | 31.0638 | 30.072 | 43.9636 | 30.56 | -2.02 | 45.8865 | 145.3833 | -17.71 | -17.91 | 71.49 | 46.2 | 139.6909 | 138.4182 | -65.6856 | -62.4455 | 148.0421 | 119.5546 | 113.8315 | 114.3152 | 59.4451 | 51.8959 | -25.245 | 0 | 187.3889 |  | -26.3464 | -25.4442 | 28.7104 | -3.2251 | -0.5794 | 124.464 | -83.7028 | -84.9102 | -8.4403 | 0 | -20.05 | 88.3 | 9.5211 | -50.3784 | -13.7668 | -13.1409 | 5.0521 | -42.3064 | 7.7395 |  |  | 2.6144 | 23.6085 | 24.3295 | 23.5121 | 97.627 | 98.6318 | -51.0742 | 68.4826 | 68.267 | -34.8732 | -17.6132 | -34.84 | -32.89 | 18.9828 | 0.8096 | -12.31 | 24.6 | -35.5521 | 10.2844 | -10.891 | 4.452 |  | 18.03 | 17.9787 | 32.8823 | 15.67 | 64.5063 | 23.2 | -19.0812 |  | 2.4996 | 1.2969 |  |  | -12.2084 | -24.8762 | 20.7439 | 39.495 | 65.06 | 65.5482 | -135.9121 | -16.2783 | 28.8112 | -32.9816 | 11.3196 | 1.6993 | 1.4661 | 12.4286 | 118.8988 | 120.4474 | 282 | -280.8058 | -569.1257 | 571.6511 | 565.6933 | -113.5896 | -115.5031 | -59.6904 | -52.4579 | 68.2774 | 68.9043 |  |  | 38.7082 | 37.8293 | -40.32 | -39.9642 | 97.1 | 97.8 | 43.1 | 42.3 | 22.6433 | 22.24 | -280.0115 | 98.7636 | 98.6597 | 12.2 | -77 | -36.9 | -37 | 1.513 | 1.3643 | -560.8209 | -155.6793 | 471.6722 | 376.9695 | -24.1702 | -365.5551 | 366.867 | -113.4072 | -189.3388 | -358.7809 | 119.152 | 119.2715 | 117.4063 | -456.1628 | 192.277 | -261.8976 | 262.6588 | -8.9911 |  | 11.44 | 6.648 |  | -12 | -7.44 |  | 7.7958 | -44.4449 | -57.8332 | 68.5 | 52.185 | 51.176 | 11.2741 | 13.4779 | 45.2552 | 43.8287 | 45.7324 |  | 77.2 | 33.4616 | 5.35 |  | -50.2695 | 79.6247 | 60.5828 | -48.5252 | -76.5563 | 50.1775 | 25.5315 | -86.8 | 87.6
19/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.4522 | -30.8884 | 7.884 | 16.5373 |  | 32.8052 | -109.0785 | 31.0205 | 15.5935 | 15.3762 | 24.42 | -27.537 | 24.2 |  | -24.2 | 14.0658 | 223.9258 | 4.5534 | 4.7 | 7.518 | 4.4302 | 5.8503 | 8.5102 |  |  | -78.43 |  |  | -24.42 | 26.4 | 4.951 | 0.189 | -36.61 | -36.34 | -52.32 | 36.67 | 36.84 | 6.8718 | 12.378 | 49.7934 | 51.5528 |  | -35.8627 | -35.8627 | 8.7437 | 8.5177 | 50.7705 | 0 | -0.5235 | -3.4852 | -265.749 | 24.658 | -11.6 | -12.1 | 0 | 43.4115 | -6.3773 |  | -26.4198 | 0.1211 |  | 2.9439 | 329.6303 | 58.7786 | 58.7176 |  | 43.8658 |  | -51.7122 | 53.3325 | 59.6178 | 20.11 | 15.51 | 33.32 | 51.41 | -100.5976 | -101.2674 | 170.0968 | 169.8916 | 33.8846 | -89.8978 | -90.2036 | -9.4381 | -85.1289 |  |  | -72.4 | 171 | -10 | -16.1875 | -15.7685 | -15.0606 | 16.4039 | 15.9638 | 10.7092 | -56.6102 | 8.592 | 10.3316 | 12.31 | 51.01 | 29.3042 | 27.3972 | -21.45 | -3.2655 | 86.1659 | 85.1602 | -152.6212 |  | -13.0469 | -64.9 | -63.8 | 27.1884 | 30.4779 | 30.072 | 42.7917 | 29.93 | -2.37 | 45.414 | 151.5386 | -18.19 | -18.39 | 71.06 | 45.65 | 152.6727 | 150.1273 | -63.0133 | -61.2091 | 155.3221 | 123.3863 | 117.8897 | 119.8852 | 45.0652 | 32.307 | -25.795 |  | 182.6772 |  | -26.8307 | -25.4139 | 42.6832 | -5.4042 | -4.5884 | 67.632 | -74.4721 | -75.841 | 5.9073 | 16.75 | -20.96 | 1 | 9.3501 | -49.5015 | -13.3686 | -12.8645 | 3.6837 | -29.1574 | -5.7308 |  |  | 2.4021 | 24.8835 | 24.7505 | 24.1516 | 95.4501 | 94.6128 | -53.9209 | 64.5544 | 64.6367 | -33.0134 | -16.5171 | -35.5724 | -32.13 | 18.8901 | 0.7633 | -12.27 | 23.5 | -35.3553 | 10.1409 | -10.892 | 4.76 |  | 17.9 | 17.7437 | 33.5513 | 15.22 | 63.9246 | 24.7 | -18.6895 |  | 3.0531 | 1.2852 |  |  | -11.2022 | -25.0348 | 19.6278 | 38.9068 | 64.3344 | 65.3506 | -137.5217 | -15.8443 | 28.3614 | -32.4789 | 11.6873 | 1.5625 | 1.2551 | 13 | 121.8618 | 122.709 | 283.3 | -278.2514 | -574.9803 | 579.0654 | 572.3663 | -117.9635 | -118.8552 | -59.7729 | -53.4133 | 75.6382 | 74.8895 |  |  | 37.4008 | 37.2799 | -39.559 | -38.9752 | 97.41 | 97.7 | 43.2 | 43.1 | 22.622 | 22.32 | -280.8828 | 101.679 | 101.5814 |  | -77 | -36.2 | -36.2 |  |  | -566.7814 | -152.2475 | 471.3011 | 381.7156 | -25.6295 | -364.4124 | 368.2236 | -116.1567 | -189.1944 | -362.7055 | 121.7989 | 117.795 | 120.2088 | -461.5895 | 193.7111 | -262.2396 | 264.7733 | -9.4662 |  | 12.16 | 6.659 | 6.669 | -12.08 | -6.48 |  | 7.3259 | -43.7125 | -58.5382 | 70.6 | 54.025 | 54.575 |  | 13.476 | 49.2747 | 49.1972 | 49.1161 |  | 77.7 | 34.4196 | 5.1 |  | -50.9535 | 78.6124 | 60.5829 | -50.0236 | -77.3777 | 51.6705 | 24.6348 | -86.6 | 87.5
19/05/2025 | 03:00 | 0 | 15.2772 | -30.5397 | 7.7222 | 16.5582 |  | 32.8833 | -102.9519 | 30.4005 | 15.4275 | 15.1997 | 24.42 | -28.043 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 13.8013 | 209.197 | 4.1948 | 4.4969 | 7.685 | 4.6907 | 5.6509 | 8.2583 |  |  | -78.95 |  |  | -24.42 | 26.4 | 3.989 | 0.184 | -37.01 | -36.83 | -52.34 | 37.48 | 37.59 | 6.52 | 12.3936 | 49.9106 | 51.7597 |  | -37.8059 | -37.8059 | 8.2774 | 9.6058 | 51.1724 |  | -1.0469 | -3.3231 | -261.3359 | 25.791 | -11.8 | -12.3 |  | 44.9826 | -6.445 |  | -29.1665 | -0.1853 |  | 2.8125 | 323.4045 | 50.7523 | 50.6912 |  | 64.1616 |  | -84.3846 | 85.2249 | 58.5001 | 19.7 | 15.01 | 32.62 | 50.41 | -93.7658 | -94.1677 | 168.2543 | 168.8492 | 31.6586 | -95.6453 | -95.1975 | -11.0549 | -81.3797 |  |  | -65.9 | 165 | -9.55 | -18.0923 | -17.9957 | -16.8723 | 12.6033 | 11.8354 | 1 | -47.534 | 4.4022 | 10.2028 | 8.72 | 50.29 | 28.3667 | 27.1042 | -21.13 | -3.2655 | 81.8536 | 81.7684 | -132.3619 |  | -12.8907 | -62.6 |  | 26.7984 | 29.892 | 27.7238 | 42.2058 | 29.32 | -1.57 | 44.7795 | 130.4524 | -15.59 | -15.75 | 64.74 | 45.58 | 131.3273 | 128.6727 | -65.345 | -64.5727 | 140.035 | 108.4911 | 102.5881 | 105.3863 | 74.4958 | 62.2384 | -23.92 |  | 213.5794 |  | -26.6396 | -25.4462 | 13.9529 | -1.7495 | -1.3559 | 184.38 | -90.9581 | -92.6163 | -24.8179 | 16.25 | -16.62 | 112.1 | 9.2187 | -41.4016 | -13.0674 | -12.5577 | 3.4682 | -58.5851 | 23.519 |  |  | 2.3361 | 22.6411 | 23.5492 | 21.4402 | 96.6223 | 96.6223 | -56.9352 | 67.7663 | 67.3576 | -36.2928 | -18.2249 | -34.2834 | -33.04 | 18.9828 | 0.7633 | -12.34 | 24.24 | -36.0661 | 10.2149 | -10.933 | 4.792 |  | 18.33 | 19.8601 | 35.4272 | 15.76 | 65.3128 | 24.2 | -18.0302 |  | 2.1856 | 1.2667 |  |  | -12.0526 | -24.1499 | 20.1726 | 38.2346 | 62.9174 | 65.8268 | -134.4483 | -15.5071 | 28.5738 | -31.5922 | 11.3815 | 1.211 | 0.9914 | 12.7743 | 122.8908 | 123.4846 | 286.6 | -281.7123 | -587.3113 | 590.4001 | 582.3856 | -117.1333 | -119.7384 | -59.6933 | -51.8068 | 71.946 | 72.2638 |  | -85.901 | 41.268 | 40.4001 | -38.2415 | -38.5814 | 98.64 | 98.48 | 42.3 | 41.6 | 22.6839 | 21.52 | -284.441 | 106.8139 | 105.9191 |  | -76.9 | -39.5 | -39.6 |  | 1.4642 | -572.8224 | -178.2405 | 468.8267 | 379.2535 | -17.9623 | -367.8819 | 367.553 | -121.574 | -193.5491 | -362.3673 | 119.3211 | 119.3437 | 119.5415 | -457.5288 | 197.847 | -260.1763 | 262.8004 | -9.9661 |  | 11.84 | 6.661 | 6.601 | -11.76 | -6.8 |  | 8.0888 | -44.152 | -57.2198 | 67.8 | 51.347 | 52.068 | 11.2846 | 13.5202 | 47.7028 | 46.2921 | 46.8584 |  | 79.2 | 34.2917 | 5.1 |  | -48.403 | 78.83 | 60.8087 | -48.0086 | -76.78 | 50.6154 | 25.5901 | -87.9 | 88.3
19/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.4362 | -30.8571 | 7.4432 | 16.3903 |  | 32.5498 | -103.8601 | 30.437 | 15.2655 | 15.1855 | 24.42 | -27.341 |  | 14.904 |  | 13.6951 | 211.0316 | 4.3381 | 4.0563 | 7.0955 | 4.3856 | 6.177 | 7.8572 |  |  | -78.83 |  |  | -24.42 |  | 4.057 | 0.187 | -41.6 | -41.64 | -44.04 | 41.14 | 41.97 | 6.9087 | 12.4285 | 50.2443 | 51.7246 |  | -43.3113 | -43.3113 | 27.7355 | 28.9894 | 49.297 |  | 2.6336 | 15.6619 | -296.4939 | 26.0703 | -12 | -12.8 |  | 51.3519 | -5.7127 |  | -33.4579 | -0.4069 |  | 2.7934 | 357.4327 | 47.2732 | 46.7849 |  | 80.6654 |  | -104.4197 | 106.6033 | 57.4722 | 19.78 | 15.28 |  | 50.84 | -88.9433 | -89.7471 | 167.8197 | 166.9217 | 31.337 | -100.9137 | -101.1544 | -10.198 | -83.7774 |  |  | -67.7 | 167.2 | -9.55 | -21.8015 | -20.6412 | -20.0368 | 6.4795 | 6.0461 | 1 | -44.62 | 7.0649 | 9.7731 | 11.41 | 51.49 | 27.8979 | 26.5182 | -20.77 | -3.2655 | 84.5231 | 83.3035 | -130.55 |  | -12.5999 |  | -61.4 | 27.0676 | 29.306 | 27.7238 | 42.2058 |  | -1.91 | 44.793 | 130.5774 | -16.05 | -16.02 | 64.96 | 45.1 | 130.1636 | 128.5455 | -61.9588 | -60.3727 | 141.442 | 109.1238 | 104.0691 | 106.3631 | 69.782 | 57.8256 | -24.04 |  | 211.1461 |  | -26.6597 | -24.8395 | 23.2248 | 6.694 | 5.1942 | 142.908 | -86.5137 | -89.1859 | -21.5246 | 0 | -17.1 | 99.2 | 9.2474 | -30.4693 | -13.7594 | -13.194 | 4.93 | -53.7265 | 17.3587 |  |  | 2.3962 | 29.3937 | 30.2946 | 28.8619 | 89.5891 | 89.924 | -47.8925 | 63.5251 | 62.2198 | -33.6087 | -13.5212 | -31.6686 | -32.14 | 19.0781 | 0.7669 | -12.28 | 25.36 | -32.0824 | 10.1651 | -10.939 | 4.685 |  | 20.13 | 15.1546 | 33.1388 | 15.97 | 68.0213 | 25.5 | -18.1825 |  | 1.8243 | 1.2395 |  |  |  | -24.0705 | 20.7878 | 37.0581 | 62.4154 | 61.6667 | -134.6848 | -15.2951 | 28.716 | -32.1614 | 13.3054 | 1.0645 | 0.8016 | 15 | 122.9413 | 124.3303 | 283.3 | -281.8061 | -584.1698 | 588.7072 | 588.4998 | -118.9249 | -120.3609 | -60.5958 | -53.2754 | 75.3872 | 74.8363 |  |  | 38.6752 | 37.8512 | -39.0883 | -38.4097 | 95.96 | 95.88 | 43.3 | 43.1 | 22.6433 | 22 | -277.1228 | 102.8056 | 101.5105 | 12.8 | -76.4 | -36.9 | -36.9 | 1.4228 | 1.2543 | -571.1627 | -173.9188 | 459.6217 | 373.9819 | -14.652 | -365.464 | 363.1639 | -114.5218 | -187.7781 | -356.9292 | 117.3526 | 115.9477 | 116.9131 | -449.0395 | 191.2836 | -258.4298 | 257.7049 | -9.8618 |  | 11.2 | 6.586 | 6.57 | -11.84 | -6.72 |  | 7.2099 | -44.3259 | -57.6867 | 70.4 | 53.143 | 52.949 | 11.1501 | 13.3229 | 50.3992 | 49.2668 | 50.0544 |  | 77.1 | 34.9175 | 5.05 |  | -49.505 | 78.6713 | 61.0017 | -48.4413 | -77.365 | 51.507 | 24.8692 | -87 | 86.8
19/05/2025 | 04:00 | 0 | 15.0764 | -30.0645 | 7.3224 | 16.5377 |  | 32.8072 | -105.6193 | 30.1012 | 15.3135 | 15.0822 | 22.2 | -26.853 |  | 14.904 |  | 13.966 | 214.8272 | 4.1706 | 4.1867 | 7.2555 | 4.4573 | 5.191 | 7.6525 |  |  | -79.45 |  |  | -22.2 | 24.2 | 3.866 | 0.187 | -41.54 | -41.28 | -43.92 | 41.01 | 41.57 | 7.1099 | 12.44 | 49.9682 | 51.8931 |  | -43.739 | -43.739 | 32.5022 | 30.0836 | 49.5649 |  | 2.6336 | 14.8366 | -296.2437 | 25.2721 | -12.1 | -12.4 |  | 50.8054 | -6.2516 |  | -33.8004 | -0.2438 |  | 2.8797 | 358.6839 | 50.0809 | 50.325 |  | 76.0189 |  | -106.1008 | 106.7502 | 58.7396 | 20.28 | 15.59 | 32.61 | 51.25 | -82.7813 | -82.1115 | 160.0483 | 160.8448 | 32.2276 | -100.9598 | -100.5386 | -10.7281 | -84.5074 |  |  | -68.6 | 169.2 | -9.6 | -20.9014 | -21.165 | -19.5809 | 6.5826 | 6.77 | 10.6481 | -46.5496 | 8.0288 | 10.1742 | 12.01 | 50.71 | 28.3667 | 26.8112 | -21.05 | -3.3911 | 84.659 | 84.2452 | -132.2255 |  | -12.7603 |  |  | 26.7654 |  | 28.1934 | 42.2058 | 29.34 | -2.14 | 45.3465 | 133.3726 | -15.69 | -15.85 | 64.39 | 44.79 | 131.6182 | 131 | -53.1048 | -50.5909 | 146.8367 | 115.4555 | 108.9738 | 111.5852 | 75.9653 | 65.3477 | -23.517 |  | 263.4856 |  | -26.8705 | -25.3374 | 11.6559 | 5.9494 | 6.5731 | 158.268 | -87.2036 | -88.3623 | -27.5015 | 0 | -23.62 | 112.7 | 9.3283 | -27.6162 | -13.597 | -12.999 | 4.965 | -62.8762 | 25.2678 |  |  | 2.2884 | 37.5894 | 38.4415 | 36.822 | 83.8956 | 83.7282 | -56.9352 | 54.7039 | 55.4357 | -38.1511 | -17.6583 | -36.1584 | -32.62 | 19.3832 | 0.7633 | -12.39 | 23.86 | -37.3872 | 10.1865 | -11.046 | 4.555 |  | 17.59 | 18.1924 | 38.6865 | 15.53 | 64.2689 | 24.1 | -18.3414 |  | 1.8698 | 1.2295 |  |  |  | -24.7626 | 18.5026 | 37.8984 | 64.3914 | 60.6743 | -135.4798 |  | 28.784 | -31.288 | 12.9674 | 1.2793 | 1.0969 | 14.1184 | 128.1181 | 128.2486 | 285 | -282.6086 | -595.5051 | 597.1125 | 590.1846 | -121.3344 | -123.4876 | -59.7129 | -53.2186 | 77.3289 | 76.0815 |  |  | 40.444 | 40.3891 | -40.2834 | -39.8571 | 95.57 | 95.49 | 44.2 | 43.8 | 22.3357 | 23.68 | -282.7705 | 104.9352 | 104.8303 | 12.8 | -75.6 | -38.6 | -38.7 | 1.5607 | 1.4008 | -579.6384 | -229.0923 | 474.5403 | 381.994 | -8.8295 | -369.7812 | 370.1429 | -117.5895 | -193.489 | -369.8885 | 121.1299 | 121.3628 | 117.7203 | -467.7128 | 196.6153 | -263.6 | 267.0755 | -9.6228 |  | 12.16 | 6.622 | 6.558 | -11.68 | -6.72 |  | 7.0024 | -44.1215 | -57.0428 | 69.4 | 53.056 | 52.268 | 11.168 | 13.3575 | 50.4506 | 50.8698 | 50.6291 |  | 77.7 | 34.6098 | 5.02 |  | -49.4262 | 79.7058 | 62.0243 | -49.1462 | -77.6673 | 51.7056 | 25.1643 | -85.4 | 87.7
19/05/2025 | 04:30 | 0 |  |  | 7.9178 | 16.8314 |  | 33.2412 | -105.3 | 31.0995 | 15.7775 | 15.446 | 24.42 | -28.318 | 24.2 | 15.732 |  | 14.0285 | 217.4972 | 3.6683 | 3.6044 | 5.9349 | 4.4292 | 5.39 | 4.3985 |  |  | -79.2 |  |  | -24.42 | 26.4 | 4.033 | 0.188 | -36.94 | -37.02 | -53.12 | 36.72 | 36.83 | 6.6307 | 12.3973 | 50.2419 | 52.0712 |  | -43.0529 | -43.0529 | 8.546 | 8.2631 | 51.1724 |  | -0.5235 | -2.7829 | -256.0692 | 24.8746 | -11.9 | -12.1 |  | 49.9755 | -5.6915 |  | -38.1387 | 1.1581 |  | 3.1899 | 318.5521 | 53.9872 | 54.1703 |  | 36.9128 |  | -72.3746 | 73.6158 | 60.9351 | 19.18 | 15.37 | 33.31 | 50.7 | -81.3078 | -81.1738 | 153.0228 | 153.0725 | 33.2058 | -85.9052 | -86.1546 | -8.4198 | -77.9626 |  |  | -54.5 | 156 | -9.6 | -10.3612 | -9.675 | -9.3552 | 28.2629 | 27.5252 | -11.2815 | -45.8847 | -15.5896 | 10.3139 | 9.53 | 47.63 | 28.3667 | 27.1042 | -21.04 | -3.3911 | 78.4471 | 78.9931 | -130.3165 |  | -12.7714 |  | -63.8 | 26.0623 | 29.892 | 29.6024 | 42.7917 | 29.66 | -2.47 | 45.414 | 130.8549 | -15.77 | -15.91 | 65.23 | 45.35 | 127.6 | 126.9636 | -50.6373 | -50.1909 | 149.179 | 115.5933 | 110.0387 | 113.5348 | 75.8662 | 67.7862 | -23.358 |  | 306.0341 |  | -26.7533 | -25.7432 | 9.2004 | 21.1171 | 16.7747 | 150.588 | -86.1793 | -86.7448 | -28.0404 | 0 | -16.18 | 86.2 | 9.7924 | -3.0523 | -13.9853 | -13.4405 | 5.8468 | -66.316 | 28.1478 |  |  | 2.386 | 39.0355 | 38.4929 | 37.6865 | 81.8861 | 80.379 | -54.4233 | 52.7378 | 52.398 | -46.6458 | -25.4728 | -37.8357 | -33.57 | 19.0781 | 0.7633 | -12.27 | 22.92 | -39.0573 | 10.3084 | -10.782 | 4.741 |  | 17.51 | 26.9332 | 46.045 |  | 64.7258 | 25.8 | -17.2737 |  | 0 | 1.247 |  |  | -12.918 | -23.459 | 18.7929 | 36.722 | 60.2392 | 63.3419 | -128.9129 | -15.2931 | 28.2749 | -32.1943 | 12.9881 | 1.67 | 1.4766 | 14.4653 | 128.7241 | 127.4123 | 283.3 | -283.4093 | -599.1689 | 598.8761 | 593.4781 | -122.0508 | -123.8765 | -60.1622 | -55.071 | 80.7115 | 79.0382 |  |  | 40.5759 | 39.7848 | -44.0125 | -44.0613 | 95.99 | 95.89 | 42.7 | 42.7 | 22.1306 | 24.32 | -287.2906 | 107.4348 | 107.3356 | 13.3 | -77.9 | -39.5 | -38.8 | 1.453 | 1.2722 | -583.2408 | -268.594 | 480.9282 | 383.7639 | -1.7307 | -378.9665 | 375.1129 | -122.2283 | -197.3729 | -371.4715 | 122.0352 | 120.9103 | 119.0425 | -471.312 | 200.0992 | -267.4045 | 268.2008 | -9.675 |  | 10.56 | 6.535 | 6.543 | -10.16 | -8 |  | 8.3818 | -45.1469 | -58.0102 | 69.9 | 52.93 | 52.916 | 11.2611 | 13.6284 | 51.2746 | 51.0103 | 50.5238 |  | 79.6 | 33.7163 | 5.16 |  | -50.632 | 80.0128 | 62.8072 | -49.6748 | -77.6899 | 53.2672 | 25.1633 | -88.4 | 89.5
19/05/2025 | 05:00 | 0 | 15.397 | -30.7014 | 7.9831 | 17.2004 |  | 34.2567 | -107.1953 | 31.7839 | 16.0415 | 15.9294 | 24.42 | -29.079 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.1014 | 218.6324 | 4.0189 | 3.9832 | 6.2422 | 4.6432 | 6.0769 | 4.4863 |  |  | -78.77 |  |  | -24.42 | 28.6 | 3.779 | 0.183 | -35.71 | -35.91 | -55.08 | 36.28 | 36.12 | 6.4773 | 12.3076 | 50.8937 | 52.4909 |  | -39.4495 | -39.4495 | 7.3274 | 7.7968 | 52.3781 |  | -0.5235 | -4.3533 | -266.49 | 24.8541 | -11.8 | -12.1 |  | 46.8925 | -6.0498 |  | -33.1681 | 0.4638 |  | 3.0843 | 326.8531 | 57.1306 | 57.5579 |  | 37.7555 |  | -62.162 | 63.1688 | 61.963 | 20.04 | 15.99 | 34.82 | 52.39 | -83.4511 | -83.4511 | 157.2813 | 159.0742 | 32.7959 | -84.9248 | -84.7916 | -9.3366 | -79.4609 |  |  | -57.6 | 161 | -9.31 | -9.189 | -8.8611 | -8.4214 | 16.9021 | 16.7006 | 1 | -47.454 | -1.8322 | 10.4755 | 11.49 | 50.2 | 29.3042 | 27.6901 | -21.52 | -3.3911 | 81.0265 | 79.9843 | -141.4176 |  | -13.0197 | -65 | -66.2 | 26.3589 | 31.0638 | 32.4203 | 43.9636 | 30.6 | -3.17 | 44.739 | 140.263 | -15.65 | -15.8 | 67.24 | 45.18 | 141.0909 | 138.5091 | -48.9581 | -48.3273 | 157.2204 | 125.0446 | 118.4105 | 120.5246 | 59.8245 | 45.9668 | -23.879 |  | 301.6771 |  | -27.0473 | -25.8376 | 16.5211 | 23.2145 | 21.0856 | 69.168 | -74.2268 | -75.1551 | -9.6416 | 17.16 | -17.35 | 0.9 | 9.9243 | 2.1092 | -13.46 | -12.9554 | 4.6416 | -42.6818 | 7.5552 |  |  | 2.3346 | 38.6561 | 39.9128 | 37.5956 | 82.7234 | 83.2258 | -65.9778 | 51.1614 | 50.9524 | -42.1754 | -21.4905 | -41.1096 | -34.9 | 18.9828 | 0.7633 | -12.25 | 21.72 | -41.2229 | 10.2171 | -10.876 | 4.803 |  | 15.72 | 23.2589 | 43.3627 | 15.23 | 63.8435 | 22.9 | -18.0076 |  | 1.94 | 1.2423 |  |  | -12.6381 | -24.5912 | 19.5042 | 38.0665 | 64.5591 | 67.3513 | -130.8619 | -15.5203 | 28.5417 | -32.9632 |  | 2.3145 | 2.0778 | 14.845 | 129.5999 | 130.6342 | 279.9 | -282.0344 | -602.1459 | 604.1064 | 601.6192 | -123.8095 | -125.8321 | -58.9624 | -51.5116 | 76.9234 | 77.3957 | -87.0634 |  | 39.7958 | 39.5322 | -47.3714 | -47.31 | 93.61 | 93.49 | 42.4 | 42.6 |  | 25.12 | -293.2346 | 108.3658 | 107.3065 | 13.3 | -75.8 | -40.4 | -39.6 | 1.517 | 1.3466 | -589.4321 | -268.3284 | 483.2074 | 391.9496 | -3.0024 | -377.0028 | 380.9658 | -120.436 | -196.5405 | -371.2795 | 121.4347 | 121.3266 | 123.7368 | -471.8936 | 199.2742 | -272.7067 | 272.9081 | -9.6228 |  | 10.48 | 6.437 | 6.435 | -10.56 | -7.92 |  | 8.1163 | -44.3259 | -57.8332 | 68 | 52.474 | 53.218 | 11.3268 | 13.632 | 50.0778 | 50.2981 | 50.3792 |  | 77.7 | 33.8288 | 5.32 |  | -48.6432 | 78.271 | 59.9294 | -48.1424 | -77.3467 | 50.3602 | 26.1689 | -84.5 | 87.5
19/05/2025 | 05:30 | 0 | 15.6906 | -31.6555 | 7.7579 | 18.6439 |  | 36.8101 | -116.0865 | 33.7125 | 16.8895 | 16.6836 | 17.76 | -28.976 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 12.0411 | 234.5188 | 4.5526 | 4.5672 | 7.5818 | 4.545 | 6.0313 | 4.5568 |  |  | -88.29 |  |  | -17.76 | 26.4 | 5.316 | 0.197 | -45.78 | -45.26 | -44.11 | 46.09 | 45.97 | 7.2417 | 11.9947 | 53.848 | 55.6102 |  | -55.1185 | -55.1185 | 24.4371 | 22.949 | 55.3252 |  | 2.1102 | 9.4247 | -316.2945 | 24.7706 | -11.8 | -12.6 |  | 63.0777 | -5.6424 |  | -47.6921 | 1.7885 | 5.8361 | 3.9744 | 374.0042 | 47.7615 | 47.4563 |  | 68.6622 |  | -107.8158 | 109.5033 | 64.0388 | 20.2 | 16.48 | 36.66 | 54.25 | -81.5757 | -81.4417 | 158.7489 | 159.6307 | 29.9815 | -97.3286 | -96.4797 | -2.9105 | -81.948 |  |  | -52.7 | 162.9 | -10.1 | -11.8315 | -11.4692 | -10.3505 | 13.3336 | 12.4761 | -11.2978 | -32.2739 | -15.5049 | 10.601 | 13.61 | 53.42 | 30.7104 | 28.862 | -22.28 | -3.3911 | 81.9352 | 81.0686 | -131.4874 |  | -13.4341 | -70.8 | -71 | 27.4026 | 33.9935 | 36.1774 | 48.0652 | 33.68 | -3.43 | 47.25 | 129.2548 | -15.88 | -15.89 | 73.65 | 48.45 | 131.0909 | 129.6182 | -51.9007 | -50.9 | 158.0249 | 124.4602 | 119.0083 | 121.0533 | 78.2589 | 62.1297 | -23.495 |  | 300.8147 |  | -27.3953 | -26.2856 | 0 | 0.1512 | 0.3558 | 182.844 | -84.5502 | -85.6463 | -26.8711 | 15.71 | -21.17 | 115.9 | 6.2708 | -26.2464 | -13.5811 | -13.1045 | 4.2075 | -60.3668 | 26.6634 |  |  | 2.4188 | 37.5662 | 38.9369 | 37.2157 | 81.0489 | 82.221 | -60.2843 | 54.0932 | 54.0967 | -40.0179 | -17.9628 | -40.2087 | -34.43 | 18.9828 | 0.845 | -12.39 | 22.28 | -39.7408 | 10.3757 | -10.638 | 4.848 |  | 15.79 | 19.0192 | 40.3592 |  | 63.8489 | 22 | -19.436 |  | 0 | 1.3492 |  |  | -11.589 | -27.2999 | 19.3989 | 42.4362 | 64.3452 | 65.2924 | -135.4458 | -16.1904 | 30.517 | -34.9683 | 12.396 | 3.5548 | 3.3013 | 14 | 132.2405 | 132.4296 | 283.3 | -282.8492 | -605.413 | 605.1164 | 601.6307 | -124.7472 | -126.0065 | -58.1979 | -49.9857 | 74.818 | 76.94 |  |  | 38.884 | 38.818 | -55.941 | -55.4402 | 92.14 | 93.26 | 43.1 | 42.4 | 22.0473 | 26.16 | -291.7467 | 106.7315 | 106.6336 | 14 | -75.9 | -38.5 | -37.9 |  |  | -591.7224 | -262.7673 | 493.1043 | 395.4902 | -5.8447 | -388.0276 | 384.7868 | -124.4227 | -196.3684 | -378.6518 | 125.257 | 125.2348 | 122.9695 | -480.111 | 201.1085 | -278.7606 | 279.8932 | -9.8068 |  | 8.72 | 6.037 | 6.039 | -9.04 | -9.84 |  | 9.8741 | -43.975 | -58.5962 | 67.9 | 51.001 | 51.188 | 11.4202 | 13.5552 | 49.7205 | 48.7656 | 51.3355 |  | 77.8 | 33.1135 | 5.76 |  | -47.5201 | 78.1232 | 58.4697 | -47.5467 | -76.8062 | 49.3466 | 27.1462 | -86.8 | 86.2
19/05/2025 | 06:00 | 0 | 16.1222 | -32.5895 | 7.7968 | 19.7755 |  | 39.7291 | -123.1381 | 36.6295 | 18.4414 | 18.3791 | 11.1 | -28.08 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.1217 | 250.5734 | 4.8223 | 4.6719 | 7.7433 | 4.5417 | 5.7119 | 2.7698 |  |  | -95.7 |  |  | -11.1 | 26.4 | 7.047 | 0.209 | -47.25 | -47.4 | -50.26 | 47.66 | 47.87 | 7.012 | 12.0128 | 56.499 | 58.2849 |  | -54.4349 | -54.4349 | 10.1072 | 10.5423 | 64.7023 |  | 0 | -0.7292 | -328.3874 | 22.276 | -10.7 | -11 |  | 61.726 | -6.1764 |  | -45.6775 | 2.8149 | 6.3419 | 4.262 | 389.0498 | 68.4225 | 68.392 |  | 26.5881 |  | -68.165 | 69.4174 | 67.2123 | 20.32 | 16.9 | 38.32 | 55.64 | -83.853 | -83.9869 | 159.8632 | 159.7112 | 31.8378 | -91.6076 | -91.6041 | -1.5469 | -83.9107 |  |  | -50.7 | 169.8 | -10.44 | -6.5415 | -6.068 | -5.9366 | 25.6498 | 25.9102 | -11.9988 | -46.4826 | -14.4988 | 11.2917 | 22.48 | 55.17 | 32.5854 | 30.7663 | -23.32 |  | 84.0453 | 83.6066 | -151.2982 |  | -14.0864 | -78.3 | -78.4 | 27.2104 | 38.0951 | 43.2221 | 53.9246 | 37.88 | -4.79 | 48.2085 | 149.6685 | -15.93 | -16.09 | 75.97 | 49.89 | 150.7636 | 148.5818 | -49.5166 | -47.5727 | 175.1208 | 142.0448 | 137.4035 | 139.3187 | 68.5886 | 53.597 | -23.593 |  | 318.2134 |  | -28.4473 | -26.825 | 9.2268 | -6.1725 | -5.0646 | 173.628 | -78.2024 | -78.6571 | -18.8517 | 0 | -16.81 | 94.7 | 6.7714 | -39.6046 | -13.1331 | -12.3367 | 4.2612 | -50.0104 | 19.2944 |  |  | 2.4686 | 38.6097 | 39.104 | 38.0706 | 84.2305 | 84.9004 | -61.9588 | 51.7185 | 51.5765 | -41.463 | -18.9136 | -43.0652 | -34.06 | 19.0781 | 0.8682 | -12.26 | 20.75 | -44.5021 | 10.1614 | -10.498 | 2.076 |  | 15.29 | 19.7475 | 40.1132 | 16.62 | 65.6032 | 21 | -18.9953 |  |  | 1.4642 |  |  | -11.9292 | -27.9132 | 18.6253 | 43.3605 | 58.9932 | 60.5606 | -134.4617 | -16.6619 | 30.8876 | -36.2669 | 13.072 | 5.8315 | 5.5386 | 15 | 133.1065 | 133.8132 | 282.5 | -280.3763 | -579.9584 | 587.4839 | 584.9559 | -126.2015 | -126.2908 | -55.819 | -47.6495 | 79.524 | 78.7037 |  |  | 38.7851 | 38.6313 | -59.5567 | -59.7425 | 94.79 | 94.47 | 43 | 44.1 | 22.2332 | 26.24 | -304.8644 | 109.8922 | 109.7941 | 15.1 | -77 | -37.9 | -37.9 | 1.4032 |  | -570.5898 | -278.2382 | 514.6743 | 415.0047 | -12.5281 | -402.7709 | 405.7488 | -124.1564 | -203.5475 | -398.3333 | 130.5124 | 130.6194 | 125.7123 | -508.1652 | 207.9717 | -294.1261 | 297.0895 | -8.7796 |  | 8 | 6.057 | 6.008 | -8.16 | -9.44 |  | 10.2281 | -42.4216 | -59.3866 | 68.3 | 51.588 | 52.577 | 11.4794 | 13.6066 | 51.3227 | 49.422 | 50.0585 |  | 77.7 | 32.6041 | 5.89 |  | -45.2665 | 77.6216 | 56.8596 | -42.9967 | -76.8896 | 47.2643 | 29.5159 | -86.1 | 86.3
19/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.314 | -34.5583 | 8.4144 | 21.0197 |  | 41.906 | -130.1376 | 40.9944 | 21.0394 | 20.6356 | 6.66 | -30.476 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.6482 | 266.3166 | 5.6903 | 5.2988 | 9.7629 | 4.5721 | 6.2225 | 2.5883 |  |  | -99.84 |  |  | -6.66 | 28.6 | 8.003 | 0.208 | -54.28 | -54.52 | -36.92 | 54.81 | 55.06 | 7.7593 | 11.6783 | 60.3992 | 62.5288 |  | -56.4291 | -56.4291 | 10.6987 | 9.5089 | 67.7834 |  | 1.5867 | 10.1231 | -378.7845 | 24.6879 | -11.6 | -11.9 |  | 63.7946 | -6.226 |  | -45.578 | 1.8953 | 6.4444 | 4.2708 | 440.382 | 68.1173 | 67.6595 |  | 41.9761 |  | -94.859 | 96.6892 | 65.1365 | 20.24 | 17.08 | 40.43 | 55.44 | -88.0056 | -87.4698 | 160.2025 | 160.8651 | 28.7129 | -93.4697 | -92.8104 | -4.3695 | -80.3981 |  |  | -40.1 | 163.6 | -11.59 | -4.7122 | -3.7912 | -3.9956 | 1.5548 | 0.6718 | 1 | -40.6942 | 5.9133 | 11.7449 | 22.99 | 56.99 | 36.8042 | 34.8679 | -25.56 |  | 81.1326 | 80.6303 | -140.4041 |  | -15.3103 | -85.8 | -85.7 | 28.1332 | 45.1263 | 53.0847 | 63.2996 | 44.78 | -6.38 | 48.9105 | 139.998 | -17.7 | -18.02 | 86.87 | 54.09 | 140.9636 | 141.9454 | -53.6125 | -49.2364 | 184.1732 | 148.9072 | 141.796 | 144.0722 | 62.6436 | 48.4914 | -24.257 |  | 250.7387 |  | -30.7107 | -28.8787 | 21.85 | -15.0873 | -14.3549 | 133.692 | -79.2954 | -79.4729 | -12.649 | 0 | -21.28 | 99.1 | 8.268 | -64.1005 | -13.1143 | -12.8694 | 4.5128 | -46.1451 | 12.7442 |  |  | 2.7074 | 39.3219 | 39.7025 | 38.3204 | 86.9098 | 87.5797 | -57.1026 | 55.7011 | 55.6609 | -34.3415 | -9.8258 | -44.3909 | -34.68 | 18.9999 | 0.8341 | -12.45 | 19.34 | -45.1169 | 10.177 | -10.728 | 0.893 |  | 13.5 | 10.7812 | 34.0679 | 16.39 | 65.8734 | 20.1 | -20.6906 |  | -1.2886 | 1.615 |  |  | -10.7875 | -31.9285 | 19.3458 | 50.6713 | 58.267 | 58.9469 | -142.6188 | -17.1052 | 33.3787 | -38.3246 |  | 7.8823 | 7.4793 | 14.7661 | 125.5815 | 126.6083 | 280.8 | -280.1741 | -565.8577 | 574.6451 | 565.5349 | -120.0717 | -119.8677 | -56.7604 | -48.5653 | 75.6288 | 74.9168 |  |  | 38.6203 | 38.5434 | -58.2468 | -58.9855 | 89.19 | 89.07 | 42 | 42.6 | 22.1093 | 20.4 | -297.0235 | 104.8896 | 104.7871 | 16.3 | -73.4 | -36.9 | -37 |  | 1.2041 | -557.8782 | -217.5233 | 488.1177 | 396.4488 | -18.9027 | -383.615 | 385.6149 | -124.7531 | -192.5119 | -374.5825 | 127.3287 | 129.1287 | 125.0929 | -477.5173 | 195.5021 | -284.0587 | 282.8085 | -8.7521 |  | 7.6 | 5.944 | 5.944 | -7.84 | -8.96 |  | 9.5232 | -40.8408 | -58.0377 | 65.6 | 50.479 | 50.575 | 11.5142 | 13.5675 | 48.8457 | 50.274 | 51.3465 |  | 74.9 | 31.7353 | 6 |  | -45.6854 | 78.5982 | 57.4336 | -44.4451 | -77.3323 | 48.6203 | 28.6255 | -84.5 | 84.3
19/05/2025 | 07:00 | 0 | 16.925 | -33.7343 | 7.9045 | 21.0451 |  | 42.4107 | -127.4212 | 42.2235 | 21.5273 | 21.2288 | 8.88 | -32.137 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.6171 | 260.3068 | 4.1819 | 4.1469 | 6.9109 | 4.2116 | 0.5103 | 2.5159 |  |  | -95.7 |  |  | -8.88 | 30.8 | 8.945 | 0.214 | -55.32 | -55.24 | -28.97 | 56.22 | 56.06 | 8.45 | 11.2776 | 59.9678 | 62.0263 |  | -52.5694 | -52.5694 | 23.9786 | 27.2744 | 61.3533 |  | 4.204 | 25.3692 | -400.0107 | 24.2986 | -11.5 | -12 |  | 60.0975 | -6.3185 |  | -40.2387 | 1.9013 | 6.6235 | 4.4658 | 464.8883 | 91.7691 | 92.0438 |  | 5.1551 |  | -50.5625 | 50.9735 | 67.1724 | 21.03 | 17.93 | 41.68 | 56.73 | -100.7316 | -100.1957 | 166.8546 | 167.9498 | 29.3753 | -90.6676 | -90.3479 | -8.0799 | -83.0355 |  |  | -46.6 | 167.7 | -11.92 | -3.0324 | -2.7131 | -2.3814 | 7.2924 | 5.3699 | 23.1787 | -63.7425 | 24.7127 | 10.7022 | 41.23 | 59.21 | 37.2729 | 35.3073 | -24.41 |  | 83.6159 | 82.6535 | -163.0419 |  | -14.8157 | -91.2 | -91.5 | 26.2711 | 47.4701 | 54.4936 | 66.2292 | 47.02 | -6.31 | 45.684 | 161.1292 | -18.21 | -18.38 | 86.74 | 51.97 | 162.3091 | 158.4182 | -58.9563 | -57 | 191.5585 | 157.3443 | 153.0854 | 153.9741 | 50.1133 | 34.5876 | -23.464 |  | 118.0907 |  | -31.2671 | -30.3865 | 40.1362 | -37.4648 | -35.093 | 129.072 | -79.6813 | -81.6183 | 2.9965 | 0 | -20.84 | 98.2 | 9.6589 | -113.9085 | -12.6959 | -12.1581 | 2.9906 | -33.5512 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 37.4957 | 38.5321 | 36.8402 | 100.6412 | 99.6365 | -49.0647 | 61.0082 | 61.4057 | -24.5465 | 0 | -45.3065 | -32.24 | 19.0805 | 0.8219 | -12.1 | 18.67 | -44.4869 | 10.0416 | -10.619 | 0.877 |  | 13.4 | 2.6387 | 23.6431 | 16.21 | 65.2518 | 20.9 | -22.6814 |  | 0 | 1.6074 |  |  | -10.3778 | -34.1895 | 18.845 | 53.2763 | 57.5634 | 58.8153 | -148.7793 | -18.5622 | 34.3909 | -41.1375 | 12.6662 | 9.7671 | 9.6309 | 14 | 108.4431 | 110.9755 | 283.3 | -281.5169 | -518.5498 | 520.5941 | 515.8782 | -104.4041 | -104.8622 | -56.5688 | -49.3473 | 73.2592 | 73.3027 | -73.9072 |  | 25.1179 | 24.3049 | -45.1296 | -45.5735 | 83.8 | 83.52 | 41 | 41.1 | 22.0687 | -4.32 | -294.5439 | 96.9042 | 96.2184 | 16.2 | -70.1 | -23.3 | -23.4 |  |  | -509.2654 | -88.5663 | 402.6285 | 320.7576 | -23.7281 | -312.5516 | 313.5742 | -100.8533 | -144.6158 | -304.6775 | 132.8229 | 136.0471 | 105.9145 | -396.8462 | 147.5304 | -247.0198 | 246.8645 | -8.0682 |  | 9.44 | 5.912 | 5.905 | -9.52 | -7.44 |  | 7.8843 | -35.2438 | -59.4446 | 62.4 | 48.402 | 48.221 | 11.3058 | 13.6744 | 47.7956 | 46.9885 | 48.0355 |  | 71 | 31.2545 | 6.07 |  | -43.881 | 77.5166 | 57.892 | -44.241 | -76.5515 | 47.925 | 28.722 | -80.6 | 80.6
19/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.8148 | -35.1974 | 8.1567 | 22.3135 |  | 44.7746 | -130.5506 | 44.6454 | 22.7753 | 22.5233 | 4.44 | -39.131 | 33 | 19.044 | -33 | 13.2256 | 266.307 | 4.9412 | 4.7929 | 8.2024 | 3.4353 | 0.2283 | 2.5672 |  |  | -100.38 |  |  | -4.44 | 37.4 | 9.052 | 0.215 | -46.34 | -45.32 | -54.87 | 46.55 | 46.85 | 8.7232 | 11.1097 | 62.5067 | 64.882 |  | -30.2748 | -31.328 | 9.2528 | 9.5952 | 72.0701 | 6.0282 | 0.5398 | 1.9811 | -396.5549 | 25.1298 | -12.7 | -13.2 | 39.5146 | 37.5346 | -6.5114 |  | -41.1546 | 2.4121 | 7.1787 | 4.9244 | 461.3482 | 127.3537 | 127.2316 | -531.2916 | 426.011 |  | -38.3262 | 39.1949 | 75.1361 | 23.46 | 20.59 | 45.42 | 61.13 | -101.8032 | -102.473 | 162.0328 | 162.6355 | 24.5241 | -101.7127 | -101.5913 | 0.0533 | -83.2854 |  |  | -35.2 | 168.3 | -12.7 | -2.6358 | -2.4458 | -2.1652 | 10.8253 | 10.4407 | 42.5925 | -93.0811 | 47.1457 | 10.4626 | 52.85 | 61.58 | 40.0854 | 37.944 | -25.47 |  | 83.2451 | 83.2814 | -154.1371 |  | -15.2727 | -99.8 | -98.8 | 27.4356 | 51.5717 | 58.2508 | 73.2605 | 51.1 | -7.87 | 47.25 | 151.8286 | -18.33 | -18.37 | 89.6 | 55.38 | 155.8 | 152.1273 | -64.1745 | -63.2727 | 193.8021 | 158.1563 | 151.6963 | 152.9896 | 25.7635 | 11.5708 | -25.231 | 543.7105 | -36.2821 |  | -32.8264 | -30.8364 | 59.5014 | -25.2688 | -23.3103 | 32.304 | -74.932 | -75.2814 | 27.5041 | 0 | -7.24 | 1 | 10.2813 | -92.7745 | -13.2404 | -12.6824 | 5.1378 | -7.0409 | -24.3992 |  |  | 2.763 | 38.3636 | 38.282 | 37.2595 | 102.4833 | 102.3158 | -39.5197 | 66.7205 | 65.7054 | -18.0521 |  | -43.3509 | -30.36 | 18.7704 | 0.9158 | -12.95 | 19.15 | -43.1428 | 9.9024 | -10.522 | 1.303 |  | 15.63 | -4.6727 | 17.0085 | 16.9 | 69.3349 | 20.9 | -24.0208 |  | 0 | 1.6374 |  |  | -11.0461 | -35.0638 | 19.0739 | 55.209 | 57.1395 | 58.4857 | -150.4937 | -21.8885 | 34.7625 | -47.8542 | 12.5469 | 10.2762 | 9.9579 | 14 | 96.7784 | 97.057 | 282 | -280.1708 | -496.7279 | 503.383 | 501.9721 | -94.0168 | -93.6024 | -55.3887 | -47.8399 | 72.1586 | 74.2788 |  | -67.2576 | 12.3955 | 12.3186 | -34.838 | -34.3994 | 74.74 | 74.6 | 42.6 | 42.9 | 22.3357 | -27.44 | -305.5907 | 89.1528 | 89.0344 | 16.1 | -67.3 | -12.2 | -12.2 |  |  | -489.6887 | 62.1807 | 308.6044 | 242.4971 | -23.154 | -233.0101 | 229.5386 | -89.5123 | -91.282 | -228.6748 | 142.6119 | 142.1275 | 89.4722 | -298.354 | 94.0836 | -206.6798 | 206.5597 | -8.2248 |  | 11.44 | 5.875 | 5.84 | -11.44 | -6 |  | 5.8305 | -30.9682 | -61.3214 | 62.3 | 49.156 | 49.237 | 11.3296 |  | 48.2339 | 47.2408 | 46.5393 |  | 68.5 | 29.8823 | 6.48 |  | -46.0972 | 77.3419 | 57.3797 | -45.6245 | -75.5088 | 47.168 | 28.7426 | -76.7 | 77.7
19/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.2651 | -36.5571 | -2.5575 | 23.1112 |  | 46.0125 | -128.0751 | 48.0363 | 24.4253 | 23.837 | 0 | -41.36 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.5078 | 263.2012 | 5.2702 | 5.4523 | 8.6027 | 3.5899 | 0.1385 | 2.5981 |  |  | -54.68 | -54.73 |  | 0 | 39.6 | 8.983 | 0.212 | -48.54 | -49.01 | -54.73 | 49.57 | 49.43 | 9.6459 | 10.8041 | 63.5215 | 66.3322 |  | -42.4651 | -43.1006 | 32.5251 | 28.454 | 55.5931 | 58.2723 | 4.7275 | 22.8932 | -403.4632 | 26.5895 | -12.7 | -13 | 51.279 | 49.5948 | -6.3441 |  | -53.2677 | 3.3601 | 7.1732 | 4.9932 | 462.2332 | 124.3629 | 125.8583 | -526.6753 | 433.6138 |  | -57.1313 | 58.8416 | 80.1957 | 23.6 | 21.72 | 47.92 | 62.54 | -105.1521 | -104.7503 | 169.9752 | 170.5791 | 25.7213 | -108.6639 | -107.546 | 0.971 | -82.0671 |  |  | -25.5 | 160.8 | -13.67 | -1.6286 | 0 | 0 | 14.491 | 14.8561 | 31.1168 | -89.2044 | 35.2455 | 10.7513 | 54.86 | 64.48 | 41.4917 | 39.2624 | -25.97 |  | 82.6778 | 82.3027 | -144.4487 |  | -15.6185 | -106.5 | -105.3 | 29.4736 | 53.9154 | 54.024 | 76.7761 | 53.87 | -5.68 | 47.844 | 143.3531 | -18.1 | -18.3 | 80.24 | 58.17 | 142.3636 | 140.0727 | -73.5824 | -71.6 | 185.1648 | 148.172 | 142.4879 | 145.3968 | 42.9763 | 28.3094 | -23.776 | 532.1111 | -120.0222 |  | -32.2677 | -30.1609 | 43.7434 | -42.3431 | -39.2324 | 158.268 | -94.1206 | -94.5131 | 9.7181 | 0 | -6.99 | 123.3 | 10.8276 | -125.6533 | -12.4362 | -12.1026 | 3.899 | -25.3761 | -7.066 |  |  | 2.6734 | 36.5866 | 36.7941 | 35.6063 | 104.4927 | 104.3253 | -37.8451 | 75.7623 | 75.2253 | -18.8283 | 0 | -40.6995 | -30.34 | 19.0781 | 0.8878 | -12.95 | 20.43 | -40.5076 | 8.8878 | -10.421 | 1.328 |  | 15.91 | -3.9389 | 19.2472 |  | 67.1019 | 20.9 | -25.0545 |  | 0 | 1.6957 |  |  | -10.8035 | -36.0943 | 17.5532 | 56.8897 | 58.304 | 59.5283 | -155.5632 | -22.7199 | 35.5404 | -49.0363 | 11.2646 | 9.3081 | 9.0614 | 12.9379 | 88.2383 | 88.1426 | 280.8 | -279.4897 | -475.744 | 482.2718 | 480.7007 | -83.5797 | -85.1319 | -59.72 | -52.5476 | 74.077 | 74.946 | -58.5624 | -50.7833 | 7.0451 | 6.4738 | -23.9773 | -23.0342 | 67.08 | 66.57 | 42 | 43.2 | 22.0687 | -46.72 | -298.4151 | 81.0872 | 80.9363 | 15.6 | -66.2 | -4.5 | -4.3 | 1.3353 | 1.2176 | -468.9113 | 144.5572 | 240.8274 | 188.5363 | -20.9417 | -181.5746 | 183.3528 | -76.9656 | -54.9177 | -177.8075 | 144.6376 | 145.0151 | 76.2814 | -230.7226 | 57.2626 | -173.3049 | 177.4493 | -8.3044 |  | 13.52 | 6.921 | 6.836 | -14 | -3.84 |  | 4.5121 | -29.2958 | -62.4628 | 64.6 | 50.718 | 50.617 | 11.3289 |  | 48.9011 | 48.8803 | 48.9909 |  | 68 | 29.618 | 6.48 |  | -49.7267 | 79.9207 | 60.7461 | -47.9567 | -77.7262 | 50.7957 | 26.5687 | -76.8 | 76.5
19/05/2025 | 08:30 | 0 | 19.272 | -38.0693 | -36.9661 | 23.6722 |  | 47.7945 | -99.5416 | 51.3402 | 26.1372 | 25.6582 | 4.44 | -46.367 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.9265 | 203.8574 | 0 | 7.6498 | 12.8522 | 3.745 | 0.2241 | 2.6087 |  |  | -54.25 | -54.35 |  | -4.44 | 44 | 9.361 | 0.211 | -45.58 | -45.81 | -62.45 | 45.51 | 45.64 | 10.9587 | 10.3679 | 65.399 | 67.6699 | 0 | -42.8669 | -42.6327 | 11.3121 | 12.1163 | 58.0043 | 59.4779 | 2.1102 | 11.1091 | -365.4371 | 26.2147 | -12 | -12.5 | 50.647 | 49.3203 | -6.481 |  | -61.1268 | 5.9355 | 7.8294 | 5.3828 | 422.376 | 127.9641 | 127.9641 | -513.8356 | 420.5765 |  | -76.1888 | 79.6089 | 86.4928 | 24.47 | 23.45 | 52.88 | 65.41 | -102.7409 | -102.473 | 172.4902 | 172.6768 | 21.5513 | -110.7807 | -111.5064 | 5.8425 | -79.4431 |  |  | -19.7 | 157.8 | -14.43 | 2.5982 | 3.4327 | 3.6414 | 27.8223 | 26.5788 | 1 | -82.1952 | 12.7154 | 11.2598 | 65.34 | 67.19 | 44.3042 | 41.8991 | -27.95 |  | 79.5245 | 78.7841 | -138.1466 |  | -16.8208 | -110.5 | -110 | 30.3799 | 58.6029 | 57.7811 | 82.6355 | 57.97 | -6.62 | 51.705 | 136.2377 | -18.18 | -18.32 | 88.61 | 62.24 | 136.9273 | 137.3818 | -73.2358 | -75.3818 | 191.3523 | 152.3821 | 147.1954 | 149.6221 | 50.9048 | 37.6814 | -24.68 | 528.5968 | -100.3352 |  | -34.0351 | -32.2832 | 40.0554 | -24.297 | -22.1531 | 124.464 | -94.9855 | -95.8528 | 3.6159 | 0 | -6.74 | 109 | 11.8984 | -95.2096 | -12.9628 | -12.4775 | 4.2052 | -32.0393 | 0 | 0 | 0 | 2.6582 | 39.852 | 39.4527 | 37.6803 | 103.6555 | 103.8229 | -36.6729 | 75.5662 | 75.3613 | -19.2756 | 0 | -38.7439 | -27.88 | 18.9828 | 0.9622 | -12.98 | 19.78 | -38.5787 | 8.528 | -9.801 | 1.561 |  | 18.52 | -5.8154 | 18.7581 | 17.65 | 70.4397 | 21 | -25.576 |  |  | 1.8312 |  |  | -11.615 | -37.2656 | 18.7224 | 58.7384 | 59.7388 | 60.623 | -151.2272 | -25.331 | 36.8467 | -55.4679 | 11.0747 | 10.4617 | 10.1583 | 12 | 87.849 | 88.8465 | 284.5 | -282.1188 | -481.1695 | 479.4313 | 481.4679 | -85.1453 | -83.84 | -55.5006 | -48.4734 | 74.8779 | 76.2498 | -49.0264 |  | 3.881 | 3.0021 | -24.1802 | -24.4222 | 63.85 | 64.43 | 43.8 | 43.9 | 22.4169 | -50.08 | -301.2591 | 80.4418 | 80.2312 | 16.3 | -63.3 | -1.2 | -1.1 | 1.4191 |  | -470.332 | 128.2938 | 242.289 | 185.2664 | -15.666 | -179.8626 | 178.7964 | -77.7744 | -53.6942 | -175.6964 | 145.8953 | 145.7148 | 75.6201 | -235.1432 | 54.9629 | -176.5763 | 177.0392 | -7.4612 |  | 13.28 | 5.264 | 5.234 | -13.2 | -4.08 |  | 4.9241 | -26.7475 | -61.7883 | 62.2 | 52.493 | 52.53 | 11.3838 | 13.5782 | 47.8534 | 47.5892 | 50.3321 |  | 64.3 | 29.6882 | 6.61 |  | -46.3112 | 76.1748 | 56.8465 | -45.4512 | -75.3329 | 47.7854 | 27.165 | -73.2 | 74.4
19/05/2025 | 09:00 | 0 | 19.7879 | -39.9241 | -36.9546 | 24.7218 |  | 49.8645 | -107.9164 | 53.1276 | 27.0692 | 26.6881 | 4.44 | -49.31 | 44 | 19.044 | -44 | 13.3627 | 215.9626 |  | 8.9875 | 14.4194 | 4.6253 | 0.2035 | 2.6752 |  |  | -55.81 | -55.65 |  | -4.44 | 48.4 | 8.366 | 0.21 | -48.72 | -48.41 | -64.66 | 49.16 | 48.21 | 10.9797 | 10.4725 | 67.5753 | 70.5192 |  | -40.5896 | -40.189 | 9.3294 | 9.764 | 56.5308 | 57.8704 | 4.7275 | 10.4419 | -401.5612 | 25.3373 | -12.3 | -12.6 | 47.241 | 45.6291 | -7.0924 |  | -52.7111 | 4.8643 | 8.2511 | 5.4946 | 446.5162 | 143.0402 | 142.4298 | -554.5773 | 455.9339 |  | 0 | 0 | 89.9756 | 26.55 | 25.39 | 55.79 | 69.19 | -110.6444 | -110.9123 | 187.0878 | 188.2859 | 20.2498 | -112.1013 | -112.9433 | 1.307 | -81.7426 |  |  | -20.2 | 164.3 | -14.99 | 3.9878 | 4.7303 | 5.5523 | 11.8112 | 10.8101 | 36.3235 | -96.5476 | 41.2377 | 11.6998 | 70.55 | 70.33 | 45.7104 | 43.2175 | -28.43 |  | 81.2265 | 81.2074 | -144.7076 |  | -17.1368 | -114.5 | -114.8 | 31.3412 | 60.3607 | 59.6597 | 84.9792 | 59.82 | -7.1 | 54.243 | 148.2934 | -18.07 | -18.26 | 90.06 | 63.78 | 145.5091 | 142.8909 | -78.9504 | -75.9818 | 196.4276 | 156.0594 | 151.2527 | 153.6411 | 48.8546 | 37.7748 | -25.338 | 564.9845 | -135.7672 |  | -34.4161 | -32.523 | 40.6471 | -24.8982 | -23.8082 | 144.444 | -99.6741 | -100.0168 | 6.2646 | 0 | -20.95 | 97 | 12.193 | -98.2566 | -13.3176 | -12.6663 | 4.2155 | -30.0934 | -4.5252 |  |  | 2.6823 | 39.5274 | 39.9265 | 39.025 | 112.0283 | 112.8656 | -19.7598 | 81.6394 | 81.0816 | -11.2538 | 16.5672 | -36.7883 | -27.87 | 19.1708 | 1.0208 | -12.96 | 20.99 | -37.3538 | 6.5425 | -9.491 | 1.602 |  | 18.93 | -15.8237 | 9.4601 | 18.66 | 74.1284 | 21 | -26.377 |  |  | 1.9019 |  |  | -12.1159 | -39.5713 | 20.6825 | 61.8476 | 60.8808 | 61.7544 | -160.6942 | -27.0484 | 37.2885 | -58.9519 | 11.196 | 11.0379 | 10.6751 | 12.717 | 81.6169 | 81.4588 | 284.5 | -282.5242 | -472.2748 | 475.7306 | 475.7858 | -79.5297 | -80.3945 | -59.6483 | -52.7969 | 74.4211 | 73.3208 |  |  | 3.046 | 2.9801 | -23.1421 | -21.6953 | 62.92 | 62.46 | 46.5 | 46.3 | 22.3549 | -54 | -298.2023 | 75.7067 | 76.77 | 16.2 | -62.2 | -1.1 | -0.3 | 1.3659 | 1.3094 | -462.1302 | 149.2752 | 222.5353 | 180.177 | -16.098 | -169.5518 | 168.9635 | -74.0544 | -42.6165 | -160.3579 | 148.3844 | 149.9049 | 67.8159 | -211.5595 | 45.5804 | -166.6031 | 167.4662 | -7.8842 |  | 14.72 | 8.312 | 8.288 | -14.64 | -3.68 |  | 3.6942 | -28.6824 | -61.8189 | 62.6 | 55.4 | 54.956 | 11.4638 | 13.6099 | 48.2292 | 48.3399 | 47.3016 |  | 63.9 | 28.669 | 6.94 |  | -49.6924 | 80.7228 | 61.0477 | -48.5533 | -78.3267 | 52.3581 | 27.2516 | -72.4 | 73.2
19/05/2025 | 09:30 | 0 | 20.0218 | -40.4524 | -36.5314 | 25.6761 |  | 51.2307 | -113.9813 | 54.9622 | 28.0151 | 27.476 | 8.88 | -51.455 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 10.3241 | 227.3582 |  | 9.7015 | 15.2928 | 4.608 | 0.1985 | 2.54 |  |  | -54.66 | -54.93 |  | -8.88 | 50.6 | 9.493 | 0.218 | -49.45 | -49.37 | -56.13 | 49.61 | 50.19 | 12.252 | 10.0237 | 67.4431 | 70.0258 |  | -42.4651 | -45.0609 | 27.936 | 30.6596 | 55.5931 | 57.4685 | 5.7744 | 25.2913 | -405.4696 | 24.8629 | -11.8 | -12.2 | 50.1036 | 48.6514 | -7.014 |  | -60.0588 | 6.2987 | 9.6773 | 6.5377 | 460.5242 | 138.1573 | 137.8826 | -550.2462 | 440.4704 |  |  |  | 93.0992 | 26.73 | 25.99 | 58.09 | 71.89 | -110.5104 | -110.2425 | 183.1309 | 184.9794 | 17.0175 | -108.6012 | -108.275 | 7.4958 | -71.9002 |  |  | 9.4 | 143 | -15.43 | 14.9249 | 15.9086 | 15.809 | 15.6779 | 15.0822 | 23.0462 | -87.3122 | 27.8393 | 12.102 | 84.87 | 57.12 | 47.8198 | 44.6823 | -29.84 | -3.3911 | 72.7698 | 72.4356 | -122.7411 |  | -17.9986 | -116.5 | -118.6 | 30.7095 | 62.1185 | 61.0687 | 87.323 | 61.11 | -7.02 | 58.9275 | 118.6867 | -18.35 | -18.32 | 86.68 | 96.38 | 122.6364 | 120.0545 | -86.369 | -85.0909 | 202.9233 | 152.29 | 147.6744 | 149.7203 | 49.3681 | 28.4879 | -28.165 | 567.3542 | -154.2285 |  | -34.8098 | -31.7126 | 44.425 | -36.3441 | -33.8356 | 138.3 | -102.0941 | -103.3814 | 9.5129 | 0 | -22.63 | 108.8 | 12.5051 | -121.1153 | -13.0388 | -12.5231 | 4.7624 | -26.8383 | -8.1116 |  |  | 2.6222 | 38.1059 | 38.2966 | 37.6488 | 112.3632 | 112.3632 | -22.2717 | 87.9401 | 87.4748 | -11.0142 | 17.3986 | -37.9821 | -26.76 | 18.6899 | 0.9744 | -12.97 | 19.23 | -39.1334 | 6.4795 | -9.692 | 1.58 |  | 19.88 | -16.4798 | 10.4504 |  | 75.4015 | 22.2 | -26.4847 |  | 0 | 1.9365 |  |  | -12.9254 | -40.0048 | 20.19 | 63.2761 | 57.7716 | 60.9033 | -156.6886 | -27.9125 | 37.873 | -61.7098 | 11.6643 | 12.4247 | 11.9632 | 13 | 82.0523 | 82.8584 | 284.1 | -282.7398 | -451.682 | 455.8062 | 452.8565 | -79.9155 | -80.1631 | -56.2484 | -46.8996 | 71.394 | 72.234 |  |  | 1.5079 | 1.9913 | -26.1109 | -26.409 | 54.47 | 54.56 | 47.5 | 47.8 | 22.4169 | -56.72 | -287.8517 | 73.8237 | 73.673 | 15.6 | -62 | -0.2 | 0.6 | 1.4668 | 1.4428 | -447.4586 | 175.7597 | 220.2551 | 170.5994 | -23.3385 | -165.7601 | 162.5442 | -74.912 | -42.8986 | -161.7859 | 147.738 | 146.3454 | 74.3505 | -214.4637 | 43.3354 | -168.7524 | 169.9966 | -7.7249 |  | 15.12 | 6.537 | 6.542 | -14.96 | -2.96 |  | 3.0472 | -25.3407 | -63.0182 | 59.3 | 53.277 | 52.287 | 11.3964 | 13.6352 | 45.8667 | 47.2111 | 47.3982 |  | 61.9 | 30.0346 | 7.1 |  | -42.4694 | 77.999 | 56.5757 | -43.0678 | -76.6581 | 45.9662 | 29.7149 | -71.6 | 71.5
19/05/2025 | 10:00 | 0 | 20.2274 |  | -35.8657 | 26.5638 |  | 53.6854 | -120.8799 | 56.7362 | 28.6691 | 28.0238 | 4.44 | -51.559 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 13.0903 | 249.1374 |  | 10.4355 | 16.6259 | 4.7202 | 0.1725 | 2.6751 |  |  | -57.66 | -57.26 |  | -4.44 | 50.6 | 9.498 | 0.217 | -47.68 | -48.14 | -63.59 | 48.26 | 48.7 | 12.2344 | 9.9256 | 69.2095 | 71.514 |  | -40.8575 | -40.16 | 6.9682 | 7.1999 | 60.5496 | 61.8892 | 2.1102 | 12.1009 | -401.3474 | 24.233 | -11.6 | -12.1 | 47.0104 | 45.4078 | -6.7049 |  | -52.6369 | 5.9826 | 9.1493 | 6.2066 | 452.4368 | 139.7747 | 141.1481 | -565.3632 | 451.6555 |  |  |  | 95.3047 | 27.66 | 26.69 | 60.04 | 74.19 | -117.2083 | -116.6725 | 189.8011 | 188.6463 | 14.9572 | -110.9266 | -111.6813 | 3.9822 | -79.3423 |  |  | -6.6 | 159.3 | -15.83 | 11.8575 | 12.4139 | 12.5977 | 11.1847 | 10.1867 | 30.5204 | -92.6928 | 36.5859 | 12.4678 | 91.46 | 64.83 | 49.2261 | 46.4401 | -30.39 | -3.2655 | 80.0711 | 79.3253 | -151.1089 |  | -18.5477 | -116.9 | -117.4 | 32.1652 | 62.9974 | 64.8258 | 88.4949 | 62.4 | -8.43 | 55.782 | 148.2034 | -18.06 | -18.31 | 91.36 | 67.48 | 150.4545 | 147.4 | -82.4152 | -80.9455 | 204.3249 | 163.4846 | 156.3138 | 158.7385 | 25.7727 | 8.5933 | -29.024 | 574.9184 | -171.1586 |  | -34.5953 | -32.4465 | 69.4743 | -29.4338 | -28.2442 | 47.664 | -86.4104 | -87.446 | 32.4408 | 0 | -18.07 | 1 | 13.1911 | -111.1215 | -13.8526 | -13.2759 | 4.4402 | -7.1745 | -28.6206 |  |  | 2.8103 | 39.1722 | 39.3434 | 37.4818 | 117.7218 | 117.052 | -20.0948 | 84.617 | 84.8393 | -9.6242 | 18.6204 | -39.718 | -28.19 | 19.2734 | 1.0452 | -12.83 | 20.17 | -38.7205 | 6.2884 | -9.581 | 1.341 |  | 18.04 | -17.6445 | 9.3402 | 18.85 | 73.4385 | 22.1 | -26.955 |  | -1.2854 | 1.9591 |  |  | -13.4949 | -41.1431 | 18.9686 | 65.3769 | 63.9677 | 62.0795 | -160.3291 | -28.0975 | 38.1952 | -62.5278 | 11.2339 | 13.0595 | 12.712 | 12.6112 | 84.2025 | 84.6986 | 283.3 | -283.7535 | -456.333 | 452.9005 | 454.0585 | -83.0468 | -81.3439 | -55.6875 | -47.4104 | 76.6907 | 74.9574 | -43.1455 | -42.99 | 0.5081 | -0.4147 | -26.4669 | -26.4537 | 58.24 | 57.82 | 48.6 | 48.4 | 22.4788 | -60.48 | -299.5256 | 73.6768 | 74.3511 | 13.4 | -56.3 | 1.4 | 1.4 |  | 1.3479 | -446.2371 | 192.0998 | 231.3485 | 177.3636 | -27.9821 | -169.202 | 166.5333 | -74.3608 | -43.6379 | -168.701 | 151.4421 | 150.6333 | 77.2115 | -222.301 | 45.8367 | -176.0975 | 177.7445 | -8.1204 |  | 16.32 | 7.384 | 7.382 | -16.4 | -3.36 |  | 3.0777 | -26.659 | -60.8514 | 60.1 | 53.951 | 55.439 | 11.335 | 13.5329 | 49.5182 | 48.6693 | 49.7284 |  | 58.3 | 26.8476 | 7.23 |  | -44.1559 | 79.1106 | 57.2398 | -43.7947 | -77.7857 | 46.8209 | 30.8174 | -67.1 | 66.4 | 0 | 0
19/05/2025 | 10:30 | 0 | 20.0226 | -40.0227 | -35.1964 | 27.401 |  | 55.065 | -124.6633 | 58.5775 | 29.7711 | 29.1009 | 6.66 | -54.509 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.1797 | 257.4088 |  | 11.3321 | 18.4768 | 6.8155 | 0.3298 | 2.5712 |  |  | -58.99 | -59.76 |  | -6.66 | 52.8 | 10.926 | 0.224 | -53.52 | -53.52 | -54.83 | 53.86 | 54.57 | 12.9953 | 9.5923 | 70.6255 | 72.6796 |  | -52.512 | -51.9554 | 28.5469 | 28.1689 | 62.9608 | 63.2288 | 5.7744 | 27.3015 | -430.222 | 25.4127 | -11.8 | -12.4 | 58.6962 | 57.4906 | -6.1741 |  | -73.3787 | 6.6803 | 10.2623 | 6.8833 | 473.5861 | 126.9264 | 125.6752 | -547.6142 | 465.1827 |  |  |  | 97.5102 | 28.53 | 28.69 | 61.84 | 75.35 | -109.3048 | -108.2332 | 178.2659 | 178.4086 | 13.7339 | -111.0838 | -112.0825 | 6.9518 | -71.4159 |  |  | 10.6 | 145.2 | -16.04 | 17.3281 | 17.4193 | 18.5525 | 2.5246 | 1.236 | 20.7477 | -73.9997 | 26.5219 | 12.7043 | 93.19 | 65.62 | 49.9292 | 47.612 | -31.41 |  | 72.1183 | 71.5389 | -128.5052 |  | -18.8895 | -119.8 | -121.3 | 32.1707 | 64.7552 | 63.8865 | 90.8386 | 63.69 | -8.16 | 56.9835 | 127.1772 | -18.21 | -18.61 | 91.3 | 70.04 | 128.8545 | 125.8727 | -80.552 | -78.5909 | 199.141 | 154.3956 | 149.5753 | 152.6232 | 52.8732 | 38.1905 | -27.83 | 560.481 | -159.8935 |  | -35.1964 | -32.4121 | 42.5234 | -39.405 | -38.3589 | 178.236 | -100.5614 | -101.741 | 2.9168 | 15.73 | -15.02 | 120.1 | 13.388 | -130.5896 | -13.5765 | -12.8442 | 4.5757 | -33.0318 | 0 |  |  | 2.6173 | 39.1496 | 40.0545 | 37.8165 | 111.0235 | 110.5212 | -14.5687 | 83.2781 | 82.7607 | -4.9843 | 24.6029 | -37.9968 | -27.38 | 18.6777 | 0.9976 | -12.85 | 19.77 | -38.5686 | 6.7292 | -9.544 | 1.365 |  | 19.35 | -22.6393 | 4.5976 | 18.8 | 75.6563 | 23.2 | -28.7927 |  | 0 | 2.0318 |  |  | -11.8456 | -43.9667 | 19.4163 | 68.9062 | 64.1517 | 64.66 | -161.8756 | -31.1258 | 39.8124 | -68.4908 | 10.8368 | 13.7236 | 13.3132 | 12 | 85.7671 | 88.186 | 287.5 | -282.6166 | -448.9357 | 448.6295 | 447.8527 | -84.4079 | -83.3834 | -52.5041 | -45.2175 | 74.8685 | 74.4166 |  |  | 0.2554 | -0.6894 | -23.291 | -23.2836 | 62.9 | 62.65 | 49.2 | 48.6 |  | -62.72 | -302.7296 | 75.4168 | 75.2483 | 11.1 | -56.3 | 1.4 | 1.6 | 1.685 | 1.6354 | -438.5669 | 175.9337 | 238.8954 | 180.6875 | -28.3986 | -176.6857 | 168.9706 | -74.6225 | -43.9843 | -171.5915 | 154.8399 | 154.1768 | 75.2048 | -230.3477 | 47.3004 | -180.9429 | 183.3612 | -8.0407 |  | 17.12 | 7.165 | 7.158 | -17.04 | -1.36 |  | 1.9944 | -24.6387 | -60.6165 | 56.5 | 52.088 | 51.968 | 11.3765 | 13.6709 | 49.252 | 49.0907 | 48.9107 |  | 57.3 | 26.056 | 7.3 |  | -40.9011 | 75.7671 | 53.2488 | -40.5086 | -73.7344 | 43.9612 | 30.7734 | -65.4 | 66.7
19/05/2025 | 11:00 | 0 | 21.0038 | -41.9913 | -34.649 | 28.0963 |  | 56.2587 | -137.7479 | 59.3341 | 30.0551 | 29.5741 | 6.66 | -56.707 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.1038 | 285.1626 |  | 12.035 | 19.9246 | 7.298 | 1.4455 | 2.5451 |  |  | -59.85 | -59.9 |  | -6.66 | 55 | 11.581 | 0.227 | -50.57 | -50.47 | -63.94 | 51.08 | 51.05 | 12.9699 | 10.12 | 71.6136 | 74.5679 |  | -48.6272 | -48.0332 | 9.6224 | 10.1186 | 65.2381 | 66.9796 | 2.6336 | 14.2769 | -416.1392 | 25.3109 | -12.8 | -13.1 | 54.0187 | 53.4327 | -6.4075 |  | -70.8832 | 7.0695 | 9.7269 | 6.585 | 458.2963 | 131.4737 | 131.5652 | -555.2489 | 455.1813 |  |  |  | 98.4084 | 28.18 | 28.26 | 63.09 | 75.49 | -111.1802 | -109.8406 | 177.313 | 180.0249 | 13.0662 | -110.142 | -109.204 | 6.2565 | -71.0514 |  |  | 12.9 | 140.8 | -16.25 | 19.792 | 20.61 | 20.7583 | 5.3795 | 4.326 | 17.9427 | -74.5183 | 22.5409 | 12.7467 | 95.55 | 67.06 | 50.6323 | 48.3444 | -31.36 |  | 71.6688 | 71.7144 | -132.5174 |  | -18.9284 | -124.8 | -126.2 | 32.2531 | 65.6342 | 65.7651 | 92.0105 | 65.11 | -8.38 | 58.239 | 130.5949 | -18.59 | -18.72 | 94.5 | 72.34 | 127.2182 | 125.6909 | -82.8429 | -80.9545 | 202.6319 | 157.6817 | 153.3757 | 154.5033 | 40.1477 | 23.74 | -28.985 | 561.1721 | -178.9704 |  | -35.3495 | -31.5394 | 53.4254 | -39.9168 | -37.147 | 153.66 | -98.0514 | -99.0903 | 13.8486 | 0 | -12.92 | 98.7 | 13.9135 | -132.3847 | -13.4672 | -12.928 | 5.2544 | -22.0587 | -8.7693 |  |  | 2.4723 | 38.6317 | 38.8891 | 37.3249 | 111.3584 | 111.3584 | -13.7314 | 84.9681 | 84.4809 | -5.8314 | 23.8392 | -37.0593 | -26.25 | 19.1733 | 0.9989 | -12.88 | 20.3 | -36.3529 | 6.3212 | -9.077 | 1.411 |  | 20.73 | -22.9941 | 5.3006 | 18.54 | 78.2203 | 22.9 | -27.9125 |  | -2.4203 | 2.0806 |  |  | -12.5735 | -44.6347 | 20.7173 | 70.7549 | 61.6784 | 63.5639 | -161.8355 | -31.5318 | 39.7145 | -70.4602 | 10.6437 | 13.8603 | 13.4398 |  | 84.1198 | 84.811 | 284.1 | -284.6467 | -442.5455 | 448.2451 | 446.5414 | -82.0611 | -83.9601 | -54.1927 | -44.8233 | 75.8883 | 74.7793 |  |  | -0.217 | -0.4147 | -24.4197 | -24.3983 | 56.94 | 57.35 | 48.7 | 47.8 | 22.6433 | -63.44 | -302.2468 | 72.9149 | 70.4096 | 11.1 | -55.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4376 | 1.279 | -433.7973 | 195.6031 | 224.9957 | 171.953 | -28.9259 | -168.5267 | 165.433 | -78.1236 | -38.2491 | -166.9627 | 150.8499 | 150.7318 | 78.7951 | -218.357 | 42.0988 | -176.09 | 178.6838 | -7.9886 |  | 16.64 | 7.096 | 7.086 | -17.44 | -0.72 |  | 1.7594 | -24.4343 | -59.0631 | 55.7 | 52.173 | 50.216 | 11.4256 | 13.675 | 48.8486 | 49.2443 | 50.5911 |  | 55.8 | 25.3661 | 7.59 |  | -42.8222 | 76.3111 | 54.7395 | -41.8756 | -74.8932 | 44.618 | 30.5436 | -64 | 64.9
19/05/2025 | 11:30 | 0 |  |  | -34.0766 | 29.4067 |  | 59.3771 | -149.4696 | 61.6396 | 31.439 | 31.1805 | 2.22 | -58.165 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 12.8607 | 305.0634 |  | 12.9602 | 20.954 | 7.2228 | 1.4059 | 2.5985 |  |  | -61.78 | -61.6 |  | -2.22 | 57.2 | 11.311 | 0.218 | -53.22 | -52.85 | -64.63 | 53.24 | 53.38 | 13.5603 | 9.4518 | 73.5818 | 75.7676 |  | -53.5837 | -48.5019 | 9.2687 | 9.0271 | 65.3721 | 69.5248 | 3.1571 | 16.3177 | -435.5268 | 26.4867 | -13.1 | -13.5 | 54.4861 | 53.7388 | -7.2487 |  | -72.7277 | 6.9729 | 9.6854 | 6.7056 | 482.7111 | 129.2764 | 129.7036 | -562.2955 | 470.5755 |  |  |  | 98.2088 | 28.81 | 29.31 | 63.74 | 75.94 | -109.5727 | -110.1086 | 178.5417 | 179.5793 | 12.2376 | -115.8213 | -116.1357 | 13.2682 | -76.4933 |  |  | 0.9 | 151.7 | -16.44 | 13.7528 | 14.6045 | 14.7178 | 1.411 | 0.6412 | 20.4915 | -74.2006 | 25.6025 | 13.1137 | 96.35 | 69.47 | 52.0386 | 48.9304 | -32.28 |  | 76.7447 | 75.641 | -141.9261 |  | -19.5673 | -124.6 | -124.9 | 32.352 |  | 67.6437 | 93.1824 | 65.86 | -8.87 | 58.914 | 139.918 | -19.42 | -19.5 | 94.83 | 72.31 | 141.8545 | 139.3636 | -78.1166 | -78.6455 | 213.1401 | 168.3789 | 162.3549 | 163.3142 | 30.9819 | 13.5006 | -29.869 | 572.7963 | -173.9931 |  | -36.0264 | -33.39 | 65.6963 | -32.1842 | -30.5253 | 59.952 | -86.7293 | -87.538 | 28.2489 | 18.16 | -13.04 | 1 | 14.3616 | -120.8196 | -13.7949 | -13.2898 | 5.2739 | -11.2263 | -23.1604 |  |  | 2.6003 | 39.0474 | 39.7954 | 38.2043 | 110.6886 | 109.5164 | -5.5261 | 80.3546 | 80.4573 | 1.1772 | 27.3588 | -30.7823 | -23.71 | 18.6777 | 1.0562 | -12.85 | 21.45 | -30.073 | 9.0112 | -9.012 | 1.447 |  | 23.12 | -27.1287 | -1.0009 |  | 78.0957 | 23.3 | -29.378 |  | -1.8803 | 2.1165 |  |  | -11.0761 | -45.5888 | 21.5001 | 72.5196 | 60.8885 | 61.2654 | -162.5762 | -32.415 | 40.2109 | -71.9852 | 9.7353 | 14.5146 | 14.041 | 11.2485 | 88.2471 | 88.4946 | 283.3 | -282.8149 | -444.8375 | 448.0729 | 447.0624 | -84.3085 | -84.1853 | -53.5268 | -43.8826 | 78.8696 | 78.5709 |  |  | -0.3159 | -0.1291 | -25.2424 | -24.607 | 57.48 | 57.5 | 49 | 48.6 | 22.3763 | -60.8 | -301.7134 | 71.7618 | 71.9259 | 11.1 | -52 | -0.9 | -0.2 | 1.7972 | 1.53 | -439.7216 | 199.9242 | 228.8238 | 171.7647 | -30.6516 | -166.4776 | 162.7079 | -81.5956 | -40.8954 | -165.2473 | 149.4947 | 147.5623 | 84.5753 | -223.1894 | 41.7601 | -179.8688 | 178.1191 | -7.4337 |  | 17.92 | 7.175 | 7.166 | -17.52 | -2.4 |  | 2.2873 | -23.4974 | -58.1567 | 54.5 | 50.169 | 50.663 | 11.3304 | 13.619 | 51.5044 | 52.3159 | 50.5784 |  | 54.4 | 25.0913 | 7.8 |  | -39.196 | 76.4461 | 53.9531 | -39.0122 | -75.0043 | 43.1048 | 31.7105 | -60.9 | 62.3
19/05/2025 | 12:00 | 0 | 21.2389 | -42.5563 | -33.7224 | 29.8183 |  | 59.4987 | -152.7325 | 62.2843 | 31.919 | 31.5953 | 4.44 | -57.842 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.4708 | 316.1688 |  | 12.0259 | 19.9371 | 7.4751 | 0.0676 | 2.5525 |  |  | -60.92 | -60.95 |  | -4.44 | 55 | 11.604 | 0.222 | -55.19 | -56.04 | -55.15 | 56.21 | 56.35 | 14.745 | 9.077 | 73.8835 | 76.5468 |  | -52.512 | -51.554 | 28.0603 | 25.5995 | 63.8985 | 65.9079 | 5.7744 | 30.7307 | -442.7155 | 25.2875 | -12.1 | -12.8 | 58.052 | 56.8868 | -6.7197 |  | -73.6374 | 6.1661 | 9.6209 | 6.4554 | 491.592 | 132.9081 | 131.5042 | -571.3959 | 472.18 |  |  |  | 98.109 | 28.01 | 29.13 | 64.4 | 75.66 | -113.3235 | -113.0556 | 183.6756 | 185.6001 | 13.4029 | -113.4067 | -112.7085 | 9.9091 | -77.2645 |  |  | 1.6 | 152.5 | -16.29 | 16.6959 | 16.9564 | 17.5709 | 2.8845 | 1.9596 | 22.4384 | -77.0147 | 27.2489 | 13.3148 | 95.12 | 68.23 | 52.7417 | 49.5163 | -32.7 |  | 76.7342 | 76.3717 | -145.2279 |  | -19.7021 | -126.3 | -126 | 32.5223 | 67.392 | 67.1741 | 94.3542 | 66.61 | -8.68 | 58.3605 | 143.0881 | -16.46 | -16.61 | 88.8 | 72.27 | 144.7091 | 142.5636 | -80.7145 | -80.8182 | 215.1196 | 166.6275 | 162.0292 | 164.657 | 40.8988 | 25.7726 | -28.951 | 585.4523 | -196.0515 |  | -35.5511 | -33.3033 | 53.3851 | -42.0884 | -39.4109 | 130.608 | -94.8891 | -97.3988 | 18.7056 | 0 | -4.68 | 105.2 | 13.8639 | -138.0559 | -12.3124 | -11.8574 | 3.7212 | -23.7118 | -15.1056 |  |  | 2.5477 | 38.7149 | 39.7359 | 38.4065 | 114.2052 | 114.0378 | -11.5545 | 82.4441 | 83.3597 | -3.0357 | 26.903 | -36.6491 | -24.42 | 19.0781 | 1.0916 | -12.85 | 19.48 | -37.0741 | 8.5426 | -9.056 | 1.024 |  | 20.85 | -26.9298 | 0.2948 |  | 77.0394 | 22.7 | -28.6639 |  | -2.3818 | 2.1546 |  |  | -11.1916 | -45.9615 | 19.6013 | 72.6037 | 59.3127 | 60.9919 | -165.3507 | -31.3297 | 40.238 | -70.3785 | 10.9102 | 14.4853 | 14.0726 | 12 | 82.3706 | 83.8715 | 283.7 | -284.6458 | -437.521 | 441.2134 | 438.4472 | -79.8898 | -77.9016 | -55.0425 | -46.7879 | 74.7645 | 77.1508 |  |  | 3.057 | 2.233 | -21.5864 | -21.0485 | 59.11 | 58.44 | 41.6 | 41.3 | 22.8078 | -62.32 | -294.0221 | 74.4844 | 74.3067 | 11.1 | -55.2 | -0.2 | 0.6 | 1.8722 | 1.7387 | -432.7831 | 218.1616 | 219.3129 | 165.6172 | -29.5075 | -161.5814 | 158.6926 | -80.9371 | -36.198 | -153.8387 | 145.5181 | 146.64 | 82.9577 | -210.3602 | 40.5868 | -164.1 | 165.6342 | -8.4637 |  | 15.76 | 7.115 | 7.08 | -15.76 | -3.44 |  | 3.5752 | -23.0579 | -57.1008 | 49.4 | 44.974 | 43.265 | 11.358 | 13.6281 | 48.9488 | 49.366 | 50.2141 |  | 56.7 | 25.4218 | 7.76 |  | -44.569 | 78.0831 | 56.2672 | -43.1918 | -76.8862 | 45.7202 | 30.734 | -65.2 | 65.7
19/05/2025 | 12:30 | 0 | 20.7844 | -41.4823 | -32.7208 | 30.2565 |  | 60.804 | -154.3363 | 63.0775 | 31.899 | 31.7656 | 6.66 | -55.554 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.3676 | 316.1686 |  | 11.6866 | 18.8413 | 7.4228 | 0.1147 | 2.5772 |  |  | -57.88 | -57.92 |  | -6.66 | 55 | 9.841 | 0.213 | -48.91 | -48.94 | -65.88 | 49.18 | 49.38 | 14.5048 | 9.1793 | 73.7231 | 76.6169 |  | -39.6519 | -38.8228 | 7.186 | 7.2527 | 63.4967 | 65.1042 | 2.6336 | 12.2196 | -424.378 | 25.5847 | -12 | -12.8 | 43.687 | 43.25 | -7.2937 |  | -50.3127 | 4.8907 | 8.3956 | 5.6626 | 464.3085 | 148.6251 | 148.4115 | -594.3082 | 472.2573 |  |  |  | 96.8116 | 28.16 | 28.59 | 64.41 | 76.26 | -118.8158 | -119.2176 | 188.6837 | 189.9634 | 14.3656 | -112.1352 | -112.4408 | 4.7 | -82.2088 |  |  | -7 | 166.5 | -16.26 | 15.3589 | 16.0204 | 16.0136 | 1.1957 | 0.6121 | 42.3766 | -95.9531 | 48.8618 | 13.3514 | 94.53 | 68.44 | 52.7417 | 50.1022 | -32.69 | -3.1399 | 83.1083 | 82.6759 | -164.5954 |  | -19.7193 | -125 | -125 | 32.0334 |  | 69.9919 | 95.5261 |  | -9.36 | 57.132 | 163.6693 | -16.31 | -16.33 | 92.51 | 70.51 | 163.8182 | 163 | -80.0506 | -78.7182 | 221.0782 | 176.9451 | 171.875 | 174.2946 | 18.4297 | 1.1484 | -29.329 | 606.7466 | -227.8437 |  | -35.0273 | -32.2315 | 76.9533 | -37.7697 | -34.8212 | 32.304 | -83.3632 | -84.3634 | 40.2128 | 0 | -5.9 | 1 | 13.854 | -128.4113 | -11.4865 | -10.9642 | 2.3684 | 0.8639 | -36.9093 |  |  | 2.4794 | 39.2056 | 39.097 | 38.0096 | 120.736 | 119.8987 | -14.0663 | 82.5928 | 82.8886 | -1.4863 | 26.2847 | -36.1584 | -24.02 | 18.8901 | 1.044 | -12.89 | 19.78 | -35.8323 | 8.4651 | -8.971 | 1.044 |  | 20.64 | -26.0598 | 0.3773 |  | 75.4182 | 24.7 | -27.734 |  | -2.2963 | 2.1194 |  |  | -12.0553 | -44.1426 | 19.6013 | 69.9146 | 60.7822 | 64.231 | -165.9579 | -29.6077 | 38.9976 | -65.8759 | 10.857 | 14.5048 | 14.0937 | 12.4427 | 78.7803 | 80.3992 | 282.9 | -280.9315 | -435.063 | 437.0688 | 437.3629 | -78.3276 | -78.2221 | -57.6107 | -49.6708 | 77.2875 | 76.2911 | -39.2608 | -39.5021 | -0.3378 | -0.5246 | -22.4282 | -22.3155 | 54.76 | 55.87 | 46.5 | 47.9 | 22.7245 | -62.72 | -294.9316 | 72.0086 | 71.8416 | 11.1 | -58 | 1.2 | 1.4 | 1.6631 | 1.5399 | -424.299 | 244.3967 | 208.801 | 160.7231 | -34.777 | -157.5306 | 152.38 | -76.7953 | -34.3084 | -151.2411 | 145.5981 | 148.0062 | 73.3132 | -204.8398 | 35.8793 | -166.945 | 167.7166 | -8.1726 |  | 16.64 | 7.11 | 7.137 | -16.48 | -3.04 |  | 2.6383 | -25.0477 | -61.0864 | 57.6 | 50.662 | 51.329 |  | 13.6575 | 49.8365 | 49.7093 | 50.9539 |  | 59.5 | 25.8079 | 7.72 |  | -47.2123 | 78.9196 | 58.6012 | -46.4702 | -77.6505 | 48.4247 | 29.4137 | -68.1 | 68.3
19/05/2025 | 13:00 | 0 | 20.5557 | -41.4644 | -32.9443 | 30.1691 |  | 60.3034 | -155.5982 | 61.1911 | 31.227 | 31.1011 | 8.88 | -54.027 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.4401 | 317.695 |  | 11.0365 | 18.1244 | 7.1931 | 0.0749 | 2.6423 |  |  | -56.43 | -57.11 |  | -8.88 | 52.8 | 9.628 | 0.213 | -51.81 | -51.67 | -57.23 | 52.02 | 52.16 | 13.0543 | 9.7069 | 70.5205 | 73.3696 |  | -50.1007 | -48.6623 | 25.5607 | 30.3907 | 60.2817 | 61.2194 | 5.2509 | 29.9196 | -419.0516 | 24.6042 | -11.5 | -12.2 | 53.8853 | 52.8155 | -7.0537 |  | -65.871 | 5.8649 | 8.8289 | 5.9093 | 458.4794 | 140.2935 | 140.1104 | -576.756 | 458.9828 |  |  |  | 95.7438 | 26 | 26.69 | 62.43 | 73.69 | -116.8064 | -117.3422 | 185.173 | 186.6233 | 13.5102 | -114.4779 | -114.3199 | 9.0679 | -78.1685 |  |  | 4.1 | 154.9 | -16.45 | 15.1715 | 15.7314 | 17.1136 | 19.0612 | 18.4883 | 17.7049 | -85.3971 | 21.0155 | 13.3569 | 93.65 | 65.68 | 52.0386 | 49.5163 | -31.9 |  | 77.816 | 77.1174 | -142.8216 |  | -19.2076 | -124.8 | -125.6 | 31.3852 | 68.2709 | 66.7044 |  | 67.32 | -8.26 | 57.942 | 141.213 | -14.33 | -14.37 | 85.74 | 70.92 | 138.4 | 136.2 | -86.3694 | -84.8 | 204.7005 | 160.826 | 156.4101 | 158.8123 | 33.1267 | 16.0127 | -29.048 | 586.8352 | -225.873 |  | -34.9004 | -32.5549 | 60.8049 | -42.8688 | -40.7515 | 115.248 | -94.4853 | -96.2494 | 25.4355 | 0 | -13.34 | 70.9 | 14.4596 | -141.556 | -11.4074 | -10.9111 | 2.934 | -13.0274 | -22.556 |  |  | 2.492 | 38.9484 | 39.0636 | 36.5167 | 118.3916 | 116.717 | -20.5971 | 88.8304 | 89.039 | -8.1165 | 20.0399 | -36.7883 | -24.92 | 18.9828 | 0.9647 | -12.86 | 19.62 | -36.5352 | 8.6655 | -9.12 | 1.47 |  | 20.07 | -19.3175 | 6.5618 | 17.98 | 74.8877 | 22.3 | -27.7447 |  | -2.329 | 2.1103 |  |  | -11.5614 | -43.1388 | 19.7679 | 68.0659 | 59.066 | 59.2727 | -159.1156 | -29.3375 | 38.86 | -65.7627 | 10.5822 | 13.7431 | 13.2921 | 12 | 88.4651 | 85.7899 | 283.7 | -283.8019 | -421.543 | 427.7614 | 420.6756 | -86.1019 | -82.0444 | -59.3196 | -53.0865 | 78.4831 | 77.9017 |  |  | -1.1838 | -1.2717 | -21.3508 | -21.1488 | 58.85 | 59.44 | 45.9 | 45.8 | 22.7459 | -62.4 | -285.9936 | 68.3768 | 68.2189 | 10.5 | -62.1 | 2.2 | 2.3 |  |  | -422.3055 | 256.0162 | 196.6157 | 151.8266 | -31.1374 | -146.6497 | 141.9368 | -70.335 | -30.0357 | -136.3099 | 141.9672 | 141.8364 | 69.0758 | -189.8917 | 32.2842 | -156.8249 | 158.4304 | -7.9886 |  | 15.68 | 7.219 | 7.211 | -15.68 | -2.96 |  | 2.4918 | -21.2695 | -62.9023 | 56.4 | 49.22 | 48.423 | 11.3123 | 13.5694 | 51.0045 | 50.7812 | 51.6224 |  | 61.4 | 26.7236 | 7.8 |  | -48.7229 | 79.7955 | 60.3016 | -48.2078 | -78.3875 | 50.4166 | 27.2638 | -71.1 | 71.6
19/05/2025 | 13:30 | 0 | 20.0297 | -39.9621 | -32.7692 | 30.0218 |  | 59.9921 | -107.6601 | 58.6755 | 29.9391 | 30.0283 | 15.54 | -55.206 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.4385 | 220.282 |  | 10.0734 | 17.0303 | 7.1435 | 0.0276 | 2.566 |  |  | -53.68 | -53.75 |  | -15.54 | 52.8 | 9.381 | 0.212 | -34.44 | -34.81 | -87.08 | 34.91 | 34.82 | 12.4787 | 9.6374 | 69.8924 | 72.0702 |  | -34.5615 | -35.5551 | 31.1335 | 30.2898 | 54.9233 | 56.1289 | 2.1102 | 11.6163 | -349.0348 | 25.3974 | -12.1 | -12.5 | 39.1627 | 38.9512 | -7.4438 |  | -45.9812 | 5.6784 | 7.933 | 5.4103 | 385.1435 | 146.3057 | 146.2141 | -556.8284 | 418.7499 |  |  |  | 94.6361 | 25.49 | 26.24 | 62.34 | 73.72 | -112.3858 | -110.9123 | 181.428 | 181.5478 | 13.7237 | -105.4099 | -104.923 | 3.1587 | -71.2507 |  |  | 17.4 | 143.6 | -16.18 | 23.23 | 23.8123 | 23.8799 | 19.183 | 18.2215 | 20.2518 | -89.1356 | 24.3441 | 13.2629 | 92.95 | 62.18 | 51.3354 | 48.3444 | -31.32 |  | 71.7597 | 70.4352 | -132.5986 |  | -18.9771 | -124.5 | -123.8 | 31.0501 | 67.392 | 65.7651 | 94.3542 | 66.64 | -7.93 | 58.374 | 130.4949 | -12.58 | -12.8 | 84.34 | 70.84 | 131.2 | 128.3455 | -82.7067 | -81.5545 | 202.1268 | 155.9609 | 150.1884 | 153.539 | 44.1567 | 28.2445 | -28.408 | 572.8194 | -205.2957 |  | -34.142 | -31.9127 | 49.655 | -49.1416 | -45.7526 | 162.876 | -94.9682 | -96.0536 | 13.0593 | 0 | -10.46 | 120.5 | 14.2491 | -152.627 | -12.1054 | -11.6086 | 4.1316 | -25.27 | -11.1315 |  |  | 2.4473 | 38.4857 | 39.0597 | 37.0656 | 112.8656 | 112.5306 | -26.9605 | 86.0397 | 86.0361 | -17.5442 | 0 | -35.5285 | -24.76 | 18.9828 | 0.9976 | -12.88 | 20.63 | -36.0943 | 8.945 | -9.224 | 1.514 |  | 22.18 | -8.9082 | 16.3602 | 17.58 | 75.8045 | 24 | -24.6625 |  | -1.8351 | 2.0508 |  |  | -11.6872 | -40.351 | 20.5763 | 62.6038 | 57.7074 | 59.0783 | -148.2739 | -29.778 | 35.7863 | -66.7214 | 11.0566 | 12.5028 | 12.0897 | 12.5857 | 82.2052 | 83.3931 | 282.9 | -280.8658 | -407.8688 | 410.5948 | 407.1211 | -80.396 | -81.4508 | -59.6408 | -52.2286 | 74.2467 | 74.2731 |  |  | -3.7546 | -3.9963 | -24.7779 | -25.0861 | 59.37 | 59.4 | 46.1 | 45.1 | 22.6027 | -60.16 | -280.7166 | 67.4455 | 67.2809 | 10.5 | -60.5 | 5.5 | 5.7 | 1.8226 | 1.719 | -399.8271 | 223.9176 | 197.8679 | 152.4829 | -31.166 | -145.8627 | 143.1908 | -68.1712 | -27.1119 | -139.9631 | 146.1066 | 144.5583 | 68.0929 | -187.5824 | 29.0612 | -159.1309 | 158.4581 | -8.0407 |  | 16 | 7.206 | 7.209 | -15.52 | -3.52 |  | 3.4867 | -21.6205 | -64.3671 | 56.9 | 48.292 | 48.166 | 11.3091 | 13.6006 | 48.4887 | 47.7781 | 48.9444 |  | 62.4 | 28.3368 | 8.05 |  | -51.5241 | 79.0886 | 60.6703 | -51.5089 | -78.3465 | 51.5574 | 26.1174 | -71.2 | 72.2
19/05/2025 | 14:00 | 0 | 20.3106 | -40.4885 | -33.4662 | 29.5596 |  | 59.3628 | -158.8116 | 60.0299 | 30.0271 | 29.8641 | 8.88 | -54.12 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.1916 | 322.5188 |  | 10.5566 | 16.6598 | 7.1948 | 0.1097 | 2.6046 |  |  | -57.35 | -57.5 |  | -8.88 | 52.8 | 10.256 | 0.215 | -36.53 | -36.25 | -91.47 | 36.76 | 36.73 | 13.0702 | 9.3086 | 69.8586 | 71.54 |  | -38.4463 | -37.7981 | 26.2356 | 27.3568 | 59.6119 | 60.2817 | 0.5398 | 2.3346 | -364.105 | 26.1879 | -12.7 | -13.1 | 43.1487 | 42.5039 | -7.6576 |  | -50.8156 | 5.575 | 7.6938 | 5.3125 | 400.5248 | 140.7513 | 140.7818 | -557.7881 | 426.4389 |  |  |  | 95.9634 | 25.64 | 26.57 | 63.17 | 74.51 | -111.3142 | -111.4481 | 182.5503 | 181.7597 | 13.7493 | -107.8012 | -106.966 | 4.7028 | -72.911 |  |  | 12.9 | 144.4 | -16.19 | 21.7552 | 22.0075 | 23.3387 | 17.3741 | 16.6794 | 19.1872 | -86.2352 | 22.1386 | 13.1121 | 92.47 | 63.43 | 50.6323 |  | -31.96 |  | 72.4721 | 72.7314 | -135.1204 |  | -19.3376 | -121.5 | -122.9 | 31.3248 | 65.6342 | 65.2955 | 93.1824 | 65.3 | -8.14 | 58.914 | 131.47 | -12.15 | -12.38 | 81.14 | 71.6 | 134.5455 | 133.1455 | -83.8914 | -81.3545 | 200.8229 | 156.3083 | 151.8685 | 152.7386 | 43.9987 | 23.2403 | -28.706 | 564.6235 | -201.9554 |  | -33.7909 | -31.1865 | 49.9457 | -48.1617 | -43.7025 | 167.484 | -93.5426 | -94.7181 | 16.0364 | 0 | -12.29 | 104.8 | 13.9822 | -149.4075 | -13.1849 | -12.6657 | 4.2687 | -21.2992 | -12.2451 |  |  | 2.7567 | 38.509 | 38.6925 | 37.8458 | 112.0283 | 111.3584 | -27.6303 | 85.6538 | 84.8814 | -16.2066 | 11.5901 | -36.6491 | -25.19 | 19.1708 | 0.9512 | -13.06 | 20.33 | -36.4425 | 9.0462 | -9.15 | 1.604 |  | 22.2 | -10.1001 | 16.4605 | 17.92 | 77.7827 | 24.4 | -24.6435 |  | -1.717 | 2.062 |  |  | -11.8113 | -39.9955 | 20.1991 | 62.7719 | 58.7016 | 59.5379 | -149.8049 | -30.4522 | 35.5837 | -67.688 | 12.0608 | 12.1903 | 11.921 | 13.479 | 83.8881 | 85.9098 | 284.5 | -281.9076 | -408.2938 | 413.4207 | 410.518 | -83.495 | -81.7672 | -60.1902 | -52.5292 | 80.4104 | 78.819 | -47.7088 | -51.0706 | -0.4587 | -1.2717 | -21.5164 | -20.5943 | 56.8 | 56.87 | 46.4 | 46.7 | 22.8484 | -57.52 | -293.1597 | 73.1121 | 72.9444 | 9.9 | -58.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7056 | 1.5685 | -407.1703 | 231.8316 | 197.8917 | 156.6504 | -31.6413 | -146.1015 | 148.4032 | -71.0996 | -32.9965 | -145.1693 | 142.8995 | 142.2558 | 71.9267 | -189.916 | 34.1888 | -157.8963 | 157.5722 | -8.884 |  | 17.2 | 7.205 | 7.226 | -17.84 | -2.16 |  | 2.0218 | -21.4435 | -62.2003 | 55.9 | 49.636 | 49.023 | 11.3976 | 13.5883 | 49.9298 | 49.073 | 49.9378 |  | 60.3 | 28.6805 | 7.96 |  | -50.9637 | 79.5283 | 60.3615 | -49.2033 | -78.261 | 51.7115 | 26.925 | -68.9 | 68.7
19/05/2025 | 14:30 | 0 | 20.0493 | -40.0185 | -33.3953 | 30.5618 |  | 60.6035 | -172.9689 | 61.4078 | 31.163 | 30.9853 | 0 | -55.453 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.4757 | 356.4746 |  | 11.0514 | 18.6009 | 7.1196 | 0.1175 | 2.513 |  |  | -61.59 | -61.07 |  | 0 | 52.8 | 9.91 | 0.213 | -38.37 | -38.36 | -95.85 | 38.67 | 38.77 | 12.9484 | 9.3486 | 70.3631 | 73.4811 |  | -38.7142 | -37.4209 | 6.3474 | 6.5172 | 64.3004 | 65.9079 | -2.0938 | -11.4639 | -359.8423 | 24.1261 | -11.5 | -12 | 42.1155 | 41.6677 | -7.7296 |  | -49.6264 | 6.2899 | 8.4362 | 6.0176 | 395.947 | 140.5987 | 140.5682 | -539.1528 | 433.0259 |  |  |  | 100.5839 | 27.61 | 28.29 | 65.22 | 77.11 | -114.6631 | -116.0027 | 181.5242 | 182.3853 | 12.6912 | -115.3301 | -115.2803 | 8.2159 | -80.8775 |  |  | 0.6 | 162.4 | -16.71 | 15.8688 | 16.8646 | 17.4786 | 13.3728 | 14.3163 | 13.5645 | -80.297 | 17.7941 | 13.0279 | 100.22 | 69.45 | 52.0386 | 49.5163 | -32.86 |  | 81.0745 | 80.5801 | -155.4585 |  | -19.7947 | -126.7 | -128.6 | 31.7587 | 65.6342 | 67.6437 | 92.0105 | 64.62 | -9.47 | 59.967 | 153.7587 | -12.48 | -12.61 | 88.3 | 73.42 | 152.6545 | 150.9091 | -80.4439 | -76.7273 | 215.9911 | 170.8424 | 165.5034 | 166.4037 | 24.5337 | 6.0105 | -29.728 | 550.1894 | -206.5133 |  | -33.3707 | -31.2653 | 68.0566 | -39.3393 | -36.4505 | 49.2 | -79.1733 | -80.037 | 33.1434 | 15.68 | -6.47 | 1 | 13.8173 | -132.6501 | -13.0601 | -12.5609 | 4.4486 | -5.0452 | -29.938 |  |  | 2.7833 | 38.0321 | 38.1844 | 37.6371 | 111.5259 | 112.5306 | -26.793 | 83.2029 | 82.179 | -14.845 | 13.4344 | -44.325 | -23.25 | 19.1708 | 1.0208 | -13.04 | 14.95 | -43.0712 | 8.6233 | -9.416 | 1.099 |  | 20.48 | -13.2801 | 14.6875 | 18.32 | 76.7927 | 23.9 | -25.5467 |  | -2.286 | 2.1151 |  |  | -12.256 | -41.7172 | 21.2538 | 66.3853 | 57.7987 | 57.8785 | -153.2583 | -30.8789 | 36.6892 | -69.5346 | 12.2796 | 13.2646 | 12.923 | 14 | 90.9893 | 90.4482 | 280.4 | -278.7352 | -420.6244 | 418.4382 | 420.6994 | -86.8581 | -87.244 | -58.7198 | -50.8912 | 76.2006 | 76.4583 |  |  | -0.3708 | -0.5466 | -28.0599 | -27.7939 | 58.25 | 58.31 | 49.2 | 49.8 | 22.9702 | -53.84 | -291.7312 | 74.1114 | 72.965 | 10.5 | -54.2 | 3.1 | 3.1 | 1.7233 | 1.6701 | -407.2981 | 226.1783 | 217.1355 | 163.1262 | -33.6788 | -161.9984 | 158.2079 | -79.4672 | -36.0434 | -150.77 | 146.296 | 144.0445 | 77.9664 | -207.0307 | 37.916 | -166.2745 | 167.0337 | -8.2522 |  | 17.84 | 7.424 | 7.416 | -17.04 | -1.52 |  | 2.1408 | -21.6785 | -61.6419 | 55.5 | 50.918 | 53.259 | 11.4668 | 13.4615 | 49.4635 | 48.8095 | 49.6353 |  | 57 | 27.1629 | 8.09 |  | -47.5906 | 79.543 | 58.8213 | -45.1307 | -77.596 | 48.4989 | 28.6908 | -64.9 | 65.7
19/05/2025 | 15:00 | 0 | 20.0452 |  | -32.9252 | 28.415 |  | 57.4019 | -160.4106 |  | 31.503 | 31.1181 | 6.66 | -57.072 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 8.6796 | 326.4908 |  | 11.1953 | 18.6233 | 6.7574 | 0.0324 | 2.575 |  |  | -60.73 | -60.83 |  | -4.44 | 55 | 10.076 | 0.214 | -36.88 | -36.7 | -97.56 | 37 | 36.93 | 13.2938 | 9.0638 | 70.947 | 73.3062 |  | -37.9104 | -36.6838 | 8.6652 | 8.6903 | 63.0948 | 64.1665 | -1.5704 | -9.6244 | -356.7272 | 24.4357 | -11.8 | -12.3 | 40.1802 | 39.4959 | -7.5382 |  | -49.0157 | 6.0894 | 8.925 | 6.0143 | 392.9257 | 143.1318 | 143.8642 | -553.1659 | 424.5572 |  |  |  | 100.6238 | 27.9 | 28.77 | 65.21 | 77.12 | -109.9746 | -109.7067 | 172.6486 | 173.2885 | 12.3748 | -105.5055 | -105.1112 | 9.1923 | -72.2257 |  |  | 12.7 | 146.7 | -16.77 | 22.629 | 24.2516 | 24.4089 | 12.8306 | 12.236 | 15.2052 | -81.8676 | 20.7037 | 13.19 | 99.7 | 69.04 | 52.0386 |  | -32.87 |  | 72.3481 | 72.0043 | -144.4858 |  | -19.8681 | -127.4 | -127.2 | 31.1874 | 64.7552 | 66.7044 | 90.8386 | 63.97 | -9.42 | 61.7355 | 141.183 | -12.57 | -12.53 | 82.27 | 74.07 | 142.1636 | 143.2182 | -76.7027 | -75.8091 | 212.5637 | 163.9699 | 159.8916 | 160.4812 | 45.9982 | 30.0772 | -28.458 | 567.4272 | -164.7417 |  | -33.7962 | -30.6874 | 49.1947 | -45.2276 | -42.2288 | 104.496 | -87.0746 | -88.5916 | 15.5861 | 0 | -14.62 | 106.7 | 13.5271 | -146.0495 | -14.2854 | -13.5074 | 4.7946 | -25.4429 | -9.4882 |  |  | 2.8773 | 39.4986 | 39.527 | 37.2476 | 113.5354 | 114.3727 | -32.654 | 78.4234 | 78.1809 | -15.7567 | 13.5196 | -41.93 | -23.73 | 18.6777 | 1.0562 | -12.65 | 15.97 | -41.3777 | 8.8831 | -9.382 | 1.036 |  | 21.63 | -14.3151 | 15.4873 | 18.68 | 78.3191 | 25.8 | -24.4175 |  | -3.1356 | 2.1434 |  |  | -12.697 | -41.2513 | 21.0341 | 65.4609 | 53.8573 | 55.3958 | -146.8331 | -31.2935 | 36.7844 | -71.5122 | 11.766 | 13.3232 | 12.923 | 13 | 91.3872 | 92.5126 | 281.2 | -279.9048 | -420.593 | 421.3607 | 418.5163 | -87.4114 | -88.3011 | -57.6876 | -50.0107 | 77.0862 | 78.5107 |  |  | -1.2058 | -1.2717 | -29.7382 | -29.442 | 64.3 | 64.16 | 51.1 | 51.1 | 22.5408 | -48.32 | -293.791 | 68.3142 | 68.1474 | 10.5 | -54.2 | 3.9 | 4 | 1.8272 |  | -409.0876 | 194.043 | 231.3817 | 177.3982 | -32.5169 | -169.7775 | 166.8363 | -71.6208 | -39.0222 | -167.072 | 150.6667 | 149.8884 | 69.3113 | -224.058 | 41.7182 | -180.7732 | 181.6024 | -7.6452 |  | 17.6 | 7.342 | 7.34 | -17.36 | -2.72 |  | 2.1683 | -21.416 | -60.9979 | 54.9 | 52.688 | 53.811 | 11.1693 |  | 50.0001 | 50.9726 | 50.9094 |  | 54.7 | 25.7945 | 7.84 |  | -48.242 | 80.14 | 58.7194 | -47.4049 | -79.019 | 49.5487 | 28.604 | -62.2 | 62.5
19/05/2025 | 15:30 | 0 |  | -39.9848 | -33.0634 | 28.5472 |  | 57.356 | -161.3575 | 62.3388 | 31.757 | 31.5014 | 4.44 | -57.477 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 10.0832 | 329.6578 |  | 11.3949 | 18.2363 | 7.2847 | 0.2769 | 2.5301 |  |  | -60.91 | -60.91 |  | -4.44 | 55 | 10.327 | 0.215 | -36.68 | -36.49 | -96.8 | 36.97 | 36.72 | 13.1891 | 8.9759 | 70.4619 | 73.1264 |  | -31.8823 | -30.9853 | 8.1923 | 7.9864 | 62.0231 | 63.3627 | -2.0938 | -10.9083 | -360.9511 | 26.1048 | -12.4 | -13 | 35.5686 | 35.4424 | -7.5554 |  | -38.2643 | 5.2898 | 8.256 | 5.6255 | 393.2919 | 135.6242 | 135.6547 | -546.3361 | 425.0821 |  |  |  | 100.6538 | 29.34 | 30.37 | 66.55 | 78.07 | -109.8406 | -109.1709 | 175.977 | 176.5378 | 8.975 | -88.8102 | -87.8931 | 3.8067 | -67.2487 |  |  | 23.6 | 133.5 | -16.48 | 35.3733 | 35.517 | 36.3758 | -14.3267 | -14.5601 | 34.3458 | -75.2429 | 40.5884 | 12.9706 | 78.03 | 67.86 | 52.7417 | 50.1022 | -32.76 |  | 67.137 | 66.9901 | -139.1252 |  | -19.8867 | -125.3 | -127.6 | 32.0609 |  | 72.3402 |  |  | -11.84 | 59.8725 | 138.7529 | -12.87 | -12.99 | 84.39 | 73.32 | 138.8727 | 136.5636 | -77.3723 | -75.8455 | 210.6092 | 164.5867 | 157.8909 | 161.8176 | 23.9211 | 6.5337 | -29.245 | 557.7032 | -157.4749 |  | -34.1562 | -31.7446 | 70.5171 | -40.1016 | -37.0861 | 41.52 | -76.6597 | -77.5962 | 34.489 | 0 | -12.48 | 1 | 13.4939 | -132.7297 | -13.4238 | -12.875 | 5.1535 | -4.3474 | -30.7503 |  |  | 2.4891 | 38.1843 | 39.0367 | 37.3275 | 110.5212 | 109.8513 | -31.8167 | 79.9793 | 79.9515 | -15.9475 | 10.8113 | -41.4026 | -22.75 | 19.0781 | 1.033 | -12.97 | 16 | -41.6615 | 8.901 | -9.313 | 1.082 |  | 22.73 | -11.5303 | 15.7163 | 18.47 | 80.0045 | 25 | -24.8487 |  | -3.6602 | 2.1354 |  |  | -12.3326 | -41.421 | 21.5349 | 64.5366 | 45.8172 | 49.5888 | -145.8374 | -31.6351 | 37.2723 | -72.7385 | 12.2489 | 13.245 | 12.828 | 13.6241 | 97.5624 | 96.1239 | 284.1 | -280.1361 | -427.7023 | 427.2358 | 428.3414 | -94.329 | -94.5348 | -57.7477 | -49.9472 | 78.0192 | 76.8781 |  |  | -1.3706 | -2.9636 | -36.0102 | -35.9865 | 65.63 | 65.21 | 48.4 | 49.9 | 22.5408 | -41.04 | -291.0612 | 70.6715 | 69.9168 | 12.2 | -53 | 0.5 | 1.4 | 1.7504 | 1.5781 | -416.7431 | 185.1498 | 254.6248 | 194.9949 | -36.2285 | -191.108 | 186.1936 | -71.6104 | -54.1764 | -185.396 | 150.0759 | 150.89 | 73.5728 | -245.8206 | 55.1606 | -191.7924 | 193.4645 | -7.6205 |  | 16.56 | 7.558 | 7.54 | -16.48 | -2.4 |  | 2.8428 | -21.7975 | -60.5005 | 53.3 | 52.088 | 52.322 | 11.273 | 13.4307 | 49.9288 | 50.2579 | 50.3361 |  | 54.8 | 26.1839 | 8.03 |  | -47.4265 | 78.7793 | 58.5083 | -45.6465 | -78.5309 | 49.277 | 28.97 | -62.8 | 62.6
19/05/2025 | 16:00 | 0 | 20.0021 | -39.9106 | -33.4547 | 28.1623 |  | 56.2454 | -157.8933 | 61.4522 | 31.417 | 31.249 | 2.22 | -53.411 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 9.7547 | 324.4862 |  | 10.9814 | 17.824 | 7.3736 | 0.3518 | 2.544 |  |  | -58.86 | -58.86 |  | -2.22 | 52.8 | 10.207 | 0.212 | -40.48 | -40.48 | -87.82 | 40.65 | 41.38 | 13.7254 | 8.9007 | 69.2536 | 71.6361 | 19.7045 | -46.4838 | -45.7803 | 28.0264 | 29.3003 | 61.3533 | 62.6929 | 1.0633 | 7.3005 | -365.6693 | 26.2063 | -12.3 | -13 | 50.6789 | 50.1333 | -6.8929 |  | -61.6706 | 6.6601 | 8.7045 | 5.9277 | 396.1301 | 111.1484 | 111.1484 | -488.8621 | 410.6883 |  |  |  | 98.1888 | 28.15 | 29.21 | 65.87 | 76.44 | -98.4543 | -98.8562 | 167.104 | 167.9808 | 8.6046 | -89.5083 | -89.3926 | 8.8206 | -59.955 |  |  | 36.6 | 121.2 | -16.12 | 36.0333 | 36.9751 | 36.9364 | -13.6076 | -12.9186 | 1 | -42.466 | 8.0807 | 12.7982 | 76.62 | 67.63 | 52.7417 | 50.1022 | -33.13 |  | 61.3802 | 60.5065 | -114.8237 |  | -20.1982 | -128 | -127.1 | 31.9839 | 63.8763 | 70.9312 | 89.6667 | 63.32 | -11.01 | 59.562 | 114.779 | -12.74 | -13.04 | 84.43 | 73.8 | 114.3273 | 113.5636 | -74.2276 | -72.5 | 199.5882 | 151.3249 | 148.1416 | 150.2953 | 55.3672 | 39.3016 | -27.485 | 502.569 | -57.3933 |  | -33.933 | -31.4963 | 36.1813 | -41.7319 | -37.073 | 165.948 | -87.14 | -88.152 | 1.4068 | 0 | -13.03 | 128.7 | 13.0256 | -132.9894 | -12.6964 | -12.319 | 2.6965 | -36.2027 | 0 |  |  | 2.5513 | 40.0543 | 39.7811 | 38.2769 | 99.469 | 98.7992 | -36.0031 | 76.5804 | 76.7311 | -24.1827 | 0 | -43.0726 | -24.06 | 18.9828 | 0.9976 | -13.07 | 15.67 | -43.0079 | 8.6862 | -9.095 | 1.22 |  | 21.89 | -4.584 | 24.2405 | 18.24 | 80.1991 | 24.1 | -23.8304 |  | -3.6254 | 2.1758 |  |  | -11.1546 | -40.7229 | 21.3683 | 64.0324 | 47.6371 | 47.9187 | -141.9894 | -31.5842 | 36.6783 | -72.1428 | 12.7012 | 13.6064 | 13.3343 | 14 | 111.8478 | 112.1568 | 283.7 | -282.8367 | -453.6234 | 455.691 | 453.169 | -106.0816 | -106.6553 | -54.7996 | -46.2762 | 76.6627 | 75.9778 | -57.0084 | -57.3785 | 8.1437 | 7.8361 | -46.2112 | -46.4344 | 68.71 | 68.43 | 51.6 | 52.2 | 22.4788 | -18.72 | -294.3869 | 74.26 | 75.026 | 16.8 | -54.7 | -7.1 | -7.1 |  | 1.5168 | -440.7685 | 76.581 | 319.5172 | 242.3905 | -34.7205 | -239.1547 | 235.2699 | -100.8237 | -87.7482 | -231.0304 | 150.562 | 153.3068 | 97.1541 | -309.8842 | 90.6685 | -219.9798 | 220.9308 | -6.8267 |  | 16.72 | 7.49 | 7.512 | -16.56 | -3.44 |  | 3.2547 | -24.2573 | -58.8312 | 53.8 | 53.846 | 52.663 | 11.3513 | 13.6289 | 49.3229 | 50.0206 | 49.939 |  | 55.1 | 26.2072 | 8.01 |  | -43.3127 | 77.5859 | 56.1214 | -41.9427 | -75.8735 | 46.3162 | 30.0875 | -63.1 | 64.5
19/05/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -34.1289 | 28.0787 |  | 55.6384 | -153.7723 | 61.1361 | 31.0871 | 30.9436 | 6.66 | -53.526 | 48.4 |  | -48.4 | 12.2353 | 316.6296 |  | 11.2735 | 18.0665 | 7.5231 | 0.234 | 2.5545 |  |  | -56.83 | -56.32 |  | -6.66 | 52.8 | 11.03 | 0.214 | -39.76 | -39.84 | -84.21 | 40.29 | 40.05 | 13.273 | 8.9798 | 69.8808 | 72.8719 | 20.7717 | -42.8669 | -42.1564 | 8.0883 | 8.0052 | 65.3721 | 67.3815 | -3.6642 | -19.3101 | -322.382 | 9.7132 | -4.1 | -4.3 | 47.8835 | 46.7104 | -6.6902 |  | -54.6232 | 6.9805 | 8.1558 | 5.4563 | 358.4093 | 91.1282 | 91.0977 | -438.2711 | 377.9986 |  | -90.179 | 91.7422 | 96.0831 | 28.06 | 29.56 | 66.54 | 76.57 | -89.3452 | -88.9433 | 155.6143 | 157.7708 | 10.2078 | -73.3717 | -73.1488 | 9.4041 | -48.4798 |  |  | 58.4 | 97 | -16.44 | 50.4488 | 50.3049 | 50.4534 | -38.0448 | -37.6001 | 1 | -12.502 | 2.5085 | 13.0791 | 56.34 | 80.49 | 52.7417 | 50.1022 | -32.91 |  | 48.8098 | 48.9689 | -98.9737 |  | -19.9559 | -134.3 | -134.4 | 32.4893 | 62.9974 | 67.6437 | 88.4949 | 62.6 | -10 | 59.616 | 98.3281 | -16.27 | -16.48 | 93.93 | 74.71 | 97.8909 | 95.5818 | -69.3797 | -67.3273 | 195.8054 | 148.8562 | 143.1848 | 145.6124 | 57.034 | 39.7447 | -26.531 | 448.8186 | 45.085 |  | -30.7689 | -28.4896 | 32.6054 | -33.4297 | -30.7518 | 150.588 | -79.0071 | -80.1479 | -1.0009 | 0 | -13.41 | 107 | 12.6309 | -116.2449 | -13.7041 | -13.0779 | 4.1146 | -37.9531 | 0 |  |  | 2.4827 | 39.6003 | 39.1335 | 38.3556 | 89.2542 | 88.2495 | -46.5529 | 71.2777 | 71.5917 | -29.7968 |  | -44.325 | -25.66 | 18.9828 | 1.0208 | -12.76 | 15.7 | -44.7158 | 8.7887 | -8.984 | 1.489 |  | 20.74 | 1.4385 | 29.9864 | 18.29 | 76.6974 | 23.8 | -23.2096 |  | -3.7722 | 2.1514 |  |  | -12.1815 | -39.8037 | 20.612 | 62.8559 | 45.0534 | 48.255 | -133.7739 | -31.1156 | 36.2194 | -71.3656 | 12.7232 | 14.0458 | 13.7773 | 14.2788 | 127.4303 | 127.8223 | 281.2 | -281.2187 | -477.3329 | 477.3253 | 479.2642 | -122.3527 | -122.817 | -52.2763 | -43.7773 | 76.2126 | 75.5639 | -76.8378 | -77.4473 | 19.328 | 19.4049 | -66.5233 | -66.6075 | 72.68 | 73 | 50.2 | 50.6 | 22.4788 | 10.24 | -284.3177 | 79.345 | 79.218 | 16.8 | -56.3 | -19 | -18.2 | 1.6244 | 1.4333 | -468.3518 | -16.6074 | 402.7677 | 318.3458 | -41.6141 | -313.5012 | 313.2344 | -107.9503 | -134.5114 | -309.8542 | 143.9401 | 141.4066 | 104.2797 | -398.049 | 138.4004 | -255.5332 | 256.6104 | -6.7745 |  | 13.44 | 5.807 | 5.798 | -13.76 | -6.32 |  | 6.5934 | -25.2827 | -58.2452 | 50.7 | 51.771 | 51.537 |  |  | 48.9984 | 48.9591 | 49.653 |  | 56.8 | 25.0291 | 8.12 |  | -39.2708 | 76.1241 | 53.9424 | -39.058 | -74.1492 | 42.6825 | 31.4023 | -65.1 | 65.2
19/05/2025 | 17:00 | 0 | 20.2036 | -40.0234 | -34.1653 | 26.9035 |  | 54.2412 | -150.9545 | 59.9285 | 30.0071 | 29.9378 | 8.88 | -50.252 | 44 | 14.076 | -44 | 13.3785 | 306.5008 |  | 11.128 | 18.0297 | 7.1469 | 0.3312 | 2.6015 |  |  | -55.5 | -55.22 |  | -8.88 | 48.4 | 10.467 | 0.214 | -41.61 | -41.19 | -76.26 | 42.17 | 41.87 | 12.7002 | 9.453 | 69.2686 | 71.6374 | 17.5409 | -43.0009 | -43.2171 | 26.3739 | 31.3667 | 60.4156 | 62.8269 | -1.0469 | -2.7956 | -333.6717 | 10.0425 | -4.1 | -4.3 | 47.1906 | 46.4059 | -6.8682 |  | -51.6469 | 5.2498 | 6.97 | 4.7878 | 362.7429 | 87.1914 | 86.7641 | -419.4499 | 380.1673 |  | -63.4597 | 65.4587 | 93.7779 | 28.36 | 29.58 | 65.79 | 76.66 | -83.1832 | -83.4511 | 153.4236 | 154.1809 | 13.3205 | -71.5186 | -71.6467 | 5.5555 | -62.4994 |  |  | 25.3 | 125.5 | -16.2 | 43.4443 | 43.1814 | 43.0769 | -52.6352 | -52.6518 | 11.8322 | -7.725 | 16.628 | 13.1239 | 55.65 | 79.54 | 52.0386 | 49.5163 | -33.11 |  | 62.7594 | 62.3398 | -94.0803 |  | -19.9861 | -132.1 | -132.6 | 32.3959 |  | 68.1134 |  | 61.97 | -10.2 | 59.535 | 93.0553 | -17.28 | -17.67 | 101.33 | 73.96 | 93.3091 | 91.5636 | -62.3222 | -61.3545 | 194.9967 | 149.0523 | 144.4478 | 145.5917 | 38.569 | 19.6679 | -28.145 | 432.8733 | 109.2166 |  | -30.1726 | -27.8608 | 46.602 | -22.149 | -20.5821 | 38.448 | -61.5267 | -61.8397 | 18.8298 | 0 | -13.41 | 1 | 11.4924 | -89.4286 | -14.1288 | -13.7614 | 5.038 | -17.4466 | -16.628 |  |  | 3.1329 | 38.2215 | 39.3811 | 37.3054 | 83.8956 | 85.0678 | -41.5292 | 64.1829 | 64.1743 | -26.8055 |  | -38.927 | -26.76 | 19.0781 | 1.0806 | -12.92 | 19.45 | -39.3202 | 9.004 | -9.147 | 1.628 |  | 21.73 | 0.348 | 27.1467 |  | 78.2031 | 22.6 | -23.0583 |  | -3.6023 | 2.1293 |  |  | -12.8159 | -39.6583 | 19.7853 | 61.5955 | 45.3687 | 47.8138 | -135.6673 | -30.2379 | 35.2538 | -69.3679 | 12.7665 | 13.704 | 13.2921 | 15 | 145.1528 | 145.423 | 284.1 | -282.7237 | -504.6682 | 511.5159 | 505.1118 | -136.896 | -136.3046 | -52.1736 | -43.4228 | 76.572 | 75.6498 |  |  | 30.3694 | 29.6004 | -75.0539 | -74.7704 | 78.4 | 78.68 | 50.4 | 51 | 19.5671 | 30.4 | -284.2126 | 85.903 | 85.7874 | 17.9 | -57.4 | -29.5 | -29.3 | 1.4169 | 1.1246 | -495.3649 | -78.3273 | 474.5688 | 377.827 | -46.9115 | -372.1613 | 370.7213 | -120.4809 | -179.2068 | -362.1189 | 134.0419 | 132.6141 | 120.9744 | -466.1046 | 181.8185 | -282.3497 | 283.5281 | -6.986 |  | 13.6 | 5.769 | 5.762 | -12.96 | -5.92 |  | 6.7704 | -27.7455 | -56.3409 | 51.8 | 52.639 | 52.28 |  |  | 49.1341 | 49.1615 | 51.8419 |  | 56.4 | 24.872 | 8.13 |  | -40.4504 | 75.4438 | 52.8204 | -39.0614 | -74.6068 | 41.9122 | 32.4076 | -66.9 | 66.6
19/05/2025 | 17:30 | 0 | 20.1087 | -40.4291 | -34.4442 | 26.2809 |  | 52.5937 | -127.9968 | 58.5333 | 29.9591 | 29.7149 | 11.1 | -47.203 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.3133 | 260.599 |  | 11.1114 | 18.7155 | 6.9561 | 0.1957 | 2.6638 |  |  | -54.56 | -54.52 |  | -11.1 | 46.2 | 11.968 | 0.225 | -41.63 | -41.63 | -76.02 | 42.02 | 41.95 | 13.1799 | 8.8974 | 69.642 | 71.8894 | 15.5065 | -44.0726 | -44.2687 | 27.2447 | 34.5389 | 59.8798 | 61.8892 | -0.5235 | 0.4311 | -317.7235 | 16.463 | -7.3 | -7.7 | 49.4838 | 48.7406 | -6.0816 |  | -58.7698 | 6.186 | 6.283 | 4.3387 | 353.7704 | 78.2494 | 78.7988 | -392.3696 | 367.5156 |  | -84.4995 | 87.3142 | 92.221 | 27.51 | 29.56 | 66.46 | 75.01 | -78.7626 | -78.6286 | 147.9599 | 148.2073 | 13.3697 | -71.6665 | -72.1974 | 8.6905 | -62.964 |  |  | 26.9 | 124.7 | -15.65 | 43.5076 | 42.9105 | 43.738 | -54.6791 | -54.2302 | 1 | 3.494 | 4.788 | 13.4304 | 56.31 | 81.14 | 52.0386 |  | -32.79 | -3.2655 | 64.818 | 63.0821 | -94.5426 |  | -19.898 | -135.7 | -134.7 | 32.2696 |  | 69.0527 |  | 62.58 | -10.19 | 58.7925 | 93.4553 | -11.84 | -11.83 | 89.29 | 74.8 | 92.2 | 92.5455 | -57.274 | -56.2273 | 194.3415 | 149.5314 | 144.5845 | 146.5995 | 40.4824 | 21.349 | -28.281 | 404.9447 | 163.0948 |  | -24.0713 | -22.2388 | 44.5883 | -15.6326 | -14.6035 | 33.84 | -54.5572 | -55.4795 | 16.9562 | 0 | -9.98 |  | 10.5349 | -74.0402 | -15.4669 | -15.0142 | 5.656 | -20.3716 | -13.9724 |  |  | 3.1333 | 40.0892 | 40.1344 | 38.7585 | 78.3696 | 78.3696 | -41.6966 | 59.3977 | 58.9227 | -30.8553 |  | -38.7585 | -27.29 | 18.8998 | 1.2332 | -12.88 | 19.58 | -39.3299 | 9.0676 | -8.812 | 1.183 |  | 21.27 | 3.1328 | 30.9857 | 17.7 | 76.7539 | 23.4 | -22.1726 |  | -3.0473 | 2.1979 |  |  | -13.8607 | -39.6806 | 19.4694 | 61.9316 | 46.0848 | 48.0768 | -132.852 | -29.8773 | 34.3101 | -67.6063 |  | 13.8993 | 13.4609 | 14.5643 | 156.6961 | 156.5579 |  |  | -526.06 | 530.2605 | 522.8289 | -150.4682 | -150.3681 | -48.8727 | -39.4449 | 78.4751 | 77.6606 | -95.9443 | -95.1085 | 33.7203 | 32.8634 | -87.8939 | -88.0357 | 81.46 | 81.74 | 55.6 | 55.6 | 19.2189 | 42.08 | -294.7486 | 87.8737 | 87.7358 | 19 | -43.9 | -31.3 | -31.1 | 1.333 | 1.3355 | -516.3179 | -146.1712 | 528.204 | 424.2007 | -47.6317 | -410.2908 | 406.8948 | -128.7629 | -200.1736 | -405.4871 | 136.8564 | 136.1709 | 125.7799 | -519.8149 | 203.7504 | -313.5414 | 316.289 | -6.011 |  | 12.72 | 5.538 | 5.534 | -12.64 | -6.08 |  | 6.0655 | -28.1239 | -51.7113 | 48.3 | 53.596 | 54.619 | 11.3519 |  | 49.6704 | 50.279 | 49.3551 |  | 45.2 | 22.6655 | 9.59 |  | -35.8887 | 75.5711 | 49.8845 | -35.6246 | -74.2937 | 38.4528 | 35.7287 | -53.3 | 53.8
19/05/2025 | 18:00 | 0 | 20.1046 | -39.934 | -34.4367 | 26.2063 |  | 52.292 | -126.5488 | 55.882 | 28.0851 | 28.2597 | 15.54 | -52.032 | 44 | 14.076 | -44 | 13.9883 | 257.1602 | 7.2536 | 7.2693 | 12.5547 | 7.007 | 0.136 | 2.6305 |  |  | -57.63 | -57.5 |  | -15.54 | 50.6 | 11.485 | 0.227 | -40.75 | -41.25 | -87.17 | 40.85 | 41.19 | 14.7997 | 7.5987 | 72.3705 | 75.1789 | 16.6641 | -39.1161 | -38.7484 | 8.2965 | 7.6212 | 62.291 | 63.6306 | -2.6173 | -14.3343 | -317.2138 | 25.0726 | -12.1 | -12.7 | 43.3088 | 42.8716 | -6.541 |  | -56.9282 | 6.2553 | 6.8437 | 4.6798 | 355.6016 | 83.346 | 83.5597 | -389.6488 | 380.4621 |  | -69.0689 | 69.8377 | 91.0834 | 28.49 | 29.85 | 68.51 | 81.91 | -73.5383 | -73.6722 | 143.6893 | 144.8434 | 11.6552 | -91.0243 | -90.8653 | 7.0874 | -68.4651 |  |  | 23 | 136.4 | -16.09 | 34.2845 | 33.22 | 34.0147 | -69.0925 | -68.7414 | 10.7174 | 9.7333 | 14.3339 | 15.4671 | 65.98 | 88.52 | 55.0854 | 52.446 | -35.56 |  | 68.5355 | 67.477 | -106.2033 |  | -21.5252 | -142.1 | -142.5 | 32.0554 | 65.9271 | 77.0366 | 93.1824 | 65.2 | -11.49 | 60.0075 | 104.4284 | -2.66 | -2.63 | 78.33 | 76.24 | 105.1091 | 102.3636 | -49.6778 | -49.3 | 206.3352 | 160.5631 | 155.9177 | 157.9448 | 48.6215 | 27.2655 | -29.114 | 398.0333 | 202.0437 |  | -21.565 | -19.0351 | 37.7341 | -6.4903 | -6.0725 | 29.232 | -49.6122 | -50.2546 | 11.1877 |  | -8.73 |  | 11.8823 | -61.2863 | -15.9421 | -15.2985 | 5.5334 | -25.394 | -7.2485 |  |  | 3.641 | 39.9203 | 40.5469 | 38.8929 | 72.3411 | 73.8482 | -40.357 | 52.4632 | 52.5704 | -28.2513 |  | -39.6448 | -27.19 | 19.0781 | 1.5152 | -12.9 | 18.76 | -39.4227 | 6.4201 | -7.9 | 1.177 |  | 20.62 | 0.6632 | 28.4684 | 17.89 | 76.0787 | 21.9 | -23.3235 |  | -4.6013 | 2.6135 |  |  | -14.2115 | -43.6656 | 18.4413 | 68.4861 | 46.6388 | 48.0839 | -138.1911 | -30.2458 | 35.0237 | -71.0004 | 12.9745 | 18.9105 | 18.5143 | 15 | 160.2111 | 159.6105 | 283.7 |  | -533.0505 | 531.3997 | 529.2469 | -152.1957 | -150.8805 | -50.9038 | -40.7037 | 78.1549 | 76.3719 |  | -105.4453 | 35.3243 | 34.5003 | -94.1055 | -94.7052 | 78.75 | 78.46 | 57.4 | 57.6 | 19.6291 | 44.08 | -305.7607 | 90.5521 | 90.4025 | 18.5 | -39.9 | -36.9 | -36.3 | 1.5103 |  | -520.4144 | -171.897 | 540.2789 | 430.6884 | -44.6421 | -422.5924 | 425.0956 | -133.4365 | -202.0739 | -414.5081 | 140.5742 | 137.8138 | 132.4526 | -530.6532 | 210.3347 | -320.4565 | 321.5728 | -6.3543 |  | 12.96 | 4.94 | 4.967 | -12.56 | -6.16 |  | 6.4775 | -30.4677 | -49.3675 | 45.7 | 55.615 | 54.387 | 0 | 0 | 49.6799 | 49.6715 | 50.5776 |  | 40.8 | 21.9589 | 10.44 |  | -37.9001 | 76.3362 | 51.5215 | -37.3978 | -75.8076 | 39.6204 | 35.6738 | -49.3 | 48.7
19/05/2025 | 18:30 | 0 | 21.8773 | -43.6667 | -33.5026 | 29.0103 |  | 57.4947 | -150.666 | 62.6903 | 31.987 | 32.0315 | 4.44 | -60.726 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 14.2225 | 309.1716 | 9.2395 | 9.3271 | 15.1157 | 7.0926 | 0.1416 | 2.5754 |  |  | -65.08 | -65.09 |  | -4.44 | 59.4 | 12.3 | 0.232 | -48.63 | -48.74 | -87.88 | 49.04 | 49.12 | 16.8343 | 6.1463 | 77.7725 | 80.1999 | 26.4726 | -42.3311 | -42.0633 | 5.7688 | 5.7961 | 70.7305 | 72.6059 | -2.0938 | -10.1837 | -382.2149 | 24.6084 | -11.9 | -12.4 | 48.1447 | 47.2952 | -6.7938 |  | -63.0764 | 6.367 | 8.207 | 5.6967 | 424.9701 | 89.2361 | 89.053 | -417.062 | 432.9595 |  | -71.6956 | 73.2694 | 98.5381 | 32.99 | 35.95 | 73.6 | 85.44 | -64.4292 | -64.5631 | 134.2089 | 134.9408 | 12.0692 | -103.2278 | -103.0447 | 6.2175 | -88.7339 |  |  | -15.1 | 178.4 | -16.87 | 22.6721 | 21.3022 | 22.5436 | -86.933 | -86.8306 | 28.7855 | 5.0769 | 33.8853 | 17.057 | 70.39 | 97.69 | 56.7261 | 53.6179 | -36.96 | -3.2655 | 88.8743 | 87.9322 | -114.0631 | 0 | -22.3306 | -139.5 | -141.2 | 32.1872 | 66.5131 | 81.2635 | 93.7683 | 65.76 | -12.39 | 60.129 | 113.4314 | -3.31 | -3.22 | 84.47 | 75.02 | 114.0909 | 111.9455 | -35.9854 | -35.9545 | 220.0048 | 176.2334 | 169.58 | 171.8582 | 54.227 | 31.681 | -29.572 | 429.2556 | 171.1138 |  | -13.5125 | -11.1358 | 32.329 | -1.4399 | -0.9251 | 23.088 | -37.7721 | -38.7607 | 8.3968 |  | -4.58 |  | 12.1632 | -53.6628 | -15.7765 | -15.3905 | 5.4356 | -29.9246 | 0 |  |  | 3.3507 | 39.5506 | 40.102 | 38.3586 | 65.308 | 65.308 | -30.3096 | 37.9909 | 37.6024 | -17.2844 | 9.3951 | -38.7366 | -24.53 | 18.9828 | 1.6312 | -12.88 | 17.67 | -37.8367 | 6.2239 | -7.282 | 1.319 |  | 20.17 | -9.6142 | 17.0108 | 18.99 | 76.1018 | 20.8 | -27.2257 |  | -7.0028 | 2.9566 |  |  | -14.8918 | -50.4691 | 17.3509 | 80.3346 | 47.8436 | 48.3463 | -147.6505 | -31.9206 | 40.8046 | -77.4073 | 12.3678 | 21.4313 | 21.0351 |  | 104.6835 | 305.8528 |  |  | -489.9096 | 490.7267 | 488.8523 | -101.3303 | -283.8538 | -47.2622 | -35.5979 | 78.0697 | 76.4547 | -136.7841 | -137.4687 | 44.6958 | 44.4761 | -78.5 | -79.1793 | 90.81 | 91.54 | 55.1 | 55.2 | 19.5051 | 42.56 | -303.8024 | 97.5764 | 96.1342 | 19 | -41.1 | -43.8 | -43.5 | 1.4848 | 1.2019 | -479.1009 | -142.7674 | 478.869 | 386.2314 | -40.4179 | -375.6704 | 380.9349 | -128.9188 | -202.2944 | -372.6882 | 120.463 | 119.3054 | 133.1483 | -472.334 | 207.9891 | -261.9333 | 263.0357 | -6.5631 |  | 15.84 | 4.815 | 4.76 | -15.52 | -3.68 |  | 3.2547 | -32.665 | -44.8844 | 46.8 | 53.64 | 53.352 |  |  | 49.7583 | 49.1456 | 49.916 |  | 42.7 | 22.2548 | 10.56 |  | -32.4891 | 75.3948 | 47.5361 | -32.2285 | -74.5596 | 35.372 | 39.0958 | -50.3 | 51.6
19/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.1982 | -45.9689 | -33.0518 | 30.0121 |  | 60.308 | -158.1905 | 65.2019 | 33.023 | 32.7359 | 0 | -61.421 |  | 18.216 | -52.8 | 14.3429 | 326.021 | 9.385 | 9.5006 | 15.669 | 6.4967 | 0.244 | 2.5623 |  |  | -67.23 | -67.24 |  | 0 | 59.4 | 12.909 | 0.233 | -50.53 | -51.07 | -87.09 | 51.2 | 51.54 | 17.0959 | 5.8467 | 77.8401 | 80.1088 | 29.0417 | -42.733 | -42.416 | 5.5557 | 5.3949 | 72.4719 | 74.8832 | -1.5704 | -9.6949 | -404.6661 | 15.0933 | -7 | -7.3 | 48.0023 | 46.9625 | -6.997 |  | -55.4547 | 5.5335 | 7.9565 | 5.3554 | 443.9832 | 93.4171 | 93.4171 | -434.4325 | 442.8604 |  | -55.9949 | 57.389 | 97.4902 | 33.34 | 36.73 | 72.86 | 84.55 | -69.5196 | -69.1177 | 134.669 | 135.2475 | 14.4299 | -103.6368 | -103.2239 | 1.6146 | -92.8388 |  |  | -22.9 | 186.8 | -16.42 | 19.5918 | 19.2095 | 19.958 | -93.6595 | -93.8079 | 41.2232 | -1.0964 | 47.2678 | 17.0452 | 63.27 | 99.12 | 55.0854 | 52.153 | -36.32 |  | 94.2727 | 91.7531 | -127.0967 |  | -21.965 | -139.8 | -139 | 31.539 | 64.7552 | 80.3242 | 91.4246 | 64.37 | -12.2 | 57.4695 | 125.9522 | -2.96 | -2.8 | 84.49 | 72.78 | 127.8545 | 126.4545 | -34.5147 | -33.7455 | 221.9242 | 181.324 | 175.0732 | 177.6515 | 48.7855 | 26.9141 | -28.675 | 446.3174 | 162.391 |  | -10.2962 | -7.299 | 37.6796 | -9.2388 | -8.0676 | 23.088 | -34.2368 | -35.1407 | 13.2752 |  | -4.64 |  | 12.2297 | -68.1754 | -15.0355 | -14.3883 | 4.6443 | -25.3513 | -8.1979 |  |  | 3.3287 | 38.3157 | 39.1029 | 38.3604 | 68.4896 | 69.4944 | -28.635 | 36.154 | 36.1795 | -14.6041 | 11.2289 | -39.4397 | -24.35 | 19.1708 | 1.6666 | -12.86 | 17.35 | -39.7093 | 6.0445 | -6.75 | 1.135 |  | 19.4 | -11.9041 | 14.5621 | 18.69 | 75.0796 | 21 | -27.4624 |  | -7.78 | 3.0371 |  |  | -13.8953 | -52.0596 | 17.3774 | 81.5951 | 44.6939 | 45.6081 | -147.8381 | -31.1568 | 42.1234 | -76.6028 |  | 22.3005 | 21.838 |  | 102.3369 | 304.8321 |  |  |  |  | 489.0191 | -100.1981 | -280.7498 | -46.3688 | -34.8544 | 74.3092 | 74.3116 |  |  | 40.488 | 40.2353 | -76.7995 | -76.7932 | 97.49 | 97.97 | 51.7 | 51.4 | 19.5051 | 40.8 | -282.6201 | 87.0019 | 87.493 | 18.5 | -42.7 | -39.5 | -39.6 |  | 1.3573 |  | -138.9031 | 471.6397 | 379.2505 | -39.5357 | -369.1837 | 368.702 | -117.4319 | -193.4942 | -362.8375 | 118.0236 | 121.344 | 120.53 | -457.5445 | 198.4602 | -259.4659 | 259.8059 | -6.3268 |  | 15.28 | 4.784 | 4.751 | -15.04 | -3.6 |  | 3.9872 | -31.1421 | -46.8772 | 48.4 | 50.227 | 50.092 |  |  | 49.4797 | 48.5421 | 49.0474 |  | 43.4 | 23.5381 | 10.58 |  | -32.8305 | 74.9818 | 46.5019 | -31.9329 | -73.0528 | 33.6967 | 39.7047 | -51.9 | 52.5
19/05/2025 | 19:30 | 0 | 23.4773 | -46.5222 | -33.3462 | 30.4124 |  | 61.1557 | -158.702 | 64.5451 | 32.669 | 32.3641 | -2.22 | -60.17 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.3254 | 321.388 | 9.1453 | 9.2972 | 14.9796 | 5.9933 | 0.205 | 2.5534 |  |  | -68.72 | -68.72 |  | 2.22 |  | 12.827 | 0.235 | -52.45 | -52.62 | -85.2 | 52.98 | 53.28 | 16.8373 | 6.2549 | 77.7999 |  | 33.4105 | -49.4309 | -48.2274 | 5.7768 | 5.6992 | 75.1511 | 76.4907 | -1.5704 | -7.7727 | -401.6102 | 9.7865 | -4.3 | -4.5 | 54.58 | 53.5781 | -6.7678 |  | -64.402 | 7.067 | 8.0154 | 5.3032 | 445.2344 | 91.4639 | 91.6471 | -436.9392 | 432.145 |  | -66.6829 | 68.2002 | 98.3984 | 32.59 | 36.74 | 72.85 | 82.8 | -65.7688 | -66.0367 | 131.9843 | 133.8693 | 13.897 | -99.0347 | -98.7358 | 6.0833 | -81.2169 |  |  | -1.4 | 161.5 | -16.27 | 27.1391 | 26.4946 | 27.2603 | -80.8092 | -80.386 | 23.1896 | 3.7697 | 28.6917 | 17.0453 | 65.4 | 93.84 | 54.3823 | 50.9811 | -35.6 |  | 81.2235 | 80.3094 | -136.2781 |  | -21.4719 | -138.8 | -139 | 30.8798 | 63.8763 | 80.3242 | 90.2527 | 62.98 | -12.33 | 59.238 | 135.5427 | -3.21 | -3.17 | 84.68 | 72.85 | 134.4909 | 132.8909 | -33.4508 | -32.7818 | 225.296 | 185.3358 | 178.7936 | 180.8874 | 53.6934 | 31.889 | -28.653 | 447.7617 | 158.4675 |  | -17.7341 | -15.3941 | 33.2994 | -9.8211 | -9.1144 | 21.552 | -33.2829 | -33.9556 | 8.5297 |  | -4.92 |  | 11.8701 | -68.5168 | -15.8755 | -15.255 | 4.8305 | -30.6566 | 0 |  |  | 3.3 | 38.8306 | 39.4756 | 37.8563 | 64.8056 | 65.308 | -32.9889 | 34.994 | 34.5197 | -18.609 | 0 | -38.3264 | -24.91 | 18.9828 | 1.6788 | -12.86 | 17.89 | -37.6638 | 5.9724 | -6.648 | 0.98 |  | 20.3 | -7.7261 | 18.8426 | 18.68 | 75.9594 | 20.9 | -26.847 |  | -8.5084 | 3.012 |  |  | -13.7239 | -50.4967 | 17.2547 | 79.9144 | 44.3218 | 45.2673 | -144.4965 | -30.7941 | 41.2412 | -75.7913 | 12.0458 | 22.1442 | 21.6059 | 14.5146 | 221.5325 | 221.9804 |  |  | -474.6315 | 480.929 | 476.992 | -208.9289 | -208.2948 | -47.6562 | -36.0307 | 76.1876 | 76.251 | -154.3478 | -154.9846 | 42.103 | 41.2131 | -76.5753 | -76.3601 | 102.68 | 102.14 | 50.9 | 53.3 | 19.7914 | 40.88 | -277.5828 | 85.6193 | 85.496 | 17.9 | -45 | -40.3 | -40.5 | 1.4238 |  | -467.1816 | -125.2017 | 436.7094 | 361.0074 | -35.2036 | -349.9928 | 353.6115 | -116.6701 | -187.9459 | -340.6968 | 112.5578 | 111.3675 | 115.3373 | -431.0843 | 192.6531 | -235.6223 | 236.2415 | -6.2994 |  | 15.2 | 5.008 | 5.033 | -15.36 | -3.84 |  | 4.5121 | -34.2489 | -48.0766 | 50 | 50.716 | 50.076 |  |  | 49.6819 | 49.6174 | 49.7445 |  | 45.8 | 24.7167 | 10.45 |  | -32.5789 | 75.5795 | 48.1294 | -31.6993 | -74.7025 | 35.2294 | 39.2612 | -54.3 | 55.6
19/05/2025 | 20:00 | 0 | 23.6986 | -47.359 | -33.4838 | 29.9983 |  | 60.4921 | -159.0464 | 63.6755 | 32.269 | 32.3625 | 0 | -58.792 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.1258 | 323.4764 | 9.3492 | 9.4125 | 15.5217 | 6.4057 | 0.1875 | 2.5291 |  |  | -67.2 | -67.14 |  | 0 | 57.2 | 13.265 | 0.238 | -51.22 | -51.8 | -84.9 | 52.06 | 52.2 | 17.3535 | 6.226 | 77.0227 |  | 31.5599 | -51.1724 | -50.4823 | 7.3486 | 8.1034 | 74.4813 | 76.3568 | -1.0469 | -6.6141 | -398.4878 | 10.0271 | -4.4 | -4.6 | 56.4869 | 55.7016 | -6.6418 |  | -69.9005 | 7.9993 | 7.9116 | 5.3847 | 437.3606 | 86.3979 | 86.4894 | -416.1635 | 426.9764 |  | -87.853 | 88.0917 | 99.4363 | 31.88 | 36.72 | 73.62 | 82.76 | -63.0896 | -62.2859 | 133.6226 | 134.301 | 13.9425 | -102.252 | -101.7887 | 9.9085 | -77.0657 |  |  | 8.9 | 153 | -16.54 | 28.5361 | 27.9789 | 29.0308 | -77.7275 | -77.9087 | 14.4491 | 9.8356 | 19.0745 | 17.0662 | 57.29 | 93.1 | 53.6792 | 50.9811 | -35.97 |  | 76.4816 | 75.5711 | -112.7166 |  | -21.6439 | -140.5 | -139.8 | 30.5997 | 62.1185 | 77.5063 | 87.9089 | 61.67 | -11.36 | 58.779 | 111.1763 | -1.97 | -1.85 | 85.8 | 76.07 | 113.6364 | 112.3818 | -37.1479 | -37.1636 | 214.5458 | 170.0114 | 163.6686 | 166.4898 | 53.0524 | 33.1411 | -29.024 | 431.5408 | 177.8405 |  | -20.6703 | -18.3182 | 35.0425 | -11.6588 | -11.4569 | 23.088 | -35.6882 | -36.8304 | 8.0863 |  | -5.06 |  | 11.4992 | -70.0943 | -15.3705 | -14.7721 | 3.751 | -29.8891 | -4.8274 |  |  | 3.3037 | 36.7616 | 37.552 | 35.6928 | 62.1263 | 62.9636 | -29.3049 | 39.1469 | 39.5475 | -18.7704 | 0 | -36.9567 | -25.22 | 18.8901 | 1.6434 | -12.89 | 19 | -37.6411 | 5.9214 | -6.549 | 1.122 |  | 20.71 | -7.7721 | 19.4711 | 18.47 | 75.5017 | 21.2 | -26.2259 |  | -7.8489 | 2.9477 |  |  |  | -49.2169 | 19.6095 | 77.8977 | 52.5041 | 53.4194 | -147.1469 | -29.9319 | 40.2558 | -73.3284 | 11.6449 | 21.8708 | 21.1827 | 14 | 224.2853 | 220.8984 |  |  | -479.6011 |  | 481.3385 | -208.3694 | -207.9685 | -48.5839 | -37.2146 | 72.3148 | 72.5597 |  |  | 43.7949 | 43.751 | -76.7811 | -77.079 | 104.95 | 105.29 | 52.8 | 52.6 | 19.5863 | 40.56 | -278.6227 | 89.1336 | 89.006 | 18.5 | -46.6 | -41.2 | -40.6 | 1.6177 | 1.5481 | -472.2043 | -146.1977 | 445.4808 | 366.1797 | -34.741 | -354.842 | 350.7997 | -116.5396 | -190.6793 | -347.5403 | 113.4454 | 116.4797 | 113.103 | -431.802 | 195.3143 | -236.6142 | 235.616 | -6.5905 |  | 15.04 | 5.314 | 5.312 | -15.2 | -4.72 |  | 5.1591 | -35.5093 | -48.4886 | 52.4 | 55.179 | 54.846 |  |  | 48.2384 | 49.1906 | 48.7095 |  | 47.7 | 25.4822 | 10.38 |  | -34.6746 | 76.7706 | 49.5973 | -35.0909 | -75.6702 | 36.4906 | 38.9407 | -57 | 56.8
19/05/2025 | 20:30 | 0 |  |  | -34.944 | 29.7196 |  | 59.5034 | -155.2889 | 62.9072 | 31.935 | 31.6217 | 0 | -55.726 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 14.3206 | 315.5644 | 8.7223 | 8.9403 | 14.8656 | 7.2263 | 0.2048 | 2.6459 |  |  | -67.99 | -67.86 |  | 0 | 55 | 15.048 | 0.248 | -51.02 | -51.18 | -81.61 | 51.61 | 51.72 | 16.9183 | 6.7627 | 77.0592 | 79.5645 | 33.2744 | -51.1724 | -50.3587 | 7.7864 | 8.1292 | 74.2134 | 76.8926 | -1.5704 | -8.9058 | -390.8517 | 9.4289 | -3.9 | -4.3 | 55.9824 | 55.2263 | -6.7429 |  | -69.0963 | 7.7686 | 7.6949 | 5.2921 | 430.9823 | 84.2921 | 85.2382 | -413.3234 | 421.7231 |  | -93.7281 | 95.3074 |  | 31.88 | 35.93 |  | 83.62 | -59.6067 | -59.7407 | 131.0356 | 131.8912 | 13.8061 | -99.8445 | -99.2716 | 9.0433 | -75.3129 |  |  | 10.9 | 151.4 | -16.25 | 29.5686 | 29.4407 | 30.2461 | -73.5617 | -74.1565 | 12.0408 | 7.4955 | 17.3482 | 16.9104 | 63.11 | 92.74 | 52.2729 | 49.8093 | -35.6 | -3.3911 | 75.8574 | 74.4966 | -112.9621 |  | -21.4403 | -137.5 | -137.7 |  | 60.3607 | 76.567 | 85.5652 | 59.67 | -11.24 | 58.023 | 111.9739 | -2.63 | -2.6 | 89.05 | 75.22 | 111.9273 | 111.0182 | -35.1963 | -34.7 | 212.0536 |  | 164.2396 | 166.4478 | 54.9634 | 35.4431 | -28.671 | 425.1396 | 185.5811 |  | -22.2967 | -19.9821 | 34.7471 | -10.4427 | -9.3315 | 23.088 | -36.3018 | -37.3635 | 5.5893 |  | -5.28 |  | 11.4631 | -68.0411 | -15.6757 | -15.1924 | 5.328 | -32.9146 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 40.3758 | 40.8228 | 39.035 | 59.9494 | 58.6097 | -29.8072 | 36.4878 | 36.9443 | -21.7629 | 0 | -33.3532 | -26.37 | 19.1684 | 1.597 | -13.01 | 21.59 | -33.9598 | 5.9011 | -6.803 | 1.441 |  | 23.26 | -4.7678 | 22.2035 |  | 77.9166 | 21.5 | -24.541 |  | -8.5723 | 2.9131 |  |  | -12.9796 | -46.8371 | 19.3285 | 73.3599 | 45.7049 | 46.2279 | -139.0508 | -28.9523 | 39.2932 | -72.474 | 11.1963 | 20.8747 | 20.4761 | 14 | 224.7349 | 222.3139 |  |  | -484.7727 | 485.1089 |  | -211.3545 | -209.0651 | -49.7222 | -38.833 | 74.7495 | 75.7477 |  |  | 43.8059 | 42.938 | -75.0299 | -75.4997 | 103.83 | 104.04 | 52.6 | 51.8 | 19.6889 | 39.92 | -277.9613 | 90.9094 | 90.7932 | 17.9 | -48.4 | -42.1 | -42.2 | 1.879 | 1.6924 |  | -157.341 | 440.9745 | 362.9954 | -30.6273 | -352.5961 | 352.6577 | -117.1381 | -190.47 | -344.6508 | 113.06 | 111.8702 | 116.7593 | -430.2074 | 195.1359 | -234.9394 | 235.1242 | -6.9339 |  | 15.36 | 5.409 | 5.383 | -15.04 | -4.4 |  | 4.6891 | -36.2692 | -48.6351 | 54.7 | 54.373 | 56.174 |  |  | 49.2658 | 47.985 | 50.92 |  | 49.5 | 26.0179 | 10.11 |  | -37.3142 | 77.0587 | 49.7847 | -35.4922 | -75.7487 | 38.1794 | 38.4617 | -58.2 | 58.9
19/05/2025 | 21:00 | 0 | 23.1306 | -46.2592 | -35.212 | 29.0195 |  | 58.1527 | -150.7781 | 61.1326 | 31.253 | 30.8589 | 0 | -51.284 | 44 | 16.56 | -44 | 14.1776 | 307.3062 | 8.2971 | 8.5497 | 13.7388 | 7.4176 | 0.2429 | 2.5232 |  |  | -66.49 | -66.5 |  | 0 | 50.6 | 14.766 | 0.252 | -50.77 | -51.19 | -84.08 | 51.2 | 51.52 | 16.1466 | 7.1445 | 75.4372 | 77.8536 | 34.8603 | -49.297 | -48.7453 | 8.0589 | 6.824 | 73.5436 | 75.2851 | -1.5704 | -7.604 | -393.2886 | 11.1758 | -5.1 | -5.3 | 54.8345 | 53.7022 | -7.2803 |  | -66.3235 | 7.2671 | 9.0006 | 6.1685 | 436.1704 | 85.2076 | 85.1161 | -417.8915 | 415.9623 |  | -74.9566 | 79.6787 | 98.2786 | 31.83 | 35.5 | 72.86 | 82.77 | -63.3575 | -62.2859 | 130.4276 | 131.6346 | 14.3536 | -96.1367 | -97.1917 | 8.3505 | -76.3743 |  |  | 6.9 | 152.6 | -16.45 | 29.5615 | 28.9979 | 30.0809 | -74.7232 | -74.0325 | 17.9751 | 3.3569 | 22.9387 | 16.7899 | 57.95 | 90.93 | 50.8667 | 48.0515 | -34.96 | -3.3911 | 77.6196 | 75.7211 | -115.9657 | 0 | -21.2356 | -134.4 | -133.4 |  | 58.6029 | 74.6884 | 83.2214 | 57.86 | -11.19 | 57.4155 | 111.9114 | -2.07 | -1.97 | 78.72 | 75.17 | 116.2182 | 112.4909 | -35.6197 | -34.5545 |  | 167.8637 | 160.4196 | 162.4872 | 52.8806 | 33.0457 | -28.678 | 429.7372 | 171.2296 |  | -22.394 | -20.1885 | 36.8334 | -11.3092 | -11.5636 | 23.088 | -38.6946 | -39.8357 | 7.5325 |  | -5.28 |  | 10.7511 | -66.5063 | -15.5824 | -15.1671 | 3.8382 | -30.2012 | -4.6793 | 0 | 0 | 3.3194 | 41.0836 | 41.6047 | 40.4667 | 61.289 | 63.2985 | -31.9842 | 37.4903 | 36.9035 | -21.2507 |  | -33.7194 | -26.03 | 18.9828 | 1.5763 | -12.58 | 20.96 | -34.1057 | 6.1363 | -7.202 | 1.298 |  | 22.77 | -5.1605 | 19.7704 | 18.71 | 77.7361 | 23 | -23.4058 |  | -8.0117 | 2.7943 |  |  | -13.871 | -44.7679 | 18.889 | 70.7549 | 45.4235 | 45.9945 | -139.2914 | -27.6591 | 37.8493 | -69.0399 | 11.5279 | 19.8187 | 19.4424 | 13.7481 | 226.6599 | 225.9167 |  |  | -488.6266 | 490.5917 | 488.303 | -213.884 | -211.9755 | -47.5239 | -36.342 | 73.4253 | 75.3666 |  |  | 42.103 | 41.9272 | -82.6478 | -82.6402 | 105.22 | 104.4 | 53.6 | 53.3 |  | 38.96 | -274.8071 | 89.5615 | 89.6412 | 17.3 | -50.1 | -40.4 | -40.5 | 1.7959 | 1.5892 | -477.1278 | -140.8271 | 444.4937 | 366.0401 | -32.0213 | -353.802 | 353.6613 | -111.6081 | -191.257 | -350.3553 | 116.0339 | 115.837 | 112.5699 | -437.4638 | 194.7531 | -241.1901 | 239.7658 | -6.4862 |  | 13.52 | 5.583 | 5.553 | -13.36 | -7.44 |  | 6.7094 | -37.5601 | -50.7134 | 53.3 | 50.837 | 50.743 | 3.0047 | 3.6342 | 49.3451 | 47.7484 | 48.4098 |  | 50.5 | 26.5297 | 9.75 |  | -36.1921 | 75.6939 | 48.169 | -34.6125 | -74.629 | 35.7916 | 38.3181 | -60 | 59.7
19/05/2025 | 21:30 | 0 | 22.8575 | -45.7677 | -35.624 | 28.0534 |  | 56.7221 | -142.6207 | 60.4267 | 30.5111 | 30.5289 | 2.22 | -49.291 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 14.352 | 287.6552 | 7.8341 | 7.6648 | 12.8192 | 7.1202 | 0.1888 | 2.5535 |  |  | -64 | -63.94 |  | -2.22 | 48.4 | 13.845 | 0.243 | -46.36 | -46.81 | -84.1 | 46.9 | 47.19 | 15.2912 | 7.8677 | 73.8023 | 76.9833 | 31.5624 | -44.3405 | -44.0952 | 6.2754 | 6.2664 | 70.3286 | 72.4719 | -2.0938 | -12.0412 | -376.4217 | 9.7892 | -4 | -4.2 | 49.8611 | 48.6739 | -7.2177 |  | -57.5894 | 6.8217 | 8.3378 | 5.6797 | 417.5846 | 88.1679 | 87.405 | -413.116 | 406.3387 |  | -80.1599 | 81.9884 | 98.4184 | 32.15 | 33.3 | 71.29 | 85.41 | -65.9027 | -66.1706 | 131.606 | 132.2991 | 14.1799 | -97.1075 | -97.837 | 5.5712 | -72.0877 |  |  | 13.5 | 144.4 | -16.23 | 31.4348 | 30.8067 | 31.5037 | -71.2331 | -70.9101 | 23.124 | -4.5974 | 28.4845 | 16.5674 | 58.01 | 87.4 | 49.4604 | 46.8796 | -34.21 | -3.3911 | 73.0617 | 72.5314 | -100.0855 |  | -20.7188 | -128.9 | -131 |  | 55.3802 | 70.9312 | 78.5339 | 55.46 | -10.13 | 58.4685 |  | -2.31 | -2.09 | 76.92 | 75.1 | 98.2 | 98.0727 | -42.2223 | -42.1636 | 195.9827 | 151.3138 | 146.405 | 148.0696 | 50.4865 | 30.7749 | -29.563 | 426.6321 | 156.3742 |  | -31.2947 | -29.0135 | 39.0473 | -18.0329 | -16.6103 | 26.16 | -45.9222 | -46.859 | 9.9933 |  | -6.03 |  | 10.2842 | -77.6128 | -15.9289 | -15.339 | 4.7394 | -28.781 | -7.5047 | 0 | 0 | 3.4746 | 39.6733 | 40.5351 | 39.1284 | 67.3174 | 66.1452 | -30.6445 | 44.6075 | 44.4459 | -21.465 | 0 | -32.7379 | -26.71 | 18.9609 | 1.4908 | -12.85 | 22.32 | -32.0395 | 6.6627 | -7.5 | 1.343 |  | 24.31 | -4.0903 | 21.8478 | 19.3 | 80.7809 | 24.1 | -21.5413 |  | -7.3091 | 2.6548 |  |  |  | -41.9577 | 20.3484 | 65.713 | 47.5215 | 47.6522 | -136.9905 | -26.6783 | 36.5103 | -65.8793 | 11.252 | 18.1097 | 17.5545 | 13 | 228.9564 | 227.3101 |  |  | -493.6625 | 496.058 | 494.8084 | -213.4707 | -214.4612 | -50.1429 | -39.9214 | 77.9376 | 77.2315 | -160.055 | -161.2155 | 43.1028 | 43.7839 | -79.4693 | -78.1651 | 106.46 | 105.78 | 50.3 | 50.2 | 21.0838 | 38.8 | -276.1678 | 93.5314 | 93.3848 | 16.8 | -54.7 | -42.9 | -42.2 | 1.8272 | 1.7769 | -485.7926 | -129.4644 | 441.5088 | 360.1425 | -33.751 | -357.0499 | 353.5818 | -114.1129 | -194.3727 | -349.9 | 118.4191 | 112.9008 | 114.3413 | -436.2857 | 196.6552 | -235.6099 | 237.7062 | -7.2497 |  | 13.04 | 5.429 | 5.414 | -12.8 | -7.2 |  | 7.7653 | -37.9385 | -51.2993 | 54.4 | 51.254 | 51.248 |  |  | 48.8975 | 49.5282 | 50.3102 |  | 56.2 | 27.4348 | 9.21 |  | -36.5734 | 76.2363 | 50.824 | -36.5461 | -74.804 | 37.9746 | 36.2084 | -64.6 | 64.6
19/05/2025 | 22:00 | 0 | 22.0788 | -44.0895 | -36.4132 | 26.786 |  | 53.4753 | -130.6364 | 58.0241 | 29.2051 | 29.0964 | 4.44 | -43.683 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 14.0962 | 266.9754 | 7.0321 | 6.9905 | 11.525 | 7.1567 | 0.1983 | 2.6353 |  |  | -61.21 | -61.17 |  | -4.44 | 41.8 | 12.455 | 0.235 | -43.49 | -43.59 | -83.61 | 43.7 | 43.95 | 14.1351 | 8.6327 | 70.633 | 73.5985 | 31.9432 | -43.2688 | -43.2208 | 6.8182 | 6.55 | 68.1852 | 69.5248 | -2.6173 | -13.1162 | -348.1011 | 14.7248 | -6.5 | -6.8 | 48.4465 | 47.3034 | -7.1504 |  | -59.6382 | 6.911 | 8.5458 | 5.6565 | 396.2522 | 84.7804 | 84.933 | -411.2628 | 380.4797 |  | -77.6285 | 79.1069 | 96.3027 | 30.51 | 30.78 | 69.08 | 84.15 | -69.5196 | -69.1177 | 135.4481 | 135.9233 | 16.2629 | -78.1755 | -78.0171 | 9.4868 | -67.8156 |  |  | 17.1 | 136.3 | -15.71 | 39.0975 | 38.7294 | 38.9341 | -58.1611 | -58.1156 | 12.7242 | -6.507 | 16.7387 | 15.7583 | 54.31 | 83.81 | 47.3511 | 44.5358 | -33.12 |  | 68.8049 | 67.5713 | -98.6085 |  | -20.0632 | -124.9 | -125.7 | 29.9075 | 51.8646 | 67.1741 | 73.8464 | 51.54 | -9.3 | 59.022 |  | -2.12 | -2.16 | 77.36 | 73.64 | 97.7455 | 96.3636 | -44.8291 | -44.0818 | 191.1276 | 144.7628 | 139.9539 | 142.6318 | 49.8633 | 30.2881 | -29.641 | 421.4008 | 168.8867 |  | -30.5008 | -28.3997 | 38.9095 | -15.5898 | -14.4351 | 27.696 | -48.0794 | -49.1587 | 9.7753 |  | -7.66 |  | 9.5946 | -70.7437 | -15.0974 | -14.5528 | 3.652 | -28.1205 | -7.9216 |  |  | 3.1399 | 40.8716 | 41.3292 | 38.863 | 69.6618 | 70.1642 | -36.5055 | 46.6854 | 46.0755 | -26.7797 |  | -33.0163 | -26.99 | 18.9828 | 1.3968 | -12.88 | 22.2 | -32.1037 | 7.7564 | -7.9 | 2.717 |  | 23.53 | 0.8489 | 27.2795 | 18.28 | 78.1976 | 23.7 | -20.6789 |  | -5.831 | 2.531 |  |  | -13.0179 | -38.5876 | 20.2513 | 60.1669 | 51.7691 | 51.8959 | -135.2918 | -25.3035 | 33.9244 | -60.9212 |  | 15.717 | 15.391 | 13.1823 | 229.9386 | 228.129 |  |  | -493.2042 | 500.751 | 494.2506 | -215.275 | -212.151 | -47.0296 | -36.72 | 74.0937 | 73.6234 |  |  | 44.6409 | 43.762 | -74.5489 | -74.1216 | 107.96 | 106.99 | 50.9 | 50.8 | 22.3549 | 37.12 | -277.8506 | 97.1339 | 95.902 | 16.2 | -61.5 | -44.6 | -43.9 | 1.5154 | 1.571 | -485.4979 | -143.542 | 434.8824 | 360.135 | -29.1884 | -346.0657 | 349.95 | -114.8908 | -193.9166 | -343.6573 | 115.0299 | 112.383 | 111.52 | -424.9374 | 195.5595 | -230.585 | 231.5322 | -8.1204 |  | 12.4 | 5.656 | 5.649 | -12.88 | -7.28 |  | 7.8233 | -35.2743 | -53.1762 | 56.6 | 53.12 | 54.366 | 10.374 | 12.4175 | 47.1615 | 47.5295 | 48.5214 |  | 58.9 | 28.5413 | 8.65 |  | -33.9609 | 75.9756 | 47.7674 | -34.0284 | -74.6028 | 36.0924 | 38.2089 | -69.7 | 71.8
19/05/2025 | 22:30 | 0 | 21.0333 | -41.9003 | -36.8304 | 24.9747 |  | 50.3441 | -115.5607 | 54.0922 | 27.4952 | 27.2473 | 8.88 | -38.808 | 33 | 12.42 | -33 | 14.1602 | 234.8904 | 6.0594 | 6.1405 | 10.4889 | 7.1886 | 0.1232 | 2.6013 |  |  | -56.61 | -56.07 |  | -8.88 | 37.4 | 10.672 | 0.223 | -38.62 | -38.83 | -82.59 | 38.98 | 38.86 | 12.9657 | 9.3832 | 67.5629 | 70.3374 | 26.7646 | -36.8388 | -35.7083 | 6.3224 | 6.6925 | 62.291 | 63.8985 | -3.1407 | -16.1994 | -318.511 | 23.5973 | -11.2 | -11.8 | 40.9761 | 40.1553 | -7.6475 |  | -51.3196 | 6.566 | 8.3232 | 5.4623 | 363.5974 | 84.4142 | 84.9635 | -402.0947 | 356.714 |  | -52.1953 | 53.8622 | 92.221 | 29.6 | 28.42 | 65.54 | 83.29 | -72.1987 | -70.9931 | 134.226 | 134.4367 | 18.9783 | -67.1653 | -68.0243 | 9.2186 | -62.5734 |  |  | 23.5 | 125.7 | -15.24 | 42.2457 | 41.5682 | 42.4315 | -53.7775 | -53.4571 | 17.1492 | -13.4506 | 21.5842 | 14.8037 | 47.65 | 78.09 | 44.3042 | 42.0456 | -31.96 |  | 63.4733 | 63.071 | -91.0256 |  | -19.4317 | -118.7 | -118.3 | 29.5944 | 48.349 | 62.4776 | 67.9871 | 47.88 | -8.47 | 59.0625 |  | -19.46 | -19.77 | 103.96 | 71.28 | 89.8545 | 88.6 | -47.2931 | -45.9364 | 186.5131 | 141.4633 | 135.3855 | 137.8545 | 48.273 | 28.8259 | -29.327 | 410.6017 | 180.2122 |  | -29.3575 | -27.4926 | 37.46 | -14.3026 | -13.3574 | 29.232 | -50.0303 | -50.9184 | 9.8838 |  | -7.01 |  | 8.6661 | -64.1394 | -16.733 | -16.3104 | 8.078 | -26.7727 | -8.1748 |  |  | 2.9257 | 39.6594 | 40.2253 | 39.3423 | 70.834 | 70.4991 | -43.2037 | 48.4554 | 48.9426 | -32.556 | 0 | -34.8327 | -27.48 | 18.9828 | 1.2918 | -12.7 | 22.14 | -35.1735 | 10.205 | -8.669 | 2.191 |  | 22.56 | 7.2551 | 33.88 | 17.45 | 75.3459 | 24.3 | -18.8296 |  | -4.3306 | 2.3009 |  |  | -13.634 | -34.3345 | 21.7812 | 53.2763 | 46.9946 | 51.012 | -130.5905 | -23.0793 | 31.6556 | -54.7138 | 9.9963 | 12.7763 | 12.48 | 12 | 227.7751 | 227.7153 |  |  | -504.5666 | 507.8219 | 499.7577 | -212.2677 | -214.2041 | -48.7098 | -38.8208 | 76.1561 | 74.4981 |  |  | 47.0469 | 46.2229 | -67.9324 | -67.3918 | 114.08 | 112.68 | 49.3 | 47.9 | 22.6839 | 34.48 | -271.0271 | 96.6941 | 95.3824 | 14.6 | -64 | -43.7 | -43.1 |  | 1.3221 | -493.5308 | -153.5701 | 430.1159 | 352.381 | -24.0758 | -340.9735 | 341.5346 | -110.043 | -192.6171 | -339.2487 | 114.2776 | 113.1636 | 109.7565 | -420.6202 | 194.3145 | -223.4093 | 224.3235 | -8.6477 |  | 13.44 | 6.176 | 6.156 | -13.04 | -7.28 |  | 7.6188 | -37.1786 | -55.1965 | 58.4 | 51.741 | 50.188 | 11.1279 | 13.1892 | 48.8893 | 48.516 | 48.3438 |  | 66.9 | 29.4928 | 7.92 |  | -36.7679 | 75.3701 | 49.4687 | -35.9942 | -73.1397 | 38.624 | 35.4271 | -74.2 | 75.7
19/05/2025 | 23:00 | 0 | 19.7697 | -39.3762 | -37.639 | 23.6161 |  | 47.0158 | -104.0088 | 50.2248 | 25.0892 | 25.0675 | 15.54 | -34.463 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 14.3217 | 212.2208 | 5.1769 | 5.1999 | 8.3294 | 7.1666 | 0.1917 | 2.5451 |  |  | -51.37 | -51.32 |  | -15.54 | 33 | 9.89 | 0.219 | -33.97 | -34.19 | -83.34 | 34.27 | 34.36 | 10.9313 | 10.4226 | 64.6215 | 66.5236 | 21.5794 | -26.9258 | -26.6664 | 7.4133 | 6.8597 | 55.727 | 56.6648 | -3.6642 | -17.4533 | -298.7502 | 25.9518 | -12 | -12.8 | 31.9235 | 30.922 | -7.4904 |  | -34.1333 | 4.7038 | 7.0478 | 4.6558 | 348.094 | 91.6776 | 91.2198 | -407.3462 | 343.9312 |  | -61.6034 | 63.7105 | 87.2412 | 28.99 | 26.82 | 61.56 | 80.46 | -75.2797 | -74.8778 | 142.5929 | 144.1335 | 18.1371 | -61.7353 | -61.4369 | 1.5642 | -51.7213 |  |  | 36.8 | 104.9 | -14.66 | 45.3047 | 44.934 | 44.3579 | -52.5563 | -52.5048 | 34.567 | -28.2133 | 38.321 | 14.4171 | 40.95 | 70.86 | 41.9604 | 39.8483 | -30.56 | -3.3911 | 52.0659 | 51.6197 | -105.1732 |  | -18.6029 | -113.2 | -112.3 | 29.1989 | 44.8334 | 58.7204 | 63.2996 | 44.05 | -8.05 | 57.969 |  | -19.11 | -19.36 | 96.31 | 67.64 | 104.4 | 103.4909 | -50.9129 | -50.1727 | 184.5364 | 139.9967 | 135.3493 | 136.4749 | 48.9931 | 30.8099 | -28.265 | 419.4579 | 173.7742 |  | -28.5075 | -26.4469 | 35.48 | -9.3027 | -9.1167 | 38.448 | -54.944 | -55.849 | 7.699 |  | -15.33 |  | 7.844 | -51.3866 | -14.9215 | -14.3067 | 4.0117 | -28.4613 | -7.6821 |  |  | 2.7775 | 39.3688 | 39.8075 | 38.6986 | 74.853 | 74.3506 | -50.9067 | 53.7286 | 53.2726 | -35.8751 | 0 | -37.0666 | -24.29 | 19.1708 | 1.1661 | -12.83 | 18.75 | -36.3292 | 10.0611 | -9.085 | 4 |  | 22.58 | 11.2392 | 37.0664 | 16.79 | 73.2149 | 22.3 | -18.1621 |  | -2.7661 | 2.0723 |  |  | -13.3484 | -31.2989 | 21.4122 | 49.1587 | 50.2744 | 49.3232 | -129.6416 | -21.1836 | 29.4604 | -49.1422 | 11.8723 | 9.6988 | 9.42 | 13 | 223.9617 | 223.2973 |  |  | -504.1096 | 504.9241 | 499.3239 | -211.1495 | -208.484 | -52.3034 | -43.6666 | 74.7608 | 74.9794 |  |  | 44.6519 | 44.553 | -62.265 | -62.2849 | 115.76 | 115.43 | 48 | 47.9 | 22.4169 | 32.96 | -272.3396 | 95.5047 | 95.4135 | 13.9 | -68 | -43.8 | -43.9 | 1.4571 |  | -492.3326 | -140.3211 | 420.7115 | 349.2871 | -22.9955 | -334.323 | 333.5374 | -102.5088 | -187.4516 | -331.4751 | 111.1485 | 112.5728 | 104.9125 | -411.139 | 191.9458 | -215.094 | 217.6384 | -8.5434 |  | 13.76 | 6.451 | 6.418 | -13.76 | -7.44 |  | 8.0888 | -38.204 | -56.4568 | 61 | 53.375 | 52.399 | 11.1562 | 13.4794 | 48.4762 | 49.8223 | 49.383 |  | 71 | 30.4572 | 7.25 |  | -40.5291 | 77.1043 | 52.7233 | -40.1268 | -75.3107 | 42.6523 | 32.4724 | -79.8 | 78.8
19/05/2025 | 23:30 | 0 | 18.6359 | -37.1648 | 5.2526 | 22.4331 |  | 45.16 | -140.4184 | 47.0769 | 24.0433 | 23.4999 | 8.88 | -34.042 | 30.8 | 14.904 | -28.6 | 11.4349 | 286.625 | 4.7624 | 4.6949 | 7.5892 | 7.3474 | 0.1798 | 2.5516 |  |  | -54.74 | -54.55 |  | -8.88 | 33 | 7.982 | 0.206 | -42.32 | -42.12 | -75.56 | 42.6 | 42.05 | 10.2667 | 10.996 | 60.1607 | 62.1096 | 28.7788 | -38.3123 | -38.1873 | 30.3372 | 27.8607 | 56.5308 | 58.4062 | -0.5235 | -1.846 | -326.1226 | 25.1167 | -11.5 | -12.3 | 45.106 | 43.2597 | -7.0278 |  | -51.9868 | 5.7995 | 7.0081 | 4.8603 | 372.814 | 82.6746 | 83.1629 | -396.1885 | 345.7531 |  | -59.8198 | 61.5563 | 84.1975 | 26.83 | 23.48 | 56.68 | 76.41 | -81.4417 | -80.1022 | 147.9659 | 148.7323 | 20.1985 | -71.188 | -70.9979 | 2.673 | -61.9463 |  |  | 11.3 | 122 | -14.62 | 31.9983 | 30.5269 | 31.3076 | -30.5895 | -30.2178 | 15.5497 | -29.3061 | 18.3867 | 12.891 | 38.09 | 68.3 | 39.1479 | 37.2116 | -28.89 |  | 61.7905 | 60.8342 | -121.0651 |  | -17.4708 | -106 | -104.9 | 28.9407 | 40.7318 | 54.9633 | 57.4402 | 40.49 | -7.68 | 58.6845 |  | -19.55 | -19.86 | 91.48 | 64.31 | 120.0364 | 119.5636 | -50.5475 | -50.7818 | 185.0267 | 141.9351 | 135.7092 | 137.9492 | 46.0163 | 28.3797 | -27.422 | 407.8577 | 146.3986 |  | -30.2492 | -28.3902 | 35.8741 | -16.3177 | -15.073 | 46.128 | -54.718 | -55.982 | 8.4878 |  | -21.26 |  | 8.0229 | -65.0993 | -14.3178 | -14.0647 | 3.8575 | -26.5119 | -9.2042 |  |  | 2.6064 | 39.4982 | 40.5192 | 38.507 | 81.2163 | 80.2116 | -45.5481 | 53.2262 | 53.7833 | -35.7407 | -10.4569 | -32.7453 | -25.59 | 18.9828 | 1.0208 | -12.74 | 22.04 | -33.8817 | 10.3497 | -9.42 | 4.748 |  | 22.78 | 11.3878 | 36.4587 | 16.55 | 71.719 | 22.1 | -18.4184 |  | -2.6022 | 1.8511 |  |  | -13.2612 | -29.9761 | 21.5789 | 46.3857 | 49.8052 | 51.1821 | -130.9582 | -19.5651 | 30.2787 | -45.7555 | 11.5654 | 7.5405 | 7.1629 | 13.1343 | 222.7963 | 221.8576 | 284.5 | -281.629 | -503.8488 | 505.1645 | 504.6164 | -209.2397 | -207.199 | -54.9262 | -46.1531 | 75.4233 | 76.3428 |  |  | 45.4978 | 45.6077 | -55.8694 | -56.5112 | 117.92 | 117.02 | 47.2 | 45.4 | 22.5814 | 32.56 | -264.2888 | 95.7071 | 94.6345 | 13.9 | -72.3 | -44.7 | -44.8 | 1.4745 | 1.4411 | -493.7244 | -113.0796 | 406.7482 | 343.1047 | -23.6771 | -326.66 | 331.7584 | -103.5265 | -188.156 | -325.9613 | 108.4136 | 107.1118 | 102.7215 | -397.7837 | 189.7987 | -206.3834 | 208.3059 | -9.0158 |  | 13.12 | 6.976 | 6.963 | -12.88 | -7.2 |  | 7.2953 | -39.3454 | -57.1588 | 62.5 | 53.669 | 52.489 |  |  | 49.6799 | 49.9698 | 50.6937 |  | 72.9 | 31.373 | 6.71 |  | -42.7967 | 77.7559 | 56.1373 | -41.711 | -76.8115 | 45.1462 | 30.6324 | -81 | 82.5
20/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.9135 | -36.2338 | 9.1789 | 21.6675 |  | 43.4662 | -144.5678 | 44.0529 | 22.5213 | 21.9712 | 11.1 | -36.018 | 33 | 17.388 | -30.8 | 13.6014 | 293.7782 | 4.3103 | 4.28 | 6.8749 | 7.1541 | 0.1085 | 2.5378 |  |  | -54.15 | -54.34 |  | -11.1 | 35.2 | 8.076 | 0.207 | -36.97 | -37.04 | -82.94 | 37.61 | 37.3 | 9.6184 | 11.4256 | 56.0076 | 58.407 | 28.6531 | -29.2031 | -28.6554 | 7.0608 | 6.9954 | 56.5308 | 58.0043 | -4.1876 | -21.0518 | -301.3806 | 25.7684 | -11.7 | -12.5 | 34.2241 | 33.8859 | -6.8817 |  | -33.6251 | 3.8029 | 6.2812 | 4.263 | 351.1764 | 79.1345 | 79.1345 | -373.3739 | 334.7182 |  | -61.4086 | 62.8793 | 79.7167 | 26.84 | 22.15 | 53.77 | 74.82 | -87.3358 | -87.3358 | 146.2407 | 148.59 | 22.1398 | -68.6614 | -69.177 | 0.1232 | -61.8598 |  |  | 5.4 | 123.1 | -14.03 | 27.4397 | 27.1089 | 27.5889 | -37.6724 | -37.7161 | 32.7534 | -36.8625 | 35.6111 | 12.3905 | 32.87 | 64.52 | 37.2729 | 35.4538 | -27.46 |  | 62.2758 | 61.3467 | -120.7231 |  | -16.7274 | -96.6 | -97.8 | 29.3307 | 37.8021 | 50.2668 | 53.3386 | 37.55 | -7.07 | 57.6855 |  | -19.8 | -20.06 | 88.37 | 61.72 | 120.1273 | 118.1818 | -54.3166 | -52.8727 | 176.5174 | 133.7259 | 128.1293 | 130.6768 | 42.556 | 25.7624 | -27.391 | 385.1893 | 185.0384 |  | -29.8838 | -28.4751 | 39.8229 | -12.4367 | -11.3893 | 39.984 | -60.4731 | -61.4464 | 11.3897 |  | -11.67 |  | 7.3499 | -55.3062 | -13.8217 | -13.3494 | 3.1994 | -24.0922 | -12.3068 |  |  | 2.4503 | 39.9063 | 39.1737 | 37.9016 | 87.2447 | 87.4122 | -49.902 | 55.9806 | 55.6376 | -36.7773 | -11.381 | -40.2087 | -24.14 | 19.0781 | 0.9512 | -12.8 | 17.27 | -39.8153 | 10.3461 | -9.749 | 4.793 |  | 20.93 | 11.1664 | 34.9886 | 16.26 | 69.7155 | 21.8 | -18.7257 |  | 0 | 1.7352 |  |  | -13.0648 | -28.0023 | 21.4562 | 43.6126 | 49.1997 | 50.3345 | -130.1191 | -18.6107 | 30.2818 | -41.6026 | 12.1931 | 6.017 | 5.855 | 13.6329 | 217.1611 | 221.8577 | 281.6 | -278.5499 | -544.0992 | 541.8619 | 538.0911 | -327.0603 | -207.2 | -59.2157 | -52.031 | 74.312 | 74.4055 |  |  | 42.8281 | 42.7842 | -54.7982 | -54.5037 | 107.17 | 106.8 | 47.5 | 47.5 |  | 30.96 | -272.084 | 98.4732 | 97.9942 | 13.9 | -73 | -40.2 | -39.6 |  | 1.3499 | -531.3699 | -141.8755 | 448.7166 | 364.3931 | -24.786 | -358.3812 | 357.5668 | -111.2218 | -190.1968 | -353.8558 | 119.1363 | 117.2112 | 111.8493 | -445.2834 | 195.1431 | -244.0205 | 244.1422 | -8.5681 |  | 12.96 | 7.106 | 7.1 | -12.8 | -6.88 |  | 6.8284 | -36.7391 | -59.5025 | 63.1 | 51.451 | 52.313 | 11.1687 | 13.515 | 48.6852 | 48.1926 | 47.9818 |  | 75 | 31.8282 | 6.28 |  | -48.5236 | 78.6111 | 60.2898 | -47.9228 | -77.2275 | 49.8802 | 26.5612 | -83.8 | 83.6
MÁXIMO |  | 0 | 23.6986 | -30.0645 | 9.1789 | 30.5618 | 0 | 61.1557 | -99.5416 | 65.2019 | 33.023 | 32.7359 | 26.64 | -26.853 | 52.8 | 20.7 | -24.2 | 14.352 | 356.4746 | 9.385 | 12.9602 | 20.954 | 7.5231 | 6.2225 | 8.5844 | 0 | 0 | -51.37 | -51.32 | 0 | 2.22 | 59.4 | 15.048 | 0.252 | -33.97 | -34.19 | -28.97 | 56.22 | 56.35 | 17.3535 | 12.44 | 77.8401 | 80.1999 | 34.8603 | -26.9258 | -26.6664 | 32.5251 | 34.5389 | 75.1511 | 76.8926 | 5.7744 | 30.7307 | -256.0692 | 26.5895 | -3.9 | -4.2 | 58.6962 | 63.7946 | -5.6424 | 0 | -26.4198 | 7.9993 | 10.2623 | 6.8833 | 491.592 | 148.6251 | 148.4115 | 0 | 472.2573 | 0 | 0 | 109.5033 | 100.6538 | 33.34 | 36.74 | 73.62 | 85.44 | -59.6067 | -59.7407 | 189.8011 | 189.9634 | 33.8846 | -61.7353 | -61.4369 | 13.2682 | -48.4798 | 0 | 0 | 58.4 | 186.8 | -9.31 | 50.4488 | 50.3049 | 50.4534 | 28.2629 | 27.5252 | 42.5925 | 9.8356 | 48.8618 | 17.0662 | 100.22 | 99.12 | 56.7261 | 53.6179 | -20.77 | -3.1399 | 94.2727 | 91.7531 | -91.0256 | 0 | -12.5999 | -62.6 | -61.4 | 32.5223 | 68.2709 | 81.2635 | 95.5261 | 67.32 | -1.57 | 61.7355 | 163.6693 | -1.97 | -1.85 | 103.96 | 96.38 | 163.8182 | 163 | -33.4508 | -32.7818 | 225.296 | 185.3358 | 178.7936 | 180.8874 | 78.2589 | 67.7862 | -23.358 | 606.7466 | 318.2134 | 0 | -10.2962 | -7.299 | 76.9533 | 23.2145 | 21.0856 | 184.38 | -33.2829 | -33.9556 | 40.2128 | 18.16 | -4.58 | 128.7 | 14.4596 | 2.1092 | -11.4074 | -10.9111 | 8.078 | 0.8639 | 28.1478 | 0 | 0 | 3.641 | 41.0836 | 41.6047 | 40.4667 | 120.736 | 119.8987 | -5.5261 | 88.8304 | 89.039 | 1.1772 | 27.3588 | -30.7823 | -22.75 | 19.3832 | 1.6788 | -12.1 | 25.36 | -30.073 | 10.3757 | -6.549 | 4.893 | 0 | 24.31 | 26.9332 | 46.045 | 19.3 | 80.7809 | 25.8 | -17.2737 | 0 | 3.0531 | 3.0371 | 0 | 0 | -10.3778 | -23.459 | 21.7812 | 81.5951 | 65.3802 | 67.3513 | -128.9129 | -15.2931 | 42.1234 | -31.288 | 13.3054 | 22.3005 | 21.838 | 15 | 229.9386 | 305.8528 | 287.5 | -278.2514 | -407.8688 | 605.1164 | 601.6307 | -78.3276 | -77.9016 | -46.3688 | -34.8544 | 80.7115 | 79.0382 | -39.2608 | -39.5021 | 47.0469 | 46.2229 | -21.3508 | -20.5943 | 117.92 | 117.02 | 57.4 | 57.6 | 22.9702 | 44.08 | -264.2888 | 109.8922 | 109.7941 | 19 | -39.9 | 5.5 | 5.7 | 1.879 | 1.7769 | -399.8271 | 256.0162 | 540.2789 | 430.6884 | -1.7307 | -145.8627 | 425.0956 | -68.1712 | -27.1119 | -136.3099 | 154.8399 | 154.1768 | 133.1483 | -187.5824 | 210.3347 | -156.8249 | 321.5728 | -6.011 | 0 | 17.92 | 8.312 | 8.288 | -7.84 | -0.72 | 0 | 10.2281 | -21.2695 | -44.8844 | 70.6 | 55.615 | 56.174 | 11.5142 | 13.675 | 51.5044 | 52.3159 | 51.8419 | 0 | 79.6 | 34.9175 | 10.58 | 0 | -32.4891 | 80.7228 | 62.8072 | -31.6993 | -73.0528 | 53.2672 | 39.7047 | -49.3 | 89.5 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 15.0764 | -47.359 | -37.639 | 16.3903 | 0 | 32.5498 | -172.9689 | 30.1012 | 15.2655 | 15.0822 | -2.22 | -61.421 | 24.2 | 10.764 | -52.8 | 8.6796 | 203.8574 | 0 | 3.6044 | 5.9349 | 3.4353 | 0.0276 | 2.513 | 0 | 0 | -100.38 | -68.72 | 0 | -26.64 | 24.2 | 3.779 | 0.183 | -55.32 | -56.04 | -97.56 | 34.27 | 34.36 | 6.4773 | 5.8467 | 49.7934 | 51.5528 | 0 | -56.4291 | -56.4291 | 5.5557 | 5.3949 | 40.4557 | 0 | -4.1876 | -21.0518 | -442.7155 | 9.4289 | -13.1 | -13.5 | 0 | 30.922 | -7.7296 | 0 | -73.6374 | -0.4069 | 0 | 2.7934 | 317.2398 | 47.2732 | 46.7849 | -594.3082 | 5.1551 | 0 | -107.8158 | 0 | 57.4722 | 19.18 | 15.01 | 32.61 | 50.41 | -118.8158 | -119.2176 | 130.4276 | 131.6346 | 8.6046 | -115.8213 | -116.1357 | -11.0549 | -92.8388 | 0 | 0 | -72.4 | 97 | -16.87 | -21.8015 | -21.165 | -20.0368 | -93.6595 | -93.8079 | -11.9988 | -96.5476 | -15.5896 | 9.7731 | 8.72 | 47.63 | 27.8979 | 26.5182 | -36.96 | -3.3911 | 48.8098 | 48.9689 | -164.5954 | 0 | -22.3306 | -142.1 | -142.5 | 26.0623 | 29.306 | 27.7238 | 42.2058 | 29.32 | -12.39 | 44.739 | 93.0553 | -21.61 | -21.63 | 64.39 | 44.79 | 89.8545 | 88.6 | -86.3694 | -85.0909 | 140.035 | 108.4911 | 102.5881 | 105.3863 | 18.4297 | 1.1484 | -29.869 | 0 | -227.8437 | 0 | -36.0264 | -33.39 | 0 | -49.1416 | -45.7526 | 21.552 | -102.0941 | -103.3814 | -28.0404 | 0 | -23.62 | 0.9 | 6.2708 | -152.627 | -16.733 | -16.3104 | 2.3684 | -66.316 | -36.9093 | 0 | 0 | 2.2884 | 22.6411 | 23.5492 | 21.4402 | 59.9494 | 58.6097 | -65.9778 | 34.994 | 34.5197 | -46.6458 | -25.4728 | -45.3065 | -34.9 | 18.6777 | 0.7633 | -13.07 | 14.95 | -45.1169 | 5.9011 | -11.046 | 0.877 | 0 | 13.4 | -27.1287 | -1.0009 | 15.22 | 63.8435 | 20.1 | -29.378 | 0 | -8.5723 | 1.2295 | 0 | 0 | -14.8918 | -52.0596 | 17.2547 | 36.722 | 44.3218 | 45.2673 | -165.9579 | -32.415 | 28.2749 | -77.4073 | 9.7353 | 1.0645 | 0.8016 | 11.2485 | 78.7803 | 80.3992 | 279.1 | -284.6467 | -605.413 | 410.5948 | 407.1211 | -327.0603 | -283.8538 | -60.5958 | -55.071 | 68.2774 | 68.9043 | -160.055 | -161.2155 | -3.7546 | -3.9963 | -94.1055 | -94.7052 | 54.47 | 54.56 | 41 | 41.1 | 19.2189 | -63.44 | -305.7607 | 67.4455 | 67.2809 | 9.9 | -77.9 | -44.7 | -44.8 | 1.333 | 1.1246 | -591.7224 | -278.2382 | 196.6157 | 151.8266 | -47.6317 | -422.5924 | 141.9368 | -133.4365 | -203.5475 | -414.5081 | 108.4136 | 107.1118 | 67.8159 | -530.6532 | 29.0612 | -320.4565 | 157.5722 | -9.9661 | 0 | 7.6 | 4.784 | 4.751 | -17.84 | -9.84 | 0 | 1.7594 | -45.1469 | -64.3671 | 45.7 | 44.974 | 43.265 | 0 | 0 | 45.2552 | 43.8287 | 45.7324 | 0 | 40.8 | 21.9589 | 5.02 | 0 | -51.857 | 74.9818 | 46.5019 | -51.5089 | -79.019 | 33.6967 | 24.6348 | -88.4 | 48.7 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 19.2645 | -38.4441 | -18.8418 | 24.5624 | 0 | 49.1844 | -132.3733 | 50.6517 | 25.8214 | 25.5679 | 9.99 | -44.7621 | 39.8444 | 17.01 | -40.35 | 13.2042 | 270.0832 | 5.7047 | 7.8794 | 12.9513 | 6.0263 | 1.7684 | 3.6312 | 0 | 0 | -67.0371 | -59.2297 | 0 | -9.8975 | 43.3304 | 9.2875 | 0.2136 | -43.9838 | -44.0267 | -67.8998 | 44.3306 | 44.436 | 11.5424 | 9.9345 | 65.2155 | 66.9972 | 24.8938 | -42.3342 | -41.9833 | 14.9766 | 15.5112 | 60.357 | 59.9553 | 0.48699 | 2.2615 | -352.6507 | 22.278 | -10.4667 | -10.9417 | 45.6301 | 47.4596 | -6.7265 | 0 | -51.5249 | 4.4773 | 7.5889 | 4.9613 | 401.0703 | 98.0534 | 98.0515 | -460.4028 | 327.1017 | 0 | -68.9186 | 70.6793 | 84.7117 | 26.0485 | 25.2896 | 55.9135 | 69.9488 | -92.5462 | -92.3537 | 161.3448 | 162.1278 | 19.8999 | -96.0484 | -95.9338 | 2.4539 | -75.3625 | 0 | 0 | -11.4875 | 151.0146 | -14.17 | 13.7791 | 13.9455 | 14.4745 | -13.2432 | -13.5333 | 16.2653 | -48.0855 | 19.5465 | 12.9005 | 54.9423 | 68.296 | 44.1138 | 41.3034 | -29.239 | -3.3283 | 75.8785 | 75.1406 | -129.8158 | 0 | -17.6903 | -111.8467 | -111 | 29.8703 | 51.767 | 57.8888 | 72.7811 | 52.0596 | -7.5073 | 54.2787 | 131.8256 | -14.1177 | -14.2331 | 83.7233 | 64.5777 | 128.8621 | 127.1261 | -62.3384 | -61.0042 | 188.8231 | 148.1442 | 143.1294 | 145.2213 | 48.5525 | 32.2279 | -27.1146 | 471.8806 | 56.0171 | 0 | -29.1371 | -27.0888 | 40.3062 | -20.3976 | -19.0102 | 91.1243 | -73.7144 | -74.7531 | 7.2609 | 3.7769 | -12.9358 | 71.4529 | 11.0946 | -85.5146 | -13.8673 | -13.3447 | 4.5058 | -29.4466 | -5.2538 | 0 | 0 | 2.7366 | 37.2737 | 37.6938 | 36.2363 | 92.5022 | 92.5161 | -37.3916 | 64.4827 | 64.332 | -23.4027 | 1.4196 | -37.7705 | -27.8529 | 19.0113 | 1.0685 | -12.7175 | 20.2808 | -37.8777 | 8.652 | -9.3546 | 2.3477 | 0 | 19.8344 | -1.1726 | 23.2233 | 17.4521 | 72.6511 | 22.8583 | -23.0224 | 0 | -2.1685 | 1.9837 | 0 | 0 | -12.4212 | -37.0116 | 19.7762 | 58.1239 | 55.7496 | 56.9495 | -144.1281 | -24.9706 | 34.8131 | -56.0844 | 11.7937 | 11.156 | 10.8098 | 13.4457 | 132.7366 | 141.4058 | 283.0351 | -281.5498 | -501.8826 | 505.0702 | 501.6794 | -129.0631 | -134.1492 | -55.2045 | -46.8305 | 75.6612 | 75.5638 | -83.1542 | -86.6579 | 25.1975 | 24.8075 | -47.9865 | -47.9003 | 83.4975 | 83.4281 | 47.2188 | 47.2271 | 21.9186 | -1.54 | -288.4206 | 88.6258 | 88.3409 | 14.45 | -61.9271 | -23.9042 | -23.6542 | 1.5763 | 1.4413 | -492.5583 | -27.6987 | 377.0934 | 301.8111 | -27.8372 | -293.1165 | 292.1969 | -102.2235 | -135.6962 | -287.5974 | 131.4584 | 131.1809 | 102.3314 | -367.8348 | 138.8838 | -227.5437 | 228.5616 | -8.1229 | 0 | 13.6633 | 6.4095 | 6.3934 | -13.6517 | -5.3417 | 0 | 5.6066 | -33.0782 | -57.2394 | 59.25 | 52.0062 | 51.9441 | 10.7498 | 12.8397 | 49.1467 | 48.9558 | 49.4783 | 0 | 63.175 | 28.8092 | 7.4119 | 0 | -43.9723 | 77.7673 | 56.1445 | -43.1783 | -76.3276 | 45.7885 | 30.3535 | -71.8208 | 72.3812 | 0 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 19 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/05/2025 | 00:30 | 0 | 3.8795 | -8.0394 | 2.8583 | 7.4016 |  | 13.6102 |  | 4.6846 | 0.638 | 4.383 | 2.22 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 4.9953 | 8.5675 | 2.7712 | 2.5155 | 4.4592 | 3.9202 | -0.8116 | 2.6904 |  | -0.9686 | -1.794 |  | 7.54 | -24.42 | -11 | 0.171 | 0.2 | -13.93 | -13.86 |  | -12.68 | -12.74 | 3.449 | 3.4843 | 16.8208 | 18.5542 |  | -12.8601 | -13.0274 | 15.2247 | 15.2179 | -11.3865 | -10.0469 | 6.7196 | 38.0166 | -23.5191 | 8.9654 | -5.5 | -5.8 | -26.0603 | -25.6291 | -2.8034 |  | -5.4335 | 0.1593 | 0 | 0.8421 | -112.9184 | 46.8764 | 47.2732 | 56.6909 | -138.7302 |  |  |  | 9.1313 | 8.14 | 3.9 | -15.36 | 3.15 | -0.9335 | -1.4693 | 6.5386 | 1.5811 | -3.6469 | 5.0575 | 4.9796 | -3.0024 | 20.5568 |  |  | 50.6 | -38.1 | -0.96 | 39.6621 | 39.5942 | 38.6974 | 86.511 | 87.6468 | -23.8674 | -66.8273 | -23.7259 | 2.1663 | 30.6 | 8.03 | 3.2861 | 3.714 | -5.32 |  | -22.3123 | -21.7399 | 38.6128 |  | -2.4024 |  |  | -6.6235 | -2.6181 | 31.7056 | 3.1601 | -2.42 | 0.31 | 3.0375 | -39.0322 | -4.76 | -4.86 | 14.82 | 13.6 | -38.9455 | -19.3 | -22.0875 | -21.2636 | -11.3567 | -23.8246 | -28.743 | -29.7492 | -16.5146 | -18.3616 | -11.206 | -147.1536 | 15.7102 |  | -7.2952 | -6.6868 | 8.3009 | -7.0283 | -7.7415 | 7.184 | -17.7382 | -17.3453 | -1.842 | 0 | -17.02 | -0.1 | 1.2777 | 1.5966 | -6.509 | 4.7924 | 3.3721 | -0.819 | -14.9851 |  |  | 0.9279 | 3.884 | 3.9218 | 2.923 | -4.5213 | -4.019 | -13.0616 | 6.6378 | 6.7035 | 0.7886 | 14.6013 | 20.9195 | -14.75 | -4.5168 | 0.2557 | 2.56 | 0.57 | -20.6243 | 1.2977 | 5.192 | 3.006 |  | 35.83 | -27.4806 | -17.8339 | -1.2 | 18.0845 |  | 23.6582 |  | -11.9391 | 2.0096 |  |  | -11.2934 | 1.1909 | 3.6919 | -36.5539 | 7.5456 | 6.6885 | 147.1243 | -11.6289 | -9.4173 | -9.3737 | 3.0032 | 3.7135 | 3.6546 | 2.3455 | -18.784 | -17.7214 | -8.8 | 10.6662 | 47.9602 | 26.5034 | 17.8368 | 38.6466 | -13.2091 | 0 | -5.7228 | -11.002 | -12.771 |  |  | -21.4937 | -20.8949 | 3.8275 | 3.946 | 27 | 26.83 | -23 | -23.2 | 1.1252 | -13.04 | 36.9704 | 22.6333 | 22.4903 | -21.6 | -17.5 | 6.9 | 6.3 | -18.3184 | -18.3031 | -29.4458 | -69.9115 | -229.6633 | -8.5452 | -36.6965 | 102.5369 | 64.536 | 75.7933 | 125.3227 | 37.0558 | 20.7358 | 21.5359 | 30.9125 | 167.2399 | -231.5201 | 93.8104 | -75.7839 | -0.9607 |  | -2.4 | -0.513 | -0.524 | -1.92 | 4.96 | -2.8531 | -11.0735 | 10.0206 | 4.6006 | 3.1 | 7.876 | 7.911 | 2.6531 |  | 4.0551 | 3.5314 | 3.5157 |  | 5.1 | 6.1307 | -0.48 |  | 0 | -18.5894 | -21.696 | 4.055 | 13.2714 | -17.0053 | 3.1809 | -6.7 | -4.7
19/05/2025 | 01:00 | 0 | 3.751 | -7.7678 | 2.8287 | 7.5157 |  | 13.9444 |  | 4.26 | 0.501 | 4.1725 | 0 | -22 |  | 2.484 |  | 4.7279 | 9.0701 | 2.5073 | 2.2518 | 4.2025 | 3.1891 | -0.6674 | 2.6532 |  | -1.0287 | -1.888 |  | 7.521 | -22.2 | -11 | 0.6 | 0.186 | -14.33 | -14.31 |  | -13.07 | -13.27 | 3.9526 | 3.6599 | 20.0571 | 20.2241 |  | -13.262 | -12.4451 | 8.6958 | 8.6711 | -9.2432 | -7.3677 | 5.536 | 28.457 | -28.2296 | 10.7882 | -6.7 | -7.2 | -27.6726 | -27.3412 | -2.9205 |  | -6.2613 | 0.0643 | 0 | 0.8585 | -128.4829 | 44.618 | 45.6557 | 69.4897 | -149.7261 |  |  |  | 8.0934 | 8.75 | 4.4 | -15.53 | 4.02 | -2.541 | -2.407 | 5.4421 | 3.3808 | -3.6378 | 10.4202 | 10.1059 | -4.5147 | 23.3869 |  |  | 56.5 | -44 | -0.95 | 43.989 | 43.5287 | 43.3824 | 82.1423 | 82.2249 | -20.374 | -64.5262 | -20.0151 | 2.0782 | 30.59 | 7.71 | 3.1299 | 3.6163 | -5.38 |  | -24.6549 | -24.8171 | 40.4543 |  | -2.4963 | 19.2 | 19.1 | -6.5967 | -2.9921 | 31.7056 | 3.1601 | -2.53 | 0.42 | 2.8485 | -41.7024 | -4.07 | -4.16 | 12 | 13 | -41.9455 | -20.6091 | -23.9419 | -20.1364 | -16.5857 | -28.9072 | -33.4616 | -33.4319 | -16.6701 | -20.7216 | -11.703 | -165.1892 | 19.3317 |  | -7.5665 | -7.0297 | 10.0009 | -8.3701 | -8.3604 | -1.54 | -13.1806 | -12.7206 | -0.5557 | 13.5 | -16.02 | 0 | 1.3688 | -2.1716 | -6.5004 | 4.9012 | 3.8058 | 0.5699 | -17.7421 |  |  | 0.9935 | 0 | 0 | -2.4087 | -4.6888 | -5.1911 | -10.8847 | 9.8461 | 10.0397 | 5.5765 | 17.681 | 20.4117 | -13.34 | -5.0112 | 0.3069 | 3 | -0.65 | -19.9429 | 1.195 | 5.127 | 2.99 |  | 37.63 | -31.0572 | -22.8958 | -1.16 | 13.9631 |  | 23.8106 |  | -11.2603 | 1.9251 |  |  | -11.4732 | 2.0389 | 1.0109 | -37.8144 | 8.3624 | 7.846 | 139.9586 | -12.1374 | -10.2045 | -9.1664 | 2.7669 | 3.8023 | 3.7179 | 2 | -18.8286 | -17.0881 | -9.64 | 14.7719 | 54.3406 | 24.8504 | 17.5268 | 38.8387 | -12.9564 | 0 | -5.2774 | 0 | -12.5244 |  |  | -22.7626 | -22.5264 | 3.1686 | 3.8319 | 27.75 | 27.39 | -23.6 | -23 | 1.1087 | -13.2 | 37.6903 | 18.8878 | 18.7399 | -21.6 | -16.9 | 7.6 | 6.8 | -18.5027 |  | -25.2553 | -68.6673 | -229.4446 | -10.042 | -28.9851 | 97.4346 | 68.2585 | 83.677 | 123.9346 | 36.1078 | 23.5228 | 20.0373 | 28.0509 | 164.8181 | -231.8401 | 89.0935 | -70.8359 | -0.3967 |  | -2.64 | -0.552 | -0.562 | -2.4 | 4.64 | -2.8869 | -10.985 | 10.1091 | 5.3635 | 2.4 | 9.501 | 8.694 | 2.6641 |  | 4.2072 | 4.1288 | 3.5402 |  | 3.6 | 5.2936 | -0.45 |  | 0 | -18.6021 | -21.6287 | 4.2778 | 14.4607 | -17.3039 | 2.3228 | -5.7 | -5.7
19/05/2025 | 01:30 | 0 | 3.6228 | -7.4468 | 2.7669 | 7.4581 |  | 13.6618 |  | 3.7121 | 0.292 | 4.0516 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 4.7141 | 7.0029 | 2.1943 | 2.021 | 3.8052 | 2.8166 | -0.7928 | 2.6136 |  | -1.0422 | -1.977 |  | 7.54 | -19.98 | -13.2 | 0.884 | 0.183 | -14.61 | -14.65 |  | -13.25 | -13.32 | 3.2921 | 3.1901 | 18.6199 | 22.0258 |  | -12.8601 | -13.0658 | 1.5176 | 0.989 | -8.3055 | -6.564 | 5.536 | 28.6343 | -32.4735 | 10.7971 | -6.5 | -7 | -27.9292 | -27.6339 | -2.4706 |  | -4.559 | -1.3232 |  | 0.4931 | -132.1146 | 43.0006 | 42.97 | 79.2913 | -150 |  |  |  |  | 9.28 | 5.11 | -15.37 | 4.23 | -3.0768 | -2.675 | 5.6887 | 3.0058 | -2.0692 | 8.6544 | 8.6162 | -4.4054 | 23.4941 |  |  | 56.1 | -43.1 | -0.74 | 42.6317 | 42.8547 | 41.8159 | 80.197 | 80.5771 | -19.8956 | -63.1647 | -20.5058 | 1.6979 | 26.29 | 7.71 | 2.8174 | 3.2257 | -5.01 |  | -24.7793 | -24.5437 | 47.2444 |  | -2.2369 |  |  | -6.3171 | -3.1791 | 30.7593 | 2.789 | -2.94 | 0.67 | 3.132 | -46.0676 | -4.36 | -4.44 | 12.67 | 12.73 | -44.2182 | -22.5 | -23.7998 | -22.8273 | -18.1755 | -30.5044 | -35.4136 | -35.7816 | -20.1513 | -23.8183 | -11.742 | -173.8746 | 23.0743 |  | -7.5319 | -7.5069 | 12.975 | -6.7991 | -6.9983 | -14.852 | -14.3348 | -13.9609 | 2.1762 | 13.78 | -9.78 | -0.4 | 1.4721 | 2.1672 | -6.4763 | 4.9094 | 3.8191 | 3.4082 | -21.2475 |  |  | 0.9723 | 4.528 | 4.59 | 3.6284 | -3.1817 | -3.684 | -6.6983 | 7.5007 | 8.1113 | 4.7632 | 19.3096 | 18.688 | -13.72 | -5.2016 | 0.2886 | 3.17 | -0.43 | -19.3413 | 1.1977 | 5.07 | 3.085 |  | 37.8 | -31.9699 | -21.427 | -0.81 | 13.9156 |  | 23.5667 |  | -10.8709 | 1.918 |  |  | -10.8607 | 1.1359 | 0.8217 | -37.8984 | 5.8937 | 6.2564 | 136.7558 | -12.4125 | -10.4017 | -9.0801 | 2.7998 | 4.0147 | 3.884 |  | -17.1283 | -16.9371 | -10.06 | 13.3444 | 52.389 | 27.4481 | 15.809 | 39.2855 | -12.1401 | 0 | -5.1563 | -11.4076 | -11.6718 |  |  | -21.9002 | -21.1586 | 4.6405 | 4.6278 | 26.25 | 26.38 | -23.4 | -23.9 | 1.1618 | -13.04 | 32.3862 | 20.9799 | 20.8461 |  | -17.1 | 6 | 5.5 | -18.2765 |  | 0 | -72.8068 | -231.7012 | -6.692 | -24.2414 | 96.168 | 68.5086 | 72.7647 | 122.3434 | 33.1683 | 20.4624 | 23.0164 | 31.8882 | 164.4267 | -229.6641 | 90.6615 | -74.0387 | -1.1463 |  | -3.04 | -0.377 | -0.384 | -1.84 | 4.88 | -3.1513 | -11.162 | 10.1091 | 5.4795 | 2.9 | 9.182 | 9.59 |  |  | 2.9234 | 2.7768 | 2.6679 |  | 4.9 | 5.4431 | -0.5 |  | 0 | -18.1402 | -21.641 | 3.9966 | 14.4269 | -16.7088 | 1.9843 | -6.7 | -4.4
19/05/2025 | 02:00 | 0 | 3.5301 | -7.3461 | 2.7542 | 7.7113 |  | 14.2752 |  | 3.4407 | 0.23 | 3.884 | 0 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 5.138 | 9.2712 | 2.2381 | 2.0593 | 3.4865 | 2.6448 | -0.7789 | 2.5415 |  | -0.9431 | -1.857 |  | 7.512 | -22.2 | -13.2 | 0.597 | 0.182 | -14.57 | -14.59 |  | -13.13 | -13.22 | 3.572 | 3.1967 | 18.5084 | 19.7566 |  | -14.0657 | -14.3054 | 1.5213 | 1.4573 | -15.0034 | -11.1186 | 4.7469 | 25.0223 | -15.3682 | 8.492 | -5.8 | -6.2 | -25.8674 | -25.6784 | -2.4831 |  | -3.525 | -2.0001 |  | 0.4186 | -151.3107 | 43.4889 | 43.5804 | 0 | -83.3659 |  |  |  | 8.0934 | 9.39 | 4.83 | -15.49 | 4.39 | -6.4258 | -6.4258 | 4.4546 | 2.0661 | -3.7948 | 8.3063 | 8.3845 | -2.5034 | 23.3311 |  |  | 52.6 | -41.9 | -0.76 | 41.3707 | 41.5537 | 40.3748 | 77.1891 | 77.469 | -14.0437 | -65.3166 | -15.3061 | 1.7087 | 25.99 | 7.64 | 2.8174 | 3.1281 | -5.03 |  | -24.3931 | -24.6005 | 45.5249 |  | -2.2879 |  |  | -6.3538 | -3.3661 | 30.6016 | 2.4179 | -3.19 | 0.77 | 2.4165 | -45.6526 | -3.31 | -3.37 | 10.41 | 12.26 | -43.5636 | -21.1364 | -25.6735 | -24.0909 | -20.7043 | -32.4709 | -36.6601 | -37.0545 | -16.5677 | -21.1706 | -11.662 | 0 | 2.6449 |  | -6.9004 | -7.074 | 10.7118 | -12.6783 | -13.1505 | -7.172 | -12.7838 | -12.6412 | 0.7302 | 13.45 | -15.73 | 13.8 | 1.1356 | -12.9343 | -6.4 | 4.9911 | 3.6786 | 2.9252 | -16.0823 |  |  | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.5071 | -4.8562 | 9.1568 | 9.2595 | 5.8591 | 19.3626 | 19.7281 | -13.06 | -4.6065 | 0.263 | 2.84 | -0.12 | -18.8696 | 1.2202 | 5.133 | 2.973 |  | 37.59 | -31.9398 | -22.9759 | -0.97 | 13.8547 |  | 23.5182 |  | -10.7466 | 1.7972 |  |  |  | 1.835 | 3.8247 | -38.3186 | 8.1067 | 7.1015 | 136.6771 | -12.5738 | -10.5502 | -8.9238 | 1.7437 | 4.066 | 3.8286 | 1.1308 | -20.9993 | -18.8712 | -8.8 | 14.0362 | 53.3638 | 28.3333 | 17.0501 | 39.1076 | -13.2257 | 0 | 0 | -13.3152 | -15.5572 |  |  | -23.2186 | -22.5869 | 3.8197 | 4.1278 | 28.29 | 28.58 | -23.2 | -23.9 | 1.1783 | -13.12 | 37.4206 | 17.8921 | 17.4373 | -21.6 | -16.2 | 7.7 | 7.2 |  |  | -25.4339 | -46.1011 | -234.3927 | -11.2317 | -17.2074 | 100.2028 | 65.5331 | 81.9367 | 124.6886 | 33.6158 | 19.5341 | 19.4305 | 24.748 | 164.8667 | -233.9798 | 87.974 | -72.1116 | 0.0012 |  | -2.4 | -0.445 | -0.46 | -2.64 | 5.04 | -2.8567 | -11.043 | 10.2556 | 6.096 | 2.9 | 8.394 | 8.251 | 2.6809 |  | 2.7817 | 3.3804 | 2.5194 |  | 4.2 | 4.6047 | -0.45 |  | 0 | -19.321 | -22.2046 | 5.2478 | 15.0759 | -17.6269 | 2.4551 | -5 | -5.3
19/05/2025 | 02:30 | 0 | 3.3877 | -6.9557 | 2.6864 | 7.525 |  | 13.801 |  | 3.3407 | 0.195 | 3.8489 | 2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.3119 | 8.6403 | 2.0323 | 1.9423 | 3.4471 | 2.5869 | -0.7832 | 2.673 |  | -0.9976 | -1.818 |  | 7.232 | -24.42 | -13.2 | 0.511 | 0.18 | -14.34 | -14.27 |  | -12.93 | -12.97 | 3.4745 | 3.1895 | 14.0354 | 15.7349 |  | 0 | -12.6226 | 0.1481 | 0.4268 | -15.6732 | 0 | 3.9578 | 20.6625 | -33.1001 | 6.3371 | -4.7 | -4.9 | 0.0026 | -26.716 | -2.0307 |  | -9.1252 | -1.6297 |  | 1.0555 | -129.7341 | 17.0904 | 17.0904 |  | -109.2318 |  |  |  | 4.9898 | 9.58 | 4.8 | -15.94 | 3.81 | -6.2918 | -6.0239 | 6.6286 | 4.2664 | -4.0066 | -3.2468 | -3.2803 | -9.4381 | 18.2051 |  |  | 42.9 | -33 | -0.77 | 33.0224 | 32.8833 | 32.5594 | 59.6051 | 59.9578 | -15.7294 | -44.3207 | -17.0187 | 1.7618 | 29.56 | 10.61 | 2.6611 | 3.1281 | -5.04 |  | -19.6388 | -19.1512 | 42.1257 |  | -2.2971 | 21.8 | 21.5 | -6.7554 | -3.3661 | 30.1285 | 2.2324 | -3.22 | 0.76 | 2.889 | -41.2823 | -3.47 | -3.54 | 10.19 | 12.4 | -39.3455 | -19.4727 | -25.8474 | -24.9 | -17.9833 | -29.5605 | -34.3834 | -35.0479 | -17.8175 | -22.3458 | -11.413 |  | 8.2039 |  | -7.2623 | -7.0873 | 9.6048 | -12.1159 | -12.0739 | 7.696 | -16.2846 | -15.923 | 0.3788 | 0 | -17.06 | 0 | 1.3303 | -7.2 | -6.2973 | 5.1302 | 2.1762 | 2.6183 | -17.1339 |  |  | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.1722 | -5.3586 | 9.5532 | 9.3693 | 4.8656 | 19.6761 | 20.6412 | -13.4 | -4.5187 | 0.2978 | 3.09 | -0.38 | -19.2421 | 1.204 | 5.103 | 3.017 |  | 37.14 | -31.8314 | -22.0621 | -1.19 | 13.4073 |  | 22.8639 |  | -11.3197 | 1.7442 |  |  | -10.1398 | 1.368 | 3.048 | -37.6463 | 7.5724 | 6.8633 | 137.6323 | -12.2753 | -9.2245 | -9.173 | 2.8437 | 3.9268 | 3.8207 | 2 | -18.4769 | -17.0229 | -8.8 | 12.7917 | 51.9368 | 26.435 | 17.066 | 38.8644 | -12.6226 | 0 | -5.8074 | -11.3961 | -12.3836 |  |  | -23.9602 | -22.8341 | 5.0108 | 4.3424 | 27.85 | 27.38 | -22.9 | -22.9 | 1.2497 | -13.04 | 38.3133 | 19.1211 | 18.9547 | -22 | -15.8 | 7.7 | 7.2 | -18.3371 | -18.33 | -23.4816 | -51.2592 | -230.9579 | -8.8479 | -19.5759 | 96.4663 | 68.5554 | 77.0475 | 123.6238 | 33.0078 | 24.5519 | 21.9484 | 27.0683 | 165.1132 | -232.3416 | 90.136 | -72.9872 | -0.2795 |  | -2.4 | -0.428 | -0.434 | -2.48 | 4.88 | -2.9372 | -11.0735 | 10.1396 | 5.452 | 3.1 | 9.284 | 9.439 | 2.439 |  | 3.2035 | 3.9235 | 3.3133 |  | 4 | 5.3747 | -0.56 |  | 0 | -18.1667 | -21.5214 | 4.2216 | 14.253 | -17.3302 | 2.1476 | -5.7 | -5.3
19/05/2025 | 03:00 | 0 | 3.4214 | -7.0986 | 2.7319 | 7.5878 |  | 14.0051 |  | 3.3573 | 0.125 | 3.733 | 2.22 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 4.9943 | 8.5311 | 2.018 | 1.9797 | 3.6572 | 2.6436 | -0.8334 | 2.5744 |  | -1.0377 | -1.785 |  | 7.639 | -24.42 | -13.2 | 0.549 | 0.184 | -14.39 | -14.45 |  | -12.73 | -12.76 | 3.2463 | 3.2189 | 14.6526 | 15.5688 |  |  | -13.1128 | 0.3965 | 1.0887 | -15.4053 |  | 3.9578 | 21.5495 | -30.6072 | 7.2114 | -4.6 | -4.9 |  | -26.5697 | -2.1762 |  | -9.4652 | -1.6477 |  | 1.0979 | -130.5276 | 17.9754 | 18.0059 |  | -114.6102 |  |  |  |  | 9.39 | 4.69 | -15.71 | 3.6 | -8.3012 | -8.3012 | 3.3281 | 0.7804 | -4.1316 | 0.1362 | 0.0972 | -11.0549 | 17.5798 |  |  | 42.3 | -31.6 | -0.66 | 34.2351 | 34.0306 | 33.4769 | 62.0304 | 61.8934 | -15.9465 | -46.5613 | -17.095 | 1.5472 | 26.59 | 10.08 | 2.5049 | 2.9327 | -4.96 |  | -19.0917 | -18.3958 | 37.5122 |  | -2.2664 |  |  | -7.0984 | -3.7402 | 31.2325 | 1.8613 | -3.26 | 0.2 | 2.376 | -38.2722 | -2.11 | -2.15 | 7.23 | 11.68 | -37.6182 | -18.2636 | -23.5877 | -22.8545 | -18.244 | -29.5983 | -34.2907 | -34.6636 | -16.2112 | -17.4082 | -11.513 |  | 8.4096 |  | -6.5793 | -6.5036 | 8.7672 | -17.4607 | -16.3761 | 17.936 | -13.4327 | -12.8096 | 0.0015 | 0 | -16.52 | -2.5 | 1.2318 | -17.4633 | -5.8981 | 5.4547 | 1.8754 | 1.1382 | -19.4509 |  |  | 1.0692 | 4.1094 | 4.5609 | 3.4839 | 0.8373 | 1.5071 | -7.8704 | 8.3418 | 8.4125 | 4.2568 | 18.8424 | 19.2447 | -13.73 | -4.819 | 0.2886 | 2.51 | 0.51 | -20.0814 | 1.195 | 5.078 | 3.049 |  | 37.12 | -30.2672 | -20.865 | -0.96 | 14.3031 |  | 23.0567 |  | -11.5481 | 1.7046 |  |  | -10.2889 | 2.2985 | 4.6014 |  | 7.6267 | 7.5529 | 136.5112 | -12.386 | -9.1654 | -9.3754 | 2.1282 | 4.0147 | 3.8603 | 1.5233 | -18.6976 | -16.6761 | -6.71 | 10.1389 | 53.4346 | 30.1336 | 17.1968 | 39.7573 | -11.8066 | 0 | -5.3597 | -12.5236 | -11.9803 |  | -23.6427 | -21.1861 | -20.5269 | 4.7346 | 4.6067 | 27.14 | 27.06 | -23.2 | -23.4 | 1.0739 | -13.68 | 29.9544 | 24.1127 | 23.9679 | -21.7 | -16.3 | 5.6 | 5 |  | -18.3188 | 0 | -50.0797 | -231.069 | -10.2206 | -14.755 | 101.4135 | 64.7514 | 74.7872 | 122.9067 | 34.0001 | 23.0602 | 22.0829 | 34.4061 | 166.4856 | -230.3875 | 91.8828 | -74.3457 | -1.4514 |  | -2.56 | -0.43 | -0.433 | -2.32 | 4.72 | -2.5308 | -10.7225 | 10.6065 | 5.5985 | 2.3 | 8.48 | 8.251 | 2.453 |  | 2.5504 | 2.9734 | 3.0946 |  | 4.5 | 5.485 | -0.6 |  |  | -18.0917 | -21.9239 | 2.8866 | 14.127 | -16.8992 | 2.1322 | -6.2 | -4.7
19/05/2025 | 03:30 | 0 | 3.4147 | -7.0332 | 2.5944 | 7.4797 |  | 13.5914 |  | 3.1022 | 0.137 | 3.7117 | 2.22 | -22 |  |  |  | 4.9596 | 7.0725 | 2.1225 | 1.8084 | 3.4486 | 2.5334 | -0.7397 | 2.593 |  | -1.1118 | -1.703 |  | 7.681 | -24.42 | -13.2 | 0.452 | 0.19 | -14.19 | -14.24 |  | -12.31 | -12.35 | 3.4115 | 3.4686 | 13.2604 | 14.3001 |  |  | -13.1866 | 12.1181 | 13.17 | -19.2901 |  | 5.536 | 27.7135 | -37.1638 | 6.7038 | -4.7 | -5 |  | -23.7326 | -1.8512 |  | -10.3007 | -1.6011 |  | 1.0814 | -121.4331 | 15.9612 | 15.8696 |  | -112.1257 |  |  |  |  | 9.41 | 4.76 | -15.82 | 3.29 | -7.4974 | -7.6314 | 4.6203 | 2.2853 | -2.3653 | 0.8162 | 0.9993 | -10.198 | 14.9809 |  |  | 39.9 | -27.8 | -0.73 | 33.3591 | 33.7585 | 33.0991 | 60.6672 | 61.4397 | -15.6852 | -44.6503 | -16.4677 | 1.4987 | 28.91 | 10.95 | 2.1924 | 2.7374 | -4.68 |  | -17.2174 | -17.6199 | 29.5016 |  | -2.2043 |  |  | -6.6772 | -3.3661 | 3.1592 | 2.2324 | -3.36 | -1.62 | 2.295 | -30.6567 | -2.18 | -2.22 | 7.68 | 11.83 | -29.2182 | -14.5727 | -22.4544 | -21.6545 | -19.4895 | -31.9166 | -36.7671 | -35.2577 | -17.4265 | -22.9318 | -11.798 |  | 6.1751 |  | -7.1258 | -7.3506 | 12.288 | -14.8023 | -14.3017 | -4.612 | -12.7142 | -12.6562 | 1.6884 | 13.61 | -14.69 | 11.1 | 1.2413 | -14.9776 | -6.6721 | 4.7588 | 3.719 | 1.9933 | -16.6573 |  |  | 1.115 | 4.8734 | 5.6545 | 4.0045 | 0 | -1.3397 | -6.1959 | 5.7849 | 4.6979 | 3.6038 | 16.7461 | 20.6802 | -13.42 | -4.0298 | 0.2978 | 2.99 | 0.86 | -19.5464 | 1.0615 | 5.183 | 2.975 |  | 37.79 | -31.1078 | -21.9207 | -1.01 | 15.0379 |  | 23.2279 |  | -11.6849 | 1.6987 |  |  | -9.9331 | 2.2689 | 3.8537 | -38.1505 | 6.4331 | 6.2503 | 137.9574 | -12.4141 | -9.1158 | -9.3148 | 3.541 | 4.0147 | 3.971 | 3 | -17.6882 | -15.5645 | -10.06 | 11.1328 | 53.1632 | 25.2989 | 14.0585 | 38.9637 | -12.6118 | 0 | -5.3753 | -10.8973 | -12.1934 | -23.0228 |  | -23.6306 | -23.4328 | 4.3978 | 4.0911 | 26.23 | 26.39 | -22.7 | -23 | 1.1435 | -13.36 | 38.3567 | 20.7825 | 20.5565 | -21.2 | -15.8 | 8.1 | 7.6 |  |  | 0 | -46.3638 | -232.2443 | -10.8779 | -12.2809 | 95.6213 | 65.8934 | 82.887 | 125.1322 | 32.1234 | 20.2801 | 18.1413 | 22.2063 | 162.1555 | -232.0902 | 87.9351 | -70.5015 | -0.4211 |  | -2.32 | -0.5 | -0.511 | -2.32 | 5.12 | -2.6558 | -10.8965 | 10.5791 | 4.9821 | 3.2 | 9.096 | 9.705 | 2.6731 |  | 3.9638 | 3.6886 | 3.3546 |  | 4 | 4.3079 | -0.58 |  |  | -18.5962 | -21.4184 | 3.4906 | 14.3274 | -17.2028 | 1.9026 | -5.7 | -5.4
19/05/2025 | 04:00 | 0 | 3.2288 | -6.7598 | 2.5178 | 7.4839 |  | 13.5505 |  | 3.4496 | 0.116 | 3.7979 | 2.22 | -22 |  | 1.656 |  | 5.2946 | 6.7956 | 1.939 | 1.8309 | 3.2117 | 2.6046 | -0.8299 | 2.3933 |  | -1.1394 | -1.644 |  | 7.997 | -22.2 |  | 0.489 | 0.191 | -14.28 | -14.37 |  | -12.24 | -12.05 | 3.6475 | 3.3122 | 12.973 | 13.4917 |  |  | -13.1597 | 13.3022 | 14.6323 | -19.1562 |  | 5.536 | 28.7031 | -31.2449 | 6.5908 | -4.8 | -4.9 |  | -24.2699 | -2.0724 |  | -10.6203 | -1.3178 |  | 0.9986 | -117.5878 | 14.9235 | 14.893 |  | -108.9939 |  |  |  | 5.5087 | 9.46 | 4.66 | -15.73 | 3.64 | -10.0426 | -8.703 | 7.8297 | 5.684 | -2.3924 | 0.8132 | 0.6895 | -10.7281 | 15.7603 |  |  | 39.9 | -27.5 | -0.66 | 33.677 | 33.8378 | 33.0657 | 61.1964 | 61.4984 | -16.3614 | -44.3404 | -17.7016 | 1.6408 | 29.41 | 10.54 | 2.3486 | 2.7374 | -4.79 |  | -16.9609 | -16.9804 | 30.771 |  | -2.1684 |  |  | -6.637 | -3.7402 | 3.0015 | 1.8613 | -3.35 | -1.78 | 2.0115 | -29.7217 | -2.09 | -2.15 | 8.49 | 12.16 | -29.6182 | -14.8 | -23.6448 | -23.5636 | -21.7244 | -31.9211 | -37.8401 | -37.4336 | -18.5177 | -23.5443 | -11.495 |  | 9.3673 |  | -7.0774 | -6.5788 | 12.4239 | -15.9607 | -14.9629 | 1.552 | -12.6161 | -12.9644 | 2.7175 | 13.19 | -21.8 | 1.4 | 1.2457 | -16.4008 | -6.5448 | 4.8394 | 3.5473 | 6.396 | -22.044 |  |  | 1.021 | 3.6904 | 4.655 | 2.829 | -0.6698 | 0 | -5.0237 | 7.0081 | 7.4617 | 3.8084 | 17.0135 | 22.316 | -12.89 | -3.7075 | 0.2978 | 2.72 | -0.15 | -19.7603 | 1.1466 | 5.127 | 2.962 |  | 36.98 | -30.6223 | -21.0485 | -1.06 | 13.9922 |  | 22.9187 |  | -11.2157 | 1.6303 |  |  |  | 1.7232 | 2.3888 | -37.7304 | 6.3105 | 5.5595 | 134.1722 | -12.4761 | -9.2729 | -9.1515 | 3.8481 | 4.1465 | 4.0264 | 3.384 | -15.9474 | -15.5718 | -3.77 | 8.3959 | 47.5691 | 32.5238 | 19.335 | 40.183 | -10.8891 | 0 | -6.8256 | 0 | -13.326 |  |  | -21.9277 | -21.285 | 4.1184 | 4.6474 | 24.53 | 24.3 | -22 | -22.7 | 0.986 | -12.88 | 33.7073 | 22.5804 | 22.4434 | -21.2 | -16.6 | 6.8 | 6 |  | -18.2046 | 0 | -41.661 | -233.6859 | -11.7279 | -7.5661 | 103.3256 | 63.257 | 72.5216 | 126.8867 | 40.2936 | 25.1599 | 24.5683 | 33.5075 | 171.4993 | -232.5551 | 94.0986 | -77.8464 | -1.1707 |  | -2.24 | -0.301 | -0.314 | -2.16 | 4.64 | -2.9467 | -11.1315 | 10.8415 | 5.568 | 2.8 | 8.691 | 8.967 | 2.6823 |  | 3.9417 | 3.4284 | 3.2897 |  | 4.2 | 4.2904 | -0.61 |  |  | -17.5575 | -19.9106 | 1.9264 | 13.0115 | -15.4561 | 1.9313 | -7.4 | -4.9
19/05/2025 | 04:30 | 0 | 3.2742 | -6.8655 | 2.8378 | 7.6153 |  | 13.9124 |  | 3.5489 | 0.225 | 3.905 | 2.22 |  |  |  |  | 5.2386 | 8.4639 | 1.8785 | 1.8125 | 2.9458 | 2.6273 | -0.8613 | 1.7278 |  | -1.0842 | -1.816 |  | 8.019 | -24.42 |  | 0.967 | 0.194 | -14.8 | -14.76 |  | -12.58 | -12.4 | 3.4329 | 3.3651 | 13.5183 | 15.7647 |  |  | -10.9867 | 0.1561 | 0.0559 | -16.343 |  | 3.9578 | 20.3329 | -32.382 | 7.1687 | -4.9 | -5.1 |  | -26.8027 | -2.0242 |  | -8.1264 | -2.1742 |  | 1.0433 | -133.0301 | 14.9846 | 15.0151 |  | -104.1006 |  |  |  |  | 10.14 | 5.22 | -15.48 | 4.48 | -9.6407 | -8.5691 | 7.3881 | 4.6425 | -3.025 | -3.6938 | -4.6823 | -8.4198 | 13.8326 |  |  | 36.3 | -22.9 | -0.73 | 31.4489 | 30.988 | 30.3372 | 55.6824 | 56.2126 | -12.5477 | -45.063 | -13.3943 | 1.7416 | 25.16 | 11.5 | 2.3486 | 2.7374 | -4.74 |  | -14.794 | -14.5458 | 35.0207 |  | -2.1704 |  | 23.9 | -6.0303 | -3.7402 | 3.7901 | 1.8613 | -3.41 | -1.97 | 1.647 | -30.5267 | -2.2 | -2.25 | 7.92 | 12.12 | -31.4545 | -15.3273 | -24.1397 | -23.3545 | -22.9301 | -33.2887 | -38.1478 | -38.8648 | -18.3981 | -16.2272 | -11.417 |  | 13.2951 |  | -7.6313 | -7.066 | 13.7358 | -15.9149 | -14.8297 | 0.528 | -12.9102 | -12.8975 | 1.7306 | 13.62 | -16.17 | 2.3 | 1.6308 | -18.5558 | -6.5763 | 4.7349 | 4.0146 | 4.9585 | -24.0841 |  |  | 1.0112 | 4.79 | 5.0169 | 3.5537 | 0 | 0.1675 | -6.3633 | 6.3043 | 6.1963 | 5.5797 | 18.898 | 22.4869 | -12.24 | -4.4125 | 0.3124 | 3.23 | -1.66 | -22.2615 | 1.1789 | 5.088 | 3.052 |  | 36.84 | -31.6439 | -21.355 | -1.15 | 12.9005 |  | 22.5112 |  | -10.9212 | 1.7034 |  |  | -10.5891 | 1.7391 | 0.7485 | -37.3102 | 7.5988 | 7.1301 | 128.5006 | -12.6844 | -9.044 | -8.8911 | 4.1648 | 4.1465 | 4.0264 | 3.7558 | -15.0017 | -12.6463 | -5.45 | 8.9696 | 50.0076 | 37.6221 | 19.3085 | 39.5784 | -10.9403 | 0 | -6.444 | 0 | 0 |  |  | -20.6642 | -20.0435 | 3.7847 | 3.7611 | 24.11 | 24.03 | -22.5 | -22.6 | 0.9677 | -12.72 | 34.3759 | 24.7635 | 24.624 | -21.2 | -16.7 | 5.6 | 5.1 |  | -18.2237 | 0 | -33.8386 | -232.3258 | -15.1347 | -2.6802 | 106.0366 | 58.4599 | 69.8499 | 124.9398 | 40.9151 | 23.7063 | 25.932 | 36.2396 | 171.3376 | -232.0901 | 95.6917 | -77.8806 | -1.593 |  | -3.12 | -0.242 | -0.253 | -2.16 | 5.28 | -2.9957 | -11.104 | 11.165 | 5.1591 | 2.8 | 9.936 | 8.814 | 2.9267 | 3.2585 | 4.004 | 3.8892 | 4.3452 |  | 5.4 | 3.3118 | -0.59 |  |  | -17.105 | -19.9306 | 0 | 13.0898 | -15.479 | 1.6656 | -6.2 | -4.4
19/05/2025 | 05:00 | 0 | 3.3871 | -6.9902 | 2.807 | 7.6662 |  | 13.9836 |  | 3.7242 | 0.324 | 4.0235 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | 5.1697 | 8.8114 | 1.958 | 1.7779 | 3.3041 | 2.635 | -0.7827 | 1.753 |  | -1.3317 | -1.892 |  | 7.886 | -22.2 |  | 1.067 | 0.189 | -14.87 | -14.92 |  | -12.37 | -12.36 | 2.9751 | 3.2496 | 14.3464 | 15.5554 |  |  | -11.898 | -0.2158 | -0.01 | -15.6732 |  | 3.9578 | 20.04 | -29.0485 | 7.0498 | -5 | -5.1 |  | -26.4444 | -2.0206 |  | -9.6618 | -2.0036 |  | 1.0395 | -131.1685 | 13.3976 | 13.4587 |  | -103.2886 |  |  |  | 5.6285 | 9.8 | 5.12 | -15.41 | 4.09 | -10.0426 | -9.9086 | 8.3724 | 6.3666 | -3.272 | -4.3931 | -4.2655 | -9.3366 | 13.9699 |  |  | 37.7 | -25.5 | -0.62 | 32.2044 | 32.3699 | 31.5914 | 57.3445 | 57.7141 | -16.3496 | -42.7937 | -16.709 | 1.7035 | 25.37 | 11.91 | 2.8174 | 3.1281 | -5 |  | -16.1635 | -15.5898 | 33.2802 |  | -2.2924 |  |  | -6.0413 | -3.3661 | 3.3169 | 2.4179 | -3.18 | -1.81 | 1.7145 | -32.6219 | -2.23 | -2.3 | 8.42 | 12.42 | -31.5455 | -16.1636 | -26.3046 | -25.1273 | -22.1266 | -33.2259 | -38.7231 | -38.5069 | -19.9717 | -20.8218 | -10.939 |  | 15.0715 |  | -7.4861 | -7.4105 | 8.0432 | -14.6424 | -13.9663 | 9.232 | -15.6378 | -15.7795 | 0.7949 | 0 | -17.02 | 0 | 1.5699 | -14.3109 | -6.4448 | 4.8131 | 3.3848 | 3.6531 | -18.0554 |  |  | 0.9442 | 4.0941 | 3.4347 | 0 | 0.8373 | 0.6698 | -6.3633 | 8.0423 | 8.0739 | 5.4837 | 20.356 | 21.8033 | -13.69 | -4.9068 | 0.2987 | 3.84 | -1.99 | -20.2708 | 1.2048 | 5.115 | 3.109 |  | 36.76 | -32.3431 | -22.2977 | -1.19 | 13.3511 |  | 22.7152 |  | -11.1466 | 1.6871 |  |  | -10.2792 | 1.9876 | 2.1538 |  | 7.586 | 6.9718 | 131.3462 | -12.4834 | -9.1252 | -9.3041 | 4.4584 | 4.0513 | 3.9552 | 3.9892 | -15.3731 | -13.4759 | -5.45 | 7.4162 | 46.6963 | 40.4396 | 20.6281 | 40.5205 | -10.8683 | 0 | -6.6711 | -10.2324 | 0 |  |  | -21.0433 | -20.4775 | 2.4056 | 2.4034 | 23.54 | 23.64 | -22.9 | -23 | 1.0025 | -11.68 | 32.0567 | 24.1949 | 23.8453 | -20.8 | -17.5 | 4.8 | 4.2 |  |  | 0 | -37.1786 | -233.4124 | -13.1935 | -3.5242 | 106.3153 | 58.8885 | 70.0385 | 125.8354 | 40.5866 | 23.9143 | 22.3786 | 37.9865 | 173.8416 | -232.2582 | 97.1859 | -78.977 | -1.5686 |  | -3.04 | -0.311 | -0.321 | -1.68 | 5.12 | -3.213 | -11.397 | 11.046 | 5.51 | 2.8 | 9.115 | 8.642 | 2.9179 |  | 3.4328 | 3.2054 | 3.2232 |  | 5.2 | 4.657 | -0.59 |  |  | -17.2496 | -20.7334 | 1.5886 | 13.2092 | -15.7966 | 2.0158 | -7.1 | -4.2
19/05/2025 | 05:30 | 0 | 3.4299 | -7.199 | 2.4406 | 7.947 |  | 14.423 |  | 4.1151 | 0.574 | 4.1758 | 2.22 | -22 |  |  |  | 4.1338 | 10.5364 | 2.1581 | 2.0063 | 3.5025 | 2.6026 | -0.7116 | 1.7781 |  | -1.2818 | -1.345 |  | 7.774 | -22.2 | -11 | 0.81 | 0.2 | -13.02 | -13.03 |  | -12.5 | -12.29 | 3.6199 | 3.4939 | 9.747 | 11.5051 |  |  | -8.6337 | 15.3601 | 17.3211 | -23.1749 |  | 4.7469 | 23.1022 | -25.5796 | 4.2595 | -3.5 | -3.6 |  | -25.2457 | -2.3103 |  | -3.3035 | -1.363 | 2.8375 | 2.0744 | -115.9093 | 17.5176 | 17.5481 |  | -106.1064 |  |  |  | 6.7262 | 9.34 | 4.66 | -14.98 | 3.78 | -14.3292 | -13.7934 | 11.393 | 9.2256 | -2.9772 | -3.381 | -3.517 | -2.9105 | 12.157 |  |  | 33.4 | -20.6 | -0.74 | 31.4925 | 31.0271 | 30.0983 | 56.1042 | 56.6592 | -10.8499 | -48.7768 | -10.0731 | 1.7263 | 25.84 | 12.32 | 2.6611 | 3.1281 | -5.16 |  | -13.561 | -13.5269 | 24.2824 |  | -2.3043 |  | 21.4 | -6.2134 | -2.6181 | 5.0518 | 3.1601 | -2.42 | -2.15 | 2.7405 | -25.4789 | -2.35 | -2.4 | 9.95 | 13.18 | -24.0182 | -11.9909 | -27.0954 | -26.3091 | -16.0347 | -27.3442 | -33.1181 | -33.1025 | -15.9053 | -20.8456 | -10.989 |  | 5.8284 |  | -7.268 | -7.5147 | 0 | -18.1887 | -16.9921 | 19.472 | -16.7387 | -16.4114 | 1.4347 | 0 | -18.58 | 3.1 | 1.4573 | -20.2956 | -6.095 | 5.1789 | 3.009 | 4.1839 | -18.2303 |  |  | 0.967 | 3.7474 | 3.4134 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -12.5592 | 9.7777 | 9.7807 | 2.7758 | 16.0573 | 23.2926 | -14.04 | -4.6065 | 0.3069 | 3.4 | -2.16 | -22.8788 | 1.3335 | 5.091 | 3.09 |  | 36.04 | -28.8535 | -19.9087 | -1.4 | 13.3286 |  | 23.0213 |  | -11.71 | 1.7076 |  |  | -10.0399 | 1.1908 | 0.9087 | -36.722 | 7.7011 | 7.1993 | 137.1107 | -11.9167 | -8.8683 | -8.7901 | 3.8301 | 4.2344 | 4.1856 | 3 | -15.0246 | -13.7517 | -1.68 | 5.7184 | 45.3475 | 44.2243 | 24.2553 | 41.3619 | -10.8274 | -5.2518 | -7.0377 | 0 | 0 |  |  | -20.5653 | -19.6095 | 0.62 | 0.6923 | 24.39 | 24.26 | -22.7 | -23 | 0.9494 | -11.04 | 36.9089 | 23.3898 | 23.2543 | -20.4 | -17.5 | 4.7 | 4.2 | -18.1389 |  | 0 | -29.0165 | -233.2314 | -15.3418 | -6.4467 | 109.2735 | 50.5532 | 66.6725 | 130.9808 | 48.7704 | 27.6 | 24.333 | 41.1363 | 179.1124 | -233.0983 | 103.6775 | -82.8551 | -1.6394 |  | -3.52 | 0.046 | 0.038 | -1.28 | 4.8 | -3.3834 | -10.869 | 10.8995 | 5.333 | 2.4 | 8.642 | 8.672 |  | 3.5301 | 3.9078 | 3.5234 | 3.435 |  | 5.8 | 4.287 | -0.47 |  | 0 | -17.0858 | -20.1107 | 0 | 13.0243 | -15.5468 | 1.9478 | -7.2 | -3.5
19/05/2025 | 06:00 | 0 | 3.6531 | -7.684 | 2.2992 | 8.1799 |  | 15.4347 |  | 4.8176 | 1.055 | 4.6608 | 0 | -22 |  | 0.828 |  | 4.2033 | 14.2193 | 2.1302 | 2.0284 | 3.6498 | 2.5831 | -0.7837 | 1.3668 |  | -1.1886 | -1.273 |  | 7.907 | -22.2 | -13.2 | 0.423 | 0.214 | -12.5 | -12.51 |  | -12.82 | -12.8 | 2.5818 | 3.8074 | 10.3134 | 11.3458 |  |  | -5.8505 | 1.2203 | 1.5597 | -19.826 |  | 3.1687 | 16.7592 | -14.0581 | 5.0455 | -4.3 | -4.3 |  | -27.2371 | -3.0749 |  | -1.7268 | -0.3151 | 3.4208 | 2.4607 | -123.2642 | 15.9917 | 16.0222 |  | -100.9802 |  |  |  | 5.6185 | 9.06 | 4.69 | -14.84 | 3.92 | -16.4725 | -15.9367 | 12.7657 | 10.2117 | -6.0165 | -4.6527 | -4.7698 | -1.5469 | 11.9984 |  |  | 36.1 | -20.7 | -0.91 | 31.0712 | 31.0967 | 30.7075 | 52.7758 | 53.3994 | -10.994 | -45.6832 | -9.3666 | 1.9187 | 32.45 | 13.03 | 3.4424 | 3.8116 | -5.55 |  | -13.6961 | -13.5522 | 23.7381 |  | -2.5742 | 19.5 | 19.1 | -6.1487 | -1.6831 | 6.9444 | 4.6445 | -1.27 | -2.57 | 2.403 | -24.5864 | -2.38 | -2.44 | 10.62 | 13.96 | -21.1091 | -11.2727 | -29.8425 | -27.8273 | -10.2626 | -22.3787 | -29.2723 | -28.9808 | -21.117 | -25.6337 | -10.802 |  | 2.8642 |  | -7.7348 | -7.5932 | 14.1919 | -13.4743 | -14.723 | 2.576 | -16.9925 | -15.8209 | 5.2718 | 12.97 | -15.81 | 0.5 | 1.7355 | -12.3991 | -5.5548 | 5.5671 | 3.1364 | 7.1341 | -20.9019 |  |  | 0.9795 | 3.2485 | 3.2335 | 0 | 7.703 | 8.3728 | -12.3918 | 12.6533 | 11.9001 | 1.9107 | 16.1273 | 25.4362 | -14.13 | -4.5187 | 0.317 | 3.51 | -3.31 | -25.9241 | 1.1862 | 5.064 | 1.97 |  | 35.81 | -27.9211 | -17.6244 | -1.07 | 13.9222 |  | 23.2957 |  | -11.6665 | 1.8079 |  |  | -10.9373 | 1.0578 | 0.2358 | -36.89 | 5.9676 | 5.9741 | 134.849 | -11.8027 | -9.1339 | -9.1098 | 4.0582 | 4.3004 | 4.3596 | 4 | -15.3952 | -13.0271 | -3.77 | 6.3058 | 38.2673 | 46.8758 | 28.7863 | 40.8974 | -9.5227 | -5.9371 | -7.2793 | -10.1021 | 0 |  |  | -19.3404 | -18.7031 | 0.2419 | 0.1331 | 25.06 | 25.18 | -23 | -22.5 | 1.0208 | -11.52 | 35.5205 | 24.2847 | 24.3042 | -19.5 | -17.5 | 3.4 | 2.9 | -18.226 | -18.074 | -29.2685 | -21.4742 | -234.1528 | -14.9676 | -10.6683 | 111.482 | 51.0643 | 62.7151 | 131.1952 | 54.4882 | 28.7246 | 25.6761 | 41.8012 | 187.0781 | -233.5318 | 109.7774 | -87.1215 | -2.0374 |  | -3.76 | -0.001 | -0.011 | -1.2 | 4.88 | -3.7376 | -10.7805 | 10.695 | 4.9241 | 4 | 8.943 | 9.552 |  | 3.2385 | 4.5085 | 3.1205 | 3.9988 |  | 6.1 | 4.2287 | -0.46 |  | 0 | -16.7587 | -20.0878 | 1.122 | 11.9691 | -15.1439 | 2.6147 | -7.9 | -2.6
19/05/2025 | 06:30 | 0 | 4.1804 | -8.4654 | 2.5435 | 8.4941 |  | 16.0257 |  | 6.73 | 2.1049 | 5.6002 | -2.22 |  |  | 1.656 | -17.6 | 5.0308 | 2.1527 | 2.5656 | 2.4535 | 4.4289 | 2.8685 | -0.7995 | 1.2383 |  | -1.342 | -1.105 |  | 7.784 | -17.76 | -11 | 0.334 | 0.211 | -10.98 | -10.94 |  | -12.6 | -12.63 | 2.6163 | 3.8639 | 8.1586 | 9.2315 |  |  | -6.5057 | 1.3658 | 0.4189 | -18.4864 |  | 2.3796 | 13.5613 | -10.1892 | 9.8924 | -6.4 | -6.6 |  | -25.8933 | -3.0425 |  | -5.1054 | 1.1842 | 3.5124 | 2.5097 | -107.303 | 11.8717 | 12.2074 |  | -87.2545 |  |  |  | 4.3012 | 7.96 | 3.54 | -15.13 | 2.52 | -12.3199 | -11.918 | 17.9023 | 15.6504 | -6.1632 | -8.6503 | -8.474 | -4.3695 | 11.8017 |  |  | 37.1 | -21 | -1.23 | 29.2104 | 28.9071 | 28.3578 | 49.6409 | 49.3094 | -13.0022 | -39.0031 | -10.1264 | 2.2424 | 27.01 | 13.91 | 5.1611 | 5.3741 | -6.56 |  | -13.3855 | -13.0177 | 29.0219 |  | -3.1063 | 17.3 | 17 | -5.4089 | 0 | 9.3101 | 7.4277 | 0.64 | -2.93 | 2.9835 | -27.9116 | -3.54 | -3.63 | 14.14 | 16.27 | -27.3636 | -13.8273 | -29.6987 | -29.2364 | -9.5436 | -20.4261 | -27.3039 | -27.5251 | -22.5448 | -22.3848 | -10.365 |  | -9.0783 |  | -9.218 | -8.6554 | 12.1368 | -12.7797 | -12.7944 | -1.028 | -17.6672 | -17.047 | 1.801 | 13.1 | -17.55 | 1.7 | 2.181 | -12.4957 | -5.8033 | 5.4221 | 3.1491 | 5.3903 | -17.4101 |  |  | 1.0939 | 3.0763 | 3.0866 | 0 | 5.0237 | 4.3539 | -8.2054 | 13.0745 | 13.0845 | 1.2046 | 12.2895 | 15.6118 | -18.25 | -3.6196 | 0.263 | 2.06 | -1.25 | -15.0223 | 1.0986 | 5.002 | 0.878 |  | 36.67 | -26.1947 | -17.9653 | -1.84 | 13.7589 |  | 24.3407 |  | -12.5214 | 1.9059 |  |  | -10.4939 | -0.6861 | 0.9377 | -35.8817 | 5.3506 | 4.5954 | 143.1739 | -11.61 | -9.5897 | -8.9958 | 4.0774 | 4.6593 | 4.763 | 3.6082 | -18.652 | -17.0232 | -4.61 | 6.239 | 39.5671 | 37.0289 | 27.9898 | 40.7153 | -11.0982 | 0 | -6.2647 | -11.5031 | -12.8904 |  |  | -18.9339 | -18.401 | -0.023 | 0.5345 | 24.43 | 24.4 | -23.8 | -23.6 | 1.0556 | -13.04 | 37.8272 | 23.136 | 23.0763 | -18.7 | -18.4 | 3.9 | 3.3 | -18.4113 | -18.0615 | -31.1204 | -24.1922 | -237.0205 | -14.383 | -15.2536 | 108.1287 | 54.3149 | 67.2006 | 126.2537 | 46.7811 | 24.1625 | 21.3469 | 39.8664 | 177.5037 | -232.6865 | 101.9354 | -82.8048 | -1.6394 |  | -4.24 | 0.199 | 0.194 | -0.88 | 4.72 | -4.0692 | -10.576 | 9.8466 | 6.0655 | 3.3 | 7.898 | 8.093 |  | 3.5222 | 3.4705 | 3.7825 | 3.4961 |  | 5.5 | 3.7795 | -0.27 |  |  | -18.0629 | -21.1173 | 3.2596 | 13.7829 | -17.4668 | 2.5011 | -7.1 | -3.8
19/05/2025 | 07:00 | 0 | 4.0424 | -8.3206 | 2.6578 | 4.4664 |  | 7.6987 |  | 7.7096 | 2.4599 | 6.0065 | 0 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 4.942 | -13.6024 | 2.0544 | 1.9173 | 3.4539 | 2.6099 | -1.8959 | 1.1829 |  | -1.1822 | -1.071 |  | 7.743 | -19.98 |  | 0.174 | 0.215 | -11.05 | -11.17 |  | -12.22 | -12.43 | 2.6253 | 3.9175 | 7.7899 | 8.8145 |  |  | -9.2457 | 10.6257 | 10.9176 | -22.1033 |  | 3.9578 | 21.8319 | -3.1519 | 8.8579 | -5.6 | -5.9 |  | -24.488 | -3.0633 |  | -8.0254 | 1.8106 | 3.851 | 2.5704 | -103.061 | 11.7801 | 11.8107 |  | -83.4864 |  |  |  | 4.2812 | 7.65 | 3.25 | -15.37 | 2.29 | -10.4445 | -10.1765 | 16.7525 | 14.4882 | -6.7182 | -9.6905 | -9.553 | -8.0799 | 13.2477 |  |  | 40.6 | -23.2 | -1.36 | 28.9887 | 29.053 | 28.6943 | 48.4802 | 49.3851 | -17.4083 | -33.9816 | -14.9465 | 1.909 | 33.3 | 14.43 | 5.3174 | 5.5695 | -6.53 |  | -14.7514 | -14.8805 | 32.7228 |  | -3.0582 | 14.4 | 13.8 | -5.1709 | 0.5669 | 9.6255 | 8.1699 | 1.18 | -2.69 | 2.0925 | -32.0768 | -3.47 | -3.55 | 14.4 | 15.3 | -28.4545 | -14.3455 | -29.889 | -28.9818 |  | -16.7603 | -24.323 | -23.8217 | -17.0761 | -23.5589 | -9.277 |  | -32.1679 |  | -9.8487 | -9.8635 | 0 | -7.4552 | -7.7337 | -8.196 | -18.4042 | -17.8245 | -1.0341 | 12.68 | -16.66 | 4.9 | 2.7918 | -7.9275 | -5.4989 | 5.8981 | 2.1773 | 1.0925 | -15.9976 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 3.8515 | -9.8799 | 13.3558 | 13.9887 | -1.312 | 12.2098 | 17.7066 | -18.14 | -3.6196 | 0.2511 | 3.06 | -2.08 | -17.1401 | 1.1302 | 5.113 | 0.339 |  | 35.55 | -24.8837 | -17.636 | -2.02 | 12.7659 |  | 23.8736 |  | -12.7199 | 1.8759 |  |  | -9.7367 | -1.0439 | 0.0298 | -35.2934 | 4.9902 | 3.7891 | 148.439 | -11.0266 | -8.6608 | -9.4725 | 4.6631 | 4.6373 | 4.6048 | 3 | -25.1528 | -24.5698 | -12.15 | 14.3568 | 52.4763 | 15.545 | 18.6387 | 39.4488 | -14.4441 | 0 | 0 | -12.2663 | -13.293 |  | -30.8564 | -24.0481 | -23.4548 | -2.7373 | -2.8092 | 31.19 | 31.28 | -26.1 | -26.2 | 0.9677 | -10.48 | 40.6471 | 20.5076 | 20.385 | -19.1 | -17.5 | 6.8 | 6.3 |  | -18.5454 | -42.5717 | -23.3561 | -235.5442 | -18.1704 | -17.2273 | 93.5721 | 75.4293 | 87.1744 | 121.4764 | 22.4919 | 18.9042 | 16.5393 | 22.018 | 156.6548 | -231.1339 | 81.3933 | -66.46 | 0.1184 |  | -5.76 | 0.127 | 0.114 | 0.96 | 3.52 | -4.3666 | -9.6391 | 7.6768 | 7.8233 | 3.2 | 6.619 | 6.446 |  | 3.2418 | 3.745 | 4.0067 | 2.9237 |  | 4 | 3.1236 | -0.11 |  | 4.8489 | -19.8814 | -24.3418 | 7.7639 | 15.6732 | -19.8508 | 4.086 | -5.9 | -6.1
19/05/2025 | 07:30 | 0 | 4.6096 | -9.3624 | 2.8925 | 5.0604 |  | 9.2707 |  | 9.6481 | 3.5419 | 6.9983 | -2.22 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.9406 | -8.5729 | 2.9262 | 2.6693 | 4.8952 | 2.3149 | -1.6743 | 1.2233 |  | -1.2058 | -1.367 |  | 7.596 | -17.76 | -6.6 | 0.137 | 0.214 | -12.62 | -12.46 |  | -12.86 | -12.91 | 3.1671 | 3.7069 | 13.1002 | 14.0605 |  | -11.5205 | -11.4554 | 1.2252 | 1.2464 | -18.3524 | -25.9881 | 3.5633 | 18.2363 | 10.1321 | 10.4404 | -6.6 | -6.9 | -26.5692 | -26.0154 | -4.2797 |  | -0.2037 | 4.1585 | 4.7812 | 3.3285 | -121.1584 | 23.2551 | 23.1635 | 59.893 | -154.3027 |  |  |  | 9.1313 | 8.14 | 3.93 | -13.87 | 4.71 | -8.837 | -8.5691 | 16.899 | 14.2448 | -4.5796 | -11.491 | -11.5145 | 0.0533 | 12.5063 |  |  | 44 | -20.9 | -1.84 | 31.4225 | 31.2185 | 30.8251 | 54.5841 | 54.7288 | -24.1698 | -35.9846 | -20.933 | 1.9734 | 37.82 | 16.3 | 6.4111 | 6.6437 | -6.82 |  | -14.1713 | -13.8677 | 28.6607 |  | -3.3096 | 7.4 | 9 | -5.1843 | 2.4369 | 9.3101 | 10.582 | 2.79 | -2.79 | 3.348 | -27.5566 | -3.35 | -3.41 | 15.32 | 17.45 | -25.3273 | -12.8364 | -28.3374 | -27.3909 |  | -12.9646 | -20.5546 | -20.9353 | -19.8174 | -23.4916 | -9.73 | -140.5684 | -24.8788 |  | -11.1345 | -10.8073 | 14.8054 | -6.5467 | -6.5088 | -21.508 | -16.8398 | -16.3888 | 2.1575 | 13.64 | -7.33 | 0.1 | 3.3314 | -5.7452 | -6.2786 | 5.1541 | 3.6899 | 3.2529 | -15.9933 |  |  | 1.274 | 2.4737 | 2.9625 | 0 | 3.0142 | 3.8515 | -11.387 | 13.2634 | 13.1161 | -1.8681 | 11.3549 | 17.2915 | -18.33 | -3.8137 | 0.2538 | 2.2 | -1.83 | -16.5616 | 1.1114 | 5.102 | 0.07 |  | 36.72 | -24.3732 | -15.4139 | -1.89 | 14.7462 |  | 24.9495 |  | -12.762 | 1.9713 |  |  |  | -3.4789 | -0.0435 | -35.4615 | 4.0273 | 4.5463 | 151.4375 | -10.1515 | -9.96 | -9.5971 | 2.8194 | 4.9669 | 5.0636 | 2 | -29.3242 | -28.0105 | -16.34 | 18.8284 | 59.007 | 0 | 9.6368 | 38.6973 | -16.3425 |  |  | -12.9272 | -13.9552 | -31.9905 |  | -25.6796 | -25.0918 | -6.2594 | -5.9954 | 35.65 | 35.79 | -25.6 | -25.7 | 0.9494 | -7.36 | 41.6111 | 14.8228 | 14.7012 | -18.2 | -19.2 | 8.1 | 7.6 | -18.6789 | -18.7888 | -42.554 | -33.8247 | -240.1735 | -17.5939 | -14.2387 | 77.5007 | 90.9467 | 101.7945 | 108.464 | 2.0721 | 13.526 | 12.3863 | 7.8499 | 135.1684 | -226.0342 | 61.3942 | -51.9754 | -1.2634 |  | -6.72 | 0.03 | 0.021 | 1.92 | 2.24 | -4.2735 | -8.4947 | 6.0655 | 6.6819 | 4.5 | 7.672 | 7.829 |  |  | 4.0365 | 2.9524 | 2.6627 |  | 5.1 | 1.4823 | 0 |  | 8.549 | -21.751 | -26.339 | 10.4756 | 16.4881 | -21.2424 | 4.3614 | -7 | -6.1
19/05/2025 | 08:00 | 0 | 4.8924 | -10.2251 | 3.3466 | 5.2575 |  | 9.3626 |  | 11.8987 | 4.7039 | 8.209 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 5.2533 | -8.0102 | 3.3155 | 3.013 | 5.5279 | 2.1595 | -1.6802 | 1.1705 |  | -1.236 | -1.496 | -1.519 | 7.49 | -19.98 | -6.6 | 0.306 | 0.208 | -11.78 | -11.79 |  | -13 | -13.04 | 4.1464 | 3.2647 | 10.9714 | 12.3992 |  | -10.4488 | -10.323 | 20.4139 | 16.9512 | -18.2184 | -16.2091 | 6.3251 | 26.4228 | -4.0566 | 9.6348 | -6 | -6.4 | -23.7463 | -24.1372 | -3.9546 |  | 1.1266 | 4.4514 | 3.8825 | 2.6579 | -97.4151 | 52.6749 | 52.9801 | 28.69 | -103.0547 |  |  |  | 15.2987 | 8.79 | 4.86 | -11.27 | 6.24 | -10.8463 | -10.1765 | 16.5949 | 14.6088 | -5.7245 | -1.6898 | -1.6578 | 0.971 | 14.8899 |  |  | 51.7 | -27.2 | -2.48 | 39.9697 | 39.567 | 39.2508 | 71.2471 | 71.5079 | -20.5739 | -58.8531 | -17.6215 | 2.1214 | 35.42 | 15.69 | 7.0361 | 7.3273 | -7.3 |  | -15.7223 | -15.5434 | 22.7856 |  | -3.6007 | 4.8 | 4.1 | -5.2771 | 3.185 | 12.4644 | 11.5097 | 3.75 | -3.83 | 4.3335 | -23.9514 | -3.44 | -3.48 | 12.33 | 18.17 | -22.0909 | -11.4545 | -26.3009 | -25.5636 |  | -9.0577 | -16.8233 | -17.0616 | -16.1976 | -18.9979 | -9.307 | -105.5418 | -33.4548 |  | -10.7087 | -10.5178 | 13.5444 | -7.7477 | -7.8546 | -11.78 | -14.0867 | -13.7125 | -1.1377 | 13.17 | -6.99 | -0.8 | 3.3208 | -10.2724 | -5.8401 | 5.5668 | 2.6135 | -1.94 | -13.2258 |  |  | 1.2202 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 4.3539 | -15.0711 | 13.1571 | 12.9114 | -3.5411 | 0 | 19.0152 | -18.62 | -3.019 | 0.2538 | 1.87 | -1.03 | -18.1165 | 1.1065 | 5.182 | 0.071 |  | 36.42 | -22.0136 | -13.8463 | -1.59 | 14.1577 |  | 24.8456 |  | -13.0024 | 2.0457 |  |  | -10.6494 | -5.8959 | -1.5373 | -35.2934 | 5.0584 | 5.3287 | 154.337 | -9.5605 | -9.7074 | -10.0025 | 2.5818 | 4.9669 | 5.0795 | 1.951 | -31.6799 | -30.8996 | -16.34 | 18.7155 | 57.4718 | -3.6468 | 12.4956 | 35.48 | -18.3393 |  |  | -11.4445 | -13.837 |  |  | -25.2895 | -25.0808 | -9.2861 | -9.462 | 36.6 | 36.43 | -25.7 | -25.3 | 0.9329 | -2.4 | 43.7307 | 12.9392 | 12.82 | -17.8 | -17.9 | 9 | 8.5 | -18.8784 | -18.8089 | -48.4224 | -16.8221 | -243 | -18.9615 | -12.0299 | 73.277 | 95.8728 | 109.0498 | 105.7908 | -0.8521 | 10.912 | 9.7666 | 1.5752 | 128.6189 | -224.9131 | 54.8018 | -47.2535 | -1.0535 |  | -6.56 | -0.37 | -0.386 | 1.84 | 2.24 | -4.2946 | -8.4062 | 4.8051 | 7.9423 | 4.3 | 7.131 | 7.446 |  |  | 3.1426 | 3.8594 | 3.0129 |  | 3.5 | 1.9167 | 0.02 |  | 7.3424 | -21.2331 | -26.9502 | 9.6906 | 17.2362 | -22.6377 | 4.777 | -5.6 | -7.3
19/05/2025 | 08:30 | 0 | 5.5252 | -11.3444 | 5.8637 | 5.9814 |  | 11.1344 |  | 14.8368 | 6.3418 | 7.6674 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -22 | 5.5638 | -5.3571 | 0 | 4.6877 | 8.3194 | 2.4182 | -1.7238 | 1.1709 |  | -1.1313 | -1.603 | -1.586 | 7.341 | -17.76 | -4.4 | -0.043 | 0.221 | -12.3 | -12.29 |  | -13.24 | -13.28 | 5.7347 | 3.4157 | 15.287 | 16.8883 | 0 | -6.9659 | -6.3528 | 1.3164 | 2.4411 | -15.6732 | -13.9317 | 4.3523 | 22.7565 | -7.6559 | 9.4452 | -6.1 | -6.4 | -29.0645 | -28.6041 | -4.4713 |  | 7.8319 | 4.4463 | 4.277 | 2.8115 | -111.7893 | 78.6157 | 78.7988 | 16.7599 | -95.1832 |  |  |  | 22.7334 | 10.21 | 6.59 | -8.04 | 8.92 | -10.1765 | -9.6407 | 15.6449 | 13.1166 | -4.675 | -2.3311 | -2.5268 | 5.8425 | 12.4718 |  |  | 48 | -20.6 | -2.87 | 41.3572 | 41.479 | 40.1897 | 80.1385 | 80.332 | -13.9528 | -78.1221 | -9.3836 | 2.5231 | 38.68 | 17.79 | 8.7549 | 8.7921 | -8.71 |  | -13.7121 | -13.3648 | 13.105 |  | -4.3652 | 0 | 0 | -6.0437 | 5.2421 | 14.5147 | 14.2929 | 5.67 | -4.38 | 7.344 | -11.7607 | -3.8 | -3.88 | 15.74 | 20.97 | -12.4545 | -5.1545 | -24.0021 | -21.7273 | 19.9811 | 2.4328 | -6.08 | -5.74 | -17.0816 | -20.6269 | -9.441 | -95.1652 | -27.8165 |  | -12.8387 | -12.4146 | 16.9439 | -8.09 | -8.1238 | -16.9 | -9.1732 | -8.5385 | 0.6658 | 13.61 | -8.14 | 2.2 | 3.954 | -11.4262 | -5.9037 | 5.1145 | 2.9517 | 1.4682 | -14.0123 | 0 | 0 | 1.0832 | 3.4416 | 2.8059 | 2.5467 | 4.3539 | 4.6888 | -15.0711 | 9.4815 | 9.6626 | -2.8454 | 0 | 19.5279 | -19.75 | -3.3193 | 0.2886 | 1.87 | -1.26 | -17.9338 | 0 | 5.026 | 0.158 |  | 35.83 | -22.6956 | -14.1295 | -1.47 | 15.0138 |  | 24.9177 |  | -12.8023 | 2.1864 |  |  | -11.099 | -10.5227 | -1.0246 | -34.4531 | 5.0243 | 6.3277 | 151.2122 | -8.6348 | -10.1475 | -9.7422 | 2.044 | 5.3111 | 5.3959 | 1 | -20.071 | -17.2468 | -15.09 | 20.1302 | 58.6412 | -5.9723 | 8.9335 | 23.6478 | 23.6827 | -6.3329 | -8.9416 | 0 | 0 | -26.97 | -38.3348 | -26.108 | -25.5807 | -11.7366 | -11.2468 | 35.28 | 35.49 | -25.4 | -25.4 | 0.9677 | 0 | 40.3627 | 14.0297 | 13.4831 | -17 | -18 | 9 | 8.5 | -18.5173 | -18.5239 | -47.1624 | -23.5115 | -234.258 | -14.3923 | -8.87 | 66.8302 | 101.7287 | 107.1887 | 102.2646 | -8.294 | 9.1921 | 8.5393 | 1.382 | 119.6134 | -220.8139 | 49.131 | -41.3628 | -1.3806 |  | -6.48 | 0.705 | 0.7 | 2 | 1.44 | -3.1478 | -6.9413 | 5.3056 | 7.9118 | 5.4 | 8.272 | 8.709 | 2.9156 |  | 3.846 | 4.0774 | 3.7824 |  | 4.2 | 2.0645 | 0.02 |  | -3.1575 | -16.383 | -18.9823 | 0 | 11.6288 | -13.9567 | 1.7734 | -5.5 | -7.4
19/05/2025 | 09:00 | 0 | 2.3654 | -5.3308 | 4.2156 | 6.8709 |  | 13.0766 |  | 17.0583 | 7.2608 | 8.5431 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 4.9524 | -4.143 |  | 5.5287 | 10.1492 | 3.2042 | -1.7355 | 1.2423 |  | -1.1934 | -1.472 | -1.547 | 7.502 | -13.32 | -4.4 | 0.15 | 0.204 | -11.05 | -11.06 |  | -13.46 | -13.6 | 6.2916 | 3.1166 | 13.9694 | 14.1092 |  | -11.3865 | -11.9377 | 1.7611 | 1.5478 | -13.5299 | -13.262 | 3.9578 | 15.5199 | 4.9796 | 7.6895 | -5.1 | -5.4 | -23.1423 | -23.8771 | -4.4495 |  | 1.5538 | 5.8894 | 4.4406 | 3.087 | -106.418 | 104.4953 | 104.7395 | -1.9113 | -57.4991 |  |  |  | 27.3041 | 10.13 | 6.81 | -6.2 | 10.61 | -10.3105 | -9.3728 | 16.7165 | 13.8849 | -6.642 | 7.1547 | 7.0338 | 1.307 | 15.8589 |  |  | 57.2 | -26.9 | -3.19 | 49.4711 | 49.7748 | 48.6652 | 100.8051 | 101.0137 | -20.8385 | -93.1117 | -16.4841 | 2.7751 | 42.34 | 16.93 | 9.6924 | 9.7687 | -9.27 |  | -16.375 | -15.9184 | 8.5101 |  | -4.6465 | -4.4 | -4.4 | -5.7117 | 5.9901 | 16.4073 | 15.2206 | 6.44 | -5 | 9.1125 | -9.1855 | -3.67 | -3.7 | 16.49 | 21.4 | -6.2182 | -3.3727 | -21.2131 | -20.7818 | 28.1391 | 8.2622 | 0.3654 | 0.6435 | -12.0432 | -16.4172 | -10.723 | -66.7179 | -40.6882 |  | -12.5243 | -12.3022 | 14.9754 | -9.4958 | -10.2434 | -12.804 | -10.3415 | -9.9944 | 0.2851 | 12.55 | -13.84 | 1 | 3.9027 | -16.5121 | -6.3647 | 4.6249 | 3.0861 | -0.6075 | -12.866 |  |  | 1.0922 | 3.37 | 4.0102 | 0 | 6.1959 | 5.6935 | -21.267 | 10.2989 | 10.7817 | -6.543 | 0 | 21.2906 | -18.61 | -3.6178 | 0.2978 | 2.06 | -3.12 | -21.7561 | 0 | 5.17 | 0.239 |  | 37.57 | -19.3583 | -11.4013 | -1.23 | 18.4558 |  | 25.6854 |  | -14.9185 | 2.3123 | 0.0563 |  |  | -11.6533 | 1.8761 | -33.6968 | 6.0735 | 6.5809 | 162.9708 | -7.1733 | -9.2152 | -10.6038 |  | 6.2999 | 6.3609 | 1.4029 | -18.9667 | -18.6866 | -11.73 | 13.1046 | 49.1818 | 2.6625 | 19.5204 | 21.4248 | 20.8538 | -6.9534 | -6.4579 | 0 | 0 |  | -29.399 | -26.9155 | -26.4376 | -13.833 | -12.8822 | 36.69 | 36.53 | -22.1 | -22.5 | 1.1252 | 2.24 | 44.9022 | 11.2625 | 11.1467 | -16.5 | -17.6 | 9 | 8.8 | -18.7005 | -18.3276 | -53.637 | -9.6981 | -238.2444 | -18.8884 | -10.1701 | 71.2216 | 95.8991 | 107.9476 | 106.236 | -2.99 | 15.1107 | 13.1028 | 1.3779 | 126.3867 | -222.1043 | 51.8015 | -44.8901 | -1.2415 |  | -5.84 | 0.229 | 0.215 | 1.04 | 1.28 | -2.3935 | -7.3533 | 5.2171 | 7.5303 | 4 | 10.236 | 10.849 |  | 3.2321 | 4.1423 | 3.0136 | 4.2223 |  | 3 | 3.3109 | 0.22 |  | -5.0602 | -14.8575 | -19.0262 | -1.7608 | 11.4262 | -14.6569 | 2.3934 | -4.8 | -8.5
19/05/2025 | 09:30 | 0 | 2.3624 | -5.1567 | 8.3076 | 7.1753 |  | 13.4668 |  | 17.4161 | 7.5258 | 8.877 | -2.22 | -30.8 |  |  |  | 3.1475 | 2.1984 |  | 5.8431 | 10.532 | 3.1014 | -1.7258 | 1.1793 |  | -1.2287 | -1.483 | -1.459 | 7.238 | -15.54 | -2.2 | 0.164 | 0.21 | -11.28 | -11.23 |  | -13.2 | -13.17 | 7.0108 | 3.3116 | 19.1341 | 20.5945 |  | -4.9565 | -5.0428 | 11.0997 | 9.5811 | -18.3524 | -16.477 | 6.3251 | 33.0695 | 62.3991 | 8.9022 | -5.9 | -6.2 | -29.9214 | -30.1124 | -4.3204 |  | 7.4992 | 5.735 | 5.7183 | 3.7305 | -155.4307 | 110.7516 | 110.6601 | -8.6123 | -87.8136 |  |  |  | 30.0584 | 10.95 | 7.53 | -5.37 | 12.13 | -13.9273 | -13.5255 | 22.3486 | 19.7606 | -7.291 | -1.9124 | -2.3502 | 7.4958 | 13.3856 |  |  | 56.9 | -23.4 | -3.49 | 46.7835 | 47.466 | 45.401 | 99.5016 | 99.9491 | -15.4359 | -101.1113 | -10.1675 | 3.0031 | 46.07 | 15.68 | 10.6299 | 10.6476 | -10.32 |  | -14.2151 | -14.3009 | 12.4248 |  | -5.2985 | -8.5 | -6.8 | -5.2893 | 6.5511 | 17.0381 | 16.3339 | 7.17 | -5.21 | 10.206 | -12.2832 | -3.43 | -3.5 | 14.88 | 34.17 | -13.3818 | -6.5545 | -27.1993 | -27.1455 | 30.5947 | 7.9834 | 0.3859 | 0.4698 | -12.0317 | -15.9698 | -11.975 | -65.1435 | -39.1645 |  | -13.4242 | -12.414 | 15.1518 | -5.8023 | -5.6566 | -2.564 | -18.7918 | -18.3327 | 0.4803 | 13.35 | -19.26 | 3.8 | 4.3655 | -9.1939 | -6.3745 | 4.5811 | 3.278 | -4.1597 | -7.7033 |  |  | 1.1292 | 2.7325 | 3.0101 | 0 | 10.3823 | 9.8799 | -10.3823 | 17.2289 | 17.2037 | -0.4279 | 11.0538 | 19.2447 | -18.11 | -4.3062 | 0.3243 | 2.21 | -3.55 | -17.8919 |  | 5.299 | 0.235 |  | 38.77 | -24.9328 | -17.0691 | -0.8 | 19.0014 |  | 28.9439 |  | -18.9867 | 2.5079 |  |  | -11.3933 | -17.2563 | 1.3039 | -36.1338 | 6.3862 | 4.5906 | 158.5789 | -6.1351 | -8.4452 | -14.2892 | 2.5692 | 7.2521 | 7.2232 | 2 | -16.1435 | -14.6362 | -32.27 | 33.2195 | 43.1308 | 9.0526 | 31.202 | 16.8196 | 17.5196 | 0 | 0 | -13.0725 | -13.8819 |  |  | -26.531 | -25.9487 | -16.4613 | -16.0202 | 35.59 | 35.52 | -22.1 | -22.2 | 1.1252 | 3.44 | 40.7007 | 12.6148 | 12.3766 | -16.6 | -16.6 | 8.5 | 8.1 | -18.4048 | -18.332 | -74.6306 | -2.9693 | -235.9924 | -14.1854 | -15.1842 | 65.1269 | 102.0707 | 110.1853 | 102.4515 | -10.5568 | 10.7435 | 12.237 | 2.0841 | 118 | -220.3607 | 47.2509 | -40.594 | -1.1707 |  | -5.68 | 0.783 | 0.77 | 0.8 | 1.2 | -1.9922 | -7.0878 | 3.8102 | 8.3513 | 3.3 | 9.198 | 9.441 | 2.903 | 3.225 | 3.6166 | 3.2167 | 2.4746 |  | 2.4 | 3.7245 | 0.26 |  | 0 | -18.3695 | -23.3994 | 3.4835 | 13.8579 | -18.4362 | 3.8418 | -3.9 | -9.2
19/05/2025 | 10:00 | 0 | 2.4096 | -5.0348 | 5.5083 | 7.4925 |  | 14.245 |  | 18.3281 | 8.1238 | 9.4288 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.9088 | 1.9751 |  | 6.4571 | 11.2042 | 3.1176 | -1.7363 | 1.2171 |  | -1.0345 | -1.524 | -1.506 | 7.999 | -13.32 | -2.2 | 0.334 | 0.222 | -11.57 | -11.65 |  | -13.14 | -13.15 | 7.1038 | 3.2213 | 22.1428 | 23.1531 |  | -6.6979 | -6.6685 | -0.404 | -0.6334 | -13.7978 | -10.8507 | 3.9578 | 21.7396 | 63.8375 | 9.51 | -6.2 | -6.4 | -29.0702 | -28.3517 | -4.5794 |  | 3.8993 | 6.083 | 6.024 | 3.9287 | -159.8254 | 100.589 | 101.1383 | -14.8339 | -97.7097 |  |  |  | 30.9366 | 11.32 | 7.94 | -4.38 | 12.96 | -9.2388 | -8.9709 | 29.0527 | 26.555 | -3.0472 | -10.894 | -10.8823 | 3.9822 | 11.0354 |  |  | 54.7 | -18.9 | -3.38 | 43.2207 | 43.2802 | 42.0696 | 93.8536 | 94.1912 | -20.0293 | -91.3688 | -14.5648 | 3.287 | 48.44 | 18.08 | 11.2549 | 11.3312 | -10.5 |  | -13.0299 | -12.6757 | 15.033 |  | -5.4425 | -9 | -9.3 | -4.2456 | 7.1121 | 16.4073 | 16.705 | 7.6 | -4.56 | 10.0305 | -14.8058 | -4.13 | -4.17 | 17.72 | 24.53 | -12.6727 | -6.6545 | -28.1309 | -27.2818 | 27.3647 | 6.7538 | -1.877 | -1.8781 | -14.7555 | -19.4351 | -12.225 | -57.0559 | -39.7619 |  | -13.2955 | -12.8031 | 20.1897 | -2.2073 | -2.8359 | -7.684 | -20.596 | -20.1703 | 3.1963 | 13.52 | -16.82 | 0 | 4.7312 | -3.9722 | -6.6366 | 4.2224 | 3.2629 | -0.2988 | -15.8653 |  |  | 1.142 | 3.1326 | 3.4622 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -8.5403 | 16.9912 | 17.3631 | 0.0729 | 11.6285 | 19.2447 | -17 | -3.4072 | 0.3509 | 2.59 | -2.68 | -18.4939 |  | 5.291 | 0.079 |  | 38.43 | -26.1638 | -17.7378 | -0.78 | 18.308 |  | 28.8917 |  | -19.152 | 2.531 |  |  | -15.7565 | -13.7276 | 1.0842 | -35.4615 | 6.9981 | 6.2043 | 161.6106 | -6.0861 | -8.0426 | -14.8478 | 2.8352 | 7.4718 | 7.6187 | 2.2381 | -14.3994 | -13.9511 | -31.43 | 32.7929 | 34.4396 | 15.5687 | 36.8978 | 16.8914 | 16.3535 | 0 | -5.172 | -11.574 | -12.5849 | -33.459 |  | -26.6079 | -26.0806 | -18.4522 | -17.8156 | 38.31 | 38.42 | -21.7 | -22.5 | 1.1252 | 6.64 | 43.1269 | 11.0686 | 10.8403 | -16.5 | -18.4 | 9.4 | 8.9 | -18.4406 | -18.3255 | -77.9907 | -2.7056 | -233.5893 | -17.1772 | -18.588 | 67.6088 | 101.5854 | 107.1929 | 104.3293 | -7.4321 | 13.9212 | 14.074 | 1.3637 | 120.6934 | -221.6389 | 48.2174 | -41.0749 | -0.9827 |  | -5.84 | 0.59 | 0.584 | 1.2 | 0.72 | -1.9867 | -6.9139 | 4.0452 | 6.5934 | 5.2 | 9.447 | 9.87 | 2.9054 | 3.2279 | 4.05 | 3.5194 | 4.552 |  | 3.8 | 2.2554 | 0.25 |  |  | -17.5566 | -22.0542 | 2.6735 | 13.2332 | -17.2305 | 3.5529 | -5.1 | -8.4 | 0 | 0
19/05/2025 | 10:30 | 0 | 2.4321 | -5.1779 | 1.8056 | 7.2929 |  | 13.723 |  | 20.3046 | 8.9967 | 10.3864 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.968 |  | 4.9733 | -1.7737 |  | 7.4033 | 12.8449 | 4.1056 | -1.6581 | 1.1571 |  | -0.8591 | -1.384 | -1.316 | 7.589 | -8.88 | -2.2 | 0.179 | 0.226 | -10.58 | -10.77 |  | -12.87 | -12.9 | 7.4947 | 2.9392 | 17.9745 | 18.1017 |  | -4.6886 | -4.3051 | 10.3321 | 11.3877 | -9.779 | -11.2526 | 5.9305 | 30.3697 | 45.1435 | 7.9019 | -5.4 | -5.5 | -27.597 | -27.8947 | -4.2561 |  | 6.6721 | 5.3333 | 6.9732 | 4.7606 | -122.8064 | 116.3976 | 116.6417 | -30.4049 | -48.4767 |  |  |  | 34.7288 | 12.51 | 9.26 | -2.35 | 15.4 | -6.6937 | -6.1578 | 28.6411 | 26.2044 | -2.5193 | 4.5636 | 4.3852 | 6.9518 | 20.6728 |  |  | 75 | -38.1 | -3.69 | 57.6577 | 57.6249 | 55.9637 | 91.9592 | 93.0216 | 1 | -103.087 | -1.8417 | 3.4527 | 49.2 | 17.36 | 12.1924 | 12.1124 | -11.49 |  | -22.244 | -21.7952 | 23.521 |  | -5.995 | -11.7 | -11.2 | -3.5083 | 7.8602 | 16.0918 | 18.0038 | 8.4 | -4.49 | 10.4625 | -23.7388 | -4.07 | -4.13 | 18.31 | 25.59 | -22.5818 | -10.9818 | -29.0929 | -27.6636 | 24.4622 | 1.6223 | -6.2782 | -6.4775 | -9.0613 | -13.8323 | -12.32 | -42.3007 | -47.6979 |  | -13.0595 | -12.7361 | 13.8269 | -5.1374 | -5.0844 | 15.888 | -21.3223 | -21.2256 | -2.2935 | 0 | -14.57 | 1.7 | 4.4936 | -10.2183 | -6.6858 | 4.2274 | 3.8233 | -4.6007 | -10.853 |  |  | 1.0486 | 2.9491 | 3.029 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | -9.7125 | 17.3915 | 17.4707 | 1.1015 | 13.558 | 17.2427 | -17.6 | -4.3062 | 0.3152 | 2.18 | -2.64 | -17.1603 |  | 5.338 | 0.117 |  | 39.49 | -26.9956 | -18.5917 | -0.87 | 19.7669 |  | 28.8737 |  | -20.0859 | 2.6126 |  |  | -10.8215 | -14.9749 | 2.755 | -33.1086 | 8.0827 | 8.5951 | 164.5509 | -4.3877 | -7.7502 | -15.5458 | 2.1176 | 7.6412 | 7.6978 | 2 | -14.2377 | -13.0864 | -28.08 | 32.5277 | 34.4383 | 14.4459 | 36.0066 | 16.7271 | 17.4248 | -4.9014 | -6.1527 | -10.5865 | -12.633 |  |  | -26.8936 | -26.2509 | -19.2761 | -19.2429 | 37.17 | 37.04 | -21.8 | -22 | 1.2662 | 6.56 | 45.5376 | 11.0337 | 10.9214 | -16.1 | -18.3 | 9 | 8.5 | -18.2119 | -18.1363 | -79.9719 | 2.7823 | -236.3133 | -17.1746 | -18.1092 | 70.7674 | 98.1322 | 105.0864 | 103.7004 | -4.5636 | 13.5858 | 13.3161 | 2.5396 | 123.2129 | -220.6729 | 50.4719 | -43.3073 | -0.8191 |  | -6 | 0.392 | 0.382 | 1.28 | 0.4 | -1.6807 | -6.3279 | 3.3707 | 6.8284 | 3.4 | 9.837 | 9.906 | 2.9482 | 3.4544 | 3.7763 | 4.2014 | 3.4594 |  | 3.7 | 1.7084 | 0.34 |  |  | -17.4576 | -21.9019 | 2.1092 | 12.4873 | -16.55 | 3.6964 | -4.8 | -8.6
19/05/2025 | 11:00 | 0 | 3.0641 | -6.3329 | 6.9705 | 7.7412 |  | 14.5887 |  | 21.1222 | 9.4537 | 10.7158 | -8.88 |  | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.7865 | -6.3197 |  | 7.8572 | 13.6078 | 4.6332 | -1.4673 | 1.1638 |  | -0.8984 | -1.449 | -1.434 | 7.404 | -11.1 | -2.2 | 0.3 | 0.222 | -11.12 | -11.07 |  | -12.99 | -12.99 | 7.6988 | 3.3149 | 20.2176 | 21.6018 |  | -3.6169 | -3.6145 | 1.193 | 1.1712 | -10.1809 | -8.0375 | 4.3523 | 23.955 | 49.1088 | 9.1746 | -5.8 | -6.1 | -30.1802 | -29.8356 | -4.501 |  | 5.7909 | 5.6711 | 5.8275 | 3.8837 | -134.2509 | 118.4423 | 118.7475 | -22.8387 | -52.9488 |  |  |  | 34.7288 | 12.4 | 8.96 | -2.22 | 15.84 | -6.8276 | -6.8276 | 27.4396 | 25.3126 | -2.7544 | 4.1075 | 3.8546 | 6.2565 | 21.1184 |  |  | 72.8 | -37.7 | -3.82 | 57.6919 | 57.9646 | 55.6962 | 92.6633 | 93.0614 | -10.8501 | -102.0231 | -4.8514 | 3.4229 | 50.23 | 17.94 | 12.3486 | 12.2101 | -11.5 |  | -21.9453 | -21.7779 | 21.9576 |  | -6.0129 | -11.8 | -11.1 | -3.468 | 8.0472 | 17.3536 | 18.1894 | 8.55 | -4.84 | 11.0565 | -21.8887 | -4.02 | -4.12 | 19.03 | 26.49 | -22.9455 | -11.0364 | -28.7032 | -26.8 | 27.0737 | 4.9246 | -3.8032 | -3.7445 | -12.9203 | -19.6689 | -12.966 | -46.5673 | -43.6402 |  | -13.2319 | -12.6681 | 14.405 | -0.3687 | -0.8917 | -6.148 | -20.8335 | -20.5897 | 1.7601 | 13.46 | -14.2 | 0.3 | 4.955 | -1.9735 | -6.8579 | 4.1393 | 4.0746 | -0.0835 | -9.0605 |  |  | 0.9479 | 0 | 2.4677 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | -8.8752 | 16.7894 | 16.9284 | 1.1584 | 13.8354 | 19.7086 | -16.65 | -3.1051 | 0.3381 | 2.25 | -2.29 | -19.113 |  | 5.105 | 0.211 |  | 39.61 | -27.2432 | -18.8148 | -0.95 | 20.6604 |  | 29.3274 |  | -19.7135 | 2.6664 | 0.0255 |  | -11.0068 | -16.9339 | 4.5418 | -33.0246 | 6.1965 | 7.3861 | 164.4314 | -4.1379 | -8.2236 | -15.4827 | 2.3292 | 7.8243 | 7.943 |  | -15.3917 | -13.9804 | -29.33 | 32.4283 | 33.0665 | 12.4341 | 34.7691 | 16.6996 | -34.3882 | -5.0744 | -6.6269 | -10.8182 | -13.5123 |  | -33.2872 | -26.2509 | -25.5587 | -18.5429 | -18.8701 | 34.7 | 34.64 | -22.5 | -23 | 1.2131 | 7.52 | 43.0187 | 10.4857 | 9.7022 | -16.1 | -17.9 | 8.1 | 8 | -18.436 | -18.3677 | -82.8088 | 4.7973 | -238.2204 | -18.4986 | -18.8969 | 70.2028 | 98.6245 | 107.2631 | 104.2185 | -3.1141 | 13.7633 | 13.1915 | 2.1552 | 122.9813 | -222.2368 | 48.5144 | -41.2603 | -0.1404 |  | -5.84 | 0.339 | 0.31 | 1.44 | 0.08 | -1.5686 | -5.8579 | 3.2822 | 6.6819 | 3.7 | 8.542 | 7.834 | 2.8846 | 3.3457 | 3.8215 | 3.7007 | 5.5023 |  | 3.5 | 1.2407 | 0.41 |  | 0 | -16.7389 | -21.349 | 3.2272 | 13.1731 | -17.3406 | 3.6138 | -5.2 | -8.9
19/05/2025 | 11:30 | 0 | 3.0878 | -6.2355 | 12.3225 | 8.3802 |  | 15.6967 |  | 24.6 | 10.8547 | 14.578 | -26.64 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 4.4274 | -13.1286 |  | 8.2355 | 14.378 | 4.6556 | -1.5645 | 1.1872 |  | -0.8934 | -0.756 | -0.744 | 8.119 | 4.44 | 2.2 | 1.287 | 0.225 | -7.05 | -7.03 |  | -16.78 | -16.95 | 8.5125 | 3.3465 | 22.5013 | 23.3307 |  | -0.9377 | 0.3295 | 1.0655 | 0.776 | -10.0469 | -7.6357 | 4.3523 | 23.7268 | 33.4562 | 7.671 | -5 | -5.1 | -32.9068 | -32.9101 | -4.922 |  | 13.6035 | 4.6334 | 5.4441 | 3.6518 | -114.2002 | 79.0124 | 79.165 | -17.2417 | -91.0141 |  |  |  | 32.2938 | 12.65 | 9.17 | -2.08 | 15.44 | -9.6407 | -9.7747 | 26.9208 | 23.9191 | -1.6064 | -5.5582 | -5.8459 | 13.2682 | 15.7255 |  |  | 65 | -28.3 | -3.74 | 51.0408 | 51.2092 | 49.2713 | 65.0358 | 65.4805 | -13.5481 | -69.2558 | -8.6112 | 3.4278 | 50.12 | 20.49 | 12.6611 | 12.6007 | -11.71 |  | -17.2391 | -17.2738 | 19.0057 |  | -6.0336 | -11.9 | -13.5 | -3.3484 | 8.0472 | 17.0381 | 18.1894 | 8.63 | -4.78 | 11.394 | -18.7861 | -4.16 | -4.3 | 18.82 | 26.33 | -17.2182 | -7.6 | -29.2253 | -27.8 | 32.0513 | 8.1726 | -0.8488 | -0.7818 | -10.3343 | -16.1996 | -12.602 | -53.3776 | -42.9973 |  | -14.0787 | -13.0517 | 15.9901 | -2.7273 | -3.6245 | 10.256 | -25.4592 | -25.2978 | 0.6369 | -4.34 | -12.63 | 0 | 5.0315 | -7.444 | -6.934 | 3.9768 | 3.8907 | -3.1234 | -11.5422 |  |  | 1.0561 | 3.407 | 3.072 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -17.5829 | 17.8906 | 17.8832 | -3.0292 | 9.368 | 19.6011 | -18.49 | -4.006 | 0.361 | 2.23 | -1.57 | -18.6617 | 0 | 5.065 | 0.183 |  | 38.16 | -23.9994 | -15.4769 | -0.97 | 19.3976 |  | 29.6307 |  | -19.9381 | 2.7593 | 0.0555 |  | -10.5825 | -17.6039 | 3.4279 | -32.4363 | 5.929 | 6.074 | 164.1702 | -3.7902 | -8.5496 | -15.0228 | 2.8618 | 7.7071 | 7.8877 | 2.2139 | -14.2441 | -14.5383 | -28.5 | 32.8177 | 34.6524 | 11.3123 | 36.9603 | 16.6913 | 17.9299 | -5.3674 | -6.3661 | -10.324 | 0 |  |  | -26.943 | -26.3607 | -19.2636 | -19.8188 | 35.88 | 36.34 | -22.7 | -22.7 | 1.1435 | 7.76 | 42.5882 | 9.3658 | 9.0162 | -16.1 | -18.4 | 8.9 | 8.5 | -18.3959 | -18.3484 | -83.163 | 4.3861 | -239.9966 | -16.774 | -19.3972 | 68.5847 | 98.3633 | 104.927 | 104.697 | -7.3544 | 12.8791 | 11.0379 | 5.7672 | 123.139 | -221.8137 | 49.5641 | -41.682 | -0.8435 |  | -5.92 | 0.385 | 0.372 | 1.28 | 0 | -1.2788 | -5.565 | 3.0472 | 5.977 | 3.1 | 8.269 | 8.205 | 2.9031 | 3.4024 | 3.6295 | 3.8503 | 3.1596 |  | 3.2 | 1.492 | 0.54 |  | 0 | -17.3098 | -21.4536 | 2.0716 | 12.5648 | -16.7036 | 3.1323 | -5.3 | -9.5
19/05/2025 | 12:00 | 0 | 3.0112 | -6.2476 | 9.6284 | 8.3026 |  | 15.6993 |  | 21.7893 | 9.4857 | 14.5623 | -26.64 |  |  | 6.624 | -26.4 | 5.1133 | -14.8317 |  | 7.6478 | 13.5527 | 4.792 | -1.8001 | 1.1596 |  | -0.8926 | -0.774 | -0.785 | 8.392 | 4.44 | 2.2 | 1.292 | 0.232 | -6.89 | -6.92 |  | -16.53 | -16.45 | 8.9805 | 3.1431 | 19.7675 | 22.1876 |  | -1.7415 | -1.5923 | 11.2515 | 11.7189 | -12.5922 | -10.5828 | 5.9305 | 34.5812 | 29.3046 | 7.7044 | -4.9 | -5.3 | -29.1954 | -29.8182 | -4.3692 |  | 10.3546 | 4.8629 | 6.0912 | 4.1733 | -99.2767 | 76.5709 | 76.8151 | -17.4019 | -84.7247 |  |  |  | 31.9845 | 12.72 | 9.24 | -2.13 | 15.26 | -8.837 | -8.9709 | 26.709 | 23.2602 | -2.656 | -7.1802 | -7.6695 | 9.9091 | 15.4043 |  |  | 63.8 | -28.1 | -3.59 | 49.5649 | 49.6228 | 47.9925 | 61.9248 | 62.6397 | -14.2207 | -65.6545 | -8.7048 | 3.736 | 49.76 | 20.75 | 12.6611 | 12.6007 | -11.74 |  | -16.4894 | -17.4121 | 17.833 |  | -6.0587 | -13.3 |  | -3.9172 | 8.6082 | 16.7227 | 19.1171 | 9.29 | -4.51 | 11.124 | -19.1111 | -3.22 | -3.26 | 16.85 | 26.41 | -16.7455 | -8.2818 | -29.5919 | -28.1909 | 30.8619 | 7.4223 | -1.0578 | -0.6534 | -15.8666 | -14.4188 | -12.931 | -50.7843 | -41.0076 |  | -14.0833 | -12.8521 | 18.2345 | 0.4796 | -1.419 | -18.436 | -21.2576 | -21.6624 | 3.7043 | 13.99 | -5.83 | 10.8 | 5.3847 | -2.7432 | -5.744 | 5.151 | 2.6135 | -1.8519 | -13.1799 |  |  | 1.0152 | 4.3721 | 3.5298 | 3.3977 | 5.6935 | 5.1911 | -12.5592 | 17.7373 | 17.7105 | -1.6007 | 11.2686 | 20.6412 | -17.36 | -3.6178 | 0.3509 | 2.35 | -3.1 | -20.5788 | 0 | 5.102 | 0.102 |  | 38.39 | -25.1842 | -16.1876 | -0.98 | 19.1286 |  | 29.1615 |  | -19.9922 | 2.9461 |  |  | -10.0406 | -17.0098 | 1.9051 | -31.9322 | 6.5315 | 6.7781 | 167.7274 | -4.2498 | -8.4191 | -15.4491 | 2.1641 | 7.8756 | 8.0142 | 2 | -16.1529 | -14.3876 | -31.01 | 35.0426 | 36.3081 | 10.5809 | 35.9801 | 16.0174 | 16.866 | -4.8627 | -4.9436 | 0 | -10.5737 |  |  | -25.6741 | -24.8391 | -19.3897 | -19.1979 | 31.21 | 31.37 | -24.2 | -24.6 | 1.5482 | 7.68 | 42.0525 | 10.2385 | 10.1175 | -15.7 | -17.9 | 8.4 | 8 | -18.4582 |  | -80.4867 | 7.7224 | -239.6112 | -20.4674 | -20.0538 | 70.8 | 99.7908 | 106.9976 | 104.1357 | -5.0621 | 6.6906 | 4.9412 | 6.5528 | 123.4328 | -222.7854 | 49.3396 | -43.1275 | 1.0559 |  | -6.32 | 0.242 | 0.23 | 1.52 | -0.08 | -1.5677 | -5.8274 | 3.4867 | 6.7399 | 2.2 | 9.138 | 9.324 |  |  | 3.2823 | 3.1673 | 3.8267 |  | 2.9 | 1.1948 | 0.58 |  |  | -16.9001 | -21.9368 | 3.3144 | 12.8525 | -18.2451 | 4.2001 | -4.9 | -9.6
19/05/2025 | 12:30 | 0 | 2.6501 | -5.6437 | 12.0887 | 8.3665 |  | 16.0494 |  | 21.612 | 9.2907 | 14.511 | -26.64 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 5.0504 | -12.4043 |  | 7.7937 | 13.3876 | 4.8085 | -1.8399 | 1.1738 |  | -0.7898 | -1.012 | -1.001 | 8.345 | 4.44 | -2.2 | 1.341 | 0.226 | -8.32 | -8.4 |  | -16.52 | -16.52 | 9.1466 | 3.3056 | 24.6112 | 25.8252 |  | -4.1527 | -4.4249 | 0.0966 | 0.1342 | -8.1715 | -5.3584 | 4.3523 | 23.0982 | 41.0342 | 10.4167 | -6.2 | -6.7 | -31.1297 | -31.4016 | -4.6526 |  | 5.0158 | 5.4204 | 5.1189 | 3.58 | -122.9285 | 76.2047 | 75.9605 | -9.1292 | -98.7093 |  |  |  | 29.9187 | 11.62 | 8.03 | -3.25 | 14.8 | -9.3728 | -9.3728 | 17.0399 | 14.1044 | -3.7174 | -5.2666 | -5.5822 | 4.7 | 17.2611 |  |  | 68.5 | -31.7 | -3.6 | 50.9297 | 50.9095 | 49.6188 | 70.2665 | 70.2158 | -23.5448 | -62.6889 | -19.0583 | 3.6186 | 49.79 | 19.48 | 12.9736 | 12.8937 | -11.71 |  | -18.8827 | -18.7609 | 23.9148 |  | -6.1625 |  |  | -5.3284 | 8.7952 | 17.669 | 19.4882 | 9.44 | -4.87 | 9.9225 | -23.1663 | -2.18 | -2.23 | 16.06 | 26 | -19.4 | -9.5909 | -27.7848 | -26.7091 | 31.3568 | 8.8452 | -0.7833 | -0.6325 | -15.227 | -20.2258 | -11.869 | -59.8266 | -37.1082 |  | -14.0499 | -13.4893 | 21.2624 | 2.6157 | 1.6485 | -22.532 | -22.1863 | -21.8301 | 5.2542 | 13.81 | -5.95 | 0 | 5.2637 | 2.4383 | -5.4531 | 5.5146 | 2.2363 | 0.486 | -17.9492 |  |  | 1.0031 | 3.2422 | 3.7639 | 0 | 7.2006 | 6.5308 | -13.8989 | 16.5261 | 16.2882 | -2.8751 | 11.4633 | 21.1051 | -18.03 | -3.8119 | 0.3774 | 2.53 | -3.29 | -19.3677 |  | 5.05 | 0.041 |  | 37.6 | -24.7543 | -15.9765 | -1 | 18.2059 |  | 29.5458 |  | -19.5683 | 2.9708 |  |  | -10.5522 | -15.0325 | 2.1248 | -33.7809 | 6.1053 | 7.3673 | 165.8208 | -5.249 | -8.7756 | -14.8625 | 2.3982 | 7.2594 | 7.4209 | 1.7991 | -16.6777 | -15.4997 | -31.85 | 33.9164 | 38.5334 | 8.5798 | 34.9716 | 16.4873 | 17.0753 | 0 | 0 | -11.8414 | -12.9922 |  |  | -26.1904 | -25.6411 | -19.2529 | -18.547 | 32.48 | 31.57 | -28.7 | -28.1 | 1.4951 | 6.8 | 43.2686 | 9.3291 | 9.1211 | -16.5 | -18.9 | 8.5 | 8 | -18.4909 | -18.4283 | -83.9243 | 6.1138 | -241.851 | -21.584 | -23.6978 | 72.7023 | 99.8045 | 107.4202 | 105.1718 | -2.8899 | 5.5104 | -0.1321 | 1.5824 | 124.8635 | -223.1051 | 50.809 | -44.4824 | -0.1868 |  | -7.2 | 0.266 | 0.25 | 2.32 | -1.28 | -1.9925 | -4.744 | 4.8051 | 8.8792 | -1.6 | 0.748 | 0.218 | 2.8986 | 3.3426 | 3.6712 | 3.0804 | 3.2401 |  | 4.3 | 0.7155 | 0.58 |  |  | -18.2227 | -22.4789 | 5.1163 | 13.6854 | -18.6708 | 3.6137 | -5.4 | -8.4
19/05/2025 | 13:00 | 0 | 2.569 | -5.4713 | 12.3291 | 8.2059 |  | 15.6492 |  | 19.3354 | 8.1398 | 13.3756 | -24.42 |  | 8.8 |  |  | 5.1066 | -13.0045 |  | 7.0564 | 12.4697 | 4.6638 | -1.809 | 1.2031 |  | -0.7871 | -0.966 | -0.952 | 8.332 | 2.22 | -2.2 | 1.179 | 0.221 | -7.9 | -7.89 |  | -16.51 | -16.49 | 7.8912 | 3.7568 | 22.6379 | 24.2759 |  | -0.4019 | -0.9132 | 13.8549 | 10.9124 | -11.1186 | -9.2432 | 5.9305 | 29.7105 | 32.4778 | 9.1476 | -5.8 | -6.1 | -32.1073 | -31.4186 | -4.5628 |  | 9.1006 | 4.2427 | 4.9815 | 3.3283 | -116.7638 | 75.9605 | 76.0216 | -8.662 | -98.2232 |  |  |  | 26.8949 | 11.48 | 7.83 | -3.98 | 14.1 | -9.9086 | -9.2388 | 17.7874 | 14.7513 | -4.192 | -5.0644 | -4.8957 | 9.0679 | 15.979 |  |  | 64.6 | -28 | -3.54 | 49.9734 | 49.386 | 48.0215 | 65.5929 | 65.6461 | -15.1496 | -64.4996 | -10.8825 | 3.6854 | 49.17 | 18.5 | 12.1924 | 12.3077 | -11.13 |  | -17.0999 | -16.8983 | 20.0699 |  | -5.7446 | -10.9 | -11.2 | -5.3296 | 8.9822 | 17.3536 | 19.8593 | 9.7 | -4.58 | 10.071 | -20.1511 | -1.58 | -1.65 | 13.58 | 24.21 | -17.4364 | -8.8909 | -27.1894 | -25.8 | 27.6495 | 6.1966 | -2.5737 | -2.3465 | -12.1521 | -16.9778 | -12.243 | -60.3487 | -33.7284 |  | -13.5877 | -13.2731 | 16.8923 | 1.3187 | 0.3616 | -6.66 | -21.5663 | -21.1241 | 1.3084 | 13.32 | -13.35 | -0.1 | 5.0054 | 0.1914 | -5.4214 | 5.5265 | 2.7638 | -1.2574 | -14.8758 |  |  | 1.0423 | 3.6563 | 3.4926 | 2.8535 | 6.8657 | 6.3633 | -13.8989 | 16.7175 | 16.5549 | -1.5989 | 11.2257 | 19.7086 | -17.96 | -4.2165 | 0.3509 | 2.56 | -3.31 | -19.3317 |  | 5.037 | 0.67 |  | 37.21 | -24.4295 | -16.0265 | -1.32 | 17.3629 |  | 29.2279 |  | -19.0138 | 2.89 |  |  | -9.7737 | -12.9548 | 2.6375 | -34.6212 | 6.0688 | 6.3933 | 160.4712 | -5.5988 | -9.2508 | -14.3034 | 2.2466 | 6.5709 | 6.6457 | 2 | -19.3454 | -12.839 | -30.59 | 33.6999 | 37.4394 | 7.0705 | 36.6747 | 15.8433 | 16.783 | 0 | 0 | -11.1223 | 0 |  |  | -28.135 | -27.2891 | -16.3977 | -16.1568 | 24.84 | 24.63 | -31.1 | -30.9 | 1.4603 | 6.88 | 39.0655 | 8.629 | 8.4695 | -16.9 | -18.4 | 10.7 | 10.2 | -18.7195 | -18.4285 | -84.4428 | 2.8877 | -238.1427 | -17.0138 | -20.1085 | 66.4547 | 104.3588 | 104.3866 | 106.7949 | -10.8301 | 8.0831 | 8.1238 | 5.3482 | 116.7176 | -223.9527 | 40.4306 | -34.5178 | -0.1868 |  | -8.32 | 0.279 | 0.27 | 3.76 | -2 | -2.0623 | -4.509 | 3.1662 | 10.2281 | -2 | -1.262 | -2.349 | 2.6766 |  | 4.2656 | 3.7374 | 3.7771 |  | 3.9 | 1.2935 | 0.68 |  | 0 | -20.3933 | -24.7892 | 4.4275 | 16.3713 | -20.1381 | 4.2465 | -5.6 | -8
19/05/2025 | 13:30 | 0 | 6.0304 | -12.3016 | 13.4811 | 8.1724 |  | 15.4679 |  | 17.4506 | 7.0858 | 12.5574 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 5.0787 | -6.8947 |  | 6.478 | 11.4855 | 4.3563 | -1.8212 | 1.1588 |  | -1.2083 | -1.238 | -1.205 | 8.456 | 0 | -2.2 | 1.228 | 0.225 | -11.81 | -11.87 |  | -15.6 | -15.58 | 7.7341 | 3.1494 | 27.6579 | 29.4198 |  | -5.7602 | -6.2967 | 12.2722 | 14.1802 | -10.9846 | -8.1715 | 7.1142 | 37.1976 | 29.3573 | 10.6132 | -6.6 | -6.9 | -30.5629 | -30.2275 | -4.6667 |  | 2.6821 | 5.024 | 4.2152 | 2.9786 | -138.4014 | 77.3339 | 78.0663 | 2.0912 | -111.7309 |  |  |  | 25.6874 | 10.61 | 7.17 | -5.12 | 12.73 | -9.9086 | -9.5068 | 18.3835 | 15.3235 | -4.3902 | -8.7748 | -8.8732 | 3.1587 | 14.1714 |  |  | 62.8 | -24.8 | -3.49 | 46.6012 | 46.7378 | 45.0682 | 75.5667 | 76.0916 | -21.8945 | -68.2494 | -17.3108 | 3.6884 | 47.77 | 16.6 | 11.7236 | 11.8195 | -10.69 |  | -15.6463 | -15.5591 | 22.4896 |  | -5.4763 | -10.9 | -8.8 | -5.0903 | 8.7952 | 17.0381 | 19.8593 | 9.72 | -4.58 | 10.638 | -23.0338 | -0.72 | -0.77 | 12.14 | 24.25 | -21.1818 | -10.8364 | -28.2099 | -27.0727 | 23.8403 | 1.9158 | -5.9346 | -6.2224 | -11.1028 | -15.8019 | -12.159 | -75.4962 | -29.5922 |  | -13.1115 | -12.6551 | 15.3908 | 2.1159 | 1.5448 | 0.528 | -22.5691 | -22.033 | -0.6096 | 13.24 | -12.12 | 6.6 | 4.8209 | 0.9021 | -5.58 | 5.3605 | 2.7025 | -3.0566 | -14.5108 |  |  | 1.0235 | 2.9419 | 2.9657 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -9.0426 | 16.8099 | 16.7578 | 0.7137 | 13.0278 | 18.688 | -18.34 | -4.1103 | 0.3152 | 2.8 | -2.34 | -16.8954 | 0 | 5.024 | 0.723 |  | 37.92 | -26.7821 | -18.2653 | -1.13 | 18.3037 |  | 28.9482 |  | -17.9099 | 2.7742 |  |  | -10.0329 | -14.2443 | 3.0327 | -35.2094 | 4.9035 | 4.2775 | 149.9139 | -5.6381 | -9.5104 | -14.2928 | 2.6261 | 5.9923 | 6.0208 | 2.0602 | -11.7286 | -10.0282 | -32.69 | 34.7993 | 35.045 | 3.6237 | 33.4065 | 12.9379 | 13.5385 | -4.8055 | -6.9706 | -10.2483 | -13.1036 | 16.3862 | 16.6632 | -30.8597 | -30.2554 | -15.4679 | -15.4731 | 23.08 | 22.98 | -30.1 | -30.6 | 1.4255 | 6.8 | 43.5651 | 7.3519 | 6.893 | -16.5 | -17.9 | 14 | 13.6 | -18.3536 | -18.3606 | -89.8557 | -5.2696 | -231.0957 | -14.2288 | -20.1867 | 63.542 | 107.2925 | 102.2823 | 109.2436 | -11.5213 | 10.8975 | 10.0601 | 5.6818 | 111.0212 | -227.358 | 31.3075 | -25.8329 | 0.0012 |  | -7.44 | 0.28 | 0.27 | 3.04 | -1.44 | -2.0701 | -4.7166 | 2.5803 | 10.695 | -1 | -1.243 | -0.052 | 2.9067 | 3.3675 | 3.93 | 3.0782 | 3.0376 |  | 3.2 | 2.1095 | 0.75 |  | 0 | -15.7942 | -19.5863 | 0 | 11.8543 | -15.0458 | 2.5925 | -4.5 | -8.9
19/05/2025 | 14:00 | 0 | 6.1918 | -12.7717 | 9.6138 | 7.7414 |  | 14.6272 |  | 18.0241 | 7.3218 | 12.4954 | -24.42 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 5.0475 | -11.7059 |  | 6.5664 | 12.1233 | 4.4657 | -1.8056 | 1.1567 |  | -1.2854 | -1.129 | -1.116 | 8.331 | 2.22 | -2.2 | 1.124 | 0.222 | -11.41 | -11.45 |  | -15.71 | -15.7 | 8.1133 | 2.9765 | 23.9953 | 24.7335 |  | -6.564 | -6.6427 | 15.4562 | 12.5646 | -9.3771 | -7.2338 | 7.1142 | 39.7878 | 23.1816 | 8.9737 | -5.7 | -6.1 | -29.5953 | -29.7146 | -4.7804 |  | 5.1962 | 5.1015 | 4.4458 | 3.1677 | -124.7901 | 76.8151 | 77.1508 | -6.8232 | -107.0564 |  |  |  | 27.7531 | 11.06 | 7.86 | -4.02 | 13.08 | -12.0519 | -10.9803 | 20.3375 | 18.0207 | -4.4995 | -5.3357 | -5.2877 | 4.7028 | 14.3575 |  |  | 62.3 | -26 | -3.61 | 48.9415 | 48.7721 | 47.7167 | 73.2401 | 73.9311 | -20.5656 | -68.6785 | -16.3786 | 3.5159 | 47.82 | 17.16 | 12.0361 | 11.9171 | -11.17 |  | -16.0071 | -15.56 | 16.6134 |  | -5.7578 | -8.7 | -8.7 | -5.1831 | 8.2342 | 17.8267 | 18.746 | 8.97 | -4.99 | 11.5425 | -17.851 | -0.54 | -0.66 | 11.21 | 24.52 | -17.8909 | -8.2273 | -27.3183 | -26.5909 | 27.6493 | 4.965 | -4.7122 | -3.5881 | -11.9666 | -15.8425 | -12.163 | -65.4903 | -30.1215 |  | -12.4931 | -12.1187 | 15.3703 | 1.9474 | 2.0319 | -8.196 | -22.7083 | -21.8852 | 0.738 | 13.07 | -13.18 | -1.2 | 4.6602 | 3.2735 | -6.4022 | 4.5089 | 3.2428 | -2.1075 | -15.4083 |  |  | 1.1561 | 3.2793 | 3.4974 | 2.9816 | 7.0332 | 7.3681 | -10.2148 | 16.853 | 16.754 | 0.3095 |  | 17.7066 | -18.69 | -4.2165 | 0.3243 | 2.05 | -1.97 | -17.1416 | 0 | 5.011 | 0.291 |  | 38.56 | -26.277 | -18.1165 | -1.06 | 18.9877 |  | 28.8781 |  | -18.6483 | 2.8311 |  |  | -9.9194 | -16.3975 | 1.9631 | -34.7892 | 5.112 | 3.8838 | 151.2541 | -5.2402 | -8.8586 | -14.9691 | 4.1563 | 6.2047 | 6.179 | 3.6201 | -11.224 | -9.8631 | -31.01 | 32.9242 | 36.0104 | 7.0846 | 36.9338 | 12.7521 | 13.5563 | -5.067 | -7.0198 | 0 | 0 |  |  | -29.1952 | -28.591 | -14.797 | -14.9154 | 23.38 | 23.15 | -29.7 | -29.6 | 1.442 | 5.12 | 41.5664 | 10.2733 | 9.6682 | -16.5 | -17.4 | 11.1 | 10.7 |  | -18.342 | -91.9534 | -1.807 | -230.6118 | -13.2179 | -20.6029 | 63.5924 | 102.019 | 101.5841 | 107.1525 | -10.741 | 12.1525 | 12.4595 | 9.918 | 112.3447 | -225.7037 | 34.008 | -28.6826 | -0.6091 |  | -6.96 | 0.406 | 0.392 | 2.32 | -1.52 | -1.0474 | -4.5975 | 2.4338 | 9.6696 | -1.2 | -0.686 | 0.388 | 2.8645 | 3.3706 | 3.4065 | 3.6898 | 3.6001 |  | 2 | 3.2206 | 0.69 |  | -3.8173 | -15.7183 | -19.1911 | 0 | 11.9346 | -15.2079 | 2.7913 | -3.9 | -9
19/05/2025 | 14:30 | 0 | 6.1734 | -12.506 | 8.009 | 7.9233 |  | 14.9654 |  | 20.133 | 8.4437 | 13.7302 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 5.181 | -7.5641 |  | 7.187 | 12.8408 | 4.5785 | -1.7364 | 1.1505 |  | -0.7987 | -1.018 | -1.007 | 8.472 | 2.22 | -2.2 | 1.274 | 0.224 | -10.64 | -10.65 |  | -16.15 | -16.19 | 7.6493 | 3.1311 | 25.0427 | 25.9322 |  | -2.9471 | -3.2599 | -0.7539 | -0.5924 | -9.1092 | -6.2961 | 5.1414 | 25.6675 | 34.0705 | 8.6698 | -5.6 | -5.9 | -32.2459 | -32.288 | -4.838 |  | 8.6816 | 5.3066 | 5.6097 | 3.8597 | -137.4553 | 82.0032 | 82.7662 | -20.731 | -105.265 |  |  |  | 33.7808 | 12.51 | 9.26 | -0.95 | 15.9 | -14.3292 | -13.7934 | 22.6266 | 19.0393 | -6.3737 | 0.3371 | 0.1697 | 8.2159 | 17.166 |  |  | 70.5 | -32.1 | -4.23 | 55.5457 | 55.4558 | 53.9836 | 70.9888 | 72.3726 | -20.6569 | -69.2707 | -16.222 | 3.4975 | 52.8 | 20.3 | 13.1299 | 13.089 | -12.16 |  | -19.0632 | -18.3272 | 14.7912 |  | -6.3936 | -13.8 | -14 | -4.8145 | 8.2342 | 18.2999 | 18.746 | 9.01 | -5.37 | 12.5145 | -14.5708 | -0.9 | -0.98 | 14.45 | 27.24 | -11.8182 | -5.8545 | -29.6281 | -30.2273 | 35.624 | 11.2455 | 1.9692 | 2.1969 | -14.4192 | -18.978 | -12.472 | -50.6584 | -35.3683 |  | -12.8534 | -12.1891 | 19.9579 | 0.992 | 0.6018 | -3.588 | -25.2525 | -25.0363 | 3.8848 | 0 | -6.77 | -0.1 | 4.688 | 0.9217 | -6.6776 | 4.1603 | 3.3466 | 0.9292 | -16.8904 |  |  | 1.2455 | 3.0259 | 2.6231 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -15.5734 | 17.8026 | 18.2401 | -2.5222 | 9.4181 | 19.7134 | -18.54 | -3.0172 | 0.3417 | 2.03 | -2.06 | -18.6473 |  | 5.284 | 0.174 |  | 38.54 | -23.1458 | -15.7 | -0.85 | 19.5882 |  | 29.0204 |  | -19.1149 | 2.8597 | 0.057 |  | -10.7402 | -19.387 | 2.784 | -33.8649 | 4.4993 | 4.4055 | 152.003 | -4.8094 | -9.0739 | -15.0907 | 3.2433 | 6.6222 | 6.6536 | 3 | -10.3799 | -8.8738 | -28.08 | 31.494 | 30.4237 | 9.9431 | 39.8134 | 13.4464 | 14.6825 | -5.5026 | -6.7935 | 0 | -11.3969 |  |  | -28.2998 | -27.8604 | -14.911 | -14.6597 | 29.11 | 29.23 | -27.8 | -28 | 1.4768 | 3.92 | 42.6579 | 9.3206 | 9.2019 | -16.1 | -19.6 | 12.4 | 11.9 | -18.2553 | -18.311 | -90.6674 | 3.8247 | -233.6592 | -15.243 | -23.0554 | 65.7185 | 100.0617 | 104.4378 | 107.0769 | -9.944 | 17.6335 | 16.1346 | 6.3352 | 115.3741 | -223.4314 | 36.9239 | -30.9895 | -0.7483 |  | -6.08 | 0.365 | 0.351 | 1.92 | -0.88 | -1.1853 | -4.744 | 2.6963 | 8.3818 | 0.4 | 0.887 | 2.8 |  | 3.3943 | 3.9249 | 3.4452 | 3.8377 |  | 4.4 | 2.474 | 0.64 |  | -4.0402 | -15.565 | -19.1922 | -1.7787 | 11.0894 | -14.8848 | 3.3856 | -5.6 | -8.4
19/05/2025 | 15:00 | 0 | 6.1577 | -12.7034 | 12.349 | 7.1234 |  | 13.5869 |  | 20.6405 | 8.7767 | 14.1111 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 2.4205 | -12.888 |  | 7.0047 | 12.7888 | 4.2568 | -1.8369 | 1.1696 |  | -0.8774 | -0.99 | -0.985 | 8.678 | 0 | 2.2 | 1.497 | 0.231 | -11.13 | -11.18 |  | -15.63 | -15.65 | 8.0762 | 2.7671 | 26.4939 | 28.06 |  | -2.5452 | -3.4847 | 0.6846 | 0.8779 | -8.8413 | -6.2961 | 5.1414 | 27.4956 | 35.4366 | 8.5967 | -5.6 | -5.9 | -32.2988 | -32.2602 | -4.8253 |  | 8.7597 | 5.2899 | 5.1881 | 3.5263 | -139.8358 | 81.2708 | 81.0266 | -18.5714 | -104.4169 |  |  |  | 34.7488 | 12.96 | 9.64 | -1 | 16.08 | -13.7934 | -15.133 | 24.5184 | 22.1327 | -6.5418 | -3.1484 | -3.0428 | 9.1923 | 16.1765 |  |  | 67.5 | -28.2 | -3.84 | 53.7142 | 53.4953 | 51.9292 | 70.3041 | 70.8095 | -20.4498 | -70.3714 | -15.6557 | 3.5671 | 53.36 | 20.98 | 13.2861 | 13.089 | -12.08 |  | -17.7086 | -17.3864 | 14.8521 |  | -6.294 |  |  | -4.353 | 8.0472 | 17.9844 | 18.5605 | 8.85 | -5.28 | 12.9195 | -11.3756 | -0.41 | -0.45 | 11.65 | 27.7 | -10.6182 | -5.1818 | -29.7942 | -29.6 | 35.0122 | 8.8894 | 1.0793 | 0.4601 | -11.091 | -18.8943 | -12.487 | -53.7621 | -39.5664 |  | -12.9077 | -12.0227 | 18.3505 | 0.4145 | -0.6322 | -27.652 | -23.3493 | -22.9953 | 3.6114 | 13.45 | -12.64 | 2.3 | 4.4327 | -2.3407 | -7.287 | 3.7097 | 3.6691 | -4.4245 | -12.8337 |  |  | 1.2636 | 3.458 | 3.6085 | 2.4334 | 10.3823 | 10.5497 | -12.5592 | 18.5256 | 18.5241 | -0.6734 | 11.1843 | 16.8862 | -19.25 | -4.3905 | 0.3417 | 2.66 | -1.98 | -16.9411 |  | 5.281 | -0.087 |  | 39.29 | -24.7166 | -16.4809 | -0.68 | 20.9166 |  | 29.429 |  | -19.5651 | 2.8338 | 0.027 |  | -11.1313 | -19.8408 | 3.2967 | -33.7809 | 4.5592 | 5.2102 | 148.5078 | -4.4156 | -8.7011 | -15.647 | 3.0215 | 6.6955 | 6.9068 |  | -10.3659 | -8.8677 | -28.5 | 31.618 | 28.4167 | 13.7243 | 37.4798 | 14.4818 | 14.3712 | -5.9479 | -7.4993 | 0 | -10.1698 |  |  | -27.4374 | -26.8661 | -13.6377 | -13.7492 | 33.11 | 32.77 | -26.5 | -26.9 | 1.3376 | 2.56 | 41.9149 | 9.5678 | 9.4581 | -16.1 | -19.3 | 10.7 | 10.2 | -18.3106 |  | -90.8317 | 1.1852 | -232.764 | -11.1133 | -22.6656 | 63.0907 | 101.5834 | 102.1264 | 105.3206 | -7.3552 | 18.1864 | 17.3663 | 3.4554 | 115.5672 | -221.8082 | 41.4819 | -34.2494 | -0.9607 |  | -6 | 0.301 | 0.287 | 1.76 | -0.72 | -0.8538 | -5.095 | 2.9313 | 8.9952 | 0.9 | 1.696 | 1.887 |  | 3.3697 | 3.7291 | 3.5979 | 3.7619 |  | 4.9 | 2.5138 | 0.6 |  | -4.3308 | -15.0041 | -19.1297 | -2.0543 | 11.3005 | -15.2858 | 2.9809 | -6.3 | -8.4
19/05/2025 | 15:30 | 0 | 6.1061 | -12.554 | 13.7741 | 7.1733 |  | 13.0058 |  | 20.8319 | 8.9827 | 14.3232 | -22.2 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 3.1361 | -12.7318 |  | 7.5735 | 13.0876 | 4.6475 | -1.7247 | 1.1459 |  | -0.8183 | -1.136 | -1.127 | 8.447 | 0 | 2.2 | 1.523 | 0.227 | -11.77 | -11.69 |  | -15.4 | -15.39 | 7.9116 | 2.9109 | 26.7674 | 28.572 |  | -5.3584 | -5.9998 | 0.1897 | 1.0238 | -8.3055 | -6.1621 | 5.1414 | 27.7294 | 37.7981 | 10.2527 | -6.2 | -6.5 | -31.2373 | -31.1311 | -4.6263 |  | 4.3901 | 5.9669 | 5.0944 | 3.4261 | -141.5143 | 79.0734 | 79.8364 | -12.2086 | -108.7818 |  |  |  | 34.7688 | 12.65 | 9.34 | -1.44 | 15.49 | -15.4009 | -15.5348 | 22.7651 | 20.3296 | -6.4729 | -5.4802 | -5.5624 | 3.8067 | 14.3564 |  |  | 61.7 | -24.7 | -3.75 | 51.1606 | 50.6407 | 49.3055 | 75.3714 | 76.167 | -24.9004 | -68.8283 | -20.647 | 3.4478 | 49.33 | 21.14 | 13.2861 | 13.2843 | -12.27 |  | -15.6634 | -15.4731 | 12.6796 |  | -6.5222 |  |  | -3.8232 | 8.0472 | 18.2999 | 18.5605 | 8.83 | -5.34 | 13.041 | -12.6107 | -0.73 | -0.76 | 12.68 | 27.61 | -12.2545 | -6.4 | -30.5518 | -29.5636 | 33.7294 | 8.9594 | -0.0951 | 0.3671 | -16.3733 | -21.4297 | -11.795 | -59.4156 | -39.3061 |  | -12.615 | -11.8753 | 21.7074 | 1.7009 | 0.8717 | -13.828 | -24.1538 | -24.033 | 5.4813 | 13.76 | -12.67 | 0 | 4.6069 | 3.2875 | -6.7383 | 4.1722 | 3.6956 | 1.9886 | -18.3298 |  |  | 0.9751 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -10.5497 | 19.2338 | 18.554 | 0.7028 | 11.2188 | 18.2193 | -18.16 | -3.4054 | 0.3545 | 2.24 | -1.52 | -17.6358 |  | 5.314 | 0.152 |  | 39.81 | -25.8916 | -17.3035 | -0.45 | 21.2794 |  | 29.0714 |  | -19.3251 | 2.8493 |  |  | -10.438 | -20.1741 | 3.6477 |  | 1.7638 | 1.9599 | 145.4401 | -4.5066 | -8.4932 | -15.7606 | 3.4523 | 6.9665 | 7.0096 | 2.8747 | -8.6018 | -6.9688 | -28.92 | 31.2729 | 30.7956 | 14.0865 | 38.5649 | 14.7799 | 16.1318 | -6.4901 | -7.1852 | 0 | 0 |  |  | -27.8549 | -27.7121 | -12.9435 | -12.9105 | 32.2 | 32.03 | -29 | -28.4 | 1.2845 | 2.16 | 42.5128 | 9.291 | 9.0456 | -16.5 | -20.9 | 10.7 | 10.2 | -18.262 | -18.2269 | -90.4777 | -3.0609 | -230.2566 | -12.4876 | -26.1056 | 65.2905 | 99.5099 | 103.4227 | 107.5375 | -6.3544 | 16.7925 | 17.8326 | 6.1319 | 118.3617 | -223.9224 | 41.5706 | -34.7267 | -1.1951 |  | -6.24 | 0.131 | 0.109 | 1.6 | -0.96 | -0.8878 | -5.037 | 3.3707 | 8.1163 | 0.2 | 1.137 | 1.265 |  | 3.057 | 4.2531 | 3.3409 | 3.1895 |  | 5.6 | 1.4716 | 0.53 |  | -4.7056 | -14.8866 | -18.8862 | -2.3095 | 10.9611 | -14.6169 | 2.8437 | -6.6 | -7.8
19/05/2025 | 16:00 | 0 | 6.1654 | -12.5205 | 15.5693 | 6.6314 |  | 12.4792 |  | 20.7867 | 8.7397 | 13.9702 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 3.0445 | -13.3022 |  | 7.3706 | 12.784 | 4.7795 | -1.7109 | 1.1571 |  | -0.9872 | -1.001 | -0.979 | 8.391 | 0 | -2.2 | 1.449 | 0.221 | -10.97 | -11.06 |  | -15.31 | -15.35 | 8.1518 | 2.9386 | 26.4212 | 27.7593 | -13.7412 | -1.2056 | -2.2902 | 10.3552 | 12.8789 | -13.9317 | -10.9846 | 6.7196 | 36.0132 | 31.8079 | 8.8787 | -5.3 | -5.6 | -32.0955 | -32.2578 | -4.5148 |  | 9.0239 | 4.5899 | 3.509 | 2.3609 | -137.9436 | 82.4305 | 82.1558 | -19.6659 | -103.6281 |  |  |  | 34.5792 | 12.96 | 9.6 | -1.55 | 15.58 | -18.6158 | -18.6158 | 25.5052 | 22.3211 | -5.5569 | -4.8571 | -4.815 | 8.8206 | 12.8892 |  |  | 58.7 | -22.3 | -3.64 | 49.7675 | 49.665 | 48.711 | 71.8628 | 73.0983 | -15.0073 | -75.9863 | -10.4307 | 3.2235 | 45.4 | 23.14 | 13.5986 | 13.4796 | -12.45 |  | -14.5875 | -14.1938 | 8.4866 |  | -6.5157 | -13.8 | -13.8 | -3.7952 | 7.8602 | 18.773 | 18.0038 | 8.5 | -5.53 | 12.4335 | -8.3305 | -0.57 | -0.65 | 12.58 | 27.02 | -8.4364 | -4.6091 | -32.1031 | -30.7091 | 32.4085 | 7.2248 | -0.4351 | -0.7112 | -15.8505 | -20.1841 | -11.88 | -55.769 | -43.6232 |  | -11.9696 | -11.1303 | 19.316 | -1.2652 | -1.7276 | -1.028 | -22.9963 | -22.429 | 4.5144 | 13.51 | -12.5 | -0.5 | 4.2638 | -1.5901 | -6.0168 | 4.8134 | 2.0319 | 3.0559 | -19.2062 |  |  | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.0569 | -9.8799 | 18.9896 | 19.0549 | 1.8564 | 13.3486 | 19.4205 | -18.78 | -3.5116 | 0.3243 | 1.61 | -2.01 | -18.1336 | 0 | 5.094 | 0.6 |  | 39.83 | -26.4961 | -19.3066 | -0.5 | 20.8585 |  | 28.9459 |  | -18.6545 | 2.9459 | 0.0608 |  | -10.4959 | -20.1396 | 3.8979 | -34.117 | 2.6487 | 1.3154 | 143.0152 | -4.6885 | -9.1267 | -15.1087 | 3.6215 | 7.0837 | 7.3102 | 3 | -6.0742 | -4.7579 | -28.92 | 28.576 | 30.7945 | 20.1182 | 40.0226 | 19.0081 | 19.5388 | -7.1572 | -9.1155 | -10.8455 | -12.3524 | 21.0559 | 21.4387 | -27.9483 | -27.7066 | -9.444 | -9.4062 | 36.09 | 36.19 | -27.5 | -27.7 | 1.301 | -2.8 | 43.3849 | 8.8634 | 9.2556 | -16.9 | -20.5 | 11.4 | 11 | -18.2416 | -18.279 | -83.5646 | -7.9783 | -230.1624 | -11.2638 | -25.0924 | 69.4622 | 92.9166 | 101.4607 | 109.6363 | -0.5738 | 16.8578 | 14.185 | 7.6994 | 127.9896 | -222.8867 | 55.6848 | -43.844 | -1.8982 |  | -5.76 | 0.084 | 0.07 | 0.96 | -0.72 | -1.0461 | -5.565 | 4.0452 | 7.1794 | 0.7 | 1.086 | 1.458 | 2.8808 | 3.4243 | 3.1138 | 3.6615 | 3.1591 |  | 5.5 | 0.8047 | 0.49 |  | -5.7857 | -14.6094 | -18.0888 | -3.3843 | 10.0107 | -13.3979 | 2.8617 | -7.5 | -7.5
19/05/2025 | 16:30 | 0 | 5.9603 | -12.1997 | 11.2063 | 10.6486 |  | 20.3866 |  | 19.9924 | 8.3597 | 13.7062 | -22.2 |  | 8.8 | 6.624 |  | 4.2651 | 0.9177 |  | 7.2271 | 12.5698 | 4.7554 | -1.7343 | 1.1545 |  | -1.0467 | -1.251 | -1.25 | 7.793 | 0 | -2.2 | 1.52 | 0.213 | -11.45 | -11.58 |  | -15.38 | -15.42 | 7.7543 | 3.0141 | 30.3004 | 32.0453 | -12.2774 | -1.7415 | -2.1112 | 0.2334 | 0.329 | -9.6451 | -7.3677 | 5.536 | 28.8343 | 29.2073 | 7.4783 | -5.5 | -5.9 | -33.4435 | -33.0235 | -4.5348 |  | 10.0602 | 5.062 | 3.2033 | 2.4875 | -151.7075 | 84.2005 | 84.3837 | -4.8066 | -109.0998 |  |  |  | 33.5413 | 12.74 | 9.51 | -2.21 | 14.99 | -17.1423 | -16.7404 | 23.4336 | 21.5424 | -5.5883 | -15.0109 | -14.8941 | 9.4041 | 10.0998 |  |  | 49.9 | -15.8 | -3.74 | 43.0847 | 43.1559 | 42.0486 | 78.1863 | 78.4289 | -17.6853 | -78.5455 | -13.0267 | 3.3741 | 37.5 | 27.61 | 13.1299 | 12.9913 | -11.84 |  | -11.2776 | -11.2112 | 12.6809 |  | -6.1243 | -13.2 | -14.9 | -3.811 | 7.1121 | 16.565 | 17.0761 | 7.64 | -4.74 | 12.1905 | -14.0333 | -2.19 | -2.27 | 16.6 | 26.79 | -15.1091 | -7.5 | -32.1211 | -30.8909 | 27.5095 | 3.2447 | -4.475 | -3.9411 | -18.8457 | -23.5436 | -11.589 | -75.7456 | -36.4671 |  | -10.4331 | -9.8229 | 19.9931 | -1.0614 | -1.6381 | -8.196 | -23.9995 | -23.7167 | 6.5218 | 13.53 | -13.6 | 3.1 | 4.2865 | -0.031 | -6.3216 | 4.3761 | 2.5768 | 4.742 | -21.0873 |  |  | 0.9221 | 4.638 | 4.4941 | 3.2593 | 9.7125 | 8.8752 | -7.703 | 18.2775 | 17.9935 | 2.6893 | 15.2138 | 19.4302 | -18.47 | -3.2113 | 0.3518 | 2.29 | -2.14 | -18.1417 |  | 5.068 | 0.703 |  | 40.02 | -28.8095 | -19.6047 | -0.48 | 20.1024 |  | 28.1709 |  | -18.6834 | 2.8883 |  |  | -10.4177 | -19.9869 | 3.8827 | -33.8649 | 2.0373 | 2.0096 | 134.3452 | -5.1791 | -8.5627 | -15.274 | 4.1965 | 7.1789 | 7.3497 | 4.3495 | -2.1757 | 0 | -25.98 | 29.6529 | 27.0563 | 25.7218 | 41.6259 | 24.5841 | 24.8328 | -8.2318 | -10.2241 | 0 | -10.0169 |  |  | -27.8494 | -27.5198 | -7.9112 | -7.5107 | 19.75 | 19.7 | -29.1 | -28.9 | 1.2662 | -7.76 | 44.4373 | 8.4865 | 7.9521 | -17 | -20.1 | 11.1 | 10.7 | -18.4647 |  | -78.5415 | -16.9501 | -232.0603 | -15.4606 | -29.2624 | 90.081 | 75.7396 | 83.0989 | 128.9299 | 21.9185 | 27.8376 | 27.6768 | 24.6953 | 148.4073 | -238.2843 | 64.1829 | -48.7104 | -1.7566 |  | -5.92 | -0.096 | -0.093 | 0.96 | -0.4 | -0.9832 | -5.5955 | 5.1286 | 6.7704 | 0.4 | 1.726 | 1.393 |  |  | 3.8591 | 2.883 | 2.8105 |  | 5.3 | 0.0319 | 0.52 |  | -5.5904 | -13.9899 | -17.7992 | -3.4346 | 9.859 | -12.9844 | 2.4312 | -7 | -7
19/05/2025 | 17:00 | 0 | 5.6948 | -11.7518 | 5.0826 | 5.8156 |  | 10.5547 |  | 17.6075 | 7.3028 | 12.4764 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 5.1021 | -13.9 |  | 7.0016 | 12.089 | 4.6553 | -1.6238 | 1.1503 |  | -0.9441 | -1.151 | -1.13 | 8.46 | 2.22 | -4.4 | 1.347 | 0.224 | -11.38 | -11.41 |  | -15 | -15.1 | 7.4766 | 3.4057 | 17.5688 | 19.0009 | -15.6783 | -10.1809 | -10.3205 | 27.5806 | 23.3647 | -15.0034 | -12.3242 | 5.1414 | 32.8521 | -19.6924 | 2.2452 | -3 | -3.2 | -23.5367 | -23.6229 | -4.0918 |  | 5.8458 | 4.8461 | 2.9658 | 2.1533 | -94.1801 | 79.4397 | 79.3481 | -23.7122 | -79.5309 |  |  |  | 31.236 | 11.6 | 8.53 | -3.84 | 12.31 | -20.6252 | -20.7592 | 25.391 | 23.265 | -4.8471 | -20.1404 | -20.2288 | 5.5555 | 7.8083 |  |  | 42.2 | -11.9 | -3.43 | 36.9869 | 37.1917 | 35.1199 | 83.2587 | 82.8861 | -21.796 | -78.5618 | -17.5 | 3.3868 | 35.53 | 25.07 | 12.9736 | 12.8937 | -12.03 |  | -9.5622 | -9.5315 | 0.5628 |  | -6.3165 |  | -12 | -4.1284 | 6.5511 | 16.565 | 16.3339 | 7.12 | -4.89 | 12.204 | -1.1601 | -2.58 | -2.68 | 18.47 | 25.5 | -2.3091 | -1.2455 | -33.8243 | -32.1455 | 31.3769 | 8.5981 | 0.4745 | 0.6816 | -23.7512 | -29.5861 | -11.858 | -56.1473 | -35.0374 |  | -9.8482 | -8.9425 | 21.3058 | 0.0851 | -0.8879 | -15.364 | -24.9438 | -24.4267 | 11.1407 | 13.95 | -13.05 | 0 | 3.8649 | 5.0817 | -6.965 | 3.8066 | 3.2381 | 10.6815 | -24.806 |  |  | 1.2788 | 4.759 | 4.9939 | 4.5545 | 13.0616 | 12.8941 | -5.861 | 19.031 | 18.3677 | 1.9386 | 13.1384 | 16.6372 | -18.88 | -3.2113 | 0.3243 | 2.18 | 0.21 | -14.7145 |  | 5.037 | 0.272 |  | 38.48 | -26.4219 | -18.9832 | -0.49 | 19.2152 |  | 28.8952 |  | -17.7907 | 2.8954 |  |  | -10.694 | -17.8667 | 1.3191 | -35.0413 | 2.1235 | 2.3291 | 137.7523 | -5.7409 | -9.8932 | -14.4823 | 4.3236 | 7.0544 | 7.1441 | 4 | 2.9845 | 4.7478 | -22.21 | 25.1218 | 21.4506 | 38.8709 | 49.1604 | 29.3017 | 30.2237 | -9.701 | -11.3429 | 0 | 0 | 32.5725 | 32.4476 | -25.8169 | -24.7622 | -5.6877 | -4.9331 | 15.59 | 15.16 | -29 | -28.6 | -0.1932 | -9.52 | 45.5797 | 13.8803 | 13.7639 | -17.4 | -20.5 | 9.6 | 9 | -18.2642 |  | -75.8475 | -14.4866 | -229.4444 | -11.5957 | -39.0919 | 100.8064 | 59.852 | 69.6738 | 135.2102 | 40.4752 | 30.9936 | 29.0017 | 34.7999 | 167.3499 | -240.0332 | 82.8014 | -63.5964 | -0.7727 |  | -5.84 | -0.099 | -0.106 | 0.88 | 0.32 | -1.4699 | -6.2669 | 5.977 | 5.803 | 1.3 | 1.26 | 0.811 |  | 3.4232 | 3.6411 | 2.539 | 3.801 |  | 6.7 | 0.658 | 0.48 |  | -7.5176 | -13.1276 | -16.9238 | -5.4542 | 8.7349 | -11.5388 | 1.8958 | -9.1 | -5.5
19/05/2025 | 17:30 | 0 | 5.9762 | -12.2713 | 10.0666 | 5.6851 |  | 10.3498 |  | 16.9465 | 6.8738 | 12.2312 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 5.018 | -19.153 |  | 6.8444 | 11.8403 | 4.675 | -1.7396 | 1.1638 |  | -0.9718 | -1.153 | -1.12 | 8.566 | 0 | -6.6 | 1.387 | 0.235 | -11.31 | -11.31 |  | -15.17 | -15.21 | 7.1614 | 3.3603 | 20.224 | 21.6902 | -17.4727 | -8.3055 | -8.2322 | 14.3034 | 18.2519 | -15.9411 | -13.5299 | 6.3251 | 31.8001 | -16.6596 | 1.431 | -2.5 | -2.5 | -25.8351 | -25.2463 | -4.0587 |  | 9.5523 | 4.1615 | 3.4432 | 2.1375 | -99.2156 | 80.4468 | 81.0877 | -21.6597 | -85.7354 |  |  |  | 28.801 | 11.2 | 7.84 | -4.63 | 11.49 | -21.5629 | -21.161 | 26.2811 | 24.0346 | -3.7882 | -18.8055 | -18.7996 | 8.6905 | 6.9427 |  |  | 40.8 | -10.1 | -2.84 | 35.7765 | 35.7727 | 34.6956 | 83.2411 | 83.6864 | -16.639 | -81.6072 | -13.0982 | 2.9264 | 34.57 | 24.74 | 12.0361 | 11.9171 | -11.72 |  | -8.9091 | -8.7761 | 1.079 |  | -6.1224 | -11.2 | -10.3 | -4.447 | 5.9901 | 15.3033 | 15.7773 | 6.7 | -4.4 | 11.394 | -2.8477 | -0.84 | -0.86 | 13.99 | 24.99 | -3.8 | -2.1182 | -33.8844 | -32.5091 | 27.9039 | 5.5238 | -2.7036 | -2.3967 | -23.4072 | -29.4879 | -11.97 | -62.5876 | -24.693 |  | -7.5307 | -7.058 | 20.2293 | -1.8285 | -2.3677 | -19.46 | -26.5052 | -26.5005 | 10.7925 | 14.01 | -7.73 | 0.1 | 3.477 | 3.058 | -7.3838 | 3.3159 | 4.0169 | 10.4084 | -24.9118 |  |  | 0.9801 | 4.9632 | 4.4164 | 4.2505 | 12.3918 | 12.2243 | -7.703 | 17.735 | 17.8142 | 1.7574 | 12.9222 | 16.3149 | -19.37 | -3.7057 | 0.3381 | 2.47 | -0.18 | -15.1633 | 0 | 4.876 | 0.068 |  | 37.58 | -26.3728 | -18.684 | -0.69 | 17.2065 |  | 27.937 |  | -17.486 | 2.9726 |  |  | -11.367 | -15.638 | 0.9087 | -34.6212 | 2.6525 | 2.5718 | 133.3868 | -5.9846 | -9.1832 | -14.5061 | 4.0751 | 6.5197 | 6.5983 | 3.708 | 8.1467 | 9.2791 | -19.28 | 22.1528 | 16.2487 | 50.1536 | 51.0429 | 34.2451 | 34.993 | -10.9986 | -12.8264 | 0 | 0 |  |  | -26.6958 | -26.3442 | -7.2539 | -7.1463 | 13.76 | 13.64 | -27.6 | -27.7 | -0.4569 | -3.04 | 54.7 | 13.6303 | 13.9891 | -17.4 | -23 | 11.1 | 10.6 |  | -18.0754 | -69.4869 | -19.5386 | -228.8532 | -11.409 | -40.7998 | 115.8873 | 46.0099 | 64.6384 | 143.9218 | 51.3495 | 36.0126 | 33.9986 | 43.716 | 181.8897 | -245.6059 | 96.8779 | -71.7588 | -1.0291 |  | -6.64 | 0.132 | 0.126 | 1.92 | 0 | -2.3209 | -6.2394 | 7.0634 | 3.0777 | 3.5 | 2.56 | 2.353 |  | 3.4135 | 4.0815 | 3.8692 | 3.889 |  | 7.2 | 0.4806 | 0.41 |  | -9.697 | -12.1151 | -16.0402 | -7.7053 | 8.0014 | -9.936 | 1.8753 | -9.1 | -6
19/05/2025 | 18:00 | 0 | 5.5761 | -11.3104 | 9.0304 | 9.5455 |  | 18.1328 |  | 12.7702 | 4.7179 | 10.1036 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 5.4069 | -4.2558 | 4.1254 | 3.9558 | 7.0562 | 4.4274 | -1.7237 | 1.1627 |  | -1.3701 | -1.124 | -1.118 | 8.78 | 0 | -4.4 | 1.212 | 0.238 | -11.62 | -11.65 |  | -14.9 | -15 | 7.0811 | 3.1416 | 24.3897 | 25.7987 | -11.9371 | -8.0375 | -8.2901 | 1.629 | 0.9736 | -14.4676 | -12.3242 | 3.9578 | 21.2731 | -12.9056 | 4.7914 | -3.7 | -3.8 | -27.6188 | -27.7385 | -3.9974 |  | 7.3769 | 4.4608 | 3.2918 | 2.3004 | -106.357 | 80.5994 | 80.4773 | -7.1134 | -84.792 |  |  |  | 24.5896 | 9.88 | 8.17 | -5.83 | 8.41 | -22.7685 | -22.6346 | 25.796 | 24.0768 | -6.9204 | -27.6708 | -27.9417 | 7.0874 | 12.1131 |  |  | 50.5 | -20.1 | -2.89 | 33.5361 | 33.4545 | 32.3245 | 83.06 | 84.9097 | -19.0999 | -76.8471 | -15.5538 | 2.9672 | 37.6 | 24.66 | 12.6611 | 12.6984 | -12.31 |  | -13.9248 | -13.7853 | 10.6254 |  | -6.2582 | -14.3 | -14.1 | -5.0916 | 6.5511 | 42.4302 | 16.5195 | 7.35 | -2.47 | 9.4095 | -11.1156 | -0.93 | -1 | 16.25 | 25.23 | -12.4 | -6.9273 | -39.7858 | -38.7 | 28.438 | 7.5629 | -1.6253 | -1.1821 | -25.3696 | -31.8466 | -12.181 | -75.2569 | -19.2084 |  | -6.512 | -5.9527 | 21.3967 | -2.376 | -2.7459 | -24.068 | -26.85 | -26.6471 | 12.3903 |  | -8.26 | 0 | 3.5985 | 1.813 | -7.1226 | 3.5836 | 4.1275 | 12.9948 | -26.5258 |  |  | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.0616 | -5.5261 | 23.7481 | 23.8095 | 3.6251 | 14.7663 | 16.1294 | -19.3 | -4.2165 | 0.3884 | 2.73 | -1.04 | -16.4663 | 0 | 4.884 | -0.033 |  | 37.52 | -28.277 | -21.2803 | -0.79 | 16.5613 |  | 27.5756 |  | -18.5321 | 3.3301 |  |  | -11.2398 | -14.531 | -0.0725 | -31.1759 | 1.5551 | 2.0308 | 138.6426 | -5.5148 | -7.8667 | -15.0929 | 4.2354 | 7.5167 | 7.8244 | 4 | 8.1768 | 9.9341 | -18.86 | 21.8789 | 15.0711 | 52.2735 | 50.9573 | 34.6048 | 35.159 | -11.8781 | -13.8128 | 0 | 0 | 41.6853 | 41.4355 | -24.0975 | -23.7075 | -4.0037 | -3.9828 | 13.21 | 13.13 | -27.7 | -27.5 | -0.4202 | -2.88 | 48.8486 | 14.9932 | 14.8755 | -18.2 | -24.3 | 7.7 | 7.2 | -18.0399 | -18.0495 | -67.7249 | -21.2798 | -225.075 | -11.067 | -39.7467 | 116.6452 | 45.5162 | 62.4249 | 144.1142 | 53.5988 | 33.7589 | 31.3657 | 46.2276 | 184.4601 | -244.8016 | 100.004 | -74.7479 | -1.4759 |  | -6.24 | 0.138 | 0.131 | 1.44 | 0.72 | -2.2265 | -6.8833 | 6.5934 | 3.0472 | 4.4 | 1.844 | 1.557 | 0 | 0 | 3.4763 | 3.1623 | 2.9034 |  | 8.1 | 0.5639 | 0.29 |  | -10.6548 | -12.0861 | -14.652 | -8.4404 | 7.8962 | -9.3125 | 0 | -10.5 | -5.2
19/05/2025 | 18:30 | 0 | 6.7671 | -13.8988 | 1.9316 | 9.964 |  | 19.3322 |  | 14.8845 | 5.8838 | 11.1598 | -24.42 |  | 6.6 | 3.312 |  | 5.9878 | 0.3715 | 4.8104 | 4.737 | 8.482 | 4.2257 | -1.7225 | 1.1621 |  | -1.1336 | -0.95 | -0.93 | 8.959 | 2.22 | -4.4 | 1.477 | 0.25 | -10.63 | -10.66 |  | -14.53 | -14.53 | 7.1449 | 3.1901 | 19.5061 | 20.8811 | -9.2347 | -8.7073 | -8.5968 | -0.0385 | -0.6766 | -13.6638 | -11.6544 | 3.1687 | 17.2655 | -12.8775 | 6.3785 | -4.4 | -4.7 | -25.8553 | -25.7062 | -3.8149 |  | 5.9813 | 4.3474 | 3.2965 | 2.2826 | -82.8272 | 76.2962 | 76.5099 | -12.6691 | -75.2617 |  |  |  | 25.4678 | 9.79 | 8.7 | -6.06 | 6.82 | -23.9741 | -24.1081 | 27.5921 | 25.9397 | -6.6111 | -26.7885 | -27.0812 | 6.2175 | 14.2548 |  |  | 55.1 | -26.1 | -2.82 | 33.8314 | 33.812 | 32.9538 | 84.4164 | 84.7689 | -20.6593 | -77.0901 | -17.0419 | 3.1047 | 36.12 | 22.98 | 12.3486 | 12.5031 | -12 | 25.5123 | -15.8306 | -15.3831 | 11.7969 | 0 | -6.2059 | -11.1 | -11.2 | -5.3296 | 6.1771 | 41.1685 | 15.9628 | 6.89 | -1.89 | 8.154 | -12.3682 | -1.82 | -1.76 | 17.74 | 24.02 | -13.3091 | -6.1727 | -41.7793 | -39.8727 | 25.8619 | 7.3618 | -2.603 | -1.6712 | -27.4732 | -34.5672 | -12.201 | -69.0948 | -32.054 |  | -6.1158 | -5.4038 | 22.924 | -2.8313 | -3.2285 | -28.676 | -27.5448 | -27.2877 | 15.8233 | 14.18 | -4.7 | 0 | 3.4209 | 1.9803 | -6.9005 | 3.8133 | 4.0629 | 16.5638 | -29.8552 |  |  | 0.9732 | 4.8259 | 4.6205 | 3.3454 | 13.564 | 13.229 | -10.8847 | 23.513 | 23.6084 | 1.452 | 14.8505 | 19.5279 | -20.57 | -4.0938 | 0.4058 | 2.59 | -1.85 | -18.0802 |  | 4.755 | 0.093 |  | 35.1 | -27.7363 | -18.8979 | -1.03 | 14.8741 |  | 28.2289 |  | -18.7919 | 3.5829 |  |  | -11.7741 | -10.7679 | -1.4641 | -28.3188 | 2.2694 | 2.3179 | 148.6093 | -4.4549 | -8.4971 | -15.1388 | 3.5055 | 8.132 | 8.4186 | 3 | -8.7817 | 41.6129 | -22.63 | 25.1399 | 20.3248 | 37.4868 | 50.7262 | 17.9916 | 25.7591 | -10.254 | -10.2529 | -10.3077 | -9.8148 |  |  | -25.6466 | -24.6908 | -8.4512 | -8.2726 | 12.65 | 12.68 | -29 | -28.9 | -0.4202 | -5.28 | 36.2205 | 17.5746 | 16.808 | -18.2 | -23.5 | 10.3 | 9.7 | -18.2641 |  | -78.9617 | -11.8719 | -227.7269 | -12.1342 | -33.6264 | 102.9819 | 60.6025 | 59.165 | 132.8858 | 41.7542 | 34.0742 | 34.7456 | 48.6656 | 165.7499 | -238.0943 | 82.8604 | -66.0867 | -1.7322 |  | -6 | -0.044 | -0.048 | 1.6 | 1.04 | -3.0512 | -7.5853 | 8.2628 | 2.2873 | 3.8 | 1.734 | 2.254 |  |  | 4.1535 | 3.0387 | 3.3021 |  | 7.6 | 1.2163 | 0.27 |  | -4.806 | -14.42 | -18.6476 | -2.9857 | 9.974 | -13.6692 | 2.6641 | -9.9 | -5.5
19/05/2025 | 19:00 | 0 | 7.2842 | -15.3366 | 7.1551 | 6.5878 |  | 12.2896 |  | 14.675 | 5.7388 | 10.8708 | -22.2 |  |  | 4.14 |  | 5.8794 | -9.8686 | 4.7615 | 4.6871 | 8.5067 | 3.9851 | -1.7365 | 1.1649 |  | -1.0269 | -0.946 | -0.927 | 8.744 | 0 |  | 1.585 | 0.247 | -10.83 | -10.76 |  | -14.12 | -14.05 | 7.1749 | 3.2616 | 21.0126 | 22.7185 | -10.6802 | -10.0469 | -10.2738 | -0.6866 | -0.8011 | -14.0657 | -10.9846 | 3.5633 | 18.9531 | -13.1054 | 8.279 | -5.8 | -6 | -24.8815 | -24.6404 | -3.7442 |  | 1.579 | 4.5563 | 2.5574 | 1.8082 | -77.8222 | 73.1528 | 73.336 | 1.5935 | -83.2857 |  |  |  | 23.3522 | 9.17 | 8.14 | -7.56 | 4.61 | -20.7592 | -20.4912 | 27.0022 | 24.8496 | -4.285 | -27.0148 | -27.3723 | 1.6146 | 15.5767 |  |  | 57.4 | -28.9 | -2.43 | 33.7069 | 33.2361 | 32.46 | 84.8894 | 85.705 | -23.5787 | -73.6618 | -19.8699 | 2.4558 | 31.68 | 22.15 | 10.4736 | 10.6476 | -10.92 |  | -17.2856 | -17.0924 | 17.4434 |  | -5.5397 | -10.8 | -10 | -5.99 | 5.0551 | 37.8565 | 14.2929 | 5.54 | -0.91 | 5.5485 | -17.1985 | -1.66 | -1.75 | 16.6 | 20.8 | -15.2182 | -8.2 | -40.9331 | -39.6455 | 17.8126 | 2.0493 | -7.9844 | -7.2977 | -28.0023 | -34.3179 | -11.064 | -82.9894 | -27.1142 |  | -5.693 | -4.9417 | 21.7598 | 0.2556 | -0.5976 | -29.188 | -27.6367 | -27.3447 | 14.3161 | 14.34 | -4.73 | 0 | 3.3665 | 8.3158 | -6.3659 | 4.445 | 3.7412 | 15.2133 | -28.9416 |  |  | 0.9524 | 3.9661 | 4.1241 | 2.7874 | 11.0521 | 10.7172 | -5.1911 | 23.7866 | 22.5551 | 3.2381 | 14.7865 | 16.6372 | -20.87 | -3.8119 | 0.4012 | 2.35 | 0.59 | -15.8983 |  | 4.797 | 1.167 |  | 35.48 | -29.3405 | -20.524 | -1.29 | 13.9469 |  | 28.2271 |  | -18.787 | 3.6659 |  |  | -10.7512 | -5.2981 | -1.4351 | -27.1423 | 1.2671 | 1.5557 | 148.738 | -4.8753 | -8.3618 | -15.2813 | 3.6492 | 8.2052 | 8.4186 |  | -9.5147 | 40.9224 | -24.73 | 28.0296 | 22.305 | 34.4005 | 46.953 | 17.7061 | 24.4868 | -9.2167 | -10.738 | -10.4266 | -11.2407 |  |  | -28.2724 | -27.2561 | -7.0697 | -7.3338 | 14.87 | 14.89 | -31.2 | -31.4 | -0.4038 | -6.88 | 44.5223 | 13.3307 | 13.3027 | -19.1 | -22.3 | 13.2 | 12.7 |  | -18.3188 | -78.6996 | -16.9045 | -228.5224 | -10.2626 | -31.1718 | 101.9729 | 63.5765 | 70.8872 | 135.7514 | 38.0238 | 32.185 | 31.9082 | 34.9795 | 162.4884 | -240.0595 | 74.4669 | -59.0319 | -0.5847 |  | -6.72 | -0.179 | -0.184 | 1.92 | 1.36 | -3.0646 | -7.5578 | 8.1163 | 3.0198 | 3.9 | -0.235 | 0.239 |  |  | 4.1207 | 2.8786 | 2.8068 |  | 7.3 | 1.6434 | 0.22 |  | -3.9583 | -14.6317 | -18.9819 | -2.2484 | 10.2478 | -13.5936 | 2.6319 | -9.3 | -6.5
19/05/2025 | 19:30 | 0 | 7.4324 | -15.727 | 7.6585 | 6.5121 |  | 12.2253 |  | 13.9399 | 5.2908 | 10.6385 | -19.98 |  |  | 4.14 |  | 5.086 | -9.5999 | 4.4723 | 4.3716 | 7.7672 | 3.3784 | -1.8326 | 1.1601 |  | -1.0516 | -0.851 | -0.846 | 8.68 | -2.22 |  | 1.598 | 0.244 | -10.12 | -10.14 |  | -14.4 | -14.41 | 6.714 | 3.4849 | 21.6103 | 22.5709 | -11.5862 | -8.4394 | -8.3456 | -0.952 | -0.906 | -14.8695 | -12.0563 |  | 18.7774 | -12.4434 | 3.1387 | -3.4 | -3.6 | -25.0373 | -25.0512 | -3.6386 |  | 5.6937 | 4.4442 | 2.0662 | 1.4246 | -79.1955 | 74.282 | 74.5567 | -2.0296 | -84.6071 |  |  |  | 22.3143 | 9.02 | 8.39 | -8.01 | 3.21 | -14.1953 | -14.1953 | 20.9988 | 18.7545 | -3.075 | -24.7855 | -24.6446 | 6.0833 | 16.55 |  |  | 57 | -29.5 | -2.26 | 33.6303 | 33.295 | 32.8321 | 81.8464 | 82.1129 | -20.2625 | -74.0918 | -16.4541 | 2.3283 | 32.78 | 20.77 | 10.0049 | 10.257 | -10.76 |  | -18.3755 | -18.0166 | 21.8838 |  | -5.2828 | -8.4 | -7.6 | -6.2671 | 4.307 | 38.0142 | 13.5507 | 4.98 | -1.03 | 5.778 | -22.2363 | -1.52 | -1.61 | 16 | 20.21 | -20.4727 | -10.4273 | -35.4021 | -34.4 | 17.5329 | 2.0542 | -7.5914 | -6.6306 | -25.5832 | -31.2838 | -10.666 | -79.9468 | -25.2854 |  | -5.2328 | -4.7003 | 18.959 | -3.014 | -3.3077 | -29.188 | -20.5228 | -20.0026 | 11.6411 | 14.11 | -4.92 | 0.1 | 2.8568 | 3.5828 | -7.4683 | 3.3119 | 4.6205 | 12.6585 | -26.5797 |  |  | 0.8973 | 4.3623 | 4.1465 | 3.2743 | 4.0189 | 3.8515 | -11.8894 | 17.0586 | 17.2543 | -1.843 | 10.9101 | 17.7017 | -21.98 | -3.2113 | 0.3774 | 2.06 | 0.94 | -17.7365 |  | 4.714 | -0.083 |  | 34.64 | -24.5771 | -16.2968 | -1.52 | 14.6058 |  | 28.4508 |  | -18.509 | 3.6048 |  |  | -10.5598 | -4.0129 | -1.9036 | -29.1591 | 1.3045 | 0.8706 | 145.1908 | -5.1853 | -9.0121 | -14.9245 | 3.3966 | 7.8024 | 8.038 | 2.4576 | 13.0642 | 14.8494 | -8.38 | 11.584 | 38.1757 | 16.7142 | 29.9843 | 20.2807 | 20.3817 | -8.7528 | -9.4214 | -11.5714 | -10.7425 |  |  | -29.9808 | -28.959 | -7.8453 | -7.6582 | 12.81 | 12.86 | -30.4 | -29.5 | -0.2444 | -6.64 | 45.7276 | 14.2364 | 14.0602 | -19.1 | -21.4 | 15.4 | 14.5 |  |  | -63.6918 | -20.2452 | -232.4393 | -16.2827 | -25.695 | 100.5724 | 63.5755 | 72.6922 | 136.7832 | 34.738 | 32.0625 | 34.4028 | 32.474 | 161.2039 | -241.9479 | 70.8678 | -58.2956 | -0.6091 |  | -5.84 | -0.295 | -0.291 | 1.12 | 1.76 | -3.0539 | -7.7043 | 9.8466 | 2.8733 | 2.2 | -0.611 | -1.172 |  |  | 4.0237 | 4.2916 | 3.695 |  | 6 | 1.7888 | 0.2 |  | 0 | -15.5395 | -19.8338 | -1.5752 | 11.0244 | -14.7261 | 2.8098 | -7.9 | -7.4
19/05/2025 | 20:00 | 0 | 7.5635 | -16.1281 | 7.8467 | 6.3764 |  | 11.914 |  | 13.3635 | 5.0868 | 10.5299 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 5.4936 | -10.1659 | 4.4795 | 4.3765 | 7.9063 | 3.8919 | -1.8367 | 1.1565 |  | -1.0411 | -0.795 | -0.789 | 8.778 | 0 |  | 1.501 | 0.252 | -9.61 | -9.63 |  | -14.84 | -14.9 | 7.4438 | 3.3937 | 19.9301 | 19.9947 | -11.8158 | -6.564 | -6.0135 | -0.5903 | -0.4645 | -15.2713 | -13.128 | 3.5633 | 18.5671 | -9.0567 | 0.9087 | -2.2 | -2.3 | -26.229 | -26.0877 | -4.0083 |  | 9.3602 | 4.038 | 1.8409 | 1.3466 | -81.3318 | 72.573 | 72.634 | -1.0463 | -89.3623 |  |  |  |  | 9.09 | 8.27 | -7.76 | 3.22 | -15.4009 | -14.865 | 19.8156 | 17.9329 | -2.5693 | -20.4746 | -20.5696 | 9.9085 | 18.6792 |  |  | 60.1 | -34.4 | -2.34 | 36.3563 | 36.7882 | 35.4118 | 78.1506 | 78.245 | -15.6937 | -75.0077 | -11.0497 | 2.227 | 29.57 | 19.71 | 9.3799 | 9.7687 | -10.18 |  | -20.3943 | -20.0606 | 31.503 |  | -5.088 | -8.2 | -8.1 | -6.5332 | 3.746 | 36.9102 | 12.2519 | 4.24 | -0.94 | 5.6565 | -31.3943 | -1.11 | -1.23 | 15.96 | 21.36 | -31.4364 | -15.7818 | -37.6046 | -36.3 | 9.8643 | -6.8735 | -15.4289 | -15.3555 | -27.2126 | -32.4687 | -11.182 | -82.4331 | -31.6395 |  | -5.2264 | -4.7622 | 23.4968 | -5.8221 | -6.0776 | -28.676 | -22.3602 | -22.0064 | 13.9601 | 13.95 | -4.96 | 0.2 | 2.6532 | -1.5009 | -7.6123 | 3.029 | 5.0036 | 14.1843 | -29.532 |  |  | 0.8565 | 4.5991 | 4.321 | 3.2282 | 4.5213 | 4.5213 | -14.5687 | 20.4168 | 20.2332 | -3.6503 | 0 | 19.0103 | -22.13 | -3.1069 | 0.3509 | 1.61 | 1.38 | -17.6319 |  | 4.715 | 0.083 |  | 34.8 | -22.4292 | -14.3629 | -1.37 | 14.7781 |  | 28.4485 |  | -18.7553 | 3.5411 |  |  |  | -5.1346 | 0.0587 | -29.8314 | 3.8804 | 3.9835 | 148.7088 | -5.3469 | -8.6255 | -14.5072 | 2.442 | 7.2961 | 7.4921 | 2 | 13.5474 | 14.7064 | -7.12 | 9.7891 | 36.3706 | 19.1671 | 32.6567 | 21.9973 | 21.9651 | -8.7444 | -9.348 | -10.5667 | -12.6412 | 50.6485 | 49.728 | -29.1348 | -28.1735 | -7.4046 | -6.913 | 12.5 | 12.24 | -28.4 | -28.7 | -0.2811 | -7.04 | 46.2735 | 15.8113 | 15.4918 | -19.1 | -21.3 | 14.6 | 14.1 | -18.2779 | -18.1968 | -65.3363 | -12.9168 | -234.7284 | -19.434 | -24.2108 | 104.2172 | 59.926 | 69.1035 | 138.6443 | 40.3858 | 34.8296 | 35.033 | 33.7092 | 164.3872 | -243.1917 | 73.688 | -60.4541 | -1.0535 |  | -4.72 | -0.404 | -0.413 | 0.48 | 1.76 | -2.3675 | -7.7928 | 9.8466 | 2.3453 | 3.2 | 2.989 | 1.256 |  |  | 3.8783 | 4.0085 | 3.6454 |  | 6.5 | 2.331 | 0.13 |  | -3.4727 | -14.971 | -19.2806 | -2.0558 | 10.8264 | -14.281 | 2.6398 | -7.8 | -7.1
19/05/2025 | 20:30 | 0 | 7.643 | -16.2146 | 6.8115 | 6.0653 |  | 11.3127 |  | 13.0344 | 4.8579 | 10.1773 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 5.7695 | -10.4567 | 4.248 | 4.0836 | 7.4978 | 4.4418 | -1.7505 | 1.2211 |  | -1.0367 | -0.881 | -0.859 | 8.954 | 0 |  | 1.196 | 0.262 | -9.8 | -9.78 |  | -15.09 | -14.92 | 7.594 | 3.3733 | 21.7508 | 22.7164 | -12.3319 | -6.8319 | -6.6508 | -0.5781 | 0.0154 | -15.2713 | -12.3242 | 3.5633 | 18.1361 | -10.6769 | 1.5458 | -2.6 | -2.8 | -26.2309 | -26.1973 | -4.2217 |  | 8.9854 | 4.0022 | 1.8345 | 1.3107 | -84.2921 | 72.2068 | 72.3899 | 2.9687 | -94.7672 |  |  |  |  | 8.84 | 8.03 | -8 | 3.25 | -16.6065 | -16.4725 | 21.2097 | 19.1172 | -3.399 | -19.1368 | -19.3587 | 9.0433 | 18.6063 |  |  | 61.7 | -34.2 | -2.24 | 37.6284 | 37.1768 | 36.4953 | 82.5164 | 81.9981 | -16.8531 | -76.1982 | -13.1275 | 2.1753 | 31.59 | 18.44 | 9.2236 | 9.4757 | -10.14 |  | -19.7325 | -19.2144 | 31.2132 |  | -5.0597 | -6 | -5.5 | -6.5698 | 2.998 | 36.1216 | 11.5097 | 3.56 | -0.76 | 5.346 | -31.7943 | -1.81 | -1.86 | 17.91 | 21.27 | -31.0727 | -15.4727 | -39.5428 | -38.1636 | 9.6627 | -7.8478 | -16.1614 | -16.4618 | -27.3722 | -32.0649 | -11.178 | -84.3934 | -31.6647 |  | -5.7737 | -5.4849 | 24.4785 | -6.786 | -7.1473 | -28.676 | -22.5744 | -22.2917 | 14.0406 | 13.81 | -5.06 | -0.1 | 2.4935 | -2.3856 | -8.1838 | 2.548 | 5.908 | 14.4055 | -30.794 | 0 | 0 | 0.9042 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.5261 | -14.4012 | 21.5911 | 21.2491 | -2.2408 | 9.2372 | 20.6412 | -21.21 | -2.9128 | 0.3491 | 1.67 | 0.23 | -19.6422 |  | 4.878 | 0.674 |  | 36.44 | -23.0582 | -14.951 | -1.04 | 16.1471 |  | 28.8687 |  | -18.2737 | 3.4137 |  |  | -10.1707 | -4.6283 | -0.6584 | -31.9322 | 1.4678 | 1.2298 | 140.6869 | -5.884 | -9.4153 | -14.3894 | 2.177 | 6.776 | 6.9305 | 2 | 12.4536 | 15.8572 | -7.12 | 9.0112 | 37.2375 | 21.0942 | 29.3338 | 21.8387 | 21.7878 | -9.0956 | -9.5971 | -9.8273 | -11.8962 |  |  | -27.8439 | -27.7121 | -6.0642 | -5.9095 | 13.22 | 13.23 | -28.8 | -29.3 | -0.4038 | -7.76 | 43.5861 | 17.1109 | 16.9792 |  | -22.2 | 13.2 | 12.7 |  |  | -62.1636 | -11.2694 | -234.4467 | -17.8209 | -23.1575 | 105.4951 | 58.702 | 70.8645 | 134.1566 | 36.9089 | 35.7429 | 32.469 | 35.4418 | 163.0495 | -241.7121 | 72.7614 | -60.3734 | -1.2415 |  | -4.96 | -0.34 | -0.345 | 0.32 | 1.92 | -2.4416 | -8.1132 | 9.8741 | 2.4613 | 3.8 | 2.641 | 2.293 |  |  | 3.7695 | 3.5289 | 3.5495 |  | 7.1 | 3.0526 | -0.02 |  | -3.3415 | -15.3919 | -18.6295 | -1.7474 | 11.0334 | -13.3176 | 1.7851 | -9.3 | -5.5
19/05/2025 | 21:00 | 0 | 7.249 | -15.2591 | 8.8717 | 5.8456 |  | 10.9192 |  | 12.0226 | 4.3929 | 9.5854 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 5.7183 | -11.3327 | 3.9447 | 3.8651 | 6.8463 | 4.6466 | -1.7786 | 1.151 |  | -1.0388 | -0.908 | -0.897 | 8.386 | -2.22 | -6.6 | 0.592 | 0.255 | -9.84 | -9.7 |  | -15.24 | -15.2 | 7.4198 | 3.6031 | 22.5318 | 22.8771 | -13.8033 | -5.8942 | -6.4236 | 0.5893 | -0.0038 | -15.5393 | -12.8601 | 3.9578 | 20.4754 | -13.564 | 1.8083 | -2.7 | -2.9 | -27.3358 | -27.3523 | -4.3187 |  | 8.7568 | 3.8624 | 1.8235 | 1.3608 | -85.1161 | 56.5508 | 56.093 | 15.5072 | -116.737 |  |  |  | 21.2365 | 9.17 | 7.67 | -8.52 | 3.89 | -15.5348 | -14.4632 | 20.9232 | 19.1033 | -3.6103 | -27.0905 | -26.9096 | 8.3505 | 16.3131 |  |  | 57.4 | -29.2 | -2.36 | 32.7094 | 31.823 | 31.9723 | 73.0964 | 73.3652 | -20.3279 | -63.5599 | -16.7897 | 2.2624 | 29.64 | 19.67 | 8.5986 | 8.7921 | -9.85 | 25.5123 | -17.7819 | -17.3148 | 31.8829 | 0 | -4.8375 | -3.8 | -3.8 | -5.8948 | 2.811 | 35.0176 | 10.7675 | 3.09 | -0.56 | 5.211 | -31.4918 | -1.37 | -1.43 | 13.85 | 20.83 | -31.3455 | -15.9727 | -38.4553 | -37.7818 | 9.769 | -10.8203 | -19.1034 | -18.9375 | -27.4782 | -32.1788 | -11.183 | -98.6892 | -26.5474 |  | -5.7098 | -5.4068 | 23.909 | -6.7026 | -7.0892 | -28.676 | -21.7446 | -21.4702 | 13.0482 | 13.95 | -5.26 | 0 | 2.2896 | -1.8038 | -8.0147 | 2.5875 | 5.1079 | 14.1581 | -30.397 | 0 | 0 | 0.8837 | 0 | 0 |  | 4.8562 | 3.8515 | -13.7314 | 20.8395 | 20.8314 | -2.1685 | 11.2827 | 20.6217 | -20.37 | -2.9238 | 0.3426 | 1.89 | -0.27 | -19.5293 | 0 | 4.991 | 0.535 |  | 36.5 | -24.8179 | -15.5679 | -1.2 | 15.8387 |  | 28.8044 |  | -17.7457 | 3.2868 |  |  | -10.5988 | -3.8955 | 0.338 | -33.6128 | 0.8946 | 1.227 | 139.8507 | -6.7262 | -9.8164 | -13.9144 | 2.1984 | 6.1241 | 6.3293 | 1.7897 | 12.832 | 14.3229 | -7.12 | 9.0886 | 39.4858 | 17.6572 | 27.3291 | 21.9067 | 22.6654 | -9.5427 | -9.5602 | 0 | -12.1381 |  |  | -29.7665 | -28.9865 | -5.4833 | -5.4974 | 12.84 | 12.99 | -28.4 | -28.5 | -0.2444 | -7.84 | 44.4099 | 17.3358 | 17.2146 | -19.5 | -22.2 | 14.5 | 14 | -18.2831 | -18.1284 | -57.1909 | -16.9868 | -233.4718 | -17.2094 | -24.0615 | 104.9544 | 61.501 | 71.0121 | 136.3005 | 38.3776 | 35.3118 | 35.8746 | 35.5692 | 161.7113 | -241.3822 | 71.107 | -56.8322 | -1.2634 |  | -4.64 | -0.396 | -0.412 | 0 | 1.68 | -1.7499 | -7.7348 | 9.7276 | 2.0523 | 3.1 | 0.577 | 0.873 | 0.779 | 0.873 | 3.9298 | 3.5636 | 3.29 |  | 7.8 | 3.3526 | -0.06 |  | -2.8831 | -15.3686 | -19.2817 | -1.5378 | 10.6591 | -12.8096 | 1.7636 | -9.1 | -5.5
19/05/2025 | 21:30 | 0 | 6.9969 | -14.8406 | 12.0833 | 5.4604 |  | 9.9466 |  | 11.9676 | 4.2649 | 9.7861 | -15.54 | -28.6 |  | 3.312 | -22 | 5.6353 | -12.9452 | 3.5107 | 3.418 | 6.0341 | 4.4451 | -1.7717 | 1.1422 |  | -0.5988 | -0.987 | -0.978 | 8.296 | -4.44 | -6.6 | 0.75 | 0.246 | -10.7 | -10.74 |  | -15.07 | -15.11 | 6.9559 | 3.6741 | 23.7971 | 26.5177 | -14.5152 | -8.0375 | -7.986 | 0.156 | 0.3436 | -15.1374 | -12.4582 | 4.3523 | 22.2383 | -16.8015 | 3.2444 | -3.5 | -3.7 | -27.2189 | -27.2147 | -4.3428 |  | 5.4039 | 4.3106 | 2.0737 | 1.45 | -89.1751 | 57.1001 | 57.5884 | 25.5169 | -119.0453 |  |  |  |  | 9.17 | 6.72 | -9.03 | 6.5 | -6.9616 | -7.0955 | 29.5507 | 27.4319 | -1.0857 | -32.5284 | -32.4075 | 5.5712 | 14.6824 |  |  | 53.3 | -27.7 | -2.34 | 28.9608 | 29.0396 | 28.188 | 76.9546 | 76.6077 | -22.9311 | -65.3748 | -18.964 | 2.2515 | 28.39 | 19.28 | 8.1299 | 8.4015 | -9.49 |  | -16.7284 | -16.2254 | 34.4688 |  | -4.8226 | 0 | 0 | -4.9268 | 1.6889 | 33.7559 | 9.4687 | 2.13 | 0.02 | 8.4645 |  | -1.56 | -1.68 | 14.03 | 21.13 | -36.3091 | -17.9818 | -37.3316 | -36.5091 |  | -16.113 | -23.4258 | -23.1201 | -24.6322 | -29.2414 | -12.151 | -108.8528 | -21.7027 |  | -8.4213 | -8.1354 | 21.4242 | -7.69 | -7.8464 | -25.092 | -21.7 | -21.3367 | 10.4942 | 13.81 | -5.9 | 0 | 2.1404 | -2.901 | -7.9315 | 2.8114 | 5.2901 | 10.8161 | -28.2709 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 |  | -3.3491 | -3.684 | -8.3728 | 21.3883 | 20.2431 | 0.1068 | 13.1723 | 17.8482 | -19.99 | -3.0172 | 0.3509 | 2.08 | 1.03 | -17.5017 | 1.0699 | 4.98 | 0.665 |  | 37.64 | -27.3578 | -17.8275 | -0.98 | 17.5661 |  | 28.5101 |  | -17.7941 | 3.1708 |  |  | -10.9037 | -4.0526 | 1.4809 | -34.8733 | 2.1141 | 1.3402 | 136.8038 | -7.2242 | -9.2282 | -13.9443 | 2.1109 | 5.6041 | 5.7439 | 2 | 13.953 | 16.5006 | -7.96 | 10.9626 | 41.4827 | 17.6758 | 28.5206 | 22.664 | 22.9044 | -9.1899 | -9.9821 | -11.0328 | -10.2473 |  |  | -28.2834 | -27.6846 | -5.2092 | -5.4126 | 13.4 | 13.5 | -28.8 | -28.5 | 0.2829 | -8.16 | 40.877 | 17.4485 | 17.3134 | -19.9 | -22.2 | 14.5 | 14 | -18.0981 | -18.0927 | -57.2139 | -26.1289 | -232.8128 | -13.7204 | -25.6016 | 102.9712 | 61.2285 | 73.2557 | 136.452 | 32.892 | 35.49 | 36.7051 | 37.2413 | 157.385 | -239.4045 | 70.3489 | -56.0281 | -1.2415 |  | -4.56 | -0.414 | -0.425 | -0.4 | 2.32 | -1.479 | -7.9667 | 9.5537 | 2.6688 | 3.4 | 1.693 | 1.292 | 1.0731 | 1.1515 | 3.5023 | 4.0835 | 3.7587 |  | 7.1 | 3.3953 | -0.16 |  | -3.7026 | -15.7609 | -18.8918 | 0 | 10.9498 | -12.7077 | 0 | -9.1 | -4.6
19/05/2025 | 22:00 | 0 | 6.5521 | -13.9767 | 7.8085 | 9.2865 |  | 17.8493 |  | 10.8091 | 3.7629 | 9.2002 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 5.6991 | -0.9652 | 3.2246 | 3.1057 | 5.5068 | 4.386 | -1.826 | 1.2075 |  | -0.7435 | -1.034 | -1.022 | 8.386 | -2.22 | -8.8 | 0.782 | 0.239 | -10.39 | -10.4 |  | -15.74 | -15.81 | 6.6174 | 3.7616 | 23.8034 | 24.9514 | -14.1482 | -6.564 | -6.8781 | -0.4038 | -0.4718 | -15.4053 | -13.128 | 3.9578 | 21.6464 | -15.2702 | 1.8638 | -2.7 | -2.9 | -28.2334 | -28.1831 | -4.3357 |  | 9.6779 | 4.0233 | 2.8488 | 1.6229 | -97.9949 | 63.0817 | 62.8071 | 2.6577 | -127.6943 |  |  |  | 20.2286 | 8.59 | 5.87 | -9.72 | 5.63 | -14.0613 | -13.6594 | 29.5227 | 27.5601 | 0.4351 | -21.6569 | -21.607 | 9.4868 | 11.1797 |  |  | 44.7 | -19.2 | -2.13 | 31.3669 | 31.2604 | 30.3926 | 85.3184 | 85.3282 | -21.0741 | -74.5759 | -18.1624 | 1.9674 | 27.31 | 18.22 | 7.0361 | 7.2296 | -8.89 |  | -12.9611 | -12.5613 | 20.5242 |  | -4.3767 | 0 | 0 | -5.1575 | 0.5669 | 33.125 | 7.9843 | 1.01 | -0.04 | 9.6255 |  | -1.47 | -1.61 | 13.91 | 19.62 | -22.3455 | -11.1545 | -36.602 | -34.9 |  | -10.3743 | -17.7988 | -17.9575 | -25.1859 | -29.8716 | -12.514 | -86.3045 | -28.9686 |  | -8.0921 | -7.724 | 21.5048 | -8.7287 | -8.8418 | -24.068 | -21.3526 | -20.9044 | 10.9027 |  | -7.24 | 0 | 1.9833 | -4.4733 | -8.0951 | 2.6323 | 5.7674 | 11.6507 | -28.9036 |  |  | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -13.3965 | 18.8631 | 19.1461 | -1.4207 | 11.3393 | 20.6412 | -19.09 | -2.9128 | 0.3161 | 1.93 | -1.32 | -19.8119 | 1.1984 | 4.935 | 2.472 |  | 37.53 | -24.346 | -15.7178 | -0.92 | 16.9822 |  | 28.331 |  | -17.387 | 2.9608 |  |  |  | -5.7745 | 1.2306 | -36.4699 | 3.6583 | 3.4341 | 135.914 | -7.8203 | -9.0033 | -13.4539 | 2.156 | 4.7325 | 4.8105 | 1.654 | 14.0599 | 15.5443 | -7.54 | 10.3514 | 40.6354 | 19.4682 | 27.1872 | 22.1909 | 22.2542 | -9.0462 | -9.9754 | -10.2905 | -12.7503 |  |  | -28.613 | -28.2779 | -3.9192 | -3.7968 | 13.31 | 13.41 | -28.9 | -29.2 | 1.2845 | -8.88 | 40.3161 | 19.9754 | 19.8461 | -20.4 | -21.3 | 13.7 | 13.2 |  | -18.2741 | -53.8212 | -17.1066 | -232.497 | -16.5885 | -22.781 | 99.0804 | 65.1053 | 73.9623 | 133.803 | 36.1407 | 37.724 | 36.8694 | 32.5418 | 157.3415 | -238.0878 | 68.9489 | -56.5642 | -1.3123 |  | -4.32 | -0.179 | -0.179 | -0.72 | 1.92 | -1.3981 | -7.8508 | 9.9351 | 3.6942 | 2.4 | 0.256 | 0.953 | 4.3746 | 5.1996 | 3.4172 | 3.4684 | 3.2485 |  | 8.6 | 3.4078 | -0.2 |  | -2.852 | -15.0839 | -19.7304 | 0 | 10.5896 | -14.1963 | 2.5775 | -9.4 | -4.1
19/05/2025 | 22:30 | 0 | 5.9563 | -12.3795 | 11.5726 | 8.8754 |  | 16.6355 |  | 9.717 | 3.1239 | 8.607 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 5.6325 | -3.9282 | 3.0339 | 2.7557 | 4.9091 | 4.4478 | -1.8458 | 1.1584 |  | -1.0167 | -1.136 | -1.125 | 8.338 | -4.44 | -13.2 | 1.067 | 0.226 | -10.73 | -10.7 |  | -16.4 | -16.41 | 5.8285 | 3.6383 | 24.6253 | 26.3679 | -15.5422 | -7.2338 | -7.6051 | -0.6189 | -0.5331 | -15.8072 | -13.9317 | 4.3523 | 22.9857 | -6.7508 | 4.1416 | -3.6 | -3.9 | -29.3261 | -29.2395 | -4.3626 |  | 9.288 | 4.3208 | 2.6569 | 1.9539 | -116.0313 | 56.5508 | 56.4287 | 3.8422 | -122.7671 |  |  |  | 19.1408 | 8.22 | 5.12 | -10.24 | 6.18 | -17.1423 | -17.4102 | 25.0212 | 22.988 | -2.7449 | -18.3916 | -18.6487 | 9.2186 | 12.1553 |  |  | 43.8 | -19.8 | -2.02 | 31.2286 | 31.8593 | 30.9257 | 81.7427 | 81.961 | -24.121 | -68.1272 | -20.5166 | 1.8739 | 27.91 | 17.13 | 6.5674 | 6.839 | -8.68 |  | -14.0411 | -13.5788 | 19.9157 |  | -4.3487 | 2.3 | 2.3 | -4.2444 | -0.187 | 34.0713 | 6.6855 | 0.3 | -0.5 | 9.504 |  | -4 | -4.05 | 16.16 | 19.09 | -21.9818 | -11.0273 | -37.4155 | -35.4545 |  | -10.7309 | -17.8251 | -17.6435 | -26.2109 | -30.8726 | -12.36 | -86.8784 | -34.0346 |  | -7.7637 | -7.5423 | 21.5833 | -9.5838 | -9.6202 | -24.068 | -21.3762 | -20.8764 | 11.6444 | 13.81 | -6.47 | 0.1 | 1.7694 | -4.8337 | -7.9986 | 2.7284 | 5.7871 | 12.6962 | -29.7386 |  |  | 0.7654 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 8.0379 | -15.0711 | 20.0981 | 20.1037 | -2.0832 | 11.2198 | 21.4322 | -19.16 | -3.1087 | 0.3069 | 1.82 | -1.83 | -19.5666 | 1.1818 | 5.195 | 1.995 |  | 37.4 | -24.2058 | -14.6728 | -0.92 | 17.1013 |  | 27.9908 |  | -17.0395 | 2.7419 |  |  | -10.4327 | -5.8053 | 3.5164 | -38.4867 | 2.4828 | 2.8519 | 131.1378 | -8.8534 | -9.043 | -13.3349 | 2.6117 | 3.9268 | 4.0027 | 2 | 13.9346 | 13.9313 | -6.29 | 10.5174 | 40.4851 | 20.5202 | 26.9986 | 22.8884 | 22.6738 | -9.2675 | -10.5588 | 0 | -12.9368 |  |  | -27.5198 | -26.9046 | -3.2708 | -3.2654 | 14.06 | 14 | -28.6 | -28.7 | 1.2845 | -9.52 | 39.2774 | 18.9005 | 18.2382 | -21.1 | -20.9 | 14.1 | 13.6 | -18.3023 |  | -52.1276 | -11.2284 | -234.2028 | -18.7784 | -18.2578 | 102.2262 | 64.5273 | 72.2225 | 134.0352 | 34.037 | 41.3272 | 40.2696 | 36.0236 | 160.2461 | -239.4639 | 70.7408 | -58.8874 | -1.3587 |  | -2.8 | -0.365 | -0.376 | -1.2 | 2.56 | -1.2771 | -8.2322 | 9.3187 | 4.6311 | 2.1 | 0.824 | 1.956 | 3.1747 | 3.6176 | 4.0898 | 3.4188 | 3.6105 |  | 7 | 4.0167 | -0.2 |  | -3.0408 | -15.3935 | -19.0975 | 0 | 10.9174 | -13.7817 | 1.7646 | -8.5 | -4.1
19/05/2025 | 23:00 | 0 | 5.1722 | -10.9785 | 8.8532 | 8.2661 |  | 15.5367 |  | 8.161 | 2.5309 | 7.9232 | -15.54 | -22 |  |  |  | 5.3614 | 6.5919 | 2.5877 | 2.3754 | 4.3115 | 4.349 | -1.8327 | 1.1487 |  | -1.043 | -1.242 | -1.228 | 8.415 | -4.44 | -15.4 | 1.154 | 0.224 | -11.73 | -11.84 |  | -16.08 | -15.92 | 5.2515 | 3.7863 | 23.2918 | 23.6282 | -18.3142 | -11.6544 | -11.9936 | -0.6219 | -0.1195 | -16.477 | -14.6015 | 4.3523 | 22.3615 | 7.728 | 7.8639 | -5 | -5.4 | -26.3544 | -26.2075 | -4.3797 |  | 1.1852 | 4.5362 | 2.6227 | 1.9716 | -140.3851 | 56.4287 | 56.7339 | 17.5076 | -138.5921 |  |  |  | 16.7157 | 7.88 | 4.71 | -11.57 | 5.55 | -13.7934 | -13.6594 | 20.4753 | 18.5813 | -1.8182 | -17.3854 | -17.5149 | 1.5642 | 9.0925 |  |  | 34.9 | -13.1 | -2.06 | 29.5772 | 29.4829 | 28.3882 | 86.9608 | 87.0329 | -26.3981 | -69.0051 | -22.7843 | 2.4854 | 27.1 | 16.67 | 5.9424 | 6.1554 | -8.17 |  | -10.6496 | -10.413 | 29.405 |  | -3.995 | 4.7 | 6.9 | -4.1809 | -0.935 | 34.3868 | 5.7578 | -0.46 | -0.71 | 9.612 |  | -3.86 | -4.05 | 14.83 | 18.74 | -29.4 | -14.9636 | -32.9022 | -31.4455 |  | -14.8156 | -21.6599 | -21.5954 | -25.628 | -29.7257 | -12.228 | -101.0208 | -29.1683 |  | -7.7593 | -7.4149 | 20.4882 | -12.1803 | -11.9608 | -14.852 | -20.2919 | -19.8995 | 9.814 | 13.76 | -13.78 | 0 | 1.6303 | -9.3731 | -8.2385 | 2.5834 | 5.8276 | 11.2236 | -28.6273 |  |  | 0.7644 | 5.1218 | 4.9517 | 3.1505 | 4.1864 | 4.1864 | -12.0569 | 16.289 | 16.2165 | -2.2122 | 11.4381 | 19.9429 | -19.06 | -3.019 | 0.3152 | 1.88 | -0.86 | -19.5306 | 1.1265 | 5.242 | 2.413 |  | 36.78 | -23.3773 | -13.8603 | -1.01 | 15.5139 |  | 28.287 |  | -16.2072 | 2.5415 |  |  |  | -32.23 | 3.4142 | -39.8312 | 2.4712 | 2.5895 | 130.1718 | -9.7561 | -9.835 | -12.8095 | 2.4611 | 3.6476 | 3.6625 |  | 12.5666 | 14.5751 | -7.54 | 11.1917 | 43.2947 | 18.9144 | 26.3985 | 20.9864 | 21.7721 | -8.4335 | -10.3632 | -11.1326 | -10.9323 |  | 51.1238 | -27.8604 | -27.1957 | -2.898 | -2.8489 | 13.86 | 13.96 | -28.2 | -28.1 | 1.2314 | -9.92 | 34.412 | 20.0684 | 19.4265 | -21.6 | -19.6 | 13.2 | 12.8 |  |  | -52.9658 | -16.6399 | -233.0801 | -17.5823 | -17.9658 | 98.9464 | 67.2294 | 74.2993 | 131.5406 | 29.868 | 40.3027 | 33.4874 | 35.8535 | 154.9687 | -236.8428 | 65.3497 | -54.5254 | -1.5222 |  | -3.2 | -0.07 | -0.075 | -1.84 | 2.32 | -0.7436 | -8.6412 | 9.2027 | 4.8051 | 1.7 | 1.661 | 0.148 |  |  | 3.7844 | 3.6925 | 3.352 |  | 6.4 | 3.6598 | -0.31 |  | -2.6716 | -16.4522 | -18.9981 | 0 | 11.9192 | -14.1691 | 0 | -8 | -3.8
19/05/2025 | 23:30 | 0 | 4.6079 | -9.752 | 2.2406 | 7.4818 |  | 14.1701 |  | 9.0913 | 3.2069 | 4.6523 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.125 | 21.3689 | 2.4302 | 2.2686 | 4.1799 | 4.4569 | -1.821 | 1.1359 |  | -0.8508 | -1.078 | -1.089 | 8.74 | -4.44 | -15.4 | 1.135 | 0.222 | -10.94 | -11.03 |  | -15.44 | -15.57 | 5.3991 | 3.7701 | 18.656 | 19.3889 | -18.7428 | -10.7167 | -11.1628 | 10.6059 | 10.2082 | -18.2184 | -17.4147 | 5.536 | 28.2709 | -2.3235 | 6.5094 | -4.4 | -4.8 | -23.5013 | -25.1411 | -4.32 |  | 2.6207 | 4.2776 | 2.61 | 1.886 | -117.069 | 55.1164 | 55.2995 | 11.0461 | -129.7347 |  |  |  | 16.616 | 8.29 | 4.73 | -11.44 | 6.44 | -13.7934 | -13.1236 | 20.7129 | 18.7072 | -1.6373 | -15.0849 | -15.1048 | 2.673 | 9.5954 |  |  | 36.1 | -15.1 | -2.23 | 30.6754 | 30.4427 | 29.418 | 81.8454 | 82.063 | -20.114 | -69.8569 | -15.9957 | 2.0275 | 28.36 | 16.12 | 5.3174 | 5.5695 | -7.67 |  | -11.984 | -11.6768 | 30.3168 |  | -3.7895 | 7 | 7.6 | -4.2615 | -1.6831 | 34.0713 | 4.4589 | -1.35 | -0.71 | 10.071 |  | -3.95 | -4.11 | 13.92 | 18.23 | -29.6364 | -15.4909 | -32.8183 | -31.7273 |  | -16.7669 | -23.9256 | -23.2597 | -25.837 | -28.9203 | -10.659 | -95.6751 | -30.4754 |  | -8.5352 | -8.1812 | 18.0209 | -11.2522 | -11.1647 | -9.732 | -21.1067 | -20.8306 | 7.7842 | 13.64 | -16.74 | 0 | 1.5694 | -7.748 | -7.8628 | 2.9118 | 5.4412 | 10.1544 | -26.4833 |  |  | 0.7792 | 3.3697 | 3.1382 | 0 | 4.5213 | 4.3539 | -18.5877 | 16.5524 | 16.5362 | -2.5321 | 11.4104 | 27.1843 | -15.15 | -3.8119 | 0.3417 | 2.38 | -1.86 | -26.737 | 1.2922 | 5.3 | 3.151 |  | 36.19 | -25.1763 | -14.4243 | -0.95 | 14.7709 |  | 27.1311 |  | -16.5494 | 2.3406 |  |  | -11.0142 | -5.7446 | 3.9116 | -40.5875 | 2.9523 | 2.1001 | 132.6869 | -10.2738 | -8.63 | -12.7696 | 2.3327 | 3.6036 | 3.6071 | 1.8195 | 11.9588 | 14.2521 | -8.38 | 10.1775 | 43.2452 | 18.3901 | 26.1946 | 20.3945 | 20.8955 | -7.7649 | -9.6677 | 0 | -11.8184 |  |  | -27.8384 | -27.1737 | -2.8308 | -2.7366 | 14.56 | 14.48 | -28.4 | -29.6 | 1.1618 | -9.76 | 29.1924 | 22.066 | 21.5871 | -21.2 | -18.8 | 12.4 | 11.9 |  |  | -50.2779 | -18.5762 | -230.6939 | -16.2632 | -18.1976 | 96.6086 | 67.797 | 70.7113 | 129.8207 | 29.1303 | 37.9049 | 36.09 | 37.373 | 152.5884 | -235.7383 | 64.1865 | -55.088 | -1.5467 |  | -3.12 | -0.251 | -0.262 | -1.52 | 2.48 | -0.5785 | -8.7297 | 9.4347 | 5.626 | 2 | 1.108 | 0.943 |  |  | 4.4445 | 3.7572 | 3.9805 |  | 6.2 | 3.8214 | -0.44 |  | -2.6576 | -16.871 | -18.287 | 0 | 12.0767 | -13.0718 | 0 | -8.3 | -3.7
20/05/2025 | 00:00 | 0 | 4.5002 | -9.5549 | 3.1148 | 8.5112 |  | 16.0515 |  | 8.8162 | 3.0629 | 4.5026 | -13.32 | -22 | 0 | 2.484 | -17.6 | 5.0134 | 10.4168 | 2.4479 | 2.3114 | 4.0023 | 4.6169 | -1.8534 | 1.151 |  | -0.6409 | -1.189 | -1.172 | 8.668 | -6.66 | -13.2 | 1.307 | 0.216 | -11.91 | -11.88 |  | -15.44 | -15.48 | 5.6584 | 3.7015 | 19.6274 | 21.4894 | -19.3489 | -11.6544 | -11.8166 | -1.0717 | -0.701 | -17.6826 | -15.8072 | 4.3523 | 23.5843 | 6.2093 | 8.4771 | -5.5 | -5.8 | -26.3833 | -26.4907 | -4.3394 |  | 0.3165 | 4.8077 | 2.6925 | 1.9109 | -138.3709 | 56.1235 | 56.3066 | 20.1632 | -143.8664 |  |  |  | 15.5282 | 8.04 | 4.29 | -12.37 | 6.65 | -11.1142 | -10.9803 | 19.7578 | 17.6245 | -3.17 | -14.786 | -14.8356 | 0.1232 | 9.934 |  |  | 35.7 | -15.8 | -2.03 | 29.744 | 29.7055 | 28.7179 | 88.6709 | 89.247 | -26.5404 | -71.2737 | -22.9434 | 1.8962 | 28.39 | 14.66 | 5.1611 | 5.3741 | -7.42 |  | -11.9525 | -11.8123 | 32.1033 |  | -3.4286 | 9.3 | 9.9 | -4.6155 | -2.2441 | 34.229 | 3.7167 | -1.85 | -1.04 | 10.6515 |  | -4.14 | -4.21 | 13.75 | 17.87 | -32.3818 | -16.1727 | -31.5048 | -30.1364 |  | -18.5685 | -24.8633 | -25.3169 | -26.1814 | -28.8612 | -10.723 | -108.7287 | -20.8598 |  | -8.7069 | -8.2665 | 17.4807 | -10.7737 | -11.2323 | -14.852 | -18.8971 | -18.479 | 7.4306 | 13.63 | -10.19 | 0 | 1.5562 | -6.0829 | -7.1129 | 3.6323 | 4.6394 | 10.0453 | -26.6444 |  |  | 0.7227 | 3.5548 | 3.8032 | 2.8411 | 3.684 | 3.0142 | -17.248 | 15.3095 | 14.9265 | -1.1918 | 13.2684 | 26.4128 | -18 | -2.9128 | 0.3069 | 1.46 | 1.47 | -24.7006 | 1.2941 | 5.304 | 3.072 |  | 38.56 | -26.1053 | -15.3964 | -1.07 | 16.9393 |  | 19.3193 |  | -5.6728 | 2.0787 |  |  |  | -12.2708 | 3.4432 | -32.6044 | 1.6971 | 2.2317 | 130.3969 | -12.6526 | -11.4365 | -5.3498 | 2.5882 | 3.5377 | 3.5359 | 2.0902 | 20.9973 | 0 | -5.45 | 8.2088 | 40.3614 | 28.2775 | 24.7147 | 20.6452 | -8.9137 | -8.7705 | -11.5542 | 0 | -12.0523 |  |  | -25.3225 | -24.7512 | -1.4331 | -1.652 | 16.03 | 16.22 | -28.6 | -28.8 | 1.1966 | -10.48 | 36.5287 | 22.5098 | 22.099 | -21.2 | -19.2 | 11.1 | 10.5 |  |  | -40.4797 | -26.5567 | -230.5217 | -15.9098 | -19.2172 | 103.7061 | 61.7578 | 68.4975 | 131.4984 | 37.0745 | 37.6772 | 35.327 | 37.484 | 163.3282 | -238.8808 | 74.5666 | -61.3892 | -1.3342 |  | -2.8 | -0.166 | -0.18 | -1.36 | 2.48 | -1.2535 | -8.8762 | 7.7958 | 6.5049 | 2.2 | 1.061 | 1.57 |  | 3.5774 | 4.1117 | 4.1739 | 3.6902 |  | 6.5 | 3.996 | -0.44 |  | -7.3402 | -14.8665 | -15.2851 | -4.8489 | 10.3699 | -10.1808 | 0 | -8.9 | -3.1
MÁXIMO |  | 0 | 7.643 | -5.0348 | 15.5693 | 10.6486 | 0 | 20.3866 | 0 | 24.6 | 10.8547 | 14.578 | 2.22 | -22 | 11 | 7.452 | -15.4 | 5.9878 | 21.3689 | 4.8104 | 8.2355 | 14.378 | 4.8085 | -0.6674 | 2.6904 | 0 | -0.5988 | -0.756 | -0.744 | 8.959 | 4.44 | 2.2 | 1.598 | 0.262 | -6.89 | -6.92 | 0 | -12.22 | -12.05 | 9.1466 | 3.9175 | 30.3004 | 32.0453 | 0 | 0 | 0.3295 | 27.5806 | 23.3647 | -8.1715 | 0 | 7.1142 | 39.7878 | 63.8375 | 10.7971 | -2.2 | -2.3 | 0.0026 | -23.6229 | -1.8512 | 0 | 13.6035 | 6.083 | 6.9732 | 4.7606 | -77.8222 | 118.4423 | 118.7475 | 79.2913 | -48.4767 | 0 | 0 | 0 | 34.7688 | 12.96 | 9.64 | -0.95 | 16.08 | -0.9335 | -1.4693 | 29.5507 | 27.5601 | 0.4351 | 10.4202 | 10.1059 | 13.2682 | 23.4941 | 0 | 0 | 75 | -10.1 | -0.62 | 57.6919 | 57.9646 | 55.9637 | 100.8051 | 101.0137 | 1 | -33.9816 | -1.8417 | 3.736 | 53.36 | 27.61 | 13.5986 | 13.4796 | -4.68 | 25.5123 | -8.9091 | -8.7761 | 47.2444 | 0 | -2.1684 | 21.8 | 23.9 | -3.3484 | 8.9822 | 42.4302 | 19.8593 | 9.72 | 0.77 | 13.041 | -1.1601 | -0.41 | -0.45 | 19.03 | 34.17 | -2.3091 | -1.2455 | -21.2131 | -20.1364 | 35.624 | 11.2455 | 1.9692 | 2.1969 | -9.0613 | -13.8323 | -9.277 | 0 | 23.0743 | 0 | -5.2264 | -4.7003 | 24.4785 | 2.6157 | 2.0319 | 19.472 | -9.1732 | -8.5385 | 15.8233 | 14.34 | -4.7 | 13.8 | 5.3847 | 8.3158 | -5.4214 | 5.8981 | 5.908 | 16.5638 | -7.7033 | 0 | 0 | 1.2788 | 5.1218 | 5.6545 | 4.5545 | 13.564 | 13.229 | -4.8562 | 23.7866 | 23.8095 | 5.8591 | 20.356 | 27.1843 | -12.24 | -2.9128 | 0.4058 | 3.84 | 1.47 | -14.7145 | 1.3335 | 5.338 | 3.151 | 0 | 40.02 | -19.3583 | -11.4013 | -0.45 | 21.2794 | 0 | 29.6307 | 0 | -5.6728 | 3.6659 | 0.0608 | 0 | -9.7367 | 2.2985 | 4.6014 | -27.1423 | 8.3624 | 8.5951 | 167.7274 | -3.7902 | -7.7502 | -5.3498 | 4.6631 | 8.2052 | 8.4186 | 4.3495 | 20.9973 | 41.6129 | -1.68 | 35.0426 | 59.007 | 52.2735 | 51.0429 | 41.3619 | 35.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6485 | 51.1238 | -18.9339 | -18.401 | 5.0108 | 4.6474 | 38.31 | 38.42 | -21.7 | -22 | 1.5482 | 7.76 | 54.7 | 24.7635 | 24.624 | -15.7 | -15.8 | 15.4 | 14.5 | -18.0399 | -18.0495 | 0 | 7.7224 | -225.075 | -6.692 | -2.6802 | 116.6452 | 107.2925 | 110.1853 | 144.1142 | 54.4882 | 41.3272 | 40.2696 | 48.6656 | 187.0781 | -220.3607 | 109.7774 | -25.8329 | 1.0559 | 0 | -2.24 | 0.783 | 0.77 | 3.76 | 5.28 | -0.5785 | -4.509 | 11.165 | 10.695 | 5.4 | 10.236 | 10.849 | 4.3746 | 5.1996 | 4.5085 | 4.2916 | 5.5023 | 0 | 8.6 | 6.1307 | 0.75 | 0 | 8.549 | -12.0861 | -14.652 | 10.4756 | 17.2362 | -9.3125 | 4.777 | -3.9 | -2.6 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 2.3624 | -16.2146 | 1.8056 | 4.4664 | 0 | 7.6987 | 0 | 3.1022 | 0.116 | 3.7117 | -26.64 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 2.4205 | -19.153 | 0 | 1.7779 | 2.9458 | 2.1595 | -1.8959 | 1.1359 | 0 | -1.3701 | -1.977 | -1.586 | 7.232 | -24.42 | -15.4 | -0.043 | 0.18 | -14.87 | -14.92 | 0 | -16.78 | -16.95 | 2.5818 | 2.7671 | 7.7899 | 8.8145 | -19.3489 | -14.0657 | -14.3054 | -1.0717 | -0.906 | -23.1749 | -25.9881 | 2.3796 | 13.5613 | -37.1638 | 0.9087 | -6.7 | -7.2 | -33.4435 | -33.0235 | -4.922 | 0 | -10.6203 | -2.1742 | 0 | 0.4186 | -159.8254 | 11.7801 | 11.8107 | -30.4049 | -154.3027 | 0 | 0 | 0 | 4.2812 | 7.65 | 3.25 | -15.94 | 2.29 | -23.9741 | -24.1081 | 3.3281 | 0.7804 | -7.291 | -32.5284 | -32.4075 | -11.0549 | 6.9427 | 0 | 0 | 33.4 | -44 | -4.23 | 28.9608 | 28.9071 | 28.188 | 48.4802 | 49.3094 | -26.5404 | -103.087 | -23.7259 | 1.4987 | 25.16 | 7.64 | 2.1924 | 2.7374 | -12.45 | 25.5123 | -24.7793 | -24.8171 | 0.5628 | 0 | -6.5222 | -14.3 | -14.9 | -7.0984 | -3.7402 | 3.0015 | 1.8613 | -3.41 | -5.53 | 1.647 | -46.0676 | -4.76 | -4.86 | 7.23 | 11.68 | -44.2182 | -22.5 | -41.7793 | -39.8727 | -22.9301 | -33.2887 | -38.7231 | -38.8648 | -28.0023 | -34.5672 | -12.966 | -173.8746 | -47.6979 | 0 | -14.0833 | -13.4893 | 0 | -18.1887 | -16.9921 | -29.188 | -27.6367 | -27.3447 | -2.2935 | -4.34 | -21.8 | -2.5 | 1.1356 | -20.2956 | -8.2385 | 2.548 | 1.8754 | -4.6007 | -30.794 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0 | -2.4087 | -4.6888 | -5.1911 | -21.267 | 5.7849 | 4.6979 | -6.543 | 0 | 15.6118 | -22.13 | -5.2016 | 0.2511 | 1.46 | -3.55 | -26.737 | 0 | 4.714 | -0.087 | 0 | 34.64 | -32.3431 | -22.9759 | -2.02 | 12.7659 | 0 | 19.3193 | 0 | -20.0859 | 1.6303 | 0.0255 | 0 | -15.7565 | -32.23 | -1.9036 | -40.5875 | 0.8946 | 0.8706 | 128.5006 | -12.6844 | -11.4365 | -15.7606 | 1.7437 | 3.5377 | 3.5359 | 1 | -31.6799 | -30.8996 | -32.69 | 5.7184 | 15.0711 | -5.9723 | 8.9335 | 12.7521 | -34.3882 | -11.8781 | -13.8128 | -13.3152 | -15.5572 | -33.459 | -38.3348 | -30.8597 | -30.2554 | -19.3897 | -19.8188 | 12.5 | 12.24 | -31.2 | -31.4 | -0.4569 | -13.68 | 29.1924 | 7.3519 | 6.893 | -22 | -24.3 | 3.4 | 2.9 | -18.8784 | -18.8089 | -91.9534 | -72.8068 | -243 | -21.584 | -40.7998 | 63.0907 | 45.5162 | 59.165 | 102.2646 | -11.5213 | 5.5104 | -0.1321 | 1.3637 | 111.0212 | -245.6059 | 31.3075 | -87.1215 | -2.0374 | 0 | -8.32 | -0.552 | -0.562 | -2.64 | -2 | -4.3666 | -11.397 | 2.4338 | 2.0523 | -2 | -1.262 | -2.349 | 0 | 0 | 2.5504 | 2.539 | 2.4746 | 0 | 2 | 0.0319 | -0.61 | 0 | -10.6548 | -21.751 | -26.9502 | -8.4404 | 7.8962 | -22.6377 | 0 | -10.5 | -9.6 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 4.7279 | -9.8432 | 6.5986 | 7.424 | 0 | 13.8671 | 0 | 12.5752 | 4.8022 | 8.8572 | -12.1175 | -27.3026 | 5.5355 | 3.8502 | -20.4286 | 4.9204 | -2.4965 | 2.8295 | 4.42 | 7.8435 | 3.7439 | -1.4907 | 1.4491 | 0 | -1.0283 | -1.28 | -1.1136 | 8.1008 | -9.1113 | -6.49 | 0.88248 | 0.2186 | -11.5633 | -11.5779 | 0 | -14.2744 | -14.2904 | 5.9456 | 3.3686 | 19.2525 | 20.5316 | -13.3984 | -7.0655 | -8.0213 | 5.0496 | 5.0603 | -14.4146 | -11.153 | 4.7889 | 24.9893 | 1.8065 | 7.1227 | -4.9479 | -5.2104 | -27.3645 | -27.5642 | -3.8005 | 0 | 2.4463 | 3.1272 | 3.6768 | 2.2957 | -117.94 | 60.7401 | 60.9003 | 3.4641 | -103.0712 | 0 | 0 | 0 | 21.4261 | 10.0773 | 6.6946 | -8.7952 | 8.2423 | -12.1357 | -11.8733 | 18.7192 | 16.2924 | -4.0036 | -8.6058 | -8.7011 | 2.4539 | 14.8607 | 0 | 0 | 51.8396 | -26.2437 | -2.3702 | 39.5829 | 39.526 | 38.5059 | 74.7631 | 75.1665 | -18.1587 | -66.9904 | -15.3141 | 2.5629 | 36.3465 | 16.9283 | 8.2991 | 8.4666 | -8.9342 | 25.5123 | -16.3874 | -16.1605 | 23.8323 | 0 | -4.4811 | -2.5143 | -0.93784 | -5.2757 | 2.9453 | 21.8024 | 11.2391 | 3.4473 | -2.6019 | 7.3938 | -23.2235 | -2.5469 | -2.6192 | 13.9323 | 20.3885 | -23.0754 | -11.5356 | -30.0894 | -28.9443 | 11.4967 | -8.0177 | -15.4834 | -15.3738 | -18.9865 | -23.2501 | -11.5274 | -80.1303 | -21.5773 | 0 | -9.4968 | -9.0621 | 16.2177 | -6.3701 | -6.6313 | -9.9727 | -19.6734 | -19.3355 | 4.8058 | 11.1193 | -11.9123 | 1.3625 | 3.0383 | -5.0643 | -6.6676 | 4.334 | 3.6874 | 4.6023 | -19.9256 | 0 | 0 | 1.0212 | 2.7017 | 2.7683 | 1.3982 | 5.0446 | 4.8493 | -10.9161 | 15.2755 | 15.2027 | 0.47957 | 12.5762 | 19.7778 | -17.514 | -3.8017 | 0.32244 | 2.4096 | -1.2352 | -19.0025 | 0.81346 | 5.0819 | 1.2036 | 0 | 37.3825 | -26.5829 | -17.8065 | -1.0688 | 16.5182 | 0 | 26.6218 | 0 | -15.8006 | 2.5339 | 0.047017 | 0 | -10.7606 | -8.6825 | 1.7479 | -34.7762 | 4.7467 | 4.6183 | 145.0142 | -8.0365 | -9.1341 | -12.4565 | 3.0527 | 5.752 | 5.8124 | 2.5294 | -8.2907 | -5.1257 | -16.3962 | 19.2719 | 39.9489 | 21.4733 | 29.2821 | 26.4423 | 7.9982 | -4.9683 | -7.2107 | -6.7626 | -8.9336 | 5.2118 | 5.2106 | -25.709 | -25.108 | -6.6266 | -6.5063 | 24.699 | 24.6523 | -26.0479 | -26.1438 | 0.88021 | -4.8683 | 40.4711 | 15.9398 | 15.7106 | -18.687 | -19.025 | 9.6292 | 9.125 | -18.3738 | -18.3075 | -53.9094 | -20.1779 | -233.4868 | -14.6075 | -20.5626 | 89.7272 | 76.0669 | 84.7152 | 121.3248 | 21.2859 | 23.2082 | 22.1003 | 23.2798 | 149.212 | -231.4219 | 70.0357 | -57.0994 | -0.99255 | 0 | -4.9367 | -0.027479 | -0.037417 | 0.235 | 1.905 | -2.2786 | -7.9585 | 7.2527 | 5.896 | 2.5021 | 4.851 | 4.8911 | 2.6071 | 3.1254 | 3.7628 | 3.5189 | 3.4648 | 0 | 5.1458 | 2.8485 | 0.032708 | 0 | -2.2196 | -16.6256 | -20.2784 | 0.77301 | 12.3112 | -15.4863 | 2.4664 | -6.8583 | -6.2396 | 0 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 19 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
19/05/2025 | 00:30 | 39.92 | 40.57 | 34.9633 | 36.1383 | 325.7769 | 477.3685 | 121.868 | 123.6497 | 482.9199 | 391.6105 | 1120.0481
19/05/2025 | 01:00 | 36.38 | 36.05 | 32.5521 | 31.9042 | 280.1598 | 417.0461 | 122.1948 | 121.135 | 476.8464 | 375.5024 | 1095.6786
19/05/2025 | 01:30 | 34.76 | 34.22 | 30.2748 | 29.7316 | 265.1433 | 394.1297 | 124.2064 | 125.0671 | 483.703 | 386.2271 | 1119.2036
19/05/2025 | 02:00 | 35.11 | 35.27 | 33.8917 | 34.212 | 260.699 | 399.1827 | 118.8988 | 120.4474 | 471.6722 | 376.9695 | 1087.9879
19/05/2025 | 02:30 | 36.61 | 36.34 | 35.8627 | 35.8627 | 265.749 | 410.4244 | 121.8618 | 122.709 | 471.3011 | 381.7156 | 1097.5875
19/05/2025 | 03:00 | 37.01 | 36.83 | 37.8059 | 37.8059 | 261.3359 | 410.7877 | 122.8908 | 123.4846 | 468.8267 | 379.2535 | 1094.4556
19/05/2025 | 03:30 | 41.6 | 41.64 | 43.3113 | 43.3113 | 296.4939 | 466.3565 | 122.9413 | 124.3303 | 459.6217 | 373.9819 | 1080.8752
19/05/2025 | 04:00 | 41.54 | 41.28 | 43.739 | 43.739 | 296.2437 | 466.5417 | 128.1181 | 128.2486 | 474.5403 | 381.994 | 1112.901
19/05/2025 | 04:30 | 36.94 | 37.02 | 43.0529 | 43.0529 | 256.0692 | 416.135 | 128.7241 | 127.4123 | 480.9282 | 383.7639 | 1120.8285
19/05/2025 | 05:00 | 35.71 | 35.91 | 39.4495 | 39.4495 | 266.49 | 417.009 | 129.5999 | 130.6342 | 483.2074 | 391.9496 | 1135.3911
19/05/2025 | 05:30 | 45.78 | 45.26 | 55.1185 | 55.1185 | 316.2945 | 517.5715 | 132.2405 | 132.4296 | 493.1043 | 395.4902 | 1153.2646
19/05/2025 | 06:00 | 47.25 | 47.4 | 54.4349 | 54.4349 | 328.3874 | 531.9072 | 133.1065 | 133.8132 | 514.6743 | 415.0047 | 1196.5987
19/05/2025 | 06:30 | 54.28 | 54.52 | 56.4291 | 56.4291 | 378.7845 | 600.4427 | 125.5815 | 126.6083 | 488.1177 | 396.4488 | 1136.7563
19/05/2025 | 07:00 | 55.32 | 55.24 | 52.5694 | 52.5694 | 400.0107 | 615.7095 | 108.4431 | 110.9755 | 402.6285 | 320.7576 | 942.8047
19/05/2025 | 07:30 | 46.34 | 45.32 | 30.2748 | 31.328 | 396.5549 | 549.8177 | 96.7784 | 97.057 | 308.6044 | 242.4971 | 744.9369
19/05/2025 | 08:00 | 48.54 | 49.01 | 42.4651 | 43.1006 | 403.4632 | 586.5789 | 88.2383 | 88.1426 | 240.8274 | 188.5363 | 605.7446
19/05/2025 | 08:30 | 45.58 | 45.81 | 42.8669 | 42.6327 | 365.4371 | 542.3267 | 87.849 | 88.8465 | 242.289 | 185.2664 | 604.2509
19/05/2025 | 09:00 | 48.72 | 48.41 | 40.5896 | 40.189 | 401.5612 | 579.4698 | 81.6169 | 81.4588 | 222.5353 | 180.177 | 565.788
19/05/2025 | 09:30 | 49.45 | 49.37 | 42.4651 | 45.0609 | 405.4696 | 591.8156 | 82.0523 | 82.8584 | 220.2551 | 170.5994 | 555.7652
19/05/2025 | 10:00 | 47.68 | 48.14 | 40.8575 | 40.16 | 401.3474 | 578.1849 | 84.2025 | 84.6986 | 231.3485 | 177.3636 | 577.6132
19/05/2025 | 10:30 | 53.52 | 53.52 | 52.512 | 51.9554 | 430.222 | 641.7294 | 85.7671 | 88.186 | 238.8954 | 180.6875 | 593.536
19/05/2025 | 11:00 | 50.57 | 50.47 | 48.6272 | 48.0332 | 416.1392 | 613.8396 | 84.1198 | 84.811 | 224.9957 | 171.953 | 565.8795
19/05/2025 | 11:30 | 53.22 | 52.85 | 53.5837 | 48.5019 | 435.5268 | 643.6824 | 88.2471 | 88.4946 | 228.8238 | 171.7647 | 577.3302
19/05/2025 | 12:00 | 55.19 | 56.04 | 52.512 | 51.554 | 442.7155 | 658.0115 | 82.3706 | 83.8715 | 219.3129 | 165.6172 | 551.1722
19/05/2025 | 12:30 | 48.91 | 48.94 | 39.6519 | 38.8228 | 424.378 | 600.7027 | 78.7803 | 80.3992 | 208.801 | 160.7231 | 528.7036
19/05/2025 | 13:00 | 51.81 | 51.67 | 50.1007 | 48.6623 | 419.0516 | 621.2946 | 88.4651 | 85.7899 | 196.6157 | 151.8266 | 522.6973
19/05/2025 | 13:30 | 34.44 | 34.81 | 34.5615 | 35.5551 | 349.0348 | 488.4014 | 82.2052 | 83.3931 | 197.8679 | 152.4829 | 515.9491
19/05/2025 | 14:00 | 36.53 | 36.25 | 38.4463 | 37.7981 | 364.105 | 513.1294 | 83.8881 | 85.9098 | 197.8917 | 156.6504 | 524.34
19/05/2025 | 14:30 | 38.37 | 38.36 | 38.7142 | 37.4209 | 359.8423 | 512.7074 | 90.9893 | 90.4482 | 217.1355 | 163.1262 | 561.6992
19/05/2025 | 15:00 | 36.88 | 36.7 | 37.9104 | 36.6838 | 356.7272 | 504.9014 | 91.3872 | 92.5126 | 231.3817 | 177.3982 | 592.6797
19/05/2025 | 15:30 | 36.68 | 36.49 | 31.8823 | 30.9853 | 360.9511 | 496.9887 | 97.5624 | 96.1239 | 254.6248 | 194.9949 | 643.306
19/05/2025 | 16:00 | 40.48 | 40.48 | 46.4838 | 45.7803 | 365.6693 | 538.8934 | 111.8478 | 112.1568 | 319.5172 | 242.3905 | 785.9123
19/05/2025 | 16:30 | 39.76 | 39.84 | 42.8669 | 42.1564 | 322.382 | 487.0053 | 127.4303 | 127.8223 | 402.7677 | 318.3458 | 976.3661
19/05/2025 | 17:00 | 41.61 | 41.19 | 43.0009 | 43.2171 | 333.6717 | 502.6897 | 145.1528 | 145.423 | 474.5688 | 377.827 | 1142.9716
19/05/2025 | 17:30 | 41.63 | 41.63 | 44.0726 | 44.2687 | 317.7235 | 489.3248 | 156.6961 | 156.5579 | 528.204 | 424.2007 | 1265.6587
19/05/2025 | 18:00 | 40.75 | 41.25 | 39.1161 | 38.7484 | 317.2138 | 477.0783 | 160.2111 | 159.6105 | 540.2789 | 430.6884 | 1290.7889
19/05/2025 | 18:30 | 48.63 | 48.74 | 42.3311 | 42.0633 | 382.2149 | 563.9793 | 104.6835 | 305.8528 | 478.869 | 386.2314 | 1275.6367
19/05/2025 | 19:00 | 50.53 | 51.07 | 42.733 | 42.416 | 404.6661 | 591.4151 | 102.3369 | 304.8321 | 471.6397 | 379.2505 | 1258.0592
19/05/2025 | 19:30 | 52.45 | 52.62 | 49.4309 | 48.2274 | 401.6102 | 604.3385 | 221.5325 | 221.9804 | 436.7094 | 361.0074 | 1241.2297
19/05/2025 | 20:00 | 51.22 | 51.8 | 51.1724 | 50.4823 | 398.4878 | 603.1625 | 224.2853 | 220.8984 | 445.4808 | 366.1797 | 1256.8442
19/05/2025 | 20:30 | 51.02 | 51.18 | 51.1724 | 50.3587 | 390.8517 | 594.5828 | 224.7349 | 222.3139 | 440.9745 | 362.9954 | 1251.0187
19/05/2025 | 21:00 | 50.77 | 51.19 | 49.297 | 48.7453 | 393.2886 | 593.2909 | 226.6599 | 225.9167 | 444.4937 | 366.0401 | 1263.1104
19/05/2025 | 21:30 | 46.36 | 46.81 | 44.3405 | 44.0952 | 376.4217 | 558.0274 | 228.9564 | 227.3101 | 441.5088 | 360.1425 | 1257.9178
19/05/2025 | 22:00 | 43.49 | 43.59 | 43.2688 | 43.2208 | 348.1011 | 521.6707 | 229.9386 | 228.129 | 434.8824 | 360.135 | 1253.085
19/05/2025 | 22:30 | 38.62 | 38.83 | 36.8388 | 35.7083 | 318.511 | 468.5081 | 227.7751 | 227.7153 | 430.1159 | 352.381 | 1237.9873
19/05/2025 | 23:00 | 33.97 | 34.19 | 26.9258 | 26.6664 | 298.7502 | 420.5024 | 223.9617 | 223.2973 | 420.7115 | 349.2871 | 1217.2576
19/05/2025 | 23:30 | 42.32 | 42.12 | 38.3123 | 38.1873 | 326.1226 | 487.0622 | 222.7963 | 221.8576 | 406.7482 | 343.1047 | 1194.5068
20/05/2025 | 00:00 | 36.97 | 37.04 | 29.2031 | 28.6554 | 301.3806 | 433.2491 | 217.1611 | 221.8577 | 448.7166 | 364.3931 | 1252.1285
MÁXIMO |  | -33.97 | -34.19 | -26.9258 | -26.6664 | -256.0692 |  | 229.9386 | 305.8528 | 540.2789 | 430.6884
MÍNIMO |  | -55.32 | -56.04 | -56.4291 | -56.4291 | -442.7155 |  | 78.7803 | 80.3992 | 196.6157 | 151.8266
PROMEDIO |  | -43.9838 | -44.0267 | -42.3342 | -41.9833 | -352.6507 |  | 132.7366 | 141.4058 | 377.0934 | 301.8111
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 19 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
19/05/2025 | 00:30 | 511.1399 | 517.1401 | 517.5751 | 526.2292 | 527.8438 | 522.3253 | 516.621 | 495.1982 | 498.3265 | 479.8316 | 504.2191 | 488.6118 | 223.6805 | 227.438 | 229.6576 | 225.663 | 221.6833 | 222.8087 | 227.3 | 0 | 229 | 141.2801 | 140.5511 | 139.0164 | 136.3498 | 135.792 | 0 | 141.5903 | 126.3369 | 141.0033
19/05/2025 | 01:00 | 517.592 | 521.6041 | 523.8774 | 528.483 | 530.681 | 524.1122 | 516.621 | 496.4014 | 498.6442 | 480.9446 | 504.141 | 489.3984 | 225.4548 | 227.1415 | 231.4429 | 227.2631 | 222.6578 | 222.6854 | 227.3 | 0 | 229.4 | 140.9845 | 141.3803 | 139.2135 | 136.3374 | 136.1232 | 0 | 142.088 | 126.5713 | 141.3504
19/05/2025 | 01:30 | 517.8544 | 520.9739 | 520.2537 | 530.0334 | 530.9202 | 526.1103 | 516.621 | 495.5609 | 497.6694 | 480.998 | 503.3821 | 489.2701 | 226.1855 | 229.9726 | 231.7354 | 227.9732 | 223.3444 | 222.8218 | 227.3 | 0 | 228.8 | 141.0102 | 140.6125 | 139.2654 | 136.3713 | 136.1094 | 0 | 141.6781 | 126.5713 | 141.33
19/05/2025 | 02:00 | 520.4247 | 524.7552 | 527.3962 | 528.7618 | 531.6104 | 521.1499 | 516.621 | 495.3109 | 498.4908 | 482.1643 | 504.6039 | 490.831 | 226.6754 | 228.8354 | 232.15 | 227.8256 | 223.588 | 223.1183 | 227.6 | 0 | 229.7 | 141.0103 | 141.6074 | 139.2135 | 136.4233 | 136.3164 | 0 | 142.41 | 126.7568 | 141.7385
19/05/2025 | 02:30 | 516.9102 | 523.3897 | 520.4112 | 529.8895 | 531.7499 | 522.1088 | 516.621 | 495.9071 | 498.0446 | 480.8372 | 505.0328 | 489.1958 | 225.7205 | 227.3087 | 230.7991 | 226.3098 | 222.3994 | 222.9747 | 227.9 | 0 | 229.8 | 141.174 | 141.1829 | 139.2135 | 136.3186 | 136.0128 | 0 | 142.1173 | 126.5224 | 141.4934
19/05/2025 | 03:00 | 516.543 | 524.2825 | 520.4113 | 529.4107 | 531.0737 | 521.8489 | 516.621 | 494.7604 | 497.2235 | 480.0616 | 504.4802 | 488.4445 | 226.2661 | 227.0878 | 230.7364 | 225.8292 | 222.1041 | 222.8839 | 226.7 | 0 | 228.9 | 141.226 | 139.9463 | 139.3121 | 136.3259 | 136.0956 | 0 | 141.5171 | 126.1953 | 141.2688
19/05/2025 | 03:30 | 515.3889 | 522.2343 | 519.7809 | 530.032 | 529.9969 | 521.3886 | 516.621 | 495.4396 | 498.6544 | 482.6719 | 506.1414 | 490.2968 | 226.0886 | 226.4255 | 230.4891 | 225.4776 | 222.5471 | 223.0367 | 228 | 0 | 229.9 | 141.271 | 141.4371 | 139.3121 | 136.6201 | 135.9024 | 0 | 142.3222 | 125.5849 | 141.3504
19/05/2025 | 04:00 | 515.5988 | 521.8667 | 523.0372 | 528.4423 | 530.3337 | 520.5585 | 516.621 | 494.1157 | 498.2449 | 480.1627 | 504.1218 | 489.3529 | 225.7511 | 225.8519 | 229.965 | 225.4286 | 222.3994 | 222.558 | 227.3 | 0 | 228.8 | 141.2723 | 140.2323 | 139.2135 | 136.1683 | 135.6264 | 0 | 141.4439 | 126.1513 | 141.33
19/05/2025 | 04:30 | 516.543 | 523.5998 | 523.0373 | 529.06 | 531.5906 | 520.6478 | 516.621 | 494.451 | 497.9104 | 479.2148 | 503.8147 | 488.6136 | 226.2688 | 226.8415 | 230.4982 | 226.1929 | 223.5954 | 222.2592 | 226.7 | 0 | 228.5 | 140.5758 | 139.5671 | 139.0164 | 135.9218 | 135.4746 | 0 | 141.0633 | 126.7568 | 141.0237
19/05/2025 | 05:00 | 516.1757 | 523.7048 | 523.0374 | 528.9885 | 530.7632 | 521.0494 | 516.621 | 493.5875 | 496.4878 | 479.3275 | 503.5477 | 488.2416 | 225.5294 | 226.9755 | 230.2909 | 226.1337 | 222.8202 | 222.5667 | 226.1 | 0 | 228.2 | 140.591 | 139.6232 | 138.7155 | 136.0049 | 135.5574 | 0 | 140.917 | 126.7129 | 141.33
19/05/2025 | 05:30 | 510.7727 | 517.7178 | 516.7874 | 524.3102 | 525.1469 | 517.6411 | 516.621 | 492.6393 | 496.7132 | 478.6906 | 502.3397 | 487.9423 | 223.162 | 224.5495 | 228.993 | 223.5906 | 221.0705 | 222.6694 | 226.1 | 0 | 227.7 | 140.6162 | 139.6996 | 138.316 | 135.894 | 135.2676 | 0 | 140.8291 | 126.3369 | 140.942
19/05/2025 | 06:00 | 509.0941 | 516.1423 | 514.8442 | 521.4643 | 522.3795 | 515.5938 | 516.621 | 492.5545 | 495.4832 | 477.4905 | 501.5317 | 486.2869 | 221.2081 | 225.1921 | 228.3655 | 222.7401 | 220.0369 | 222.374 | 226.1 | 0 | 226.9 | 140.6163 | 139.1333 | 138.2174 | 135.9019 | 134.9088 | 0 | 140.5071 | 126.2441 | 140.942
19/05/2025 | 06:30 | 505.9991 | 512.6236 | 512.796 | 519.2345 | 521.2026 | 514.0788 | 516.621 | 493.4255 | 496.1378 | 478.7562 | 501.6131 | 487.6052 | 223.5505 | 223.2778 | 225.9172 | 222.3064 | 219.1436 | 222.2719 | 226.1 | 0 | 227.1 | 140.7623 | 139.6636 | 138.316 | 136.3106 | 135.309 | 0 | 140.7706 | 125.9169 | 140.554
19/05/2025 | 07:00 | 507.5728 | 511.5208 | 513.3211 | 518.3594 | 520.7712 | 514.6915 | 516.621 | 497.0034 | 500.0224 | 482.5543 | 506.6562 | 491.1338 | 226.9602 | 223.6966 | 226.1259 | 222.1865 | 218.9738 | 223.2597 | 228 | 0 | 229.4 | 141.5339 | 141.4688 | 139.0164 | 137.5455 | 136.1232 | 0 | 142.4393 | 126.1953 | 141.7385
19/05/2025 | 07:30 | 509.5662 | 516.2473 | 516.3672 | 520.1453 | 522.5134 | 517.9547 | 516.621 | 499.8306 | 503.4586 | 486.437 | 509.6725 | 495.0223 | 224.8045 | 224.9578 | 225.6669 | 221.6347 | 218.7597 | 224.2802 | 229.9 | 0 | 230.4 | 142.3337 | 140.5786 | 139.2654 | 137.8508 | 136.3992 | 0 | 141.6196 | 125.4482 | 142.535
19/05/2025 | 08:00 | 501.855 | 507.897 | 505.7058 | 512.87 | 516.0858 | 513.5446 | 517.9648 | 499.6666 | 503.3189 | 487.476 | 510.0532 | 494.8919 | 222.7491 | 223.386 | 226.2731 | 220.2996 | 217.2167 | 224.2706 | 230.5 | 0 | 230.9 | 142.3199 | 141.3812 | 138.9645 | 137.5719 | 136.0542 | 0 | 142.1612 | 125.3505 | 142.5145
19/05/2025 | 08:30 | 506.786 | 510.9956 | 506.6512 | 515.6821 | 518.2867 | 516.4695 | 517.4712 | 499.8851 | 502.6762 | 487.3573 | 509.1638 | 494.8461 | 222.4255 | 225.4256 | 226.2953 | 220.9283 | 218.8631 | 223.5508 | 229.4 | 0 | 230.1 | 142.3037 | 140.7129 | 138.3679 | 137.5628 | 135.033 | 0 | 141.4439 | 125.2577 | 142.1469
19/05/2025 | 09:00 | 492.3078 | 497.1835 | 497.0403 | 505.4973 | 510.3092 | 508.5787 | 518.7626 | 497.4084 | 501.8807 | 484.1665 | 507.2992 | 493.8087 | 224.7856 | 223.011 | 224.9308 | 218.7699 | 216.3603 | 222.5762 | 229.1 | 0 | 229 | 141.4589 | 140.7493 | 137.8698 | 136.3878 | 134.3016 | 0 | 141.4439 | 123.3827 | 141.7385
19/05/2025 | 09:30 | 505.1073 | 511.9409 | 519.3083 | 508.9687 | 511.0269 | 510.3318 | 518.5063 | 502.7539 | 503.1006 | 485.816 | 508.6605 | 494.238 | 225.6659 | 226.5087 | 227.0321 | 219.5231 | 216.8402 | 223.5647 | 229.3 | 0 | 229.9 | 141.2299 | 141.0952 | 137.8698 | 136.1873 | 134.8398 | 0 | 141.7952 | 123.8514 | 141.3504
19/05/2025 | 10:00 | 502.4845 | 510.8905 | 515.527 | 506.8627 | 509.4973 | 509.1354 | 518.8915 | 501.5147 | 501.8221 | 484.4733 | 508.4402 | 493.6518 | 224.3665 | 224.9765 | 225.2976 | 219.5022 | 217.6301 | 222.8276 | 228.6 | 0 | 229.2 | 141.2333 | 141.0599 | 137.1227 | 135.9041 | 134.6052 | 0 | 141.4 | 124.1347 | 141.3504
19/05/2025 | 10:30 | 494.1963 | 502.015 | 505.0231 | 503.5512 | 507.4285 | 506.8445 | 513.5787 | 501.1195 | 501.5445 | 483.7541 | 506.9601 | 493.4651 | 221.918 | 223.3147 | 221.9675 | 221.0101 | 216.9583 | 222.9258 | 228.6 | 0 | 228.9 | 140.5511 | 141.0524 | 136.9723 | 135.6917 | 134.6328 | 0 | 141.2975 | 123.3827 | 141.3504
19/05/2025 | 11:00 | 494.9307 | 503.5906 | 507.334 | 504.0848 | 507.5381 | 507.3241 | 513.5787 | 501.4837 | 502.3392 | 484.4568 | 507.3802 | 492.7971 | 224.6677 | 224.69 | 222.8458 | 221.1942 | 217.2167 | 223.3981 | 228.6 | 0 | 229.3 | 140.7096 | 141.325 | 137.1227 | 135.8688 | 134.757 | 0 | 141.3415 | 123.3387 | 141.3504
19/05/2025 | 11:30 | 493.1472 | 498.6014 | 502.8174 | 505.6076 | 507.9064 | 507.6395 | 513.5787 | 501.6579 | 503.3462 | 484.6 | 507.7702 | 493.6564 | 226.8642 | 224.7804 | 222.6143 | 219.2151 | 216.4267 | 222.9082 | 228.6 | 0 | 228.8 | 140.9796 | 141.1821 | 137.2213 | 136.2019 | 134.9502 | 0 | 141.6928 | 123.4755 | 141.33
19/05/2025 | 12:00 | 491.2587 | 498.0763 | 500.0338 | 505.0544 | 507.4302 | 507.9893 | 513.5787 | 502.3091 | 502.6209 | 486.5817 | 509.0887 | 494.2697 | 226.7327 | 223.0731 | 222.5184 | 219.5032 | 216.2348 | 223.3936 | 229.3 | 0 | 229.3 | 140.9709 | 141.4068 | 137.3718 | 136.8188 | 135.0192 | 0 | 141.8099 | 123.6171 | 141.33
19/05/2025 | 12:30 | 495.9799 | 502.3302 | 508.0167 | 506.6225 | 509.1899 | 508.4039 | 513.5787 | 502.6857 | 504.5619 | 487.1612 | 509.8761 | 496.6405 | 228.1103 | 225.6176 | 223.6409 | 219.9483 | 217.1133 | 224.2264 | 229.9 | 0 | 230.1 | 142.391 | 141.9698 | 137.8698 | 137.7919 | 135.5298 | 0 | 142.249 | 123.9003 | 142.1061
19/05/2025 | 13:00 | 496.6093 | 501.3324 | 505.2332 | 506.6559 | 509.404 | 509.0414 | 513.5787 | 502.3305 | 502.5161 | 486.3408 | 508.5169 | 495.1299 | 228.0365 | 225.7897 | 224.4217 | 220.2448 | 216.722 | 222.923 | 229.4 | 0 | 229.8 | 142.3387 | 141.9159 | 137.4703 | 137.6938 | 136.1508 | 0 | 142.2197 | 124.3202 | 142.1061
19/05/2025 | 13:30 | 502.0124 | 509.5251 | 511.1678 | 510.4368 | 512.122 | 512.1004 | 513.5787 | 502.8515 | 503.0001 | 485.1465 | 508.1531 | 494.3093 | 226.5724 | 227.85 | 226.9623 | 221.2925 | 218.1543 | 222.3089 | 229.9 | 0 | 229.7 | 141.6261 | 141.9906 | 136.9723 | 137.125 | 135.516 | 0 | 142.3954 | 124.6034 | 141.7385
19/05/2025 | 14:00 | 496.9241 | 504.3259 | 505.8109 | 508.6519 | 511.1429 | 510.911 | 513.5787 | 502.3348 | 502.476 | 485.4256 | 508.8535 | 494.0434 | 225.5674 | 226.475 | 223.9545 | 220.7784 | 217.9328 | 221.9966 | 228.6 | 0 | 229.1 | 140.7449 | 141.3483 | 137.0242 | 137.3156 | 135.0744 | 0 | 141.5464 | 123.9931 | 141.33
19/05/2025 | 14:30 | 494.9832 | 503.4331 | 504.6555 | 505.0915 | 507.2888 | 508.0584 | 513.5787 | 502.2825 | 500.9583 | 484.5562 | 507.0685 | 491.9 | 224.5307 | 226.0392 | 224.0847 | 218.6151 | 215.9911 | 221.7697 | 228.6 | 0 | 228.7 | 140.8254 | 141.0411 | 136.8218 | 136.4206 | 134.5638 | 0 | 141.3561 | 123.6171 | 140.9216
19/05/2025 | 15:00 | 499.7567 | 506.374 | 508.4369 | 505.6449 | 508.0276 | 507.8567 | 513.5787 | 501.5746 | 500.1923 | 482.7657 | 506.1656 | 491.9887 | 226.8044 | 226.2267 | 224.8832 | 218.6328 | 216.4267 | 221.7914 | 228 | 0 | 228.1 | 140.8254 | 140.7463 | 136.7232 | 136.3053 | 134.688 | 0 | 141.0633 | 123.1483 | 141.33
19/05/2025 | 15:30 | 498.5502 | 505.3762 | 505.6534 | 507.0872 | 509.4226 | 509.0182 | 513.5787 | 500.6855 | 500.5193 | 482.9621 | 506.2127 | 491.5535 | 227.0285 | 226.6931 | 225.262 | 219.5759 | 216.8328 | 221.9776 | 228 | 0 | 228.4 | 140.8254 | 140.8167 | 136.8218 | 136.8107 | 134.4948 | 0 | 141.0487 | 123.4315 | 141.33
19/05/2025 | 16:00 | 499.7043 | 505.4287 | 506.5462 | 506.9993 | 508.8879 | 508.4019 | 513.5787 | 498.9587 | 499.2524 | 480.8851 | 505.0871 | 489.1154 | 227.2054 | 227.2596 | 225.9641 | 219.2394 | 216.8623 | 221.5797 | 228 | 0 | 227.6 | 140.8254 | 140.2054 | 136.8737 | 136.3642 | 134.343 | 0 | 140.6096 | 123.6659 | 140.8807
19/05/2025 | 16:30 | 501.0157 | 509.6301 | 511.483 | 510.4435 | 512.6094 | 511.3041 | 513.5787 | 499.8402 | 498.9183 | 480.8366 | 506.1728 | 490.313 | 225.4322 | 228.6503 | 226.9605 | 220.8527 | 218.2355 | 221.5963 | 227.4 | 0 | 228.3 | 140.8254 | 140.6836 | 136.8218 | 136.8524 | 134.274 | 0 | 140.9023 | 124.369 | 141.2688
19/05/2025 | 17:00 | 495.088 | 497.8662 | 494.992 | 506.3096 | 509.0824 | 508.3006 | 513.5787 | 497.3337 | 496.48 | 477.4979 | 502.4002 | 487.4474 | 224.3226 | 223.0487 | 223.767 | 219.3254 | 218.2429 | 221.0799 | 226.1 | 0 | 226.8 | 140.8254 | 141.4904 | 136.8218 | 136.3026 | 134.1912 | 0 | 141.8099 | 124.6474 | 140.5948
19/05/2025 | 17:30 | 496.9765 | 498.9165 | 496.2 | 506.8693 | 509.3611 | 509.0602 | 513.5787 | 495.3282 | 494.2583 | 475.8788 | 501.5539 | 486.1004 | 226.6645 | 226.289 | 226.0812 | 219.5316 | 218.457 | 220.7635 | 226.6 | 0 | 226.8 | 140.8254 | 141.3648 | 136.2771 | 136.3519 | 133.6116 | 0 | 141.6342 | 125.2138 | 140.554
19/05/2025 | 18:00 | 497.3961 | 501.805 | 502.7648 | 508.1652 | 510.54 | 508.6533 | 513.5787 | 495.6752 | 493.9849 | 475.468 | 501.3452 | 485.4165 | 224.1333 | 226.3354 | 226.5688 | 220.371 | 218.2355 | 220.9789 | 225.4 | 0 | 226.1 | 140.8254 | 140.7615 | 136.2252 | 136.8963 | 135.6126 | 0 | 141.0341 | 125.6826 | 140.2068
19/05/2025 | 18:30 | 489.8948 | 496.4482 | 497.2503 | 507.1933 | 510.4395 | 508.6998 | 513.5787 | 497.2864 | 496.087 | 476.9845 | 502.3237 | 487.2455 | 219.1056 | 224.3008 | 223.5742 | 220.1844 | 218.3315 | 220.8487 | 225.6 | 0 | 226.2 | 140.8254 | 140.4972 | 138.1189 | 136.8661 | 135.8334 | 0 | 141.0048 | 126.0537 | 140.1455
19/05/2025 | 19:00 | 491.9931 | 497.6036 | 492.1035 | 509.9199 | 513.2101 | 510.8538 | 513.5787 | 498.6562 | 497.2637 | 478.4862 | 503.828 | 488.3876 | 221.5309 | 225.3285 | 224.3606 | 221.7433 | 219.4094 | 221.2113 | 227.2 | 0 | 227.9 | 140.8254 | 141.8759 | 138.3679 | 137.6476 | 135.8058 | 0 | 142.1026 | 126.5224 | 140.942
19/05/2025 | 19:30 | 493.1996 | 498.1288 | 494.5718 | 509.1539 | 512.2547 | 510.347 | 513.5787 | 495.2576 | 497.7843 | 478.3284 | 503.5952 | 488.2635 | 221.5927 | 225.1454 | 224.7664 | 221.4969 | 218.7375 | 221.0142 | 227.3 | 0 | 228.1 | 140.8254 | 141.9825 | 138.316 | 137.5425 | 135.3918 | 0 | 142.3661 | 126.1513 | 140.9216
19/05/2025 | 20:00 | 492.3078 | 496.6058 | 494.5719 | 506.8905 | 509.7455 | 508.0509 | 513.5787 | 494.8451 | 495.1172 | 478.0496 | 503.3884 | 488.5714 | 220.9864 | 224.5401 | 224.497 | 220.5114 | 216.5153 | 220.7077 | 227.3 | 0 | 227.7 | 140.8254 | 141.5553 | 138.2174 | 137.0465 | 135.4194 | 0 | 141.883 | 125.6826 | 140.9011
19/05/2025 | 20:30 | 493.4619 | 497.6561 | 494.572 | 508.0339 | 510.3926 | 508.051 | 513.5787 | 494.6302 | 497.1147 | 477.6869 | 503.1528 | 488.031 | 221.581 | 225.3562 | 225.1986 | 220.8395 | 216.9731 | 220.9696 | 226.7 | 0 | 227.1 | 140.8254 | 141.3069 | 138.3679 | 136.7353 | 135.6126 | 0 | 141.7074 | 125.4921 | 140.9624
19/05/2025 | 21:00 | 496.2946 | 500.2295 | 499.7187 | 510.7866 | 513.0826 | 510.6176 | 513.5787 | 495.2013 | 497.0134 | 478.2943 | 502.8879 | 488.1944 | 223.2999 | 226.034 | 226.322 | 220.9911 | 217.1945 | 220.9357 | 227.3 | 0 | 228.1 | 140.8254 | 141.5173 | 138.4665 | 137.0698 | 135.5298 | 0 | 142.0148 | 125.541 | 141.2688
19/05/2025 | 21:30 | 499.3896 | 502.6978 | 499.7188 | 512.9389 | 515.2089 | 511.7866 | 513.5787 | 494.7574 | 497.556 | 478.3759 | 504.12 | 488.2764 | 224.7254 | 227.0012 | 227.8035 | 222.0398 | 217.8959 | 220.772 | 226.7 | 0 | 227.8 | 140.8254 | 141.4526 | 138.5183 | 136.8656 | 135.7368 | 0 | 141.9123 | 125.2577 | 141.3504
19/05/2025 | 22:00 | 498.0781 | 502.015 | 499.7189 | 510.8 | 512.3145 | 510.7407 | 513.5787 | 495.2641 | 497.3031 | 478.481 | 503.8938 | 488.2131 | 222.5905 | 227.0077 | 227.623 | 219.9142 | 217.2684 | 221.1404 | 226.7 | 0 | 228.1 | 140.8254 | 140.824 | 138.6169 | 137.0526 | 134.2188 | 0 | 141.6928 | 125.2138 | 141.6772
19/05/2025 | 22:30 | 501.3304 | 504.746 | 504.9181 | 508.5252 | 510.7791 | 508.1929 | 513.5787 | 494.6358 | 496.8241 | 478.3963 | 504.3982 | 487.9633 | 225.2856 | 227.7705 | 229.056 | 219.4375 | 216.7811 | 220.7768 | 226.7 | 0 | 228.2 | 140.8254 | 140.9312 | 138.7155 | 136.519 | 135.0468 | 0 | 141.6342 | 125.2138 | 141.6772
19/05/2025 | 23:00 | 507.0482 | 513.1488 | 510.3276 | 511.566 | 513.2181 | 510.3599 | 513.5787 | 495.5158 | 497.0627 | 479.1227 | 505.0602 | 489.2982 | 223.9312 | 227.8796 | 230.3238 | 220.6768 | 217.7704 | 220.9344 | 226.7 | 0 | 228.4 | 140.8254 | 140.8492 | 138.8141 | 136.604 | 135.2124 | 0 | 141.6196 | 125.7753 | 141.3504
19/05/2025 | 23:30 | 498.5502 | 507.6344 | 508.1743 | 511.1471 | 512.9308 | 511.1756 | 513.5787 | 495.4023 | 497.1968 | 478.6272 | 504.0724 | 488.8623 | 219.9875 | 226.2194 | 228.211 | 220.6647 | 217.8959 | 220.9555 | 226.7 | 0 | 228.3 | 140.8254 | 140.3851 | 138.9645 | 136.7751 | 135.5988 | 0 | 141.4293 | 125.9609 | 141.33
20/05/2025 | 00:00 | 505.7368 | 513.3063 | 508.1744 | 513.6662 | 515.0391 | 511.9528 | 513.5787 | 494.1941 | 496.2245 | 478.6621 | 503.3939 | 487.7943 | 225.3082 | 228.5276 | 231.2943 | 221.6464 | 218.6785 | 221.0245 | 226.5 | 0 | 227.8 | 140.8254 | 140.0747 | 138.9645 | 137.0341 | 135.447 | 0 | 141.078 | 125.3993 | 141.33
MÁXIMO |  | 520.4247 | 524.7552 | 527.3962 | 530.0334 | 531.7499 | 526.1103 | 518.8915 | 502.8515 | 504.5619 | 487.476 | 510.0532 | 496.6405 | 228.1103 | 229.9726 | 232.15 | 227.9732 | 223.5954 | 224.2802 | 230.5 | 0 | 230.9 | 142.391 | 141.9906 | 139.3121 | 137.8508 | 136.3992 | 0 | 142.4393 | 126.7568 | 142.535
MÍNIMO |  | 489.8948 | 496.4482 | 492.1035 | 503.5512 | 507.2888 | 506.8445 | 513.5787 | 492.5545 | 493.9849 | 475.468 | 501.3452 | 485.4165 | 219.1056 | 223.011 | 221.9675 | 218.6151 | 215.9911 | 220.7077 | 225.4 | 0 | 226.1 | 140.5511 | 139.1333 | 136.2252 | 135.6917 | 133.6116 | 0 | 140.5071 | 123.1483 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.7402 | 508.6574 | 508.6907 | 513.9713 | 516.2454 | 512.9387 | 515.0232 | 497.5315 | 499.038 | 481.3176 | 505.3257 | 490.3944 | 224.6211 | 225.9605 | 226.8373 | 221.772 | 218.7818 | 222.2139 | 227.6604 | 0 | 228.5646 | 141.0755 | 140.9216 | 138.0974 | 136.6777 | 135.294 | 0 | 141.5836 | 125.1864 | 141.3045
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 07:48:00 | Fuera de servicio por control de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 08:14:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | L. TINTAYA NUEVA - PUMIRI | L-2043 | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en Puno.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 19/05/2025 00:29:00 | 19/05/2025 07:30:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 19/05/2025 00:30:00 | 19/05/2025 07:31:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 19/05/2025 01:31:00 | 19/05/2025 07:27:00 | Por regulación de tensión en la SE Chilca.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 19/05/2025 02:23:00 | 19/05/2025 07:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 19/05/2025 02:25:00 | 19/05/2025 07:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 19/05/2025 22:27:00 | 20/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.711 | 06:27:30 | 60.323
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.711 | 06:27:30 | 60.323
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.711 | 06:27:30 | 60.323
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.710 | 06:27:30 | 60.324
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.711 | 06:27:30 | 60.324
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:25:31 | 59.711 | 06:27:30 | 60.324

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
19/05/2025 | 00:30 | 6118.1643 | 6130.4659 | 0.2011%
19/05/2025 | 01:00 | 6008.9223 | 6018.4746 | 0.159%
19/05/2025 | 01:30 | 5827.4656 | 5936.8233 | 1.877%
19/05/2025 | 02:00 | 5839.707 | 5872.8093 | 0.5668%
19/05/2025 | 02:30 | 5717.5938 | 5831.876 | 1.999%
19/05/2025 | 03:00 | 5752.9607 | 5810.6758 | 1.003%
19/05/2025 | 03:30 | 5786.8893 | 5795.7999 | 0.154%
19/05/2025 | 04:00 | 5814.7955 | 5809.4287 | -0.0923%
19/05/2025 | 04:30 | 5848.405 | 5851.9091 | 0.05992%
19/05/2025 | 05:00 | 5824.3281 | 5914.2488 | 1.544%
19/05/2025 | 05:30 | 6077.6185 | 6038.1475 | -0.6494%
19/05/2025 | 06:00 | 6243.3736 | 6220.2055 | -0.3711%
19/05/2025 | 06:30 | 6343.6186 | 6402.1667 | 0.9229%
19/05/2025 | 07:00 | 6396.3141 | 6432.2254 | 0.5614%
19/05/2025 | 07:30 | 6512.7032 | 6576.1822 | 0.9747%
19/05/2025 | 08:00 | 6708.248 | 6713.4996 | 0.07829%
19/05/2025 | 08:30 | 6921.8089 | 6899.5317 | -0.3218%
19/05/2025 | 09:00 | 7031.431 | 7080.5245 | 0.6982%
19/05/2025 | 09:30 | 7156.1088 | 7251.085 | 1.327%
19/05/2025 | 10:00 | 7142.9811 | 7390.1713 | 3.461%
19/05/2025 | 10:30 | 7389.393 | 7491.4963 | 1.382%
19/05/2025 | 11:00 | 7364.6814 | 7570.5112 | 2.795%
19/05/2025 | 11:30 | 7366.6145 | 7614.5367 | 3.365%
19/05/2025 | 12:00 | 7423.1858 | 7603.0836 | 2.423%
19/05/2025 | 12:30 | 7254.1691 | 7516.1491 | 3.611%
19/05/2025 | 13:00 | 7297.3211 | 7475.1345 | 2.437%
19/05/2025 | 13:30 | 7303.1624 | 7445.2183 | 1.945%
19/05/2025 | 14:00 | 7277.5355 | 7457.9408 | 2.479%
19/05/2025 | 14:30 | 7261.6894 | 7541.9565 | 3.86%
19/05/2025 | 15:00 | 7348.6078 | 7608.0325 | 3.53%
19/05/2025 | 15:30 | 7217.8434 | 7619.1406 | 5.56%
19/05/2025 | 16:00 | 7374.1918 | 7600.5503 | 3.07%
19/05/2025 | 16:30 | 7309.4437 | 7562.2298 | 3.458%
19/05/2025 | 17:00 | 7143.7878 | 7431.0399 | 4.021%
19/05/2025 | 17:30 | 7183.1733 | 7390.839 | 2.891%
19/05/2025 | 18:00 | 7207.69 | 7392.4732 | 2.564%
19/05/2025 | 18:30 | 7383.9906 | 7585.9272 | 2.735%
19/05/2025 | 19:00 | 7300.6372 | 7614.4332 | 4.298%
19/05/2025 | 19:30 | 7287.718 | 7599.3445 | 4.276%
19/05/2025 | 20:00 | 7279.6019 | 7564.5545 | 3.914%
19/05/2025 | 20:30 | 7260.997 | 7527.0163 | 3.664%
19/05/2025 | 21:00 | 7194.8728 | 7462.9843 | 3.726%
19/05/2025 | 21:30 | 7082.11 | 7382.3112 | 4.239%
19/05/2025 | 22:00 | 7066.24 | 7305.4789 | 3.386%
19/05/2025 | 22:30 | 6905.79 | 7169.745 | 3.822%
19/05/2025 | 23:00 | 6730.82 | 7002.6025 | 4.038%
19/05/2025 | 23:30 | 6608.6 | 6802.5491 | 2.935%
20/05/2025 | 00:00 | 6416.79 | 6563.2788 | 2.283%

## DESVIACIÓN
lunes, 19 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
19/05/2025 | 00:30 | 103.3 | 104 | 104 | -0.7 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 151.4 | 173.3297 | 173.3297 | -21.9297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 |  |  |  | 0 | 131.1 | 110 | 110 | 21.1 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3643 | 164.7073 | 164.7073 | 5.657 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.6 | 69.9441 | 69.9441 | -1.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 156.6 | 148.3621 | 148.3621 | 8.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.5 | 229.3073 | 229.3073 | 3.1927 | 64.5 | 61.005 | 61.005 | 3.495 | 136.3 | 58.5366 | 58.5366 | 77.7634 | 35.5 | 30.1658 | 30.1658 | 5.3342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  | 0 | 0 | 125.2 | 136.0684 | 136.0684 | -10.8684 | 68.2 | 68.0342 | 68.0342 | 0.16581 | 110.5 | 110.9132 | 110.9132 | -0.41317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 47.7 | 47.2663 | 47.2663 | 0.43366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.3 | 33.3233 | 33.3233 | -1.0233 | 90 | 169 | 169 | -79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 154.1 | 149.2876 | 149.2876 | 4.8124 | 153.9 | 149.2876 | 149.2876 | 4.6124 | 153.7 | 149.2876 | 149.2876 | 4.4124 | 235.3 | 223.9314 | 223.9314 | 11.3686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 109.7 | 120.0615 | 120.0615 | -10.3615 | 94 | 125.8751 | 125.8751 | -31.8751 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 115.3333 | 115.3333 | -26.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.2 | 92.15 | 92.15 | 27.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 22.745 | 22.745 | 8.455 | 78 | 58.173 | 58.173 | 19.827 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 18.297 | 18.297 | -0.59704 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14 | 14.439 | 14.439 | -0.43902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.7 | 10.7317 | 10.7317 | -1.0317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 16.1 | 21 | 21 | -4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 55.6 |  | 77.11 | -21.51 | 85.6 | 67.73 | 67.73 | 17.87 | 2.1 |  | 6.07 | -3.97 | 0.9 | 4.79 | 4.79 | -3.89 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66 | 42 | 42 | 24 | 67.3 | 22 | 22 | 45.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 41.4 | 45 | 45 | -3.6 | 11 | 20 | 20 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 01:00 | 104.3 | 104 | 104 | 0.3 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 151 | 173.3297 | 173.3297 | -22.3297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 |  |  |  | 0 | 131 | 110 | 110 | 21 | 112.2 | 119.6581 | 119.6581 | -7.4581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3223 | 164.7073 | 164.7073 | 2.615 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.4 | 69.9441 | 69.9441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 145.1 | 148.3621 | 148.3621 | -3.2621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.3073 | 229.3073 | 2.0927 | 64.8 | 61.005 | 61.005 | 3.795 | 126.7 | 57.8885 | 57.8885 | 68.8115 | 35.9 | 30.1658 | 30.1658 | 5.7342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  | 0 | 0 | 124.5 | 136.0684 | 136.0684 | -11.5684 | 68.9 | 68.0342 | 68.0342 | 0.86581 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 98.4 | 169 | 169 | -70.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 154.5 | 133.8763 | 133.8763 | 20.6237 | 154.3 | 133.8763 | 133.8763 | 20.4237 | 154.7 | 133.8763 | 133.8763 | 20.8237 | 236.4 | 200.8145 | 200.8145 | 35.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 149.6 | 108.6272 | 108.6272 | 40.9728 | 100.8 | 125.8751 | 125.8751 | -25.0751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 115.3333 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.9 | 91.655 | 91.655 | 15.245 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 4.197 | 4.197 | -3.897 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 19.013 | 19.013 | 10.587 | 76.2 | 47.274 | 47.274 | 28.926 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 16.2529 | 16.2529 | 1.4471 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.6 | 10.7317 | 10.7317 | -1.1317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 12.897 | 12.897 | -7.397 | 22 | 33.459 | 33.459 | -11.459 | 0 |  | 0 | 0 | 45 |  | 47.54 | -2.54 | 70.6 | 68.36 | 68.36 | 2.24 | 3.5 |  | 2.808 | 0.692 | 0.1 | 2.508 | 2.508 | -2.408 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0.3 | 2.776 | 2.776 | -2.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 27.915 | 27.915 | 31.485 | 53.4 | 31.032 | 31.032 | 22.368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 42.5 | 45 | 45 | -2.5 | 11 | 20 | 20 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 01:30 | 103.8 | 104 | 104 | -0.2 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 148.8 | 173.3297 | 173.3297 | -24.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 |  |  |  | 0 | 132.1 | 110 | 110 | 22.1 | 111 | 119.6581 | 119.6581 | -8.6581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.0656 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6417 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.1 | 69.9441 | 69.9441 | -1.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 144 | 148.3621 | 148.3621 | -4.3621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.3073 | 229.3073 | 1.0927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 49.8 | 56.6526 | 56.6526 | -6.8526 | 35.6 | 30.1658 | 30.1658 | 5.4342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  | 0 | 0 | 122.7 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.9 | 33.3233 | 33.3233 | -1.4233 | 90.7 | 169 | 169 | -78.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 154.4 | 122.042 | 122.042 | 32.358 | 154.4 | 122.042 | 122.042 | 32.358 | 154.4 | 122.042 | 122.042 | 32.358 | 236.4 | 183.063 | 183.063 | 53.337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 94.8 | 101.9704 | 101.9704 | -7.1704 | 108.7 | 125.8751 | 125.8751 | -17.1751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 115.3333 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.4 | 88.795 | 88.795 | 21.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 4.569 | -4.569 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 18.251 | 18.251 | 6.749 | 73.8 | 44.457 | 44.457 | 29.343 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 17.7 | 14.5699 | 14.5699 | 3.1301 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.3 | 14.439 | 14.439 | -0.13902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.5 | 13.946 | 13.946 | -6.446 | 35.2 | 32.278 | 32.278 | 2.922 | 0 |  | 0 | 0 | 49.4 |  | 43.81 | 5.59 | 64.9 | 67.614 | 67.614 | -2.714 | 3.6 |  | 2.157 | 1.443 | 1.8 | 1.872 | 1.872 | -0.072 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0 | 3.009 | 3.009 | -3.009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.2 | 24.341 | 24.341 | 11.859 | 26.2 | 27.514 | 27.514 | -1.314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.3 | 45 | 45 | -2.7 | 10.9 | 20 | 20 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 02:00 | 104.3 | 104 | 104 | 0.3 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 149.2 | 173.3297 | 173.3297 | -24.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110 | 110 | -4.9 | 105.5 | 110 | 110 | -4.5 |  |  |  | 0 | 133.1 | 110 | 110 | 23.1 | 111.6 | 119.6581 | 119.6581 | -8.0581 | 66.3 | 59.8291 | 59.8291 | 6.4709 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10 | 5.4892 | 5.4892 | 4.5108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.007 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70036 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 68 | 69.9441 | 69.9441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 145.5 | 148.3621 | 148.3621 | -2.8621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 51.4 | 52.3077 | 55.8302 | -4.4302 | 36.2 | 30.1658 | 30.1658 | 6.0342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  | 0 | 0 | 119.4 | 136.0684 | 136.0684 | -16.6684 | 75.1 | 68.0342 | 68.0342 | 7.0658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 30.5 | 33.3233 | 33.3233 | -2.8233 | 140.4 | 169 | 169 | -28.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 156.5 | 176.7928 | 111.6672 | 44.8328 | 156.2 | 176.7928 | 111.6672 | 44.5328 | 155.4 | 176.7928 | 111.6672 | 43.7328 | 236.6 | 265.1891 | 167.5008 | 69.0992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 107.4 | 102.439 | 98.917 | 8.483 | 116 | 125.8751 | 125.8751 | -9.8751 | 46.1 | 44.1873 | 44.1873 | 1.9127 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.7 | 85.041 | 85.041 | 32.659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 4.866 | -4.866 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.4 | 17.739 | 17.739 | 8.661 | 68.5 | 42.699 | 42.699 | 25.801 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 13.5981 | 4.1019 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.3 | 14.439 | 14.439 | -0.13902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 14.753 | 14.753 | -3.253 | 34.8 | 31.341 | 31.341 | 3.459 | 0 |  | 0 | 0 | 25.8 |  | 44.08 | -18.28 | 43.8 | 67.795 | 67.795 | -23.995 | 1.1 |  | 1.984 | -0.884 | 0 | 1.803 | 1.803 | -1.803 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0 | 3.168 | 3.168 | -3.168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 21.393 | 21.393 | 0.507 | 14.6 | 23.471 | 23.471 | -8.871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 40.8 | 35.3077 | 45 | -4.2 | 10.9 | 15.6923 | 20 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 02:30 | 103.8 | 104 | 104 | -0.2 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 150.5 | 173.3297 | 173.3297 | -22.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 |  |  |  | 0 | 131.9 | 110 | 110 | 21.9 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 66 | 59.8291 | 59.8291 | 6.1709 | 555.4 | 568.2985 | 568.2985 | -12.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3938 | 164.7073 | 164.7073 | 0.68652 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.2 | 69.9441 | 69.9441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 188.3 | 169.113 | 187.3864 | 0.91355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 51 | 58.5366 | 58.5366 | -7.5366 | 36.6 | 30.1658 | 30.1658 | 6.4342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  | 0 | 0 | 124.7 | 136.0684 | 136.0684 | -11.3684 | 74 | 68.0342 | 68.0342 | 5.9658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.7 | 33.3233 | 33.3233 | -1.6233 | 75.1 | 147.1758 | 128.9024 | -53.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 129.3 | 163.0262 | 92.0778 | 37.2222 | 129.3 | 163.0262 | 92.0778 | 37.2222 | 129.2 | 163.0262 | 92.0778 | 37.1222 | 212.3 | 244.5393 | 138.1167 | 74.1833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 108.4 | 129.6722 | 158.9744 | -50.5744 | 109.5 | 125.8751 | 125.8751 | -16.3751 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122.5 | 81.637 | 81.637 | 40.863 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 5.124 | -5.124 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.8 | 17.248 | 17.248 | 11.552 | 63.7 | 40.876 | 40.876 | 22.824 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 11.0806 | 6.6194 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.3 | 14.439 | 14.439 | -0.13902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.8 | 15.51 | 15.51 | -2.71 | 34.3 | 30.492 | 30.492 | 3.808 | 0 |  | 0 | 0 | 35.3 |  | 44.24 | -8.94 | 62.4 | 67.96 | 67.96 | -5.56 | 1.4 |  | 1.825 | -0.425 | 0.3 | 1.77 | 1.77 | -1.47 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0 | 3.284 | 3.284 | -3.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 18.553 | 18.553 | -9.853 | 6.3 | 19.66 | 19.66 | -13.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 40.6 | 35.3077 | 45 | -4.4 | 10.9 | 15.6923 | 20 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 03:00 | 104.2 | 104 | 104 | 0.2 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.0268 | 92.2263 | -2.3263 | 150.8 | 173.3297 | 173.3297 | -22.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 |  |  |  | 0 | 131.3 | 110 | 110 | 21.3 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 66.3 | 59.8291 | 59.8291 | 6.4709 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3607 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3466 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.8 | 69.9441 | 69.9441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 172.7 | 148.3621 | 187.3864 | -14.6865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.3 | 229.3073 | 229.3073 | 2.9927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 59.5 | 54.3089 | 57.0238 | 2.4762 | 35.1 | 30.1658 | 30.1658 | 4.9342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  | 0 | 0 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.1 | 5.6346 | 5.6346 | 2.4654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.8 | 33.3233 | 33.3233 | -1.5233 | 86.7 | 169 | 128.9024 | -42.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 128.1 | 176.6021 | 103.1759 | 24.9241 | 128.1 | 176.6021 | 103.1759 | 24.9241 | 128.3 | 176.6021 | 103.1759 | 25.1241 | 213.5 | 264.9032 | 154.7639 | 58.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 174.3 | 61.4634 | 95.04 | 79.26 | 125.1 | 125.8751 | 125.8751 | -0.77508 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.6 | 79.281 | 79.281 | 38.319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.269 | 5.269 | -5.269 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.2 | 16.82 | 16.82 | 9.38 | 55 | 38.861 | 38.861 | 16.139 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 15.777 | 1.923 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.3 | 14.439 | 14.439 | -0.13902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.3 | 16.115 | 16.115 | -0.815 | 34 | 29.911 | 29.911 | 4.089 | 0 |  | 0 | 0 | 23 |  | 44.05 | -21.05 | 39.4 | 68.077 | 68.077 | -28.677 | 1.9 |  | 1.71 | 0.19 | 0.4 | 1.846 | 1.846 | -1.446 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0 | 3.268 | 3.268 | -3.268 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 16.037 | 16.037 | -11.737 | 3.5 | 16.543 | 16.543 | -13.043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 41.8 | 35.3077 | 45 | -3.2 | 13 | 15.6923 | 20 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 03:30 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 653.4 | 646.7979 | 646.7979 | 6.6021 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 151.5 | 173.3297 | 173.3297 | -21.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 104.3 | 110 | 110 | -5.7 |  |  |  | 0 | 132.5 | 110 | 110 | 22.5 | 111.4 | 119.6581 | 119.6581 | -8.2581 | 65.5 | 59.8291 | 59.8291 | 5.6709 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1893 | 164.7073 | 164.7073 | -0.51799 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 68.7 | 69.9441 | 69.9441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 185.6 | 148.3621 | 148.3621 | 37.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.9 | 229.3073 | 229.3073 | 2.5927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 67 | 52.3077 | 57.3571 | 9.6429 | 36.4 | 30.1658 | 30.1658 | 6.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  | 0 | 0 | 122 | 136.0684 | 136.0684 | -14.0684 | 75.2 | 68.0342 | 68.0342 | 7.1658 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.8 | 5.9112 | 5.9112 | -2.1112 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 30.6 | 33.3233 | 33.3233 | -2.7233 | 87.2 | 169 | 169 | -81.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 131.1 | 160.1142 | 101.9012 | 29.1988 | 131 | 160.1142 | 101.9012 | 29.0988 | 129.8 | 160.1142 | 101.9012 | 27.8988 | 213.9 | 240.1714 | 152.8519 | 61.0481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 214.7 | 102.439 | 97.3898 | 117.3102 | 129.1 | 125.8751 | 125.8751 | 3.2249 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 77.019 | 77.019 | 22.981 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 5.466 | -5.466 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8 | 16.399 | 16.399 | 6.401 | 45.2 | 36.761 | 36.761 | 8.439 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 13.18 | 4.52 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.7 | 16.704 | 16.704 | -1.004 | 28.3 | 29.209 | 29.209 | -0.909 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2 |  | 43.7 | -22.5 | 38.4 | 67.721 | 67.721 | -29.321 | 1 |  | 1.648 | -0.648 | 0 | 1.913 | 1.913 | -1.913 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 3.315 | 3.315 | -3.315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.967 | 13.967 | -13.967 | 0 | 13.667 | 13.667 | -13.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 41.2 | 35.3077 | 45 | -3.8 | 14.1 | 15.6923 | 20 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 04:00 | 104 | 104 | 104 | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 150.7 | 173.3297 | 173.3297 | -22.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 |  |  |  | 0 | 131.7 | 110 | 110 | 21.7 | 110.4 | 119.6581 | 119.6581 | -9.2581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2955 | 164.7073 | 164.7073 | 0.58816 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.7 | 69.9441 | 69.9441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 165.2 | 148.3621 | 148.3621 | 16.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.4 | 229.3073 | 229.3073 | 4.0927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 68.6 | 46.1538 | 57.4734 | 11.1266 | 37.1 | 30.1658 | 30.1658 | 6.9342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  | 0 | 0 | 123.1 | 136.0684 | 136.0684 | -12.9684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.7 | 33.3233 | 33.3233 | -1.6233 | 87.2 | 169 | 169 | -81.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 154.3 | 165.2221 | 106.964 | 47.336 | 154.3 | 165.2221 | 106.964 | 47.336 | 154.6 | 165.2221 | 106.964 | 47.636 | 236.9 | 247.8331 | 160.4461 | 76.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 218.7 | 108.5929 | 97.2735 | 121.4265 | 130.3 | 125.8751 | 125.8751 | 4.4249 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 75.038 | 75.038 | -19.838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 5.819 | -5.819 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 15.998 | 15.998 | -4.498 | 32.8 | 34.407 | 34.407 | -1.607 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 14.0831 | 3.6169 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 17.244 | 17.244 | -4.244 | 26.8 | 28.145 | 28.145 | -1.345 | 0 |  | 0 | 0 | 32.2 |  | 42.85 | -10.65 | 48.8 | 65.941 | 65.941 | -17.141 | 1.6 |  | 1.744 | -0.144 | 0.3 | 1.953 | 1.953 | -1.653 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 3.549 | 3.549 | -3.549 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.234 | 13.234 | -13.234 | 0 | 11.51 | 11.51 | -11.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 41.7 | 35.3077 | 45 | -3.3 | 13.2 | 15.6923 | 20 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 04:30 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 150.1 | 173.3297 | 173.3297 | -23.2297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 |  |  |  | 0 | 133.5 | 110 | 110 | 23.5 | 109.6 | 119.6581 | 119.6581 | -10.0581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.005 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2976 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.7 | 69.9441 | 69.9441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 165.5 | 148.3621 | 148.3621 | 17.1379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 229.3073 | 229.3073 | 4.4927 | 66 | 61.005 | 61.005 | 4.995 | 53.1 | 52.3077 | 57.85 | -4.75 | 35.8 | 30.1658 | 30.1658 | 5.6342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  | 0 | 0 | 122.4 | 136.0684 | 136.0684 | -13.6684 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.2 | 33.3233 | 33.3233 | -2.1233 | 148.1 | 169 | 169 | -20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 177.2 | 176.5108 | 117.8764 | 59.3237 | 175.1 | 176.5108 | 117.8764 | 57.2236 | 200 | 176.5108 | 117.8764 | 82.1236 | 267.2 | 264.7663 | 176.8145 | 90.3855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 150.5 | 102.439 | 96.8971 | 53.6029 | 115.2 | 125.8751 | 125.8751 | -10.6751 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | -115.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.4 | 73.86 | 73.86 | -23.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 6.355 | -6.355 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 15.722 | 15.722 | -6.622 | 14.6 | 32.553 | 32.553 | -17.953 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 14.702 | 2.998 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 17.799 | 17.799 | -4.099 | 29.7 | 26.914 | 26.914 | 2.786 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 |  | 41.81 | -22.01 | 38.8 | 64.24 | 64.24 | -25.44 | 2 |  | 1.803 | 0.197 | 0.3 | 1.958 | 1.958 | -1.658 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 3.923 | 3.923 | -3.923 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.383 | 13.383 | -13.383 | 0 | 9.868 | 9.868 | -9.868 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 41.8 | 35.3077 | 45 | -3.2 | 13 | 15.6923 | 20 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 05:00 | 103.8 | 104 | 104 | -0.2 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 150.9 | 173.3297 | 173.3297 | -22.4297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 |  |  |  | 0 | 131.4 | 110 | 110 | 21.4 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 65.7 | 59.8291 | 59.8291 | 5.8709 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4281 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7208 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 68.4 | 69.9441 | 69.9441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 143.9 | 148.3621 | 148.3621 | -4.4621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.3073 | 229.3073 | 1.5927 | 66.2 | 61.005 | 61.005 | 5.195 | 46.7 | 52.3077 | 58.4448 | -11.7448 | 37.5 | 30.1658 | 30.1658 | 7.3342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.3 | 19.1219 | 19.1219 | 0.17805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  | 0 | 0 | 124.5 | 136.0684 | 136.0684 | -11.5684 | 73.4 | 68.0342 | 68.0342 | 5.3658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 111.5 | 169 | 169 | -57.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 176.5 | 176.6112 | 130.9118 | 45.5882 | 174.7 | 176.6112 | 130.9118 | 43.7882 | 200 | 176.6112 | 130.9118 | 69.0882 | 269 | 264.9169 | 196.3677 | 72.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 129 | 102.439 | 98.7893 | 30.2107 | 123.9 | 125.8751 | 125.8751 | -1.9751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 0 | 115.3333 | -85.8333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 75.093 | 75.093 | -23.093 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 7.437 | -7.437 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 15.817 | 15.817 | -9.717 | 10.2 | 32.196 | 32.196 | -21.996 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 14.702 | 2.9979 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17 | 18.4 | 18.4 | -1.4 | 39.9 | 25.184 | 25.184 | 14.716 | 0 |  | 0 | 0 | 27.4 |  | 40.22 | -12.82 | 53.3 | 62.774 | 62.774 | -9.474 | 0.9 |  | 1.75 | -0.85 | 0.5 | 1.858 | 1.858 | -1.358 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 4.713 | 4.713 | -4.713 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 16.173 | 16.173 | -15.873 | 0 | 9.766 | 9.766 | -9.766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 42.5 | 35.3077 | 45 | -2.5 | 12.8 | 15.6923 | 20 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 05:30 | 104.6 | 104 | 104 | 0.6 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 152.5 | 173.3297 | 173.3297 | -20.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 |  |  |  | 0 | 130.4 | 110 | 110 | 20.4 | 109.5 | 186.0481 | 119.6581 | -10.1581 | 66.8 | 93.024 | 59.8291 | 6.9709 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8185 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1111 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 12.7713 | 12.7713 | -2.5713 | 68.6 | 69.9441 | 69.9441 | -1.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 172.1 | 148.3621 | 148.3621 | 23.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.8 | 229.3073 | 229.3073 | 2.4927 | 67 | 61.005 | 61.005 | 5.995 | 68.7 | 52.3077 | 58.5366 | 10.1634 | 36.9 | 30.1658 | 30.1658 | 6.7342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  | 0 | 0 | 125.1 | 136.0684 | 136.0684 | -10.9684 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.1 | 5.6346 | 5.6346 | 2.4654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 172.3 | 169 | 169 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 176.6 | 178.5296 | 155.9114 | 20.6886 | 174.5 | 178.5296 | 155.9114 | 18.5886 | 200 | 178.5296 | 155.9114 | 44.0886 | 270.2 | 267.7943 | 233.8672 | 36.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 220.7 | 102.439 | 107.394 | 113.306 | 130 | 125.8751 | 125.8751 | 4.1249 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 0 | 115.3333 | -85.5333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.6 | 76.268 | 76.268 | -20.668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 8.499 | -8.499 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 15.93 | 15.93 | -2.23 | 18.5 | 31.965 | 31.965 | -13.465 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 17.7 | 14.282 | 14.702 | 2.9979 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.5 | 18.948 | 18.948 | 0.552 | 29.5 | 23.773 | 23.773 | 5.727 | 0 |  | 0 | 0 | 32.6 |  | 39.03 | -6.43 | 61 | 61.565 | 61.565 | -0.565 | 2.6 |  | 1.701 | 0.899 | 0 | 1.757 | 1.757 | -1.757 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 5.46 | 5.46 | -5.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 18.813 | 18.813 | -16.813 | 0 | 10.376 | 10.376 | -10.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 42 | 35.3077 | 45 | -3 | 13 | 15.6923 | 20 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 06:00 | 103.3 | 104 | 104 | -0.7 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 149.5 | 173.3297 | 173.3297 | -23.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 |  |  |  | 0 | 129.8 | 110 | 110 | 19.8 | 211.1 | 209.2982 | 152.9828 | 58.1172 | 99.9 | 104.6491 | 76.4914 | 23.4086 | 551.4 | 568.2985 | 568.2985 | -16.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8736 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1663 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7814 | 12.7713 | -2.2713 | 67.9 | 70 | 69.9441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 202.5 | 148.3621 | 148.3621 | 54.1379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 229.3073 | 229.3073 | 3.5927 | 65.6 | 61.005 | 61.005 | 4.595 | 62.3 | 121.8456 | 58.5366 | 3.7634 | 36.6 | 30.1658 | 30.1658 | 6.4342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.3 | 19.1219 | 19.1219 | 0.17805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  | 0 | 0 | 181.3 | 136.0684 | 136.0684 | 45.2316 | 86 | 68.0342 | 68.0342 | 17.9658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.1 | 5.6346 | 5.6346 | 2.4654 | 3.8 | 5.9112 | 5.9112 | -2.1112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.9 | 33.3233 | 33.3233 | -1.4233 | 170.5 | 169 | 169 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.8 | 267.7943 | 267.7943 | 1.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 141.8 | 107.394 | 128.4013 | 13.3987 | 125.9 | 125.8751 | 125.8751 | 0.02492 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 0 | 115.3333 | -85.6333 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.6 | 77.269 | 77.269 | -6.669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 9.501 | -9.501 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 21.3 | 16.095 | 16.095 | 5.205 | 37.1 | 32.107 | 32.107 | 4.993 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 16.724 | 0.97595 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 19.336 | 19.336 | -0.836 | 16 | 23.322 | 23.322 | -7.322 | 0 |  | 0 | 0 | 38.9 |  | 39.07 | -0.17 | 69.3 | 61.128 | 61.128 | 8.172 | 3.8 |  | 1.666 | 2.134 | 1.4 | 1.655 | 1.655 | -0.255 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 6.078 | 6.078 | -6.078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 20.999 | 20.999 | -13.999 | 0 | 13.119 | 13.119 | -13.119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 41.5 | 35.3077 | 45 | -3.5 | 13.8 | 15.6923 | 20 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 06:30 | 103.7 | 104 | 104 | -0.3 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.0268 | 92.0268 | -1.7268 | 119.3 | 173.3297 | 173.3297 | -54.0297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 |  |  |  | 0 | 130.2 | 110 | 110 | 20.2 | 210.1 | 209.2982 | 209.2982 | 0.80181 | 110.3 | 104.6491 | 104.6491 | 5.6509 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4186 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7113 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.3 | 12.7814 | 12.7713 | -2.4713 | 68.4 | 70 | 69.9442 | -1.5442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 170.6 | 131.3139 | 159.0938 | 11.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.3073 | 229.3073 | 1.2927 | 66.2 | 61.005 | 61.005 | 5.195 | 57.9 | 133.8164 | 58.5366 | -0.63659 | 37.4 | 30.1658 | 30.1658 | 7.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  | 0 | 0 | 181.3 | 185.6214 | 147.0237 | 34.2763 | 89.8 | 92.8107 | 73.5119 | 16.2881 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.3 | 33.3233 | 33.3233 | -1.0233 | 128.2 | 156.6823 | 128.9024 | -0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 269.7 | 267.7943 | 267.7943 | 1.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 194.4 | 161.6573 | 197.0966 | -2.6966 | 124.1 | 125.8751 | 125.8751 | -1.7751 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 0 | 115.3333 | -25.7333 | 0 | 144.3124 | 0 | 0 | 0 | 72.1562 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 80.8 | 78.318 | 78.318 | 2.482 | 3.9 |  | 2.815 | 1.085 | 0 | 10.346 | 10.346 | -10.346 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4.6 |  | 0.003 | 4.597 | 5.2 |  | 0.121 | 5.079 | 24.1 | 16.287 | 16.287 | 7.813 | 57.7 | 32.412 | 32.412 | 25.288 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.2 |  | 0.464 | -0.264 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 19.8692 | -2.1692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 14.439 | 14.439 | -0.33902 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 19.767 | 19.767 | 1.533 | 6.5 | 23.567 | 23.567 | -17.067 | 0.7 |  | 1.345 | -0.645 | 42.5 |  | 39.1 | 3.4 | 70.4 | 60.66 | 60.66 | 9.74 | 4.8 |  | 1.678 | 3.122 | 0.9 | 1.595 | 1.595 | -0.695 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 12.6 | 13.6585 | 13.6585 | -1.0585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 6.704 | 6.704 | -6.704 | 11.7 |  | 12.35 | -0.65 | 0.1 |  | 2.01 | -1.91 | 7.5 |  | 6.316 | 1.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 22.86 | 22.86 | -17.06 | 0 | 15.459 | 15.459 | -15.459 | 5.4 |  | 5.52 | -0.12 | 0 |  | 0.396 | -0.396 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 41.2 | 35.3077 | 45 | -3.8 | 13.9 | 15.6923 | 20 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 07:00 | 103.8 | 104 | 104 | -0.2 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86.8 | 92.0268 | 92.0268 | -5.2268 | 119.2 | 155.4527 | 173.3297 | -54.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 100.3 | 110 | 110 | -9.7 |  |  |  | 0 | 129.3 | 110 | 110 | 19.3 | 210.5 | 209.2982 | 187.4983 | 23.0017 | 111.1 | 104.6491 | 93.7492 | 17.3509 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4141 | 164.7073 | 164.7073 | -0.2932 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 68.5 | 69.9441 | 69.9441 | -1.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 132.4 | 131.3139 | 159.0938 | -26.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 66.5 | 61.005 | 61.005 | 5.495 | 50.2 | 124.3434 | 58.5366 | -8.3366 | 36.7 | 30.1658 | 30.1658 | 6.5342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  | 0 | 0 | 182.5 | 184.1291 | 136.0684 | 46.4316 | 90.4 | 92.0645 | 68.0342 | 22.3658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 79.4 | 156.6823 | 128.9024 | -49.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.1 | 267.7943 | 267.7943 | 2.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 104.9 | 158.9743 | 158.6274 | -53.7274 | 109.7 | 125.8751 | 125.8751 | -16.1751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90 | 115.3333 | -25.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 83 | 79.514 | 79.514 | 3.486 | 25.6 |  | 17.148 | 8.452 | 0 | 10.722 | 10.722 | -10.722 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.5 |  | 0.984 | 9.516 | 12.2 |  | 1.744 | 10.456 | 23.8 | 16.558 | 16.558 | 7.242 | 65.3 | 33.207 | 33.207 | 32.093 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 1.22 | -0.62 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 13.1911 | 4.5089 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 14.439 | 14.439 | -0.23902 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21 | 20.324 | 20.324 | 0.676 | 20.1 | 25.903 | 25.903 | -5.803 | 9.2 |  | 6.807 | 2.393 | 57.5 |  | 39.15 | 18.35 | 87.9 | 60.102 | 60.102 | 27.798 | 5.3 |  | 1.834 | 3.466 | 4.8 | 1.661 | 1.661 | 3.139 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 7.355 | 7.355 | -7.355 | 73.1 |  | 48.51 | 24.59 | 2.6 |  | 7.729 | -5.129 | 44.8 |  | 32.884 | 11.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.9 | 5 | 23.746 | 6.154 | 0 | 12 | 16.591 | -16.591 | 34.4 |  | 25.822 | 8.578 | 2.3 |  | 1.486 | 0.814 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 42.1 | 37.3846 | 45 | -2.9 | 14.1 | 16.6154 | 20 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 07:30 | 104.2 | 104 | 104 | 0.2 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84.1 | 92.0268 | 92.0268 | -7.9268 | 149.6 | 163.2253 | 173.3297 | -23.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 |  |  |  | 0 | 129.8 | 110 | 110 | 19.8 | 210.7 | 209.2982 | 159.2712 | 51.4288 | 110.8 | 104.6491 | 79.6356 | 31.1644 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7032 | 164.7073 | 164.7073 | -0.0041 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 68 | 69.9441 | 69.9441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 132.6 | 131.3139 | 159.0938 | -26.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.4 | 229.3073 | 229.3073 | -4.9073 | 66.6 | 61.005 | 61.005 | 5.595 | 46 | 58.5366 | 58.5366 | -12.5366 | 35.6 | 30.1658 | 30.1658 | 5.4342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  | 0 | 0 | 181 | 173.5349 | 136.0684 | 44.9316 | 90 | 86.7674 | 68.0342 | 21.9658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.9 | 33.3233 | 33.3233 | -1.4233 | 42.2 | 156.6823 | 128.9024 | -86.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 79.4 | 158.1145 | 158.6275 | -79.2275 | 101.2 | 125.8751 | 125.8751 | -24.6751 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 122 | 115.3333 | -25.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 95.4 | 80.897 | 80.897 | 14.503 | 46.5 |  | 39.081 | 7.419 | 0.1 | 11.068 | 11.068 | -10.968 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.2 |  | 6.263 | 5.937 | 14.7 |  | 5.571 | 9.129 | 23.3 | 16.945 | 16.945 | 6.355 | 67.4 | 35.132 | 35.132 | 32.268 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 |  | 2.718 | -1.718 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 11.1324 | 6.5676 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 14.439 | 14.439 | -0.23902 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 20.754 | 20.754 | 4.746 | 18.1 | 27.93 | 27.93 | -9.83 | 19.2 |  | 16.782 | 2.418 | 48.8 |  | 39.52 | 9.28 | 64.4 | 60.017 | 60.017 | 4.383 | 3.8 |  | 2.092 | 1.708 | 3 | 1.824 | 1.824 | 1.176 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.3 | 12.6829 | 12.6829 | 0.61707 | 0 | 7.935 | 7.935 | -7.935 | 152 |  | 101.36 | 50.64 | 5.2 |  | 10.253 | -5.053 | 88.7 |  | 75.629 | 13.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 12 | 25.576 | 3.824 | 0 | 15 | 19.173 | -19.173 | 68.6 |  | 59.963 | 8.637 | 4.8 |  | 2.861 | 1.939 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 42.3 | 37.3846 | 45 | -2.7 | 14.9 | 16.6154 | 20 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 08:00 | 104.4 | 104 | 104 | 0.4 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.0268 | 92.0268 | -1.5268 | 150.6 | 173.3297 | 173.3297 | -22.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110 | 110 | 19.6 | 210.5 | 160.0791 | 120.3997 | 90.1003 | 110.6 | 80.0396 | 60.1998 | 50.4002 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.548 | 164.7073 | 164.7073 | 0.84064 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 68.2 | 69.9441 | 69.9441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 132.6 | 131.3139 | 159.0938 | -26.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.3073 | 229.3073 | 0.49268 | 64.8 | 61.005 | 61.005 | 3.795 | 51.9 | 58.5366 | 58.5366 | -6.6366 | 36.9 | 30.1658 | 30.1658 | 6.7342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  | 0 | 0 | 120.9 | 136.0684 | 136.0684 | -15.1684 | 76.5 | 68.0342 | 68.0342 | 8.4658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.4 | 5.6346 | 5.6346 | 2.7654 | 3.8 | 5.9112 | 5.9112 | -2.1112 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.3 | 33.3233 | 33.3233 | -2.0233 | 97.4 | 156.6823 | 128.9024 | -31.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 176.2 | 178.5111 | 178.5111 | -2.3111 | 174.3 | 178.5111 | 178.5111 | -4.2111 | 200 | 178.5111 | 178.5111 | 21.4889 | 270.8 | 267.7667 | 267.7667 | 3.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 118.4 | 158.1145 | 158.6437 | -40.2437 | 112.9 | 125.8751 | 125.8751 | -12.9751 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 125.3333 | 115.3333 | -25.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 104.9 | 82.846 | 82.846 | 22.054 | 63.8 |  | 59.054 | 4.746 | 0 | 11.325 | 11.325 | -11.325 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 9.427 | 3.273 | 15.3 |  | 9.779 | 5.521 | 26.5 | 17.676 | 17.676 | 8.824 | 72.4 | 40.448 | 40.448 | 31.952 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.6 |  | 5.261 | -3.661 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 15.8479 | 1.8521 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14 | 14.439 | 14.439 | -0.43902 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.7 | 20.803 | 20.803 | 6.897 | 10.7 | 29.031 | 29.031 | -18.331 | 28 |  | 25.169 | 2.831 | 42.7 |  | 40.87 | 1.83 | 65.5 | 61.353 | 61.353 | 4.147 | 5 |  | 2.659 | 2.341 | 2 | 2.279 | 2.279 | -0.279 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 0 | 8.297 | 8.297 | -8.297 | 192.4 |  | 167.54 | 24.86 | 7.7 |  | 11.628 | -3.928 | 116.5 |  | 111.028 | 5.472 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.6 | 16 | 30.243 | -4.643 | 0 | 18 | 26.104 | -26.104 | 82.7 |  | 83.154 | -0.454 | 7.1 |  | 4.309 | 2.791 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 43.1 | 37.3846 | 45 | -1.9 | 14 | 16.6154 | 20 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 08:30 | 104.1 | 104 | 104 | 0.1 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 149.4 | 173.3297 | 173.3297 | -23.9297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 110 | 110 | 11.7 | 121.2 | 110 | 110 | 11.2 |  |  |  | 0 | 134.5 | 110 | 110 | 24.5 | 209.3 | 209.2982 | 159.6022 | 49.6978 | 110.7 | 104.6491 | 79.8011 | 30.8989 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5089 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1984 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 6.5 | 12.7713 | 12.7713 | -6.2713 | 68.3 | 69.9441 | 69.9441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 138.9 | 132.7523 | 132.7523 | 6.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 229.3073 | 229.3073 | -2.8073 | 66.3 | 61.005 | 61.005 | 5.295 | 76.4 | 58.5366 | 58.5366 | 17.8634 | 35.4 | 30.1658 | 30.1658 | 5.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 |  |  | 0 | 0 | 151.7 | 136.4464 | 136.0684 | 15.6316 | 78.7 | 68.2232 | 68.0342 | 10.6658 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.7 | 5.9112 | 5.9112 | -2.2112 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.3 | 33.3233 | 33.3233 | -2.0233 | 160.6 | 169 | 169 | -8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 177.6 | 178.2222 | 178.2222 | -0.62223 | 179.4 | 178.2222 | 178.2222 | 1.1778 | 200 | 178.2222 | 178.2222 | 21.7778 | 271.6 | 267.3333 | 267.3333 | 4.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 158 | 169.1557 | 169.1557 | -11.1557 | 123.3 | 127.8263 | 127.8263 | -4.5263 | 46.3 | 44.1873 | 44.1873 | 2.1127 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 115.3333 | 115.3333 | -25.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 57.6667 | -57.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 96 | 85.065 | 85.065 | 10.935 | 66.3 |  | 66.814 | -0.514 | 0.5 | 11.62 | 11.62 | -11.12 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 10.788 | 2.212 | 15.6 |  | 12.671 | 2.929 | 21.6 | 18.398 | 18.398 | 3.202 | 67.4 | 45.927 | 45.927 | 21.473 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 |  | 7.655 | -4.755 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 15.0692 | 2.6308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 20.672 | 20.672 | 7.128 | 16.3 | 29.888 | 29.888 | -13.588 | 29.5 |  | 29.441 | 0.059 | 0 |  | 41.99 | -41.99 | 68.8 | 62.312 | 62.312 | 6.488 | 0 |  | 3.167 | -3.167 | 2.6 | 2.71 | 2.71 | -0.11 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 0 | 8.678 | 8.678 | -8.678 | 202.3 |  | 209.33 | -7.03 | 9.9 |  | 12.401 | -2.501 | 119.4 |  | 122.227 | -2.827 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 20 | 34.81 | 1.49 | 0 | 19 | 32.786 | -32.786 | 85.9 |  | 88.729 | -2.829 | 9.3 |  | 5.769 | 3.531 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 41.9 | 37.3846 | 45 | -3.1 | 14.2 | 16.6154 | 20 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 09:00 | 104.6 | 104 | 104 | 0.6 | 652.2 | 646.7979 | 646.7979 | 5.4021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 152.1 | 173.3297 | 173.3297 | -21.2297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 110 | 110 | 0.9 | 111 | 110 | 110 | 1 |  |  |  | 0 | 146.5 | 110 | 110 | 36.5 | 208.5 | 209.2982 | 205.3721 | 3.1279 | 110.6 | 104.6491 | 102.686 | 7.9139 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.8 | 5.4892 | 5.4892 | 5.3109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.031 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3236 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.9 | 12.7713 | 12.7713 | 0.12875 | 68.9 | 69.9441 | 69.9441 | -1.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 134.1 | 132.7523 | 132.7523 | 1.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.3073 | 229.3073 | 0.89268 | 65 | 61.005 | 61.005 | 3.995 | 122 | 58.5366 | 120 | 2 | 36.6 | 30.1658 | 30.1658 | 6.4342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 |  |  | 0 | 0 | 184.6 | 175.6311 | 136.0684 | 48.5316 | 90.7 | 87.8155 | 68.0342 | 22.6658 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 2.2 | 5.9112 | 5.9112 | -3.7112 | 48 | 47.2663 | 47.2663 | 0.73366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 33.3 | 33.3233 | 33.3233 | -0.02328 | 79.5 | 169 | 169 | -89.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 174.2 | 177.7111 | 177.7111 | -3.5111 | 173.1 | 177.7111 | 177.7111 | -4.6111 | 200 | 177.7111 | 177.7111 | 22.2889 | 268.2 | 266.5667 | 266.5667 | 1.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 115.7 | 169.1557 | 174.359 | -58.659 | 140.9 | 127.8263 | 127.8263 | 13.0737 | 47.4 | 44.1873 | 44.1873 | 3.2127 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 115.3333 | 115.3333 | -24.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 57.6667 | 57.6667 | -15.9667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 114.9 | 88.096 | 88.096 | 26.804 | 67.6 |  | 69.685 | -2.085 | 2.7 | 12.031 | 12.031 | -9.331 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 11.627 | 1.473 | 15.6 |  | 14.375 | 1.225 | 24.7 | 19.091 | 19.091 | 5.609 | 70.8 | 51.893 | 51.893 | 18.907 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4 |  | 10.431 | -6.431 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 11.0805 | 6.6195 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 14.439 | 14.439 | -0.63902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 28.3 | 19.996 | 19.996 | 8.304 | 26 | 30.015 | 30.015 | -4.015 | 29.6 |  | 30.505 | -0.905 | 0 |  | 42.39 | -42.39 | 57.5 | 62.142 | 62.142 | -4.642 | 0 |  | 3.496 | -3.496 | 3.2 | 3.065 | 3.065 | 0.135 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 0.8 | 9.113 | 9.113 | -8.313 | 207.8 |  | 224.72 | -16.92 | 11.7 |  | 12.984 | -1.284 | 120.8 |  | 124.564 | -3.764 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.6 | 24 | 39.074 | 6.526 | 0 | 23 | 38.724 | -38.724 | 87.1 |  | 90.535 | -3.435 | 11.2 |  | 6.963 | 4.237 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42 | 37.3846 | 45 | -3 | 15.2 | 16.6154 | 20 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 09:30 | 103.6 | 104 | 104 | -0.4 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 150.7 | 173.3297 | 173.3297 | -22.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 117.129 | 110.4223 | -6.8223 | 102.9 | 117.129 | 110.4223 | -7.5223 |  |  |  | 0 | 134.6 | 117.129 | 110.4223 | 24.1777 | 209.3 | 209.2982 | 209.2982 | 0.00181 | 110.8 | 104.6491 | 104.6491 | 6.1509 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1088 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5985 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.2 | 12.7713 | 12.7713 | -3.5713 | 68.8 | 69.9441 | 69.9441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 134.2 | 132.7523 | 132.7523 | 1.4477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.3073 | 229.3073 | -1.1073 | 65.4 | 61.005 | 61.005 | 4.395 | 122.4 | 125.2032 | 127.9932 | -5.5932 | 35.4 | 30.1658 | 30.1658 | 5.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  | 0 | 0 | 183.3 | 185.6214 | 185.6214 | -2.3213 | 91.5 | 92.8107 | 92.8107 | -1.3107 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 139.1 | 169 | 169 | -29.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 175.3 | 177.2889 | 177.2889 | -1.9889 | 173.4 | 177.2889 | 177.2889 | -3.8889 | 200 | 177.2889 | 177.2889 | 22.7111 | 269.1 | 265.9334 | 265.9334 | 3.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 147.4 | 169.1557 | 182.4624 | -35.0624 | 136.5 | 127.8263 | 127.8263 | 8.6737 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 142.7052 | 142.7052 | -25.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 71.3526 | 71.3526 | -15.5526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 117.2 | 90.471 | 90.471 | 26.729 | 68.3 |  | 70.141 | -1.841 | 3.7 | 12.525 | 12.525 | -8.825 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 12.078 | 1.022 | 15.7 |  | 15.152 | 0.548 | 29.4 | 19.659 | 19.659 | 9.741 | 76.9 | 57.008 | 57.008 | 19.892 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.2 |  | 12.792 | -5.592 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 14.702 | 2.9979 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 14.439 | 14.439 | -0.23902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 19.389 | 19.389 | 8.911 | 31 | 31.102 | 31.102 | -0.102 | 29.7 |  | 30.701 | -1.001 | 0 |  | 43.71 | -43.71 | 68.4 | 62.321 | 62.321 | 6.079 | 0 |  | 3.949 | -3.949 | 4.1 | 3.602 | 3.602 | 0.498 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 1.4 | 9.669 | 9.669 | -8.269 | 207.8 |  | 227.83 | -20.03 | 13.4 |  | 13.681 | -0.281 | 120.6 |  | 124.635 | -4.035 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.7 | 28 | 42.462 | 19.238 | 0 | 27 | 43.817 | -43.817 | 87.6 |  | 90.85 | -3.25 | 13 |  | 7.995 | 5.005 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 41.7 | 37.3846 | 45 | -3.3 | 14.9 | 16.6154 | 20 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 10:00 | 104.1 | 104 | 104 | 0.1 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 151 | 173.3297 | 173.3297 | -22.3297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 153.0902 | 134.1286 | -31.6287 | 102.6 | 153.0902 | 134.1286 | -31.5286 |  |  |  | 0 | 131.4 | 153.0902 | 134.1286 | -2.7287 | 206.3 | 209.2982 | 209.2982 | -2.9982 | 110.1 | 104.6491 | 104.6491 | 5.4509 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4811 | 164.7073 | 164.7073 | 0.77379 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.9 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8713 | 68.2 | 69.9441 | 69.9441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 134.8 | 132.7523 | 132.7523 | 2.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.3073 | 229.3073 | 2.0927 | 64.8 | 61.005 | 61.005 | 3.795 | 118.2 | 125.2032 | 133.8155 | -15.6155 | 35.1 | 30.1658 | 30.1658 | 4.9342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 |  |  | 0 | 0 | 183 | 185.6214 | 185.6214 | -2.6214 | 91.2 | 92.8107 | 92.8107 | -1.6107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 99.6 | 169 | 169 | -69.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 175.5 | 176.7778 | 176.7778 | -1.2778 | 173.1 | 176.7778 | 176.7778 | -3.6778 | 200 | 176.7778 | 176.7778 | 23.2222 | 267 | 265.1667 | 265.1667 | 1.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 120.6 | 174.359 | 182.4624 | -61.8624 | 137.5 | 127.8263 | 127.8263 | 9.6737 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 142.7052 | 142.7052 | -25.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 71.3526 | 71.3526 | -13.9526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.012 | -0.012 | 124.6 | 90.88 | 90.88 | 33.72 | 69.3 |  | 70.147 | -0.847 | 3.6 | 13.273 | 13.273 | -9.673 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 12.205 | 0.895 | 15.7 |  | 15.379 | 0.321 | 27.1 | 19.846 | 19.846 | 7.254 | 79.3 | 59.569 | 59.569 | 19.731 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.1 |  | 14.433 | -1.333 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 15.7445 | 1.9555 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 13.9 | 14.439 | 14.439 | -0.53902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.9 | 18.988 | 18.988 | 8.912 | 42.6 | 35.069 | 35.069 | 7.531 | 29.2 |  | 30.595 | -1.395 | 0 |  | 47.82 | -47.82 | 75.4 | 63.545 | 63.545 | 11.855 | 0 |  | 4.774 | -4.774 | 7.1 | 4.682 | 4.682 | 2.418 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 3.5 | 10.591 | 10.591 | -7.091 | 215.8 |  | 220.75 | -4.95 | 14.8 |  | 14.265 | 0.535 | 121.1 |  | 123.916 | -2.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78 | 30 | 43.219 | 34.781 | 0 | 30 | 46.372 | -46.372 | 88.1 |  | 90.663 | -2.563 | 14.4 |  | 9.336 | 5.064 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 41.8 | 37.3846 | 45 | -3.2 | 15.1 | 16.6154 | 20 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 10:30 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 151.1 | 220 | 220 | -68.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 175.4835 | 152.0473 | -48.3473 | 103.7 | 175.4835 | 152.0473 | -48.3473 |  |  |  | 0 | 131.6 | 175.4835 | 152.0473 | -20.4473 | 207.8 | 195.122 | 195.122 | 12.678 | 110.6 | 97.561 | 97.561 | 13.039 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.893 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8143 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 76 | 69.9441 | 69.9441 | 6.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 153.3 | 132.7523 | 132.7523 | 20.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.3073 | 229.3073 | -0.60732 | 64.2 | 61.005 | 61.005 | 3.195 | 131.7 | 125.2032 | 133.8164 | -2.1164 | 34.5 | 30.1658 | 30.1658 | 4.3342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  | 0 | 0 | 184.3 | 185.6214 | 185.6214 | -1.3214 | 91.8 | 92.8107 | 92.8107 | -1.0107 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.4 | 33.3233 | 33.3233 | -0.92328 | 168.3 | 169 | 169 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 175.4 | 176.1778 | 176.1778 | -0.77779 | 174.2 | 176.1778 | 176.1778 | -1.9778 | 200 | 176.1778 | 176.1778 | 23.8222 | 268.9 | 264.2667 | 264.2667 | 4.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 207 | 174.359 | 182.4624 | 24.5376 | 131.8 | 127.8263 | 127.8263 | 3.9737 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 142.7052 | 142.7052 | 9.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 71.3526 | 71.3526 | -3.1526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 127.1 | 91.401 | 91.401 | 35.699 | 69.3 |  | 70.163 | -0.863 | 9.1 | 13.967 | 13.967 | -4.867 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.139 | 0.861 | 15.6 |  | 15.347 | 0.253 | 27.8 | 20.025 | 20.025 | 7.775 | 80.6 | 61.878 | 61.878 | 18.722 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.5 |  | 15.193 | 0.307 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 17.9175 | -0.2175 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 13.7 | 14.439 | 14.439 | -0.73902 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.6 | 18.495 | 18.495 | 9.105 | 27.5 | 39.093 | 39.093 | -11.593 | 29.3 |  | 30.339 | -1.039 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 72.5 | 64.574 | 64.574 | 7.926 | 0 |  | 5.592 | -5.592 | 7 | 5.626 | 5.626 | 1.374 | 13.1 | 17.561 | 17.561 | -4.461 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 5.2 | 11.473 | 11.473 | -6.273 | 217.3 |  | 216.85 | 0.45 | 15.9 |  | 14.646 | 1.254 | 119.6 |  | 122.913 | -3.313 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 33 | 43.632 | 46.468 | 0 | 33 | 49.78 | -49.78 | 87.5 |  | 90.295 | -2.795 | 15.4 |  | 11.155 | 4.245 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 41.1 | 37.3846 | 45 | -3.9 | 13.6 | 16.6154 | 20 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 11:00 | 103.5 | 104 | 104 | -0.5 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 207.8 | 211.4413 | 211.4413 | -3.6413 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 149.3 | 220 | 220 | -70.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 189.8386 | 172.6497 | -69.0497 | 103 | 189.8386 | 172.6497 | -69.6497 |  |  |  | 0 | 131.4 | 189.8386 | 172.6497 | -41.2497 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5814 | 164.7073 | 164.7073 | -1.126 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 75 | 69.9441 | 69.9441 | 5.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 148.8 | 132.7523 | 132.7523 | 16.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.3073 | 229.3073 | 1.1927 | 64.1 | 61.005 | 61.005 | 3.095 | 128.9 | 130.3699 | 133.8164 | -4.9164 | 33.4 | 30.1658 | 30.1658 | 3.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  | 0 | 0 | 182.3 | 185.6214 | 185.6214 | -3.3213 | 91.5 | 92.8107 | 92.8107 | -1.3107 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.5 | 5.9112 | 5.9112 | -2.4112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.4 | 33.3233 | 33.3233 | -1.9233 | 168.1 | 169 | 169 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 173.9 | 176.3778 | 176.3778 | -2.4778 | 172.4 | 176.3778 | 176.3778 | -3.9778 | 200 | 176.3778 | 176.3778 | 23.6222 | 265.7 | 264.5667 | 264.5667 | 1.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 192.5 | 175.8323 | 182.4624 | 10.0376 | 130.9 | 127.8263 | 127.8263 | 3.0737 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 142.7052 | 142.7052 | 8.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 71.3526 | 71.3526 | 1.0474 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 122.2 | 92.26 | 92.26 | 29.94 | 69.6 |  | 69.909 | -0.309 | 10.4 | 14.504 | 14.504 | -4.104 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.071 | 0.929 | 15.6 |  | 15.461 | 0.139 | 28 | 20.177 | 20.177 | 7.823 | 80.9 | 63.428 | 63.428 | 17.472 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.9 |  | 15.27 | 0.63 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 19.8692 | -2.1692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.1 | 17.725 | 17.725 | 9.375 | 29.9 | 43.285 | 43.285 | -13.385 | 29.4 |  | 29.82 | -0.42 | 0 |  | 52.1 | -52.1 | 81.7 | 65.019 | 65.019 | 16.681 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 7.2 | 6.163 | 6.163 | 1.037 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 5.6 | 12.231 | 12.231 | -6.631 | 219.6 |  | 217.09 | 2.51 | 16.6 |  | 14.877 | 1.723 | 119.4 |  | 121.324 | -1.924 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 36 | 43.014 | 50.186 | 0 | 39 | 55.746 | -55.746 | 87.3 |  | 89.426 | -2.126 | 16.1 |  | 12.758 | 3.342 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.3 | 37.3846 | 45 | -2.7 | 14.2 | 16.6154 | 20 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 11:30 | 103.6 | 104 | 104 | -0.4 | 642.1 | 646.7979 | 646.7979 | -4.6979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 148.9 | 220 | 220 | -71.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 189.8386 | 179.3515 | -76.6515 | 102.5 | 189.8386 | 179.3515 | -76.8515 |  |  |  | 0 | 130.5 | 189.8386 | 179.3515 | -48.8515 | 209.5 | 195.122 | 195.122 | 14.378 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 553.6 | 568.2985 | 568.2985 | -14.6985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1145 | 164.7073 | 164.7073 | -4.5929 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 4.8 | 2.8185 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 14.6919 | 12.7713 | -2.3712 | 75 | 80.4627 | 69.9441 | 5.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 168 | 143.484 | 143.484 | 24.516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.3073 | 229.3073 | -1.6073 | 63.4 | 61.005 | 61.005 | 2.395 | 128.7 | 133.8164 | 133.8164 | -5.1164 | 33.5 | 30.1658 | 30.1658 | 3.3342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  | 0 | 0 | 180.4 | 185.6214 | 185.6214 | -5.2214 | 91 | 92.8107 | 92.8107 | -1.8107 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.5 | 33.3233 | 33.3233 | -1.8233 | 165.5 | 169 | 169 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 173.8 | 175.7778 | 175.7778 | -1.9778 | 171.9 | 175.7778 | 175.7778 | -3.8778 | 200 | 175.7778 | 175.7778 | 24.2222 | 265.1 | 263.6667 | 263.6667 | 1.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 205 | 182.4624 | 182.4624 | 22.5376 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 46 | 44.1873 | 44.1873 | 1.8127 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 142.7052 | 142.7052 | 2.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 71.3526 | 71.3526 | -3.8526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 123.8 | 93.213 | 93.213 | 30.587 | 70.4 |  | 69.498 | 0.902 | 11.3 | 14.876 | 14.876 | -3.576 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 11.903 | 1.197 | 15.7 |  | 15.88 | -0.18 | 28.5 | 20.335 | 20.335 | 8.165 | 84 | 65.031 | 65.031 | 18.969 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16 |  | 14.191 | 1.809 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 19.8692 | -2.1692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25 | 17.24 | 17.24 | 7.76 | 30.6 | 47.066 | 47.066 | -16.466 | 29.2 |  | 28.536 | 0.664 | 0 |  | 53.62 | -53.62 | 82.1 | 66.16 | 66.16 | 15.94 | 0 |  | 7.143 | -7.143 | 9.3 | 6.619 | 6.619 | 2.681 | 12.8 | 17.561 | 17.561 | -4.761 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 8.3 | 12.805 | 12.805 | -4.505 | 218.7 |  | 217.52 | 1.18 | 16.9 |  | 14.839 | 2.061 | 119.1 |  | 117.544 | 1.556 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.1 | 37 | 45.292 | 39.808 | 0 | 45 | 61.142 | -61.142 | 87.3 |  | 86.943 | 0.357 | 16.6 |  | 12.598 | 4.002 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 41.8 | 37.3846 | 45 | -3.2 | 16.2 | 16.6154 | 20 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 12:00 | 104.2 | 104 | 104 | 0.2 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 151 | 220 | 220 | -69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 189.8386 | 167.5671 | -39.9671 | 126.9 | 189.8386 | 167.5671 | -40.6671 |  |  |  | 0 | 144.9 | 189.8386 | 167.5671 | -22.6671 | 209.4 | 195.122 | 195.122 | 14.278 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3858 | 164.7073 | 164.7073 | -0.32156 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 75.7 | 69.9441 | 69.9441 | 5.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 149.2 | 143.484 | 143.484 | 5.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 62.5 | 61.005 | 61.005 | 1.495 | 123.9 | 126.541 | 133.8164 | -9.9164 | 32.9 | 30.1658 | 30.1658 | 2.7342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  | 0 | 0 | 183.6 | 185.6214 | 185.6214 | -2.0213 | 91.8 | 92.8107 | 92.8107 | -1.0107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.8 | 33.3233 | 33.3233 | -1.5233 | 162.2 | 169 | 169 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 173 | 175.6667 | 175.6667 | -2.6667 | 171.5 | 175.6667 | 175.6667 | -4.1667 | 200 | 175.6667 | 175.6667 | 24.3333 | 262.6 | 263.5 | 263.5 | -0.90001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 166.5 | 170.7865 | 182.4624 | -15.9624 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 142.7052 | 142.7052 | 2.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 71.3526 | 71.3526 | -2.6526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.136 | 0.064 | 126.4 | 94.445 | 94.445 | 31.955 | 70.8 |  | 69.297 | 1.503 | 11.7 | 14.755 | 14.755 | -3.055 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 11.898 | 1.202 | 15.7 |  | 16.152 | -0.452 | 28.8 | 20.512 | 20.512 | 8.288 | 84.6 | 66.792 | 66.792 | 17.808 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.1 |  | 13.852 | 2.248 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 19.8692 | -2.1692 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.2 | 17.611 | 17.611 | 6.589 | 43.5 | 49.61 | 49.61 | -6.11 | 28.9 |  | 27.593 | 1.307 | 0 |  | 56.85 | -56.85 | 81 | 69.392 | 69.392 | 11.608 | 0 |  | 7.764 | -7.764 | 11.5 | 6.827 | 6.827 | 4.673 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.4 | 8 | 8 | -3.6 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 7.3 | 12.821 | 12.821 | -5.521 | 220.2 |  | 218.15 | 2.05 | 17 |  | 14.778 | 2.222 | 120.5 |  | 116.227 | 4.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 42 | 56.254 | 38.046 | 0 | 48 | 64.823 | -64.823 | 88.1 |  | 85.815 | 2.285 | 16.7 |  | 12.155 | 4.545 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 40.6 | 37.3846 | 45 | -4.4 | 12.9 | 16.6154 | 20 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 12:30 | 104.6 | 104 | 104 | 0.6 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 150.7 | 220 | 220 | -69.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 154.6855 | 132.5884 | -5.9884 | 127.1 | 154.6855 | 132.5884 | -5.4884 |  |  |  | 0 | 146.5 | 154.6855 | 132.5884 | 13.9116 | 205.6 | 195.122 | 195.122 | 10.478 | 110.2 | 97.561 | 97.561 | 12.639 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6691 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9618 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 75.3 | 69.9441 | 69.9441 | 5.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 141.6 | 143.484 | 143.484 | -1.884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.1 | 229.3073 | 229.3073 | 1.7927 | 63.5 | 61.005 | 61.005 | 2.495 | 114 | 121.5876 | 128.2847 | -14.2847 | 34.4 | 30.1658 | 30.1658 | 4.2342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  | 0 | 0 | 184.8 | 185.6214 | 185.6214 | -0.82135 | 91.5 | 92.8107 | 92.8107 | -1.3107 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 66.4 | 169 | 169 | -102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 172 | 176.0667 | 176.0667 | -4.0667 | 169.6 | 176.0667 | 176.0667 | -6.4667 | 200 | 176.0667 | 176.0667 | 23.9333 | 261 | 264.1 | 264.1 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 93.7 | 162.1397 | 182.4624 | -88.7624 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 142.7052 | 142.7052 | 3.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 71.3526 | 71.3526 | -1.9526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 127.9 | 95.496 | 95.496 | 32.404 | 71.6 |  | 69.299 | 2.301 | 11.3 | 14.689 | 14.689 | -3.389 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 12.024 | 1.076 | 15.7 |  | 16.276 | -0.576 | 28.5 | 20.676 | 20.676 | 7.824 | 82.7 | 68.324 | 68.324 | 14.376 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.2 |  | 14.091 | 2.109 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.7 | 14.282 | 11.0806 | 6.6194 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 18.104 | 18.104 | 7.296 | 49.9 | 52.43 | 52.43 | -2.53 | 29.2 |  | 27.486 | 1.714 | 0 |  | 60.11 | -60.11 | 80.6 | 72.219 | 72.219 | 8.381 | 0 |  | 8.445 | -8.445 | 13.4 | 7.143 | 7.143 | 6.257 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 9.2 | 12.821 | 12.821 | -3.621 | 222.4 |  | 222.57 | -0.17 | 17.1 |  | 14.687 | 2.413 | 122.2 |  | 116.823 | 5.377 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 49 | 64.967 | 38.533 | 0 | 53 | 69.035 | -69.035 | 88.7 |  | 85.878 | 2.822 | 16.5 |  | 11.312 | 5.188 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 41.8 | 37.3846 | 45 | -3.2 | 13.1 | 16.6154 | 20 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 13:00 | 103.1 | 104 | 104 | -0.9 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  | 6.8303 | -6.8303 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 150.3 | 220 | 220 | -69.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 141.9614 | 128.9649 | -25.6649 | 102.7 | 141.9614 | 128.9649 | -26.2649 |  |  |  | 0 | 132.3 | 141.9614 | 128.9649 | 3.3351 | 205.6 | 195.122 | 195.122 | 10.478 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9211 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2138 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.2 | 69.9441 | 69.9441 | 5.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 154 | 143.484 | 161.6118 | -7.6118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 229.3073 | 229.3073 | -1.5073 | 62.3 | 61.005 | 61.005 | 1.295 | 122.9 | 58.5366 | 58.5366 | 64.3634 | 33.7 | 30.1658 | 30.1658 | 3.5342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  | 0 | 0 | 182.3 | 185.6214 | 185.6214 | -3.3213 | 91.4 | 92.8107 | 92.8107 | -1.4107 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 150.9 | 169 | 149.7991 | 1.1009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 172.3 | 176.6889 | 176.6889 | -4.3889 | 169.6 | 176.6889 | 176.6889 | -7.0889 | 200 | 176.6889 | 176.6889 | 23.3111 | 259.8 | 265.0333 | 265.0333 | -5.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 139.9 | 158.5241 | 182.4624 | -42.5624 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 142.7052 | 142.7052 | -26.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 71.3526 | 71.3526 | -13.1526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 123.6 | 96.005 | 96.005 | 27.595 | 72.1 |  | 69.382 | 2.718 | 10.4 | 14.786 | 14.786 | -4.386 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.16 | 1.04 | 15.9 |  | 16.362 | -0.462 | 27.8 | 20.796 | 20.796 | 7.004 | 85.1 | 69.169 | 69.169 | 15.931 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.4 |  | 14.425 | 1.975 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 17.6 | 14.282 | 16.6247 | 0.97531 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25 | 18.961 | 18.961 | 6.039 | 60.9 | 56.079 | 56.079 | 4.821 | 29.6 |  | 27.644 | 1.956 | 0 |  | 59 | -59 | 81.8 | 73.836 | 73.836 | 7.964 | 0 |  | 9.309 | -9.309 | 10.1 | 7.78 | 7.78 | 2.32 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 11.9 | 12.767 | 12.767 | -0.867 | 219 |  | 230.24 | -11.24 | 16.6 |  | 14.408 | 2.192 | 122.7 |  | 118.028 | 4.672 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.9 | 59 | 66.931 | 37.969 | 0 | 61 | 74.842 | -74.842 | 89.1 |  | 86.219 | 2.881 | 16.1 |  | 9.966 | 6.134 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.2 | 37.3846 | 45 | -2.8 | 13 | 16.6154 | 20 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 13:30 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 146.4 | 211.4413 | 211.4413 | -65.0413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 213.5 | 220 | 220 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 121.6051 | 110 | -7.5 | 103.1 | 121.6051 | 110 | -6.9 |  |  |  | 0 | 132.1 | 121.6051 | 110 | 22.1 | 206.8 | 195.122 | 195.122 | 11.678 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7624 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0551 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.8 | 69.9441 | 69.9441 | 5.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | 2.5 | -1.1 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 139 | 143.484 | 143.484 | -4.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 62.1 | 61.005 | 61.005 | 1.095 | 118.3 | 58.5366 | 54.3691 | 63.9309 | 33.5 | 30.1658 | 30.1658 | 3.3342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  | 0 | 0 | 185.1 | 185.6214 | 185.6214 | -0.52135 | 91.7 | 92.8107 | 92.8107 | -1.1107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.3 | 33.3233 | 33.3233 | -1.0233 | 103.3 | 169 | 169 | -65.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 170.7 | 177 | 177 | -6.3 | 169.2 | 177 | 177 | -7.8 | 200 | 177 | 177 | 23 | 258.3 | 265.5 | 265.5 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 117.9 | 158.5241 | 182.4624 | -64.5624 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 142.7052 | 142.7052 | -25.8052 | 29.8 | 30 | 30 | -0.2 | 57.9 | 71.3526 | 71.3526 | -13.4526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 119.9 | 96.556 | 96.556 | 23.344 | 72.1 |  | 69.506 | 2.594 | 11 | 14.747 | 14.747 | -3.747 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 12.286 | 1.014 | 16 |  | 16.446 | -0.446 | 28.6 | 21.007 | 21.007 | 7.593 | 82.2 | 69.929 | 69.929 | 12.271 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.4 |  | 14.816 | 1.584 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 16.9 | 14.282 | 11.0805 | 5.8195 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21 | 19.761 | 19.761 | 1.239 | 60.2 | 59.005 | 59.005 | 1.195 | 29.8 |  | 28.052 | 1.748 | 0 |  | 56 | -56 | 86.3 | 75.21 | 75.21 | 11.09 | 0 |  | 9.987 | -9.987 | 13.4 | 8.306 | 8.306 | 5.094 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 11 | 12.656 | 12.656 | -1.656 | 223.9 |  | 230.77 | -6.87 | 15.6 |  | 13.902 | 1.698 | 123.5 |  | 119.995 | 3.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.8 | 72 | 70.915 | 44.885 | 0 | 70 | 81.163 | -81.163 | 88.7 |  | 86.874 | 1.826 | 14.8 |  | 8.37 | 6.43 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 41.9 | 37.3846 | 45 | -3.1 | 13 | 16.6154 | 20 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 14:00 | 103.3 | 104 | 104 | -0.7 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 146.4 | 211.4413 | 211.4413 | -65.0413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.6 | 220 | 220 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 128.1992 | 122.8037 | -20.1037 | 103.6 | 128.1992 | 122.8037 | -19.2037 |  |  |  | 0 | 131.5 | 128.1992 | 122.8037 | 8.6963 | 206.5 | 195.122 | 195.122 | 11.378 | 109.1 | 97.561 | 97.561 | 11.539 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4355 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7282 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.7 | 69.9441 | 69.9441 | 5.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 5.2 | -0.7 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 139.5 | 143.484 | 182.5084 | -43.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.3073 | 229.3073 | 2.2927 | 61.9 | 61.005 | 61.005 | 0.89496 | 121 | 58.5366 | 52.3077 | 68.6923 | 33.3 | 30.1658 | 30.1658 | 3.1342 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  | 0 | 0 | 167.9 | 163.8075 | 156.4274 | 11.4726 | 88.7 | 81.9038 | 78.2137 | 10.4863 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.2 | 5.6346 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 118.4 | 169 | 128.9024 | -10.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 171.6 | 178 | 178 | -6.4 | 169.4 | 178 | 178 | -8.6 | 200 | 178 | 178 | 22 | 258.3 | 267 | 267 | -8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 126.1 | 158.5241 | 182.4624 | -56.3624 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 142.7052 | 142.7052 | -25.6052 | 29.7 | 30 | 30 | -0.3 | 58.1 | 71.3526 | 71.3526 | -13.2526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 116 | 97.233 | 97.233 | 18.767 | 71.4 |  | 69.043 | 2.357 | 12.1 | 14.301 | 14.301 | -2.201 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 12.405 | 0.895 | 16 |  | 16.551 | -0.551 | 28.1 | 21.49 | 21.49 | 6.61 | 85.4 | 70.429 | 70.429 | 14.971 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.3 |  | 15.137 | 1.163 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 16.5 | 14.282 | 11.0805 | 5.4195 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.7 | 14.439 | 14.439 | -0.73902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.1 | 20.389 | 20.389 | 1.711 | 64.3 | 59.766 | 59.766 | 4.534 | 29.3 |  | 28.415 | 0.885 | 0 |  | 55 | -55 | 86 | 75.862 | 75.862 | 10.138 | 0 |  | 10.109 | -10.109 | 12.2 | 8.5 | 8.5 | 3.7 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 11.3 | 12.368 | 12.368 | -1.068 | 220 |  | 224.07 | -4.07 | 14.4 |  | 13.352 | 1.048 | 122.8 |  | 121.691 | 1.109 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 87 | 80.954 | 42.046 | 0 | 79 | 89.023 | -89.023 | 88.6 |  | 87.443 | 1.157 | 14.2 |  | 7.039 | 7.161 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 41.3 | 37.3846 | 45 | -3.7 | 9.3 | 16.6154 | 20 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 14:30 | 103.2 | 104 | 104 | -0.8 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 146.3 | 211.4413 | 211.4413 | -65.1413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 215.1 | 220 | 220 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 139.1684 | 115.229 | -12.529 | 103.4 | 139.1684 | 115.229 | -11.829 |  |  |  | 0 | 131.8 | 139.1684 | 115.229 | 16.571 | 205.7 | 195.122 | 195.122 | 10.578 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 553.4 | 568.2985 | 568.2985 | -14.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2894 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4179 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 4.8 | 2.8185 | 2.8185 | 1.9815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6712 | 74.9 | 69.9441 | 69.9441 | 4.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.2 | -5.2 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 199.3 | 190.3133 | 190.3133 | 8.9867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.3073 | 229.3073 | 0.79268 | 62.1 | 61.005 | 61.005 | 1.095 | 124.5 | 58.5366 | 125.2032 | -0.70325 | 32.4 | 30.1658 | 30.1658 | 2.2342 | 17.7 | 9.6517 | 9.6517 | 8.0483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  | 0 | 0 | 120.4 | 136.0684 | 136.0684 | -15.6684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 5.6346 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 5.9112 | 5.9112 | -2.3112 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.3 | 33.3233 | 33.3233 | -2.0233 | 126 | 128.9024 | 128.9024 | -2.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 171.7 | 178.3111 | 178.3111 | -6.6111 | 170.7 | 178.3111 | 178.3111 | -7.6111 | 200 | 178.3111 | 178.3111 | 21.6889 | 258.4 | 267.4667 | 267.4667 | -9.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 167.6 | 174.359 | 182.4624 | -14.8624 | 125.8 | 125.8751 | 125.8751 | -0.07508 | 46.2 | 44.1873 | 44.1873 | 2.0127 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 142.7052 | 140.0584 | -48.7584 | 50.7 | 90 | 90 | -39.3 | 53.6 | 71.3526 | 70.0292 | -16.4292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 114.9 | 97.985 | 97.985 | 16.915 | 70.2 |  | 67.882 | 2.318 | 8.4 | 13.497 | 13.497 | -5.097 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.44 | 0.76 | 15.9 |  | 16.618 | -0.718 | 28.6 | 21.947 | 21.947 | 6.653 | 82.6 | 71.047 | 71.047 | 11.553 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.1 |  | 15.092 | 1.008 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 16.5 | 14.282 | 11.0805 | 5.4195 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.8 | 14.439 | 14.439 | -0.63902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 20.887 | 20.887 | -0.087 | 72.3 | 60.364 | 60.364 | 11.936 | 26.9 |  | 28.41 | -1.51 | 0 |  | 52.457 | -52.457 | 89 | 75.9463 | 75.0713 | 13.9287 | 0 |  | 8.8396 | -8.8396 | 14.9 | 8.0224 | 7.3491 | 7.5509 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 6.4 | 11.792 | 11.792 | -5.392 | 218 |  | 221.69 | -3.69 | 12.9 |  | 12.798 | 0.102 | 122.2 |  | 122.456 | -0.256 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 100 | 90.43 | 32.57 | 0 | 86 | 95.091 | -95.091 | 88.2 |  | 87.663 | 0.537 | 12.5 |  | 5.746 | 6.754 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 42.7 | 37.3846 | 45 | -2.3 | 0 | 16.6154 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 15:00 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 145.9 | 144.7211 | 211.4413 | -65.5413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 215.3 | 150.2709 | 220 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 149.2834 | 133.66 | -8.16 | 125.6 | 149.2834 | 133.66 | -8.06 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.2834 | 133.66 | 12.64 | 203.2 | 195.122 | 195.122 | 8.078 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7078 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0005 | 7.2 | 8.0674 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6712 | 75.6 | 69.9441 | 69.9441 | 5.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.2 | -5.2 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 142.2 | 151.2889 | 190.3133 | -48.1133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.3073 | 229.3073 | -1.2073 | 61 | 66.0343 | 61.005 | -0.00504 | 121.7 | 129.8846 | 112.8205 | 8.8795 | 32.3 | 36.0276 | 30.1658 | 2.1342 | 18.4 | 9.6517 | 9.6517 | 8.7483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  | 0 | 0 | 188.6 | 185.6214 | 145.4554 | 43.1446 | 93.1 | 92.8107 | 72.7277 | 20.3723 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 5.6346 | 2.6654 | 3.6 | 6.6261 | 5.9112 | -2.3112 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 33 | 33.3233 | 33.3233 | -0.32328 | 119.1 | 169 | 128.9024 | -9.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 46.9872 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 171.5 | 178.4222 | 178.4222 | -6.9222 | 170.1 | 178.4222 | 178.4222 | -8.3222 | 200 | 178.4222 | 178.4222 | 21.5778 | 263 | 267.6334 | 267.6334 | -4.6334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 149.5 | 100.463 | 182.4624 | -32.9624 | 118.8 | 125.8751 | 125.8751 | -7.0751 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 142.7052 | 142.7052 | -53.7052 | 84.1 | 90 | 90 | -5.9 | 51.9 | 71.3526 | 71.3526 | -19.4526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.86 | -0.36 | 119.2 | 122.7 | 98.959 | 20.241 | 68.3 |  | 64.554 | 3.746 | 6.9 | 10 | 11.618 | -4.718 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 12.279 | 0.521 | 15.4 |  | 16.616 | -1.216 | 28.7 | 28.6 | 22.324 | 6.376 | 85 | 81.6 | 72.017 | 12.983 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.8 |  | 14.612 | 1.188 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 15.8 | 10.9215 | 11.0805 | 4.7195 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.7 | 14.439 | 14.439 | -0.73902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.3 | 22.8 | 20.991 | -0.691 | 76.4 | 60.47 | 60.47 | 15.93 | 26.8 |  | 27.902 | -1.102 | 0 |  | 53 | -53 | 87.9 | 99.4 | 77.738 | 10.162 | 0 |  | 10.133 | -10.133 | 14.2 | 9.6 | 8.7 | 5.5 | 13.2 | 13 | 17.561 | -4.361 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 6.8 | 8.7 | 10.351 | -3.551 | 210.6 |  | 222.44 | -11.84 | 11.1 |  | 12.143 | -1.043 | 119.5 |  | 120.937 | -1.437 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 116.8 | 98.214 | 27.986 | 0 | 0 | 95.783 | -95.783 | 86.2 |  | 85.986 | 0.214 | 10.3 |  | 4.559 | 5.741 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 40.2 | 37.3846 | 45 | -4.8 | 0 | 16.6154 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 15:30 | 103.5 | 104 | 104 | -0.5 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 145.7 | 144.7211 | 211.4413 | -65.7413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 216.8 | 150.2709 | 220 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 154.0759 | 127.2598 | -25.3598 | 102.6 | 154.0759 | 127.2598 | -24.6598 |  |  |  | 0 | 131.7 | 154.0759 | 127.2598 | 4.4402 | 205.1 | 195.122 | 195.122 | 9.978 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5434 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8361 | 7.3 | 8.0674 | 5.1346 | 2.1654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7713 | -1.3713 | 75.2 | 69.9441 | 69.9441 | 5.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.5 | -2.5 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 139.4 | 143.484 | 143.484 | -4.084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 61.1 | 66.0343 | 61.005 | 0.09496 | 113.8 | 131.6241 | 131.7508 | -17.9508 | 32.1 | 36.0276 | 30.1658 | 1.9342 | 17.1 | 9.6517 | 9.6517 | 7.4483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  | 0 | 0 | 183.4 | 185.6214 | 185.6214 | -2.2214 | 91 | 92.8107 | 92.8107 | -1.8107 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 6.6261 | 5.9112 | -2.3112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.8 | 33.3233 | 33.3233 | -1.5233 | 56 | 169 | 169 | -113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 46.9872 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 172.6 | 178.4222 | 178.4222 | -5.8222 | 171.2 | 178.4222 | 178.4222 | -7.2222 | 200 | 178.4222 | 178.4222 | 21.5778 | 263.6 | 267.6334 | 267.6334 | -4.0334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 85.3 | 158.5242 | 182.4624 | -97.1624 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 142.7052 | 142.7052 | -39.6052 | 102.7 | 90 | 90 | 12.7 | 120.5 | 71.3526 | 71.3526 | 49.1474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.723 | -0.423 | 113.8 | 124.1 | 100.035 | 13.765 | 66.1 |  | 54.091 | 12.009 | 8 | 9.1 | 10.067 | -2.067 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.1 |  | 11.563 | 0.537 | 14.4 |  | 16.362 | -1.962 | 28.3 | 28.8 | 22.74 | 5.56 | 85.8 | 81.6 | 72.946 | 12.854 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.5 |  | 13.661 | -9.161 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 15.1 | 10.9215 | 11.1276 | 3.9724 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.7 | 14.439 | 14.439 | -0.73902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.2 | 22.1 | 21.048 | 2.152 | 77.4 | 60.427 | 60.427 | 16.973 | 27.9 |  | 25.05 | 2.85 | 0 |  | 52 | -52 | 93 | 99.7 | 78.704 | 14.296 | 0 |  | 10.126 | -10.126 | 14.2 | 9.9 | 8.769 | 5.431 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.6 | 13.6585 | 13.6585 | -1.0585 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 8.6 | 8.1 | 9.149 | -0.549 | 193.8 |  | 201.31 | -7.51 | 9 |  | 11.439 | -2.439 | 112.8 |  | 109.964 | 2.836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 119.6 | 105.447 | 17.453 | 0 | 0 | 97.026 | -97.026 | 81.6 |  | 80.05 | 1.55 | 8.5 |  | 3.198 | 5.302 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 40 | 27.6923 | 45 | -5 | 0 | 12.3077 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 16:00 | 104.7 | 104 | 104 | 0.7 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 146 | 144.7211 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 216.9 | 207.2702 | 220 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 166.6132 | 153.5213 | -50.5213 | 103.4 | 166.6132 | 153.5213 | -50.1213 |  |  |  | 0 | 133 | 166.6132 | 153.5213 | -20.5212 | 207.9 | 195.122 | 195.122 | 12.778 | 110.2 | 97.561 | 97.561 | 12.639 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8918 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8155 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7713 | -1.3713 | 76 | 69.9441 | 69.9444 | 6.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 151.3 | 143.484 | 143.484 | 7.816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.7 | 229.3073 | 229.3073 | 2.3927 | 59.8 | 66.0343 | 61.005 | -1.205 | 130.6 | 133.8159 | 133.8164 | -3.2164 | 31.3 | 36.0276 | 30.1658 | 1.1342 | 17.2 | 9.6517 | 9.6517 | 7.5483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  | 0 | 0 | 184.3 | 185.6214 | 185.6214 | -1.3214 | 91.9 | 92.8107 | 92.8107 | -0.91068 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 6.6261 | 5.9112 | -2.3112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.8 | 33.3233 | 33.3233 | -1.5233 | 168.7 | 169 | 169 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 46.9872 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 174.6 | 177.5111 | 177.5111 | -2.9111 | 172.4 | 177.5111 | 177.5111 | -5.1111 | 200 | 177.5111 | 177.5111 | 22.4889 | 265.2 | 266.2667 | 266.2667 | -1.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 194.9 | 158.5242 | 182.4624 | 12.4376 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.523 | -0.223 | 110.2 | 124 | 101.415 | 8.785 | 47.8 |  | 33.036 | 14.764 | 7 | 8.6 | 9.502 | -2.502 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.3 |  | 9.356 | -0.056 | 11.1 |  | 15.421 | -4.321 | 25.8 | 28.4 | 23.272 | 2.528 | 84.6 | 80.4 | 73.753 | 10.847 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.2 |  | 9.779 | -8.579 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 15.1 | 10.9215 | 17.1599 | -2.0599 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.6 | 14.439 | 14.439 | -0.83902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 21.6 | 20.962 | 2.638 | 77 | 59.934 | 59.934 | 17.066 | 20 |  | 16.805 | 3.195 | 0 |  | 51 | -51 | 97 | 100.6 | 79.239 | 17.761 | 0 |  | 10.26 | -10.26 | 13.8 | 9.7 | 8.915 | 4.885 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.3 | 13.6585 | 13.6585 | -1.3585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 5.7 | 7.8 | 8.663 | -2.963 | 172.1 |  | 157.4 | 14.7 | 6.7 |  | 10.735 | -4.035 | 74.9 |  | 75.538 | -0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 120.1 | 111.031 | 15.069 | 0 | 0 | 99.921 | -99.921 | 65.7 |  | 62.972 | 2.728 | 6.6 |  | 1.648 | 4.952 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 40.8 | 27.6923 | 45 | -4.2 | 0 | 12.3077 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 16:30 | 103.6 | 104 | 104 | -0.4 | 644 | 646.7979 | 646.7979 | -2.7979 | 146 | 144.7211 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 215.8 | 220 | 220 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 177.1914 | 145.6107 | -43.0107 | 103.4 | 177.1914 | 145.6107 | -42.2107 |  |  |  | 0 | 132.2 | 177.1914 | 145.6107 | -13.4107 | 208.3 | 195.122 | 195.122 | 13.178 | 110.4 | 97.561 | 97.561 | 12.839 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5437 | 164.7073 | 164.7073 | -4.1636 | 7.2 | 8.0674 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 7.159 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 12.7713 | 14.9922 | -3.6922 | 74.7 | 69.9441 | 82.1075 | -7.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 195.4 | 143.484 | 143.484 | 51.916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.3073 | 229.3073 | -1.4073 | 60.5 | 66.0343 | 61.005 | -0.50504 | 129.1 | 133.8164 | 133.8164 | -4.7164 | 32 | 36.0276 | 30.1658 | 1.8342 | 17.2 | 9.6517 | 9.6517 | 7.5483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  | 35 | -35 | 181.3 | 185.6214 | 185.6214 | -4.3213 | 91.1 | 92.8107 | 92.8107 | -1.7107 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.6 | 6.6261 | 5.9112 | -2.3112 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.1 | 33.3233 | 33.3233 | -2.2233 | 167.1 | 169 | 169 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 46.9872 | 47.6713 | -0.57127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 175.4 | 177.7111 | 177.7111 | -2.3111 | 173.3 | 177.7111 | 177.7111 | -4.4111 | 200 | 177.7111 | 177.7111 | 22.2889 | 266 | 266.5667 | 266.5667 | -0.56668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 185.8 | 158.5243 | 182.4624 | 3.3376 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 143.7 | 146.6661 | 146.6661 | -2.9661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.45 | -0.15 | 114.5 | 123.4 | 102.511 | 11.989 | 22 |  | 17.272 | 4.728 | 9.3 | 8.1 | 8.924 | 0.376 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.8 |  | 4.122 | -0.322 | 4.4 |  | 12.034 | -7.634 | 30.8 | 28 | 23.656 | 7.144 | 83.5 | 78.8 | 74.273 | 9.227 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.4 |  | 2.311 | -1.911 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 15.3 | 10.9215 | 14.3746 | 0.92537 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 21.2 | 20.684 | 4.616 | 76.6 | 59.693 | 59.693 | 16.907 | 10.3 |  | 7.658 | 2.642 | 0 |  | 50 | -50 | 90.7 | 101.6 | 80.152 | 10.548 | 0 |  | 10.256 | -10.256 | 12.9 | 9.4 | 8.944 | 3.956 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 6.4 | 7.5 | 8.155 | -1.755 | 91.8 |  | 101.34 | -9.54 | 4 |  | 9.567 | -5.567 | 38 |  | 30.584 | 7.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 119.8 | 115.135 | 14.165 | 23.4 | 0 | 101.378 | -77.978 | 36.2 |  | 29.516 | 6.684 | 3.9 |  | 0.379 | 3.521 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 40.7 | 27.6923 | 45 | -4.3 | 0 | 12.3077 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 17:00 | 104.6 | 104 | 104 | 0.6 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 146 | 144.7211 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 216.6 | 220 | 220 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 149.5435 | 124.6915 | -21.5914 | 103 | 149.5435 | 124.6915 | -21.6914 |  |  |  | 0 | 132.2 | 149.5435 | 124.6915 | 7.5085 | 209 | 195.122 | 195.122 | 13.878 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5878 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1195 | 7.5 | 8.0674 | 5.1346 | 2.3653 | 5.1 | 7.159 | 2.8185 | 2.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 12.7713 | 14.9922 | -3.6922 | 75.5 | 69.9441 | 82.1075 | -6.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 140.4 | 143.484 | 143.484 | -3.084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 61 | 66.0343 | 61.005 | -0.00504 | 121.1 | 133.8163 | 133.8164 | -12.7164 | 32.3 | 36.0276 | 30.1658 | 2.1342 | 13.6 | 9.6517 | 9.6517 | 3.9483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  | 120 | -120 | 184.2 | 185.6214 | 185.6214 | -1.4213 | 91.8 | 92.8107 | 92.8107 | -1.0107 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 6.6261 | 5.9112 | -2.2112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.8 | 33.3233 | 33.3233 | -1.5233 | 127.5 | 169 | 169 | -41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 46.9872 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 175.3 | 177.4 | 177.4 | -2.1 | 173.3 | 177.4 | 177.4 | -4.1 | 200 | 177.4 | 177.4 | 22.6 | 265.9 | 266.1 | 266.1 | -0.20001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 131.9 | 158.5242 | 182.4624 | -50.5624 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43388 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.312 | -0.312 | 118.5 | 122.4 | 102.751 | 15.749 | 5 |  | 6.04 | -1.04 | 9.4 | 7.6 | 8.31 | 1.09 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0.197 | 0.003 | 0.1 |  | 4.895 | -4.795 | 30.1 | 27.5 | 23.594 | 6.506 | 85 | 76.4 | 73.934 | 11.066 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0.088 | -0.088 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 15.3 | 10.9215 | 12.5716 | 2.7284 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.2 | 20.2 | 19.832 | 5.368 | 76.6 | 60.206 | 60.206 | 16.394 | 2.2 |  | 1.556 | 0.644 | 0 |  | 49 | -49 | 96.6 | 103 | 82.203 | 14.397 | 0 |  | 9.841 | -9.841 | 9.9 | 8.6 | 8.619 | 1.281 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 12.8 | 13.6585 | 13.6585 | -0.85854 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 6.9 | 7.1 | 7.583 | -0.683 | 21.2 |  | 37.03 | -15.83 | 1.5 |  | 7.279 | -5.779 | 7 |  | 6.137 | 0.863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 117.8 | 114.798 | 14.502 | 34.9 | 10 | 98.522 | -63.622 | 7.6 |  | 6.032 | 1.568 | 1.7 |  | 0.006 | 1.694 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 41.3 | 27.6923 | 45 | -3.7 | 0 | 12.3077 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 17:30 | 104.2 | 104 | 104 | 0.2 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 146.2 | 144.7211 | 211.4413 | -65.2413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 215.6 | 220 | 220 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 158.8635 | 130.455 | -27.855 | 102.7 | 158.8635 | 130.455 | -27.755 |  |  |  | 0 | 132.1 | 158.8635 | 130.455 | 1.645 | 207.6 | 195.122 | 195.122 | 12.478 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4733 | 164.7073 | 164.7073 | 1.766 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 7.159 | 2.8185 | 2.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 12.7713 | 14.9922 | -3.6922 | 75.7 | 69.9441 | 82.1075 | -6.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 150.9 | 143.484 | 143.484 | 7.416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 59.8 | 66.0343 | 61.005 | -1.205 | 128.5 | 133.8164 | 133.8164 | -5.3164 | 32 | 36.0276 | 30.1658 | 1.8342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  | 140 | -140 | 183 | 185.6214 | 185.6214 | -2.6214 | 91.5 | 92.8107 | 92.8107 | -1.3107 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 4.1 | 9.0964 | 5.9112 | -1.8112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32 | 33.3233 | 33.3233 | -1.3233 | 166.5 | 169 | 169 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 46.9872 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 175.5 | 176.1778 | 176.1778 | -0.67779 | 173.3 | 176.1778 | 176.1778 | -2.8778 | 200 | 176.1778 | 176.1778 | 23.8222 | 267.8 | 264.2667 | 264.2667 | 3.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 173.7 | 158.5243 | 182.4624 | -8.7624 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 102.5 | 102.5641 |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 116 | 121.3 | 103.058 | 12.942 | 0 |  | 0.349 | -0.349 | 8.8 | 7.1 | 7.799 | 1.001 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.396 | -0.396 | 30 | 27 | 23.519 | 6.481 | 82.3 | 73.9 | 73.202 | 9.098 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 15.1 | 10.9215 | 14.702 | 0.39796 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.2 | 19.1 | 19.009 | 3.191 | 77.2 | 60.269 | 60.269 | 16.931 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 0 |  | 48 | -48 | 96.1 | 99.4 | 83.631 | 12.469 | 0 |  | 9.433 | -9.433 | 8.9 | 7.7 | 8.103 | 0.797 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.3 | 13.6585 | 13.6585 | -0.35854 | 13.7 | 12.6829 | 12.6829 | 1.0171 | 4.4 | 6.7 | 7.012 | -2.612 | 0 |  | 3.1 | -3.1 | 0 |  | 0.585 | -0.585 | 0 |  | 0.189 | -0.189 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 115.1 | 113.573 | 15.327 | 36 | 15 | 93.317 | -57.317 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 42.9 | 27.6923 | 45 | -2.1 | 8.9 | 12.3077 | 20 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 18:00 | 103.5 | 104 | 104 | -0.5 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 146.1 | 144.7211 | 211.4413 | -65.3413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 215.2 | 220 | 220 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 173.9223 | 142.6861 | 2.5139 | 146.1 | 173.9223 | 142.6861 | 3.4139 |  |  |  | 0 | 158.6 | 173.9223 | 142.6861 | 15.9139 | 209.5 | 195.122 | 195.122 | 14.378 | 110.4 | 97.561 | 97.561 | 12.839 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.79 | 164.7073 | 164.7073 | 0.08264 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 5 | 7.159 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 12.7713 | 14.9922 | -3.6922 | 66.3 | 69.9441 | 82.1075 | -15.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 146.5 | 143.484 | 143.484 | 3.016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 229.3073 | 229.3073 | 2.1927 | 61 | 66.0343 | 61.005 | -0.00504 | 123.2 | 133.8164 | 133.8164 | -10.6164 | 32.2 | 36.0276 | 30.1658 | 2.0342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  | 134.6667 | -134.6667 | 185 | 185.6214 | 134.6667 | 50.3333 | 91.4 | 92.8107 | 134.6667 | -43.2667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 4 | 9.0964 | 5.9112 | -1.9112 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.4 | 33.3233 | 33.3233 | -0.92328 | 145.2 | 169 | 169 | -23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 46.9872 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 176.1 | 177.4 | 177.4 | -1.3 | 174.4 | 177.4 | 177.4 | -3 | 200 | 177.4 | 177.4 | 22.6 | 268.2 | 266.1 | 266.1 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 143 | 158.5243 | 182.4624 | -39.4624 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 103 | 102.5641 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 107.9 | 117.1 | 103.561 | 4.339 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 7.7 | 7.596 | -1.796 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 26.6 | 23.399 | 4.401 | 79.1 | 70.7 | 71.294 | 7.806 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 14.9 | 10.9215 | 14.702 | 0.19795 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.9 | 17.5 | 18.274 | 1.626 | 74.4 | 58.983 | 58.983 | 15.417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49 | -49 | 91.4 | 95 | 83.192 | 8.208 | 0 |  | 9.047 | -9.047 | 10.5 | 6.8 | 7.015 | 3.485 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.9 | 13.6585 | 13.6585 | -0.75854 | 13.5 | 13.6585 | 13.6585 | -0.15854 | 13.9 | 12.6829 | 12.6829 | 1.2171 | 3.5 | 6.5 | 6.448 | -2.948 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 109.2 | 109.688 | 13.012 | 35.4 | 20 | 81.067 | -45.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 40.6 | 27.6923 | 45 | -4.4 | 11.9 | 12.3077 | 20 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 18:30 | 104.3 | 104 | 104 | 0.3 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 146 | 211.4413 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 215.5 | 220 | 220 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 189.8386 | 165.4577 | 19.2423 | 187.2 | 189.8386 | 165.4577 | 21.7423 |  |  |  | 0 | 184.6 | 189.8386 | 165.4577 | 19.1423 | 209 | 195.122 | 195.122 | 13.878 | 110.3 | 97.561 | 97.561 | 12.739 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9906 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7167 | 7.3 | 8.0674 | 5.1346 | 2.1654 | 5.1 | 7.159 | 2.8185 | 2.2815 | 15.5 | 22.4982 |  | 15.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 100.8 | 86.8705 | 82.1075 | 18.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 150.6 | 143.484 | 143.484 | 7.116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 60 | 66.0343 | 61.005 | -1.005 | 120.7 | 133.8164 | 133.8164 | -13.1164 | 31.2 | 36.0276 | 30.1658 | 1.0342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 183.3 | 185.6214 | 181.6667 | 1.6333 | 91.3 | 92.8107 | 181.6667 | -90.3667 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.1 | 9.09 | 5.6346 | 2.4654 | 4.1 | 9.0964 | 5.9112 | -1.8112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 123.9 | 169 | 169 | -45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 46.9872 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.4 | 267.7943 | 267.7943 | 0.60567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 148.4 | 182.4624 | 182.4624 | -34.0624 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.6661 | 146.6661 | -1.9661 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 146.9 | 146.6661 | 146.6661 | 0.23388 | 192.1 | 141.7625 |  | 192.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 111 | 103.719 | 6.981 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 8.6 | 7.462 | -4.462 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 26.1 | 23.273 | 2.127 | 68.9 | 67.3 | 69.373 | -0.473 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 14.9 | 10.9215 | 14.702 | 0.19795 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 14.439 | 14.439 | -1.139 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 15.7 | 17.319 | 1.181 | 72.8 | 57.37 | 57.37 | 15.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51 | -51 | 87 | 90.5 | 82.961 | 4.039 | 0 |  | 8.623 | -8.623 | 5.4 | 5.8 | 6.024 | -0.624 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.8 | 13.6585 | 13.6585 | -0.85854 | 13.7 | 13.6585 | 13.6585 | 0.04146 | 14.1 | 12.6829 | 12.6829 | 1.4171 | 1.4 | 6.5 | 5.962 | -4.562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 102.3 | 105.292 | -2.692 | 35.9 | 25 | 68.094 | -32.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 39.9 | 37.3846 | 45 | -5.1 | 12 | 16.6154 | 20 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 19:00 | 103.6 | 104 | 104 | -0.4 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 146 | 144.7211 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 215.2 | 220 | 220 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 189.8386 | 184.0573 | 1.0427 | 206 | 189.8386 | 184.0573 | 21.9427 |  |  |  | 0 | 192.8 | 189.8386 | 184.0573 | 8.7427 | 207.5 | 195.122 | 195.122 | 12.378 | 110.4 | 97.561 | 97.561 | 12.839 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8372 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8701 | 7.2 | 8.0674 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 7.159 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 100.3 | 143 | 82.1075 | 18.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 137.1 | 143.484 | 143.484 | -6.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 59.5 | 66.0343 | 61.005 | -1.505 | 116 | 133.8164 | 133.8164 | -17.8164 | 32.5 | 36.0276 | 30.1658 | 2.3342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 183.8 | 185.6214 | 181.6667 | 2.1333 | 91.7 | 92.8107 | 181.6667 | -89.9667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 4.1 | 9.0964 | 5.9112 | -1.8112 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.6 | 33.3233 | 33.3233 | -1.7233 | 77.8 | 169 | 169 | -91.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.7824 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 267.3 | 267.7943 | 267.7943 | -0.49433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 115.5 | 182.4624 | 182.4624 | -66.9624 | 121.8 | 133.68 | 133.68 | -11.88 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 146.6661 | 146.6661 | -1.4661 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 147.6 | 146.6661 | 146.6661 | 0.93388 | 190 | 170.1814 |  | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.6 | 100.3 | 102.838 | 14.762 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 7.538 | -6.138 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 25.6 | 23.127 | 3.773 | 70.8 | 65.3 | 67.413 | 3.387 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 14.9 | 10.6415 | 14.7021 | 0.19794 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 14.8 | 15.703 | 2.997 | 75 | 66.8 | 54.777 | 20.223 | 0 |  | 0 | 0 | 54.1 |  | 53 | 1.1 | 62.9 | 89.9 | 83.354 | -20.454 | 6.2 |  | 8.079 | -1.879 | 2.2 | 5.1 | 5.32 | -3.12 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.8 | 13.6585 | 13.6585 | -0.85854 | 13.7 | 13.6585 | 13.6585 | 0.04146 | 14.1 | 12.6829 | 12.6829 | 1.4171 | 0.7 | 6.8 | 5.713 | -5.013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 114.5 | 99.367 | -39.967 | 31.7 | 48 | 52.95 | -21.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 40.4 | 37.3846 | 45 | -4.6 | 11.9 | 16.6154 | 20 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 19:30 | 104 | 104 | 104 | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 146 | 144.7211 | 211.4413 | -65.4413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 215.8 | 220 | 220 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 189.8386 | 173.6985 | 11.9015 | 206.7 | 189.8386 | 173.6985 | 33.0015 |  |  |  | 0 | 193.3 | 189.8386 | 173.6985 | 19.6015 | 210.2 | 195.122 | 195.122 | 15.078 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8179 | 164.7073 | 164.7073 | -0.88937 | 7.3 | 8.0674 | 5.1346 | 2.1654 | 5.3 | 7.159 | 2.8185 | 2.4815 | 6.1 | 22.4982 |  | 6.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 14.9922 | 14.9922 | -2.9922 | 101.1 | 143 | 82.1075 | 18.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 150.4 | 178.606 | 221.3011 | -70.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.3073 | 229.3073 | 0.09268 | 60.7 | 66.0343 | 61.005 | -0.30504 | 119 | 133.8164 | 133.8164 | -14.8164 | 32 | 36.0276 | 30.1658 | 1.8342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 184.7 | 185.6214 | 181.6667 | 3.0333 | 92.2 | 92.8107 | 181.6667 | -89.4667 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 4 | 9.0964 | 5.9112 | -1.9112 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.9 | 33.3233 | 33.3233 | -1.4233 | 137.5 | 171.5419 | 136.3223 | 1.1777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.7824 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.9 | 267.7943 | 267.7943 | 1.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 140 | 182.4624 | 182.4624 | -42.4624 | 125.7 | 133.68 | 127.8263 | -2.1263 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.9 | 78.568 | 78.568 | 2.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 146.6661 | 146.6661 | -1.3661 | 145.2 | 146.6661 | 146.6661 | -1.4661 | 147.9 | 146.6661 | 146.6661 | 1.2339 | 103.8 | 132.5468 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123.1 | 99.8 | 101.82 | 21.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.529 | -7.529 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.9 | 25.1 | 22.848 | 6.052 | 73.1 | 63.8 | 65.539 | 7.561 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.6 | 10.6415 | 19.0542 | -4.4542 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.2 | 14.3 | 14.253 | 3.947 | 67.3 | 63.7 | 51.736 | 15.564 | 0 |  | 0 | 0 | 52.9 |  | 53 | -0.1 | 65.2 | 89.1 | 83.707 | -18.507 | 5.3 |  | 7.529 | -2.229 | 1.8 | 4.4 | 4.705 | -2.905 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.8 | 13.6585 | 13.6585 | -0.85854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.2 | 12.6829 | 12.6829 | 1.5171 | 0 | 7.2 | 5.482 | -5.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 106.3 | 93.198 | -64.298 | 21 | 45 | 40.183 | -19.183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 38.7 | 37.3846 | 45 | -6.3 | 16.8 | 16.6154 | 20 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 104 | 104 | -0.1 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 146.1 | 144.7211 | 211.4413 | -65.3413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 216.2 | 220 | 220 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 189.8386 | 169.6019 | -13.0019 | 156.3 | 189.8386 | 169.6019 | -13.3019 |  |  |  | 0 | 168 | 189.8386 | 169.6019 | -1.6019 | 207.7 | 195.122 | 195.122 | 12.578 | 110.2 | 97.561 | 97.561 | 12.639 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4019 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6946 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 7.159 | 2.8185 | 2.4815 | 0 | 22.4982 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 14.9922 | 14.9922 | -2.3922 | 101.3 | 143 | 82.1075 | 19.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 187.6 | 178.606 | 221.3011 | -33.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.2 | 229.3073 | 229.3073 | 2.8927 | 60.4 | 66.0343 | 61.005 | -0.60504 | 125.5 | 133.8164 | 133.8164 | -8.3164 | 31.8 | 36.0276 | 30.1658 | 1.6342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 185.9 | 185.6214 | 181.6667 | 4.2333 | 91.5 | 92.8107 | 181.6667 | -90.1667 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 5.6346 | 2.6654 | 4 | 9.0964 | 5.9112 | -1.9112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 171.2 | 171.5419 | 136.3223 | 34.8777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.7824 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 267.5 | 267.7943 | 267.7943 | -0.29433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 182.2 | 182.4624 | 182.4624 | -0.26244 | 133.3 | 133.68 | 127.8263 | 5.4737 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 147.7 | 146.6661 | 146.6661 | 1.0339 | 103.4 | 127.5201 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123 | 99.9 | 100.389 | 22.611 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7.268 | -7.268 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.4 | 25.1 | 22.165 | 8.235 | 78.1 | 63.2 | 63.919 | 14.181 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 14.5 | 10.6415 | 19.2769 | -4.7769 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18 | 14.1 | 13.301 | 4.699 | 61.4 | 59.4 | 47.348 | 14.052 | 0 |  | 0 | 0 | 53.6 |  | 53 | 0.6 | 63.4 | 85.9 | 83.941 | -20.541 | 6.4 |  | 6.963 | -0.563 | 2.3 | 3.8 | 4.357 | -2.057 | 12.9 | 13 | 17.561 | -4.661 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.8 | 13.6585 | 13.6585 | -0.85854 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.2 | 12.6829 | 12.6829 | 1.5171 | 0 | 7.9 | 5.309 | -5.309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.5 | 96.9 | 86.299 | -67.799 | 12.6 | 35 | 34.547 | -21.947 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 37.5 | 37.3846 | 45 | -7.5 | 15.9 | 16.6154 | 20 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 20:30 | 103.4 | 104 | 104 | -0.6 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 145.8 | 144.7211 | 211.4413 | -65.6413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 215.6 | 220 | 220 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 189.8386 | 159.6608 | -3.8608 | 156 | 189.8386 | 159.6608 | -3.6608 |  |  |  | 0 | 166.7 | 189.8386 | 159.6608 | 7.0392 | 210.9 | 204.878 | 204.878 | 6.022 | 109.7 | 102.439 | 102.439 | 7.261 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.697 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9896 | 7.5 | 8.0674 | 5.1346 | 2.3653 | 5.1 | 7.159 | 2.8185 | 2.2815 | 0 | 22.4982 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 14.9922 | -2.2922 | 100.4 | 143 | 82.1075 | 18.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 185.6 | 178.606 | 221.3011 | -35.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 59.4 | 66.0343 | 61.005 | -1.605 | 127.4 | 133.8164 | 133.8164 | -6.4164 | 32.3 | 36.0276 | 30.1658 | 2.1342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 183.5 | 185.6214 | 181.6667 | 1.8333 | 91 | 92.8107 | 181.6667 | -90.6667 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.1 | 9.09 | 5.6346 | 2.4654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.7 | 33.3233 | 33.3233 | -1.6233 | 171.1 | 171.5419 | 136.3223 | 34.7777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.7824 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 48.4165 | 48.4165 | 0.08352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 268.6 | 267.7943 | 267.7943 | 0.80567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 191.9 | 182.4624 | 182.4624 | 9.4376 | 133.4 | 133.68 | 127.8263 | 5.5737 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 146.3 | 146.6661 | 146.6661 | -0.36612 | 102.6 | 106.2807 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.5 | 100.3 | 99.012 | 19.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.242 | -7.242 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.4 | 25.2 | 21.533 | 6.867 | 78.7 | 62.9 | 62.224 | 16.476 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 14.5 | 10.6415 | 17.8139 | -3.3139 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.3 | 14 | 12.425 | 4.875 | 57.4 | 55.6 | 43.634 | 13.766 | 0 |  | 0 | 0 | 53.6 |  | 55 | -1.4 | 66.1 | 81.9 | 83.104 | -17.004 | 4.7 |  | 6.294 | -1.594 | 0.8 | 3.3 | 3.943 | -3.143 | 12.7 | 13 | 17.561 | -4.861 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 14 | 12.6829 | 12.6829 | 1.3171 | 0 | 8.8 | 5.255 | -5.255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 84 | 79.149 | -62.149 | 9.3 | 27.3 | 29.105 | -19.805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 35.7 | 37.3846 | 45 | -9.3 | 17.9 | 16.6154 | 20 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 21:00 | 104.4 | 104 | 104 | 0.4 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 193.3 | 144.7211 | 211.4413 | -18.1413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 214.2 | 220 | 220 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 189.8386 | 146.8699 | 9.6301 | 156.6 | 189.8386 | 146.8699 | 9.7301 |  |  |  | 0 | 167.5 | 189.8386 | 146.8699 | 20.6301 | 209.1 | 204.878 | 204.878 | 4.222 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1728 | 164.7073 | 164.7073 | 0.46546 | 7 | 8.0674 | 5.1346 | 1.8654 | 5 | 7.159 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 14.9922 | 14.9922 | -2.3922 | 75.9 | 135.5469 | 82.1075 | -6.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 179.7 | 178.606 | 221.3011 | -41.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.3073 | 229.3073 | -1.4073 | 60.7 | 66.0343 | 61.005 | -0.30504 | 121.2 | 133.8164 | 133.8164 | -12.6164 | 31.8 | 36.0276 | 30.1658 | 1.6342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 181 | 185.6214 | 181.6667 | -0.66672 | 91.2 | 92.8107 | 181.6667 | -90.4667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.4 | 33.3233 | 33.3233 | -1.9233 | 154.7 | 169 | 136.3223 | 18.3777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.7824 | 47.6713 | -0.57127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 48.4165 | 0.18353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 177.1 | 178.5111 | 178.5111 | -1.4111 | 175.5 | 178.5111 | 178.5111 | -3.0111 | 200 | 178.5111 | 178.5111 | 21.4889 | 268.7 | 267.7667 | 267.7667 | 0.93332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 153.5 | 182.4624 | 182.4624 | -28.9624 | 127.4 | 133.68 | 127.8263 | -0.4263 | 46.2 | 44.1873 | 44.1873 | 2.0127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 146.6661 | 146.6661 | -1.4661 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 147.6 | 146.6661 | 146.6661 | 0.93388 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.7 | 99.1 | 97.795 | 20.905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 7.924 | -7.924 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 25 | 21.051 | 10.349 | 79.2 | 61.4 | 60.304 | 18.896 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 14.5 | 10.6415 | 14.7978 | -0.29775 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 13.9 | 11.775 | 5.325 | 47 | 41.9 | 41.943 | 5.057 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 55.83 | -2.83 | 66.7 | 78.1 | 79.051 | -12.351 | 5 |  | 5.314 | -0.314 | 1 | 2.9 | 3.328 | -2.328 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.7 | 13.6585 | 13.6585 | -0.95854 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 14 | 12.6829 | 12.6829 | 1.3171 | 0 | 9.3 | 5.559 | -5.559 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 76 | 71.244 | -53.644 | 14.6 | 24.5 | 24.242 | -9.642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 17.9 | 16.6154 | 20 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 21:30 | 103.4 | 104 | 104 | -0.6 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 216.8 | 144.7211 | 211.4413 | 5.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 215.8 | 220 | 220 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 189.8386 | 132.4256 | -32.7256 | 99.5 | 189.8386 | 132.4256 | -32.9256 |  |  |  | 0 | 138.4 | 189.8386 | 132.4256 | 5.9744 | 210.6 | 204.878 | 204.878 | 5.722 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.51 | 164.7073 | 164.7073 | -0.19732 | 7.2 | 8.0674 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 14.9922 | 14.9922 | -2.9922 | 76.3 | 72.7074 | 82.1075 | -5.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 194.8 | 221.3011 | 221.3011 | -26.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 60.6 | 66.0343 | 61.005 | -0.40504 | 122.5 | 133.8164 | 133.8164 | -11.3164 | 31.6 | 36.0276 | 30.1658 | 1.4342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 182.7 | 185.6214 | 181.6667 | 1.0333 | 90.7 | 92.8107 | 181.6667 | -90.9667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.7 | 9.0964 | 5.9112 | -2.2112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32 | 33.3233 | 33.3233 | -1.3233 | 124.9 | 135.7317 | 138.2736 | -13.3736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.7824 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 41.4126 | 7.1874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 176.4 | 178.5111 | 178.5111 | -2.1111 | 174.8 | 178.5111 | 178.5111 | -3.7111 | 200 | 178.5111 | 178.5111 | 21.4889 | 268.9 | 267.7667 | 267.7667 | 1.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 165.6 | 182.4624 | 182.4624 | -16.8624 | 122.6 | 125.8751 | 125.8751 | -3.2751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 146.4 | 146.6661 | 146.6661 | -0.26612 | 102.8 | 102.5641 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.6 | 97.5 | 96.361 | 11.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 8.614 | -8.614 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 24.7 | 20.514 | 8.486 | 71.9 | 59.5 | 58.035 | 13.865 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.5 | 10.6415 | 12.6643 | 1.8357 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19 | 13.8 | 11.157 | 7.843 | 41.4 | 40.2 | 40.161 | 1.239 | 0 |  | 0 | 0 | 51.7 |  | 50.7 | 1 | 65 | 74.3 | 74.654 | -9.654 | 6.3 |  | 4.334 | 1.966 | 2.4 | 2.5 | 2.721 | -0.321 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.6 | 13.6585 | 13.6585 | -1.0585 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 13.7 | 12.6829 | 12.6829 | 1.0171 | 0 | 9.7 | 5.929 | -5.929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.3 | 69.5 | 63.86 | -29.56 | 24.5 | 24.3 | 20.117 | 4.383 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 17.9 | 16.6154 | 20 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 22:00 | 103.4 | 104 | 104 | -0.6 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 216.7 | 144.7211 | 211.4413 | 5.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 215.2 | 220 | 220 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 183.1772 | 189.8386 | -87.8386 | 101.9 | 183.1772 | 189.8386 | -87.9386 |  |  |  | 0 | 131 | 183.1772 | 189.8386 | -58.8386 | 210.1 | 204.878 | 204.878 | 5.222 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.24 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5327 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 14.9922 | 14.9922 | -2.9922 | 76.5 | 42.9498 | 136.0667 | -59.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 178.6 | 186.4108 | 221.3011 | -42.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 60 | 66.0343 | 61.005 | -1.005 | 125.1 | 133.8164 | 133.8164 | -8.7164 | 32 | 36.0276 | 30.1658 | 1.8342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 183.3 | 185.6214 | 181.6667 | 1.6333 | 90.7 | 92.8107 | 181.6667 | -90.9667 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32 | 33.3233 | 33.3233 | -1.3233 | 152 | 169 | 138.2736 | 13.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.7824 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 48.4165 | 0.18352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 177.2 | 178.5296 | 171.3473 | 5.8527 | 175.5 | 178.5296 | 171.3473 | 4.1527 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 268.5 | 267.7943 | 171.3473 | 97.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 159.4 | 181.0875 | 182.4624 | -23.0624 | 122 | 125.8751 | 125.8751 | -3.8751 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.3 | 96.1 | 94.272 | -5.972 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 12.5 | 9.329 | -8.029 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 24.6 | 19.811 | 6.489 | 68.4 | 57.1 | 54.723 | 13.677 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.5 | 10.6415 | 19.8692 | -5.3692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 13.7 | 10.637 | 10.863 | 39.5 | 38.1 | 38.106 | 1.394 | 0 |  | 0 | 0 | 51.3 |  | 44.84 | 6.46 | 68.2 | 69.4 | 69.223 | -1.023 | 5.3 |  | 3.355 | 1.945 | 1.3 | 2.2 | 2.14 | -0.84 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.6 | 13.6585 | 13.6585 | -1.0585 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 13.7 | 12.6829 | 12.6829 | 1.0171 | 0 | 9.5 | 6.5 | -6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.2 | 63 | 58.038 | -23.838 | 22.7 | 23.4 | 18.202 | 4.498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 35.9 | 37.3846 | 45 | -9.1 | 18 | 16.6154 | 20 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 22:30 | 104.3 | 104 | 104 | 0.3 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 215.5 | 220 | 220 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 139.6052 | 182.5424 | -81.1424 | 102 | 139.6052 | 182.5424 | -80.5424 |  |  |  | 0 | 129.5 | 139.6052 | 182.5424 | -53.0424 | 210.7 | 204.878 | 204.878 | 5.822 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.69 | 164.7073 | 164.7073 | -0.01732 | 7.3 | 8.0674 | 5.1346 | 2.1654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.2 | 14.9922 | 14.9922 | -2.7922 | 76.4 | 22.051 | 82.1075 | -5.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 151.1 | 162.9962 | 162.9962 | -11.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.3073 | 229.3073 | -0.10732 | 60 | 66.0343 | 61.005 | -1.005 | 116.8 | 133.8164 | 133.8164 | -17.0164 | 32.1 | 36.0276 | 30.1658 | 1.9342 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 182.7 | 185.6214 | 181.6667 | 1.0333 | 90.6 | 92.8107 | 181.6667 | -91.0667 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.1 | 9.09 | 5.6346 | 2.4654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.2 | 33.3233 | 33.3233 | -1.1233 | 124.9 | 169 | 171.5419 | -46.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.7824 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 48.4165 | 48.4165 | 0.28352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 176.2 | 178.5296 | 171.3473 | 4.8527 | 174.6 | 178.5296 | 171.3473 | 3.2527 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 270 | 267.7943 | 171.3473 | 98.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 107.7 | 166.8324 | 182.4624 | -74.7624 | 112.9 | 125.8751 | 125.8751 | -12.9751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 144.5 | 146.6661 | 146.6661 | -2.1661 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43388 | 103 | 102.5641 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.7 | 94.8 | 92.481 | 4.219 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 12.2 | 9.993 | -8.193 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.1 | 24.5 | 19.306 | 8.794 | 62.6 | 54.7 | 51.898 | 10.702 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.1 | 10.6415 | 11.0805 | 3.0195 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.4 | 13.5 | 10.347 | 13.053 | 29.3 | 36.2 | 36.213 | -6.913 | 0 |  | 0 | 0 | 42.5 |  | 39.74 | 2.76 | 75.9 | 64.2 | 63.901 | 11.999 | 4.3 |  | 2.549 | 1.751 | 3 | 1.9 | 1.692 | 1.308 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0.3 | 9.1 | 6.975 | -6.675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 51.4 | 51.951 | -29.851 | 10.6 | 22.6 | 16.069 | -5.469 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 17.9 | 16.6154 | 20 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 23:00 | 103.4 | 104 | 104 | -0.6 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 215.3 | 220 | 220 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 131.9219 | 133.602 | -31.702 | 101.7 | 131.9219 | 133.602 | -31.902 |  |  |  | 0 | 128.4 | 131.9219 | 133.602 | -5.202 | 209.1 | 204.878 | 204.878 | 4.222 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.22 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5127 | 7.4 | 8.0674 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 7.159 | 2.8185 | 2.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.2 | 14.9922 | 14.9922 | -2.7922 | 76.4 | 20.9757 | 82.1075 | -5.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 138.6 | 162.9962 | 162.9962 | -24.3962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 60 | 66.0343 | 61.005 | -1.005 | 114 | 58.5366 | 133.8164 | -19.8164 | 32 | 36.0276 | 30.1658 | 1.8342 | 16.6 | 9.6517 | 9.6517 | 6.9483 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  | 181.6667 | -181.6667 | 183.3 | 185.6214 | 181.6667 | 1.6333 | 90.6 | 92.8107 | 181.6667 | -91.0667 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32 | 33.3233 | 33.3233 | -1.3233 | 49.8 | 169 | 171.5419 | -121.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.7824 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 48.4165 | 48.4165 | 0.28352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 175.9 | 178.4222 | 171.3473 | 4.5527 | 174.3 | 178.4222 | 171.3473 | 2.9527 | 200 | 178.4222 | 0 | 200 | 270.2 | 267.6334 | 171.3473 | 98.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 128.4 | 129.6464 | 182.4624 | -54.0624 | 124.8 | 125.8751 | 125.8751 | -1.0751 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.6661 | 146.6661 | -1.9661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 147.3 | 146.6661 | 146.6661 | 0.63388 | 0 | 102.5641 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95.6 | 93.2 | 91.584 | 4.016 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 11.9 | 10.506 | -6.806 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.4 | 24.3 | 19.398 | 11.002 | 64.4 | 50.7 | 50.536 | 13.864 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.1 | 10.6415 | 11.0805 | 3.0195 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.2 | 14 | 10.752 | 13.448 | 34.7 | 34.8 | 34.806 | -0.106 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 36.89 | -4.89 | 59.9 | 61.4 | 58.906 | 0.994 | 2.7 |  | 2.26 | 0.44 | 1.4 | 1.7 | 1.644 | -0.244 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 1.1 | 8.8 | 7.163 | -6.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 36.3 | 45.069 | -26.669 | 6.8 | 19.8 | 13.28 | -6.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 19.7 | 16.6154 | 20 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/05/2025 | 23:30 | 104 | 104 | 104 | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 216.5 | 220 | 220 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 115.3251 | 110 | -7.9 | 102 | 115.3251 | 110 | -8 |  |  |  | 0 | 128.4 | 115.3251 | 110 | 18.4 | 210.9 | 204.878 | 204.878 | 6.022 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.6 | 8.0674 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 7.159 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.4916 | -1.6916 | 76.5 | 15.3846 | 79.3661 | -2.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 148.5 | 168.8499 | 162.9962 | -14.4962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.3073 | 229.3073 | 2.2927 | 61.2 | 66.0343 | 61.005 | 0.19496 | 125.8 | 58.5366 | 133.8164 | -8.0164 | 33.3 | 36.0276 | 30.1658 | 3.1342 | 8.5 | 9.6517 | 9.6517 | -1.1517 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 |  |  | 163.6146 | -163.6146 | 125 | 185.6214 | 163.6146 | -38.6146 | 73.9 | 92.8107 | 163.6146 | -89.7146 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 5.6346 | 2.5654 | 3.8 | 9.0964 | 5.9112 | -2.1112 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32.1 | 33.3233 | 33.3233 | -1.2233 | 128.5 | 162.0732 | 169 | -40.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.7824 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 48.4165 | 0 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176.6 | 178.5296 | 171.3473 | 5.2527 | 174.5 | 178.5296 | 171.3473 | 3.1527 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 270.8 | 267.7943 | 171.3473 | 99.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 125.8 | 114.0624 | 182.4624 | -56.6624 | 120.9 | 125.8751 | 125.8751 | -4.9751 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 146.6661 | 146.6661 | -43.7661 | 102.5 | 146.6661 | 146.6661 | -44.1661 | 123.2 | 146.6661 | 146.6661 | -23.4661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.1 | 91.5 | 90.577 | 8.523 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 11.7 | 10.947 | -8.447 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.9 | 24.1 | 19.503 | 9.397 | 60.2 | 46.3 | 48.973 | 11.227 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 14.1 | 10.6415 | 11.0805 | 3.0195 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.3 | 14.9 | 11.386 | 14.914 | 21.4 | 33.3 | 33.3 | -11.9 | 0 |  | 0 | 0 | 38.8 |  | 35 | 3.8 | 73.5 | 59.3 | 54.831 | 18.669 | 1.9 |  | 1.986 | -0.086 | 2.3 | 1.5 | 1.605 | 0.695 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0.9 | 8.4 | 7.303 | -6.403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 17.2 | 35.908 | -16.708 | 4.7 | 16.4 | 10.584 | -5.884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 18.8 | 16.6154 | 20 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 00:00 | 103.6 | 104 | 104 | -0.4 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 215.1 | 220 | 220 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 |  |  |  | 0 | 127.7 | 110 | 110 | 17.7 | 179.8 | 204.878 | 204.878 | -25.078 | 104 | 102.439 | 102.439 | 1.561 | 552.9 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.89 | 164.7073 | 164.7073 | 0.18268 | 7.3 | 8.0674 | 5.1346 | 2.1654 | 5 | 7.159 | 2.8185 | 2.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 14.9922 | 12.7713 | -0.17125 | 72.2 | 15.3846 | 69.9441 | 2.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 137.7 | 168.4996 | 202.0206 | -64.3206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 61 | 66.0343 | 61.005 | -0.00504 | 113.6 | 57.4916 | 127.702 | -14.102 | 33.2 | 36.0276 | 30.1658 | 3.0342 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  | 133.3333 | -133.3333 | 124.8 | 138.5432 | 133.3333 | -8.5333 | 74.2 | 69.2716 | 133.3333 | -59.1333 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.3 | 9.09 | 5.6346 | 2.6654 | 3.7 | 9.0964 | 5.9112 | -2.2112 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 32 | 33.3233 | 33.3233 | -1.3233 | 47.7 | 162.0732 | 131.4443 | -83.7443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176.3 | 178.5296 | 171.3473 | 4.9527 | 174.1 | 178.5296 | 171.3473 | 2.7527 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 271.3 | 267.7943 | 171.3473 | 99.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 126.8 | 47.1795 | 182.4624 | -55.6624 | 103.7 | 125.8751 | 125.8751 | -22.1751 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 146.6661 | 110 | -7.1 | 102.6 | 146.6661 | 110 | -7.4 | 122.2 | 146.6661 | 110 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102.6 | 89.4 | 89.237 | 13.363 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 11.5 | 11.168 | -9.368 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 24.1 | 19.652 | 10.048 | 61.8 | 45.3 | 46.807 | 14.993 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 14.1 | 15.3088 | 11.0805 | 3.0195 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.4 | 15.9 | 12.707 | 10.693 | 14.8 | 31.5 | 31.497 | -16.697 | 0 |  | 0 | 0 | 41.4 |  | 35.95 | 5.45 | 70.4 | 58.6 | 53.515 | 16.885 | 2.4 |  | 1.756 | 0.644 | 2.1 | 1.2 | 1.595 | 0.505 | 12.6 | 13 | 17.561 | -4.961 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 12.5 | 13.6585 | 13.6585 | -1.1585 | 13.2 | 13.6585 | 13.6585 | -0.45854 | 13.6 | 12.6829 | 12.6829 | 0.91707 | 0.7 | 8 | 7.297 | -6.597 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 11.1 | 19.911 | -7.911 | 1.5 | 13.8 | 8.171 | -6.671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 35.8 | 37.3846 | 45 | -9.2 | 18.8 | 16.6154 | 20 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2493.35 | 2496 | 2496 |  | 15535.3 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 4656.9 | 4607.5493 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 12.4151 |  | 0 | 0 | 13.2583 |  | 2156.35 | 2212.9334 | 2213.0331 |  | 4298.7 | 4723.2127 | 4813.2974 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2741.05 | 3409.6155 | 3160.6958 |  | 2762.1 | 3409.6155 | 3160.6958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3340.35 | 3409.6155 | 3160.6958 |  | 4452.15 | 4379.2791 | 4235.3623 |  | 2392.35 | 2189.6395 | 2117.6811 |  | 13403.15 | 13639.165 | 13639.165 |  | 249.6 | 131.7396 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3963.2473 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 175.65 | 151.0926 | 123.2316 |  | 121.4 | 108.8786 | 67.6435 |  | 21.85 | 56.2456 | 0 |  | 160.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 265.05 | 320.8062 | 322.9169 |  | 1800.05 | 1756.2447 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0 | 10.3 |  | 2658.3 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 3748.15 | 3629.3605 | 3878.3264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5522.6 | 5503.3757 | 5503.3757 |  | 1514.75 | 1511.899 | 1464.121 |  | 2457.8 | 2319.6705 | 2417.2307 |  | 817.95 | 779.6664 | 723.979 |  | 255.15 | 231.641 | 231.641 |  | 471.4 | 458.9268 | 458.9268 |  | 2171.1 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 1271.6409 |  | 3925.45 | 4037.2237 | 3872.559 |  | 2046.6 | 2018.6119 | 2498.35 |  | 2639.55 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 197.4 | 168.0566 | 135.2302 |  | 88.75 | 165.9527 | 141.869 |  | 1125.5 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 98.3974 | 98.3974 |  | 765.4 | 799.7587 | 799.7587 |  | 2913.65 | 3980.6555 | 3753.6428 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1140.2 | 1131.9298 | 1144.1105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.85 | 0 | 0 |  | 704 | 726.2472 | 650.1205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2071.75 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 4085.25 | 4178.2831 | 3933.9194 |  | 4050.6 | 4178.2831 | 3933.9194 |  | 4580.05 | 4178.2831 | 3505.5512 |  | 6251.3 | 6267.4245 | 5686.695 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3541.95 | 3525.9142 | 3900.0592 |  | 2990.5 | 3097.0995 | 3085.3922 |  | 1119.8 | 1060.4942 | 1060.4942 |  | 1886.9 | 1885.632 | 1885.632 |  | 723.8 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2331.85 | 2612.9128 | 3174.2563 |  | 1316 | 1679.1518 | 1374.9959 |  | 1662.2 | 1935.0324 | 2192.1262 |  | 706.7 | 749.4021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.95 | 0 | 8.104 |  | 2549.15 | 2265.8435 | 2188.081 |  | 629 | 0 | 597.103 |  | 88.75 | 242.607 | 229.825 |  | 2.35 | 0 | 2.1 |  | 480.6 | 444.6342 | 421.4635 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 130.55 | 136.08 | 136.08 |  | 21.6 | 29.52 | 29.52 |  | 17.15 | 59.5 | 59.5 |  | 114.5 | 117.6 | 117.6 |  | 486.35 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 455.85 | 421.4635 | 421.4635 |  | 85.55 | 84 | 84 |  | 444 | 433.1707 | 433.1707 |  | 124.55 | 0 | 105.109 |  | 148.9 | 0 | 142.8045 |  | 626.1 | 516.251 | 476.9435 |  | 1651.15 | 1337.426 | 1322.5575 |  | 107.4 | 100.8 | 100.8 |  | 20.45 | 28.8 | 28.8 |  | 43.4 | 45.6 | 45.6 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  | 98.7 | 0 | 113.746 |  | 64.8 | 72 | 72 |  | 394.95 | 314.7737 | 352.8492 |  | 57.4 | 48 | 48 |  | 3.4 | 16.8 | 16.8 |  | 329.2 | 346.5365 | 346.5365 |  | 171.25 | 184.8 | 184.8 |  | 219.7 | 257.561 | 257.561 |  | 311.2 | 351.2196 | 351.2196 |  | 479.85 | 463.6097 | 463.6097 |  | 492.7 | 417.309 | 405.04 |  | 1027.3 | 1006.5415 | 982.552 |  | 261.95 | 0 | 253.3095 |  | 561.3 | 0 | 1147.1435 |  | 1726.25 | 1761.4377 | 1678.3537 |  | 47.45 | 0 | 126.1158 |  | 121.55 | 105.0437 | 104.7765 |  | 313.8 | 378.1342 | 421.4635 |  | 99.85 | 125 | 144 |  | 137.7 | 192 | 192 |  | 305.65 | 327.805 | 327.805 |  | 322.45 | 327.805 | 327.805 |  | 327.75 | 304.3903 | 304.3903 |  | 64.8 | 187.5095 | 177.2135 |  | 1965.75 | 0 | 1966.98 |  | 120.35 | 0 | 132.493 |  | 1091.8 | 0 | 1070.7745 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1360.3 | 1283.284 | 1324.1795 |  | 248.45 | 626.0425 | 1045.3775 |  | 805.3 | 0 | 793.216 |  | 116 | 0 | 70.002 |  | 229.2 | 230.4 | 230.4 |  | 479.95 | 463.6097 | 463.6097 |  | 226 | 259.2 | 259.2 |  | 970.65 | 869.1924 | 1080 |  | 296.75 | 386.3076 | 480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 409.45 | 388.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 19 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5043465 y resultó S/. 300139 (5.62% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 12 | 5343604.3309 | 6120444.1456 | -12.69%
MAR 13 | 5609663.296 | 7692923.1209 | -27.08%
MIE 14 | 7329474.8505 | 7618551.8818 | -3.794%
JUE 15 | 6605924.7173 | 7495653.2302 | -11.87%
VIE 16 | 5538996.1299 | 6437660.6714 | -13.96%
SAB 17 | 4946535.1476 | 7047014.8578 | -29.81%
DOM 18 | 4392876.5616 | 4907369.3364 | -10.48%
LUN 19 | 5043465.3126 | 5551670.3006 | -9.154%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 19 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 16:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2025 16:50:00 | 19/05/2025 21:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2025 21:06:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 19/05/2025 13:26:00 | 19/05/2025 14:22:00 | 19/05/2025 13:15:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/05/2025 18:18:00 | 19/05/2025 19:32:00 | 19/05/2025 18:14:00 | 19/05/2025 19:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2025 07:56:00 | 19/05/2025 23:31:00 | 19/05/2025 07:38:00 | 19/05/2025 23:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 19/05/2025 13:14:00 | 19/05/2025 13:41:00 | 19/05/2025 13:10:00 | 19/05/2025 13:31:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:08 h, S/C generar a 600 MW. A las 03:29 h, S/C generar a 700 MW. A las 04:09 h, S/C generar a su máximo..
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 05:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 05:46:00 | 19/05/2025 07:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 07:34:00 | 19/05/2025 08:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 08:17:00 | 19/05/2025 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 13:29:00 | 19/05/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 14:28:00 | 19/05/2025 23:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 19/05/2025 23:15:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 14:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/05/2025 17:05:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 08:26:00 | 19/05/2025 08:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 500 MW. S/C 08:44h bajar a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 08:52:00 | 19/05/2025 11:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 11:32:00 | 19/05/2025 12:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:32 h s/c subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 12:28:00 | 19/05/2025 14:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 14:35:00 | 19/05/2025 15:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 14:36 h s/c subir a 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 15:07:00 | 19/05/2025 17:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 17:42:00 | 19/05/2025 21:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 450 MW.. A las 19:33 S/C bajar a 480 MW..
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 19/05/2025 21:17:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 05:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 05:32:00 | 19/05/2025 23:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2025 23:50:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:15:00 |  | 19/05/2025 00:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 16:40:00 | 19/05/2025 18:13:00 | 19/05/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 18:13:00 | 19/05/2025 19:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2025 19:07:00 | 19/05/2025 22:55:00 |  | 19/05/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:37:00 |  | 19/05/2025 00:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 19/05/2025 04:46:00 | 19/05/2025 08:49:00 | 19/05/2025 04:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 08:49:00 | 19/05/2025 10:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 10:24:00 | 19/05/2025 12:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 12:44:00 | 19/05/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 19/05/2025 13:07:00 | 19/05/2025 15:05:00 | 19/05/2025 11:08:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo 2X1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 19/05/2025 14:28:00 | 19/05/2025 15:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople en modo 2x1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 15:05:00 | 19/05/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 16:20:00 | 19/05/2025 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2025 23:14:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 16:34:00 | 19/05/2025 08:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 19/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 19 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 19 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 119.8158 | 1 | 0 | 116.1092 | 1 | 0 | 119.0047 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 40 | 85.6799 | 1 | 40 | 85.6799 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 0 | 119.3925 | 1 | 0 | 116.5389 | 1 | 0 | 117.1513 | 1 | 40 | 85.595 | 1 | 11.5256 | 112.7652 | 1 | 11.5256 | 112.7652 | 1 | 11.5256 | 112.7652 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 113.5194 | 1 | 0 | 116.5374 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 40 | 85.6799 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 0 | 113.5195 | 1 | 0 | 106.621 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 56.0794 | 1 | 33 | 49.8582 | 1 | 0 | 57.041 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 119.1396 | 1 | 6 | 118.0213 | 1 | 6 | 117.7181
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 60.3936 | 1 | 0 | 58.5361 | 1 | 0 | 59.9873 | 1 | 0 | 60.4857 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.4857 | 1 | 0 | 60.1815 | 1 | 0 | 58.7515 | 1 | 0 | 59.0585 | 1 | 0 | 62.8325 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 57.2367 | 1 | 0 | 58.7508 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 57.2367 | 1 | 0 | 53.7679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0794 | 1 | 0 | 49.8582 | 1 | 0 | 57.041 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 60.0549 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.7233
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 59.4223 | 1 | 0 | 57.5731 | 1 | 0 | 59.0174 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 40 | 22.8049 | 1 | 40 | 22.8049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.0927 | 1 | 40 | 22.7625 | 1 | 11.5256 | 49.8902 | 1 | 11.5256 | 49.8902 | 1 | 11.5256 | 49.8902 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 56.2828 | 1 | 0 | 57.7866 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 40 | 22.8049 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 56.2828 | 1 | 0 | 52.8531 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 55.4006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.0848 | 1 | 6 | 55.1463 | 1 | 6 | 54.9948
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 46.3254 | 1 | 75 | 42.4511 | 1 | 75 | 38.1702 | 1 | 75 | 36.4439 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 19.7384 | 1 | 75 | 34.955 | 1 | 75 | 34.8416 | 1 | 75 | 34.4745 | 1 | 75 | 35.5352 | 1 | 75 | 41.1212 | 1 | 75 | 40.0209 | 1 | 75 | 74.9149 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 74.1616 | 1 | 75 | 74.1616 | 1 | 90 | 84.9268 | 1 | 90 | 84.9268 | 1 | 90 | 84.9268 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 83.092 | 1 | 90 | 80.4769 | 1 | 90 | 78.0863 | 1 | 90 | 74.561 | 1 | 90 | 74.561 | 1 | 90 | 74.561 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 37.9514 | 1 | 90 | 74.561 | 1 | 90 | 74.561 | 1 | 90 | 74.5611 | 1 | 90 | 74.5611 | 1 | 90 | 74.5611 | 1 | 90 | 74.5611 | 1 | 90 | 83.0919 | 1 | 90 | 76.963 | 1 | 90 | 71.0315 | 1 | 90 | 71.0315 | 1 | 90 | 71.0315 | 1 | 90 | 70.5494 | 1 | 90 | 60.1785 | 1 | 90 | 72.3363 | 1 | 90 | 82.6616 | 1 | 90 | 44.0873 | 1 | 90 | 34.7 | 1 | 89.641 | 6
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 31.812 | 11.1179 | 1 | 20.1063 | 19.0851 | 1 | 31.7108 | 11.4045 | 1 | 31.3292 | 12.093 | 1 | 47.8752 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 43.2052 | 0 | 1 | 32.9564 | 0 | 1 | 31.8301 | 11.1497 | 1 | 19.2041 | 20.5606 | 1 | 25 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 32.2889 | 0 | 1 | 0 | 34.0211 | 1 | 31.3541 | 12.048 | 1 | 41.8998 | 0 | 1 | 41.8645 | 0 | 1 | 0 | 42.2856 | 1 | 22.2068 | 22.8951 | 1 | 46.2358 | 0 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 45 | 0 | 1 | 43.586 | 0 | 1 | 42.8776 | 0 | 1 | 24.007 | 18.3234 | 1 | 0 | 38.4444 | 1 | 0 | 38.4445 | 1 | 21.9874 | 23.0634 | 1 | 45 | 0 | 1 | 24.007 | 18.3233 | 1 | 24.007 | 18.3233 | 1 | 39.5109 | 0 | 1 | 24.007 | 18.3234 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0209 | 1 | 0 | 37.1189 | 1 | 10.4221 | 31.7669 | 1 | 35.153 | 0 | 1 | 0 | 30.8408 | 1 | 6.2004 | 38.6044 | 1 | 0 | 45.498 | 1 | 44.5035 | 0 | 1 | 21.7104 | 22.4241 | 1 | 21.637 | 22.6126 | 1 | 44.5025 | 0 | 1 | 0 | 41.1743 | 1 | 22.9048 | 19.2658 | 1 | 23.2548 | 18.7071 | 1 | 0 | 37.9142 | 1 | 23.5978 | 17.9151 | 1 | 23.5978 | 17.915 | 1 | 0 | 43.8731 | 1 | 0 | 37.9514 | 1 | 0 | 37.9144 | 1 | 0 | 37.9144 | 1 | 38.611 | 0 | 1 | 0 | 37.9143 | 1 | 0 | 36.9575 | 1 | 0 | 36.9575 | 1 | 0 | 41.1742 | 1 | 0 | 38.1322 | 1 | 0 | 35.2019 | 1 | 0 | 35.2019 | 1 | 0 | 35.2019 | 1 | 0 | 34.9643 | 1 | 0 | 29.8678 | 1 | 0 | 35.8421 | 1 | 0 | 41.0169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5057 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 46.3254 | 1 | 0 | 31.3332 | 1 | 20.1063 | 19.0851 | 1 | 0 | 25.0394 | 1 | 0 | 31.6769 | 1 | 27.1248 | 19.7384 | 1 | 0 | 34.955 | 1 | 0 | 23.589 | 1 | 21.0218 | 17.2373 | 1 | 0 | 24.3855 | 1 | 19.2041 | 20.5606 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 37.7961 | 1 | 0 | 43.2331 | 1 | 19.9235 | 20.0702 | 1 | 0 | 31.2727 | 1 | 0 | 46.3225 | 1 | 6.2711 | 39.4288 | 1 | 0 | 42.6412 | 1 | 0 | 44.6808 | 1 | 22.1272 | 23.0906 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 41.9177 | 1 | 23.5092 | 19.6198 | 1 | 0 | 40.3527 | 1 | 24.007 | 18.3234 | 1 | 24.2321 | 18.2015 | 1 | 24.2321 | 18.2015 | 1 | 21.9874 | 23.0634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.007 | 18.3233 | 1 | 24.007 | 18.3233 | 1 | 0 | 43.2234 | 1 | 24.007 | 18.3234 | 1 | 0 | 37.6036 | 1 | 0 | 37.6036 | 1 | 0 | 41.9177 | 1 | 0 | 38.8308 | 1 | 0 | 35.8296 | 1 | 0 | 35.8296 | 1 | 0 | 35.8296 | 1 | 0 | 35.5851 | 1 | 0 | 30.3107 | 1 | 0 | 36.4942 | 1 | 0 | 41.6447 | 1 | 0 | 44.0873 | 1 | 0 | 34.7 | 1 | 41.6667 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 43.188 | 0 | 1 | 34.7873 | 0 | 1 | 43.2892 | 0 | 1 | 43.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 31.7948 | 11.2525 | 1 | 21.0218 | 17.2373 | 1 | 43.1699 | 0 | 1 | 36.5917 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 32.2889 | 0 | 1 | 19.9235 | 20.0702 | 1 | 43.6459 | 0 | 1 | 41.8998 | 0 | 1 | 41.8645 | 0 | 1 | 45.4965 | 0 | 1 | 46.0829 | 0 | 1 | 0 | 44.2969 | 1 | 45.4975 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 41.5913 | 1 | 23.8676 | 19.0265 | 1 | 41.986 | 0 | 1 | 42.1701 | 0 | 1 | 42.1701 | 0 | 1 | 46.0253 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.9859 | 0 | 1 | 41.9859 | 0 | 1 | 11.8781 | 31.3377 | 1 | 41.986 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4943 | 0 | 1 | 47.9744 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 22.8238 | 1 | 8 | 20.6877 | 1 | 8 | 22.1918 | 1 | 8 | 22.9999 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.9061 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.9999 | 1 | 8 | 22.4708 | 1 | 8 | 20.8755 | 1 | 8 | 21.1791 | 1 | 8 | 22.9155 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 11.9268 | 1 | 6 | 11.9268 | 1 | 6 | 11.9268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11.0621 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5577 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.063 | 1 | 8 | 12.5764 | 1 | 8 | 13.2058 | 1 | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 16.1811 | 1 | 8 | 22.7336
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.9268 | 1 | 6 | 11.9268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11.0621 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5577 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.0926 | 1 | 0 | 13.063 | 1 | 0 | 12.5764 | 1 | 0 | 13.2058 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1811 | 1 | 0 | 22.7336
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8 | 22.8238 | 1 | 8 | 20.6877 | 1 | 8 | 22.1918 | 1 | 8 | 22.9999 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.9061 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.9999 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20.8755 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22.9155 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 72 | 16.035 | 1 | 72 | 15.1377 | 1 | 72 | 15.739 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 32 | 9.247 | 1 | 32 | 54.1235 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 15.8665 | 1 | 72 | 15.2083 | 1 | 72 | 15.3111 | 1 | 61 | 26.5431 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 77 | 10.4143 | 1 | 77 | 10.6313 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 29 | 19.1849 | 1 | 69 | 18.9756 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 10.4143 | 1 | 77 | 10.1883 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.809 | 1 | 0 | 57.0574 | 1 | 33 | 47.417 | 1 | 57 | 30.3902 | 1 | 57 | 30.027 | 1 | 51 | 36.0976 | 1 | 51.359 | 35.6219
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 72 | 16.035 | 1 | 72 | 15.1377 | 1 | 72 | 15.739 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 32 | 9.247 | 1 | 32 | 54.1235 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 16.1219 | 1 | 72 | 15.8665 | 1 | 72 | 15.2083 | 1 | 72 | 15.3111 | 1 | 61 | 26.5431 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 77 | 10.4143 | 1 | 77 | 10.6313 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 77 | 11.3659 | 1 | 29 | 19.1849 | 1 | 69 | 18.9756 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 11.3658 | 1 | 77 | 10.4143 | 1 | 77 | 10.1883 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.966 | 1 | 41 | 39.809 | 1 | 0 | 57.0574 | 1 | 33 | 47.417 | 1 | 57 | 30.3902 | 1 | 57 | 30.027 | 1 | 51 | 36.0976 | 1 | 51.359 | 35.6219
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.6143 | 1 | 15 | 9.8943 | 1 | 15 | 9.4344 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 10.5521 | 1 | 15 | 10.9231 | 1 | 15 | 11.0366 | 1 | 15 | 11.4037 | 1 | 15 | 11.7351 | 1 | 15 | 11.2561 | 1 | 15 | 11.3377 | 1 | 15 | 12.0314 | 1 | 15 | 11.2348 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 10.9743 | 1 | 15 | 10.3544 | 1 | 15 | 8.5479 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 10.9743 | 1 | 15 | 10.67 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.4991 | 1 | 15 | 10.3295 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.7461 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.9264
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.6143 | 1 | 15 | 9.8943 | 1 | 15 | 9.4344 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 10.5521 | 1 | 15 | 10.9231 | 1 | 15 | 11.0366 | 1 | 15 | 11.4037 | 1 | 15 | 11.7351 | 1 | 15 | 11.2561 | 1 | 15 | 11.3377 | 1 | 15 | 12.0314 | 1 | 15 | 11.2348 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 10.9743 | 1 | 15 | 10.3544 | 1 | 15 | 8.5479 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 10.9743 | 1 | 15 | 10.67 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.5093 | 1 | 15 | 10.4991 | 1 | 15 | 10.3295 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.7461 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.9264
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [19 empty] | A las 02:56 h se desconectó G1 de C.H. Cheves desconectó del AGC por falla A las 02:58 h se desconecta G2 de C.H. Cheves del AGC a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Cheves no dio RSF por nivel alto de embalse. |  |  | C.H. Cheves no dio RSF por nivel alto de embalse. |  |  | A las 04:18 h G1 de C.H. Cheves se reconecta al AGC a solicitud del agente. G2 de la C.H. Cheves no dio RSF por revisión de la unidad en servicio por posibles vibraciones |  |  | G2 de la C.H. Cheves no dio RSF por revisión de la unidad en servicio por posibles vibraciones |  |  | G2 de la C.H. Cheves no dio RSF por revisión de la unidad en servicio por posibles vibraciones | [26 empty] | C.H. Matucana no reguló

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 19 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
19/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
19/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
19/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 19 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Aricota 1; C.H. Aricota 2, C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 19 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe