## EVENTOS
martes, 20 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:35:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/05/2025 07:13:00 | 21/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PUEBLO NUEVO | LINEA DE TRANSMISION | L-6618 | 20/05/2025 22:20:00 | 20/05/2025 22:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6618 (CHINCHA - PUEBLO NUEVO) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 20/05/2025 06:16:51 | 20/05/2025 07:13:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 20/05/2025 15:00:00 | 20/05/2025 16:33:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
martes, 20 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 20 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 20/05/2025 06:55 | 20/05/2025 17:20 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 20/05/2025 06:55 | 20/05/2025 17:20 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17001 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 20/05/2025 09:07 | 20/05/2025 10:55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CL-6011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 20/05/2025 11:57 | 20/05/2025 13:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CL-6011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 20/05/2025 08:08 | 20/05/2025 17:48 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/05/2025 07:23 | 20/05/2025 14:10 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 10:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/05/2025 10:30 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO RODETE PELTON FISURA ALABE | 101 | F | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES* | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2313 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 18:01 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | SE DERIVACION | ACOPLE 220 | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 17:00 | ACOPLE F/S POR MANTTO DE CELDAS EN SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22854 | T
ENGIE | SE DERIVACION | CL-2312 | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2312 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22848 | T
ENGIE | SE DERIVACION | CL-2313 | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2313 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22850 | T
ENGIE | SE DERIVACION | BARRA A_220 kV | 20/05/2025 09:46 | 20/05/2025 15:19 | BARRA A F/S POR MANTTO DE CELDAS EN SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23071 | T
ENGIE | SE DERIVACION | BARRA B_220 kV | 20/05/2025 15:29 | 20/05/2025 18:35 | BARRA B F/S POR MANTTO DE CELDAS EN SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23072 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1105 | 20/05/2025 08:14 | 20/05/2025 15:24 | CORTAR ARBOLES PELIGROSOS EN FAJA DE SERVIDUMBRE. (R0116588) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 704 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, FUNCION DE PROTECCION 50BF LADO 138KV DESHABILITADO DEDE 18.05 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORT.1). REQUIERE ANILLO SE TINGO MARIA 220 KV ABIERTO. (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/05/2025 08:27 | 20/05/2025 18:20 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 20/05/2025 04:10 | 20/05/2025 05:23 | TG3 (Pruebas para llevar a cabo el proceso de estabilizacion de la unidad e iniciar con las pruebas en modo de operacion 3x1) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 20/05/2025 05:23 | 20/05/2025 05:33 | Pruebas operativas post-mantenimiento y medicion de temperatura de gases de ingreso al HRSG3 en CC3x1. Condicionado al despacho economico | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 08:25 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES PREVIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 20/05/2025 09:35 | 20/05/2025 16:29 | INSPECCION TECNICA DETALLADA SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 20/05/2025 00:09 | 20/05/2025 06:46 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 20/05/2025 09:22 | 20/05/2025 10:44 | Problemas en el arranque por falla en el regulador de velocidad. | 67 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:06 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACION AUTOMATICO | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 17:06 | 20/05/2025 17:10 | Con 4 MW para levantar indisponibilidad. | 120 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 17:10 | 20/05/2025 17:23 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACION AUTOMATICO | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 17:23 | 20/05/2025 17:26 | Con 4 MW para levantar indisponibilidad por falla en sincronizacion | 120 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/05/2025 02:00 | 20/05/2025 15:59 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | R | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/05/2025 02:00 | 20/05/2025 15:59 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | R | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 20/05/2025 02:00 | 20/05/2025 15:59 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 170 | R | E/S | N | PRUEBA | 196 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/05/2025 08:12 | 20/05/2025 17:25 | MANTENIMIENTO DE 93750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 20/05/2025 08:00 | 21/05/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 MALVINAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 20/05/2025 04:00 | 20/05/2025 17:00 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 8740 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA A 220kV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Trabajos previos para nueva linea 220 kV hacia SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16340 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | TR-01 220/60/10 | 20/05/2025 05:00 | 20/05/2025 17:00 | CAMBIO DE RELE EFACEC POR ALTA TASA DE FALLA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18695 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 20/05/2025 06:00 | 20/05/2025 22:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES. (R0119644) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO 220 KV L-2162, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE OPERACION TG5 RF TALARA. LA NUEVA LINEA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 19/05/25 A LAS 12:00 HORAS NUEVO TRAMO L-2162 EL 19/05/25 17:00 HORAS | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 20/05/2025 06:00 | 20/05/2025 16:00 | COBRA: CAMBIO DE TC S Y TRAMPA ONDA. (R0119642) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 22:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES. (R0119650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | CL-2226 | 20/05/2025 15:15 | 20/05/2025 16:35 | REF: RETIRO DE CABLEADO DE ESQUEMA DE TELEDISPAROS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0117649) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 822 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 20/05/2025 07:30 | 20/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 20/05/2025 08:00 | 21/05/2025 00:00 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 17:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CL-2280 CON TIERRAS FRANCAS CONECTADAS TANTO EN SE ZORRITOS COMO EN SE MACHALA (ECUADOR) DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE ALIPIO ROSALES (COBRA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 18:00 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE PROTECCION A LOS RELES NUEVOS (GE-L90) CON MALETA DE PRUEBAS, PRUEBAS FUNCIONALES SAT Y PRUEBAS END TO END. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 20/05/2025 08:00 | 20/05/2025 16:00 | COBRA - AXON: REALIZAR LA CONFIGURACION DE LOS ROUTERS, INTEGRACION DE SE?ALES A LOS SERVIDORES DE LOS NUEVOS RELES L90, INTEGRACION DE SE?ALES DE LA SE ALIPIO ROSALES PARA EL INTERCAMBIO DE SE?ALES Y ACTUALIZACION DE LA IHM. PRUEBAS DE SE?ALES REALES N1, N2 Y N3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT2 | 20/05/2025 07:17 | 20/05/2025 13:03 | Mantenimiento general programado en planta LESDE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13139 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT1 | 20/05/2025 07:21 | 20/05/2025 13:00 | Mantenimiento general programado en planta LESDE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8791 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G2 | 20/05/2025 07:21 | 20/05/2025 16:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG2 | 3.24 | R | F/S | N | PREV. | 47 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 14:35 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 11:00 | IMPLEMENTACION SCI TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento de equipos en la planta de gas del lote 31-C | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 11:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 20/05/2025 08:20 | 20/05/2025 17:29 | SOLICITUD DE VARI: CONEXION DE LINKS DE CONTACTO DE LA AMPLIACION BAHIA GIS Q04 A LA BARRA B . SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA DE AMBAS BARRAS DE REP Y VARI, CULMINADO SE ENERGIZA AMBAS BARRAS SIN TOMA DE CARGA. CON CORTE CONTINUO. (R0119353) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS-CARAPONGO | L-5022 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | RETIRO DE CONDUCTORES DE LA TORRE T301 POR PRESENTAR RIESGO DE ESTABILIDAD. CON CORTE CONTINUO. (R0119663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22607 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA: OBRAS ELECTROMECANICAS (R0119325)(R0119165). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | S.E. | 20/05/2025 10:05 | 20/05/2025 15:05 | Reemplazo ODF tablero de control. Perdida de supervision por mas de 10 min en SE Industriales. Perdida de supervision de caseta L-2118 y L-2119 en SE Planicie. (R0119760) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12907 | T
TRANSMANTARO | POMACOCHA | CL-2294 | 20/05/2025 16:40 | 20/05/2025 17:45 | REF: RETIRO DE CABLEADO DE ESQUEMA DE TELEDISPAROS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0117647) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14455 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-2066 | 20/05/2025 08:25 | 20/05/2025 15:38 | CORREGIR PUNTO CALIENTE SA-8457 FASES R Y S. REQUIERE BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0119651) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17449 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA A_220 kV | 20/05/2025 08:30 | 20/05/2025 15:38 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2066. (R0119651) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17444 | T

## INGRESO OC
martes, 20 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 20 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/05/2025 | 00:30 | 104.1 | 603.5 | 200.7 | 0 | 0 | 90 | 216 |  |  | 102.3 | 102.1 | 0 | 127.4 | 111 | 70.9 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 | 12.6 | 72.5 |  |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 62.1 | 125.2 | 34.3 | 18.5 | 19.7 | 90.7 |  | 122.6 | 74.1 | 110.1 | 8.3 | 3.8 | 46.8 |  | 4 | 31.6 | 148.5 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 152.8 | 152.8 | 152.4 | 235.9 | [8 empty] | 4.6 | 172.6 | 122.4 | 46.8 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 103.3 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 96.6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4.8 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 61.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.2 | 2.5 |  | 13.3 | 7.5 | 9.3 | 12.4 | 19.9 | 22.9 | 13.4 | 0 | 45.3 | 66.6 | 2.3 | 2.6 | 12.7 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 | 9.6 | 35.6 | 19.8 | 16.8 |  |  | 6383.65 | 23.8587 | 0 |  | 13.2 | 27.0367 | 18.919 | 11.1 | 15.8 | 109.9144
20/05/2025 | 01:00 | 103.2 | 601.3 | 201.4 | 0 | 0 | 89.7 | 215.9 |  |  | 101.8 | 101.7 | 0 | 128.3 | 111.7 | 68.5 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 11.7 | 72.1 |  |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 63 | 133.2 | 33.3 | 18.6 | 19.7 | 90.7 |  | 122.3 | 73.8 | 109.8 | 8.3 | 3.6 | 46.8 |  | 4 | 27.7 | 147.7 |  |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 143.8 | 143.8 | 143.7 | 230 | [8 empty] | 4.5 | 148.9 | 124.5 | 46.6 | 78.1 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 109.1 | 0 | 9.2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0.9 | 1.56 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 66 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.5 |  | 13.4 | 7.5 | 8.9 | 12.2 | 20 | 19.4 | 9.4 | 0 | 41 | 68 | 2.5 | 2.1 | 12.8 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 3.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 33.8 | 18.9 | 16.6 |  |  | 6340.66 | 23.9979 | 0 |  | 13.2 | 27.037 | 18.9163 | 11.1 | 15.9 | 110.1512
20/05/2025 | 01:30 | 103.3 | 597.7 | 201.2 | 0 | 0 | 89.6 | 213.3 |  |  | 100.9 | 101.1 | 0 | 127.8 | 110.7 | 67.8 | 552.8 | 10.4 |  |  |  |  | 159.7 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 11.6 | 59.5 |  |  |  |  | 109.5 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 225.6 | 61.8 | 123.3 | 33.8 | 18.6 | 19.7 | 89.1 |  | 120.7 | 73 | 108.6 | 8.2 | 3.6 | 46 |  | 4 | 28.3 | 116.1 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 218.2 | [8 empty] | 4.6 | 190.1 | 119.3 | 45.8 | 77.3 | 29.6 |  |  |  | 89.2 | 89 | 113.5 | [7 empty] | 0 | 100.3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5.1 | 0.9 | 1.54 | 4.7 | 19.7 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30 | 61 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.3 | 2.5 |  | 13.4 | 7.5 | 8.8 | 12.2 | 20 | 15.9 | 8.1 | 0 | 42.7 | 76.5 | 2.2 | 3 | 12.8 | 4 | 4.6 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.5 | 8.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 | 33.9 | 19.1 | 17.2 |  |  | 6212.44 | 23.9687 | 0 |  | 13.2 | 27.0736 | 18.9129 | 11.1 | 15.8 | 110.0551
20/05/2025 | 02:00 | 103.6 | 601.9 | 201.6 | 0 | 0 | 88.8 | 215.5 |  |  | 103.5 | 99.2 | 0 | 128.3 | 111.9 | 68.4 | 561.9 | 10.2 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 10.6 | 60.4 |  |  |  |  | 110.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 64.2 | 118.5 | 35 | 18.6 | 19.7 | 91.2 |  | 121.9 | 74.9 | 109.4 | 8.3 | 3.7 | 46.2 |  | 4 | 27.3 | 109.3 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 114.5 | 114.6 | 114.5 | 198.5 | [8 empty] | 4.5 | 195.1 | 116.7 | 46.5 | 78.1 | 29.9 |  |  |  | 90.6 | 90.9 | 115 | [7 empty] | 0 | 86.4 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 63.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13.2 | 7.5 | 9 | 12.4 | 19.9 | 13.3 | 7 | 0 | 47.4 | 71.4 | 3.1 | 2.7 | 12.8 | 4 | 4.6 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.6 | 11.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 35.9 | 19 | 17.4 |  |  | 6179.15 | 24.0067 | 0 |  | 13.2 | 27.0839 | 18.9129 | 11.1 | 15.9 | 110.2035
20/05/2025 | 02:30 | 103.7 | 601 | 200.8 | 0 | 0 | 90.4 | 216.3 |  |  | 101.9 | 101.3 | 0 | 128.1 | 111.7 | 66.5 | 554.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 5 | 0 | 6.7 | 10.3 | 60 |  |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 63.6 | 113.9 | 35.9 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  | 125.3 | 73.3 | 110 | 8.3 | 3.6 | 47.2 |  | 4 | 28.4 | 55.2 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 105.3 | 105.1 | 105.6 | 194.7 | [8 empty] | 4.6 | 176 | 108.4 | 46.6 | 76.2 | 30.3 |  |  |  | 89.4 | 89.3 | 113.2 | [7 empty] | 0 | 94.8 | 0 | 9.2 | 0 | 20.1 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 61 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.3 | 2.4 |  | 13.2 | 7.4 | 8.9 | 12.1 | 20 | 12.5 | 1.7 | 0 | 41.8 | 78.6 | 2.7 | 2.7 | 12.8 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.1 | 7.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 36.5 | 19 | 16.8 |  |  | 6035.05 | 24.0046 | 0 |  | 13.2 | 27.1242 | 18.913 | 11.1 | 16 | 110.3418
20/05/2025 | 03:00 | 104.6 | 600.7 | 201.2 | 0 | 0 | 89.9 | 216.4 |  |  | 102.3 | 101.9 | 0 | 128.3 | 112.9 | 68.2 | 558.3 | 10.4 |  |  |  |  | 163 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 | 10.3 | 60.1 |  |  |  |  | 110.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 64 | 58.6 | 36 | 18.6 | 19.7 | 90.5 |  | 122.8 | 73.7 | 109.8 | 8.3 | 3.7 | 47 |  | 4 | 27.9 | 166.6 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 114.3 | 114.2 | 119.2 | 205 | [8 empty] | 4.6 | 158 | 125.8 | 46.6 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 89.8 | 89.8 | 113.6 | [7 empty] | 0 | 97 | 0 | 9.7 | 0 | 20 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.57 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.3 | 64.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 14.3 | 2.4 |  | 13.1 | 7.4 | 8.8 | 12.1 | 20 | 14.5 | 3.4 | 0 | 47.5 | 73.3 | 2.4 | 2.3 | 12.8 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.2 | 15.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 36.1 | 18.8 | 17 |  |  | 6162.07 | 24.0045 | 0 |  | 13.2 | 27.1869 | 18.9137 | 11.1 | 15.7 | 110.1051
20/05/2025 | 03:30 | 104 | 602.6 | 202.1 | 0 | 0 | 89.7 | 216.7 |  |  | 103 | 101.9 | 0 | 128.7 | 111.7 | 68.4 | 562 | 10.4 |  |  |  |  | 164.2 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.5 | 60 |  |  |  |  | 110.5 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 64 | 61.4 | 34.8 | 18.6 | 19.7 | 89.5 |  | 120.9 | 73.7 | 110.2 | 8.3 | 3.6 | 47.1 |  | 4 | 27.4 | 168 |  |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 119 | 119.1 | 114.6 | 201.7 | [8 empty] | 4.6 | 168.9 | 123.3 | 46.7 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 93.9 | 94.2 | 114.7 | [7 empty] | 0 | 94.4 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.57 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20.2 | 60.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13 | 7.4 | 9.1 | 12.4 | 20 | 17.8 | 1.8 | 0 | 52.5 | 69.5 | 2 | 1.8 | 12.7 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.1 | 13.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 | 36.2 | 18.8 | 16.3 |  |  | 6166.97 | 24.005 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9137 | 10.9 | 15.8 | 82.8187
20/05/2025 | 04:00 | 104.5 | 605.2 | 202.3 | 0 | 0 | 89.6 | 217.1 |  |  | 102.4 | 103.3 | 0 | 129.5 | 112.1 | 66.9 | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 160.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.5 | 60.5 |  |  |  |  | 111 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 234 | 64.3 | 61.9 | 36.3 | 18.7 | 19.7 | 91.8 |  | 123 | 73.8 | 110.4 | 8.2 | 3.7 | 46.6 |  | 4 | 27.5 | 164 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 128.8 | 128.8 | 128.5 | 213 | [8 empty] | 4.6 | 57.2 | 124.4 | 46.9 | 77.4 | 30.4 |  |  |  | 103.7 | 103.2 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 72.8 | 0 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.56 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 18.1 | 55.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13 | 7.4 | 9.1 | 12.4 | 20 | 21.7 | 3.8 | 0 | 54.3 | 67.3 | 1.9 | 2.1 | 12.6 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.5 | 36.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 36.4 | 18.9 | 16.8 |  |  | 6161.06 | 24.0036 | 0 |  | 13.2 | 27.2813 | 18.9132 | 10.9 | 15.9 | 110.1981
20/05/2025 | 04:30 | 104.7 | 600.2 | 200.2 | 0 | 0 | 89.7 | 215.9 |  |  | 101.4 | 101.6 | 29.5 | 121.3 | 111.3 | 66.4 | 555.8 | 10.5 |  |  |  |  | 160.9 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.5 | 60.1 |  |  |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 64.3 | 58.6 | 34.4 | 18.6 | 19.7 | 90.3 |  | 121.9 | 73.6 | 109.7 | 8.2 | 3.7 | 47 |  | 4 | 27.9 | 136.5 |  |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 127 | 127 | 127 | 214.4 | [8 empty] | 4.6 | 47.1 | 117.7 | 46.4 | 77 | 29.9 |  |  |  | 103.7 | 103.3 | 122.2 | [7 empty] | 0 | 72.9 | 0 | 6.4 | 0 | 20 | 0 | 5.1 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 21.9 | 52 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13 | 7.4 | 8.9 | 12.3 | 20 | 24.6 | 4.5 | 0 | 53 | 67.5 | 2.8 | 2.3 | 12.6 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.5 | 44.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 | 34.9 | 18 | 17.4 |  |  | 6123.35 | 24.0052 | 0 |  | 13.2 | 27.3587 | 18.9127 | 10.9 | 15.8 | 110.1765
20/05/2025 | 05:00 | 104.4 | 600.5 | 201.4 | 0 | 0 | 89.9 | 215.9 |  |  | 102.1 | 102 | 79.9 | 120.8 | 112.2 | 65.9 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 60 |  |  |  |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 64.3 | 61.5 | 34.9 | 18.6 | 19.7 | 91.6 |  | 123.5 | 73.8 | 109.9 | 8.2 | 3.6 | 47.1 |  | 4 | 28.2 | 158.9 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 127.6 | 127.4 | 129.3 | 214.8 | [8 empty] | 4.5 | 51.9 | 128.7 | 46.4 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 119.1 | 118.9 | 131.6 | [7 empty] | 0 | 90 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.56 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 51.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13 | 7.4 | 8.7 | 12.1 | 20 | 20.7 | 6.6 | 0 | 54.1 | 66.5 | 3.2 | 2.1 | 12.6 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57 | 38.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 35.9 | 18 | 17.3 |  |  | 6285.86 | 24.0067 | 6.343 |  | 13.2 | 27.2852 | 18.9125 | 10.7 | 15.9 | 116.3474
20/05/2025 | 05:30 | 104.4 | 601.5 | 202.5 | 0 | 0 | 90.7 | 217 |  |  | 102.1 | 101.6 | 101 | 183.5 | 110.9 | 66.9 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.2 | 60.3 |  |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 231 | 63.9 | 62.3 | 35.5 | 18.6 | 19.7 | 89.8 |  | 124.6 | 73.9 | 110 | 8.3 | 3.7 | 47 |  | 4 | 28.3 | 169.1 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 126.3 | 126.2 | 131.2 | 224.7 | [8 empty] | 4.6 | 57.6 | 132.5 | 46.7 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 119.1 | 119 | 131.3 | [7 empty] | 0 | 99.1 | 0 | 6.6 | 0 | 20.1 | 0 | 5.2 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 60.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13 | 7.4 | 9 | 12.2 | 20 | 14.2 | 6.9 | 0 | 53.6 | 66.5 | 3.4 | 1.7 | 12.6 | 4 | 4.3 | 12.7 | 13.4 | 13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.1 | 31.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 37.8 | 17.9 | 16.4 |  |  | 6398.05 | 24.0045 | 7.726 |  | 13.2 | 27.2187 | 18.9122 | 10.7 | 15.9 | 117.6613
20/05/2025 | 06:00 | 102.9 | 596.2 | 202.2 | 0 | 0 | 89.6 | 213.5 |  |  | 102.4 | 101.5 | 101.3 | 199.5 | 112.4 | 66.6 | 547.6 | 10.3 |  |  |  |  | 159.1 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.7 | 10.1 | 59.4 |  |  |  |  | 109.3 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 64 | 62.4 | 34.2 | 18.8 | 19.7 | 85.4 |  | 119.5 | 73.3 | 108.9 | 8.3 | 3.6 | 46.2 |  | 4 | 27.2 | 162 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 162.8 | 162.9 | 165.7 | 244.6 | [8 empty] | 4.6 | 53.8 | 129 | 45.7 | 77.7 | 29.5 |  |  |  | 118.4 | 118.5 | 130.1 | [7 empty] | 0 | 92.4 | 0 | 5.8 | 0 | 15.5 | 0 | 5.3 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 19.9 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 31.3 | 73.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.3 | 2.4 |  | 13.3 | 7.3 | 8.4 | 12 | 20 | 12.8 | 6.3 | 0 | 48.8 | 72.3 | 2.5 | 1.5 | 12.4 | 4 | 4.6 | 12.7 | 13.4 | 13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.5 | 19.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 | 34 | 20.9 | 17 |  |  | 6441.85 | 24.0286 | 6.89 |  | 13.2 | 27.2238 | 18.9124 | 10.7 | 16 | 116.9549
20/05/2025 | 06:30 | 103.6 | 600.8 | 200.4 | 0 | 0 | 89.9 | 217.9 |  |  | 101.9 | 102.1 | 102.1 | 201.4 | 215 | 106.6 | 554.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 60.1 |  |  |  |  | 110.7 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 231 | 64.4 | 72.1 | 34.1 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  | 182.8 | 86.6 | 109.8 | 8.2 | 3.7 | 46.9 |  | 4 | 27.9 | 166.1 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 126.2 | 126.1 | 128.7 | 221.3 | [8 empty] | 4.6 | 51.2 | 131.8 | 46.5 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 133.9 | 133.8 | 140 | [7 empty] | 0 | 81.6 | 3.8 | 13.2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 4.3 | 4.9 | 29.4 | 71.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 14.3 | 2.3 |  | 13.3 | 7 | 8.8 | 12.2 | 19.9 | 17 | 6.2 | 0.6 | 36.4 | 50.6 | 1.1 | 1 | 12.3 | 4 | 4.6 | 12.6 | 13.4 | 13 | 7.1 | 9.9 | 0.2 | 6.9 | 0.6 | 44.7 | 32.6 | 5.1 | 0 | 9.5 | 20 | 9 | 35 | 19 | 17.4 |  |  | 6644.25 | 24.121 | 5.901 |  | 13.2 | 27.3195 | 18.9119 | 10.7 | 15.9 | 116.0533
20/05/2025 | 07:00 | 103.8 | 588 | 199.8 | 0 | 0 | 88.2 | 211.5 |  |  | 101.5 | 101.4 | 101.4 | 202.5 | 211.8 | 110 | 533.2 | 10.1 |  |  |  |  | 159.3 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.7 | 9.7 | 58 |  |  |  |  | 108.4 | 221 |  |  |  | 6.5 | 226.2 | 64.7 | 50.3 | 35.8 | 18.6 | 19.7 | 89.2 |  | 177.4 | 89.2 | 107.7 | 8.2 | 3.7 | 45.2 |  | 4 | 26.7 | 66.9 |  |  | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 114.3 | 114.1 | 116.3 | 205.6 | [8 empty] | 4.5 | 25.4 | 104.7 | 45.2 | 78.5 | 29.1 |  |  |  | 133.6 | 133.2 | 139.9 | [7 empty] | 0 | 84.3 | 21.4 | 10.8 | 0 | 11.4 | 9.9 | 5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 19.7 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 10.1 | 11.7 | 24.6 | 70 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.5 | 14.2 | 2.3 |  | 13.5 | 7 | 8.2 | 11.7 | 19.8 | 22.9 | 4.7 | 8.6 | 30 | 50 | 1.4 | 1.6 | 12.3 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 7.8 | 69.6 | 2.8 | 43.9 | 0.6 | 58.6 | 46.4 | 34.1 | 2.4 | 9.6 | 19.8 | 8.4 | 35.5 | 17.9 | 17.2 |  |  | 6544.05 | 24.3881 | 5.422 |  | 13.2 | 27.4245 | 18.9113 | 10.6 | 15.8 | 115.7459
20/05/2025 | 07:30 | 104.2 | 599.2 | 199.8 | 0 | 0 | 89.8 | 216.3 |  |  | 101.9 | 101.8 | 101.8 | 202.5 | 210.4 | 109.9 | 551.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 | 9.4 | 59.4 |  |  |  |  | 110.5 | 192.5 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 63.7 | 73.2 | 35.4 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  | 123 | 73.4 | 109.7 | 8.2 | 3.6 | 46.7 |  | 4 | 27.8 | 49 |  |  | 47.3 |  |  | 30.2 |  |  |  | 86.5 | 120.6 | 120.5 | 120.6 | 206.7 | [8 empty] | 4.6 | 20.4 | 101.6 | 46.4 | 80.7 | 30 |  |  |  | 151.9 | 153.6 | 155.9 | [7 empty] | 0.1 | 66.5 | 32.5 | 12.7 | 0 | 17.3 | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 1.53 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 10.9 | 13.2 | 22.2 | 63.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 14.1 | 0.5 |  | 13.5 | 6.7 | 8.6 | 12.1 | 19.8 | 26.9 | 7.6 | 18.9 | 39.7 | 59.1 | 1.9 | 1.5 | 12.3 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 8.5 | 92.2 | 4.5 | 93 | 0.6 | 56.8 | 52.4 | 71.1 | 5.1 | 9.4 | 19.8 | 9.4 | 35 | 18.1 | 17 |  |  | 6752.13 | 24.3856 | 5.218 |  | 13.2 | 27.3468 | 18.9116 | 10.6 | 15.8 | 115.462
20/05/2025 | 08:00 | 104.8 | 603.9 | 201.7 | 0 | 0 | 89.9 | 217.7 |  |  | 102.3 | 102.8 | 102.5 | 202.2 | 127 | 80.9 | 565.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75.9 |  |  |  |  | 94.1 | 186.9 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 64.6 | 66.2 | 34 | 18.6 | 19.7 | 91.1 |  | 122.7 | 74.6 | 110 | 8.2 | 3.7 | 46.4 |  | 4 | 27.8 | 133.2 |  |  | 47.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.6 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 199.1 | [8 empty] | 4.6 | 22.4 | 101 | 46.6 | 78.8 | 29.9 |  |  |  | 152.3 | 154.7 | 174.7 | [7 empty] | 0.3 | 56.3 | 38.8 | 12.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 1.52 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 11.7 | 14 | 22.1 | 59.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 6.3 | 2.5 | 13 | 0 |  | 13.5 | 6.8 | 9 | 12.4 | 19.8 | 28.5 | 9.3 | 26.4 | 33.8 | 57.4 | 0.7 | 1.1 | 12.3 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 7.8 | 135.3 | 7.7 | 99.9 | 0.6 | 50.5 | 42.8 | 73.6 | 6.3 | 9.5 | 19.9 | 9.9 | 35 | 17.9 | 17 |  |  | 6799.72 | 24.3879 | 5.228 |  | 13.2 | 27.2447 | 18.9123 | 10.5 | 15.8 | 115.2729
20/05/2025 | 08:30 | 103.9 | 601.2 | 200.2 | 0 | 0 | 90.2 | 217.2 |  |  | 102.2 | 101.7 | 101.5 | 201.1 | 108 | 67.2 | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75.4 |  |  |  |  | 110.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 229 | 64 | 75.4 | 35.6 | 18.7 | 19.7 | 91.2 |  | 123.9 | 73.5 | 110.1 | 8.2 | 3.7 | 47 |  | 4 | 28.7 | 166.5 |  |  | 47.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.6 | 123.3 | 123.5 | 123.7 | 211.8 | [8 empty] | 4.6 | 91.1 | 131.3 | 46.5 | 78.5 | 29.9 |  |  |  | 151.2 | 153.4 | 180.1 | [7 empty] | 0.7 | 52.2 | 53.3 | 12.3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.52 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.5 | 22.7 | 68.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15 | 2.6 | 12 | 0 |  | 13.4 | 6.8 | 8.9 | 12.2 | 20 | 27.3 | 3 | 29.2 | 45 | 62.3 | 1.5 | 2.7 | 12 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 8.8 | 147.4 | 8.8 | 113.5 | 0.6 | 38.7 | 37.1 | 80.1 | 8.4 | 9.4 | 20 | 9.5 | 34.8 | 17.8 | 17.2 |  |  | 7042.82 | 24.3839 | 5.336 |  | 13.2 | 27.2238 | 18.9118 | 10.4 | 15.9 | 115.3555
20/05/2025 | 09:00 | 104.2 | 611.4 | 203 | 0 | 0 | 91.1 | 220.8 |  |  | 102 | 103.3 | 102.4 | 201.5 | 109.1 | 65.4 | 575.6 | 10.4 |  |  |  |  | 170.7 | 8 | 5.6 | 0 | 6.7 | 10.8 | 76.7 |  |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 64.5 | 75.6 | 35.5 | 18.6 | 19.7 | 94.8 |  | 125.1 | 75.3 | 110.2 | 8.2 | 3.7 | 47.4 |  | 4 | 28.2 | 172.4 |  |  | 48.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.2 | 141.1 | 141 | 135.9 | 220 | [8 empty] | 4.6 | 124.8 | 135.7 | 47.8 | 79.4 | 30.7 |  |  |  | 152.5 | 154.7 | 184.1 | [7 empty] | 0.8 | 60.2 | 42.2 | 5.9 | 0.3 | 19.4 | 10 | 5.5 | 0.9 | 1.51 | 4.8 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 8.9 | 10.7 | 22.6 | 63.8 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 16.2 | 2.5 | 13 | 0 |  | 13.4 | 6.8 | 9.6 | 12.8 | 20 | 27.3 | 3.9 | 26.9 | 37.2 | 50.3 | 3.7 | 2 | 10.2 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.4 | 174.7 | 11.4 | 108.6 | 0.6 | 30.3 | 29.6 | 78.7 | 9.6 | 9.4 | 20 | 8.9 | 35.1 | 17.8 | 17 |  |  | 7178.81 | 24.3862 | 5.334 |  | 13.2 | 27.1011 | 18.9119 | 10.5 | 15.9 | 115.3332
20/05/2025 | 09:30 | 103.7 | 599.9 | 200.4 | 0 | 0 | 89.1 | 216.6 |  |  | 101.2 | 101.3 | 101.3 | 201.6 | 213 | 102.3 | 552 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 10.8 | 74.8 |  |  |  |  | 110.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 62.6 | 61.2 | 35.7 | 18.6 | 19.7 | 90.3 |  | 120.8 | 73.4 | 109.6 | 8.2 | 3.7 | 46.3 |  | 4 | 27.5 | 112.2 |  |  | 47.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.5 | 139.1 | 139.1 | 139 | 229.4 | [8 empty] | 4.6 | 70.3 | 121.1 | 46.6 | 78.7 | 30 |  |  |  | 150.8 | 153.3 | 182.7 | [7 empty] | 0.9 | 52 | 62.9 | 10.3 | 0.3 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.52 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | 14 | 20.6 | 61.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.6 | 13.2 | 0 |  | 13.4 | 6.8 | 8.9 | 12.7 | 20 | 26.8 | 17.3 | 27 | 35.3 | 42.3 | 2.6 | 3 | 10.5 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 7.3 | 219.1 | 10.8 | 119.7 | 0.6 | 15.2 | 18.4 | 87.2 | 12.6 | 9.5 | 20 | 9.7 | 35 | 17.8 | 17.1 |  |  | 7144.82 | 24.3872 | 5.323 |  | 13.2 | 26.8612 | 18.912 | 10.2 | 15.7 | 114.5834
20/05/2025 | 10:00 | 103.9 | 602.3 | 201.9 | 0 | 0 | 88.6 | 217.4 |  |  | 101.9 | 102.2 | 102.6 | 203.2 | 209.2 | 109.5 | 561.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11 | 75.3 |  |  |  |  | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 63.5 | 73.9 | 34.3 | 18.7 | 19.7 | 89.3 |  | 120.8 | 74.7 | 109.9 | 8.2 | 3.7 | 46.3 |  | 4 | 26.9 | 167.5 |  |  | 47.3 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.3 | 146.8 | 146.7 | 145.4 | 230.3 | [8 empty] | 4.5 | 145.9 | 131.7 | 46.8 | 74.5 | 29.9 |  |  |  | 152.2 | 154 | 183.9 | [7 empty] | 1 | 49.5 | 68 | 10.1 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.56 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 15.6 | 17.4 | 60.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.4 | 0 |  | 13.5 | 6.8 | 9.1 | 12.9 | 20 | 26.4 | 26.8 | 28.2 | 43.7 | 44.9 | 6.1 | 4.7 | 10.5 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 6.1 | 181.8 | 12.1 | 117.4 | 0.6 | 13.1 | 23.2 | 84.6 | 12.7 | 9.4 | 20 | 9.2 | 35.1 | 18 | 17.2 |  |  | 7334.56 | 24.3889 | 5.285 |  | 13.2 | 26.5566 | 18.9118 | 10 | 15.9 | 114.2422
20/05/2025 | 10:30 | 104.2 | 601.5 | 201.4 | 0 | 0 | 90.4 | 216.6 |  |  | 101.7 | 102.3 | 101.6 | 201.9 | 211.5 | 109.4 | 560.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75.4 |  |  |  |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 62.3 | 67.3 | 33.4 | 18.7 | 19.7 | 89.1 |  | 121.6 | 74.2 | 109.5 | 8.2 | 3.7 | 46.5 |  | 4 | 27.8 | 167.4 |  |  | 47.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.6 | 150.3 | 150.3 | 150.7 | 235.4 | [8 empty] | 4.5 | 160.4 | 132.4 | 46.6 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 151.6 | 153.6 | 183.5 | [7 empty] | 1 | 59 | 38.3 | 8.1 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.3 | 15.3 | 21.2 | 61.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.6 | 0 |  | 13.1 | 6.8 | 8.9 | 12.7 | 20 | 25.6 | 27.4 | 27.5 | 48.2 | 45.8 | 9.8 | 5.9 | 10.5 | 4 | 4.5 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.8 | 204.5 | 15.4 | 102.9 | 0.6 | 18.6 | 39.2 | 71.8 | 10 | 9.4 | 20 | 9.6 | 31.7 | 18.2 | 17 |  |  | 7358.45 | 24.3851 | 5.189 |  | 13.2 | 26.3253 | 18.9124 | 10.1 | 15.8 | 113.9118
20/05/2025 | 11:00 | 104 | 603.7 | 202.8 | 2.8 | 2.7 | 90.2 | 219.1 |  |  | 101.3 | 101.8 | 101.1 | 200.1 | 207.1 | 108.4 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.7 | 75.3 |  |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 228 | 62.2 | 66.2 | 34.4 | 18.6 | 19.7 | 91.2 |  | 150.3 | 78.9 | 110 | 8.1 | 3.7 | 47.1 |  | 4 | 28.1 | 136.2 |  |  | 47.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.9 | 141.3 | 141.2 | 140.8 | 230.3 | [8 empty] | 4.5 | 154 | 134.2 | 47 | 73.7 | 30.6 |  |  |  | 150.5 | 152.6 | 182.6 | [7 empty] | 1.1 | 55.6 | 80.5 | 13.3 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.56 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.3 | 15.1 | 17.9 | 69.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 13.8 | 0 |  | 12.6 | 6.8 | 9.3 | 13 | 20 | 20.8 | 30.1 | 23.2 | 58.7 | 51.2 | 11 | 5.8 | 10.5 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13 | 9.1 | 158.6 | 16 | 128.1 | 0.6 | 28.2 | 64 | 94.8 | 9.1 | 9.4 | 20 | 9.6 | 32.8 | 18 | 17.2 |  |  | 7426.86 | 24.3841 | 5.29 |  | 13.2 | 26.4784 | 18.9125 | 10.1 | 15.8 | 114.165
20/05/2025 | 11:30 | 104 | 600.4 | 199.6 | 3.9 | 3.6 | 89.7 | 216.7 |  |  | 102.1 | 101.3 | 101.7 | 198.7 | 205.3 | 108.2 | 547.5 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 10.9 | 75.1 |  |  |  |  | 110.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 229 | 61.6 | 58.3 | 31.8 | 18.6 | 19.7 | 90.1 |  | 180.1 | 90 | 109.8 | 8.2 | 3.6 | 46.7 |  | 4 | 27.5 | 115.3 |  |  | 47.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.4 | 147.2 | 147.2 | 147.7 | 234 | [8 empty] | 4.5 | 117.8 | 132.2 | 46.4 | 73.3 | 29.9 |  |  |  | 150.1 | 151.7 | 181.9 | [7 empty] | 1.3 | 63.4 | 70.2 | 11.3 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.55 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 15.2 | 20.6 | 73.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 13.8 | 0 |  | 12.6 | 6.8 | 8.7 | 12.6 | 19.9 | 17.4 | 35.9 | 31.6 | 67.2 | 61.2 | 10.1 | 8.5 | 10.5 | 4 | 4.6 | 12.5 | 13 | 12.6 | 7.6 | 136.6 | 16.3 | 132.8 | 0.6 | 54.8 | 74.4 | 98.6 | 13.3 | 9.4 | 20 | 9.5 | 32.4 | 18.2 | 17 |  |  | 7448.25 | 24.3892 | 5.295 |  | 13.2 | 26.6139 | 18.9111 | 9.9 | 15.9 | 114.2092
20/05/2025 | 12:00 | 103.8 | 601.9 | 202.6 | 7.8 | 7.8 | 88.1 | 216.1 |  |  | 103.4 | 103.2 | 102.9 | 202.2 | 207.5 | 108.9 | 558.8 | 10.1 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 10.9 | 75 |  |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 61.3 | 48.9 | 32.9 | 18.6 | 19.7 | 83 |  | 179.9 | 90.8 | 109.7 | 8.2 | 3.7 | 43.6 |  | 4 | 26.9 | 59 |  |  | 47.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.9 | 145.1 | 145 | 144.6 | 229.5 | [8 empty] | 4.5 | 90.1 | 132.4 | 46.6 | 75.2 | 29.9 |  |  |  | 152 | 153.5 | 184.2 | [7 empty] | 1.3 | 76 | 69.3 | 16.4 | 0.4 | 19.7 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.6 | 20.9 | 68.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13.8 | 0 |  | 12.6 | 6.8 | 9 | 13 | 20 | 14.2 | 35.2 | 29.9 | 70.4 | 72.2 | 11.1 | 7.5 | 10.5 | 4 | 4.6 | 12.8 | 13 | 12.6 | 13.1 | 207 | 17 | 99 | 0.6 | 89.9 | 99.9 | 75.2 | 15 | 9.4 | 20 | 9.2 | 32.2 | 17.8 | 17 |  |  | 7476.05 | 24.389 | 5.298 |  | 13.2 | 26.4001 | 18.9131 | 10 | 15.8 | 114.0001
20/05/2025 | 12:30 | 103.6 | 600.6 | 200.6 | 7.8 | 7.6 | 90 | 217.4 |  |  | 106.7 | 107 | 107.1 | 204.1 | 204.8 | 109 | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.7 | 11 | 75 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 60.3 | 47.2 | 32.3 | 18.6 | 19.7 | 93 |  | 123.6 | 78.4 | 109.1 | 8.1 | 3.7 | 44.6 |  | 4 | 27.7 | 109.8 |  |  | 47.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.6 | 93 | 93 | 79.2 | 178.8 | [8 empty] | 4.5 | 94.2 | 132.2 | 46.6 | 79 | 30.1 |  |  |  | 150.6 | 152.4 | 182.8 | [7 empty] | 0.6 | 80.2 | 64.4 | 14.2 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.54 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.5 | 18.8 | 71.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15.5 | 2.5 | 13.6 | 0 |  | 12.6 | 6.7 | 8.7 | 12.9 | 19.8 | 14.4 | 36.3 | 18.7 | 73.7 | 59.9 | 14.8 | 8 | 10 | 4 | 4.6 | 12.8 | 13 | 12.6 | 10.9 | 223.3 | 12.1 | 120 | 0.6 | 105.7 | 76.2 | 88.8 | 14.4 | 9.5 | 19.8 | 9.5 | 32.3 | 18.2 | 17 |  |  | 7296.04 | 24.3891 | 5.296 |  | 13.2 | 26.6109 | 18.915 | 10 | 15.9 | 114.311
20/05/2025 | 13:00 | 104.1 | 593 | 201.1 | 7.6 | 7.8 | 86.4 | 214.6 |  |  | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 240.4 | 104.2 | 72.2 | 542.4 | 10.1 |  |  |  |  | 161.2 | 6.6 | 5 | 0 | 6.6 | 11 | 73.7 |  |  |  |  | 109.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 226.3 | 60.3 | 72.6 | 33.9 | 18.4 | 19.7 | 88.3 |  | 117.9 | 74 | 108.7 | 8.2 | 3.7 | 42.2 |  | 4 | 26.7 | 165.8 |  |  | 46.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 84.9 | 155.4 | 157 | 0 | 142.6 | [8 empty] | 4.5 | 128.1 | 127.6 | 45.4 | 79.3 | 29.4 |  |  |  | 151.8 | 153.3 | 183.7 | [7 empty] | 0.5 | 80.2 | 73.7 | 12.7 | 0.2 | 19.7 | 9.8 | 5.6 | 0.9 | 1.55 | 4.8 | 19.9 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 16.7 | 71.6 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 13.9 | 0 |  | 12.6 | 6.8 | 8.3 | 12.8 | 20.1 | 17.6 | 38.1 | 29.8 | 70.2 | 65.1 | 14.2 | 8.3 | 9.9 | 4 | 4.6 | 12.8 | 13.4 | 13 | 11.7 | 183.4 | 14.5 | 118.8 | 0.6 | 111.9 | 77.5 | 85.6 | 12.5 | 9.4 | 20.2 | 9 | 32.2 | 17.5 | 17 |  |  | 7322.85 | 24.39 | 5.276 |  | 13.2 | 26.4334 | 18.9171 | 10 | 15.8 | 114.0166
20/05/2025 | 13:30 | 104.6 | 604.8 | 202.8 | 5.6 | 6 | 87.1 | 216.1 |  |  | 114.1 | 113 | 113.2 | 211.4 | 110.6 | 67.6 | 564.7 | 10.1 |  |  |  |  | 161.9 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11.1 | 75.5 |  |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 60.8 | 68.2 | 32 | 18.7 | 19.7 | 89.1 |  | 122 | 75.7 | 110.2 | 8.2 | 3.7 | 43.5 |  | 4 | 26.5 | 146.9 |  |  | 47.4 |  |  | 48.7 |  |  |  | 85.9 | 172.8 | 171.2 | 0 | 170.4 | [8 empty] | 4.5 | 108.1 | 131 | 46.5 | 80.5 | 29.9 |  |  |  | 152.4 | 153.9 | 184.8 | [7 empty] | 1 | 81.4 | 72.2 | 13.9 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.7 | 14.1 | 52.8 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15.9 | 2.2 | 13.8 | 0 |  | 12.6 | 6.8 | 9 | 13.2 | 20 | 18.4 | 42.6 | 28.8 | 75.4 | 59.7 | 14.4 | 8.8 | 9.5 | 4 | 4.6 | 12.8 | 13.4 | 13 | 10.4 | 223.7 | 14 | 119.8 | 0.6 | 108.5 | 75.1 | 87.8 | 13.4 | 9.5 | 20 | 9.3 | 32.3 | 17.9 | 17 |  |  | 7344.45 | 24.3909 | 5.276 |  | 13.2 | 26.1608 | 18.9187 | 10 | 16 | 113.9463
20/05/2025 | 14:00 | 104.5 | 602 | 200.8 | 3.6 | 3.8 | 90.2 | 213.8 |  |  | 106.7 | 106.8 | 105.8 | 206.9 | 109.8 | 68.1 | 555.5 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 11.1 | 75.4 |  |  |  |  | 111.1 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 59.3 | 92.9 | 32.8 | 18.7 | 19.7 | 92.2 |  | 125.6 | 73.9 | 110.1 | 8.2 | 3.6 | 44.7 |  | 4 | 28.2 | 51.7 |  |  | 47.7 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.8 | 171.7 | 170.2 | 0 | 170 | [8 empty] | 4.5 | 70.3 | 133.1 | 46.8 | 80.6 | 30.4 |  |  |  | 150.1 | 151.7 | 182.8 | [7 empty] | 0.7 | 90 | 66.9 | 13.6 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.6 | 14.9 | 65.5 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15.6 | 2.4 | 13.8 | 0 |  | 12.6 | 6.6 | 8.7 | 13.1 | 20 | 19.8 | 44.4 | 30.1 | 61.8 | 45.9 | 11.6 | 6.2 | 9.5 | 4 | 4.6 | 12.8 | 13.4 | 13 | 12.3 | 214 | 14.1 | 119.6 | 0.6 | 108.4 | 127.2 | 87.5 | 13.5 | 9.4 | 20 | 9.5 | 32.2 | 17.5 | 16.8 |  |  | 7226.55 | 24.3901 | 5.275 |  | 13.2 | 26.0597 | 18.9199 | 10 | 15.8 | 113.6446
20/05/2025 | 14:30 | 103.4 | 601.3 | 202.2 | 3.6 | 3.6 | 90.2 | 215.2 |  |  | 111.9 | 111.7 | 112.1 | 208.1 | 110.1 | 67.8 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 162.5 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.7 | 11.1 | 76.5 |  |  |  |  | 110.5 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 60.4 | 137.3 | 31.2 | 18.7 | 19.7 | 90.6 |  | 122.9 | 74 | 109.9 | 8.1 | 3.7 | 44.7 |  | 4 | 27.7 | 151.4 |  |  | 47.4 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.5 | 172.2 | 170.4 | 0 | 169.7 | [8 empty] | 4.5 | 110.8 | 127.2 | 46.6 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 150.1 | 151.8 | 162.2 | [7 empty] | 0.6 | 84.1 | 65.1 | 13.8 | 0.2 | 19.6 | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.5 | 13.7 | 68.8 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15.2 | 2.4 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.6 | 8.8 | 13.3 | 20 | 20.6 | 57.3 | 30.2 | 61.2 | 46.3 | 11.2 | 6.6 | 9.5 | 4 | 4.6 | 12.4 | 13.4 | 13 | 10.8 | 223.6 | 13.4 | 120.1 | 0.6 | 113.9 | 126.4 | 87.3 | 12 | 9.4 | 20 | 9.6 | 32.4 | 17.8 | 17 |  |  | 7413.65 | 24.3903 | 5.274 |  | 13.2 | 26.0448 | 18.921 | 10 | 15.9 | 113.73
20/05/2025 | 15:00 | 103.8 | 603.9 | 199.6 | 3.5 | 3.5 | 90.1 | 214.8 |  |  | 110.2 | 108.9 | 109 | 212.3 | 183.2 | 87.3 | 548.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.7 | 11.7 | 76.7 |  |  |  |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 58.7 | 112 | 32.1 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  | 123.7 | 73.9 | 110.2 | 8.2 | 3.6 | 44.5 |  | 4 | 28 | 71.2 |  |  | 47.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.8 | 172.6 | 170.8 | 0 | 170.6 | [8 empty] | 4.5 | 106.1 | 128.3 | 47 | 80.6 | 30.4 |  |  |  | 150.7 | 152.4 | 155.7 | [7 empty] | 0.6 | 84.7 | 67.8 | 13.2 | 0.2 | 19.6 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 14.8 | 15.9 | 72.7 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 15 | 2.4 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.6 | 9.1 | 13.2 | 20 | 22.4 | 58.3 | 29.9 | 60.6 | 46.8 | 10.8 | 7.6 | 9.5 | 4 | 4.6 | 12.2 | 13.4 | 13 | 10.9 | 205.7 | 11.4 | 119.1 | 0.6 | 113.4 | 136 | 85.9 | 10 | 9.4 | 20 | 8.9 | 31.8 | 17.5 | 17 |  |  | 7383.95 | 24.3922 | 5.272 |  | 13.2 | 25.9199 | 18.9217 | 10 | 15.8 | 113.5059
20/05/2025 | 15:30 | 103.9 | 602.4 | 202.2 | 3.6 | 3.4 | 90.9 | 214.9 |  |  | 111.6 | 109.3 | 108.9 | 209.5 | 207 | 108.7 | 558.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.6 | 77.3 |  |  |  |  | 110.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 59.5 | 130 | 31.6 | 18.7 | 19.7 | 88.6 |  | 123.3 | 72.8 | 110.1 | 8.1 | 3.7 | 45.1 |  | 4 | 28.8 | 144.3 |  |  | 47.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.7 | 129 | 128.8 | 0 | 136.9 | [8 empty] | 4.5 | 145.3 | 125.6 | 46.7 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 148.9 | 151.4 | 154.1 | [7 empty] | 0.4 | 90.1 | 52.7 | 14 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 11.8 | 14.1 | 18.2 | 72.4 | 2.9 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 13.7 | 2.4 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 20 | 20.9 | 64.2 | 27.8 | 59.7 | 47.6 | 11 | 7.5 | 9.5 | 4 | 4.6 | 12 | 13.4 | 13 | 11 | 195 | 9.3 | 112.4 | 0.6 | 121.3 | 151.2 | 81 | 8.4 | 9.4 | 20 | 9.3 | 31 | 17.5 | 17 |  |  | 7423.95 | 24.3944 | 5.275 |  | 13.2 | 26.0738 | 18.9226 | 9.8 | 15.8 | 113.4658
20/05/2025 | 16:00 | 104 | 604.4 | 202.1 | 3.5 | 3.5 | 90.9 | 214 |  |  | 122.9 | 122.8 | 122.8 | 218.4 | 206.7 | 109 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.7 | 12.3 | 76.6 |  |  |  |  | 110.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 230 | 60 | 126.4 | 31.6 | 18.7 | 19.7 | 89 |  | 124.2 | 73.5 | 110.1 | 8.2 | 3.7 | 44.9 |  | 4 | 29 | 169.8 |  |  | 47.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.9 | 131.3 | 131.4 | 0 | 136.1 | [8 empty] | 4.5 | 172.4 | 126.6 | 47 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 150 | 151.7 | 155.4 | [7 empty] | 0.2 | 99.2 | 44.6 | 15.6 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 1.54 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 9.1 | 10.9 | 24.2 | 78.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 8.3 | 2.4 | 13.6 | 0 |  | 12.7 | 6.2 | 9.2 | 12.4 | 20 | 22 | 76.3 | 19.1 | 55.6 | 54.9 | 9.3 | 5.9 | 9.4 | 4 | 4.6 | 12 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 163.2 | 6.5 | 77.6 | 0.6 | 117.8 | 136.4 | 67.9 | 5.7 | 9.4 | 20 | 10 | 32.2 | 17.5 | 17 |  |  | 7445.44 | 24.3939 | 7.777 |  | 13.2 | 26.4028 | 18.9245 | 9.8 | 15.8 | 116.2982
20/05/2025 | 16:30 | 104.1 | 604.9 | 205.8 | 3.6 | 3.6 | 92.2 | 214.1 |  |  | 165.1 | 166.3 | 165.8 | 257 | 208 | 109.3 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.7 | 12.6 | 76.7 |  |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 58.7 | 127.8 | 32.6 | 18.7 | 19.7 | 91.3 |  | 129.4 | 73.7 | 110.1 | 8.2 | 3.6 | 45.8 |  | 4 | 28.9 | 173.3 |  |  | 47.9 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87.4 | 166.4 | 164.4 | 0 | 147.3 | [8 empty] | 4.5 | 206.5 | 127.9 | 47.2 | 80.7 | 30.7 |  |  |  | 101.5 | 101.1 | 123.7 | [7 empty] | 0.1 | 96.9 | 22.3 | 16.1 | 0.1 | 17.6 | 10 | 5.5 | 0.9 | 1.54 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 3.5 | 4 | 25.4 | 79.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.4 | 13.6 | 0 |  | 12.7 | 6.3 | 9.3 | 12.4 | 20 | 25.7 | 74.2 | 8.3 | 54.4 | 54.7 | 9.3 | 7 | 9.5 | 3.9 | 4.6 | 12.1 | 13 | 13 | 12.8 | 89.6 | 4 | 37.4 | 0.6 | 120.8 | 145.1 | 35.7 | 4 | 9.4 | 20.2 | 10.1 | 32 | 17.5 | 17.1 |  |  | 7427.04 | 24.393 | 8.034 |  | 13.2 | 26.3282 | 18.9256 | 10 | 15.8 | 116.6809
20/05/2025 | 17:00 | 104 | 602.3 | 201.3 | 0 | 4 | 90.9 | 213.4 |  |  | 130 | 130.5 | 130.1 | 228.2 | 206.1 | 109.2 | 562.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.7 | 12.7 | 75.6 |  |  |  |  | 110.8 | 223 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 58 | 135.3 | 31.3 | 18.7 | 19.7 | 92.6 |  | 182.6 | 90.2 | 109.9 | 8.3 | 3.6 | 45.4 |  | 4 | 28.3 | 156.7 |  |  | 47.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.9 | 173.9 | 172.7 | 0 | 172.1 | [8 empty] | 4.5 | 172 | 126.3 | 46.8 | 79 | 30.3 |  |  |  | 147 | 146.6 | 150.2 | [7 empty] | 0.1 | 98 | 4.7 | 14.9 | 0.1 | 19.8 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 22.7 | 76.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.1 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.2 | 9 | 12.5 | 20 | 26 | 68.1 | 1.4 | 74.1 | 71.3 | 13.3 | 8 | 9.5 | 3.9 | 4.6 | 12.3 | 13 | 13.2 | 9.8 | 19.2 | 1.6 | 5.6 | 0.6 | 129.3 | 145.1 | 6.2 | 1 | 9.4 | 20 | 10.2 | 32.2 | 17.5 | 17 |  |  | 7323.75 | 24.3965 | 8.052 |  | 13.2 | 26.4561 | 18.9254 | 9.9 | 15.8 | 116.73
20/05/2025 | 17:30 | 103.7 | 605.9 | 202.7 | 0 | 3.7 | 90 | 213.7 |  |  | 131.5 | 131 | 131.1 | 223 | 206.7 | 109.9 | 562.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7.8 | 5.6 | 0 | 6.7 | 12.5 | 76.4 |  |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 58 | 141.3 | 32.2 | 18.7 | 19.7 | 88 |  | 182.8 | 91 | 109.9 | 8.3 | 3.7 | 44.7 |  | 4 | 28 | 171.5 |  |  | 47.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.9 | 175.3 | 173.4 | 0 | 171 | [8 empty] | 4.5 | 200.9 | 126.4 | 47 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 147.7 | 148.4 | 150.8 | [7 empty] | 0 | 86.7 | 0 | 13.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 1.54 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.8 | 73.6 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 9.3 | 12.5 | 20 | 25.5 | 68.1 | 0 | 71.6 | 72.7 | 13.2 | 9 | 9.5 | 3.9 | 4.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 9.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 127 | 125.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.1 | 31.2 | 17.5 | 17.4 |  |  | 7303.24 | 24.396 | 8.026 |  | 13.2 | 26.6045 | 18.9258 | 10 | 15.8 | 116.9523
20/05/2025 | 18:00 | 105 | 603.1 | 201.3 | 0 | 3.6 | 90.1 | 213.5 |  |  | 119.2 | 119 | 119 | 217.6 | 208.8 | 109.8 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.7 | 12.5 | 75.7 |  |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 59.6 | 137.8 | 31.5 | 18.7 | 19.7 | 90.8 |  | 181.6 | 90.7 | 110 | 8.3 | 3.6 | 44.7 |  | 4 | 27.7 | 162.1 |  |  | 47.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 86.8 | 175.3 | 173.3 | 0 | 171 | [8 empty] | 4.5 | 189.2 | 132.5 | 46.7 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 148.2 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 78.4 | 0 | 15.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.54 | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 64.5 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 12.8 | 5.9 | 8.8 | 12.4 | 20 | 23.3 | 61.2 | 0 | 71.7 | 73.5 | 12.3 | 8.9 | 9.4 | 4 | 4.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 109.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 | 31.4 | 17.5 | 17 |  |  | 7188.54 | 24.3907 | 8.042 |  | 13.2 | 26.7834 | 18.9253 | 10 | 15.9 | 117.2413
20/05/2025 | 18:30 | 103.6 | 603.9 | 202.4 | 0 | 0 | 90.2 | 213.3 |  |  | 160.8 | 159.8 | 160.2 | 251.9 | 209.9 | 109.9 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.7 | 12.7 | 75.5 |  |  |  |  | 111 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 58 | 137.1 | 32.7 | 18.7 | 19.7 | 89.6 |  | 182.4 | 90.5 | 110.1 | 8.3 | 3.7 | 44.6 |  | 4 | 28.1 | 171.1 |  |  | 47.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.7 | 176.3 | 174.3 | 0 | 172.1 | [8 empty] | 4.5 | 230.8 | 133 | 46.8 | 79 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.9 | 150 | [7 empty] | 0 | 75.3 | 0 | 15.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.7 | 53.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 12.8 | 6 | 9 | 12.4 | 20 | 23.8 | 64.5 | 0 | 72 | 76.1 | 10.7 | 8.5 | 9.4 | 4 | 4.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.5 | 102.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.3 | 32.2 | 17.5 | 16.8 |  |  | 7375.55 | 24.3803 | 8.024 |  | 13.2 | 26.9212 | 18.9233 | 10.2 | 15.8 | 117.4489
20/05/2025 | 19:00 | 103.6 | 602.6 | 201.1 | 0 | 0 | 91.3 | 210.4 |  |  | 158.9 | 159.3 | 159.3 | 251.2 | 207.5 | 109.7 | 559.8 | 10.6 |  |  |  |  | 168.4 | 7 | 5.7 | 0 | 6.7 | 11.4 | 110.4 |  |  |  |  | 110.7 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 59.4 | 139.2 | 31.1 | 18.7 | 19.7 | 87.5 |  | 181.9 | 89.7 | 110.1 | 8.3 | 3.7 | 46 |  | 4 | 28.7 | 170.9 |  |  | 47.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.9 | 175.9 | 173.5 | 0 | 172.1 | [8 empty] | 4.5 | 220.4 | 134.1 | 46.8 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 146.6 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 73.5 | 0 | 17.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.56 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 50.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 13.1 | 5.9 | 9 | 12.3 | 20 | 19.9 | 55.7 | 0 | 69 | 78.9 | 9 | 9.9 | 9.4 | 4.3 | 4.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6 | 89.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.4 | 38.4 | 18.9 | 17 |  |  | 7361.36 | 24.3808 | 8.036 |  | 13.2 | 26.9769 | 18.9206 | 10 | 15.8 | 117.3144
20/05/2025 | 19:30 | 104.3 | 603 | 202 | 0 | 0 | 90.2 | 210.3 |  |  | 168.6 | 168.4 | 168.3 | 260.7 | 209.1 | 109.8 | 561.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.7 | 12.1 | 110.8 |  |  |  |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 60 | 136.3 | 32.4 | 18.7 | 19.7 | 90 |  | 183.1 | 90.6 | 109.9 | 8.2 | 3.7 | 44.7 |  | 4 | 28 | 170.7 |  |  | 47.7 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.8 | 177.1 | 175 | 0 | 172.5 | [8 empty] | 4.5 | 221.9 | 133.7 | 46.8 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 147.6 | 148 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 72.6 | 0 | 13 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.1 | 51.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.4 | 13.5 | 0 |  | 13.2 | 6.1 | 8.6 | 12.3 | 20 | 16.4 | 61.9 | 0 | 73 | 79.1 | 9 | 6.8 | 9.4 | 4.5 | 5.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.4 | 75.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.4 | 36.9 | 19.9 | 17 |  |  | 7377.65 | 24.3751 | 8.042 |  | 13.2 | 27.0482 | 18.9199 | 10.1 | 16 | 117.6852
20/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 604.7 | 202.2 | 0 | 0 | 90.8 | 210.4 |  |  | 185.3 | 186.7 | 186.1 | 277.6 | 209.9 | 109.9 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 5.5 | 4.5 | 6.7 | 12.4 | 110.6 |  |  |  |  | 110.8 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 232.6 | 60 | 138.6 | 32.8 | 18.7 | 19.7 | 90.6 |  | 182 | 90.6 | 110.1 | 8.2 | 3.7 | 45.3 |  | 4 | 27.5 | 172.5 |  |  | 47.7 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.9 | 177.4 | 175.1 | 0 | 171.9 | [8 empty] | 4.5 | 214.8 | 134.8 | 47 | 79.2 | 30.5 |  |  |  | 147.7 | 148 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 73 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 17.1 | 53.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 13.1 | 6.1 | 8.5 | 12.3 | 20 | 13.5 | 45.5 | 0 | 68.8 | 83.8 | 10.3 | 4.8 | 9.4 | 4.5 | 4.1 | 12.3 | 13 | 13.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.7 | 75.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 10.3 | 36.7 | 20 | 17.2 |  |  | 7435.85 | 24.3779 | 8.036 |  | 13.2 | 27.1228 | 18.9191 | 10.1 | 15.8 | 117.5558
20/05/2025 | 20:30 | 103.7 | 602.2 | 201.1 | 0 | 0 | 89.8 | 210.1 |  |  | 164.2 | 164.5 | 164.5 | 259.5 | 208.6 | 109.9 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.1 | 5.4 | 21.9 | 6.7 | 12.4 | 110.4 |  |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 60.8 | 136.5 | 33.5 | 18.7 | 19.7 | 90.3 |  | 180.3 | 90 | 109.5 | 8.3 | 3.6 | 44.8 |  | 4 | 27.9 | 169.5 |  |  | 47.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.6 | 177.3 | 174.8 | 0 | 172.2 | [8 empty] | 4.5 | 206.3 | 132.6 | 46.6 | 79 | 30 |  |  |  | 147.2 | 148 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 71.1 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 18.6 | 53.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 13 | 6.1 | 8.5 | 12.3 | 20 | 12.3 | 44.9 | 0 | 66.8 | 85.9 | 9 | 6.6 | 9.4 | 4.5 | 5.5 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.2 | 67.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 10.3 | 33 | 18 | 17 |  |  | 7314.25 | 24.3773 | 8.022 |  | 13.2 | 27.2468 | 18.9186 | 10.1 | 15.9 | 117.7647
20/05/2025 | 21:00 | 104.1 | 603.8 | 201 | 0 | 0 | 89.4 | 211.1 |  |  | 175.3 | 180.2 | 179.9 | 264.3 | 209.4 | 109.9 | 559.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.1 | 5.2 | 22.1 | 6.7 | 12.8 | 81 |  |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 60.9 | 137 | 32.7 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  | 181.3 | 90.5 | 110 | 8.3 | 3.6 | 43.9 |  | 4 | 27.5 | 173 |  |  | 47.4 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.7 | 177.4 | 175.4 | 0 | 172.6 | [8 empty] | 4.5 | 202.1 | 133.2 | 46.7 | 79.2 | 30.2 |  |  |  | 147.5 | 148.1 | 150 | [7 empty] | 0 | 72 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 16.3 | 49 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 0 |  | 12.8 | 6.1 | 8.5 | 12.4 | 20 | 14.1 | 45.5 | 0 | 70.1 | 79.2 | 10.9 | 7.8 | 9.4 | 4.4 | 7.2 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.3 | 62.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 | 32.3 | 17.8 | 17.4 |  |  | 7312.65 | 24.3851 | 8.043 |  | 13.2 | 27.249 | 18.9196 | 10.2 | 16 | 117.9967
20/05/2025 | 21:30 | 104.4 | 601.7 | 200.4 | 0 | 0 | 90.2 | 210.2 |  |  | 150.3 | 149.9 | 150 | 247.7 | 209 | 109.7 | 557.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7 | 5.2 | 22.1 | 6.7 | 12.7 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 61.5 | 137.1 | 33.1 | 18.7 | 19.7 | 91.1 |  | 181.7 | 90.4 | 109.5 | 8.2 | 3.6 | 44.6 |  | 4 | 27.5 | 168.2 |  |  | 47.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.7 | 177.5 | 175.2 | 0 | 172.6 | [8 empty] | 4.5 | 206.4 | 132.6 | 46.7 | 79 | 30.1 |  |  |  | 148 | 148.1 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 58.6 | 0 | 7.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.54 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 17.9 | 49.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.5 | 12.2 | 20 | 14.2 | 49.3 | 0 | 67.2 | 73.8 | 9.1 | 6.1 | 9.8 | 4.4 | 7 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.4 | 75.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.5 | 32.4 | 17.9 | 16.8 |  |  | 7199.74 | 24.3797 | 8.028 |  | 13.2 | 27.2621 | 18.9193 | 10.2 | 16.1 | 118.089
20/05/2025 | 22:00 | 103.3 | 599.5 | 201.2 | 0 | 0 | 88.6 | 209.6 |  |  | 165.1 | 165.6 | 165.3 | 254 | 208.2 | 109.7 | 558.8 | 10.2 |  |  |  |  | 163.9 | 6.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11.1 | 73.7 |  |  |  |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 226.6 | 61.2 | 135.1 | 31.8 | 18.7 | 19.7 | 90.1 |  | 177.5 | 90.4 | 109.9 | 8.3 | 3.6 | 43.9 |  | 4 | 27.5 | 168.5 |  |  | 46.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 85.7 | 177.3 | 175.4 | 0 | 172 | [8 empty] | 4.5 | 240.7 | 124.1 | 46.2 | 78.9 | 29.8 |  |  |  | 147.6 | 148.3 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 44.8 | 0 | 11.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.1 | 44 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.3 | 12.4 | 20 | 18.2 | 49.2 | 0 | 46.4 | 68.5 | 6.4 | 5.3 | 10 | 4.5 | 7 | 12 | 13.1 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74 | 77.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 | 32.4 | 17.9 | 17 |  |  | 7180.85 | 24.3819 | 8.029 |  | 13.2 | 27.3351 | 18.918 | 10.2 | 15.9 | 117.964
20/05/2025 | 22:30 | 104.6 | 601.4 | 200.1 | 0 | 0 | 90 | 210.6 |  |  | 163.7 | 163.7 | 163.8 | 257 | 209.5 | 109.6 | 559.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 7 | 5.1 | 0 | 6.7 | 11.3 | 74.3 |  |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 60.4 | 136.9 | 32.5 | 18.7 | 19.7 | 88.6 |  | 183.3 | 90.7 | 109.6 | 8.2 | 3.5 | 44.7 |  | 4 | 28 | 169.9 |  |  | 47.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.5 | 176.4 | 174.9 | 0 | 172.5 | [8 empty] | 4.5 | 126.2 | 126.1 | 46.6 | 79 | 30.1 |  |  |  | 147.5 | 148.1 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 39.7 | 0 | 12.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.54 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 54 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.4 | 12.3 | 20 | 20.4 | 57.6 | 0 | 55.8 | 72 | 7 | 5.3 | 10 | 4.6 | 7 | 11.9 | 13 | 13.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62 | 66.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 9.6 | 33.8 | 17.9 | 16.8 |  |  | 7101.64 | 24.3809 | 8.032 |  | 13.2 | 27.3983 | 18.9169 | 10.4 | 15.8 | 118.1281
20/05/2025 | 23:00 | 103.9 | 604.9 | 202 | 0 | 0 | 91.9 | 211.2 |  |  | 124.5 | 125.1 | 125.6 | 231 | 207.6 | 109.9 | 555.5 | 10.6 |  |  |  |  | 169.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 | 11.4 | 75.7 |  |  |  |  | 110.8 | 223 |  |  |  | 6.5 | 232.7 | 60.5 | 118.3 | 34.2 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  | 188.1 | 90.5 | 110 | 8.3 | 3.6 | 46 |  | 4 | 28.9 | 110.1 |  |  | 47.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 87.8 | 177 | 174.7 | 0 | 173 | [8 empty] | 4.5 | 77.6 | 128.8 | 47.4 | 79.5 | 30.7 |  |  |  | 147.5 | 148.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 40.3 | 0 | 11.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.55 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 17.6 | 46.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.6 | 12.2 | 19.9 | 23.2 | 64 | 0 | 61.6 | 76.2 | 6.5 | 5.9 | 10 | 4.6 | 7 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 59.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 | 33.9 | 17.9 | 17 |  |  | 6861.55 | 24.3851 | 8.029 |  | 13.2 | 27.4559 | 18.9159 | 10.4 | 16 | 118.386
20/05/2025 | 23:30 | 104.4 | 603.6 | 201.5 | 0 | 0 | 87.3 | 210 |  |  | 129 | 130.6 | 130.1 | 216.1 | 213.8 | 110.2 | 565.2 | 10.1 |  |  |  |  | 160.7 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 10.7 | 75.5 |  |  |  |  | 110.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 226.7 | 60.9 | 63.4 | 31.2 | 18.7 | 19.7 | 90.5 |  | 149.3 | 85.6 | 109 | 8.3 | 3.5 | 42.8 |  | 4 | 26.7 | 138.9 |  |  | 47.1 |  |  | 47.9 |  |  |  | 85.9 | 178.6 | 176.5 | 0 | 171.9 | [8 empty] | 4.5 | 115.9 | 122.7 | 46.3 | 78.4 | 29.7 |  |  |  | 103.6 | 103.2 | 125.3 | [7 empty] | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.54 | 4.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 21 | 56.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.6 | 12.4 | 20 | 21.5 | 52.1 | 0 | 65.7 | 80.7 | 8.8 | 7.3 | 10 | 4.6 | 7 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.9 | 52.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.9 | 33.9 | 17.9 | 17.4 |  |  | 6699.04 | 24.385 | 8.02 |  | 13.2 | 27.4828 | 18.915 | 10.5 | 16.1 | 118.6029
21/05/2025 | 00:00 | 104.3 | 599.1 | 201.1 | 0 | 0 | 90.1 | 210.5 |  |  | 109.3 | 109.4 | 109.4 | 212.4 | 209.4 | 109.5 | 551.5 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.7 | 11 | 75.2 |  |  |  |  | 110.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 61.2 | 58 | 33 | 18.7 | 19.7 | 90 |  | 121.3 | 73.6 | 109.1 | 8.3 | 3.6 | 39.7 |  | 4 | 27.8 | 95.8 |  |  | 47.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.4 | 175.7 | 174.4 | 0 | 172.3 | [8 empty] | 4.5 | 114.3 | 111.1 | 46.2 | 79.6 | 30 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 39.7 | 0 | 13 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.54 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 21.9 | 58.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 0 |  | 12.7 | 6.1 | 8.2 | 12.1 | 20 | 25 | 45.4 | 0 | 67.6 | 77.4 | 9 | 5.7 | 10 | 4.6 | 7 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.2 | 52.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 33.8 | 17.9 | 17.4 |  |  | 6505.84 | 24.3835 | 8.029 |  | 13.2 | 27.4976 | 18.9142 | 10.3 | 16 | 118.3243
EJEC |  | 2496.15 | 14442.75 | 4834.9 | 28.45 | 34.1 | 2155.8 | 5148.3 | 0 | 0 | 2883.65 | 2883.3 | 2427.45 | 4845.35 | 4076.65 | 2221.85 | 13382.9 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.45 | 174.75 | 125.05 | 35.3 | 160.75 | 269.95 | 1782.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.3 | 5317.85 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5507.6 | 1480.65 | 2315.85 | 803.7 | 447.65 | 472.8 | 2160.85 | 0 | 3474.6 | 1922.2 | 2633.95 | 197.55 | 87.7 | 1091.45 | 0 | 96 | 669.55 | 3383.6 | 0 | 0 | 1137.1 | 0 | 0 | 792.5 | 0 | 0 | 0 | 2076.55 | 3588.35 | 3569.3 | 1625.45 | 4626.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 3216.15 | 3027.15 | 1118.55 | 1879.85 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 3216.45 | 3235.65 | 3604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1808.95 | 557.8 | 275.15 | 2 | 464.05 | 173.25 | 128.45 | 21.6 | 37.125 | 113.15 | 484.8 | 480 | 456 | 85.3 | 444 | 117.9 | 141.45 | 517.9 | 1495.65 | 93.35 | 26.1 | 52.8 | 69.5 | 76.4 | 57.45 | 329.5 | 17.1 | 0 | 311.3 | 160.6 | 211.95 | 298.9 | 479.4 | 485.25 | 802.5 | 251.05 | 1350.8 | 1560.65 | 171.55 | 122 | 258.75 | 98.6 | 119.4 | 298.2 | 316.35 | 315.45 | 181.3 | 1738.7 | 112 | 1058.05 | 14.4 | 1635.8 | 1539.3 | 784.3 | 99.7 | 226.3 | 479.9 | 230.4 | 814.75 | 437.25 | 408.7 | 0 | 0 | 166933.175 | 582.7752 | 129.1615 | 0 | 316.8 | 632.3402 | 453.9957 | 248.6 | 380.85 | 2744.5226

## REACTIVA
martes, 20 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/05/2025 | 00:30 | 14.1 | 25.8 | 12.5 | 0 | 0 | -20.9 | 20.7 |  |  | -35.4 | -42 | 0 | 23.7 | -9.3 | 8.3 | 62.2 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 9.1 |  |  |  |  | 5.8 | 10.5 |  |  |  | -0.6 | -9.3 | 4.7 | 5.9 | -3.2 | -1.1 | 2.7 | 1.6 |  | -31.3 | -57.7 | 3.2 | -0.7 | 0.2 | -2.6 |  | 1.1 | 0.1 | -5.5 |  |  | -7.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -32.7 | -34.1 | 0 | -6.9 | [8 empty] | -0.4 | 26.4 | 26.6 | 3 | 8.1 | -1 |  |  |  | 1.9 | 2.3 | -34.2 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.3 |  | 0.12 | 1.4 | 1.9 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.3 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 15.3 | 5.5 | 1.3 |  |  | -5.48 |  | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.06987 | 0.9 | 2.3 | 4.9699
20/05/2025 | 01:00 | 13.7 | 27.7 | 13.2 | 0 | 0 | -14.8 | 16.2 |  |  | -37.3 | -42.8 | 0 | 21.5 | -11.2 | 6.8 | 58.7 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.4 | 8.3 |  |  |  |  | 5.6 | 10.1 |  |  |  | -0.6 | -8.9 | 4.5 | 5.9 | -3.6 | -1.4 | 2.7 | 0.7 |  | -34.3 | -60.7 | 2 | -0.9 | 0.2 | -4.4 |  | 1 | 0.1 | -4.7 |  |  | -7.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -35.4 | -36.8 | -2.3 | -10.3 | [8 empty] | -0.4 | 25.9 | 26.4 | 2.5 | 6.6 | -1.3 |  |  |  | -1.5 | -1.3 | -39.3 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.5 |  | 0.17 | 1.4 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -4.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 14.9 | 5.2 | 2.9 |  |  | -50.13 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.089 | 0.7 | 2.2 | 5.7889
20/05/2025 | 01:30 | 13.4 | 26.2 | 11.8 | 0 | 0 | -12.4 | 26.3 |  |  | -39.8 | -46.6 | 0 | 17.7 | -13.4 | 5.4 | 52.5 | 0.2 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.2 | 7.8 |  |  |  |  | 5.9 | 9.2 |  |  |  | -0.6 | -9.8 | 3.3 | 8.1 | -3.6 | -1.1 | 2.7 | 1.7 |  | -37 | -63.3 | 4.1 | -1 | 0.3 | -3.7 |  | 1.1 | -0.1 | -5 |  |  | -8.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -38.8 | -40.1 | -5.3 | -13.9 | [8 empty] | -0.4 | 24 | 28.1 | 3.6 | 8 | -1.1 |  |  |  | -5.8 | -5.2 | -44.5 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.5 |  | 0.08 | 1.3 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.7 | -4.8 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 15.5 | 5.7 | 2 |  |  | -90.92 |  | 0 |  | 1.6 | 0 | 2.6656 | 0.6 | 2.2 | 7.0656
20/05/2025 | 02:00 | 13.7 | 19.4 | 11.6 | 0 | 0 | -16.2 | 21.8 |  |  | -41.2 | -49.6 | 0 | 16.5 | -15.6 | 3.9 | 58 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.4 | 6.6 |  |  |  |  | 4.4 | 7.7 |  |  |  | -0.7 | -10.8 | 3.9 | 5.3 | -3.2 | -0.9 | 2.7 | 1.5 |  | -39.3 | -60.7 | 3.9 | -0.7 | 0.2 | -6.3 |  | 1.1 | -0.1 | -8.3 |  |  | -8.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -41.2 | -42.6 | -8.6 | -17.7 | [8 empty] | -0.5 | 27.7 | 25.7 | 3.1 | 5.6 | -1.1 |  |  |  | -6.5 | -6 | -46.3 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.4 |  | 0.18 | 1.2 | 1.9 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 14.8 | 5 | 2.1 |  |  | -142.62 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.6623 | 0.5 | 2.2 | 7.1623
20/05/2025 | 02:30 | 13.7 | 14.5 | 10.5 | 0 | 0 | -16.3 | 12.3 |  |  | -44.5 | -42.9 | 0 | 12.7 | -17.9 | 2.2 | 53.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1 | 0 | -3.4 | 5.4 | 6.9 |  |  |  |  | 5.6 | 7.7 |  |  |  | -0.7 | -11.7 | 3.6 | 6.6 | -3.6 | -1.3 | 2.7 | 0.6 |  | -42.9 | -64.5 | 2.6 | -1 | 0.2 | -4.2 |  | 1.1 | 0 | -6.1 |  |  | -8.9 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -44.6 | -45.9 | -11.6 | -20.5 | [8 empty] | -0.4 | 25.9 | 27.1 | 2.8 | 8.2 | -1.3 |  |  |  | -10.3 | -9.9 | -51.3 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.16 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.4 | -6.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 14.7 | 4.9 | 2.5 |  |  | -199.74 |  | 0 |  | 1.7 | 0 | 2.6572 | 0.2 | 2.3 | 6.8572
20/05/2025 | 03:00 | 14.4 | 16.6 | 10.7 | 0 | 0 | -17.6 | 11.6 |  |  | -44.1 | -44.7 | 0 | 13.5 | -17.4 | 2.4 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.4 | 8.1 |  |  |  |  | 6 | 7.1 |  |  |  | -0.8 | -12.5 | 3.5 | 0.4 | -3.3 | -1.3 | 2.7 | 1 |  | -43.2 | -64.6 | 1 | -1 | 0.2 | -4.8 |  | 1.1 | 0.1 | -3.8 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -3 | -43.4 | -44.7 | -10.1 | -19.8 | [8 empty] | -0.4 | 26.1 | 27.2 | 2.9 | 5.5 | -0.9 |  |  |  | -10.7 | -10.4 | -52.1 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.16 | 1.2 | 1.9 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -5 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 14.5 | 4.6 | 2.4 |  |  | -199.64 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.6542 | 0.1 | 2.3 | 6.8542
20/05/2025 | 03:30 | 13.7 | 19.4 | 11.1 | 0 | 0 | -14.9 | 15.1 |  |  | -40.1 | -37.8 | 0 | 11.5 | -18.3 | 2.2 | 55.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1 | 0 | -3.3 | 5.4 | 8.2 |  |  |  |  | 5.4 | 6.4 |  |  |  | -0.8 | -12.1 | 3.2 | 0.2 | -3.2 | -1.4 | 2.7 | 1 |  | -44.6 | -65.9 | 2.1 | -1 | 0.2 | -4.7 |  | 1.1 | 0 | -3.2 |  |  | -8.8 |  |  | 0 |  |  |  | -3.6 | -43.7 | -45.1 | -11.2 | -19.7 | [8 empty] | -0.5 | 26.4 | 27 | 3 | 5.5 | -1 |  |  |  | -11.4 | -10.8 | -53.4 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.6 |  | 0.18 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.5 | -3.7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 15.1 | 5.2 | 2.9 |  |  | -186.32 |  | 0 |  | 1.6 | 3.3143 | 2.6649 | 0.2 | 2.3 | 10.0792
20/05/2025 | 04:00 | 14.8 | 15.5 | 11.4 | 0 | 0 | -16 | 5.8 |  |  | -38.8 | -38.4 | 0 | 14.3 | -16.7 | 2.3 | 50.9 | -0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1 | 0 | -3.3 | 5.4 | 8.1 |  |  |  |  | 4.3 | 6.2 |  |  |  | -0.8 | -11.9 | 3.2 | -0.1 | -3.6 | -0.8 | 2.7 | 0.3 |  | -42.7 | -64.3 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | -6.9 |  | 1 | 0.1 | -7.2 |  |  | -8.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -41.8 | -43.2 | -9.3 | -18.6 | [8 empty] | -0.5 | 6.7 | 25.5 | 3 | 5.5 | -1 |  |  |  | -8.4 | -8.3 | -49.2 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.18 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4 | -3.7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 14.4 | 4.6 | 2.7 |  |  | -220.52 |  | 0 |  | 1.8 | 3.3186 | 2.6672 | 0.3 | 2.4 | 10.4859
20/05/2025 | 04:30 | 14.4 | 14.6 | 10.3 | 0 | 0 | -14.9 | 6.9 |  |  | -39.7 | -38.7 | -2.4 | 12 | -17 | 2.7 | 47.4 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.4 | 8.2 |  |  |  |  | 5 | 6.6 |  |  |  | -0.8 | -11.9 | 3.3 | 0.5 | -3.4 | -1.5 | 2.7 | 1 |  | -43.8 | -65 | 4.2 | -1 | 0.2 | -4.6 |  | 1 | -0.1 | -4.1 |  |  | -8.9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -42.6 | -43.9 | -9.7 | -17.6 | [8 empty] | -0.4 | 5.4 | 27 | 3.3 | 5.5 | -0.9 |  |  |  | -9.3 | -8.8 | -50.8 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.5 |  | 0.15 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 14.5 | 4.8 | 2.3 |  |  | -229.15 |  | 0 |  | 1.6 | 3.3201 | 2.6687 | 0.3 | 2.2 | 10.0888
20/05/2025 | 05:00 | 14.4 | 19.4 | 12.1 | 0 | 0 | -14.1 | 7.6 |  |  | -38.2 | -34 | 2.8 | 14.3 | -15.8 | 2.9 | 48 | 0.2 |  |  |  |  | -1.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.7 | 8.6 |  |  |  |  | 5.2 | 6.8 |  |  |  | -0.7 | -12.3 | 3.3 | -0.1 | -3.1 | -0.8 | 2.7 | 1.5 |  | -41.9 | -63.3 | 6.6 | -1 | 0 | -4.6 |  | 1 | 0 | -2.3 |  |  | -8.6 |  |  | 0 |  |  |  | -3.5 | -41.5 | -42.9 | -8.3 | -17.5 | [8 empty] | -0.5 | 5.7 | 25.5 | 2.2 | 5.5 | -1 |  |  |  | -6.1 | -5.7 | -47.5 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.6 |  | 0.12 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.1 | -3.6 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 14.7 | 4.9 | 0.9 |  |  | -177.78 |  | -0.324 |  | 1.6 | 3.3218 | 2.6528 | 0.5 | 2.3 | 10.0506
20/05/2025 | 05:30 | 15 | 24.5 | 12.5 | 0 | 0 | -12.4 | 10.6 |  |  | -34 | -35.7 | 1.4 | 25.3 | -13.2 | 5.5 | 54.2 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 6.2 | 10.1 |  |  |  |  | 5.9 | 8 |  |  |  | -0.7 | -11.5 | 3.4 | 0.2 | -3.2 | -1.4 | 2.7 | 1 |  | -36.6 | -58.2 | 6.3 | -0.8 | 0.3 | -4.6 |  | 1.1 | 0.1 | -5.3 |  |  | -8.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 | -38.4 | -39.8 | -4.9 | -13 | [8 empty] | -0.4 | 5.7 | 26.9 | 3 | 5.6 | -1 |  |  |  | -1 | -0.7 | -40.2 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.15 | 1.2 | 1.9 | -1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.9 | -3.3 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 16.2 | 6.2 | 2.2 |  |  | -87.45 |  | -0.289 |  | 1.8 | 3.3315 | 2.6399 | 1 | 2.3 | 10.7825
20/05/2025 | 06:00 | 13.9 | 18.9 | 11.1 | 0 | 0 | -10.2 | 19.6 |  |  | -31.4 | -31.3 | 6.7 | 28 | -8.8 | 8.7 | 49.9 | -0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 | 6 | 10 |  |  |  |  | 4.9 | 9.6 |  |  |  | -0.6 | -10.4 | 3.8 | 0.4 | -3.5 | -1 | 2.7 | 0.6 |  | -31.7 | -53 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | -5.6 |  | 1 | 0.1 | -5.6 |  |  | -7.1 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -31.5 | -32.9 | 0 | -5.8 | [8 empty] | -0.5 | 6.2 | 26 | 3.4 | 5.4 | -1.1 |  |  |  | 3 | 3.6 | -34.4 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0.18 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.1 | -5.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 12.7 | 3.2 | 2.6 |  |  | -33.22 |  | -0.258 |  | 1.6 | 3.3365 | 2.659 | 0.2 | 2.4 | 9.9375
20/05/2025 | 06:30 | 13.7 | 25.3 | 12.4 | 0 | 0 | -6 | 23.8 |  |  | -26.6 | -27.7 | 5.1 | 34.7 | 8.4 | 12.5 | 50.7 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 0.6 | 0 | -3.2 | 6.1 | 9.5 |  |  |  |  | 4.9 | 13 |  |  |  | -0.5 | -10.9 | 3.5 | -0.1 | -3.1 | -1 | 2.7 | 0.9 |  | -21.6 | -47.2 | 2.8 | -0.7 | 0.2 | -4.8 |  | 1 | 0.1 | -5.3 |  |  | -5.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -32.1 | -33.5 | 0 | -2.9 | [8 empty] | -0.4 | 6 | 24.8 | 3.1 | 5.9 | -1.1 |  |  |  | 9 | 9.5 | -27.2 | [8 empty] | -4.5 | 0.7 |  |  | 0.6 | 0 | -0.5 |  | 0.18 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -3.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -5.1 | -4.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.1 | 0 | -0.6 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 14.2 | 4.5 | 2.7 |  |  | 88.68 |  | 0.313 |  | 1.8 | 3.336 | 2.6687 | 1.4 | 2.5 | 12.0177
20/05/2025 | 07:00 | 12.1 | 5 | 8.1 | 0 | 0 | -5.2 | 19.3 |  |  | -30.3 | -30.3 | 2.8 | 29.1 | 5.5 | 11.1 | 33 | -0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 0.7 | 0 | -3.2 | 6.3 | 7.6 |  |  |  |  | 2.9 | 17.4 |  |  |  | -0.5 | -11.9 | 3.2 | 0.9 | -3.5 | -1.8 | 2.7 | 1.5 |  | -26.5 | -51.3 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | -6.6 |  | 1 | 0.1 | -6.8 |  |  | -5.9 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -35.9 | -37.4 | -2.1 | -10.3 | [8 empty] | -0.5 | 6.1 | 27 | 3.5 | 6.5 | -1.2 |  |  |  | 5.4 | 5.8 | -32.4 | [8 empty] | -4.2 | 0.5 |  |  | 0.7 | 0 | -0.4 |  | 0.12 | 1.2 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -3.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.4 | 0 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3 | 14.9 | 5 | 3 |  |  | -25.48 |  | -0.109 |  | 1.7 | 3.3279 | 2.663 | 1.3 | 2.4 | 11.2819
20/05/2025 | 07:30 | 11.7 | 25 | 13.3 | 0 | 0 | -4.8 | 24.5 |  |  | -24.2 | -19.9 | 13.3 | 37.9 | 9.6 | 13.5 | 41.3 | 0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 0.5 | 0 | -3.2 | 6.3 | 7.5 |  |  |  |  | 4.7 | 11.8 |  |  |  | -0.3 | -8.8 | 3.5 | -0.6 | -3.1 | -1.8 | 2.7 | 2.1 |  | -22.8 | -44.5 | 4.1 | -0.6 | 0.3 | -3.3 |  | 1.1 | 0.1 | -5.7 |  |  | -0.3 |  |  | -4.4 |  |  |  | 2 | -31.4 | -32.8 | 0 | -7.7 | [8 empty] | -0.5 | 6.4 | 24.4 | 2.8 | 8.3 | -1.1 |  |  |  | 15.8 | 16.3 | -18.8 | [8 empty] | -5 | 1.2 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.08 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -3.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | -2.8 | -2.9 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 | 0 | 7.7 | -0.2 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 11.2 | 1.8 | 3.6 |  |  | 111.48 |  | 0.258 |  | 1.9 | 3.316 | 2.666 | -0.2 | 2.1 | 10.04
20/05/2025 | 08:00 | 10.3 | 32.8 | 13.8 | 0 | 0 | -4.9 | 26.1 |  |  | -18.8 | -22.3 | 10.2 | 44.5 | 2.4 | 11.4 | 49.3 | -0.3 |  |  |  |  | -1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 6 | 9.8 |  |  |  |  | -0.7 | 12.1 |  |  |  | -0.1 | -7.1 | 4.1 | -0.1 | -3.3 | -1.8 | 2.7 | 0.1 |  | -18.1 | -39.8 | 2.5 | -0.3 | 0.4 | -5.8 |  | 1.1 | 0.1 | -11.9 |  |  | 1.5 |  |  | -3.2 |  |  |  | 6 | -30.9 | -32.3 | 0 | -9 | [8 empty] | -0.3 | 6.1 | 26 | 8.6 | 13.4 | -1 |  |  |  | 23 | 23.8 | -7.6 | [8 empty] | -5.2 | 2.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.04 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | -2.5 | -2.8 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.6 | 0.4 | 9.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0.4 | 2 | 3.6 | 12.2 | 2.7 | 3.9 |  |  | 187.54 |  | -0.422 |  | 1.8 | 3.2847 | 2.6819 | 0.4 | 2.6 | 10.3446
20/05/2025 | 08:30 | 12.5 | 46.8 | 16.3 | 0 | 0 | -1.4 | 19.5 |  |  | -13.8 | -15.9 | 17.4 | 49.1 | 1.4 | 11.6 | 46.2 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.7 | 12.3 |  |  |  |  | 5.6 | 23.2 |  |  |  | 0.2 | -3.4 | 5 | 3.4 | 1.5 | -1.6 | 2.7 | 0.5 |  | -22.2 | -43.9 | 2.6 | -0.6 | 0.4 | -2.7 |  | 1 | 0.1 | -6.6 |  |  | 2.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | 5.3 | -31.3 | -32.6 | 0 | -6.7 | [8 empty] | -0.4 | 28.2 | 26.6 | 8.2 | 13.9 | -1.1 |  |  |  | 25.1 | 25.9 | -4.1 | [8 empty] | -5.2 | 4.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.01 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.4 | 0.6 | 12.2 | -0.2 | 0.7 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 2 | 3.5 | 14 | 4.3 | 1.6 |  |  | 299.61 |  | -0.922 |  | 1.6 | 3.2789 | 2.6819 | 1.2 | 2.2 | 10.0388
20/05/2025 | 09:00 | 13.7 | 50.4 | 17.3 | 0 | 0 | -3.8 | 27.8 |  |  | -12.8 | -8.5 | 25.1 | 51.8 | 5.4 | 13.1 | 55.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.2 | 0 | -3.2 | 6.2 | 14.2 |  |  |  |  | 7.4 | 24.2 |  |  |  | -0.1 | -2 | 5.3 | 2.2 | 2 | -1.7 | 2.7 | 1.3 |  | -15.5 | -37.5 | 6 | -0.5 | 0.2 | -3.9 |  | 1 | 0.2 | -5.1 |  |  | 4.5 |  |  | -5.1 |  |  |  | 8.3 | -26.1 | -27.5 | 0 | -1.6 | [8 empty] | -0.3 | 38 | 36.7 | 7.6 | 13.4 | -0.9 |  |  |  | 31.6 | 32.3 | 6 | [8 empty] | -5 | 2.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0.01 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 1.1 | 10.7 | -0.2 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 12.2 | 2.6 | 2.8 |  |  | 420.41 |  | -1.047 |  | 1.8 | 3.2874 | 2.6816 | 0.6 | 4.1 | 11.4221
20/05/2025 | 09:30 | 13.5 | 43.7 | 16.5 | 0 | 0 | -1.4 | 29.4 |  |  | -12.5 | -8.4 | 25.2 | 51.1 | 16.9 | 18.2 | 44.6 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.4 | 0 | -3.2 | 6 | 15.5 |  |  |  |  | 8.4 | 25.6 |  |  |  | -0.2 | -1.4 | 4.9 | 3 | 1.7 | -1.7 | 2.7 | 0.4 |  | -12.8 | -34.6 | 6.3 | -0.6 | 0.2 | -2.8 |  | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 11.3 |  |  | -2.2 |  |  |  | 6.5 | -23.5 | -24.8 | 0 | 4.6 | [8 empty] | -0.3 | 35.8 | 37.2 | 9.9 | 13.1 | -1.3 |  |  |  | 32.2 | 33.1 | 6.6 | [8 empty] | -5.3 | 5.9 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.05 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | -1.8 | -0.8 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.5 | 0.9 | 13.1 | -0.2 | -1.2 | 0 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 13.7 | 4 | 2.5 |  |  | 469.35 |  | -0.587 |  | 1.7 | 3.29 | 2.6817 | 1.1 | 4.2 | 12.3848
20/05/2025 | 10:00 | 13.6 | 50 | 18.2 | 0 | 0 | 1.4 | 35.3 |  |  | -10.5 | -6.4 | 27.2 | 55.1 | 18.5 | 19.7 | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 | 6 | 16.4 |  |  |  |  | 8.9 | 26.4 |  |  |  | -0.3 | 2.3 | 4.6 | 2.1 | 1.8 | -1.7 | 2.7 | 0.3 |  | -9.3 | -31.3 | 9.4 | -0.6 | 0.4 | -3.1 |  | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | 12.2 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.7 | -20.4 | -21.8 | 0 | 5.3 | [8 empty] | -0.2 | 70 | 36.7 | 11.8 | 13.4 | 0.5 |  |  |  | 35.3 | 35.7 | 11.1 | [8 empty] | -5.2 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.7 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.7 | 1.2 | 12.3 | -0.2 | -1.3 | 0 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 16.7 | 6.9 | 3 |  |  | 594.9 |  | -0.366 |  | 1.8 | 3.2815 | 2.6846 | 2.2 | 4 | 13.6001
20/05/2025 | 10:30 | 13.9 | 47.9 | 16.8 | 0 | 0 | 2.2 | 30.6 |  |  | -7.9 | -8.2 | 25.2 | 57.7 | 19.4 | 20.8 | 49.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 | 5.7 | 17.5 |  |  |  |  | 8.9 | 26.6 |  |  |  | -0.3 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 1.2 | -1.6 | 2.7 | 0.8 |  | -8.7 | -30.5 | 7.9 | -0.7 | 0.4 | -4.4 |  | 1.1 | 0.1 | 8.5 |  |  | 12.6 |  |  | 1 |  |  |  | 10.2 | -19.3 | -20.6 | 0 | 7.3 | [8 empty] | -0.2 | 70 | 58.4 | 12.4 | 14 | 7.9 |  |  |  | 35.4 | 36 | 11.4 | [8 empty] | -5.2 | 2.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.05 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.6 | 2.2 | 9.5 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 8.7 | 0.6 | 1 |  |  | 611.45 |  | -1.299 |  | 1.8 | 3.2844 | 2.6875 | 1.4 | 4 | 11.8729
20/05/2025 | 11:00 | 13.6 | 63.3 | 20.5 | 0.7 | 1 | 5.5 | 31.6 |  |  | -6.2 | 0.3 | 34 | 59.4 | 22.2 | 22.8 | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0 | -3.2 | 5.6 | 19 |  |  |  |  | 9.2 | 27.2 |  |  |  | -0.1 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | -2 | 2.7 | 0.9 |  | -8 | -47.5 | 7.8 | -1 | 0.1 | -3.7 |  | 1 | -0.1 | 23.5 |  |  | 14.5 |  |  | 4.2 |  |  |  | 9.4 | -18.2 | -19.3 | 0 | 10.4 | [8 empty] | -0.2 | 82.7 | 57.7 | 11.8 | 15.1 | 7.7 |  |  |  | 36.9 | 37.8 | 13 | [8 empty] | -5.1 | 9.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.08 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -3.3 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.9 | 2.4 | 15.4 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 9.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 10.4 | 1 | 2.4 |  |  | 714.58 |  | -0.956 |  | 1.7 | 3.2887 | 2.8109 | 2.2 | 3.9 | 12.9436
20/05/2025 | 11:30 | 13.6 | 33.4 | 14.6 | 1 | 0.9 | 2.6 | 22.2 |  |  | 23.5 | 20.5 | 15.7 | 34.2 | 19.3 | 17.8 | 35.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | -3.2 | 5.7 | 19.8 |  |  |  |  | 8.9 | 12.6 |  |  |  | -0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | -3.1 | -1.6 | 2.7 | 1.1 |  | -43.8 | -60.8 | 6.8 | -1.2 | 0 | -5.9 |  | 1 | 0.1 | 12.5 |  |  | 5 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | [8 empty] | -0.5 | 85.5 | 57.8 | 12.2 | 13.9 | 4 |  |  |  | 62.2 | 63.4 | 0.9 | [8 empty] | -5.1 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.07 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.7 | 2.5 | 15.7 | -0.2 | 1.6 | 0.8 | 10.2 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 10.2 | 0.9 | 1.3 |  |  | 656.77 |  | -0.777 |  | 1.8 | 3.7683 | 3.8603 | 1.9 | 3.8 | 14.3516
20/05/2025 | 12:00 | 12.5 | 31.3 | 14.7 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 25.9 |  |  | 22.9 | 23.5 | 19 | 36 | 20.7 | 17.9 | 40.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1.3 | 0.2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 17.8 |  |  |  |  | 8.2 | 11.4 |  |  |  | -0.1 | -0.4 | 3.4 | 2.9 | -1.6 | -1.2 | 2.7 | 0.8 |  | -41.4 | -58.4 | 6.8 | -0.9 | 0.1 | -4 |  | 1 | 0.1 | 15.5 |  |  | 5 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | [8 empty] | -0.3 | 87.8 | 56.1 | 11.4 | 14.1 | 4.1 |  |  |  | 63.7 | 64.2 | 2.5 | [8 empty] | -4.6 | 6.3 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0.05 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.7 | 2.7 | 9.7 | -0.2 | 6 | 2.4 | 6 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 9.5 | 0.1 | 1 |  |  | 672.35 |  | -1.145 |  | 1.8 | 4.2789 | 3.8612 | 1.9 | 4.9 | 15.595
20/05/2025 | 12:30 | 12.2 | 31 | 14.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 25.3 |  |  | 23.1 | 20.5 | 15.7 | 36.7 | 16.3 | 15.6 | 40.9 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.3 | 0 | -3.3 | 5 | 16.5 |  |  |  |  | 7.1 | 11 |  |  |  | -0.4 | -2.5 | 2.8 | 3.6 | -2.3 | -0.8 | 2.7 | 1.1 |  | -47.4 | -60.7 | 7 | -0.9 | 0.2 | -2.9 |  | 1 | -0.1 | 15.2 |  |  | 6.1 |  |  | 1 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -4 | 40.1 | [8 empty] | -0.4 | 47.9 | 31.3 | 11.8 | 8.8 | 4 |  |  |  | 64.4 | 65.5 | 4.1 | [8 empty] | -4.2 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.08 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0.7 | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -2.8 | -0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.8 | 1.2 | 13 | -0.2 | 9.9 | 0.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 9 | 0.6 | 1.5 |  |  | 566.88 |  | -0.936 |  | 1.8 | 4.2744 | 3.8645 | 1.8 | 4.9 | 15.7029
20/05/2025 | 13:00 | 11.4 | 21.4 | 13.2 | 1.6 | 1.3 | -4 | 10.2 |  |  | 20.4 | 18.9 | 14.4 | 36 | 2.5 | 8.1 | 35.6 | 0.1 |  |  |  |  | -5.7 | -0.1 | 0 | -3.3 | 5 | 15.8 |  |  |  |  | 5.4 | 11 |  |  |  | -0.5 | -2.8 | 3.4 | 1.7 | -1.8 | -0.4 | 2.7 | 1.7 |  | -57.4 | -61 | 2.3 | -0.9 | 0.2 | -3.5 |  | 1 | 0.1 | 15.8 |  |  | 3.2 |  |  | -2.5 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | [8 empty] | -0.4 | 49.4 | 29.5 | 3.2 | 8.8 | 4.1 |  |  |  | 57.7 | 58.4 | -5.2 | [8 empty] | -4.4 | 7.2 |  |  | 1.2 | 0 | -1.1 |  | 0.07 | 1.3 | 1.8 | -0.9 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.8 | -0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 8.5 | 1.9 | -1.4 | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.2 | 1.9 | 12.6 | -0.2 | 10.1 | 0 | 7.7 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 8.8 | 0.4 | 3.2 |  |  | 447.87 |  | -1.072 |  | 1.7 | 4.2733 | 3.8565 | 1.2 | 4.9 | 14.8578
20/05/2025 | 13:30 | 12.9 | 26.5 | 14.2 | 1.3 | 1.5 | -2.6 | 24.4 |  |  | 20.4 | 18 | 13 | 35.7 | 4.9 | 9.2 | 46.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1 | 0 | -3.2 | 5.4 | 17.5 |  |  |  |  | 6.4 | 9.8 |  |  |  | -0.5 | -2.1 | 3.1 | 1.5 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 |  | -53.1 | -56.9 | 6 | -0.8 | 0.2 | -3.3 |  | 1.1 | 0.1 | 17.3 |  |  | 4.4 |  |  | -4.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | [8 empty] | -0.5 | 34.6 | 28.3 | 2.6 | 10 | 4.2 |  |  |  | 61.2 | 61.8 | -0.7 | [8 empty] | -4.5 | 7.2 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.02 | 1.2 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 11 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.9 | 1.8 | 12.8 | -0.2 | 8.2 | 0 | 8.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 9.7 | 0.4 | 2.8 |  |  | 511.72 |  | -1.066 |  | 1.8 | 4.2664 | 3.8628 | 0.8 | 5 | 14.6632
20/05/2025 | 14:00 | 13.8 | 26.3 | 13.3 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 21 |  |  | 20.5 | 18.5 | 12.5 | 33.6 | 5.1 | 10.4 | 41.9 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.9 | 0 | -3.2 | 5.2 | 18.9 |  |  |  |  | 7.1 | 10 |  |  |  | -0.4 | -0.8 | 2.9 | 2.2 | -2.3 | -1.3 | 2.7 | 1.5 |  | -53.2 | -56.9 | 6.9 | -1.1 | 0.1 | -5.9 |  | 1 | 0.1 | 12 |  |  | 4.7 |  |  | -4.1 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | [8 empty] | -0.4 | 34 | 30.7 | 4.2 | 8.9 | 4.1 |  |  |  | 60.4 | 61.3 | -1.6 | [8 empty] | -4 | 6.4 |  |  | 1.2 | 0 | -1 |  | -0.04 | 1.1 | 1.9 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 9.8 | 2 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.1 | 1.8 | 12.6 | -0.2 | 9.9 | 5.3 | 8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 9.5 | 0.7 | 4.7 |  |  | 499.16 |  | -0.75 |  | 1.8 | 4.2686 | 3.8619 | 0.8 | 5.1 | 15.0805
20/05/2025 | 14:30 | 13.4 | 46.4 | 17.7 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 37.6 |  |  | 27.3 | 27.5 | 23.2 | 40.7 | 10.2 | 13.5 | 43.9 | 0.2 |  |  |  |  | -0.3 | 1 | 0 | -3.2 | 5.3 | 24 |  |  |  |  | 8.8 | 12.8 |  |  |  | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 6.7 | -2.4 | -1 | 2.7 | 0.9 |  | -44.6 | -48.2 | 4.5 | -1.1 | 0.1 | -3 |  | 1 | 0.1 | 17.1 |  |  | 8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 39 | [8 empty] | -0.5 | 34.3 | 30.5 | 9.8 | 11.4 | 4.1 |  |  |  | 71.1 | 72.1 | 12.3 | [8 empty] | -4.2 | 5.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.01 | 1.2 | 1.8 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 2.1 | -0.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.9 | 1.6 | 12.8 | -0.2 | 12.3 | 5.6 | 8 | 0.9 | 0.4 | 2 | 3.5 | 11.1 | 1.8 | 0.6 |  |  | 681.81 |  | -0.349 |  | 1.8 | 4.2666 | 3.8652 | 1.6 | 5.1 | 16.2828
20/05/2025 | 15:00 | 13.6 | 39.4 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 6.3 |  |  | 26.1 | 21.9 | 16.8 | 40.4 | 15.8 | 14.9 | 42.6 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.1 | 24.1 |  |  |  |  | 9.5 | 12.3 |  |  |  | -0.2 | 3.2 | 2.8 | 10.7 | -1.3 | -1.3 | 2.7 | 0.1 |  | -46.4 | -50 | 7 | -1.1 | 0 | -4.7 |  | 1 | 0.1 | 14.2 |  |  | 7.2 |  |  | -0.4 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | [8 empty] | -0.4 | 46.6 | 32 | 10.5 | 11.4 | 4.2 |  |  |  | 67.9 | 68.6 | 7.3 | [8 empty] | -4.3 | 6.7 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.04 | 1.1 | 1.9 | -0.9 | 1.4 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.4 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | -1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | 1 | 12.6 | -0.2 | 12.7 | 7 | 7.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 11.2 | 1.9 | 2 |  |  | 633.86 |  | -0.388 |  | 1.8 | 4.2711 | 3.8722 | 1.6 | 5 | 16.1553
20/05/2025 | 15:30 | 14.3 | 45 | 16.7 | 1.4 | 1.3 | 5.3 | 15.8 |  |  | 28.1 | 21.5 | 16.3 | 39.8 | 17.8 | 16.5 | 46.1 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5 | 24.9 |  |  |  |  | 9.5 | 12.6 |  |  |  | -0.1 | 3.7 | 3.2 | 10.9 | -1.8 | -1.1 | 2.7 | 2.3 |  | -47 | -50.6 | 7.2 | -1.1 | 0 | -4 |  | 1.1 | 0.1 | 15.4 |  |  | 7.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | [8 empty] | -0.3 | 48.3 | 31.9 | 10.2 | 14.2 | 3.9 |  |  |  | 68.6 | 70 | 8.6 | [8 empty] | -3.9 | 3.9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.02 | 1.1 | 1.8 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 3 | 1.7 | -0.1 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 0.6 | 11.2 | -0.2 | 15.7 | 9 | 7 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 9.6 | 2.8 | 2.6 |  |  | 669.88 |  | -0.329 |  | 1.8 | 4.2703 | 3.8627 | 1.4 | 4.9 | 15.904
20/05/2025 | 16:00 | 13.5 | 42.4 | 15.4 | 1 | 1.1 | 3.3 | 11.6 |  |  | 29.3 | 23 | 17.5 | 42.3 | 16.3 | 15.5 | 45.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | -3.3 | 4.8 | 22.9 |  |  |  |  | 8.7 | 12 |  |  |  | -0.2 | 2.5 | 3.3 | 11.1 | -1.6 | -1.2 | 2.7 | 1.5 |  | -49.6 | -53.1 | 7.9 | -1.1 | 0 | -5.2 |  | 1 | 0.1 | 13.3 |  |  | 6.6 |  |  | -2.5 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | [8 empty] | -0.3 | 48.3 | 32.8 | 11 | 11.1 | 4.1 |  |  |  | 67.4 | 68.4 | 6.9 | [8 empty] | -3.4 | 3 |  |  | 1.3 | 0.1 | -1 |  | -0.02 | 1.1 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.8 | 0.1 | 6 | -0.2 | 14.9 | 8.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 2 | 3.4 | 8.3 | 1.6 | 2.3 |  |  | 633.08 |  | -0.848 |  | 1.7 | 3.6864 | 3.3888 | 0.9 | 5.2 | 14.0272
20/05/2025 | 16:30 | 14.5 | 34.7 | 14.8 | 1 | 1 | 2.6 | 8.4 |  |  | 30.3 | 27.6 | 23 | 48.3 | 17.8 | 16.3 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.7 | 24.6 |  |  |  |  | 9.4 | 11.9 |  |  |  | -0.4 | 0.4 | 2.8 | 10.8 | -1.2 | -1.3 | 2.7 | 1.1 |  | -49 | -52.8 | 7.6 | -1.2 | -0.1 | -5.1 |  | 1.1 | 0.1 | 18.7 |  |  | 5.6 |  |  | -3.3 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | [8 empty] | -0.4 | 50.3 | 31.3 | 10.1 | 11.9 | 4.1 |  |  |  | 63.3 | 64 | 5 | [8 empty] | -3.5 | 4.3 |  |  | 1.2 | -0.1 | -1 |  | -0.03 | 1.1 | 1.9 | -1.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 0 | -1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 0 | 2.3 | -0.2 | 16.4 | 9.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2 | 3.9 | 8.4 | 1.6 | 2.3 |  |  | 626.37 |  | -1.075 |  | 1.7 | 3.2803 | 2.7097 | 0.7 | 5.1 | 12.4149
20/05/2025 | 17:00 | 14.3 | 26 | 12.6 | 0 | 0.7 | -0.9 | 0.9 |  |  | 21.1 | 19.5 | 15 | 33.1 | 13.6 | 14.2 | 46.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4.9 | 25.1 |  |  |  |  | 10.1 | 10.5 |  |  |  | -0.6 | -2.5 | 1.9 | 10.2 | -1.4 | -1.7 | 2.7 | 0.7 |  | -47.8 | -49.1 | 6.1 | -1.3 | -0.3 | -4.6 |  | 1 | 0.1 | 19.1 |  |  | 2.5 |  |  | -3.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | [8 empty] | -0.4 | 48.4 | 30.7 | 9.7 | 14.1 | 3.8 |  |  |  | 60.2 | 60.7 | -3.9 | [8 empty] | -3.6 | 6.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.07 | 1.1 | 1.8 | -2.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.4 | -2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.4 | 0 | 0.2 | -0.2 | 19.8 | 10.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.8 | 3.9 | 6.2 | -0.6 | 1.4 |  |  | 542.23 |  | -1.413 |  | 1.7 | 3.2847 | 2.7177 | -0.1 | 4.8 | 10.9894
20/05/2025 | 17:30 | 15.1 | 26.6 | 12.9 | 0 | 0.9 | -0.4 | 12.9 |  |  | 19.2 | 11.8 | 7.1 | 32.7 | 14.2 | 13.9 | 53.4 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.7 | 0 | -3.2 | 5.3 | 28 |  |  |  |  | 11.4 | 8.9 |  |  |  | -0.9 | -4.6 | 1.9 | 9.2 | -1.4 | -1.4 | 2.7 | 1 |  | -47.5 | -47 | 6.4 | -1.1 | 0 | -5.4 |  | 1.1 | 0.2 | 13.8 |  |  | 2.2 |  |  | -6.7 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | [8 empty] | -0.4 | 49.3 | 30.7 | 10 | 13.8 | 4 |  |  |  | 60.1 | 60.6 | -3.6 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.03 | 1.1 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 19.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.8 | 6 | -0.7 | 1.8 |  |  | 526.37 |  | -0.952 |  | 1.7 | 3.2867 | 2.7202 | -0.8 | 5 | 10.9549
20/05/2025 | 18:00 | 16 | 12.1 | 10.4 | 0 | 0.9 | -6.3 | -5 |  |  | -13.8 | -7.3 | -1.1 | 18.3 | 9.7 | 10.6 | 47.7 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.2 | 5.2 | 21.6 |  |  |  |  | 12.4 | 5.9 |  |  |  | -0.9 | -9.5 | 1.6 | 2.4 | -1.4 | -1.5 | 2.7 | 1 |  | -49.4 | -57.3 | 4.2 | -1.1 | -0.1 | -6.2 |  | 1.1 | 0.1 | 15.8 |  |  | -0.4 |  |  | -4.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | [8 empty] | -0.4 | 48.6 | 31.2 | 6 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 47.4 | 48.1 | -21.8 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.07 | 1 | 1.8 | -2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 17.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 6.6 | -0.1 | 0.6 |  |  | 281.33 |  | -0.527 |  | 1.8 | 3.294 | 2.7114 | 0.3 | 4.9 | 12.4784
20/05/2025 | 18:30 | 15 | 25.9 | 13.5 | 0 | 0 | 3.6 | 11.6 |  |  | 0.9 | 10.6 | 17 | 35.7 | 29 | 23.8 | 52.5 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 4.9 | 19.8 |  |  |  |  | 11.5 | 13.1 |  |  |  | -0.2 | -4.8 | 2.5 | 2.7 | -1.4 | -2 | 2.7 | 1.1 |  | -38.6 | -36.2 | 6.2 | -0.8 | 0.1 | -2.3 |  | 1 | 0.1 | 11.8 |  |  | 6.7 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | [8 empty] | -0.4 | 30.3 | 31 | 6.2 | 7.5 | -0.1 |  |  |  | 24.6 | 25.3 | -25.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.02 | 1.4 | 1.9 | -0.4 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.6 | -1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 8.2 | 1.5 | 3.9 |  |  | 430.92 |  | 0.17 |  | 1.7 | 3.3965 | 2.86 | 2.4 | 3 | 13.5265
20/05/2025 | 19:00 | 14.3 | 24 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 11.1 |  |  | -4.2 | 9.2 | 15.7 | 29.3 | 26.2 | 22.3 | 46.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.3 | 4.9 | 19.4 |  |  |  |  | 10.7 | 12.1 |  |  |  | -0.1 | -3.9 | 3.1 | 10.5 | -1.5 | -2.1 | 2.7 | 2 |  | -44.2 | -42 | 6.2 | -1.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.3 | 16.5 |  |  | 5.3 |  |  | -0.4 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | [8 empty] | -0.3 | 28.2 | 51.7 | 6 | 14 | -0.3 |  |  |  | 17.9 | 25 | -35.6 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.02 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.6 | -4.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 8.8 | 1.7 | 3.8 |  |  | 387.22 |  | 0.147 |  | 1.7 | 4.3154 | 3.8424 | 0.8 | 2.7 | 13.5048
20/05/2025 | 19:30 | 14.8 | 17.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0.3 | 12.8 |  |  | -2 | 4.2 | 10.1 | 33 | 26.6 | 22 | 50.1 | -0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | -3.3 | 5 | 18.5 |  |  |  |  | 8.8 | 11.3 |  |  |  | -0.1 | -4.2 | 2.5 | 9.9 | -1.3 | -2 | 2.7 | 0.6 |  | -43.1 | -40.7 | 4.3 | -0.8 | 0 | -3.8 |  | 1.1 | 0.3 | 10.1 |  |  | 4.6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | [8 empty] | -0.4 | 29.8 | 52.5 | 6.6 | 14 | -0.1 |  |  |  | 19.3 | 26.1 | -33.4 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.02 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.4 | -5.1 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 8.9 | 1.9 | 3.5 |  |  | 356.52 |  | 0.117 |  | 1.8 | 4.3275 | 3.8489 | 1 | 2.9 | 13.9934
20/05/2025 | 20:00 | 14.8 | 27.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0.3 | 26 |  |  | -2.7 | 15.1 | 22.1 | 33.4 | 27.5 | 22 | 51.6 | 0.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.4 | -3.3 | 5 | 22.1 |  |  |  |  | 10.9 | 12.3 |  |  |  | -0.2 | -2.5 | 2.8 | 8.5 | -0.4 | -2 | 2.7 | 1.4 |  | -42.1 | -39.9 | 8 | -0.9 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | 0.3 | 17.8 |  |  | 5 |  |  | -1.3 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | [8 empty] | -0.4 | 28.8 | 49.7 | 5 | 14.1 | -0.2 |  |  |  | 19.6 | 26.4 | -33.1 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.01 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 3.8 | 8.6 | 1.6 | 2.3 |  |  | 436.41 |  | -0.163 |  | 1.8 | 4.3377 | 3.8495 | 0.8 | 2.9 | 13.5242
20/05/2025 | 20:30 | 13 | 21 | 11.6 | 0 | 0 | -2.1 | 10.1 |  |  | -2.7 | 4.4 | 10.4 | 31.8 | 21.2 | 10.7 | 49.5 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 0.1 | 2.6 | -3.3 | 4.6 | 19.9 |  |  |  |  | 7.9 | 11.5 |  |  |  | -0.3 | -2 | 3.4 | 10.1 | -1.5 | -0.6 | 2.7 | 1.9 |  | -45.9 | -43.3 | 3.2 | -0.8 | 0.3 | -1.5 |  | 1 | 0.3 | 12.5 |  |  | 4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | [8 empty] | -0.4 | 28.7 | 51.8 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | 16.9 | 23.8 | -37.2 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -4.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 7.1 | 0.3 | 1.9 |  |  | 327.49 |  | -0.66 |  | 1.5 | 4.3423 | 3.8461 | -0.1 | 2.8 | 11.7285
20/05/2025 | 21:00 | 13.6 | 24 | 13 | 0 | 0 | -3.8 | 19.1 |  |  | -8.9 | -14.2 | -13.8 | 41.1 | 25.7 | 12.8 | 53.3 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.3 | 2.7 | -3.3 | 4.9 | 15.2 |  |  |  |  | 7.4 | 12.9 |  |  |  | -0.4 | -1.6 | 3.1 | 9.1 | -0.9 | -1.2 | 2.7 | 1.5 |  | -41.2 | -39 | 3.7 | -0.8 | 0.2 | -3.4 |  | 1 | 0.1 | 9.7 |  |  | 4.5 |  |  | -6.8 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | [8 empty] | -0.4 | 29.6 | 50.6 | 5.7 | 14 | 0 |  |  |  | 20.4 | 27.3 | -31.6 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.02 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.8 | 10.7 | 4 | 2 |  |  | 336.38 |  | -0.742 |  | 1.7 | 3.5645 | 3.0118 | -0.3 | 3.1 | 10.3344
20/05/2025 | 21:30 | 13 | 19.1 | 11.9 | 0 | 0 | -6.4 | 3.9 |  |  | -13.9 | -23.6 | -21.7 | 34.6 | 21.9 | 10.6 | 50.2 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 0.7 | 2.7 | -3.4 | 4.6 | 14.6 |  |  |  |  | 6.4 | 15.4 |  |  |  | -0.6 | -1.7 | 3.2 | 9.6 | -0.9 | -1.1 | 2.7 | 1.2 |  | -47.4 | -45 | 4.4 | -0.8 | 0.2 | -2.8 |  | 1.1 | 0.3 | 11.5 |  |  | 2.7 |  |  | -5.1 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | [8 empty] | -0.4 | 30.2 | 51.1 | 5.6 | 14 | 0 |  |  |  | 16 | 22.7 | -38.3 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.04 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 10.5 | 3.6 | 3 |  |  | 242.26 |  | -0.831 |  | 1.8 | 3.3464 | 2.6823 | -0.6 | 1.3 | 7.6978
20/05/2025 | 22:00 | 12.7 | 23.4 | 12.5 | 0 | 0 | -7.5 | 1 |  |  | -12.3 | -17.9 | -15.6 | 35 | 23.1 | 11.4 | 48 | 0.2 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 4.5 | 13.3 |  |  |  |  | 6.2 | 16.4 |  |  |  | -0.8 | -1.2 | 3.5 | 9.3 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | 1.5 |  | -46.7 | -44 | 3.3 | -0.7 | 0.3 | -1.5 |  | 1 | 0.1 | 12.9 |  |  | 3.4 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | [8 empty] | -0.4 | 29.2 | 48 | 6.2 | 14.1 | 0 |  |  |  | 13.9 | 20.6 | -32.7 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.03 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -6.4 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.9 | 9.8 | 3.1 | 1.7 |  |  | 247.97 |  | -1.157 |  | 1.7 | 3.3351 | 2.6699 | -0.4 | 0.8 | 6.948
20/05/2025 | 22:30 | 13.6 | 24.4 | 13.2 | 0 | 0 | -10.3 | -4.2 |  |  | -10.8 | -18.8 | -17.1 | 38 | 22 | 10.7 | 48.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5 | 11.9 |  |  |  |  | 6.2 | 15.6 |  |  |  | -1.1 | -4.2 | 3.4 | 9.7 | -1.6 | -0.7 | 2.7 | 1.2 |  | -40.5 | -46.4 | 3.5 | -0.8 | 0.1 | -2.9 |  | 1.1 | 0.1 | 13.9 |  |  | 1.8 |  |  | -2.7 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | [8 empty] | -0.4 | 21.1 | 48.2 | 5.8 | 8.8 | -0.1 |  |  |  | 11 | 11.7 | -36.6 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -4.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 10.7 | 3.9 | 0.5 |  |  | 209.6 |  | -0.8 |  | 1.6 | 3.3194 | 2.682 | 0.4 | 0.8 | 8.0014
20/05/2025 | 23:00 | 12.7 | 20.5 | 11.2 | 0 | 0 | -12.1 | 4.6 |  |  | -17.7 | -26.9 | -24.4 | 31.6 | 19.6 | 9 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | 5.1 | 10.9 |  |  |  |  | 4.7 | 13.8 |  |  |  | -1.1 | -7 | 2.3 | 4.8 | -0.3 | -0.6 | 2.7 | 1.2 |  | -43.3 | -49.7 | 4.2 | -0.9 | 0.1 | -3.4 |  | 1.1 | 0.1 | 11.5 |  |  | 0.5 |  |  | -5.6 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | [8 empty] | -0.4 | 21.3 | 24.2 | 6.1 | 2.3 | 0 |  |  |  | 6.3 | 7.3 | -43.6 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -3.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 9.9 | 3.1 | 0.3 |  |  | 101 |  | -0.494 |  | 1.8 | 3.306 | 2.6761 | -0.4 | 1.1 | 7.9882
20/05/2025 | 23:30 | 12.4 | 9.4 | 10 | 0 | 0 | -18 | -15.4 |  |  | -22.1 | -32.5 | -29.7 | 24 | 17.2 | 6.2 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 0.7 | 0 | -3.5 | 4.8 | 8.9 |  |  |  |  | 3.3 | 13.4 |  |  |  | -0.7 | -5.9 | 2.6 | 1.2 | -0.7 | -0.6 | 2.7 | 0.2 |  | -49.7 | -55.5 | 3.1 | -0.8 | 0 | -5.8 |  | 1.1 | 0.1 | 9.9 |  |  | -0.4 |  |  | -8.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | [8 empty] | -0.4 | 19.8 | 15.6 | -0.4 | 1 | 0 |  |  |  | -1.3 | -0.9 | -49.8 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.04 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -3.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 9.2 | 2.4 | 2.1 |  |  | -46.66 |  | -0.163 |  | 1.8 | 3.2967 | 2.6717 | -0.7 | 1.3 | 8.2053
21/05/2025 | 00:00 | 13.4 | 13.9 | 10.8 | 0 | 0 | -15.3 | 13.7 |  |  | -20.6 | -34.6 | -24.8 | 14.9 | 32.7 | 17.9 | 46.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0 | -3.5 | 4.5 | 10.6 |  |  |  |  | 5 | 15.6 |  |  |  | -1.6 | -11 | 2.1 | 2.1 | -3.1 | -1.4 | 2.7 | 2.1 |  | -45.4 | -49.6 | 2.5 | -1 | 0 | -3.9 |  | 1.1 | 0 | 11.8 |  |  | -0.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | -2.7 | -26 | -26.7 | 0 | -17.6 | [8 empty] | -0.4 | 18.5 | 15.9 | -0.1 | 1.8 | 0 |  |  |  | -0.7 | -0.2 | -48.9 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.05 | 1.2 | 1.8 | -1.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -3.4 | 0 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -2.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.8 | 12.1 | 5.4 | 1.7 |  |  | -45.35 |  | -0.565 |  | 1.9 | 3.2819 | 2.6789 | -0.1 | 1 | 8.1958
EJEC |  | 326.1 | 662.65 | 319 | 7.4 | 8.3 | -129.1 | 377.1 | 0 | 0 | -223.35 | -245.7 | 165.15 | 785.8 | 206 | 290.9 | 1161.95 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20.2 | 4.2 | -78.75 | 128 | 357.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.05 | 309.75 | 0 | 0 | 0 | -11.65 | -115.25 | 80.75 | 112.6 | -42 | -31.1 | 64.8 | 26.35 | 0 | -920.25 | -1221.7 | 112.35 | -20.95 | 3.65 | -96.5 | 0 | 25.15 | 2.45 | 149.55 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | -35.9 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | -385.35 | -400.65 | -43.7 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.45 | 795.1 | 824.8 | 148.45 | 235.75 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 611.55 | 648.6 | -510.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.35 | 52.45 | 0 | 0 | 29.35 | -0.3 | -18.95 | 0 | 1.145 | 29.75 | 44.25 | -10.55 | 32.2 | 13.8 | 0 | -6.4 | -12.25 | 19 | 28.3 | 37.45 | 7.1 | 16.75 | 25.7 | -10.75 | 0.85 | 16.35 | 2.15 | 0 | -84.7 | 3.25 | 4.3 | 24.2 | 34.65 | 19.2 | 97 | 16 | -62 | -53.7 | 2.2 | 2.25 | 34.5 | -0.15 | 29.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 124.95 | 12 | 107 | -4.8 | 154.75 | 80.8 | 67.05 | 7.3 | 8.1 | 42.3 | 86 | 272.05 | 68.55 | 54.05 | 0 | 0 | 6391.495 | 0 | -11.388 | 0 | 41.75 | 75.9289 | 70.4967 | 16.95 | 75.85 | 269.5875

## DEMANDA_AREAS
martes, 20 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6383.65 | 963.1672 | 3687.4937 | 1732.9891 | 203.5306
01:00 | 0 | 6340.66 | 917.0689 | 3715.6497 | 1707.9414 | 205.767
01:30 | 0 | 6212.44 | 943.4774 | 3569.9507 | 1699.0119 | 205.48
02:00 | 0 | 6179.15 | 926.0252 | 3565.4485 | 1687.6763 | 205.3733
02:30 | 0 | 6035.05 | 884.7367 | 3464.1986 | 1686.1147 | 206.0335
03:00 | 0 | 6162.07 | 880.4772 | 3571.1532 | 1710.4396 | 200.7233
03:30 | 0 | 6166.97 | 898.8486 | 3556.8878 | 1711.2336 | 198.9918
04:00 | 0 | 6161.06 | 871.7687 | 3575.7507 | 1713.5406 | 198.3649
04:30 | 0 | 6123.35 | 892.3265 | 3499.7438 | 1731.2797 | 203.923
05:00 | 0 | 6285.86 | 900.2277 | 3642.7585 | 1742.8738 | 200.4828
05:30 | 0 | 6398.05 | 921.3966 | 3717.6516 | 1759.0018 | 196.9034
06:00 | 0 | 6441.85 | 983.0779 | 3696.8192 | 1761.9529 | 189.5024
06:30 | 0 | 6644.25 | 1031.4229 | 3884.3162 | 1728.5109 | 180.957
07:00 | 0 | 6544.05 | 1018.9818 | 3808.568 | 1716.5002 | 177.2823
07:30 | 0 | 6752.13 | 1044.6169 | 4032.244 | 1675.2691 | 181.7934
08:00 | 0 | 6799.72 | 1069.1072 | 4078.6004 | 1652.0124 | 179.9977
08:30 | 0 | 7042.82 | 1064.4012 | 4282.1428 | 1696.276 | 182.1981
09:00 | 0 | 7178.81 | 1101.0629 | 4378.2052 | 1699.5419 | 183.1666
09:30 | 0 | 7144.82 | 1130.8119 | 4326.5954 | 1687.4127 | 185.2793
10:00 | 0 | 7334.56 | 1151.4777 | 4514.0925 | 1668.9898 | 188.8028
10:30 | 0 | 7358.45 | 1145.0374 | 4553.9229 | 1659.4897 | 192.6558
11:00 | 0 | 7426.86 | 1203.2121 | 4569.7986 | 1653.8493 | 193.8105
11:30 | 0 | 7448.25 | 1182.3355 | 4597.8114 | 1668.1031 | 186.5605
12:00 | 0 | 7476.05 | 1216.2163 | 4621.0932 | 1638.7405 | 185.6235
12:30 | 0 | 7296.04 | 1207.4106 | 4454.5929 | 1634.0365 | 183.1221
13:00 | 0 | 7322.85 | 1138.3039 | 4553.7002 | 1630.8459 | 184.793
13:30 | 0 | 7344.45 | 1173.0056 | 4515.888 | 1655.5564 | 189.4138
14:00 | 0 | 7226.55 | 1115.3813 | 4456.5711 | 1654.5976 | 190.9041
14:30 | 0 | 7413.65 | 1174.9906 | 4565.2504 | 1673.409 | 188.5127
15:00 | 0 | 7383.95 | 1141.9738 | 4541.1269 | 1700.8493 | 190.9994
15:30 | 0 | 7423.95 | 1168.7316 | 4539.5854 | 1715.633 | 189.3828
16:00 | 0 | 7445.44 | 1172.3574 | 4591.4101 | 1681.6725 | 192.0683
16:30 | 0 | 7427.04 | 1160.8718 | 4566.135 | 1700.0332 | 180.7743
17:00 | 0 | 7323.75 | 1159.9545 | 4444.9961 | 1718.7994 | 175.6387
17:30 | 0 | 7303.24 | 1137.773 | 4383.7174 | 1781.7496 | 181.1953
18:00 | 0 | 7188.54 | 1090.4125 | 4317.3251 | 1780.8024 | 175.0432
18:30 | 0 | 7375.55 | 1191.0558 | 4406.0787 | 1778.4155 | 164.8107
19:00 | 0 | 7361.36 | 1214.1373 | 4356.412 | 1790.8107 | 162.6734
19:30 | 0 | 7377.65 | 1228.1265 | 4377.9059 | 1771.6176 | 163.9924
20:00 | 0 | 7435.85 | 1245.3768 | 4373.2155 | 1817.2577 | 177.4651
20:30 | 0 | 7314.25 | 1189.5458 | 4353.8255 | 1770.8787 | 184.8912
21:00 | 0 | 7312.65 | 1207.1634 | 4345.9795 | 1759.5071 | 186.997
21:30 | 0 | 7199.74 | 1150.8688 | 4297.6599 | 1751.2113 | 196.356
22:00 | 0 | 7180.85 | 1128.6846 | 4307.6959 | 1744.4695 | 200.7981
22:30 | 0 | 7101.64 | 1067.2838 | 4308.6541 | 1725.7021 | 208.0872
23:00 | 0 | 6861.55 | 1071.4254 | 4092.8854 | 1697.2392 | 203.1056
23:30 | 0 | 6699.04 | 1013.5449 | 4010.5918 | 1674.9033 | 201.057
00:00 | 0 | 6505.84 | 1006.3397 | 3804.1467 | 1695.3536 | 197.7299
MÁXIMO | 0 | 7476.05 | 1245.3768 | 4621.0932 | 1817.2577 | 208.0872
MÍNIMO | 0 | 6035.05 | 871.7687 | 3464.1986 | 1630.8459 | 162.6734
PROMEDIO | 0 | 6955.549 | 1081.1667 | 4164.0885 | 1710.2938 | 189.6461
ENERGÍA | 0 | 166933.175 | 25948.0009 | 99938.123 | 41047.0511 | 4551.5074
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 20 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 27.5327 | 13.537 |  | 4.463 |  |  | 19.554 | 28.1652 | 13.7105 | 14.37 | 32.982 |  |  | 41.238 |  | 41.2447 |  |  |  | 73.4795 |  | 8.909 |  |  | 14.5 |  | 4.886 | 2.3 |  | 5.0463 |  | 5.3379 | 0 | 1.1323 | 50.0938 | 99.9647 | 27.8629 | 0.81 | 157.3653 | 22.8864 | 38.019 | 25.73 |  | 195.3214 | 35.0738 |  | 8.86 |  | 2.8 |  | 49.7121 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.4707 |  | 7.231 | 40.29 | 1.89 | 143.8023 |  | 4.933 | 128.5864 | 8.892 |  | 32.0253 | 3.8582 |  |  | 49.318 | 24.7895 | 0.3303 | 0.607 | 24.8211 | 474.0265 | 4.6987 | 151.003 | 17.8358 |  |  | 14.8266 | 5.1251 |  |  | 16.6792 | 258.65 |  | 29.845 |  | 23.294
01:00 |  |  | 27.6206 | 13.28 |  | 4.348 |  |  | 19.464 | 28.4148 | 12.9681 | 13.38 | 32.442 |  |  | 41.221 |  | 44.82 |  |  |  | 145.8997 |  | 8.7086 |  |  | 15.83 |  | 4.689 | 2.4 |  | 3.7392 |  | 5.3343 | 0 | 0.9995 | 49.6026 | 102.1111 | 28.3687 | 0.7 | 158.7882 | 23.0435 | 39 | 25.73 |  | 196.328 | 36.0173 |  | 12.1937 |  | 2.8 |  | 49.2454 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.5126 |  | 7.123 | 42.56 | 2.09 | 144.3433 |  | 4.9159 | 128.1041 | 9.5826 |  | 33.1771 | 3.9635 |  |  | 49.3507 | 24.8106 | 0.3176 | 0.599 | 23.363 | 464.8633 | 4.7897 | 150.777 | 17.9292 |  |  | 14.432 | 5.2009 |  |  | 16.8479 | 258.5 |  | 29.658 |  | 23.529
01:30 |  |  | 27.6374 | 13.558 |  | 4.439 |  |  | 21.0992 | 28.3063 | 13.6661 | 14.57 | 32.596 |  |  | 41.371 |  | 49.2191 |  |  |  | 128.6659 |  | 8.5442 |  |  | 16.17 |  | 4.783 | 3.1 |  | 4.4285 |  | 5.3113 | 0 | 0.9333 | 48.7624 | 101.6711 | 28.6259 | 0.64 | 158.0241 | 23.7177 | 37.8443 | 25.78 |  | 193.7878 | 35.1975 |  | 11.9281 |  | 2.7 |  | 49.2598 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.4511 |  | 7.326 | 46.42 | 2.17 | 140.9771 |  | 4.7283 | 126.8089 | 9.7474 |  | 33.4975 | 4.0073 |  |  | 49.2456 | 24.8214 | 0.3127 | 0.629 | 25.3949 | 469.1502 | 4.6824 | 150.982 | 17.9043 |  |  | 14.727 | 5.1748 |  |  | 16.2523 | 258.27 |  | 29.528 |  | 22.948
02:00 |  |  | 27.4407 | 12.998 |  | 4.246 |  |  | 20.9904 | 28.1862 | 13.7863 | 14.52 | 32.554 |  |  | 41.551 |  | 43.1262 |  |  |  | 106.5519 |  | 8.3784 |  |  | 16.1 |  | 4.848 | 3.3 |  | 4.5573 |  | 5.2736 | 0 | 0.9098 | 51.8118 | 101.6153 | 28.7746 | 0.44 | 158.6084 | 22.6944 | 37.5653 | 25.79 |  | 192.7441 | 36.2174 |  | 11.1873 |  | 2.7 |  | 49.9089 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.3735 |  | 6.952 | 48.62 | 1.66 | 139.8702 |  | 4.8007 | 128.5941 | 9.8724 |  | 33.5666 | 3.7307 |  |  | 49.4334 | 24.831 | 0.3131 | 0.571 | 24.6855 | 466.7549 | 4.6054 | 149.548 | 17.9067 |  |  | 14.9731 | 5.0554 |  |  | 16.5013 | 254.44 |  | 29.689 |  | 20.864
02:30 |  |  | 26.9957 | 13.105 |  | 4.343 |  |  | 21.0164 | 28.1739 | 13.9286 | 14.61 | 32.542 |  |  | 41.783 |  | 39.5672 |  |  |  | 154.6385 |  | 8.464 |  |  | 15.64 |  | 4.739 | 3.1 |  | 4.1695 |  | 5.2218 | 0 | 0.9119 | 51.2403 | 100.7409 | 28.2634 | 0.41 | 160.8643 | 22.7978 | 37.8315 | 25.8 |  | 192.4113 | 36.6104 |  | 11.4279 |  | 2.8 |  | 49.7557 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.5198 |  | 6.984 | 52.99 | 2.08 | 138.9393 |  | 4.7822 | 126.4772 | 9.5471 |  | 32.0859 | 3.872 |  |  | 49.3787 | 24.8397 | 0.3111 | 0.615 | 24.0175 | 466.6685 | 4.5087 | 139.993 | 18.3539 |  |  | 15.2589 | 4.6917 |  |  | 17.1958 | 259.84 |  | 29.802 |  | 20.151
03:00 |  |  | 27.1712 | 13.864 |  | 4.332 |  |  | 19.9298 | 27.9487 | 14.5995 | 14.45 | 32.894 |  |  | 41.507 |  | 35.436 |  |  |  | 148.8642 |  | 8.1397 |  |  | 15.54 |  | 4.823 | 1.9 |  | 3.0157 |  | 4.8159 | 0 | 0.8884 | 50.8706 | 110.266 | 28.582 | 0.67 | 158.1368 | 22.6512 | 38.1524 | 26.01 |  | 193.4689 | 36.4256 |  | 11.2723 |  | 2.8 |  | 49.7951 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.4909 |  | 6.9521 | 52.78 | 2.03 | 143.2867 |  | 4.7201 | 128.9946 | 9.7999 |  | 32.3342 | 3.9659 |  |  | 49.4411 | 24.8322 | 0.2974 | 0.574 | 25.1042 | 467.0106 | 4.4865 | 148.112 | 17.6795 |  |  | 14.911 | 4.5851 |  |  | 16.5849 | 271.17 |  | 29.827 |  | 21.326
03:30 |  |  | 26.2347 | 12.942 |  | 4.314 |  |  | 19.477 | 27.237 | 14.6071 | 12.06 | 33.012 |  |  | 41.517 |  | 46.6645 |  |  |  | 145.9899 |  | 7.9518 |  |  | 15.57 |  | 4.691 | 2.2 |  | 4.3691 |  | 5.0572 | 0 | 0.8676 | 48.145 | 122.8318 | 28.3997 | 0.48 | 157.8503 | 23.2377 | 37.9074 | 24.72 |  | 192.725 | 36.4208 |  | 11.3935 |  | 2.8 |  | 49.9625 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.4608 |  | 6.987 | 53.15 | 2.05 | 142.9933 |  | 4.6357 | 129.4503 | 9.3527 |  | 32.9444 | 4.0274 |  |  | 50.6319 | 24.8249 | 0.2826 | 0.603 | 24.8939 | 470.0471 | 4.4821 | 148.279 | 17.8306 |  |  | 15.5099 | 4.5424 |  |  | 16.8676 | 259.83 |  | 29.263 |  | 23.744
04:00 |  |  | 26.9299 | 12.652 |  | 4.343 |  |  | 18.7231 | 26.4439 | 14.2315 | 13.89 | 32.656 |  |  | 41.644 |  | 44.9643 |  |  |  | 100.4775 |  | 7.9872 |  |  | 15.36 |  | 4.664 | 3 |  | 4.483 |  | 5.1905 | 0 | 0.8732 | 48.9043 | 124.1562 | 28.4964 | 0.18 | 157.8656 | 22.8058 | 36.9948 | 24.07 |  | 194.1994 | 36.7655 |  | 11.6212 |  | 2.8 |  | 49.8339 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.3626 |  | 7.231 | 52.51 | 1.97 | 144.947 |  | 4.6752 | 128.7509 | 9.5831 |  | 32.9501 | 3.8866 |  |  | 49.4928 | 24.8643 | 0.2703 | 0.584 | 25.6793 | 467.9054 | 4.7304 | 149.301 | 17.5127 |  |  | 14.3296 | 4.5919 |  |  | 16.9382 | 263.64 |  | 28.827 |  | 23.896
04:30 |  |  | 26.8025 | 12.772 |  | 4.456 |  |  | 19.5193 | 26.5672 | 15.2706 | 13.38 | 33.114 |  |  | 41.546 |  | 43.0037 |  |  |  | 117.9546 |  | 8.3353 |  |  | 15.01 |  | 4.544 | 3.3 |  | 4.4792 |  | 5.2815 | 0 | 0.8636 | 49.8493 | 124.7691 | 28.2946 | 1.65 | 162.13 | 22.6861 | 37.4755 | 26.16 |  | 194.1674 | 34.6245 |  | 11.8704 |  | 2.84 |  | 49.7534 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.3247 |  | 7.123 | 54.22 | 2.06 | 146.2449 |  | 4.6733 | 126.9936 | 9.3729 |  | 32.9974 | 3.9037 |  |  | 50.0346 | 24.888 | 0.2755 | 0.589 | 24.0906 | 465.8607 | 4.8519 | 146.739 | 18.2419 |  |  | 14.0731 | 4.8474 |  |  | 16.4577 | 270.18 |  | 29.029 |  | 23.84
05:00 |  |  | 24.1981 | 11.795 |  | 4.275 |  |  | 19.6978 | 26.7786 | 15.7061 | 11.17 | 33.618 |  |  | 41.82 |  | 39.9067 |  |  |  | 150.7228 |  | 8.3884 |  |  | 14.83 |  | 4.529 | 3.5 |  | 3.1393 |  | 5.0363 | 0 | 0.8702 | 49.7313 | 124.9362 | 27.8328 | 2.1 | 161.0157 | 22.5584 | 36.6564 | 25.7 |  | 194.6148 | 34.0086 |  | 11.9971 |  | 2.7 |  | 49.7464 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.3752 |  | 7.326 | 55.13 | 2.03 | 148.1103 |  | 4.6205 | 130.1383 | 8.851 |  | 33.7908 | 4.3754 |  |  | 50.6418 | 24.9436 | 0.2699 | 0.615 | 23.4773 | 466.0638 | 4.8243 | 151.369 | 17.7279 |  |  | 14.4607 | 4.8327 |  |  | 16.4955 | 272.5 |  | 29.459 |  | 23.837
05:30 |  |  | 22.335 | 11.963 |  | 4.244 |  |  | 19.6355 | 27.11 | 16.0044 | 11.5 | 33.746 |  |  | 41.497 |  | 43.3265 |  |  |  | 138.4186 |  | 8.1386 |  |  | 15.09 |  | 4.584 | 3.1 |  | 4.5274 |  | 5.0887 | 0 | 0.8668 | 50.8046 | 125.1382 | 27.723 | 1.93 | 161.2208 | 23.3192 | 35.937 | 26.71 |  | 194.5946 | 33.7828 |  | 11.4962 |  | 2.8 |  | 49.071 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.2252 |  | 6.952 | 54.41 | 2.12 | 149.4352 |  | 4.5364 | 128.9169 | 8.9408 |  | 32.5651 | 3.8589 |  |  | 50.0924 | 24.9162 | 0.267 | 0.609 | 22.3809 | 461.8578 | 4.7148 | 153.717 | 18.4723 |  |  | 14.4583 | 4.891 |  |  | 15.3853 | 274.68 |  | 29.68 |  | 23.844
06:00 |  |  | 21.5862 | 11.023 |  | 4.177 |  |  | 19.6384 | 27.5197 | 15.0742 | 11.63 | 33.054 |  |  | 41.579 |  | 49.5432 |  |  |  | 117.3134 |  | 8.6381 |  |  | 15.59 |  | 4.6 | 1.5 |  | 4.8321 |  | 5.1021 | 0 | 1.0878 | 50.1559 | 123.8576 | 27.8693 | 1.54 | 162.9806 | 22.7945 | 34.6573 | 27.74 |  | 194.6085 | 32.2845 |  | 11.5957 |  | 2.8 |  | 49.7749 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.1534 |  | 6.984 | 63.67 | 2.05 | 148.6058 |  | 4.4094 | 131.8362 | 8.3541 |  | 32.3695 | 3.6509 |  |  | 50.253 | 24.9099 | 0.2593 | 0.573 | 22.4262 | 464.4196 | 4.5088 | 149.305 | 18.5849 |  |  | 14.1487 | 4.8552 |  |  | 14.3789 | 269.5 |  | 29.659 |  | 23.688
06:30 |  |  | 23.0636 | 10.802 |  | 4.234 |  |  | 19.1336 | 27.6036 | 14.3842 | 13.2 | 33.366 |  |  | 41.054 |  | 50.9334 |  |  |  | 110.3096 |  | 8.7837 |  |  | 15.94 |  | 4.685 | 1.5 |  | 3.451 |  | 5.0694 | 0 | 1.1765 | 49.4689 | 117.4553 | 26.2375 | 0.55 | 161.857 | 22.2343 | 33.7438 | 26.06 |  | 195.2622 | 32.4485 |  | 11.4022 |  | 2.7 |  | 50.8353 |  | 20.8 | [5 empty] | 5.1416 |  | 6.9521 | 63.91 | 1.77 | 145.0921 |  | 4.3414 | 127.3695 | 7.9524 |  | 30.4724 | 3.6076 |  |  | 49.6293 | 24.9172 | 0.2849 | 0.616 | 21.147 | 461.544 | 4.4298 | 145.51 | 18.3059 |  |  | 13.3235 | 4.5835 |  |  | 14.1668 | 254.41 |  | 29.082 |  | 23.606
07:00 |  |  | 23.0409 | 10.316 |  | 4.14 |  |  | 18.8674 | 27.2372 | 12.8007 | 12.02 | 32.724 |  |  | 40.993 |  | 42.0252 |  |  |  | 139.9279 |  | 8.7437 |  |  | 15.99 |  | 4.497 | 1.4 |  | 1.7752 |  | 4.9555 | 0 | 1.2159 | 42.094 | 112.7551 | 25.8991 | 0.91 | 159.2194 | 22.2118 | 31.6559 | 26.69 |  | 195.322 | 31.623 |  | 11.1335 |  | 2.7 |  | 52.9171 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.225 |  | 6.987 | 63.26 | 1.93 | 144.1308 |  | 4.3487 | 123.1718 | 7.4054 |  | 29.156 | 3.8025 |  |  | 49.7122 | 24.9723 | 0.2968 | 0.634 | 21.5122 | 460.2883 | 4.4299 | 146.068 | 18.0221 |  |  | 12.8642 | 4.4727 |  |  | 13.0237 | 234.86 |  | 28.884 |  | 23.848
07:30 |  |  | 22.4022 | 10.786 |  | 4.253 |  |  | 18.7394 | 26.9679 | 10.5521 | 13.12 | 32.104 |  |  | 41.118 |  | 43.775 |  |  |  | 146.1535 |  | 8.8413 |  |  | 16.33 |  | 4.674 | 1.4 |  | 2.5357 |  | 4.7632 | 0 | 1.5733 | 45.4787 | 112.8006 | 26.7223 | 0.73 | 156.3356 | 21.6801 | 31.9833 | 26.43 |  | 193.6685 | 31.5295 |  | 10.5142 |  | 2.7 |  | 52.6871 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3362 |  | 7.231 | 63.39 | 2.03 | 128.8706 |  | 4.399 | 126.9046 | 7.4187 |  | 30.7825 | 3.7307 |  |  | 48.6825 | 25.0167 | 0.3717 | 0.608 | 21.2411 | 455.1956 | 4.4949 | 148.402 | 18.0464 |  |  | 12.8065 | 4.5006 |  |  | 14.0014 | 222.99 |  | 29.01 |  | 22.376
08:00 |  |  | 22.8185 | 10.943 |  | 4.288 |  |  | 19.6725 | 26.5822 | 10.6117 | 13.29 | 32.098 |  |  | 41.009 |  | 31.7667 |  |  |  | 141.7924 |  | 9.2345 |  |  | 16.36 |  | 4.645 | 1.3 |  | 3.2205 |  | 4.832 | 0 | 1.6009 | 45.7497 | 113.3852 | 27.8495 | 0.73 | 155.5573 | 21.6107 | 32.9341 | 27.28 |  | 192.0374 | 32.0768 |  | 10.0225 |  | 2.7 |  | 53.2041 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3118 |  | 7.123 | 63.06 | 1.64 | 112.5644 |  | 4.4596 | 128.3626 | 7.4318 |  | 31.4037 | 3.9714 |  |  | 48.871 | 25.0546 | 0.4216 | 0.607 | 21.0779 | 432.8557 | 4.5442 | 149.892 | 17.8997 |  |  | 12.0663 | 4.4434 |  |  | 14.5114 | 214.48 |  | 29.129 |  | 16.099
08:30 |  |  | 23.6024 | 12.167 |  | 4.383 |  |  | 20.8063 | 26.3483 | 10.3803 | 13.24 | 32.1 |  |  | 40.614 |  | 40.893 |  |  |  | 106.9903 |  | 9.4162 |  |  | 15.44 |  | 4.69 | 1.6 |  | 3.8752 |  | 5.1929 | 0 | 2.1754 | 44.4003 | 117.2833 | 27.4489 | 0.72 | 163.7358 | 21.1081 | 34.0381 | 28.05 |  | 190.8647 | 32.6145 |  | 9.8158 |  | 2.7 |  | 55.4774 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3884 |  | 7.326 | 63.12 | 1.77 | 110.353 |  | 4.3845 | 128.0781 | 7.8634 |  | 31.1507 | 3.7307 |  |  | 48.6181 | 25.0546 | 0.5374 | 0.584 | 22.35 | 460.409 | 4.5761 | 151.404 | 17.9199 |  |  | 12.1032 | 4.341 |  |  | 14.7258 | 221.51 |  | 27.328 |  | 9.407
09:00 |  |  | 23.5294 | 13.47 |  | 4.313 |  |  | 20.6366 | 27.0358 | 10.5666 | 13.64 | 31.82 |  |  | 40.716 |  | 30.2745 |  |  |  | 104.946 |  | 9.5383 |  |  | 14.73 |  | 4.685 | 1.9 |  | 3.8123 |  | 4.6838 | 0 | 2.5643 | 44.564 | 118.2321 | 27.3261 | 0.63 | 162.2757 | 21.7458 | 34.7239 | 28.13 |  | 190.2857 | 32.094 |  | 9.9894 |  | 2.9 |  | 58.1692 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3794 |  | 6.952 | 63.53 | 1.67 | 111.7335 |  | 4.5082 | 126.832 | 6.9265 |  | 31.5623 | 3.872 |  |  | 47.2689 | 25.0962 | 0.6384 | 0.576 | 23.0509 | 455.6806 | 4.6965 | 148.608 | 17.7111 |  |  | 13.1363 | 4.3396 |  |  | 14.6444 | 224.69 |  | 29.047 |  | 5.468
09:30 |  |  | 27.2479 | 13.343 |  | 4.379 |  |  | 21.1424 | 26.7815 | 10.5194 | 13.2 | 31.344 |  |  | 41.125 |  | 32.5938 |  |  |  | 152.5786 |  | 9.6652 |  |  | 14.27 |  | 4.809 | 1.7 |  | 3.1378 |  | 4.0358 | 0 | 2.9521 | 44.5537 | 122.4741 | 28.0006 | 0.44 | 159.9383 | 21.853 | 35.1082 | 27.72 |  | 193.7098 | 32.5243 |  | 10.2982 |  | 2.7 |  | 59.7317 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.4169 |  | 6.984 | 63.26 | 1.58 | 98.4183 |  | 4.5202 | 127.6541 | 5.7506 |  | 31.5326 | 3.9659 |  |  | 47.0283 | 25.0895 | 0.8111 | 0.638 | 24.2787 | 456.0006 | 4.4475 | 153.243 | 17.6793 |  |  | 11.884 | 4.3145 |  |  | 14.8151 | 228.6 |  | 29.611 |  | 4.773
10:00 |  |  | 29.8621 | 12.655 |  | 4.268 |  |  | 20.881 | 27.0616 | 10.3932 | 13.3 | 32.168 |  |  | 41.306 |  | 40.7703 |  |  |  | 148.2479 |  | 9.6356 |  |  | 14.25 |  | 4.904 | 2.1 |  | 3.4921 |  | 4.1829 | 0 | 3.3617 | 45.3783 | 122.9944 | 28.2623 | 0.24 | 162.1139 | 21.8348 | 35.7555 | 28.52 |  | 190.9408 | 33.0082 |  | 10.4056 |  | 2.9 |  | 65.8551 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.4219 |  | 6.9521 | 60.57 | 1.71 | 97.2925 |  | 4.5713 | 126.9766 | 5.8573 |  | 30.8244 | 4.0274 |  |  | 47.0481 | 25.1407 | 0.9606 | 0.581 | 24.3479 | 444.113 | 4.4851 | 153.021 | 17.6639 |  |  | 12.6718 | 4.3077 |  |  | 15.0123 | 200.77 |  | 29.446 |  | 2.461
10:30 |  |  | 32.8887 | 12.844 |  | 4.312 |  |  | 21.0869 | 27.0179 | 11.028 | 13.17 | 32.278 |  |  | 40.829 |  | 43.1621 |  |  |  | 141.6909 |  | 9.5937 |  |  | 13.91 |  | 4.779 | 1.8 |  | 3.4143 |  | 4.0119 | 0 | 3.9016 | 43.2107 | 123.2847 | 27.9848 | 0.58 | 162.379 | 21.7794 | 35.49 | 27.99 |  | 190.1806 | 33.4183 |  | 10.9832 |  | 2.8 |  | 69.3243 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.35 |  | 6.987 | 54.96 | 1.82 | 98.4417 |  | 4.5648 | 128.6055 | 6.0855 |  | 31.5721 | 3.8866 |  |  | 47.4047 | 25.1132 | 1.2213 | 0.59 | 24.9989 | 425.7645 | 4.6503 | 154.769 | 17.6439 |  |  | 12.9415 | 4.3148 |  |  | 15.8396 | 196.77 |  | 29.601 |  | 3.712
11:00 |  |  | 33.2316 | 13.013 |  | 4.346 |  |  | 20.5925 | 27.6388 | 10.1782 | 12.63 | 32.644 |  |  | 40.83 |  | 45.775 |  |  |  | 128.7725 |  | 9.6073 |  |  | 14.9 |  | 4.686 | 1.7 |  | 3.4687 |  | 4.3254 | 0 | 4.1162 | 43.1505 | 124.4899 | 27.6735 | 1 | 163.0292 | 22.2135 | 35.8569 | 28 |  | 191.0001 | 34.0704 |  | 12.1921 |  | 2.9 |  | 70.1212 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3328 |  | 7.231 | 55.14 | 1.9 | 99.2642 |  | 4.5886 | 127.9847 | 7.0233 |  | 32.723 | 3.7307 |  |  | 47.9709 | 25.1005 | 1.3503 | 0.531 | 24.8297 | 415.7486 | 4.691 | 152.377 | 17.8927 |  |  | 13.4553 | 4.2883 |  |  | 16.3019 | 195.61 |  | 29.498 |  | 7.561
11:30 |  |  | 33.3859 | 12.875 |  | 4.244 |  |  | 20.2771 | 27.3583 | 10.2987 | 12.96 | 33.192 |  |  | 41.065 |  | 50.1108 |  |  |  | 105.8264 |  | 9.2585 |  |  | 16.01 |  | 4.69 | 3.3 |  | 2.4509 |  | 4.6142 | 0 | 4.2593 | 43.4109 | 123.776 | 27.3003 | 0.9 | 160.8782 | 22.3543 | 36.1513 | 26.9 |  | 190.4815 | 34.0845 |  | 11.4735 |  | 2.8 |  | 70.7537 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3448 |  | 7.123 | 55.3 | 1.95 | 99.4384 |  | 4.6918 | 125.5785 | 7.0602 |  | 32.6862 | 3.872 |  |  | 52.661 | 25.0999 | 1.4154 | 0.62 | 24.5208 | 422.7841 | 4.7406 | 157.638 | 18.1501 |  |  | 13.6854 | 4.2668 |  |  | 16.3642 | 190.95 |  | 29.697 |  | 14.563
12:00 |  |  | 33.229 | 12.364 |  | 4.266 |  |  | 19.8734 | 27.5574 | 10.8331 | 13.37 | 34.308 |  |  | 42.08 |  | 35.4789 |  |  |  | 117.7391 |  | 9.2247 |  |  | 16.08 |  | 4.543 | 2.8 |  | 4.4485 |  | 4.5948 | 0 | 4.3102 | 41.5568 | 123.743 | 27.1728 | 0.73 | 161.6938 | 22.5241 | 35.4111 | 25.17 |  | 190.06 | 33.3261 |  | 11.6923 |  | 2.8 |  | 71.3972 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.3423 |  | 7.326 | 54.96 | 2.07 | 98.1732 |  | 4.527 | 128.3252 | 7.2133 |  | 32.0596 | 3.9659 |  |  | 52.3311 | 25.1224 | 1.4291 | 0.602 | 24.7806 | 418.69 | 4.6281 | 152.723 | 17.9813 |  |  | 14.1189 | 4.1761 |  |  | 16.2986 | 191.03 |  | 29.218 |  | 11.213
12:30 |  |  | 33.2204 | 11.65 |  | 4.23 |  |  | 19.5091 | 26.8596 | 13.3515 | 13.34 | 34.31 |  |  | 41.468 |  | 35.3051 |  |  |  | 140.5618 |  | 9.6324 |  |  | 16.56 |  | 4.69 | 1.8 |  | 3.1576 |  | 4.6325 | 0 | 4.4495 | 42.2957 | 124.9119 | 25.835 | 0.78 | 161.9801 | 22.1278 | 35.4782 | 24.82 |  | 187.517 | 33.6736 |  | 11.6135 |  | 2.7 |  | 71.687 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.309 |  | 6.952 | 54.64 | 2.15 | 97.7036 |  | 4.4823 | 127.1786 | 7.27 |  | 29.3676 | 3.872 |  |  | 51.9174 | 25.0237 | 1.5475 | 0.611 | 23.2881 | 410.6859 | 4.5599 | 154.299 | 18.0011 |  |  | 14.5619 | 4.3162 |  |  | 15.7761 | 190.55 |  | 28.566 |  | 12.641
13:00 |  |  | 33.1052 | 12.278 |  | 4.279 |  |  | 18.9824 | 27.0874 | 13.7992 | 12.66 | 33.95 |  |  | 41.512 |  | 37.4513 |  |  |  | 155.3985 |  | 9.5164 |  |  | 16.64 |  | 4.773 | 1.8 |  | 1.8544 |  | 4.6611 | 0 | 4.5233 | 43.3308 | 125.0742 | 25.9015 | 0.64 | 163.2314 | 22.0193 | 34.8596 | 25.22 |  | 187.3822 | 33.0629 |  | 11.4232 |  | 2.6 |  | 71.5898 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.1819 |  | 6.984 | 54.78 | 2.21 | 97.9296 |  | 4.438 | 128.7659 | 7.4747 |  | 29.0779 | 4.0073 |  |  | 51.0609 | 25.098 | 1.498 | 0.584 | 22.9921 | 416.8149 | 4.7739 | 153.099 | 17.8703 |  |  | 14.7798 | 4.3206 |  |  | 15.895 | 183.71 |  | 28.886 |  | 11.079
13:30 |  |  | 32.9067 | 13.287 |  | 4.362 |  |  | 19.0967 | 27.4825 | 13.7502 | 11.23 | 33.844 |  |  | 41.306 |  | 43.2971 |  |  |  | 134.8657 |  | 9.6781 |  |  | 16.87 |  | 4.83 | 3.1 |  | 1.9122 |  | 5.4663 | 0 | 4.5337 | 42.8809 | 124.381 | 26.3656 | 0.45 | 159.5285 | 21.8999 | 34.6438 | 27.42 |  | 187.2642 | 33.5918 |  | 11.4661 |  | 2.7 |  | 71.8304 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.1162 |  | 6.9521 | 54.82 | 2.24 | 97.1577 |  | 4.5001 | 127.4127 | 7.7922 |  | 29.8808 | 3.7307 |  |  | 50.5242 | 25.0474 | 1.4735 | 0.635 | 23.4113 | 418.993 | 4.6793 | 157.093 | 17.8677 |  |  | 14.5529 | 4.3761 |  |  | 16.5271 | 174.59 |  | 29.111 |  | 12.994
14:00 |  |  | 33.2662 | 13.61 |  | 4.372 |  |  | 15.5562 | 27.6075 | 13.9102 | 13.35 | 32.704 |  |  | 41.484 |  | 40.818 |  |  |  | 109.5339 |  | 9.6974 |  |  | 16.66 |  | 4.718 | 3.7 |  | 1.9346 |  | 5.7647 | 0 | 4.7133 | 43.9825 | 121.8559 | 27.0567 | 0.73 | 157.8351 | 21.5621 | 35.2689 | 28.24 |  | 175.8316 | 33.7805 |  | 10.0453 |  | 2.7 |  | 72.0369 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.1126 |  | 6.987 | 54.64 | 2.09 | 94.8663 |  | 4.4744 | 124.1429 | 7.9512 |  | 31.5858 | 3.872 |  |  | 49.1526 | 25.1247 | 1.4901 | 0.635 | 23.8291 | 424.1333 | 4.6241 | 152.314 | 17.9879 |  |  | 14.8343 | 4.6544 |  |  | 17.5295 | 194.06 |  | 29.405 |  | 18.181
14:30 |  |  | 33.9399 | 14.319 |  | 4.347 |  |  | 14.7012 | 27.3856 | 13.9852 | 13.27 | 31.844 |  |  | 41.493 |  | 47.0777 |  |  |  | 102.8803 |  | 9.6843 |  |  | 15.87 |  | 4.721 | 3.7 |  | 1.7829 |  | 5.7565 | 0 | 4.7054 | 43.9577 | 124.0697 | 27.3768 | 0.86 | 159.3421 | 21.8985 | 36.5068 | 28.41 |  | 190.2429 | 34.0134 |  | 9.8079 |  | 2.8 |  | 71.6461 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.1529 |  | 7.231 | 50.25 | 2.15 | 95.0496 |  | 4.5042 | 126.4826 | 8.3641 |  | 32.1592 | 3.9659 |  |  | 46.009 | 25.1251 | 1.474 | 0.624 | 25.4287 | 432.3845 | 4.8562 | 153.003 | 17.5879 |  |  | 15.2468 | 4.6278 |  |  | 17.602 | 194.97 |  | 26.253 |  | 18.476
15:00 |  |  | 33.2613 | 13.58 |  | 4.338 |  |  | 14.789 | 27.2746 | 14.2255 | 13.34 | 28.15 |  |  | 42.197 |  | 30.0579 |  |  |  | 106.8528 |  | 9.5457 |  |  | 15.29 |  | 4.493 | 4.9 |  | 1.6846 |  | 6.22 | 0 | 4.7279 | 43.9811 | 123.1953 | 27.3913 | 0.97 | 160.0601 | 21.8598 | 36.7821 | 28.33 |  | 188.6962 | 34.0463 |  | 10.1769 |  | 2.8 |  | 72.0228 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.1775 |  | 7.123 | 49.51 | 2.24 | 95.7912 |  | 4.5407 | 127.2651 | 8.6986 |  | 31.7295 | 4.0274 |  |  | 46.9089 | 25.1181 | 1.4551 | 0.641 | 26.0209 | 439.1862 | 4.6378 | 154.111 | 17.6158 |  |  | 14.7702 | 4.6394 |  |  | 17.7277 | 192.81 |  | 25.586 |  | 18.693
15:30 |  |  | 33.2171 | 13.481 |  | 4.249 |  |  | 15.1284 | 27.4627 | 14.1058 | 10.31 | 32.15 |  |  | 41.184 |  | 28.2455 |  |  |  | 151.8758 |  | 9.5458 |  |  | 13.86 |  | 4.602 | 3.4 |  | 1.1959 |  | 6.1652 | 0 | 4.6716 | 44.7692 | 124.2196 | 27.0596 | 0.6 | 160.105 | 21.7229 | 37.5502 | 28.21 |  | 187.4023 | 34.1297 |  | 10.5819 |  | 2.7 |  | 71.9671 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.1531 |  | 7.326 | 51.39 | 2.15 | 96.6965 |  | 4.6856 | 127.5682 | 8.4267 |  | 31.8448 | 3.8866 |  |  | 47.2767 | 25.1067 | 1.4629 | 0.615 | 26.3266 | 450.8949 | 4.6061 | 152.17 | 16.9676 |  |  | 15.2059 | 4.6655 |  |  | 17.7187 | 194.97 |  | 25.715 |  | 21.866
16:00 |  |  | 33.4725 | 13.595 |  | 4.413 |  |  | 17.2785 | 27.4853 | 14.0911 | 10.62 | 31.468 |  |  | 41.02 |  | 44.1656 |  |  |  | 133.4649 |  | 9.8685 |  |  | 12.91 |  | 4.606 | 2 |  | 1.326 |  | 6.4606 | 0 | 4.672 | 44.5441 | 123.898 | 27.3318 | 0.23 | 158.692 | 21.9731 | 36.8453 | 27.37 |  | 189.2714 | 33.8903 |  | 11.6239 |  | 2.8 |  | 71.9774 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.0704 |  | 6.952 | 58.86 | 2.13 | 92.0464 |  | 4.7458 | 126.5669 | 7.8854 |  | 32.3989 | 3.9037 |  |  | 47.5939 | 25.0334 | 1.4581 | 0.583 | 26.1212 | 450.1515 | 4.653 | 150.978 | 17.7715 |  |  | 15.5541 | 4.6381 |  |  | 17.5334 | 192.95 |  | 25.767 |  | 24.728
16:30 |  |  | 33.5214 | 12.183 |  | 4.318 |  |  | 16.9228 | 27.3879 | 13.4026 | 10.62 | 32.308 |  |  | 40.872 |  | 25.8265 |  |  |  | 93.5935 |  | 9.9875 |  |  | 12.78 |  | 4.718 | 1.3 |  | 1.2098 |  | 6.2239 | 0 | 4.6761 | 44.6254 | 127.515 | 27.2762 | 0.37 | 158.9819 | 21.8123 | 35.9377 | 26.19 |  | 189.9607 | 33.4971 |  | 11.1083 |  | 2.7 |  | 71.5923 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.3228 |  | 6.984 | 60.88 | 2.15 | 92.5604 |  | 4.7403 | 125.6093 | 7.0827 |  | 32.2648 | 4.3754 |  |  | 49.8879 | 24.9252 | 1.4699 | 0.564 | 24.9916 | 427.3262 | 4.6186 | 153.322 | 17.8074 |  |  | 16.7601 | 4.7009 |  |  | 17.5512 | 195.26 |  | 25.829 |  | 25.605
17:00 |  |  | 33.7906 | 11.177 |  | 4.267 |  |  | 19.8949 | 27.4238 | 13.4218 | 10.44 | 33.18 |  |  | 41.105 |  | 49.4235 |  |  |  | 75.9072 |  | 9.7437 |  |  | 12.75 |  | 4.625 | 1 |  | 1.2487 |  | 5.8656 | 0 | 4.7395 | 45.3198 | 128.0743 | 27.4999 | 0.4 | 162.0314 | 22.2978 | 35.5438 | 26.67 |  | 190.0017 | 33.0292 |  | 9.9169 |  | 2.7 |  | 71.3064 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.2726 |  | 6.9521 | 59.84 | 2.22 | 92.8713 |  | 4.7537 | 128.2182 | 4.2616 |  | 30.5676 | 3.8589 |  |  | 50.9064 | 25.1212 | 1.4731 | 0.561 | 24.3408 | 424.3727 | 4.7944 | 148.084 | 16.729 |  |  | 15.4326 | 4.5139 |  |  | 17.3362 | 191.35 |  | 25.847 |  | 31.571
17:30 |  |  | 21.5981 | 10.609 |  | 4.227 |  |  | 22.3237 | 27.3687 | 14.8196 | 10.77 | 33.884 |  |  | 41.328 |  | 42.378 |  |  |  | 35.8562 |  | 9.5124 |  |  | 13.93 |  | 4.758 | 1.1 |  | 1.2364 |  | 5.3595 | 0 | 4.7168 | 45.143 | 125.64 | 27.7996 | 0.41 | 165.2203 | 22.4823 | 35.4958 | 26.44 |  | 191.1519 | 32.0193 |  | 9.2304 |  | 2.7 |  | 61.9014 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.2455 |  | 6.987 | 55.62 | 2.29 | 94.865 |  | 4.7726 | 128.9172 | 3.6618 |  | 31.4118 | 3.6509 |  |  | 50.6806 | 25.1454 | 1.4561 | 0.616 | 23.5201 | 418.0182 | 4.8039 | 152.328 | 17.8302 |  |  | 15.1192 | 4.424 |  |  | 16.1115 | 194.82 |  | 24.482 |  | 36.596
18:00 |  |  | 18.3655 | 10.383 |  | 4.324 |  |  | 21.0107 | 27.6362 | 15.754 | 12.69 | 33.472 |  |  | 41.365 |  | 43.1156 |  |  |  | 34.868 |  | 9.977 |  |  | 14.43 |  | 4.69 | 0.8 |  | 1.238 |  | 5.4162 | 0 | 4.5841 | 45.354 | 117.6428 | 27.9598 | 0.46 | 164.9631 | 22.393 | 33.7022 | 23.08 |  | 94.5534 | 32.6754 |  | 8.5319 |  | 2.9 |  | 36.0299 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4392 |  | 7.231 | 19.83 | 2.1 | 97.1972 |  | 4.7017 | 131.0401 | 2.664 |  | 30.9801 | 3.6076 |  |  | 51.422 | 3.51 | 1.4508 | 0.547 | 22.018 | 426.0121 | 4.8798 | 151.599 | 18.0019 |  |  | 15.0482 | 4.4623 |  |  | 15.5585 | 200.5 |  | 23.357 |  | 36.703
18:30 |  |  | 13.037 | 9.858 |  | 4.303 |  |  | 16.3959 | 28.3241 | 15.7904 | 13.34 | 34.592 |  |  | 41.567 |  | 16.8122 |  |  |  | 29.7662 |  | 9.5113 |  |  | 15.62 |  | 4.65 | 0.7 |  | 1.2231 |  | 4.2691 | 0 | 4.5495 | 46.1508 | 113.1783 | 26.8085 | 0.11 | 165.019 | 22.8232 | 33.0159 | 20.7 |  | 56.9102 | 32.4403 |  | 9.3174 |  | 2 |  | 32.9248 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.5587 |  | 7.123 | 4.19 | 1.8 | 97.1551 |  | 4.6396 | 127.2676 | 1.7004 |  | 27.5495 | 3.8025 |  |  | 51.1689 | 3.226 | 1.4538 | 0.642 | 22.0543 | 428.8174 | 4.717 | 148.463 | 15.032 |  |  | 15.483 | 4.4412 |  |  | 13.4629 | 209.26 |  | 22.361 |  | 20.006
19:00 |  |  | 12.832 | 10.889 |  | 4.333 |  |  | 18.1573 | 28.6342 | 14.652 | 13.14 | 34.344 |  |  | 41.981 |  | 15.9733 |  |  |  | 29.1111 |  | 7.9752 |  |  | 16.32 |  | 4.489 | 0.7 |  | 1.1264 |  | 4.2895 | 0 | 4.4105 | 34.8173 | 115.8175 | 26.3375 | 0.35 | 161.4903 | 22.3547 | 28.9328 | 20.29 |  | 56.2821 | 31.9898 |  | 8.4056 |  | 2.1 |  | 32.9288 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.3684 |  | 7.326 | 4.03 | 1.9 | 94.2069 |  | 4.6186 | 121.5342 | 0.7677 |  | 27.6791 | 3.7407 |  |  | 50.7533 | 3.2016 | 1.4254 | 0.618 | 22.0269 | 439.3997 | 4.5988 | 151.462 | 15.0114 |  |  | 14.7924 | 4.4272 |  |  | 13.3243 | 199.71 |  | 23.137 |  | 18.218
19:30 |  |  | 12.4757 | 11.527 |  | 4.227 |  |  | 17.7563 | 29.0091 | 13.7747 | 13.05 | 34.474 |  |  | 42.11 |  | 33.8369 |  |  |  | 23.2058 |  | 7.9325 |  |  | 16.69 |  | 4.416 | 0.6 |  | 1.1201 |  | 4.19 | 0 | 4.3354 | 44.5936 | 116.073 | 27.3678 | 0.46 | 160.2679 | 22.436 | 29.8325 | 20.71 |  | 56.0827 | 31.2818 |  | 10.4264 |  | 2.8 |  | 32.7485 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.5027 |  | 6.952 | 4.37 | 1.88 | 93.0791 |  | 4.7769 | 123.8523 | 0.86934 |  | 29.2811 | 3.74 |  |  | 51.7229 | 3.1952 | 1.4185 | 0.632 | 22.2184 | 455.6487 | 4.5559 | 147.219 | 14.6579 |  |  | 14.3217 | 4.4136 |  |  | 13.3346 | 196.36 |  | 23.431 |  | 18.472
20:00 |  |  | 13.3776 | 12.283 |  | 4.266 |  |  | 20.1753 | 29.1916 | 13.0042 | 13.07 | 34.564 |  |  | 42.085 |  | 40.7654 |  |  |  | 25.1232 |  | 8.3568 |  |  | 16.36 |  | 4.524 | 0.6 |  | 1.0646 |  | 4.127 | 0 | 4.3322 | 51.1594 | 118.1121 | 28.5267 | 0.37 | 160.1914 | 22.2769 | 31.0311 | 21.83 |  | 57.4655 | 32.1861 |  | 10.0203 |  | 2.8 |  | 32.9372 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4628 |  | 6.984 | 4.41 | 1.83 | 93.3107 |  | 4.7983 | 128.8539 | 2.5246 |  | 30.837 | 3.6949 |  |  | 70.2694 | 3.1633 | 1.404 | 0.655 | 22.3433 | 458.86 | 4.5883 | 151.993 | 17.278 |  |  | 14.7196 | 4.3975 |  |  | 13.7407 | 190.06 |  | 23.741 |  | 18.505
20:30 |  |  | 13.475 | 13.035 |  | 4.312 |  |  | 20.2173 | 29.1149 | 11.2357 | 13.17 | 34.65 |  |  | 42.211 |  | 30.591 |  |  |  | 27.634 |  | 8.5959 |  |  | 16.61 |  | 4.374 | 1 |  | 1.141 |  | 4.0911 | 0 | 4.1286 | 50.4975 | 122.5101 | 28.0782 | 0.84 | 160.0282 | 22.4775 | 32.8353 | 25.18 |  | 68.397 | 32.727 |  | 10.9636 |  | 2.8 |  | 32.9315 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.5928 |  | 6.9521 | 4.82 | 1.85 | 93.3019 |  | 4.7495 | 130.9692 | 4.7445 |  | 31.1945 | 4.0014 |  |  | 51.4805 | 3.1731 | 1.3622 | 0.635 | 23.1353 | 451.1745 | 4.8745 | 153.209 | 17.9982 |  |  | 14.834 | 4.4056 |  |  | 15.1802 | 196.97 |  | 23.835 |  | 22.316
21:00 |  |  | 13.9012 | 12.999 |  | 4.105 |  |  | 19.7148 | 28.6357 | 11.1827 | 13.14 | 34.838 |  |  | 42.015 |  | 46.1066 |  |  |  | 26.5587 |  | 8.5956 |  |  | 16.49 |  | 4.573 | 1.1 |  | 1.149 |  | 4.074 | 0 | 4.0849 | 50.2877 | 125.9325 | 27.1766 | 0.87 | 164.3326 | 22.5082 | 34.7092 | 28.12 |  | 72.401 | 33.3094 |  | 10.9992 |  | 2.7 |  | 32.7598 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4166 |  | 6.987 | 5.06 | 1.81 | 92.4335 |  | 4.7093 | 131.7162 | 6.391 |  | 31.5596 | 4.0848 |  |  | 50.8545 | 3.8479 | 1.3067 | 0.651 | 23.4912 | 460.5562 | 4.9567 | 155.361 | 17.7558 |  |  | 15.0183 | 4.422 |  |  | 15.5814 | 207.06 |  | 23.924 |  | 23.841
21:30 |  |  | 16.4687 | 13.762 |  | 4.192 |  |  | 19.6456 | 28.3478 | 11.4974 | 13.1 | 34.544 |  |  | 41.939 |  | 31.2739 |  |  |  | 23.7938 |  | 9.8878 |  |  | 16.01 |  | 4.529 | 3.2 |  | 1.2175 |  | 4.2365 | 0 | 3.9833 | 49.95 | 131.1235 | 27.1564 | 0.94 | 164.6942 | 22.4256 | 35.6326 | 25.4 |  | 73.0135 | 34.1023 |  | 10.9669 |  | 2.7 |  | 52.5121 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4223 |  | 7.231 | 5.08 | 1.74 | 89.869 |  | 4.4024 | 130.6611 | 7.4591 |  | 31.8333 | 4.1258 |  |  | 50.2579 | 6.7306 | 1.1771 | 0.67 | 25.1544 | 461.8871 | 4.889 | 146.762 | 17.2631 |  |  | 16.2098 | 4.956 |  |  | 15.9331 | 216.84 |  | 24.005 |  | 23.329
22:00 |  |  | 21.0379 | 13.457 |  | 4.153 |  |  | 20.1114 | 28.1216 | 11.4009 | 12.99 | 34.26 |  |  | 43.179 |  | 36.105 |  |  |  | 28.2308 |  | 10.0683 |  |  | 15.91 |  | 4.456 | 3.7 |  | 1.1551 |  | 4.2329 | 0 | 3.7405 | 50.3327 | 131.7337 | 27.5658 | 1.03 | 163.2772 | 22.5718 | 36.1455 | 26.91 |  | 189.4787 | 34.173 |  | 11.1133 |  | 2.9 |  | 69.1273 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4122 |  | 7.123 | 5.38 | 1.87 | 90.5147 |  | 4.5635 | 129.9798 | 7.8986 |  | 32.7639 | 3.9547 |  |  | 49.9558 | 7.7127 | 1.0084 | 0.636 | 24.2904 | 459.1841 | 4.7464 | 153.891 | 17.7132 |  |  | 16.936 | 4.9722 |  |  | 16.4415 | 222.58 |  | 23.934 |  | 23.466
22:30 |  |  | 23.4233 | 14.194 |  | 4.299 |  |  | 20.4437 | 27.6687 | 11.2299 | 12.69 | 34.43 |  |  | 43.433 |  | 14.9303 |  |  |  | 111.4659 |  | 9.8409 |  |  | 15.41 |  | 4.519 | 4.5 |  | 1.2499 |  | 4.8773 | 0 | 2.5062 | 51.3367 | 128.9982 | 27.5758 | 1.15 | 164.0132 | 22.9537 | 37.5174 | 26.96 |  | 189.8365 | 34.3434 |  | 11.7722 |  | 2.7 |  | 71.777 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.4727 |  | 7.326 | 35.37 | 1.99 | 88.438 |  | 4.5776 | 129.7132 | 8.3206 |  | 32.6989 | 3.9615 |  |  | 50.7835 | 23.1116 | 0.6193 | 0.603 | 25.6077 | 460.7724 | 4.8577 | 147.219 | 18.3483 |  |  | 16.9373 | 5.0476 |  |  | 16.1917 | 228.34 |  | 25.194 |  | 23.288
23:00 |  |  | 25.5806 | 14.014 |  | 4.348 |  |  | 20.3942 | 27.3426 | 12.0526 | 12.93 | 33.856 |  |  | 43.313 |  | 29.8186 |  |  |  | 112.5075 |  | 9.3167 |  |  | 15.42 |  | 4.433 | 3.4 |  | 1.2449 |  | 4.4261 | 0 | 1.8669 | 49.7925 | 126.3785 | 27.6327 | 1.26 | 163.5969 | 23.0995 | 36.8823 | 26.7 |  | 189.9956 | 34.7958 |  | 11.734 |  | 2.8 |  | 72.8263 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.5593 |  | 6.952 | 46.16 | 1.81 | 87.1547 |  | 4.6211 | 132.0837 | 8.6506 |  | 32.898 | 3.9546 |  |  | 51.343 | 24.2765 | 0.4843 | 0.616 | 24.8182 | 466.9618 | 4.5698 | 145.874 | 18.1682 |  |  | 16.9647 | 4.9786 |  |  | 16.6336 | 223.61 |  | 26.958 |  | 23.141
23:30 |  |  | 31.705 | 13.876 |  | 4.261 |  |  | 19.203 | 26.438 | 13.7652 | 13.07 | 33.69 |  |  | 43.607 |  | 35.7283 |  |  |  | 106.7659 |  | 9.1292 |  |  | 14.43 |  | 4.643 | 4.3 |  | 4.3939 |  | 4.5418 | 0 | 1.5521 | 50.0698 | 125.9739 | 27.7216 | 1.2 | 162.7845 | 22.6001 | 37.2346 | 27.37 |  | 193.2805 | 35.3163 |  | 11.5944 |  | 2.7 |  | 72.9459 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.396 |  | 6.984 | 49.2 | 2.05 | 87.6461 |  | 4.6589 | 128.754 | 9.0849 |  | 32.5647 | 3.8564 |  |  | 52.3345 | 24.4175 | 0.4155 | 0.53 | 26.2984 | 459.6895 | 4.2971 | 152.324 | 18.0683 |  |  | 17.3195 | 4.9785 |  |  | 17.0051 | 232.74 |  | 26.738 |  | 23.624
00:00 |  |  | 32.5773 | 13.374 |  | 0 |  |  | 19.0225 | 26.6248 | 14.0504 | 13 | 32.97 |  |  | 42.998 |  | 44.8133 |  |  |  | 156.0559 |  | 9.096 |  |  | 14.09 |  | 0 | 2.1 |  | 8.3224 |  | 5.2759 | 0 | 1.3643 | 50.4063 | 124.9136 | 28.6021 | 0.83 | 162.2211 | 22.3099 | 36.6187 | 26.64 |  | 193.5913 | 34.866 |  | 11.6758 |  | 2.8 |  | 74.0294 |  | 20.6 | [5 empty] | 5.5301 |  | 6.9521 | 49.69 | 2.04 | 88.8941 |  | 4.6884 | 129.2322 | 8.2833 |  | 31.5372 | 3.8369 |  |  | 82.6728 | 24.4157 | 0.3682 | 0.573 | 25.2696 | 457.8603 | 4.2928 | 157.824 | 17.913 |  |  | 16.2815 | 5.0447 |  |  | 17.4898 | 238.49 |  | 27.084 |  | 23.353
MWh | 0 | 0 | 622.1716 | 301.2435 | 0 | 100.9655 | 0 | 0 | 463.4425 | 660.9784 | 314.176 | 308 | 793.916 | 0 | 0 | 998.8925 | 0 | 926.1487 | 0 | 0 | 0 | 2524.9144 | 0 | 218.4108 | 0 | 0 | 368.675 | 0 | 109.2485 | 54.85 | 0 | 67.0289 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.4897 | 1121.2836 | 2882.9773 | 661.1872 | 18.01 | 3863.8754 | 536.6141 | 849.9477 | 627.045 | 0 | 4094.3974 | 809.5938 | 0 | 260.6404 | 0 | 65.62 | 0 | 1376.1643 | 0 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.48 | 0 | 169.9494 | 1092.015 | 47.365 | 2658.0335 | 0 | 110.7397 | 3071.6399 | 172.056 | 0 | 757.9475 | 93.3881 | 0 | 0 | 1220.7388 | 504.4497 | 21.6989 | 14.516 | 573.7335 | 10756.7437 | 111.5644 | 3623.3905 | 424.0709 | 0 | 0 | 351.4248 | 110.7833 | 0 | 0 | 381.7377 | 5305.215 | 0 | 658.4815 | 0 | 475.37
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 20 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1045.35 | 3157.6 | 1732.6 | 0 | 0 |  | 55.4 |  | 26.4 | 10.6 | 0 | 355.7 | 6383.65 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 329.5
01:00 | 1043.36 | 3129.9 | 1696.2 | 0 | 0 |  | 52.7 |  | 26.2 | 10.6 | 0 | 381.7 | 6340.66 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 17.1
01:30 | 1035.14 | 3093.4 | 1606.7 | 0 | 0 |  | 53 |  | 26.5 | 10.6 | 0 | 387.1 | 6212.44 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5317.85
02:00 | 1048.05 | 3107.8 | 1546.7 | 0 | 0 |  | 54.9 |  | 26.9 | 10.6 | 0 | 384.2 | 6179.15 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1049.25 | 3016.4 | 1510.7 | 0 | 0 |  | 55.5 |  | 26.3 | 10.6 | 0 | 366.3 | 6035.05 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2315.85
03:00 | 1044.77 | 3078.9 | 1556 | 0 | 0 |  | 54.9 |  | 26.2 | 10.6 | 0 | 390.7 | 6162.07 |  | C.H. YANANGO | 803.7
03:30 | 1045.67 | 3094 | 1565.5 | 0 | 0 |  | 55 |  | 25.7 | 10.6 | 0 | 370.5 | 6166.97 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.75
04:00 | 1047.36 | 2986.9 | 1639.6 | 0 | 0 |  | 55.3 |  | 26.3 | 10.6 | 0 | 395 | 6161.06 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 269.95
04:30 | 1038.75 | 2920.2 | 1651.6 | 0 | 0 |  | 52.9 |  | 26.4 | 10.6 | 0 | 422.9 | 6123.35 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1782.9
05:00 | 1046.56 | 2965.9 | 1748.9 | 0 | 0 |  | 53.9 |  | 26.9 | 10.6 | 0 | 433.1 | 6285.86 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 311.3
05:30 | 1047.85 | 2991.2 | 1842.3 | 0 | 0 |  | 55.7 |  | 25.9 | 10.6 | 0 | 424.5 | 6398.05 |  | C.H. RUNATULLO II | 211.95
06:00 | 1026.65 | 2947.1 | 1979.5 | 0 | 0 |  | 54.9 |  | 26.5 | 10.6 | 0.5 | 396.1 | 6441.85 |  | C.H. RUNATULLO III | 298.9
06:30 | 1031.85 | 2984.4 | 2108.5 | 0 | 0 |  | 54 |  | 26.4 | 10.6 | 35.7 | 392.8 | 6644.25 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 160.6
07:00 | 1031.35 | 2753.2 | 2052.2 | 0 | 0 |  | 53.4 |  | 25.6 | 10.6 | 204.6 | 413.1 | 6544.05 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3956.45
07:30 | 1046.13 | 2770.1 | 2054.5 | 30.2 | 0 |  | 53.1 |  | 26.4 | 10.7 | 341.5 | 419.5 | 6752.13 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.75
08:00 | 1051.72 | 2867.1 | 1940.2 | 47.1 | 0 |  | 52.9 |  | 26.9 | 10.7 | 420.3 | 382.8 | 6799.72 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.05
08:30 | 1047.22 | 3046.9 | 1946.1 | 46.8 | 0 |  | 52.6 |  | 26.7 | 9.2 | 485.1 | 382.2 | 7042.82 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.45
09:00 | 1064.71 | 3135.4 | 2013.4 | 47.1 | 0 |  | 52.9 |  | 25.9 | 9.2 | 489 | 341.2 | 7178.81 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14442.75
09:30 | 1049.72 | 2933 | 2148.3 | 46.6 | 0 |  | 52.8 |  | 26.8 | 9.2 | 566 | 312.4 | 7144.82 |  | C.H. RESTITUCION | 4834.9
10:00 | 1050.26 | 3099.1 | 2183.4 | 46.6 | 0 |  | 53.1 |  | 26.4 | 9.2 | 534 | 332.5 | 7334.56 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 113.15
10:30 | 1045.95 | 3106.3 | 2199.6 | 46.5 | 0 |  | 49.9 |  | 26.6 | 9.2 | 499.2 | 375.2 | 7358.45 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.4
11:00 | 1055.96 | 3070.2 | 2188.3 | 45.9 | 5.5 |  | 50.8 |  | 26.8 | 9.2 | 539.2 | 435 | 7426.86 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.8
11:30 | 1042.75 | 2984 | 2247.2 | 45.7 | 7.5 |  | 50.6 |  | 26.5 | 9.2 | 528.5 | 506.3 | 7448.25 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5507.6
12:00 | 1040.75 | 2897.7 | 2252.7 | 46.2 | 15.6 |  | 50 |  | 26.2 | 9.2 | 542.7 | 595 | 7476.05 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1048.14 | 2958.9 | 1970.5 | 45.9 | 15.4 |  | 50.5 |  | 26.5 | 9.2 | 586.5 | 584.5 | 7296.04 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1137.1
13:00 | 1037.85 | 3029.4 | 1951 | 45.8 | 15.4 |  | 49.7 |  | 26 | 8.9 | 563 | 595.8 | 7322.85 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1043.25 | 3040.8 | 1933.1 | 48.7 | 11.6 |  | 50.2 |  | 26.3 | 9.1 | 605.9 | 575.5 | 7344.45 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456
14:00 | 1047.65 | 2925.5 | 1900.1 | 48.1 | 7.4 |  | 49.7 |  | 26.3 | 9.1 | 591.1 | 621.6 | 7226.55 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2076.55
14:30 | 1042.85 | 3103.9 | 1895 | 47.9 | 7.2 |  | 50.2 |  | 26.6 | 9.1 | 596.2 | 634.7 | 7413.65 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 258.75
15:00 | 1047.15 | 2990.3 | 1981.3 | 47.7 | 7 |  | 49.3 |  | 25.9 | 9.1 | 572.9 | 653.3 | 7383.95 |  | C.H. EL CARMEN | 98.6
15:30 | 1043.35 | 3128.1 | 1900.2 | 46.2 | 7 |  | 48.5 |  | 26.3 | 8.5 | 526.7 | 689.1 | 7423.95 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 298.2
16:00 | 1044.54 | 3184.5 | 1956.2 | 46.2 | 7 |  | 49.7 |  | 27 | 9.2 | 413.2 | 707.9 | 7445.44 |  | C.H. ÁNGEL II | 316.35
16:30 | 1050.74 | 3226.2 | 2079 | 46.5 | 7.2 |  | 49.5 |  | 27.2 | 9.2 | 209.9 | 721.6 | 7427.04 |  | C.H. ÁNGEL III | 315.45
17:00 | 1048.65 | 3171.7 | 2169.4 | 46.5 | 4 |  | 49.7 |  | 27.2 | 9.2 | 40.2 | 757.2 | 7323.75 |  | C.H. LA JOYA | 119.4
17:30 | 1045.04 | 3227.4 | 2173.6 | 47.3 | 3.7 |  | 48.7 |  | 27.5 | 9.5 | 0.1 | 720.4 | 7303.24 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.3
18:00 | 1042.24 | 3201 | 2131.2 | 47.2 | 3.6 |  | 48.9 |  | 27 | 10.4 | 0 | 677 | 7188.54 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.65
18:30 | 1045.75 | 3253.7 | 2293 | 47.3 | 0 |  | 49.7 |  | 27.1 | 10.8 | 0 | 648.2 | 7375.55 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1044.76 | 3279.2 | 2281.2 | 47.4 | 0 |  | 57.3 |  | 27.4 | 10.8 | 0 | 613.3 | 7361.36 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2496.15
19:30 | 1048.25 | 3279.7 | 2329.1 | 47.9 | 0 |  | 56.8 |  | 27.4 | 10.8 | 0 | 577.7 | 7377.65 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2160.85
20:00 | 1047.85 | 3283.6 | 2402.5 | 47.6 | 0 |  | 56.7 |  | 27.5 | 10.8 | 0 | 559.3 | 7435.85 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 108.75
20:30 | 1046.45 | 3255.7 | 2332.8 | 47.8 | 0 |  | 51 |  | 27.3 | 10.8 | 0 | 542.4 | 7314.25 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13382.9
21:00 | 1050.15 | 3227.5 | 2383.9 | 47.9 | 0 |  | 50.1 |  | 27.6 | 10.8 | 0 | 514.7 | 7312.65 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.4
21:30 | 1047.84 | 3222.6 | 2282.6 | 47.7 | 0 |  | 50.3 |  | 27.3 | 10.8 | 0 | 510.6 | 7199.74 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1480.65
22:00 | 1044.15 | 3228.6 | 2306.6 | 47.7 | 0 |  | 50.3 |  | 27.4 | 10.8 | 0 | 465.3 | 7180.85 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.125
22:30 | 1046.04 | 3129.9 | 2310.5 | 47.6 | 0 |  | 51.7 |  | 26.4 | 10.8 | 0 | 478.7 | 7101.64 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.45
23:00 | 1055.15 | 3019.2 | 2173 | 47.8 | 0 |  | 51.8 |  | 26.3 | 10.8 | 0 | 477.5 | 6861.55 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5148.3
23:30 | 1038.64 | 3011.9 | 2023.8 | 47.9 | 0 |  | 51.8 |  | 26.3 | 10.8 | 0 | 487.9 | 6699.04 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2155.8
00:00 | 1043.54 | 2938.4 | 1903.1 | 47.7 | 0 |  | 51.7 |  | 27 | 10.8 | 0 | 483.6 | 6505.84 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.25
TOTAL MWh | 25088.575 | 73727.2 | 48236.7 | 792.5 | 62.55 | 0 | 1252 | 0 | 639.1 | 241.75 | 4946 | 11946.8 | 166933.175 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1879.85
% | 15.03% | 44.17% | 28.9% | 0.4747% | 0.03747% | 0% | 0.75% | 0% | 0.3828% | 0.1448% | 2.963% | 7.157% | 100% |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.3
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3216.15
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3027.15
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1118.55
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 464.05
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2645.3
[15 empty] | PCH TUPURI | 21.6
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 226.3
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3383.6
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 669.55
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1091.45
[15 empty] | C.H. OROYA | 197.55
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 87.7
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2633.95
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25088.575 | 73727.2

## GENERACION RER
martes, 20 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.8 |  |  | 14.2 | 2.5 |  | 9.6 |  | 13.3 |  | 9.3 | 12.4 | 7.5 | 2.4 | 4.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 22.9 | 13.4 | 96.6 | 45.3 | 66.6 |  | 2.3 | 2.6 | 12.7 | 4 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 1.9 | 6 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 4.8 |  | 1.2 |  | 7.9 |  | 0.6 |  | 27.2 | 61.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 19.8 | 9.4 |  | 677.75
1:00 | 16.6 |  |  | 14.3 | 2.5 |  | 9.6 |  | 13.4 |  | 8.9 | 12.2 | 7.5 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 19.4 | 9.4 | 109.1 | 41 | 68 |  | 2.5 | 2.1 | 12.8 | 4 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 4.1 | 9.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.56 |  |  | 5 |  | 3.8 |  | 15.7 |  | 0.6 |  | 31.4 | 66 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 703.86
1:30 | 17.2 |  |  | 14.3 | 2.5 |  | 9.3 |  | 13.4 |  | 8.8 | 12.2 | 7.5 | 2.4 | 4.7 | 20 | 19.7 | 20 | 19 | 15.9 | 8.1 | 100.3 | 42.7 | 76.5 |  | 2.2 | 3 | 12.8 | 4 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 4.4 | 9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.1 |  | 8.5 |  | 25.5 |  | 0.6 |  | 30 | 61 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 709.24
2:00 | 17.4 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.5 |  | 13.2 |  | 9 | 12.4 | 7.5 | 2.5 | 4.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 | 13.3 | 7 | 86.4 | 47.4 | 71.4 |  | 3.1 | 2.7 | 12.8 | 4 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 4.6 |  | 5.9 | 11.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5 |  | 11.2 |  | 31.6 |  | 0.6 |  | 29.4 | 63.6 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 707.15
2:30 | 16.8 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.5 |  | 13.2 |  | 8.9 | 12.1 | 7.4 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 12.5 | 1.7 | 94.8 | 41.8 | 78.6 |  | 2.7 | 2.7 | 12.8 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13.6 | 4.6 |  | 5.5 | 9.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.2 |  | 7.1 |  | 19.1 |  | 0.6 |  | 29.6 | 61 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 688.85
3:00 | 17 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.2 |  | 13.1 |  | 8.8 | 12.1 | 7.4 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 14.5 | 3.4 | 97 | 47.5 | 73.3 |  | 2.4 | 2.3 | 12.8 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 4.6 |  | 4.4 | 9.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.57 |  |  | 5.2 |  | 15.5 |  | 30.2 |  | 0.6 |  | 26.3 | 64.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 712.57
3:30 | 16.3 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.4 |  | 13 |  | 9.1 | 12.4 | 7.4 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 17.8 | 1.8 | 94.4 | 52.5 | 69.5 |  | 2 | 1.8 | 12.7 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 4.6 |  | 5.4 | 7.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.57 |  |  | 5.2 |  | 13.5 |  | 23.1 |  | 0.6 |  | 20.2 | 60.6 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 692.47
4:00 | 16.8 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.5 |  | 13 |  | 9.1 | 12.4 | 7.4 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 21.7 | 3.8 | 72.8 | 54.3 | 67.3 |  | 1.9 | 2.1 | 12.6 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 4.6 |  | 4.4 | 8.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.56 |  |  | 5.2 |  | 36.9 |  | 47.5 |  | 0.6 |  | 18.1 | 55.5 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 717.76
4:30 | 17.4 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9 |  | 13 |  | 8.9 | 12.3 | 7.4 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 24.6 | 4.5 | 72.9 | 53 | 67.5 |  | 2.8 | 2.3 | 12.6 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13 | 4.6 |  | 3.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.1 |  | 44.1 |  | 67.5 |  | 0.6 |  | 21.9 | 52 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 744.35
5:00 | 17.3 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.6 |  | 13 |  | 8.7 | 12.1 | 7.4 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 20.7 | 6.6 | 90 | 54.1 | 66.5 |  | 3.2 | 2.1 | 12.6 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13 | 4.6 |  | 6.5 | 9.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.56 |  |  | 5.2 |  | 38.4 |  | 57 |  | 0.6 |  | 27.2 | 51.3 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 754.86
5:30 | 16.4 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.5 |  | 13 |  | 9 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 14.2 | 6.9 | 99.1 | 53.6 | 66.5 |  | 3.4 | 1.7 | 12.6 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13 | 4.3 |  | 4.4 | 6.6 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.2 |  | 31.5 |  | 45.1 |  | 0.6 |  | 31.4 | 60.1 | 20.1 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 745.45
6:00 | 17 |  |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.5 |  | 13.3 |  | 8.4 | 12 | 7.3 | 2.5 | 4.7 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 12.8 | 6.3 | 92.4 | 48.8 | 72.3 |  | 2.5 | 1.5 | 12.4 | 4 | 12.7 | 13.4 | 13 | 4.6 |  | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  | 0.3 | 5.3 |  | 19.5 |  | 26.5 |  | 0.6 | 0.2 | 31.3 | 73.7 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 712.85
6:30 | 17.4 |  |  | 14.3 | 2.3 |  | 9 |  | 13.3 |  | 8.8 | 12.2 | 7 | 2.6 | 4.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 17 | 6.2 | 81.6 | 36.4 | 50.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 12.3 | 4 | 12.6 | 13.4 | 13 | 4.6 | 3.8 | 7.1 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 9.9 |  | 1.55 | 0.2 | 4.3 | 5 |  | 32.6 | 6.9 | 44.7 | 5.1 | 0.6 | 4.9 | 29.4 | 71.9 | 10 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 739.15
7:00 | 17.2 |  |  | 14.2 | 2.3 |  | 8.4 |  | 13.5 |  | 8.2 | 11.7 | 7 | 2.5 | 4.7 | 19.8 | 19.7 | 20 | 19 | 22.9 | 4.7 | 84.3 | 30 | 50 | 8.6 | 1.4 | 1.6 | 12.3 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 21.4 | 7.8 | 10.8 | 3.6 | 18.5 |  | 69.6 |  | 1.55 | 2.8 | 10.1 | 5 | 9.9 | 46.4 | 43.9 | 58.6 | 34.1 | 0.6 | 11.7 | 24.6 | 70 | 11.4 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 |  | 937.15
7:30 | 17 |  |  | 14.1 | 0.5 |  | 9.4 | 0.1 | 13.5 |  | 8.6 | 12.1 | 6.7 | 2.5 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 | 26.9 | 7.6 | 66.5 | 39.7 | 59.1 | 18.9 | 1.9 | 1.5 | 12.3 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 32.5 | 8.5 | 12.7 | 3.6 | 18.5 |  | 92.2 |  | 1.53 | 4.5 | 10.9 | 5.5 | 9.8 | 52.4 | 93 | 56.8 | 71.1 | 0.6 | 13.2 | 22.2 | 63.7 | 17.3 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 5.1 | 0.9 |  | 19.8 | 9.4 |  | 1086.53
8:00 | 17 |  |  | 13 |  |  | 9.9 | 0.3 | 13.5 |  | 9 | 12.4 | 6.8 | 2.5 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 | 28.5 | 9.3 | 56.3 | 33.8 | 57.4 | 26.4 | 0.7 | 1.1 | 12.3 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 38.8 | 7.8 | 12.6 | 3.6 | 18.5 |  | 135.3 |  | 1.52 | 7.7 | 11.7 | 5.3 | 9.9 | 42.8 | 99.9 | 50.5 | 73.6 | 0.6 | 14 | 22.1 | 59.9 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 6.3 | 0.9 |  | 19.9 | 9.5 | 6.3 | 1131.12
8:30 | 17.2 |  |  | 12 |  |  | 9.5 | 0.7 | 13.4 |  | 8.9 | 12.2 | 6.8 | 2.6 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 27.3 | 3 | 52.2 | 45 | 62.3 | 29.2 | 1.5 | 2.7 | 12 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 53.3 | 8.8 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 147.4 | 0.2 | 1.52 | 8.8 | 13 | 5.5 | 9.9 | 37.1 | 113.5 | 38.7 | 80.1 | 0.6 | 15.5 | 22.7 | 68.6 | 20 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 8.4 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 15 | 1192.12
9:00 | 17 |  |  | 13 |  |  | 8.9 | 0.8 | 13.4 |  | 9.6 | 12.8 | 6.8 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 27.3 | 3.9 | 60.2 | 37.2 | 50.3 | 26.9 | 3.7 | 2 | 10.2 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 42.2 | 4.4 | 5.9 | 3.5 | 18.5 |  | 174.7 | 0.3 | 1.51 | 11.4 | 8.9 | 5.5 | 10 | 29.6 | 108.6 | 30.3 | 78.7 | 0.6 | 10.7 | 22.6 | 63.8 | 19.4 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 9.6 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 16.2 | 1154.91
9:30 | 17.1 |  |  | 13.2 |  |  | 9.7 | 0.9 | 13.4 |  | 8.9 | 12.7 | 6.8 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 26.8 | 17.3 | 52 | 35.3 | 42.3 | 27 | 2.6 | 3 | 10.5 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 62.9 | 7.3 | 10.3 | 3.5 | 18.5 |  | 219.1 | 0.3 | 1.52 | 10.8 | 11.5 | 5.5 | 9.9 | 18.4 | 119.7 | 15.2 | 87.2 | 0.6 | 14 | 20.6 | 61.3 | 19.4 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 12.6 | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 1203.22
10:00 | 17.2 |  |  | 13.4 |  |  | 9.2 | 1 | 13.5 |  | 9.1 | 12.9 | 6.8 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 26.4 | 26.8 | 49.5 | 43.7 | 44.9 | 28.2 | 6.1 | 4.7 | 10.5 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 68 | 6.1 | 10.1 | 3.5 | 18.5 |  | 181.8 | 0.1 | 1.56 | 12.1 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 23.2 | 117.4 | 13.1 | 84.6 | 0.6 | 15.6 | 17.4 | 60.5 | 19.9 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 12.7 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1191.96
10:30 | 17 |  |  | 13.6 |  |  | 9.6 | 1 | 13.1 |  | 8.9 | 12.7 | 6.8 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 25.6 | 27.4 | 59 | 48.2 | 45.8 | 27.5 | 9.8 | 5.9 | 10.5 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.5 | 38.3 | 4.8 | 8.1 | 3.5 | 18.5 |  | 204.5 | 0.2 | 1.55 | 15.4 | 12.3 | 5.4 | 10 | 39.2 | 102.9 | 18.6 | 71.8 | 0.6 | 15.3 | 21.2 | 61.6 | 19.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 10 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1199.05
11:00 | 17.2 |  |  | 13.8 |  |  | 9.6 | 1.1 | 12.6 |  | 9.3 | 13 | 6.8 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 20.8 | 30.1 | 55.6 | 58.7 | 51.2 | 23.2 | 11 | 5.8 | 10.5 | 4 | 12.5 | 13.4 | 13 | 4.6 | 80.5 | 9.1 | 13.3 | 3.5 | 18.5 |  | 158.6 | 0.4 | 1.56 | 16 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 64 | 128.1 | 28.2 | 94.8 | 0.6 | 15.1 | 17.9 | 69.3 | 19.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1300.06
11:30 | 17 |  |  | 13.8 |  |  | 9.5 | 1.3 | 12.6 |  | 8.7 | 12.6 | 6.8 | 2.5 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 17.4 | 35.9 | 63.4 | 67.2 | 61.2 | 31.6 | 10.1 | 8.5 | 10.5 | 4 | 12.5 | 13 | 12.6 | 4.6 | 70.2 | 7.6 | 11.3 | 3.5 | 18.5 |  | 136.6 | 0.2 | 1.55 | 16.3 | 12.4 | 5.4 | 9.9 | 74.4 | 132.8 | 54.8 | 98.6 | 0.6 | 15.2 | 20.6 | 73.9 | 19.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 13.3 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1358.05
12:00 | 17 |  |  | 13.8 |  |  | 9.2 | 1.3 | 12.6 |  | 9 | 13 | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 14.2 | 35.2 | 76 | 70.4 | 72.2 | 29.9 | 11.1 | 7.5 | 10.5 | 4 | 12.8 | 13 | 12.6 | 4.6 | 69.3 | 13.1 | 16.4 | 3.5 | 18.5 |  | 207 | 0.4 | 1.55 | 17 | 13 | 5.5 | 9.9 | 99.9 | 99 | 89.9 | 75.2 | 0.6 | 15.6 | 20.9 | 68.2 | 19.7 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 15 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1461.85
12:30 | 17 |  |  | 13.6 |  |  | 9.5 | 0.6 | 12.6 |  | 8.7 | 12.9 | 6.7 | 2.5 | 4.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19 | 14.4 | 36.3 | 80.2 | 73.7 | 59.9 | 18.7 | 14.8 | 8 | 10 | 4 | 12.8 | 13 | 12.6 | 4.6 | 64.4 | 10.9 | 14.2 | 3.5 | 18.5 |  | 223.3 | 0.2 | 1.54 | 12.1 | 13 | 5.5 | 9.9 | 76.2 | 120 | 105.7 | 88.8 | 0.6 | 15.5 | 18.8 | 71.4 | 19.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 14.4 | 0.9 |  | 19.8 | 9.5 | 15.5 | 1493.94
13:00 | 17 |  |  | 13.9 |  |  | 9 | 0.5 | 12.6 |  | 8.3 | 12.8 | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19 | 17.6 | 38.1 | 80.2 | 70.2 | 65.1 | 29.8 | 14.2 | 8.3 | 9.9 | 4 | 12.8 | 13.4 | 13 | 4.6 | 73.7 | 11.7 | 12.7 | 3.6 | 18.5 |  | 183.4 | 0.2 | 1.55 | 14.5 | 13.1 | 5.6 | 9.8 | 77.5 | 118.8 | 111.9 | 85.6 | 0.6 | 15.7 | 16.7 | 71.6 | 19.7 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 12.5 | 0.9 |  | 20.2 | 9.4 | 15.2 | 1481.85
13:30 | 17 |  |  | 13.8 |  |  | 9.3 | 1 | 12.6 |  | 9 | 13.2 | 6.8 | 2.2 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18.4 | 42.6 | 81.4 | 75.4 | 59.7 | 28.8 | 14.4 | 8.8 | 9.5 | 4 | 12.8 | 13.4 | 13 | 4.6 | 72.2 | 10.4 | 13.9 | 3.6 | 18.5 |  | 223.7 | 0.4 | 1.55 | 14 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 75.1 | 119.8 | 108.5 | 87.8 | 0.6 | 15.7 | 14.1 | 52.8 | 19.8 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 13.4 | 0.9 |  | 20 | 9.5 | 15.9 | 1505.55
14:00 | 16.8 |  |  | 13.8 |  |  | 9.5 | 0.7 | 12.6 |  | 8.7 | 13.1 | 6.6 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 19.8 | 44.4 | 90 | 61.8 | 45.9 | 30.1 | 11.6 | 6.2 | 9.5 | 4 | 12.8 | 13.4 | 13 | 4.6 | 66.9 | 12.3 | 13.6 | 3.6 | 18.5 |  | 214 | 0.3 | 1.55 | 14.1 | 13.2 | 5.5 | 9.8 | 127.2 | 119.6 | 108.4 | 87.5 | 0.6 | 15.6 | 14.9 | 65.5 | 19.8 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 13.5 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 15.6 | 1536.45
14:30 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 9.6 | 0.6 | 12.7 |  | 8.8 | 13.3 | 6.6 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 20.6 | 57.3 | 84.1 | 61.2 | 46.3 | 30.2 | 11.2 | 6.6 | 9.5 | 4 | 12.4 | 13.4 | 13 | 4.6 | 65.1 | 10.8 | 13.8 | 3.6 | 18.5 |  | 223.6 | 0.2 | 1.55 | 13.4 | 13 | 5.3 | 9.9 | 126.4 | 120.1 | 113.9 | 87.3 | 0.6 | 15.5 | 13.7 | 68.8 | 19.6 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 12 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 15.2 | 1554.05
15:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 8.9 | 0.6 | 12.7 |  | 9.1 | 13.2 | 6.6 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 22.4 | 58.3 | 84.7 | 60.6 | 46.8 | 29.9 | 10.8 | 7.6 | 9.5 | 4 | 12.2 | 13.4 | 13 | 4.6 | 67.8 | 10.9 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 205.7 | 0.2 | 1.55 | 11.4 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 136 | 119.1 | 113.4 | 85.9 | 0.6 | 14.8 | 15.9 | 72.7 | 19.6 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 10 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 15 | 1548.85
15:30 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 9.3 | 0.4 | 12.7 |  | 9.1 | 12.4 | 6.5 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 20.9 | 64.2 | 90.1 | 59.7 | 47.6 | 27.8 | 11 | 7.5 | 9.5 | 4 | 12 | 13.4 | 13 | 4.6 | 52.7 | 11 | 14 | 3.5 | 18.5 |  | 195 | 0.1 | 1.55 | 9.3 | 11.8 | 5.3 | 9.9 | 151.2 | 112.4 | 121.3 | 81 | 0.6 | 14.1 | 18.2 | 72.4 | 20 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.2 | 8.4 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 13.7 | 1537.15
16:00 | 17 |  |  | 13.6 |  |  | 10 | 0.2 | 12.7 |  | 9.2 | 12.4 | 6.2 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 22 | 76.3 | 99.2 | 55.6 | 54.9 | 19.1 | 9.3 | 5.9 | 9.4 | 4 | 12 | 13.2 | 12.8 | 4.6 | 44.6 | 12.5 | 15.6 | 3.5 | 18.5 |  | 163.2 | 0.1 | 1.54 | 6.5 | 9.1 | 5.5 | 9.8 | 136.4 | 77.6 | 117.8 | 67.9 | 0.6 | 10.9 | 24.2 | 78.2 | 20 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 5.7 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 8.3 | 1443.34
16:30 | 17.1 |  |  | 13.6 |  |  | 10.1 | 0.1 | 12.7 |  | 9.3 | 12.4 | 6.3 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 25.7 | 74.2 | 96.9 | 54.4 | 54.7 | 8.3 | 9.3 | 7 | 9.5 | 3.9 | 12.1 | 13 | 13 | 4.6 | 22.3 | 12.8 | 16.1 | 3.5 | 18.5 |  | 89.6 | 0.1 | 1.54 | 4 | 3.5 | 5.5 | 10 | 145.1 | 37.4 | 120.8 | 35.7 | 0.6 | 4 | 25.4 | 79.2 | 17.6 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 4 | 0.9 |  | 20.2 | 9.4 | 0.9 | 1252.54
17:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10.2 | 0.1 | 12.7 |  | 9 | 12.5 | 6.2 | 2.1 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 26 | 68.1 | 98 | 74.1 | 71.3 | 1.4 | 13.3 | 8 | 9.5 | 3.9 | 12.3 | 13 | 13.2 | 4.6 | 4.7 | 9.8 | 14.9 | 3.5 | 18.5 |  | 19.2 | 0.1 | 1.55 | 1.6 | 0.2 | 5.4 | 10 | 145.1 | 5.6 | 129.3 | 6.2 | 0.6 | 0.1 | 22.7 | 76.6 | 19.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1119.95
17:30 | 17.4 |  |  | 13.5 |  |  | 10.1 |  | 12.7 |  | 9.3 | 12.5 | 6.1 | 2.3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 25.5 | 68.1 | 86.7 | 71.6 | 72.7 |  | 13.2 | 9 | 9.5 | 3.9 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 4.6 |  | 9.2 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.54 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 125.2 |  | 127 |  | 0.6 |  | 24.8 | 73.6 | 20 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1044.14
18:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10 |  | 12.8 |  | 8.8 | 12.4 | 5.9 | 2.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 23.3 | 61.2 | 78.4 | 71.7 | 73.5 |  | 12.3 | 8.9 | 9.4 | 4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 4.6 |  | 10.8 | 15.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.4 | 9.9 | 109.8 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 22.1 | 64.5 | 20.1 | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1000.24
18:30 | 16.8 |  |  | 13.5 |  |  | 10.3 |  | 12.8 |  | 9 | 12.4 | 6 | 2.3 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 23.8 | 64.5 | 75.3 | 72 | 76.1 |  | 10.7 | 8.5 | 9.4 | 4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 4.6 |  | 9.9 | 15.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.5 | 9.9 | 102.2 |  | 116.5 |  | 0.6 |  | 19.7 | 53.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 972.55
19:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 |  | 13.1 |  | 9 | 12.3 | 5.9 | 2.3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 19.9 | 55.7 | 73.5 | 69 | 78.9 |  | 9 | 9.9 | 9.4 | 4.3 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 4.6 |  | 8.9 | 17.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.56 |  |  | 5.5 | 9.9 | 89.3 |  | 112.6 |  | 0.6 |  | 18.4 | 50.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 938.26
19:30 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 |  | 13.2 |  | 8.6 | 12.3 | 6.1 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 16.4 | 61.9 | 72.6 | 73 | 79.1 |  | 9 | 6.8 | 9.4 | 4.5 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 5.6 |  | 10 | 13 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.5 | 9.9 | 75.6 |  | 91.4 |  | 0.6 |  | 17.1 | 51.8 | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 903.85
20:00 | 17.2 |  |  | 13.5 |  |  | 10.3 |  | 13.1 |  | 8.5 | 12.3 | 6.1 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 13.5 | 45.5 | 73 | 68.8 | 83.8 |  | 10.3 | 4.8 | 9.4 | 4.5 | 12.3 | 13 | 13.4 | 4.1 |  | 8.1 | 10.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.4 | 9.9 | 75.1 |  | 94.7 |  | 0.6 |  | 17.1 | 53.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20.1 | 9.4 |  | 884.35
20:30 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10.3 |  | 13 |  | 8.5 | 12.3 | 6.1 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12.3 | 44.9 | 71.1 | 66.8 | 85.9 |  | 9 | 6.6 | 9.4 | 4.5 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 5.5 |  | 5 | 11.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.4 | 9.9 | 67.6 |  | 90.2 |  | 0.6 |  | 18.6 | 53.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20.1 | 9.4 |  | 868.25
21:00 | 17.4 |  |  | 13.5 |  |  | 10.2 |  | 12.8 |  | 8.5 | 12.4 | 6.1 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 14.1 | 45.5 | 72 | 70.1 | 79.2 |  | 10.9 | 7.8 | 9.4 | 4.4 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 7.2 |  | 5.3 | 7.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.5 | 9.9 | 62.7 |  | 74.3 |  | 0.6 |  | 16.3 | 49 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 842.85
21:30 | 16.8 |  |  | 13.5 |  |  | 10.5 |  | 12.7 |  | 8.5 | 12.2 | 6.1 | 2.2 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 14.2 | 49.3 | 58.6 | 67.2 | 73.8 |  | 9.1 | 6.1 | 9.8 | 4.4 | 12 | 13.2 | 13.6 | 7 |  | 2.4 | 7.1 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.4 | 9.9 | 75.9 |  | 79.4 |  | 0.6 |  | 17.9 | 49.6 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 837.74
22:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 |  | 12.7 |  | 8.3 | 12.4 | 6.1 | 2.2 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18.2 | 49.2 | 44.8 | 46.4 | 68.5 |  | 6.4 | 5.3 | 10 | 4.5 | 12 | 13.1 | 13.5 | 7 |  | 5.8 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.5 | 9.9 | 77.2 |  | 74 |  | 0.6 |  | 14.1 | 44 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 792.55
22:30 | 16.8 |  |  | 13.5 |  |  | 9.6 |  | 12.7 |  | 8.4 | 12.3 | 6.1 | 2.2 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 20.4 | 57.6 | 39.7 | 55.8 | 72 |  | 7 | 5.3 | 10 | 4.6 | 11.9 | 13 | 13.4 | 7 |  | 7 | 12.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.5 | 9.9 | 66.8 |  | 62 |  | 0.6 |  | 18.4 | 54 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20.1 | 9.5 |  | 804.94
23:00 | 17 |  |  | 13.5 |  |  | 9.3 |  | 12.7 |  | 8.6 | 12.2 | 6.1 | 2.2 | 4.6 | 19.9 | 20.6 | 20 | 19 | 23.2 | 64 | 40.3 | 61.6 | 76.2 |  | 6.5 | 5.9 | 10 | 4.6 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 7 |  | 6 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.55 |  |  | 5.5 | 9.9 | 59.4 |  | 59.2 |  | 0.6 |  | 17.6 | 46.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 803.05
23:30 | 17.4 |  |  | 13.5 |  |  | 8.9 |  | 12.7 |  | 8.6 | 12.4 | 6.1 | 2.2 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 21.5 | 52.1 | 45 | 65.7 | 80.7 |  | 8.8 | 7.3 | 10 | 4.6 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 7 |  | 7.3 | 12 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.5 | 9.9 | 52.3 |  | 57.9 |  | 0.6 |  | 21 | 56.3 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 812.74
0:00 | 17.4 |  |  | 13.5 |  |  | 9.6 |  | 12.7 |  | 8.2 | 12.1 | 6.1 | 2.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 25 | 45.4 | 39.7 | 67.6 | 77.4 |  | 9 | 5.7 | 10 | 4.6 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 7 |  | 8.4 | 13 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.54 |  |  | 5.4 | 9.9 | 52.1 |  | 60.2 |  | 0.6 |  | 21.9 | 58.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 808.34
EJEC MWh | 408.7 | 0 | 0 | 329.5 | 17.1 | 0 | 230.4 | 6.65 | 311.3 | 0 | 211.95 | 298.9 | 160.6 | 57.45 | 113.15 | 479.4 | 484.8 | 480 | 456 | 485.25 | 802.5 | 1808.95 | 1350.8 | 1560.65 | 251.05 | 171.55 | 122 | 258.75 | 98.6 | 298.2 | 316.35 | 315.45 | 119.4 | 557.8 | 181.3 | 275.15 | 85.3 | 444 | 0 | 1738.7 | 2 | 37.125 | 112 | 117.9 | 128.45 | 173.25 | 1539.3 | 1058.05 | 1635.8 | 784.3 | 14.4 | 141.45 | 517.9 | 1495.65 | 464.05 | 93.35 | 69.5 | 26.1 | 52.8 | 99.7 | 21.6 | 0 | 479.9 | 226.3 | 76.4 | 24654.925
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 880.85 | 3.5727 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4946 | 20.0609 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6881.275 | 27.9103 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11946.8 | 48.456 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
martes, 20 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.8 |  |  | 9.6 | 55.4 |  | 81.8
1:00 | 16.6 |  |  | 9.6 | 52.7 |  | 78.9
1:30 | 17.2 |  |  | 9.3 | 53 |  | 79.5
2:00 | 17.4 |  |  | 9.5 | 54.9 |  | 81.8
2:30 | 16.8 |  |  | 9.5 | 55.5 |  | 81.8
3:00 | 17 |  |  | 9.2 | 54.9 |  | 81.1
3:30 | 16.3 |  |  | 9.4 | 55 |  | 80.7
4:00 | 16.8 |  |  | 9.5 | 55.3 |  | 81.6
4:30 | 17.4 |  |  | 9 | 52.9 |  | 79.3
5:00 | 17.3 |  |  | 9.6 | 53.9 |  | 80.8
5:30 | 16.4 |  |  | 9.5 | 55.7 |  | 81.6
6:00 | 17 |  |  | 9.5 | 54.9 |  | 81.4
6:30 | 17.4 |  |  | 9 | 54 |  | 80.4
7:00 | 17.2 |  |  | 8.4 | 53.4 |  | 79
7:30 | 17 |  |  | 9.4 | 53.1 |  | 79.5
8:00 | 17 |  |  | 9.9 | 52.9 |  | 79.8
8:30 | 17.2 |  |  | 9.5 | 52.6 |  | 79.3
9:00 | 17 |  |  | 8.9 | 52.9 |  | 78.8
9:30 | 17.1 |  |  | 9.7 | 52.8 |  | 79.6
10:00 | 17.2 |  |  | 9.2 | 53.1 |  | 79.5
10:30 | 17 |  |  | 9.6 | 49.9 |  | 76.5
11:00 | 17.2 |  |  | 9.6 | 50.8 |  | 77.6
11:30 | 17 |  |  | 9.5 | 50.6 |  | 77.1
12:00 | 17 |  |  | 9.2 | 50 |  | 76.2
12:30 | 17 |  |  | 9.5 | 50.5 |  | 77
13:00 | 17 |  |  | 9 | 49.7 |  | 75.7
13:30 | 17 |  |  | 9.3 | 50.2 |  | 76.5
14:00 | 16.8 |  |  | 9.5 | 49.7 |  | 76
14:30 | 17 |  |  | 9.6 | 50.2 |  | 76.8
15:00 | 17 |  |  | 8.9 | 49.3 |  | 75.2
15:30 | 17 |  |  | 9.3 | 48.5 |  | 74.8
16:00 | 17 |  |  | 10 | 49.7 |  | 76.7
16:30 | 17.1 |  |  | 10.1 | 49.5 |  | 76.7
17:00 | 17 |  |  | 10.2 | 49.7 |  | 76.9
17:30 | 17.4 |  |  | 10.1 | 48.7 |  | 76.2
18:00 | 17 |  |  | 10 | 48.9 |  | 75.9
18:30 | 16.8 |  |  | 10.3 | 49.7 |  | 76.8
19:00 | 17 |  |  | 10.4 | 57.3 |  | 84.7
19:30 | 17 |  |  | 10.4 | 56.8 |  | 84.2
20:00 | 17.2 |  |  | 10.3 | 56.7 |  | 84.2
20:30 | 17 |  |  | 10.3 | 51 |  | 78.3
21:00 | 17.4 |  |  | 10.2 | 50.1 |  | 77.7
21:30 | 16.8 |  |  | 10.5 | 50.3 |  | 77.6
22:00 | 17 |  |  | 10.4 | 50.3 |  | 77.7
22:30 | 16.8 |  |  | 9.6 | 51.7 |  | 78.1
23:00 | 17 |  |  | 9.3 | 51.8 |  | 78.1
23:30 | 17.4 |  |  | 8.9 | 51.8 |  | 78.1
0:00 | 17.4 |  |  | 9.6 | 51.7 |  | 78.7
EJEC MWh | 408.7 | 0 | 0 | 230.4 | 1252 | 0 | 1891.1

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - martes, 20 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 422.4 | 417.1 | 390.35 | 411 | 409.45 | 408.7 | 7449.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 362.1 | 443.7 | 439.75 | 431.45 | 394.95 | 329.5 | 8785.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 56.45 | 61 | 48 | 60.05 | 57.4 | 17.1 | 1291.52
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 1.85 | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 3.4 |  | 51.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 232.7 | 194.2 | 229.4 | 221.85 | 226 | 230.4 | 4456.45
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 4974.75 | 5228.55 | 4812.9 | 3763 | 3748.15 | 5317.85 | 97601.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 466.95 | 472.8 | 472.35 | 470.55 | 471.4 | 472.8 | 9424.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 3114.6 | 2587 | 2530.55 | 2263.2 | 2457.8 | 2315.85 | 61746
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 928.25 | 883.15 | 855.75 | 841 | 817.95 | 803.7 | 19107.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 8.65 | 8 | 7.65 | 6.8 | 7.95 | 6.65 | 147.45
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 159.2 | 159.55 | 156.4 | 159.35 | 160.6 | 160.75 | 3091.8
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 282.2 | 267 | 272.807 | 263.25 | 265.05 | 269.95 | 5283.007
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 1920.5 | 1787.35 | 1781.0645 | 1795.5 | 1800.05 | 1782.9 | 36148.1645
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [11 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 | [5 empty] | 2.95 |  | 20.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 | [7 empty] | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 16.8 | [5 empty] | 37.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 397.5 | 375.2 | 353.4 | 343.45 | 329.2 | 311.3 | 8473.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 257.05 | 243 | 230.2 | 159.95 | 219.7 | 211.95 | 6115.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 364.9 | 338.35 | 325.65 | 238.8 | 311.2 | 298.9 | 8172.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 185.05 | 187 | 199.85 | 194.5 | 171.25 | 160.6 | 4846.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 3962.2 | 3956 | 3960.75 | 3213.75 | 3963.2473 | 3956.45 | 77869.0473
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 175.45 | 174.55 | 174.128 | 176.35 | 175.65 | 174.75 | 3495.478
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 124.5 | 125.25 | 124.7255 | 123.75 | 121.4 | 125.05 | 2010.4255
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  |  |  | 101.2 | 77.2 | 21.85 | 35.3 | 1707.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 78.7815 | 80.1 | 56.3 | 62.45 | 64.8 | 57.45 | 1477.1815
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 15556.75 | 15525.9 | 14339.5 | 14546.8 | 15535.3 | 14442.75 | 303743.21
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 5157.8 | 5150.9 | 4762 | 4846.8 | 4656.9 | 4834.9 | 100616.455
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 20.2 | 81.35 |  |  |  | 28.45 | 321.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 20.25 | 79.9 |  |  |  | 34.1 | 322.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 117.3805 | 117.15 | 116.85 | 115.7 | 114.5 | 113.15 | 2415.7305
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 479.3 | 479.45 | 478.3 | 479.75 | 479.85 | 479.4 | 9481.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 488.25 | 486.85 | 273.4 | 486.95 | 486.35 | 484.8 | 9294.63
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 7196.3 | 5507.75 | 4951.75 | 5509.7 | 5522.6 | 5507.6 | 107680.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3121.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 1152.85 | 1152.5 | 1136.65 | 1138.55 | 1140.2 | 1137.1 | 18949.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 480 | 448.25 | 479.8 | 480 | 480 | 480 | 7456.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 453.2 | 451.15 | 450 | 451.9 | 455.85 | 456 | 8898.105
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 1099.35 | 514.45 |  | 929 | 704 | 792.5 | 7945.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 137.15 | 468.85 | 769.5 | 88 |  |  | 5165.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1249 |  |  |  | 24.85 |  | 3186.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 640.2 | 796.45 | 892.8 | 889.35 | 1027.3 | 802.5 | 20246.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 195.85 | 97.5 | 368.85 | 411.1 | 492.7 | 485.25 | 7468.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 1750.15 | 1642.55 | 1832.5 | 2328.65 | 2549.15 | 1808.95 | 37410.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 645.1 | 557.2 | 1101.8 | 1519.55 | 561.3 | 1350.8 | 23750.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 1000.85 | 821.45 | 1408.1 | 2040 | 1726.25 | 1560.65 | 32046.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 54.6 | 60.1 | 142.9 | 198.6 | 47.45 | 171.55 | 3338.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 20.3 | 32.25 | 83 | 96.55 | 121.55 | 122 | 1935.9
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 2068 | 2067.45 | 2061.7 | 2065.4 | 2071.75 | 2076.55 | 36264.35
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 269.55 | 266.15 | 266.25 | 266.55 | 261.95 | 251.05 | 5163.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  |  | 1824.4 | 3495.45 | 3777.5 | 4085.25 | 3588.35 | 21239.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 3829.45 | 4021.7 | 3491.95 | 3744.15 | 4050.6 | 3569.3 | 69935.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 4333.75 | 4515.95 | 3498.25 | 4136.35 | 4580.05 | 1625.45 | 37080.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 4029.7 | 4999.9 | 5485.1 | 5865.35 | 6251.3 | 4626.55 | 56144.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [16 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 3752.65 | 3592.4 |  |  |  |  | 38687.5425
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 |  |  |  | 946.6647 | 3925.45 | 3474.6 | 54781.132
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 2006.5 | 1924.9 |  | 435.1852 | 2046.6 | 1922.2 | 47885.4573
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 405.75 | 429.7 | 378.65 | 338.9 | 313.8 | 258.75 | 8723.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 117.05 | 140.8 | 123.8 | 107 | 99.85 | 98.6 | 2833.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 361.9 | 342.45 | 330.8 | 314.75 | 305.65 | 298.2 | 8513.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 386.45 | 363.4 | 351.25 | 332.35 | 322.45 | 316.35 | 8719.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 382.8 | 360.55 | 350.45 | 331.35 | 327.75 | 315.45 | 8634.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 189.6 | 192.45 | 189.55 | 186.6 | 137.7 | 119.4 | 2749.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 435.4 | 283.25 | 617.2 | 971.25 | 970.65 | 814.75 | 4871.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 45.1 | 259.1 | 296.75 | 437.25 | 1038.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 632.3 | 620.55 | 630.65 | 632.05 | 629 | 557.8 | 12105.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 163.2 | 46.6 | 48.65 | 49.35 | 64.8 | 181.3 | 2929.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 220.75 | 63.45 | 28.45 | 33.3 | 88.75 | 275.15 | 3874.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 86.8 | 86.85 | 86.15 | 84.35 | 85.55 | 85.3 | 1728.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 225.5 | 225.25 | 224.55 | 225.35 | 255.15 | 447.65 | 5129.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 8678.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 2400.3 | 2405.4 | 2369.9 | 2493.3 | 2493.35 | 2496.15 | 31116.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 88.95 |  |  | 88.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.65 |  |  |  | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 2159.05 | 1966.35 | 2154.95 | 1781.8 | 2171.1 | 2160.85 | 42579.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 110.3 | 109.7 | 109.4 | 108.65 | 110 | 108.75 | 2094.86
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 1966.6 | 1944.4 | 1990.25 | 1964.4 | 1965.75 | 1738.7 | 30702.375
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 13446.7 | 13388.85 | 13341.6 | 13381.05 | 13403.15 | 13382.9 | 266170.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 2877.65 | 2901.05 | 3475.8 | 2918.05 | 2741.05 | 2883.65 | 61191.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 2876.5 | 2894.85 | 3671.35 | 3019.25 | 2762.1 | 2883.3 | 61569.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 2877.6 | 2874 |  |  |  | 2427.45 | 51657.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 5238.5 | 5242.4 | 3884.6 | 3486.5 | 3340.35 | 4845.35 | 102262.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 4999.3 | 4848.55 | 5014.1 | 3321.95 | 4452.15 | 4076.65 | 70082.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 2633.45 | 2569.4 | 2644.15 | 1909.8 | 2392.35 | 2221.85 | 37435.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 250.1 | 249.95 | 248.8 | 249.95 | 249.6 | 249.4 | 4996.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3 | 2.35 | 2 | 42.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 1727.2 | 1664.75 | 1610.5 | 1554.35 | 1514.75 | 1480.65 | 34671.5376
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 |  |  |  |  | 17.15 | 37.125 | 851.825
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 120.6 | 118.15 | 119.45 | 121.3 | 120.35 | 112 | 2323.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [13 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 124.05 | 120.65 | 122.7 | 118.05 | 124.55 | 117.9 | 2326.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 130.05 | 129.95 | 130.3 | 128.9 | 130.55 | 128.45 | 2515.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 5031.9 | 5085.25 | 5153.7 | 5103.35 | 4298.7 | 5148.3 | 104192.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 2163.7 | 2159.6 | 2160.9 | 2141.75 | 2156.35 | 2155.8 | 41172.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 237.75 | 237.55 | 237.9 | 173.25 | 4553.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 579.25 | 677.45 | 1402.15 | 1469.25 | 248.45 | 1539.3 | 22011.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 623.05 | 668.9 | 1396.45 | 1399.35 | 1360.3 | 1635.8 | 27764.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 1895.2 | 1893.05 | 1894.2 | 1793.05 | 1886.9 | 1879.85 | 37620.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 275.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 725.55 | 723.35 | 721.6 | 723.55 | 723.8 | 722.3 | 13897.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 3355.55 | 3698.65 | 3968.7 | 3800.55 | 3541.95 | 3216.15 | 92507.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 3115.25 | 3084.7 | 3089.75 | 1021.75 | 2990.5 | 3027.15 | 59417.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 1530.9 | 1551.55 | 1229.1 | 1119.65 | 1119.8 | 1118.55 | 16438.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 830.6 | 804.75 | 814.35 | 811.5 | 805.3 | 784.3 | 15691.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 1120.9 | 1082.95 | 1100.05 | 1101.45 | 1091.8 | 1058.05 | 21125.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [12 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [10 empty] | 201.9 |  |  |  | 417.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [14 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  |  |  | 673 | 966.7 | 706.7 |  | 6030.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 2823.85 | 2955.95 | 3271.6 | 807.6 | 2331.85 | 3216.45 | 50705.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 2814.75 | 2950.25 | 3444.65 | 1808.75 | 1316 | 3235.65 | 56066.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 3161.5 | 3240.8 | 3418.95 | 839.85 | 1662.2 | 3604.6 | 56486.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 150.3 | 144.65 | 147 | 148.7 | 148.9 | 141.45 | 2792.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 251.2 | 260.4 | 442.65 | 611 | 626.1 | 517.9 | 9345.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 635.95 | 639.7 | 1253.4 | 1485.2 | 1651.15 | 1495.65 | 26424.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 480.35 | 480.1 | 479.4 | 479.9 | 480.6 | 464.05 | 9181.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 104.9 | 94.75 | 107.3 | 107.25 | 107.4 | 93.35 | 1070.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 21.9 | 55.2 | 63.05 | 66.45 | 67.2 | 69.5 | 343.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 51.55 | 48.7 | 52.8 | 52.8 | 43.4 | 52.8 | 451.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 22.05 | 26.55 | 25.35 | 12.5 | 20.45 | 26.1 | 219.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [13 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 116 | 114.25 | 116.7 | 115.45 | 116 | 99.7 | 2245.6
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 2660.6 | 2658.5 | 2583.75 | 2657.475 | 2658.3 | 2645.3 | 52359.475
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 24 | 24 | 21.75 | 21.804 | 21.6 | 21.6 | 521.954
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 479.45 | 479.85 | 478.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 9489.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 227.05 | 202.15 | 229.25 | 228.4 | 229.2 | 226.3 | 4394.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1854.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [12 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 3663.95 | 3408.85 | 3563.25 | 3242.55 | 2913.65 | 3383.6 | 75370.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 909.1 | 904.35 | 904.5 | 833.1 | 765.4 | 669.55 | 17702.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 1126.9 | 1123.25 | 1116.7 | 1124 | 1125.5 | 1091.45 | 22016.75
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 198.95 | 195.45 | 191.45 | 197.65 | 197.4 | 197.55 | 2723.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 103.75 | 101.8 | 104.25 | 94.15 | 88.75 | 87.7 | 2988.65
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 2641 | 2636.75 | 2634.4 | 2600 | 2639.55 | 2633.95 | 52317.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 151 | 147.7 | 140.65 | 103.25 | 98.7 | 76.4 | 2504
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [18 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [17 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 168985.762 | 167537 | 163261.675 | 154113.5789 | 163157.0473 | 166933.175 | 3269018.6127
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 150.4285 | 129.485 | 150.5 | 117.242 | 100.1665 | 129.1615 | 3265.8675
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 5800.45
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 634.5572 | 437.7075 | 631.2 | 619.35 | 625.15 | 632.3402 | 4213.5309
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 453.9069 | 398.7887 | 436.5 | 453.6 | 453.6 | 453.9957 | 6138.6691
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 281.45 | 278.75 | 279.05 | 269.2 | 248.25 | 248.6 | 4634.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 379 | 347.55 | 374.7 | 374.85 | 380.55 | 380.85 | 7309.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 591.2496 | 589.5164 | 173.5258 | 583.8987 | 579.9182 | 582.7752 | 9907.0702
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 2807.3422 | 2498.5975 | 2362.2758 | 2734.9407 | 2704.4347 | 2744.5226 | 41269.4877
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 655366.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 477197
[7 empty] | ELECTROPERU | 405004.265
[7 empty] | ENGIE | 288244.55
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 178723.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 152434.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 141354.1318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 110801.45
[7 empty] | CELEPSA | 97601.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 80853.1
[7 empty] | EGEMSA | 77869.0473
[7 empty] | SAN GABAN | 52881.429
[7 empty] | EGASA | 45657.4215
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42579.7
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 37410.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 34671.5376
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 31116.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 30702.375
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28617.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27715.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 27608.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26424.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18949.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16297.6
[7 empty] | SINERSA | 13883.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12105.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11557.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9481.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9424.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9345.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9294.63
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 9181.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8898.105
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8785.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8678.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7456.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7449.2
[7 empty] | EGESUR | 7213.8035
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5909.4
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5129.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4456.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3874.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2929.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2792.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2504
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2415.7305
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2326.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2323.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2245.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2094.86
[7 empty] | PETRAMAS | 2085.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1728.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1477.1815
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1291.52
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 851.825
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 147.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 93.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 51.45
[7 empty] | KONDU SAC | 42.6
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7

## G_AREAS
martes, 20 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 425.4 | 65 | 0 | 44.2 | 3154.05 | 1760 | 0 | 311.5 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 534.6 | 5225.55 | 623.5 | 6383.65 | 00:30 | 4202.95 | 1825 | 0 | 355.7 | 6383.65 | 00:30 | 285.05 | 37 | 0 | 355.7 | 677.75
01:00 | 421.2 | 62.3 | 0 | 42.1 | 3132.16 | 1723.4 | 0 | 339.6 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 5195.16 | 619.9 | 6340.66 | 01:00 | 4173.26 | 1785.7 | 0 | 381.7 | 6340.66 | 01:00 | 285.36 | 36.8 | 0 | 381.7 | 703.86
01:30 | 419.4 | 62.3 | 0 | 37.4 | 3108.84 | 1634.5 | 0 | 349.7 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 519.1 | 5093.04 | 600.3 | 6212.44 | 01:30 | 4128.54 | 1696.8 | 0 | 387.1 | 6212.44 | 01:30 | 285.04 | 37.1 | 0 | 387.1 | 709.24
02:00 | 419.4 | 64.4 | 0 | 37.4 | 3125.45 | 1574.7 | 0 | 346.8 | 611 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 5046.95 | 611 | 6179.15 | 02:00 | 4155.85 | 1639.1 | 0 | 384.2 | 6179.15 | 02:00 | 285.45 | 37.5 | 0 | 384.2 | 707.15
02:30 | 423.2 | 65 | 0 | 28.9 | 3031.55 | 1538.1 | 0 | 337.4 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 517.1 | 4907.05 | 610.9 | 6035.05 | 02:30 | 4065.65 | 1603.1 | 0 | 366.3 | 6035.05 | 02:30 | 285.65 | 36.9 | 0 | 366.3 | 688.85
03:00 | 422.2 | 64.1 | 0 | 32 | 3094.17 | 1583.6 | 0 | 358.7 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 518.3 | 5036.47 | 607.3 | 6162.07 | 03:00 | 4123.67 | 1647.7 | 0 | 390.7 | 6162.07 | 03:00 | 285.07 | 36.8 | 0 | 390.7 | 712.57
03:30 | 421.9 | 64.4 | 0 | 32.9 | 3111.07 | 1592.4 | 0 | 337.6 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 5041.07 | 606.7 | 6166.97 | 03:30 | 4139.67 | 1656.8 | 0 | 370.5 | 6166.97 | 03:30 | 285.67 | 36.3 | 0 | 370.5 | 692.47
04:00 | 422.2 | 64.8 | 0 | 38.6 | 3004.56 | 1667 | 0 | 356.4 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 5027.96 | 607.5 | 6161.06 | 04:00 | 4034.26 | 1731.8 | 0 | 395 | 6161.06 | 04:00 | 285.86 | 36.9 | 0 | 395 | 717.76
04:30 | 421.4 | 61.9 | 0 | 38.9 | 2933.05 | 1679.6 | 0 | 384 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 522.2 | 4996.65 | 604.5 | 6123.35 | 04:30 | 3958.95 | 1741.5 | 0 | 422.9 | 6123.35 | 04:30 | 284.45 | 37 | 0 | 422.9 | 744.35
05:00 | 421.9 | 63.5 | 0 | 43.3 | 2980.56 | 1776.8 | 0 | 389.8 | 610 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 5147.16 | 610 | 6285.86 | 05:00 | 4012.46 | 1840.3 | 0 | 433.1 | 6285.86 | 05:00 | 284.26 | 37.5 | 0 | 433.1 | 754.86
05:30 | 424.1 | 65.2 | 0 | 32.1 | 3005.85 | 1869.3 | 0 | 392.4 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 5267.55 | 609.1 | 6398.05 | 05:30 | 4039.05 | 1934.5 | 0 | 424.5 | 6398.05 | 05:30 | 284.45 | 36.5 | 0 | 424.5 | 745.45
06:00 | 413.8 | 64.4 | 0 | 27.6 | 2967.05 | 2007.1 | 0 | 368.5 | 592.9 | 0 | 0.5 | 0 | 505.8 | 5342.65 | 593.4 | 6441.85 | 06:00 | 3973.75 | 2071.5 | 0.5 | 396.1 | 6441.85 | 06:00 | 279.15 | 37.1 | 0.5 | 396.1 | 712.85
06:30 | 413.1 | 63 | 0 | 43.5 | 2996.45 | 2136.5 | 0 | 349.3 | 606.7 | 0 | 35.7 | 0 | 519.6 | 5482.25 | 642.4 | 6644.25 | 06:30 | 4016.25 | 2199.5 | 35.7 | 392.8 | 6644.25 | 06:30 | 273.65 | 37 | 35.7 | 392.8 | 739.15
07:00 | 415.1 | 61.8 | 0 | 46.2 | 2774.85 | 2080 | 0 | 366.9 | 594.6 | 0 | 204.6 | 0 | 523.1 | 5221.75 | 799.2 | 6544.05 | 07:00 | 3784.55 | 2141.8 | 204.6 | 413.1 | 6544.05 | 07:00 | 283.25 | 36.2 | 204.6 | 413.1 | 937.15
07:30 | 426.7 | 92.7 | 0 | 55.7 | 2784.53 | 2082.2 | 0.1 | 363.8 | 605 | 0 | 341.4 | 0 | 575.1 | 5230.63 | 946.4 | 6752.13 | 07:30 | 3816.23 | 2174.9 | 341.5 | 419.5 | 6752.13 | 07:30 | 288.43 | 37.1 | 341.5 | 419.5 | 1086.53
08:00 | 430.5 | 109.9 | 0 | 58.2 | 2877.72 | 1967.9 | 0.3 | 324.6 | 610.6 | 0 | 420 | 0 | 598.6 | 5170.52 | 1030.6 | 6799.72 | 08:00 | 3918.82 | 2077.8 | 420.3 | 382.8 | 6799.72 | 08:00 | 290.42 | 37.6 | 420.3 | 382.8 | 1131.12
08:30 | 431.3 | 108.9 | 0.2 | 51.4 | 3041.32 | 1972.5 | 0.7 | 330.8 | 621.5 | 0 | 484.2 | 0 | 591.8 | 5345.32 | 1105.7 | 7042.82 | 08:30 | 4094.12 | 2081.4 | 485.1 | 382.2 | 7042.82 | 08:30 | 288.92 | 35.9 | 485.1 | 382.2 | 1192.12
09:00 | 434.8 | 108.9 | 0.3 | 41.5 | 3128.51 | 2039.6 | 0.8 | 299.7 | 636.8 | 0 | 487.9 | 0 | 585.5 | 5468.61 | 1124.7 | 7178.81 | 09:00 | 4200.11 | 2148.5 | 489 | 341.2 | 7178.81 | 09:00 | 289.61 | 35.1 | 489 | 341.2 | 1154.91
09:30 | 427.9 | 109.1 | 0.3 | 61.7 | 2931.52 | 2174.6 | 0.9 | 250.7 | 623.3 | 0 | 564.8 | 0 | 599 | 5357.72 | 1188.1 | 7144.82 | 09:30 | 3982.72 | 2283.7 | 566 | 312.4 | 7144.82 | 09:30 | 288.82 | 36 | 566 | 312.4 | 1203.22
10:00 | 427.9 | 108.9 | 0.1 | 69.4 | 3097.86 | 2209.8 | 1 | 263.1 | 623.6 | 0 | 532.9 | 0 | 606.3 | 5571.76 | 1156.5 | 7334.56 | 10:00 | 4149.36 | 2318.7 | 534 | 332.5 | 7334.56 | 10:00 | 289.86 | 35.6 | 534 | 332.5 | 1191.96
10:30 | 429.7 | 106 | 0.2 | 65.9 | 3100.75 | 2225.8 | 1 | 309.3 | 621.8 | 0 | 498 | 0 | 601.8 | 5636.85 | 1119.8 | 7358.45 | 10:30 | 4152.25 | 2331.8 | 499.2 | 375.2 | 7358.45 | 10:30 | 288.85 | 35.8 | 499.2 | 375.2 | 1199.05
11:00 | 432.2 | 111.8 | 0.4 | 73.3 | 3065.86 | 2214.7 | 1.1 | 361.7 | 628.1 | 0 | 537.7 | 0 | 617.7 | 5643.36 | 1165.8 | 7426.86 | 11:00 | 4126.16 | 2326.5 | 539.2 | 435 | 7426.86 | 11:00 | 289.86 | 36 | 539.2 | 435 | 1300.06
11:30 | 428.7 | 113.3 | 0.2 | 72.2 | 2975.65 | 2273.4 | 1.3 | 434.1 | 622.4 | 0 | 527 | 0 | 614.4 | 5684.45 | 1149.4 | 7448.25 | 11:30 | 4026.75 | 2386.7 | 528.5 | 506.3 | 7448.25 | 11:30 | 287.55 | 35.7 | 528.5 | 506.3 | 1358.05
12:00 | 425.9 | 121 | 0.4 | 78.9 | 2896.85 | 2278.9 | 1.3 | 516.1 | 615.7 | 0 | 541 | 0 | 626.2 | 5693.15 | 1156.7 | 7476.05 | 12:00 | 3938.45 | 2399.9 | 542.7 | 595 | 7476.05 | 12:00 | 288.75 | 35.4 | 542.7 | 595 | 1461.85
12:30 | 430 | 121.3 | 0.2 | 75.8 | 2949.24 | 1996.7 | 0.6 | 508.7 | 627.8 | 0 | 585.7 | 0 | 627.3 | 5455.24 | 1213.5 | 7296.04 | 12:30 | 4007.04 | 2118 | 586.5 | 584.5 | 7296.04 | 12:30 | 287.24 | 35.7 | 586.5 | 584.5 | 1493.94
13:00 | 422.5 | 119.9 | 0.2 | 80.1 | 3030.45 | 1976.9 | 0.5 | 515.7 | 614.3 | 0 | 562.3 | 0 | 622.7 | 5523.55 | 1176.6 | 7322.85 | 13:00 | 4067.25 | 2096.8 | 563 | 595.8 | 7322.85 | 13:00 | 288.15 | 34.9 | 563 | 595.8 | 1481.85
13:30 | 424.7 | 119.8 | 0.4 | 85.3 | 3038.55 | 1959.2 | 1 | 490.2 | 620.8 | 0 | 604.5 | 0 | 630.2 | 5488.95 | 1225.3 | 7344.45 | 13:30 | 4084.05 | 2079 | 605.9 | 575.5 | 7344.45 | 13:30 | 288.75 | 35.4 | 605.9 | 575.5 | 1505.55
14:00 | 426.8 | 114.7 | 0.3 | 90.1 | 2920.55 | 1926 | 0.7 | 531.5 | 625.8 | 0 | 590.1 | 0 | 631.9 | 5378.75 | 1215.9 | 7226.55 | 14:00 | 3973.15 | 2040.7 | 591.1 | 621.6 | 7226.55 | 14:00 | 288.35 | 35.4 | 591.1 | 621.6 | 1536.45
14:30 | 427.4 | 114.9 | 0.2 | 102.5 | 3097.05 | 1921.1 | 0.6 | 532.2 | 622.3 | 0 | 595.4 | 0 | 645 | 5550.95 | 1217.7 | 7413.65 | 14:30 | 4146.75 | 2036 | 596.2 | 634.7 | 7413.65 | 14:30 | 287.45 | 35.7 | 596.2 | 634.7 | 1554.05
15:00 | 427.4 | 112.9 | 0.2 | 104.8 | 2981.45 | 2007.4 | 0.6 | 548.5 | 628.6 | 0 | 572.1 | 0 | 645.3 | 5537.95 | 1200.7 | 7383.95 | 15:00 | 4037.45 | 2120.3 | 572.9 | 653.3 | 7383.95 | 15:00 | 287.65 | 35 | 572.9 | 653.3 | 1548.85
15:30 | 429.2 | 111 | 0.1 | 110.1 | 3116.35 | 1925.7 | 0.4 | 579 | 625.9 | 0 | 526.2 | 0 | 650.4 | 5621.45 | 1152.1 | 7423.95 | 15:30 | 4171.45 | 2036.7 | 526.7 | 689.1 | 7423.95 | 15:30 | 286.55 | 34.8 | 526.7 | 689.1 | 1537.15
16:00 | 428.3 | 112.9 | 0.1 | 126.4 | 3174.64 | 1982.4 | 0.2 | 581.5 | 626.1 | 0 | 412.9 | 0 | 667.7 | 5738.74 | 1039 | 7445.44 | 16:00 | 4229.04 | 2095.3 | 413.2 | 707.9 | 7445.44 | 16:00 | 286.04 | 36.2 | 413.2 | 707.9 | 1443.34
16:30 | 427.5 | 113.3 | 0.1 | 128.8 | 3220.14 | 2105.3 | 0.1 | 592.8 | 629.3 | 0 | 209.7 | 0 | 669.7 | 5918.34 | 839 | 7427.04 | 16:30 | 4276.94 | 2218.6 | 209.9 | 721.6 | 7427.04 | 16:30 | 284.64 | 36.4 | 209.9 | 721.6 | 1252.54
17:00 | 426.9 | 110.4 | 0.1 | 118.8 | 3161.95 | 2195.6 | 0.1 | 638.4 | 631.5 | 0 | 40 | 0 | 656.2 | 5996.05 | 671.5 | 7323.75 | 17:00 | 4220.35 | 2306 | 40.2 | 757.2 | 7323.75 | 17:00 | 286.15 | 36.4 | 40.2 | 757.2 | 1119.95
17:30 | 425.9 | 109.8 | 0 | 116.6 | 3221.44 | 2200.5 | 0 | 603.8 | 625.1 | 0 | 0.1 | 0 | 652.3 | 6025.74 | 625.2 | 7303.24 | 17:30 | 4272.44 | 2310.3 | 0.1 | 720.4 | 7303.24 | 17:30 | 286.64 | 37 | 0.1 | 720.4 | 1044.14
18:00 | 425.5 | 109.7 | 0 | 110.7 | 3191.94 | 2158.6 | 0 | 566.3 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 645.9 | 5916.84 | 625.8 | 7188.54 | 18:00 | 4243.24 | 2268.3 | 0 | 677 | 7188.54 | 18:00 | 285.84 | 37.4 | 0 | 677 | 1000.24
18:30 | 425.9 | 107.3 | 0 | 113.7 | 3248.45 | 2320.6 | 0 | 534.5 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 646.9 | 6103.55 | 625.1 | 7375.55 | 18:30 | 4299.45 | 2427.9 | 0 | 648.2 | 7375.55 | 18:30 | 286.45 | 37.9 | 0 | 648.2 | 972.55
19:00 | 424.6 | 115.1 | 0 | 101.9 | 3240.06 | 2309 | 0 | 511.4 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 641.6 | 6060.46 | 659.3 | 7361.36 | 19:00 | 4323.96 | 2424.1 | 0 | 613.3 | 7361.36 | 19:00 | 286.76 | 38.2 | 0 | 613.3 | 938.26
19:30 | 423 | 115.1 | 0 | 101.3 | 3241.95 | 2356.9 | 0 | 476.4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 639.4 | 6075.25 | 663 | 7377.65 | 19:30 | 4327.95 | 2472 | 0 | 577.7 | 7377.65 | 19:30 | 287.95 | 38.2 | 0 | 577.7 | 903.85
20:00 | 423 | 114.6 | 0 | 77.8 | 3247.75 | 2430.5 | 0 | 481.5 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 615.4 | 6159.75 | 660.7 | 7435.85 | 20:00 | 4331.45 | 2545.1 | 0 | 559.3 | 7435.85 | 20:00 | 286.75 | 38.3 | 0 | 559.3 | 884.35
20:30 | 422.1 | 109.1 | 0 | 73.4 | 3218.95 | 2360.6 | 0 | 469 | 661.1 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 6048.55 | 661.1 | 7314.25 | 20:30 | 4302.15 | 2469.7 | 0 | 542.4 | 7314.25 | 20:30 | 287.75 | 38.1 | 0 | 542.4 | 868.25
21:00 | 422.6 | 108.2 | 0 | 72.4 | 3218.75 | 2412.1 | 0 | 442.3 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 6073.15 | 636.3 | 7312.65 | 21:00 | 4277.65 | 2520.3 | 0 | 514.7 | 7312.65 | 21:00 | 289.75 | 38.4 | 0 | 514.7 | 842.85
21:30 | 422.3 | 108.5 | 0 | 73 | 3213.64 | 2310.2 | 0 | 437.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 603.8 | 5961.44 | 634.5 | 7199.74 | 21:30 | 4270.44 | 2418.7 | 0 | 510.6 | 7199.74 | 21:30 | 289.04 | 38.1 | 0 | 510.6 | 837.74
22:00 | 420.2 | 108.4 | 0 | 84.6 | 3231.35 | 2334.4 | 0 | 380.7 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 5946.45 | 621.2 | 7180.85 | 22:00 | 4272.75 | 2442.8 | 0 | 465.3 | 7180.85 | 22:00 | 289.05 | 38.2 | 0 | 465.3 | 792.55
22:30 | 423.1 | 108.9 | 0 | 97.7 | 3126.94 | 2338.1 | 0 | 381 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 629.7 | 5846.04 | 625.9 | 7101.64 | 22:30 | 4175.94 | 2447 | 0 | 478.7 | 7101.64 | 22:30 | 289.04 | 37.2 | 0 | 478.7 | 804.94
23:00 | 426.4 | 108.9 | 0 | 104.6 | 3017.45 | 2200.8 | 0 | 372.9 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 5591.15 | 630.5 | 6861.55 | 23:00 | 4074.35 | 2309.7 | 0 | 477.5 | 6861.55 | 23:00 | 288.45 | 37.1 | 0 | 477.5 | 803.05
23:30 | 418.4 | 108.6 | 0 | 92.9 | 3012.04 | 2052 | 0 | 395 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 619.9 | 5459.04 | 620.1 | 6699.04 | 23:30 | 4050.54 | 2160.6 | 0 | 487.9 | 6699.04 | 23:30 | 287.74 | 37.1 | 0 | 487.9 | 812.74
00:00 | 422.7 | 109 | 0 | 91.8 | 2935.64 | 1931.3 | 0 | 391.8 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 5258.74 | 623.6 | 6505.84 | 00:00 | 3981.94 | 2040.3 | 0 | 483.6 | 6505.84 | 00:00 | 286.94 | 37.8 | 0 | 483.6 | 808.34
TOTAL MWh | 10188.15 | 2337.45 | 2 | 1744.2 | 73688.475 | 48887.15 | 6.65 | 10202.6 | 14939.15 | 0 | 4937.35 | 0 | 14271.8 | 132784.875 | 19876.5 | 166933.175 | TOTAL MWh | 98815.775 | 51224.6 | 4946 | 11946.8 | 166933.175 | TOTAL MWh | 6881.275 | 880.85 | 4946 | 11946.8 | 24654.925

## HOP
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 15:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2025 15:31:00 | 20/05/2025 22:28:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2025 22:28:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2025 19:55:00 | 20/05/2025 21:43:00 | 20/05/2025 19:51:00 | 20/05/2025 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 10:49:00 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 10:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 10:54:00 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 10:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga de la línea L-2241
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la línea L-2241.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 13:26:00 | 20/05/2025 16:47:00 |  | 20/05/2025 16:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 13:26:00 | 20/05/2025 18:24:00 |  | 20/05/2025 18:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/05/2025 07:19:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 07:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/05/2025 12:31:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:08 h, S/C generó a 400 MW. A las 16:23 h, S/C generar a máxima.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/05/2025 12:31:00 | 20/05/2025 12:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 06:15:00 | 20/05/2025 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 07:04:00 | 20/05/2025 10:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 10:50:00 | 20/05/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 12:16:00 | 20/05/2025 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 16:27:00 | 20/05/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 23:19:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 05:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/05/2025 04:10:00 | 20/05/2025 05:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 05:23:00 | 20/05/2025 05:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de TG3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 05:33:00 | 20/05/2025 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 12:00:00 | 20/05/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 18:00:00 | 20/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 23:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 05:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 05:58:00 | 20/05/2025 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 07:36:00 | 20/05/2025 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 09:00:00 | 20/05/2025 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 12:29:00 | 20/05/2025 14:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 14:39:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | 20/05/2025 17:06:00 | 20/05/2025 17:10:00 | 20/05/2025 16:47:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | 20/05/2025 17:23:00 | 20/05/2025 17:26:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 02:00:00 | 20/05/2025 07:27:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/05/2025 07:27:00 | 20/05/2025 14:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 14:31:00 | 20/05/2025 16:01:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 16:01:00 | 20/05/2025 16:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 16:31:00 | 20/05/2025 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 23:05:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 17:22:00 | 20/05/2025 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 20 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/05/2025 07:23 | 20/05/2025 14:10 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 10:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/05/2025 10:30 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO RODETE PELTON FISURA ALABE | 101 | F | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES* | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES PREVIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 20/05/2025 00:09 | 20/05/2025 06:46 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 20/05/2025 09:22 | 20/05/2025 10:44 | Problemas en el arranque por falla en el regulador de velocidad. | 67 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 17:06 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICO | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/05/2025 17:10 | 20/05/2025 17:23 | FALLA EN EL RELE DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICO | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/05/2025 08:12 | 20/05/2025 17:25 | MANTENIMIENTO DE 93750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G2 | 20/05/2025 07:21 | 20/05/2025 16:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG2 | 3.24 | R | F/S | N | PREV. | 47 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 21/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 20/05/2025 00:00 | 20/05/2025 11:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
20/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 20 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 20 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 326.7579 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3181.9437 | 3144.6105 | 819.2531
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2855.1858 | 2817.8526 | 819.2531
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3046.382 | 3009.0488 | 819.2531
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 25 | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3046.382 | 3009.0488 | 819.2531
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3071.0089 | 3033.6757 | 819.2531
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3071.0089 | 3033.6757 | 819.2531
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3071.0089 | 3033.6757 | 819.2531
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3021.382 | 2984.0488 | 819.2531
11:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 819.2531
11:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3004.0394 | 2966.7063 | 729.7404
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3293.3807 | 3256.0475 | 729.7404
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3293.3807 | 3256.0475 | 729.7404
17:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.2065 | 3264.8733 | 729.7404
17:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3420.3539 | 3383.0207 | 611.593
18:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3420.3539 | 3383.0207 | 611.593
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3411.5749 | 3374.2417 | 611.593
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3405.8099 | 3368.4767 | 611.593
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3405.8099 | 3368.4767 | 611.593
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3405.8099 | 3368.4767 | 611.593
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3405.8099 | 3368.4767 | 611.593
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3428.8706 | 3391.5374 | 611.593
MWh | 0 | 0 | 0 | 158.8657 | 140.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 498.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6877.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 74.4403 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.4004 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.0314 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3728.3261 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 25.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5161951.07 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 20 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 14.4149 | 26.4 | 45 | 14.5 | 55 | 13.44 | 11.57 | 12.103 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 112.703 | 108.844 | 7.72 | 13.82 | 5.7 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.03 | 258.178 | 65.253 | 61.47 | 45.691 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.689 | 14.7292 | 15.1 | 17.71 | 18.28 | 28 | -- | 75.616 | 6.195 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.785
00:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 14.4149 | 26.4 | 45 | 14.5 | 55 | 13.44 | 11.57 | 12.103 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 112.703 | 108.844 | 7.72 | 13.82 | 5.7 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.03 | 258.178 | 65.253 | 61.47 | 45.691 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.689 | 14.7292 | 15.1 | 17.71 | 18.28 | 28 | -- | 75.616 | 6.195 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.785
01:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.7018 | 39.8 | 45 | 14.5 | 57 | 12.45 | 11.61 | 12.0445 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.77 | 197.42 | 112.703 | 106.676 | 7.69 | 12.66 | 5.13 | 0.35 | 0.01 | 0 | 50.53 | 253.68 | 65.253 | 61.334 | 54.561 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.7097 | 14.7292 | 15.1 | 17.8 | 18.37 | 28 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.2674 | 6.8151 | 19.232 | 6.155 | 32.716
01:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.7018 | 39.8 | 45 | 14.5 | 57 | 12.45 | 11.61 | 12.0445 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.77 | 197.42 | 112.703 | 106.676 | 7.69 | 12.66 | 5.13 | 0.35 | 0.01 | 0 | 50.53 | 253.68 | 65.253 | 61.334 | 54.561 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.7097 | 14.7292 | 15.1 | 17.8 | 18.37 | 28 | -- | -- | 6.183 | -- | 5.2674 | 6.8151 | 19.232 | 6.155 | 32.716
02:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.6219 | 41.1 | 45 | 14.5 | 59 | 11.16 | 11.46 | 10.1006 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.77 | 197.42 | 112.703 | 106.81 | 7.7 | 12.66 | 5.44 | 0.34 | 0.01 | 0 | 42.88 | 246.03 | 66.352 | 61.572 | 58.056 | 0 | 10.4024 | 13.8 | 10.0554 | 14.7292 | 15.1 | 17.89 | 18.46 | 28 | -- | -- | 6.152 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.469
02:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.6219 | 41.1 | 45 | 14.5 | 59 | 11.16 | 11.46 | 10.1006 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.77 | 197.42 | 112.703 | 106.81 | 7.7 | 12.66 | 5.44 | 0.34 | 0.01 | 0 | 42.88 | 246.03 | 66.352 | 61.572 | 58.056 | 0 | 10.4024 | 13.8 | 10.0554 | 14.7292 | 15.1 | 17.89 | 18.46 | 28 | -- | -- | 6.152 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.469
03:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.5562 | 41.1 | 45 | 14.5 | 59 | 11.12 | 11.43 | 10.0421 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 63.48 | 197.42 | 112.703 | 107.09 | 7.72 | 13.23 | 5.99 | 0.35 | 0.01 | 0 | 43.7 | 246.85 | 65.253 | 61.793 | 55.307 | 0 | 10.4024 | 14 | 10.2287 | 14.7292 | 15.1 | 17.71 | 18.28 | 28 | -- | -- | 6.156 | -- | 5.2417 | 6.8151 | 19.232 | 6.031 | 32.401
03:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.5562 | 41.1 | 45 | 14.5 | 59 | 11.12 | 11.43 | 10.0421 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 63.48 | 197.42 | 112.703 | 107.09 | 7.72 | 13.23 | 5.99 | 0.35 | 0.01 | 0 | 43.7 | 246.85 | 65.253 | 61.793 | 55.307 | 0 | 10.4024 | 14 | 10.2287 | 14.7292 | 15.1 | 17.71 | 18.28 | 28 | -- | -- | 6.156 | -- | 5.2417 | 6.8151 | 19.232 | 6.031 | 32.401
04:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.5108 | 41.1 | 45 | 14.5 | 60 | 11.13 | 11.6 | 10.109 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 102.813 | 7.71 | 12.66 | 4.49 | 0.34 | 0.01 | 0 | 51.22 | 254.37 | 66.352 | 61.451 | 52.495 | 0 | 10.4024 | 14 | 10.1093 | 14.7292 | 15.1 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.142 | -- | 5.2083 | 6.8151 | 19.232 | 5.87 | 32.401
04:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 7.5108 | 41.1 | 45 | 14.5 | 60 | 11.13 | 11.6 | 10.109 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 102.813 | 7.71 | 12.66 | 4.49 | 0.34 | 0.01 | 0 | 51.22 | 254.37 | 66.352 | 61.451 | 52.495 | 0 | 10.4024 | 14 | 10.1093 | 14.7292 | 15.1 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.142 | -- | 5.2083 | 6.8151 | 19.232 | 5.87 | 32.401
05:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1943 | 41.1 | 45 | 14.5 | 62 | 11.14 | 11.56 | 10.0204 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 103.908 | 7.72 | 12.66 | 5.81 | 0.35 | 0.01 | 0 | 47.24 | 250.39 | 66.352 | 60.732 | 51.85 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.9396 | 14.7292 | 15.1 | 18.08 | 18.65 | 28 | -- | -- | 6.145 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.896
05:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1943 | 41.1 | 45 | 14.5 | 62 | 11.14 | 11.56 | 10.0204 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 103.908 | 7.72 | 12.66 | 5.81 | 0.35 | 0.01 | 0 | 47.24 | 250.39 | 66.352 | 60.732 | 51.85 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.9396 | 14.7292 | 15.1 | 18.08 | 18.65 | 28 | -- | -- | 6.145 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.896
06:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1656 | 41.1 | 45 | 14.5 | 62 | 11.13 | 11.43 | 9.9351 | 1.07 | 68.52 | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 101.626 | 7.69 | 12.66 | 5.67 | 0.34 | 0.01 | 0 | 47.96 | 251.11 | 66.352 | 60.195 | 49.887 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.9447 | 14.7292 | 15.1 | 17.52 | 18.09 | 28 | -- | -- | 6.116 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 33.033
06:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1656 | 41.1 | 45 | 14.5 | 62 | 11.13 | 11.43 | 9.9351 | 1.07 | 68.52 | 1.828 | 94.18 | 62.77 | 196.06 | 112.703 | 101.626 | 7.69 | 12.66 | 5.67 | 0.34 | 0.01 | 0 | 47.96 | 251.11 | 66.352 | 60.195 | 49.887 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.9447 | 14.7292 | 15.1 | 17.52 | 18.09 | 28 | -- | -- | 6.116 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 33.033
07:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1398 | 40.9 | 45 | 15.7 | 62 | 11.11 | 11.58 | 9.6878 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 63.48 | 196.06 | 112.703 | 105.319 | 7.72 | 12.66 | 6.23 | 0.34 | 0.01 | 0 | 46.55 | 240.773 | 65.047 | 61.956 | 48.942 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.8332 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.171 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.538
07:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1398 | 40.9 | 45 | 15.7 | 62 | 11.11 | 11.58 | 9.6878 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 63.48 | 196.06 | 112.703 | 105.319 | 7.72 | 12.66 | 6.23 | 0.34 | 0.01 | 0 | 46.55 | 240.773 | 65.047 | 61.956 | 48.942 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.8332 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.171 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.538
08:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1628 | 34.4 | 45 | 15.7 | 62 | 12.76 | 11.51 | 12.6847 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.06 | 193.37 | 112.703 | 105.779 | 7.74 | 12.66 | 5.33 | 0.34 | 0.01 | 0 | 41.61 | 238.296 | 66.7 | 62.861 | 48.335 | 0 | 10.4024 | 12.5 | 9.8592 | 14.7292 | 15 | 18.07 | 18.64 | 28 | -- | -- | 6.223 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.648
08:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1628 | 34.4 | 45 | 15.7 | 62 | 12.76 | 11.51 | 12.6847 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.06 | 193.37 | 112.703 | 105.779 | 7.74 | 12.66 | 5.33 | 0.34 | 0.01 | 0 | 41.61 | 238.296 | 66.7 | 62.861 | 48.335 | 0 | 10.4024 | 12.5 | 9.8592 | 14.7292 | 15 | 18.07 | 18.64 | 28 | -- | -- | 6.223 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.648
09:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1372 | 41 | 45 | 16.2 | 63 | 13.26 | 11.51 | 12.8167 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.06 | 192.03 | 112.703 | 106.344 | 7.7 | 15.02 | 4.83 | 0.33 | 0.01 | 0 | 53.52 | 251.392 | 67.743 | 61.883 | 47.518 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.8415 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2506 | 6.8151 | 19.232 | 6.074 | 32.481
09:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1372 | 41 | 45 | 16.2 | 63 | 13.26 | 11.51 | 12.8167 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.06 | 192.03 | 112.703 | 106.344 | 7.7 | 15.02 | 4.83 | 0.33 | 0.01 | 0 | 53.52 | 251.392 | 67.743 | 61.883 | 47.518 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.8415 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2506 | 6.8151 | 19.232 | 6.074 | 32.481
10:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1036 | 41.1 | 45 | 16.2 | 63 | 13.29 | 11.42 | 12.5744 | -- | -- | 1.828 | 92.33 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 104.07 | 7.59 | 13.82 | 4.86 | 0.33 | 0.01 | 0 | 62.72 | 259.156 | 66.723 | 62.381 | 44.136 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.974 | 14.7292 | 15 | 17.61 | 18.17 | 28 | -- | -- | 6.18 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.651
10:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.1036 | 41.1 | 45 | 16.2 | 63 | 13.29 | 11.42 | 12.5744 | -- | -- | 1.828 | 92.33 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 104.07 | 7.59 | 13.82 | 4.86 | 0.33 | 0.01 | 0 | 62.72 | 259.156 | 66.723 | 62.381 | 44.136 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.974 | 14.7292 | 15 | 17.61 | 18.17 | 28 | -- | -- | 6.18 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.651
11:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.0697 | 41.1 | 45 | 15.7 | 63 | 13.48 | 11.49 | 12.5944 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.06 | 190.69 | 112.703 | 101.264 | 7.45 | 13.82 | 5.31 | 0.33 | 0.01 | 0 | 50.07 | 246.739 | 67.381 | 61.463 | 52.892 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.4366 | 14.7292 | 15 | 17.88 | 18.45 | 28 | -- | -- | 6.219 | -- | 5.2438 | 6.8151 | 19.232 | 6.041 | 32.964
11:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.0697 | 41.1 | 45 | 15.7 | 63 | 13.48 | 11.49 | 12.5944 | -- | -- | 1.828 | 94.18 | 62.06 | 190.69 | 112.703 | 101.264 | 7.45 | 13.82 | 5.31 | 0.33 | 0.01 | 0 | 50.07 | 246.739 | 67.381 | 61.463 | 52.892 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.4366 | 14.7292 | 15 | 17.88 | 18.45 | 28 | -- | -- | 6.219 | -- | 5.2438 | 6.8151 | 19.232 | 6.041 | 32.964
12:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.0327 | 41 | 45 | 15.2 | 63 | 13.94 | 11.44 | 12.5426 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.06 | 189.36 | 112.703 | 104.047 | 7.08 | 13.82 | 5.27 | 0.34 | 0.01 | 0 | 44.95 | 241.318 | 66.478 | 61.048 | 139.78 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3087 | 14.7292 | 15 | 17.87 | 18.44 | 28 | -- | -- | 6.212 | -- | 5.2664 | 6.8151 | 19.232 | 6.15 | 32.79
12:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.0327 | 41 | 45 | 15.2 | 63 | 13.94 | 11.44 | 12.5426 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 62.06 | 189.36 | 112.703 | 104.047 | 7.08 | 13.82 | 5.27 | 0.34 | 0.01 | 0 | 44.95 | 241.318 | 66.478 | 61.048 | 139.78 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3087 | 14.7292 | 15 | 17.87 | 18.44 | 28 | -- | -- | 6.212 | -- | 5.2664 | 6.8151 | 19.232 | 6.15 | 32.79
13:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.006 | 40.9 | 45 | 14.7 | 65 | 13.91 | 11.6 | 12.3287 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 107.115 | 6.43 | 13.82 | 5.87 | 0.34 | 0.01 | 0 | 52.95 | 245.95 | 65.725 | 60.84 | 139.073 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3022 | 14.7292 | 15 | 17.86 | 18.43 | 28 | -- | -- | 6.203 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.469
13:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 5.006 | 40.9 | 45 | 14.7 | 65 | 13.91 | 11.6 | 12.3287 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 107.115 | 6.43 | 13.82 | 5.87 | 0.34 | 0.01 | 0 | 52.95 | 245.95 | 65.725 | 60.84 | 139.073 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3022 | 14.7292 | 15 | 17.86 | 18.43 | 28 | -- | -- | 6.203 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.469
14:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 4.9628 | 41 | 45 | 14.7 | 65 | 13.78 | 11.56 | 12.6011 | -- | -- | 1.828 | 92.33 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 104.743 | 6.15 | 14.41 | 5.89 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.25 | 249.68 | 65.698 | 61.12 | 138.727 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3104 | 14.7292 | 15 | 17.75 | 18.32 | 28 | -- | -- | 6.17 | -- | 5.2427 | 6.8151 | 19.232 | 6.036 | 32.648
14:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 4.9628 | 41 | 45 | 14.7 | 65 | 13.78 | 11.56 | 12.6011 | -- | -- | 1.828 | 92.33 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 104.743 | 6.15 | 14.41 | 5.89 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.25 | 249.68 | 65.698 | 61.12 | 138.727 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3104 | 14.7292 | 15 | 17.75 | 18.32 | 28 | -- | -- | 6.17 | -- | 5.2427 | 6.8151 | 19.232 | 6.036 | 32.648
15:00 | 2.1 | 38 | 40.9 | 4.9189 | 41.1 | 45 | 14.3 | 64 | 13.67 | 11.5 | 12.8251 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 99.212 | 6.18 | 15.02 | 5.19 | 0.34 | 0.01 | 0 | 54.74 | 249.438 | 65.947 | 60.93 | 138.141 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.1601 | 14.7292 | 15 | 17.88 | 18.45 | 28 | -- | -- | 6.163 | -- | 5.245 | 6.8151 | 19.232 | 6.047 | 32.716
15:30 | 2.1 | 38 | 40.9 | 4.9189 | 41.1 | 45 | 14.3 | 64 | 13.67 | 11.5 | 12.8251 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 99.212 | 6.18 | 15.02 | 5.19 | 0.34 | 0.01 | 0 | 54.74 | 249.438 | 65.947 | 60.93 | 138.141 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.1601 | 14.7292 | 15 | 17.88 | 18.45 | 28 | -- | -- | 6.163 | -- | 5.245 | 6.8151 | 19.232 | 6.047 | 32.716
16:00 | 2.1 | 38 | 40 | 4.8688 | 41.2 | 44 | 14.3 | 64 | 13.78 | 11.61 | 12.7883 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 100.169 | 6.05 | 15.02 | 5.33 | 0.35 | 0.01 | 0 | 48.17 | 242.955 | 66.074 | 60.724 | 138.206 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3831 | 14.7292 | 15 | 17.9 | 18.47 | 28 | -- | -- | 6.203 | -- | 5.2427 | 6.8151 | 19.232 | 6.036 | 32.964
16:30 | 2.1 | 38 | 40 | 4.8688 | 41.2 | 44 | 14.3 | 64 | 13.78 | 11.61 | 12.7883 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 100.169 | 6.05 | 15.02 | 5.33 | 0.35 | 0.01 | 0 | 48.17 | 242.955 | 66.074 | 60.724 | 138.206 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.3831 | 14.7292 | 15 | 17.9 | 18.47 | 28 | -- | -- | 6.203 | -- | 5.2427 | 6.8151 | 19.232 | 6.036 | 32.964
17:00 | 2.1 | 38 | 39 | 4.8063 | 41.1 | 43 | 14.3 | 63 | 13.68 | 11.62 | 12.6312 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 190.69 | 112.703 | 100.54 | 5.95 | 15.02 | 6.31 | 0.35 | 0.01 | 0 | 41.13 | 235.602 | 65.444 | 60.749 | 136.944 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.23 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.186 | -- | 5.2326 | 6.8151 | 19.232 | 5.987 | 32.538
17:30 | 2.1 | 38 | 39 | 4.8063 | 41.1 | 43 | 14.3 | 63 | 13.68 | 11.62 | 12.6312 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 190.69 | 112.703 | 100.54 | 5.95 | 15.02 | 6.31 | 0.35 | 0.01 | 0 | 41.13 | 235.602 | 65.444 | 60.749 | 136.944 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.23 | 14.7292 | 15 | 18.03 | 18.6 | 28 | -- | -- | 6.186 | -- | 5.2326 | 6.8151 | 19.232 | 5.987 | 32.538
18:00 | 2.1 | 38 | 38 | 4.7332 | 41.1 | 42 | 14.3 | 60 | 13.69 | 11.66 | 12.6462 | 1.07 | 66.72 | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 99.258 | 5.96 | 15.02 | 5.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 47.68 | 242.237 | 65.623 | 59.909 | 136.739 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.1984 | 14.7292 | 15 | 17.69 | 18.26 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2506 | 6.8151 | 19.232 | 6.074 | 32.401
18:30 | 2.1 | 38 | 38 | 4.7332 | 41.1 | 42 | 14.3 | 60 | 13.69 | 11.66 | 12.6462 | 1.07 | 66.72 | 1.828 | 87.81 | 61.35 | 190.69 | 112.703 | 99.258 | 5.96 | 15.02 | 5.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 47.68 | 242.237 | 65.623 | 59.909 | 136.739 | 0 | 10.4024 | 13 | 10.1984 | 14.7292 | 15 | 17.69 | 18.26 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2506 | 6.8151 | 19.232 | 6.074 | 32.401
19:00 | 2.1 | 38 | 37 | 4.653 | 41.2 | 41 | 14.3 | 60 | 13.7 | 11.66 | 18.4479 | -- | -- | 1.828 | 88.7 | 61.35 | 189.36 | 112.703 | 99.376 | 5.94 | 15.02 | 6.34 | 0.35 | 0.01 | 0 | 49.15 | 243.1 | 59.84 | 59.864 | 40.41 | 0 | 10.4024 | 13.3 | 10.2455 | 14.7292 | 15 | 17.75 | 18.32 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2438 | 6.8151 | 19.232 | 6.041 | 32.401
19:30 | 2.1 | 38 | 37 | 4.653 | 41.2 | 41 | 14.3 | 60 | 13.7 | 11.66 | 18.4479 | -- | -- | 1.828 | 88.7 | 61.35 | 189.36 | 112.703 | 99.376 | 5.94 | 15.02 | 6.34 | 0.35 | 0.01 | 0 | 49.15 | 243.1 | 59.84 | 59.864 | 40.41 | 0 | 10.4024 | 13.3 | 10.2455 | 14.7292 | 15 | 17.75 | 18.32 | 28 | -- | -- | 6.167 | -- | 5.2438 | 6.8151 | 19.232 | 6.041 | 32.401
20:00 | 2.1 | 38 | 36 | 4.5922 | 41.2 | 40 | 14.3 | 59 | 14.54 | 11.51 | 18.4963 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 189.36 | 112.703 | 96.46 | 5.94 | 15.02 | 5.31 | 0.35 | 0.01 | 0 | 61.03 | 255.31 | 60.88 | 60.043 | 40.1 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.3689 | 14.7292 | 15 | 17.73 | 18.3 | 28 | -- | -- | 6.128 | -- | 5.2618 | 6.8151 | 19.232 | 6.128 | 32.155
20:30 | 2.1 | 38 | 36 | 4.5922 | 41.2 | 40 | 14.3 | 59 | 14.54 | 11.51 | 18.4963 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 189.36 | 112.703 | 96.46 | 5.94 | 15.02 | 5.31 | 0.35 | 0.01 | 0 | 61.03 | 255.31 | 60.88 | 60.043 | 40.1 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.3689 | 14.7292 | 15 | 17.73 | 18.3 | 28 | -- | -- | 6.128 | -- | 5.2618 | 6.8151 | 19.232 | 6.128 | 32.155
21:00 | 2.1 | 38 | 36 | 4.5257 | 41.1 | 40 | 14.3 | 59 | 14.51 | 11.58 | 13.5488 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 188.04 | 112.703 | 93.131 | 5.93 | 15.02 | 5.18 | 0.35 | 0.01 | 0 | 56.89 | 251.03 | 59.84 | 59.645 | 39.94 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.1655 | 14.7292 | 15 | 17.56 | 18.13 | 28 | -- | -- | 6.068 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.333
21:30 | 2.1 | 38 | 36 | 4.5257 | 41.1 | 40 | 14.3 | 59 | 14.51 | 11.58 | 13.5488 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 60.65 | 188.04 | 112.703 | 93.131 | 5.93 | 15.02 | 5.18 | 0.35 | 0.01 | 0 | 56.89 | 251.03 | 59.84 | 59.645 | 39.94 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.1655 | 14.7292 | 15 | 17.56 | 18.13 | 28 | -- | -- | 6.068 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.333
22:00 | 2.1 | 38 | 36 | 4.4054 | 41.1 | 40 | 14.7 | 59 | 13.07 | 11.64 | 12.3119 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 58.58 | 188.04 | 112.703 | 104.107 | 5.91 | 15.02 | 4.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 56.27 | 250.412 | 60.88 | 60.071 | 40.18 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.2036 | 14.7292 | 15 | 17.34 | 17.91 | 28 | -- | -- | 6.087 | -- | 5.2562 | 6.8151 | 19.232 | 6.101 | 32.648
22:30 | 2.1 | 38 | 36 | 4.4054 | 41.1 | 40 | 14.7 | 59 | 13.07 | 11.64 | 12.3119 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 58.58 | 188.04 | 112.703 | 104.107 | 5.91 | 15.02 | 4.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 56.27 | 250.412 | 60.88 | 60.071 | 40.18 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.2036 | 14.7292 | 15 | 17.34 | 17.91 | 28 | -- | -- | 6.087 | -- | 5.2562 | 6.8151 | 19.232 | 6.101 | 32.648
23:00 | 2.1 | 38 | 36 | 4.2467 | 41.1 | 40 | 14.7 | 58 | 12.96 | 11.64 | 12.6412 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 57.9 | 188.04 | 112.703 | 109.358 | 5.9 | 15.64 | 5.77 | 0.36 | 0.01 | 0 | 56.64 | 250.778 | 59.84 | 59.931 | 39.54 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.1057 | 14.7292 | 15 | 17.43 | 18 | 28 | 4.4457 | 60.1555 | 6.094 | 5.1125 | 5.2315 | 6.8151 | 19.232 | 5.982 | 32.469
23:30 | 2.1 | 38 | 36 | 4.2467 | 41.1 | 40 | 14.7 | 58 | 12.96 | 11.64 | 12.6412 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 57.9 | 188.04 | 112.703 | 109.358 | 5.9 | 15.64 | 5.77 | 0.36 | 0.01 | 0 | 56.64 | 250.778 | 59.84 | 59.931 | 39.54 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.1057 | 14.7292 | 15 | 17.43 | 18 | 28 | 4.4457 | 60.1555 | 6.094 | 5.1125 | 5.2315 | 6.8151 | 19.232 | 5.982 | 32.469
MAX | 2.1 | 38 | 36 | 4.2467 | 26.4 | 40 | 14.3 | 55 | 11.11 | 11.42 | 9.6878 | 1.07 | 66.72 | 1.828 | 87.81 | 57.9 | 188.04 | 112.703 | 93.131 | 5.9 | 12.66 | 4.49 | 0.33 | 0.01 | 0 | 41.13 | 235.602 | 59.84 | 59.645 | 39.54 | 0 | 10.4024 | 12.5 | 9.689 | 14.7292 | 15 | 17.34 | 17.91 | 28 | 4.4457 | 60.1555 | 6.068 | 5.1125 | 5.2083 | 6.8151 | 19.232 | 5.87 | 32.155
MIN | 2.1 | 38 | 40.9 | 14.4149 | 41.2 | 45 | 16.2 | 65 | 14.54 | 11.66 | 18.4963 | 1.07 | 68.52 | 1.828 | 94.18 | 63.48 | 198.78 | 112.703 | 109.358 | 7.74 | 15.64 | 6.34 | 0.36 | 0.01 | 0 | 62.72 | 259.156 | 67.743 | 62.861 | 139.78 | 0 | 10.4024 | 14 | 10.4366 | 14.7292 | 15.1 | 18.08 | 18.65 | 28 | 4.4457 | 75.616 | 6.223 | 5.1125 | 5.2674 | 6.8151 | 19.232 | 6.155 | 33.033
PROM | 2.1 | 38 | 39.6833 | 5.7304 | 40.1375 | 43.75 | 14.7958 | 61.0833 | 12.9458 | 11.5496 | 12.4384 | 1.07 | 67.62 | 1.828 | 91.4029 | 61.6837 | 192.4333 | 112.703 | 103.2525 | 6.8987 | 14.0075 | 5.4988 | 0.34375 | 0.01 | 0 | 50.745 | 248.1156 | 64.8763 | 60.9985 | 74.0604 | 0 | 10.4024 | 13.4667 | 10.1085 | 14.7292 | 15.0292 | 17.7979 | 18.3675 | 28 | 4.4457 | 67.8858 | 6.1624 | 5.1125 | 5.2395 | 6.8151 | 19.232 | 6.0205 | 32.6048
INICIO | 2.1 | 38 | 40.9 | 14.4149 | 26.4 | 45 | 14.5 | 55 | 13.44 | 11.57 | 12.103 | -- | -- | 1.828 | 93.25 | 63.48 | 198.78 | 112.703 | 108.844 | 7.72 | 13.82 | 5.7 | 0.34 | 0.01 | 0 | 55.03 | 258.178 | 65.253 | 61.47 | 45.691 | 0 | 10.4024 | 14 | 9.689 | 14.7292 | 15.1 | 17.71 | 18.28 | 28 | -- | 75.616 | 6.195 | -- | 5.2293 | 6.8151 | 19.232 | 5.971 | 32.785
FINAL | 2.1 | 38 | 36 | 4.2467 | 41.1 | 40 | 14.7 | 58 | 12.96 | 11.64 | 12.6412 | -- | -- | 1.828 | 87.81 | 57.9 | 188.04 | 112.703 | 109.358 | 5.9 | 15.64 | 5.77 | 0.36 | 0.01 | 0 | 56.64 | 250.778 | 59.84 | 59.931 | 39.54 | 0 | 10.4024 | 13.4 | 10.1057 | 14.7292 | 15 | 17.43 | 18 | 28 | 4.4457 | 60.1555 | 6.094 | 5.1125 | 5.2315 | 6.8151 | 19.232 | 5.982 | 32.469
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 20 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8228 | 0.55677 | 0.228 | 0.19509 | 0.03738 | 3875.5606 | -- | -- | 0.21332 | 23.64 | -- | 0.53641 | 0.11704 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.787 | 0.013 | 0.028 | 63.55 | 0.113 | 0.37051 | 0.67049 | 11.44 | 0.63
00:30 | 2695 | 8.8228 | 0.55677 | 0.228 | 0.19509 | 0.03738 | 3875.5606 | -- | -- | 0.21332 | 23.64 | -- | 0.53641 | 0.11704 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.787 | 0.013 | 0.028 | 63.55 | 0.113 | 0.37051 | 0.67049 | 11.44 | 0.63
01:00 | 2695 | 8.9148 | 0.49671 | 0.218 | 0.19529 | 0.03852 | 3875.546 | -- | -- | 0.20959 | 23.6024 | -- | 0.53641 | 0.0785 | 2411.53 | 0.903 | 0.006 | 0.324 | 0.409 | -- | 275.788 | 0.011 | 0.033 | 63.55 | 0.112 | 0.40969 | 0.64959 | 11.47 | 0.63
01:30 | 2695 | 8.9148 | 0.49671 | 0.218 | 0.19529 | 0.03852 | 3875.546 | -- | -- | 0.20959 | 23.6024 | -- | 0.53641 | 0.0785 | 2411.53 | 0.903 | 0.006 | 0.324 | 0.409 | -- | 275.788 | 0.011 | 0.033 | 63.55 | 0.112 | 0.40969 | 0.64959 | 11.47 | 0.63
02:00 | 2695 | 9.0067 | 0.41586 | 0.198 | 0.20323 | 0.0419 | 3875.5387 | -- | -- | 0.21389 | 23.5836 | -- | 0.53641 | 0.06704 | 2411.5 | 0.9 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.79 | 0.011 | 0.034 | 63.55 | 0.112 | 0.45321 | 0.62146 | 11.47 | 0.628
02:30 | 2695 | 9.0067 | 0.41586 | 0.198 | 0.20323 | 0.0419 | 3875.5387 | -- | -- | 0.21389 | 23.5836 | -- | 0.53641 | 0.06704 | 2411.5 | 0.9 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.79 | 0.011 | 0.034 | 63.55 | 0.112 | 0.45321 | 0.62146 | 11.47 | 0.628
03:00 | 2695 | 9.1083 | 0.40431 | 0.174 | 0.21837 | 0.0434 | 3875.525 | -- | -- | 0.21991 | 23.5484 | -- | 0.52846 | 0.05287 | 2411.47 | 0.896 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.791 | 0.008 | 0.031 | 63.55 | 0.111 | 0.50129 | 0.59943 | 11.47 | 0.627
03:30 | 2695 | 9.1083 | 0.40431 | 0.174 | 0.21837 | 0.0434 | 3875.525 | -- | -- | 0.21991 | 23.5484 | -- | 0.52846 | 0.05287 | 2411.47 | 0.896 | 0.006 | 0.324 | 0.408 | -- | 275.791 | 0.008 | 0.031 | 63.55 | 0.111 | 0.50129 | 0.59943 | 11.47 | 0.627
04:00 | 2695 | 9.1914 | 0.51057 | 0.174 | 0.21012 | 0.04504 | 3875.514 | -- | -- | 0.2245 | 23.5202 | -- | 0.51256 | 0.0567 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | -- | 275.792 | 0.006 | 0.026 | 63.55 | 0.111 | 0.5467 | 0.58337 | 11.5 | 0.626
04:30 | 2695 | 9.1914 | 0.51057 | 0.174 | 0.21012 | 0.04504 | 3875.514 | -- | -- | 0.2245 | 23.5202 | -- | 0.51256 | 0.0567 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | -- | 275.792 | 0.006 | 0.026 | 63.55 | 0.111 | 0.5467 | 0.58337 | 11.5 | 0.626
05:00 | 2695 | 9.2726 | 0.60759 | 0.198 | 0.17133 | 0.04552 | 3875.5046 | -- | -- | 0.22693 | 23.496 | -- | 0.50461 | 0.07612 | 2411.42 | 0.89 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | -- | 275.793 | 0.004 | 0.023 | 63.55 | 0.111 | 0.57361 | 0.5674 | 11.51 | 0.625
05:30 | 2695 | 9.2726 | 0.60759 | 0.198 | 0.17133 | 0.04552 | 3875.5046 | -- | -- | 0.22693 | 23.496 | -- | 0.50461 | 0.07612 | 2411.42 | 0.89 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | -- | 275.793 | 0.004 | 0.023 | 63.55 | 0.111 | 0.57361 | 0.5674 | 11.51 | 0.625
06:00 | 2695 | 9.3596 | 0.678 | 0.225 | 0.1511 | 0.03237 | 3875.4912 | -- | -- | 0.22788 | 23.4615 | -- | 0.48913 | 0.09113 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | 113.66 | 275.794 | 0.002 | 0.018 | 63.55 | 0.111 | 0.5837 | 0.55152 | 11.52 | 0.624
06:30 | 2695 | 9.3596 | 0.678 | 0.225 | 0.1511 | 0.03237 | 3875.4912 | -- | -- | 0.22788 | 23.4615 | -- | 0.48913 | 0.09113 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.324 | 0.404 | 113.66 | 275.794 | 0.002 | 0.018 | 63.55 | 0.111 | 0.5837 | 0.55152 | 11.52 | 0.624
07:00 | 2695 | 9.4537 | 0.768 | 0.252 | 0.1317 | 0.02772 | 3875.4823 | -- | -- | 0.2271 | 23.4389 | 339.993 | 0.52051 | 0.11393 | 2411.37 | 0.884 | 0.006 | 0.324 | 0.407 | -- | 275.795 | 0 | 0.013 | 63.55 | 0.111 | 0.5837 | 0.53715 | 11.51 | 0.623
07:30 | 2695 | 9.4537 | 0.768 | 0.252 | 0.1317 | 0.02772 | 3875.4823 | -- | -- | 0.2271 | 23.4389 | 339.993 | 0.52051 | 0.11393 | 2411.37 | 0.884 | 0.006 | 0.324 | 0.407 | -- | 275.795 | 0 | 0.013 | 63.55 | 0.111 | 0.5837 | 0.53715 | 11.51 | 0.623
08:00 | 2695 | 9.5475 | 0.858 | 0.277 | 0.10345 | 0.04034 | 3875.4616 | -- | -- | 0.22736 | 23.3858 | -- | 0.53641 | 0.1109 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.324 | 0.407 | -- | 275.797 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.116 | 0.55679 | 0.55008 | 11.5 | 0.622
08:30 | 2695 | 9.5475 | 0.858 | 0.277 | 0.10345 | 0.04034 | 3875.4616 | -- | -- | 0.22736 | 23.3858 | -- | 0.53641 | 0.1109 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.324 | 0.407 | -- | 275.797 | 0 | 0.009 | 63.55 | 0.116 | 0.55679 | 0.55008 | 11.5 | 0.622
09:00 | 2695 | 9.6327 | 0.9451 | 0.293 | 0.0949 | 0.0391 | 3875.4287 | -- | -- | 0.22782 | 23.3014 | -- | 0.51256 | 0.07149 | 2411.32 | 0.878 | 0.006 | 0.323 | 0.405 | -- | 275.792 | 0 | 0.005 | 63.55 | 0.117 | 0.54502 | 0.53572 | 11.51 | 0.621
09:30 | 2695 | 9.6327 | 0.9451 | 0.293 | 0.0949 | 0.0391 | 3875.4287 | -- | -- | 0.22782 | 23.3014 | -- | 0.51256 | 0.07149 | 2411.32 | 0.878 | 0.006 | 0.323 | 0.405 | -- | 275.792 | 0 | 0.005 | 63.55 | 0.117 | 0.54502 | 0.53572 | 11.51 | 0.621
10:00 | 2695 | 9.7172 | 1.0342 | 0.299 | 0.09939 | 0.03674 | 3875.4201 | -- | -- | 0.22827 | 23.2796 | -- | 0.50461 | 0.06924 | 2411.33 | 0.879 | 0.006 | 0.323 | 0.406 | -- | 275.787 | 0 | 0.004 | 63.55 | 0.117 | 0.53997 | 0.51717 | 11.55 | 0.62
10:30 | 2695 | 9.7172 | 1.0342 | 0.299 | 0.09939 | 0.03674 | 3875.4201 | -- | -- | 0.22827 | 23.2796 | -- | 0.50461 | 0.06924 | 2411.33 | 0.879 | 0.006 | 0.323 | 0.406 | -- | 275.787 | 0 | 0.004 | 63.55 | 0.117 | 0.53997 | 0.51717 | 11.55 | 0.62
11:00 | 2695 | 9.7945 | 1.1233 | 0.294 | 0.11647 | 0.03395 | 3875.4092 | -- | -- | 0.22848 | 23.2515 | -- | 0.50461 | 0.0785 | 2411.35 | 0.881 | 0.006 | 0.323 | 0.407 | -- | 275.783 | 0 | 0.002 | 63.55 | 0.116 | 0.53493 | 0.49878 | 11.55 | 0.618
11:30 | 2695 | 9.7945 | 1.1233 | 0.294 | 0.11647 | 0.03395 | 3875.4092 | -- | -- | 0.22848 | 23.2515 | -- | 0.50461 | 0.0785 | 2411.35 | 0.881 | 0.006 | 0.323 | 0.407 | -- | 275.783 | 0 | 0.002 | 63.55 | 0.116 | 0.53493 | 0.49878 | 11.55 | 0.618
12:00 | 2695 | 9.8815 | 1.204 | 0.294 | 0.13161 | 0.03108 | 3875.4113 | -- | -- | 0.22817 | 23.257 | -- | 0.52846 | 0.08593 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.323 | 0.407 | -- | 275.778 | 0 | 0.002 | 63.55 | 0.116 | 0.53156 | 0.47916 | 11.54 | 0.617
12:30 | 2695 | 9.8815 | 1.204 | 0.294 | 0.13161 | 0.03108 | 3875.4113 | -- | -- | 0.22817 | 23.257 | -- | 0.52846 | 0.08593 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.323 | 0.407 | -- | 275.778 | 0 | 0.002 | 63.55 | 0.116 | 0.53156 | 0.47916 | 11.54 | 0.617
13:00 | 2695 | 9.9711 | 1.303 | 0.299 | 0.13799 | 0.02855 | 3875.4022 | -- | -- | 0.22854 | 23.2336 | -- | 0.52846 | 0.07612 | 2411.37 | 0.884 | 0.006 | 0.323 | 0.408 | -- | 275.773 | 0 | 0.003 | 63.55 | 0.116 | 0.52988 | 0.46527 | 11.54 | 0.612
13:30 | 2695 | 9.9711 | 1.303 | 0.299 | 0.13799 | 0.02855 | 3875.4022 | -- | -- | 0.22854 | 23.2336 | -- | 0.52846 | 0.07612 | 2411.37 | 0.884 | 0.006 | 0.323 | 0.408 | -- | 275.773 | 0 | 0.003 | 63.55 | 0.116 | 0.52988 | 0.46527 | 11.54 | 0.612
14:00 | 2695 | 9.7056 | 1.339 | 0.306 | 0.14206 | 0.02594 | 3875.3912 | -- | -- | 0.22889 | 23.2055 | -- | 0.53641 | 0.06278 | 2411.38 | 0.885 | 0.006 | 0.323 | 0.409 | -- | 275.769 | 0 | 0.005 | 63.55 | 0.115 | 0.52484 | 0.44325 | 11.55 | 0.606
14:30 | 2695 | 9.7056 | 1.339 | 0.306 | 0.14206 | 0.02594 | 3875.3912 | -- | -- | 0.22889 | 23.2055 | -- | 0.53641 | 0.06278 | 2411.38 | 0.885 | 0.006 | 0.323 | 0.409 | -- | 275.769 | 0 | 0.005 | 63.55 | 0.115 | 0.52484 | 0.44325 | 11.55 | 0.606
15:00 | 2695 | 9.4204 | 1.276 | 0.314 | 0.14092 | 0.02439 | 3875.3836 | -- | -- | 0.22907 | 23.186 | -- | 0.53641 | 0.04922 | 2411.38 | 0.885 | 0.006 | 0.323 | 0.411 | -- | 275.764 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.115 | 0.51475 | 0.42149 | 11.57 | 0.601
15:30 | 2695 | 9.4204 | 1.276 | 0.314 | 0.14092 | 0.02439 | 3875.3836 | -- | -- | 0.22907 | 23.186 | -- | 0.53641 | 0.04922 | 2411.38 | 0.885 | 0.006 | 0.323 | 0.411 | -- | 275.764 | 0 | 0.006 | 63.55 | 0.115 | 0.51475 | 0.42149 | 11.57 | 0.601
16:00 | 2695 | 9.1295 | 1.201 | 0.314 | 0.15064 | 0.02441 | 3875.3772 | -- | -- | 0.22959 | 23.1697 | -- | 0.52051 | 0.04238 | 2411.41 | 0.889 | 0.006 | 0.323 | 0.412 | -- | 275.759 | 0 | 0.01 | 63.55 | 0.114 | 0.51475 | 0.39739 | 11.55 | 0.595
16:30 | 2695 | 9.1295 | 1.201 | 0.314 | 0.15064 | 0.02441 | 3875.3772 | -- | -- | 0.22959 | 23.1697 | -- | 0.52051 | 0.04238 | 2411.41 | 0.889 | 0.006 | 0.323 | 0.412 | -- | 275.759 | 0 | 0.01 | 63.55 | 0.114 | 0.51475 | 0.39739 | 11.55 | 0.595
17:00 | 2695 | 8.8404 | 1.1368 | 0.293 | 0.18437 | 0.02437 | 3875.3729 | 66.7 | 27.991 | 0.22957 | 23.1587 | 339.384 | 0.49666 | 0.05287 | 2411.46 | 0.895 | 0.006 | 0.323 | 0.414 | -- | 275.755 | 0 | 0.014 | 63.55 | 0.114 | 0.5097 | 0.36858 | 11.51 | 0.589
17:30 | 2695 | 8.8404 | 1.1368 | 0.293 | 0.18437 | 0.02437 | 3875.3729 | 66.7 | 27.991 | 0.22957 | 23.1587 | 339.384 | 0.49666 | 0.05287 | 2411.46 | 0.895 | 0.006 | 0.323 | 0.414 | -- | 275.755 | 0 | 0.014 | 63.55 | 0.114 | 0.5097 | 0.36858 | 11.51 | 0.589
18:00 | 2695 | 8.5503 | 0.9586 | 0.271 | 0.20168 | 0.02326 | 3875.3671 | -- | -- | 0.22958 | 23.1439 | -- | 0.48161 | 0.0834 | 2411.49 | 0.898 | 0.006 | 0.322 | 0.414 | 113.66 | 275.75 | 0 | 0.018 | 63.55 | 0.113 | 0.5097 | 0.33677 | 11.5 | 0.582
18:30 | 2695 | 8.5503 | 0.9586 | 0.271 | 0.20168 | 0.02326 | 3875.3671 | -- | -- | 0.22958 | 23.1439 | -- | 0.48161 | 0.0834 | 2411.49 | 0.898 | 0.006 | 0.322 | 0.414 | 113.66 | 275.75 | 0 | 0.018 | 63.55 | 0.113 | 0.5097 | 0.33677 | 11.5 | 0.582
19:00 | 2695 | 8.2555 | 0.9586 | 0.246 | 0.22969 | 0.02023 | 3875.3613 | -- | -- | 0.2297 | 23.1291 | -- | 0.45905 | 0.11393 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.322 | 0.408 | -- | 275.746 | 0 | 0.023 | 63.55 | 0.112 | 0.5097 | 0.30371 | 11.48 | 0.576
19:30 | 2695 | 8.2555 | 0.9586 | 0.246 | 0.22969 | 0.02023 | 3875.3613 | -- | -- | 0.2297 | 23.1291 | -- | 0.45905 | 0.11393 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.322 | 0.408 | -- | 275.746 | 0 | 0.023 | 63.55 | 0.112 | 0.5097 | 0.30371 | 11.48 | 0.576
20:00 | 2695 | 7.9606 | 0.873 | 0.218 | 0.24603 | 0.01681 | 3875.3537 | -- | -- | 0.22982 | 23.1097 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2411.57 | 0.908 | 0.006 | 0.322 | 0.406 | -- | 275.741 | 0.013 | 0.026 | 63.55 | 0.111 | 0.50634 | 0.28018 | 11.51 | 0.569
20:30 | 2695 | 7.9606 | 0.873 | 0.218 | 0.24603 | 0.01681 | 3875.3537 | -- | -- | 0.22982 | 23.1097 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2411.57 | 0.908 | 0.006 | 0.322 | 0.406 | -- | 275.741 | 0.013 | 0.026 | 63.55 | 0.111 | 0.50634 | 0.28018 | 11.51 | 0.569
21:00 | 2695 | 8.0234 | 0.8005 | 0.192 | 0.25608 | 0.01348 | 3875.3442 | -- | -- | 0.22974 | 23.0855 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.322 | 0.404 | -- | 275.736 | 0.028 | 0.031 | 63.55 | 0.109 | 0.50802 | 0.25629 | 11.52 | 0.562
21:30 | 2695 | 8.0234 | 0.8005 | 0.192 | 0.25608 | 0.01348 | 3875.3442 | -- | -- | 0.22974 | 23.0855 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.322 | 0.404 | -- | 275.736 | 0.028 | 0.031 | 63.55 | 0.109 | 0.50802 | 0.25629 | 11.52 | 0.562
22:00 | 2695 | 8.1008 | 0.7105 | 0.16 | 0.26526 | 0.01078 | 3875.333 | -- | -- | 0.22974 | 23.0567 | -- | 0.3876 | 0.19801 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.322 | 0.405 | -- | 275.732 | 0.033 | 0.036 | 63.55 | 0.107 | 0.5097 | 0.2168 | 11.54 | 0.555
22:30 | 2695 | 8.1008 | 0.7105 | 0.16 | 0.26526 | 0.01078 | 3875.333 | -- | -- | 0.22974 | 23.0567 | -- | 0.3876 | 0.19801 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.322 | 0.405 | -- | 275.732 | 0.033 | 0.036 | 63.55 | 0.107 | 0.5097 | 0.2168 | 11.54 | 0.555
23:00 | 2695 | 8.1926 | 0.62376 | 0.148 | 0.2466 | 0.01029 | 3875.326 | -- | -- | 0.22961 | 23.0388 | -- | 0.38082 | 0.21842 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.321 | 0.408 | -- | 275.727 | 0.031 | 0.037 | 63.55 | 0.105 | 0.5097 | 0.1734 | 11.55 | 0.548
23:30 | 2695 | 8.1926 | 0.62376 | 0.148 | 0.2466 | 0.01029 | 3875.326 | -- | -- | 0.22961 | 23.0388 | -- | 0.38082 | 0.21842 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.321 | 0.408 | -- | 275.727 | 0.031 | 0.037 | 63.55 | 0.105 | 0.5097 | 0.1734 | 11.55 | 0.548

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 20 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.77
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.79
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.53
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
20/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
20/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
20/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 20 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.79
20/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 99.286
20/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 13:00:00 | 20:30:00 | 100

## STOCK_COMB
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.78 | 623.78 | 0 | m3
20/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
20/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
20/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
20/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 399.21 | 383.61 | 0 | m3
20/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8290.67 | 8290.67 | 0 | m3
20/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
20/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30760.19 | 30760.19 | 0 | m3
20/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
20/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.91 | 0 | m3
20/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 794.54 | 793.884 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
20/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
20/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA.
20/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58079.3 | 58104.001 | 0 | m3 | Se regulariza final declarado de combustible por un consumo interno (4.669 m3) del día 12.05.2025.
20/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
20/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
20/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1114
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 940.8284
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 10.7718
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2233.2892
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2050.6858
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2094.8602
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1976.8649
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 7.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 8.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 206924.82
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1003828
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 994010
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 486920
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 989337.014
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 268342.97
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 537.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 143857.03
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 288.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 887443.437
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 862594.971
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 714064.215
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1136250.638
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 124
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1874239
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22608.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 13872.68
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22872.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21315.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22078.11
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16773.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16773.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12785.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 203223.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 20 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/05/2025 00:00 | 866.3 | 0 | 87.15 | 87.15 | 4509.2 | 510.93 | 8933 | 23097 | 3992.3115 | 4327.2106 | 4320.1858 | 4327.9697 | 2700 | 0 | 6958.6
20/05/2025 01:00 | 866.8 | 0 | 89.18 | 89.18 | 4509.2 | 504.06 | 9177 | 23319 | 4076.1673 | 4365.6838 | 4358.5724 | 4366.7175 | 2690 | 0 | 6957.2
20/05/2025 02:00 | 866.9 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4509.2 | 501.12 | 9428 | 23398 | 4214.9059 | 4433.0116 | 4426.0468 | 4434.3205 | 2700 | 0 | 6955.8
20/05/2025 03:00 | 868.7 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4509.2 | 502.1 | 9679 | 23285 | 4278.7399 | 4475.803 | 4469.1914 | 4477.5436 | 2700 | 0 | 6954.5
20/05/2025 04:00 | 868.3 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4509.2 | 505.04 | 9840 | 23269 | 4205.484 | 4446.7518 | 4439.6713 | 4447.9824 | 2680 | 0 | 6952.9
20/05/2025 05:00 | 868.5 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4502.3 | 501.12 | 9877 | 23350 | 4102.549 | 4412.7933 | 4405.9341 | 4414.2986 | 2680 | 0 | 6951.5
20/05/2025 06:00 | 868.3 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4495.9 | 503.08 | 9842 | 23314 | 3941.9037 | 4303.2631 | 4296.2883 | 4303.7079 | 2650 | 0 | 6950
20/05/2025 07:00 | 867.8 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4503.8 | 502.1 | 9704 | 22721 | 3740.3912 | 4201.1913 | 4193.9957 | 4201.5976 | 2610 | 0 | 6948.7
20/05/2025 08:00 | 867.1 | 2988.82 | 91.51 | 91.51 | 4507.3 | 502.1 | 9561 | 23294 | 3586.9305 | 4165.0738 | 4157.6633 | 4164.9696 | 2600 | 0 | 6947.4
20/05/2025 09:00 | 866.7 | 2990.87 | 90.02 | 90.02 | 4511.1 | 503.08 | 9433 | 23351 | 3496.5973 | 4120.7119 | 4113.9782 | 4121.1571 | 2600 | 0 | 6946.3
20/05/2025 10:00 | 866.2 | 2988.34 | 88.52 | 88.52 | 4509.3 | 500.14 | 9307 | 22849 | 3459.8515 | 4098.531 | 4092.4599 | 4099.1333 | 2610 | 0 | 6945.4
20/05/2025 11:00 | 865.1 | 2989.5 | 86.58 | 86.58 | 4500.5 | 507 | 9162 | 22666 | 3455.7293 | 4092.6422 | 4087.3779 | 4093.4799 | 2600 | 0 | 6944.2
20/05/2025 12:00 | 861.7 | 2987.19 | 84.73 | 84.73 | 4509 | 501.12 | 9011 | 22835 | 3409.3262 | 4091.4646 | 4087.2696 | 4092.7734 | 2610 | 0 | 6943
20/05/2025 13:00 | 857.3 | 2989.03 | 83.26 | 83.26 | 4508.2 | 505.04 | 9010 | 23361 | 3453.727 | 4117.3748 | 4118.3037 | 4119.5084 | 2640 | 0 | 6941.7
20/05/2025 14:00 | 857.1 | 2984.87 | 83.04 | 83.04 | 4506.5 | 500.14 | 9049 | 23313 | 3541.8228 | 4170.3735 | 4172.802 | 4172.625 | 2680 | 0 | 6940.6
20/05/2025 15:00 | 857.1 | 2987.66 | 83.25 | 83.25 | 4508.2 | 501.12 | 9087 | 22785 | 3724.2561 | 4232.5981 | 4234.1125 | 4235.0456 | 2690 | 0 | 6938.8
20/05/2025 16:00 | 857.9 | 2988.34 | 83.65 | 83.65 | 4502.4 | 503.08 | 9107 | 22825 | 3743.8065 | 4242.2161 | 4238.7623 | 4242.9363 | 2690 | 0 | 6937.7
20/05/2025 17:00 | 854.8 | 2988.34 | 84.24 | 84.24 | 4502.9 | 502.1 | 9106 | 22713 | 3791.5054 | 4249.0864 | 4244.0609 | 4250.0031 | 2690 | 0 | 6935.7
20/05/2025 18:00 | 861.5 | 2987.66 | 84.29 | 84.29 | 4500.4 | 513.87 | 9066 | 22875 | 3708.7097 | 4218.465 | 4212.9189 | 4219.3813 | 2680 | 0 | 6933.7
20/05/2025 19:00 | 866.1 | 2987.87 | 83.34 | 83.34 | 4500.4 | 516.81 | 8985 | 22843 | 3666.8999 | 4207.0801 | 4200.9163 | 4207.8392 | 2670 | 0 | 6931.9
20/05/2025 20:00 | 829.5 | 2986.5 | 82.13 | 82.13 | 4500.4 | 510.93 | 8904 | 22691 | 3611.4277 | 4180.1884 | 4173.6671 | 4180.6335 | 2650 | 0 | 6930.4
20/05/2025 21:00 | 792.9 | 2986.03 | 80.95 | 80.95 | 4500.4 | 510.93 | 8823 | 22827 | 3586.5772 | 4175.6737 | 4169.2337 | 4176.0403 | 2650 | 0 | 6928.7
20/05/2025 22:00 | 866.4 | 2987.19 | 80.05 | 80.05 | 4500.4 | 510.93 | 8803 | 22887 | 3655.2399 | 4214.9319 | 4208.1612 | 4214.5527 | 2680 | 0 | 6927.1
20/05/2025 23:00 | 869.4 | 2987.87 | 79.65 | 79.65 | 4500.4 | 508.97 | 8881 | 22850 | 3793.7431 | 4290.1115 | 4282.9884 | 4290.6349 | 2690 | 0 | 6925.5

## TEMP_AMB
martes, 20 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/05/2025 00:00 | 16.7 | 22.01 | 22.01 | 19.4 | 19.4 | 21.48 | 21.48 | 17 | 31.97 | 16.8 | 19.4 | 20.13 | 17.8 | 17.2 | 0 | 25.05
20/05/2025 01:00 | 16.4 | 22.2 | 22.2 | 18.3 | 18.3 | 21.33 | 21.33 | 17.1 | 32.22 | 16.8 | 19.6 | 19.9 | 17.8 | 17.5 | 0 | 25.16
20/05/2025 02:00 | 16 | 22.13 | 22.13 | 18.5 | 18.5 | 21.26 | 21.26 | 17.3 | 32.16 | 16.7 | 18.5 | 21.01 | 17.8667 | 17.2 | 0 | 25.27
20/05/2025 03:00 | 15.6 | 22.09 | 22.09 | 18.7 | 18.7 | 21.15 | 21.15 | 17.4 | 32.15 | 16.8 | 18.6 | 21.34 | 17.8667 | 17.1 | 0 | 25.45
20/05/2025 04:00 | 15.6 | 21.8 | 21.8 | 18.6 | 18.6 | 21.04 | 21.04 | 17.5 | 31.81 | 16.9 | 19 | 21.52 | 17.6333 | 17.2 | 0 | 25.63
20/05/2025 05:00 | 15.9 | 21.42 | 21.42 | 18.6 | 18.6 | 20.93 | 20.93 | 17.1 | 31.33 | 16.9 | 18.6 | 21.74 | 17.5333 | 17.8 | 0 | 25.32
20/05/2025 06:00 | 16.2 | 20.92 | 20.92 | 18.7 | 18.7 | 20.88 | 20.88 | 17 | 30.52 | 16.8 | 19 | 21.85 | 17.6 | 17.3 | 0 | 25.46
20/05/2025 07:00 | 16.4 | 20.51 | 20.51 | 18.6 | 18.6 | 20.87 | 20.87 | 16.8 | 30.53 | 16.7 | 19 | 21.93 | 17.5 | 17.2 | 0 | 25.66
20/05/2025 08:00 | 16.7 | 21.31 | 21.31 | 19 | 19 | 20.93 | 20.93 | 17.1 | 31.34 | 16.6 | 19.3 | 21.93 | 17.3667 | 17.5 | 0 | 26.24
20/05/2025 09:00 | 17.1 | 22.28 | 22.28 | 19.3 | 19.3 | 21.06 | 21.06 | 17.4 | 32.31 | 17.1 | 19.6 | 22.01 | 17.4667 | 18.1 | 0 | 27.84
20/05/2025 10:00 | 18.4 | 24.32 | 24.32 | 19.7 | 19.7 | 21.2 | 21.2 | 19.4 | 34.34 | 17.8 | 21.2 | 22.33 | 17.8667 | 18.3 | 0 | 29.79
20/05/2025 11:00 | 20.5 | 26.38 | 26.38 | 21.2 | 21.2 | 21.79 | 21.79 | 20 | 36.94 | 17.8 | 21.2 | 22.79 | 18.2 | 18.9 | 0 | 30.5
20/05/2025 12:00 | 23.1 | 28.05 | 28.05 | 22 | 22 | 22.49 | 22.49 | 18.9 | 35.06 | 20.7 | 23.7 | 23.18 | 18.4333 | 19.7 | 0 | 30.86
20/05/2025 13:00 | 24.3 | 27.07 | 27.07 | 21.7 | 21.7 | 22.82 | 22.82 | 18.7 | 34.2 | 20.1 | 24.1 | 23.84 | 18.5333 | 20.6 | 0 | 30.96
20/05/2025 14:00 | 24.4 | 26.17 | 26.17 | 21.3 | 21.3 | 23.21 | 23.21 | 18.6 | 34.33 | 20.4 | 22.5 | 24.2 | 19.1 | 21.1 | 0 | 31.43
20/05/2025 15:00 | 23.4 | 26.31 | 26.31 | 21.5 | 21.5 | 23.47 | 23.47 | 18.6 | 33.95 | 19.8 | 22.6 | 24.28 | 18.6 | 19.8 | 0 | 31.27
20/05/2025 16:00 | 22.5 | 25.82 | 25.82 | 21 | 21 | 23.13 | 23.13 | 18.1 | 32.9 | 19.2 | 21.7 | 23.92 | 18.5 | 19.2 | 0 | 30.63
20/05/2025 17:00 | 20.7 | 24.91 | 24.91 | 19.9 | 19.9 | 23.26 | 23.26 | 18 | 33.15 | 18.2 | 21.4 | 23.73 | 18.4 | 19.1 | 0 | 29.37
20/05/2025 18:00 | 18.6 | 23.95 | 23.95 | 19.3 | 19.3 | 22.72 | 22.72 | 17.8 | 33.39 | 17.9 | 21.2 | 23.8 | 18.2333 | 18.6 | 0 | 27.72
20/05/2025 19:00 | 17.6 | 22.72 | 22.72 | 19.2 | 19.2 | 22.35 | 22.35 | 17.9 | 32.71 | 18.4 | 20.7 | 23.79 | 18.4 | 18.5 | 0 | 26.35
20/05/2025 20:00 | 17.1 | 22.31 | 22.31 | 19.4 | 19.4 | 22.13 | 22.13 | 17.8 | 32.56 | 18.4 | 20.7 | 23.73 | 18.3 | 18.2 | 0 | 26.06
20/05/2025 21:00 | 18.6 | 22.15 | 22.15 | 19.1 | 19.1 | 21.87 | 21.87 | 17.8 | 32.43 | 18.3 | 20.7 | 23.68 | 18.3667 | 18.2 | 0 | 25.81
20/05/2025 22:00 | 17 | 22.15 | 22.15 | 19.4 | 19.4 | 21.73 | 21.73 | 17.8 | 32.58 | 18.3 | 20.5 | 23.57 | 18.2667 | 18.1 | 0 | 25.44
20/05/2025 23:00 | 16.5 | 22.7 | 22.7 | 19 | 19 | 21.67 | 21.67 | 17.9 | 33.14 | 18.4 | 20.9 | 23.51 | 18.1667 | 18.1 | 0 | 25.37

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 20 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 311.5 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2040 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00
20/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 20/05/2025 06:00 | 21/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 20 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 5.4 | 8.4 | 8.091 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 2.907 | 3.155 |  |  |  | 10.474 | 9.605 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 4.8 | 8 | 8.815 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 2.581 | 2.6804 |  |  |  | 10.925 | 9.785 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 4.5 | 7.8 | 8.753 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 4.5575 | 4.151 |  |  |  | 11.253 | 9.664 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 4.2 | 7.7 | 8.047 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 5.5246 | 5.2228 |  |  |  | 11.307 | 9.734 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 3.7 | 7.4 | 7.953 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.8826 | 4.4458 |  |  |  | 11.023 | 9.66 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 3.8 | 7.8 | 7.895 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 3.6079 | 5.0621 |  |  |  | 9.995 | 9.886 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 3.8 | 8.3 | 8.53 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 4.3008 | 5.2042 |  |  |  | 9.133 | 9.539 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 4.2 | 9.2 | 7.222 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 4.7437 | 5.1419 |  |  |  | 9.19 | 9.311 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 19.3382 |  | 4.1 | 9.2 | 7.562 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 6.2466 | 6.982 |  |  |  | 9.147 | 8.806 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 4.3 | 8 | 8.321 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7519 | 6.8895 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 8.584 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.23
20/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 4.2 | 7.5 | 8.073 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8149 | 6.4617 | 0 | 0 | 0.2 | 11.25 | 9.504 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.645
20/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 4.3 | 7.4 | 7.909 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 1 | 6 | 7 | 20.5775 | 0 | 0.08 | 22.8 | 2.0091 | 6.1533 | 0 | 0 | 26.6 | 11.374 | 10.576 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0.8 | 7.894
20/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 5.59 | 4.3 | 8.3 | 7.099 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 24 | 65.5 | 7 | 9 | 164.0629 | 2.0239 | 87.9 | 227.4 | 4.587 | 5.731 | 34.9168 | 34.9668 | 223.7 | 10.59 | 10.421 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 83.93 | 27.212
20/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 23.786 | 4 | 9.1 | 7.522 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 264 | 262.91 | 8 | 9 | 374.8976 | 22.0912 | 225.68 | 572.7 | 5.16 | 5.9334 | 260.0328 | 260.9386 | 546 | 10.343 | 10.318 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 428.8554 | 444.739 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 246.26 | 48.708
20/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 44.678 | 5 | 10.3 | 7.671 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 501.9 | 369.45 | 8 | 10 | 469.2675 | 44.9254 | 367.9 | 674.5 | 5.5678 | 7.2681 | 520.6071 | 514.7405 | 653.5 | 9.872 | 9.971 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 388.9 | 116.917
20/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 19.3382 | 60.94 | 4.3 | 11.2 | 7.569 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 701.5 | 465.27 | 8 | 9 | 566.3504 | 98.9716 | 508.39 | 748.2 | 6.2145 | 7.9499 | 713.2066 | 703.7292 | 723.8 | 9.127 | 9.304 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 442.64 | 431.577
20/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 473.06 | 3.5 | 10 | 7.37 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 825 | 630.54 | 8 | 9 | 690.378 | 372.0402 | 643.23 | 871.7 | 6.1587 | 6.7571 | 712.2158 | 702.2846 | 829.7 | 9.138 | 9.722 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 563.46 | 763.679
20/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 593.524 | 4.8 | 10.1 | 7.926 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 777.9 | 464.55 | 7 | 8 | 740.4601 | 482.8322 | 769.31 | 554.6 | 5.456 | 6.9812 | 827.0413 | 813.7173 | 540.6 | 9.283 | 9.775 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 731.11 | 784.81
20/05/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 19.1386 | 637.715 | 6.3 | 9.8 | 6.965 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 708.8 | 773.82 | 7 | 9 | 777.4935 | 584.9436 | 678.21 | 733 | 5.1258 | 5.7392 | 847.5602 | 833.6189 | 716.7 | 9.561 | 9.459 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 857.12 | 683.627
20/05/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 19.1386 | 776.467 | 6.8 | 9.5 | 6.623 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 777 | 836 | 7 | 8 | 771.0238 | 406.0364 | 750.05 | 831 | 5.3284 | 4.7226 | 885.952 | 865.9512 | 818.2 | 8.815 | 9.437 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 731.18 | 710.554
20/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 777.093 | 7.3 | 8.9 | 7.228 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 758 | 470.73 | 8 | 9 | 751.8967 | 386.1086 | 920.52 | 801.9 | 6.3336 | 4.7077 | 786.715 | 767.2027 | 790 | 9.188 | 9.597 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 803.69 | 687.812
20/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 806.816 | 7.1 | 8.2 | 7.206 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 636 | 993.82 | 8 | 9 | 764.1377 | 794.7815 | 870.8 | 807.5 | 8.0168 | 5.8074 | 862.6037 | 782.5674 | 774.3 | 9.192 | 9.903 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 739.04 | 770.189
20/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 1004.669 | 7.7 | 7.9 | 7.243 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 836.1 | 897.82 | 8 | 9 | 836.87 | 758.5684 | 998.79 | 816 | 7.4735 | 6.9832 | 785.695 | 625.4123 | 797.9 | 9.297 | 10.048 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 1049.7 | 786.299
20/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 1003.738 | 7.5 | 7.4 | 7.262 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 846.5 | 846.8 | 9 | 10 | 843.0877 | 882.7906 | 1062.01 | 856.2 | 9.552 | 8.6481 | 620.5947 | 563.4868 | 841.5 | 9.42 | 9.952 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 937.67 | 801.209
20/05/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 19.1386 | 406.217 | 7.4 | 7.9 | 7.411 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 620.9 | 785.2 | 9 | 11 | 823.3358 | 825.6311 | 862.12 | 849.7 | 8.9868 | 9.5428 | 893.4906 | 818.7804 | 838.9 | 9.336 | 10.327 | 460.6225 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 1040.18 | 795.556
20/05/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 19.1386 | 391.078 | 7.5 | 8.2 | 7.944 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 755.7 | 906.18 | 9 | 10 | 819.6267 | 638.8617 | 918.79 | 857.6 | 10.0713 | 10.152 | 855.8513 | 779.4872 | 846.9 | 8.961 | 10.092 | 374.8514 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 843.76 | 802.4725
20/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 711.245 | 7.8 | 8.2 | 8.03 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 689.3 | 885.82 | 9 | 11 | 879.8991 | 506.732 | 793.01 | 860.6 | 10.2291 | 10.2922 | 889.7361 | 825.254 | 845.9 | 8.491 | 9.445 | 457.4458 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 892.16 | 805.47
20/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 493.934 | 8.2 | 8.7 | 9.18 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 826.1 | 812.36 | 9 | 10 | 830.1585 | 395.2998 | 704.4 | 861.9 | 11.5837 | 2.4265 | 817.6798 | 702.6283 | 840.3 | 8.436 | 9.716 | 444.739 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 764.43 | 797.829
20/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 442.915 | 8.8 | 8.8 | 8.279 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 828.5 | 740.36 | 10 | 11 | 831.9265 | 383.4294 | 777.41 | 849.2 | 9.8811 | 10.1502 | 868.8996 | 815.7814 | 823.7 | 8.476 | 9.95 | 444.739 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 692.9 | 777.605
20/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 408.378 | 8.5 | 8.7 | 8.738 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 808.6 | 833.82 | 9 | 10 | 822.9715 | 300.4069 | 651.77 | 801.8 | 9.5015 | 10.4887 | 850.3022 | 759.5239 | 775 | 8.464 | 10.037 | 444.739 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 605.06 | 730.804
20/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 264.378 | 9.6 | 8.6 | 8.765 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 751.5 | 654.18 | 9 | 10 | 696.0022 | 299.4426 | 536.13 | 741.3 | 11.6631 | 10.928 | 820.98 | 812.5627 | 716.8 | 8.837 | 10.24 | 444.739 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 110.3881 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 492.2 | 653.377
20/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 19.1386 | 160.712 | 10.1 | 9.1 | 8.545 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 509.9 | 566.91 | 9 | 10 | 512.3434 | 265.319 | 385.49 | 600.6 | 10.3598 | 10.9612 | 674.6443 | 695.2148 | 566.2 | 10.006 | 10.917 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 262.4785 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 374.71 | 381.168
20/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 | 83.215 | 9.6 | 9.3 | 8.127 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 248.6 | 344.91 | 9 | 10 | 239.3476 | 154.3216 | 222.14 | 268.4 | 10.4761 | 10.9987 | 383.3694 | 378.8522 | 247.1 | 10.454 | 11.234 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 221.75 | 48.046
20/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 | 63.917 | 8.9 | 9.5 | 9.235 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 57 | 99.91 | 9 | 11 | 23.8943 | 145.6312 | 83.35 | 23.5 | 12.2571 | 10.7675 | 133.5651 | 124.1614 | 22.1 | 10.286 | 10.939 | 476.506 | 0 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 65.6 | 5.75
20/05/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9982 | 22.718 | 9.2 | 9.3 | 8.327 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 112.8012 | 4.34 | 0 | 11.3582 | 10.5978 | 6.1934 | 6.4683 | 0 | 10.021 | 10.681 | 476.506 | 95.3012 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.012
20/05/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9982 | 5.137 | 9 | 9.1 | 7.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 49.3184 | 0 | 0 | 7.5808 | 10.7244 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 10.124 | 476.506 | 381.2048 | 476.506 | 444.739 | 460.6225 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.111
20/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 | 0 | 8.8 | 9 | 8.258 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 6.5641 | 10.5716 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 9.339 | 476.506 | 479.6827 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.051
20/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 | 0 | 8.5 | 8.1 | 7.64 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0.01858 | 0 | 0 | 7.0985 | 9.8778 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 9.107 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.136
20/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.657 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8976 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 8.957 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378 | 0 | 0.162
20/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 7.6 | 7.4 | 7.595 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 5.0418 | 9.0701 |  |  |  | 8.709 | 9.087 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8.1 | 7.6 | 7.581 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 4.3484 | 2.4718 |  |  |  | 8.815 | 8.924 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 7.8 | 7.4 | 8.171 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6.6265 | 2.0135 |  |  |  | 8.602 | 8.558 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8.2 | 7.3 | 7.952 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.206 | 1.2325 |  |  |  | 8.686 | 8.63 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8.2 | 8.2 | 6.908 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 7.4948 | 1.1843 |  |  |  | 8.03 | 8.545 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8.8 | 8.3 | 6.135 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.102 | 1.957 |  |  |  | 8.345 | 8.939 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8.9 | 9 | 6.174 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.7937 | 0.56287 |  |  |  | 8.502 | 8.788 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
20/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 7.9 | 8.6 | 6.482 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 6.9268 | 1.5531 |  |  |  | 9.02 | 8.977 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378
21/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 20.9982 |  | 8 | 9.1 | 6.506 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.3659 | 2.7246 |  |  |  | 9.523 | 9.512 | 476.506 | 476.506 | 476.506 | 460.6225 | 476.506 | 269.8377 | 0 | 349.4378 | 349.4378

## CALOR_ÚTIL
martes, 20 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
20/05/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 282.01 | 28.74 | 3.217 | 426.457
20/05/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 282.55 | 28.74 | 3.217 | 426.997
20/05/2025 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 81.49 | 281.17 | 28.74 | 3.217 | 424.617
20/05/2025 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 81.49 | 285.25 | 28.74 | 3.217 | 428.697
20/05/2025 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 81.49 | 281.83 | 28.74 | 3.217 | 424.277
20/05/2025 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 81.49 | 290.03 | 28.74 | 3.217 | 432.477
20/05/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 290.68 | 28.74 | 3.217 | 435.127
20/05/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 289.18 | 28.74 | 3.217 | 433.627
20/05/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 286.43 | 28.74 | 3.217 | 430.877
20/05/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 295.07 | 28.74 | 3.217 | 439.517
20/05/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 81.49 | 295.39 | 28.74 | 3.217 | 438.837
20/05/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 81.49 | 285.65 | 28.74 | 3.217 | 429.097
20/05/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 0 | 81.49 | 301.28 | 28.74 | 3.217 | 443.727
20/05/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 0 | 81.49 | 286.96 | 28.74 | 3.217 | 429.407
20/05/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 287.46 | 28.74 | 3.217 | 431.907
20/05/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 81.49 | 297.38 | 28.74 | 3.217 | 441.827
20/05/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 295.28 | 28.74 | 3.217 | 435.557
20/05/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 289.31 | 28.74 | 3.217 | 429.587
20/05/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 293.12 | 28.74 | 3.217 | 434.397
20/05/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 287.1 | 28.74 | 3.217 | 428.377
20/05/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 291.71 | 28.74 | 3.217 | 431.987
20/05/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 297.89 | 28.74 | 3.217 | 438.167
20/05/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 298.02 | 28.74 | 3.217 | 439.297
20/05/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 298.72 | 28.74 | 3.217 | 439.997
20/05/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 304.24 | 28.74 | 3.217 | 445.517
20/05/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 295.41 | 28.74 | 3.217 | 436.687
20/05/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 78.32 | 295.67 | 28.74 | 3.217 | 434.947
20/05/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 78.32 | 309.83 | 28.74 | 3.217 | 449.107
20/05/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 308.34 | 28.74 | 3.217 | 448.617
20/05/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 78.32 | 313.55 | 28.74 | 3.217 | 453.827
20/05/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 306.81 | 28.74 | 3.217 | 448.087
20/05/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 78.32 | 307.16 | 28.74 | 3.217 | 448.437
20/05/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 290.29 | 28.74 | 3.217 | 432.867
20/05/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 291.37 | 28.74 | 3.217 | 433.947
20/05/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 0 | 80.62 | 303.03 | 28.74 | 3.217 | 446.607
20/05/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 0 | 80.62 | 313.85 | 28.74 | 3.217 | 457.427
20/05/2025 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 80.62 | 310.17 | 28.74 | 3.217 | 450.747
20/05/2025 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 80.62 | 321.84 | 28.74 | 3.217 | 462.417
20/05/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 316.19 | 28.74 | 3.217 | 458.767
20/05/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 315.86 | 28.74 | 3.217 | 458.437
20/05/2025 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 80.62 | 319.11 | 28.74 | 3.217 | 460.687
20/05/2025 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 80.62 | 310.8 | 28.74 | 3.217 | 452.377
20/05/2025 | 21:30 | 28 | 0 | 0 | 80.62 | 296.11 | 28.74 | 3.217 | 436.687
20/05/2025 | 22:00 | 28 | 0 | 0 | 80.62 | 291.41 | 28.74 | 3.217 | 431.987
20/05/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 303.76 | 28.74 | 3.217 | 446.337
20/05/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 80.62 | 302.12 | 28.74 | 3.217 | 444.697
20/05/2025 | 23:30 | 27 | 0 | 0 | 80.62 | 305.43 | 28.74 | 3.217 | 445.007
21/05/2025 | 00:00 | 27 | 0 | 0 | 80.62 | 303.41 | 28.74 | 3.217 | 442.987
EJEC MWh |  | 718 | 0 | 0 | 1923.44 | 7152.615 | 689.76 | 77.208 | 10561.023

## FLUJOS
martes, 20 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/05/2025 | 00:30 | 0 | 17.4678 | -34.8431 | 8.5095 | 21.2351 |  | 42.3984 | -141.6888 | 41.3177 | 21.1694 | 20.6112 | 11.1 | -34.053 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.3987 | 290.5326 | 3.7797 | 3.4941 | 6.0975 | 7.3195 | 0.1905 | 2.7505 |  |  | -52.51 | -53.19 |  | -8.88 | 33 | 7.838 | 0.207 | -40.72 | -41.12 | -72.35 | 41.25 | 41.41 | 9.2405 | 11.6175 | 53.8935 | 55.8369 | 27.6323 | -44.0726 | -44.2064 | 25.5908 | 31.6724 | 55.0572 | 56.1289 | -0.5235 | -5.9814 | -292.5012 | 4.8298 | -1.7 | -1.4 | 50.393 | 48.862 | -6.6203 |  | -48.4549 | 4.8734 | 6.4575 | 4.2519 | 344.8896 | 44.9232 | 44.8317 | -290.1527 | 292.0893 |  | -84.2653 | 86.7542 | 74.4475 | 24.84 | 19.7 | 50.48 | 72.31 | -81.1738 | -80.1022 | 150.2705 | 149.9889 | 22.3222 | -62.6263 | -62.8354 | 3.9428 | -51.6951 |  |  | 19.7 | 103.5 | -13.23 | 31.3152 | 30.6893 | 31.0459 | -34.5454 | -33.8032 | 1 | -4.3807 | 1.7417 | 11.8823 | 30.95 | 60.73 | 35.3979 | 33.696 | -26.23 |  | 52.0654 | 52.1092 | -94.2447 | -0.0003 | -15.9489 | -91.9 | -92.7 | 28.6935 | 35.4584 | 43.6918 | 50.4089 | 35.2 | -5.58 | 60.3045 |  | -20.63 | -20.89 | 84.71 | 87.43 | 93.4182 | 92.2727 | -57.7384 | -56.1818 | 172.4524 | 123.5041 | 117.9869 | 119.8767 | 53.531 | 39.5442 | -27.956 | 300.1778 | 195.537 |  | -30.5426 | -28.9333 | 42.4536 | -3.9945 | -3.5993 | 47.664 | -63.0253 | -64.1064 | 0.3484 |  | -19.11 | 1 | 11.3112 | -54.8609 | -13.9217 | -13.4304 | 3.2368 | -36.992 | 0 |  |  | 2.7794 | 38.4072 | 39.2433 | 37.6201 | 80.2116 | 80.2116 | -64.3032 | 59.6885 | 59.5187 | -45.2904 | -18.5265 | -40.4138 | -27.21 | 19.0781 | 0.9036 | -12.84 | 18.11 | -41.6836 | 10.4831 | -9.926 | 4.845 |  | 20.62 | 19.9313 | 45.9311 |  | 70.316 | 20.3 | -18.2377 |  | -1.4925 | 1.5538 |  |  | -12.4823 | -26.3062 | 21.1659 | 41.0916 | 50.0738 | 50.3222 | -122.7839 | -17.6433 | 30.5355 | -40.2407 | 11.8829 | 4.5997 | 4.3138 | 13.1762 | 334 | 0 | 281.6 | -283.1917 | -543.7094 | 542.073 | 540.4165 | -324.9905 | 0 | -59.7516 | -53.5492 | 75.5685 | 77.6264 | -124.9545 | -126.1165 | 40.4111 | 40.1913 | -51.4678 | -51.2372 | 107.73 | 108.64 | 44.8 | 45.3 | 22.5408 | 29.44 | -273.0112 | 98.6452 | 98.5647 | 13.3 | -74.7 | -38 | -37.9 |  |  | -526.7012 | -156.9874 | 442.5412 | 364.4384 | -19.8376 | -351.0804 | 355.6564 | -109.4136 | -188.9384 | -351.3183 | 117.9914 | 114.5816 | 109.5722 | -433.1803 | 192.3527 | -239.3899 | 242.545 | -8.8318 |  | 13.2 | 7.174 | 7.172 | -13.28 | -6.72 |  | 7.3259 | -36.7971 | -59.826 | 63.5 | 52.541 | 52.067 |  |  | 50.6041 | 48.6593 | 48.0266 |  | 76.7 | 32.4105 | 5.92 |  | -49.7607 | 79.4431 | 61.0885 | -50.0691 | -77.5949 | 52.4851 | 25.0093 | -84.9 | 85.7
20/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.6714 | -33.5253 | 8.161 | 20.6943 |  | 41.4587 | -146.5202 | 39.4729 | 19.9354 | 19.521 | 15.54 | -32.062 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.1062 | 298.1538 | 4.6046 | 4.6414 | 7.4298 | 7.4106 | 0.2234 | 2.7429 |  |  | 0 | -93.19 |  | -15.54 | 30.8 | 6.669 | 0.202 | -34.05 | -33.81 | -72.96 | 33.9 | 34.2 | 8.4764 | 11.9791 | 52.7402 | 54.6085 | 29.9077 | -42.3311 | -41.9977 | 11.9006 | 12.2951 | 58.2723 | 59.8798 | -4.1876 | -21.4577 | -271.3421 | 3.9697 | -1 | -1.1 | 48.294 | 47.0091 | -6.5811 |  | -43.5611 | 4.8293 | 5.7188 | 3.9618 | 322.0617 | 36.8969 | 37.2326 | -274.3141 | 279.9268 |  | -72.34 | 73.8991 | 71.1243 | 24.24 | 18.78 | 47.86 | 69.35 | -81.9776 | -81.7096 | 151.4216 | 152.4181 | 21.6529 | -55.7044 | -56.3769 | 5.0825 | -47.7696 |  |  | 23.7 | 95.4 | -12.95 | 33.8956 | 32.8876 | 33.282 | -33.4898 | -33.0912 | 1 | 0.3869 | -4.032 | 11.414 | 44.08 | 56.95 | 33.9917 | 32.3776 | -25.51 |  | 47.1117 | 47.7134 | -94.3213 | -0.0002 | -15.5645 | -87 | -88.1 | 27.2488 | 33.7006 | 39.9346 | 47.4792 | 33.37 | -4.83 | 55.566 |  | -22.41 | -22.71 | 85.06 | 59.28 | 95.2364 | 93.7636 | -57.8444 | -57.3909 | 151.1036 | 111.5861 | 106.6165 | 108.1813 | 70.3186 | 57.8318 | -26.27 | 288.2288 | 182.9593 |  | -30.4826 | -29.1043 | 25.5932 | -13.9622 | -12.9909 | 138.3 | -74.9753 | -75.6111 | -18.3192 |  | -20.55 | 95 | 10.9477 | -72.4687 | -13.6835 | -13.246 | 4.4049 | -55.7294 | 17.6009 |  |  | 2.3426 | 39.4019 | 39.5837 | 38.7757 | 82.8909 | 81.5512 | -66.9825 | 60.4856 | 60.4604 | -49.9763 | -23.2394 | -41.8787 | -27.28 | 18.9828 | 0.8682 | -12.69 | 17.55 | -42.7242 | 10.2898 | -10.036 | 4.717 |  | 20.22 | 24.1386 | 49.8301 | 15.97 | 70.1165 | 21.4 | -17.5471 |  | -1.579 | 1.4823 |  |  | -12.8428 | -24.9285 | 19.865 | 38.9908 | 48.7615 | 51.4645 | -120.6045 | -16.9286 | 30.2038 | -38.825 | 11.4289 | 3.9259 | 3.7443 | 13 | 330 | 0 | 284.5 | -283.2066 | -532.2526 | 533.7795 | 534.9136 | -316.2245 | 0 | -60.0486 | -54.0104 | 78.5168 | 77.3404 |  |  | 39.5651 | 39.3893 | -48.6053 | -48.3223 | 104.41 | 104.65 | 45.3 | 45.4 | 22.5194 | 28.4 | -271.9944 | 99.1561 | 97.543 | 13.2 | -75.9 | -39.3 | -39.5 | 1.5591 | 1.2933 | -525.7089 | -148.9558 | 440.1543 | 358.234 | -20.9889 | -346.0387 | 347.1175 | -108.4212 | -187.1469 | -345.4719 | 115.8055 | 115.4685 | 113.1374 | -426.345 | 191.3989 | -236.5933 | 235.7935 | -8.7274 |  | 13.28 | 6.95 | 6.946 | -13.36 | -6.8 |  | 6.8864 | -36.5347 | -60.3235 | 63.6 | 50.87 | 50.895 |  |  | 50.6871 | 50.3815 | 51.0939 |  | 77.1 | 32.6831 | 5.77 |  | -50.8336 | 79.8645 | 62.0443 | -50.4419 | -78.3573 | 53.2666 | 24.0717 | -85.2 | 85.9
20/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.2867 | -32.7301 | 7.854 | 20.5666 |  | 40.8733 | -144.8262 | 38.1629 | 19.2014 | 18.9671 | 15.54 | -30.712 | 28.6 | 16.56 | -26.4 | 14.7814 | 296.6828 | 4.2579 | 5.0341 | 7.1269 | 7.2261 | 0.2274 | 2.6618 |  |  |  | -91.96 |  | -13.32 | 28.6 | 6.533 | 0.198 | -36.59 | -36.52 | -65.79 | 36.6 | 36.71 | 7.9278 | 12.1656 | 51.4131 | 53.2654 | 29.0109 | -43.6707 | -43.2358 | 32.8927 | 30.8482 | 55.4591 | 55.995 | -1.0469 | -5.6183 | -295.0729 | 2.4176 | -0.7 | -0.8 | 49.9345 | 48.6593 | -6.3913 |  | -42.1261 | 3.8203 | 0 | 3.588 | 347.0564 | 37.1715 | 37.08 | -273.1092 | 298.2574 |  | -93.5066 | 95.0504 | 66.9129 | 23.84 | 17.92 | 45.44 | 67.9 | -81.4417 | -80.2361 | 147.0497 | 147.9513 | 22.0785 | -66.8516 | -66.9145 | 3.8734 | -53.9226 |  |  | 4.6 | 107.1 | -12.63 | 22.9113 | 20.722 | 21.4471 | -38.5803 | -38.7163 | 1 | -4.75 | 8.5268 | 10.8902 | 44.34 | 57.52 | 33.5229 | 31.9382 | -25.62 |  | 54.2896 | 53.8372 | -102.6348 | -0.0002 | -15.5322 | -82.3 | -83.1 |  | 31.9427 | 38.056 | 45.7214 | 31.99 | -4.54 | 55.8495 |  | -23.22 | -23.4 | 84.31 | 56.25 | 102.5455 | 101.0909 | -54.1499 | -56.8909 | 155.3259 | 115.2895 | 109.6446 | 111.0318 | 50.2328 | 38.0395 | -27.168 | 286.756 | 168.4549 |  | -30.0583 | -28.9022 | 43.7849 | -13.446 | -11.6721 | 61.488 | -62.375 | -63.8563 | 1.1285 | 16.05 | -15.94 | 1 | 10.8512 | -70.966 | -13.7412 | -13.2213 | 4.1004 | -35.7928 | 0 |  |  | 2.2018 | 39.944 | 39.6313 | 38.4984 | 80.5465 | 80.2116 | -62.6287 | 55.3163 | 55.631 | -43.5694 | -19.4602 | -36.7883 | -28.06 | 18.4897 | 0.8341 | -12.56 | 19.57 | -37.7068 | 10.3252 | -10.174 | 4.509 |  | 20.98 | 20.7529 | 43.7932 | 15.72 | 67.4791 | 20.4 | -18.6336 |  | -1.349 | 1.408 |  |  | -13.399 | -24.8868 | 20.146 | 38.9908 | 51.3023 | 51.2715 | -123.4183 | -16.2819 | 30.8161 | -36.8365 | 11.6043 | 3.4767 | 3.2274 |  | 330 | 0 | 282.9 | -283.467 | -532.8138 | 534.796 | 533.7188 | -316.8372 | 0 | -59.3793 | -52.5929 | 76.0465 | 73.7293 |  |  | 40.7407 | 40.3452 | -51.9727 | -51.6177 | 108.03 | 107.75 | 45.6 | 43.3 | 22.2737 | 27.76 | -272.5808 | 99.1418 | 98.3192 | 12.8 | -76.5 | -37.8 | -37.8 | 1.4499 |  | -518.6597 | -125.2145 | 446.8512 | 364.0698 | -25.141 | -355.5719 | 351.2063 | -106.3607 | -187.1343 | -346.0753 | 119.5109 | 118.5574 | 108.163 | -435.7994 | 193.2308 | -241.3848 | 242.4088 | -8.6999 |  | 12.08 | 6.937 | 6.978 | -12.4 | -7.36 |  | 8.0888 | -36.9741 | -61.0285 | 63.9 | 53.361 | 49.683 | 11.2816 |  | 50.9334 | 49.2318 | 48.7742 |  | 76.9 | 32.2622 | 5.52 |  | -47.7668 | 75.4323 | 59.8164 | -49.4642 | -75.0597 | 51.1751 | 23.6494 | -85.7 | 87.3
20/05/2025 | 02:00 | 0 | 16.2862 | -32.3666 | 7.7045 | 20.0981 |  | 39.9817 | -140.8944 | 36.7137 | 18.5674 | 18.18 | 17.76 | -30.408 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.6178 | 289.6634 | 4.0149 | 3.8693 | 6.4265 | 6.3744 | 0.1189 | 2.668 |  |  |  | -89.46 |  | -17.76 | 28.6 | 6.537 | 0.197 | -35.92 | -35.96 | -65.77 | 36.11 | 36.2 | 7.888 | 12.1608 | 50.9925 | 52.5854 | 28.311 | -41.1255 | -42.4288 | 30.0612 | 30.8214 | 53.1818 | 54.9233 | -1.5704 | -5.9609 | -279.7989 | 2.5241 | -0.5 | -0.5 | 48.1216 | 46.6845 | -6.0174 |  | -38.5467 | 3.2783 | 0 | 3.3796 | 335.4594 | 29.7861 | 29.7861 | -252.5314 | 284.3202 |  | -94.0481 | 96.3622 | 65.8251 | 23.76 | 17.41 | 43.98 | 66.41 | -82.7813 | -82.5134 | 150.895 | 150.77 | 23.2652 | -63.3444 | -63.5446 | 2.161 | -51.4795 |  |  | 8.1 | 100 | -12.21 | 23.1201 | 22.0654 | 23.2042 | -40.5006 | -40.6805 | 1 | -1.2591 | 7.6635 | 10.6786 | 40.9 | 56.31 | 33.0542 | 31.0593 | -25.14 |  | 49.6806 | 51.6802 | -97.5435 | -0.0002 | -15.3165 | -79.8 | -80.7 |  | 31.3568 | 34.7685 | 44.5496 | 30.96 | -3.78 | 54.81 |  | -25.32 | -25.87 | 87.15 | 55.46 | 92.4727 | 89.4 | -58.3811 | -58.5 | 150.4339 | 107.4019 | 102.1295 | 102.6973 | 57.8168 | 50.9844 | -26.632 | 263.3231 | 155.6491 |  | -30.6423 | -27.1009 | 36.5841 | -15.102 | -15.6489 | 135.228 | -69.6976 | -70.658 | -4.7599 | 0 | -8.27 | 48.8 | 10.7561 | -77.0964 | -12.721 | -12.268 | 3.3269 | -39.4861 | 11.0022 |  |  | 2.1502 | 39.2783 | 40.0032 | 38.6858 | 82.7234 | 82.3885 | -65.8103 | 60.8841 | 59.6972 | -47.8841 | -21.4355 | -41.4026 | -28.85 | 19.0781 | 0.8341 | -12.8 | 18.62 | -42.6364 | 10.4029 | -10.048 | 4.908 |  | 19.42 | 23.7846 | 49.865 | 15.54 | 67.7821 | 21.4 | -17.5761 |  | 0 | 1.3527 |  |  | -12.9943 | -24.0669 | 18.239 | 37.2262 | 48.4761 | 48.5481 | -121.5756 | -16.1514 | 30.115 | -36.5729 | 12.3488 | 2.754 | 2.5419 | 13.7856 | 330 | 0 | 286.2 | -285.1066 | -540.7147 | 541.3868 | 535.126 | -314.9814 | 0 | -63.3985 | -56.9184 | 77.4856 | 75.5429 |  | -119.4392 | 37.0382 | 36.8954 | -50.9487 | -51.4052 | 106.32 | 105.98 | 46.1 | 47.4 | 22.3143 | 27.92 | -259.7422 | 93.9135 | 93.4701 |  | -78.1 | -36.1 | -36.2 |  | 1.2705 | -528.3927 | -116.6574 | 434.2516 | 355.0605 | -24.229 | -344.4853 | 346.2477 | -99.7089 | -180.8188 | -340.3983 | 115.0203 | 116.8192 | 102.6183 | -421.2966 | 185.1131 | -235.6885 | 236.1505 | -8.5434 |  | 12.48 | 6.492 | 6.502 | -12.16 | -7.04 |  | 7.5608 | -38.732 | -60.882 | 67.8 | 54.108 | 53.091 |  |  | 49.7904 | 48.075 | 47.4245 |  | 78.7 | 33.1061 | 5.35 |  | -53.7217 | 81.5529 | 64.557 | -53.1812 | -80.2899 | 56.4171 | 23.4056 | -87.2 | 88.3
20/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.7286 | -31.5835 | 7.5971 | 19.8383 |  | 40.1119 | -139.4169 | 36.7992 | 18.5674 | 18.3899 | 17.76 | -29.741 |  | 16.56 |  | 14.8027 | 285.027 | 3.9392 | 4.0936 | 6.1075 | 6.47 | 0.2016 | 2.5345 |  |  |  | -88.58 |  | -17.76 |  | 5.916 | 0.195 | -30.95 | -31.23 | -73.79 | 31.3 | 31.33 | 7.646 | 12.3419 | 49.4353 | 51.4914 | 28.722 | -34.1596 | -33.9179 | 11.0546 | 9.9712 | 55.4591 | 56.1289 | -4.1876 | -22.7997 | -267.1202 | 1.0274 | 0.1 | 0 | 39.713 | 39.0808 | -6.629 |  | -25.5071 | 2.7215 |  | 3.1372 | 319.5287 | 35.6456 | 35.9203 | -250.3275 | 278.7039 |  | -84.9555 | 86.4707 | 64.4779 | 24.27 | 17.21 | 43.04 | 66.16 | -84.7907 | -84.7907 | 147.6255 | 147.9035 | 23.7323 | -62.7297 | -62.7499 | -0.0996 | -52.6209 |  |  | 1.3 | 105.1 | -11.63 | 21.1248 | 20.4075 | 21.2456 | -45.3817 | -45.419 | 21.2449 | -9.8767 | 22.057 | 10.5323 | 40.33 | 56.13 | 32.1167 | 30.1804 | -24.65 |  | 52.6682 | 52.2893 | -101.2225 | -0.0002 | -15.0198 |  | -78.4 | 26.7984 | 30.7709 | 34.2988 | 43.3777 | 30.32 | -4.04 | 55.2555 |  | -27.22 | -27.74 | 89.61 | 54.87 | 101.8182 | 98.8 | -57.0878 | -55.5273 | 150.6617 | 111.3211 | 105.5643 | 107.271 | 47.5939 | 35.0055 | -27.32 | 265.1085 | 156.3183 |  | -29.7538 | -28.2039 | 46.6597 | -11.1277 | -10.7543 | 47.664 | -62.9481 | -63.7971 | 4.2958 | 0 | -19.61 | 1 | 10.4049 | -65.0508 | -13.9125 | -13.4299 | 4.9262 | -32.1352 | -5.049 |  |  | 2.13 | 39.5713 | 40.5249 | 38.7647 | 85.2353 | 83.2258 | -67.3174 | 59.2885 | 58.2803 | -47.1503 | -22.576 | -41.8714 | -28.69 | 19.0781 | 0.7864 | -12.73 | 18.91 | -42.6115 | 10.3425 | -10.168 | 5.019 |  | 19.27 | 23.5054 | 49.5722 | 15.51 | 68.7409 | 20.8 | -17.6541 |  | 0 | 1.2945 |  |  | -12.718 | -23.4871 | 19.4603 | 36.806 | 50.3118 | 52.1099 | -122.6297 | -15.957 | 29.2508 | -34.8706 | 12.5305 | 2.5294 | 2.2676 | 14 | 330 | 0 | 280.8 | -282.3049 | -536.2148 | 538.9896 | 535.2682 | -312.8331 | 0 | -62.4699 | -55.6399 | 73.0011 | 70.336 | -122.2385 |  | 39.5651 | 39.0927 | -50.8973 | -51.1963 | 107.9 | 108.43 | 44.1 | 45.4 | 22.2524 | 28.16 | -265.4656 | 95.8582 | 95.7739 | 12.8 | -78.1 | -37.8 | -37.1 | 1.5161 |  | -522.7554 | -114.0453 | 435.4304 | 352.3561 | -24.8057 | -341.622 | 346.7106 | -103.0873 | -184.6571 | -340.3539 | 113.8913 | 113.5186 | 107.1439 | -422.0277 | 189.3678 | -232.0576 | 232.0694 | -9.1476 |  | 11.76 | 6.458 | 6.39 | -12 | -7.84 |  | 8.0888 | -38.262 | -60.589 | 65.9 | 50.515 | 50.412 | 11.2896 |  | 47.3507 | 47.693 | 47.7154 |  | 79.1 | 32.8484 | 5.25 |  | -55.0386 | 80.3194 | 63.8779 | -55.0002 | -79.2862 | 55.6837 | 23.3793 | -87.4 | 88.9
20/05/2025 | 03:00 | 0 | 15.5184 | -31.1543 | 7.546 | 19.9977 |  | 40.0371 | -138.9343 | 36.1189 | 18.2234 | 17.8781 | 19.98 | -30.118 |  | 16.56 | -26.4 | 14.4471 | 279.3558 | 3.7021 | 3.5219 | 5.9777 | 6.3448 | 0.2058 | 2.6366 |  |  |  | -86.73 |  | -19.98 | 28.6 | 5.489 | 0.194 | -29.94 | -30.05 | -75.21 | 30.11 | 30.19 | 7.9371 | 12.3311 | 49.1085 | 50.8419 | 28.5404 | -41.7953 | -41.7431 | 9.3416 | 9.2036 | 54.7893 | 56.3968 | -4.1876 | -23.6554 | -248.7668 | 2.7333 | -0.8 | -0.6 | 47.7722 | 46.6873 | -6.1263 |  | -44.693 | 4.2964 |  | 3.5217 | 300.0579 | 24.2317 | 24.2012 | -240.1346 | 254.8361 |  | -75.9668 | 78.3506 | 64.5577 | 22.17 | 15.87 | 42.6 | 64.67 | -69.6535 | -69.6535 | 141.2766 | 141.2254 | 24.0347 | -50.175 | -50.5092 | 6.3068 | -42.6912 |  |  | 21.7 | 86.3 | -11.36 | 30.449 | 30.0268 | 29.7802 | -27.2618 | -26.9553 | -9.8824 | 5.4187 | -11.765 | 10.5751 | 38.61 | 51.21 | 31.6479 | 29.7409 | -24.22 |  | 42.8198 | 42.6046 | -85.8951 | -0.0002 | -14.8424 | -77.5 |  | 26.5292 | 30.1849 | 32.8899 | 42.7917 | 29.99 | -3.83 | 53.7975 |  | -26.25 | -26.7 | 86.44 | 54.21 | 86.7273 | 83.4727 | -51.8868 | -49.9636 | 141.694 | 104.1499 | 97.5891 | 101.2518 | 69.0353 | 59.0233 | -25.59 | 250.5094 | 182.2345 |  | -29.7015 | -28.0579 | 23.3131 | -21.3049 | -21.2183 | 149.052 | -73.7439 | -74.8839 | -18.8248 | 0 | -17.11 | 107.6 | 10.1891 | -84.2683 | -13.0036 | -12.5524 | 2.6378 | -54.2451 | 16.488 |  |  | 2.1331 | 38.7514 | 39.0085 | 37.47 | 70.4991 | 68.992 | -77.0299 | 54.1425 | 53.2257 | -55.103 | -32.3854 | -43.1385 | -30.6 | 18.9828 | 0.7755 | -12.74 | 18.41 | -43.7452 | 10.2416 | -10.19 | 4.828 |  | 17.89 | 33.9865 | 55.6184 | 15.39 | 64.7535 | 21.2 | -17.4768 |  |  | 1.2906 |  |  | -12.0869 | -23.0081 | 18.2564 | 35.8817 | 58.813 | 57.6743 | -118.9695 | -15.6783 | 28.7036 | -34.0015 | 12.7047 | 2.4415 | 2.236 |  | 330 | 0 | 282.5 | -282.0045 | -528.2639 | 530.4307 | 531.2997 | -317.3679 | 0 | -60.4775 | -54.2078 | 76.1076 | 74.0999 |  | -125.2735 | 40.5759 | 40.3891 | -53.1333 | -52.7394 | 106.81 | 107.09 | 45.9 | 45.7 | 22.2524 | 28.4 | -275.5643 | 99.8863 | 99.8004 | 12.8 | -77.7 | -39.5 | -39.6 | 1.4204 | 1.395 | -518.7723 | -147.104 | 442.701 | 365.394 | -25.012 | -351.7564 | 356.1006 | -110.0724 | -192.2939 | -349.4043 | 118.3491 | 116.617 | 109.2821 | -436.3674 | 195.3223 | -243.83 | 244.0714 | -9.5431 |  | 12.08 |  | 6.454 | -12.4 | -7.28 |  | 8.0308 | -37.8225 | -61.4679 | 65 | 54.783 | 53.248 |  |  | 49.1456 | 48.1198 | 48.6085 |  | 78.8 | 33.0807 | 5.24 |  | -51.661 | 78.794 | 61.8814 | -50.848 | -77.8311 | 53.7343 | 23.4606 | -89.1 | 89.2
20/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.3569 | -30.7136 | 7.3093 | 19.9449 |  | 39.6849 | -135.1301 | 35.625 | 18.3094 | 18.0955 | 17.76 | -30.032 | 26.4 |  |  | 12.3526 | 273.6108 | 4.1525 | 4.1098 | 6.3434 | 7.1114 | 0.203 | 2.5537 |  |  |  | -85.59 |  | -17.76 |  | 4.498 | 0.19 | -30.96 | -31.04 | -72.05 | 31.11 | 31.2 | 7.6544 | 12.4863 | 48.0528 | 49.3898 | 27.7583 | -45.2782 | -43.7833 | 18.4425 | 21.6708 | 51.1724 | 54.6554 | -1.5704 | -15.0194 | -258.6191 | 1.9731 | -0.1 | -0.2 | 50.1302 | 48.5143 | -5.715 |  | -47.4751 | 3.5682 |  | 3.5673 | 310.953 | 20.1727 | 20.0507 | -232.7169 | 255.9035 |  | -82.9375 | 85.3399 | 63.4899 | 22.38 | 16.29 | 42.17 | 64.03 | -69.1177 | -67.9121 | 139.1798 | 140.2561 | 24.6797 | -48.9926 | -48.2861 | 5.1457 | -41.0721 |  |  | 21.2 | 83.1 | -11.65 | 30.9828 | 29.3917 | 30.5155 | -31.4831 | -31.3595 | -8.9783 | 8.5281 | -11.2594 | 10.2072 | 39.18 | 52.28 | 31.1792 | 29.3015 | -24.07 |  | 41.8754 | 40.9267 | -85.3684 | -0.0001 | -14.5762 |  |  | 26.694 |  | 31.9506 | 42.7917 | 29.65 | -3.42 | 54.6615 |  | -26.81 | -27.28 | 87.8 | 53.59 | 83.2 | 81.5818 | -51.7676 | -50.9909 | 142.0323 | 101.8304 | 95.4004 | 101.7013 | 73.4806 | 64.4154 | -26.031 | 245.147 | 186.1074 |  | -28.9471 | -27.0384 | 27.7151 | -20.3974 | -16.8661 | 149.052 | -75.1325 | -75.6716 | -21.1532 | 16.27 | -15.1 | 96.5 | 10.0625 | -84.2089 | -13.6898 | -13.2676 | 4.4234 | -55.2218 | 25.8934 |  |  | 2.1731 | 39.0853 | 39.0619 | 38.2947 | 69.8293 | 68.6571 | -77.5323 | 53.0819 | 52.6868 | -54.222 | -29.4722 | -43.1385 | -31.13 | 19.0781 | 0.7974 | -12.74 | 18.81 | -43.9579 | 10.2376 | -10.064 | 4.39 |  | 17.49 | 32.3204 | 54.8246 | 15.23 | 64.6102 | 20.6 | -17.632 |  |  | 1.274 |  |  | -11.5707 | -23.5722 | 19.6974 | 36.4699 | 58.2594 | 60.2408 | -120.4123 | -15.4812 | 28.8598 | -33.5708 | 12.6904 | 2.129 | 2.0356 | 14 | 330 | 0 | 284.1 | -283.3667 | -532.9235 | 535.4409 | 532.1609 | -318.5437 | 0 | -61.4067 | -55.9997 | 75.3111 | 78.2562 |  |  | 38.884 | 37.9721 | -53.2803 | -53.9323 | 107.54 | 108.31 | 45.9 | 45.3 | 23.1752 | 30.16 | -270.0716 | 95.246 | 95.1566 | 12.8 | -77.9 | -38 | -37.8 |  | 1.2821 | -524.2275 | -157.0895 | 441.9607 | 362.8135 | -22.199 | -351.7266 | 352.7828 | -110.7256 | -187.8086 | -347.9254 | 118.5841 | 119.5169 | 111.0245 | -438.0645 | 193.0949 | -241.3971 | 242.167 | -8.807 |  | 11.76 | 6.544 | 6.531 | -11.36 | -7.6 |  | 8.6442 | -37.792 | -61.6724 | 65.6 | 53.217 | 52.9 |  |  | 49.581 | 49.7455 | 50.5473 |  | 79.9 | 32.9215 | 5.24 |  | -52.4085 | 80.1242 | 62.6363 | -52.0447 | -77.8014 | 54.5145 | 23.1253 | -88.5 | 89
20/05/2025 | 04:00 | 0 | 15.3757 | -30.8145 | 7.3204 | 19.9125 |  | 39.7497 | -128.4057 | 34.7398 | 17.6135 | 17.4161 | 19.98 | -30.538 | 26.4 |  | -26.4 | 14.2063 | 262.4708 | 4.0104 | 4.2423 | 6.132 | 7.1507 | 0.1948 | 2.6296 |  |  |  | -84.39 |  | -19.98 | 28.6 | 5.568 | 0.194 | -27.59 | -27.87 | -76.37 | 27.94 | 28.08 | 8.0316 | 12.2228 | 49.0743 | 50.8172 | 26.8513 | -39.25 | -39.439 | 10.7272 | 9.9746 | 53.9856 | 54.7893 | -4.1876 | -23.5319 | -242.5577 | 3.5796 | -0.9 | -1 | 46.192 | 44.9958 | -5.8168 |  | -45.66 | 3.4255 | 0 | 3.4025 | 301.2481 | 31.4951 | 31.1899 | -271.3267 | 248.5196 |  | -26.9785 | 27.3666 | 64.4978 | 22.33 | 15.61 | 42.61 | 65.49 | -68.3139 | -67.7781 | 139.5046 | 139.6479 | 26.3477 | -32.9066 | -32.7069 | 3.4837 | -37.6492 |  |  | 32.7 | 75.2 | -11.74 | 41.5025 | 39.8597 | 40.6286 | -25.0753 | -24.7459 | -8.8353 | 1.8911 | -11.0365 | 10.5519 | 37.41 | 49.67 | 31.1792 | 29.3015 | -23.84 |  | 38.1024 | 38.3516 | -94.4136 | 0 | -14.5895 | -79.9 |  | 26.1612 |  | 32.4203 | 43.3777 | 29.97 | -3.79 | 54.81 |  | -25.56 | -26 | 84.9 | 52.87 | 90.4 | 89.9273 | -47.1759 | -46.1182 | 147.5097 | 107.2904 | 102.4388 | 103.7044 | 74.6805 | 62.9383 | -25.769 | 283.5026 | 154.0926 |  | -30.0391 | -28.7423 | 21.6265 | -26.5017 | -26.0723 | 152.124 | -71.5894 | -72.694 | -23.9173 | 16.81 | -15.48 | 108.6 | 10.014 | -91.431 | -13.8566 | -13.2616 | 4.0704 | -58.3696 | 22.4213 |  |  | 2.2053 | 40.1461 | 40.516 | 39.4742 | 68.6571 | 67.6524 | -79.8767 | 49.1424 | 49.245 | -56.8894 | -33.2543 | -45.0282 | -31.52 | 19.3808 | 0.7864 | -12.82 | 18.62 | -45.7421 | 10.1523 |  | 4.343 |  | 17.01 | 35.8111 | 58.6488 | 15.07 | 64.6648 | 21.5 | -17.5013 |  |  | 1.2909 |  |  | -11.7151 | -23.3817 | 20.3658 | 35.8817 | 62.2351 | 65.248 | -121.5229 | -15.6615 | 28.1797 | -33.5434 | 12.8487 | 2.2462 | 2.0462 |  | 210.2671 | 210.198 |  | -283.7644 | -494.8046 | 490.5457 | 493.2398 | -197.943 | -196.1842 | -60.0657 | -52.3861 | 76.8897 | 76.524 | -155.8688 | -157.2355 | 46.2449 | 46.19 | -52.834 | -53.1477 | 116.85 | 116.72 | 42 | 42.7 | 23.0321 | 30.4 | -259.8184 | 98.5003 | 98.0126 | 13.3 | -80.4 | -44.6 | -44.8 | 1.526 |  | -483.7917 | -107.9332 | 400.3142 | 329.1763 | -25.6227 | -318.9268 | 326.8678 | -99.2343 | -184.5605 | -318.0831 | 105.096 | 101.9472 | 103.5294 | -393.8303 | 188.8907 | -202.5871 | 204.186 | -8.9389 |  | 11.04 | 6.545 |  | -10.8 | -8.8 |  | 9.4347 | -41.5152 | -60.177 | 66.6 | 51.085 | 51.713 | 11.3729 | 13.3944 | 50.3977 | 49.24 | 50.2958 |  | 81.9 | 32.8216 | 5.21 |  | -48.4494 | 78.6726 | 61.2024 | -47.1757 | -77.3713 | 51.777 | 24.8431 | -89.7 | 91.1
20/05/2025 | 04:30 | 0 | 15.7713 | -31.4818 | 7.391 | 20.3734 |  | 40.6478 | -132.45 | 36.1461 | 18.3054 | 18.0563 | 17.76 | -31.262 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 10.832 | 270.3424 | 3.9027 | 3.6731 | 6.3197 | 7.0053 | 0.2448 | 2.6123 |  |  |  | -85.76 |  | -17.76 | 30.8 | 5.497 | 0.2 | -28.91 | -29 | -77.21 | 28.77 | 28.9 | 8.0339 | 11.9562 | 48.9723 | 50.6218 | 28.0074 | -39.25 | -38.7303 | 11.9125 | 10.1952 | 54.7893 | 55.995 | -3.6642 | -20.1634 | -265.4982 | 2.2218 | -0.3 | -0.5 | 45.6782 | 44.2987 | -6.0847 |  | -42.9075 | 3.0425 | 0 | 3.5153 | 320.2611 | 35.8592 | 35.7982 | -289.3798 | 262.157 |  | -22.0548 | 23.3394 | 66.5736 | 22.95 | 16.62 | 43.54 | 66.69 | -69.2516 | -69.3856 | 137.8522 | 138.6917 | 25.9903 | -35.9496 | -35.6031 | 3.3544 | -44.3159 |  |  | 21.5 | 87.5 | -11.53 | 38.662 | 37.5804 | 37.4356 | -29.1306 | -28.9498 | 1 | -4.8497 | -1.2681 | 11.0857 | 41.13 | 51.85 | 31.1792 | 29.3015 | -24.09 |  | 44.6645 | 43.6352 | -107.8026 | -0.0001 | -14.5445 | -80 |  | 26.1887 | 30.7709 | 36.1774 | 43.3777 | 30.27 | -4.71 | 56.619 |  | -27.82 | -28.25 | 90.9 | 53.12 | 107.6545 | 105.8727 | -42.1644 | -41.2182 | 161.1507 | 121.4149 | 116.0367 | 117.7008 | 51.0633 | 37.8453 | -27.644 | 298.4135 | 138.3342 |  | -31.3817 | -29.7533 | 42.7082 | -15.3982 | -14.645 | 49.2 | -54.7188 | -55.4717 | 1.9431 | 0 | -15.64 | 1 | 10.548 | -74.7849 | -13.7151 | -13.2078 | 3.3153 | -36.2038 | 0 |  |  | 2.2058 | 40.1828 | 40.2966 | 40.3423 | 70.1642 | 69.1595 | -74.1832 | 44.7078 | 44.5992 | -50.1259 | -26.2837 | -43.0066 | -30.13 | 18.7704 | 0.7633 | -12.76 | 17.89 | -43.4765 | 10.3407 | -10.044 | 4.677 |  | 18.39 | 28.3509 | 50.8033 | 15.49 | 66.9414 | 22.1 | -16.8961 |  |  | 1.2967 |  |  | -12.2893 | -23.7924 | 19.1618 | 36.3018 | 59.4733 | 62.493 | -123.0332 | -15.815 | 28.7416 | -34.5773 |  | 2.6954 | 2.4786 | 14.6984 | 215.1721 | 210.3245 | 281.6 | -280.9245 | -492.2127 | 492.3117 | 492.0847 | -202.8453 | -199.0683 | -57.6772 | -50.6699 | 75.7261 | 75.9606 |  |  | 46.3767 | 46.3328 | -54.3504 | -53.9273 | 116.33 | 116.52 | 43.1 | 43.2 | 23.2586 | 31.36 | -270.8419 | 99.3279 | 99.2453 | 13.9 | -77.1 | -44.7 | -44.8 | 1.4126 | 1.3713 | -483.5504 | -94.7207 | 413.9481 | 341.9874 | -29.8264 | -327.9773 | 328.1208 | -104.6265 | -189.2002 | -324.5634 | 107.1119 | 105.3506 | 106.4095 | -400.3027 | 191.3809 | -208.0114 | 208.8862 | -8.7521 |  | 10.88 | 6.488 | 6.456 | -10.48 | -8.8 |  | 8.5863 | -41.6037 | -59.5636 | 67 | 52.115 | 50.728 | 11.3717 |  | 50.4526 | 49.1481 | 51.0261 |  | 80 | 32.2286 | 5.33 |  | -46.5976 | 76.9063 | 58.0827 | -46.8357 | -75.8555 | 50.0597 | 26.1108 | -90 | 90.4
20/05/2025 | 05:00 | 0 | 15.9443 | -31.8262 | 7.6614 | 20.4582 |  | 40.5913 | -139.5459 | 36.7592 | 18.6054 | 18.3468 | 17.76 | -27.711 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 11.7608 | 284.6752 | 4.4757 | 4.7651 | 7.3797 | 6.8898 | 0.1107 | 2.5676 |  |  |  | -85.57 |  | -17.76 | 26.4 | 6.494 | 0.207 | -28.88 | -28.82 | -76.35 | 29.16 | 29.09 | 7.8139 | 12.1464 | 49.8023 | 51.4732 | 28.3932 | -42.0632 | -40.5931 | 9.2313 | 8.2673 | 55.3252 | 56.9327 | -4.1876 | -22.1326 | -258.8824 | 2.851 | -0.7 | -0.6 | 47.4403 | 46.6074 | -5.8982 |  | -46.7322 | 3.8494 | 3.7965 | 3.793 | 313.3029 | 29.5114 | 29.3283 | -274.904 | 255.826 |  | -24.4581 | 26.5431 | 67.5516 | 23.79 | 17.29 | 44.94 | 68.44 | -67.5102 | -66.4385 | 139.4857 | 140.282 | 25.0389 | -31.8046 | -31.4786 | 5.0675 | -39.5635 |  |  | 32.5 | 79.8 | -11.66 | 44.478 | 43.4225 | 43.5512 | -34.7616 | -35.1464 | 1 | 5.5443 | -6.7618 | 11.2026 | 41.01 | 52.41 | 31.6479 | 30.1804 | -24.19 |  | 40.2619 | 40.1831 | -100.5276 | -0.0002 | -14.8144 |  | -80.7 | 26.293 | 31.3568 | 37.1167 | 45.1355 | 31.23 | -4.61 | 56.565 |  | -27.24 | -27.5 | 91.57 | 54.27 | 100.4182 | 98.3455 | -43.9561 | -43.7909 | 158.5941 | 120.2483 | 113.7139 | 114.5736 | 74.7498 | 58.1821 | -25.826 | 287.0416 | 158.5853 |  | -31.8832 | -30.4576 | 8.0055 | -24.2073 | -22.8515 | 179.772 | -67.1675 | -68.7239 | -21.6366 | 13.39 | -12.87 | 114.8 | 10.7893 | -94.1043 | -13.3962 | -13.0154 | 3.4626 | -56.2737 | 19.6956 |  |  | 2.2277 | 39.4009 | 39.5754 | 38.6406 | 64.8056 | 65.9778 | -78.3696 | 45.6936 | 45.6645 | -52.919 | -30.4363 | -45.2332 | -29.81 | 19.0781 | 0.8219 | -12.55 | 17.11 | -45.957 | 10.2676 | -9.888 | 4.654 |  | 18.36 | 30.9904 | 52.3183 | 16.25 | 67.5259 | 20.3 | -16.5681 |  |  | 1.3244 |  |  | -13.6213 | -23.594 | 19.6361 | 36.4699 | 60.5026 | 61.5178 | -120.5351 | -16.1144 | 28.4006 | -35.3549 | 13.0168 | 3.2325 | 3.0165 | 14.4604 | 212.3046 | 213.1264 | 283.3 | -281.509 | -492.0565 | 489.2351 | 491.5413 | -200.7357 | -198.7698 | -59.6297 | -52.9846 | 76.5865 | 77.117 |  |  | 46.4866 | 46.146 | -56.522 | -56.4966 | 113.91 | 113.22 | 46.2 | 46.3 | 23.0535 | 31.6 | -270.8241 | 101.2516 | 101.1724 |  | -77.1 | -47.2 | -46.5 |  | 1.2798 | -481.8841 | -116.3206 | 413.7944 | 347.3779 | -28.0192 | -332.8432 | 333.5661 | -108.2005 | -188.9799 | -330.2171 | 106.382 | 105.8367 | 106.9945 | -403.1512 | 192.0451 | -209.3698 | 207.6375 | -8.7274 |  | 11.12 | 6.203 | 6.21 | -10.72 | -8.56 |  | 8.6748 | -41.8662 | -59.3286 | 67.9 | 53.683 | 52.951 | 11.3795 | 13.642 | 50.7848 | 49.4416 | 52.1864 |  | 79.5 | 32.0825 | 5.43 |  | -49.3241 | 79.0539 | 61.3211 | -47.6712 | -77.9753 | 51.1593 | 25.7629 | -88.4 | 89.4
20/05/2025 | 05:30 | 0 | 16.1307 | -32.2405 | 7.9899 | 21.511 |  | 43.2359 | -142.413 | 38.3166 | 19.5294 | 19.1203 | 13.32 | -27.242 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 11.8256 | 291.9568 | 4.5672 | 4.8371 | 7.6129 | 6.9915 | 0.191 | 2.5521 |  |  |  | -89.74 |  | -13.32 | 26.4 | 4.868 | 0.195 | -31.46 | -31.55 | -76.44 | 31.56 | 31.58 | 8.3957 | 11.656 | 51.941 | 53.8609 | 31.0364 | -43.5367 | -43.4058 | 7.127 | 8.0615 | 58.2723 | 60.5496 | -4.1876 | -22.3242 | -277.2861 | 4.1867 | -0.9 | -1 | 50.1614 | 48.3471 | -5.9068 |  | -51.1386 | 3.8829 | 5.9821 | 4.0525 | 331.8276 | 32.197 | 32.0139 | -289.0038 | 275.0089 |  | -26.9137 | 28.1863 | 69.5974 | 24.05 | 18.1 | 46.87 | 69.33 | -67.6441 | -66.4385 | 142.6016 | 142.9204 | 24.4317 | -36.1076 | -36.4941 | 8.1423 | -46.367 |  |  | 26.4 | 93.9 | -12 | 41.4007 | 41.5772 | 41.3404 | -37.1195 | -36.6282 | 1 | 7.8275 | -7.2131 | 11.5066 | 46.19 | 56.22 | 33.5229 | 31.4987 | -24.88 |  | 46.5467 | 45.8467 | -117.1964 | -0.0001 | -15.2042 | -87.1 | -85.7 | 26.9357 | 34.8724 | 42.7525 | 49.2371 | 34.3 | -5.54 | 56.538 |  | -28.39 | -28.58 | 97.13 | 55.34 | 116.9273 | 113.5455 | -39.3815 | -36.9636 | 176.0816 | 137.2531 | 130.3696 | 132.9942 | 72.845 | 57.307 | -26.137 | 300.3785 | 161.4428 |  | -32.2317 | -30.3438 | 9.8612 | -24.7505 | -20.1361 | 150.588 | -60.8151 | -61.2431 | -18.9195 | 16.52 | -11.9 | 106 | 8.0908 | -85.0289 | -14.2143 | -13.6884 | 5.1085 | -52.0727 | 15.6802 |  |  | 2.3021 | 41.5647 | 41.6297 | 40.3305 | 66.3127 | 66.6476 | -76.0252 | 41.5473 | 41.2523 | -50.844 | -27.8767 | -45.2332 | -29.13 | 18.9828 | 0.845 | -12.75 | 16.14 | -45.7348 | 10.3546 | -9.838 | 4.797 |  | 18.31 | 28.8687 | 51.361 | 15.87 | 67.3376 | 20.2 | -17.9969 |  |  | 1.3909 |  |  | -13.2326 | -24.9313 | 18.9421 | 39.411 | 59.8643 | 60.4946 | -124.6875 | -16.7045 | 28.9335 | -36.7588 | 12.1544 | 4.3263 | 4.0079 | 14 | 218.4572 | 215.3114 | 278.3 | -280.509 | -488.4268 | 495.2831 | 491.1052 | -203.0726 | -204.037 | -57.9255 | -49.4737 | 78.5103 | 78.3076 |  |  | 47.9368 | 48.0137 | -61.2277 | -61.5025 | 112.65 | 111.86 | 46.6 | 46.4 |  | 34.08 | -280.3629 | 103.4217 | 103.3397 | 14.5 | -76.4 | -47.2 | -47.3 | 1.523 |  | -482.445 | -119.9558 | 423.0882 | 348.0287 | -28.0534 | -335.64 | 338.9853 | -110.4778 | -192.7442 | -332.4776 | 109.5006 | 109.7735 | 113.6894 | -410.3146 | 195.6339 | -215.2454 | 215.3158 | -8.7274 |  | 10.16 | 6 | 6.025 | -9.92 | -8.48 |  | 8.8212 | -41.4847 | -58.4497 | 66.5 | 53.965 | 54.595 | 11.2039 | 13.4159 | 50.1714 | 50.7579 | 51.0402 |  | 77.9 | 32.3577 | 5.88 |  | -46.6437 | 77.1839 | 58.2271 | -46.8527 | -76.5631 | 49.2672 | 27.3068 | -86 | 87.4
20/05/2025 | 06:00 | 0 | 17.0281 | -33.6277 | 8.0911 | 22.5871 |  | 45.1007 | -151.4181 | 40.7212 | 20.8194 | 20.5492 | 8.88 | -26.316 | 22 | 10.764 | -22 | 11.6764 | 310.9466 | 5.6081 | 5.7042 | 9.2723 | 6.8384 | 0.2232 | 2.5522 |  |  |  | -95.45 |  | -8.88 | 24.2 | 6.065 | 0.202 | -38.04 | -38.08 | -65.99 | 38.41 | 38.36 | 8.0117 | 11.4472 | 55.3357 | 57.2939 | 34.3054 | -48.3593 | -48.7485 | 30.6843 | 28.8876 | 60.0137 | 61.4873 | -0.5235 | -2.1965 | -330.3661 | 2.9599 | -0.2 | -0.2 | 56.6893 | 54.4452 | -6.0188 |  | -55.4706 | 3.6771 | 6.5829 | 4.3877 | 385.5707 | 43.4583 | 43.0006 | -336.5165 | 314.7204 |  | -25.3791 | 26.2458 | 71.6632 | 24.96 | 19.4 | 48.33 | 71.49 | -68.18 | -69.1177 | 141.5978 | 141.8086 | 22.9875 | -43.0218 | -42.7352 | 5.7785 | -53.3854 |  |  | 17 | 107.4 | -13.03 | 38.7387 | 37.9053 | 38.3053 | -41.2738 | -41.1551 |  | 2.2618 | 2.3277 | 11.7125 | 49.98 | 60.15 | 35.3979 | 33.696 | -26.03 |  | 53.5138 | 53.5182 | -135.0256 | -0.0002 | -15.8579 | -92.1 | -92.3 | 26.9632 | 38.974 | 50.2668 | 55.0964 | 38.6 | -7.36 | 55.809 |  | -32.65 | -33.02 | 109.57 | 55.88 | 134.5818 | 132.9091 | -35.5794 | -38.5636 | 197.3277 | 156.3176 | 149.6915 | 152.457 | 54.5365 | 38.7631 | -26.467 | 350.4536 | 164.9464 |  | -32.9321 | -31.2373 | 25.7848 | -18.6567 | -17.0635 | 58.416 | -46.3699 | -47.5117 | -2.7481 | 17.03 | -12.37 | 1.1 | 7.7417 | -69.8382 | -12.8653 | -12.3048 | 2.8649 | -35.4651 | 0 |  |  | 2.4707 | 40.0343 | 41.3716 | 39.4824 | 67.4849 | 68.4896 | -71.5038 | 37.4259 | 36.6278 | -43.9752 | -20.1602 | -44.325 | -27.69 | 18.5434 | 0.9268 | -12.41 | 15.72 | -45.7633 | 10.0554 | -9.816 | 4.405 |  | 17.76 | 21.729 | 43.9596 |  | 66.1279 | 18.1 | -18.9316 |  | 0 | 1.4585 |  |  | -12.8285 | -27.7592 | 18.7132 | 43.3605 | 58.2343 | 56.7984 | -128.0544 | -16.6093 | 30.5175 | -37.5504 | 10.5516 | 6.3491 | 6.1503 | 12 | 221.6308 | 219.8417 | 277.8 | -279.0705 | -488.0493 | 494.2391 | 494.5025 | -208.9152 | -207.1582 | -51.0364 | -43.4998 | 76.7452 | 75.7309 |  |  | 46.3658 | 46.3438 | -64.3752 | -65.1215 | 110.14 | 110.24 | 46.6 | 46.7 | 23.218 | 33.92 | -271.2224 | 101.2582 | 99.9011 | 15.6 | -74.1 | -44.8 | -44.8 |  |  | -478.4382 | -122.4414 | 427.429 | 354.3749 | -31.7973 | -338.4905 | 343.9778 | -109.94 | -195.8808 | -336.8018 | 107.5823 | 109.064 | 113.7319 | -415.6777 | 196.7921 | -219.8352 | 220.759 | -7.2497 |  | 10 | 5.834 | 5.857 | -10.96 | -7.76 |  | 8.4977 | -39.1134 | -58.7701 | 63.6 | 53.071 | 53.113 | 11.2412 | 13.6635 | 49.4203 | 48.6842 | 49.5505 |  | 77.1 | 31.915 | 6.06 |  | -40.2263 | 73.6261 | 52.7762 | -40.9412 | -72.3586 | 42.8662 | 29.865 | -85.5 | 84.7
20/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.4419 | -34.9139 | 8.4333 | 23.7873 |  | 47.429 | -158.3129 | 45.986 | 23.3233 | 22.8636 | 8.88 | -29.033 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.6754 | 324.3814 | 6.6264 | 6.6598 | 10.8321 | 6.8088 | 1.396 | 2.5684 |  |  |  | -98.95 |  | -8.88 | 28.6 | 8.156 | 0.211 | -42.25 | -42.22 | -60.04 | 42.42 | 42.54 | 10.2382 | 4.5918 | 58.7979 | 60.6222 | 36.7519 | -52.378 | -51.3847 | 29.0875 | 31.5422 | 62.559 | 64.1665 | 0 | 0.7801 | -352.6232 | 3.3633 | -1.1 | -1 | 59.2517 | 57.6189 | -6.0228 |  | -58.2617 | 3.5614 | 7.6211 | 5.2109 | 409.5277 | 46.144 | 46.3576 | -367.5225 | 333.8341 |  | -23.9836 | 25.2046 | 70.6652 | 23.35 | 18.07 | 49.82 | 69.94 | -70.5912 | -69.7875 | 142.0172 | 142.6079 | 20.5694 | -36.8789 | -36.815 | 8.1928 | -43.3261 |  |  | 37.3 | 89.9 | -13.49 | 47.6449 | 46.6434 | 46.3796 | -44.9599 | -44.8346 |  | 4.1015 | 4.1979 | 12.2359 | 54.77 | 57.2 | 38.6792 | 36.7722 | -27.46 |  | 43.2424 | 43.3617 | -115.4554 | -0.0002 | -16.7852 | -96.6 | -97.2 | 27.2104 | 46.0052 | 58.2508 | 64.4714 | 45.24 | -7.94 | 57.078 |  | -31.87 | -32 | 111.88 | 58.9 | 118.1273 | 113.8182 | -43.9091 | -39.9091 | 191.8615 | 153.3415 | 145.313 | 149.2277 | 76.2168 | 61.6311 | -25.222 | 384.5014 | 137.437 |  | -35.2431 | -33.6902 | 9.2229 | -19.4163 | -17.6959 | 164.412 | -66.6543 | -68.5366 | -24.6785 | 0 | -16.45 | 109.4 | 9.3317 | -77.6748 | -11.8198 | -11.3038 | 1.0977 | -57.0308 | 25.7731 |  |  | 2.4432 | 40.6035 | 41.358 | 39.9261 | 69.8293 | 71.0015 | -67.4849 | 46.5042 | 46.0542 | -45.6733 | -21.4054 | -47.0057 | -27.8 | 18.9828 | 0.8927 | -12.72 | 14.99 | -47.0377 | 9.947 | -9.878 | 4.473 |  | 16.38 | 22.477 | 45.6861 | 15.8 | 64.7885 | 17.4 | -19.9076 |  | -1.449 | 1.597 |  |  | -11.9578 | -29.9335 | 18.661 | 46.8058 | 55.2852 | 55.9643 | -129.6999 | -17.4072 | 31.4662 | -39.3761 |  | 7.3159 | 7.0152 |  | 206.1231 | 205.595 | 279.9 | -280.1738 | -476.8517 | 480.1321 | 479.914 | -193.6112 | -193.42 | -56.6181 | -48.0482 | 73.5644 | 73.7747 |  |  | 41.29 | 40.3891 | -62.8883 | -62.6119 | 109.49 | 109.49 | 44.8 | 44.6 | 22.889 | 27.6 | -259.0706 | 93.0774 | 92.5565 | 16.3 | -74.7 | -39.5 | -38.8 | 1.5968 | 1.5378 | -468.6118 | -98.3426 | 398.6935 | 330.3291 | -27.1166 | -318.8378 | 320.436 | -100.6033 | -174.9412 | -310.7167 | 109.476 | 109.2579 | 102.6607 | -388.363 | 178.05 | -206.9964 | 208.5645 | -7.2497 |  | 9.52 | 5.955 | 5.945 | -9.52 | -8.64 |  | 9.2027 | -39.4644 | -59.2096 | 62.9 | 51.245 | 51.077 | 11.2511 | 13.3925 | 49.9838 | 49.1543 | 49.0827 |  | 75.7 | 31.2688 | 6.22 |  | -46.1706 | 77.0192 | 57.6629 | -45.3385 | -75.7147 | 48.3949 | 27.867 | -84.9 | 86.2
20/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.242 | -34.4625 | 8.1358 | 23.9021 |  | 47.2505 | -151.699 | 44.6166 | 22.7813 | 22.3828 | 15.54 | -33.495 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 12.4099 | 313.5264 | 6.7144 | 6.7553 | 11.3016 | 6.4471 | 1.4035 | 2.5513 |  |  |  | -95.26 |  | -13.32 | 30.8 | 8.098 | 0.211 | -39.47 | -39.63 | -58.78 | 40.04 | 39.91 | 10.5333 | 4.3938 | 59.1134 | 60.8417 | 36.7152 | -41.6613 | -41.985 | 30.2868 | 31.8014 | 60.6835 | 61.6212 | 0.5398 | -0.2977 | -366.6305 | 5.6052 | -2.1 | -2.2 | 48.7355 | 48.6042 | -6.4602 |  | -41.2494 | 2.3709 | 7.4176 | 4.9917 | 427.9915 | 67.3238 | 67.1712 | -416.3958 | 356.9713 |  | -11.3957 | 12.2443 | 69.6473 | 24.41 | 19.12 | 50.33 | 70.76 | -81.3078 | -81.0399 | 141.1303 | 142.1682 | 22.5558 | -41.8398 | -42.3904 | 2.1352 | -52.3551 |  |  | 25.3 | 107.7 | -13.26 | 41.4111 | 41.6347 | 41.1453 | -54.4173 | -54.673 | 33.7897 | -17.1902 | 36.6305 | 11.3239 | 52.73 | 60.85 | 39.1479 | 37.0651 | -26.72 |  | 52.9693 | 52.5874 | -137.0414 | -0.0002 | -16.2676 | -99.5 | -99.6 | 27.1829 | 48.349 | 59.6597 | 67.9871 | 48.08 | -8.49 | 53.244 |  | -32 | -31.82 | 114.78 | 56.09 | 136.1818 | 133.6909 | -44.6338 | -43.4818 | 204.1959 | 163.4518 | 158.8508 | 160.0018 | 47.9218 | 33.3848 | -25.173 | 431.0875 | 28.2388 |  | -35.0429 | -33.1629 | 36.4969 | -17.0584 | -15.9494 | 49.2 | -57.5402 | -58.2998 | 3.9994 | 0 | -20.58 | 1 | 10.0272 | -75.8502 | -11.2541 | -10.8331 | 0 | -30.929 | 0 |  |  | 2.5435 | 38.9437 | 39.3913 | 37.8667 | 81.5512 | 80.8814 | -59.9494 | 47.1013 | 46.0349 | -34.3934 | -10.9905 | -45.7093 | -26.78 | 18.2773 | 0.7864 | -12.56 | 14.48 | -45.629 | 9.9944 | -9.985 | 4.397 |  | 16.1 | 12.405 | 35.4365 | 15.32 | 64.7948 | 18 | -21.2118 |  | 0 | 1.5927 |  |  | -11.4093 | -32.1279 | 18.4669 | 50.5032 | 54.8155 | 55.7499 | -137.2204 | -18.867 | 32.0263 | -41.3285 | 10.6862 | 9.4156 | 9.209 | 12.2649 | 181.2228 | 179.3779 | 272.8 | -268.7119 | -442.8523 | 445.7631 | 440.2691 | -171.8815 | -171.1887 | -55.8994 | -47.8527 | 74.9534 | 74.3234 | -150.3064 | -147.6635 | 25.854 | 24.6455 | -54.6984 | -53.7867 | 98.38 | 99.9 | 44.2 | 44.1 | 22.4575 | 4 | -260.668 | 82.0301 | 81.955 |  | -68.4 | -23.4 | -23.4 | 1.84 | 1.6976 | -432.0849 | 18.2136 | 327.898 | 270.543 | -31.0252 | -260.9405 | 259.4917 | -81.8396 | -129.6024 | -255.8445 | 118.5008 | 117.2739 | 84.6973 | -318.3855 | 131.6208 | -184.7396 | 183.3995 | -6.011 |  | 9.92 | 5.86 | 5.847 | -9.84 | -7.36 |  | 7.5883 | -34.1024 | -59.2401 | 60.1 | 49.379 | 49.064 |  | 13.3981 | 48.6012 | 48.2876 | 48.5597 |  | 69.8 | 29.7406 | 6.06 |  | -43.2725 | 76.8113 | 56.5093 | -42.8865 | -74.8034 | 46.3342 | 28.1556 | -78.3 | 79.2
20/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.8374 | -35.7957 | -20.8742 | 24.2544 |  | 48.4864 | -124.0515 | 47.8371 | 24.4713 | 23.8085 | 19.98 | -37.934 | 33 | 14.904 | -33 | 13.431 | 255.23 | 7.3946 | 7.4271 | 12.2325 | 5.8612 | 1.3926 | 2.6819 |  |  |  | -95.34 |  | -19.98 | 35.2 | 8.681 | 0.212 | -37.37 | -37.39 | -60.69 | 37.62 | 37.64 | 10.7544 | 6.856 | 62.8896 | 65.0441 | 32.3215 | -38.8482 | -38.4577 | 27.3538 | 25.4373 | 60.2817 | 60.8175 | -0.5235 | -3.3869 | -355.385 | 6.9908 | -2.8 | -2.9 | 45.0061 | 43.832 | -6.8423 |  | -37.4859 | 2.8359 | 8.096 | 5.3803 | 413.6477 | 66.5303 | 66.4693 | -419.4585 | 358.8592 |  | -8.822 | 9.9704 | 74.5173 | 25.95 | 21.33 | 53.65 | 73.56 | -92.4262 | -91.3546 | 150.0324 | 150.814 | 21.9838 | -37.8528 | -37.8565 | 3.5191 | -48.0107 |  |  | 40.2 | 96.4 | -14 | 50.3442 | 49.3752 | 48.9397 | -63.5776 | -63.3805 | 38.7654 | -14.1526 | 41.5177 | 10.7825 | 39.59 | 64.38 | 41.9604 | 39.7018 | -27.82 |  | 48.4468 | 47.6353 | -122.1468 | -0.0002 | -16.9648 | -108.1 | -107.5 | 30.5612 | 51.8646 | 62.9473 | 73.8464 | 51.28 | -9.29 | 54.918 |  | -31.73 | -32.01 | 116.19 | 59.67 | 123.3455 | 123.8727 | -57.4981 | -56.3909 | 198.8048 | 156.6314 | 150.9559 | 152.7144 | 60.6264 | 46.6398 | -24.634 | 430.9235 | -73.5951 |  | -36.0424 | -34.2604 | 21.2199 | -37.2403 | -34.0721 | 167.484 | -77.7617 | -79.6316 | -7.5522 | 0 | -21.01 | 114.8 | 10.5859 | -117.2104 | -12.364 | -11.832 |  | -43.3075 | 13.2109 |  |  | 3.1288 | 38.5022 | 38.6595 | 37.3061 | 91.7661 | 92.101 | -51.5765 | 59.4468 | 58.8445 | -31.808 | 0 | -44.2518 | -25.18 | 18.9828 | 0.9476 | -12.66 | 15.14 | -44.7285 | 9.8763 | -9.831 | 4.359 |  | 17.83 | 8.0428 | 30.8748 | 15.93 | 67.1033 | 18.2 | -22.6429 |  |  | 1.6271 |  |  | -11.9025 | -33.838 | 18.6079 | 52.6881 | 54.8541 | 55.6931 | -140.9859 | -21.5804 | 33.4404 | -47.4201 | 9.8359 | 9.7769 | 9.3461 | 11 | 157.8717 | 155.6398 | 280.8 | -279.2822 | -428.6193 | 426.3467 | 427.0611 | -149.1996 | -150.2669 | -56.8646 | -50.1797 | 75.9059 | 75.6934 | -124.8987 | -122.7922 | 4.7599 | 3.837 | -45.0229 | -44.8391 | 97.79 | 97.53 | 47.2 | 45.9 | 22.2118 | -8.48 | -250.9802 | 71.4654 | 71.3808 | 15.6 | -64.4 | -3.6 | -3.6 | 1.7161 | 1.6052 | -421.2162 | 110.6206 | 249.9189 | 203.3706 | -25.1833 | -193.6429 | 193.0827 | -40.2203 | -77.1671 | -190.0202 | 120.6695 | 121.1221 | 36.9712 | -239.3824 | 77.0832 | -158.672 | 159.4842 | -6.7224 |  | 12.08 | 5.62 | 5.614 | -12.08 | -5.12 |  | 5.3056 | -31.7006 | -62.4628 | 61.8 | 52.397 | 51.64 | 11.2778 | 13.6845 | 50.6088 | 49.9277 | 49.2367 |  | 65.7 | 29.9655 | 6.33 |  | -47.1528 | 77.7966 | 59.1484 | -46.4435 | -76.8501 | 49.0743 | 28.0273 | -74 | 74
20/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.5864 | -37.1534 | -37.4685 | 24.3806 |  | 48.8952 | -111.858 | 51.0848 | 25.8512 | 25.287 | 13.32 | -41.712 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.4396 | 225.3292 | 7.7147 | 7.6832 | 12.4555 | 6.9322 | 1.4177 | 2.6048 |  |  | -56.85 | -56.91 |  | -13.32 | 39.6 | 9.643 | 0.214 | -44.09 | -43.57 | -66.41 | 43.92 | 44.04 | 10.2443 | 10.3985 | 64.4879 | 66.1908 | 33.2175 | -44.7424 | -43.4797 | 35.4666 | 28.5271 | 59.21 | 61.0854 | 0.5398 | -0.4443 | -336.3371 | 7.9475 | -3.3 | -3.4 | 50.9511 | 48.9225 | -6.8933 |  | -52.556 | 5.1588 | 8.5575 | 5.7348 | 394.7263 | 54.2619 | 54.5671 | -399.114 | 339.8945 |  | -9.7289 | 10.4428 | 78.6389 | 25.97 | 22.27 | 56.45 | 75.11 | -96.8468 | -96.9808 | 151.6078 | 152.9234 | 16.1542 | -32.7843 | -32.0798 | 8.6271 | -43.2213 |  |  | 50.4 | 85.8 | -14.36 | 56.5239 | 56.377 | 56.2648 | -57.5268 | -57.3491 | 14.6359 | -0.334 | 17.5115 | 11.2792 | 42.93 | 64.02 | 43.3667 | 41.0202 | -28.27 |  | 43.7245 | 42.9681 | -119.8141 | -0.0002 | -17.2062 | -112.7 | -113.8 | 31.3962 | 54.2084 | 65.2955 | 76.1902 | 54.03 | -9.87 | 57.4425 |  | -32.05 | -32.11 | 114.65 | 62.51 | 118.7091 | 118.6 | -62.3768 | -62.5273 | 198.7988 | 153.547 | 149.3474 | 152.3254 | 54.1255 | 39.9724 | -25.552 | 408.8349 | -134.0861 |  | -36.2129 | -34.5032 | 34.9746 | -32.3615 | -29.6228 | 130.608 | -80.7074 | -82.3982 | 0.2996 | 0 | -17.88 | 88.1 | 11.0824 | -110.0334 | -12.7261 | -12.2339 |  | -36.414 | 0 |  |  | 3.0837 | 37.7282 | 38.4324 | 36.3533 | 97.7945 | 98.1294 | -57.9399 | 64.7238 | 63.8786 | -30.9649 | 0 | -44.2591 | -25.76 | 19.0781 | 0.8914 | -12.81 | 15.55 | -43.8507 | 10.1174 | -9.814 | 4.507 |  | 18.15 | 8.9231 | 32.2244 |  | 67.5478 | 17.4 | -23.9945 |  |  | 1.6995 |  |  | -11.7404 | -35.1917 | 17.7198 | 55.041 | 55.5656 | 56.9921 | -141.0978 | -24.0248 | 33.9446 | -51.8256 | 9.1934 | 9.4449 | 9.0403 | 10.7971 | 147.6053 | 146.4523 | 286.6 | -285.5647 | -431.1963 | 432.3184 | 433.3967 | -139.6552 | -138.941 | -59.6541 | -51.4939 | 76.4377 | 77.6887 | -99.7343 | -98.7947 | 4.7489 | 3.9579 | -32.1831 | -32.0047 | 88.06 | 87.86 | 48.9 | 48.4 | 22.2332 | -19.04 | -245.9965 | 65.5659 | 64.9451 | 15.1 | -55.8 | -2.6 | -1.9 |  |  | -422.9065 | 163.1301 | 204.4123 | 160.5919 | -18.7583 | -158.5643 | 152.978 | -47.4151 | -54.3224 | -152.4464 | 119.882 | 118.8955 | 44.5139 | -190.3698 | 54.7819 | -135.939 | 135.2381 | -7.1179 |  | 15.36 | 6.325 | 6.302 | -15.04 | -2.16 |  | 1.4359 | -31.2306 | -57.7752 | 60 | 53.437 | 54.291 | 11.2804 | 13.6969 | 50.3201 | 50.1676 | 50.9705 |  | 56.3 | 22.2673 | 6.48 |  | -48.8988 | 79.9071 | 60.0804 | -47.2804 | -78.3013 | 50.1941 | 27.0978 | -64.7 | 66.1
20/05/2025 | 08:30 | 0 | 19.484 | -39.1842 | -37.379 | 26.2409 |  | 53.179 | -123.6253 | 54.551 | 27.6732 | 27.0531 | 0 | -48.741 | 44 | 16.56 | -44 | 13.494 | 253.2722 | 8.6134 | 8.5122 | 14.8881 | 6.7959 | 1.4813 | 2.6259 |  |  | -58.71 | -59.24 |  | 0 | 46.2 | 10.504 | 0.216 | -36.63 | -36.66 | -85.71 | 36.8 | 36.89 | 10.2987 | 10.7451 | 67.3075 | 69.568 | 35.6719 | -48.0913 | -47.6796 | 9.6733 | 9.5949 | 66.9796 | 69.2569 | -2.0938 | -8.9292 | -352.2813 | 9.6543 | -3.9 | -4.5 | 54.7548 | 52.8989 | -7.0162 |  | -56.9676 | 7.2491 | 9.7175 | 6.6516 | 405.4383 | 55.2385 | 55.7268 | -401.8439 | 359.8094 |  | -43.5502 | 44.5549 | 85.1855 | 28.03 | 23.9 | 60.28 | 80.47 | -92.1583 | -91.0866 | 159.0866 | 160.4994 | 12.8705 | -44.7024 | -45.5263 | 15.0642 | -44.7576 |  |  | 49.7 | 92.9 | -15.66 | 54.9092 | 54.1797 | 53.2113 | -57.8061 | -56.4272 | 1 | 4.7997 | 10.0831 | 11.6023 | 48.08 | 68.54 | 46.1792 | 43.6569 | -30 |  | 45.6536 | 45.136 | -112.4094 | -0.0002 | -18.1837 | -120.4 | -119.9 | 32.5992 | 57.724 | 68.1134 | 80.8777 | 56.95 | -10.3 | 58.887 |  | -31.93 | -32.37 | 112.32 | 65.51 | 114.1273 | 109.8364 | -64.6091 | -63.7636 | 200.4418 | 154.9355 | 151.242 | 153.985 | 56.4688 | 41.7746 | -25.339 | 413.6679 | -145.3372 |  | -36.4565 | -34.914 | 39.3128 | -39.9145 | -37.4148 | 158.268 | -82.1016 | -82.9939 | -2.8794 | 15.75 | -7.56 | 109.3 | 11.6494 | -124.9277 | -12.8473 | -12.221 |  | -39.081 | 5.2305 |  |  | 2.9891 | 39.1936 | 39.6365 | 37.8047 | 92.6033 | 92.101 | -50.9067 | 66.6703 | 66.6682 | -30.4827 | 0 | -43.1385 | -24.94 | 18.5751 | 0.9268 | -12.6 | 15.15 | -43.2342 | 10.0284 | -9.453 | 2.137 |  | 19.71 | 4.9704 | 28.8347 | 16.3 | 71.2414 | 18.3 | -25.8094 |  | -3.148 | 1.8237 |  |  | -12.1911 | -38.1892 | 19.5747 | 59.9148 | 57.3266 | 58.2291 | -142.1838 | -25.9026 | 33.3238 | -59.2009 | 8.9733 | 11.1161 | 10.7911 | 10.2579 | 144.8647 | 143.3854 | 283.7 | -281.6542 | -421.8518 | 421.7736 | 421.1583 | -139.2723 | -138.7061 | -55.6241 | -48.872 | 78.638 | 78.3707 |  |  | -1.2058 | -1.2607 | -24.9744 | -24.0013 | 93.23 | 92.79 | 46.1 | 46.2 | 22.2737 | -35.84 | -241.6234 | 65.2697 | 67.985 | 11.1 | -60.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7991 | 1.6894 | -415.9067 | 180.6082 | 178.9045 | 153.3599 | -18.0735 | -142.8911 | 140.1048 | -31.8958 | -44.0864 | -139.6622 | 125.9145 | 124.6012 | 26.9856 | -172.9354 | 44.2153 | -127.0695 | 128.2632 | -7.4887 |  | 16.64 | 6.288 | 6.281 | -17.04 | -1.28 |  | 2.1408 | -26.601 | -61.5259 | 62.5 | 53.903 | 50.638 | 11.2966 | 13.7155 | 50.3945 | 50.6847 | 50.896 |  | 60.8 | 30.4029 | 6.81 |  | -43.8939 | 77.6808 | 56.746 | -45.1076 | -75.9459 | 47.2056 | 29.0255 | -69.9 | 70.6
20/05/2025 | 09:00 | 0 | 20.2397 | -40.5841 | -36.5454 | 27.4125 |  | 55.1181 | -133.8275 | 56.1896 | 28.4051 | 27.8324 | -2.22 | -50.619 | 44 | 18.216 | -44 | 13.754 | 274.4446 | 8.9181 | 9.2294 | 14.9747 | 7.0581 | 1.7426 | 2.7126 |  |  | -61.06 | -61.22 |  | 2.22 | 48.4 | 10.558 | 0.214 | -40.89 | -40.77 | -84.13 | 40.16 | 40.26 | 11.6789 | 10.1651 | 69.6245 | 72.0962 | 34.7054 | -52.2441 | -50.4919 | 28.8336 | 25.7127 | 66.9796 | 67.2475 | 1.5867 | 2.7022 | -381.7859 | 12.1865 | -5.1 | -5.5 | 56.9054 | 56.1297 | -6.9302 |  | -63.1011 | 7.2878 | 9.55 | 6.7427 | 433.088 | 59.2059 | 58.7176 | -416.1096 | 384.149 |  | -60.6192 | 60.97 | 89.3769 | 29.39 | 24.96 | 62.83 | 83.09 | -90.5508 | -90.4169 | 161.5141 | 163.1849 | 12.6521 | -52.791 | -52.8076 | 14.0851 | -47.0637 |  |  | 50.2 | 96.9 | -15.95 | 52.8891 | 51.9958 | 52.8924 | -61.4868 | -61.0571 | 1 | 4.0605 | 13.1928 | 11.9696 | 53.11 | 71.35 | 47.8198 | 45.2682 | -31.19 | -3.3911 | 48.3653 | 47.9441 | -111.8105 | -0.0002 | -18.9554 | -122.3 | -123.6 | 33.176 | 59.7748 | 69.0527 | 84.3933 | 58.75 | -10.43 | 60.642 |  | -31.97 | -32.12 | 125.35 | 68.27 | 115.1273 | 108.5818 | -64.5918 | -62.7909 | 206.5139 | 160.2444 | 154.8704 | 157.7223 | 55.6883 | 42.1826 | -26.353 | 428.6277 | -143.4124 |  | -37.3014 | -35.0307 | 42.7996 | -30.4667 | -29.6231 | 122.928 | -82.146 | -81.2821 | -1.2888 | 0 | -12.03 | 98.9 | 11.9258 | -108.222 | -14.6367 | -14.1323 |  | -32.6671 | 0 |  |  | 4.4868 | 41.2605 | 40.5666 | 40.066 | 91.2637 | 91.0962 | -48.2274 | 67.9815 | 68.2303 | -27.2684 |  | -43.1385 | -25.23 | 19.0756 | 0.9268 | -12.79 | 15.89 | -43.8017 | 10.0321 | -9.354 | 4.12 |  | 20.33 | 2.3658 | 28.0702 | 17.19 | 73.5067 | 16.8 | -25.8874 |  | -3.6374 | 1.9145 |  |  | -13.153 | -39.6859 | 18.889 | 61.9316 | 57.5767 | 58.8865 | -145.5447 | -26.87 | 36.4766 | -61.302 | 8.6875 | 10.9207 | 10.5591 | 10 | 142.6479 | 140.6517 | 288.7 | -287.4674 | -432.3684 | 434.4172 | 434.375 | -136.3728 | -137.1555 | -58.962 | -51.187 | 74.8617 | 75.3562 |  |  | 3.1888 | 3.013 | -30.7233 | -29.6257 | 85.39 | 84.96 | 45.5 | 45.4 | 22.2332 | -30.16 | -249.4379 | 69.8387 | 69.7128 | 12.8 | -60.9 | -0.6 | -0.1 | 1.7241 | 1.5834 | -429.4376 | 182.9716 | 181.7733 | 149.4099 | -12.4578 | -142.7052 | 135.9684 | -45.8852 | -43.3357 | -133.6162 | 127.422 | 129.9068 | 46.5102 | -167.6974 | 44.5165 | -123.4469 | 122.8259 | -8.4637 |  | 15.92 | 6.27 | 6.264 | -15.76 | -3.12 |  | 3.1083 | -28.9174 | -60.8514 | 59.3 | 51.813 | 50.841 | 11.4486 | 13.7171 | 48.6467 | 48.4841 | 49.9369 |  | 60.8 | 30.2201 | 7.16 |  | -47.899 | 82.5858 | 61.5626 | -47.672 | -80.0957 | 50.2799 | 29.2176 | -69.5 | 70.7
20/05/2025 | 09:30 | 0 | 21.1282 | -42.2522 | -36.5895 | 28.1055 |  | 56.508 | -144.6251 | 57.4592 | 29.5131 | 28.6007 | 2.22 | -53.726 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.2691 | 292.961 | 10.6884 | 10.8473 | 18.1581 | 6.708 | 5.7115 | 2.5682 |  |  | -60.68 | -60.58 |  | -2.22 | 52.8 | 10.636 | 0.219 | -41.12 | -41.63 | -85.33 | 41.91 | 42.52 | 12.5557 | 9.3989 | 68.5784 | 72.0237 | 36.6832 | -46.8857 | -45.7793 | 19.3902 | 18.1458 | 64.3004 | 68.3192 | 0.5398 | 11.0376 | -410.1229 | 15.5517 | -6.8 | -7.2 | 51.9413 | 51.7205 | -7.3411 |  | -56.5443 | 6.8123 | 10.125 | 6.8872 | 463.4539 | 83.346 | 82.7357 | -486.1575 | 416.4958 |  | -33.6629 | 35.4045 | 91.5724 | 30.32 | 26.37 | 64.85 | 85.02 | -91.6225 | -92.2923 | 157.1343 | 157.1018 | 13.7336 | -54.66 | -54.6506 | 10.1251 | -56.1367 |  |  | 35.7 | 112.7 | -16.14 | 50.3747 | 50.3617 | 49.883 | -63.2802 | -60.9081 | 29.5714 | -18.59 | 37.5326 | 12.3578 | 49.36 | 74.37 | 49.2261 | 47.0261 | -31.64 | -3.3911 | 56.7575 | 56.4412 | -140.0923 | -0.0001 | -19.1868 | -125.2 | -127 | 32.9837 | 60.6537 | 71.8705 | 86.7371 | 60.73 | -11.26 | 63.2205 |  | -32.23 | -32.55 | 116.95 | 69.06 | 137.7273 | 134.9273 | -56.3849 | -55.5 | 226.1165 | 179.0959 | 171.8276 | 174.6581 | 42.9314 | 26.4638 | -27.392 | 497.1005 | -166.6616 |  | -36.0917 | -33.6168 | 48.3738 | -19.7287 | -18.9985 | 55.344 | -72.3945 | -72.9763 | 13.1775 | 0 | -20.1 | 1 | 12.7482 | -91.4451 | -13.8904 | -13.3776 |  | -24.5593 | -8.5249 |  |  | 4.0811 | 38.5556 | 40.7703 | 37.9379 | 92.7708 | 91.9335 | -34.496 | 58.4419 | 58.5352 | -14.7301 | 0 | -37.9748 | -20.69 | 18.7704 | 0.9744 | -12.7 | 16.08 | -38.037 | 10.534 | -9.204 | 4.554 |  | 22.9 | -8.6031 | 14.0359 | 17.68 | 74.8949 | 16.5 | -26.8437 |  | -3.1089 | 1.9999 |  |  | -13.3661 | -41.5667 | 20.6212 | 65.0408 | 58.1336 | 59.379 | -153.3447 | -28.3104 | 37.3392 | -64.758 | 8.6682 | 12.0536 | 11.6151 |  | 135.22 | 134.2467 | 279.1 | -277.7505 | -409.5737 | 412.5494 | 407.0941 | -128.9628 | -128.7808 | -55.1617 | -46.9681 | 78.2441 | 77.2256 | -89.7297 | -90.9841 | -2.9087 | -3.1284 | -22.6013 | -21.871 | 77.24 | 77.08 | 46.6 | 48 | 22.5408 | -48.96 | -249.2204 | 68.2646 | 69.764 | 11.1 | -55.8 | 3.1 | 3.1 | 1.6536 | 1.4568 | -401.7655 | 193.5584 | 145.3489 | 119.015 | -12.0622 | -111.6362 | 108.3379 | -45.2699 | -20.6422 | -103.7575 | 138.9422 | 137.9526 | 43.276 | -137.8116 | 22.1837 | -113.9375 | 114.5417 | -7.409 |  | 18.08 | 6.341 | 6.325 | -17.36 | -0.64 |  | 1.4969 | -25.0202 | -59.7955 | 57.5 | 52.153 | 51.671 | 11.261 | 13.723 | 51.8221 | 52.1688 | 52.0301 |  | 55.2 | 28.2571 | 7.39 |  | -44.7016 | 78.5966 | 56.4979 | -44.6204 | -77.5081 | 45.5218 | 30.9528 | -65.6 | 65.2
20/05/2025 | 10:00 | 0 | 21.8428 | -43.4327 | -35.7466 | 28.9773 |  | 57.8313 | -150.9248 | 59.6158 | 30.4911 | 30.1485 | 0 | -55.622 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.7948 | 308.4036 | 11.0832 | 11.1111 | 18.0702 | 6.9417 | 6.4533 | 2.6307 |  |  | -62.79 | -62.6 |  | 0 | 55 | 11.111 | 0.219 | -43.86 | -44.15 | -86.26 | 43.97 | 44.05 | 13.486 | 9.4639 | 69.2177 | 71.6129 | 38.8267 | -50.6366 | -50.4455 | 28.7773 | 26.8568 | 67.3815 | 69.6588 | 1.0633 | 11.5778 | -411.7076 | 20.604 | -9.5 | -10.1 | 56.29 | 55.2694 | -7.2765 |  | -69.1537 | 7.7494 | 10.9683 | 7.6209 | 464.4305 | 76.8456 | 76.7235 | -467.9195 | 418.2111 |  | -71.0906 | 72.8242 | 91.6921 | 29.7 | 26.25 | 65.56 | 85.82 | -84.9246 | -85.0586 | 152.2777 | 154.5827 | 9.5985 | -61.1276 | -60.9755 | 14.6009 | -53.4389 |  |  | 45.1 | 104.3 | -16.03 | 50.5136 | 49.7588 | 49.9173 | -62.4616 | -62.1923 | 18.1768 | -5.5378 | 24.409 | 12.4221 | 49.31 | 75.25 | 50.6323 | 47.612 | -31.8 |  | 52.626 | 52.3023 | -120.9581 | -0.0001 | -19.2859 | -129.1 | -128.4 | 32.4948 | 62.4115 | 71.4009 | 87.9089 | 61.98 | -11.19 | 61.668 | 119.6668 | -27.77 | -27.7 | 113.01 | 71.48 | 119.8727 | 118.4727 | -58.8149 | -56.2182 | 215.5121 | 169.3788 | 164.0532 | 166.0837 | 62.5429 | 46.9999 | -26.226 | 484.466 | -139.8064 |  | -36.1843 | -33.4815 | 28.4182 | -30.9132 | -28.8296 | 170.556 | -83.908 | -84.7982 | -6.9711 | 0 | -14.26 | 114.2 | 13.0742 | -113.8085 | -14.0853 | -13.6557 | 0 | -44.0409 | 11.2157 | 0 | 0 | 4.2681 | 40.4123 | 40.9291 | 39.1259 | 85.7376 | 86.0725 | -27.4628 | 59.9099 | 59.3187 | -16.0351 | 9.1901 | -36.6491 | -20.32 | 19.0781 | 0.9744 | -12.83 | 17.38 | -36.8962 | 10.2966 | -9.201 | 4.513 |  | 23.31 | -8.3198 | 16.3522 | 17.4 | 79.0641 | 16.7 | -28.3514 |  | -3.7014 | 2.015 |  |  | -13.5408 | -43.5166 | 20.6651 | 68.8222 | 58.9508 | 60.2278 | -152.1038 | -29.1122 | 38.6164 | -67.131 | 9.3879 | 12.3954 | 11.8999 | 11 | 137.4106 | 135.6157 | 282.5 | -283.1288 | -413.0132 | 419.4478 | 412.4561 | -130.115 | -131.4685 | -55.6803 | -46.5661 | 79.1957 | 79.1172 | -89.7297 | -90.9841 | -4.9961 | -5.5015 | -22.1819 | -21.8137 | 79.41 | 79.06 | 47.5 | 47.4 | 22.4382 | -53.28 | -233.9851 | 58.1172 | 57.9825 | 11.6 | -51.9 | 5.7 | 6.6 |  |  | -410.5573 | 170.075 | 144.4899 | 122.9236 | -7.5409 | -114.7616 | 109.0021 | -29.7495 | -23.2321 | -108.9739 | 128.7593 | 129.4037 | 29.006 | -141.9324 | 25.3804 | -114.7473 | 115.3752 | -6.7498 |  | 18.72 | 6.333 | 6.337 | -18.96 | 0 |  | 1.3779 | -24.8157 | -59.2401 | 55.6 | 50.879 | 50.8 | 11.2891 | 13.7422 | 52.4574 | 51.9191 | 52.7542 |  | 52.3 | 27.554 | 7.37 |  | -44.497 | 78.52 | 56.226 | -43.1604 | -77.5998 | 45.362 | 31.5254 | -61.5 | 62.1
20/05/2025 | 10:30 | 0 | 22.3726 | -44.478 | -35.6463 | 30.0377 |  | 60.2699 | -163.0596 | 61.072 | 31.233 | 30.4847 | 0 | -57.167 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.1759 | 335.9806 | 11.3386 | 11.0813 | 18.2118 | 7.012 | 5.8306 | 2.5372 |  |  | -65.4 | -65.2 |  | 0 | 55 | 11.184 | 0.22 | -42.62 | -42.64 | -93.47 | 42.98 | 43.1 | 13.9444 | 9.1985 | 73.469 | 76.4879 | 39.063 | -48.6272 | -48.0001 | 7.5545 | 7.9002 | 72.338 | 74.4813 | -1.0469 | -4.9317 | -418.5171 | 24.3083 | -11.4 | -12 | 53.7969 | 52.0459 | -7.4582 |  | -68.9979 | 8.0356 | 11.4064 | 7.8122 | 465.3766 | 80.5994 | 80.5688 | -475.6612 | 424.7907 |  | -77.4597 | 79.1778 | 93.1691 | 29.99 | 26.89 | 66.99 | 85.78 | -83.4511 | -82.7813 | 151.1234 | 151.6608 | 8.4181 | -63.8409 | -63.2303 | 13.7809 | -53.5597 |  |  | 44.1 | 107.6 | -16.17 | 50.0052 | 49.7647 | 49.1307 | -62.7113 | -61.8805 | 19.4491 | -7.2334 | 25.5302 | 12.7077 | 50.76 | 75.95 | 51.3354 | 48.9304 | -32.85 |  | 53.789 | 52.9524 | -121.9622 | -0.0001 | -19.7992 | -132.9 | -131.9 | 32.7255 | 63.2904 | 73.2795 | 89.0808 | 62.64 | -11.62 | 63.234 | 120.1218 | -27.87 | -28.07 | 109.31 | 72.08 | 121.7091 | 120.0727 | -56.0992 | -52.8182 | 219.6138 | 173.7458 | 167.344 | 169.4064 | 61.4777 | 44.4117 | -27.729 | 490.7497 | -147.414 |  | -35.0981 | -32.5122 | 31.5701 | -34.561 | -32.9522 | 155.196 | -81.8373 | -82.2998 | -3.7495 | 0 | -15.47 | 111.6 | 12.8861 | -122.5031 | -15.5101 | -14.8309 |  | -40.2257 | 9.3453 |  |  | 5.6155 | 40.2958 | 40.4018 | 39.1637 | 81.7187 | 81.8861 | -28.3001 | 58.3616 | 57.6821 | -13.5074 | 9.3931 | -34.1442 | -20.86 | 18.6777 | 0.9622 | -12.65 | 18.2 | -34.279 | 10.5723 | -8.854 | 4.611 |  | 24.51 | -10.1781 | 14.1341 | 17.63 | 81.3727 | 17.4 | -28.6656 |  | -4.3691 | 2.0847 |  |  | -13.149 | -44.6232 | 21.5349 | 70.0827 | 59.2391 | 60.7932 | -150.5175 | -29.7776 | 39.1869 | -69.0579 | 9.2739 | 13.2255 | 12.9019 | 10.6066 | 137.6979 | 135.9939 | 283.7 | -285.1218 | -409.9854 | 415.3852 | 408.6794 | -132.5146 | -132.0017 | -54.5158 | -45.9651 | 78.1691 | 78.3432 |  |  | -0.7004 | -2.0627 | -37.4338 | -37.473 | 66.71 | 66.06 | 48.7 | 48.5 | 22.6027 | -29.12 | -229.9114 | 59.8999 | 59.7812 | 11.7 | -51.9 | 2.3 | 3.1 | 1.7834 | 1.5802 | -404.0621 | 176.6872 | 161.4487 | 128.3478 | -12.9885 | -121.1086 | 119.6685 | -49.4499 | -26.6306 | -120.8212 | 136.3124 | 132.8784 | 50.7828 | -154.3522 | 29.6066 | -122.5829 | 124.5121 | -6.3268 |  | 16.08 | 6.198 | 6.125 | -16.32 | -3.04 |  | 2.7848 | -25.3712 | -58.0682 | 55.1 | 50.433 | 50.803 | 11.2718 | 13.6633 | 51.5254 | 51.0187 | 52.0324 |  | 52.7 | 27.0086 | 7.67 |  | -43.9663 | 77.81 | 56.0343 | -43.0207 | -75.6626 | 44.6436 | 30.9156 | -61.4 | 61.1
20/05/2025 | 11:00 | 0 | 19.9861 | -40.607 | -35.1572 | 30.7679 |  | 62.1287 | -172.5192 | 63.4154 | 32.299 | 31.5717 | 0 | -59.122 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.7373 | 355.9156 | 11.464 | 11.3097 | 19.0659 | 7.0786 | 5.7097 | 2.5743 |  |  | -64.93 | -65.13 |  | 0 | 57.2 | 10.764 | 0.219 | -45.89 | -45.74 | -86.65 | 46.03 | 46.51 | 14.4828 | 9.1239 | 74.4906 | 78.3569 | 39.9685 | -50.1007 | -50.5022 | 31.6326 | 34.1001 | 73.0078 | 73.5436 | 2.1102 | 14.5506 | -452.4012 | 25.2214 | -11.8 | -12.4 | 55.5997 | 56.2464 | -7.6678 |  | -69.1466 | 7.4594 | 10.2593 | 6.9596 | 498.7639 | 90.6399 | 90.7925 | -507.6743 | 447.1793 |  | -75.2178 | 75.3518 | 94.2369 | 30.66 | 27.83 | 68.35 | 87.47 | -86.6661 | -85.4604 | 155.4742 | 155.2004 | 7.937 | -68.4452 | -69.2675 | 16.0202 | -56.8739 |  |  | 39.9 | 118.5 | -16.37 | 47.0732 | 46.1364 | 46.4027 | -64.5107 | -64.3212 | 30.7649 | -18.7125 | 38.2756 | 13.1505 | 52.94 | 77.94 | 52.7417 | 49.5163 | -32.42 |  | 58.3154 | 57.9976 | -125.9625 | 0 | -19.7242 | -134.6 | -134.5 | 32.8244 | 64.1693 | 74.2188 | 90.2527 | 63.28 | -11.79 | 64.206 | 128.2073 | -27.86 | -27.92 | 111.96 | 72.68 | 127.8364 | 124.9273 | -58.7202 | -56.0455 | 225.4861 | 175.4966 | 170.0629 | 172.3027 | 53.2862 | 37.0747 | -28.551 | 525.3036 | -204.0761 |  | -36.3661 | -33.7603 | 35.2036 | -46.9639 | -44.6937 | 153.66 | -81.4837 | -83.2218 | 2.4034 | 15.55 | -19.1 | 101.1 | 13.0816 | -144.5101 | -15.2417 | -14.7284 |  | -34.8984 | 0 |  |  | 5.3641 | 40.7697 | 41.3658 | 39.7078 | 88.4169 | 87.7471 | -14.0663 | 59.906 | 59.445 | -6.5199 | 17.2829 | -32.5328 | -19.04 | 19.0781 | 0.9622 | -12.77 | 18.49 | -32.1182 | 10.2217 | -8.372 | 4.676 |  | 25.27 | -17.0371 | 6.026 | 18.1 | 81.729 | 18.3 | -30.1763 |  | -4.3283 | 2.0904 |  |  | -12.5995 | -46.4603 | 20.8666 | 72.8557 | 58.0963 | 58.533 | -157.7678 | -30.7429 | 40.4757 | -71.2533 | 9.1718 | 13.0888 | 12.6065 | 11 | 127.3194 | 127.4653 | 282.5 | -281.1769 | -395.1778 | 394.7445 | 395.0633 | -121.3733 | -121.193 | -57.3365 | -47.4394 | 78.4076 | 78.7873 | -75.7726 | -78.2499 | -7.9954 | -8.0943 | -22.803 | -22.6656 | 74.53 | 74.63 | 50.1 | 50.1 | 22.5002 | -63.52 | -239.2966 | 56.0431 | 55.9152 | 12.8 | -51.5 | 9.1 | 9.1 | 1.6687 | 1.6955 | -387.8375 | 229.078 | 141.5428 | 116.019 | -19.3248 | -111.3305 | 109.6351 | -21.1813 | -19.5995 | -110.6312 | 120.2036 | 122.054 | 19.5743 | -134.8518 | 21.3128 | -112.6767 | 113.3353 | -6.4312 |  | 17.28 | 6.145 | 6.083 | -17.68 | -0.72 |  | 1.2314 | -25.0202 | -59.5636 | 58.2 | 53.129 | 52.648 | 11.2869 |  | 52.2735 | 50.7269 | 53.2039 |  | 51.8 | 27.1153 | 7.68 |  | -46.4314 | 79.2697 | 57.966 | -45.2287 | -78.1288 | 46.6898 | 30.782 | -61.2 | 61.5
20/05/2025 | 11:30 | 0 | 19.1946 | -38.6073 | -34.2857 | 31.3669 |  | 62.6664 | -179.5882 | 64.6178 | 32.677 | 31.9095 | 0 | -60.596 | 55 | 19.872 | -52.8 | 12.8012 | 371.1226 | 11.8495 | 12.0628 | 19.7584 | 7.1949 | 6.1263 | 2.5533 |  |  | -65.19 | -65.58 |  | 0 | 59.4 | 10.267 | 0.221 | -43.63 | -43.71 | -93.8 | 43.87 | 43.94 | 14.6104 | 8.9182 | 76.9024 | 79.8002 | 40.9692 | -47.4215 | -45.9156 | 9.0749 | 9.377 | 76.2228 | 77.2945 | -0.5235 | -1.3507 | -447.8544 | 27.5308 | -13.1 | -13.9 | 51.8626 | 50.6125 | -8.0466 |  | -67.8916 | 7.2533 | 9.9881 | 7.0277 | 498.0924 | 103.6408 | 103.6408 | -550.5289 | 453.8335 |  | -57.0236 | 58.0627 | 96.2927 | 31.63 | 28.76 | 69.11 | 89.26 | -88.0056 | -87.3358 | 153.0905 | 155.0681 | 7.9085 | -69.6135 | -69.4522 | 11.5312 | -62.0434 |  |  | 39.3 | 118.7 | -16.42 | 48.61 | 47.5374 | 48.6167 | -62.7493 | -61.6561 | 37.442 | -28.5153 | 44.8523 | 12.9799 | 57.19 | 79.48 | 52.7417 | 49.5163 | -32.87 |  | 59.9026 | 58.2946 | -134.4973 | 0 | -19.936 | -135.1 | -135.8 | 32.2696 | 65.9271 | 76.0973 | 92.5964 | 65.25 | -12.17 | 66.717 | 134.5777 | -27.62 | -27.79 | 113.32 | 74.24 | 135.5636 | 134.3091 | -55.6667 | -55.1727 | 234.4292 | 185.0455 | 180.4823 | 181.2004 | 39.8794 | 23.0692 | -29.605 | 556.1245 | -218.7494 |  | -33.8318 | -31.5655 | 50.5671 | -55.5637 | -52.5967 | 129.072 | -78.0154 | -77.1209 | 7.7993 | 0 | -22.52 | 108.7 | 13.7937 | -160.9115 | -14.0057 | -13.5158 |  | -19.2251 | -4.5953 |  |  | 4.0764 | 40.7913 | 41.2584 | 38.5227 | 87.4122 | 87.2447 | -18.9226 | 59.3507 | 59.9414 | -8.6255 | 15.0332 | -34.8327 | -20.57 | 18.9853 | 1.0098 | -12.41 | 17.9 | -34.5208 | 10.1959 | -8.34 | 4.806 |  | 24.19 | -14.7203 | 7.4323 | 17.87 | 81.0035 | 17.8 | -30.8919 |  | -4.3696 | 2.1769 |  |  | -12.2477 | -47.0308 | 20.9728 | 74.2003 | 59.778 | 60.0495 | -157.4414 | -31.0598 | 41.3047 | -72.5519 |  | 13.9775 | 13.6613 | 11 | 127.1985 | 130.5611 | 278.3 | -276.316 | -379.0005 | 380.0722 | 381.3259 | -122.8494 | -125.0962 | -54.1094 | -45.6649 | 82.9933 | 81.1275 |  |  | -13.0492 | -13.181 | -28.0916 | -28.4697 | 75.76 | 75.79 | 51.2 | 50.2 | 22.2737 | -61.28 | -230.5027 | 53.6056 | 53.4621 | 12.2 | -49.5 | 13.3 | 14.3 | 1.8179 | 1.6238 | -374.874 | 240.011 | 160.4041 | 128.705 | -28.4443 | -122.7893 | 118.264 | -9.6706 | 0 | -118.8721 | 121.8389 | 122.8193 | 6.4309 | -151.8854 | 22.6863 | -126.9718 | 127.1476 | -5.772 |  | 16.56 | 6.19 | 6.188 | -16.88 | -2.48 |  | 1.7288 | -23.3204 | -59.7681 | 56.3 | 51.628 | 51.981 |  |  | 53.2718 | 51.627 | 50.6386 |  | 50.9 | 27.4605 | 8.11 |  | -43.0348 | 78.6983 | 56.5017 | -43.2934 | -76.877 | 43.9269 | 32.2284 | -59.4 | 59
20/05/2025 | 12:00 | 0 | 14.9463 | -29.8064 | -33.9105 | 32.0108 |  | 63.9648 | -178.2472 | 65.7277 | 33.407 | 32.6638 | 4.44 | -59.791 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.5545 | 367.7308 | 12.0027 | 11.4248 | 19.1152 | 7.0642 | 5.9123 | 2.692 |  |  | -64.12 | -64.43 |  | -4.44 | 57.2 | 11.109 | 0.23 | -45.03 | -44.34 | -90.61 | 44.63 | 44.58 | 14.4346 | 8.8848 | 74.96 | 78.5987 | 40.9331 | -44.2065 | -44.4415 | 23.6502 | 23.8702 | 72.204 | 75.0172 | 2.1102 | 9.4355 | -471.7893 | 25.7416 | -12 | -12.7 | 48.6456 | 49.3262 | -7.9274 |  | -59.5289 | 5.1115 | 10.1208 | 6.7142 | 523.3618 | 112.4607 | 112.4607 | -573.6474 | 473.5724 |  | -43.0138 | 47.2282 | 95.0353 | 31.63 | 29 | 69.86 | 88.32 | -90.8187 | -90.8187 | 160.8025 | 160.9832 | 9.239 | -71.4585 | -71.1391 | 10.017 | -62.9018 |  |  | 33.2 | 125.2 | -16.79 | 45.5161 | 45.7906 | 45.513 | -65.5267 | -65.3961 | 56.607 | -43.3231 | 64.1679 | 13.1087 | 58.9 | 82.13 | 52.7417 | 50.1022 | -32.96 | -3.2655 | 63.5278 | 62.8699 | -147.511 | 0.0001 | -19.983 | -133.9 | -135.4 | 32.4234 |  | 75.6277 | 93.7683 | 65.91 | -12.03 | 64.6785 | 145.9883 | -27.41 | -27.57 | 118.51 | 73.63 | 144 | 143.5636 | -59.3699 | -56.8636 | 237.0197 | 187.7409 | 182.366 | 185.1148 | 40.4056 | 20.2179 | -28.944 | 587.097 | -274.3224 |  | -33.3543 | -31.0658 | 52.9457 | -66.81 | -62.8759 | 147.516 | -76.4268 | -77.7626 | 18.318 | 0 | -18.81 | 95.6 | 13.8133 | -186.0402 | -12.928 | -12.4837 |  | -21.0012 | -18.4931 |  |  | 3.4297 | 40.4833 | 39.9781 | 38.8957 | 92.4359 | 91.5986 | -11.7219 | 60.8812 | 60.0547 | -0.7885 | 21.379 | -32.1154 | -19.56 | 18.182 | 1.044 | -12.1 | 18.13 | -32.3723 | 10.0324 | -8.226 | 4.444 |  | 24.2 | -20.5869 | 1.6392 | 18.43 | 80.6795 | 18.5 | -30.8238 |  | -4.2374 | 2.2112 |  |  | -13.1577 | -47.5382 | 20.5241 | 75.0406 | 58.47 | 61.2101 | -161.4602 | -30.4671 | 40.4423 | -70.6941 | 9.4951 | 13.6357 | 13.2605 |  | 120.0352 | 120.0038 | 280.4 | -281.6768 | -369.5882 | 370.8112 | 367.9828 | -114.5837 | -113.8759 | -53.3404 | -43.553 | 77.7353 | 77.8834 | -81.4476 | -71.3514 | -3.7546 | -3.8975 | -26.2927 | -25.1473 | 60.95 | 60.71 | 50.6 | 51 | 22.622 | -64.64 | -219.5344 | 52.87 | 52.7531 | 11.6 | -51.9 | 5.9 | 6.6 |  |  | -362.047 | 299.217 | 147.5366 | 120.9273 | -37.6056 | -114.7806 | 110.6987 | -48.2132 | 0 | -110.7466 | 133.4317 | 133.9241 | 47.4215 | -142.8343 | 21.8559 | -119.5309 | 120.8581 | -6.2994 |  | 17.52 | 6.116 | 6.107 | -16.88 | -1.12 |  | 1.4359 | -22.4414 | -60.0305 | 58.2 | 53.525 | 53.286 | 11.3268 | 13.6615 | 51.4487 | 50.4726 | 49.9125 |  | 51.8 | 26.9118 | 8.34 |  | -46.3348 | 76.7218 | 54.919 | -44.4172 | -73.5654 | 43.6111 | 30.9535 | -61.2 | 61.6
20/05/2025 | 12:30 | 0 | 14.6922 | -29.4156 | -33.796 | 32.2477 |  | 64.8884 | -172.3302 | 66.0875 | 33.439 | 32.686 | 2.22 | -57.274 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.549 | 351.7064 | 11.0646 | 11.0358 | 18.0543 | 6.927 | 5.389 | 2.5621 |  |  | -63.66 | -63.83 |  | -2.22 | 55 | 10.651 | 0.225 | -45.41 | -45.06 | -86.97 | 45.61 | 45.03 | 14.0071 | 9.1796 | 72.9888 | 76.1045 | 39.4988 | -47.8234 | -48.7625 | 30.3323 | 32.6285 | 71.6682 | 73.0078 | 2.1102 | 13.8038 | -450.3287 | 27.6639 | -13.1 | -13.7 | 53.081 | 52.5769 | -7.6914 |  | -64.6193 | 4.9934 | 9.6085 | 6.6825 | 492.1108 | 90.0296 | 89.9685 | -510.1618 | 442.6694 |  | -44.5811 | 46.4165 | 91.9716 | 29.85 | 27.84 | 68.36 | 86.43 | -98.0524 | -97.9185 | 166.5626 | 166.8697 | 11.3031 | -67.4084 | -67.6822 | 11.0731 | -62.3738 |  |  | 34.2 | 125.8 | -16.7 | 47.0713 | 46.9874 | 46.5385 | -66.8308 | -66.8082 | 38.9101 | -22.3958 | 45.1464 | 13.077 | 58.66 | 82.24 | 52.7417 | 50.1022 | -32.73 | -3.2655 | 63.1315 | 62.38 | -149.3293 | 0.0001 | -19.7729 | -135.7 | -133.4 | 32.6266 | 66.806 | 76.0973 | 94.9402 | 66.6 | -11.94 | 62.613 | 147.9134 | -27.5 | -27.74 | 113.23 | 72.59 | 148.4727 | 146.4 | -64.2114 | -62.3545 | 233.4562 | 186.6745 | 181.2494 | 184.1641 | 14.2595 | -4.4033 | -30.185 | 521.1964 | -334.0797 |  | -32.549 | -30.284 | 77.4565 | -60.0417 | -55.4746 | 39.984 | -67.883 | -69.2048 | 44.389 | 0 | -11.95 | 1 | 13.9021 | -172.9616 | -11.9859 | -11.4498 |  | 6.3612 | -40.3534 | 0 | 0 | 2.8554 | 40.7104 | 41.4615 | 38.987 | 97.7945 | 98.4643 | -18.0853 | 65.7256 | 65.329 | -5.1274 | 17.1639 | -33.6388 | -19.84 | 18.2773 | 1.0208 | -11.77 | 16.72 | -33.0292 | 9.8337 | -8.248 | 4.462 |  | 23.32 | -16.7077 | 4.4124 | 17.89 | 79.0647 | 18.3 | -30.257 |  | -3.7798 | 2.1679 |  |  | -12.8222 | -46.3292 | 18.6253 | 73.0238 | 63.9415 | 62.572 | -161.827 | -29.4431 | 39.3757 | -67.6819 | 9.2532 | 14.2021 | 13.7245 | 10.7979 | 114.8026 | 113.5159 | 282 | -279.9861 | -368.467 | 375.0143 | 370.375 | -108.0781 | -107.4967 | -58.3932 | -49.9999 | 80.2403 | 77.3595 | -70.5577 |  | -7.1824 | -8.1053 | -24.574 | -24.6493 | 59.16 | 59.04 | 48.8 | 48.7 | 21.1458 | -56 | -232.9687 | 60.4847 | 60.3857 | 11.6 | -54.9 | 9.1 | 9.1 | 1.7131 | 1.5 | -365.6174 | 364.9562 | 126.0716 | 96.5156 | -38.9775 | -92.5954 | 86.4132 | -37.4595 | 0 | -87.4913 | 134.7119 | 134.3731 | 35.4058 | -117.4704 | 8.5912 | -108.8226 | 109.5697 | -6.6427 |  | 16.88 | 6.189 | 6.191 | -17.2 | -1.36 |  | 1.6709 | -23.9368 | -61.3794 | 59.6 | 53.049 | 53.637 |  | 13.6629 | 51.3658 | 51.7313 | 51.5412 |  | 55.1 | 27.5412 | 7.94 |  | -47.0173 | 80.4711 | 59.3822 | -46.3533 | -79.1376 | 49.4179 | 29.6432 | -63.5 | 65.1
20/05/2025 | 13:00 | 0 | 13.8441 | -27.7546 | -33.9358 | 32.5509 |  | 65.5239 | -173.8665 | 60.1506 | 30.4871 | 29.6981 | 2.22 | -57.211 | 50.6 | 18.216 |  | 10.8481 | 360.2778 | 11.1984 | 11.0462 | 18.3344 | 7.0602 | 5.6986 | 2.5753 |  |  | -61.52 | -61.65 |  | -2.22 | 55 | 9.215 | 0.219 | -40.57 | -40.63 | -92.95 | 40.96 | 40.56 | 13.9389 | 8.9525 | 70.5865 | 73.5802 | 36.623 | -48.6272 | -47.9838 | 7.6448 | 7.4108 | 72.338 | 73.1417 | -1.0469 | -5.9698 | -395.0039 | 27.3411 | -13 | -13.7 | 53.8423 | 53.2938 | -6.7914 |  | -67.7618 | 6.8036 | 9.6276 | 6.5747 | 439.3138 | 72.2983 | 72.2068 | -445.1457 | 403.8053 |  | -61.1729 | 63.6406 | 89.7361 | 28.78 | 26.66 | 66.94 | 84.69 | -97.6506 | -98.1864 | 165.0753 | 165.4303 | 11.2072 | -64.272 | -64.2869 | 14.5795 | -58.3227 |  |  | 42.7 | 118.6 | -16.54 | 50.2785 | 49.632 | 49.0181 | -62.33 | -61.444 | 15.7715 | -2.1938 | 20.5751 | 12.9544 | 55.61 | 79.72 | 52.7417 | 50.1022 | -32.26 |  | 59.0143 | 58.5666 | -137.9827 | 0.0001 | -19.3913 | -133.9 | -134.3 | 32.8793 | 67.6849 | 75.1581 | 94.9402 | 66.61 | -11.67 | 61.8705 | 138.0228 | -27.38 | -27.77 | 113.94 | 72.16 | 136.7273 | 136.6364 | -65.2971 | -63.8636 | 229.2236 | 181.3134 | 173.8374 | 176.6443 | 35.254 | 18.4534 | -28.536 | 460.1073 | -304.9045 |  | -32.2514 | -30.1946 | 51.3674 | -66.0931 | -61.3308 | 158.268 | -77.8341 | -78.8801 | 19.684 | 16.13 | -12.75 | 80 | 13.4809 | -183.4256 | -11.9676 | -11.4275 |  | -17.9481 | -18.482 |  |  | 3.0631 | 40.1571 | 40.8594 | 38.9059 | 99.3016 | 97.9619 | -22.6066 | 66.7302 | 67.3234 | -12.0966 | 11.4981 | -32.4596 | -20.69 | 18.1552 | 1.044 | -11.45 | 17.18 | -32.8032 | 10.1184 | -8.393 | 4.835 |  | 23.89 | -9.9642 | 12.0301 | 17.28 | 79.1335 | 18.5 | -29.3271 |  | -3.5455 | 2.1737 |  |  | -13.1088 | -44.8531 | 19.3989 | 70.6709 | 61.3989 | 60.31 | -149.8477 | -29.8399 | 38.5316 | -68.5739 | 9.3807 | 13.9775 | 13.4503 | 10.9463 | 119.8587 | 119.4543 | 275.3 | -273.1533 | -370.7625 | 373.3363 | 370.8984 | -112.9072 | -111.5318 | -54.6566 | -46.6943 | 79.0514 | 78.0362 |  |  | -10.5553 | -10.6651 | -20.1233 | -19.674 | 71.05 | 70.56 | 47.9 | 47.9 | 21.0219 | -66.32 | -216.9789 | 51.7151 | 51.6014 | 11.6 | -55.2 | 11.6 | 11.7 | 1.3988 | 1.3106 | -364.4274 | 332.0347 | 131.89 | 109.8648 | -38.5353 | -108.6017 | 101.5675 | -22.8889 | 0 | -101.6568 | 125.7303 | 129.5645 | 24.1233 | -128.1501 | 14.9466 | -112.2925 | 112.8856 | -5.7198 |  | 17.6 | 6.243 | 6.258 | -17.28 | -0.56 |  | 1.2619 | -22.9694 | -62.0233 | 60.1 | 53.185 | 51.429 |  |  | 51.0646 | 50.4163 | 51.2335 |  | 56.1 | 27.8935 | 7.71 |  | -44.0366 | 76.9409 | 55.7901 | -43.7635 | -75.6342 | 45.2925 | 29.2073 | -64.7 | 65.7
20/05/2025 | 13:30 | 0 | 15.4045 | -29.3034 | -36.8753 | 31.8552 |  | 64.1291 | -170.1812 | 60.3535 | 30.4091 | 29.5407 | 4.44 | -56.064 |  | 19.044 | -50.6 | 12.6828 | 347.0752 | 10.1669 | 10.3636 | 17.33 | 6.9789 | 5.8642 | 2.543 |  |  | -60.56 | -60.16 |  | -6.66 | 52.8 | 9.862 | 0.225 | -42.87 | -42.98 | -88.28 | 43.27 | 43.31 | 13.3773 | 9.5057 | 71.2355 | 74.1243 | 33.8597 | -48.2253 | -47.9662 | 32.3862 | 30.0983 | 66.4438 | 68.4532 | 2.1102 | 8.8766 | -416.8281 | 26.9824 | -12.8 | -13.6 | 53.4245 | 52.9706 | -7.0677 |  | -66.8714 | 5.7171 | 9.2558 | 6.2781 | 457.1977 | 75.8995 | 75.8385 | -462.1432 | 415.3109 |  | -51.3032 | 53.3035 | 88.4687 | 28.1 | 25.68 | 66.25 | 83.81 | -98.4543 | -98.4543 | 167.4657 | 167.1947 | 12.5846 | -63.3084 | -63.2683 | 2.8802 | -59.2385 |  |  | 48.3 | 115.2 | -16.34 | 51.0241 | 50.7202 | 51.1972 | -60.2831 | -59.1366 | 22.744 | -10.8672 | 27.8705 | 12.7794 | 52.26 | 75.8 | 51.3354 | 48.3444 | -31.55 |  | 57.8846 | 57.7041 | -128.9838 | 0 | -19.1148 | -130.3 | -130 | 32.7969 | 65.9271 | 71.8705 | 93.7683 | 65.94 | -10.57 | 63.8685 | 131.63 | -27.63 | -27.85 | 112.32 | 71.25 | 130.6909 | 127.9273 | -67.9955 | -67.4091 | 220.3705 | 173.5429 | 168.6138 | 170.9241 | 28.0807 | 11.5208 | -29.542 | 476.1688 | -322.1133 |  | -32.6659 | -31.0843 | 49.7796 | -64.2132 | -60.6165 | 150.588 | -78.3039 | -79.1518 | 28.3838 | 0 | -11.49 | 109.8 | 13.3386 | -180.8149 | -12.8116 | -12.2992 |  | -12.4534 | -15.573 |  |  | 3.9253 | 39.8664 | 40.7945 | 38.7554 | 98.2969 | 97.7945 | -23.2764 | 70.3188 | 70.1665 | -9.6498 | 11.374 | -31.837 | -20.32 | 18.2773 | 0.9744 | -12.06 | 17.88 | -32.9613 | 10.3325 | -8.493 | 4.529 |  | 24.61 | -12.7344 | 12.5644 | 17.06 | 80.452 | 18.9 | -29.825 |  | -2.6349 | 2.1004 |  |  | -11.9225 | -45.5944 | 19.9529 | 71.5112 | 61.852 | 60.4068 | -155.2723 | -30.9362 | 37.2888 | -70.48 | 9.6381 | 12.3661 | 12.1108 |  | 117.6184 | 115.4322 | 284.1 | -283.8573 | -378.9086 | 380.0579 | 376.3869 | -113.0127 | -112.4107 | -55.4102 | -47.215 | 79.2164 | 80.3795 |  |  | -13.0932 | -13.203 | -30.9612 | -30.2284 | 61.28 | 61.57 | 48.1 | 48.3 | 21.7397 | -55.28 | -216.096 | 48.7114 | 48.8661 | 11.6 | -56.7 | 14.1 | 14.3 | 1.3116 | 1.3551 | -369.834 | 341.72 | 125.0938 | 95.4482 | -33.2071 | -96.392 | 87.9282 | -32.3664 |  | -89.8558 | 138.5987 | 136.4651 | 30.2392 | -114.9772 | 2.6169 | -112.8449 | 113.1051 | -6.6427 |  | 15.52 | 6.174 | 6.199 | -15.6 | -3.6 |  | 3.4287 | -22.8229 | -64.1901 | 60.1 | 51.246 | 54.265 |  |  | 52.2798 | 52.792 | 52.2368 |  | 56.4 | 29.7468 | 7.75 |  | -45.7988 | 78.662 | 57.8609 | -45.0322 | -75.6745 | 46.5762 | 29.5893 | -65.9 | 66.4
20/05/2025 | 14:00 | 0 | 17.3257 | -34.1224 | -36.735 | 31.8554 |  | 63.6424 | -170.5004 | 59.9319 | 30.4411 | 29.9211 | 11.1 | -57.904 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 13.6702 | 348.857 | 10.1786 | 10.3277 | 15.9546 | 7.0452 | 5.555 | 2.5827 |  |  | -58.37 | -57.85 |  | -8.88 | 55 | 9.113 | 0.216 | -36.47 | -36.56 | -95.47 | 36.83 | 37.23 | 13.2802 | 9.5746 | 70.0263 | 72.4322 | 29.5197 | -36.7048 | -35.8204 | 9.2792 | 9.3031 | 66.4438 | 67.1136 | -1.0469 | -7.1557 | -395.8301 | 24.2718 | -11.5 | -12.3 | 40.7246 | 39.8095 | -7.579 |  | -45.687 | 4.8831 | 9.0617 | 6.0349 | 438.7645 | 91.5555 | 91.525 | -484.2299 | 420.6888 |  | -33.1258 | 33.4442 | 91.4526 | 29.66 | 27.08 | 67 | 85.56 | -106.2238 | -105.8219 | 175.4208 | 177.0867 | 11.2477 | -68.1172 | -68.7828 | 1.3983 | -62.1745 |  |  | 39.4 | 126.4 | -16.1 | 46.8425 | 46.323 | 46.5074 | -66.9092 | -66.5662 | 45.8481 | -28.3384 | 52.0577 | 13.6416 | 52.79 | 77.84 | 51.3354 | 48.3444 | -31.75 |  | 62.9209 | 62.1317 | -140.4878 | 0 | -19.1258 | -130.5 | -130.6 | 33.2419 | 65.0482 | 73.2795 | 92.5964 | 64.5 | -11.32 | 64.8135 | 141.563 | -25.93 | -26.11 | 109.06 | 71.25 | 138.7091 | 139.1818 | -71.8875 | -66.8636 | 221.8159 | 176.1004 | 169.0619 | 171.1517 | 25.1143 | 8.1738 | -29.899 | 496.9217 | -339.2008 |  | -31.3659 | -29.3955 | 56.3443 | -61.2519 | -57.6868 | 127.536 | -80.0975 | -81.1686 | 29.0367 | 0 | -11.17 | 65.3 | 12.9275 | -172.5482 | -13.629 | -13.1362 |  | -2.2732 | -22.9456 | 0 | 0 | 4.0797 | 39.2405 | 39.2383 | 37.9077 | 106.1673 | 105.1626 | -13.2291 | 74.2006 | 74.2203 | -7.901 | 16.4551 | -30.7897 | -20.77 | 18.6801 | 1.0098 | -12.24 | 19.44 | -30.4016 | 10.2003 | -8.421 | 3.964 |  | 24.8 | -15.7863 | 8.4183 |  | 80.7571 | 19.2 | -30.1553 |  | -1.6202 | 2.0475 |  |  | -12.5652 | -45.348 | 19.7331 | 71.7633 | 60.1534 | 63.689 | -159.1227 | -31.6126 | 37.0917 | -70.3467 |  | 12.5126 | 12.2163 |  | 116.0967 | 116.29 | 281.6 | -279.9258 | -368.7599 | 370.52 | 368.7722 | -111.5264 | -109.9726 | -56.6518 | -49.8325 | 78.0409 | 76.6958 |  |  | -10.5553 | -11.3683 | -31.5514 | -31.8621 | 64.91 | 65.05 | 45.7 | 46.5 | 21.556 | -52.64 | -219.5179 | 54.2361 | 54.1274 | 11.6 | -53.6 | 11.7 | 12.6 | 1.7726 | 1.5801 | -358.7053 | 367.7378 | 133.0425 | 102.9737 | -40.6889 | -102.6514 | 93.0444 | -32.8561 |  | -94.1749 | 136.9035 | 136.7655 | 29.8722 | -123.0237 | 6.5815 | -115.0637 | 115.9866 | -6.011 |  | 16.16 | 6.248 | 6.217 | -15.68 | -2.96 |  | 3.7522 | -23.2624 | -62.2003 | 57.8 | 50.453 | 51.178 |  |  | 50.823 | 51.372 | 52.6075 |  | 56.6 | 29.715 | 8.09 |  | -46.6171 | 79.4084 | 58.9728 | -44.9496 | -77.1746 | 47.9745 | 28.8471 | -64.6 | 64.9
20/05/2025 | 14:30 | 0 | 17.7664 | -35.7631 | -36.7291 | 32.6583 |  | 65.1093 | -174.9809 | 62.6318 | 31.491 | 30.8745 | 4.44 | -59.263 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.2601 | 358.8562 | 10.5416 | 10.5997 | 17.7042 | 7.1471 | 5.9104 | 2.5492 |  |  | -59.29 | -59.27 |  | -4.44 | 57.2 | 5.258 | 0.188 | -42.37 | -42.81 | -87.63 | 43.08 | 42.26 | 13.3313 | 9.1564 | 71.277 | 73.8264 | 30.1432 | -48.7611 | -48.7185 | 31.1336 | 25.4513 | 65.1042 | 66.5777 | 2.1102 | 8.7992 | -406.594 | 26.832 | -12.3 | -13.3 | 52.8567 | 51.6366 | -7.1705 |  | -65.2695 | 7.026 | 9.828 | 6.6208 | 444.1968 | 83.5902 | 84.2311 | -475.6849 | 417.9272 |  | -53.0289 | 55.3551 | 95.4844 | 30.12 | 28.2 | 68.44 | 85.49 | -111.85 | -111.0463 | 177.81 | 176.3021 | 9.1545 | -69.5819 | -69.0807 | 4.6617 | -61.6365 |  |  | 44.3 | 124.3 | -16.74 | 48.1675 | 47.704 | 47.3545 | -54.7176 | -54.4343 | 19.5616 | -17.2778 | 24.6401 | 12.9627 | 54.7 | 80.74 | 52.7417 | 50.1022 | -33.6 |  | 61.4435 | 61.6283 | -139.2921 | 0 | -20.3544 | -134.1 | -135.4 | 34.2471 | 65.9271 | 72.3402 |  | 65.19 | -11.61 | 65.502 | 137.8528 | -24.2 | -24.57 | 106.02 | 75.43 | 139.5818 | 134.5273 | -77.1149 | -75.0091 | 220.6686 | 171.2684 | 167.625 | 168.2581 | 35.8153 | 17.4484 | -29.925 | 487.7978 | -347.3064 |  | -32.1528 | -29.4714 | 57.3605 | -64.1568 | -60.3643 | 145.98 | -83.3124 | -84.602 | 23.1622 | 0 | -9.22 | 107.7 | 12.9965 | -179.211 | -13.5535 | -12.9375 |  | -16.1858 | -19.9086 |  |  | 3.4614 | 39.9372 | 39.7149 | 38.7681 | 113.2005 | 111.191 | -13.8989 | 77.8903 | 78.5905 | -8.161 | 19.2269 | -32.0494 | -20.96 | 18.37 | 1.0794 | -11.63 | 17.92 | -32.9238 | 10.0165 | -8.473 | 1.456 |  | 23.63 | -19.2393 | 8.8643 | 18.11 | 80.0837 | 19.7 | -30.1396 |  | -2.3966 | 2.119 |  |  | -12.488 | -46.0248 | 20.7173 | 72.3516 | 60.164 | 63.4058 | -157.4647 | -32.0967 | 37.8539 | -72.3602 |  | 13.1962 | 12.7753 |  | 116.5477 | 119.0814 | 285.4 | -281.7317 | -373.3392 | 370.6888 | 370.9204 | -113.8426 | -114.8778 | -55.2676 | -47.9305 | 77.3038 | 80.2169 |  |  | -11.6979 | -12.2032 | -32.1669 | -32.1784 | 65.57 | 65.07 | 47.2 | 46.3 | 21.8636 | -49.52 | -226.1492 | 54.4046 | 54.2977 | 11.6 | -51.3 | 13.4 | 13.3 |  |  | -368.711 | 365.0396 | 136.0665 | 109.5714 | -41.8842 | -102.6888 | 96.2598 | -37.0592 | 0 | -100.6822 | 139.7292 | 137.8701 | 38.7671 | -126.3064 | 6.793 | -119.3252 | 118.9195 | -6.802 |  | 15.6 | 6.205 | 6.152 | -15.84 | -3.76 |  | 3.6332 | -22.7344 | -61.1139 | 56 | 50.858 | 51.002 |  |  | 52.1775 | 50.09 | 50.0702 |  | 53.4 | 28.5911 | 8.17 |  | -43.7211 | 77.5963 | 55.8916 | -42.4981 | -76.5621 | 46.9126 | 30.0787 | -62.2 | 63.5
20/05/2025 | 15:00 | 0 | 17.3573 | -35.3187 | -36.3781 | 32.6514 |  | 65.7346 | -176.6358 | 63.376 | 31.807 | 31.0253 | 8.88 | -60.141 | 55 | 20.7 | -52.8 | 13.3308 | 364.8726 | 10.7036 | 10.7609 | 17.4826 | 6.8483 | 5.652 | 2.5454 |  |  | -59.58 | -59.64 |  | -8.88 | 59.4 | 8.184 | 0.21 | -38.24 | -38.73 | -97.44 | 39.02 | 39.11 | 13.8658 | 9.0298 | 70.1578 | 73.1763 | 32.4036 | -37.9104 | -37.6043 | 7.5546 | 7.8988 | 67.9173 | 69.6588 | -1.0469 | -5.872 | -404.3301 | 27.0175 | -12.7 | -13.4 | 41.9104 | 41.4574 | -7.1848 |  | -50.1096 | 5.4787 | 9.445 | 6.3927 | 447.4012 | 99.1851 | 99.1546 | -496.6747 | 432.6377 |  | -50.9972 | 52.9063 | 94.4664 | 30.89 | 28.8 | 68.44 | 86.63 | -106.7596 | -106.0898 | 173.3064 | 173.2723 | 10.7458 | -73.2427 | -73.3954 | 1.2195 | -64.1967 |  |  | 29.8 | 130.1 | -16.65 | 42.7596 | 42.5507 | 42.0155 | -61.3803 | -61.23 | 40.86 | -30.0928 | 47.8656 | 13.199 | 55.68 | 82.42 | 52.7417 | 50.1022 | -33.52 |  | 64.0313 | 63.235 | -148.228 | 0 | -20.2868 | -134.3 | -134.1 | 33.8791 | 65.0482 | 72.8098 | 91.4246 | 63.86 | -11.56 | 67.5945 | 144.9482 | -25.78 | -25.96 | 109.96 | 75.34 | 145.8545 | 144.3455 | -69.4416 | -67.5364 | 231.1353 | 181.412 | 173.4388 | 178.4594 | 33.8365 | 14.0491 | -30.821 | 507.5099 | -314.9676 |  | -32.2939 | -30.3209 | 60.3287 | -60.8119 | -56.501 | 86.064 | -76.0408 | -77.2941 | 27.5892 | 0 | -12.42 | 68.9 | 12.9791 | -169.2572 | -14.8604 | -14.5193 |  | -10.1725 | -27.1639 |  |  | 5.0309 | 41.236 | 39.8311 | 40.0314 | 107.507 | 107.507 | -15.0711 | 69.6052 | 69.8126 | -6.4429 | 18.6137 | -31.2218 | -20.1 | 18.4897 | 1.0794 | -12.18 | 18.15 | -31.6416 | 10.0627 | -8.461 | 1.075 |  | 24.9 | -18.5364 | 6.9244 | 18.49 | 81.8652 | 21.1 | -30.0375 |  | -1.9645 | 2.0458 |  |  | -13.9958 | -46.3406 | 22.8093 | 73.444 | 61.3592 | 63.4722 | -158.9624 | -32.4133 | 38.7714 | -72.6792 | 9.8865 | 13.6259 | 13.1972 |  | 122.2254 | 124.0321 | 273.2 | -273.8932 | -367.3324 | 368.6702 | 368.8228 | -118.2253 | -118.4471 | -55.9692 | -47.8271 | 79.0887 | 78.8876 | -77.6594 | -76.6153 | -9.7093 | -9.9181 | -33.5261 | -33.7515 | 68.41 | 67.49 | 49.4 | 49.1 | 21.9661 | -48.72 | -230.252 | 56.5357 | 56.4187 | 12.2 | -50.3 | 9.9 | 10.8 | 1.6925 | 1.7318 | -365.3582 | 341.7354 | 156.7559 | 127.6109 | -44.3514 | -120.0649 | 112.4537 | -38.4812 | 0 | -116.2835 | 138.4583 | 141.4904 | 36.3125 | -147.1934 | 18.6737 | -131.1674 | 131.8541 | -6.4862 |  | 17.12 | 6.434 | 6.436 | -17.28 | -3.84 |  | 3.5752 | -24.2298 | -60.235 | 56.3 | 51.391 | 53.539 | 11.3424 |  | 51.6498 | 52.3166 | 49.1866 |  | 51.2 | 27.4307 | 8.36 |  | -46.3448 | 78.9556 | 57.3129 | -46.2498 | -77.3252 | 46.8163 | 30.1719 | -60.6 | 60.9
20/05/2025 | 15:30 | 0 | 17.7157 | -35.3334 | -34.3236 | 32.3207 |  | 64.687 | -176.9584 | 63.9261 | 32.155 | 31.7049 | 15.54 | -60.951 | 55 | 20.7 | -55 | 10.5579 | 359.971 | 10.6757 | 10.8908 | 18.1772 | 7.0679 | 6.0629 | 2.522 |  |  | -57.01 | -56.81 |  | -15.54 | 59.4 | 9.348 | 0.214 | -44.52 | -45.01 | -78.5 | 44.76 | 45.42 | 13.5953 | 9.0018 | 70.8338 | 74.048 | 26.956 | -44.3405 | -44.0467 | 25.1897 | 31.4417 | 65.64 | 67.9173 | 1.0633 | 5.2953 | -401.3654 | 26.1726 | -12.4 | -13.1 | 49.2437 | 48.2464 | -6.6847 |  | -64.4503 | 6.3895 | 10.4211 | 6.8527 | 441.328 | 85.2076 | 85.1466 | -469.2164 | 416.3637 |  | -70.8206 | 71.0676 | 95.9035 | 30.16 | 28.36 |  | 86.64 | -105.0182 | -104.6163 | 170.3998 | 170.2773 | 9.6331 | -73.5487 | -73.2185 | 3.7983 | -62.0872 |  |  | 35.5 | 124 | -16.75 | 44.7896 | 44.4044 | 44.418 | -57.7837 | -58.5594 | 22.4614 | -15.2072 | 28.1663 | 13.5555 | 53.94 | 83.19 | 53.4448 | 50.8347 | -33.67 | -3.2655 | 62.658 | 61.1579 | -138.5551 | 0 | -20.2334 | -134.6 | -135.3 | 33.8956 | 64.1693 | 71.8705 | 90.2527 |  | -11.45 | 66.6495 | 136.7528 | -26.52 | -26.67 | 110.54 | 76.19 | 136.1818 | 134.6364 | -69.7843 | -68.3909 | 225.2105 | 175.2775 | 170.2405 | 172.6392 | 30.6368 | 15.6028 | -29.186 | 480.2838 | -302.6047 |  | -32.9657 | -30.4978 | 58.1467 | -61.2982 | -56.9711 | 109.104 | -75.6256 | -76.2135 | 24.9569 | 0 | -12.81 | 58.2 | 12.7079 | -168.156 | -13.3152 | -12.8183 |  | -10.9572 | -22.0865 | 0 | 0 | 3.7032 | 40.2551 | 40.3042 | 39.3115 | 106.6697 | 105.9998 | -14.4012 | 71.0647 | 71.5411 | -6.604 | 20.148 | -31.2071 | -21.2 | 18.37 | 1.033 | -11.92 | 19.08 | -31.9405 | 10.3437 | -8.588 | 1.307 |  | 24.51 | -18.9656 | 6.7009 | 18.12 | 82.6726 | 19.8 | -30.3791 |  | -3.3384 | 2.0808 |  |  | -13.7392 | -47.6753 | 22.0797 | 75.2927 | 64.1572 | 65.211 | -156.7394 | -32.5284 | 39.2858 | -73.6427 | 10.2479 | 14.4365 | 13.9038 | 11.8899 | 131.6672 | 132.0165 | 284.1 | -283.5313 | -381.6503 | 383.5407 | 376.6609 | -127.4885 | -126.2868 | -53.6309 | -44.8081 | 77.4351 | 78.5685 |  |  | -9.6873 | -10.2147 | -43.7772 | -42.8347 | 74.02 | 72.34 | 51.2 | 50.6 | 21.7205 | -33.52 | -240.0635 | 59.8202 | 58.2354 | 12.2 | -48.9 | 11.6 | 11.7 | 1.5565 | 1.5156 | -371.0396 | 320.8688 | 186.7946 | 147.1146 | -45.9777 | -137.4769 | 140.0748 | -38.4498 | -27.5104 | -132.9852 | 141.743 | 144.0315 | 39.0386 | -176.7725 | 30.5174 | -146.2462 | 146.586 | -6.8542 |  | 16.48 | 6.871 | 6.87 | -16.48 | -3.68 |  | 3.9567 | -24.9622 | -59.0936 |  | 53.887 | 54.506 |  |  | 51.0439 | 50.7653 | 50.8156 |  | 50.1 | 27.0618 | 8.24 |  | -44.1017 | 77.4518 | 55.4305 | -43.3827 | -76.0412 | 43.8026 | 31.7511 | -59 | 58.9 | 0 | 0
20/05/2025 | 16:00 | 0 | 17.7329 | -35.2684 | -35.0436 | 31.5719 |  | 63.1968 | -167.1439 | 63.1152 | 32.029 | 31.1366 | 15.54 | -58.003 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 10.6194 | 342.4206 | 10.6723 | 10.1786 | 17.5813 | 7.0668 | 5.8076 | 2.5816 |  |  | -54 | -54.16 |  | -17.76 | 57.2 | 8.979 | 0.205 | -42.5 | -42.81 | -78.36 | 43.53 | 43.39 | 14.0698 | 8.8231 | 69.7648 | 73.6584 | 23.4795 | -45.948 | -45.2548 | 21.3406 | 30.2329 | 62.6929 | 64.4344 | 1.5867 | 4.6212 | -386.1476 | 25.8338 | -12.1 | -12.7 | 50.1948 | 49.1529 | -6.5398 |  | -66.3692 | 6.6657 | 10.0632 | 6.8029 | 417.2794 | 79.8364 | 79.8059 | -441.4689 | 406.0945 |  | -84.2486 | 84.8147 | 96.7518 | 30.37 | 28.38 | 68.37 | 85.74 | -100.1957 | -100.5976 | 164.8174 | 165.9651 | 10.4442 | -72.8866 | -72.6183 | 6.6251 | -58.6223 |  |  | 37 | 119.6 | -16.87 | 45.0081 | 43.728 | 45.2817 | -56.3746 | -56.0822 | 12.6824 | -7.2935 | 16.4488 | 13.2121 | 55.6 | 83.39 |  | 50.2487 | -33.73 | -3.2655 | 59.471 | 59.2081 | -132.1983 | -0.0001 | -20.4844 | -133.9 | -134.6 | 33.6978 |  | 71.8705 | 90.2527 | 63.21 | -11.54 | 65.6775 | 130.4699 | -32.59 | -33.05 | 122.78 | 75.41 | 129.9091 | 130.2364 | -68.0478 | -66.8545 | 223.7798 | 173.5597 | 168.9392 | 171.4124 | 46.7066 | 31.1667 | -28.279 | 452.222 | -248.7163 |  | -32.937 | -31.1473 | 43.4379 | -64.3646 | -60.279 | 172.092 | -79.6961 | -80.7399 | 8.4156 | 11.86 | -13.44 | 124.2 | 12.1242 | -174.525 | -12.7119 | -12.1793 |  | -28.0079 | -5.168 |  |  | 2.8359 | 39.6608 | 39.786 | 38.2875 | 100.4738 | 100.4738 | -18.9226 | 69.8336 | 69.5892 | -11.156 | 13.0317 | -30.5113 | -21.41 | 18.182 | 1.0599 | -11.9 | 19.16 | -30.2433 | 10.2015 | -8.436 | 1.714 |  | 25.02 | -13.0661 | 12.5225 | 18.02 | 81.4994 | 19.7 | -29.5005 |  | -2.9736 | 2.1293 |  |  | -12.8851 | -46.3016 | 21.588 | 72.9398 | 62.0709 | 62.1501 | -154.1108 | -31.9489 | 37.9412 | -72.9117 | 9.5017 | 14.6709 | 14.2941 | 11 | 141.0159 | 142.0499 | 283.7 | -283.1886 | -388.8737 | 393.4841 | 388.657 | -135.4777 | -133.8861 | -53.4693 | -43.9954 | 77.3154 | 75.8427 | -86.8368 | -86.4616 | -0.3598 | -1.1398 | -49.699 | -49.4811 | 76.79 | 76.5 | 47.3 | 47.2 | 21.823 | -19.36 | -221.4326 | 60.5694 | 59.4689 | 13.3 | -50.3 | 2.2 | 2.3 | 1.2886 | 1.1802 | -381.7789 | 275.1394 | 218.4473 | 177.6298 | -49.0061 | -170.0264 | 166.8073 | -49.8304 | -48.0228 | -163.1056 | 135.6754 | 136.4632 | 51.3437 | -210.2031 | 49.7288 | -161.7313 | 160.3344 | -7.0932 |  | 14.88 | 6.735 | 6.752 | -14.88 | -4.56 |  | 5.1865 | -25.6336 | -58.0377 | 52.6 | 52.982 | 51.349 | 11.3432 | 13.6406 | 49.4479 | 50.7 | 48.602 |  | 50.5 | 27.1961 | 8.16 |  | -43.725 | 77.9422 | 54.8683 | -43.5499 | -75.969 | 43.6324 | 31.8465 | -59.9 | 60.3
20/05/2025 | 16:30 | 0 | 17.1023 | -34.3945 | -34.6459 | 31.4598 |  | 63.5292 | -166.2323 | 62.2751 | 31.577 | 30.9417 | 15.54 | -56.24 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 10.6531 | 341.3256 | 9.662 | 9.9103 | 16.8128 | 7.1885 | 4.1426 | 2.7144 |  |  | -53.89 | -53.78 |  | -17.76 | 55 | 8.226 | 0.21 | -42.38 | -42.41 | -74.03 | 42.47 | 42.55 | 14.2489 | 8.8775 | 69.0072 | 71.7415 | 23.5204 | -43.5367 | -44.5765 | 23.367 | 23.925 | 62.8269 | 65.64 | 0.5398 | 4.6229 | -374.5086 | 26.6209 | -12.5 | -13.3 | 49.9319 | 48.8183 | -6.4217 |  | -65.219 | 6.5805 | 9.4293 | 6.2923 | 414.2886 | 95.5229 | 95.4924 | -451.8237 | 421.8011 |  | -99.574 | 101.4037 | 96.4624 | 29.55 | 27.39 | 66.87 | 83.6 | -96.311 | -96.8468 | 164.3831 | 164.924 | 12.669 | -97.7945 | -97.4919 | 5.6681 | -81.4576 |  |  | -4.9 | 162.4 | -16.73 | 21.59 | 21.7195 | 22.3505 | -37.3726 | -37.4232 | 1 | -22.8976 | 12.7693 | 12.6736 | 55.29 | 86.9 | 53.4448 | 50.8347 | -34.42 |  | 82.2948 | 80.9076 | -171.1675 | 0 | -20.945 | -131 | -133.8 | 34.0109 | 63.2904 | 74.6884 | 89.0808 | 63.25 | -12.02 | 66.1905 | 169.9797 | -29.56 | -29.81 | 120.74 | 72.76 | 170.3636 | 167.4 | -54.9082 | -52.1909 | 250.0217 | 201.795 | 196.2208 | 198.4864 | 54.2912 | 36.2897 | -27.96 | 460.876 | -146.0312 |  | -34.3323 | -31.75 | 38.7364 | -53.1103 | -49.094 | 119.856 | -65.9387 | -66.8 | 3.0791 | 0 | -13 | 99.9 | 11.8206 | -150.5427 | -14.0436 | -13.448 |  | -33.3959 | 0 |  |  | 4.28 | 39.9038 | 40.2411 | 38.6269 | 97.627 | 97.7945 | -24.6161 | 56.9496 | 56.6358 | -14.6185 | 9.155 | -33.7267 | -21.35 | 18.4897 | 1.0562 | -12.19 | 17.3 | -35.2219 | 9.9 | -8.297 | 1.557 |  | 23.52 | -9.5442 | 13.5926 | 17.81 | 79.7326 | 14.4 | -29.4419 |  | -2.0313 | 2.0918 |  |  | -12.7153 | -46.211 | 20.612 | 72.3516 | 61.1301 | 63.0394 | -155.2196 | -31.4533 | 37.0881 | -70.6397 | 10.2526 | 14.7002 | 14.3679 | 12 | 170.5595 | 172.1314 | 282 | -281.0502 | -415.4118 | 416.465 | 415.9718 | -161.1116 | -163.0882 | -51.9538 | -42.7555 | 78.2616 | 79.6652 | -107.6736 | -106.6477 | 14.0874 | 13.8567 | -64.9126 | -65.6595 | 81 | 81.69 | 51.4 | 50.5 | 21.5346 | 6 | -224.9506 | 70.2139 | 70.146 | 17.9 | -51.9 | -11.5 | -11.4 | 1.3435 | 1.2078 | -407.5175 | 172.3617 | 311.3391 | 244.0808 | -54.1795 | -238.8773 | 238.3874 | -75.9045 | -102.2756 | -237.1703 | 124.3701 | 121.3605 | 74.3929 | -299.6631 | 105.2731 | -193.5408 | 196.8488 | -6.2472 |  | 13.36 | 6.824 | 6.861 | -13.84 | -6 |  | 5.977 | -29.6193 | -56.4874 | 54.6 | 53.655 | 53.496 | 11.2513 | 13.4899 | 51.4901 | 51.0994 | 52.153 |  | 53 | 27.1327 | 8.18 |  | -39.4601 | 76.3538 | 52.9113 | -38.5085 | -75.3485 | 42.0004 | 33.3328 | -63.1 | 62
20/05/2025 | 17:00 | 0 | 19.0277 | -37.807 | -34.9249 | 30.4249 |  | 61.2498 | -159.8996 | 60.7275 | 30.5471 | 29.8174 | 15.54 | -53.754 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 10.1533 | 327.3858 | 10.3757 | 10.6538 | 16.9544 | 7.2312 | 5.698 | 2.6519 |  |  | -52.95 | -53.48 |  | -15.54 | 52.8 | 7.474 | 0.208 | -42.23 | -42.4 | -72.25 | 42.95 | 43.07 | 14.3966 | 6.202 | 70.1398 | 72.8849 | 24.2869 | -45.948 | -44.2364 | 29.8096 | 27.3135 | 62.425 | 64.0325 | 1.0633 | 7.9555 | -382.6941 | 25.4432 | -12.2 | -12.7 | 50.4552 | 50.3788 | -6.8663 |  | -65.469 | 5.4379 | 9.2226 | 6.2555 | 427.5947 | 84.2005 | 84.2005 | -443.2206 | 414.6362 |  | -82.7753 | 84.8236 | 93.3487 | 29.58 | 27.68 | 68.26 | 84.55 | -92.4262 | -91.6225 | 157.1917 | 158.7231 | 11.5936 | -77.0342 | -76.4476 | 2.4817 | -68.497 |  |  | 20.5 | 135.6 | -16.69 | 39.2708 | 38.756 | 39.3603 | -61.3144 | -60.9875 | 16.9548 | -4.9596 | 20.4912 | 13.4601 | 54.34 | 85.53 | 53.4448 | 50.2487 | -34.04 |  | 68.1294 | 67.1337 | -154.8327 | -0.0001 | -20.6713 | -134.3 | -135.2 | 33.6154 | 62.4115 | 73.2795 | 87.9089 | 61.97 | -11.88 | 64.368 | 154.9938 | -30.47 | -30.78 | 122.49 | 73.56 | 155.4 | 152.5818 | -53.155 | -51.6636 | 243.2035 | 195.0187 | 187.3491 | 191.089 | 30.4223 | 11.7312 | -29.561 | 456.9659 | -66.1017 |  | -30.7445 | -28.6433 | 58.9726 | -53.8387 | -50.01 | 38.448 | -45.5838 | -46.3716 | 27.9378 | 0 | -13.12 | 1 | 10.4239 | -147.7203 | -15.0853 | -14.4251 |  | -8.5875 | -23.4259 |  |  | 5.2508 | 40.0351 | 40.3866 | 38.7722 | 91.5986 | 92.101 | -26.793 | 54.6512 | 53.8604 | -16.481 | 9.2362 | -35.8874 | -20.67 | 18.37 | 1.0684 | -11.95 | 16.39 | -34.7652 | 10.27 | -8.521 | 1.638 |  | 22.73 | -9.5683 | 16.3172 |  | 77.5073 | 14.7 | -29.0948 |  | -1.9457 | 2.0835 |  |  | -13.5944 | -45.5606 | 19.2058 | 71.5112 | 62.0555 | 63.9181 | -153.5356 | -30.2415 | 36.6193 | -67.8764 | 8.1632 | 14.8662 | 14.6316 | 9 | 192.7719 | 192.8617 | 282.9 | -282.8174 | -432.9329 | 438.6479 | 432.5889 | -182.8061 | -182.9001 | -51.6873 | -41.7685 | 75.2898 | 77.063 | -128.2704 | -129.761 | 23.426 | 23.5029 | -82.0136 | -82.7608 | 89.81 | 89.33 | 53.2 | 53.6 | 21.7205 | 33.12 | -220.8996 | 72.5133 | 72.441 | 18.5 | -50.8 | -23.3 | -22.5 |  | 1.3037 | -424.8087 | 86.9595 | 390.5477 | 312.5658 | -60.1168 | -303.3281 | 304.3871 | -89.5466 | -150.8757 | -303.5377 | 114.153 | 114.1074 | 89.3668 | -378.0555 | 152.4152 | -225.0075 | 225.7321 | -6.1675 |  | 11.68 | 6.85 | 6.837 | -11.6 | -7.6 |  | 7.5608 | -33.3699 | -54.1131 | 54.3 | 54.895 | 53.901 | 11.3639 | 13.6161 | 51.1177 | 50.6408 | 49.9847 |  | 52.2 | 26.4135 | 8.3 |  | -37.4249 | 76.9875 | 52.2436 | -36.7271 | -75.8128 | 40.4121 | 34.7455 | -60.4 | 60.4
20/05/2025 | 17:30 | 0 | 18.3963 | -37.0161 | -35.3257 | 29.1874 |  | 59.2195 | -140.1293 | 58.6919 | 30.0491 | 29.2261 | 13.32 | -48.193 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 10.8369 | 286.2412 | 10.3654 | 10.3698 | 16.9308 | 7.3118 | 5.5463 | 2.6795 |  |  | -51.99 | -52.36 |  | -13.32 | 46.2 | 9.144 | 0.219 | -41.5 | -41.86 | -73.92 | 42.16 | 42.15 | 13.7331 | 8.6351 | 69.7998 | 72.8767 | 22.4531 | -48.0913 | -47.616 | 26.6869 | 24.9464 | 61.7552 | 63.2288 | 1.0633 | 6.3356 | -354.5987 | 8.6031 | -3.8 | -3.9 | 53.1498 | 52.2778 | -6.8507 |  | -62.0757 | 6.239 | 6.9544 | 4.9082 | 395.123 | 76.1742 | 75.7164 | -410.1461 | 389.6699 |  | -97.5514 | 98.945 | 93.0194 | 29.2 | 27.26 | 66.9 | 84.51 | -84.7907 | -85.3265 | 152.1001 | 152.149 | 12.3678 | -75.3307 | -75.7196 | 3.5295 | -64.89 |  |  | 23.9 | 130.5 | -16.07 | 40.9101 | 40.2703 | 40.993 | -61.5485 | -59.9522 | 1 | 6.5388 | 8.3131 | 13.8104 | 53.86 | 82.2 | 52.7417 |  | -34.08 |  | 65.2174 | 64.8011 | -146.9284 | -0.0001 | -20.6911 | -134.2 | -134.9 | 32.7969 |  | 73.2795 | 89.0808 | 62.62 | -11.58 | 63.72 | 147.0684 | -21.84 | -21.95 | 108.43 | 74.19 | 146.2364 | 145.6364 | -48.4314 | -47.2818 | 234.9534 | 190.2768 | 184.2778 | 186.535 | 35.9272 | 17.3059 | -29.056 | 424.5353 | 11.8276 |  | -25.1923 | -22.9806 | 54.5209 | -47.5038 | -44.4775 | 44.592 | -41.0113 | -42.0761 | 20.9255 | 12.86 | -13.07 | 0 | 10.3931 | -135.9609 | -12.7806 | -12.3609 |  | -13.9271 | -18.3376 |  |  | 3.0464 | 41.8004 | 41.6126 | 39.7505 | 86.5749 | 84.9004 | -36.8404 | 49.8765 | 49.5583 | -22.8752 | 0 | -36.6491 | -22.14 | 18.5824 | 1.2088 | -11.93 | 16.51 | -36.7747 | 8.7066 | -8.496 | 1.563 |  | 22.99 | -3.4882 | 22.9236 | 17.4 | 79.2279 | 15 | -26.6086 |  | -1.6552 | 2.1865 |  |  | -13.7345 | -42.69 | 19.4255 | 66.9735 | 61.4438 | 62.7588 | -145.7198 | -29.559 | 33.4354 | -66.079 | 7.4655 | 16.2249 | 15.834 | 9 | 216.1125 | 214.478 |  | -282.6952 | -451.4548 | 453.5093 | 449.9305 | -202.8623 | -201.7013 | -43.3538 | -30.7045 | 77.3468 | 80.0951 |  |  | 29.3916 | 29.3257 | -93.6153 | -93.4891 | 88.06 | 87.73 | 55.9 | 57 | 22.4382 | 41.76 | -238.4481 | 75.2975 | 75.2106 | 20.2 | -39 | -28.4 | -28.5 | 1.2696 | 1.1943 | -443.5879 | 14.9525 | 430.161 | 344.0247 | -58.2599 | -337.5475 | 336.7427 | -100.2416 | -165.5821 | -334.1136 | 115.48 | 114.5785 | 102.1065 | -417.8724 | 170.1124 | -249.2584 | 249.953 | -5.0607 |  | 11.92 | 6.314 | 6.29 | -12.08 | -6.72 |  | 6.6239 | -30.4677 | -49.044 | 47 | 55.446 | 53.529 | 11.4062 | 13.6588 | 51.8341 | 52.1675 | 51.6666 |  | 39.5 | 23.7959 | 9.62 |  | -28.3662 | 73.1164 | 43.9416 | -27.5887 | -72.531 | 30.8533 | 40.9889 | -49 | 48.8
20/05/2025 | 18:00 | 0 | 18.7215 | -37.0765 | -35.4365 | 28.1991 |  | 56.8009 | -136.1091 | 56.9287 | 28.5731 | 28.0772 | 19.98 | -51.513 | 44 | 13.248 | -44 | 13.5207 | 278.663 | 7.8841 | 8.0883 | 13.4189 | 5.0077 | 0.6451 | 2.5368 |  |  | -54.32 | -53.9 |  | -19.98 | 50.6 | 8.977 | 0.215 | -40.21 | -40.4 | -82.35 | 40.64 | 40.69 | 14.8474 | 7.4498 | 71.0246 | 73.49 | 19.6482 | -43.2688 | -42.6203 | 7.2227 | 6.4726 | 61.0854 | 62.425 | -1.0469 | -6.8263 | -329.5264 | 7.3472 | -3 | -3.2 | 48.1973 | 47.237 | -7.3405 |  | -56.5324 | 6.5605 | 8.7386 | 5.7518 | 371.3491 | 75.4112 | 75.3807 | -384.5019 | 388.635 |  | -92.1949 | 93.8675 | 90.8039 | 28.86 | 31.8 | 69.01 | 78.53 | -80.1022 | -79.9682 | 147.5376 | 146.8038 | 8.7935 | -90.543 | -89.5622 | 0.499 | -62.1636 |  |  | 35 | 123.4 | -16.61 | 35.8536 | 36.1714 | 36.3944 | -71.7184 | -71.411 | 1 | 17.5542 | 8.6335 | 15.8582 | 61.67 | 86.56 | 56.9604 | 53.7643 | -36.83 |  | 62.7711 | 62.055 | -135.7085 | 0 | -22.2271 | -139.5 | -140.6 | 32.742 | 65.9271 | 80.3242 | 93.7683 | 65.32 | -12.7 | 62.8965 | 134.3076 | -2.34 | -2.29 | 77.73 | 77.64 | 134.9636 | 131.8 | -48.466 | -47.5 | 228.3044 | 181.1366 | 174.2321 | 177.5139 | 38.1257 | 16.5558 | -30.123 | 396.1903 | 44.3469 |  | -21.2871 | -19.127 | 48.9064 | -38.5522 | -36.094 | 32.304 | -37.7944 | -38.5797 | 23.0942 | 0 | -13.74 |  | 11.3777 | -121.4728 | -14.107 | -13.6155 |  | -14.3584 | -18.7816 | 0 | 0 | 4.1004 | 40.963 | 40.8784 | 39.4937 | 79.7092 | 79.3743 | -38.8499 | 50.1137 | 50.1617 | -26.525 |  | -37.8357 | -23.65 | 18.2773 | 1.5958 | -11.86 | 15.83 | -38.6334 | 6.1265 | -7.396 | 1.686 |  | 22.77 | -0.9096 | 25.811 |  | 79.6958 | 12 | -24.7445 |  | -4.7299 | 2.6199 |  |  | -14.3692 | -45.0253 | 18.5026 | 70.5869 | 54.5131 | 57.0889 | -141.1565 | -29.2377 | 33.8258 | -68.8518 | 7.2805 | 20.5719 | 20.1597 | 9.6287 | 212.0525 | 213.5606 | 283.7 | -283.0355 | -457.5845 | 457.1285 | 455.0126 | -201.059 | -201.2104 | -47.5472 | -36.3544 | 78.0306 | 77.2856 | -142.905 | -141.8193 | 32.7974 | 32.6107 | -90.8942 | -91.3266 | 86.86 | 87.48 | 55.4 | 55.4 | 22.4382 | 43.76 | -248.9098 | 82.3827 | 82.9112 | 19.6 | -37 | -30.1 | -30.2 | 1.4756 | 1.352 | -449.1967 | -17.35 | 429.4868 | 342.7578 | -53.1715 | -335.906 | 339.0237 | -104.7091 | -174.4479 | -334.3346 | 111.7893 | 112.8614 | 105.9261 | -418.3984 | 176.7195 | -243.5232 | 245.4012 | -5.0607 |  | 13.2 | 5.732 | 5.723 | -13.36 | -5.6 |  | 5.861 | -34.2489 | -47.0512 | 48.9 | 54.971 | 53.84 | 0 | 0 | 50.8666 | 50.5398 | 51.3889 |  | 37.4 | 22.6782 | 10.56 |  | -32.8968 | 74.9447 | 48.3655 | -32.0354 | -73.7753 | 35.3794 | 38.2737 | -46.9 | 46
20/05/2025 | 18:30 | 0 | 22.355 | -45.0586 | -33.7452 | 31.0997 |  | 61.8787 | -165.1167 | 63.5717 | 32.073 | 31.4886 | 11.1 | -61.008 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.6605 | 335.642 | 9.4475 | 9.4879 | 15.8979 | 4.3575 | 0.2048 | 2.5238 |  |  | -63.09 | -63.17 |  | -11.1 | 59.4 | 10.818 | 0.229 | -49.78 | -50.17 | -81.07 | 50.29 | 50.45 | 16.9968 | 5.7248 | 76.9799 | 79.4084 | 30.672 | -51.0384 | -50.6371 | 8.5265 | 8.4894 | 70.1946 | 72.338 | 0 | 1.7214 | -403.5383 | 6.2114 | -2.5 | -2.7 | 55.946 | 54.7812 | -8.1005 |  | -68.3164 | 8.2436 | 10.8329 | 7.3398 | 446.1805 | 78.3715 | 78.3715 | -406.0299 | 440.2733 |  | -111.4062 | 114.4758 | 98.0391 | 32.96 | 36.78 | 73.51 | 84.56 | -75.9495 | -75.2797 | 142.3269 | 143.352 | 8.7005 | -108.7817 | -109.4533 | 9.0066 | -77.7358 |  |  | 10.5 | 154.1 | -16.87 | 25.2962 | 24.1122 | 25.0304 | -88.8848 | -88.2807 | 16.0895 | 18.9445 | 21.9911 | 17.1557 | 65.8 | 97.98 |  | 53.7643 | -37.64 |  | 78.1813 | 77.3813 | -166.4908 | 0.0001 | -22.6773 | -147.3 | -146.6 | 32.7475 | 66.806 | 85.9599 | 93.7683 | 65.96 | -14.09 | 62.4645 | 162.7493 | -2.34 | -2.13 | 81.88 | 76.21 | 163.4545 | 161.4909 | -37.2007 | -36.5818 | 246.8209 | 202.4634 | 196.4042 | 198.6347 | 46.2535 | 23.1112 | -30.506 | 418.6591 | 50.8302 |  | -21.2835 | -18.7397 | 43.991 | -32.6903 | -30.5183 | 30.768 | -33.6025 | -34.2732 | 17.8108 |  | -11.7 |  | 12.027 | -113.2927 | -14.1911 | -13.6693 |  | -21.3707 | -12.1681 |  |  | 4.1031 | 41.2025 | 41.7755 | 39.2775 | 75.8577 | 74.3506 | -23.9463 | 39.1893 | 39.1934 | -11.0365 | 17.0904 | -38.4949 | -17.19 | 18.4897 | 1.6666 | -11.85 | 12.54 | -38.6598 | 6.008 | -7.114 | 1.576 |  | 24.21 | -15.7343 | 11.8213 | 18.72 | 82.9629 | 10.8 | -28.9765 |  | -7.4701 | 2.9278 |  |  | -14.505 | -52.5561 | 18.3177 | 82.2673 | 58.0036 | 59.1489 | -155.9966 | -30.8521 | 40.1039 | -75.582 | 6.8989 | 22.32 | 21.8591 | 9 | 214.4762 | 213.9709 |  |  | -463.4926 | 466.4062 | 460.7028 | -201.9073 | -200.9826 | -46.5126 | -35.2512 | 76.1541 | 75.1236 |  |  | 32.7645 | 32.0174 | -90.9179 | -89.4878 | 92.25 | 92.51 | 55.6 | 53.9 | 22.4382 | 42.64 | -241.5083 | 81.1917 | 81.1078 | 20.1 | -37.6 | -31.2 | -31.2 | 1.349 |  | -454.267 | -22.6544 | 430.7909 | 343.8426 | -51.2041 | -334.1974 | 335.4526 | -103.4783 | -173.0844 | -334.211 | 112.7879 | 112.5848 | 104.0519 | -416.2146 | 176.0285 | -241.0446 | 242.0526 | -5.2996 |  | 13.36 | 5.645 | 5.635 | -13.44 | -5.44 |  | 5.684 | -33.9559 | -47.1977 | 48.7 | 54.5 | 54.447 |  |  | 49.7028 | 49.3442 | 49.3034 |  | 38.1 | 22.9803 | 10.65 |  | -32.5974 | 75.4324 | 47.393 | -32.5446 | -73.9578 | 33.7821 | 40.114 | -47 | 47.5
20/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.1191 | -46.0817 | -33.0449 | 32.4315 |  | 64.914 | -172.4689 | 65.8007 | 33.197 | 32.5076 | 11.1 | -63.533 | 55 | 19.044 | -55 | 13.553 | 355.3452 | 10.2189 | 10.2872 | 17.037 | 3.977 | 0.2051 | 2.5068 |  |  | -65.13 | -64.68 |  | -11.1 | 61.6 | 12.877 | 0.243 | -52.52 | -52.7 | -79.96 | 53.35 | 53.2 | 18.1725 | 4.8589 | 78.1154 | 80.4054 | 33.1625 | -52.2441 | -51.3152 | 6.8197 | 6.2129 | 73.4097 | 75.687 | 0.5398 | 1.5723 | -427.291 | 8.9632 | -3.9 | -4.2 | 57.7383 | 57.0566 | -8.2123 |  | -70.8385 | 8.3669 | 11.4046 | 7.6139 | 464.0033 | 76.7235 | 76.693 | -410.6504 | 447.5637 |  | -107.7899 | 108.9914 |  | 33.34 | 37.14 |  |  | -77.423 | -77.1551 | 146.1155 | 146.7639 | 8.6702 | -110.0464 | -110.5903 | 8.4447 | -79.1499 |  |  | 4.4 | 157.4 | -17.06 | 22.9843 | 22.9267 | 23.2961 | -90.0684 | -89.7898 | 19.5429 | 16.4828 | 25.7207 | 17.4035 | 63.72 | 96.88 | 56.9604 | 53.7643 |  | -3.2655 | 79.607 | 78.6983 | -167.019 | 0 | -22.6725 | -144 | -144.6 | 32.7255 | 65.9271 | 85.0206 |  |  | -13.67 | 60.318 | 166.4295 | -1.91 | -1.85 | 85.46 | 76.09 | 168.2727 | 164.6182 | -38.0598 | -37.7182 | 246.6904 | 202.3289 |  | 199.0898 | 46.7627 | 23.1409 | -30.179 | 422.5066 | 45.4996 |  | -21.5038 | -18.6884 | 43.399 | -30.8595 | -29.5492 | 29.232 | -33.6196 | -34.7137 | 17.3247 |  | -12.06 |  | 11.9092 | -108.8447 | -14.4589 | -13.9829 | 0.5956 | -20.9858 | -10.9256 |  |  | 4.085 | 39.7859 | 40.7858 | 39.0609 | 77.3648 | 76.8624 | -23.109 | 40.5001 | 39.9002 | -10.3351 | 17.3264 | -39.2273 | -18.04 | 18.5824 | 1.7008 | -11.78 | 12.45 | -38.2014 | 5.561 | -6.917 | 4.037 |  | 23.69 | -17.1536 | 8.9463 | 19.16 | 80.9351 | 11.8 | -30.1972 |  | -8.4868 | 2.9306 |  |  | -14.2022 | -53.7246 | 18.9686 | 85.1244 | 56.4546 | 57.5797 | -157.4541 | -30.834 | 42.3681 | -76.3564 | 7.7575 | 22.7692 | 22.3337 | 10 | 213.7017 | 214.1136 |  |  | -459.5827 | 461.3639 | 458.0591 | -200.5847 | -199.9542 | -46.9496 | -35.9409 | 78.411 | 80.417 |  |  | 32.6107 | 31.8856 | -73.3554 | -72.8358 | 103.02 | 104.62 | 50.3 | 51.3 | 22.2951 | 41.12 | -235.5469 | 80.4252 | 80.7526 | 19.6 | -40.4 | -30.1 | -30.2 | 1.3742 | 1.2422 | -455.7437 | -21.3044 | 417.2007 | 334.7762 | -47.6213 | -325.9943 | 329.5239 | -94.1693 | -171.2771 | -324.9777 | 116.1243 | 111.4745 | 92.7691 | -405.9941 | 174.4009 | -229.681 | 232.4291 | -4.8492 |  | 15.6 | 4.929 | 4.921 | -15.76 | -3.28 |  | 3.3707 | -33.3394 | -47.4021 | 49.7 | 54.031 | 48.288 |  |  | 50.8146 | 50.4247 | 50.2446 |  | 41.1 | 23.931 | 10.61 |  | -36.0922 | 75.8901 | 48.418 | -36.8085 | -74.0712 | 36.1685 | 38.345 | -49.6 | 50
20/05/2025 | 19:30 | 0 | 23.3702 | -47.1994 | -33.1496 |  |  | 64.6665 | -175.2837 | 65.1178 | 32.809 | 32.1742 | 8.88 | -62.513 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.4756 | 361.557 | 9.9962 | 10.0958 | 16.2974 | 3.7961 | 0.1977 | 2.5585 |  |  | -65.35 | -65.37 |  | -8.88 | 61.6 | 13.179 | 0.243 | -54.65 | -55.1 | -78.51 | 54.95 | 55.66 | 17.6022 | 5.3461 | 77.8639 | 81.0357 | 36.9498 | -53.9855 | -52.801 | 10.1878 | 10.4337 | 73.9455 | 76.0888 | 1.0633 | 5.2323 | -434.703 | 11.032 | -5 | -5.2 | 59.0368 | 58.3172 | -8.1124 |  | -73.1942 | 8.4912 | 11.1413 | 7.4614 | 477.5535 | 75.4417 | 75.4417 | -416.7073 | 453.3354 |  | -106.6621 | 109.2512 | 98.1689 | 33.34 | 37.5 |  | 85.49 | -75.6816 | -77.423 | 144.2296 | 146.0775 | 9.1632 | -111.398 | -111.9728 | 7.7335 | -82.615 |  |  | 0.6 | 166.7 | -16.77 | 23.1589 | 22.0585 | 23.3227 | -92.0036 | -92.0218 | 21.3111 | 16.2493 | 28.8902 | 17.4204 | 65.82 | 96.02 | 56.2573 | 53.1784 | -37.23 | -3.3911 | 82.9446 | 82.1357 | -174.5345 | 0.0001 | -22.6859 | -140 | -141.5 | 32.3849 | 65.0482 | 85.9599 | 91.4246 | 64.62 | -13.71 | 61.8435 | 173.1698 | -2.12 | -2.08 | 82.93 | 75.28 | 173.7455 | 169.1636 | -35.2364 | -34.9 | 252.4355 | 206.5932 | 199.4239 | 203.8903 | 47.5356 | 24.5075 | -29.865 | 422.8643 | 50.8222 |  | -21.4311 | -18.9104 | 40.5633 | -25.5932 | -24.1731 | 23.088 | -33.1815 | -33.9617 | 15.614 |  | -6.47 |  | 11.9247 | -99.8136 | -14.6478 | -14.1383 | 2.0848 | -22.9717 | -8.7843 |  |  | 3.3722 | 41.1405 | 41.8956 | 40.033 | 74.5181 | 75.1879 | -21.9368 | 36.9516 | 36.8628 | -9.5372 | 18.0482 | -38.5461 | -18.05 | 18.182 | 1.6788 | -11.99 | 12.11 | -38.2225 | 5.5359 | -6.69 | 3.896 |  | 24.16 | -18.4938 | 7.916 |  | 81.6945 | 11 | -29.547 |  | -8.5125 | 2.9569 |  |  | -13.5554 | -52.736 | 18.8716 | 84.116 | 55.8194 | 57.3271 | -157.3232 | -30.4494 | 41.6863 | -75.2448 | 6.7987 | 22.8083 | 22.2599 | 9 | 209.973 | 211.2166 |  |  | -463.6271 | 473.4426 | 467.3029 | -196.9868 | -199.5002 | -48.098 | -36.6653 | 74.2785 | 73.7842 |  |  | 30.3584 | 30.1607 | -71.2575 | -72.2472 | 103.95 | 103.9 | 52.7 | 52.3 | 22.9702 | 39.04 | -229.5301 | 79.4871 | 78.7525 | 20.2 | -42.7 | -29.3 | -29.3 |  | 1.3592 | -461.4263 | -21.7824 | 405.975 | 330.9568 | -42.442 | -323.9241 | 320.7794 | -93.0543 | -166.644 | -316.45 | 111.2318 | 110.0347 | 92.6954 | -395.6806 | 171.9226 | -224.3192 | 225.7945 | -4.5608 |  | 16.8 | 5.187 | 5.181 | -15.84 | -3.36 |  | 3.4287 | -33.1655 | -47.6951 | 50.3 | 52.189 | 49.948 |  |  | 49.3231 | 50.0859 | 50.0041 |  | 43 | 25.3272 | 10.59 |  | -35.72 | 77.1309 | 48.3073 | -35.8746 | -74.9968 | 35.914 | 38.6321 | -51.4 | 52.3
20/05/2025 | 20:00 | 0 | 23.1815 | -46.219 | -33.8344 | 31.1556 |  | 63.3404 | -174.6547 | 63.9905 | 32.363 | 31.4278 | 6.66 | -59.672 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.1073 | 355.485 | 10.0643 | 9.5595 | 16.2494 | 4.8608 | 0.231 | 2.5245 |  |  | -66.03 | -66.08 |  | -6.66 | 57.2 | 17.813 | 0.273 | -57.56 | -58.55 | -73.56 | 58.06 | 58.2 | 18.0327 | 5.1945 | 77.1707 | 80.4079 | 38.0812 | -57.8704 | -56.877 | 28.1424 | 27.9785 | 71.8021 | 75.553 | 3.6806 | 18.7165 | -458.7914 | 10.8612 | -5 | -5.1 | 62.0355 | 61.0712 | -7.8492 |  | -78.9712 | 8.0436 | 10.9698 | 7.3998 | 500.2287 | 74.0989 | 74.0684 | -414.0682 | 460.5626 |  | -104.5792 | 106.7619 | 98.1888 | 33.65 | 37.68 | 74.26 |  | -73.2704 | -73.4043 | 141.5751 | 140.8575 | 10.272 | -112.8066 | -112.9472 | 7.2117 | -87.9928 |  |  | -6.1 | 172.5 | -16.35 | 20.4341 | 19.9009 | 21.6321 | -95.9063 | -94.8437 | 24.4602 | 15.9551 | 32.4361 | 17.3424 | 62.59 | 97.05 | 54.8511 | 52.0065 | -36.83 | -3.3911 | 88.903 | 87.2497 | -187.4649 | 0 | -22.367 | -137.4 | -139.2 | 32.4344 | 63.2904 | 85.0206 | 89.0808 | 62.65 | -14.02 | 63.9765 | 185.4255 | -1.37 | -1.31 | 83.63 | 75.99 | 183.2364 | 182.3818 | -29.3145 | -28.6 | 260.2347 | 216.1547 | 207.9972 | 211.8498 | 51.4754 | 29.1458 | -30.435 | 426.4877 | 74.6021 |  | -19.349 | -16.814 | 36.72 | -23.3531 | -21.9161 | 29.232 | -29.5416 | -30.5974 | 10.7961 |  | -12.38 |  | 11.6221 | -93.3996 | -14.7288 | -14.2386 | 2.2059 | -26.4714 | -5.9957 |  |  | 3.4612 | 39.5515 | 39.8593 | 38.5113 | 73.0109 | 73.5133 | -11.5545 | 31.3656 | 31.8045 | -3.967 | 22.4496 | -33.7267 | -17.02 | 18.7704 | 1.6434 | -12.01 | 15.09 | -34.3312 | 5.5101 | -6.807 | 4.187 |  | 26.46 | -22.613 | 3.3464 |  | 83.5832 | 12.9 | -29.4127 |  | -8.5443 | 2.929 |  |  | -13.9822 | -52.6829 | 20.2074 | 82.3514 | 57.6535 | 58.6845 | -161.791 | -29.6311 | 41.3771 | -74.2886 | 7.3644 | 22.3493 | 21.7747 | 10 | 219.8378 | 217.4069 |  |  | -475.2106 | 476.3566 | 473.1606 | -207.0542 | -204.7073 | -48.5839 | -37.7651 | 78.2612 | 76.374 |  | -147.6555 | 28.5127 | 28.249 | -74.9833 | -75.7009 | 98.71 | 98.18 | 66.6 | 65.2 |  | 41.36 | -235.2967 | 77.7588 | 78.3911 | 19 | -43.3 | -25.9 | -25.9 | 1.5197 | 1.2808 | -465.7241 | -47.3272 | 422.0646 | 339.5234 | -42.7102 | -336.2189 | 335.8175 | -92.9324 | -170.1728 | -328.2404 | 116.1398 | 116.5386 | 90.0422 | -416.5558 | 172.519 | -237.7806 | 238.7595 | -5.0607 |  | 18.72 | 5.395 | 5.404 | -18.96 | -0.56 |  | 0.4715 | -36.7666 | -53.4386 | 60.8 | 51.97 | 53.952 |  |  | 49.8474 | 50.2959 | 51.2074 |  | 44.4 | 25.4451 | 10.25 |  | -33.0475 | 76.6873 | 49.3683 | -32.9878 | -75.0264 | 35.5315 | 38.7206 | -53.6 | 51.9
20/05/2025 | 20:30 | 0 | 23.4262 | -46.7022 | -33.7275 | 30.8412 |  | 62.2876 | -170.4968 | 62.394 | 31.645 | 30.883 | 6.66 | -58.214 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 13.3761 | 349.9756 | 9.1002 | 9.398 | 15.5147 | 4.3208 | 0.1999 | 2.6533 |  |  | -64.48 | -64.35 |  | -6.66 | 57.2 | 17.519 | 0.275 | -52.56 | -52.74 | -77.88 | 53.11 | 53.23 | 18.2554 | 5.4658 | 76.5428 | 79.8036 | 35.442 | -52.7799 | -52.2651 | 9.8501 | 10.2833 | 73.1417 | 75.419 | 1.0633 | 5.9053 | -432.8148 | 11.4062 | -5.1 | -5.4 | 58.0496 | 56.783 | -7.3154 |  | -74.1219 | 9.0304 | 10.2091 | 6.9245 | 472.5179 | 75.4417 | 75.4112 | -413.1665 | 443.1089 |  | -100.3062 | 102.1344 | 99.3365 | 33.66 | 36.77 |  | 86.39 | -75.1458 | -74.6099 | 142.7437 | 143.1846 | 10.8051 | -107.0274 | -107.0207 | 6.3003 | -82.5106 |  |  | -0.1 | 165.1 | -16.66 | 25.2378 | 24.8435 | 25.2146 | -86.7164 | -86.3302 | 20.8311 | 10.426 | 28.3953 | 17.5351 | 58.08 | 93.77 | 53.4448 | 50.8347 | -36.1 | -3.3911 | 83.3206 | 82.0566 | -174.667 | 0.0001 | -21.896 | -134.2 | -136.9 | 32.1048 | 61.5326 | 83.142 | 86.7371 | 60.76 | -13.36 | 62.613 | 171.7747 | -2.68 | -2.62 | 84.37 | 76.01 | 174.1091 | 170.2182 | -32.662 | -32.7818 | 250.6318 | 205.2654 | 197.6908 | 202.0849 | 44.5189 | 21.9238 | -30.433 | 424.1312 | 61.8548 |  | -10.8179 | -8.1117 | 45.3395 | -25.1208 | -23.1177 | 29.232 | -30.8018 | -31.6913 | 18.003 |  | -12.04 |  | 11.4236 | -96.1204 | -15.2215 | -14.715 | 3.3315 | -20.6655 | -12.7743 |  |  | 3.4359 | 40.0083 | 41.2645 | 39.0029 | 75.6903 | 74.853 | -12.7267 | 35.2592 | 34.9436 | -6.6732 | 19.0929 | -32.5255 | -20.28 | 18.0893 | 1.6434 | -11.72 | 16.31 | -31.5657 | 5.6103 | -6.979 | 4.212 |  | 26.01 | -19.8344 | 6.0758 | 19.48 | 85.1287 | 14.8 | -28.0344 |  | -8.1037 | 2.8429 |  |  | -14.5357 | -49.7916 | 21.2712 | 78.822 | 59.7037 | 61.4614 | -156.9252 | -28.9548 | 40.0045 | -72.0256 | 9.4894 | 21.1188 | 20.7397 | 12 | 210.5383 | 209.3497 |  |  | -469.7382 | 469.9519 | 470.004 | -198.0576 | -196.5407 | -49.5252 | -39.7645 | 77.5578 | 76.2965 | -147.013 |  | 31.0616 | 31.0176 | -72.8424 | -72.8841 | 102.25 | 102.22 | 53.5 | 53.9 |  | 40.16 | -229.3311 | 78.9642 | 78.8939 | 19 | -47.2 | -29.3 | -29.3 | 1.3788 |  | -461.4862 | -31.6409 | 400.7265 | 326.3611 | -41.0035 | -316.4207 | 321.5381 | -90.1088 | -167.4063 | -317.7056 | 110.9115 | 111.3075 | 89.4142 | -397.4748 | 170.4705 | -224.1916 | 225.1375 | -5.0881 |  | 16.64 | 5.456 | 5.415 | -16 | -4.08 |  | 4.0146 | -35.2743 | -51.0063 | 54.8 | 55.15 | 55.013 |  |  | 49.811 | 50.0872 | 50.2921 |  | 47.4 | 26.6039 | 10.13 |  | -36.9161 | 77.0171 | 50.9438 | -36.9423 | -75.0656 | 39.029 | 36.323 | -57.1 | 57.6
20/05/2025 | 21:00 | 0 | 23.3497 | -47.1716 | -34.2712 | 30.7326 |  | 61.0364 | -171.0492 | 60.2089 | 30.8691 | 29.6972 | 6.66 | -54.084 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.1132 | 348.6276 | 9.2706 | 9.28 | 15.1836 | 4.741 | 1.4762 | 2.5509 |  |  | -63.16 | -63.02 |  | -6.66 | 52.8 | 15.927 | 0.268 | -53.76 | -54.74 | -71.63 | 55.07 | 55.24 | 18.0697 | 5.9399 | 74.9688 | 77.3986 | 33.7207 | -55.5931 | -55.2981 | 31.5102 | 29.7832 | 68.1852 | 71.1323 | 4.204 | 23.1169 | -438.6562 | 10.347 | -4.9 | -5 | 60.187 | 59.7909 | -7.2705 |  | -76.489 | 8.055 | 10.8374 | 7.3592 | 487.5331 | 73.6411 | 73.6106 | -408.9745 | 446.1639 |  | -97.9139 | 99.354 | 98.2786 | 33.08 | 36.33 | 73.5 | 85.52 | -73.0024 | -72.7345 | 141.0359 | 143.0307 | 11.6616 | -106.2973 | -105.5318 | 6.3068 | -83.9598 |  |  | -2.7 | 169.2 | -16.82 | 24.491 | 24.2889 | 24.5178 | -90.6101 | -89.6839 | 22.1341 | 13.3149 | 29.2021 | 17.7745 | 61.05 | 95.18 | 52.0386 | 49.0768 | -35.55 | -3.3911 | 84.4882 | 83.8987 | -180.5819 | 0 | -21.5524 | -134.1 | -134.3 | 31.9839 | 58.8959 | 81.2635 | 83.2214 | 58.89 | -13.13 | 62.667 | 178.5501 | -2.56 | -2.53 | 93.27 | 75.86 | 177.8909 | 176.0727 | -28.8378 | -28.4455 | 252.5974 | 209.5102 | 201.5749 | 204.9669 | 46.9213 | 25.6823 | -29.881 | 422.8299 | 85.2428 |  | -12.0519 | -10.1806 | 41.914 | -21.5814 | -18.7215 | 23.088 | -29.0191 | -29.6181 | 14.868 |  | -6.13 |  | 11.0176 | -86.6152 | -15.1551 | -14.5244 | 2.1259 | -23.6208 | -8.5523 | 0 | 0 | 3.6187 | 41.4432 | 40.6522 | 39.4269 | 72.8435 | 73.1784 | -10.8847 | 30.8939 | 30.4844 | -6.3225 | 22.4982 | -32.4669 | -19.28 | 18.37 | 1.5848 | -11.94 | 16.52 | -32.2934 | 5.4994 | -6.949 | 4.282 |  | 25.94 | -20.3021 | 3.3287 |  | 83.6812 | 17.3 | -27.3527 |  | -7.2901 | 2.7654 |  |  |  | -48.3524 | 21.6054 | 77.0573 | 60.9031 | 61.7122 | -157.9979 | -27.883 | 38.8835 | -68.5205 | 9.4246 | 19.9847 | 19.4635 |  | 213.9982 | 214.5731 |  |  | -481.0601 | 483.2111 | 480.5386 | -201.9186 | -201.8863 | -51.6658 | -41.3677 | 79.5895 | 78.7181 |  |  | 30.0398 | 28.6006 | -80.3796 | -80.267 | 104.31 | 105.23 | 51.5 | 51.6 | 23.1966 | 36.4 | -230.9283 | 82.5009 | 83.2579 | 18.5 | -50 | -28.4 | -28.5 | 1.6156 | 1.3821 | -472.1494 | -50.9923 | 406.9495 | 335.3305 | -37.4178 | -322.8859 | 328.3835 | -93.7867 | -167.199 | -320.4816 | 114.2098 | 112.2277 | 90.6322 | -398.9206 | 172.3946 | -229.3684 | 229.642 | -5.4836 |  | 13.84 | 5.734 | 5.733 | -13.76 | -6.64 |  | 7.5029 | -36.7666 | -52.2972 | 53.4 | 52.17 | 50.938 |  | 2.5773 | 49.6658 | 48.3822 | 48.8756 |  | 51.6 | 27.0013 | 9.83 |  | -39.0909 | 78.2724 | 51.844 | -39.6334 | -76.3615 | 40.7989 | 35.3243 | -61.1 | 60
20/05/2025 | 21:30 | 0 | 23.0971 | -46.1553 | -34.7035 | 29.7322 |  | 59.6119 | -161.5575 | 59.5681 | 30.1851 | 29.4082 | 6.66 | -50.93 | 44 | 14.904 | -44 | 12.8159 | 329.3748 | 9.1746 | 9.2102 | 15.2783 | 6.6919 | 1.3898 | 2.509 |  |  | -60.44 | -60.62 |  | -6.66 | 48.4 | 14.467 | 0.259 | -46.95 | -47.53 | -79.44 | 47.49 | 47.83 | 16.9668 | 6.5729 | 72.7233 | 75.4112 | 32.5868 | -48.0913 | -47.6044 | 9.2956 | 8.8845 | 68.855 | 71.1323 | 0.5398 | 3.3406 | -407.8231 | 20.8479 | -9.9 | -10.3 | 52.8932 | 52.4394 | -7.2814 |  | -72.1489 | 8.581 | 10.3802 | 6.9419 | 449.5375 | 75.2891 | 75.2586 | -395.8894 | 422.2696 |  | -100.0537 | 101.9034 | 99.3065 | 34.07 | 33.16 | 72.76 | 91.07 | -71.127 | -71.5289 | 141.3287 | 142.2369 | 12.3504 | -105.1122 | -104.6761 | 6.0453 | -80.2907 |  |  | 2.9 | 160.4 | -16.4 | 26.9829 | 26.9356 | 27.2954 | -80.9535 | -81.1351 | 20.368 | 6.6401 | 27.332 | 17.244 | 57.24 | 91.71 | 49.9292 | 47.319 | -34.7 | -3.3911 | 80.639 | 79.3257 | -162.3644 | -0.0001 | -20.9933 | -131 | -129.3 | 31.4621 | 56.2592 | 77.5063 | 79.7058 | 55.87 | -12.35 | 63.6255 | 162.7993 | -2.77 | -2.74 | 78.08 | 75.06 | 162.7636 | 159.9273 | -32.082 | -31.8727 | 237.3125 | 193.0819 | 184.9983 | 187.7852 | 46.9412 | 25.5148 | -30.516 | 409.076 | 81.4279 |  | -19.1398 | -16.6379 | 42.7393 | -22.6308 | -21.4954 | 23.088 | -34.4561 | -34.9144 | 14.0195 |  | -5.72 | 0.9 | 10.4037 | -86.6302 | -15.3494 | -14.8547 | 2.4891 | -24.1403 | -11.1889 |  |  | 3.9113 | 41.8354 | 42.1185 | 41.3028 | 71.5038 | 70.6666 | -15.2385 | 34.5071 | 34.4053 | -9.7209 | 16.6627 | -30.8043 | -21.01 | 18.3676 | 1.4908 | -11.73 | 17.81 | -31.8145 | 5.5227 | -7.147 | 4.29 |  | 25.9 | -17.0136 | 9.843 |  | 83.3993 | 18.1 | -25.3787 |  | -5.8271 | 2.6148 |  |  | -15.0246 | -44.7552 | 20.7613 | 70.839 | 66.2491 | 66.3284 | -155.4712 | -26.5686 | 36.3945 | -64.0522 |  | 17.9827 | 17.5756 | 11 | 211.8726 | 212.3329 | 280.8 | -279.6444 | -474.1443 | 479.4473 | 475.7574 | -200.0588 | -196.8487 | -51.398 | -41.9261 | 76.1755 | 75.577 |  |  | 31.9295 | 31.1714 | -76.9658 | -76.6549 | 105.77 | 105.35 | 51.3 | 51.1 | 23.1752 | 36 | -235.3697 | 85.441 | 86.8531 | 17.9 | -54.7 | -31 | -31.1 | 1.4689 | 1.429 | -467.1155 | -57.1834 | 405.994 | 333.7511 | -39.107 | -324.0657 | 327.6712 | -93.2861 | -166.2792 | -323.2078 | 112.8924 | 112.1858 | 96.8279 | -396.596 | 171.3399 | -225.2285 | 227.9641 | -5.7995 |  | 13.2 | 5.92 | 5.925 | -13.28 | -7.12 |  | 7.6188 | -36.5347 | -54.229 | 55.7 | 52.508 | 53.929 | 2.9727 | 3.5069 | 49.2271 | 50.6705 | 50.8888 |  | 55.3 | 27.7493 | 9.28 |  | -39.9027 | 77.3336 | 52.5846 | -38.9719 | -76.5772 | 41.5784 | 34.9441 | -64.2 | 65.2
20/05/2025 | 22:00 | 0 | 22.8456 | -45.6724 | -35.2028 | 28.4861 |  | 57.1408 | -151.0001 | 57.8252 | 29.4991 | 28.4915 | 13.32 | -46.629 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.2806 | 308.3738 | 9.9799 | 9.9057 | 16.4625 | 6.9619 | 5.4896 | 2.5608 |  |  | -57.46 | -57.41 |  | -11.1 | 44 | 13.464 | 0.252 | -44.1 | -44.5 | -77.32 | 44.7 | 44.68 | 15.7551 | 7.3045 | 70.2686 | 72.2632 | 31.677 | -45.0103 | -44.8373 | 8.9088 | 8.9016 | 65.64 | 67.5154 | 0 | -0.327 | -383.666 | 23.7095 | -11.1 | -11.7 | 49.9115 | 48.8395 | -7.8478 |  | -68.8978 | 8.0473 | 10.0154 | 6.8916 | 424.6649 | 74.0989 | 74.0379 | -388.8752 | 402.6749 |  | -118.292 | 120.29 | 97.1609 | 32.99 | 31.16 | 69.81 | 89.96 | -73.1364 | -71.6629 | 139.8228 | 140.9111 | 14.7439 | -88.6307 | -87.9844 | 4.7187 | -80.1821 |  |  | -1.4 | 159.9 | -16.25 | 31.9755 | 31.701 | 32.4138 | -73.8791 | -73.7879 | 17.6195 | 3.3519 | 22.998 | 16.1715 | 51.63 | 87.15 | 48.5229 | 45.5612 | -34.04 |  | 80.6852 | 79.4592 | -172.6321 | -0.0001 | -20.7238 | -124.3 | -126.4 | 31.1215 | 52.7435 | 74.6884 | 75.0183 | 52.42 | -12.01 | 65.1375 | 170.1197 | -2.79 | -2.76 | 76.59 | 72.11 | 170.3091 | 169.3636 | -30.3806 | -29.7818 | 239.5579 | 193.6787 | 186.1704 | 188.4742 | 58.3667 | 37.8012 | -29.371 | 397.8754 | 109.3666 |  | -29.6252 | -27.5565 | 28.6724 | -12.0269 | -11.217 | 30.768 | -38.8204 | -39.6293 | 1.2561 |  | -5.44 |  | 9.4355 | -62.7964 | -15.7206 | -15.3924 | 3.2218 | -36.9281 | 0 |  |  | 3.8081 | 40.7334 | 40.7661 | 38.8355 | 72.676 | 72.676 | -18.5877 | 32.2816 | 32.3435 | -13.2759 | 10.8763 | -30.7897 | -21.71 | 18.0893 | 1.3968 | -11.77 | 18.14 | -32.1376 | 5.6675 | -7.522 | 4.429 |  | 25.84 | -11.5851 | 14.7419 | 18.72 | 82.0886 | 19.2 | -23.5968 |  | -4.898 | 2.4638 |  |  | -14.3769 | -40.8649 | 22.2115 | 65.0408 | 63.0544 | 65.2691 | -148.1781 | -25.0199 | 34.3007 | -59.464 |  | 15.8245 | 15.3277 |  | 214.6695 | 216.1186 | 285.4 | -284.0156 | -479.7557 | 485.9758 | 483.5294 | -204.3023 | -202.8119 | -52.1609 | -42.1201 | 79.0766 | 77.8503 |  |  | 31.0616 | 30.2596 | -75.1919 | -74.7384 | 105.16 | 104.81 | 50.6 | 50.6 | 22.889 | 33.76 | -233.8858 | 88.4073 | 88.3449 | 16.7 | -56.4 | -31.8 | -31.9 | 1.5499 | 1.33 | -472.2184 | -72.9755 | 410.8344 | 333.2926 | -33.0877 | -330.705 | 321.5996 | -93.1959 | -168.8846 | -320.1614 | 111.3808 | 113.8188 | 90.4705 | -395.9939 | 172.0907 | -222.182 | 223.7754 | -6.4065 |  | 12 | 5.418 | 5.411 | -12.48 | -8.08 |  | 8.1468 | -36.6201 | -53.4966 | 56.6 | 51.188 | 53.286 | 5.136 | 6.1573 | 52.1601 | 51.3937 | 50.8582 |  | 57.7 | 28.5587 | 8.69 |  | -39.5446 | 76.8563 | 52.8619 | -38.3786 | -75.335 | 41.8918 | 33.4709 | -67 | 66.9
20/05/2025 | 22:30 | 0 | 21.7084 | -43.6269 | -35.3871 | 26.4328 |  | 52.5853 | -136.5303 | 54.3235 | 27.5512 | 26.8476 | 19.98 | -41.518 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 12.1169 | 277.248 | 9.0378 | 9.0848 | 14.7251 | 6.8265 | 6.044 | 2.4935 |  |  | -51.28 | -50.85 |  | -19.98 | 39.6 | 10.518 | 0.232 | -37.18 | -37.21 | -78.83 | 37.38 | 37.68 | 14.2808 | 8.1983 | 67.1212 | 69.6357 | 20.3321 | -40.1877 | -39.523 | 7.3846 | 6.8725 | 58.8081 | 59.7458 | -1.0469 | -5.5573 | -325.0011 | 26.2087 | -12.3 | -12.8 | 44.0355 | 43.6314 | -7.7459 |  | -60.7733 | 7.7287 | 9.1943 | 6.1276 | 364.1162 | 72.2373 | 72.2068 | -380.2325 | 353.7955 |  | -61.0956 | 62.1063 | 92.71 | 30.31 | 28.16 | 66.23 | 86.02 | -76.7532 | -76.0835 | 145.5826 | 146.3497 | 17.5776 | -65.1689 | -65.8618 | 4.0789 | -68.3522 |  |  | 14 | 135.7 | -15.56 | 42.7821 | 41.9078 | 42.1389 | -56.5009 | -57.1748 | 1 | -1.0794 | 12.0104 | 15.3195 | 47.45 | 79.99 | 45.0073 | 42.9245 | -32.5 |  | 68.7698 | 68.4202 | -159.4027 | -0.0001 | -19.7486 | -120.4 | -120.7 | 30.1877 | 48.056 | 69.0527 | 69.1589 | 48.14 | -10.54 | 66.393 | 158.154 | -23.8 | -24.09 | 111.01 | 70.39 | 158.1818 | 155.6182 | -34.7288 | -33.9182 | 231.965 | 188.2612 | 180.2505 | 182.3695 | 73.6835 | 57.4739 | -27.927 | 391.5192 | 121.9142 |  | -28.8435 | -27.0795 | 11.7856 | -27.0397 | -24.4963 | 149.052 | -53.6362 | -53.9285 | -17.85 |  | -5.64 | 108.6 | 8.5358 | -88.667 | -15.7016 | -15.3797 | 3.6587 | -56.2796 | 21.4519 |  |  | 3.6695 | 40.4243 | 41.7674 | 39.7541 | 77.1974 | 76.8624 | -36.6729 | 36.376 | 36.2362 | -25.1351 | 0 | -32.7306 | -22.86 | 18.2773 | 1.2564 | -11.87 | 18.34 | -33.504 | 8.6931 | -8.039 | 3.774 |  | 25.25 | 0.6228 | 25.6771 | 17.52 | 79.8852 | 22.4 | -20.898 |  | -3.6466 | 2.2116 |  |  | -14.6894 | -35.8869 | 22.097 | 56.2174 | 62.4007 | 62.6878 | -138.0719 | -23.0681 | 31.4175 | -53.4794 | 9.9573 | 12.8544 | 12.5222 | 11.8825 | 211.1483 | 211.6891 | 283.3 | -281.7914 | -476.9187 | 481.5823 | 480.6131 | -197.8561 | -198.2733 | -51.0996 | -40.5557 | 75.7903 | 75.271 |  | -150.1842 | 31.1934 | 31.0286 | -68.8378 | -69.1062 | 106.74 | 106.55 | 52.3 | 50.8 | 22.9104 | 31.92 | -228.0926 | 92.4314 | 89.7129 | 15.7 | -61.4 | -31.8 | -31.1 |  |  | -472.516 | -92.4484 | 397.9765 | 328.3435 | -28.969 | -320.8707 | 314.3206 | -88.271 | -167.1312 | -314.9389 | 109.9266 | 108.2874 | 90.5662 | -388.7338 | 169.4832 | -217.014 | 218.183 | -7.225 |  | 13.68 | 5.862 | 5.867 | -13.84 | -6.96 |  | 7.4723 | -35.5672 | -56.8658 | 59.3 | 52.762 | 55.945 | 10.9038 | 12.978 | 49.9671 | 49.1385 | 49.3609 |  | 62.9 | 30.3492 | 7.9 |  | -39.8862 | 76.6544 | 52.1972 | -38.9115 | -74.2221 | 40.1372 | 34.4626 | -70.2 | 71.7
20/05/2025 | 23:00 | 0 | 20.7791 | -41.5222 | -36.065 | 24.3869 |  | 48.529 | -123.6655 | 50.9619 | 25.6212 | 24.8277 | 24.42 | -36.933 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 13.1218 | 248.13 | 7.4938 | 7.8087 | 12.5039 | 6.4638 | 5.975 | 2.6223 |  |  | -47.17 | -47.17 |  | -24.42 | 35.2 | 9.743 | 0.223 | -36.42 | -36.23 | -71.86 | 37.4 | 36.93 | 13.4504 | 8.7034 | 63.6808 | 65.9291 | 16.5085 | -36.169 | -35.1007 | 25.4494 | 25.5101 | 50.1007 | 52.2441 | 1.5867 | 6.7121 | -324.5387 | 25.148 | -11.8 | -12.3 | 40.402 | 39.3418 | -7.7619 |  | -50.0008 | 6.3447 | 8.2539 | 5.5661 | 365.398 | 71.6269 | 71.5964 | -379.4491 | 340.9219 |  | -36.9685 | 36.896 | 87.3909 | 29.64 | 26.47 | 62.16 | 82.32 | -78.2268 | -77.9589 | 149.2556 | 150.7686 | 20.1674 | -57.6346 | -57.3855 | -0.8119 | -62.7456 |  |  | 15.3 | 123.8 | -14.82 | 44.0395 | 43.1511 | 43.3795 | -61.6422 | -60.462 | 23.3895 | -9.4643 | 27.4797 | 14.35 | 41.25 | 74.96 | 42.6636 | 40.2878 | -31.1 |  | 62.9193 | 62.0305 | -147.5082 | -0.0002 | -18.8017 | -111.9 | -113 | 30.1328 | 45.1263 | 63.4169 | 63.2996 | 44.7 | -9.57 | 62.7885 | 146.4483 | -23.66 | -24.08 | 106.64 | 67.22 | 148.7273 | 148.0909 | -39.8675 | -40.7 | 215.5468 | 171.0984 | 165.569 | 168.2137 | 63.5605 | 45.4907 | -27.527 | 391.3566 | 115.4163 |  | -26.9935 | -25.482 | 20.0998 | -28.0543 | -25.8853 | 113.712 | -51.078 | -53.5318 | -6.2552 | 16.66 | -7.61 | 65.8 | 7.8211 | -88.129 | -14.7505 | -14.309 | 3.0139 | -41.2547 | 0 |  |  | 3.6394 | 40.6613 | 40.9494 | 40.0663 | 78.2021 | 78.537 | -44.2085 | 41.9163 | 40.9487 | -31.2379 |  | -34.6349 | -25.43 | 18.3749 | 1.1392 | -12.35 | 18.94 | -34.6728 | 8.6633 | -8.453 | 4.085 |  | 23.01 | 6.6587 | 30.4401 | 16.69 | 75.9505 | 19.9 | -21.0731 |  | 0 | 2.0685 |  |  |  | -33.5505 | 21.6054 | 52.52 | 61.6803 | 60.8257 | -138.0945 | -21.1822 | 29.0239 | -47.0812 | 9.5234 | 10.0711 | 9.8102 | 11.2279 | 206.8396 | 204.9212 | 279.9 | -279.9555 | -482.8633 |  | 478.0644 | -194.5487 | -192.9933 | -54.3511 | -45.654 | 75.2899 | 74.8753 | -149.2444 |  | 32.0284 | 31.0616 | -62.6038 | -62.1914 | 114.13 | 114.06 | 48.2 | 48 | 22.9104 | 30.24 | -218.2931 | 87.3302 | 86.7233 | 15 | -63.8 | -29.2 | -29.2 | 1.4497 | 1.4435 | -472.1994 | -77.4272 | 383.069 | 315.8125 | -26.2919 | -308.2018 | 304.0728 | -81.798 | -162.3791 | -302.7821 | 109.6461 | 106.9799 | 80.4698 | -376.4151 | 166.5623 | -206.9757 | 208.0746 | -7.8293 |  | 13.44 | 6.148 | 6.139 | -13.04 | -6.56 |  | 7.7958 | -37.2366 | -57.7752 | 62.1 | 54.267 | 50.694 | 10.9061 | 13.2361 | 49.2058 | 48.6067 | 48.7441 |  | 66.4 | 31.3598 | 7.31 |  | -45.3367 | 78.2234 | 55.4699 | -44.2959 | -77.72 | 45.2306 | 31.8411 | -76.1 | 76.3
20/05/2025 | 23:30 | 0 | 19.8429 | -39.6471 | -36.7761 | 23.3097 |  | 46.6121 | -121.6813 | 47.8304 | 24.3053 | 23.8971 | 22.2 | -35.525 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 13.0995 | 245.8388 | 6.9764 | 7.1333 | 12.3518 | 6.8163 | 5.7403 | 2.6636 |  |  | -46.61 | -46.5 |  | -24.42 | 33 | 8.255 | 0.219 | -32.76 | -33.33 | -79.53 | 33.03 | 33.13 | 12.0437 | 9.4112 | 60.002 | 62.0859 | 20.1797 | -33.7577 | -33.6984 | 7.5531 | 7.6504 | 53.0479 | 54.3874 | -1.5704 | -8.6023 | -295.6238 | 25.4117 | -11.8 | -12.6 | 38.3587 | 37.381 | -7.2771 |  | -50.4341 | 7.4613 | 7.161 | 4.9062 | 338.7859 | 76.9982 | 76.7235 | -367.6907 | 330.3547 |  | -54.8131 | 57.9343 | 85.0557 | 28.11 | 24.05 | 57.12 | 78.8 | -71.7968 | -70.8591 | 141.8701 | 142.6671 | 22.4167 | -70.0104 | -69.3329 | -0.3992 | -71.1734 |  |  | -2 | 137.3 | -14.75 | 29.4064 | 29.6195 | 29.2782 | -32.1448 | -32.229 | 1 | -23.572 | 12.9086 | 13.0651 | 40.86 | 71 | 40.3198 | 38.0905 | -29.32 |  | 69.336 | 67.8356 | -148.5215 | -0.0001 | -17.9982 | -104.8 | -105.8 | 29.0891 | 41.3177 | 57.7811 | 58.6121 | 41.09 | -8.59 | 62.046 | 150.1185 | -24.96 | -25.22 | 103.24 | 65.12 | 146.3818 | 145.8364 | -36.4641 | -36.3727 | 214.9645 | 169.1701 | 163.2639 | 164.3683 | 57.736 | 40.9809 | -26.922 | 384.4078 | 92.9073 |  | -30.3822 | -27.379 | 29.1775 | -34.643 | -32.0149 | 133.692 | -52.1308 | -52.2465 | -1.9657 | 0 | -11.22 | 67.7 | 7.5664 | -103.0027 | -15.5103 | -14.9387 | 4.8119 | -35.5254 | 0 |  |  | 3.5237 | 40.1529 | 41.7425 | 39.2586 | 71.8388 | 71.1689 | -53.7535 | 38.5258 | 38.5164 | -33.1522 | -13.8208 | -36.51 | -26.47 | 18.0722 | 1.0208 | -11.91 | 18.56 | -37.1177 | 8.6331 | -8.897 | 4.232 |  | 21.85 | 13.9807 | 36.1153 | 17.28 | 73.927 | 21.1 | -19.7809 |  | 0 | 1.8678 |  |  | -13.6184 | -30.3492 | 21.9396 | 47.31 | 60.4181 | 60.9238 | -130.6142 | -19.7177 | 28.267 | -43.7019 | 10.3474 | 8.0093 | 7.8273 | 12 | 204.6097 | 205.3256 | 285.8 | -285.5874 | -478.2411 | 480.1628 | 476.4491 | -190.9713 | -192.5998 | -53.5237 | -44.5033 | 77.0058 | 78.5924 |  |  | 32.7645 | 31.8746 | -58.3693 | -58.0028 | 109.6 | 109.03 | 49.9 | 49.2 | 22.9296 | 28.96 | -223.5786 | 91.2604 | 91.2154 | 14.5 | -67.9 | -30.8 | -30.2 |  | 1.3298 | -467.4109 | -58.4826 | 377.937 | 311.5277 | -29.0855 | -302.4048 | 304.3669 | -85.9501 | -162.5961 | -297.8383 | 105.883 | 104.3831 | 88.916 | -373.3939 | 165.1361 | -206.4307 | 207.2841 | -7.9886 |  | 13.92 | 6.049 | 6.041 | -13.68 | -6.88 |  | 6.8284 | -37.0016 | -59.1821 | 62.1 | 53.613 | 52.305 | 11.1003 |  | 52.0407 | 51.6158 | 51.6379 |  | 68.2 | 32.5182 | 6.72 |  | -40.873 | 76.0416 | 53.456 | -39.7672 | -73.9826 | 43.595 | 30.756 | -77.7 | 78.5
21/05/2025 | 00:00 | 0 | 18.7617 | -37.5548 | -37.1264 | 22.1674 |  | 44.5171 | -111.7216 | 44.4751 | 22.6773 | 21.9668 | 28.86 | -33.165 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.1373 | 226.672 | 6.3034 | 6.8221 | 10.3119 | 6.6673 | 5.588 | 2.6441 |  |  | -42.94 | -42.86 |  | -28.86 | 30.8 | 7.111 | 0.204 | -32.13 | -31.76 | -73.86 | 31.91 | 31.98 | 11.0992 | 9.7839 | 57.1395 | 59.1762 | 15.4507 | -29.605 | -30.9187 | 30.5226 | 29.5923 | 47.4216 | 47.4216 | 1.0633 | 0.969 | -291.591 | 26.0585 | -12.1 | -12.8 | 35.3856 | 35.1151 | -7.2137 |  | -44.2187 | 5.3373 | 6.9752 | 4.6375 | 334.025 | 71.749 | 71.7185 | -350 | 320.728 |  | -54.705 | 55.5728 | 79.8664 | 27.39 | 22.89 | 54.06 | 76.23 | -72.0647 | -72.3326 | 135.198 | 136.5845 | 24.5361 | -65.9619 | -65.5901 | -1.9574 | -68.2029 |  |  | -7.3 | 136.4 | -14.02 | 26.7988 | 26.6509 | 27.2699 | -39.5951 | -39.4741 | 21.7813 | -24.5408 | 25.0684 | 12.758 | 39.87 | 68.1 | 37.9761 | 35.8932 | -27.9 |  | 68.0113 | 67.6095 | -150.1666 | -0.0001 | -17.0345 | -97.6 | -98.7 | 29.0286 | 38.3881 | 53.5543 | 53.9246 | 38.19 | -8.1 | 58.7385 | 149.4235 | -24.98 | -25.24 | 98.68 | 60.68 | 148.2182 | 144.4364 | -34.6023 | -34.0545 | 207.2876 | 162.3174 | 157.1822 | 159.709 | 47.334 | 31.8007 | -26.784 | 363.9165 | 98.5748 |  | -30.2826 | -28.3804 | 34.3379 | -31.0932 | -28.8649 | 63.024 | -45.3956 | -46.4923 | 4.3005 | 14.08 | -20.34 | 1 | 7.3415 | -90.818 | -14.4838 | -14.0842 | 3.7005 | -29.8651 | -5.4291 |  |  | 3.2918 | 40.0743 | 39.9646 | 38.8916 | 70.6666 | 70.834 | -50.2369 | 36.974 | 36.6738 | -35.7438 | -16.0596 | -34.1369 | -28.24 | 16.9809 | 0.9415 | -10.22 | 18.86 | -34.9699 | 8.9247 | -9.156 | 4.229 |  | 21.62 | 16.9052 | 34.1121 | 16.04 | 70.0275 | 18.7 | -19.4139 |  | 0 | 1.6685 |  |  | -12.9294 | -28.5576 | 21.2978 | 43.7807 | 60.9386 | 62.5893 | -133.9875 | -18.6347 | 28.3738 | -41.6574 |  | 6.6323 | 6.2031 | 11.6602 | 207.8463 | 207.8166 | 280.8 | -278.5485 | -476.067 | 479.1562 | 473.6845 | -193.3379 | -193.3455 | -56.3122 | -48.6984 | 82.0655 | 81.9642 |  |  | 31.6988 | 31.0616 | -56.3899 | -55.558 | 108.36 | 108.08 | 58.4 | 59 | 22.8484 | 28 | -219.8356 | 89.5063 | 89.4537 | 14.5 | -68.4 | -30.1 | -29.3 | 1.4451 | 1.2427 | -464.1324 | -62.1409 | 387.9695 | 321.4627 | -31.7629 | -309.3342 | 310.4043 | -82.9576 | -164.5372 | -307.5384 | 109.5598 | 106.0451 | 84.3324 | -377.5318 | 167.0806 | -209.9042 | 212.6988 | -7.9886 |  | 16.72 | 6.46 | 6.459 | -16.88 | -2.96 |  | 3.5477 | -40.6638 | -61.4069 | 73.4 | 52.684 | 53.899 |  |  | 53.928 | 49.6696 | 50.2174 |  | 68.6 | 32.4317 | 6.33 |  | -45.7742 | 77.7599 | 57.4403 | -45.1831 | -75.7504 | 47.3788 | 28.8248 | -78.7 | 79.1
MÁXIMO |  | 0 | 23.4262 | -27.7546 | 8.5095 | 32.6583 | 0 | 65.7346 | -111.7216 | 66.0875 | 33.439 | 32.686 | 28.86 | -26.316 | 55 | 20.7 | -22 | 14.8027 | 371.1226 | 12.0027 | 12.0628 | 19.7584 | 7.4106 | 6.4533 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | -42.86 | 0 | 2.22 | 61.6 | 17.813 | 0.275 | -27.59 | -27.87 | -58.78 | 58.06 | 58.2 | 18.2554 | 12.4863 | 78.1154 | 81.0357 | 40.9692 | -29.605 | -30.9187 | 35.4666 | 34.1001 | 76.2228 | 77.2945 | 4.204 | 23.1169 | -242.5577 | 27.6639 | 0.1 | 0 | 62.0355 | 61.0712 | -5.715 | 0 | -25.5071 | 9.0304 | 11.4064 | 7.8122 | 523.3618 | 112.4607 | 112.4607 | -232.7169 | 473.5724 | 0 | -8.822 | 120.29 | 99.3365 | 34.07 | 37.68 | 74.26 | 91.07 | -67.5102 | -66.4385 | 177.81 | 177.0867 | 26.3477 | -31.8046 | -31.4786 | 16.0202 | -37.6492 | 0 | 0 | 50.4 | 172.5 | -11.36 | 56.5239 | 56.377 | 56.2648 | -25.0753 | -24.7459 | 56.607 | 18.9445 | 64.1679 | 17.7745 | 65.82 | 97.98 | 56.9604 | 53.7643 | -23.84 | -3.2655 | 88.903 | 87.2497 | -85.3684 | 0.0001 | -14.5445 | -77.5 | -78.4 | 34.2471 | 67.6849 | 85.9599 | 94.9402 | 66.61 | -3.42 | 67.5945 | 185.4255 | -1.37 | -1.31 | 125.35 | 87.43 | 183.2364 | 182.3818 | -28.8378 | -28.4455 | 260.2347 | 216.1547 | 207.9972 | 211.8498 | 76.2168 | 64.4154 | -24.634 | 587.097 | 195.537 | 0 | -10.8179 | -8.1117 | 77.4565 | -3.9945 | -3.5993 | 179.772 | -29.0191 | -29.6181 | 44.389 | 17.03 | -5.44 | 124.2 | 13.9021 | -54.8609 | -11.2541 | -10.8331 | 5.1085 | 6.3612 | 25.8934 | 0 | 0 | 5.6155 | 41.8354 | 42.1185 | 41.3028 | 113.2005 | 111.191 | -10.8847 | 77.8903 | 78.5905 | -0.7885 | 22.4982 | -30.5113 | -17.02 | 19.3808 | 1.7008 | -10.22 | 19.57 | -30.2433 | 10.5723 | -6.69 | 5.019 | 0 | 26.46 | 35.8111 | 58.6488 | 19.48 | 85.1287 | 22.4 | -16.5681 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | -11.4093 | -23.0081 | 22.8093 | 85.1244 | 66.2491 | 66.3284 | -118.9695 | -15.4812 | 42.3681 | -33.5434 | 13.0168 | 22.8083 | 22.3337 | 14.6984 | 334 | 219.8417 | 288.7 | -268.7119 | -367.3324 | 542.073 | 540.4165 | -108.0781 | 0 | -43.3538 | -30.7045 | 82.9933 | 81.9642 | -70.5577 | -71.3514 | 47.9368 | 48.0137 | -20.1233 | -19.674 | 116.85 | 116.72 | 66.6 | 65.2 | 23.2586 | 43.76 | -216.096 | 103.4217 | 103.3397 | 20.2 | -37 | 14.1 | 14.3 | 1.84 | 1.7318 | -358.7053 | 367.7378 | 446.8512 | 365.394 | -7.5409 | -92.5954 | 356.1006 | -9.6706 | 0 | -87.4913 | 141.743 | 144.0315 | 113.7319 | -114.9772 | 196.7921 | -108.8226 | 249.953 | -4.5608 | 0 | 18.72 | 7.174 | 7.172 | -9.52 | 0 | 0 | 9.4347 | -22.4414 | -47.0512 | 73.4 | 55.446 | 55.945 | 11.4486 | 13.7422 | 53.928 | 52.792 | 53.2039 | 0 | 81.9 | 33.1061 | 10.65 | 0 | -28.3662 | 82.5858 | 64.557 | -27.5887 | -72.3586 | 56.4171 | 40.9889 | -46.9 | 91.1 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 13.8441 | -47.1994 | -37.4685 | 19.8383 | 0 | 39.6849 | -179.5882 | 34.7398 | 17.6135 | 17.4161 | -2.22 | -63.533 | 22 | 9.936 | -55 | 10.1533 | 225.3292 | 3.7021 | 3.4941 | 5.9777 | 3.7961 | 0.1107 | 2.4935 | 0 | 0 | -66.03 | -98.95 | 0 | -28.86 | 24.2 | 4.498 | 0.188 | -57.56 | -58.55 | -97.44 | 27.94 | 28.08 | 7.646 | 4.3938 | 48.0528 | 49.3898 | 15.4507 | -57.8704 | -56.877 | 6.8197 | 6.2129 | 47.4216 | 47.4216 | -4.1876 | -23.6554 | -471.7893 | 1.0274 | -13.1 | -13.9 | 35.3856 | 35.1151 | -8.2123 | 0 | -78.9712 | 2.3709 | 0 | 3.1372 | 300.0579 | 20.1727 | 20.0507 | -573.6474 | 248.5196 | 0 | -118.292 | 9.9704 | 63.4899 | 22.17 | 15.61 | 42.17 | 64.03 | -111.85 | -111.0463 | 135.198 | 136.5845 | 7.9085 | -112.8066 | -112.9472 | -1.9574 | -87.9928 | 0 | 0 | -7.3 | 75.2 | -17.06 | 20.4341 | 19.9009 | 21.2456 | -95.9063 | -94.8437 | -9.8824 | -43.3231 | -11.765 | 10.2072 | 30.95 | 49.67 | 31.1792 | 29.3015 | -37.64 | -3.3911 | 38.1024 | 38.3516 | -187.4649 | -0.0003 | -22.6859 | -147.3 | -146.6 | 26.1612 | 30.1849 | 31.9506 | 42.7917 | 29.65 | -14.09 | 53.244 | 119.6668 | -32.65 | -33.05 | 76.59 | 52.87 | 83.2 | 81.5818 | -77.1149 | -75.0091 | 141.694 | 101.8304 | 95.4004 | 101.2518 | 14.2595 | -4.4033 | -30.821 | 245.147 | -347.3064 | 0 | -37.3014 | -35.0307 | 8.0055 | -66.81 | -62.8759 | 23.088 | -83.908 | -84.7982 | -24.6785 | 0 | -22.52 | 0 | 7.3415 | -186.0402 | -15.7206 | -15.3924 | 0 | -58.3696 | -40.3534 | 0 | 0 | 2.13 | 37.7282 | 38.4324 | 36.3533 | 64.8056 | 65.9778 | -79.8767 | 30.8939 | 30.4844 | -56.8894 | -33.2543 | -47.0057 | -31.52 | 16.9809 | 0.7633 | -12.84 | 12.11 | -47.0377 | 5.4994 | -10.19 | 1.075 | 0 | 16.1 | -22.613 | 1.6392 | 15.07 | 64.6102 | 10.8 | -30.8919 | 0 | -8.5443 | 1.274 | 0 | 0 | -15.0246 | -53.7246 | 17.7198 | 35.8817 | 48.4761 | 48.5481 | -161.827 | -32.5284 | 28.1797 | -76.3564 | 6.7987 | 2.129 | 2.0356 | 9 | 114.8026 | 0 | 272.8 | -287.4674 | -543.7094 | 368.6702 | 367.9828 | -324.9905 | -207.1582 | -63.3985 | -56.9184 | 73.0011 | 70.336 | -155.8688 | -157.2355 | -13.0932 | -13.203 | -93.6153 | -93.4891 | 59.16 | 59.04 | 42 | 42.7 | 21.0219 | -66.32 | -280.3629 | 48.7114 | 48.8661 | 11.1 | -80.4 | -47.2 | -47.3 | 1.2696 | 1.1802 | -528.3927 | -157.0895 | 125.0938 | 95.4482 | -60.1168 | -355.5719 | 86.4132 | -110.7256 | -195.8808 | -351.3183 | 105.096 | 101.9472 | 6.4309 | -438.0645 | 2.6169 | -249.2584 | 109.5697 | -9.5431 | 0 | 9.52 | 4.929 | 4.921 | -18.96 | -8.8 | 0 | 0.4715 | -41.8662 | -64.1901 | 47 | 49.379 | 48.288 | 0 | 0 | 47.3507 | 47.693 | 47.4245 | 0 | 37.4 | 22.2673 | 5.21 | 0 | -55.0386 | 73.1164 | 43.9416 | -55.0002 | -80.2899 | 30.8533 | 23.1253 | -90 | 46 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 18.6415 | -37.2785 | -22.3975 | 26.9408 | 0 | 54.2173 | -151.962 | 53.2777 | 27.0161 | 26.4168 | 11.47 | -46.4164 | 41.36 | 16.38 | -40.9689 | 12.9351 | 310.8675 | 8.2495 | 8.2998 | 13.6216 | 6.5499 | 2.9505 | 2.5962 | 0 | 0 | -56.9291 | -67.8962 | 0 | -11.4238 | 45.387 | 9.3501 | 0.21794 | -40.5521 | -40.7025 | -78.2033 | 40.8873 | 40.9627 | 12.5362 | 9.0321 | 65.2087 | 67.6715 | 30.8637 | -45.1303 | -44.7266 | 19.2885 | 19.2177 | 63.1004 | 64.8056 | -0.23207 | -1.5169 | -361.8134 | 14.7149 | -6.6125 | -6.9729 | 50.5261 | 49.5796 | -6.9972 | 0 | -57.5416 | 5.8887 | 8.2533 | 5.7689 | 409.1793 | 66.7128 | 66.6702 | -395.0542 | 372.9138 | 0 | -64.6944 | 66.2709 | 84.9387 | 28.3806 | 25.5869 | 59.7316 | 79.335 | -83.5962 | -83.292 | 151.1918 | 151.8425 | 15.6873 | -67.2532 | -67.2151 | 6.1465 | -59.9332 | 0 | 0 | 23.6375 | 119.9021 | -15.0288 | 38.5739 | 37.9824 | 38.2562 | -57.231 | -56.8745 | 15.8711 | -4.7627 | 19.8811 | 13.1851 | 50.4904 | 73.9419 | 45.2621 | 43.0679 | -30.6289 | -3.3388 | 60.1603 | 59.5874 | -134.1855 | -8.125e-05 | -18.6779 | -118.6956 | -120.125 | 30.9171 | 53.0092 | 63.9453 | 73.77 | 51.7898 | -9.6956 | 60.9353 | 149.6285 | -22.7815 | -22.9827 | 101.4667 | 67.7183 | 133.4606 | 131.3371 | -50.9993 | -49.9214 | 210.0281 | 165.3659 | 158.5002 | 161.8104 | 50.8545 | 34.2535 | -27.9781 | 407.3735 | -24.1358 | 0 | -29.9638 | -27.8812 | 38.7353 | -34.3702 | -32.0773 | 100.533 | -62.0404 | -62.9631 | 5.1019 | 5.3773 | -13.6385 | 67.4025 | 11.1501 | -113.166 | -13.85 | -13.3518 | 3.0083 | -31.1115 | -2.702 | 0 | 0 | 3.383 | 40.0851 | 40.4551 | 38.9599 | 83.7282 | 83.3828 | -40.043 | 52.9663 | 52.7225 | -25.0525 | -0.1146 | -37.492 | -23.6565 | 18.5924 | 1.0757 | -12.2544 | 17.0848 | -37.8557 | 9.1934 | -8.7574 | 3.848 | 0 | 22.0673 | 1.0591 | 25.2233 | 17.0389 | 75.3975 | 18.1021 | -24.6048 | 0 | -3.3041 | 1.9863 | 0 | 0 | -13.0773 | -38.4412 | 20.0533 | 60.3682 | 58.5816 | 59.6344 | -143.3016 | -24.8595 | 34.8044 | -57.1287 | 9.8942 | 11.5656 | 11.2153 | 11.4745 | 197.2477 | 148.6985 | 281.915 | -281.3062 | -451.0146 | 452.5615 | 450.7712 | -187.3263 | -140.6576 | -54.9001 | -46.3713 | 77.3308 | 77.15 | -112.4912 | -114.8905 | 19.9648 | 19.5184 | -52.4879 | -52.3443 | 93.0569 | 92.9929 | 49.0833 | 48.9771 | 22.4155 | 3.1617 | -242.6998 | 77.9842 | 77.8346 | 14.6556 | -59.475 | -18.5771 | -18.35 | 1.5423 | 1.4181 | -442.9918 | 56.0041 | 317.2504 | 258.5832 | -32.6078 | -250.2402 | 249.2089 | -74.6759 | -120.6528 | -246.3151 | 119.8795 | 119.4362 | 74.8377 | -307.8073 | 120.2149 | -186.7843 | 187.5939 | -6.9813 | 0 | 14.205 | 6.1763 | 6.1671 | -14.1933 | -5.0183 | 0 | 5.3302 | -32.4511 | -57.8452 | 59.3319 | 52.7143 | 52.3427 | 10.352 | 11.8814 | 50.6568 | 50.1701 | 50.3888 | 0 | 60.4917 | 28.9238 | 7.5248 | 0 | -43.812 | 77.8025 | 56.0546 | -43.3319 | -76.2802 | 45.4948 | 30.5619 | -69.4313 | 69.8854 | 0 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 20 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/05/2025 | 00:30 | 0 | 4.086 | -8.6959 | 2.573 | 8.609 |  | 16.2037 |  | 7.8312 | 2.5949 | 4.0785 | -15.54 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 5.5797 | 24.1469 | 2.4052 | 2.3155 | 4.036 | 4.6445 | -1.8284 | 1.2156 |  | -1.0968 | -1.205 | -1.193 | 8.565 | -6.66 |  | 1.262 | 0.216 | -12.04 | -12.11 |  | -14.72 | -14.76 | 5.6652 | 3.8001 | 19.0578 | 20.4771 | -20.5605 | -8.8413 | -9.3094 | 9.2497 | 17.5282 | -15.9411 | -14.6015 | 6.3251 | 31.6434 | -19.6803 | 7.9767 | -5.9 | -6.3 | -26.5565 | -26.5015 | -4.1105 |  | 4.4432 | 2.582 | 2.5437 | 1.8559 | -122.1656 | 34.0281 | 34.1197 | 16.5859 | -174.6365 |  |  |  | 13.3626 | 8.93 | 4.81 | -12.65 | 6.73 | -10.9803 | -10.7124 | 17.9277 | 16.2643 | -2.4887 | -24.1563 | -23.8379 | 3.9428 | 6.945 |  |  | 27 | -9 | -2.08 | 23.0771 | 23.2568 | 22.5015 | 71.1799 | 71.5017 | -20.872 | -56.7355 | -17.9937 | 2.0868 | 29.41 | 16.59 | 4.5361 | 4.8859 | -7.09 |  | -8.5749 | -8.4466 | 32.5656 | 0.015 | -3.377 | 11.6 | 12.5 | -5.3284 | -2.6181 | 33.7559 | 3.1601 | -2.29 | -0.89 | 10.3005 |  | -4.24 | -4.19 | 11.72 | 25.05 | -34.5818 | -16.9727 | -32.1393 | -30.7818 |  | -19.3432 | -25.2729 | -25.5643 | -24.206 | -27.2031 | -11.68 | -109.4873 | -9.6232 |  | -9.0728 | -8.9424 | 20.1001 | -12.9199 | -12.8147 | -10.244 | -20.2581 | -20.0109 | 6.7961 | 13.61 | -16.33 | 0 | 1.7259 | -11.3123 | -7.0713 | 3.7656 | 4.6987 | 8.8765 | -25.7306 |  |  | 0.9499 | 3.8011 | 3.3809 | 0 | 1.842 | 1.3396 | -14.5687 | 16.7385 | 16.0127 | 0.9012 | 15.1006 | 24.5035 | -17.37 | -3.0245 | 0.2978 | 1.5 | 1.6 | -24.3609 | 1.3033 | 5.26 | 3.107 |  | 39.57 | -27.2597 | -16.3283 | -0.77 | 17.7293 |  | 19.1454 |  | -5.6006 | 2.0283 |  |  | -10.3348 | -16.1752 | 4.3221 | -33.1086 | 2.0773 | 2.1808 | 123.9574 | -12.9435 | -11.3903 | -5.0838 | 2.5764 | 3.6036 | 3.528 | 1.8947 | 20.4781 |  | -5.87 | 11.5359 | 45.8106 | 24.9198 | 22.4674 |  | -8.8376 | -8.4635 | -11.5838 | 0 | 0 | 44.3719 |  | -27.7725 | -27.1847 | -1.6418 | -1.5449 | 16.9 | 17.1 | -29.3 | -29.4 | 1.1252 | -11.2 | 34.5059 | 21.5192 | 21.384 |  | -18.4 | 12.3 | 11.8 | -18.3168 | -18.2127 | -35.3961 | -36.5752 | -229.5448 | -13.4504 | -15.1557 | 98.07 | 64.6086 | 68.2279 | 132.416 | 33.8679 | 38.1096 | 37.8941 | 35.6097 | 156.2615 | -237.978 | 70.4298 | -56.6489 | -1.0999 |  | -2.88 | -0.057 | -0.071 | -1.92 | 3.28 | -1.1076 | -9.1386 | 8.0888 | 6.8864 | 1.5 | 0.736 | 1.43 | 2.9243 |  | 3.7428 | 3.5754 | 3.709 |  | 6.3 | 4.132 | -0.45 |  | -9.0356 | -14.9468 | -15.5147 | -5.3505 | 9.9281 | -10.6384 | 0 | -7.4 | -3.7
20/05/2025 | 01:00 | 0 | 3.7998 | -8.1562 | 2.5687 | 8.4204 |  | 15.6211 |  | 7.4451 | 2.3709 | 3.8189 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 5.5963 | 22.7203 | 2.1451 | 1.9216 | 3.5392 | 4.5208 | -1.8179 | 1.3912 |  | -1.105 | 0 | -0.88 | 7.79 | -17.76 | -15.4 | 0.3 | 0.2 | -16.13 | -16.17 |  | -11.48 | -11.44 | 5.4452 | 3.8116 | 18.6932 | 20.0866 | -19.9311 | -10.0469 | -10.3869 | 2.658 | 2.3246 | -13.128 | -11.3865 | 5.1414 | 27.9435 | -21.1661 | 0.2022 | -2 | -2.1 | -25.8576 | -26.3164 | -3.4716 |  | 5.6466 | 2.7202 | 2.6141 | 1.7983 | -127.4147 | 33.2957 | 33.2041 | 20.3871 | -180.1042 |  |  |  | 12.3547 | 8.83 | 5.02 | -13.29 | 5.79 | -8.837 | -8.703 | 15.7841 | 13.3833 | -3.4382 | -24.6996 | -24.5459 | 5.0825 | 7.0929 |  |  | 25.7 | -8.8 | -2.2 | 21.8925 | 21.6309 | 20.6115 | 73.2094 | 72.8569 | -21.8738 | -56.7056 | -19.9756 | 1.9052 | 31.14 | 15.93 | 4.3799 | 4.5929 | -6.91 |  | -8.5773 | -8.2439 | 32.0351 | 0.0151 | -3.5601 | 13.9 |  | -5.6323 | -2.9921 | 33.125 | 2.9745 | -2.56 | -0.79 | 9.45 |  | -5.27 | -5.44 | 14.82 | 17.09 | -33.2727 | -16.6455 | -30.0583 | -28.8727 |  | -23.1855 | -27.9347 | -28.4957 | -20.6486 | -23.3488 | -11.899 | -114.5258 | -10.2183 |  | -8.7775 | -8.7184 | 17.1661 | -14.5861 | -13.9879 | -5.124 | -19.3762 | -19.1094 | 5.0451 | 13.35 | -16.68 | -0.5 | 1.6123 | -14.0279 | -7.2868 | 3.477 | 5.7767 | 7.259 | -23.8098 |  |  | 0.7283 | 3.6869 | 2.9595 | 3.2574 | 0.1675 | -0.1675 | -12.7267 | 14.136 | 14.1062 | 1.2283 | 14.6634 | 21.8961 | -17.05 | -3.8119 | 0.3152 | 1.99 | 1.75 | -20.9206 | 1.0915 | 5.294 | 0.267 |  | 37.74 | -26.3463 | -16.3688 | -0.76 | 17.0894 |  | 18.5304 |  | -5.6115 | 1.9748 |  |  |  | -12.757 | 2.784 | -32.5204 | 1.3503 | 2.4134 | 121.8952 | -13.0991 | -10.8578 | -5.1459 | 2.1252 | 3.5597 | 3.4964 | 2 | 19.1097 |  | -7.12 | 11.4194 | 48.9887 | 22.3685 | 20.5072 |  | -8.7044 | -8.921 | -11.3562 | 0 | 0 |  | 45.3418 | -27.8604 | -26.8606 | -1.2112 | -1.647 | 15.8 | 15.47 | -29.2 | -29.4 | 1.2845 | -11.36 | 33.6895 | 21.6923 | 21.2055 |  | -17.9 | 12 | 11.5 | -18.0876 |  | -38.3258 | -40.3839 | -228.2474 | -12.7906 | -15.5059 | 96.0511 | 67.481 | 73.4702 | 130.1344 | 31.3953 | 36.0658 | 32.7945 | 37.0801 | 153.4132 | -236.976 | 69.1652 | -55.6912 | -1.0291 |  | -3.04 | -0.025 | -0.038 | -1.76 | 2.88 | -0.6291 | -8.8182 | 7.7378 | 7.2099 | 1 | 0.793 | 0.568 |  |  | 3.495 | 3.8535 | 3.6517 |  | 5.7 | 4.3489 | -0.39 |  | -8.2582 | -15.0285 | -16.0012 | -5.4587 | 10.4837 | -10.221 |  | -7.7 | -3.4
20/05/2025 | 01:30 | 0 | 3.5941 | -7.7014 | 2.4915 | 8.2869 |  | 15.7039 |  | 7.0431 | 2.2049 | 3.6402 | -2.22 |  |  |  |  | 5.8604 | 21.8466 | 2.044 | 1.7438 | 3.3314 | 4.4633 | -1.8069 | 1.1664 |  | -0.9335 |  | -0.866 | 7.719 | -15.54 | -15.4 | 0.349 | 0.197 | -15.95 | -16.05 |  | -11.12 | -11.23 | 4.4018 | 3.7478 | 18.0002 | 19.5972 | -20.3832 | -11.9224 | -11.9976 | 13.5017 | 13.7882 | -15.4053 | -13.3959 | 6.3251 | 35.8315 | -25.4834 | 0.0194 | -2.1 | -2.1 | -24.6481 | -23.7253 | -3.573 |  | 2.663 | 2.8669 | 0 | 1.0528 | -117.13 | 30.549 | 30.8542 | 24.1383 | -175.7497 |  |  |  | 10.1492 | 8.5 | 4.44 | -13.94 | 5.87 | -9.9086 | -8.3012 | 17.0356 | 14.3704 | -2.4849 | -26.3247 | -26.5931 | 3.8734 | 7.6358 |  |  | 26 | -11 | -2.21 | 20.8582 | 19.2325 | 20.3801 | 73.2042 | 73.7453 | -24.0054 | -54.9303 | -21.6947 | 1.9136 | 32.16 | 15.82 | 4.2236 | 4.4952 | -6.9 |  | -9.5785 | -9.8998 | 36.0481 | 0.0151 | -3.3617 |  | 14.9 | -5.592 | -3.1791 | 32.021 | 2.4179 | -2.8 | -0.16 | 10.1655 |  | -5.81 | -5.85 | 15.77 | 16.52 | -36.8545 | -17.2545 | -31.3774 | -28.8909 | -9.5676 | -25.7205 | -31.3441 | -30.9669 | -20.2758 | -23.9299 | -11.781 | -117.155 | -6.8825 |  | -8.7869 | -8.3654 | 18.6465 | -12.8767 | -13.1312 | 6.672 | -22.2401 | -22.2231 | 3.1858 | 0 | -15.45 | 0.2 | 1.693 | -11.2667 | -7.3039 | 3.4682 | 6.1916 | 2.9757 | -20.3097 |  |  | 0.7072 | 3.0264 | 4.4831 | 0 | 0 | -0.1675 | -13.0616 | 15.7811 | 15.2756 | 2.08 | 14.6139 | 19.2349 | -17.92 | -4.6065 | 0.2886 | 1.58 | 2.41 | -19.425 | 1.1718 | 5.326 | 0.647 |  | 38.23 | -27.1122 | -16.8943 | -0.71 | 16.7914 |  | 18.5595 |  | -5.7058 | 1.8999 |  |  | -10.212 | -12.0771 | 2.5353 | -32.6044 | 2.3956 | 1.9944 | 124.0036 | -13.5131 | -10.5888 | -4.9191 | 2.1721 | 3.589 | 3.4964 | 1.667 | 20.0285 |  | -7.12 | 11.9923 | 45.7477 | 21.9654 | 18.7534 |  | -8.7341 | -9.0907 | -12.2427 | 0 | 0 |  |  | -26.6024 | -26.0201 | -0.2095 | 0.3622 | 17.05 | 17.03 | -29.3 | -30.2 | 1.0904 | -11.76 | 34.8578 | 21.4136 | 21.2992 |  | -17.5 | 12.3 | 11.8 | -18.3647 |  | -41.8664 | -42.3645 | -227.9311 | -12.1705 | -20.5181 | 95.7587 | 67.4402 | 71.5592 | 130.0238 | 30.4575 | 33.9943 | 34.8397 | 36.6205 | 154.4447 | -236.0019 | 70.9297 | -56.6044 | -1.0071 |  | -2.32 | -0.074 | -0.088 | -2.4 | 3.2 | -1.1238 | -8.8457 | 7.2953 | 7.5608 | 1.9 | 1.8 | 0.336 | 3.162 |  | 3.6426 | 3.8661 | 3.0223 |  | 6.1 | 5.4744 | -0.43 |  | -7.9972 | -14.6012 | -15.389 | -5.3315 | 10.8203 | -9.1994 | 0 | -6.4 | -3.3
20/05/2025 | 02:00 | 0 | 3.545 | -7.8071 | 2.3826 | 8.4062 |  | 15.8162 |  | 7.0383 | 2.1079 | 3.6605 | -4.44 |  | -2.2 |  | -15.4 | 5.8953 | 21.7588 | 1.8511 | 1.7842 | 2.9965 | 4.0481 | -1.8236 | 1.2101 |  | -0.9911 |  | -0.898 | 7.713 | -17.76 |  | 0.499 | 0.196 | -16.46 | -16.55 |  | -10.64 | -10.65 | 4.3227 | 3.6413 | 18.4935 | 19.104 | -20.7317 | -13.3959 | -12.7418 | 10.9026 | 16.9805 | -14.6015 | -14.0657 | 6.7196 | 38.5392 | -26.4475 | 1.3621 | -2.4 | -2.6 | -24.0271 | -22.6489 | -2.6245 |  | 0.3803 | 3.0868 | 0 | 1.4006 | -119.4494 | 32.2275 | 32.4717 | 19.7468 | -176.8721 |  |  |  | 10.229 | 8.64 | 4.36 | -14.63 | 5.88 | -7.6314 | -7.6314 | 15.2336 | 12.9117 | -3.1712 | -27.1878 | -26.958 | 2.161 | 6.8295 |  |  | 24.9 | -9.9 | -2.14 | 19.5075 | 18.9657 | 19.2576 | 75.6684 | 76.2299 | -24.0929 | -56.4342 | -21.869 | 1.851 | 31.56 | 15.71 | 4.2236 | 4.4952 | -6.85 |  | -8.125 | -9.0338 | 33.512 | 0.0153 | -3.3254 | 16.3 |  | -5.7507 | -3.1791 | 31.8633 | 2.4179 | -2.99 | -0.18 | 9.531 |  | -7.3 | -7.37 | 18.57 | 15.87 | -36.6545 | -17.9455 | -29.6131 | -28.9545 | -11.4521 | -24.5736 | -28.7771 | -28.853 | -21.5936 | -29.6149 | -12.056 | -117.7702 | -5.2547 |  | -9.9541 | -9.6417 | 14.0448 | -11.0236 | -11.312 | -5.124 | -16.6534 | -17.0785 | 7.7994 | 11.98 | -12.59 | -14.1 | 1.9927 | -8.6666 | -6.7435 | 4.1488 | 5.1857 | 9.1074 | -24.2137 |  |  | 0.7239 | 3.3719 | 3.5769 | 2.8976 | -0.5024 | -1.1722 | -9.8799 | 13.3668 | 12.5748 | 2.8542 | 16.4642 | 21.6178 | -16.07 | -3.3962 | 0.2895 | 2.19 | 1.86 | -19.9555 | 1.2766 | 5.203 | 1.25 |  | 38.29 | -27.1882 | -17.969 | -0.76 | 16.8248 |  | 18.52 |  | -5.4457 | 1.8649 |  |  | -10.5136 | -11.4017 | 1.2169 | -33.0246 | 1.2665 | 0.7652 | 122.6344 | -13.4961 | -10.9777 | -5.2019 | 2.9965 | 3.5377 | 3.441 | 2.6491 | 18.9728 |  | -8.38 | 12.0747 | 50.793 | 18.5938 | 17.3849 |  | -8.6798 | -6.7694 | -9.452 | 0 | 0 |  |  | -29.1019 | -28.8492 | 0.3248 | 0.2075 | 16.69 | 16.7 | -28.5 | -28.2 | 1.1087 | -11.84 | 37.5896 | 20.2586 | 20.1748 | -21.2 | -16.8 | 13.7 | 13.2 |  | -18.2201 | -35.1846 | -46.6529 | -225.8344 | -11.3631 | -17.3346 | 94.7957 | 72.2923 | 76.6947 | 130.1934 | 29.6266 | 34.9945 | 32.721 | 30.1247 | 150.0414 | -237.7115 | 65.2461 | -51.0207 | -0.3748 |  | -2.48 | 0.054 | 0.035 | -2.48 | 3.6 | -1.3168 | -9.7246 | 8.1468 | 7.5029 | 2.4 | 2.276 | 0.728 | 2.938 |  | 3.5521 | 3.0096 | 3.1218 |  | 5.5 | 4.1255 | -0.38 |  | -7.6682 | -14.8962 | -15.2838 | -4.7687 | 11.2105 | -11.3328 | 0 | -6.2 | -4.8
20/05/2025 | 02:30 | 0 | 3.4757 | -7.2352 | 2.4145 | 8.5044 |  | 15.9669 |  | 7.2382 | 2.3079 | 3.8202 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 5.9936 | 22.814 | 1.7393 | 1.6467 | 2.9237 | 4.1152 | -1.8267 | 1.1497 |  | -1.2234 |  | -1.034 | 8.041 | -17.76 |  | 0.609 | 0.202 | -16.86 | -16.96 |  | -11.18 | -11.17 | 4.5633 | 3.4897 | 18.4658 | 20.2037 | -19.7826 | -12.994 | -13.177 | 1.2741 | 2.2956 | -12.994 | -10.8507 | 5.9305 | 31.0691 | -22.4755 | 1.9495 | -2.9 | -3.2 | -25.4277 | -25.1096 | -2.8023 |  | -0.0861 | 3.7439 |  | 1.3195 | -130.8633 | 32.7463 | 32.6243 | 27.7323 | -184.9088 |  |  |  |  | 8.45 | 3.84 | -15.08 | 5.37 | -6.4258 | -6.2918 | 15.872 | 13.3919 | -2.5634 | -27.6384 | -27.827 | -0.0996 | 7.7175 |  |  | 25.9 | -10.4 | -1.95 | 18.7771 | 18.7869 | 18.1206 | 79.6736 | 79.0459 | -28.336 | -56.1844 | -26.3777 | 1.8063 | 31.4 | 15.4 | 4.0674 | 4.4952 | -6.79 |  | -9.8496 | -9.3787 | 37.5793 | 0.0154 | -3.3246 |  |  | -5.6458 | -3.3661 | 31.0748 | 2.2324 | -3.16 | 0.12 | 9.72 |  | -8.05 | -8.3 | 19.97 | 16.09 | -38.7636 | -19.1364 | -29.916 | -28.7727 | -9.6685 | -26.284 | -30.9443 | -31.0824 | -22.3055 | -25.262 | -12.208 | -123.5756 | -1.8981 |  | -8.8099 | -8.6311 | 18.6544 | -10.7725 | -10.4712 | -10.244 | -19.7411 | -19.3989 | 4.8132 | 13.74 | -16.04 | 0 | 1.7849 | -7.43 | -7.2759 | 3.618 | 4.8575 | 6.8648 | -25.2028 |  |  | 0.692 | 2.5785 | 3.0519 | 0 | -2.3444 | -2.5118 | -6.8657 | 14.4935 | 13.6093 | 3.4367 | 16.5248 | 19.9429 | -16.77 | -3.7057 | 0.2978 | 2.38 | 2.53 | -20.1045 | 1.252 | 5.232 | 1.342 |  | 38.52 | -29.2778 | -18.8507 | -0.78 | 17.0122 |  | 18.4766 |  | -5.1167 | 1.822 |  |  | -10.1957 | -11.3627 | 1.9493 | -32.6884 | 1.9928 | 1.9491 | 122.9586 | -13.6553 | -10.9766 | -5.0592 | 3.2765 | 3.4352 | 3.2986 | 3 | 17.9823 |  | -9.64 | 11.864 | 48.6021 | 21.3719 | 18.7448 |  | -8.4987 | -7.4808 | -9.9411 | -10.0781 | -11.4944 |  |  | -27.5692 | -27.2506 | 0.0302 | -0.1271 | 16.23 | 16.06 | -29.9 | -28.8 | 0.986 | -11.52 | 33.8758 | 21.8808 | 21.7384 | -21.6 | -16.7 | 12.4 | 11.9 |  |  | -35.529 | -50.099 | -223.8339 | -9.8681 | -18.0408 | 94.1026 | 69.933 | 76.085 | 129.3651 | 30.1243 | 34.2752 | 34.6697 | 31.92 | 149.9225 | -235.5584 | 65.5795 | -52.6819 | -0.6091 |  | -2.88 | 0.104 | 0.09 | -2 | 3.28 | -1.2647 | -9.8436 | 8.1773 | 8.0003 | 1.7 | 1.451 | 0.782 |  | 3.2948 | 3.9168 | 3.7628 | 4.1154 |  | 5 | 4.7345 | -0.47 |  | -7.5713 | -15.1936 | -15.9251 | -4.143 | 10.5454 | -11.4984 |  | -6.8 | -4
20/05/2025 | 03:00 | 0 | 3.4213 | -7.2323 | 2.5626 | 8.5548 |  | 15.8828 |  | 5.8036 | 1.396 | 5.1465 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 5.8403 | 22.4791 | 1.5941 | 1.4845 | 2.7099 | 3.8126 | -1.8113 | 1.1828 |  | -1.3073 |  | -1.023 | 8.208 | -19.98 | -15.4 | 0.736 | 0.202 | -16.81 | -16.76 |  | -11.37 | -11.4 | 4.8486 | 3.4644 | 18.2738 | 19.8881 | -20.2892 | -9.5111 | -9.4544 | 0.9583 | 1.6214 | -13.9317 | -12.3242 | 5.9305 | 30.2447 | -26.0904 | 1.2343 | -2.5 | -2.7 | -27.5328 | -27.1144 | -2.8528 |  | 5.647 | 2.5278 |  | 1.2451 | -134.6171 | 33.6924 | 33.8145 | 31.2117 | -182.5751 |  |  |  | 9.1612 | 8.72 | 4.31 | -14.85 | 5.26 | -10.1765 | -9.9086 | 16.9698 | 14.4107 | -2.9591 | -31.1967 | -31.2626 | 6.3068 | 5.4654 |  |  | 21.4 | -5.2 | -1.72 | 16.1599 | 16.0711 | 15.4086 | 75.2315 | 74.8039 | -20.3485 | -59.4957 | -17.6003 | 1.8881 | 29.71 | 15.79 | 3.9111 | 4.2023 | -6.62 |  | -7.3133 | -6.9848 | 35.4059 | 0.0154 | -3.2534 |  | 17.2 | -5.3821 | -3.3661 | 31.3902 | 2.2324 | -3.13 | -0.02 | 9.072 |  | -7.59 | -7.75 | 18.87 | 15.41 | -36.9273 | -19.0182 | -32.265 | -31.1455 | -12.0035 | -28.5839 | -32.6806 | -32.8387 | -20.5748 | -23.7381 | -12.081 | -128.8911 | 0.3727 |  | -8.7337 | -8.3625 | 17.8875 | -11.5332 | -12.4789 | -8.708 | -19.0234 | -18.889 | 4.4103 | 13.34 | -12.78 | 0.9 | 1.7456 | -10.377 | -7.0417 | 3.8493 | 4.299 | 5.8397 | -22.3688 |  |  | 0.6935 | 3.298 | 3.4496 | 0 | 0 | -0.1675 | -5.3586 | 15.5389 | 14.8477 | 5.1766 | 18.5667 | 18.9175 | -16.65 | -4.1122 | 0.3152 | 2.35 | 2.56 | -19.3028 | 1.1872 | 5.217 | 1.202 |  | 37.61 | -30.918 | -20.2673 | -0.67 | 15.1275 |  | 17.9135 |  | -4.6961 | 1.8012 |  |  |  | -10.9632 | 1.2612 | -32.9405 | 5.8331 | 4.9607 | 119.1508 | -13.7457 | -11.0966 | -4.6726 |  | 3.3839 | 3.3145 |  | 19.5939 |  | -8.8 | 12.3257 | 48.8206 | 16.5903 | 18.0927 |  | -8.4687 | -8.4941 | -11.3037 | 0 | -10.6772 |  |  | -25.2346 | -24.6413 | -0.4018 | -0.0899 | 15.73 | 15.79 | -28.8 | -29.1 | 1.0556 | -11.28 | 28.0889 | 23.104 | 22.9727 | -21.6 | -17.9 | 10.3 | 9.3 | -18.3212 |  | -39.6511 | -48.9341 | -224.3995 | -9.8214 | -18.5859 | 93.7727 | 70.0516 | 67.8675 | 126.0622 | 27.7213 | 34.5126 | 34.082 | 40.106 | 149.9801 | -233.8356 | 70.3683 | -58.7905 | -1.2171 |  | -2.72 | 0.143 | 0.132 | -2.16 | 3.76 | -1.1426 | -9.6086 | 7.8843 | 8.1163 | 1.5 | 1.827 | 1.605 |  |  | 4.8299 | 3.796 | 3.701 |  | 5.7 | 4.9961 | -0.43 |  | -8.5862 | -15.1156 | -16.0325 | -4.6234 | 11.4212 | -11.3434 |  | -7.5 | -3.1
20/05/2025 | 03:30 | 0 | 3.2491 | -6.9265 | 2.3337 | 8.3715 |  | 15.5996 |  | 5.4847 | 1.384 | 4.8589 | -2.22 |  |  |  |  | 4.5944 | 18.5009 | 1.8997 | 1.586 | 2.9341 | 4.2669 | -1.7885 | 1.1351 |  | -1.3645 |  | -1.121 | 8.233 | -17.76 |  | 0.661 | 0.2 | -16.66 | -16.59 |  | -11.4 | -11.54 | 4.907 | 3.3501 | 16.9815 | 18.1119 | -21.4414 | -11.2526 | -10.7926 | 12.5495 | 10.7766 | -12.8601 | -10.9846 | 7.5087 | 36.8461 | -16.4697 | 0.684 | -2.3 | -2.4 | -24.8077 | -22.9506 | -2.714 |  | 3.1002 | 1.3472 |  | 1.2176 | -140.5682 | 34.7606 | 34.8521 | 31.5741 | -185.5375 |  |  |  | 9.2311 | 9.14 | 4.73 | -14.64 | 5.4 | -10.1765 | -9.6407 | 17.3592 | 14.8259 | -3.0964 | -31.9294 | -31.6148 | 5.1457 | 5.4556 |  |  | 20.2 | -5.3 | -1.91 | 16.292 | 16.3197 | 15.0869 | 75.502 | 76.0969 | -19.6163 | -61.5267 | -16.8796 | 1.6784 | 30.79 | 16.11 | 3.5986 | 4.007 | -6.44 |  | -6.9497 | -6.1868 | 33.8156 | 0.0155 | -3.2366 |  |  | -5.5664 | -3.3661 | 31.3902 | 1.8613 | -3.19 | -0.04 | 9.4365 |  | -7.71 | -7.88 | 19 | 15.32 | -37.0909 | -18.6545 | -31.5664 | -30.5455 | -11.868 | -28.1766 | -33.5625 | -34.4548 | -12.1991 | -17.4255 | -12.173 | -130.2507 | -2.1517 |  | -8.3828 | -8.6601 | 16.5181 | -14.591 | -13.312 | 18.96 | -21.3108 | -20.7157 | -0.2492 | 0 | -11.89 | 1.3 | 1.4323 | -13.9319 | -7.6094 | 3.22 | 5.8504 | 4.2983 | -20.7208 |  |  | 0.7335 | 2.7443 | 2.9871 | 0 | -0.6698 | -0.1675 | -5.5261 | 14.779 | 14.9496 | 5.2475 | 18.6598 | 18.9175 | -16.86 | -4.1122 | 0.3152 | 2.11 | 2.44 | -19.1826 | 1.1526 | 5.209 | 0.486 |  | 38.03 | -30.3882 | -20.1337 | -0.86 | 15.3485 |  | 17.8803 |  | -4.7268 | 1.7999 |  |  | -9.5187 | -10.5484 | 3.1792 | -32.5204 | 5.5131 | 5.0733 | 121.8578 | -13.767 | -10.8591 | -4.463 | 3.7334 | 3.5231 | 3.4568 | 3 | 19.7734 |  | -8.8 | 13.0537 | 49.7288 | 16.4058 | 20.5949 |  | -8.5032 | -7.9795 | -10.6527 | -10.5924 | 0 |  |  | -26.9979 | -26.3992 | -1.0068 | -0.6313 | 16.68 | 16.7 | -28.3 | -28.7 | 1.6892 | -9.68 | 33.9384 | 18.6621 | 18.9935 | -20.8 | -17.1 | 11.5 | 11 |  | -18.1885 | -36.3235 | -47.218 | -225.7816 | -10.1941 | -18.8035 | 91.5935 | 69.0477 | 70.9711 | 130.2217 | 26.274 | 34.393 | 32.8144 | 35.8227 | 150.2165 | -236.2507 | 67.41 | -52.6006 | -0.6775 |  | -2.32 | 0.1 | 0.082 | -2.08 | 3.6 | -1.5281 | -9.4316 | 7.7653 | 7.9698 | 1.3 | 0.512 | 0.095 |  |  | 4.052 | 3.3407 | 3.6166 |  | 5.3 | 4.7086 | -0.43 |  | -8.5909 | -14.9212 | -16.1082 | -4.99 | 11.1287 | -10.8818 |  | -6.7 | -3.3
20/05/2025 | 04:00 | 0 | 3.3532 | -7.2013 | 2.3459 | 8.4101 |  | 15.7453 |  | 5.5265 | 1.289 | 4.8859 | -4.44 |  |  |  |  | 5.592 | 18.4291 | 1.9923 | 1.6143 | 3.0795 | 4.3277 | -1.8123 | 1.1859 |  | -1.3878 |  | -1.157 | 8.16 | -15.54 |  | 0.548 | 0.205 | -16.82 | -16.91 |  | -11.5 | -11.41 | 5.0672 | 3.5029 | 17.8176 | 19.3412 | -20.9866 | -11.6544 | -12.3241 | 1.3144 | 1.416 | -11.5205 | -9.913 | 6.3251 | 32.6819 | -12.6268 | 1.1256 | -2.4 | -2.7 | -25.5787 | -24.9352 | -2.8658 |  | 4.973 | 1.563 | 0 | 1.2693 | -147.8621 | 35.7372 | 35.7677 | 28.424 | -191.6493 |  |  |  | 10.229 | 9.01 | 4.59 | -14.51 | 5.63 | -11.784 | -10.7124 | 18.216 | 16.1695 | -3.1917 | -29.8361 | -29.9367 | 3.4837 | 5.4949 |  |  | 22.3 | -6.4 | -1.94 | 16.9042 | 16.8448 | 16.5435 | 76.1731 | 76.9027 | -19.3992 | -61.5652 | -17.3902 | 1.8969 | 29.87 | 15.62 | 3.5986 | 3.9093 | -6.3 |  | -7.125 | -6.9324 | 32.801 | 0.0155 | -3.0523 |  |  | -5.5139 |  | 31.2325 | 2.2324 | -3.14 | -0.06 | 9.0585 |  | -7.01 | -7.2 | 17.64 | 15.63 | -36.7091 | -18.1545 | -32.1639 | -31.0818 | -12.0999 | -28.9021 | -32.3851 | -31.19 | -15.0733 | -19.9938 | -12.102 | -126.0839 | -7.3309 |  | -6.9378 | -8.1116 | 15.8525 | -13.8033 | -13.0997 | 16.4 | -21.5103 | -20.9288 | 1.0458 | 0 | -13.15 | -1.1 | 1.455 | -13.034 | -7.6152 | 3.2145 | 5.558 | 5.0166 | -22.2596 |  |  | 0.7562 | 3.1948 | 3.8081 | 2.8523 | 0.5024 | 0.5024 | -4.6888 | 14.1746 | 14.2445 | 4.6149 | 18.4466 | 19.9918 | -16.06 | -3.2131 | 0.2987 | 2.17 | 2.5 | -19.2348 | 1.0303 | 5.181 | 0.469 |  | 37.85 | -29.8406 | -20.0554 | -0.82 | 15.0232 |  | 17.7987 |  | -4.7182 | 1.7803 |  |  | -9.4095 | -10.9876 | 2.726 |  | 7.2807 | 7.2783 | 121.702 | -13.753 | -10.7958 | -4.4264 | 3.935 | 3.589 | 3.4727 |  | 8.939 | 14.3859 | -12.57 | 16.0494 | 51.1222 | 5.653 | 14.6206 | 19.2472 | 17.2591 | -6.4228 | -8.5567 | 0 | -11.3204 |  |  | -27.0748 | -26.4266 | -2.0289 | -1.6791 | 15.19 | 15.17 | -29.8 | -29.7 | 1.724 | -9.6 | 25.6104 | 19.5918 | 20.1647 | -20.8 | -15.9 | 12.9 | 12.3 |  | -18.4033 | -48.7277 | -46.073 | -220.8099 | -7.6821 | -17.4645 | 82.5872 | 78.9918 | 71.7898 | 123.0817 | 16.3366 | 37.2385 | 33.8262 | 32.7665 | 139.209 | -231.8975 | 54.6984 | -46.3881 | -0.5847 |  | -2.16 | 0.098 | 0.083 | -2.88 | 3.84 | -1.1412 | -9.3736 | 9.0257 | 7.4144 | 0.7 | 0.729 | 0.632 |  |  | 4.481 | 3.4237 | 3.8082 |  | 5 | 3.1582 | -0.41 |  | 0 | -17.4509 | -19.3172 | 0 | 13.4717 | -14.9612 | 0 | -4.8 | -4.4
20/05/2025 | 04:30 | 0 | 3.5678 | -7.6204 | 2.4175 | 8.411 |  | 15.6184 |  | 5.9799 | 1.572 | 5.1896 | -2.22 |  |  |  |  | 3.4329 | 19.8143 | 1.9285 | 1.6413 | 3.0272 | 4.2251 | -1.8165 | 1.1793 |  | -1.21 |  | -1.162 | 8.147 | -17.76 | -15.4 | 0.504 | 0.204 | -16.75 | -16.8 |  | -11.5 | -11.52 | 4.8762 | 3.3429 | 17.5923 | 19.3513 | -20.967 | -12.5922 | -12.8466 | 1.4282 | 1.0363 | -12.1903 | -9.5111 | 6.3251 | 33.1451 | -10.2384 | 0.9607 | -2.4 | -2.6 | -24.9749 | -24.4047 | -2.762 |  | 3.3171 | 1.3643 | 0 | 1.323 | -146.4888 | 34.7301 | 34.4859 | 31.3974 | -192.1687 |  |  |  | 10.1692 | 8.97 | 4.46 | -14.25 | 6.34 | -11.3822 | -11.6501 | 19.1036 | 16.9778 | -3.4315 | -29.8333 | -29.8919 | 3.3544 | 5.92 |  |  | 23.5 | -6.7 | -1.82 | 17.6223 | 17.9124 | 16.578 | 78.2197 | 78.23 | -23.8858 | -60.1594 | -22.0213 | 1.9915 | 30.67 | 15.65 | 3.5986 | 3.9093 | -6.36 |  | -7.8828 | -7.6706 | 36.7574 | 0.0152 | -3.1231 |  |  | -5.1062 | -3.3661 | 31.8633 | 2.2324 | -3.13 | 0.11 | 9.8145 |  | -8.26 | -8.39 | 20.69 | 15.84 | -37.9636 | -18.6455 | -33.863 | -31.7909 | -9.5451 | -25.8135 | -30.9387 | -31.3348 | -22.0323 | -26.1978 | -12.209 | -127.0361 | -9.6745 |  | -10.3077 | -9.9884 | 17.6803 | -9.7737 | -9.4303 | -9.732 | -21.9295 | -21.7181 | 5.5639 | 13.73 | -15.4 | 0 | 1.9542 | -5.268 | -7.6245 | 3.2252 | 5.0175 | 7.5795 | -23.1468 |  |  | 0.7179 | 3.0599 | 3.8061 | 3.0823 | 1.3396 | 0.8373 | -6.0284 | 15.1647 | 15.2517 | 4.363 | 18.5607 | 19.0494 | -16.77 | -4.4033 | 0.3033 | 2.39 | 1.73 | -20.0172 | 1.2619 | 5.14 | 0.983 |  | 38.16 | -30.3979 | -19.5512 | -0.85 | 15.7997 |  | 17.8336 |  | -4.9064 | 1.7831 |  |  | -10.1361 | -11.5385 | 1.3191 | -32.5204 | 7.0466 | 6.0383 | 123.2557 | -13.5573 | -10.6903 | -4.8385 | 3.8361 | 3.6476 | 3.5201 | 3.7663 | 11.997 | 13.8704 | -11.73 | 13.6089 | 50.0389 | 9.0659 | 19.9713 | 16.894 | 18.031 | -7.0536 | -9.2495 | 0 | -11.383 |  |  | -26.0806 | -25.5367 | -1.2433 | -1.5232 | 15.29 | 15.43 | -30.1 | -30 | 1.7588 | -9.04 | 25.0323 | 22.2874 | 22.1422 | -20.8 | -17.9 | 12 | 11 |  | -18.1986 | -49.9009 | -48.9689 | -221.2701 | -6.7653 | -21.4428 | 87.5325 | 78.6053 | 69.087 | 123.1044 | 21.5487 | 35.348 | 32.6646 | 37.2073 | 139.8004 | -229.5137 | 58.8336 | -48.8413 | -1.0071 |  | -3.2 | 0.159 | 0.147 | -1.92 | 3.84 | -2.0538 | -9.8711 | 9.2607 | 7.4723 | 1.3 | 0.552 | 0.508 | 2.7155 | 3.0445 | 4.3664 | 3.3555 | 3.7879 |  | 5.4 | 3.8523 | -0.47 |  | 0 | -16.9005 | -18.9985 | 0 | 12.9835 | -13.7074 | 0 | -7.5 | -3.4
20/05/2025 | 05:00 | 0 | 3.5192 | -7.5952 | 2.5436 | 8.2715 |  | 15.3225 |  | 6.0408 | 1.541 | 5.1586 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 3.5737 | 19.2988 | 2.0106 | 1.8334 | 3.1735 | 4.1574 | -1.8186 | 1.1669 |  | -1.2609 |  | -1.202 | 8.069 | -17.76 |  | 0.341 | 0.21 | -16.5 | -16.68 |  | -11.69 | -11.74 | 4.6254 | 3.3531 | 17.2595 | 18.5667 | -20.8138 | -11.7884 | -11.5552 | 0.3444 | 0.786 | -11.7884 | -9.5111 | 6.3251 | 32.1706 | -11.7834 | 0.6288 | -2.3 | -2.4 | -25.1148 | -24.9751 | -2.8401 |  | 5.8258 | 1.678 | 1.371 | 1.2855 | -146.9161 | 35.8287 | 35.7677 | 27.9912 | -189.0273 |  |  |  | 11.217 | 9.45 | 5.03 | -13.93 | 6.33 | -13.5255 | -12.5878 | 19.0055 | 17.2326 | -3.4806 | -30.7277 | -30.4428 | 5.0675 | 4.8112 |  |  | 23 | -5.3 | -1.74 | 16.8884 | 17.6813 | 16.9253 | 76.9848 | 77.3194 | -21.855 | -61.4081 | -19.724 | 1.9042 | 29.65 | 15.89 | 3.7549 | 4.007 | -6.45 |  | -6.6474 | -6.3765 | 34.2275 | 0.0152 | -2.9993 |  |  | -5.3687 | -3.1791 | 31.8633 | 2.4179 | -2.97 | -0.1 | 9.4095 |  | -7.69 | -7.98 | 19.85 | 15.79 | -35.8182 | -17.7545 | -33.9218 | -33.1273 | -10.0201 | -25.5786 | -30.9785 | -31.085 | -18.9496 | -23.0869 | -12.062 | -123.1823 | -8.1689 |  | -10.1093 | -10.09 | 14.011 | -11.8733 | -11.6647 | -1.54 | -22.5783 | -22.2121 | 3.7621 | 0 | -10.07 | 1.4 | 1.8508 | -10.3626 | -7.4484 | 3.4457 | 5.2044 | 6.7986 | -24.0781 |  |  | 0.7321 | 3.6352 | 3.7313 | 2.5754 | 2.8468 | 2.1769 | -7.0332 | 15.9887 | 16.4467 | 4.006 | 17.724 | 21.4078 | -15.8 | -4.1122 | 0.3152 | 2.79 | 0.34 | -21.186 | 1.2098 | 5.23 | 0.96 |  | 38.3 | -30.3806 | -19.5192 | -0.71 | 15.8474 |  | 17.5841 |  | -4.7863 | 1.7951 |  |  | -10.7243 | -11.1331 | 1.3924 | -32.5204 | 5.7092 | 5.9893 | 122.2635 | -13.4564 | -10.4252 | -4.8067 | 3.9752 | 3.4938 | 3.4331 | 3.4923 | 11.863 | 13.4036 | -11.31 | 14.3821 | 49.6036 | 11.0694 | 20.868 | 17.9698 | 17.217 | -5.967 | -7.7207 | -9.9588 | -11.0607 | 47.981 |  | -25.6466 | -25.0588 | -1.9565 | -1.7329 | 14.51 | 14.61 | -28.4 | -28.3 | 1.6361 | -8.88 | 22.4084 | 22.7922 | 22.6524 | -20.4 | -18.8 | 10.7 | 10.2 | -18.1477 |  | -51.9091 | -47.1451 | -221.4818 | -7.1665 | -20.6631 | 87.4639 | 81.4168 | 67.5203 | 121.5837 | 20.5411 | 33.3099 | 36.1313 | 41.301 | 140.2688 | -228.6988 | 59.2523 | -49.4499 | -1.1707 |  | -3.04 | 0.29 | 0.28 | -1.92 | 3.76 | -2.3124 | -9.9321 | 9.6422 | 6.7094 | 1.8 | 0.705 | 1.544 |  |  | 4.803 | 3.3338 | 3.874 |  | 5.6 | 3.8752 | -0.44 |  | 0 | -17.1393 | -20.0724 | 0 | 13.0849 | -14.5586 | 0 | -7 | -3
20/05/2025 | 05:30 | 0 | 3.6112 | -7.7844 | 2.465 | 8.4659 |  | 16.0972 |  | 6.4173 | 1.7769 | 5.3989 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 3.6219 | 19.8802 | 1.9643 | 1.9434 | 3.666 | 4.27 | -1.7886 | 1.1433 |  | -1.3016 |  | -1.027 | 8.38 | -17.76 |  | 0.858 | 0.206 | -16.21 | -16.15 |  | -11.72 | -11.74 | 4.6466 | 3.3609 | 16.0637 | 16.4372 | -20.4725 | -11.1186 | -10.5444 | -0.0093 | 0.2008 | -11.9224 | -9.779 | 5.9305 | 30.6829 | -9.8248 | -0.7229 | -1.7 | -1.8 | -25.285 | -25.0684 | -2.6559 |  | 8.131 | 1.2121 | 2.0405 | 1.4219 | -141.8805 | 35.9203 | 36.0118 | 21.5345 | -184.0024 |  |  |  | 11.5763 | 9.28 | 5.16 | -13.38 | 5.68 | -14.1953 | -13.6594 | 19.5331 | 17.3693 | -4.1351 | -28.5737 | -28.8088 | 8.1423 | 6.6089 |  |  | 27.3 | -8 | -1.8 | 19.9264 | 20.4321 | 18.7476 | 74.5669 | 74.5534 | -19.6007 | -60.0699 | -18.5846 | 1.9646 | 31.98 | 16.1 | 4.0674 | 4.3976 | -6.6 |  | -9.3564 | -8.7368 | 38.0012 | 0.015 | -3.1415 | 13.9 | 14.8 | -5.4211 | -2.4311 | 32.021 | 3.5312 | -2.2 | 0.04 | 8.829 |  | -8.75 | -8.91 | 22.74 | 16.81 | -37.2909 | -17.5545 | -35.8844 | -34.5636 | -9.6281 | -21.7925 | -29.0238 | -28.8951 | -18.8233 | -24.4865 | -11.641 | -115.7931 | -10.7124 |  | -10.2562 | -9.7601 | 15.6463 | -12.5413 | -11.5351 | 1.552 | -23.728 | -23.7717 | 5.2028 | 0 | -9.09 | 4.6 | 1.6973 | -12.0921 | -7.0591 | 3.6798 | 4.9154 | 8.0786 | -21.4699 |  |  | 0.6923 | 3.5644 | 3.2592 | 2.7134 | 3.8515 | 3.1817 | -6.8657 | 17.6123 | 17.2627 | 2.9215 | 17.2786 | 18.9175 | -17.1 | -3.8137 | 0.3152 | 1.76 | 2.94 | -18.6314 | 1.2417 | 5.173 | 1.162 |  | 38.24 | -28.4587 | -18.8046 | -0.59 | 15.9082 |  | 17.8294 |  | -5.2505 | 1.8284 |  |  | -10.5276 | -12.4462 | 0.2785 | -31.7641 | 6.4323 | 6.1044 | 124.1223 | -13.136 | -10.301 | -4.7155 | 3.0071 | 3.6695 | 3.6151 | 3 | 12.2268 | 13.8111 | -10.9 | 14.9604 | 47.8165 | 11.2717 | 20.61 | 19.1885 | 19.5182 | -6.7266 | -8.5435 | 0 | 0 |  | 49.1602 | -24.8281 | -23.8943 | -2.4294 | -2.6395 | 13.63 | 13.53 | -29 | -29 | 1.6013 | -7.52 | 22.9895 | 23.1738 | 23.2552 | -19.9 | -17.9 | 9.8 | 9 | -18.1257 |  | -52.2491 | -42.4353 | -221.673 | -8.1338 | -21.6629 | 90.6416 | 74.7671 | 64.0776 | 122.6693 | 23.0007 | 36.7014 | 36.0533 | 43.4027 | 144.8142 | -229.618 | 64.2993 | -53.6002 | -1.4295 |  | -3.44 | 0.476 | 0.467 | -1.76 | 3.68 | -2.3395 | -9.9016 | 9.8466 | 6.5934 | 1.3 | 1.379 | 0.413 |  |  | 3.7982 | 3.725 | 3.6162 |  | 6 | 4.1495 | -0.4 |  | -3.0931 | -17.633 | -18.9024 | 0 | 12.1952 | -13.8525 | 0 | -8.1 | -2.6
20/05/2025 | 06:00 | 0 | 4.0464 | -8.4755 | 2.6304 | 8.5796 |  | 16.1142 |  | 6.8884 | 2.1179 | 5.6391 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 3.6026 | 7.9962 | 2.3815 | 2.2407 | 4.0236 | 4.1327 | -1.7925 | 1.1319 |  | -1.3664 |  | -0.739 | 8.454 | -17.76 |  | 0.719 | 0.214 | -15.22 | -15.42 |  | -11.51 | -11.67 | 3.4363 | 3.5775 | 12.8143 | 15.0166 | -21.0811 | -10.4488 | -10.4579 | 13.5074 | 13.0558 | -14.0657 | -12.994 | 7.1142 | 38.0092 | -4.5545 | 0.4517 | -2 | -2.1 | -23.7696 | -23.562 | -2.7445 |  | 7.2834 | 1.145 | 2.3308 | 1.6789 | -128.9712 | 33.6314 | 33.6314 | 18.799 | -176.4953 |  |  |  | 12.5842 | 9.26 | 5.39 | -13 | 6.46 | -16.6065 | -16.3386 | 20.3704 | 18.1354 | -5.0944 | -26.5136 | -26.3499 | 5.7785 | 8.3604 |  |  | 31.8 | -12.4 | -2.13 | 22.1779 | 21.9458 | 20.8723 | 71.2379 | 70.7729 | -19.491 | -56.2381 | -18.7292 | 2.0627 | 33.34 | 16.41 | 4.5361 | 4.7882 | -6.89 |  | -11.1992 | -10.8214 | 38.651 | 0.015 | -3.308 | 11.5 | 12.3 | -5.3687 | -1.3091 | 33.4405 | 4.6445 | -1.15 | -0.5 | 7.884 |  | -12 | -12.21 | 30 | 17.19 | -36 | -18.6364 | -38.1231 | -36.1364 |  | -16.7361 | -23.8444 | -24.2403 | -23.1009 | -27.6637 | -11.249 | -109.198 | -18.3823 |  | -9.942 | -9.8435 | 15.2513 | -11.6077 | -11.553 | -3.076 | -25.3272 | -25.168 | 6.4692 | 0 | -9.18 | -2.3 | 2.1662 | -10.1558 | -5.3771 | 5.5066 | 2.0424 | 9.1242 | -23.4708 |  |  | 0.7946 | 3.6289 | 4.1614 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -10.3823 | 20.3235 | 19.6588 | 0.9067 | 15.0429 | 20.4068 | -17.41 | -4.0078 | 0.2978 | 2.54 | 2.27 | -19.6405 | 1.1191 | 5.128 | 0.625 |  | 37.04 | -26.6644 | -16.3507 | -0.72 | 14.6095 |  | 18.2358 |  | -5.5258 | 1.8514 |  |  |  | -11.4039 | -0.4829 | -31.428 | 6.2833 | 5.5888 | 128.3321 | -13.1784 | -10.4897 | -4.7359 | 2.886 | 3.751 | 3.6942 |  | 13.4331 | 13.4624 | -10.48 | 12.7591 | 45.6877 | 12.7723 | 23.0952 | 20.8967 | 21.6254 | -8.9381 | -10.6682 | 0 | -11.4484 |  |  | -26.1465 | -25.4653 | -3.3693 | -3.4308 | 15.36 | 15.23 | -29.3 | -29.4 | 1.9162 | -8 | 30.638 | 20.1921 | 19.7131 | -19.5 | -18.4 | 11.5 | 11 |  |  | -55.8848 | -36.5361 | -224.563 | -9.0995 | -24.2845 | 91.8919 | 74.9706 | 69.0147 | 125.9913 | 26.4341 | 35.5214 | 33.3387 | 36.6514 | 145.3802 | -232.3305 | 64.4337 | -52.2636 | -0.9827 |  | -3.68 | 0.471 | 0.462 | -1.12 | 3.76 | -2.2666 | -10.0175 | 8.6442 | 6.389 | 1.8 | 0.997 | 1.231 | 2.7002 |  | 3.5581 | 3.5243 | 2.951 |  | 5.9 | 4.2091 | -0.37 |  | 0 | -16.3176 | -18.7279 | 0 | 11.4515 | -13.126 | 0 | -8 | -2.8
20/05/2025 | 06:30 | 0 | 4.0391 | -8.5986 | 2.6274 | 8.8128 |  | 16.6547 |  | 8.6525 | 3.0639 | 6.5231 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 |  | 5.2068 | 10.2963 | 2.9132 | 2.7152 | 4.6886 | 4.2288 | -1.3555 | 1.1539 |  | -1.38 |  | -0.685 | 8.387 | -11.1 | -13.2 | 0.34 | 0.221 | -14.6 | -14.64 |  | -11.57 | -11.59 | 2.4515 | 4.4562 | 9.8113 | 10.9573 | -18.8469 | -11.1186 | -10.1974 | 10.3073 | 12.8775 | -14.7355 | -12.8601 | 6.7196 | 34.5384 | -5.6246 | -1.4426 | -1.3 | -1.4 | -22.8301 | -22.7952 | -2.8121 |  | 8.3406 | 2.2898 | 3.3131 | 2.4052 | -115.7567 | 31.6172 | 31.7698 | 9.1955 | -166.7222 |  |  |  | 10.4785 | 8.29 | 4.32 | -12.99 | 5.15 | -17.1423 | -16.8744 | 20.8025 | 18.6919 | -5.7944 | -24.9182 | -24.9327 | 8.1928 | 8.7571 |  |  | 33.2 | -12.5 | -2.15 | 22.6598 | 23.0263 | 21.69 | 66.5306 | 66.2285 | -18.7292 | -53.5458 | -15.7625 | 2.2072 | 35.16 | 16.13 | 5.9424 | 6.1554 | -7.78 |  | -11.024 | -10.6333 | 34.6611 | 0.015 | -3.9555 | 8.9 | 9.7 | -5.1587 | 0.3799 | 36.2793 | 7.4277 | 0.82 | -1.15 | 8.991 |  | -11.61 | -11.79 | 30.15 | 18.02 | -34.0909 | -17.4545 | -37.6613 | -36.3 |  | -12.5424 | -19.7239 | -19.3385 | -22.0139 | -26.0599 | -11.035 | -99.2348 | -30.0465 |  | -11.3616 | -11.0274 | 10.9434 | -14.2881 | -14.0633 | 2.064 | -22.4892 | -22.1485 | 7.9373 | 13.23 | -12.2 | -1.8 | 2.7703 | -17.4382 | -4.4254 | 6.5327 | 0.1254 | 10.3966 | -24.0343 |  |  | 0.8917 | 3.7932 | 3.4579 | 0 | 6.8657 | 6.8657 | -12.3918 | 20.8998 | 21.1339 | -0.4378 | 11.6202 | 20.9586 | -17.79 | -3.8119 | 0.2978 | 2.06 | 2.08 | -20.8307 | 1.106 | 5.13 | 0.647 |  | 35.91 | -24.9975 | -15.1943 | -1.35 | 13.4701 |  | 18.0065 |  | -5.7859 | 1.9338 |  |  | -10.1271 | -12.9939 | -1.3176 | -30.1675 | 5.4159 | 5.1385 | 129.6139 | -12.8539 | -9.9808 | -5.0037 | 2.5338 | 3.8389 | 3.8049 | 2 | 9.7113 | 11.8675 | -11.31 | 14.497 | 47.6091 | 7.0071 | 20.3627 | 18.3049 | 18.0228 | -6.2242 | -8.3612 | -9.9517 | -13.4713 |  |  | -28.7723 | -28.5196 | -3.5059 | -3.705 | 16.08 | 16.13 | -30 | -30.1 | 1.8814 | -10.56 | 37.3229 | 20.1976 | 20.0774 | -19.5 | -16.7 | 14.1 | 13.6 | -18.2754 | -18.2611 | -55.7814 | -27.1888 | -227.4198 | -10.6986 | -20.6406 | 86.3906 | 78.6734 | 77.5435 | 124.2767 | 18.7605 | 33.1957 | 31.1996 | 31.3369 | 140.7844 | -233.2076 | 57.6415 | -47.5697 | -0.1868 |  | -3.76 | 0.516 | 0.511 | -1.44 | 3.44 | -2.3369 | -9.7246 | 8.8212 | 7.0909 | 1.1 | 0.191 | 0.116 |  |  | 4.164 | 3.3833 | 2.8176 |  | 4.9 | 3.4668 | -0.12 |  | 0 | -17.2533 | -21.3413 | 2.1432 | 13.8153 | -14.743 | 1.4758 | -6.3 | -5.1
20/05/2025 | 07:00 | 0 | 3.9942 | -8.408 | 2.6914 | 9.0034 |  | 17.1485 |  | 9.2508 | 3.5019 | 4.8867 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 4.3759 | 10.9178 | 2.7355 | 2.5921 | 4.6245 | 3.9184 | -1.3432 | 1.1563 |  | -1.274 |  | -0.91 | 8.306 | -11.1 | -11 | 0.45 | 0.219 | -15.22 | -15.24 |  | -11.4 | -11.47 | 1.7331 | 4.0632 | 13.6268 | 14.6611 | -18.3124 | -14.3336 | -14.6094 | 16.8801 | 13.3063 | -12.8601 | -12.994 | 7.1142 | 32.6997 | 0.0142 | 0.5557 | -2 | -2.2 | -21.3423 | -21.7166 | -2.899 |  | 1.7122 | 2.9919 | 3.9457 | 2.6409 | -115.5125 | 30.3354 | 30.488 | 14.0466 | -166.7034 |  |  |  | 9.4007 | 7.6 | 3.46 | -14.23 | 4.5 | -15.9367 | -15.2669 | 21.6485 | 20.0387 | -5.8212 | -25.402 | -25.5951 | 2.1352 | 9.7242 |  |  | 36 | -15.1 | -2.18 | 23.9324 | 23.688 | 21.6376 | 70.6692 | 71.1815 | -26.1286 | -49.0251 | -24.3594 | 2.2237 | 32.2 | 16.32 | 6.0986 | 6.3507 | -7.45 |  | -12.2317 | -11.6167 | 39.74 | 0.015 | -3.7568 |  | 9.7 | -4.989 | 0.9409 | 35.4908 | 8.1699 | 1.36 | -0.95 | 7.83 |  | -11.34 | -11.44 | 30.07 | 17.19 | -38.2182 | -18.7091 | -38.6234 | -36.6273 |  | -12.7632 | -20.8266 | -20.7547 | -23.4731 | -27.8433 | -10.2 | -99.0771 | -39.0194 |  | -11.6669 | -11.1803 | 17.4025 | -11.7894 | -11.5425 | -8.196 | -23.2832 | -22.8078 | 5.8695 | 13.59 | -16.92 | 0.3 | 3.1602 | -14.2146 | -4.2554 | 6.7351 | 0 | 8.2258 | -20.9459 |  |  | 0.9643 | 2.4523 | 2.9221 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -12.2243 | 21.2237 | 21.2333 | -0.7839 | 13.1573 | 21.8033 | -17.13 | -3.702 | 0.2978 | 2.2 | 1.47 | -22.1428 | 1.0357 | 5.261 | 0.581 |  | 36.1 | -25.7514 | -15.5394 | -1.67 | 13.4633 |  | 18.3174 |  | -5.9475 | 1.8984 |  |  |  | -11.5514 | -1.0536 | -29.7473 | 3.8082 | 4.7127 | 136.5224 | -12.561 | -10.1652 | -5.1672 | 3.4724 | 3.6915 | 3.7416 | 2.7823 | 6.7934 | 7.4268 | -15.51 | 18.8362 | 52.8851 | -5.472 | 16.8769 | 12.636 | 13.2393 | 0 | -7.1348 | -11.6668 | -13.8153 | 35.7558 | 34.8142 | -32.1726 | -31.9144 | -4.5826 | -4.8823 | 20.67 | 20.42 | -32.1 | -32.1 | 1.2662 | -8.32 | 38.7383 | 11.5403 | 11.8686 | -18.7 | -17.9 | 16.2 | 15.7 | -18.616 | -18.4593 | -66.094 | -27.9452 | -229.6387 | -13.575 | -22.0175 | 75.8418 | 91.8783 | 94.0904 | 119.4538 | 6.1191 | 30.2171 | 26.285 | 14.3622 | 125.3066 | -233.8121 | 41.8562 | -34.3103 | -0.7947 |  | -5.92 | 0.605 | 0.594 | 0.64 | 2.88 | -3.5256 | -9.1691 | 7.7958 | 7.9698 | 1.5 | -0.619 | -1.419 |  |  | 3.7814 | 2.692 | 2.9792 |  | 4.5 | 2.7009 | -0.13 |  |  | -18.738 | -21.8318 | 3.7733 | 13.7458 | -17.0819 | 2.4441 | -6.2 | -6
20/05/2025 | 07:30 | 0 | 4.5545 | -10.2166 | 7.293 | 5.6766 |  | 10.2275 |  | 12.1908 | 4.9808 | 6.3588 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.7623 | -4.8983 | 3.5062 | 3.3783 | 5.8454 | 3.5692 | -1.3429 | 1.231 |  | -1.3549 |  | -0.914 | 8.042 | -11.1 | -8.8 | 0.336 | 0.219 | -14.63 | -14.49 |  | -12.05 | -12.07 | 3.2101 | 3.5877 | 11.7123 | 12.9869 | -18.1997 | -14.3336 | -13.7148 | 11.1509 | 14.6379 | -14.7355 | -11.9224 | 6.7196 | 33.125 | 3.1029 | -0.7733 | -1.6 | -1.7 | -21.4067 | -21.2592 | -3.1043 |  | 3.0055 | 3.8899 | 4.3699 | 2.8703 | -121.6773 | 33.7229 | 33.6314 | -0.7589 | -164.8288 |  |  |  | 13.642 | 8.35 | 4.39 | -11.94 | 5.7 | -14.3292 | -13.6594 | 21.1913 | 18.9452 | -5.7674 | -23.2184 | -23.0218 | 3.5191 | 9.2097 |  |  | 40.4 | -14.2 | -2.36 | 25.7752 | 26.4845 | 24.8541 | 69.174 | 67.6985 | -28.365 | -47.4384 | -26.3071 | 1.9692 | 32.84 | 18.69 | 7.5049 | 7.7179 | -8.36 |  | -11.615 | -11.511 | 35.3169 | 0.0149 | -4.1559 | 5.4 | 4.7 | -4.6423 | 2.4369 | 38.3296 | 10.0253 | 2.79 | -2.02 | 8.8965 |  | -11.54 | -11.69 | 30.89 | 19.04 | -33.7636 | -16.7909 | -35.3588 | -34.3455 | 13.221 | -6.0048 | -13.7578 | -13.2416 | -18.2923 | -21.3387 | -10.056 | -85.7206 | -41.9825 |  | -12.7972 | -12.542 | 16.4467 | -11.4903 | -11.4974 | -3.076 | -21.7789 | -21.2871 | 2.7294 | 13.11 | -16.58 | 0.7 | 3.1301 | -16.2558 | -5.2447 | 5.6825 |  | 4.1595 | -16.57 |  |  | 1.4723 | 3.319 | 0 | 2.5872 | 6.3633 | 6.1959 | -18.2527 | 20.4573 | 19.9434 | -4.2272 | 0 | 23.6197 | -17.62 | -2.7187 | 0.3509 | 2.11 | 2.35 | -22.6227 | 1.0385 | 5.406 | 0.669 |  | 36.55 | -22.873 | -13.6822 | -1.59 | 14.7202 |  | 18.6699 |  | -6.7063 | 1.9574 |  |  | -10.3621 | -14.2291 | -0.8934 | -29.8314 | 4.5153 | 5.4303 | 139.558 | -11.4152 | -9.9509 | -5.6269 | 2.4146 | 4.044 | 4.0907 | 2 | 4.6875 | 5.276 | -15.92 | 18.4076 | 54.0819 | -11.207 | 13.8678 | 8.3481 | 10.1981 | 0 | 0 | -10.7046 | -13.8465 |  |  | -32.9581 | -32.3868 | -7.8387 | -7.5389 | 20.39 | 20.11 | -29.4 | -30.2 | 1.3193 | -6.32 | 40.7596 | 14.1666 | 14.1136 | -18.6 | -18 | 15.6 | 15.3 | -18.61 | -18.5694 | -64.9462 | -17.0578 | -233.3468 | -15.5339 | -15.8591 | 70.1873 | 94.4701 | 99.0775 | 117.878 | -1.2564 | 32.0087 | 24.5365 | 10.1207 | 117.793 | -234.3665 | 32.3126 | -27.0585 | -0.5139 |  | -6.16 | 0.587 | 0.577 | 0.8 | 2.8 | -3.5598 | -9.5201 | 6.331 | 8.2933 | 0.9 | 0.535 | 0.928 |  |  | 3.6214 | 3.7513 | 3.4131 |  | 4.2 | 2.1356 | -0.02 |  | 0 | -18.4728 | -22.877 | 5.5334 | 13.7369 | -18.3261 | 3.643 | -6.3 | -7.2
20/05/2025 | 08:00 | 0 | 4.9734 | -10.5576 | 9.4101 | 5.9486 |  | 10.7092 |  | 14.3097 | 6.0588 | 7.3807 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.8556 | -4.0884 | 3.8375 | 3.7937 | 6.6285 | 4.2167 | -1.3201 | 1.1654 |  | -1.345 | -1.425 | -1.408 | 8.33 | -6.66 | -6.6 | 0.612 | 0.228 | -12.13 | -11.98 |  | -13.73 | -13.81 | 4.9754 | 3.4187 | 12.3118 | 13.337 | -16.2031 | -11.5205 | -11.2807 | 18.558 | 14.1329 | -14.3336 | -13.262 | 7.1142 | 38.7087 | 5.1241 | -0.9353 | -1.4 | -1.5 | -22.4094 | -22.9323 | -3.1422 |  | 8.0511 | 4.5041 | 5.1953 | 3.4405 | -122.1656 | 39.7351 | 39.8266 | -17.3925 | -151.0212 |  |  |  | 16.9752 | 9.47 | 5.83 | -9.67 | 8.03 | -13.6594 | -12.7217 | 21.5944 | 19.4407 | -2.6505 | -24.3412 | -24.0013 | 8.6271 | 8.1823 |  |  | 38.9 | -12.4 | -2.66 | 27.0265 | 26.6664 | 26.081 | 62.8543 | 62.3337 | -20.3607 | -51.3928 | -16.3885 | 2.3439 | 32.1 | 20.03 | 8.1299 | 8.4015 | -8.95 |  | -10.1433 | -9.7246 | 31.4544 | 0.0147 | -4.5827 | 0 | 2.3 | -3.2959 | 3.185 | 38.4874 | 11.3242 | 3.84 | -1.76 | 10.9485 |  | -11.71 | -11.74 | 31.3 | 20.4 | -32.6 | -15.8091 | -34.8172 | -33.0091 | 20.0583 | -1.3487 | -9.4346 | -10.3184 | -16.2157 | -20.4411 | -10.012 | -71.0122 | -38.5551 |  | -12.845 | -12.4244 | 10.3928 | -12.5214 | -12.3621 | -3.076 | -20.0991 | -19.9906 | 1.121 | 11.98 | -16.55 | 0.7 | 3.5703 | -19.3583 | -5.7131 | 5.2563 |  | 2.7734 | -16.3961 |  |  | 1.2713 | 2.8037 | 3.3707 | 0 | 6.6983 | 6.3633 | -18.5877 | 19.6586 | 19.5318 | -5.41 | 0 | 22.8287 | -17.61 | -2.6107 | 0.2804 | 1.06 | 2.68 | -20.9144 | 1.6088 | 5.176 | 0.767 |  | 37.13 | -21.4069 | -11.514 | -1.57 | 15.4579 |  | 19.31 |  | -7.1035 | 2.0997 |  |  | -9.6156 | -18.556 | -1.6106 | -28.991 | 5.6616 | 4.3138 | 141.3181 | -10.4588 | -10.4364 | -5.7128 | 1.8778 | 4.2711 | 4.3201 | 1.1859 | 4.9652 | 5.1415 | -15.09 | 17.8509 | 57.145 | -10.1096 | 14.8677 | 5.9494 | 7.1017 | 0 | 0 | -10.4679 | -13.4335 | 22.7944 | 18.847 | -33.425 | -32.8647 | -10.174 | -10.3281 | 31.33 | 31.64 | -29 | -29.5 | 1.3376 | -3.92 | 49.4843 | 12.6448 | 10.7779 | -17.8 | -22.2 | 17.5 | 17 | -18.5862 | -18.5907 | -64.6221 | -15.6342 | -230.9772 | -15.9014 | -10.9896 | 64.9005 | 101.8401 | 116.2341 | 110.419 | -11.4532 | 16.5551 | 16.095 | -8.3534 | 111.8087 | -226.9689 | 31.398 | -28.2392 | -0.3967 |  | -6.96 | 0.33 | 0.321 | 2 | 0.96 | -3.5149 | -7.6158 | 7.0329 | 4.0146 | 4.1 | 2.518 | 1.476 |  |  | 4.3863 | 3.588 | 3.8111 |  | 7.4 | 1.2436 | 0.05 |  | 0 | -18.8397 | -22.6407 | 4.4511 | 14.4581 | -18.4542 | 3.885 | -9.3 | -5.6
20/05/2025 | 08:30 | 0 | 5.645 | -11.9529 | 6.6088 | 7.1247 |  | 13.1034 |  | 17.1985 | 7.5138 | 8.9158 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 4.787 | 4.9126 | 4.3172 | 4.1713 | 7.4022 | 4.4716 | -3.2932 | 1.1889 |  | -1.2652 | -1.431 | -1.412 | 8.115 | -8.88 | -2.2 | 0.884 | 0.224 | -12.67 | -12.72 |  | -14.04 | -13.97 | 5.3948 | 3.5246 | 20.3899 | 21.8784 | -10.4418 | -2.6792 | -2.3458 | 0.7117 | 0.8065 | -12.5922 | -10.0469 | 5.9305 | 32.6852 | 38.6002 | 4.6735 | -4.2 | -4.4 | -30.9105 | -30.919 | -3.8953 |  | 15.1487 | 6.0429 | 7.1265 | 4.724 | -160.2526 | 55.9404 | 56.2761 | -13.9452 | -171.6476 |  |  |  | 23.432 | 10.69 | 7.43 | -6.44 | 11.95 | -13.9273 | -13.5255 | 19.1546 | 16.425 | -2.7033 | -28.7653 | -28.5918 | 15.0642 | 8.3511 |  |  | 41.2 | -9.7 | -3.44 | 29.1472 | 27.9667 | 26.7608 | 65.5844 | 64.962 | -17.7396 | -61.9858 | -11.8089 | 2.746 | 33.66 | 22.16 | 9.6924 | 9.7687 | -9.81 |  | -9.8101 | -9.7862 | 35.2187 | 0.0145 | -5.0072 | -3.1 | -3.5 | -4.3518 | 4.681 | 38.8028 | 13.1796 | 5.38 | -2.22 | 12.069 |  | -12.35 | -12.47 | 32.21 | 22.94 | -31.9818 | -16.8909 | -34.4617 | -33.2455 | 22.6299 | -0.219 | -7.8795 | -7.2747 | -14.804 | -17.625 | -9.319 | -73.2148 | -30.5086 |  | -12.3588 | -11.947 | 11.7571 | -9.0598 | -8.2695 | 11.28 | -23.4508 | -23.1516 | -1.8124 | 0 | -8.75 | 2.7 | 3.8106 | -13.4968 | -6.3152 | 4.6085 |  | -1.3156 | -12.9686 |  |  | 1.3855 | 3.6546 | 3.479 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -20.4297 | 21.4968 | 21.3138 | -5.5501 | 0 | 21.2955 | -19.3 | -3.7075 | 0.3289 | 1.3 | 2.59 | -20.666 | 1.1311 | 5.294 | 0.064 |  | 37.41 | -20.8308 | -10.9144 | -1.32 | 17.0008 |  | 20.3418 |  | -7.6684 | 2.3174 |  |  | -9.8602 | -21.1438 | 0.7179 | -28.2347 | 5.2359 | 4.4369 | 141.6705 | -9.2938 | -10.6158 | -6.2366 | 1.7808 | 4.8863 | 5.0478 | 0.9219 | 5.4283 | 5.5694 | -12.99 | 16.5592 | 52.3366 | -13.0399 | 16.8876 | 6.2683 | 5.1877 | 0 | 0 | -10.0031 | -10.8382 |  |  | -30.9641 | -30.7443 | -13.3507 | -13.2779 | 34.29 | 34.19 | -30 | -29.9 | 1.4072 | -1.92 | 43.6233 | 13.6202 | 13.3906 | -17.4 | -18.3 | 14.1 | 13.7 | -18.3388 | -18.4012 | -65.3038 | -22.3355 | -228.3958 | -12.0253 | -9.2294 | 60.5533 | 106.9754 | 114.336 | 105.4942 | -13.9731 | 19.9573 | 16.8576 | -5.9687 | 109.0334 | -223.3244 | 30.757 | -27.5386 | -0.6311 |  | -5.84 | 0.114 | 0.107 | 1.2 | 1.12 | -2.5959 | -7.3533 | 4.9241 | 9.1722 | 1.6 | 0.811 | 0.379 | 2.695 |  | 3.7698 | 3.7854 | 3.4784 |  | 3.9 | 2.7131 | 0.12 |  | 0 | -18.3129 | -23.1424 | 4.6069 | 13.1851 | -18.3493 | 3.8198 | -5.4 | -8.2
20/05/2025 | 09:00 | 0 | 6.2957 | -13.1389 | 11.3509 | 7.6398 |  | 14.6935 |  | 18.8561 | 8.2247 | 9.629 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 5.2101 | -4.0877 | 4.6081 | 4.3816 | 7.8433 | 4.3628 | -3.0265 | 1.2249 |  | -1.4104 | -1.266 | -1.25 | 7.962 | -8.88 | -2.2 | 1.01 | 0.221 | -11.49 | -11.59 |  | -14.32 | -14.41 | 6.6566 | 3.249 | 16.4903 | 19.5816 | -16.8623 | -1.8754 | -1.341 | 22.4914 | 8.9488 | -17.8166 | -16.8788 | 7.9033 | 37.3652 | 48.7789 | 3.272 | -3.6 | -3.9 | -31.9497 | -31.5446 | -4.5287 |  | 14.3179 | 6.5844 | 6.84 | 4.7202 | -153.1418 | 56.7644 | 56.2761 | -22.5349 | -162.7296 |  |  |  | 27.6733 | 11.6 | 8.18 | -4.69 | 13.51 | -14.4632 | -14.1953 | 23.4963 | 21.6064 | -4.1316 | -29.2033 | -28.9708 | 14.0851 | 7.8781 |  |  | 43.4 | -10.4 | -3.58 | 30.6618 | 30.4703 | 28.8684 | 60.2697 | 61.7175 | -16.4375 | -60.5071 | -10.577 | 2.8206 | 36.83 | 23.46 | 10.6299 | 10.7452 | -10.98 |  | -10.4447 | -10.0338 | 32.2398 | 0.0143 | -5.7347 | -5.9 | -7.2 | -4.2493 | 5.8031 | 40.5376 | 14.4785 | 6.11 | -2.5 | 13.0545 |  | -12.5 | -12.58 | 37.36 | 24.52 | -31.7091 | -16.3455 | -35.2698 | -33.8909 | 30.8608 | 5.6559 | -1.467 | -2.6773 | -13.551 | -21.2208 | -9.788 | -66.9781 | -36.1267 |  | -13.1963 | -13.5353 | 13.3086 | -10.2719 | -7.89 | -3.076 | -21.9531 | -19.7905 | 1.0004 | 12.62 | -8.42 | 11.9 | 3.8794 | -17.1377 | -7.0697 | 3.8234 |  | 1.5719 | -12.0072 |  |  | 2.0799 | 3.5703 | 4.3244 | 2.9463 | 7.2006 | 7.3681 | -21.0995 | 22.5169 | 21.9888 | -7.2288 | 0 | 25.0163 | -16.92 | -3.0904 | 0.3152 | 1.83 | 0.31 | -24.2994 | 1.1201 | 5.355 | 0.64 |  | 37.58 | -20.2884 | -9.6792 | -1.12 | 17.0823 |  | 26.3233 |  | -16.8658 | 2.5667 | 0.0638 |  | -12.9543 | -19.2165 | 0.2647 | -33.2767 | 5.2591 | 4.3223 | 148.0716 | -7.076 | -7.8489 | -13.0543 | 0.6778 | 5.7872 | 5.8626 | 0 | 4.5387 | 6.1121 | -10.48 | 15.4431 | 51.7405 | -6.6095 | 15.5945 | 4.8825 | 5.5275 | 0 | 0 | -11.3876 | -13.5512 | 16.2205 |  | -29.0579 | -28.8382 | -15.2976 | -14.4602 | 33.48 | 33.06 | -30.3 | -30.3 | 1.4603 | -1.2 | 40.9712 | 15.6086 | 15.5015 | -16.9 | -17.9 | 11.9 | 11.5 | -18.3261 | -18.1517 | -64.2833 | -17.077 | -229.5893 | -15.0498 | -5.936 | 63.0222 | 107.8924 | 110.1311 | 104.1636 | -13.1625 | 19.9051 | 18.903 | -2.1537 | 109.7298 | -219.17 | 34.0112 | -29.8225 | -0.9827 |  | -5.28 | 0.406 | 0.397 | 0.4 | 0.72 | -2.018 | -7.1183 | 6.038 | 8.7022 | -0.7 | 0.073 | -0.001 |  |  | 4.0305 | 3.5914 | 3.0969 |  | 4.2 | 2.8665 | 0.33 |  | 0 | -18.3003 | -23.3307 | 4.4907 | 14.0634 | -19.5503 | 4.3868 | -5.9 | -8.2
20/05/2025 | 09:30 | 0 | 6.847 | -14.2414 | 8.2951 | 8.0103 |  | 15.0639 |  | 19.3525 | 8.8357 | 9.8846 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 4.746 | -2.5354 | 5.3189 | 5.0686 | 9.0835 | 4.304 | -2.4679 | 1.2064 |  | -1.2651 | -1.326 | -1.268 | 8.236 | -8.88 | 4.4 | 0.925 | 0.232 | -11.72 | -11.79 |  | -14.14 | -14.05 | 6.7483 | 2.9217 | 15.235 | 18.5838 | -14.5561 | -5.8942 | -5.1488 | 9.362 | 8.9298 | -17.1468 | -15.2713 | 6.7196 | 43.1281 | 44.091 | 4.2555 | -3.9 | -4 | -25.9133 | -27.559 | -4.7904 |  | 10.2655 | 7.5835 | 7.3162 | 4.773 | -141.9415 | 49.9283 | 49.9588 | -14.3337 | -164.536 |  |  |  | 28.6014 | 11.52 | 7.76 | -3.97 | 14.76 | -15.5348 | -15.4009 | 26.094 | 23.2421 | -4.8597 | -28.7609 | -29.0789 | 10.1251 | 8.3585 |  |  | 47.2 | -12.7 | -3.74 | 31.7823 | 32.2503 | 30.5091 | 61.2473 | 61.8263 | -27.0619 | -52.2044 | -20.6527 | 3.121 | 33.71 | 24.86 | 11.7236 | 11.8195 | -11.56 |  | -10.8871 | -10.7112 | 33.0694 | 0.0142 | -6.1184 | -8.5 | -9.2 | -3.5071 | 6.1771 | 39.2759 | 15.5917 | 6.7 | -2.07 | 13.1355 |  | -12.5 | -12.65 | 34.26 | 26.08 | -31.7455 | -15.3364 | -37.7508 | -36.7545 | 32.3148 | 7.2161 | -2.3649 | -2.165 | -20.0103 | -23.3601 | -10.224 | -66.3942 | -38.3677 |  | -13.8218 | -12.9599 | 19.9256 | -7.4411 | -7.661 | -4.612 | -20.8992 | -20.7844 | 5.4515 | 13.1 | -16.95 | 0 | 4.5899 | -13.2118 | -7.7039 | 3.1602 |  | 4.8417 | -18.2167 |  |  | 2.9264 | 3.2184 | 4.0124 | 0 | 8.7077 | 9.2101 | -23.9463 | 23.4778 | 23.2253 | -8.1482 |  | 26.2077 | -17 | -3.3193 | 0.3243 | 1.86 | 0.27 | -26.5634 | 1.2617 | 5.355 | 1.222 |  | 37.09 | -20.8285 | -9.1919 | -1.14 | 17.5878 |  | 26.4143 |  | -17.7665 | 2.6718 | 0.0323 |  | -10.9729 | -20.4671 | 2.1981 | -32.4363 | 5.7335 | 6.2892 | 152.2618 | -6.2984 | -7.8555 | -13.0668 | 0.7038 | 6.1681 | 6.1553 |  | 5.117 | 6.1334 | -12.99 | 14.6092 | 52.0093 | -9.5678 | 18.6332 | 3.0824 | 3.7581 | 0 | 0 | -11.0381 | -12.675 |  |  | -28.7338 | -28.135 | -17.6285 | -17.6495 | 32.72 | 32.83 | -30 | -29.5 | 1.3889 | 2.56 | 36.9452 | 16.2608 | 16.5175 | -16.1 | -19.2 | 11.5 | 11.1 | -18.2541 | -18.3574 | -73.5472 | -8.9036 | -230.9232 | -14.7655 | -4.8136 | 60.0353 | 107.4192 | 108.6197 | 101.1796 | -17.7389 | 19.0146 | 19.0136 | -0.5206 | 104.0082 | -218.9565 | 29.4866 | -26.9109 | -1.0071 |  | -5.6 | 0.321 | 0.312 | 1.12 | -0.08 | -1.546 | -6.1509 | 4.7776 | 8.8487 | -0.1 | 0.378 | 0.02 |  |  | 4.1538 | 3.7459 | 2.7927 |  | 4 | 2.6022 | 0.38 |  | 0 | -18.2482 | -24.0321 | 5.2434 | 13.7828 | -19.3026 | 4.437 | -5.7 | -8.3
20/05/2025 | 10:00 | 0 | 7.467 | -15.5804 | 3.3667 | 8.4549 |  | 16.195 |  | 21.939 | 9.7957 | 11.2 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -28.6 | 5.1711 | 1.378 | 5.4991 | 5.5414 | 9.5555 | 4.2144 | -2.1 | 1.2014 |  | -1.0002 | -1.22 | -1.202 | 8.523 | -4.44 | 4.4 | 0.732 | 0.237 | -10.96 | -10.97 |  | -14.37 | -14.4 | 8.3333 | 3.1552 | 12.037 | 15.8938 | -13.7883 | -3.6169 | -2.973 | 8.7683 | 9.4971 | -16.343 | -15.1374 | 6.7196 | 39.2579 | 45.7221 | 3.0107 | -3.1 | -3.1 | -28.4364 | -28.8214 | -4.564 |  | 13.854 | 8.0916 | 8.1912 | 5.5097 | -136.6313 | 52.3697 | 52.2172 | -15.9326 | -151.241 |  |  |  | 28.6713 | 11.43 | 7.87 | -3.31 | 14.86 | -15.5348 | -14.865 | 24.4456 | 21.8975 | -4.1325 | -32.5565 | -32.6337 | 14.6009 | 6.4111 |  |  | 43.3 | -9.8 | -3.68 | 30.5938 | 30.615 | 29.5614 | 55.2839 | 56.1783 | -18.6316 | -53.8126 | -12.1023 | 3.1861 | 33.1 | 26.34 | 12.1924 | 12.1124 | -11.7 |  | -8.8369 | -8.4938 | 32.1575 | 0.0142 | -6.1147 | -10.9 | -11 | -3.0188 | 6.9251 | 39.7491 | 16.3339 | 7.49 | -2.17 | 13.4325 | -31.9193 | -10.39 | -10.44 | 31.67 | 27.35 | -31.6909 | -15.4818 | -37.3184 | -35.7545 | 33.5305 | 7.6877 | -1.7628 | -0.7966 | -16.0361 | -20.7235 | -10.678 | -63.086 | -41.5264 |  | -13.5484 | -12.7396 | 19.2362 | -7.4316 | -7.6754 | 4.112 | -19.6021 | -19.0184 | 4.9971 | 12.93 | -10.26 | 0.2 | 4.5687 | -14.6225 | -7.7686 | 3.0978 | 0 | 4.4562 | -18.0875 | 0 | 0 | 2.839 | 2.4509 | 3.4788 | 2.8875 | 8.0379 | 7.5355 | -24.7835 | 22.384 | 22.2989 | -7.909 | 0 | 26.3883 | -18.77 | -2.6143 | 0.3243 | 1.74 | 1.95 | -25.7285 | 1.3173 | 5.062 | 1.245 |  | 31.76 | -20.8329 | -9.3968 | -2.24 | 25.6683 |  | 24.6358 |  | -16.794 | 2.7928 | 0.0668 |  | -12.9497 | -24.6436 | 2.9152 | -28.823 | 6.7496 | 5.4847 | 152.9233 | -5.7829 | -6.4226 | -13.0829 | 1.2573 | 6.4904 | 6.6615 | 1 | 4.9471 | 5.9687 | -11.73 | 14.2933 | 51.9805 | -7.8919 | 19.2775 | 3.3687 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2205 | 18.847 | -30.0082 | -29.827 | -19.5893 | -19.5596 | 33.11 | 32.72 | -29.4 | -29.7 | 1.5647 | 3.52 | 44.5078 | 8.8711 | 8.4581 | -16.1 | -18.8 | 13.2 | 12.6 | -18.4985 | -18.2607 | -70.23 | -6.6954 | -230.6505 | -16.7053 | -1.0268 | 60.8599 | 105.9736 | 114.1627 | 103.4953 | -13.7106 | 20.6119 | 18.833 | -6.0708 | 106.9104 | -222.4864 | 28.5792 | -25.466 | 0.1892 |  | -5.84 | 0.274 | 0.271 | 0.96 | 0 | -1.202 | -5.6229 | 4.8936 | 7.5608 | -0.2 | 0.419 | 0.492 |  |  | 4.0745 | 4.4117 | 3.3703 |  | 3.8 | 1.8068 | 0.46 |  | 0 | -17.6681 | -23.5247 | 4.9763 | 13.2698 | -18.8122 | 5.4878 | -5.6 | -9.3
20/05/2025 | 10:30 | 0 | 3.9762 | -8.8023 | 5.2215 | 8.9667 |  | 17.2377 |  | 24.2108 | 10.6507 | 10.275 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 4.6063 | -7.5108 | 5.6495 | 5.5661 | 9.6547 | 4.4451 | -2.2878 | 1.1547 |  | -0.8256 | -1.169 | -1.137 | 8.626 | -6.66 | 4.4 | 0.901 | 0.237 | -11.17 | -11.33 |  | -14.2 | -14.3 | 8.5589 | 2.9653 | 15.0228 | 18.1955 | -13.3884 | -2.4113 | -2.2961 | 0.2491 | 0.2168 | -14.1997 | -12.3242 | 5.536 | 27.8617 | 55.6335 | 3.5154 | -2.9 | -3 | -30.1636 | -29.9529 | -4.721 |  | 13.9559 | 8.2247 | 8.5989 | 5.7386 | -144.7493 | 52.797 | 52.8886 | -12.6209 | -150.2798 |  |  |  | 29.8788 | 11.57 | 8.1 | -2.82 | 15.21 | -13.1236 | -12.8557 | 32.2806 | 30.2473 | -2.8801 | -34.742 | -34.8048 | 13.7809 | 6.5038 |  |  | 42.3 | -7.5 | -3.74 | 30.2954 | 30.0385 | 28.9858 | 55.3572 | 55.5758 | -20.6045 | -51.9204 | -12.8294 | 3.4726 | 29.95 | 26.8 | 12.8174 | 12.6984 | -12.3 |  | -8.4376 | -8.4268 | 35.2872 | 0.0142 | -6.4701 | -13.4 | -13.3 | -1.9751 | 7.2992 | 39.5914 | 16.8906 | 7.82 | -1.86 | 13.932 | -36.037 | -9.86 | -10 | 29.81 | 28.17 | -33.2364 | -16.9182 | -38.6538 | -37.7545 | 30.4349 | 6.6896 | -2.7917 | -2.619 | -13.0042 | -20.0944 | -11.973 | -66.1624 | -42.4831 |  | -14.0515 | -13.1978 | 19.9102 | -6.2703 | -6.0025 | -7.172 | -21.2222 | -21.008 | 5.0148 | 13.21 | -13.22 | 12.3 | 4.4432 | -12.8923 | -7.9467 | 2.8263 |  | 4.6981 | -20.7042 |  |  | 3.0598 | 3.2162 | 3.7626 | 0 | 5.6935 | 5.1911 | -20.932 | 24.2343 | 24.0172 | -6.5667 | 0 | 24.0201 | -19.02 | -3.2735 | 0.3152 | 1.69 | 2.26 | -24.6698 | 1.1991 | 4.693 | 1.198 |  | 32.45 | -22.1366 | -10.144 | -1.98 | 26.4477 |  | 25.1507 |  | -16.8884 | 2.8759 |  |  | -12.6504 | -24.9638 | 3.4432 | -28.2347 | 6.9095 | 5.473 | 152.0096 | -5.3913 | -6.7894 | -12.7766 | 1.0849 | 6.9445 | 7.1203 | 0.3308 | 3.8208 | 5.3216 | -9.64 | 14.7624 | 51.1984 | -10.7404 | 18.0084 | 3.9372 | 4.7454 | 0 | 0 | 0 | -11.4224 |  | 13.8335 | -30.0742 | -29.415 | -19.6655 | -19.2445 | 31.13 | 31.21 | -28.6 | -28.8 | 1.5647 | 1.44 | 43.2903 | 8.5659 | 8.7665 | -16.1 | -19.2 | 12.8 | 12.3 | -18.2526 |  | -72.5328 | -7.8181 | -232.4381 | -16.83 | -6.2928 | 63.2536 | 105.6143 | 114.7189 | 104.8479 | -11.9559 | 18.6753 | 18.8507 | -6.1963 | 109.8435 | -221.6152 | 31.3605 | -27.8043 | 0.0476 |  | -5.44 | 0.136 | 0.122 | 1.04 | -0.08 | -1.0146 | -6.0624 | 5.098 | 7.7378 | 1 | 1.123 | 1.661 |  |  | 3.7346 | 3.8679 | 3.4802 |  | 3.1 | 1.9643 | 0.55 |  | 2.7679 | -18.8127 | -23.24 | 5.1612 | 14.1892 | -18.8319 | 4.3959 | -5.4 | -9.3
20/05/2025 | 11:00 | 0 | 2.9671 | -6.5569 | 1.5003 | 8.8027 |  | 16.5919 |  | 24.974 | 11.0407 | 10.7502 | -15.54 |  | 13.2 |  |  | 4.4979 | -10.2583 | 5.9755 | 5.8715 | 10.4324 | 4.5612 | -2.2863 | 1.1519 |  | -1.086 | -1.187 | -1.167 | 8.236 | -4.44 | 4.4 | 0.951 | 0.232 | -12.06 | -12.2 |  | -12.93 | -13 | 9.5128 | 3.2403 | 16.061 | 19.576 | -8.9629 | -9.913 | -9.5598 | 22.7656 | 31.3699 | -13.9317 | -13.7978 | 7.5087 | 48.3367 | 37.2991 | 9.7472 | -6.3 | -6.6 | -23.278 | -23.829 | -5.9919 |  | 16.1347 | 9.4023 | 6.9429 | 4.7426 | -104.2207 | 41.1695 | 40.7727 | -9.6469 | -141.2451 |  |  |  | 29.5495 | 11.29 | 7.66 | -2.67 | 15.62 | -12.5878 | -12.4538 | 32.1054 | 29.5118 | -3.5357 | -33.2254 | -32.6491 | 16.0202 | 7.3315 |  |  | 50.2 | -11.1 | -3.86 | 32.5063 | 32.8421 | 31.4846 | 56.6165 | 56.619 | -35.5163 | -38.6251 | -28.7892 | 3.4422 | 31.5 | 27.23 | 12.9736 | 12.9913 | -11.92 |  | -9.5135 | -9.0642 | 36.3632 | 0.014 | -6.3243 |  |  | -1.8567 | 7.4862 | 40.2222 | 17.2617 | 8.13 | -1.99 | 13.824 | -35.0945 | -9.85 | -9.89 | 30.48 | 28.27 | -34.1273 | -17.3636 | -38.333 | -36.6455 | 34.3025 | 8.191 | -2.094 | -0.8559 | -10.8073 | -13.8726 | -12.25 | -67.6597 | -40.187 |  | -13.0138 | -12.7545 | 12.478 | -5.5527 | -5.7952 | 13.328 | -23.7402 | -23.1042 | 0.2713 | 0 | -16.49 | 1.7 | 4.498 | -12.4033 | -7.9485 | 2.8879 |  | -1.34 | -12.5046 |  |  | 2.9212 | 3.8144 | 3.8586 | 3.4661 | 4.3539 | 5.1911 | -23.9463 | 23.805 | 23.937 | -9.6301 | 0 | 26.3932 | -17.48 | -3.5134 | 0.3481 | 1.93 | 0.27 | -26.808 | 1.2371 | 4.612 | 1.208 |  | 32.11 | -20.098 | -7.9983 | -1.63 | 27.395 |  | 25.7035 |  | -17.3518 | 2.9119 |  |  | -13.5348 | -24.9913 | 2.549 | -28.1507 | 5.1522 | 5.991 | 160.6726 | -4.8351 | -6.9502 | -14.0053 | 1.4967 | 7.0763 | 7.1362 | 1 | 3.2114 | 5.1911 | -10.9 | 13.0969 | 47.8504 | -10.2997 | 22.616 | 1.3052 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | -11.6065 |  |  | -28.7283 | -28.536 | -22.3193 | -21.9143 | 24.6 | 24.81 | -26.6 | -27.3 | 1.4768 | 6.08 | 45.9038 | 8.4001 | 8.2999 | -15.7 | -19.2 | 12.4 | 12 | -18.4119 | -18.4376 | -78.8888 | 5.0591 | -233.3148 | -19.726 | -11.1433 | 64.8464 | 101.7803 | 111.7474 | 103.8445 | -8.9043 | 14.9406 | 15.3599 | -4.7211 | 111.9827 | -223.2883 | 33.111 | -29.9212 | 0.1892 |  | -5.6 | 0.047 | 0.045 | 1.68 | 0 | -1.2118 | -5.8274 | 4.7196 | 7.7958 | 1.2 | 2.532 | 2.476 |  |  | 4.903 | 3.5592 | 4.1411 |  | 3.9 | 1.6927 | 0.54 |  | 0 | -17.4554 | -23.7074 | 4.9952 | 13.5972 | -19.6829 | 5.4073 | -6 | -8.8
20/05/2025 | 11:30 | 0 | 3.2256 | -6.8475 | 3.4865 | 8.9687 |  | 17.3103 |  | 25.4032 | 11.2027 | 10.8236 | -13.32 | -35.2 |  | 6.624 |  | 4.8184 | -5.809 | 6.178 | 6.0823 | 10.5288 | 4.5186 | -2.2208 | 1.2047 |  | -0.8097 | -1.397 | -1.367 | 8.765 | -6.66 | 4.4 | 0.989 | 0.241 | -13.94 | -13.91 |  | -11.88 | -11.91 | 9.5272 | 3.1194 | 22.9508 | 26.66 | -9.3647 | -9.913 | -9.6323 | 1.8755 | 2.0506 | -9.2432 | -6.564 | 6.7196 | 34.4183 | 23.9843 | 11.9308 | -7.1 | -7.5 | -25.3196 | -25.2033 | -5.5269 |  | 11.6882 | 8.2243 | 5.3925 | 3.786 | -107.6693 | 40.0403 | 40.1013 | -7.4949 | -141.0367 |  |  |  | 29.7091 | 12.61 | 9.39 | -2.46 | 16.84 | -4.0145 | -3.8806 | 23.9788 | 21.4802 | -3.654 | -29.6108 | -30.0124 | 11.5312 | 9.5201 |  |  | 54.5 | -14.7 | -3.93 | 36.4872 | 36.7602 | 35.1347 | 46.5628 | 46.4321 | -32.3854 | -30.4081 | -27.1174 | 3.6624 | 36.69 | 29.62 | 12.9736 | 12.796 | -12.09 |  | -12.3055 | -11.6993 | 35.9073 | 0.0149 | -6.3365 | -13.4 | -13.7 | -2.0422 | 8.2342 | 42.2725 | 18.746 | 8.85 | -2.18 | 16.254 | -34.847 | -9.47 | -9.5 | 30.97 | 29.18 | -33.1636 | -16.6545 | -31.8388 | -30.2909 | 41.4807 | 13.918 | 1.9937 | 3.9764 | -7.906 | -16.9176 | -12.024 | -70.7877 | -1.0899 |  | -12.8749 | -13.1138 | 11.8456 | 4.9419 | 3.9275 | -0.516 | -20.6801 | -17.5471 | -7.0116 | 12.77 | -16.99 | 9.3 | 5.2542 | 6.7767 | -8.0857 | 2.8323 |  | -11.5613 | -11.5212 |  |  | 3.0854 | 4.2928 | 2.9858 | 2.5002 | -2.8468 | -3.5166 | -17.5829 | 15.3201 | 16.0496 | -2.8094 | 13.2476 | 26.2077 | -16.79 | -3.8119 | 0.3509 | 2.76 | -0.7 | -24.9899 | 1.2039 | 4.602 | 1.234 |  | 33.08 | -27.8399 | -15.1317 | -1.93 | 27.0498 |  | 25.026 |  | -17.4456 | 3.003 |  |  | -12.1964 | -27.2209 | 4.3221 | -27.1423 | 6.8145 | 4.9983 | 158.4703 | -4.9157 | -6.5361 | -13.8429 | 1.5622 | 7.2228 | 7.3577 | 1 | 5.5361 | 8.7188 | -15.09 | 18.3503 | 51.615 | -17.4694 | 15.316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -11.7645 | 10.3406 |  | -30.0192 | -29.4479 | -23.1631 | -23.1111 | 28.21 | 28.24 | -24.3 | -25 | 1.442 | 7.04 | 42.2931 | 8.8627 | 8.9412 | -15.7 | -19.3 | 12.8 | 12.4 |  | -18.4469 | -78.04 | -31.7799 | -226.6258 | -12.5212 | -16.5118 | 54.6139 | 111.0637 | 110.7952 | 102.3236 | -21.0756 | 18.2751 | 19.1888 | -2.9156 | 100.5211 | -221.5596 | 23.5712 | -20.6874 | 0.3992 |  | -5.2 | 0.159 | 0.144 | 0.88 | -0.08 | -0.8889 | -6.0349 | 3.8407 | 7.0634 | 2.4 | 4.643 | 3.473 | 2.4744 |  | 5.0397 | 4.2366 | 2.9763 |  | 3.9 | 1.4936 | 0.76 |  | 2.8071 | -17.4264 | -24.1749 | 5.781 | 13.2544 | -20.1858 | 5.5673 | -5.4 | -9.4
20/05/2025 | 12:00 | 0 | 2.1128 | -4.3746 | 4.2602 | 8.9196 |  | 17.3647 |  | 25.8732 | 11.4297 | 11.1023 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 5.0806 | -8.0445 | 5.8848 | 5.7588 | 10.2035 | 4.4519 | -2.3551 | 1.2646 |  | -0.804 | -1.423 | -1.398 | 8.953 | -4.44 | 4.4 | 0.86 | 0.253 | -13.68 | -13.96 |  | -11.75 | -11.86 | 9.4967 | 3.218 | 20.0925 | 23.9185 | -10.4167 | -12.7261 | -13.251 | 8.1431 | 8.9396 | -11.6544 | -8.4394 | 7.5087 | 39.0382 | 29.7427 | 11.1844 | -7 | -7.5 | -22.5942 | -22.7589 | -4.422 |  | 9.9447 | 8.0419 | 6.052 | 4.0383 | -98.7579 | 36.8663 | 36.8969 | -3.7178 | -141.0506 |  |  |  | 29.28 | 12.05 | 8.5 | -3.03 | 16.09 | -4.4164 | -3.6127 | 24.3939 | 21.5834 | -3.3557 | -28.7779 | -29.0408 | 10.017 | 10.7192 |  |  | 56.4 | -18 | -3.93 | 37.6384 | 37.3362 | 36.5934 | 46.6926 | 47.387 | -36.2339 | -26.1953 | -31.1465 | 3.6681 | 37.61 | 30.02 | 13.2861 | 13.089 | -12.18 |  | -13.0226 | -13.1149 | 36.4446 | 0.0149 | -6.3863 | -13.6 | -13.6 | -2.2656 | 8.2342 | 41.7994 | 18.746 | 9.05 | -1.97 | 15.2415 | -35.327 | -9.05 | -9.05 | 32.15 | 29.18 | -33.8727 | -16.4636 | -31.4887 | -30.1273 | 41.0638 | 13.7247 | 3.7052 | 3.5736 | -5.3945 | -13.4552 | -11.38 | -70.8907 | 6.9021 |  | -12.5765 | -12.3474 | 0 | 9.8009 | 8.6726 | -6.148 | -18.9768 | -18.5384 | -5.1675 | 12.72 | -16.49 | 8.9 | 4.9435 | 14.0816 | -7.2137 | 3.6804 |  | -7.8126 | 0 |  |  | 2.71 | 3.3104 | 3.866 | 0 | -2.5118 | -3.3491 | -19.4249 | 16.446 | 15.4816 | -4.4208 | 14.0928 | 30.6706 | -19.14 | -2.8066 | 0.3152 | 2.04 | -0.64 | -30.3676 | 1.1337 | 4.554 | 0.159 |  | 32.87 | -27.7485 | -13.4563 | -1.79 | 26.1657 |  | 25.8582 |  | -17.0803 | 3.0985 |  |  | -12.6454 | -26.2678 | 3.019 | -27.3104 | 7.5687 | 6.287 | 163.7014 | -5.4499 | -8.093 | -13.3995 | 1.6162 | 7.047 | 7.1441 |  | 3.6737 | 6.1415 | -15.09 | 18.6548 | 52.8416 | -18.0405 | 17.6894 | 0 | 0 |  | 0 | -11.096 | -13.252 |  |  | -31.3486 | -31.4255 | -21.9994 | -22.7353 | 29.51 | 29.33 | -28.2 | -28 | 1.583 | 6.96 | 42.4801 | 8.2842 | 8.1856 | -16.1 | -18.8 | 14.5 | 14.5 |  |  | -79.944 | -24.3706 | -229.2635 | -11.0517 | -24.8287 | 59.6274 | 108.2508 | 117.0325 | 104.8342 | -19.205 | 18.7114 | 15.5689 | -7.1851 | 102.4113 | -223.8884 | 22.6417 | -20.0923 | 0.6116 |  | -6 | -0.037 | -0.045 | 1.52 | -0.56 | -1.2288 | -5.388 | 4.1611 | 8.2628 | 2.5 | 0.532 | 1.284 | 2.7035 |  | 3.7627 | 3.8661 | 2.7843 |  | 3.7 | 1.1581 | 0.88 |  | 4.7798 | -18.0988 | -23.6733 | 7.2834 | 13.7289 | -20.193 | 5.8597 | -5.5 | -9.6
20/05/2025 | 12:30 | 0 | 2.4257 | -5.1043 | 4.8123 | 9.4034 |  | 17.7015 |  | 25.9099 | 11.4597 | 11.0064 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 4.968 | -26.4 | 5.1391 | -7.9252 | 5.4081 | 5.3278 | 9.4769 | 4.4683 | -2.3939 | 1.1687 |  | -0.7742 | -1.402 | -1.365 | 8.799 | -4.44 | 4.4 | 0.804 | 0.247 | -13.66 | -13.63 |  | -11.83 | -11.94 | 9.0911 | 3.4776 | 21.0454 | 24.0875 | -9.8391 | -11.5205 | -10.7174 | 13.2701 | 14.2372 | -12.4582 | -9.5111 | 8.6924 | 44.9891 | 23.5088 | 11.2832 | -6.7 | -7.1 | -23.0248 | -22.7371 | -4.4191 |  | 11.7289 | 6.0203 | 4.4542 | 3.0393 | -101.7487 | 40.1623 | 40.2539 | -20.3672 | -143.3449 |  |  |  | 26.825 | 11.69 | 8.2 | -3.49 | 15.27 | -6.9616 | -6.8276 | 14.9412 | 12.6299 | -3.9701 | -21.1584 | -21.0297 | 11.0731 | 12.7064 |  |  | 58.9 | -21.7 | -3.62 | 40.9699 | 40.1835 | 39.5598 | 50.8614 | 50.5821 | -33.9551 | -30.336 | -31.2586 | 3.3211 | 38.5 | 28.41 | 12.8174 | 12.6984 | -11.85 |  | -15.1194 | -14.841 | 31.892 | 0.0148 | -5.9875 | -13.5 | -13.7 | -4.3127 | 8.2342 | 42.2725 | 19.1171 | 9.21 | -2.26 | 14.121 | -30.6267 | -9.25 | -9.32 | 30.25 | 27.48 | -29.4364 | -14.5818 | -28.6456 | -27.3727 | 42.965 | 16.8638 | 6.5765 | 6.6893 | -9.5228 | -15.0733 | -11.215 | -60.7202 | 23.3109 |  | -12.4002 | -11.9756 | 10.9899 | 11.1769 | 9.0704 | -17.412 | -18.2661 | -17.8515 | -1.8228 | 13.55 | -8.28 | 0 | 5.1245 | 16.1559 | -6.3864 | 4.5124 |  | -5.0072 | -10.1257 | 0 | 0 | 2.3104 | 3.3488 | 3.5567 | 2.4228 | 1.0047 | 0 | -22.9415 | 13.7609 | 13.7249 | -5.5837 | 12.2176 | 29.6062 | -20.4 | -2.9128 | 0.3417 | 2.19 | 0.65 | -27.8526 | 1.0925 | 4.564 | 0.751 |  | 31.19 | -25.0485 | -12.1445 | -2.12 | 24.1945 |  | 25.4202 |  | -16.572 | 3.024 |  |  | -13.0139 | -24.335 | 0.9239 | -27.8986 | 8.1698 | 6.6737 | 160.8388 | -5.9766 | -7.4464 | -12.6107 | 1.2383 | 6.9079 | 7.0096 | 0.4809 | 5.0295 | 5.2281 | -16.34 | 18.5458 | 52.3001 | -20.0807 | 16.5358 | -2.1343 | -1.9456 |  | 0 | -10.5297 | -11.607 |  | 5.5776 | -31.2882 | -31.1783 | -19.4669 | -19.6788 | 27.86 | 27.6 | -27.9 | -28.1 | 0.8103 | 2.4 | 42.5726 | 8.4352 | 8.9273 | -16.5 | -19.2 | 14.1 | 13.6 | -18.6671 | -18.4687 | -80.8053 | -22.5736 | -230.9308 | -14.3261 | -26.4742 | 59.0848 | 112.2985 | 114.3551 | 102.5974 | -18.0463 | 16.9771 | 14.8725 | -7.4639 | 101.7407 | -222.6604 | 23.3525 | -21.6684 | 0.4944 |  | -6.32 | -0.287 | -0.286 | 1.92 | 0 | -1.5363 | -5.9739 | 3.8987 | 7.8538 | 2.4 | 2.476 | 0.813 |  |  | 4.6876 | 4.0151 | 3.5427 |  | 4.4 | 1.742 | 0.69 |  | 3.9917 | -19.4008 | -24.4315 | 6.9883 | 14.9476 | -21.2642 | 5.202 | -6.1 | -8.6
20/05/2025 | 13:00 | 0 | 2.0833 | -4.518 | 8.0588 | 9.4883 |  | 18.3828 |  | 21.3236 | 9.1237 | 8.7121 | -13.32 | -35.2 |  | 5.796 | -26.4 | 3.2615 | -4.3458 | 5.1907 | 4.9518 | 8.9376 | 4.4875 | -2.4237 | 1.21 |  | -1.1848 | -1.565 | -1.562 | 8.376 | -6.66 |  | 0.81 | 0.232 | -14.99 | -15.01 |  | -11.6 | -11.79 | 9.0911 | 3.7285 | 23.4835 | 27.2528 | -4.7374 | -8.4394 | -8.9014 | 1.046 | 0.8128 | -8.7073 | -6.43 | 6.7196 | 35.5447 | 21.9524 | 9.0734 | -5.7 | -6.1 | -26.6497 | -26.6819 | -3.6777 |  | 16.2111 | 6.1756 | 4.4718 | 3.0692 | -129.429 | 46.3576 | 46.4492 | -14.7952 | -159.9601 |  |  |  | 24.5497 | 10.97 | 7.63 | -4.78 | 13.96 | -4.9522 | -5.3541 | 13.3702 | 11.2011 | -4.9543 | -22.2558 | -22.4714 | 14.5795 | 12.7693 |  |  | 59.7 | -21.2 | -3.61 | 39.5628 | 39.4778 | 38.0571 | 59.0715 | 57.866 | -32.0045 | -38.514 | -28.6046 | 3.1931 | 36.38 | 26.37 | 12.3486 | 12.5031 | -11.23 |  | -14.5455 | -14.4121 | 35.4035 | 0.0149 | -5.7045 | -13.5 | -14 | -5.1965 | 8.7952 | 43.5342 | 19.4882 | 9.51 | -2.75 | 12.231 | -35.572 | -9.09 | -9.14 | 30.1 | 25.69 | -33.1091 | -16.0818 | -28.7683 | -27.5818 | 37.3217 | 13.0295 | 2.7219 | 3.7924 | -6.8937 | -12.438 | -10.754 | -68.6881 | 25.9374 |  | -11.1502 | -10.9945 | 0 | 9.2001 | 6.7874 | 4.624 | -19.0375 | -17.9422 | -5.8726 | 0 | -8.93 | -1.8 | 4.6202 | 13.6866 | -6.3174 | 4.6188 |  | -6.2652 | -7.8043 |  |  | 2.5541 | 3.105 | 4.0549 | 0 | -1.1722 | -1.1722 | -20.7646 | 13.1789 | 13.1832 | -4.6002 | 12.5922 | 30.8122 | -19.78 | -2.1199 | 0.339 | 2.39 | 0.85 | -29.7087 | 1.2247 | 4.511 | 1.21 |  | 31.11 | -26.1478 | -13.4461 | -2.24 | 24.0189 |  | 25.0851 |  | -15.8131 | 3.0416 |  |  | -12.6887 | -22.9623 | 1.2459 | -28.5709 | 6.1539 | 5.8954 | 153.0266 | -6.1483 | -7.9481 | -12.5519 | 1.3266 | 6.3366 | 6.4084 | 0.5536 | 4.6655 | 5.1289 | -16.34 | 20.3029 | 55.2377 | -24.5892 | 16.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3589 | -11.7232 |  |  | -32.9142 | -32.4033 | -19.2069 | -18.4669 | 28.19 | 28.01 | -28.7 | -28.9 | 0.5283 | 4.64 | 44.9918 | 7.0109 | 6.9101 | -16.9 | -20 | 15.8 | 15.3 | -18.6564 | -18.7176 | -80.8332 | -32.9705 | -228.8663 | -11.4521 | -23.7044 | 57.0592 | 114.7458 | 118.401 | 104.7277 | -22.3944 | 17.8867 | 15.8783 | -9.3474 | 97.8243 | -224.6816 | 19.0947 | -17.3861 | 1.0315 |  | -6.4 | -0.191 | -0.2 | 1.76 | 0 | -1.3808 | -5.8885 | 3.0777 | 8.0583 | 2.1 | 2.809 | 2.346 |  |  | 3.7583 | 4.2233 | 3.813 |  | 4.4 | 1.7668 | 0.62 |  | 4.7201 | -19.4993 | -25.1563 | 7.3714 | 14.8023 | -19.6106 | 4.8827 | -5.7 | -8.6
20/05/2025 | 13:30 | 0 | 4.942 | -10.5135 | 8.7561 | 9.0044 |  | 17.3762 |  | 20.6293 | 8.7747 | 8.3647 | -15.54 |  | 13.2 | 5.796 |  | 4.4517 | -5.1945 | 4.7973 | 4.6792 | 8.2783 | 4.2391 | -2.2091 | 1.1516 |  | -1.1673 | -1.423 | -1.403 | 8.429 | -6.66 |  | 0.648 | 0.236 | -13.01 | -13.07 |  | -12.91 | -13.01 | 8.7739 | 3.447 | 18.481 | 22.991 | -5.0997 | -6.43 | -6.0603 | 14.6755 | 13.2301 | -15.0034 | -13.6638 | 7.9033 | 38.4154 | 18.1018 | 5.0999 | -3.7 | -4 | -25.9722 | -27.4237 | -3.2645 |  | 2.669 | 5.4572 | 4.299 | 3.203 | -113.8035 | 44.1297 | 44.1603 | -17.9675 | -154.976 |  |  |  | 22.5238 | 10.68 | 7.04 | -5.77 | 12.38 | -5.622 | -5.3541 | 12.4006 | 10.0454 | -3.7993 | -20.4153 | -20.3954 | 2.8802 | 10.7887 |  |  | 57.3 | -17.5 | -3.6 | 39.0818 | 38.9843 | 37.621 | 52.1486 | 53.0921 | -23.6303 | -39.1334 | -21.3126 | 3.0858 | 35.64 | 24.08 | 11.5674 | 11.5265 | -10.55 |  | -12.6379 | -12.215 | 32.3113 | 0.015 | -5.3936 | -11.1 | -9.2 | -5.0134 | 8.6082 | 43.8497 | 19.1171 | 9.2 | -2.87 | 14.553 | -31.5168 | -9.69 | -9.78 | 30.66 | 25.02 | -30.3091 | -15.1545 | -26.4016 | -25.5273 | 37.8661 | 15.0381 | 5.737 | 5.6142 | -9.5363 | -15.6628 | -11.55 | -64.6712 | 24.5407 |  | -11.8865 | -11.0998 | 0 | 9.7455 | 7.1008 | -9.22 | -15.7941 | -15.6091 | -2.5064 | 13.06 | -8.41 | 7.1 | 4.4195 | 15.4677 | -7.0425 | 3.8511 |  | -5.6915 | 0 |  |  | 3.0085 | 3.1848 | 3.6277 | 2.779 | -0.6698 | -1.1722 | -19.9273 | 11.7898 | 11.6382 | -3.5831 | 12.4267 | 29.6062 | -19.88 | -2.314 | 0.2886 | 1.86 | 1.58 | -28.0286 | 1.2174 | 4.445 | 1.164 |  | 31.56 | -26.4981 | -14.0176 | -2.4 | 25.0865 |  | 25.5294 |  | -15.7392 | 2.8906 |  |  | -12.485 | -22.7075 | 2.1248 | -28.6549 | 6.2372 | 6.184 | 156.4452 | -5.3913 | -8.2893 | -12.4544 | 1.4992 | 5.6481 | 5.7518 | 1 | 5.0745 | 5.8907 | -16.76 | 20.0517 | 56.3366 | -22.2442 | 12.6688 | 0 | 0 |  |  | -9.8872 | -11.4962 | 5.2957 |  | -30.8597 | -30.3323 | -19.2427 | -19.6424 | 28.52 | 28.73 | -28.3 | -28.1 | 0.7736 | 4.08 | 41.4827 | 3.9174 | 4.0644 | -16.1 | -18.3 | 14 | 13.6 |  |  | -77.4735 | -32.5198 | -226.5052 | -10.1526 | -22.0255 | 53.49 | 115.2032 | 114.9872 | 101.9273 | -19.9836 | 17.0301 | 17.2927 | -5.5996 | 96.6186 | -220.914 | 20.5438 | -16.9154 | -1.2171 |  | -5.52 | -0.086 | -0.085 | 0.72 | 0 | -1.432 | -6.0929 | 3.1937 | 10.3746 | 1.6 | 1.672 | 2.655 |  |  | 3.9397 | 3.5987 | 3.8318 |  | 3.8 | 2.3799 | 0.61 |  | 4.8624 | -18.3826 | -24.4229 | 6.1306 | 14.3082 | -20.1863 | 5.9151 | -5.3 | -8.7
20/05/2025 | 14:00 | 0 | 5.0235 | -10.3807 | 10.0003 | 9.0004 |  | 17.1998 |  | 21.1631 | 9.0797 | 8.8502 | -15.54 | -35.2 |  | 5.796 | -26.4 | 5.2261 | -3.6453 | 4.9081 | 4.6626 | 8.3858 | 4.5668 | -2.197 | 1.1918 |  | -1.1544 | -1.516 | -1.498 | 8.038 | -4.44 |  | 0.814 | 0.225 | -14.02 | -14.07 |  | -12.82 | -12.74 | 8.7361 | 3.5255 | 22.3384 | 25.7742 | -2.1131 | -9.1092 | -9.4096 | 0.5487 | 1.341 | -11.9224 | -9.913 | 6.3251 | 31.6282 | 24.582 | 6.1181 | -4.3 | -4.7 | -27.7206 | -27.6506 | -3.5213 |  | 0.672 | 6.2282 | 5.0844 | 3.5839 | -125.5836 | 44.557 | 44.6486 | -15.6178 | -157.4968 |  |  |  | 23.5418 | 10.78 | 7.27 | -4.89 | 13.14 | -2.541 | -3.3447 | 9.8652 | 6.469 | -4.235 | -21.511 | -21.3169 | 1.3983 | 11.91 |  |  | 60.1 | -19.9 | -3.6 | 40.2338 | 40.0288 | 38.3022 | 53.0088 | 53.2527 | -29.1086 | -37.0084 | -26.1432 | 3.546 | 36.55 | 24.69 | 12.0361 | 12.0148 | -11.07 |  | -13.574 | -13.7813 | 32.4744 | 0.0149 | -5.6469 | -8.8 |  | -4.8535 | 8.2342 | 44.6382 | 18.746 | 9.07 | -3.38 | 14.904 | -32.0618 | -9.15 | -9.19 | 29.81 | 26 | -31.4364 | -16.2545 | -23.766 | -25.1364 | 40.8035 | 15.7263 | 6.1098 | 5.6968 | -10.1915 | -15.7757 | -11.674 | -67.654 | 34.4615 |  | -11.9545 | -11.3652 | 10.3266 | 8.8946 | 7.9409 | -5.124 | -14.8527 | -14.6952 | -3.1093 | 13.47 | -7.98 | -2.3 | 4.4159 | 13.8256 | -7.9053 | 2.9773 |  | -6.1592 | -12.1803 | 0 | 0 | 3.1987 | 4.0047 | 3.7827 | 2.7085 | -1.842 | -2.3444 | -20.4297 | 10.6006 | 10.8831 | -3.9532 | 10.8416 | 27.0964 | -17.78 | -3.2076 | 0.3152 | 2.59 | 0.5 | -25.7703 | 1.1775 | 4.394 | 1.114 |  | 31.83 | -24.7466 | -14.0868 | -2.18 | 25.8164 |  | 25.3581 |  | -16.1296 | 2.8498 |  |  | -12.6355 | -22.499 | 0.8354 | -28.4028 | 5.8284 | 6.4997 | 160.1658 | -5.0135 | -7.8747 | -13.12 | 1.5587 | 5.6261 | 5.7202 | 0.7735 | 4.9787 | 6.2218 | -15.92 | 17.0296 | 52.4162 | -16.8061 | 16.8473 | -2.5189 | 0 |  |  | -10.5507 | -12.4254 |  |  | -29.2831 | -28.9975 | -20.5429 | -20.4169 | 30.3 | 30.42 | -29.5 | -29.4 | 0.8267 | 3.44 | 35.758 | 14.0113 | 13.9088 | -16.1 | -19.2 | 12.4 | 11.9 | -18.3858 | -18.3528 | -81.2263 | -30.7506 | -226.4674 | -8.9819 | -31.1481 | 54.6523 | 113.6083 | 111.9323 | 99.2873 | -20.455 | 17.7215 | 16.4587 | -3.0617 | 98.4161 | -219.5694 | 25.4532 | -22.8465 | -0.4211 |  | -6 | -0.175 | -0.182 | 1.44 | -0.4 | -1.1715 | -5.6809 | 3.6942 | 10.5486 | 0.4 | 1.366 | 1.21 |  |  | 3.4749 | 4.1863 | 3.8407 |  | 3.3 | 2.1762 | 0.76 |  | 4.3709 | -18.2521 | -24.438 | 6.0225 | 14.597 | -20.0344 | 5.1972 | -6 | -9.2
20/05/2025 | 14:30 | 0 | 5.0761 | -10.5602 | 5.7316 | 9.3813 |  | 17.9009 |  | 23.1549 | 10.1207 | 9.77 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 4.8269 | -2.3487 | 5.1092 | 4.9939 | 9.2471 | 4.4813 | -2.2321 | 1.1823 |  | -0.859 | -1.337 | -1.334 | 8.087 | -4.44 | 4.4 | 2.051 | 0.198 | -12 | -12 |  | -13.59 | -13.63 | 8.4412 | 3.1534 | 17.2925 | 21.0404 | -6.1682 | -4.0188 | -5.3296 | 16.3681 | 13.9529 | -16.477 | -15.0034 | 7.9033 | 38.012 | 13.4834 | 10.2838 | -6.1 | -6.6 | -28.0222 | -26.5318 | -3.3727 |  | 4.1902 | 5.743 | 5.6633 | 3.8364 | -113.2542 | 48.2803 | 48.4023 | -36.4385 | -144.569 |  |  |  | 29.6991 | 12.87 | 9.89 | -1.76 | 15.32 | -2.9429 | -2.407 | 11.2156 | 8.1722 | -3.1042 | -16.8458 | -17.0821 | 4.6617 | 11.5407 |  |  | 61 | -19.5 | -3.91 | 43.4226 | 42.9326 | 41.8861 | 45.0662 | 45.7364 | -22.0891 | -38.9016 | -17.2519 | 3.2681 | 36.47 | 28.51 | 13.2861 | 13.1866 | -12.45 |  | -13.6508 | -13.1808 | 24.0938 | 0.0146 | -6.5507 | -13.6 | -13.9 | -3.9807 | 8.2342 | 43.3765 | 18.746 | 8.93 | -2.9 | 17.0775 | -23.8064 | -8.42 | -8.47 | 28.85 | 28.25 | -22.4727 | -11.5545 | -22.6588 | -22.1636 | 46.6229 | 20.7131 | 11.0865 | 11.5122 | -6.9624 | -15.3601 | -12.037 | -46.5766 | 25.6909 |  | -12.3078 | -10.8544 | 10.3779 | 7.5197 | 6.3375 | -10.244 | -15.3528 | -14.9046 | -2.7698 | 12.94 | -7.65 | -0.2 | 4.1807 | 12.202 | -7.7778 | 3.0628 |  | -5.8492 | -11.0751 |  |  | 2.9262 | 4.0592 | 3.1036 | 2.7703 | -0.6698 | -1.3397 | -25.7883 | 10.8143 | 10.8491 | -6.7 | 0 | 29.4646 | -17.99 | -2.9128 | 0.3252 | 2.69 | -0.46 | -29.202 | 1.1155 | 4.5 | 0.451 |  | 31.53 | -21.3914 | -11.2988 | -1.96 | 26.3627 |  | 25.274 |  | -16.2607 | 2.8455 |  |  | -12.5256 | -26.8124 | 2.3156 | -28.3188 | 6.8704 | 6.3149 | 158.8198 | -4.5754 | -7.7009 | -13.1466 | 1.6416 | 6.1022 | 6.1395 | 0.8682 | 4.7313 | 5.4082 | -13.41 | 17.299 | 49.0549 | -14.6703 | 21.0226 | 0 | 0 |  | 0 | -11.5881 | -11.8926 |  |  | -28.2449 | -27.7121 | -18.3287 | -18.448 | 35.85 | 35.85 | -29.1 | -29.6 | 0.8103 | 0.72 | 36.1149 | 15.0909 | 14.9122 | -15.7 | -19.6 | 11.9 | 11.5 |  | -18.3735 | -81.407 | -21.2493 | -227.8543 | -12.168 | -29.8968 | 54.3257 | 111.1295 | 111.1553 | 99.8412 | -16.9018 | 17.1627 | 16.5686 | -1.5989 | 101.5675 | -217.3349 | 28.3506 | -24.8638 | -0.4675 |  | -4.64 | -0.152 | -0.157 | 0 | 0.08 | -0.5181 | -5.8 | 3.6942 | 9.1142 | 0.4 | 1.624 | 1.736 |  |  | 3.5825 | 3.2425 | 3.5462 |  | 4.5 | 2.5921 | 0.72 |  | 3.7962 | -18.7067 | -24.6484 | 5.9836 | 13.8462 | -20.119 | 5.7566 | -6.4 | -8.5
20/05/2025 | 15:00 | 0 | 4.9547 | -10.5058 | 6.4951 | 9.4753 |  | 18.3231 |  | 24.1836 | 10.5917 | 10.1875 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 5.1844 | -0.2795 | 5.212 | 5.0826 | 9.0435 | 4.3221 | -2.2636 | 1.1732 |  | -0.9934 | -0.772 | -0.75 | 7.655 | -4.44 | 4.4 | 0.373 | 0.214 | -17.78 | -17.75 |  | -8.02 | -8.03 | 9.0704 | 3.2689 | 20.0954 | 23.8827 | -3.3056 | -6.1621 | -6.5035 | 0.6636 | 0.5665 | -15.0034 | -10.0469 | 5.536 | 28.5713 | 27.1472 | 11.0097 | -6.4 | -6.9 | -29.0706 | -29.1064 | -3.9543 |  | 0.8421 | 6.2475 | 6.999 | 4.4739 | -123.3253 | 46.4797 | 46.5407 | -25.0135 | -150.0908 |  |  |  | 29.3598 | 12.88 | 9.64 | -2.13 | 15.65 | -4.6843 | -4.4164 | 12.6879 | 10.4842 | -3.7264 | -19.2544 | -19.344 | 1.2195 | 12.9409 |  |  | 58.6 | -21.5 | -3.86 | 42.1938 | 42.0861 | 41.0605 | 47.3419 | 48.1666 | -28.1106 | -36.5087 | -23.9946 | 3.4279 | 36.52 | 28.92 | 13.2861 | 13.2843 | -12.36 |  | -15.0836 | -14.7008 | 30.0154 | 0.0147 | -6.3801 | -14.4 | -14.1 | -3.7976 | 8.0472 | 42.4302 | 18.1894 | 8.71 | -2.64 | 16.5645 | -28.5966 | -8.82 | -8.97 | 30.16 | 28.91 | -25.6545 | -13.1818 | -25.4835 | -25.0727 | 45.7796 | 17.8456 | 8.1632 | 8.4338 | -9.2212 | -16.0222 | -12.203 | -56.168 | 22.3604 |  | -11.9012 | -11.5904 | 9.8395 | 7.5404 | 6.5305 | -19.46 | -16.7196 | -16.4905 | -1.0707 | 13.31 | -8.84 | 0.7 | 4.2572 | 13.1738 | -7.5694 | 3.1787 |  | -4.4846 | -9.137 |  |  | 2.5163 | 3.4465 | 3.6111 | 3.6559 | -0.3349 | -0.5024 | -23.6113 | 12.0961 | 12.2855 | -4.5482 | 11.097 | 28.0681 | -18.26 | -3.7057 | 0.3509 | 2.13 | -0.42 | -26.8258 | 1.1369 | 4.496 | 0.034 |  | 31.49 | -25.1597 | -12.7492 | -1.51 | 26.3508 |  | 26.0891 |  | -16.1945 | 2.7773 |  |  | -13.2223 | -26.823 | 5.465 | -28.2347 | 7.7966 | 6.1968 | 158.6757 | -4.4949 | -8.7093 | -12.8528 |  | 6.6881 | 6.8039 | 1 | 5.3637 | 6.614 | -13.83 | 17.1772 | 48.8432 | -17.2942 | 20.3044 | -0.7616 | 0 |  | 0 | 0 | -11.7892 |  | 9.2846 | -27.4649 | -26.9265 | -17.8329 | -18.269 | 35.66 | 35.06 | -27.5 | -28.3 | 0.8103 | 1.84 | 35.4199 | 15.0964 | 15.2392 | -15.7 | -20.5 | 9.8 | 9.3 |  | -18.2504 | -80.7971 | -29.0864 | -225.9931 | -9.9779 | -31.7399 | 57.0537 | 110.1811 | 107.78 | 100.6091 | -16.9601 | 18.2224 | 16.0621 | 1.5893 | 101.8728 | -218.9416 | 30.5577 | -26.9967 | -0.7727 |  | -4.8 | -0.319 | -0.327 | 0.16 | 0 | -0.629 | -6.0929 | 4.5731 | 8.0888 | 0.3 | 1.7 | 1.875 | 2.719 |  | 4.3878 | 4.4702 | 3.6317 |  | 4.8 | 1.7887 | 0.81 |  | 3.5462 | -17.7297 | -24.3424 | 5.8278 | 13.3807 | -20.4141 | 6.1801 | -6.8 | -8.2
20/05/2025 | 15:30 | 0 | 5.0065 | -10.5909 | 5.8772 | 9.1679 |  | 18.0492 |  | 24.5254 | 10.7937 | 10.5665 | -15.54 |  |  | 6.624 |  | 3.0633 | -2.0538 | 5.4882 | 5.164 | 9.3696 | 4.4865 | -2.1902 | 1.1576 |  | -0.8968 | -0.756 | -0.739 | 7.92 | -4.44 |  | 0.332 | 0.221 | -16.26 | -16.33 |  | -8.53 | -8.44 | 8.1267 | 2.8321 | 19.0159 | 21.9422 | -4.9976 | -4.6886 | -4.3347 | 22.392 | 12.7545 | -14.8695 | -12.3242 | 7.5087 | 33.9238 | 20.8306 | 9.9428 | -5.9 | -6.3 | -29.2046 | -28.6854 | -3.7322 |  | 4.8361 | 5.5346 | 6.7514 | 4.4926 | -115.3904 | 48.738 | 48.7991 | -33.2679 | -143.0161 |  |  |  | 30.7969 | 13.26 | 10.02 | -1.34 | 16.37 | -3.8806 | -3.7466 | 12.4244 | 9.8765 | -2.9268 | -19.881 | -19.7323 | 3.7983 | 12.0133 |  |  | 57.1 | -20.1 | -3.78 | 42.4504 | 41.5176 | 39.9018 | 45.2491 | 45.8432 | -22.0058 | -40.5233 | -17.1012 | 3.5445 | 36.06 | 29.49 | 13.5986 | 13.5773 | -12.46 |  | -14.3984 | -14.3505 | 27.9591 | 0.0147 | -6.4964 |  | -14.1 | -3.8257 | 8.0472 | 42.2725 | 18.1894 | 8.64 | -2.8 | 16.794 | -27.2215 | -9.85 | -9.81 | 32.83 | 28.72 | -26.2 | -12.8545 | -25.4819 | -24.5455 | 45.4157 | 18.0929 | 8.4322 | 8.5522 | -8.1452 | -11.8596 | -10.545 | -51.2185 | 21.6456 |  | -11.8198 | -10.8176 | 8.6686 | 6.0752 | 4.7179 | 1.552 | -18.7977 | -18.3892 | -3.8914 | 13.38 | -9.08 | 0.3 | 4.2748 | 11.6286 | -7.7527 | 3.0781 |  | -6.5613 | -9.041 | 0 | 0 | 3.0821 | 3.6646 | 3.9866 | 2.8494 | -0.6698 | -1.0047 | -22.1042 | 12.1786 | 12.1011 | -4.4239 | 11.5316 | 27.4137 | -18.39 | -3.6178 | 0.3417 | 2 | -0.11 | -25.8877 | 1.2133 | 4.524 | 0.342 |  | 32.21 | -23.7975 | -13.1284 | -1.71 | 26.6818 |  | 26.038 |  | -16.4149 | 2.8081 |  |  | -12.8844 | -26.5527 | 4.7906 | -28.0667 | 6.7863 | 8.0963 | 158.4289 | -4.2273 | -8.1165 | -12.7596 | 2.4483 | 6.6515 | 6.7565 | 2.1926 | 4.6767 | 5.7116 | -12.99 | 15.9141 | 49.5746 | -14.9842 | 17.7642 | 2.1783 | 2.4711 | 0 | 0 | -9.8985 | -11.544 | 10.8423 |  | -27.8109 | -27.2946 | -16.4423 | -16.3949 | 39.38 | 39.05 | -26.4 | -26.5 | 0.8267 | -0.24 | 37.2563 | 15.2191 | 15.1226 | -15.7 | -20.9 | 11.1 | 10.6 | -18.168 |  | -78.7823 | -31.6708 | -227.9334 | -10.1312 | -34.4846 | 57.8321 | 108.2165 | 107.7439 | 100.9428 | -15.6529 | 18.2385 | 16.7473 | -2.0071 | 107.1582 | -219.2825 | 34.4849 | -31.1986 | -0.8191 |  | -4.56 | -0.412 | -0.413 | -0.08 | 0.24 | -0.3338 | -6.2669 | 4.7196 | 7.6188 |  | 2.008 | 2.416 |  |  | 4.0387 | 3.606 | 3.0696 |  | 5.3 | 1.6788 | 0.65 |  | 2.7456 | -17.481 | -23.9385 | 5.6323 | 13.1747 | -20.4877 | 6.2424 | -6.6 | -7.7 | 0 | 0
20/05/2025 | 16:00 | 0 | 5.2972 | -10.9927 | 9.835 | 9.1113 |  | 17.932 |  | 24.8388 | 10.6067 | 10.5847 | -15.54 |  |  | 6.624 |  | 3.1795 | -3.9026 | 5.0243 | 4.948 | 8.8491 | 4.5736 | -2.231 | 1.196 |  | -0.6529 | -0.783 | -0.786 | 7.709 | -6.66 |  | 0.44 | 0.207 | -16.65 | -16.76 |  | -8.36 | -8.39 | 8.7192 | 2.5712 | 18.4671 | 22.5671 | -5.4249 | -3.7508 | -4.2899 | 17.0956 | 13.1655 | -15.0034 | -13.128 | 7.9033 | 49.3106 | 20.9664 | 9.7818 | -6.1 | -6.3 | -29.2427 | -30.3215 | -3.4901 |  | 4.422 | 5.1031 | 6.4082 | 4.2798 | -122.6844 | 51.5457 | 51.6373 | -33.2453 | -147.0751 |  |  |  | 31.9346 | 13.48 | 9.96 | -1.66 | 16.92 | -5.756 | -6.1578 | 13.0355 | 9.9503 | -3.7949 | -20.6547 | -20.4688 | 6.6251 | 12.7254 |  |  | 55.5 | -20 | -3.87 | 41.7423 | 41.5598 | 40.0551 | 45.451 | 46.5196 | -19.5657 | -44.3637 | -14.3527 | 3.28 | 36.52 | 29.46 | 13.2861 | 13.2843 | -12.56 |  | -14.4963 | -14.5448 | 29.1074 | 0.0147 | -6.5613 |  | -13.8 | -3.9185 | 7.4862 | 42.4302 | 17.4472 | 8.14 | -2.93 | 15.795 | -28.9541 | -12.6 | -12.7 | 36.58 | 27.68 | -25.8545 | -13.6818 | -28.282 | -25.5364 | 45.2057 | 17.5502 | 8.2976 | 8.4011 | -7.1785 | -11.1862 | -10.697 | -51.9026 | 12.9784 |  | -11.1982 | -10.765 | 8.4271 | 5.0091 | 4.1671 | 9.744 | -19.0797 | -18.8242 | -5.0173 | 0 | -9.14 | -0.5 | 3.8459 | 9.7107 | -7.0237 | 3.7442 |  | -7.4331 | -8.0561 |  |  | 2.2199 | 3.9164 | 3.2262 | 2.5057 | 0 | -0.3349 | -21.9368 | 13.7874 | 13.2916 | -2.8837 | 11.591 | 26.3981 | -18.26 | -3.6178 | 0.3509 | 2.65 | -0.1 | -25.3257 | 1.191 | 4.499 | 0.955 |  | 32.07 | -25.1317 | -14.4031 | -1.93 | 26.2384 |  | 25.4913 |  | -15.7197 | 2.8249 |  |  | -11.8549 | -26.8993 | 4.5708 | -28.5709 | 6.7416 | 6.8611 | 157.1449 | -4.6816 | -8.4538 | -12.6093 | 1.6518 | 6.82 | 6.8989 | 1 | 5.3546 | 7.1396 | -11.31 | 19.2523 | 51.1172 | -13.9244 | 17.599 | 4.1799 | 6.5605 | 0 | 0 | -10.4668 | -12.6834 |  |  | -28.7173 | -28.1405 | -15.0879 | -15.1314 | 34.13 | 34.16 | -29.8 | -29.5 | 0.8103 | -2.08 | 40.301 | 15.1909 | 14.4932 | -15.7 | -20.3 | 12 | 11.5 | -18.505 | -18.5213 | -73.9986 | -37.4835 | -229.6484 | -10.2079 | -35.6474 | 62.6959 | 105.1634 | 110.7352 | 106.4238 | -11.8444 | 17.3735 | 17.3826 | -4.6884 | 113.104 | -221.3943 | 37.3643 | -31.2547 | -0.6555 |  | -4.88 | -0.471 | -0.488 | 0.4 | 0.08 | -0.3577 | -6.0044 | 5.977 | 7.5608 | 0.4 | 0.676 | 0.434 |  |  | 3.1696 | 4.1101 | 3.3847 |  | 5.4 | 1.1659 | 0.54 |  | 0 | -17.3255 | -23.9213 | 4.4816 | 12.9014 | -20.0812 | 5.7458 | -6.3 | -8.6
20/05/2025 | 16:30 | 0 | 4.8904 | -10.0404 | 9.8809 | 9.2964 |  | 17.9572 |  | 23.4008 | 10.1537 | 9.7074 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.14 | -3.3102 | 4.5952 | 4.5386 | 7.9621 | 4.5229 | -2.6914 | 1.2069 |  | -0.526 | -0.883 | -0.885 | 7.984 | -6.66 | 4.4 | 0.651 | 0.216 | -16.93 | -17.03 |  | -8.09 | -8.11 | 8.8573 | 2.8402 | 20.9476 | 24.3444 | -4.7774 | -2.5452 | -3.7082 | 10.3288 | 12.7969 | -14.3336 | -12.4582 | 7.1142 | 36.359 | 18.1601 | 9.9105 | -6.2 | -6.5 | -30.7899 | -29.0013 | -3.5884 |  | 5.3452 | 4.9975 | 6.0045 | 3.8655 | -123.4473 | 51.3321 | 51.3932 | -30.0152 | -147.7089 |  |  |  | 30.5873 | 13.16 | 9.88 | -1.49 | 16.46 | -8.3012 | -7.8993 | 16.5204 | 14.8793 | -3.8156 | -17.0309 | -17.0449 | 5.6681 | 15.6282 |  |  | 64 | -28.7 | -3.79 | 44.8522 | 44.9083 | 43.1693 | 46.2059 | 46.654 | -20.5536 | -43.0758 | -16.2276 | 3.035 | 35.91 | 28.53 | 13.9111 | 13.7726 | -13.04 |  | -17.5631 | -17.3599 | 35.5676 | 0.0147 | -6.8453 |  | -13.9 | -4.0747 | 7.1121 | 41.1685 | 17.0761 | 7.82 | -2.21 | 14.8095 | -34.2019 | -11.39 | -11.46 | 34.95 | 28.27 | -29.0182 | -15.3455 | -31.9833 | -30.3 | 44.7789 | 16.9945 | 6.298 | 6.1728 | -12.8534 | -18.9011 | -10.768 | -55.3169 | 2.1644 |  | -8.8904 | -13.5002 | 16.1448 | 4.3606 | 3.0222 | -12.804 | -20.432 | -19.9284 | 1.3995 | 13.2 | -9.64 | 1.2 | 3.8845 | 9.955 | -6.7807 | 4.05 |  | 2.1039 | -15.2198 |  |  | 2.2298 | 4.4372 | 3.0735 | 3.2691 | 1.842 | 1.6746 | -19.4249 | 16.2847 | 16.3719 | -3.1643 | 11.558 | 27.4186 | -17.75 | -4.006 | 0.3509 | 2.29 | -1.02 | -25.9781 | 1.081 | 4.576 | 1.919 |  | 31.28 | -25.2889 | -14.4715 | -1.87 | 24.5254 |  | 25.3577 |  | -15.391 | 2.8182 |  |  | -12.0237 | -26.7242 | 4.1466 | -28.7389 | 8.6398 | 7.6822 | 156.2465 | -5.1197 | -8.6512 | -12.5221 | 2.357 | 6.9518 | 6.9938 |  | 6.7148 | 8.9578 | -12.99 | 15.408 | 48.2215 | -6.1929 | 21.038 | 9.9785 | 10.5507 | -4.7716 | 0 | -10.8642 | -11.2675 | 25.7529 | 21.0583 | -28.3383 | -27.8439 | -11.8545 | -12.4261 | 27.81 | 28.13 | -26.6 | -26.9 | 0.7919 | -6.88 | 39.4228 | 14.8865 | 14.7838 | -16.1 | -20.1 | 11.5 | 11 | -18.5114 | -18.3065 | -73.1512 | -47.3053 | -227.2847 | -7.9777 | -41.2252 | 67.6913 | 94.6971 | 103.4574 | 110.6611 | -1.0042 | 10.2727 | 10.0255 | 5.1892 | 124.8294 | -223.046 | 50.1062 | -41.5417 | -1.5467 |  | -4.32 | -0.545 | -0.552 | -0.64 | 1.6 | -1.1657 | -7.4998 | 7.0634 | 6.154 | 1.9 | 2.327 | 1.852 | 2.5484 |  | 4.3814 | 4.0826 | 3.9205 |  | 5.9 | 1.5826 | 0.48 |  | 0 | -16.5448 | -22.3392 | 2.62 | 11.9536 | -19.2895 | 6.1627 | -7.3 | -7.5
20/05/2025 | 17:00 | 0 | 5.7378 | -11.9835 | 9.5729 | 8.8138 |  | 16.947 |  | 21.6423 | 9.1987 | 8.8429 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.9226 | -5.9572 | 4.8072 | 4.6237 | 8.2618 | 4.776 | -2.2544 | 1.2031 |  | -0.6087 | -0.987 | -0.965 | 8.035 | -8.88 | 2.2 | 0.595 | 0.213 | -17.03 | -17.09 |  | -8.33 | -8.34 | 7.838 | 3.3426 | 22.7907 | 27.0313 | -6.6607 | -4.4206 | -4.0121 | 11.9744 | 15.261 | -14.6015 | -12.8601 | 7.1142 | 38.3716 | 23.9096 | 10.9871 | -6.9 | -7 | -30.0127 | -29.2784 | -3.8874 |  | 3.17 | 4.8107 | 5.0779 | 3.4764 | -128.6965 | 49.7452 | 49.8672 | -22.4519 | -155.39 |  |  |  | 28.3419 | 12.71 | 9.09 | -3.01 | 15.37 | -8.3012 | -8.1672 | 16.7749 | 14.2924 | -2.4039 | -22.6733 | -22.7807 | 2.4817 | 12.2408 |  |  | 55 | -21.4 | -3.57 | 40.12 | 39.7737 | 38.7462 | 51.6287 | 52.002 | -22.6868 | -44.4501 | -18.6297 | 3.0683 | 34.12 | 28.54 | 13.1299 | 13.089 | -12.66 |  | -14.2407 | -13.5905 | 32.3167 | 0.015 | -6.6022 | -12.2 | -11.5 | -3.7708 | 6.3641 | 40.8531 | 15.9628 | 6.89 | -2.12 | 13.608 | -32.4468 | -11.25 | -11.31 | 34.67 | 27.46 | -29.4727 | -14.7 | -32.1668 | -30.5545 | 39.7616 | 14.5742 | 3.8456 | 3.8428 | -16.091 | -21.8908 | -11.523 | -65.101 | 1.527 |  | -10.5839 | -9.7039 | 15.0631 | 9.2278 | 7.7453 | -18.948 | -21.315 | -21.1752 | 3.3716 | 13.76 | -9.52 | 0 | 3.5808 | 21.1385 | -7.5971 | 3.0607 |  | 2.1483 | -15.8238 |  |  | 2.7401 | 3.7528 | 4.2009 | 2.7785 | 0.6698 | 0.3349 | -20.5971 | 15.2357 | 15.1797 | -1.8108 | 13.4824 | 29.4646 | -18.4 | -4.006 | 0.3509 | 2.6 | -2.31 | -29.3614 | 1.1743 | 4.591 | 1.898 |  | 30.65 | -27.2058 | -15.4207 | -2 | 23.3285 |  | 25.1418 |  | -14.7709 | 2.8138 |  |  | -12.5596 | -25.308 | 1.4214 | -28.5709 | 7.882 | 8.0696 | 154.4345 | -5.9295 | -8.682 | -11.7291 | 4.6918 | 6.776 | 6.8672 | 4 | 8.3008 | 9.7659 | -12.99 | 15.6059 | 44.9574 | 0 | 22.5852 | 14.3805 | 15.978 | -5.0889 | -6.6316 | -10.9102 | -12.5034 |  |  | -29.9918 | -29.4095 | -10.914 | -10.9909 | 14.55 | 14.56 | -26.5 | -26 | 0.8267 | -7.2 | 40.9247 | 12.3244 | 12.2176 | -16.5 | -20.5 | 13.2 | 12.7 | -18.4397 | -18.4898 | -68.213 | -55.2156 | -228.0627 | -11.2271 | -47.7536 | 85.0338 | 80.9307 | 86.1605 | 125.1104 | 16.9191 | 22.6343 | 20.1854 | 23.9028 | 140.4706 | -234.9175 | 56.5392 | -45.5555 | -1.4295 |  | -4.24 | -0.443 | -0.454 | -0.56 | 1.76 | -1.4066 | -7.8202 | 8.1773 | 4.7196 | 2.6 | 2.71 | 1.918 | 2.7811 | 3.0747 | 3.4117 | 3.5256 | 2.8747 |  | 5 | 1.8241 | 0.45 |  |  | -16.3329 | -22.655 | 1.3698 | 12.4273 | -17.808 | 4.3881 | -6.6 | -8
20/05/2025 | 17:30 | 0 | 5.4227 | -11.073 | 12.62 | 8.0366 |  | 15.1996 |  | 19.463 | 8.3077 | 7.8591 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.0914 | -18.8345 | 4.59 | 4.4227 | 8.076 | 4.672 | -2.2459 | 1.2037 |  | -0.6029 | -0.906 | -0.902 | 8.204 | -6.66 | -2.2 | 0.378 | 0.227 | -17.69 | -17.74 |  | -7.8 | -7.73 | 7.3447 | 2.8682 | 15.1557 | 18.7124 | -9.713 | -10.0469 | -9.8996 | 7.4864 | 13.1282 | -18.2184 | -17.2807 | 5.9305 | 30.6642 | -32.3567 | 2.7805 | -3 | -3.2 | -21.8918 | -23.6247 | -4.0006 |  | 2.1384 | 4.4954 | 4.9876 | 3.413 | -81.5454 | 43.9772 | 44.0687 | -28.4542 | -137.5331 |  |  |  | 26.1664 | 12.34 | 8.84 | -4.34 | 14.17 | -8.3012 | -8.3012 | 16.7891 | 14.638 | -0.6743 | -23.0005 | -22.6666 | 3.5295 | 11.2406 |  |  | 49.5 | -18 | -3.29 | 37.5795 | 37.149 | 36.2284 | 48.1348 | 48.4198 | -18.2813 | -42.9317 | -14.4747 | 2.8506 | 32.73 | 27.69 | 12.5049 | 12.5031 | -12.21 |  | -13.1422 | -13.0722 | 31.0445 | 0.0151 | -6.4034 | -10.2 | -11.8 | -4.1418 | 5.9901 | 39.9068 | 15.7773 | 6.7 | -1.7 | 12.609 | -29.0216 | -9.11 | -9.17 | 31.38 | 25.81 | -26.2364 | -13.7727 | -31.2339 | -29.2727 | 35.9376 | 11.6022 | 2.0581 | 1.644 | -16.6463 | -21.4475 | -11.182 | -58.6567 | 2.2267 |  | -7.3828 | -6.938 | 12.6753 | 7.1873 | 5.9655 | -7.172 | -21.9892 | -21.5396 | 2.7281 | 0 | -9.26 | 0 | 3.1559 | 18.893 | -6.9912 | 3.8076 |  | 2.2823 | -17.048 |  |  | 2.4217 | 4.1209 | 4.1931 | 0 | -0.5024 | 0.1675 | -18.0853 | 13.336 | 13.2111 | -1.3972 |  | 26.6227 | -19.36 | -3.7423 | 0.3857 | 2.37 | 0.32 | -26.6674 | 1.1262 | 4.669 | 1.874 |  | 31.34 | -26.919 | -16.409 | -2.22 | 23.4113 |  | 25.3917 |  | -13.4471 | 2.8015 |  |  | -13.3374 | -21.5728 | 0.9819 | -31.0078 | 7.4588 | 6.8122 | 146.7635 | -6.6012 | -9.9872 | -10.9167 | 3.7952 | 6.5929 | 6.7011 | 3 | 11.2226 | 13.1075 | -11.31 | 14.3774 | 45.4622 | 3.5141 | 24.4577 | 19.8113 | 20.0274 | -8.7671 | -8.7848 | 0 | 0 | 38.5506 | 35.1703 | -28.2669 | -27.7121 | -11.3067 | -11.219 | 10.2 | 10.24 | -27.1 | -27.1 | 1.1252 | -4.64 | 35.6087 | 19.7806 | 19.324 | -16.9 | -22.6 | 12 | 11.5 |  | -18.2809 | -64.9151 | -57.6724 | -226.1479 | -9.3521 | -47.1909 | 89.7719 | 72.127 | 75.9159 | 128.3344 | 25.068 | 23.274 | 23.0223 | 31.4203 | 148.3108 | -235.7994 | 64.1147 | -50.4571 | -0.4675 |  | -5.36 | -0.204 | -0.213 | 0.56 | 1.2 | -2.2621 | -7.4388 | 8.4703 | 3.1937 | 3.3 | 2.963 | 1.674 |  |  | 4.368 | 3.4475 | 4.3184 |  | 6.5 | 0.5961 | 0.37 |  | 0 | -15.4721 | -20.6178 | 0 | 10.0305 | -14.4961 | 4.2993 | -8.3 | -7.3
20/05/2025 | 18:00 | 0 | 5.0418 | -10.4359 | 10.0812 | 11.5279 |  | 22.6149 |  | 16.3093 | 6.6268 | 6.268 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 3.5755 | -4.173 | 3.1459 | 3.1064 | 5.3025 | 3.6049 | -3.4373 | 1.1868 |  | -0.4996 | -0.948 | -0.941 | 7.736 | -6.66 | -2.2 | 0.424 | 0.213 | -18.66 | -18.66 |  | -7.45 | -7.45 | 6.9822 | 2.7168 | 20.9542 | 24.7318 | -10.9432 | -10.3148 | -10.3845 | 0.3522 | 0.4629 | -17.5486 | -15.4053 | 5.536 | 26.9437 | -32.5231 | 4.3189 | -4 | -4.2 | -24.7759 | -24.7717 | -3.9059 |  | 0.4425 | 3.4659 | 4.5777 | 3.2416 | -95.3703 | 43.0616 | 43.1532 | -7.6704 | -142.7147 |  |  |  | 21.9251 | 11.4 | 10.01 | -5.87 | 7.11 | -5.8899 | -5.756 | 11.8787 | 9.8855 | -6.6793 | -34.0512 | -33.9396 | 0.499 | 13.2496 |  |  | 52 | -22.3 | -3.11 | 31.052 | 30.8057 | 29.81 | 49.9795 | 50.3295 | -21.8927 | -40.2098 | -18.9115 | 2.7817 | 36.93 | 27.46 | 12.8174 | 12.8937 | -12.5 |  | -15.3286 | -14.9424 | 41.1015 | 0.0153 | -6.4455 | -11 | -9.1 | -5.4871 | 6.5511 | 41.7994 | 16.5195 | 7.15 | -2.09 | 10.53 | -41.2523 | -1.43 | -1.49 | 17.49 | 27.17 | -39.6545 | -20.2273 | -33.1439 | -31.9727 | 22.7752 | 0.2155 | -8.918 | -8.9743 | -22.2835 | -28.3157 | -11.262 | -83.9087 | 6.3274 |  | -5.9313 | -5.2314 | 16.7694 | 7.8656 | 6.6986 | -22.02 | -19.538 | -19.1824 | 8.4148 | 14.06 | -9.79 | 0 | 3.1073 | 21.8599 | -6.7545 | 4.103 |  | 8.7333 | -21.9398 | 0 | 0 | 2.3662 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | -15.7409 | 15.6793 | 16.4724 | 1.8984 | 15.064 | 26.2126 | -18.31 | -3.9181 | 0.4479 | 2.6 | -0.22 | -25.5778 | 0 | 4.622 | 1.818 |  | 33.62 | -29.4384 | -19.1841 | -1.7 | 21.1158 |  | 25.7445 |  | -14.3557 | 3.2344 |  |  | -13.0548 | -18.8657 | -0.4097 | -29.2431 | 4.697 | 4.4292 | 141.4796 | -6.6498 | -9.6408 | -11.6703 | 3.6888 | 7.3327 | 7.5 | 3.0479 | 11.3767 | 13.4422 | -13.83 | 16.7325 | 48.2743 | 2.8785 | 21.7183 | 18.9694 | 19.0099 | -8.5848 | -9.5729 | -10.0745 | -10.6217 |  |  | -27.8988 | -27.3275 | -9.1797 | -9.1909 | 10.56 | 10.54 | -27.6 | -27.7 | 1.1087 | -3.52 | 33.1655 | 20.2066 | 20.2491 | -17.8 | -22.6 | 12 | 11.5 | -18.3844 |  | -63.4551 | -63.0811 | -220.0376 | -4.0809 | -41.9695 | 85.8379 | 77.9637 | 76.2268 | 126.3388 | 18.9732 | 22.6478 | 21.6043 | 32.9985 | 142.1805 | -235.197 | 62.3828 | -47.1632 | -0.5847 |  | -4.88 | -0.361 | -0.367 | 0.24 | 2.32 | -2.1773 | -8.2597 | 8.5557 | 2.1988 | 4.8 | 2.422 | 2.04 | 0 | 0 | 4.2003 | 3.7346 | 2.8856 |  | 6.4 | 1.0666 | 0.31 |  | 0 | -15.7034 | -19.709 | 0 | 11.649 | -14.0382 | 2.6764 | -8.9 | -7.2
20/05/2025 | 18:30 | 0 | 4.8635 | -10.162 | 1.2952 | 11.718 |  | 23.1343 |  | 17.539 | 7.2848 | 6.9773 | -15.54 | -33 | 11 | 3.312 | -24.2 | 3.6939 | -1.707 | 4.1848 | 4.0743 | 7.4032 | 2.864 | -1.7897 | 1.1816 |  | -0.6786 | -0.632 | -0.624 | 9.068 | -4.44 | 2.2 | 1.07 | 0.253 | -15.95 | -15.97 |  | -7.84 | -7.82 | 7.0829 | 2.8543 | 12.8869 | 16.8429 | -8.2959 | -7.6357 | -7.8495 | 0.3144 | 0.7788 | -18.4864 | -16.6109 | 3.9578 | 20.0706 | -19.571 | -4.4166 | 0.3 | 0.3 | -23.9251 | -23.8381 | -3.8573 |  | 8.9669 | 4.8081 | 5.1949 | 3.5084 | -71.5354 | 51.3321 | 51.4237 | -34.0833 | -119.185 |  |  |  | 22.923 | 10.14 | 9.16 | -6.46 | 5.82 | -14.3292 | -14.1953 | 20.3519 | 18.5169 | -6.934 | -41.6632 | -41.3303 | 9.0066 | 5.7692 |  |  | 39.8 | -9.5 | -2.87 | 22.3585 | 22.5268 | 21.7503 | 59.8292 | 60.6023 | -21.4748 | -51.142 | -16.7573 | 3.042 | 35.63 | 28.18 | 12.3486 | 12.3077 | -12.25 |  | -7.7206 | -7.8351 | 28.1141 | 0.0147 | -6.2918 | -11.1 | -9.7 | -5.7654 | 6.1771 | 41.7994 | 15.9628 | 7.09 | -2.28 | 8.289 | -28.4616 | -1.83 | -1.97 | 18.7 | 25.13 | -25.0545 | -12.8818 | -37.4709 | -36.1364 | 30.1559 | 9.2821 | -1.4396 | -1.1763 | -23.7684 | -31.0402 | -11.489 | -51.8607 | -14.0325 |  | -5.492 | -4.8976 | 19.8831 | 5.8554 | 4.7057 | -24.58 | -20.8283 | -20.4751 | 12.25 |  | -8.14 |  | 3.047 | 18.4915 | -7.049 | 3.661 |  | 11.9763 | -24.9799 |  |  | 2.7451 | 0 | 0 |  | 5.0237 | 5.0237 | -22.1042 | 19.2879 | 19.8957 | -2.0561 | 13.1942 | 30.9978 | -21.68 | -2.5081 | 0.404 | 1.76 | 1.2 | -29.2044 | 0 | 4.644 | 1.866 |  | 33.13 | -26.1189 | -15.817 | -1.84 | 21.8183 |  | 25.5934 |  | -16.8615 | 3.4566 |  |  | -12.6125 | -16.2899 | -1.1421 | -24.6214 | 5.5601 | 4.7859 | 157.1172 | -4.8031 | -7.277 | -13.1645 | 3.3276 | 7.5387 | 7.7769 | 2 | 10.0414 | 12.0702 | -10.48 | 13.5233 | 43.4626 | 7.1151 | 25.6155 | 20.5973 | 21.1719 | -8.4942 | -9.124 | -11.0556 | -12.6369 |  | 41.4574 | -30.4038 | -29.8105 | -7.8817 | -7.8927 | 12.28 | 12.38 | -27.5 | -28.3 | 1.1087 | -5.36 | 44.9872 | 20.0056 | 19.89 | -17.8 | -21.8 | 14.9 | 14.5 |  |  | -62.2392 | -42.3018 | -230.7391 | -12.0815 | -39.0971 | 94.7545 | 70.8871 | 82.8793 | 132.0665 | 28.5518 | 21.8806 | 21.569 | 26.2043 | 151.6755 | -238.0552 | 65.1608 | -51.3536 | -0.304 |  | -5.44 | -0.494 | -0.501 | 0.64 | 2 | -3.1093 | -8.7602 | 8.9677 | 2.4918 | 4.8 | 1.455 | 2.234 |  |  | 3.4352 | 3.2857 | 3.1816 |  | 5.7 | 1.2706 | 0.29 |  | 0 | -15.1232 | -20.3851 | 0 | 10.6388 | -14.4353 | 3.2044 | -7.6 | -8.6
20/05/2025 | 19:00 | 0 | 4.8003 | -10.0021 | 6.2733 | 8.0645 |  | 15.1779 |  | 17.6681 | 7.2648 | 7.0883 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.5926 | -13.7756 | 4.3422 | 4.3696 | 7.9645 | 2.6729 | -1.808 | 1.1424 |  | -0.944 | -0.595 | -0.569 | 8.93 | -6.66 | -2.2 | 0.968 | 0.261 | -15.34 | -15.29 |  | -8.04 | -8.05 | 7.2979 | 2.5636 | 14.8542 | 17.7691 | -9.3087 | -7.0998 | -6.8601 | -0.3699 | -0.5159 | -19.1562 | -16.8788 | 3.9578 | 19.6789 | -18.451 | -0.4525 | -1.7 | -1.8 | -24.6389 | -24.6852 | -3.8709 |  | 8.7294 | 4.9269 | 6.1165 | 4.1317 | -67.7816 | 49.3789 | 49.4705 | -24.2684 | -119.6033 |  |  |  | 20.8672 | 10.03 | 9.21 | -7.44 | 5.07 | -9.6407 | -10.1765 | 28.1103 | 25.8239 | -3.4459 | -45.1401 | -45.3055 | 8.4447 | 4.9967 |  |  | 36 | -7.6 | -2.72 | 19.465 | 19.609 | 19.1385 | 59.5036 | 59.9351 | -21.0687 | -51.9346 | -15.7782 | 3.1704 | 32.94 | 27.28 | 12.1924 | 12.2101 | -12.1 |  | -7.4273 | -7.193 | 32.5144 | 0.0149 | -6.2311 | -8.9 | -9.9 | -5.0647 | 5.8031 | 39.5914 | 15.5917 | 6.53 | -1.25 | 6.804 | -31.9318 | -1.46 | -1.51 | 18.75 | 24.67 | -29.0909 | -14.4273 | -37.1678 | -35.4636 | 25.2847 | 5.5041 | -5.2193 | -4.7198 | -25.6142 | -33.0603 | -11.487 | -60.3382 | -12.3644 |  | -5.5553 | -4.9152 | 21.1029 | 2.7349 | 1.5198 | -25.604 | -19.7106 | -19.5372 | 14.1191 |  | -8.37 |  | 2.9893 | 13.5869 | -5.7035 | 5.1697 | 0 | 14.1399 | -26.2223 |  |  | 1.6238 | 4.4473 | 4.2267 | 4.5618 | 0.6698 | 0 | -18.4202 | 19.2447 | 19.2956 | -0.6466 | 15.3125 | 28.8054 | -21.6 | -3.019 | 0.4031 | 1.67 | 1.11 | -26.606 | 0 | 4.796 | 2.515 |  | 33.55 | -28.4589 | -16.8456 | -1.91 | 21.1881 |  | 26.6993 |  | -16.1567 | 3.4579 |  |  |  | -13.0871 | -1.3756 | -25.3777 | 5.3566 | 5.3576 | 158.7815 | -5.0233 | -9.5351 | -12.4446 | 3.9763 | 7.6852 | 7.9509 | 3 | 10.914 | 11.6438 | -10.9 | 16.1471 | 48.8761 | 5.507 | 21.9284 | 19.2133 | 19.8703 | -8.5875 | -8.6621 | -9.8557 | 0 | 41.2628 |  | -32.0572 | -31.5024 | -9.2529 | -8.6149 | 18.24 | 18.39 | -31.5 | -31 | 0.9146 | -6.8 | 45.8598 | 19.1271 | 19.0154 | -18.7 | -21.3 | 15.8 | 15.4 |  | -18.4951 | -62.302 | -41.5864 | -228.5418 | -10.1629 | -36.7819 | 89.2873 | 75.4509 | 87.8179 | 130.3323 | 23.4969 | 31.6513 | 29.2957 | 23.1078 | 147.832 | -238.1901 | 60.7457 | -47.5373 | -0.0232 |  | -6.72 | -0.406 | -0.417 | 1.84 | 0.72 | -3.0049 | -7.4693 | 8.5863 | 3.4867 | 2.6 | -0.912 | -1.629 |  |  | 4.4512 | 3.4434 | 3.3583 |  | 5.6 | 2.2292 | 0.27 |  | 0 | -16.1358 | -20.3743 | 0 | 10.9357 | -14.0567 | 2.7406 | -7.2 | -8.2
20/05/2025 | 19:30 | 0 | 5.0637 | -10.4198 | 6.9138 | 7.8549 |  | 15.1487 |  | 17.0908 | 6.9208 | 6.6656 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.4214 | -13.0985 | 4.1828 | 4.0126 | 7.2991 | 2.395 | -1.8161 | 1.1649 |  | -1.008 | -0.481 | -0.459 | 8.515 | -4.44 | 2.2 | 0.874 | 0.255 | -15.08 | -15.09 |  | -7.58 | -7.6 | 6.9477 | 2.8685 | 13.3291 | 16.2512 | -9.9216 | -6.9659 | -7.5592 | 1.2845 | 1.478 | -19.2901 | -17.2807 | 3.9578 | 21.9554 | -18.6553 | 0.2726 | -1.9 | -2 | -23.7941 | -24.2521 | -3.7775 |  | 7.9332 | 4.8826 | 5.9372 | 3.9078 | -59.4806 | 49.0127 | 49.1043 | -27.2231 | -117.5724 |  |  |  | 20.8573 | 9.74 | 8.81 | -7.9 | 4.83 | -9.3728 | -9.9086 | 26.4346 | 24.142 | -3.195 | -45.1257 | -45.2339 | 7.7335 | 5.1997 |  |  | 37 | -6.3 | -2.56 | 19.1963 | 19.553 | 19.0578 | 60.0491 | 59.4294 | -18.0541 | -52.7596 | -13.637 | 3.0311 | 33.81 | 25.57 | 11.8799 | 11.9171 | -11.91 |  | -7.0281 | -6.6026 | 34.141 | 0.015 | -6.0692 | -8.2 | -8.1 | -5.3418 | 5.4291 | 39.7491 | 15.0351 | 6.18 | -1.26 | 7.0875 | -32.6169 | -1.65 | -1.72 | 17.35 | 24.46 | -29.5455 | -14.3727 | -36.255 | -34.9091 | 25.4303 | 5.3035 | -5.7357 | -5.3937 | -27.0528 | -34.8443 | -11.129 | -59.564 | -15.3419 |  | -5.4458 | -4.669 | 20.1902 | 1.6678 | 1.0566 | -27.652 | -18.5295 | -17.9706 | 15.1543 | 14.21 | -6.6 |  | 2.9019 | 12.114 | -5.7494 | 5.2047 | 0.8783 | 16.0282 | -26.6605 |  |  | 1.0264 | 4.6594 | 4.3245 | 3.3375 | 0 | 0 | -18.2527 | 18.1885 | 18.2008 | -0.6746 |  | 27.8776 | -21.85 | -3.4072 | 0.404 | 2 | 1.05 | -27.8812 |  | 4.488 | 0.443 |  | 33.74 | -28.5022 | -17.0798 | -1.99 | 21.5539 |  | 26.6418 |  | -16.0044 | 3.4599 |  |  | -11.5564 | -11.694 | -0.1305 | -25.9659 | 4.3427 | 5.0087 | 158.794 | -5.2038 | -9.3244 | -12.245 | 3.3546 | 7.3473 | 7.6583 | 3 | 9.6984 | 11.1546 | -12.57 | 15.9704 | 50.7922 | 0 | 20.3367 | 19.0575 | 20.2562 | -8.138 | -8.8131 | -9.7122 | -11.423 |  |  | -32.5901 | -31.5848 | -8.0454 | -8.1992 | 17.91 | 17.72 | -29.7 | -30 | 1.4255 | -7.84 | 45.7996 | 18.376 | 17.9429 | -18.6 | -20.5 | 17.1 | 16.6 |  |  | -57.5157 | -39.1614 | -226.8087 | -8.3974 | -32.6058 | 88.754 | 78.1835 | 88.246 | 130.4742 | 19.3635 | 31.219 | 28.6276 | 18.3293 | 142.6319 | -237.3396 | 55.8417 | -44.5551 | 0.3772 |  | -6 | -0.416 | -0.419 | 1.52 | 1.12 | -2.8929 | -7.4113 | 8.4977 | 3.8407 | 3 | 0.701 | -0.857 |  |  | 4.3649 | 3.9854 | 3.8528 |  | 4.6 | 2.0024 | 0.31 |  | 0 | -15.6261 | -19.6812 | 0 | 11.6059 | -15.4273 | 2.3559 | -6.3 | -9.2
20/05/2025 | 20:00 | 0 | 5.1368 | -10.422 | 6.094 | 7.5299 |  | 14.3251 |  | 15.9738 | 6.4998 | 6.3041 | -13.32 |  | 6.6 |  |  | 3.3321 | -17.1083 | 4.2907 | 4.1828 | 7.6299 | 3.1415 | -1.8324 | 1.1458 |  | -0.9859 | -0.407 | -0.392 | 8.258 | -6.66 | -2.2 | -0.556 | 0.284 | -14.35 | -14.33 |  | -7.81 | -7.7 | 7.6951 | 3.1952 | 11.0226 | 13.8488 | -10.7385 | -6.6979 | -7.1169 | 10.7356 | 18.6538 | -21.7014 | -20.8976 | 5.1414 | 29.4543 | -20.2257 | 1.8152 | -2.8 | -2.8 | -22.4076 | -22.4547 | -3.6962 |  | 6.961 | 4.7786 | 5.9399 | 3.6684 | -46.8764 | 46.4797 | 46.5407 | -27.02 | -114.4243 |  |  |  |  | 9.83 | 8.78 | -8.05 | 4.71 | -9.6407 | -9.5068 | 26.0234 | 23.7256 | -3.2165 | -44.8152 | -44.8383 | 7.2117 | 5.2207 |  |  | 39 | -8.8 | -2.45 | 20.3167 | 20.4804 | 20.1607 | 60.054 | 59.8455 | -18.8408 | -53.262 | -15.1928 | 2.9663 | 32.25 | 24.73 | 11.0986 | 11.2335 | -10.98 |  | -7.0181 | -6.6788 | 35.0067 | 0.015 | -5.5884 | -5.6 | -5.7 | -5.3296 | 5.0551 | 38.4874 | 14.4785 | 5.78 | -0.82 | 7.8975 | -35.182 | -0.83 | -0.88 | 16.44 | 24.53 | -29.7455 | -15.7545 | -38.1159 | -36.2545 | 25.9077 | 5.1876 | -6.289 | -5.9409 | -27.7546 | -34.9414 | -11.526 | -58.2129 | -13.8912 |  | -5.4322 | -4.7991 | 22.0978 | 0.8907 | 0.453 | -25.604 | -20.1134 | -19.8693 | 15.4776 |  | -8.68 |  | 2.761 | 11.6751 | -5.7382 | 5.2025 | 0.8283 | 16.4228 | -28.1941 |  |  | 0.9943 | 4.4495 | 4.3944 | 3.3742 | -0.1675 | 0 | -17.5829 | 19.2065 | 19.1924 | -0.5976 |  | 28.3952 | -21.88 | -2.4184 | 0.4287 | 1.31 | 2.88 | -27.8351 |  | 4.529 | 0.705 |  | 34.28 | -29.1847 | -18.0064 | -1.95 | 22.9605 |  | 27.3028 |  | -15.9154 | 3.3977 |  |  |  | -13.6098 | 1.1727 | -27.2264 | 5.4096 | 5.8897 | 161.8417 | -5.5023 | -9.9352 | -11.9803 | 6.3117 | 7.2521 | 7.3656 |  | 13.326 | 15.1182 | -11.73 | 13.0716 | 45.3425 | 7.8414 | 21.532 | 19.8757 | 20.4397 | -9.4656 | -9.455 | -10.2703 | -11.8258 |  |  | -33.3866 | -33.2108 | -9.1115 | -8.0892 | 16.05 | 15.73 | -18.7 | -19.2 | 1.4072 | -7.36 | 46.8017 | 17.151 | 16.7717 | -18.7 | -20.5 | 17.9 | 17.4 | -18.5784 |  | -56.3762 | -38.9095 | -225.4691 | -10.6659 | -33.745 | 90.3535 | 73.6149 | 88.1905 | 136.241 | 25.7221 | 32.998 | 30.9289 | 21.6519 | 146.1311 | -242.5009 | 57.939 | -45.6586 | 0.1892 |  | -3.2 | -0.412 | -0.416 | -1.12 | 3.52 | -2.6872 | -9.8131 | 7.1489 | 1.4084 | 8 | 1.769 | 1.956 |  |  | 4.0078 | 3.2683 | 3.6101 |  | 4.1 | 3.3341 | 0.24 |  | -3.4515 | -15.2953 | -19.5078 | -1.064 | 10.38 | -14.1674 | 2.4497 | -6.2 | -8.3
20/05/2025 | 20:30 | 0 | 5.1207 | -10.5237 | 9.0001 | 7.2158 |  | 13.8937 |  | 15.8847 | 6.3848 | 6.0622 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.4219 | -16.8998 | 3.709 | 3.5548 | 6.6774 | 2.8035 | -1.8316 | 1.2093 |  | -0.9776 | -0.522 | -0.5 | 7.814 | -6.66 | -2.2 | -0.545 | 0.268 | -15.09 | -15.12 |  | -8.24 | -8.33 | 8.3022 | 3.0983 | 15.327 | 18.7691 | -11.9307 | -6.2961 | -6.7277 | 1.5231 | 1.6577 | -19.9599 | -17.9505 | 4.3523 | 22.2972 | -17.5117 | 2.9856 | -3.2 | -3.4 | -24.9729 | -24.9953 | -3.5592 |  | 6.8089 | 4.8414 | 5.5994 | 3.8557 | -64.4856 | 48.4634 | 48.5549 | -21.4409 | -126.2532 |  |  |  | 20.1687 | 9.68 | 8.38 | -8.25 | 4.98 | -8.1672 | -7.8993 | 25.1758 | 23.3178 | -2.1612 | -44.4228 | -44.5269 | 6.3003 | 4.3051 |  |  | 34.9 | -5.2 | -2.61 | 20.0507 | 20.2705 | 19.2963 | 63.1496 | 62.939 | -18.9586 | -55.8918 | -14.8525 | 3.0755 | 30.24 | 23.95 | 10.3174 | 10.4523 | -10.75 |  | -6.2731 | -5.7707 | 37.1309 | 0.015 | -5.5064 | -3.4 | -3.9 | -5.4211 | 4.307 | 38.0142 | 13.1796 | 4.88 | -0.63 | 8.154 | -35.227 | -1.8 | -1.86 | 17.53 | 24.23 | -32.3818 | -15.1455 | -35.6346 | -35.0364 | 22.4535 | 2.2095 | -8.6523 | -8.9821 | -23.9551 | -30.0372 | -11.218 | -66.4851 | -14.5841 |  | -4.976 | -4.3565 | 18.4382 | -1.0777 | -1.8387 | -25.604 | -21.5318 | -21.2812 | 10.599 | 14.1 | -8.39 |  | 2.5283 | 8.2134 | -6.0372 | 4.8626 | 1.6343 | 11.0808 | -24.6999 |  |  | 0.948 | 4.5876 | 4.2186 | 3.6204 | -0.8373 | -1.0047 | -16.0758 | 18.5918 | 18.1457 | 0.1225 | 15.2594 | 26.6227 | -21.41 | -3.1051 | 0.4022 | 1.49 | 2.61 | -26.3044 |  | 4.387 | 0.719 |  | 35.58 | -29.4448 | -17.9956 | -1.5 | 23.7789 |  | 26.927 |  | -16.123 | 3.311 |  |  | -12.2314 | -12.5681 | 3.5897 | -28.6549 | 6.0204 | 6.578 | 157.9244 | -5.8979 | -9.2902 | -11.9307 | 2.2617 | 6.7248 | 7.0096 | 2 | 11.1715 | 12.4464 | -12.15 | 16.3261 | 50.1366 | 4.4309 | 18.2627 | 18.4022 | 20.6964 | -7.7272 | -9.0971 | 0 | 0 |  |  | -32.5351 | -31.9474 | -8.4882 | -8.2393 | 17.16 | 17.28 | -27.4 | -27.8 | 1.3889 | -7.36 | 46.334 | 18.0151 | 17.8415 | -18.7 | -21.3 | 16.6 | 16.2 |  |  | -57.0571 | -40.6481 | -226.5024 | -10.2555 | -30.9993 | 85.1631 | 79.8083 | 90.609 | 129.9583 | 19.9434 | 31.4884 | 29.1187 | 16.5755 | 143.8035 | -239.2613 | 56.258 | -44.2647 | 0.1892 |  | -4.96 | -0.547 | -0.552 | 0.16 | 1.36 | -2.3977 | -7.5273 | 8.0308 | 2.1408 | 4 | 1.767 | 1.576 |  |  | 3.9233 | 3.2272 | 3.851 |  | 6.5 | 2.439 | 0.04 |  | 0 | -16.1296 | -20.7658 | 0 | 11.8485 | -14.8131 | 1.9395 | -7.7 | -7.2
20/05/2025 | 21:00 | 0 | 5.0837 | -10.5466 | 11.8671 | 7.0309 |  | 13.5171 |  | 14.7746 | 5.6858 | 5.3374 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.14 |  | 3.4105 | -21.4386 | 3.6582 | 3.5207 | 6.4565 | 3.3506 | -1.5041 | 1.1305 |  | -1.1674 | -0.436 | -0.467 | 8.25 | -6.66 | -4.4 | -0.618 | 0.269 | -14.64 | -14.65 |  | -8.41 | -8.41 | 8.437 | 3.3787 | 14.3669 | 16.1226 | -12.8664 | -7.0998 | -7.1696 | 10.0139 | 18.2512 | -22.7731 | -20.4957 | 5.9305 | 28.7782 | -19.0244 | 2.0383 | -3 | -3.1 | -23.3942 | -23.6568 | -3.4493 |  | 7.2521 | 4.7222 | 5.522 | 3.5439 | -59.7247 | 47.1206 | 47.1816 | -24.0832 | -124.0541 |  |  |  |  | 9.43 | 8.18 | -8.41 | 4.81 | -9.3728 | -9.2388 | 26.8645 | 24.726 | -2.479 | -41.6618 | -41.9861 | 6.3068 | 7.8833 |  |  | 42.4 | -13.2 | -2.53 | 21.9602 | 21.8181 | 21.6038 | 61.7233 | 62.1752 | -17.722 | -54.769 | -13.4179 | 3.0657 | 30.78 | 22.92 | 9.6924 | 9.7687 | -10.53 |  | -9.4038 | -9.0672 | 45.499 | 0.0148 | -5.4404 | -3 | -1.6 | -5.4614 | 3.559 | 36.1216 | 12.0663 | 4.1 | -0.25 | 7.236 | -43.8325 | -1.58 | -1.63 | 21.12 | 24.08 | -39.4545 | -19.7636 | -38.3611 | -37.6545 | 16.362 | -2.6081 | -13.6076 | -13.3187 | -26.2281 | -32.4415 | -10.574 | -63.4368 | -15.7016 |  | -5.8368 | -5.6805 | 20.4486 | -3.012 | -3.8314 | -27.14 | -23.1967 | -22.935 | 12.6287 | 13.94 | -6.45 |  | 2.3725 | 5.1084 | -7.5265 | 3.3023 | 4.1597 | 14.1595 | -27.0777 | 0 | 0 | 0.9698 | 5.0398 | 4.4786 | 3.907 | -0.1675 | -0.3349 | -20.2622 | 20.1735 | 20.1967 | -2.4188 | 15.5082 | 31.4665 | -20.5 | -2.5081 | 0.3747 | 1.86 | 0.4 | -29.6428 |  | 4.297 | 0.776 |  | 34.07 | -28.8068 | -15.9564 | -1.63 | 22.3182 |  |  |  | -15.3451 | 3.1883 |  |  |  | -11.2842 | 2.9885 | -29.6633 | 7.3603 | 6.4817 | 160.6542 | -6.5179 | -9.9297 | -11.0152 | 2.3507 | 6.2047 | 6.4321 |  | 11.4239 | 12.7086 | -11.73 | 13.7713 | 48.8281 | 7.2609 | 19.9781 | 20.7751 | 20.162 | -8.0291 | -9.4185 | 0 | -12.8222 |  | 45.7222 | -32.5296 | -31.9419 | -7.0193 | -7.1582 | 17.96 | 18.05 | -28.6 | -28.8 | 1.4255 | -8.64 | 45.1384 | 21.127 | 21.0161 | -19.5 | -21.9 | 16.6 | 16.2 |  | -18.4095 | -55.7455 | -38.5789 | -228.1539 | -11.179 | -28.1735 | 89.6204 | 75.7452 | 88.5504 | 131.6848 | 22.4314 | 30.527 | 30.5818 | 20.7443 | 145.8427 | -234.3591 | 57.8362 | -45.8818 | -0.1868 |  | -3.84 | -0.412 | -0.416 | -0.64 | 1.68 | -1.476 | -7.7348 | 9.2027 | 2.8733 | 2.6 | 0.895 | 1.436 |  |  | 4.0724 | 3.3813 | 3.0309 |  | 6.5 | 2.2526 | -0.05 |  | 0 | -15.5819 | -20.7158 | 0 | 11.9795 | -14.2384 | 2.2136 | -8.2 | -6.1
20/05/2025 | 21:30 | 0 | 4.7438 | -9.8819 | 10.7917 | 6.9289 |  | 13.0807 |  | 14.2967 | 5.5558 | 5.2821 | -11.1 |  | 6.6 |  | -22 | 3.0065 | -17.6675 | 3.5369 | 3.3706 | 6.2101 | 4.1731 | -1.4989 | 1.1432 |  | -1.2812 | -0.631 | -0.616 | 8.188 | -8.88 |  | -0.534 | 0.26 | -15.85 | -15.82 |  | -8.75 | -8.79 | 8.594 | 3.2842 | 19.3804 | 21.2654 | -13.5829 | -7.2338 | -7.3244 | 0.6514 | 0.8313 | -19.2901 | -17.2807 | 4.7469 | 23.9293 | -18.5589 | 2.9852 | -2.9 | -3.1 | -25.659 | -25.6016 | -3.4214 |  | 6.4457 | 5.1708 | 5.3594 | 3.5417 | -75.5638 | 49.9283 | 49.9588 | -15.478 | -135.7562 |  |  |  | 21.2465 | 10 | 6.9 | -8.8 | 9.28 | -7.3635 | -7.3635 | 25.5836 | 23.6918 | -1.6237 | -45.6834 | -45.284 | 6.0453 | 5.2045 |  |  | 36 | -6.6 | -2.5 | 19.723 | 19.9593 | 19.3274 | 67.6973 | 67.7576 | -20.2393 | -60.2881 | -15.4119 | 3.1483 | 29.67 | 22.54 | 8.7549 | 8.9874 | -9.82 |  | -7.1389 | -6.7622 | 43.2393 | 0.015 | -4.9775 | 0 | 0 | -5.5273 | 2.811 | 35.6485 | 10.7675 | 3.04 | -0.22 | 9.234 | -42.5524 | -1.78 | -1.84 | 15 | 23.31 | -38.8364 | -19.5909 | -37.2497 | -35.6909 | 12.7903 | -7.785 | -17.9109 | -17.4712 | -24.6889 | -30.0522 | -11.54 | -72.5047 | -10.0458 |  | -7.6585 | -7.3363 | 20.8469 | -4.3223 | -4.678 | -27.652 | -22.8119 | -22.5111 | 11.4399 |  | -5.89 | 0 | 2.2195 | 2.7548 | -7.4901 | 3.3401 | 3.8899 | 11.6924 | -26.9439 |  |  | 0.9939 | 5.041 | 4.4756 | 3.7939 | -1.5071 | -2.0095 | -18.0853 | 18.509 | 19.3728 | -0.901 | 15.5757 | 30.0212 | -20.31 | -2.6143 | 0.3509 | 1.9 | 0.96 | -27.9434 |  | 4.223 | 0.812 |  | 34.75 | -30.1551 | -17.3453 | -1.3 | 23.023 |  | 27.1841 |  | -14.7358 | 3.0439 |  |  | -12.6198 | -10.8894 | 3.106 | -32.1002 | 9.9465 | 8.1475 | 156.0641 | -7.3368 | -10.4781 | -10.5081 | 2.2861 | 5.5309 | 5.6253 | 2 | 10.8477 | 12.4574 | -12.15 | 15.2642 | 47.3896 | 4.6648 | 20.2454 | 19.4826 | 19.5005 | -7.3373 | -8.7134 | -11.6135 | -10.318 | 45.9638 |  | -31.5958 | -31.0025 | -6.1953 | -6.422 | 17.73 | 17.56 | -28.5 | -28.7 | 1.5647 | -8.8 | 40.2037 | 23.2127 | 23.0683 | -19.5 | -21.8 | 14.9 | 14.5 |  |  | -55.5255 | -44.1486 | -224.0057 | -9.63 | -29.4295 | 87.7421 | 77.6405 | 84.547 | 129.4243 | 21.2879 | 30.7694 | 30.125 | 22.3712 | 143.0839 | -236.7745 | 56.9054 | -44.9105 | -0.6311 |  | -4.4 | -0.518 | -0.528 | -0.16 | 1.6 | -1.3956 | -7.8813 | 8.8212 | 3.4867 | 3 | 0.437 | 2.018 | 1.0465 | 1.1326 | 3.6005 | 3.8182 | 4.3101 |  | 6.6 | 2.3992 | -0.17 |  | 0 | -16.6806 | -19.8338 | 0 | 12.7853 | -14.7744 | 1.6027 | -8.7 | -5.4
20/05/2025 | 22:00 | 0 | 4.8002 | -9.9376 | 7.7253 | 6.6534 |  | 12.606 |  | 13.3416 | 5.1008 | 4.7484 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.2783 | -13.3283 | 3.849 | 3.7172 | 6.81 | 4.2474 | -0.4148 | 1.1504 |  | -0.8236 | -0.73 | -0.71 | 7.912 | -8.88 | -6.6 | -0.526 | 0.246 | -15.79 | -15.85 |  | -9.24 | -9.25 | 7.9116 | 3.4277 | 20.1827 | 21.1908 | -13.3252 | -5.8942 | -6.2979 | 1.4309 | 0.9387 | -19.692 | -17.2807 | 4.7469 | 24.4694 | -18.9766 | 10.2115 | -6.3 | -6.6 | -27.3833 | -26.8094 | -3.5127 |  | 5.4287 | 4.5018 | 5.1971 | 3.5099 | -84.8414 | 52.4613 | 52.5529 | -24.6146 | -147.4002 |  |  |  | 21.2664 | 9.52 | 6.07 | -9.35 | 9.45 | -11.784 | -11.1142 | 29.8211 | 27.8432 | -0.0352 | -33.7157 | -33.8479 | 4.7187 | 5.4258 |  |  | 33.7 | -7.9 | -2.51 | 24.461 | 24.4889 | 23.9114 | 73.6461 | 73.83 | -19.6646 | -65.7853 | -15.39 | 2.6494 | 27.74 | 20.65 | 8.2861 | 8.4991 | -9.86 |  | -7.179 | -7.1135 | 35.5989 | 0.0148 | -4.8576 | 0 | 0 | -5.6311 | 1.5019 | 34.3868 | 8.912 | 1.68 | -0.16 | 9.1935 | -34.937 | -1.83 | -1.87 | 14.61 | 21.99 | -30.9636 | -15.4727 | -37.5788 | -35.9727 | 13.9312 | -6.0248 | -15.8022 | -16.1894 | -25.4991 | -30.4694 | -11.114 | -63.0419 | -12.4022 |  | -8.0176 | -7.5659 | 21.6877 | -8.7157 | -9.1955 | -23.556 | -22.5056 | -22.1626 | 12.3936 | 13.79 | -5.72 | -0.1 | 2.2124 | -4.5621 | -7.8024 | 3.0766 | 4.224 | 13.1131 | -28.1305 |  |  | 0.9892 | 4.0867 | 4.4386 | 3.5044 | 2.1769 | 2.0095 | -17.5829 | 19.1067 | 19.0916 | -0.9345 | 15.5613 | 29.4646 | -20.6 | -2.6143 | 0.3536 | 1.98 | 1.74 | -28.5764 |  | 4.234 | 0.851 |  | 34.92 | -28.6031 | -16.6146 | -1.4 | 22.8975 |  | 26.512 |  | -14.3013 | 2.8572 |  |  | -12.4697 | -11.293 | 4.2641 | -33.8649 | 7.7213 | 7.8181 | 149.1245 | -8.1893 | -10.2994 | -10.3002 | 2.4547 | 5.1427 | 5.3089 |  | 11.4164 | 14.076 | -10.9 | 15.6603 | 49.3011 | 6.8893 | 20.181 | 19.5798 | 20.2352 | -7.9869 | -9.1855 | -10.5449 | 0 |  |  | -30.0412 | -29.3875 | -4.6826 | -4.6453 | 17.84 | 17.67 | -29.5 | -29.1 | 1.3724 | -9.68 | 34.6508 | 23.8111 | 23.6872 | -20.4 | -22.2 | 13.3 | 12.7 | -18.3376 |  | -53.9433 | -40.947 | -223.8999 | -11.2092 | -24.791 | 86.477 | 78.2488 | 83.702 | 126.8952 | 19.1025 | 29.3857 | 31.4134 | 22.939 | 140.2189 | -235.078 | 56.4933 | -44.9419 | -1.0779 |  | -3.52 | -0.423 | -0.425 | -0.88 | 2.08 | -1.2953 | -8.0278 | 9.2027 | 3.8682 | 2 | 0.875 | 0.904 | 1.9478 | 2.126 | 4.1419 | 3.8057 | 4.1302 |  | 7.4 | 3.3377 | -0.28 |  | 0 | -16.6262 | -19.5652 | 0 | 12.5062 | -13.9885 | 1.597 | -9.1 | -4.6
20/05/2025 | 22:30 | 0 | 4.1462 | -8.7703 | 8.2429 | 10.0251 |  | 19.0244 |  | 12.344 | 4.5389 | 4.1991 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.6893 | -1.4867 | 3.4262 | 3.2692 | 6.0164 | 4.316 | -0.2054 | 1.1416 |  | -0.842 | -0.908 | -0.904 | 7.937 | -8.88 | -6.6 | -0.069 | 0.232 | -17.09 | -17.24 |  | -9.17 | -9.17 | 7.6967 | 3.5447 | 22.3426 | 23.8068 | -12.6082 | -7.2338 | -7.3365 | -0.4643 | -0.0635 | -18.3524 | -16.343 | 4.7469 | 24.5857 | -24.356 | 11.1608 | -6.5 | -6.9 | -27.8279 | -27.771 | -3.4904 |  | 3.4799 | 4.2789 | 5.2532 | 3.4738 | -102.5422 | 50.9964 | 50.5997 | -21.1699 | -153.7456 |  |  |  | 19.2306 | 9.04 | 5.64 | -10.1 | 8.54 | -9.7747 | -9.6407 | 27.3267 | 25.1432 | -2.7714 | -34.7893 | -34.8824 | 4.0789 | 5.8812 |  |  | 32 | -7.8 | -2.41 | 22.3441 | 22.6936 | 21.6185 | 76.5739 | 76.3461 | -20.7673 | -66.7923 | -17.0421 | 2.5579 | 27.99 | 19.64 | 7.3486 | 7.5226 | -9.11 |  | -7.2801 | -7.2536 | 38.9185 | 0.0149 | -4.5384 | 2.3 | 2.3 | -5.8057 | 0.1929 | 34.0713 | 7.2421 | 0.68 | -0.02 | 9.8955 | -39.9273 | -6.58 | -6.68 | 22.11 | 21.48 | -35.4727 | -17.9364 | -36.6565 | -35.2636 | 11.3639 | -7.428 | -17.5088 | -17.5973 | -22.9376 | -25.4788 | -10.954 | -69.0898 | -11.2242 |  | -7.6743 | -7.1792 | 23.4613 | -9.8991 | -9.4618 | -16.388 | -22.2921 | -22.1548 | 10.4321 | 13.56 | -5.87 | 0 | 1.8057 | -6.3465 | -8.0081 | 2.788 | 4.6769 | 10.4439 | -27.1279 |  |  | 0.9744 | 5.2606 | 5.2561 | 4.0817 | 0 | 0.5024 | -19.7598 | 18.1127 | 17.9516 | -0.8312 | 15.5424 | 32.033 | -19.82 | -2.7279 | 0.3509 | 2.09 | -0.77 | -30.4566 | 0 | 4.351 | 0.646 |  | 33.97 | -29.8111 | -16.834 | -1.61 | 21.8779 |  | 25.1031 |  | -14.2475 | 2.6592 |  |  | -12.233 | -11.4237 | 4.5861 | -35.0413 | 6.6109 | 7.529 | 137.8225 | -9.1829 | -8.913 | -10.3857 | 2.7194 | 4.4688 | 4.5653 | 2.1323 | 10.522 | 12.1958 | -11.73 | 15.5302 | 51.045 | 4.2256 | 18.5472 | 19.4427 | 19.8932 | -7.4086 | -8.8251 | 0 | -11.7316 |  |  | -29.9478 | -28.8711 | -4.3992 | -4.1758 | 17.42 | 17.17 | -26.8 | -27.8 | 1.4255 | -9.6 | 31.4665 | 24.4454 | 23.7736 | -20.8 | -20.9 | 13.5 | 12.8 | -18.5402 |  | -53.5564 | -42.566 | -224.1205 | -9.4983 | -20.8483 | 85.4064 | 81.2889 | 83.1497 | 124.6936 | 19.5288 | 31.0777 | 29.1048 | 23.0557 | 139.6635 | -234.3213 | 56.239 | -45.7284 | -1.0535 |  | -3.04 | -0.154 | -0.161 | -1.76 | 2.32 | -0.721 | -8.3207 | 8.7022 | 4.4846 | 2.9 | 0.885 | 2.436 | 2.7848 | 3.1643 | 3.6561 | 3.5201 | 3.2386 |  | 7 | 3.4702 | -0.31 |  | 0 | -16.4346 | -20.1583 | 0 | 12.1606 | -14.6275 | 2.4444 | -8.9 | -4.8
20/05/2025 | 23:00 | 0 | 3.8237 | -8.0574 | 10.9532 | 9.5842 |  | 18.4757 |  | 11.112 | 4.0039 | 3.7983 | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 3.1341 | -4.5835 | 2.9791 | 2.7002 | 4.9728 | 3.8567 | -0.3563 | 1.1867 |  | -0.8501 | -0.918 | -0.901 | 7.62 | -11.1 | -8.8 | 0.093 | 0.216 | -17.24 | -17.52 |  | -9.09 | -9.1 | 6.839 | 3.1964 | 21.6627 | 23.035 | -14.3591 | -10.9846 | -10.4609 | 13.1738 | 14.6439 | -19.1562 | -19.692 | 6.3251 | 35.5797 | -26.4151 | 10.944 | -6.6 | -7.1 | -25.7824 | -25.665 | -3.4964 |  | -0.8123 | 5.0974 | 3.3434 | 2.3036 | -97.6287 | 46.5712 | 46.6628 | -14.7172 | -159.2297 |  |  |  | 16.2068 | 8.59 | 5.34 | -11.86 | 7.19 | -13.3915 | -12.8557 | 18.0082 | 15.7115 | -4.9821 | -34.1124 | -34.9667 | -0.8119 | 4.8507 |  |  | 27.5 | -6.3 | -2.1 | 20.9514 | 20.0414 | 18.6007 | 79.7386 | 79.4585 | -23.7445 | -64.3248 | -20.1666 | 2.3356 | 29.25 | 19.07 | 6.4111 | 6.6437 | -8.45 |  | -7.5914 | -7.0308 | 37.5725 | 0.0151 | -4.2822 | 6.9 | 7 | -6.8762 | -0.748 | 34.8599 | 5.9433 | -0.37 | -0.46 | 9.0315 | -36.8621 | -6.8 | -6.92 | 21.04 | 19.94 | -36.5273 | -16.9273 | -36.1778 | -33.7727 | 9.7233 | -12.114 | -21.0655 | -20.1958 | -19.225 | -23.558 | -10.417 | -74.8008 | -6.1668 |  | -7.0811 | -5.9773 | 15.3832 | -10.0602 | -10.0799 | 7.184 | -22.8764 | -23.4579 | 5.5992 | 0 | -7.68 | 1.9 | 1.7847 | -6.2832 | -7.4996 | 3.3341 | 4.5283 | 7.9894 | -22.1177 |  |  | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.1722 | -14.9036 | 18.6219 | 18.2817 | 2.9864 | 18.399 | 29.6062 | -19.63 | -3.8137 | 0.3152 | 1.45 | -0.89 | -29.428 |  | 4.264 | 0.472 |  | 34.69 | -31.8788 | -19.996 | -1.43 | 22.3722 |  | 19.9679 |  | -7.9419 | 2.4129 |  |  | -12.6365 | -13.9416 | 2.9747 | -30.5036 | 6.3165 | 6.67 | 138.557 | -5.7307 | -9.5006 | 2.7799 | 2.5215 | 3.9488 | 4.0106 | 1.8695 | 9.8773 | 11.9629 | -10.48 | 15.5668 | 52.7669 | 3.984 | 17.152 | 18.9817 | 17.9354 | -6.0957 | -7.6735 | -9.9807 | -11.9981 |  |  | -29.9203 | -29.3216 | -4.4073 | -4.4892 | 19.02 | 19.01 | -27.5 | -27.6 | 1.4255 | -10.56 | 34.2539 | 21.4591 | 21.3277 | -21.2 | -20.9 | 15.4 | 14.9 |  | -18.3374 | -51.8364 | -47.2564 | -226.1823 | -7.8925 | -16.9405 | 82.4966 | 82.625 | 86.6739 | 124.9122 | 15.0093 | 33.1372 | 31.6621 | 22.5212 | 136.7648 | -233.8865 | 52.1266 | -41.7386 | -0.6555 |  | -2.64 | -0.098 | -0.101 | -2.08 | 2.8 | -0.9955 | -8.8457 | 8.8212 | 5.098 | 2.7 | 1.357 | 0.904 |  |  | 3.7847 | 2.8835 | 3.0689 |  | 6.4 | 3.2964 | -0.38 |  |  | -17.2199 | -20.6689 | 1.2372 | 12.9188 | -15.9922 | 2.0462 | -7.8 | -4.8
20/05/2025 | 23:30 | 0 | 3.3999 | -7.2766 | 13.764 | 9.5698 |  | 18.1477 |  | 9.6117 | 3.5489 | 5.0285 | -6.66 |  | 2.2 | 2.484 |  | 3.0834 | 0.104 | 2.8186 | 2.6512 | 4.864 | 4.1576 | -0.4427 | 1.2102 |  | -1.2535 | -1.071 | -1.024 | 7.969 | -13.32 | -8.8 | 0.052 | 0.217 | -18.4 | -18.34 |  | -9.07 | -8.87 | 6.6414 | 3.4788 | 21.1231 | 22.5689 | -17.0766 | -8.7073 | -8.7201 | -0.3197 | -0.2057 | -13.128 | -11.5205 | 5.9305 | 29.0904 | -18.1364 | 10.5825 | -6.3 | -6.8 | -28.2805 | -28.0672 | -3.7174 |  | 0.7841 | 5.0793 | 3.2666 | 2.4034 | -123.661 | 50.2945 | 50.4166 | -6.8792 | -175.621 |  |  |  |  | 8.77 | 5.22 | -12.24 | 7.96 | -16.4725 | -15.9367 | 16.3162 | 14.327 | -6.851 | -31.9753 | -31.6813 | -0.3992 | 6.6392 |  |  | 30.2 | -9.1 | -2.33 | 20.8157 | 21.779 | 20.8397 | 82.4464 | 83.4058 | -22.7277 | -68.4203 | -19.4873 | 2.0477 | 32.86 | 17.43 | 5.7861 | 5.9601 | -8.04 |  | -8.1841 | -8.1422 | 39.7297 | 0.0153 | -3.9953 |  |  | -7.3511 | -1.6831 | 34.8599 | 4.6445 | -1.3 | -0.97 | 9.2205 | -36.8821 | -6.93 | -7.07 | 20.27 | 19.35 | -35.9273 | -17.0636 | -37.076 | -35.0818 | 10.0059 | -14.4862 | -22.7332 | -22.8246 | -26.7214 | -20.0545 | -9.387 | -85.0003 | -4.736 |  | -8.4563 | -7.3845 | 12.6404 | -6.6841 | -6.9124 | -5.636 | -21.4497 | -21.4879 | 6.1509 | 13.57 | -12.5 | 3.5 | 1.4088 | 1.1233 | -7.1963 | 3.699 | 4.1356 | 11.3286 | -19.8261 |  |  | 0.9578 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.3633 | -14.5687 | 17.7319 | 17.6593 | 4.2453 | 20.3859 | 31.4665 | -18.7 | -3.2131 | 0.3152 | 1.88 | -1.65 | -31.0348 |  | 4.461 | 0.505 |  | 34.39 | -34.4405 | -20.5647 | -1.31 | 21.769 |  | 19.3461 |  | -7.7959 | 2.2743 |  |  | -11.827 | -14.398 | 4.0154 | -31.428 | 6.6814 | 6.2069 | 130.8952 | -6.487 | -9.2484 | 2.6758 | 2.9841 | 4.0147 | 4.0027 | 2 | 9.1872 | 12.2179 | -13.83 | 17.1374 | 57.2003 | 0 | 16.2482 | 16.9458 | 16.2194 | -6.6541 | -8.3214 | 0 | -10.0475 |  |  | -30.5411 | -29.8654 | -3.4101 | -3.3128 | 18.58 | 18.51 | -27.3 | -27.5 | 1.4255 | -11.12 | 32.3602 | 21.711 | 21.5764 | -21.6 | -19.6 | 14.9 | 14.2 |  | -18.3452 | -51.9146 | -52.9041 | -222.3656 | -5.006 | -20.0688 | 77.7242 | 84.905 | 85.9116 | 121.5654 | 12.7505 | 28.051 | 27.0906 | 20.8997 | 130.3788 | -233.3255 | 48.2963 | -38.8639 | -0.6091 |  | -2.24 | -0.235 | -0.24 | -2.32 | 2.56 | -0.8886 | -8.8762 | 7.7378 | 5.275 | 3.7 | 1.955 | 0.952 |  |  | 4.6869 | 4.3494 | 3.6752 |  | 5.7 | 2.675 | -0.46 |  |  | -17.2883 | -20.8832 | 1.2963 | 12.5294 | -14.9184 | 1.4857 | -7.5 | -4.8
21/05/2025 | 00:00 | 0 | 2.7863 | -5.9204 | 7.5765 | 9.3198 |  | 17.6133 |  | 8.509 | 3.1439 | 4.625 | -11.1 | -26.4 |  | 3.312 |  | 3.1735 | 6.1876 | 2.6732 | 2.3684 | 4.4869 | 4.0913 | -0.3311 | 1.1901 |  | -1.2495 | -1.523 | -1.494 | 7.839 | -8.88 | -8.8 | 0.338 | 0.203 | -16.37 | -16.39 |  | -11.24 | -11.27 | 6.3353 | 3.539 | 19.2396 | 20.8444 | -16.993 | -10.7167 | -12.5712 | 8.5104 | 13.0761 | -14.0657 | -13.262 | 7.9033 | 35.4275 | -22.7545 | 10.7922 | -6.4 | -6.9 | -24.5997 | -24.1908 | -3.8022 |  | -3.2245 | 4.1994 | 3.4417 | 2.4306 | -118.3813 | 42.5733 | 42.6649 | 4.0652 | -179.8234 |  |  |  | 15.1689 | 8.89 | 4.92 | -12.12 | 7.55 | -17.8121 | -17.2763 | 19.9245 | 17.9899 | -6.9709 | -29.0822 | -29.115 | -1.9574 | 8.3578 |  |  | 33.6 | -13.5 | -2.19 | 21.9582 | 22.6985 | 21.2893 | 82.623 | 82.7789 | -27.192 | -63.1807 | -24.6211 | 1.973 | 34.12 | 16.6 | 5.0049 | 5.2765 | -7.63 |  | -10.7207 | -10.316 | 40.8132 | 0.0151 | -3.6882 | 9.3 | 9.4 | -6.3318 | -2.2441 | 33.2828 | 3.9023 | -1.78 | -0.65 | 9.045 | -41.7224 | -7.02 | -7.1 | 19.15 | 18.48 | -40.8909 | -18.7364 | -38.8766 | -37.4636 |  | -19.8118 | -27.8502 | -27.8559 | -21.0678 | -23.6405 | -9.801 | -95.6468 | -6.4384 |  | -8.5518 | -8.0384 | 15.7763 | -9.174 | -9.5803 | 6.16 | -25.2194 | -25.0278 | 4.3206 | 0 | -16.65 | 0 | 1.7348 | -4.3969 | -5.7609 | 5.1248 | 1.776 | 6.3858 | -21.608 |  |  | 0.9555 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.6983 | -17.0805 | 20.8289 | 21.0711 | 1.1775 | 17.9062 | 31.4665 | -18.1 | -2.6143 | 0.2978 | 2.77 | -0.91 | -31.2714 |  | 4.49 | 0.437 |  | 36.74 | -31.2123 | -18.2126 | -1.78 | 14.8413 |  | 24.7369 |  | -13.4972 | 2.1253 |  |  | -11.4003 | -8.9069 | 3.7209 | -38.5707 | 5.6296 | 5.7059 | 134.1931 | -11.1369 | -8.6536 | -10.7374 |  | 3.8243 | 3.7654 | 2.3834 | 12.1481 | 13.6133 | -10.48 | 17.5297 | 48.3931 | 0 | 19.0614 | 15.9639 | 16.5806 | -6.0635 | -7.7756 | 0 | 0 | 41.7864 | 40.8221 | -29.5523 | -28.9975 | -3.081 | -2.9751 | 16.92 | 16.75 | -19.8 | -19.7 | 1.3724 | -11.36 | 30.5985 | 21.3687 | 21.2353 | -21.2 | -19.2 | 14.1 | 13.6 | -18.5163 | -18.4227 | -56.1263 | -49.756 | -221.0932 | -6.4328 | -22.1633 | 81.3374 | 81.0197 | 84.4174 | 124.9995 | 15.5886 | 32.0869 | 29.8356 | 23.8514 | 135.0278 | -233.5325 | 51.2631 | -41.546 | -0.7947 |  | -0.48 | -0.312 | -0.321 | -3.84 | 4.96 | -0.5896 | -10.9575 | 7.2099 | 3.6942 | 6.9 | 1.113 | 0.364 |  |  | 4.8889 | 3.5685 | 3.2325 |  | 6.8 | 3.5615 | -0.49 |  | 0 | -17.1763 | -19.8472 | 0.9296 | 12.5207 | -14.5047 | 1.2594 | -8 | -4.8
MÁXIMO |  | 0 | 7.467 | -4.3746 | 13.764 | 11.718 | 0 | 23.1343 | 0 | 25.9099 | 11.4597 | 11.2 | -2.22 | -19.8 | 13.2 | 6.624 | -15.4 | 5.9936 | 24.1469 | 6.178 | 6.0823 | 10.5288 | 4.776 | -0.2054 | 1.3912 | 0 | -0.4996 | 0 | -0.392 | 9.068 | -4.44 | 4.4 | 2.051 | 0.284 | -10.96 | -10.97 | 0 | -7.45 | -7.45 | 9.5272 | 4.4562 | 23.4835 | 27.2528 | -2.1131 | -1.8754 | -1.341 | 22.7656 | 31.3699 | -8.7073 | -6.43 | 8.6924 | 49.3106 | 55.6335 | 11.9308 | 0.3 | 0.3 | -21.3423 | -21.2592 | -2.6245 | 0 | 16.2111 | 9.4023 | 8.5989 | 5.7386 | -46.8764 | 56.7644 | 56.2761 | 31.5741 | -114.4243 | 0 | 0 | 0 | 31.9346 | 13.48 | 10.02 | -1.34 | 16.92 | -2.541 | -2.407 | 32.2806 | 30.2473 | -0.0352 | -16.8458 | -17.0449 | 16.0202 | 15.6282 | 0 | 0 | 64 | -5.2 | -1.72 | 44.8522 | 44.9083 | 43.1693 | 82.623 | 83.4058 | -16.4375 | -26.1953 | -10.577 | 3.6681 | 38.5 | 30.02 | 13.9111 | 13.7726 | -6.3 | 0 | -6.2731 | -5.7707 | 45.499 | 0.0155 | -2.9993 | 16.3 | 17.2 | -1.8567 | 8.7952 | 44.6382 | 19.4882 | 9.51 | 0.12 | 17.0775 | -23.8064 | -0.83 | -0.88 | 37.36 | 29.18 | -22.4727 | -11.5545 | -22.6588 | -22.1636 | 46.6229 | 20.7131 | 11.0865 | 11.5122 | -5.3945 | -11.1862 | -9.319 | -46.5766 | 34.4615 | 0 | -4.976 | -4.3565 | 23.4613 | 11.1769 | 9.0704 | 18.96 | -14.8527 | -14.6952 | 15.4776 | 14.21 | -5.72 | 12.3 | 5.2542 | 21.8599 | -4.2554 | 6.7351 | 6.1916 | 16.4228 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 5.2606 | 5.2561 | 4.5618 | 8.7077 | 9.2101 | -4.6888 | 24.2343 | 24.0172 | 5.2475 | 20.3859 | 32.033 | -15.8 | -2.1199 | 0.4479 | 2.79 | 2.94 | -18.6314 | 1.6088 | 5.406 | 3.107 | 0 | 39.57 | -20.098 | -7.9983 | -0.59 | 27.395 | 0 | 27.3028 | 0 | -4.6961 | 3.4599 | 0.0668 | 0 | -9.4095 | -8.9069 | 5.465 | -24.6214 | 9.9465 | 8.1475 | 163.7014 | -4.2273 | -6.4226 | 2.7799 | 6.3117 | 7.6852 | 7.9509 | 4 | 20.4781 | 15.1182 | -5.87 | 20.3029 | 57.2003 | 24.9198 | 25.6155 | 20.8967 | 21.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.981 | 49.1602 | -24.8281 | -23.8943 | 0.3248 | 0.3622 | 39.38 | 39.05 | -18.7 | -19.2 | 1.9162 | 7.04 | 49.4843 | 24.4454 | 23.7736 | -15.7 | -15.9 | 17.9 | 17.4 | -18.0876 | -18.1517 | -35.1846 | 5.0591 | -220.0376 | -4.0809 | -1.0268 | 98.07 | 115.2032 | 118.401 | 136.241 | 33.8679 | 38.1096 | 37.8941 | 43.4027 | 156.2615 | -217.3349 | 70.9297 | -16.9154 | 1.0315 | 0 | -0.48 | 0.605 | 0.594 | 2 | 4.96 | -0.3338 | -5.388 | 9.8466 | 10.5486 | 8 | 4.643 | 3.473 | 3.162 | 3.2948 | 5.0397 | 4.4702 | 4.3184 | 0 | 7.4 | 5.4744 | 0.88 | 0 | 4.8624 | -14.6012 | -15.2838 | 7.3714 | 14.9476 | -9.1994 | 6.2424 | -4.8 | -2.6 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 2.0833 | -15.5804 | 1.2952 | 5.6766 | 0 | 10.2275 | 0 | 5.4847 | 1.289 | 3.6402 | -15.54 | -37.4 | -2.2 | 1.656 | -28.6 | 2.0914 | -21.4386 | 1.5941 | 1.4845 | 2.7099 | 2.395 | -3.4373 | 1.1305 | 0 | -1.4104 | -1.565 | -1.562 | 7.62 | -19.98 | -15.4 | -0.618 | 0.196 | -18.66 | -18.66 | 0 | -14.72 | -14.76 | 1.7331 | 2.5636 | 9.8113 | 10.9573 | -21.4414 | -14.3336 | -14.6094 | -0.4643 | -0.5159 | -22.7731 | -20.8976 | 3.9578 | 19.6789 | -32.5231 | -4.4166 | -7.1 | -7.5 | -31.9497 | -31.5446 | -5.9919 | 0 | -3.2245 | 1.145 | 0 | 1.0528 | -160.2526 | 30.3354 | 30.488 | -36.4385 | -192.1687 | 0 | 0 | 0 | 9.1612 | 7.6 | 3.46 | -15.08 | 4.5 | -17.8121 | -17.2763 | 9.8652 | 6.469 | -6.9709 | -45.6834 | -45.3055 | -1.9574 | 4.3051 | 0 | 0 | 20.2 | -28.7 | -3.93 | 16.1599 | 16.0711 | 15.0869 | 45.0662 | 45.7364 | -36.2339 | -68.4203 | -31.2586 | 1.6784 | 27.74 | 15.4 | 3.5986 | 3.9093 | -13.04 | 0 | -17.5631 | -17.3599 | 24.0938 | 0.014 | -6.8453 | -14.4 | -14.1 | -7.3511 | -3.3661 | 31.0748 | 1.8613 | -3.19 | -3.38 | 6.804 | -43.8325 | -12.6 | -12.7 | 11.72 | 15.32 | -40.8909 | -20.2273 | -38.8766 | -37.7545 | -12.0999 | -28.9021 | -33.5625 | -34.4548 | -27.7546 | -34.9414 | -12.25 | -130.2507 | -42.4831 | 0 | -14.0515 | -13.5353 | 0 | -14.591 | -14.0633 | -27.652 | -25.3272 | -25.168 | -7.0116 | 0 | -16.99 | -14.1 | 1.4088 | -19.3583 | -8.0857 | 2.788 | 0 | -11.5613 | -28.1941 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -3.5166 | -25.7883 | 10.6006 | 10.8491 | -9.6301 | 0 | 18.9175 | -21.88 | -4.6065 | 0.2804 | 1.06 | -2.31 | -31.2714 | 0 | 4.223 | 0.034 | 0 | 30.65 | -34.4405 | -20.5647 | -2.4 | 13.4633 | 0 | 17.5841 | 0 | -17.7665 | 1.7803 | 0.0323 | 0 | -13.5348 | -27.2209 | -1.6106 | -38.5707 | 1.2665 | 0.7652 | 119.1508 | -13.767 | -11.3903 | -14.0053 | 0.6778 | 3.3839 | 3.2986 | 0 | 3.2114 | 5.1289 | -16.76 | 11.4194 | 43.4626 | -24.5892 | 12.6688 | -2.5189 | -8.8376 | -9.4656 | -12.2427 | -11.6668 | -13.8465 | 5.2957 | 5.5776 | -33.425 | -33.2108 | -23.1631 | -23.1111 | 10.2 | 10.24 | -32.1 | -32.1 | 0.5283 | -11.84 | 22.4084 | 3.9174 | 4.0644 | -21.6 | -22.6 | 9.8 | 9 | -18.6671 | -18.7176 | -81.407 | -63.0811 | -233.3468 | -19.726 | -47.7536 | 53.49 | 64.6086 | 64.0776 | 99.2873 | -22.3944 | 10.2727 | 10.0255 | -9.3474 | 96.6186 | -242.5009 | 19.0947 | -58.7905 | -1.5467 | 0 | -6.96 | -0.547 | -0.552 | -3.84 | -0.56 | -3.5598 | -10.9575 | 3.0777 | 1.4084 | -0.7 | -0.912 | -1.629 | 0 | 0 | 3.1696 | 2.692 | 2.7843 | 0 | 3.1 | 0.5961 | -0.49 | 0 | -9.0356 | -19.4993 | -25.1563 | -5.4587 | 9.9281 | -21.2642 | 0 | -9.3 | -9.6 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 4.3549 | -9.1735 | 6.2096 | 8.5588 | 0 | 16.2859 | 0 | 15.3258 | 6.2444 | 7.0804 | -10.5913 | -30.8733 | 7.92 | 4.4919 | -23.0593 | 4.2208 | 0.89969 | 3.798 | 3.6452 | 6.5398 | 4.115 | -1.8694 | 1.1831 | 0 | -1.049 | -1.0052 | -1.0044 | 8.1923 | -9.5738 | -3.2353 | 0.5259 | 0.2256 | -15.1365 | -15.1817 | 0 | -10.8338 | -10.8556 | 6.7554 | 3.3242 | 17.5217 | 19.9809 | -13.3661 | -8.5399 | -8.5726 | 7.5339 | 8.0991 | -15.1904 | -13.3819 | 6.3333 | 33.0838 | 0.5157 | 4.6745 | -3.9083 | -4.1437 | -25.8162 | -25.7168 | -3.6433 | 0 | 6.1076 | 4.6516 | 4.6474 | 3.1357 | -114.033 | 43.1544 | 43.192 | -6.6215 | -156.7357 | 0 | 0 | 0 | 20.4941 | 10.2819 | 6.9398 | -8.2892 | 9.6931 | -10.2407 | -9.9645 | 19.905 | 17.6257 | -3.6994 | -29.4387 | -29.4307 | 6.1465 | 8.3077 | 0 | 0 | 40.35 | -12.5021 | -2.8392 | 27.6136 | 27.5531 | 26.5455 | 63.3099 | 63.4826 | -23.0398 | -51.3129 | -19.3062 | 2.6933 | 33.055 | 22.3623 | 9.0869 | 9.2072 | -9.826 | 0 | -10.3374 | -10.0893 | 34.8089 | 0.014906 | -5.0102 | -3.3514 | -3.4921 | -4.7773 | 3.2191 | 37.6101 | 11.3048 | 3.5856 | -1.3527 | 11.1451 | -34.091 | -7.7498 | -7.8452 | 25.0158 | 22.7304 | -33.1432 | -16.5011 | -33.4813 | -32.1489 | 21.2544 | -2.6877 | -11.1978 | -11.0788 | -17.736 | -22.6761 | -11.211 | -81.1194 | -8.264 | 0 | -9.8285 | -9.5108 | 14.9238 | -3.6931 | -4.0981 | -7.0386 | -20.7102 | -20.3292 | 4.0555 | 9.3843 | -11.1652 | 1.1214 | 3.0492 | -0.60254 | -6.9293 | 3.9282 | 3.479 | 4.4477 | -18.787 | 0 | 0 | 1.6726 | 3.2937 | 3.3001 | 1.9486 | 1.9048 | 1.6885 | -16.7212 | 17.2159 | 17.1238 | -1.3888 | 12.2457 | 25.7629 | -18.48 | -3.3322 | 0.33515 | 2.0594 | 0.97521 | -25.1028 | 1.0626 | 4.8052 | 0.9669 | 0 | 34.819 | -26.7345 | -15.5201 | -1.4963 | 20.6698 | 0 | 22.8511 | 0 | -11.9006 | 2.5569 | 0.0543 | 0 | -11.7394 | -17.3018 | 1.942 | -30.155 | 5.8796 | 5.6064 | 144.1076 | -8.4053 | -9.2704 | -9.1092 | 2.5654 | 5.3827 | 5.4423 | 1.9229 | 9.6852 | 9.563 | -12.0127 | 15.5121 | 50.0288 | -0.2889 | 19.0321 | 11.0897 | 8.6002 | -5.3105 | -5.8004 | -6.1481 | -8.9462 | 28.7957 | 29.2259 | -29.445 | -28.9242 | -9.5758 | -9.5286 | 21.9729 | 21.9183 | -28.2417 | -28.3792 | 1.2703 | -4.9633 | 37.7295 | 16.9702 | 16.8311 | -18.3044 | -19.425 | 13.3917 | 12.8896 | -18.4008 | -18.3769 | -61.1324 | -35.7391 | -226.9077 | -10.9445 | -23.4928 | 77.3341 | 88.4817 | 91.8417 | 118.273 | 7.7139 | 26.4635 | 25.1661 | 16.1236 | 129.1882 | -229.987 | 48.0171 | -39.4756 | -0.53544 | 0 | -4.3783 | -0.059917 | -0.068417 | -0.34 | 1.8167 | -1.6395 | -7.9279 | 6.9994 | 6.416 | 2.1255 | 1.3321 | 1.1254 | 2.4094 | 2.2624 | 4.0432 | 3.663 | 3.4858 | 0 | 5.2417 | 2.7133 | 0.098958 | 0 | -0.58783 | -16.9567 | -20.9749 | 1.6375 | 12.5912 | -16.096 | 3.1545 | -6.8875 | -6.4938 | 0 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 20 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/05/2025 | 00:30 | 40.72 | 41.12 | 44.0726 | 44.2064 | 292.5012 | 462.6202 | 334 | 0 | 442.5412 | 364.4384 | 1140.9796
20/05/2025 | 01:00 | 34.05 | 33.81 | 42.3311 | 41.9977 | 271.3421 | 423.5309 | 330 | 0 | 440.1543 | 358.234 | 1128.3883
20/05/2025 | 01:30 | 36.59 | 36.52 | 43.6707 | 43.2358 | 295.0729 | 455.0894 | 330 | 0 | 446.8512 | 364.0698 | 1140.921
20/05/2025 | 02:00 | 35.92 | 35.96 | 41.1255 | 42.4288 | 279.7989 | 435.2332 | 330 | 0 | 434.2516 | 355.0605 | 1119.3121
20/05/2025 | 02:30 | 30.95 | 31.23 | 34.1596 | 33.9179 | 267.1202 | 397.3777 | 330 | 0 | 435.4304 | 352.3561 | 1117.7865
20/05/2025 | 03:00 | 29.94 | 30.05 | 41.7953 | 41.7431 | 248.7668 | 392.2952 | 330 | 0 | 442.701 | 365.394 | 1138.095
20/05/2025 | 03:30 | 30.96 | 31.04 | 45.2782 | 43.7833 | 258.6191 | 409.6806 | 330 | 0 | 441.9607 | 362.8135 | 1134.7742
20/05/2025 | 04:00 | 27.59 | 27.87 | 39.25 | 39.439 | 242.5577 | 376.7067 | 210.2671 | 210.198 | 400.3142 | 329.1763 | 1149.9556
20/05/2025 | 04:30 | 28.91 | 29 | 39.25 | 38.7303 | 265.4982 | 401.3885 | 215.1721 | 210.3245 | 413.9481 | 341.9874 | 1181.4321
20/05/2025 | 05:00 | 28.88 | 28.82 | 42.0632 | 40.5931 | 258.8824 | 399.2387 | 212.3046 | 213.1264 | 413.7944 | 347.3779 | 1186.6033
20/05/2025 | 05:30 | 31.46 | 31.55 | 43.5367 | 43.4058 | 277.2861 | 427.2386 | 218.4572 | 215.3114 | 423.0882 | 348.0287 | 1204.8855
20/05/2025 | 06:00 | 38.04 | 38.08 | 48.3593 | 48.7485 | 330.3661 | 503.5939 | 221.6308 | 219.8417 | 427.429 | 354.3749 | 1223.2764
20/05/2025 | 06:30 | 42.25 | 42.22 | 52.378 | 51.3847 | 352.6232 | 540.8559 | 206.1231 | 205.595 | 398.6935 | 330.3291 | 1140.7407
20/05/2025 | 07:00 | 39.47 | 39.63 | 41.6613 | 41.985 | 366.6305 | 529.3768 | 181.2228 | 179.3779 | 327.898 | 270.543 | 959.0417
20/05/2025 | 07:30 | 37.37 | 37.39 | 38.8482 | 38.4577 | 355.385 | 507.4509 | 157.8717 | 155.6398 | 249.9189 | 203.3706 | 766.801
20/05/2025 | 08:00 | 44.09 | 43.57 | 44.7424 | 43.4797 | 336.3371 | 512.2192 | 147.6053 | 146.4523 | 204.4123 | 160.5919 | 659.0618
20/05/2025 | 08:30 | 36.63 | 36.66 | 48.0913 | 47.6796 | 352.2813 | 521.3422 | 144.8647 | 143.3854 | 178.9045 | 153.3599 | 620.5145
20/05/2025 | 09:00 | 40.89 | 40.77 | 52.2441 | 50.4919 | 381.7859 | 566.1819 | 142.6479 | 140.6517 | 181.7733 | 149.4099 | 614.4828
20/05/2025 | 09:30 | 41.12 | 41.63 | 46.8857 | 45.7793 | 410.1229 | 585.5379 | 135.22 | 134.2467 | 145.3489 | 119.015 | 533.8306
20/05/2025 | 10:00 | 43.86 | 44.15 | 50.6366 | 50.4455 | 411.7076 | 600.7997 | 137.4106 | 135.6157 | 144.4899 | 122.9236 | 540.4398
20/05/2025 | 10:30 | 42.62 | 42.64 | 48.6272 | 48.0001 | 418.5171 | 600.4044 | 137.6979 | 135.9939 | 161.4487 | 128.3478 | 563.4883
20/05/2025 | 11:00 | 45.89 | 45.74 | 50.1007 | 50.5022 | 452.4012 | 644.6341 | 127.3194 | 127.4653 | 141.5428 | 116.019 | 512.3465
20/05/2025 | 11:30 | 43.63 | 43.71 | 47.4215 | 45.9156 | 447.8544 | 628.5315 | 127.1985 | 130.5611 | 160.4041 | 128.705 | 546.8687
20/05/2025 | 12:00 | 45.03 | 44.34 | 44.2065 | 44.4415 | 471.7893 | 649.8073 | 120.0352 | 120.0038 | 147.5366 | 120.9273 | 508.5029
20/05/2025 | 12:30 | 45.41 | 45.06 | 47.8234 | 48.7625 | 450.3287 | 637.3846 | 114.8026 | 113.5159 | 126.0716 | 96.5156 | 450.9057
20/05/2025 | 13:00 | 40.57 | 40.63 | 48.6272 | 47.9838 | 395.0039 | 572.8149 | 119.8587 | 119.4543 | 131.89 | 109.8648 | 481.0678
20/05/2025 | 13:30 | 42.87 | 42.98 | 48.2253 | 47.9662 | 416.8281 | 598.8696 | 117.6184 | 115.4322 | 125.0938 | 95.4482 | 453.5926
20/05/2025 | 14:00 | 36.47 | 36.56 | 36.7048 | 35.8204 | 395.8301 | 541.3853 | 116.0967 | 116.29 | 133.0425 | 102.9737 | 468.4029
20/05/2025 | 14:30 | 42.37 | 42.81 | 48.7611 | 48.7185 | 406.594 | 589.2536 | 116.5477 | 119.0814 | 136.0665 | 109.5714 | 481.267
20/05/2025 | 15:00 | 38.24 | 38.73 | 37.9104 | 37.6043 | 404.3301 | 556.8148 | 122.2254 | 124.0321 | 156.7559 | 127.6109 | 530.6243
20/05/2025 | 15:30 | 44.52 | 45.01 | 44.3405 | 44.0467 | 401.3654 | 579.2826 | 131.6672 | 132.0165 | 186.7946 | 147.1146 | 597.5929
20/05/2025 | 16:00 | 42.5 | 42.81 | 45.948 | 45.2548 | 386.1476 | 562.6604 | 141.0159 | 142.0499 | 218.4473 | 177.6298 | 679.1429
20/05/2025 | 16:30 | 42.38 | 42.41 | 43.5367 | 44.5765 | 374.5086 | 547.4118 | 170.5595 | 172.1314 | 311.3391 | 244.0808 | 898.1108
20/05/2025 | 17:00 | 42.23 | 42.4 | 45.948 | 44.2364 | 382.6941 | 557.5085 | 192.7719 | 192.8617 | 390.5477 | 312.5658 | 1088.7471
20/05/2025 | 17:30 | 41.5 | 41.86 | 48.0913 | 47.616 | 354.5987 | 533.666 | 216.1125 | 214.478 | 430.161 | 344.0247 | 1204.7762
20/05/2025 | 18:00 | 40.21 | 40.4 | 43.2688 | 42.6203 | 329.5264 | 496.0255 | 212.0525 | 213.5606 | 429.4868 | 342.7578 | 1197.8577
20/05/2025 | 18:30 | 49.78 | 50.17 | 51.0384 | 50.6371 | 403.5383 | 605.1638 | 214.4762 | 213.9709 | 430.7909 | 343.8426 | 1203.0806
20/05/2025 | 19:00 | 52.52 | 52.7 | 52.2441 | 51.3152 | 427.291 | 636.0703 | 213.7017 | 214.1136 | 417.2007 | 334.7762 | 1179.7922
20/05/2025 | 19:30 | 54.65 | 55.1 | 53.9855 | 52.801 | 434.703 | 651.2395 | 209.973 | 211.2166 | 405.975 | 330.9568 | 1158.1214
20/05/2025 | 20:00 | 57.56 | 58.55 | 57.8704 | 56.877 | 458.7914 | 689.6488 | 219.8378 | 217.4069 | 422.0646 | 339.5234 | 1198.8327
20/05/2025 | 20:30 | 52.56 | 52.74 | 52.7799 | 52.2651 | 432.8148 | 643.1598 | 210.5383 | 209.3497 | 400.7265 | 326.3611 | 1146.9756
20/05/2025 | 21:00 | 53.76 | 54.74 | 55.5931 | 55.2981 | 438.6562 | 658.0474 | 213.9982 | 214.5731 | 406.9495 | 335.3305 | 1170.8513
20/05/2025 | 21:30 | 46.95 | 47.53 | 48.0913 | 47.6044 | 407.8231 | 597.9988 | 211.8726 | 212.3329 | 405.994 | 333.7511 | 1163.9506
20/05/2025 | 22:00 | 44.1 | 44.5 | 45.0103 | 44.8373 | 383.666 | 562.1136 | 214.6695 | 216.1186 | 410.8344 | 333.2926 | 1174.9151
20/05/2025 | 22:30 | 37.18 | 37.21 | 40.1877 | 39.523 | 325.0011 | 479.1018 | 211.1483 | 211.6891 | 397.9765 | 328.3435 | 1149.1574
20/05/2025 | 23:00 | 36.42 | 36.23 | 36.169 | 35.1007 | 324.5387 | 468.4584 | 206.8396 | 204.9212 | 383.069 | 315.8125 | 1110.6423
20/05/2025 | 23:30 | 32.76 | 33.33 | 33.7577 | 33.6984 | 295.6238 | 429.1699 | 204.6097 | 205.3256 | 377.937 | 311.5277 | 1099.4
21/05/2025 | 00:00 | 32.13 | 31.76 | 29.605 | 30.9187 | 291.591 | 416.0047 | 207.8463 | 207.8166 | 387.9695 | 321.4627 | 1125.0951
MÁXIMO |  | -27.59 | -27.87 | -29.605 | -30.9187 | -242.5577 |  | 334 | 219.8417 | 446.8512 | 365.394
MÍNIMO |  | -57.56 | -58.55 | -57.8704 | -56.877 | -471.7893 |  | 114.8026 | 0 | 125.0938 | 95.4482
PROMEDIO |  | -40.5521 | -40.7025 | -45.1303 | -44.7266 | -361.8134 |  | 197.2477 | 148.6985 | 317.2504 | 258.5832
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 20 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/05/2025 | 00:30 | 503.6385 | 512.6761 | 510.4326 | 518.3933 | 519.794 | 516.9798 | 516.8661 | 495.0522 | 496.9638 | 478.7445 | 503.7124 | 488.7093 | 219.7262 | 226.7202 | 230.1048 | 221.5419 | 218.2355 | 221.1339 | 226.8 | 0 | 228.2 | 141.5087 | 140.5338 | 139.115 | 136.9234 | 135.5574 | 0 | 141.5171 | 125.2138 | 141.33
20/05/2025 | 01:00 | 505.4745 | 514.8819 | 513.9514 | 519.489 | 520.5791 | 517.7312 | 516.8661 | 495.7668 | 497.6716 | 479.715 | 503.9995 | 488.4389 | 220.6176 | 226.9426 | 230.0377 | 221.8374 | 219.0698 | 221.5402 | 226.7 | 0 | 228.4 | 141.4974 | 140.5493 | 139.2654 | 136.9867 | 135.5988 | 0 | 141.6196 | 125.4921 | 141.3504
20/05/2025 | 01:30 | 502.7468 | 515.2495 | 511.2204 | 519.5142 | 520.7938 | 517.5651 | 516.8661 | 495.291 | 497.5817 | 480.2435 | 504.4939 | 488.7211 | 220.3672 | 227.0408 | 230.0054 | 222.4628 | 219.2617 | 221.6293 | 226.7 | 0 | 228.6 | 141.7419 | 140.531 | 139.364 | 137.0882 | 135.9162 | 0 | 141.6488 | 125.7753 | 141.33
20/05/2025 | 02:00 | 505.0024 | 515.3546 | 516.4198 | 521.9165 | 522.804 | 518.6252 | 516.8661 | 496.6897 | 498.5645 | 480.5856 | 505.5972 | 489.7368 | 221.3078 | 227.106 | 230.1651 | 223.2286 | 218.9369 | 221.936 | 227.8 | 0 | 229.1 | 141.7419 | 140.9917 | 139.5145 | 136.717 | 135.8334 | 0 | 142.249 | 125.6826 | 141.718
20/05/2025 | 02:30 | 507.94 | 517.9804 | 516.2097 | 522.7715 | 523.8893 | 519.7371 | 516.8661 | 496.5887 | 497.6072 | 480.213 | 504.0607 | 489.48 | 222.229 | 228.4345 | 231.2177 | 223.4035 | 220.3101 | 221.2616 | 227.3 | 0 | 228.9 | 141.7419 | 140.3155 | 139.5612 | 137.2825 | 135.861 | 0 | 141.6196 | 125.7265 | 141.33
20/05/2025 | 03:00 | 509.3039 | 519.3984 | 516.2098 | 523.4037 | 524.545 | 520.5132 | 516.8661 | 496.5385 | 497.5827 | 479.5524 | 504.0813 | 489.0323 | 222.7385 | 228.7692 | 231.719 | 223.5778 | 220.5537 | 221.2888 | 226.1 | 0 | 228.2 | 141.7419 | 139.757 | 139.3121 | 136.9272 | 135.93 | 0 | 141.2097 | 126.288 | 141.0441
20/05/2025 | 03:30 | 512.5562 | 524.1249 | 516.6298 | 524.0167 | 524.0396 | 520.3055 | 516.8661 | 497.2984 | 497.4025 | 480.0147 | 504.5914 | 488.8779 | 222.487 | 226.6506 | 229.687 | 223.9947 | 220.6718 | 220.9034 | 226.7 | 0 | 228.2 | 141.7419 | 140.7503 | 139.2135 | 136.9076 | 135.8058 | 0 | 141.883 | 126.1953 | 141.33
20/05/2025 | 04:00 | 514.9168 | 525.0178 | 521.1465 | 523.1027 | 524.406 | 520.6885 | 516.8661 | 497.1345 | 498.7971 | 481.1327 | 505.0982 | 489.5433 | 222.8106 | 226.8868 | 230.2769 | 223.5129 | 220.3322 | 221.2981 | 226.7 | 0 | 228.7 | 141.7419 | 140.6784 | 139.2135 | 137.1596 | 136.5096 | 0 | 141.8977 | 126.2441 | 140.942
20/05/2025 | 04:30 | 515.0741 | 523.3897 | 518.6781 | 523.4694 | 524.0217 | 520.807 | 516.8661 | 498.0686 | 498.2918 | 480.3687 | 503.4473 | 489.314 | 221.8561 | 227.0405 | 230.4212 | 223.4511 | 220.0812 | 220.8683 | 226.7 | 0 | 227.9 | 141.7419 | 139.8845 | 139.2135 | 136.8603 | 136.5372 | 0 | 141.3268 | 126.1953 | 141.2688
20/05/2025 | 05:00 | 514.1824 | 522.4445 | 522.1969 | 522.233 | 523.0695 | 519.7301 | 516.8661 | 497.5342 | 498.0857 | 480.6118 | 504.8678 | 488.7838 | 221.535 | 226.681 | 229.9586 | 223.1375 | 220 | 221.1036 | 226.6 | 0 | 227.5 | 141.7419 | 139.6486 | 139.0631 | 136.8308 | 136.2474 | 0 | 141.3415 | 126.2441 | 140.942
20/05/2025 | 05:30 | 511.4021 | 521.4465 | 518.8881 | 520.9219 | 522.0739 | 518.8094 | 516.8661 | 497.0674 | 497.5218 | 479.807 | 504.3751 | 488.8134 | 220.1591 | 225.9659 | 228.8828 | 222.124 | 218.7228 | 220.9645 | 226 | 0 | 227 | 141.7419 | 139.3612 | 138.8141 | 136.7943 | 136.1094 | 0 | 140.8145 | 126.0097 | 140.942
20/05/2025 | 06:00 | 509.7236 | 518.1904 | 512.5333 | 517.9991 | 519.4709 | 515.9624 | 516.8661 | 497.1684 | 497.7146 | 479.5687 | 503.9333 | 488.1637 | 223.3877 | 224.5887 | 228.2655 | 221.4325 | 218.1691 | 221.1218 | 226.3 | 0 | 227.3 | 141.7419 | 140.0282 | 138.7674 | 136.8913 | 136.1232 | 0 | 141.3122 | 126.2441 | 141.3504
20/05/2025 | 06:30 | 503.3238 | 511.9934 | 513.3211 | 515.3345 | 517.5632 | 514.4575 | 516.8661 | 497.542 | 498.4738 | 480.8752 | 505.4357 | 489.6938 | 220.3015 | 223.4079 | 225.4218 | 220.6468 | 217.1207 | 221.3291 | 227.4 | 0 | 228.3 | 141.7419 | 140.6803 | 139.0164 | 137.1801 | 136.137 | 0 | 142.1173 | 126.3369 | 141.3504
20/05/2025 | 07:00 | 504.2155 | 513.9891 | 514.2139 | 516.9671 | 518.348 | 515.863 | 516.8661 | 500.6111 | 501.4268 | 484.2546 | 508.235 | 492.9701 | 220.8693 | 223.5435 | 226.235 | 221.0752 | 217.7335 | 222.3877 | 229.3 | 0 | 229.8 | 141.8988 | 140.2654 | 139.5145 | 138.0754 | 136.3164 | 0 | 141.4878 | 126.4785 | 142.2082
20/05/2025 | 07:30 | 506.6286 | 515.1444 | 510.9053 | 514.338 | 514.9597 | 513.2878 | 516.8661 | 500.9019 | 502.9613 | 485.9279 | 508.5901 | 494.6985 | 224.2226 | 223.7585 | 225.7909 | 219.7236 | 216.2865 | 222.4757 | 229.9 | 0 | 230.5 | 141.969 | 140.7938 | 139.4626 | 137.6907 | 135.6816 | 0 | 142.1612 | 125.7265 | 142.535
20/05/2025 | 08:00 | 504.1107 | 512.2035 | 505.4958 | 511.683 | 513.2665 | 511.8268 | 516.8661 | 498.8499 | 501.2341 | 485.4212 | 507.6506 | 493.7042 | 222.7134 | 221.6319 | 224.1412 | 218.3361 | 215.3415 | 222.1942 | 230.5 | 0 | 230.7 | 142.7761 | 141.1158 | 139.2135 | 137.8568 | 135.792 | 0 | 141.9123 | 125.1161 | 143.6991
20/05/2025 | 08:30 | 505.6319 | 515.4595 | 515.3694 | 513.2434 | 514.3923 | 513.3849 | 516.8661 | 499.0067 | 500.7382 | 484.1501 | 506.7654 | 493.2101 | 219.6152 | 225.0181 | 224.6215 | 218.0143 | 214.0864 | 221.9468 | 229.3 | 0 | 229.8 | 141.2951 | 140.7887 | 138.7674 | 137.6161 | 135.7506 | 0 | 141.5171 | 124.6034 | 142.1061
20/05/2025 | 09:00 | 506.1564 | 511.4683 | 513.1111 | 510.8553 | 512.7962 | 510.5947 | 516.8661 | 498.3387 | 500.1069 | 482.7662 | 505.9244 | 491.6817 | 223.1839 | 224.1382 | 224.3046 | 216.6421 | 213.5917 | 221.6961 | 228.6 | 0 | 228.7 | 140.6555 | 139.8861 | 138.4665 | 137.2489 | 135.102 | 0 | 140.9902 | 124.3202 | 141.3504
20/05/2025 | 09:30 | 500.4387 | 508.8423 | 514.1089 | 508.9703 | 511.2037 | 509.9127 | 516.8661 | 499.3264 | 501.2617 | 484.2177 | 507.1123 | 493.1451 | 220.767 | 223.7203 | 224.5161 | 216.37 | 213.2448 | 221.8259 | 228.6 | 0 | 229 | 140.6845 | 139.8683 | 138.2174 | 137.0521 | 134.964 | 0 | 141.0633 | 124.2763 | 141.3504
20/05/2025 | 10:00 | 499.1797 | 508.6848 | 513.5837 | 508.5288 | 510.3175 | 508.9495 | 516.8661 | 498.9933 | 501.1227 | 484.1447 | 507.0042 | 492.9408 | 218.1616 | 223.2118 | 222.3067 | 216.1928 | 213.0602 | 221.8635 | 228.7 | 0 | 229.4 | 140.6611 | 141.4435 | 138.1189 | 137.0117 | 134.6604 | 0 | 142.0148 | 126.0097 | 141.3504
20/05/2025 | 10:30 | 500.3862 | 510.4704 | 513.1111 | 508.4822 | 510.2583 | 508.9936 | 516.8661 | 499.0196 | 501.0496 | 484.2322 | 506.8253 | 492.3213 | 224.9 | 223.3084 | 222.5534 | 215.9277 | 213.0233 | 221.9554 | 228.6 | 0 | 229.1 | 140.7594 | 141.235 | 137.8698 | 136.746 | 134.9502 | 0 | 141.7367 | 125.6826 | 141.4321
20/05/2025 | 11:00 | 490.7866 | 499.6518 | 500.559 | 505.6712 | 507.6669 | 505.3229 | 516.8661 | 498.3346 | 500.3826 | 483.869 | 506.1786 | 492.5197 | 224.7262 | 222.6886 | 219.8298 | 215.6882 | 212.0635 | 221.6655 | 229.2 | 0 | 228.7 | 140.8145 | 141.3046 | 137.8698 | 136.5371 | 134.7294 | 0 | 141.8538 | 125.3993 | 141.33
20/05/2025 | 11:30 | 497.5535 | 507.4769 | 507.9117 | 516.5154 | 518.5161 | 517.9545 | 516.8661 | 501.4763 | 502.1543 | 485.5768 | 508.3303 | 493.9868 | 225.2413 | 225.838 | 222.3545 | 221.3774 | 217.0321 | 221.8786 | 229.3 | 0 | 229 | 141.5701 | 141.4535 | 137.7712 | 136.3531 | 134.4534 | 0 | 142.0441 | 126.288 | 141.7385
20/05/2025 | 12:00 | 497.1339 | 505.8489 | 507.9118 | 515.5841 | 517.8749 | 517.4655 | 516.8661 | 500.7869 | 503.4927 | 485.5925 | 510.2591 | 493.7633 | 227.2787 | 226.1162 | 222.5204 | 221.1193 | 217.0395 | 222.4793 | 229.9 | 0 | 229.9 | 141.5493 | 141.9349 | 138.1189 | 137.218 | 134.757 | 0 | 142.2929 | 126.5713 | 141.8406
20/05/2025 | 12:30 | 498.3929 | 508.6323 | 514.6866 | 516.4952 | 518.1237 | 517.2592 | 516.8661 | 501.1385 | 503.1849 | 486.5775 | 509.4624 | 494.6878 | 227.3838 | 225.7396 | 222.1013 | 220.7191 | 217.5489 | 222.2506 | 229.9 | 0 | 230.1 | 141.4854 | 141.8149 | 138.3679 | 137.1067 | 135.2538 | 0 | 142.2929 | 126.8056 | 142.1265
20/05/2025 | 13:00 | 503.9533 | 513.2013 | 519.4658 | 521.1077 | 521.8649 | 521.5889 | 516.8661 | 502.1841 | 503.8466 | 485.7071 | 508.3881 | 495.8744 | 229.5432 | 228.0518 | 224.7572 | 221.5473 | 218.0657 | 222.7302 | 230.5 | 0 | 230.8 | 142.4145 | 142.3803 | 138.4665 | 137.0791 | 135.6402 | 0 | 142.9516 | 127.46 | 142.535
20/05/2025 | 13:30 | 502.5894 | 509.8402 | 515.4219 | 519.7708 | 520.9551 | 520.0665 | 516.8661 | 502.3272 | 502.4964 | 487.0359 | 508.6287 | 494.5683 | 225.1431 | 226.3124 | 222.7511 | 221.72 | 218.5604 | 222.3544 | 229.9 | 0 | 230.2 | 141.6106 | 140.2753 | 138.2174 | 136.8403 | 135.3918 | 0 | 140.6535 | 126.7568 | 141.7589
20/05/2025 | 14:00 | 502.1698 | 511.3106 | 518.7831 | 518.782 | 521.3019 | 520.4932 | 516.8661 | 500.754 | 501.1788 | 486.0022 | 508.1396 | 493.7326 | 224.4901 | 226.8042 | 223.2926 | 221.3367 | 218.11 | 222.0655 | 229.3 | 0 | 229 | 140.9293 | 140.8372 | 138.1189 | 137.1139 | 135.2952 | 0 | 141.6781 | 126.288 | 141.718
20/05/2025 | 14:30 | 497.9207 | 508.1071 | 515.737 | 514.2886 | 516.2153 | 517.1906 | 516.8661 | 499.6844 | 500.289 | 484.0004 | 507.8862 | 492.7642 | 222.3335 | 223.3635 | 221.8062 | 219.6301 | 216.6408 | 222.0258 | 229.3 | 0 | 228.4 | 140.9293 | 140.1897 | 138.2174 | 136.9518 | 134.8674 | 0 | 141.2683 | 125.7265 | 141.33
20/05/2025 | 15:00 | 499.5469 | 509.7352 | 513.1636 | 516.0757 | 517.7096 | 518.0038 | 516.8661 | 500.2449 | 500.7926 | 484.6681 | 507.1967 | 492.7641 | 222.9102 | 225.9517 | 222.2214 | 220.1384 | 217.0395 | 221.5215 | 228 | 0 | 228.3 | 140.9293 | 140.0972 | 138.1189 | 136.5052 | 134.6742 | 0 | 141.0926 | 125.6337 | 141.33
20/05/2025 | 15:30 | 498.9699 | 506.5316 | 516.7349 | 515.7189 | 517.1913 | 516.9985 | 516.8661 | 498.9784 | 500.7251 | 482.6871 | 505.9667 | 492.5387 | 222.812 | 225.507 | 221.9601 | 219.7712 | 216.914 | 221.3535 | 228.6 | 0 | 227.9 | 140.9293 | 139.9025 | 138.1189 | 136.3687 | 134.7018 | 0 | 140.9023 | 125.4921 | 141.33
20/05/2025 | 16:00 | 501.3829 | 508.0021 | 513.9514 | 516.9437 | 517.6911 | 518.8183 | 516.8661 | 499.4466 | 500.6584 | 483.7378 | 506.7818 | 492.4087 | 223.7326 | 226.3066 | 223.1421 | 219.7319 | 216.6999 | 221.9853 | 228.6 | 0 | 228.9 | 140.9293 | 140.388 | 138.2174 | 136.9751 | 134.6604 | 0 | 141.3122 | 125.8193 | 141.33
20/05/2025 | 16:30 | 499.9141 | 513.4639 | 517.7853 | 516.9395 | 518.2003 | 517.5729 | 516.8661 | 498.1356 | 499.1989 | 481.1904 | 505.0432 | 490.5687 | 225.0258 | 227.7574 | 223.5828 | 220.2711 | 216.818 | 221.3371 | 227.4 | 0 | 227.7 | 140.9293 | 139.6263 | 138.1189 | 136.2808 | 134.0808 | 0 | 140.5657 | 126.7129 | 140.942
20/05/2025 | 17:00 | 503.9533 | 512.8337 | 516.1572 | 519.1351 | 520.4951 | 520.0456 | 516.8661 | 498.0759 | 499.465 | 480.509 | 505.4213 | 490.1687 | 226.1237 | 227.0379 | 224.8752 | 221.3022 | 218.3758 | 221.2312 | 228 | 0 | 227.9 | 140.9293 | 140.0467 | 138.0203 | 136.3926 | 134.4948 | 0 | 140.6242 | 127.3232 | 140.942
20/05/2025 | 17:30 | 501.3829 | 504.9035 | 504.9706 | 518.8292 | 520.4869 | 520.3601 | 516.8661 | 497.599 | 497.8021 | 479.6052 | 504.5265 | 489.2272 | 227.6757 | 224.6673 | 223.5942 | 221.548 | 218.8261 | 221.0645 | 226.7 | 0 | 226.9 | 140.9293 | 140.9587 | 137.6208 | 136.5851 | 134.0946 | 0 | 141.8977 | 127.416 | 140.554
20/05/2025 | 18:00 | 505.3696 | 510.3654 | 510.3276 | 522.9675 | 524.731 | 523.205 | 516.8661 | 498.2083 | 498.9069 | 480.0954 | 504.5821 | 488.8928 | 226.8508 | 227.5299 | 226.7601 | 223.8234 | 219.9926 | 220.9904 | 227.4 | 0 | 227.1 | 140.9293 | 140.8337 | 137.8698 | 136.8931 | 136.0542 | 0 | 141.7513 | 127.3232 | 140.554
20/05/2025 | 18:30 | 493.8816 | 500.1244 | 505.2332 | 513.9442 | 516.3118 | 515.6925 | 516.8661 | 496.8228 | 497.8542 | 479.5423 | 504.1845 | 489.308 | 221.6145 | 223.4544 | 222.0765 | 219.3157 | 217.4382 | 220.9343 | 228 | 0 | 228.1 | 140.9293 | 141.3851 | 138.2693 | 137.1209 | 135.723 | 0 | 142.1758 | 126.3857 | 140.6152
20/05/2025 | 19:00 | 495.3504 | 501.0698 | 500.2439 | 515.5433 | 517.9398 | 516.8342 | 516.8661 | 497.1538 | 498.7 | 480.8703 | 504.4062 | 489.7918 | 224.7032 | 224.1938 | 222.8713 | 220.1674 | 217.9181 | 221.1766 | 228.5 | 0 | 228.5 | 140.9293 | 141.7696 | 138.2174 | 137.5499 | 136.0266 | 0 | 142.6735 | 126.8984 | 140.9624
20/05/2025 | 19:30 | 494.9307 | 500.4395 | 500.8216 | 516.1078 | 518.2372 | 517.4073 | 516.8661 | 498.3091 | 499.1726 | 481.2758 | 505.4485 | 490.0901 | 224.047 | 223.994 | 222.656 | 220.2611 | 218.3093 | 221.3066 | 228.6 | 0 | 228.8 | 140.9293 | 141.8472 | 138.3679 | 137.5394 | 136.2474 | 0 | 143.0394 | 126.4296 | 141.33
20/05/2025 | 20:00 | 494.0914 | 497.7612 | 501.0842 | 515.7799 | 518.2378 | 517.1965 | 516.8661 | 497.0964 | 498.7975 | 479.8387 | 504.687 | 489.6175 | 225.3366 | 223.2231 | 222.451 | 220.3174 | 218.4127 | 220.8449 | 228.6 | 0 | 228.7 | 140.9293 | 142.0586 | 138.1189 | 134.8529 | 135.6126 | 0 | 142.7174 | 126.0097 | 140.942
20/05/2025 | 20:30 | 498.2354 | 502.4352 | 501.1892 | 517.1387 | 519.696 | 518.2558 | 516.8661 | 498.1863 | 499.0406 | 481.2668 | 505.726 | 490.2932 | 226.1351 | 224.47 | 224.2239 | 220.5025 | 218.4791 | 221.2372 | 228.6 | 0 | 229 | 140.9293 | 142.1556 | 138.3679 | 137.0068 | 136.6062 | 0 | 143.1565 | 125.7265 | 141.7385
20/05/2025 | 21:00 | 497.1339 | 501.2273 | 501.1367 | 515.8099 | 518.5239 | 516.6421 | 516.8661 | 497.1085 | 498.6442 | 480.9768 | 504.7242 | 489.9759 | 227.5746 | 224.2863 | 224.2047 | 219.9006 | 216.9878 | 221.3126 | 228.5 | 0 | 229 | 140.9293 | 141.3118 | 138.3679 | 136.9264 | 135.9438 | 0 | 142.4686 | 125.8681 | 141.7385
20/05/2025 | 21:30 | 501.4878 | 505.1661 | 502.6072 | 517.9914 | 520.5096 | 518.7598 | 516.8661 | 497.5376 | 499.2451 | 481.1985 | 505.219 | 490.0451 | 227.9515 | 225.5614 | 225.7396 | 220.8245 | 218.0879 | 221.2255 | 228 | 0 | 229 | 140.9293 | 141.0331 | 138.4665 | 136.9725 | 136.0956 | 0 | 142.3075 | 126.0537 | 141.7385
20/05/2025 | 22:00 | 501.9599 | 506.164 | 502.2921 | 517.5094 | 519.4222 | 517.4147 | 516.8661 | 497.7162 | 498.7543 | 481.2631 | 504.5375 | 490.3053 | 226.0695 | 225.883 | 226.3076 | 220.0697 | 217.6523 | 221.1291 | 227.4 | 0 | 228.5 | 140.9293 | 140.3998 | 138.7155 | 136.9938 | 135.792 | 0 | 141.8099 | 126.0537 | 141.7385
20/05/2025 | 22:30 | 504.8451 | 509.1049 | 507.4915 | 518.9027 | 520.6956 | 519.6395 | 516.8661 | 497.8875 | 499.1852 | 481.171 | 504.7873 | 489.6567 | 225.5477 | 227.1525 | 227.4616 | 220.5839 | 217.7999 | 221.4342 | 227.4 | 0 | 228.8 | 140.9293 | 140.4912 | 138.7674 | 136.6902 | 135.171 | 0 | 141.8684 | 126.4296 | 141.7385
20/05/2025 | 23:00 | 507.4679 | 510.4704 | 513.1636 | 520.3054 | 521.5762 | 520.8888 | 516.8661 | 498.4338 | 499.7122 | 482.2263 | 504.9858 | 490.4456 | 226.9257 | 227.0802 | 228.576 | 221.2951 | 218.7006 | 221.6882 | 228 | 0 | 229.3 | 140.9293 | 141.2942 | 138.9645 | 136.6868 | 135.447 | 0 | 142.4832 | 126.4785 | 141.7589
20/05/2025 | 23:30 | 513.3956 | 519.0308 | 513.8463 | 523.462 | 524.5728 | 523.1302 | 516.8661 | 499.3608 | 499.6886 | 483.0516 | 506.0843 | 491.1718 | 228.7682 | 228.151 | 229.9189 | 222.3679 | 219.5792 | 221.4912 | 228.1 | 0 | 229.6 | 140.9293 | 141.4214 | 139.0164 | 136.8063 | 135.9024 | 0 | 142.5564 | 126.9472 | 142.1469
21/05/2025 | 00:00 | 512.9234 | 517.8754 | 519.7285 | 521.619 | 522.728 | 520.1191 | 516.8661 | 497.8578 | 498.9441 | 480.8321 | 505.0977 | 490.9713 | 226.0336 | 227.739 | 229.2493 | 222.0265 | 218.9959 | 221.1753 | 228 | 0 | 228.8 | 141.8005 | 141.1418 | 139.0164 | 134.8108 | 135.5574 | 0 | 142.1465 | 126.4785 | 141.8202
MÁXIMO |  | 515.0741 | 525.0178 | 522.1969 | 524.0167 | 524.731 | 523.205 | 516.8661 | 502.3272 | 503.8466 | 487.0359 | 510.2591 | 495.8744 | 229.5432 | 228.7692 | 231.719 | 223.9947 | 220.6718 | 222.7302 | 230.5 | 0 | 230.8 | 142.7761 | 142.3803 | 139.5612 | 138.0754 | 136.6062 | 0 | 143.1565 | 127.46 | 143.6991
MÍNIMO |  | 490.7866 | 497.7612 | 500.2439 | 505.6712 | 507.6669 | 505.3229 | 516.8661 | 495.0522 | 496.9638 | 478.7445 | 503.4473 | 488.1637 | 218.1616 | 221.6319 | 219.8298 | 215.6882 | 212.0635 | 220.8449 | 226 | 0 | 226.9 | 140.6555 | 139.3612 | 137.6208 | 134.8108 | 134.0808 | 0 | 140.5657 | 124.2763 | 140.554
PROMEDIO |  | 503.3074 | 511.233 | 511.878 | 517.3869 | 518.9597 | 517.2719 | 516.8661 | 498.409 | 499.6765 | 482.2274 | 505.885 | 491.0858 | 223.8736 | 225.613 | 225.665 | 220.7081 | 217.6234 | 221.5544 | 228.1458 | 0 | 228.7542 | 141.3062 | 140.7804 | 138.6032 | 136.8959 | 135.5137 | 0 | 141.7922 | 126.0966 | 141.4977
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 08:25:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | L. TINTAYA NUEVA - PUMIRI | L-2043 | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Tintaya Nueva y Pumiri.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | L. TINTAYA NUEVA - PUMIRI | L-2043 | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Tintaya Nueva y Pumiri.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 20/05/2025 00:30:00 | 20/05/2025 07:57:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/05/2025 06:25:00 | 20/05/2025 07:59:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 20/05/2025 22:28:00 | 21/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE La Planicie

## AISLADOS_TEMP
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 | 59.762 | 23:37:01 | 60.281
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 16:21:53 | 59.762 59.762 | 23:37:01 | 60.281
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 | 59.761 | 23:37:01 | 60.281
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 | 59.761 | 23:37:01 | 60.281
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 | 59.762 | 23:37:01 | 60.281
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:21:53 | 59.762 | 23:37:01 | 60.282
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:57:46 16:21:53 | 59.762 59.762 | 23:37:01 | 60.282

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 20 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 20 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/05/2025 | 00:30 | 6383.65 | 6458.694 | 1.176%
20/05/2025 | 01:00 | 6340.66 | 6329.6606 | -0.1735%
20/05/2025 | 01:30 | 6212.44 | 6243.6968 | 0.5031%
20/05/2025 | 02:00 | 6179.15 | 6164.1584 | -0.2426%
20/05/2025 | 02:30 | 6035.05 | 6151.6527 | 1.932%
20/05/2025 | 03:00 | 6162.07 | 6133.7386 | -0.4598%
20/05/2025 | 03:30 | 6166.97 | 6137.9029 | -0.4713%
20/05/2025 | 04:00 | 6161.06 | 6136.1637 | -0.4041%
20/05/2025 | 04:30 | 6123.35 | 6182.3104 | 0.9629%
20/05/2025 | 05:00 | 6285.86 | 6269.172 | -0.2655%
20/05/2025 | 05:30 | 6398.05 | 6346.7945 | -0.8011%
20/05/2025 | 06:00 | 6441.85 | 6500.1917 | 0.9057%
20/05/2025 | 06:30 | 6644.25 | 6552.1237 | -1.387%
20/05/2025 | 07:00 | 6544.05 | 6633.5733 | 1.368%
20/05/2025 | 07:30 | 6752.13 | 6763.9004 | 0.1743%
20/05/2025 | 08:00 | 6799.72 | 6839.5978 | 0.5865%
20/05/2025 | 08:30 | 7042.82 | 7038.7194 | -0.05822%
20/05/2025 | 09:00 | 7178.81 | 7158.6577 | -0.2807%
20/05/2025 | 09:30 | 7144.82 | 7328.1041 | 2.565%
20/05/2025 | 10:00 | 7334.56 | 7374.7574 | 0.5481%
20/05/2025 | 10:30 | 7358.45 | 7453.5533 | 1.292%
20/05/2025 | 11:00 | 7426.86 | 7489.445 | 0.8427%
20/05/2025 | 11:30 | 7448.25 | 7549.6478 | 1.361%
20/05/2025 | 12:00 | 7476.05 | 7532.816 | 0.7593%
20/05/2025 | 12:30 | 7296.04 | 7455.0651 | 2.18%
20/05/2025 | 13:00 | 7322.85 | 7391.5467 | 0.9381%
20/05/2025 | 13:30 | 7344.45 | 7379.6305 | 0.479%
20/05/2025 | 14:00 | 7226.55 | 7426.4458 | 2.766%
20/05/2025 | 14:30 | 7413.65 | 7424.8208 | 0.1507%
20/05/2025 | 15:00 | 7383.95 | 7447.5093 | 0.8608%
20/05/2025 | 15:30 | 7423.95 | 7444.2861 | 0.2739%
20/05/2025 | 16:00 | 7445.44 | 7458.4401 | 0.1746%
20/05/2025 | 16:30 | 7427.04 | 7436.235 | 0.1238%
20/05/2025 | 17:00 | 7323.75 | 7317.7046 | -0.08254%
20/05/2025 | 17:30 | 7303.24 | 7310.1905 | 0.09517%
20/05/2025 | 18:00 | 7188.54 | 7339.6482 | 2.102%
20/05/2025 | 18:30 | 7375.55 | 7443.3888 | 0.9198%
20/05/2025 | 19:00 | 7361.36 | 7389.0208 | 0.3758%
20/05/2025 | 19:30 | 7377.65 | 7365.7799 | -0.1609%
20/05/2025 | 20:00 | 7435.85 | 7338.5121 | -1.309%
20/05/2025 | 20:30 | 7314.25 | 7309.2272 | -0.06867%
20/05/2025 | 21:00 | 7312.65 | 7281.5115 | -0.4258%
20/05/2025 | 21:30 | 7199.74 | 7274.0779 | 1.033%
20/05/2025 | 22:00 | 7180.85 | 7209.7143 | 0.402%
20/05/2025 | 22:30 | 7101.64 | 7095.4701 | -0.08688%
20/05/2025 | 23:00 | 6861.55 | 6893.3176 | 0.463%
20/05/2025 | 23:30 | 6699.04 | 6738.2103 | 0.5847%
21/05/2025 | 00:00 | 6505.84 | 6628.3636 | 1.883%

## DESVIACIÓN
martes, 20 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/05/2025 | 00:30 | 104.1 | 100 | 100 | 4.1 | 603.5 | 597.0697 | 597.0697 | 6.4303 | 200.7 | 195.1849 | 195.1849 | 5.5151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 216 | 220 | 220 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 110 | 110 | 17.4 | 111 | 191.4378 | 159.8154 | -48.8154 | 70.9 | 95.7189 | 79.9077 | -9.0077 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7713 | 12.7713 | -0.17126 | 72.5 | 69.9441 | 69.9442 | 2.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.3073 | 229.3073 | 0.59268 | 62.1 | 63.0666 | 63.0666 | -0.96664 | 125.2 | 58.5366 | 116.5837 | 8.6163 | 34.3 | 32.0407 | 32.0407 | 2.2593 | 18.5 | 9.6517 | 9.6517 | 8.8483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 122.6 | 136.0684 | 136.0684 | -13.4684 | 74.1 | 68.0342 | 68.0342 | 6.0658 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.8 | 9.9491 | 9.9491 | -6.1491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 31.6 | 33.3233 | 33.3233 | -1.7233 | 148.5 | 169 | 169 | -20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 152.8 | 154.6667 | 155.111 | -2.311 | 152.8 | 154.6667 | 155.111 | -2.311 | 152.4 |  | 155.111 | -2.711 | 235.9 | 232 | 232.6665 | 3.2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 172.6 | 116.3038 | 197.0964 | -24.4964 | 122.4 | 127.8263 | 125.8755 | -3.4755 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.6 | 107.93 | 107.93 | -11.33 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 5.27 | 5.27 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.2 | 20.123 | 20.123 | 7.077 | 61.8 | 51.583 | 51.583 | 10.217 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 14.2 | 11.0805 | 19.8692 | -5.6692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 14.439 | 14.439 | -1.139 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 22.9 | 11 | 11 | 11.9 | 13.4 | 37 | 37 | -23.6 | 0 |  | 0 | 0 | 45.3 | 19.67 | 19.67 | 25.63 | 66.6 | 17.35 | 17.35 | 49.25 | 2.3 | 1.51 | 1.51 | 0.79 | 2.6 | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 1.9 | 3.16 | 3.16 | -1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 20 | 20 | -12.1 | 1.2 | 16 | 16 | -14.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.6 | 37.3846 | 34.6154 | 0.98462 | 19.8 | 16.6154 | 15.3846 | 4.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 01:00 | 103.2 | 100 | 100 | 3.2 | 601.3 | 597.0697 | 597.0697 | 4.2303 | 201.4 | 195.1849 | 195.1849 | 6.2151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 215.9 | 220 | 220 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 110 | 110 | 18.3 | 111.7 | 119.6581 | 119.6581 | -7.9581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 72.1 | 69.9441 | 69.9441 | 2.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 63 | 63.0666 | 63.0666 | -0.06664 | 133.2 | 70.7936 | 112.8205 | 20.3794 | 33.3 | 32.0407 | 32.0407 | 1.2593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 122.3 | 136.0684 | 136.0684 | -13.7684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.7 | 33.3233 | 33.3233 | -5.6233 | 147.7 | 169 | 168.9999 | -21.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 143.8 | 147.6161 | 154.6669 | -10.8669 | 143.8 | 147.6161 | 154.6669 | -10.8669 | 143.7 |  | 154.6669 | -10.9669 | 230 | 221.4242 | 232.0004 | -2.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 148.9 | 90.232 | 114.8756 | 34.0244 | 124.5 | 130.4596 | 127.8243 | -3.3243 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.1 | 86.653 | 86.653 | 22.447 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 11.264 | 11.264 | -2.064 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 20.184 | 20.184 | 11.216 | 66 | 51.664 | 51.664 | 14.336 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 11.0805 | 14.5414 | -0.24145 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 17.137 | 17.137 | 2.263 | 9.4 | 22.979 | 22.979 | -13.579 | 0 |  | 0 | 0 | 41 | 31.086 | 31.086 | 9.914 | 68 | 52.243 | 52.243 | 15.757 | 2.5 | 1.642 | 1.642 | 0.858 | 2.1 | 0.904 | 0.904 | 1.196 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 4.1 | 7.554 | 7.554 | -3.454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 17 | 17 | -1.3 | 3.8 | 14 | 14 | -10.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.8 | 37.3846 | 34.6154 | -0.81538 | 18.9 | 16.6154 | 15.3846 | 3.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 01:30 | 103.3 | 100 | 100 | 3.3 | 597.7 | 597.0697 | 597.0697 | 0.63033 | 201.2 | 195.1849 | 195.1849 | 6.0151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 213.3 | 220 | 220 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 110 | 110 | -9.1 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 110 | 110 | 17.8 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 552.8 | 568.2985 | 568.2985 | -15.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 59.5 | 69.9441 | 69.9441 | -10.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.6 | 229.3073 | 229.3073 | -3.7073 | 61.8 | 63.0666 | 63.0666 | -1.2666 | 123.3 | 62.8832 | 74.9999 | 48.3001 | 33.8 | 32.0407 | 32.0407 | 1.7593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 120.7 | 136.0684 | 136.0684 | -15.3684 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.3 | 33.3233 | 33.3233 | -5.0233 | 116.1 | 169 | 168.9996 | -52.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 131.6 | 137.9618 | 148.8189 | -17.2189 | 131.4 | 137.9618 | 148.8189 | -17.4189 | 131.8 |  | 148.8189 | -17.0189 | 218.2 | 206.9427 | 223.2283 | -5.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 190.1 | 57.1168 | 94.7631 | 95.3368 | 119.3 | 132.7384 | 127.8257 | -8.5257 | 45.8 | 44.1873 | 44.1873 | 1.6127 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 110 | 110 | -20.8 | 89 | 110 | 110 | -21 | 113.5 | 110 | 110 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.3 | 86.414 | 86.414 | 13.886 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 11.092 | 11.092 | -2.092 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 20.486 | 20.486 | 9.514 | 61 | 52.776 | 52.776 | 8.224 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 14.3 | 11.0805 | 15.0498 | -0.74984 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 17.544 | 17.544 | -1.644 | 8.1 | 20.139 | 20.139 | -12.039 | 0 |  | 0 | 0 | 42.7 | 31.15 | 31.15 | 11.55 | 76.5 | 52.809 | 52.809 | 23.691 | 2.2 | 1.51 | 1.51 | 0.69 | 3 | 0.805 | 0.805 | 2.195 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 4.4 | 7.361 | 7.361 | -2.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 16 | 16 | 9.5 | 8.5 | 14 | 14 | -5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.9 | 37.3846 | 34.6154 | -0.71538 | 19.1 | 16.6154 | 15.3846 | 3.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 02:00 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 601.9 | 597.0697 | 597.0697 | 4.8303 | 201.6 | 195.1849 | 195.1849 | 6.4151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 215.5 | 220 | 220 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 99.2 | 110 | 110 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 110 | 110 | 18.3 | 111.9 | 119.6581 | 119.6581 | -7.7581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 60.4 | 69.9441 | 69.9441 | -9.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.3073 | 229.3073 | 1.2927 | 64.2 | 63.0666 | 63.0666 | 1.1334 | 118.5 | 61.2486 | 75.9008 | 42.5992 | 35 | 32.0407 | 32.0407 | 2.9593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 121.9 | 136.0684 | 136.0684 | -14.1684 | 74.9 | 68.0342 | 68.0342 | 6.8658 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.3 | 33.3233 | 33.3233 | -6.0233 | 109.3 | 167.848 | 167.8599 | -58.5599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6353 | 47.6713 | -0.57127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 114.5 | 120.9111 | 130.1303 | -15.6303 | 114.6 | 120.9111 | 130.1303 | -15.5303 | 114.5 |  | 130.1303 | -15.6303 | 198.5 | 181.3666 | 195.1955 | 3.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 195.1 | 58.7514 | 94.3613 | 100.7387 | 116.7 | 126.3514 | 131.6971 | -14.9971 | 46.5 | 44.1873 | 44.1873 | 2.3127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 110 | 110 | -19.4 | 90.9 | 110 | 110 | -19.1 | 115 | 110 | 110 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.4 | 86.843 | 86.843 | -0.443 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 10.935 | 10.935 | 0.265 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.4 | 21.027 | 21.027 | 8.373 | 63.6 | 54.919 | 54.919 | 8.681 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 11.0722 | 11.7303 | 2.5697 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 13.3 | 17.735 | 17.735 | -4.435 | 7 | 17.57 | 17.57 | -10.57 | 0 |  | 0 | 0 | 47.4 | 32.038 | 32.038 | 15.362 | 71.4 | 53.221 | 53.221 | 18.179 | 3.1 | 1.404 | 1.404 | 1.696 | 2.7 | 0.785 | 0.785 | 1.915 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 5.9 | 7.258 | 7.258 | -1.358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 18 | 18 | 13.6 | 11.2 | 15 | 15 | -3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.9 | 37.3846 | 34.6154 | 1.2846 | 19 | 16.6154 | 15.3846 | 3.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 02:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 601 | 597.0697 | 597.0697 | 3.9303 | 200.8 | 195.1849 | 195.1849 | 5.6151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 216.3 | 220 | 220 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 101.3 | 110 | 110 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 110 | 110 | 18.1 | 111.7 | 119.6581 | 119.6581 | -7.9581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 554.6 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 60 | 69.9441 | 69.9441 | -9.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.3073 | 229.3073 | 1.4927 | 63.6 | 63.0666 | 63.0666 | 0.53336 | 113.9 | 61.1977 | 76.6726 | 37.2274 | 35.9 | 32.0407 | 32.0407 | 3.8593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 125.3 | 136.0684 | 136.0684 | -10.7684 | 73.3 | 68.0342 | 68.0342 | 5.2658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.4 | 33.3233 | 33.3233 | -4.9233 | 55.2 | 169 | 168.9993 | -113.7993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 46.9089 | 47.6713 | -0.17127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 105.3 | 116.0348 | 128.8365 | -23.5365 | 105.1 | 116.0348 | 128.8365 | -23.7365 | 105.6 |  | 128.8365 | -23.2365 | 194.7 | 174.0522 | 193.2547 | 1.4453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 176 | 58.8023 | 94.3637 | 81.6363 | 108.4 | 126.7921 | 108.1299 | 0.27006 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 110 | 110 | -20.6 | 89.3 | 110 | 110 | -20.7 | 113.2 | 110 | 110 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.8 | 87.048 | 87.048 | 7.752 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 10.695 | 10.695 | -1.495 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 21.343 | 21.343 | 8.257 | 61 | 56.174 | 56.174 | 4.826 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 14.3 | 10.9033 | 17.7503 | -3.4503 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.1 | 14.6341 | 14.6341 | -2.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 17.743 | 17.743 | -5.243 | 1.7 | 16.417 | 16.417 | -14.717 | 0 |  | 0 | 0 | 41.8 | 34.51 | 34.51 | 7.29 | 78.6 | 55.436 | 55.436 | 23.164 | 2.7 | 1.501 | 1.501 | 1.199 | 2.7 | 0.979 | 0.979 | 1.721 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 5.5 | 6.839 | 6.839 | -1.339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 21 | 21 | -1.9 | 7.1 | 16 | 16 | -8.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.5 | 37.3846 | 34.6154 | 1.8846 | 19 | 16.6154 | 15.3846 | 3.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 03:00 | 104.6 | 100 | 100 | 4.6 | 600.7 | 597.0697 | 597.0697 | 3.6303 | 201.2 | 195.1849 | 195.1849 | 6.0151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 216.4 | 220 | 220 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 110 | 110 | 18.3 | 112.9 | 119.6581 | 119.6581 | -6.7581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 60.1 | 69.9441 | 69.9441 | -9.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 229.3073 | 229.3073 | 4.8927 | 64 | 63.0666 | 63.0666 | 0.93336 | 58.6 | 58.7765 | 75.4348 | -16.8348 | 36 | 32.0407 | 32.0407 | 3.9593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.9 | 33.3233 | 33.3233 | -5.4233 | 166.6 | 169 | 168.9992 | -2.3992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 46.7984 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 114.3 | 111.915 | 120.275 | -5.975 | 114.2 | 111.915 | 120.275 | -6.075 | 119.2 |  | 120.275 | -1.075 | 205 | 167.8725 | 180.4125 | 24.5875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 158 | 48.9158 | 85.0463 | 72.9537 | 125.8 | 127.3181 | 130.7305 | -4.9305 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 110 | 110 | -20.2 | 89.8 | 110 | 110 | -20.2 | 113.6 | 110 | 110 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 87.18 | 87.18 | 9.82 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 10.429 | 10.429 | -0.729 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.57 | 3.4 | 3.4 | -1.83 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 21.435 | 21.435 | 4.865 | 64.2 | 56.543 | 56.543 | 7.657 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 14.3 | 10.8776 | 14.0057 | 0.29432 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 12.1 | 14.6341 | 14.6341 | -2.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19 | 3.4 | 15.736 | 15.736 | -12.336 | 0 |  | 0 | 0 | 47.5 | 37.51 | 37.51 | 9.99 | 73.3 | 58.252 | 58.252 | 15.048 | 2.4 | 1.664 | 1.664 | 0.736 | 2.3 | 1.244 | 1.244 | 1.056 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 4.4 | 6.314 | 6.314 | -1.914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 26 | 26 | 4.2 | 15.5 | 18 | 18 | -2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.1 | 37.3846 | 34.6154 | 1.4846 | 18.8 | 16.6154 | 15.3846 | 3.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 03:30 | 104 | 100 | 100 | 4 | 602.6 | 597.0697 | 597.0697 | 5.5303 | 202.1 | 195.1849 | 195.1849 | 6.9151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 216.7 | 220 | 220 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 110 | 110 | 18.7 | 111.7 | 119.6581 | 119.6581 | -7.9581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 60 | 69.9441 | 69.9441 | -9.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.3073 | 229.3073 | 2.0927 | 64 | 63.0666 | 63.0666 | 0.93336 | 61.4 | 61.5991 | 74.9989 | -13.5989 | 34.8 | 32.0407 | 32.0407 | 2.7593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 120.9 | 136.0684 | 136.0684 | -15.1684 | 73.7 | 68.0342 | 68.0342 | 5.6658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.4 | 33.3233 | 33.3233 | -5.9233 | 168 | 169 | 168.999 | -0.99897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4807 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 119 | 108.5476 | 119.1185 | -0.11851 | 119.1 | 108.5476 | 119.1185 | -0.01851 | 114.6 |  | 119.1185 | -4.5185 | 201.7 | 162.8214 | 178.6778 | 23.0222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 168.9 | 58.4009 | 84.2853 | 84.6148 | 123.3 | 125.0994 | 130.5449 | -7.2449 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 110 | 110 | -16.1 | 94.2 | 110 | 110 | -15.8 | 114.7 | 110 | 110 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.4 | 87.694 | 87.694 | 6.706 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 10.616 | 10.616 | -2.716 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.57 | 3.4 | 3.4 | -1.83 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 21.417 | 21.417 | -1.217 | 60.6 | 56.593 | 56.593 | 4.007 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 10.5714 | 13.9049 | 0.39506 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.8 | 17.965 | 17.965 | -0.165 | 1.8 | 15.542 | 15.542 | -13.742 | 0 |  | 0 | 0 | 52.5 | 39.373 | 39.373 | 13.127 | 69.5 | 59.247 | 59.247 | 10.253 | 2 | 1.814 | 1.814 | 0.186 | 1.8 | 1.363 | 1.363 | 0.437 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 5.4 | 6.225 | 6.225 | -0.825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 31 | 31 | -7.9 | 13.5 | 20 | 20 | -6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.2 | 37.3846 | 34.6154 | 1.5846 | 18.8 | 16.6154 | 15.3846 | 3.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 04:00 | 104.5 | 100 | 100 | 4.5 | 605.2 | 597.0697 | 597.0697 | 8.1303 | 202.3 | 195.1849 | 195.1849 | 7.1151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 217.1 | 220 | 220 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 0 | 30 | 30 | -30 | 129.5 | 110 | 110 | 19.5 | 112.1 | 119.6581 | 119.6581 | -7.5581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 60.5 | 69.9441 | 69.9441 | -9.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 229.3073 | 229.3073 | 4.6927 | 64.3 | 63.0666 | 63.0666 | 1.2334 | 61.9 | 62.2884 | 76.3603 | -14.4603 | 36.3 | 32.0407 | 32.0407 | 4.2593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 | 123 | 136.0684 | 136.0684 | -13.0684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 164 | 169 | 168.9992 | -4.9992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.6091 | 47.6713 | 0.02873 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 128.8 | 98.9951 | 107.4916 | 21.3084 | 128.8 | 98.9951 | 107.4916 | 21.3084 | 128.5 |  | 107.4916 | 21.0084 | 213 | 148.4927 | 161.2374 | 51.7626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 57.2 | 57.7116 | 94.3606 | -37.1606 | 124.4 | 126.1977 | 130.3223 | -5.9223 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.8 | 88.335 | 88.335 | -15.535 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 10.954 | 10.954 | -2.254 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 21.29 | 21.29 | -3.19 | 55.5 | 56.324 | 56.324 | -0.824 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 10.6012 | 13.1913 | 1.1086 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.7 | 18.35 | 18.35 | 3.35 | 3.8 | 15.51 | 15.51 | -11.71 | 0 |  | 0 | 0 | 54.3 | 40.858 | 40.858 | 13.442 | 67.3 | 59.634 | 59.634 | 7.666 | 1.9 | 1.959 | 1.959 | -0.059 | 2.1 | 1.434 | 1.434 | 0.666 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 4.4 | 6.282 | 6.282 | -1.882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.5 | 36 | 36 | 11.5 | 36.9 | 22 | 22 | 14.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.4 | 37.3846 | 34.6154 | 1.7846 | 18.9 | 16.6154 | 15.3846 | 3.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 04:30 | 104.7 | 100 | 100 | 4.7 | 600.2 | 597.0697 | 597.0697 | 3.1303 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 215.9 | 220 | 220 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 29.5 | 50 | 50 | -20.5 | 121.3 | 110 | 110 | 11.3 | 111.3 | 119.6581 | 119.6581 | -8.3581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 555.8 | 568.2985 | 568.2985 | -12.4985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 60.1 | 69.9441 | 69.9441 | -9.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223.2 | 221.5563 | 221.3011 | 1.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 64.3 | 63.0666 | 63.0666 | 1.2334 | 58.6 | 63.2406 | 75 | -16.4 | 34.4 | 32.0407 | 32.0407 | 2.3593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 121.9 | 136.0684 | 136.0684 | -14.1684 | 73.6 | 68.0342 | 68.0342 | 5.5658 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.9 | 33.3233 | 33.3233 | -5.4233 | 136.5 | 169 | 171.5343 | -35.0343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 46.0359 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 127 | 95.5044 | 99.4035 | 27.5965 | 127 | 95.5044 | 99.4035 | 27.5965 | 127 |  | 99.4035 | 27.5965 | 214.4 | 143.2566 | 149.1052 | 65.2948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 47.1 | 56.7594 | 117.9488 | -70.8488 | 117.7 | 125.7689 | 127.1503 | -9.4503 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 123.3333 | 123.3333 | -19.6333 | 103.3 | 123.3333 | 123.3333 | -20.0333 | 122.2 | 123.3333 | 123.3333 | -1.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.9 | 88.567 | 88.567 | -15.667 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 10.777 | 10.777 | -4.377 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 21.079 | 21.079 | 0.821 | 52 | 55.753 | 55.753 | -3.753 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 10.7004 | 12.3559 | 1.9441 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 18.295 | 18.295 | 6.305 | 4.5 | 15.266 | 15.266 | -10.766 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 41.845 | 41.845 | 11.155 | 67.5 | 59.737 | 59.737 | 7.763 | 2.8 | 1.972 | 1.972 | 0.828 | 2.3 | 1.436 | 1.436 | 0.864 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 3.4 | 6.246 | 6.246 | -2.846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.5 | 38 | 38 | 29.5 | 44.1 | 22 | 22 | 22.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34.9 | 37.3846 | 34.6154 | 0.28462 | 18 | 16.6154 | 15.3846 | 2.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 05:00 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 600.5 | 597.0697 | 597.0697 | 3.4303 | 201.4 | 195.1849 | 195.1849 | 6.2151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 215.9 | 220 | 220 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102 | 110 | 110 | -8 | 79.9 | 80 | 80 | -0.1 | 120.8 | 110 | 110 | 10.8 | 112.2 | 119.6581 | 119.6581 | -7.4581 | 65.9 | 59.8291 | 59.8291 | 6.0709 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 60 | 69.9441 | 69.9441 | -9.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223 | 221.5563 | 221.3011 | 1.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.3073 | 229.3073 | 1.8927 | 64.3 | 63.0666 | 63.0666 | 1.2334 | 61.5 | 63.1164 | 75 | -13.5 | 34.9 | 32.0407 | 32.0407 | 2.8593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 | 123.5 | 136.0684 | 136.0684 | -12.5684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.2 | 33.3233 | 33.3233 | -5.1233 | 158.9 | 169 | 171.5418 | -12.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 127.6 | 106.8107 | 110.9209 | 16.6791 | 127.4 | 106.8107 | 110.9209 | 16.4791 | 129.3 |  | 110.9209 | 18.3791 | 214.8 | 160.216 | 166.3813 | 48.4186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 51.9 | 56.8836 | 117.9488 | -66.0488 | 128.7 | 132.037 | 132.9166 | -4.2166 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 123.3333 | 123.3333 | -4.2333 | 118.9 | 123.3333 | 123.3333 | -4.4333 | 131.6 | 123.3333 | 123.3333 | 8.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 88.662 | 88.662 | 1.338 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 10.427 | 10.427 | -0.927 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.2 | 20.784 | 20.784 | 6.416 | 51.3 | 54.879 | 54.879 | -3.579 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 11.0805 | 13.8442 | 0.45576 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 12.1 | 14.6341 | 14.6341 | -2.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.7 | 18.093 | 18.093 | 2.607 | 6.6 | 14.953 | 14.953 | -8.353 | 0 |  | 0 | 0 | 54.1 | 42.667 | 42.667 | 11.433 | 66.5 | 59.745 | 59.745 | 6.755 | 3.2 | 1.941 | 1.941 | 1.259 | 2.1 | 1.415 | 1.415 | 0.685 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 6.5 | 6.178 | 6.178 | 0.322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 37 | 37 | 20 | 38.4 | 22 | 22 | 16.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.9 | 37.3846 | 34.6154 | 1.2846 | 18 | 16.6154 | 15.3846 | 2.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 05:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 601.5 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4303 | 202.5 | 195.1849 | 195.1849 | 7.3151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 217 | 220 | 220 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 101 | 150 | 150 | -49 | 183.5 | 110 | 110 | 73.5 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 12.7713 | 12.7713 | -2.5713 | 60.3 | 69.9441 | 69.9441 | -9.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 63.9 | 63.0666 | 63.0666 | 0.83336 | 62.3 | 62.241 | 76.6732 | -14.3732 | 35.5 | 32.0407 | 32.0407 | 3.4593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 | 124.6 | 136.0684 | 136.0684 | -11.4684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.3 | 33.3233 | 33.3233 | -5.0233 | 169.1 | 169 | 168.9999 | 0.10008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 126.3 | 108.948 | 117.6275 | 8.6725 | 126.2 | 108.948 | 117.6275 | 8.5725 | 131.2 |  | 117.6275 | 13.5725 | 224.7 | 163.422 | 176.4413 | 48.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 57.6 | 57.759 | 96.025 | -38.425 | 132.5 | 133.68 | 133.6796 | -1.1796 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 123.3333 | 123.3333 | -4.2333 | 119 | 123.3333 | 123.3333 | -4.3333 | 131.3 | 123.3333 | 123.3333 | 7.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.1 | 88.294 | 88.294 | 10.806 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 10.663 | 10.663 | -4.063 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 20.342 | 20.342 | 11.058 | 60.1 | 53.453 | 53.453 | 6.647 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 11.0805 | 16.8071 | -2.5071 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 18.368 | 18.368 | -4.168 | 6.9 | 15.045 | 15.045 | -8.145 | 0 |  | 0 | 0 | 53.6 | 42.652 | 42.652 | 10.948 | 66.5 | 59.349 | 59.349 | 7.151 | 3.4 | 1.892 | 1.892 | 1.508 | 1.7 | 1.38 | 1.38 | 0.32 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 4.4 | 6.56 | 6.56 | -2.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.1 | 36 | 36 | 9.1 | 31.5 | 21 | 21 | 10.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.8 | 37.3846 | 34.6154 | 3.1846 | 17.9 | 16.6154 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 06:00 | 102.9 | 100 | 100 | 2.9 | 596.2 | 597.0697 | 597.0697 | -0.86967 | 202.2 | 195.1849 | 195.1849 | 7.0151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 213.5 | 220 | 220 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 | 101.3 | 180 | 180 | -78.7 | 199.5 | 110 | 110 | 89.5 | 112.4 | 119.6581 | 119.6581 | -7.2581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 547.6 | 568.2985 | 568.2985 | -20.6985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 164.7073 | 164.7073 | -5.6073 | 6.6 | 5.1346 | 5.1346 | 1.4653 | 4.8 | 2.8185 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 59.4 | 69.9441 | 69.9441 | -10.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.3073 | 229.3073 | -1.0073 | 64 | 63.0666 | 63.0666 | 0.93336 | 62.4 | 63.5121 | 74.9999 | -12.5999 | 34.2 | 32.0407 | 32.0407 | 2.1593 | 18.8 | 9.6517 | 9.6517 | 9.1483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.4 | 87.6576 | 87.6576 | -2.2576 |  |  |  | 0 | 119.5 | 136.0684 | 136.0684 | -16.5684 | 73.3 | 68.0342 | 68.0342 | 5.2658 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 9.9491 | 9.9491 | -6.3491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.2 | 33.3233 | 33.3233 | -6.1233 | 162 | 169 | 168.9999 | -6.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 47.6713 | -0.87127 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 162.8 | 127.9192 | 134.6733 | 28.1267 | 162.9 | 127.9192 | 134.6733 | 28.2267 | 165.7 |  | 134.6733 | 31.0267 | 244.6 | 191.8787 | 202.01 | 42.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 53.8 | 56.4879 | 103.9105 | -50.1105 | 129 | 133.68 | 133.6798 | -4.6798 | 45.7 | 44.1873 | 44.1873 | 1.5127 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 136.6667 | 136.6667 | -18.2667 | 118.5 | 136.6667 | 136.6667 | -18.1667 | 130.1 | 136.6667 | 136.6667 | -6.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.4 | 87.771 | 87.771 | 4.629 | 0 |  | 0.111 | -0.111 | 5.8 | 11.096 | 11.096 | -5.296 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 17.561 | 17.561 | -2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.03 | 0.17 | 31.3 | 19.754 | 19.754 | 11.546 | 73.7 | 51.474 | 51.474 | 22.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0.234 | -0.234 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.3 | 11.0805 | 18.9789 | -4.6789 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 14.439 | 14.439 | -1.139 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 8.4 | 10.7317 | 10.7317 | -2.3317 | 12 | 14.6341 | 14.6341 | -2.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.8 | 18.801 | 18.801 | -6.001 | 6.3 | 15.273 | 15.273 | -8.973 | 0 |  | 0.495 | -0.495 | 48.8 | 42.359 | 42.359 | 6.441 | 72.3 | 58.818 | 58.818 | 13.482 | 2.5 | 1.836 | 1.836 | 0.664 | 1.5 | 1.34 | 1.34 | 0.16 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.7 | 7.09 | 7.09 | -4.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.334 | -0.334 | 0 |  | 1.265 | -1.265 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 34 | 34 | -7.5 | 19.5 | 20 | 20 | -0.5 | 0 |  | 1.17 | -1.17 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34 | 37.3846 | 34.6154 | -0.61538 | 20.9 | 16.6154 | 15.3846 | 5.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 06:30 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 600.8 | 597.0697 | 597.0697 | 3.7303 | 200.4 | 195.1849 | 195.1849 | 5.2151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 217.9 | 220 | 220 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 111.1111 | 111.1111 | -9.2111 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 201.4 | 166.6667 | 166.6667 | 34.7333 | 215 | 119.6581 | 133.7146 | 81.2854 | 106.6 | 59.8291 | 66.8573 | 39.7427 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 60.1 | 69.9441 | 69.9441 | -9.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 220.8 | 221.5563 | 221.5563 | -0.75625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 64.4 | 63.0666 | 63.0666 | 1.3334 | 72.1 | 72.3825 | 75 | -2.9 | 34.1 | 32.0407 | 32.0407 | 2.0593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 182.8 | 136.0684 | 136.0684 | 46.7316 | 86.6 | 68.0342 | 68.0342 | 18.5658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.9 | 33.3233 | 33.3233 | -5.4233 | 166.1 | 169 | 169 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 25.6411 | -25.6411 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 126.2 | 119.7163 | 134.6549 | -8.4549 | 126.1 | 119.7163 | 134.6549 | -8.5549 | 128.7 |  | 134.6549 | -5.9549 | 221.3 | 179.5745 | 201.9824 | 19.3176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 51.2 | 104.0278 | 101.431 | -50.231 | 131.8 | 133.68 | 133.6799 | -1.8799 | 46.5 | 44.1873 | 44.1873 | 2.3127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 | 136.6667 | 136.6667 | -2.7667 | 133.8 | 136.6667 | 136.6667 | -2.8667 | 140 | 136.6667 | 136.6667 | 3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 81.6 | 86.514 | 86.514 | -4.914 | 3.8 |  | 7.441 | -3.641 | 13.2 | 11.352 | 11.352 | 1.848 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4.3 |  | 0.02 | 4.28 | 4.9 |  | 0.709 | 4.191 | 29.4 | 19.394 | 19.394 | 10.006 | 71.9 | 49.811 | 49.811 | 22.089 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 1.163 | -1.163 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 14.3 | 11.0805 | 19.8692 | -5.5692 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 14.439 | 14.439 | -1.139 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 17 | 19.194 | 19.194 | -2.194 | 6.2 | 15.048 | 15.048 | -8.848 | 0.6 |  | 2.433 | -1.833 | 36.4 | 41.65 | 41.65 | -5.25 | 50.6 | 58.758 | 58.758 | -8.158 | 1.1 | 1.751 | 1.751 | -0.651 | 1 | 1.305 | 1.305 | -0.305 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 7.1 | 7.525 | 7.525 | -0.425 | 9.9 |  | 12.49 | -2.59 | 0.2 |  | 4.745 | -4.545 | 6.9 |  | 12.704 | -5.804 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.7 | 32 | 32 | 12.7 | 32.6 | 19 | 19 | 13.6 | 5.1 |  | 10.066 | -4.966 | 0 |  | 0.719 | -0.719 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 35 | 37.3846 | 34.6154 | 0.38462 | 19 | 16.6154 | 15.3846 | 3.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 07:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 588 | 597.0697 | 597.0697 | -9.0697 | 199.8 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 211.5 | 220 | 220 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 111.1111 | 111.1111 | -9.6111 | 101.4 | 111.1111 | 111.1111 | -9.7111 | 101.4 | 111.1111 | 111.1111 | -9.7111 | 202.5 | 166.6667 | 166.6667 | 35.8333 | 211.8 | 119.6581 | 119.6581 | 92.1419 | 110 | 59.8291 | 59.8291 | 50.1709 | 533.2 | 568.2985 | 568.2985 | -35.0985 | 10.1 | 5.4892 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.7073 | 164.7073 | -5.4073 | 6.4 | 5.1346 | 5.1346 | 1.2653 | 4.7 | 2.8185 | 2.8185 | 1.8815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.7 | 12.7713 | 12.7713 | -3.0713 | 58 | 69.9441 | 69.9441 | -11.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.9054 | 112.9054 | -4.5054 | 221 | 221.5563 | 221.5563 | -0.55625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.2 | 229.3073 | 229.3073 | -3.1073 | 64.7 | 63.0666 | 63.0666 | 1.6334 | 50.3 | 69.2398 | 74.9998 | -24.6999 | 35.8 | 32.0407 | 32.0407 | 3.7593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 177.4 | 136.0684 | 136.0684 | 41.3316 | 89.2 | 68.0342 | 68.0342 | 21.1658 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.9491 | 9.9491 | -6.2491 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.7 | 33.3233 | 33.3233 | -6.6233 | 66.9 | 169 | 169 | -102.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.6713 | 47.6713 | -1.1713 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4165 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 114.3 | 97.5038 | 128.4403 | -14.1403 | 114.1 | 97.5038 | 128.4403 | -14.3403 | 116.3 |  | 128.4403 | -12.1403 | 205.6 | 146.2557 | 192.6604 | 12.9396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 25.4 | 107.1704 | 107.1001 | -81.7001 | 104.7 | 128.0211 | 133.6797 | -28.9797 | 45.2 | 44.1873 | 44.1873 | 1.0127 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 136.6667 | 136.6667 | -3.0667 | 133.2 | 136.6667 | 136.6667 | -3.4667 | 139.9 | 136.6667 | 136.6667 | 3.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 84.3 | 85.014 | 85.014 | -0.714 | 21.4 |  | 24.797 | -3.397 | 10.8 | 11.55 | 11.55 | -0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 17.561 | 17.561 | -6.161 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.1 |  | 2.511 | 7.589 | 11.7 |  | 4.01 | 7.69 | 24.6 | 19.261 | 19.261 | 5.339 | 70 | 48.464 | 48.464 | 21.536 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 2.136 | -2.136 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.2 | 11.0805 | 12.3717 | 1.8283 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 8.2 | 10.7317 | 10.7317 | -2.5317 | 11.7 | 14.6341 | 14.6341 | -2.9341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 22.9 | 19.572 | 19.572 | 3.328 | 4.7 | 14.672 | 14.672 | -9.972 | 8.6 |  | 10.769 | -2.169 | 30 | 40.802 | 40.802 | -10.802 | 50 | 58.856 | 58.856 | -8.856 | 1.4 | 1.657 | 1.657 | -0.257 | 1.6 | 1.273 | 1.273 | 0.327 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 7.8 | 7.928 | 7.928 | -0.128 | 69.6 |  | 49.17 | 20.43 | 2.8 |  | 8.99 | -6.19 | 43.9 |  | 48.061 | -4.161 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 31 | 31 | 27.6 | 46.4 | 18 | 18 | 28.4 | 34.1 |  | 37.859 | -3.759 | 2.4 |  | 1.738 | 0.662 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 35.5 | 37.3846 | 34.6154 | 0.88462 | 17.9 | 16.6154 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 07:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 599.2 | 597.0697 | 597.0697 | 2.1303 | 199.8 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 216.3 | 220 | 220 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 111.1111 | 111.1111 | -9.2111 | 101.8 | 111.1111 | 111.1111 | -9.3111 | 101.8 | 111.1111 | 111.1111 | -9.3111 | 202.5 | 166.6667 | 166.6667 | 35.8333 | 210.4 | 129.5301 | 119.6581 | 90.7419 | 109.9 | 64.7651 | 59.8291 | 50.0709 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.4 | 12.7713 | 12.7713 | -3.3712 | 59.4 | 69.9441 | 69.9441 | -10.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 192.5 | 221.3011 | 221.5563 | -29.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.3073 | 229.3073 | -1.6073 | 63.7 | 63.0666 | 63.0666 | 0.63336 | 73.2 | 0 | 73.8672 | -0.66724 | 35.4 | 32.0407 | 32.0407 | 3.3593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 123 | 136.0684 | 136.0684 | -13.0684 | 73.4 | 68.0342 | 68.0342 | 5.3658 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.8 | 33.3233 | 33.3233 | -5.5233 | 49 | 169 | 169 | -120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 25.6411 | -25.6411 |  |  |  | 0 | 30.2 | 48.4165 | 0 | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 120.6 | 128.6667 | 113.2456 | 7.3544 | 120.5 | 128.6667 | 113.2456 | 7.2544 | 120.6 |  | 113.2456 | 7.3544 | 206.7 | 193 | 169.8685 | 36.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 20.4 | 68.2088 | 107.3935 | -86.9935 | 101.6 | 125.8751 | 133.6797 | -32.0797 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 150 | 150 | 1.9 | 153.6 | 150 | 150 | 3.6 | 155.9 | 150 | 150 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 66.5 | 83.453 | 83.453 | -16.953 | 32.5 |  | 45.358 | -12.858 | 12.7 | 11.922 | 11.922 | 0.778 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 8.7 | 17.561 | -0.26098 | 9.8 | 9.983 | 0 | 9.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.53 | 3.4 | 3.4 | -1.87 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.9 |  | 7.452 | 3.448 | 13.2 |  | 9.275 | 3.925 | 22.2 | 18.947 | 18.947 | 3.253 | 63.7 | 47.226 | 47.226 | 16.474 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 5.128 | -5.128 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 14.1 | 11.0805 | 11.081 | 3.019 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 12.1 | 14.6341 | 14.6341 | -2.5341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 26.9 | 19.298 | 19.298 | 7.602 | 7.6 | 15.112 | 15.112 | -7.512 | 18.9 |  | 19.848 | -0.948 | 39.7 | 38.289 | 38.289 | 1.411 | 59.1 | 56.775 | 56.775 | 2.325 | 1.9 | 1.542 | 1.542 | 0.358 | 1.5 | 1.333 | 1.333 | 0.167 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 8.5 | 8.466 | 8.466 | 0.034 | 92.2 |  | 103.47 | -11.27 | 4.5 |  | 10.855 | -6.355 | 93 |  | 87.741 | 5.259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.8 | 30 | 30 | 26.8 | 52.4 | 19 | 19 | 33.4 | 71.1 |  | 68.848 | 2.252 | 5.1 |  | 2.875 | 2.225 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35 | 37.3846 | 34.6154 | 0.38462 | 18.1 | 16.6154 | 15.3846 | 2.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 08:00 | 104.8 | 100 | 100 | 4.8 | 603.9 | 597.0697 | 597.0697 | 6.8303 | 201.7 | 195.1849 | 195.1849 | 6.5151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 217.7 | 220 | 220 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 102.8 | 111.1111 | 111.1111 | -8.3111 | 102.5 | 111.1111 | 111.1111 | -8.6111 | 202.2 | 166.6667 | 166.6667 | 35.5333 | 127 | 119.6581 | 119.6581 | 7.3419 | 80.9 | 59.8291 | 59.8291 | 21.0709 | 565.3 | 568.2985 | 568.2985 | -2.9985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.7 | 6.6437 | 5.1346 | 2.5654 | 5.4 | 3.6468 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 75.9 | 69.9441 | 69.9441 | 5.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 112.9054 | 112.9054 | -18.8054 | 186.9 | 221.3011 | 221.5563 | -34.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.3073 | 229.3073 | 0.99268 | 64.6 | 63.0666 | 63.0666 | 1.5334 | 66.2 | 75 | 69.019 | -2.819 | 34 | 32.0407 | 32.0407 | 1.9593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 | 122.7 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3684 | 74.6 | 68.0342 | 68.0342 | 6.5658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.8 | 33.3233 | 33.3233 | -5.5233 | 133.2 | 169 | 169 | -35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 41.5883 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 25.6414 | -25.6414 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 114.8 | 121.6585 | 99.5271 | 15.2729 | 114.8 | 121.6585 | 99.5271 | 15.2729 | 114.8 |  | 99.5271 | 15.2729 | 199.1 | 182.4877 | 149.2906 | 49.8094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 22.4 | 0 | 107.394 | -84.994 | 101 | 109.2563 | 133.6794 | -32.6794 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 153.3333 | 153.3333 | -1.0333 | 154.7 | 153.3333 | 153.3333 | 1.3667 | 174.7 | 153.3333 | 153.3333 | 21.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 56.3 | 81.873 | 81.873 | -25.573 | 38.8 |  | 59.802 | -21.002 | 12.6 | 12.353 | 12.353 | 0.247 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 8.7 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.52 | 3.4 | 3.4 | -1.88 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.7 |  | 10.004 | 1.696 | 14 |  | 12.808 | 1.192 | 22.1 | 18.452 | 18.452 | 3.648 | 59.9 | 46.097 | 46.097 | 13.803 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 6.3 |  | 8.114 | -1.814 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 13 | 9.6666 | 11.0808 | 1.9192 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 28.5 | 18.806 | 18.806 | 9.694 | 9.3 | 15.824 | 15.824 | -6.524 | 26.4 |  | 26.202 | 0.198 | 33.8 | 35.22 | 35.22 | -1.42 | 57.4 | 53.969 | 53.969 | 3.431 | 0.7 | 1.421 | 1.421 | -0.721 | 1.1 | 1.424 | 1.424 | -0.324 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 7.8 | 9.049 | 9.049 | -1.249 | 135.3 |  | 171.92 | -36.62 | 7.7 |  | 11.85 | -4.15 | 99.9 |  | 112.002 | -12.102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.5 | 30 | 30 | 20.5 | 42.8 | 20 | 20 | 22.8 | 73.6 |  | 83.082 | -9.482 | 6.3 |  | 4.183 | 2.117 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 35 | 37.3846 | 34.6154 | 0.38462 | 17.9 | 16.6154 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 08:30 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 601.2 | 597.0697 | 597.0697 | 4.1303 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 217.2 | 220 | 220 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 101.7 | 111.1111 | 111.1111 | -9.4111 | 101.5 | 111.1111 | 111.1111 | -9.6111 | 201.1 | 166.6667 | 166.6667 | 34.4333 | 108 | 132.3253 | 119.6581 | -11.6581 | 67.2 | 66.1626 | 59.8291 | 7.3709 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 3.6468 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 75.4 | 69.9441 | 69.9441 | 5.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.4 | 221.3011 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 64 | 63.0666 | 63.0666 | 0.93336 | 75.4 | 75 | 69.7851 | 5.6149 | 35.6 | 32.0407 | 32.0407 | 3.5593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 123.9 | 136.0684 | 136.0684 | -12.1684 | 73.5 | 68.0342 | 68.0342 | 5.4658 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.7 | 33.3233 | 33.3233 | -4.6233 | 166.5 | 169 | 169 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 46.9872 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 26.7998 | -26.7998 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 123.3 | 126.8889 | 129.05 | -5.75 | 123.5 | 126.8889 | 129.05 | -5.55 | 123.7 |  | 129.05 | -5.35 | 211.8 | 190.3333 | 193.575 | 18.225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 91.1 | 62.4359 | 107.3941 | -16.2941 | 131.3 | 133.68 | 133.6798 | -2.3798 | 46.5 | 44.1873 | 44.1873 | 2.3127 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 153.3333 | 153.3333 | -2.1333 | 153.4 | 153.3333 | 153.3333 | 0.06667 | 180.1 | 153.3333 | 153.3333 | 26.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 52.2 | 79.809 | 79.809 | -27.609 | 53.3 |  | 65.413 | -12.113 | 12.3 | 13.034 | 13.034 | -0.734 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 8.7 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.52 | 3.4 | 3.4 | -1.88 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 11.302 | 1.698 | 15.5 |  | 14.127 | 1.373 | 22.7 | 18.065 | 18.065 | 4.635 | 68.6 | 45.267 | 45.267 | 23.333 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 11.243 | 3.757 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 12 | 10.9215 | 12.725 | -0.725 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.3 | 18.739 | 18.739 | 8.561 | 3 | 17.089 | 17.089 | -14.089 | 29.2 |  | 28.599 | 0.601 | 45 | 32.589 | 32.589 | 12.411 | 62.3 | 51.629 | 51.629 | 10.671 | 1.5 | 1.546 | 1.546 | -0.046 | 2.7 | 1.57 | 1.57 | 1.13 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 8.8 | 9.972 | 9.972 | -1.172 | 147.4 |  | 214.58 | -67.18 | 8.8 |  | 12.459 | -3.659 | 113.5 |  | 118.486 | -4.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 29 | 29 | 9.7 | 37.1 | 21 | 21 | 16.1 | 80.1 |  | 86.809 | -6.709 | 8.4 |  | 5.603 | 2.797 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.8 | 37.3846 | 34.6154 | 0.18462 | 17.8 | 16.6154 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 09:00 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 611.4 | 597.0697 | 597.0697 | 14.3303 | 203 | 195.1849 | 195.1849 | 7.8151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 220.8 | 220 | 220 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 111.1111 | 111.1111 | -9.1111 | 103.3 | 111.1111 | 111.1111 | -7.8111 | 102.4 | 111.1111 | 111.1111 | -8.7111 | 201.5 | 166.6667 | 166.6667 | 34.8333 | 109.1 | 147.0934 | 159.0654 | -49.9654 | 65.4 | 73.5467 | 79.5327 | -14.1327 | 575.6 | 568.2985 | 568.2985 | 7.3015 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 8 | 6.6437 | 5.1346 | 2.8653 | 5.6 | 3.6468 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 76.7 | 69.9441 | 69.9441 | 6.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 229.3073 | 229.3073 | 4.4927 | 64.5 | 63.0666 | 63.0666 | 1.4334 | 75.6 | 75 | 75 | 0.60002 | 35.5 | 32.0407 | 32.0407 | 3.4593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.8 | 87.6576 | 87.6576 | 7.1424 |  |  |  | 0 | 125.1 | 136.0684 | 136.0684 | -10.9684 | 75.3 | 68.0342 | 68.0342 | 7.2658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.2 | 33.3233 | 33.3233 | -5.1233 | 172.4 | 169 | 169 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 46.9872 | 47.6713 | 0.42873 |  |  | 36.8732 | -36.8732 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 141.1 | 134.6597 | 133.2968 | 7.8032 | 141 | 134.6597 | 133.2968 | 7.7032 | 135.9 |  | 133.2968 | 2.6032 | 220 | 201.9895 | 199.9451 | 20.0549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 124.8 | 101.4103 | 107.3937 | 17.4063 | 135.7 | 133.68 | 133.6799 | 2.0201 | 47.8 | 44.1873 | 44.1873 | 3.6127 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 153.3333 | 153.3333 | -0.83333 | 154.7 | 153.3333 | 153.3333 | 1.3667 | 184.1 | 153.3333 | 153.3333 | 30.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 60.2 | 77.584 | 77.584 | -17.384 | 42.2 |  | 67.578 | -25.378 | 5.9 | 13.799 | 13.799 | -7.899 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.4 | 8.7 | 17.561 | 1.839 | 10 | 9.983 | 0 | 10 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.51 | 3.4 | 3.4 | -1.89 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 8.9 |  | 12.026 | -3.126 | 10.7 |  | 15.145 | -4.445 | 22.6 | 17.788 | 17.788 | 4.812 | 63.8 | 44.735 | 44.735 | 19.065 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 14.148 | 2.052 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 13 | 10.9215 | 14.7021 | -1.7021 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.6 | 10.7317 | 10.7317 | -1.1317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.3 | 18.813 | 18.813 | 8.487 | 3.9 | 18.538 | 18.538 | -14.638 | 26.9 |  | 29.218 | -2.318 | 37.2 | 30.103 | 30.103 | 7.097 | 50.3 | 49.446 | 49.446 | 0.854 | 3.7 | 1.752 | 1.752 | 1.948 | 2 | 1.735 | 1.735 | 0.265 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 4.4 | 11.007 | 11.007 | -6.607 | 174.7 |  | 229.4 | -54.7 | 11.4 |  | 13.012 | -1.612 | 108.6 |  | 120.514 | -11.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 28 | 28 | 2.3 | 29.6 | 23 | 23 | 6.6 | 78.7 |  | 88.068 | -9.368 | 9.6 |  | 6.68 | 2.92 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 35.1 | 37.3846 | 34.6154 | 0.48462 | 17.8 | 16.6154 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 09:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 599.9 | 597.0697 | 597.0697 | 2.8303 | 200.4 | 195.1849 | 195.1849 | 5.2151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 216.6 | 220 | 220 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 111.1111 | 111.1111 | -9.9111 | 101.3 | 111.1111 | 111.1111 | -9.8111 | 101.3 | 111.1111 | 111.1111 | -9.8111 | 201.6 | 166.6667 | 166.6667 | 34.9333 | 213 | 195.122 | 195.122 | 17.878 | 102.3 | 97.561 | 97.561 | 4.739 | 552 | 568.2985 | 568.2985 | -16.2985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 74.8 | 69.9441 | 69.9441 | 4.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.3073 | 229.3073 | -2.1073 | 62.6 | 63.0666 | 63.0666 | -0.46664 | 61.2 | 75 | 75 | -13.8 | 35.7 | 32.0407 | 32.0407 | 3.6593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 120.8 | 143.1887 | 136.0684 | -15.2684 | 73.4 | 71.5943 | 68.0342 | 5.3658 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 112.2 | 169 | 169 | -56.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 |  |  | 65.7748 | -65.7748 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 139.1 | 145.3206 | 145.3206 | -6.2206 | 139.1 | 145.3206 | 145.3206 | -6.2206 | 139 |  | 145.3206 | -6.3206 | 229.4 | 217.981 | 217.9809 | 11.4191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 70.3 | 121.9231 | 121.9231 | -51.6231 | 121.1 | 133.68 | 133.6799 | -12.58 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 153.3333 | 153.3333 | -2.5333 | 153.3 | 153.3333 | 153.3333 | -0.03333 | 182.7 | 153.3333 | 153.3333 | 29.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 52 | 77.726 | 77.726 | -25.726 | 62.9 |  | 68.064 | -5.164 | 10.3 | 14.223 | 14.223 | -3.923 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.52 | 3.4 | 3.4 | -1.88 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.5 |  | 12.383 | -0.883 | 14 |  | 15.665 | -1.665 | 20.6 | 17.838 | 17.838 | 2.762 | 61.3 | 45.684 | 45.684 | 15.616 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 15.313 | -15.313 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 13.2 | 11.0805 | 19.8692 | -6.6692 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14.439 | 14.439 | -1.039 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.8 | 19.012 | 19.012 | 7.788 | 17.3 | 21.772 | 21.772 | -4.472 | 27 |  | 29.391 | -2.391 | 35.3 | 31.155 | 31.155 | 4.145 | 42.3 | 48.772 | 48.772 | -6.472 | 2.6 | 1.982 | 1.982 | 0.618 | 3 | 2.103 | 2.103 | 0.897 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 7.3 | 11.791 | 11.791 | -4.491 | 219.1 |  | 232.06 | -12.96 | 10.8 |  | 13.697 | -2.897 | 119.7 |  | 120.903 | -1.203 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 25 | 25 | -9.8 | 18.4 | 24 | 24 | -5.6 | 87.2 |  | 88.48 | -1.28 | 12.6 |  | 7.556 | 5.044 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 35 | 37.3846 | 34.6154 | 0.38462 | 17.8 | 16.6154 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 10:00 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 602.3 | 597.0697 | 597.0697 | 5.2303 | 201.9 | 195.1849 | 195.1849 | 6.7151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 217.4 | 220 | 220 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 111.1111 | 111.1111 | -9.2111 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 102.6 | 111.1111 | 111.1111 | -8.5111 | 203.2 | 166.6667 | 166.6667 | 36.5333 | 209.2 | 191.8786 | 195.122 | 14.078 | 109.5 | 95.9393 | 97.561 | 11.939 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.4 | 6.6437 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 75.3 | 69.9441 | 69.9441 | 5.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 63.5 | 63.0666 | 63.0666 | 0.43336 | 73.9 | 75 | 141.6667 | -67.7667 | 34.3 | 32.0407 | 32.0407 | 2.2593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 | 120.8 | 136.0684 | 136.0684 | -15.2684 | 74.7 | 68.0342 | 68.0342 | 6.6658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.9 | 33.3233 | 33.3233 | -6.4233 | 167.5 | 169 | 169 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 49.8027 | -49.8027 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 146.8 | 146.8889 | 139.9474 | 6.8526 | 146.7 | 146.8889 | 139.9474 | 6.7526 | 145.4 |  | 139.9474 | 5.4526 | 230.3 | 220.3333 | 209.9211 | 20.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 145.9 | 166.0256 | 145.5128 | 0.38715 | 131.7 | 133.68 | 133.6799 | -1.98 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 153.3333 | 153.3333 | -1.1333 | 154 | 153.3333 | 153.3333 | 0.66667 | 183.9 | 153.3333 | 153.3333 | 30.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.012 | -0.012 | 49.5 | 78.656 | 78.656 | -29.156 | 68 |  | 68.445 | -0.445 | 10.1 | 14.534 | 14.534 | -4.434 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.5 |  | 12.468 | 0.032 | 15.6 |  | 15.849 | -0.249 | 17.4 | 18.215 | 18.215 | -0.815 | 60.5 | 48.113 | 48.113 | 12.387 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 15.818 | -15.818 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.4 | 11.0805 | 11.0806 | 2.3194 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 14.439 | 14.439 | -0.93902 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 19.251 | 19.251 | 7.149 | 26.8 | 25.6 | 25.6 | 1.2 | 28.2 |  | 29.486 | -1.286 | 43.7 | 33.386 | 33.386 | 10.314 | 44.9 | 48.602 | 48.602 | -3.702 | 6.1 | 2.221 | 2.221 | 3.879 | 4.7 | 2.539 | 2.539 | 2.161 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 6.1 | 12.491 | 12.491 | -6.391 | 181.8 |  | 224.82 | -43.02 | 12.1 |  | 14.228 | -2.128 | 117.4 |  | 120.854 | -3.454 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 22 | 22 | -8.9 | 23.2 | 25 | 25 | -1.8 | 84.6 |  | 88.645 | -4.045 | 12.7 |  | 8.478 | 4.222 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.1 | 37.3846 | 34.6154 | 0.48462 | 18 | 16.6154 | 15.3846 | 2.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 10:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 601.5 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4303 | 201.4 | 195.1849 | 195.1849 | 6.2151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 216.6 | 220 | 220 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 111.1111 | 111.1111 | -9.4111 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 101.6 | 111.1111 | 111.1111 | -9.5111 | 201.9 | 166.6667 | 166.6667 | 35.2333 | 211.5 | 195.122 | 195.122 | 16.378 | 109.4 | 97.561 | 97.561 | 11.839 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 75.4 | 69.9441 | 69.9441 | 5.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.3073 | 229.3073 | 0.49268 | 62.3 | 63.0666 | 63.0666 | -0.76664 | 67.3 | 66.6667 | 141.6667 | -74.3667 | 33.4 | 32.0407 | 32.0407 | 1.3593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 121.6 | 171.2286 | 136.0684 | -14.4684 | 74.2 | 85.6143 | 68.0342 | 6.1658 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.8 | 33.3233 | 33.3233 | -5.5233 | 167.4 | 169 | 169 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 59.3615 | -59.3615 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 150.3 | 148.3704 | 146.8889 | 3.4111 | 150.3 | 148.3704 | 146.8889 | 3.4111 | 150.7 |  | 146.8889 | 3.8111 | 235.4 | 222.5556 | 220.3333 | 15.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 160.4 | 174.359 | 166.0258 | -5.6258 | 132.4 | 133.68 | 133.6799 | -1.2799 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 153.3333 | 153.3333 | -1.7333 | 153.6 | 153.3333 | 153.3333 | 0.26667 | 183.5 | 153.3333 | 153.3333 | 30.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.102 | -0.102 | 59 | 80.513 | 80.513 | -21.513 | 38.3 |  | 68.447 | -30.147 | 8.1 | 15.05 | 15.05 | -6.95 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 0 | 10 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.3 |  | 12.431 | -0.131 | 15.3 |  | 15.934 | -0.634 | 21.2 | 18.557 | 18.557 | 2.643 | 61.6 | 51.077 | 51.077 | 10.523 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 16.128 | -16.128 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.6 | 11.0805 | 13.158 | 0.44196 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.8317 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.6 | 18.95 | 18.95 | 6.65 | 27.4 | 31.601 | 31.601 | -4.201 | 27.5 |  | 29.391 | -1.891 | 48.2 | 36.88 | 36.88 | 11.32 | 45.8 | 50.103 | 50.103 | -4.303 | 9.8 | 3.08 | 3.08 | 6.72 | 5.9 | 3.107 | 3.107 | 2.793 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | -3 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 4.8 | 12.976 | 12.976 | -8.176 | 204.5 |  | 221.33 | -16.83 | 15.4 |  | 14.579 | 0.821 | 102.9 |  | 120.137 | -17.237 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4 | 39.2 | 27 | 27 | 12.2 | 71.8 |  | 88.445 | -16.645 | 10 |  | 9.303 | 0.697 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 31.7 | 37.3846 | 34.6154 | -2.9154 | 18.2 | 16.6154 | 15.3846 | 2.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 11:00 | 104 | 100 | 100 | 4 | 603.7 | 646.7979 | 646.7979 | -43.0979 | 202.8 | 211.4413 | 211.4413 | -8.6413 | 2.8 |  | 0 | 2.8 | 2.7 |  |  | 2.7 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.1 | 220 | 220 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 111.1111 | 111.1111 | -9.8111 | 101.8 | 111.1111 | 111.1111 | -9.3111 | 101.1 | 111.1111 | 111.1111 | -10.0111 | 200.1 | 166.6667 | 166.6667 | 33.4333 | 207.1 | 195.122 | 195.122 | 11.978 | 108.4 | 97.561 | 97.561 | 10.839 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 6.6437 | 5.1346 | 2.6654 | 5.2 | 3.6468 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 75.3 | 69.9441 | 69.9441 | 5.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.3073 | 229.3073 | -1.3073 | 62.2 | 63.0666 | 63.0666 | -0.86664 | 66.2 | 75 | 75 | -8.8 | 34.4 | 32.0407 | 32.0407 | 2.3593 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 150.3 | 143.2881 | 136.0684 | 14.2316 | 78.9 | 71.644 | 68.0342 | 10.8658 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.1 | 33.3233 | 33.3233 | -5.2233 | 136.2 | 169 | 169 | -32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  | 71.4121 | -71.4121 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 141.3 | 146.8091 | 146.8889 | -5.5889 | 141.2 | 146.8091 | 146.8889 | -5.6889 | 140.8 |  | 146.8889 | -6.0889 | 230.3 | 220.2137 | 220.3333 | 9.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 154 | 166.0256 | 166.0258 | -12.0258 | 134.2 | 133.68 | 133.6799 | 0.52005 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 153.3333 | 153.3333 | -2.8333 | 152.6 | 153.3333 | 153.3333 | -0.73333 | 182.6 | 153.3333 | 153.3333 | 29.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.126 | -0.026 | 55.6 | 82.679 | 82.679 | -27.079 | 80.5 |  | 67.593 | 12.907 | 13.3 | 15.634 | 15.634 | -2.334 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.3 |  | 12.135 | 0.165 | 15.1 |  | 15.997 | -0.897 | 17.9 | 18.862 | 18.862 | -0.962 | 69.3 | 54.574 | 54.574 | 14.726 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 15.831 | -15.831 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 13.8 | 11.0805 | 19.6383 | -5.8383 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 18.468 | 18.468 | 2.332 | 30.1 | 38.325 | 38.325 | -8.225 | 23.2 |  | 28.551 | -5.351 | 58.7 | 40.796 | 40.796 | 17.904 | 51.2 | 52.162 | 52.162 | -0.962 | 11 | 4.145 | 4.145 | 6.855 | 5.8 | 3.719 | 3.719 | 2.081 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 9.1 | 13.389 | 13.389 | -4.289 | 158.6 |  | 222.55 | -63.95 | 16 |  | 14.615 | 1.385 | 128.1 |  | 117.151 | 10.949 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.2 | 21 | 21 | 7.2 | 64 | 29 | 29 | 35 | 94.8 |  | 86.587 | 8.213 | 9.1 |  | 9.275 | -0.175 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.8 | 37.3846 | 34.6154 | -1.8154 | 18 | 16.6154 | 15.3846 | 2.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 11:30 | 104 | 100 | 100 | 4 | 600.4 | 646.7979 | 646.7979 | -46.3979 | 199.6 | 211.4413 | 211.4413 | -11.8413 | 3.9 |  | 0 | 3.9 | 3.6 |  |  | 3.6 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 216.7 | 220 | 220 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 101.3 | 111.1111 | 111.1111 | -9.8111 | 101.7 | 111.1111 | 111.1111 | -9.4111 | 198.7 | 166.6667 | 166.6667 | 32.0333 | 205.3 | 192.9319 | 195.122 | 10.178 | 108.2 | 96.466 | 97.561 | 10.639 | 547.5 | 568.2985 | 568.2985 | -20.7985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7 | 6.6437 | 5.1346 | 1.8654 | 5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.9 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8713 | 75.1 | 69.9441 | 69.9441 | 5.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 61.6 | 63.0666 | 63.0666 | -1.4666 | 58.3 | 133.9837 | 145.9669 | -87.6669 | 31.8 | 32.0407 | 32.0407 | -0.24066 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 | 180.1 | 136.0684 | 136.0684 | 44.0316 | 90 | 68.0342 | 68.0342 | 21.9658 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 115.3 | 169 | 169 | -53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 44.2509 | 47.6713 | -0.47127 |  |  | 81.7606 | -81.7606 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 147.2 | 152 | 148.8648 | -1.6648 | 147.2 | 152 | 148.8648 | -1.6648 | 147.7 |  | 148.8648 | -1.1648 | 234 | 228 | 223.2972 | 10.7028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 117.8 | 151.1445 | 122.9488 | -5.1487 | 132.2 | 133.68 | 133.6799 | -1.48 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 153.3333 | 153.3333 | -3.2333 | 151.7 | 153.3333 | 153.3333 | -1.6333 | 181.9 | 153.3333 | 153.3333 | 28.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 63.4 | 85.072 | 85.072 | -21.672 | 70.2 |  | 66.161 | 4.039 | 11.3 | 15.689 | 15.689 | -4.389 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.4 |  | 11.715 | 0.685 | 15.2 |  | 16.122 | -0.922 | 20.6 | 19.024 | 19.024 | 1.576 | 73.9 | 57.631 | 57.631 | 16.269 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 15.16 | -15.16 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 13.8 | 10.2855 | 19.8692 | -6.0692 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 17.4 | 18.859 | 18.859 | -1.459 | 35.9 | 43.337 | 43.337 | -7.437 | 31.6 |  | 27.087 | 4.513 | 67.2 | 43.647 | 43.647 | 23.553 | 61.2 | 54.773 | 54.773 | 6.427 | 10.1 | 4.71 | 4.71 | 5.39 | 8.5 | 4.165 | 4.165 | 4.335 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 7.6 | 13.538 | 13.538 | -5.938 | 136.6 |  | 224.02 | -87.42 | 16.3 |  | 14.377 | 1.923 | 132.8 |  | 112.745 | 20.055 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 23 | 23 | 31.8 | 74.4 | 33 | 33 | 41.4 | 98.6 |  | 83.589 | 15.011 | 13.3 |  | 8.37 | 4.93 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.4 | 37.3846 | 34.6154 | -2.2154 | 18.2 | 16.6154 | 15.3846 | 2.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 12:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 601.9 | 600.3805 | 646.7979 | -44.8979 | 202.6 | 196.2672 | 211.4413 | -8.8413 | 7.8 |  | 0 | 7.8 | 7.8 |  |  | 7.8 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 216.1 | 216.157 | 220 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 111.1111 | 111.1111 | -7.7111 | 103.2 | 111.1111 | 111.1111 | -7.9111 | 102.9 | 111.1111 | 111.1111 | -8.2111 | 202.2 | 166.6667 | 166.6667 | 35.5333 | 207.5 | 171.7297 | 194.3902 | 13.1098 | 108.9 | 85.8649 | 97.1951 | 11.7049 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.1 | 10.562 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 6.6437 | 5.1346 | 2.1654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.9 | 12.7713 | 12.7713 | -1.8713 | 75 | 69.9441 | 69.9441 | 5.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 229.3073 | 229.3073 | -2.4073 | 61.3 | 63.0666 | 63.0666 | -1.7666 | 48.9 | 75 | 141.6667 | -92.7667 | 32.9 | 32.0407 | 32.0407 | 0.85934 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83 | 87.6576 | 87.6576 | -4.6576 |  |  |  | 0 | 179.9 | 136.0684 | 136.0684 | 43.8316 | 90.8 | 68.0342 | 68.0342 | 22.7658 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.9 | 33.3233 | 33.3233 | -6.4233 | 59 | 169 | 169 | -110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 41.7517 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 56.4125 | -56.4125 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 145.1 | 148.8648 | 148.8648 | -3.7648 | 145 | 148.8648 | 148.8648 | -3.8648 | 144.6 |  | 148.8648 | -4.2648 | 229.5 | 223.2972 | 223.2972 | 6.2028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 90.1 | 122.9487 | 122.9488 | -32.8488 | 132.4 | 111.4763 | 133.6799 | -1.2799 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 153.3333 | 153.3333 | -1.3333 | 153.5 | 153.3333 | 153.3333 | 0.16667 | 184.2 | 153.3333 | 153.3333 | 30.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 76 | 87.541 | 87.541 | -11.541 | 69.3 |  | 65.223 | 4.077 | 16.4 | 14.6 | 15.567 | 0.833 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.7 | 20 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 0 | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 11.705 | 1.295 | 15.6 |  | 16.218 | -0.618 | 20.9 | 20.3 | 19.042 | 1.858 | 68.2 | 60.25 | 60.25 | 7.95 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 14.975 | -14.975 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.8 | 9.7046 | 11.0805 | 2.7195 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 20.5 | 19.54 | -5.34 | 35.2 | 58.9 | 47.778 | -12.578 | 29.9 |  | 26.551 | 3.349 | 70.4 | 46.143 | 46.143 | 24.257 | 72.2 | 57.568 | 57.568 | 14.632 | 11.1 | 6.1 | 5.109 | 5.991 | 7.5 | 5.3 | 4.557 | 2.943 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 13.1 | 12.9 | 13.599 | -0.499 | 207 |  | 225.7 | -18.7 | 17 |  | 14.251 | 2.749 | 99 |  | 112.151 | -13.151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 27 | 27 | 62.9 | 99.9 | 70.2 | 37 | 62.9 | 75.2 |  | 82.872 | -7.672 | 15 |  | 8.133 | 6.867 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.8 | 15.2308 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 12:30 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 600.6 | 600.3805 | 646.7979 | -46.1979 | 200.6 | 196.2672 | 211.4413 | -10.8413 | 7.8 |  | 0 | 7.8 | 7.6 |  |  | 7.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 217.4 | 216.157 | 220 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 134.7714 | 116.6667 | -9.9667 | 107 | 134.7714 | 116.6667 | -9.6667 | 107.1 | 134.7714 | 116.6667 | -9.5667 | 204.1 | 202.1572 | 175 | 29.1 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.6 | 3.6468 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 75 | 69.9441 | 69.9441 | 5.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.3073 | 229.3073 | -0.20732 | 60.3 | 63.0666 | 63.0666 | -2.7666 | 47.2 | 75 | 141.6666 | -94.4666 | 32.3 | 32.0407 | 32.0407 | 0.25934 | 18.6 | 9.6517 | 9.6517 | 8.9483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 |  |  |  | 0 | 123.6 | 136.0684 | 136.0684 | -12.4684 | 78.4 | 68.0342 | 68.0342 | 10.3658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.7 | 33.3233 | 33.3233 | -5.6233 | 109.8 | 171.5419 | 169 | -59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 73.5202 | -73.5202 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 93 | 154.2419 | 171.3473 | -78.3473 | 93 | 154.2419 | 171.3473 | -78.3473 | 79.2 |  | 0 | 79.2 | 178.8 | 154.2419 | 171.3473 | 7.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 94.2 | 68.2088 | 112.6927 | -18.4927 | 132.2 | 133.68 | 133.6799 | -1.48 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 153.3333 | 153.3333 | -2.7333 | 152.4 | 153.3333 | 153.3333 | -0.93333 | 182.8 | 153.3333 | 153.3333 | 29.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.126 | -0.526 | 80.2 | 88.087 | 88.087 | -7.887 | 64.4 |  | 64.681 | -0.281 | 14.2 | 14.9 | 15.827 | -1.627 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 11.788 | 1.212 | 15.5 |  | 16.274 | -0.774 | 18.8 | 20.6 | 18.962 | -0.162 | 71.4 | 62.12 | 62.12 | 9.28 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.5 |  | 15.029 | 0.471 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 13.6 | 11.0805 | 19.869 | -6.269 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 14.4 | 21.9 | 20.17 | -5.77 | 36.3 | 64.7 | 52.267 | -15.967 | 18.7 |  | 26.517 | -7.817 | 73.7 | 48.286 | 48.286 | 25.414 | 59.9 | 58.724 | 58.724 | 1.176 | 14.8 | 6.9 | 6.038 | 8.762 | 8 | 5.7 | 5.017 | 2.983 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 10.9 | 13.3 | 13.993 | -3.093 | 223.3 |  | 231.02 | -7.72 | 12.1 |  | 14.048 | -1.948 | 120 |  | 112.487 | 7.513 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.7 | 32 | 32 | 73.7 | 76.2 | 73.9 | 41 | 35.2 | 88.8 |  | 82.674 | 6.126 | 14.4 |  | 7.852 | 6.548 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.3 | 34.2692 | 34.6154 | -2.3154 | 18.2 | 15.2308 | 15.3846 | 2.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 13:00 | 104.1 | 100 | 100 | 4.1 | 593 | 600.3805 | 646.7979 | -53.7979 | 201.1 | 196.2672 | 211.4413 | -10.3413 | 7.6 |  | 0 | 7.6 | 7.8 |  |  | 7.8 | 86.4 | 92.2263 | 92.2263 | -5.8263 | 214.6 | 216.157 | 220 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 121.8603 | 116.6667 | 16.2333 | 132.7 | 121.8603 | 116.6667 | 16.0333 | 132.9 | 121.8603 | 116.6667 | 16.2333 | 240.4 | 182.7905 | 175 | 65.4 | 104.2 | 195.122 | 195.122 | -90.922 | 72.2 | 97.561 | 97.561 | -25.361 | 542.4 | 568.2985 | 568.2985 | -25.8985 | 10.1 | 10.562 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 6.6 | 6.6437 | 5.1346 | 1.4653 | 5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 73.7 | 69.9441 | 69.9441 | 3.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 229.3073 | 229.3073 | -3.0073 | 60.3 | 63.0666 | 63.0666 | -2.7666 | 72.6 | 75 | 141.6665 | -69.0665 | 33.9 | 32.0407 | 32.0407 | 1.8593 | 18.4 | 9.6517 | 9.6517 | 8.7483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 | 117.9 | 136.0684 | 136.0684 | -18.1684 | 74 | 68.0342 | 68.0342 | 5.9658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 42.2 | 47.2663 | 47.2663 | -5.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.7 | 33.3233 | 33.3233 | -6.6233 | 165.8 | 169 | 169 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.7439 | 47.6713 | -1.1713 |  |  | 59.2933 | -59.2933 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 155.4 | 149.9217 | 146.6863 | 8.7137 | 157 | 149.9217 | 146.6863 | 10.3137 | 0 |  | 0 | 0 | 142.6 | 149.9217 | 146.6863 | -4.0863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 128.1 | 68.2088 | 112.6925 | 15.4075 | 127.6 | 133.68 | 133.6799 | -6.08 | 45.4 | 44.1873 | 44.1873 | 1.2127 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 153.3333 | 153.3333 | -1.5333 | 153.3 | 153.3333 | 153.3333 | -0.03333 | 183.7 | 153.3333 | 153.3333 | 30.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 1.122 | -0.622 | 80.2 | 87.992 | 87.992 | -7.792 | 73.7 |  | 65.395 | 8.305 | 12.7 | 15.1 | 16.215 | -3.515 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.7 | 20 | 17.561 | 2.139 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 11.886 | 1.214 | 15.7 |  | 16.323 | -0.623 | 16.7 | 20.9 | 18.783 | -2.083 | 71.6 | 63.242 | 63.242 | 8.358 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 |  | 15.172 | 0.028 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.9 | 10.6325 | 11.0806 | 2.8194 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.3 | 10.7317 | 10.7317 | -2.4317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 17.6 | 22.8 | 20.783 | -3.183 | 38.1 | 67.7 | 56.772 | -18.672 | 29.8 |  | 26.692 | 3.108 | 70.2 | 50.312 | 50.312 | 19.888 | 65.1 | 59.333 | 59.333 | 5.767 | 14.2 | 7.4 | 7.143 | 7.057 | 8.3 | 6 | 5.501 | 2.799 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 11.7 | 13.4 | 14.498 | -2.798 | 183.4 |  | 239.42 | -56.02 | 14.5 |  | 13.814 | 0.686 | 118.8 |  | 113.729 | 5.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.9 | 39 | 39 | 72.9 | 77.5 | 78.3 | 46 | 31.5 | 85.6 |  | 82.917 | 2.683 | 12.5 |  | 7.423 | 5.077 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 13:30 | 104.6 | 100 | 100 | 4.6 | 604.8 | 600.3805 | 646.7979 | -41.9979 | 202.8 | 196.2672 | 211.4413 | -8.6413 | 5.6 |  | 0 | 5.6 | 6 |  |  | 6 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 216.1 | 216.157 | 220 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 121.8603 | 116.6667 | -2.5667 | 113 | 121.8603 | 116.6667 | -3.6667 | 113.2 | 121.8603 | 116.6667 | -3.4667 | 211.4 | 182.7905 | 175 | 36.4 | 110.6 | 195.122 | 195.122 | -84.522 | 67.6 | 97.561 | 97.561 | -29.961 | 564.7 | 568.2985 | 568.2985 | -3.5985 | 10.1 | 10.562 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6712 | 75.5 | 69.9441 | 69.9441 | 5.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.3073 | 229.3073 | 2.0927 | 60.8 | 63.0666 | 63.0666 | -2.2666 | 68.2 | 75 | 141.6665 | -73.4665 | 32 | 32.0407 | 32.0407 | -0.04066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 122 | 136.0684 | 136.0684 | -14.0684 | 75.7 | 68.0342 | 68.0342 | 7.6658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.5 | 33.3233 | 33.3233 | -6.8233 | 146.9 | 169 | 169 | -22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.7392 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 62.7576 | -62.7576 |  |  |  | 0 | 48.7 | 48.4165 | 0 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 172.8 | 147.8134 | 137.2704 | 35.5296 | 171.2 | 147.8134 | 137.2704 | 33.9296 | 0 |  | 0 | 0 | 170.4 | 147.8134 | 137.2704 | 33.1296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 108.1 | 68.2088 | 112.6925 | -4.5926 | 131 | 133.68 | 133.6799 | -2.6799 | 46.5 | 44.1873 | 44.1873 | 2.3127 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 150 | 150 | 2.4 | 153.9 | 150 | 150 | 3.9 | 184.8 | 150 | 150 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.122 | -0.122 | 81.4 | 87.168 | 87.168 | -5.768 | 72.2 |  | 65.999 | 6.201 | 13.9 | 15.2 | 16.195 | -2.295 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 11.975 | 1.225 | 15.7 |  | 16.394 | -0.694 | 14.1 | 21.2 | 18.676 | -4.576 | 52.8 | 64.165 | 64.165 | -11.365 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.9 |  | 15.376 | 0.524 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.8 | 10.6314 | 11.0806 | 2.7194 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 23.5 | 21.613 | -3.213 | 42.6 | 69.7 | 59.494 | -16.894 | 28.8 |  | 26.958 | 1.842 | 75.4 | 51.648 | 51.648 | 23.752 | 59.7 | 59.116 | 59.116 | 0.584 | 14.4 | 7.8 | 7.448 | 6.952 | 8.8 | 6.2 | 5.71 | 3.09 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 10.4 | 13.4 | 14.497 | -4.097 | 223.7 |  | 240.51 | -16.81 | 14 |  | 13.43 | 0.57 | 119.8 |  | 115.028 | 4.772 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.5 | 48 | 48 | 60.5 | 75.1 | 84.7 | 52 | 23.1 | 87.8 |  | 83.129 | 4.671 | 13.4 |  | 6.783 | 6.617 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 32.3 | 34.2692 | 34.6154 | -2.3154 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 14:00 | 104.5 | 100 | 100 | 4.5 | 602 | 600.3805 | 646.7979 | -44.7979 | 200.8 | 196.2672 | 211.4413 | -10.6413 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 213.8 | 216.157 | 220 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 146.6206 | 121.9804 | -15.2804 | 106.8 | 146.6206 | 121.9804 | -15.1804 | 105.8 | 146.6206 | 121.9804 | -16.1804 | 206.9 | 219.9308 | 182.9706 | 23.9294 | 109.8 | 195.122 | 195.122 | -85.322 | 68.1 | 97.561 | 97.561 | -29.461 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6712 | 75.4 | 69.9441 | 69.9441 | 5.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 59.3 | 63.0666 | 63.0666 | -3.7666 | 92.9 | 112.8205 | 141.6667 | -48.7667 | 32.8 | 32.0407 | 32.0407 | 0.75934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 |  |  |  | 0 | 125.6 | 136.0684 | 136.0684 | -10.4684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.2 | 33.3233 | 33.3233 | -5.1233 | 51.7 | 171.5419 | 169 | -117.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 36.144 | 47.6713 | 0.02873 |  |  | 62.094 | -62.094 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.4165 | 0 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 171.7 | 104.6867 | 155.391 | 16.309 | 170.2 | 104.6867 | 155.391 | 14.809 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 104.6867 | 155.391 | 14.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 70.3 | 42.3667 | 67.6546 | 2.6454 | 133.1 | 130.9683 | 133.6799 | -0.57995 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 150 | 150 | 0.1 | 151.7 | 150 | 150 | 1.7 | 182.8 | 150 | 150 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.948 | -0.248 | 90 | 86.101 | 86.101 | 3.899 | 66.9 |  | 65.252 | 1.648 | 13.6 | 15 | 16.039 | -2.439 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.078 | 1.122 | 15.6 |  | 16.481 | -0.881 | 14.9 | 21.5 | 18.641 | -3.741 | 65.5 | 64.888 | 64.888 | 0.612 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 |  | 15.414 | 0.186 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.8 | 8.4012 | 12.5178 | 1.2822 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14.439 | 14.439 | -1.839 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.8 | 23.5 | 22.515 | -2.715 | 44.4 | 70.2 | 61.621 | -17.221 | 30.1 |  | 27.369 | 2.731 | 61.8 | 59.4815 | 52.755 | 9.045 | 45.9 | 60.2134 | 58.624 | -12.724 | 11.6 | 4.2431 | 7.485 | 4.115 | 6.2 | 3.3368 | 5.827 | 0.373 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 12.3 | 10.9 | 14.327 | -2.027 | 214 |  | 234.23 | -20.23 | 14.1 |  | 12.969 | 1.131 | 119.6 |  | 116.348 | 3.252 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.4 | 118 | 58 | 50.4 | 127.2 | 116.6 | 58 | 69.2 | 87.5 |  | 83.54 | 3.96 | 13.5 |  | 5.888 | 7.612 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.5 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 14:30 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 601.3 | 600.3805 | 646.7979 | -45.4979 | 202.2 | 196.2672 | 211.4413 | -9.2413 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 215.2 | 216.157 | 220 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 144.4094 | 121.9804 | -10.0804 | 111.7 | 144.4094 | 121.9804 | -10.2804 | 112.1 | 144.4094 | 121.9804 | -9.8804 | 208.1 | 216.6141 | 182.9706 | 25.1294 | 110.1 | 195.122 | 195.122 | -85.022 | 67.8 | 97.561 | 97.561 | -29.761 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.4 | 6.6437 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 3.6468 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 12.7713 | 12.7713 | -1.6712 | 76.5 | 69.9441 | 69.9441 | 6.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.3073 | 229.3073 | -2.1073 | 60.4 | 63.0666 | 63.0666 | -2.6666 | 137.3 | 118.9744 | 141.6667 | -4.3667 | 31.2 | 32.0407 | 32.0407 | -0.84066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 | 122.9 | 136.0684 | 136.0684 | -13.1684 | 74 | 68.0342 | 68.0342 | 5.9658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.7 | 33.3233 | 33.3233 | -5.6233 | 151.4 | 171.5419 | 169 | -17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 36.144 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 57.1316 | -57.1316 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 0 | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 172.2 | 115.6975 | 152.5255 | 19.6745 | 170.4 | 115.6975 | 152.5255 | 17.8745 | 0 |  | 0 | 0 | 169.7 | 115.6975 | 152.5255 | 17.1745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 110.8 | 46.4182 | 67.6546 | 43.1454 | 127.2 | 131.6647 | 133.6799 | -6.4799 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 150 | 150 | 0.1 | 151.8 | 150 | 150 | 1.8 | 162.2 | 150 | 150 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.919 | -0.319 | 84.1 | 85.679 | 85.679 | -1.579 | 65.1 |  | 63.752 | 1.348 | 13.8 | 14.8 | 15.766 | -1.966 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.6 | 20 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.013 | 0.987 | 15.5 |  | 16.495 | -0.995 | 13.7 | 21.8 | 18.653 | -4.953 | 68.8 | 65.407 | 65.407 | 3.393 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.2 |  | 15.009 | 0.191 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.5 | 8.4012 | 12.4787 | 1.0213 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.6 | 23.2 | 22.765 | -2.165 | 57.3 | 70.2 | 63.308 | -6.008 | 30.2 |  | 27.188 | 3.012 | 61.2 | 62.8946 | 51.956 | 9.244 | 46.3 | 64.8016 | 58.977 | -12.677 | 11.2 | 4.3741 | 7.563 | 3.637 | 6.6 | 3.3624 | 5.736 | 0.864 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 10.8 | 10.7 | 14.042 | -3.242 | 223.6 |  | 232.73 | -9.13 | 13.4 |  | 12.42 | 0.98 | 120.1 |  | 116.037 | 4.063 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 118 | 68 | 45.9 | 126.4 | 120.1 | 65 | 61.4 | 87.3 |  | 82.987 | 4.313 | 12 |  | 4.911 | 7.089 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.4 | 34.2692 | 34.6154 | -2.2154 | 17.8 | 15.2308 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 15:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 603.9 | 600.3805 | 646.7979 | -42.8979 | 199.6 | 196.2672 | 211.4413 | -11.8413 | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.5 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 214.8 | 216.157 | 220 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 151.3556 | 138.4444 | -28.2445 | 108.9 | 151.3556 | 138.4444 | -29.5445 | 109 | 151.3556 | 138.4444 | -29.4444 | 212.3 | 227.0333 | 207.6667 | 4.6333 | 183.2 | 195.122 | 195.122 | -11.922 | 87.3 | 97.561 | 97.561 | -10.261 | 548.7 | 568.2985 | 568.2985 | -19.5985 | 10.6 | 10.562 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.6 | 6.6437 | 5.1346 | 2.4653 | 5.3 | 3.6468 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 76.7 | 69.9441 | 69.9441 | 6.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.3073 | 229.3073 | 1.0927 | 58.7 | 63.0666 | 63.0666 | -4.3666 | 112 | 66.6667 | 125.233 | -13.233 | 32.1 | 32.0407 | 32.0407 | 0.05934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 | 123.7 | 136.0684 | 136.0684 | -12.3684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28 | 33.3233 | 33.3233 | -5.3233 | 71.2 | 171.5419 | 169 | -97.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 36.144 | 47.6713 | -0.07127 |  |  | 58.9634 | -58.9634 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 172.6 | 159.5988 | 153.054 | 19.546 | 170.8 | 159.5988 | 153.054 | 17.746 | 0 |  | 0 | 0 | 170.6 | 159.5988 | 153.054 | 17.546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 106.1 | 20.5128 | 21.2597 | 84.8403 | 128.3 | 133.68 | 133.6799 | -5.38 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 150 | 150 | 0.7 | 152.4 | 150 | 150 | 2.4 | 155.7 | 150 | 150 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.86 | -0.26 | 84.7 | 85.472 | 85.472 | -0.772 | 67.8 |  | 57.731 | 10.069 | 13.2 | 14.3 | 15.454 | -2.254 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.6 | 20 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.5 |  | 11.59 | 0.91 | 14.8 |  | 16.368 | -1.568 | 15.9 | 21.9 | 18.712 | -2.812 | 72.7 | 65.723 | 65.723 | 6.977 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 14.359 | 0.641 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.5 | 8.4012 | 18.2591 | -4.7591 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.4 | 23.5 | 22.798 | -0.398 | 58.3 | 69.2 | 64.849 | -6.549 | 29.9 |  | 25.737 | 4.163 | 60.6 | 68.8997 | 50.522 | 10.078 | 46.8 | 72.9647 | 59.613 | -12.813 | 10.8 | 4.9502 | 7.654 | 3.146 | 7.6 | 3.8706 | 5.576 | 2.024 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 10.9 | 10.3 | 13.719 | -2.819 | 205.7 |  | 234.72 | -29.02 | 11.4 |  | 11.707 | -0.307 | 119.1 |  | 111.148 | 7.952 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 120 | 80 | 33.4 | 136 | 117.7 | 72 | 64 | 85.9 |  | 79.564 | 6.336 | 10 |  | 3.768 | 6.232 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 31.8 | 34.2692 | 34.6154 | -2.8154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 15:30 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 602.4 | 600.3805 | 646.7979 | -44.3979 | 202.2 | 196.2672 | 211.4413 | -9.2413 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 3.4 |  |  | 3.4 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 214.9 | 216.157 | 220 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 134.026 | 116.6667 | -5.0667 | 109.3 | 134.026 | 116.6667 | -7.3667 | 108.9 | 134.026 | 116.6667 | -7.7667 | 209.5 | 201.039 | 175 | 34.5 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 108.7 | 97.561 | 97.561 | 11.139 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.6 | 6.6437 | 5.1346 | 2.4653 | 5.3 | 3.6468 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7713 | 12.7713 | -0.17125 | 77.3 | 69.9441 | 69.9441 | 7.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 59.5 | 63.0666 | 63.0666 | -3.5666 | 130 | 75.2798 | 141.6667 | -11.6667 | 31.6 | 32.0407 | 32.0407 | -0.44066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 | 123.3 | 147.6615 | 136.0684 | -12.7684 | 72.8 | 73.8308 | 68.0342 | 4.7658 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.8 | 33.3233 | 33.3233 | -4.5233 | 144.3 | 171.5419 | 169 | -24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 36.144 | 47.6713 | -0.47127 |  |  | 63.8452 | -63.8452 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 129 | 171.3473 | 170.3983 | -41.3983 | 128.8 | 171.3473 | 170.3983 | -41.5983 | 0 |  | 0 | 0 | 136.9 | 171.3473 | 170.3983 | -33.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 145.3 | 141.5211 | 112.6924 | 32.6076 | 125.6 | 133.68 | 133.6799 | -8.08 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 149.774 | 149.774 | -0.874 | 151.4 | 149.774 | 149.774 | 1.626 | 154.1 | 149.774 | 149.774 | 4.326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.723 | -0.323 | 90.1 | 86.315 | 86.315 | 3.785 | 52.7 |  | 41.656 | 11.044 | 14 | 13.7 | 14.815 | -0.815 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.8 |  | 10.235 | 1.565 | 14.1 |  | 15.811 | -1.711 | 18.2 | 22 | 18.849 | -0.649 | 72.4 | 65.915 | 65.915 | 6.485 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.7 |  | 12.529 | 1.171 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.5 | 8.4012 | 11.145 | 2.355 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.9 | 24.1 | 22.855 | -1.955 | 64.2 | 67.8 | 64.415 | -0.215 | 27.8 |  | 20.23 | 7.57 | 59.7 | 76.2 | 51.207 | 8.493 | 47.6 | 80.7 | 60.7 | -13.1 | 11 | 8 | 7.554 | 3.446 | 7.5 | 6.5 | 5.462 | 2.038 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 11 | 9.9 | 13.115 | -2.115 | 195 |  | 213 | -18 | 9.3 |  | 11.099 | -1.799 | 112.4 |  | 89.33 | 23.07 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 115 | 90 | 31.3 | 151.2 | 122.2 | 80 | 71.2 | 81 |  | 69.292 | 11.708 | 8.4 |  | 2.325 | 6.075 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 31 | 34.2692 | 34.6154 | -3.6154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 16:00 | 104 | 100 | 100 | 4 | 604.4 | 600.3805 | 646.7979 | -42.3979 | 202.1 | 196.2672 | 211.4413 | -9.3413 | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.5 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 214 | 216.157 | 220 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 131.3556 | 125.1056 | -2.2056 | 122.8 | 131.3556 | 125.1056 | -2.3056 | 122.8 | 131.3556 | 125.1056 | -2.3056 | 218.4 | 197.0333 | 187.6584 | 30.7416 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.7 | 6.6437 | 5.1346 | 2.5654 | 5.7 | 3.6468 | 2.8185 | 2.8815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 76.6 | 69.9441 | 69.9441 | 6.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 60 | 63.0666 | 63.0666 | -3.0666 | 126.4 | 151.17 | 150.2798 | -23.8798 | 31.6 | 32.0407 | 32.0407 | -0.44066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  |  | 0 | 124.2 | 185.6214 | 164.5989 | -40.3989 | 73.5 | 92.8107 | 82.2994 | -8.7994 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 4.9745 | 6.646 | -2.946 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 29 | 33.3233 | 33.3233 | -4.3233 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 36.144 | 47.6713 | 0.02873 |  |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 131.3 | 171.3473 | 171.3473 | -40.0473 | 131.4 | 171.3473 | 171.3473 | -39.9473 | 0 |  | 0 | 0 | 136.1 | 171.3473 | 171.3473 | -35.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 172.4 | 186.7733 | 135.4888 | 36.9112 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 149.774 | 149.774 | 0.226 | 151.7 | 149.774 | 149.774 | 1.926 | 155.4 | 149.774 | 149.774 | 5.626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.523 | -0.323 | 99.2 | 87.51 | 87.51 | 11.69 | 44.6 |  | 23.53 | 21.07 | 15.6 | 12.9 | 14.066 | 1.534 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.1 |  | 6.51 | 2.59 | 10.9 |  | 14.103 | -3.203 | 24.2 | 22 | 19.064 | 5.136 | 78.2 | 65.984 | 65.984 | 12.216 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 8.3 |  | 6.073 | 2.227 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.6 | 8.4012 | 14.702 | -1.102 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22 | 24.3 | 22.921 | -0.921 | 76.3 | 66.7 | 63.322 | 12.978 | 19.1 |  | 11.48 | 7.62 | 55.6 | 77.6 | 52.599 | 3.001 | 54.9 | 81.9 | 61.936 | -7.036 | 9.3 | 7.6 | 7.39 | 1.91 | 5.9 | 6.2 | 5.364 | 0.536 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 12.5 | 9.5 | 12.417 | 0.083 | 163.2 |  | 166.63 | -3.43 | 6.5 |  | 10.16 | -3.66 | 77.6 |  | 50.034 | 27.566 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 119 | 99 | 18.8 | 136.4 | 115.8 | 89 | 47.4 | 67.9 |  | 44.432 | 23.468 | 5.7 |  | 0.9 | 4.8 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 16:30 | 104.1 | 100 | 100 | 4.1 | 604.9 | 600.3805 | 646.7979 | -41.8979 | 205.8 | 196.2672 | 211.4413 | -5.6413 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 214.1 | 216.157 | 220 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 140.5014 | 131.3557 | 33.7443 | 166.3 | 140.5014 | 131.3557 | 34.9443 | 165.8 | 140.5014 | 131.3557 | 34.4443 | 257 | 210.752 | 197.0335 | 59.9665 | 208 | 195.122 | 195.122 | 12.878 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.9 | 6.6437 | 5.1346 | 2.7654 | 5.4 | 3.6468 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7713 | 12.7713 | -0.17125 | 76.7 | 69.9441 | 69.9441 | 6.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 58.7 | 63.0666 | 63.0666 | -4.3666 | 127.8 | 151.168 | 151.168 | -23.368 | 32.6 | 32.0407 | 32.0407 | 0.55934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  |  | 0 | 129.4 | 185.6214 | 185.6214 | -56.2214 | 73.7 | 92.8107 | 92.8107 | -19.1107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.9 | 33.3233 | 33.3233 | -4.4233 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 |  |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 166.4 | 171.3473 | 171.3473 | -4.9473 | 164.4 | 171.3473 | 171.3473 | -6.9473 | 0 |  | 0 | 0 | 147.3 | 171.3473 | 171.3473 | -24.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 206.5 | 204.0985 | 202.7854 | 3.7146 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 47.2 | 44.1873 | 44.1873 | 3.0127 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 149.774 | 149.774 | -48.274 | 101.1 | 149.774 | 149.774 | -48.674 | 123.7 | 149.774 | 149.774 | -26.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.45 | -0.35 | 96.9 | 89.284 | 89.284 | 7.616 | 22.3 |  | 10.592 | 11.708 | 16.1 | 12.1 | 13.614 | 2.486 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.6 | 20 | 17.561 | 0.03902 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 |  | 1.394 | 2.106 | 4 |  | 8.428 | -4.428 | 25.4 | 22.1 | 19.275 | 6.125 | 79.2 | 66.025 | 66.025 | 13.175 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.867 | 0.033 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.6 | 11.0805 | 14.702 | -1.102 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.7 | 24.4 | 22.855 | 2.845 | 74.2 | 65.6 | 62.156 | 12.044 | 8.3 |  | 3.792 | 4.508 | 54.4 | 78 | 53.035 | 1.365 | 54.7 | 83 | 62.97 | -8.27 | 9.3 | 7.1 | 6.662 | 2.638 | 7 | 5.8 | 4.9 | 2.1 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 12.8 | 8.9 | 11.942 | 0.858 | 89.6 |  | 107.06 | -17.46 | 4 |  | 8.823 | -4.823 | 37.4 |  | 13.814 | 23.586 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 116 | 106 | 14.8 | 145.1 | 116.7 | 97 | 48.1 | 35.7 |  | 13.893 | 21.807 | 4 |  | 0.068 | 3.932 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 32 | 34.2692 | 34.6154 | -2.6154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 17:00 | 104 | 100 | 100 | 4 | 602.3 | 600.3805 | 646.7979 | -44.4979 | 201.3 | 196.2672 | 211.4413 | -10.1413 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 213.4 | 216.157 | 220 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 126.173 | 126.0543 | 3.9457 | 130.5 | 126.173 | 126.0543 | 4.4457 | 130.1 | 126.173 | 126.0543 | 4.0457 | 228.2 | 189.2595 | 189.0814 | 39.1186 | 206.1 | 195.122 | 195.122 | 10.978 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.7 | 6.6437 | 5.1346 | 2.5654 | 5.5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.6815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 12.7713 | 12.7713 | -0.07126 | 75.6 | 69.9441 | 69.9442 | 5.6558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.3073 | 229.3073 | -1.4073 | 58 | 63.0666 | 63.0666 | -5.0666 | 135.3 | 150.2798 | 150.2798 | -14.9798 | 31.3 | 32.0407 | 32.0407 | -0.74066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 |  |  |  | 0 | 182.6 | 185.6214 | 185.6214 | -3.0213 | 90.2 | 92.8107 | 92.8107 | -2.6107 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 4.9745 | 6.646 | -3.046 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.3 | 33.3233 | 33.3233 | -5.0233 | 156.7 | 171.5419 | 171.5419 | -14.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 43.429 | 47.6713 | -0.07127 |  |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 172.7 | 171.3473 | 171.3473 | 1.3527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.1 | 171.3473 | 171.3473 | 0.75273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 172 | 192.5961 | 218.0239 | -46.0239 | 126.3 | 133.68 | 133.68 | -7.38 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.774 | 149.774 | -2.774 | 146.6 | 149.774 | 149.774 | -3.174 | 150.2 | 149.774 | 149.774 | 0.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 98 | 91.252 | 91.252 | 6.748 | 4.7 |  | 2.047 | 2.653 | 14.9 | 11.7 | 13.261 | 1.639 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 1.857 | -1.757 | 22.7 | 22.4 | 19.482 | 3.218 | 76.6 | 66.038 | 66.038 | 10.562 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.799 | 2.799 | -0.699 | 13.5 | 10.0945 | 14.7026 | -1.2026 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26 | 23.7 | 22.745 | 3.255 | 68.1 | 61.8 | 60.966 | 7.134 | 1.4 |  | 0.301 | 1.099 | 74.1 | 73.2 | 53.152 | 20.948 | 71.3 | 83.9 | 63.936 | 7.364 | 13.3 | 6.7 | 5.745 | 7.555 | 8 | 5.3 | 4.315 | 3.685 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.3 | 12.6829 | 12.6829 | -0.38293 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 9.8 | 8.2 | 11.542 | -1.742 | 19.2 |  | 38.54 | -19.34 | 1.6 |  | 3.55 | -1.95 | 5.6 |  | 1.513 | 4.087 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 117 | 112 | 17.3 | 145.1 | 116.4 | 102 | 43.1 | 6.2 |  | 1.32 | 4.88 | 1 |  | 0 | 1 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 17:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 605.9 | 600.3805 | 646.7979 | -40.8979 | 202.7 | 196.2672 | 211.4413 | -8.7413 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 213.7 | 216.157 | 220 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 125.1056 | 131.3557 | 0.14432 | 131 | 125.1056 | 131.3557 | -0.35568 | 131.1 | 125.1056 | 131.3557 | -0.25568 | 223 | 187.6583 | 197.0335 | 25.9665 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.8 | 6.6437 | 5.1346 | 2.6654 | 5.6 | 3.6468 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 14.2815 | 14.9922 | -2.4922 | 76.4 | 78.2151 | 82.1075 | -5.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.3073 | 229.3073 | 0.79268 | 58 | 63.0666 | 63.0666 | -5.0666 | 141.3 | 150.2798 | 151.182 | -9.882 | 32.2 | 32.0407 | 32.0407 | 0.15934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 182.8 | 185.6214 | 185.6214 | -2.8213 | 91 | 92.8107 | 92.8107 | -1.8107 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 5.9695 | 9.9491 | -6.2491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28 | 33.3233 | 33.3233 | -5.3233 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 37.0067 | 47.6713 | -0.07127 |  |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 173.4 | 171.3473 | 171.3473 | 2.0527 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 200.9 | 191.9037 | 214.5916 | -13.6915 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.774 | 149.774 | -2.074 | 148.4 | 149.774 | 149.774 | -1.374 | 150.8 | 149.774 | 149.774 | 1.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 86.7 | 92.956 | 92.956 | -6.256 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 11.4 | 12.863 | 0.937 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 22.6 | 19.725 | 5.075 | 73.6 | 65.758 | 65.758 | 7.842 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 8.6017 | 15.9118 | -2.4118 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 22.9 | 22.433 | 3.067 | 68.1 | 57.1 | 57.594 | 10.506 | 0 |  | 0 | 0 | 71.6 | 72.8 | 52.827 | 18.773 | 72.7 | 84.7 | 64.665 | 8.035 | 13.2 | 6.4 | 5.43 | 7.77 | 9 | 4.8 | 4.141 | 4.859 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 9.2 | 7.4 | 10.859 | -1.659 | 0 |  | 2.84 | -2.84 | 0.1 |  | 0.039 | 0.061 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 120 | 115 | 12 | 125.2 | 112.8 | 101 | 24.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 31.2 | 34.2692 | 34.6154 | -3.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.5 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 18:00 | 105 | 100 | 100 | 5 | 603.1 | 600.3805 | 646.7979 | -43.6979 | 201.3 | 196.2672 | 211.4413 | -10.1413 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 213.5 | 216.157 | 220 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 129.3833 | 137.9662 | -18.7662 | 119 | 129.3833 | 137.9662 | -18.9662 | 119 | 129.3833 | 137.9662 | -18.9662 | 217.6 | 194.075 | 206.9493 | 10.6507 | 208.8 | 195.122 | 195.122 | 13.678 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 6.6437 | 5.1346 | 2.2654 | 5.5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.6815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 14.9922 | 14.9922 | -2.4922 | 75.7 | 82.1075 | 82.1075 | -6.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.3073 | 229.3073 | -0.10732 | 59.6 | 63.0666 | 63.0666 | -3.4666 | 137.8 | 150.2798 | 151.177 | -13.377 | 31.5 | 32.0407 | 32.0407 | -0.54066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 | 181.6 | 185.6214 | 185.6214 | -4.0213 | 90.7 | 92.8107 | 92.8107 | -2.1107 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.7 | 33.3233 | 33.3233 | -5.6233 | 162.1 | 171.5419 | 171.5419 | -9.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 43.062 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 87.2378 | -87.2378 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 173.3 | 171.3473 | 171.3473 | 1.9527 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 189.2 | 204.1929 | 232.1044 | -42.9044 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.774 | 149.774 | -2.374 | 148.2 | 149.774 | 149.774 | -1.574 | 150.3 | 149.774 | 149.774 | 0.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 78.4 | 94.573 | 94.573 | -16.173 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 10.9 | 12.45 | 2.95 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 22.8 | 20.002 | 2.098 | 64.5 | 65.183 | 65.183 | -0.683 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 10.0092 | 13.4917 | 0.00829 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 14.439 | 14.439 | -1.639 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.3 | 21 | 22.053 | 1.247 | 61.2 | 54.5 | 53.494 | 7.706 | 0 |  | 0 | 0 | 71.7 | 72.4 | 52.355 | 19.345 | 73.5 | 85.3 | 65.314 | 8.186 | 12.3 | 6 | 5.316 | 6.984 | 8.9 | 4.4 | 4.105 | 4.795 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 10.8 | 6.9 | 10.082 | 0.718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 114 | 114 | 11.1 | 109.8 | 107.7 | 96 | 13.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 31.4 | 34.2692 | 34.6154 | -3.2154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 18:30 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 603.9 | 600.3805 | 646.7979 | -42.8979 | 202.4 | 196.2672 | 211.4413 | -9.0413 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 213.3 | 216.157 | 220 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 152.2226 | 157.9942 | 2.8058 | 159.8 | 152.2226 | 157.9942 | 1.8057 | 160.2 | 152.2226 | 157.9942 | 2.2058 | 251.9 | 228.3338 | 236.9914 | 14.9086 | 209.9 | 195.122 | 195.122 | 14.778 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.6 | 6.6437 | 5.1346 | 2.4653 | 5.6 | 3.6468 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 14.9922 | -2.2922 | 75.5 | 82.1075 | 143 | -67.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.3073 | 229.3073 | 0.59268 | 58 | 63.0666 | 63.0666 | -5.0666 | 137.1 | 151.168 | 151.168 | -14.068 | 32.7 | 32.0407 | 32.0407 | 0.65934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 | 182.4 | 185.6214 | 185.6214 | -3.2214 | 90.5 | 92.8107 | 92.8107 | -2.3107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 5.9695 | 9.9491 | -6.2491 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.1 | 33.3233 | 33.3233 | -5.2233 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 46.2128 | 1.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 176.3 | 171.3473 | 171.3473 | 4.9527 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.1 | 171.3473 | 171.3473 | 0.75273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 230.8 | 220.9669 | 223.9802 | 6.8198 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.774 | 150.8755 | -3.8755 | 147.9 | 149.774 | 150.8755 | -2.9755 | 150 | 149.774 | 150.8755 | -0.87553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.3 | 95.242 | 95.242 | -19.942 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 10.3 | 12.17 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 22.9 | 20.272 | -0.572 | 53.5 | 64.81 | 64.81 | -11.31 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 11.0805 | 19.8692 | -6.3692 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 14.439 | 14.439 | -1.639 | 6 | 7.7 | 7.7 | -1.7 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.8 | 18.8 | 20.407 | 3.393 | 64.5 | 52.7 | 52.977 | 11.523 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 71.7 | 51.677 | 20.323 | 76.1 | 80.3 | 65.313 | 10.787 | 10.7 | 5.6 | 5.212 | 5.488 | 8.5 | 3.9 | 3.799 | 4.701 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4 | 6 | 6 | -2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 9.9 | 6.4 | 9.399 | 0.501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 112 | 112 | 4.5 | 102.2 | 97.9 | 89 | 13.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 32.2 | 34.2692 | 34.6154 | -2.4154 | 17.5 | 15.2308 | 15.3846 | 2.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.5 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 19:00 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 602.6 | 600.3805 | 646.7979 | -44.1979 | 201.1 | 196.2672 | 211.4413 | -10.3413 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 210.4 | 216.157 | 220 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 146.4703 | 157.9942 | 0.90579 | 159.3 | 146.4703 | 157.9942 | 1.3058 | 159.3 | 146.4703 | 157.9942 | 1.3058 | 251.2 | 219.7054 | 236.9913 | 14.2087 | 207.5 | 195.122 | 195.122 | 12.378 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.6 | 10.562 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7 | 6.6437 | 5.1346 | 1.8654 | 5.7 | 3.6468 | 2.8185 | 2.8815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 14.9922 | 14.9922 | -3.5922 | 110.4 | 82.1075 | 109.6435 | 0.75653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.3073 | 229.3073 | 1.1927 | 59.4 | 63.0666 | 63.0666 | -3.6666 | 139.2 | 151.172 | 151.172 | -11.972 | 31.1 | 32.0407 | 32.0407 | -0.94066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 |  |  |  | 0 | 181.9 | 185.6214 | 185.6214 | -3.7214 | 89.7 | 92.8107 | 92.8107 | -3.1107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 5.9695 | 9.9491 | -6.2491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.7 | 33.3233 | 33.3233 | -4.6233 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 45.7889 | 1.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 175.9 | 171.3473 | 171.3473 | 4.5527 | 173.5 | 171.3473 | 171.3473 | 2.1527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.1 | 171.3473 | 171.3473 | 0.75273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 220.4 | 214.0339 | 223.9803 | -3.5803 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.774 | 149.774 | -3.374 | 146.6 | 149.774 | 149.774 | -3.174 | 149.2 | 149.774 | 149.774 | -0.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.5 | 95.596 | 95.596 | -22.096 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 10.5 | 11.935 | 5.465 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.56 | 3.4 | 3.4 | -1.84 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 22.7 | 20.537 | -2.137 | 50.8 | 64.64 | 64.64 | -13.84 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 11.0805 | 19.8692 | -6.3692 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.9 | 17.4 | 18.339 | 1.561 | 55.7 | 49.9 | 53.655 | 2.045 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 70.9 | 50.931 | 18.069 | 78.9 | 75.1 | 65.095 | 13.805 | 9 | 5.5 | 5.111 | 3.889 | 9.9 | 3.8 | 3.404 | 6.496 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 8.9 | 6.6 | 8.748 | 0.152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 107 | 107 | 5.6 | 89.3 | 88.5 | 80 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 38.4 | 34.2692 | 34.6154 | 3.7846 | 18.9 | 15.2308 | 15.3846 | 3.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 19:30 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 603 | 600.3805 | 646.7979 | -43.7979 | 202 | 196.2672 | 211.4413 | -9.4413 | 0 |  | 4.3975 | -4.3975 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 210.3 | 216.157 | 220 | -9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 155.3333 | 157.2861 | 11.3139 | 168.4 | 155.3333 | 157.2861 | 11.1139 | 168.3 | 155.3333 | 157.2861 | 11.0139 | 260.7 | 232.9999 | 235.9292 | 24.7708 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.6 | 3.6468 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 14.9922 | 14.9922 | -2.8922 | 110.8 | 111.2969 | 82.1075 | 28.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.3073 | 229.3073 | 2.2927 | 60 | 63.0666 | 63.0666 | -3.0666 | 136.3 | 151.169 | 151.169 | -14.869 | 32.4 | 32.0407 | 32.0407 | 0.35934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 | 183.1 | 185.6214 | 185.6214 | -2.5213 | 90.6 | 92.8107 | 92.8107 | -2.2107 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 5.9695 | 9.9491 | -6.2491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28 | 33.3233 | 33.3233 | -5.3233 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 48.4165 | -0.51648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.5 | 171.3473 | 171.3473 | 1.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 221.9 | 223.5412 | 246.8522 | -24.9522 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 148 | 146.6661 | 149.774 | -1.774 | 150.3 | 146.6661 | 149.774 | 0.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.6 | 95.654 | 95.654 | -23.054 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11 | 12.219 | 0.781 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 22.4 | 20.786 | -3.686 | 51.8 | 64.284 | 64.284 | -12.484 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 13.5 | 11.0805 | 15.9566 | -2.4566 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 14.439 | 14.439 | -1.239 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 16.4 | 17.152 | -0.752 | 61.9 | 46.8 | 51.422 | 10.478 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 70.6 | 50.575 | 22.425 | 79.1 | 76 | 66.036 | 13.064 | 9 | 5.6 | 5.044 | 3.956 | 6.8 | 3.8 | 3.208 | 3.592 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 10 | 7 | 8.711 | 1.289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.4 | 101 | 101 | -9.6 | 75.6 | 79.8 | 74 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 36.9 | 34.2692 | 34.6154 | 2.2846 | 19.9 | 15.2308 | 15.3846 | 4.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 604.7 | 600.3805 | 646.7979 | -42.0979 | 202.2 | 196.2672 | 211.4413 | -9.2413 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 210.4 | 216.157 | 220 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 155.3333 | 155.5465 | 29.7535 | 186.7 | 155.3333 | 155.5465 | 31.1535 | 186.1 | 155.3333 | 155.5465 | 30.5535 | 277.6 | 232.9999 | 233.3198 | 44.2802 | 209.9 | 195.122 | 195.122 | 14.778 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 | 10.562 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.5 | 3.6468 | 2.8185 | 2.6815 | 4.5 |  |  | 4.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.9922 | 14.9922 | -2.5922 | 110.6 | 110.3771 | 82.1075 | 28.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 229.3073 | 229.3073 | 3.2927 | 60 | 63.0666 | 63.0666 | -3.0666 | 138.6 | 151.167 | 151.167 | -12.567 | 32.8 | 32.0407 | 32.0407 | 0.75934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 | 182 | 185.6214 | 185.6214 | -3.6214 | 90.6 | 92.8107 | 92.8107 | -2.2107 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 5.9695 | 9.9491 | -6.2491 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 46.2438 | 1.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 177.4 | 171.3473 | 171.3473 | 6.0527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 |  | 0 | 0 | 171.9 | 171.3473 | 171.3473 | 0.55273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 214.8 | 217.1085 | 245.3904 | -30.5904 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 146.6661 | 149.774 | -2.074 | 148 | 146.6661 | 149.774 | -1.774 | 149.8 | 146.6661 | 149.774 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 95.614 | 95.614 | -22.614 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 11.4 | 12.675 | -1.975 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 21.8 | 21.019 | -3.919 | 53.9 | 63.743 | 63.743 | -9.843 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 11.0805 | 14.8551 | -1.3551 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14.439 | 14.439 | -1.339 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 15.4 | 16.259 | -2.759 | 45.5 | 43.2 | 48.218 | -2.718 | 0 |  | 0 | 0 | 68.8 | 70.4 | 50.35 | 18.45 | 83.8 | 77.4 | 67.363 | 16.437 | 10.3 | 5.5 | 4.989 | 5.311 | 4.8 | 3.7 | 3.077 | 1.723 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 12.3 | 12.6829 | 12.6829 | -0.38293 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 8.1 | 7.4 | 8.88 | -0.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 94 | 94 | 0.7 | 75.1 | 72.6 | 70 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.7 | 34.2692 | 34.6154 | 2.0846 | 20 | 15.2308 | 15.3846 | 4.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 20:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 602.2 | 600.3805 | 646.7979 | -44.5979 | 201.1 | 196.2672 | 211.4413 | -10.3413 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 210.1 | 216.157 | 220 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 150.2896 | 149.7016 | 14.4984 | 164.5 | 150.2896 | 149.7016 | 14.7984 | 164.5 | 150.2896 | 149.7016 | 14.7984 | 259.5 | 225.4344 | 224.5524 | 34.9476 | 208.6 | 204.878 | 204.878 | 3.722 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.1 | 6.6437 | 5.1346 | 1.9653 | 5.4 | 3.6468 | 2.8185 | 2.5815 | 21.9 |  |  | 21.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.9922 | 14.9922 | -2.5922 | 110.4 | 111.0371 | 82.1075 | 28.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.3073 | 229.3073 | 0.09268 | 60.8 | 63.0666 | 63.0666 | -2.2666 | 136.5 | 151.172 | 151.172 | -14.672 | 33.5 | 32.0407 | 32.0407 | 1.4593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 180.3 | 185.6214 | 185.6214 | -5.3213 | 90 | 92.8107 | 92.8107 | -2.8107 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.9 | 33.3233 | 33.3233 | -5.4233 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 177.3 | 171.3473 | 171.3473 | 5.9527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.2 | 171.3473 | 171.3473 | 0.85273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 206.3 | 209.494 | 239.9771 | -33.6771 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 146.6661 | 149.774 | -2.574 | 148 | 146.6661 | 149.774 | -1.774 | 149.9 | 146.6661 | 149.774 | 0.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.1 | 95.345 | 95.345 | -24.245 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 11.7 | 12.853 | -1.653 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 21.3 | 21.23 | -2.63 | 53.2 | 63.387 | 63.387 | -10.187 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 11.0805 | 15.144 | -1.644 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13 | 14.439 | 14.439 | -1.439 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.3 | 14.3 | 15.327 | -3.027 | 44.9 | 39.3 | 45.1 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 66.8 | 70.4 | 50.44 | 16.36 | 85.9 | 78.8 | 68.837 | 17.063 | 9 | 5.3 | 4.937 | 4.063 | 6.6 | 3.7 | 3.022 | 3.578 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | -2 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 5 | 7.7 | 9.039 | -4.039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.2 | 87 | 87 | 3.2 | 67.6 | 69.9 | 65 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 33 | 34.2692 | 34.6154 | -1.6154 | 18 | 15.2308 | 15.3846 | 2.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 21:00 | 104.1 | 100 | 100 | 4.1 | 603.8 | 600.3805 | 646.7979 | -42.9979 | 201 | 196.2672 | 211.4413 | -10.4413 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 211.1 | 216.157 | 220 | -8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 155.1111 | 147.4255 | 27.8745 | 180.2 | 155.1111 | 147.4255 | 32.7745 | 179.9 | 155.1111 | 147.4255 | 32.4745 | 264.3 | 232.6667 | 221.1383 | 43.1617 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.1 | 6.6437 | 5.1346 | 1.9653 | 5.2 | 3.6468 | 2.8185 | 2.3815 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.9922 | -2.1922 | 81 | 103.9127 | 82.1075 | -1.1075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 60.9 | 63.0666 | 63.0666 | -2.1666 | 137 | 151.17 | 151.17 | -14.17 | 32.7 | 32.0407 | 32.0407 | 0.65934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 181.3 | 185.6214 | 185.6214 | -4.3213 | 90.5 | 92.8107 | 92.8107 | -2.3107 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 48.4165 | -0.51646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 177.4 | 171.3473 | 171.3473 | 6.0527 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.6 | 171.3473 | 171.3473 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 202.1 | 179.1441 | 237.6636 | -35.5636 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 150 | 146.6661 | 149.774 | 0.226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 95.001 | 95.001 | -23.001 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 12.2 | 12.938 | -5.438 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 20.8 | 21.417 | -5.117 | 49 | 63.217 | 63.217 | -14.217 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.5 | 11.0805 | 15.4671 | -1.9671 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 14.439 | 14.439 | -1.639 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 14.2 | 14.384 | -0.284 | 45.5 | 37.4 | 42.01 | 3.49 | 0 |  | 0 | 0 | 70.1 | 70.6 | 50.635 | 19.465 | 79.2 | 80.4 | 70.36 | 8.84 | 10.9 | 5.1 | 4.887 | 6.013 | 7.8 | 3.6 | 2.993 | 4.807 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 5.3 | 8.3 | 9.194 | -3.894 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.3 | 79 | 79 | -4.7 | 62.7 | 66.8 | 60 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 32.3 | 34.2692 | 34.6154 | -2.3154 | 17.8 | 15.2308 | 15.3846 | 2.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.5 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 21:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 601.7 | 600.3805 | 646.7979 | -45.0979 | 200.4 | 196.2672 | 211.4413 | -11.0413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 210.2 | 216.157 | 220 | -9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 148.9937 | 148.4476 | 1.8524 | 149.9 | 148.9937 | 148.4476 | 1.4524 | 150 | 148.9937 | 148.4476 | 1.5524 | 247.7 | 223.4906 | 222.6714 | 25.0286 | 209 | 204.878 | 204.878 | 4.122 | 109.7 | 102.439 | 102.439 | 7.261 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7 | 6.6437 | 5.1346 | 1.8654 | 5.2 | 3.6468 | 2.8185 | 2.3815 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 14.9922 | -2.2922 | 80.3 | 103.1475 | 82.1075 | -1.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.3073 | 229.3073 | -0.80732 | 61.5 | 63.0666 | 63.0666 | -1.5666 | 137.1 | 151.17 | 151.17 | -14.07 | 33.1 | 32.0407 | 32.0407 | 1.0593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 | 181.7 | 185.6214 | 185.6214 | -3.9213 | 90.4 | 92.8107 | 92.8107 | -2.4107 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 168.2 | 171.5419 | 171.5419 | -3.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.6 | 171.3473 | 171.3473 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 206.4 | 213.2869 | 243.7924 | -37.3924 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 146.6661 | 149.774 | -1.774 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 150.4 | 146.6661 | 149.774 | 0.626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.6 | 93.63 | 93.63 | -35.03 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 12.8 | 13.011 | -5.911 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 20.3 | 21.47 | -3.57 | 49.6 | 62.77 | 62.77 | -13.17 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 11.0805 | 17.4642 | -3.9642 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.5 | 10.7317 | 10.7317 | -2.2317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 14.3 | 14.36 | -0.16 | 49.3 | 36.2 | 40.128 | 9.172 | 0 |  | 0 | 0 | 67.2 | 69.7 | 49.741 | 17.459 | 73.8 | 80.5 | 70.512 | 3.288 | 9.1 | 4.9 | 4.769 | 4.331 | 6.1 | 3.4 | 2.903 | 3.197 | 9.8 | 11.7073 | 11.7073 | -1.9073 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 2.4 | 9 | 9.183 | -6.783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.4 | 72 | 72 | 7.4 | 75.9 | 62.9 | 55 | 20.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 32.4 | 34.2692 | 34.6154 | -2.2154 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.5 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 22:00 | 103.3 | 100 | 100 | 3.3 | 599.5 | 600.3805 | 646.7979 | -47.2979 | 201.2 | 196.2672 | 211.4413 | -10.2413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 209.6 | 216.157 | 220 | -10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 144.9783 | 144.0074 | 21.0926 | 165.6 | 144.9783 | 144.0074 | 21.5926 | 165.3 | 144.9783 | 144.0074 | 21.2926 | 254 | 217.4674 | 216.0111 | 37.9889 | 208.2 | 204.878 | 204.878 | 3.322 | 109.7 | 102.439 | 102.439 | 7.261 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.2 | 10.562 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 6.8 | 6.6437 | 5.1346 | 1.6654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 14.9922 | 14.9922 | -3.8922 | 73.7 | 94.9402 | 82.1075 | -8.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 229.3073 | 229.3073 | -2.7073 | 61.2 | 63.0666 | 63.0666 | -1.8666 | 135.1 | 151.17 | 151.17 | -16.07 | 31.8 | 32.0407 | 32.0407 | -0.24066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 | 177.5 | 185.6214 | 185.6214 | -8.1213 | 90.4 | 92.8107 | 92.8107 | -2.4107 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.5 | 33.3233 | 33.3233 | -5.8233 | 168.5 | 171.5419 | 171.5419 | -3.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 41.4126 | 6.2874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 177.3 | 171.3473 | 171.3473 | 5.9527 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 0 |  | 0 | 0 | 172 | 171.3473 | 171.3473 | 0.65273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 240.7 | 190.3512 | 227.2242 | 13.4758 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 46.2 | 44.1873 | 44.1873 | 2.0127 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 148.3 | 146.6661 | 149.774 | -1.474 | 150.2 | 146.6661 | 149.774 | 0.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.8 | 91.917 | 91.917 | -47.117 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 12.8 | 13.079 | -1.679 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 19.9 | 21.391 | -7.291 | 44 | 62.045 | 62.045 | -18.045 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 11.0805 | 14.1768 | -0.67676 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.3 | 10.7317 | 10.7317 | -2.4317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.2 | 15.1 | 14.643 | 3.557 | 49.2 | 34.6 | 38.649 | 10.551 | 0 |  | 0 | 0 | 46.4 | 68.5 | 48.485 | -2.085 | 68.5 | 80.2 | 70.206 | -1.706 | 6.4 | 4.6 | 4.629 | 1.771 | 5.3 | 3.3 | 2.793 | 2.507 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 13.1 | 12.6829 | 12.6829 | 0.41707 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 5.8 | 9.1 | 9.117 | -3.317 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74 | 66 | 66 | 8 | 77.2 | 58.8 | 49 | 28.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 32.4 | 34.2692 | 34.6154 | -2.2154 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 22:30 | 104.6 | 100 | 100 | 4.6 | 601.4 | 600.3805 | 646.7979 | -45.3979 | 200.1 | 196.2672 | 211.4413 | -11.3413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 210.6 | 216.157 | 220 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 129.4342 | 126.2965 | 37.4035 | 163.7 | 129.4342 | 126.2965 | 37.4035 | 163.8 | 129.4342 | 126.2965 | 37.5035 | 257 | 194.1513 | 189.4447 | 67.5553 | 209.5 | 204.878 | 204.878 | 4.622 | 109.6 | 102.439 | 102.439 | 7.161 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7 | 6.6437 | 5.1346 | 1.8654 | 5.1 | 3.6468 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 74.3 | 85.0485 | 82.1075 | -7.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.3073 | 229.3073 | -1.1073 | 60.4 | 63.0666 | 63.0666 | -2.6666 | 136.9 | 151.169 | 151.169 | -14.269 | 32.5 | 32.0407 | 32.0407 | 0.45934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 | 183.3 | 185.6214 | 185.6214 | -2.3213 | 90.7 | 92.8107 | 92.8107 | -2.1107 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 5.9695 | 9.9491 | -6.4491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28 | 33.3233 | 33.3233 | -5.3233 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 0 |  | 0 | 0 | 172.5 | 171.3473 | 171.3473 | 1.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 126.2 | 177.0641 | 205.9042 | -79.7042 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 149.8 | 146.6661 | 149.774 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.7 | 90.386 | 90.386 | -50.686 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 12.6 | 13.199 | -0.499 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 19.7 | 21.118 | -2.718 | 54 | 61.03 | 61.03 | -7.03 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 11.0805 | 11.0808 | 2.4192 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.4 | 10.7317 | 10.7317 | -2.3317 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 16.2 | 15.545 | 4.855 | 57.6 | 32.9 | 37.467 | 20.133 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 67.7 | 47.721 | 8.079 | 72 | 77.1 | 67.128 | 4.872 | 7 | 4.3 | 4.26 | 2.74 | 5.3 | 3 | 2.666 | 2.634 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 7 | 9 | 9.302 | -2.302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62 | 60 | 60 | 2 | 66.8 | 54.1 | 45 | 21.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.8 | 34.2692 | 34.6154 | -0.81538 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.5 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 23:00 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 604.9 | 600.3805 | 646.7979 | -41.8979 | 202 | 196.2672 | 211.4413 | -9.4413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 211.2 | 216.157 | 220 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 131.8825 | 116.6667 | 7.8333 | 125.1 | 131.8825 | 116.6667 | 8.4333 | 125.6 | 131.8825 | 116.6667 | 8.9333 | 231 | 197.8238 | 175 | 56 | 207.6 | 204.878 | 204.878 | 2.722 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.6 | 10.562 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.6 | 6.6437 | 5.1346 | 2.4653 | 5.2 | 3.6468 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 14.9922 | 14.8607 | -3.4607 | 75.7 | 58.6463 | 81.3873 | -5.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 229.3073 | 229.3073 | 3.3927 | 60.5 | 63.0666 | 63.0666 | -2.5666 | 118.3 | 150.2798 | 150.2798 | -31.9798 | 34.2 | 32.0407 | 32.0407 | 2.1593 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 188.1 | 185.6214 | 151.2801 | 36.8199 | 90.5 | 92.8107 | 75.64 | 14.86 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 28.9 | 33.3233 | 33.3233 | -4.4233 | 110.1 | 171.5419 | 169 | -58.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 4.6866 | 47.6713 | 0.22873 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 0 |  | 0 | 0 | 173 | 171.3473 | 171.3473 | 1.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 77.6 | 68.2088 | 119.8719 | -42.2719 | 128.8 | 133.68 | 133.68 | -4.88 | 47.4 | 44.1873 | 44.1873 | 3.2127 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 148.4 | 146.6661 | 149.774 | -1.374 | 150.1 | 146.6661 | 149.774 | 0.326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 88.916 | 88.916 | -48.616 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 13.337 | -1.937 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.55 | 3.4 | 3.4 | -1.85 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 19.5 | 20.651 | -3.051 | 46.2 | 59.725 | 59.725 | -13.525 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 0 | 11.0805 | 2.4195 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23.2 | 16.3 | 16.653 | 6.547 | 64 | 32.3 | 36.382 | 27.618 | 0 |  | 0 | 0 | 61.6 | 67.1 | 47.12 | 14.48 | 76.2 | 73.1 | 63.126 | 13.074 | 6.5 | 3.9 | 3.814 | 2.686 | 5.9 | 3 | 2.535 | 3.365 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 6 | 8.8 | 9.572 | -3.572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 54 | 54 | 5.2 | 59.4 | 48.2 | 42 | 17.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.9 | 34.2692 | 34.6154 | -0.71538 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/05/2025 | 23:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 603.6 | 600.3805 | 646.7979 | -43.1979 | 201.5 | 196.2672 | 211.4413 | -9.9413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 92.2263 | 92.2263 | -4.9263 | 210 | 216.157 | 220 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 148.4667 | 135.5556 | -6.5556 | 130.6 | 148.4667 | 135.5556 | -4.9556 | 130.1 | 148.4667 | 135.5556 | -5.4556 | 216.1 | 222.7 | 203.3333 | 12.7667 | 213.8 | 204.878 | 204.878 | 8.922 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 10.1 | 10.562 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.2 | 6.6437 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 3.6468 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 12.7713 | -2.0713 | 75.5 | 31.5022 | 69.9441 | 5.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 229.3073 | 229.3073 | -2.6073 | 60.9 | 63.0666 | 63.0666 | -2.1666 | 63.4 | 136.3445 | 115.8996 | -52.4996 | 31.2 | 32.0407 | 32.0407 | -0.84066 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 149.3 | 158.1386 | 136.0684 | 13.2316 | 85.6 | 79.0693 | 68.0342 | 17.5658 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.5 | 5.9695 | 9.9491 | -6.4491 | 42.8 | 47.2663 | 47.2663 | -4.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 26.7 | 33.3233 | 33.3233 | -6.6233 | 138.9 | 171.5419 | 169 | -30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 47.6713 | -0.57127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 0 | 48.4164 | -0.51643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 178.6 | 171.3473 | 151.605 | 26.995 | 176.5 | 171.3473 | 151.605 | 24.895 | 0 |  | 0 | 0 | 171.9 | 171.3473 | 151.605 | 20.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 115.9 | 0 | 20.5128 | 95.3872 | 122.7 | 133.68 | 133.6799 | -10.98 | 46.3 | 44.1873 | 44.1873 | 2.1127 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 146.6661 | 149.774 | -46.174 | 103.2 | 146.6661 | 149.774 | -46.574 | 125.3 | 146.6661 | 149.774 | -24.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 87.505 | 87.505 | -42.505 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12.1 | 13.372 | -1.372 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 19.4 | 20.171 | 0.829 | 56.3 | 58.17 | 58.17 | -1.87 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 0 | 11.0805 | 2.4195 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 12.4 | 14.6341 | 14.6341 | -2.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 16.3 | 17.064 | 4.436 | 52.1 | 31.9 | 35.97 | 16.13 | 0 |  | 0 | 0 | 65.7 | 68.1 | 48.102 | 17.598 | 80.7 | 71.9 | 61.905 | 18.795 | 8.8 | 3.5 | 3.571 | 5.229 | 7.3 | 3.1 | 2.537 | 4.763 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 7.3 | 8.7 | 9.673 | -2.373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.9 | 50 | 50 | 7.9 | 52.3 | 38.9 | 39 | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 33.9 | 34.2692 | 34.6154 | -0.71538 | 17.9 | 15.2308 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.5 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/05/2025 | 00:00 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 599.1 | 600.3805 | 646.7979 | -47.6979 | 201.1 | 196.2672 | 211.4413 | -10.3413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 210.5 | 216.157 | 220 | -9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 124.1944 | 116.6667 | -7.3667 | 109.4 | 124.1944 | 116.6667 | -7.2667 | 109.4 | 124.1944 | 116.6667 | -7.2667 | 212.4 | 186.2917 | 175 | 37.4 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 109.5 | 102.439 | 102.439 | 7.061 | 551.5 | 568.2985 | 568.2985 | -16.7985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.1 | 6.6437 | 5.1346 | 1.9653 | 5.3 | 3.6468 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 14.9922 | 12.7713 | -1.7712 | 75.2 | 41.9276 | 69.9441 | 5.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.3073 | 229.3073 | 0.99268 | 61.2 | 63.0666 | 63.0666 | -1.8666 | 58 | 141.6667 | 141.6667 | -83.6667 | 33 | 32.0407 | 32.0407 | 0.95934 | 18.7 | 9.6517 | 9.6517 | 9.0483 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 | 121.3 | 155.5719 | 136.0684 | -14.7684 | 73.6 | 77.786 | 68.0342 | 5.5658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 5.9695 | 9.9491 | -6.3491 | 39.7 | 47.2663 | 47.2663 | -7.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0999 | 4.0999 | -0.09989 | 27.8 | 33.3233 | 33.3233 | -5.5233 | 95.8 | 169 | 169 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 47.6713 | -0.37127 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 41.4126 | 6.2874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 175.7 | 171.3473 | 127.6758 | 48.0242 | 174.4 | 171.3473 | 127.6758 | 46.7242 | 0 |  | 0 | 0 | 172.3 | 171.3473 | 127.6758 | 44.6242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 114.3 | 0 | 55.2564 | 59.0436 | 111.1 | 133.68 | 133.6799 | -22.58 | 46.2 | 44.1873 | 44.1873 | 2.0127 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 146.6661 | 149.774 | -47.674 | 101.9 | 146.6661 | 149.774 | -47.874 | 122.4 | 146.6661 | 149.774 | -27.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.7 | 86.114 | 86.114 | -46.414 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.8 | 13.373 | -0.373 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.54 | 3.4 | 3.4 | -1.86 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 19.1 | 19.678 | 2.222 | 58.2 | 56.365 | 56.365 | 1.835 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 13.5 | 0 | 11.0805 | 2.4195 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14.439 | 14.439 | -1.739 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 8.2 | 10.7317 | 10.7317 | -2.5317 | 12.1 | 14.6341 | 14.6341 | -2.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25 | 17 | 17.243 | 7.757 | 45.4 | 31.3 | 35.782 | 9.618 | 0 |  | 0 | 0 | 67.6 | 69.6 | 49.611 | 17.989 | 77.4 | 71.6 | 61.611 | 15.789 | 9 | 3.1 | 3.395 | 5.605 | 5.7 | 2.6 | 2.584 | 3.116 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 8.4 | 8.1 | 9.718 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.2 | 48 | 48 | 12.2 | 52.1 | 31.7 | 37 | 15.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.8 | 33.9231 | 34.6154 | -0.81538 | 17.9 | 15.0769 | 15.3846 | 2.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.5 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2496.15 | 2400 | 2400 |  | 14442.75 | 14420.7853 | 15001.003 |  | 4834.9 | 4714.2224 | 4903.8983 |  | 28.45 | 0 | 11.1987 |  | 34.1 | 0 | 0 |  | 2155.8 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5148.3 | 5231.962 | 5280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2883.65 | 3001.7328 | 2933.9156 |  | 2883.3 | 3001.7328 | 2933.9156 |  | 2427.45 | 2586.7328 | 2518.9156 |  | 4845.35 | 4172.5992 | 4070.8734 |  | 4076.65 | 4089.2414 | 4089.2219 |  | 2221.85 | 2044.6207 | 2044.6109 |  | 13382.9 | 13639.165 | 13639.165 |  | 249.4 | 195.1502 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3956.45 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 174.75 | 148.886 | 123.2316 |  | 125.05 | 81.7255 | 67.6435 |  | 35.3 | 0 | 0 |  | 160.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 269.95 | 321.7013 | 319.7699 |  | 1782.9 | 1777.2369 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2645.3 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 5317.85 | 5316.9672 | 5317.0948 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5507.6 | 5503.3757 | 5503.3757 |  | 1480.65 | 1513.5994 | 1513.5994 |  | 2315.85 | 2378.7218 | 2820.8877 |  | 803.7 | 768.9758 | 768.9758 |  | 447.65 | 231.641 | 231.641 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2160.85 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3474.6 | 3688.622 | 3609.6065 |  | 1922.2 | 1844.311 | 1804.8032 |  | 2633.95 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 197.55 | 218.16 | 218.16 |  | 87.7 | 161.1754 | 205.7474 |  | 1091.45 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 98.3974 | 98.3974 |  | 669.55 | 799.7587 | 799.7587 |  | 3383.6 | 4082.1134 | 4075.7588 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1137.1 | 1022.2657 | 1144.1105 |  | 0 | 0 | 870.3628 |  | 0 | 0 | 0 |  | 792.5 | 798.8719 | 279.993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2076.55 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3588.35 | 3484.6944 | 3539.1133 |  | 3569.3 | 3484.6944 | 3539.1133 |  | 1625.45 | 0 | 1571.032 |  | 4626.55 | 4247.9889 | 4324.6293 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.75 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3216.15 | 2734.0068 | 3339.6079 |  | 3027.15 | 3147.8048 | 3176.4269 |  | 1118.55 | 1060.4942 | 1060.4942 |  | 1879.85 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722.3 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3216.45 | 3380.7599 | 3396.8501 |  | 3235.65 | 3380.7599 | 3396.8501 |  | 3604.6 | 3380.7599 | 3396.8501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.65 | 0 | 8.104 |  | 1808.95 | 2115.567 | 2115.567 |  | 557.8 | 0 | 567.534 |  | 275.15 | 295.729 | 309.8255 |  | 2 | 0 | 2.1 |  | 464.05 | 434.2293 | 421.4635 |  | 173.25 | 169.711 | 119.796 |  | 128.45 | 136.08 | 136.08 |  | 21.6 | 24 | 24 |  | 37.125 | 81.6 | 81.6 |  | 113.15 | 112.8 | 112.8 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 456 | 437.8536 | 437.8536 |  | 85.3 | 84 | 84 |  | 444 | 433.1707 | 433.1707 |  | 117.9 | 0 | 102.8105 |  | 141.45 | 0 | 145.2115 |  | 517.9 | 492.7835 | 475.6365 |  | 1495.65 | 1387.849 | 1387.849 |  | 93.35 | 87.81 | 87.81 |  | 26.1 | 28.8 | 28.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 69.5 | 67.2 | 67.2 |  | 76.4 | 0 | 122.6095 |  | 57.45 | 67.176 | 67.176 |  | 329.5 | 237.0667 | 352.8103 |  | 17.1 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 311.3 | 346.5365 | 346.5365 |  | 160.6 | 184.8 | 184.8 |  | 211.95 | 257.561 | 257.561 |  | 298.9 | 351.2196 | 351.2196 |  | 479.4 | 463.6097 | 463.6097 |  | 485.25 | 454.3415 | 450.5525 |  | 802.5 | 895.474 | 882.072 |  | 251.05 | 0 | 242.1425 |  | 1350.8 | 1256.6999 | 1051.21 |  | 1560.65 | 1542.1533 | 1409.327 |  | 171.55 | 93.4597 | 93.8035 |  | 122 | 73.0889 | 70.12 |  | 258.75 | 280.9757 | 280.9757 |  | 98.6 | 144 | 144 |  | 119.4 | 180 | 180 |  | 298.2 | 304.3903 | 304.3903 |  | 316.35 | 304.3903 | 304.3903 |  | 315.45 | 280.9757 | 280.9757 |  | 181.3 | 213.4995 | 237.1835 |  | 1738.7 | 0 | 2036.105 |  | 112 | 0 | 130.0255 |  | 1058.05 | 0 | 1022.091 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1635.8 | 1377 | 1269.5 |  | 1539.3 | 1300.6 | 1059.5 |  | 784.3 | 0 | 759.134 |  | 99.7 | 0 | 56.4425 |  | 226.3 | 230.4 | 230.4 |  | 479.9 | 463.6097 | 463.6097 |  | 230.4 | 259.2 | 259.2 |  | 814.75 | 858.1154 | 830.7691 |  | 437.25 | 381.3846 | 369.2309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 408.7 | 378.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 20 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5161951 y resultó S/. 447712 (7.98% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 13 | 5609663.296 | 7692923.1209 | -27.08%
MIE 14 | 7329474.8505 | 7618551.8818 | -3.794%
JUE 15 | 6605924.7173 | 7495653.2302 | -11.87%
VIE 16 | 5538996.1299 | 6437660.6714 | -13.96%
SAB 17 | 4946535.1476 | 7047014.8578 | -29.81%
DOM 18 | 4392876.5616 | 4907369.3364 | -10.48%
LUN 19 | 5043465.3126 | 5551670.3006 | -9.154%
MAR 20 | 5161951.0707 | 5528264.4091 | -6.626%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 20 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 15:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2025 15:31:00 | 20/05/2025 22:28:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2025 22:28:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2025 19:55:00 | 20/05/2025 21:43:00 | 20/05/2025 19:51:00 | 20/05/2025 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 10:49:00 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 10:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 10:54:00 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 10:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga de la línea L-2241
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la línea L-2241.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/05/2025 13:26:00 | 20/05/2025 18:24:00 |  | 20/05/2025 18:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/05/2025 13:26:00 | 20/05/2025 16:47:00 |  | 20/05/2025 16:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/05/2025 07:19:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 07:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/05/2025 12:31:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:08 h, se generó a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/05/2025 12:31:00 | 20/05/2025 12:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 06:15:00 | 20/05/2025 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 07:04:00 | 20/05/2025 10:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 10:50:00 | 20/05/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 12:16:00 | 20/05/2025 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 16:27:00 | 20/05/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/05/2025 23:19:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 05:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/05/2025 04:10:00 | 20/05/2025 05:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 05:23:00 | 20/05/2025 05:33:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de TG3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 05:33:00 | 20/05/2025 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 12:00:00 | 20/05/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 18:00:00 | 20/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2025 23:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 05:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 05:58:00 | 20/05/2025 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 07:36:00 | 20/05/2025 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 09:00:00 | 20/05/2025 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 12:29:00 | 20/05/2025 14:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2025 14:39:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | 20/05/2025 17:06:00 | 20/05/2025 17:10:00 | 20/05/2025 16:47:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | 20/05/2025 17:23:00 | 20/05/2025 17:26:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 02:00:00 | 20/05/2025 07:27:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/05/2025 07:27:00 | 20/05/2025 14:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 14:31:00 | 20/05/2025 16:01:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 16:01:00 | 20/05/2025 16:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 16:31:00 | 20/05/2025 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2025 23:05:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 17:22:00 | 20/05/2025 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 20 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 20/05/2025 11:28:00 | 20/05/2025 13:26:00 |  | Operó la C.T. tumbes
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 20/05/2025 12:03:00 | 20/05/2025 16:38:00 |  | Se redujo la generación de la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
martes, 20 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 81.4714 | 1 | 182 | 81.4714 | 1 | 182 | 23.3714 | 1 | 149.9947 | 134.7925 | 1 | 182 | 124.8423 | 1 | 163.8998 | 156.1 | 1 | 182 | 78.1169 | 1 | 161.6881 | 66.1 | 1 | 182 | 96.646 | 1 | 182 | 42.1731 | 1 | 161.9753 | 37.975 | 1 | 147.335 | 54.0957 | 1 | 148.8823 | 158.0105 | 1 | 155.3057 | 105.5438 | 1 | 146 | 89.1714 | 1 | 146 | 104.7119 | 1 | 146 | 89.0804 | 1 | 103.6528 | 173 | 1 | 146 | 78.5152 | 1 | 134 | 99.7589 | 1 | 137.9021 | 55.3141 | 1 | 170 | 68.4714 | 1 | 170 | 143.1 | 1 | 170 | 33.875
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 81.4714 | 1 | 182 | 81.4714 | 1 | 182 | 23.3714 | 1 | 149.9947 | 134.7925 | 1 | 182 | 124.8423 | 1 | 163.8998 | 156.1 | 1 | 182 | 78.1169 | 1 | 161.6881 | 66.1 | 1 | 182 | 96.646 | 1 | 182 | 42.1731 | 1 | 161.9753 | 37.975 | 1 | 147.335 | 54.0957 | 1 | 148.8823 | 158.0105 | 1 | 155.3057 | 105.5438 | 1 | 146 | 89.1714 | 1 | 146 | 104.7119 | 1 | 146 | 89.0804 | 1 | 103.6528 | 173 | 1 | 146 | 78.5152 | 1 | 134 | 99.7589 | 1 | 137.9021 | 55.3141 | 1 | 170 | 68.4714 | 1 | 170 | 143.1 | 1 | 170 | 33.875
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 119.6562 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 52.8037 | 1 | 0 | 61.2712 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 58.4211 | 1 | 0 | 59.9895 | 1 | 0 | 47.0915 | 1 | 0 | 41.9958 | 1 | 0 | 43.7937 | 1 | 0 | 42.7546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 46.7899 | 1 | 0 | 59.6264 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 120
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 60.3136 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4862 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.4858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.4856
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 59.3426 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5138 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 59.5142 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 52.8037 | 1 | 0 | 61.2712 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 58.4211 | 1 | 0 | 59.9895 | 1 | 0 | 47.0915 | 1 | 0 | 41.9958 | 1 | 0 | 43.7937 | 1 | 0 | 42.7546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 46.7899 | 1 | 0 | 59.6264 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 59.5144
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 52.9267 | 1 | 68.2435 | 27.9762 | 1 | 10.3994 | 35.6888 | 1 | 0 | 37.2826 | 1 | 0 | 37.3322 | 1 | 0 | 27.6929 | 1 | 0 | 36.9409 | 1 | 0 | 36.2688 | 1 | 0 | 35.3405 | 1 | 0 | 35.4615 | 1 | 0 | 36.315 | 1 | 0 | 35.0757 | 1 | 0 | 61.4271 | 1 | 0 | 64.4912 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.875 | 1 | 34.9685 | 58.875 | 1 | 82.9428 | 58.875 | 1 | 90 | 81.875 | 1 | 90 | 90 | 1 | 89.641 | 81.875 | 1 | 90 | 67.3659 | 1 | 81.8916 | 59.875 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 20.8619 | 21.3075 | 1 | 0 | 25.2577 | 1 | 18.1002 | 0 | 1 | 0 | 77.9831 | 1 | 20.3119 | 90 | 1 | 0 | 68.5503 | 1 | 0 | 87.4082 | 1 | 20.0247 | 90 | 1 | 34.665 | 82.8182 | 1 | 33.1177 | 0 | 1 | 26.6943 | 52.8872 | 1 | 0 | 46.5537 | 1 | 0 | 29.1492 | 1 | 0 | 45.858 | 1 | 42.3472 | 0 | 1 | 0 | 57.9088 | 1 | 12 | 30.9876 | 1 | 32.0979 | 75.737 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.367 | 0 | 1 | 27.5674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.9685 | 12.3714 | 1 | 34.9685 | 12.3714 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.9458 | 6.6857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3325 | 16.6122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.346 | 1 | 0 | 23.3572 | 1 | 0 | 29.1492 | 1 | 0 | 22.8595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5742 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 37.6057 | 1 | 0 | 33.4184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8838 | 1 | 20.3119 | 18.4851 | 1 | 0 | 22.772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0849 | 1 | 0 | 24.6163 | 1 | 16.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0026 | 0 | 1 | 0 | 19.2541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 39.6049 | 1 | 13.1086 | 27.9762 | 1 | 10.3994 | 35.6888 | 1 | 0 | 37.2826 | 1 | 0 | 37.3322 | 1 | 0 | 27.6929 | 1 | 0 | 36.9409 | 1 | 0 | 36.2688 | 1 | 0 | 35.3405 | 1 | 0 | 35.4615 | 1 | 0 | 36.315 | 1 | 0 | 35.0757 | 1 | 0 | 30.8125 | 1 | 0 | 32.3581 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.875 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 41.3008 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 38.2693 | 1 | 0 | 33.9474 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 20.8619 | 21.3075 | 1 | 0 | 25.2577 | 1 | 18.1002 | 0 | 1 | 0 | 26.1398 | 1 | 0 | 35.9891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.973 | 1 | 0 | 35.7461 | 1 | 0 | 24.9776 | 1 | 16.6319 | 0 | 1 | 0 | 26.5412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30.9876 | 1 | 0 | 38.0373 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 30.633 | 13.3218 | 1 | 27.5674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.9458 | 6.6857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9595 | 1 | 0 | 35.5258 | 1 | 0 | 22.8564 | 1 | 0 | 43.4353 | 1 | 20.0247 | 19.169 | 1 | 17.3325 | 16.6122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3445 | 0 | 1 | 0 | 19.3069 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32.0979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 22.6998 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 7.1083 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4775 | 1 | 0 | 12.2791 | 1 | 0 | 12.3452 | 1 | 0 | 12.3069 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.2556 | 1 | 0 | 12.4637 | 1 | 0 | 14.3225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 11.4195 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 11.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 11.2803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4989 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1083 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4775 | 1 | 0 | 12.2791 | 1 | 0 | 12.3452 | 1 | 0 | 12.3069 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.2556 | 1 | 0 | 12.4637 | 1 | 0 | 14.3225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 74 | 9.7173 | 1 | 101.7565 | 10 | 1 | 149.1136 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 191 | 10 | 1 | 191.8917 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 164.0315 | 10 | 1 | 116.0572 | 10 | 1 | 109 | 10 | 1 | 102.3333 | 10 | 1 | 109.359 | 10 | 1 | 86 | 10 | 1 | 100.1084 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 74 | 9.7173 | 1 | 101.7565 | 10 | 1 | 149.1136 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 170 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 191 | 10 | 1 | 191.8917 | 10 | 1 | 199 | 10 | 1 | 164.0315 | 10 | 1 | 116.0572 | 10 | 1 | 109 | 10 | 1 | 102.3333 | 10 | 1 | 109.359 | 10 | 1 | 86 | 10 | 1 | 100.1084 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4964 | 1 | 0 | 46.875 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4964 | 1 | 0 | 46.875 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24.0238 | 1 | 10.487 | 16.3112 | 1 | 0 | 14.7174 | 1 | 0 | 14.6678 | 1 | 0 | 12.3071 | 1 | 0 | 15.0591 | 1 | 0 | 15.7312 | 1 | 0 | 16.6595 | 1 | 0 | 16.5385 | 1 | 0 | 15.685 | 1 | 0 | 16.9243 | 1 | 0 | 25.5729 | 1 | 0 | 22.5088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 11.1434 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1474 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 22.665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24.0238 | 1 | 10.487 | 16.3112 | 1 | 0 | 14.7174 | 1 | 0 | 14.6678 | 1 | 0 | 12.3071 | 1 | 0 | 15.0591 | 1 | 0 | 15.7312 | 1 | 0 | 16.6595 | 1 | 0 | 16.5385 | 1 | 0 | 15.685 | 1 | 0 | 16.9243 | 1 | 0 | 25.5729 | 1 | 0 | 22.5088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 11.1434 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1474 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 22.665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [46 empty] | G2 de C.H. Cerro del Aguila no dio RSF por problemas de las comunicaciones en su planta |  |  | G2 de C.H. Cerro del Aguila no dio RSF por problemas de las comunicaciones en su planta |  |  | G2 de C.H. Cerro del Aguila no dio RSF por problemas de las comunicaciones en su planta | [5 empty] | G4 de Huinco no dio RSF por falla en el arranque |  |  | G4 de Huinco no dio RSF por falla en el arranque |  |  | G4 de Huinco no dio RSF por falla en el arranque |  |  | G4 de Huinco no dio RSF por falla en el arranque

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 20 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 20 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Aricota 1; C.H. Aricota 2, C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 20 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe