## EVENTOS
jueves, 22 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-5033 | 22/05/2025 13:15:00 | 22/05/2025 14:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 22 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo enviado por Enel Piura, la CT Malacas no puede operar con la TG4 y TG6 en paralelo debido a disponibilidad de gas.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
22/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 22/05/2025 08:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba de mandos con mando sincronizado en Interruptor de Corte Central INT-5652. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 22/05/2025 08:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba de mandos con mando sincronizado en Interruptor de Corte Central INT-5672. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5482 | 22/05/2025 09:06 | 22/05/2025 17:17 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13867 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 22/05/2025 06:47 | 22/05/2025 17:51 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 22/05/2025 06:47 | 22/05/2025 17:51 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, LA LINEA 500 KV L-5012 (LA NI?A - MIGUEL GRAU) ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA SE LA NI?A | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17001 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 22/05/2025 07:30 | 22/05/2025 12:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6111 | 22/05/2025 07:48 | 22/05/2025 16:19 | MANTENIMIENTO REDUCIDO DE INTERRUPTOR Y NORMAL DE SECCIONADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1538 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 22/05/2025 12:30 | 22/05/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE | CL-2260 | 22/05/2025 07:30 | 22/05/2025 17:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. CAMBIO DE BARRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1830 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 22/05/2025 07:27 | 22/05/2025 18:25 | LIMPIEZA INDUSTRIAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/05/2025 07:29 | 22/05/2025 14:32 | Mantenimiento electromecanico plan 2 + END | 5.136 | R | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR2-138/11.5 | 22/05/2025 08:39 | 22/05/2025 12:32 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CELDA TRANSFORMADOR (CON EL TRANSFORMADOR EN SERVICIO). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1719 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 22/05/2025 06:47 | 23/05/2025 00:00 | CH-Yanapampa F/S por condiciones hidrologicas y colmatacion. | 4.14 | F | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 22/05/2025 09:36 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO RODETE PELTON VIBRACION COJINETE SUPERIOR. | 101 | P | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REPARACION DE FUGA EN TRANSFORMADOR CHT6 CENTRAL CHILCA 2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16326 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 17:15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 [LAVADO DE AISLADORES T-122 a T-144] | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 22/05/2025 08:14 | 22/05/2025 16:49 | LIMPIEZA 2A (T160 A T202) DE AISLADORES L-2028 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS. Central limitada a 166MW | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 22/05/2025 06:00 | 22/05/2025 14:00 | Hidrolavado de cadena de aisladores, trabajos no implica riesgo de interrupcion de suministros debido a que esta anillado con las LT L-1128 y L-1139 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1104 | 22/05/2025 08:07 | 22/05/2025 15:46 | REPONER AISLADORES ROTOS Y CAMBIAR GRAPA DE RETENCION Y PERNO OJO G3 DE POSTE P-185 A P-193 Y TORRE T-16 A T-195, REQUIERE L-1103 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116596) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 703 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 22/05/2025 10:15 | 22/05/2025 17:50 | Instalar un Antena Starlink para equipos de comunicaciones de la Subestacion ISA HUALLANCA. Actividad con perdida de supervision. (R0118415) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 328 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORT.1). REQUIERE ANILLO SE TINGO MARIA 220 KV ABIERTO. (R0101915). Actividad realizada de las 08:32:00 a las 19:35:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 22/05/2025 08:30 | 22/05/2025 19:33 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 22/05/2025 04:00 | 22/05/2025 11:30 | Pruebas de operatividad y medicion de parametros en la CC1X1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A DESCONEXION DE L-2167 POR TRABAJOS EN LA BAHIA CL-2167 EN RECKA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES DE BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | DESCONEXION DE LINEA 2167 POR TRABAJOS DE CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS BAHIA L-2167 Y LIMPIEZA Y SILICONADO DE AISLADORES DE BAHIA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | SEG.PER | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 22/05/2025 08:49 | 22/05/2025 17:31 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 JOSE, PORTICO DE SALIDA Y E276 Y E277 L-5036 (REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 22/05/2025 08:49 | 22/05/2025 17:31 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 SAN JOSE SECTOR 09 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 22/05/2025 09:02 | 22/05/2025 17:12 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1 CON BARRA A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | SS.EE | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 10:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14952 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/05/2025 08:49 | 22/05/2025 17:31 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2061 | 22/05/2025 10:00 | 22/05/2025 13:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11500 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2062 | 22/05/2025 13:00 | 22/05/2025 15:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11501 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2061 | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 10:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11479 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2062 | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 10:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11480 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 22/05/2025 08:10 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 39000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 MALVINAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 22/05/2025 04:00 | 22/05/2025 17:00 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA A 220kV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Trabajos previos para nueva linea 220 kV hacia SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16340 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 22/05/2025 08:50 | 22/05/2025 15:20 | REPARA HEBRAS ROTAS DEL CONDUCTOR FASE INFERIOR DE LA TORRE T-338, REQUIERE L-2132 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118522) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Pruebas End to End de la Linea Nueva L-2162 (SELN-SEMG) 220 kV. (R0119644). Actividad realizada de las 11:55:00 a las 20:00:00 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO 220 KV L-2162. AHORA SERAN L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU Y L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. CON CORTE CONTINUO. LA NUEVA LINEA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 22/05/2025 00:00 | 22/05/2025 20:15 | Pruebas End To End. (R0119650). Actividad realizada de las 10:45:00 a las 20:15:00 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 22/05/2025 12:00 | 23/05/2025 00:00 | COBRA: Ajustes y pruebas end to end. (R0119650). Actividad realizada de las 10:45:00 a las 20:15:00. NO SE REALIZO LA ENERGIZACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 22/05/2025 07:00 | 22/05/2025 17:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE MINERA CERRO VERDE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472). Actividad de las 08:22:00 a las 18:30:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470). Actividad realizada de las 08:24:00 a las 18:31:00 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472). Activiada realizada de las 08:22:00 a las 18:30:00 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REGULACION DE TAPS SE HACE DE MANERA LOCAL CON EL ASISTENTE DE LA SUBESTACION. EL MANDO REMOTO ESTA INDISPONIBLE, POR TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CL-2280 CON TIERRAS FRANCAS CONECTADAS TANTO EN SE ZORRITOS COMO EN SE MACHALA (ECUADOR) DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE ALIPIO ROSALES (COBRA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 22/05/2025 08:41 | 22/05/2025 22:40 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE PROTECCION A LOS RELES NUEVOS (GE-L90) CON MALETA DE PRUEBAS, PRUEBAS FUNCIONALES SAT Y PRUEBAS END TO END. (R0118905). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 22/05/2025 12:08 | 22/05/2025 16:00 | Grupo G-1 Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo (Inspeccion minuciosa de los parametros de generacion) | 55 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | CL-1386/2 | 22/05/2025 07:00 | 22/05/2025 11:30 | MANTENIMIENTO DE ONDA PORTADORA GABINETE PLC S.E. PUSH BACK, PLC-L1386/2 E/S. NO SE PERDERAN SE?ALES DE S.E. PUSH BACK EN EL SISTEMA SCADA (ILO1, ILO2, MOQUEGUA, CC ENGIE Y COES), NI SE PERDERA TELEPROTECCION. | 0 | R | E/S | N | PREV. | 12616 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | CL-1386/1 | 22/05/2025 11:30 | 22/05/2025 14:30 | MANTENIMIENTO DE ONDA PORTADORA GABINETE PLC S.E. PUSH BACK, PLC-L1386/1 E/S. NO SE PERDERAN SE?ALES DE S.E. PUSH BACK EN EL SISTEMA SCADA (ILO1, ILO2, MOQUEGUA, CC ENGIE Y COES), NI SE PERDERA TELEPROTECCION. | 0 | R | E/S | N | PREV. | 12615 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Desenergizado por seguridad | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento de equipos en la planta de gas del lote 31-C | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, no requiere de corte de energia de la L-1156, solo inspeccion visual sin escalamiento. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | SOLICITUD DE VARI: CONEXION DE LINKS DE CONTACTO DE LA AMPLIACION BAHIA GIS Q04 A LA BARRA A . SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA DE AMBAS BARRAS DE REP Y VARI, CULMINADO SE ENERGIZA AMBAS BARRAS SIN TOMA DE CARGA. CON CORTE CONTINUO. (R0119350). Actividad realizada de las 09:13:00 a las 16:57:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 22/05/2025 08:00 | 22/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS-CARAPONGO | L-5022 | 22/05/2025 00:00 | 22/05/2025 19:43 | RETIRO DE CONDUCTORES DE LA TORRE T301 POR PRESENTAR RIESGO DE ESTABILIDAD. CON CORTE CONTINUO. (R0119663). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22607 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 22/05/2025 08:35 | 22/05/2025 19:15 | CAMBIO DE INTERFASE EN EL EQUIPO DE TELEPROTECCION SWT3000. REQUIERE INDISPONER TELEPROTECION PRINCIPAL POR 10 MINUTOS, CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO MEDIANTE EL CAMBIO DE AJUSTE DE LA PROTECCION Y LA APERTURA DE LAS BORNERAS SECCIONABLES DEL RELE PL1. LUEGO, REPETIR EL PROCESO PARA LA TELEPROTECCION DE RESPALDO Y RELE PL2. (R0119647) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17746 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 22/05/2025 09:30 | 22/05/2025 19:07 | CORRECTIVOS TELEPROTECCION SWT3000. REQUIERE INDISPONER TELEPROTECION PRINCIPAL POR 10 MINUTOS, PREVIAMENTE REALIZAR CAMBIO DE AJUSTE Y ABRIR BORNERAS SECCIONABLES PARA MITIGAR EL RIESGO DE DISPARO POR EL RELE PRINCIPAL. LUEGO, REPETIR EL PROCESO PARA LA PROTECCION DE RESPALDO. (R0119645) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13260 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA: OBRAS CIVILES (R0119165). Activiad realizada de las 06:52:00 a las17:58:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | POMACOCHA | CL-2294 | 22/05/2025 08:35 | 22/05/2025 11:00 | REF: RETIRO DE IMPLEMENTACION DE TELEDISPAROS EN LA CELDA CL2294. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO DURANTE EL RETIRO DEL CABLEADO QUE SE IMPLEMENTO. PARA MITIGAR EL RIESGO, PREVIAMENTE LA REVISION DE LAS CONFIGURACIONES Y LAS CONEXIONES DE LA INGENIERIA QUE SE UTILIZO PARA LA IMPLENTACION. (R0119837) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14455 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | ACOPLE 220 | 22/05/2025 07:11 | 22/05/2025 17:31 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLE, REQUIERE BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0113765) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13690 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 22 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 22 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/05/2025 | 00:30 | 104.1 | 648.8 | 219.3 | 0 | 0 | 90 | 205.3 |  |  | 114.4 | 114.3 | 112.8 | 214.6 | 209.4 | 109.6 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.7 | 11.2 | 73.9 |  |  |  |  | 111.1 | 154.6 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 60.9 | 129.8 | 33.2 | 18.7 | 19.7 | 90.3 | 0 | 183 | 90.7 | 108.5 | 8.2 | 3.6 | 40.3 |  | 3.8 | 28.3 | 79.1 |  |  | 46.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.8 | 176.6 | 174.3 | 0 | 172.6 | [8 empty] | 4.5 | 139.1 | 120.6 | 46.7 | 63.9 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 123.3 | [7 empty] | 0 | 46.7 | 0 | 13.8 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.2 | 37.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.2 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.6 | 12.5 | 19.9 | 8.2 | 36.7 | 0 | 39.9 | 76.9 | 4 | 1.4 | 10.9 | 5.1 | 7 | 14 | 16 | 15.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 28.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 36.3 | 17.4 |  |  | 15.5 |  |  | 6564.6 | 24.3876 | 8.003 |  | 13.2 | 27.3779 | 18.9144 | 10.5 | 15.5 | 117.8829
22/05/2025 | 01:00 | 103.6 | 645.3 | 218 | 0 | 0 | 90.7 | 204.9 |  |  | 114 | 113.8 | 114.8 | 213.6 | 207.2 | 109.6 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 12.5 | 73.5 |  |  |  |  | 110.7 | 95.1 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 60.8 | 125.9 | 33.1 | 18.7 | 19.7 | 90.2 | 0 | 182.1 | 90 | 107.9 | 8.1 | 3.3 | 40.7 |  | 3.8 | 28.4 | 58.6 |  |  | 46.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.6 | 175.5 | 173.7 | 0 | 171.2 | [8 empty] | 4.5 | 98.7 | 109.6 | 46.5 | 71.9 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 50.8 | 0 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.7 | 41.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.2 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.4 | 12.4 | 20 | 5.7 | 30.3 | 0 | 38 | 72 | 3.6 | 2.2 | 10.9 | 5 | 7 | 14 | 15.4 | 15.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.9 | 29.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 36.2 | 17.7 |  |  | 16 |  |  | 6411.2 | 24.3858 | 1.71 |  | 13.2 | 27.3502 | 18.9143 | 10.5 | 15.4 | 111.4603
22/05/2025 | 01:30 | 104.2 | 651.8 | 219.7 | 0 | 0 | 92.3 | 208.7 |  |  | 110.8 | 110.7 | 110.7 | 213.2 | 208.7 | 109.4 | 562.9 | 10.6 |  |  |  |  | 173 | 8 | 5.5 | 0 | 6.7 | 12.5 | 74.2 |  |  |  |  | 111.5 | 58.2 |  |  |  | 6.5 | 232.7 | 60.4 | 51.7 | 35.3 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 0 | 174.7 | 89.8 | 109 | 8.2 | 3.4 | 40.8 |  | 3.8 | 29.3 | 53.1 |  |  | 47.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 88.1 | 175 | 173.3 | 0 | 171.5 | [8 empty] | 4.5 | 98.7 | 110.7 | 47.6 | 75.4 | 30.8 |  |  |  | 101.7 | 101.4 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 36.7 | 0 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 30.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.2 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.9 | 13 | 19.8 | 6.8 | 31.3 | 0 | 32.5 | 62.5 | 2.9 | 1.2 | 10.9 | 5 | 7.4 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.2 | 13.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 35.8 | 17.1 |  |  | 16 |  |  | 6255.1 | 24.3841 | 0 |  | 13.2 | 27.3731 | 18.914 | 10.5 | 15.6 | 109.9712
22/05/2025 | 02:00 | 103.8 | 647.5 | 218.9 | 0 | 0 | 90.1 | 205.8 |  |  | 102.3 | 102.4 | 102.1 | 200.8 | 207.4 | 109.4 | 559.5 | 10.4 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.7 | 12.5 | 74.8 |  |  |  |  | 111 | 128.5 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 62 | 64.9 | 33.4 | 18.6 | 19.7 | 91.9 | 0 | 123.6 | 74.3 | 107.8 | 8.1 | 3.4 | 39.5 |  | 3.8 | 27.8 | 106.9 |  |  | 46.7 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.6 | 177 | 174.7 | 0 | 172.1 | [8 empty] | 4.5 | 175.3 | 122.6 | 46.6 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 122.5 | [7 empty] | 0 | 13.6 | 0 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.5 | 13.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.2 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.4 | 13.4 | 20 | 4.6 | 31.1 | 0 | 30.8 | 52.1 | 2.4 | 1 | 10.9 | 5 | 7.4 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 20.2 | 9.6 | 35.9 | 17.5 |  |  | 15.5 |  |  | 6267.8 | 24.3851 | 0 |  | 13.2 | 27.393 | 18.9141 | 10.5 | 15.5 | 109.8923
22/05/2025 | 02:30 | 103.9 | 647.1 | 219.6 | 0 | 0 | 89.8 | 204.8 |  |  | 116.8 | 117.2 | 116.1 | 219.2 | 210.3 | 110 | 557.8 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.5 | 75 |  |  |  |  | 111.1 | 84.6 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 62 | 45.3 | 34.5 | 18.6 | 19.7 | 88.4 | 0 | 123.1 | 73.9 | 106 | 8.1 | 3.4 | 38.6 |  | 3.8 | 27.7 | 104.5 |  |  | 46.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.5 | 175.7 | 174 | 0 | 171.3 | [8 empty] | 4.5 | 117.1 | 123.1 | 46.7 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 103.8 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 15.3 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.6 | 10.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13.2 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.6 | 13.4 | 20 | 6.6 | 33.8 | 0 | 27 | 52.4 | 2.1 | 1.2 | 10.9 | 5 | 7.4 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 35.8 | 16.8 |  |  | 15.8 |  |  | 6181.7 | 24.2245 | 0 |  | 13.2 | 27.408 | 18.9168 | 10.6 | 15.7 | 110.0492
22/05/2025 | 03:00 | 104.8 | 641.8 | 218.6 | 0 | 0 | 89 | 202.3 |  |  | 116.7 | 116.5 | 116.4 | 208.9 | 210.3 | 109.9 | 558.6 | 10.1 |  |  |  |  | 158.1 | 6.6 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.5 | 73.6 |  |  |  |  | 108.7 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 225.2 | 62.1 | 70.7 | 33 | 18.6 | 19.7 | 88.4 | 0 | 118.1 | 74.3 | 105.3 | 8.1 | 3.4 | 37.2 |  | 3.8 | 26.9 | 87.5 |  |  | 18.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 85 | 176.5 | 174.5 | 0 | 171.8 | [8 empty] | 4.4 | 21.9 | 115.1 | 45.5 | 76.3 | 29.2 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 122.8 | [7 empty] | 0 | 13.2 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 19.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.3 | 9.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 13 |  |  | 12.2 | 6.4 | 9.4 | 13.5 | 20 | 11.3 | 34.6 | 0 | 25 | 49.2 | 2.5 | 1.5 | 10.9 | 4.9 | 7.3 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 36.1 | 17.1 |  |  | 15.1 |  |  | 6061.1 | 23.8023 | 0 |  | 13.2 | 27.4546 | 18.9179 | 10.7 | 15.5 | 109.5747
22/05/2025 | 03:30 | 103.7 | 650.5 | 219.3 | 0 | 0 | 91 | 206.2 |  |  | 105.7 | 105.8 | 105 | 204.1 | 207.3 | 109.2 | 563.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.7 | 12.5 | 74 |  |  |  |  | 111.4 | 88.5 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 62.5 | 73.4 | 33.4 | 18.6 | 19.7 | 91.3 | 0 | 124.7 | 73.2 | 108 | 8.1 | 3.3 | 40.6 |  | 3.8 | 28.5 | 100.5 |  |  | 20.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.2 | 174.2 | 172.4 | 0 | 169.4 | [8 empty] | 4.5 | 25.6 | 112.4 | 47 | 77.9 | 30.4 |  |  |  | 101.2 | 102.6 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 14.8 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.1 | 8.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.6 |  |  | 12.1 | 6.4 | 9.8 | 14.1 | 20 | 10.7 | 35.7 | 0 | 28 | 44.4 | 2.5 | 1 | 10.9 | 4.9 | 7.2 | 14 | 14.6 | 15.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 | 35.7 | 16.3 |  |  | 15.7 |  |  | 6033.7 | 23.3539 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9151 | 10.5 | 15.4 | 81.369
22/05/2025 | 04:00 | 103.8 | 644.5 | 218.3 | 0 | 0 | 90.1 | 206.1 |  |  | 106.7 | 106.4 | 106.4 | 204.3 | 211.6 | 109.4 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.2 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 12.5 | 74.2 |  |  |  |  | 110.4 | 116.6 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 62.4 | 69.5 | 34.2 | 18.7 | 19.7 | 87.9 | 0 | 122.5 | 73.6 | 107.9 | 8.1 | 3.4 | 39.8 |  | 3.8 | 28 | 95.2 |  |  | 19.9 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.4 | 175.2 | 173.6 | 0 | 171.2 | [8 empty] | 4.5 | 23.1 | 111.9 | 46.3 | 77.6 | 29.9 |  |  |  | 102.2 | 102.4 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 20.2 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 8.6 | 15.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.6 |  |  | 12.1 | 6.4 | 8.3 | 13.8 | 20 | 11.8 | 27.8 | 0 | 22.6 | 34.7 | 2.6 | 1.2 | 10.9 | 4.9 | 7.2 | 13.6 | 14 | 14.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 35.8 | 16.3 |  |  | 16.2 |  |  | 6024.2 | 24.4208 | 0 |  | 13.2 | 27.4768 | 18.9117 | 10.6 | 15.3 | 109.9093
22/05/2025 | 04:30 | 104.5 | 650.3 | 219.4 | 0 | 0 | 90.4 | 208.5 |  |  | 128.8 | 127.6 | 128.1 | 215 | 134.2 | 81.7 | 565.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 12.7 | 73.9 |  |  |  |  | 111.3 | 134.7 |  |  |  | 6.5 | 230 | 62.6 | 75.4 | 34.4 | 18.6 | 19.7 | 90.8 | 0 | 125.7 | 73.5 | 108.2 | 8.1 | 3.4 | 40.5 |  | 3.8 | 28.4 | 136.8 |  |  | 20.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.2 | 175.3 | 173.1 | 0 | 171 | [8 empty] | 4.5 | 25.3 | 125.6 | 47 | 77.8 | 30.5 |  |  |  | 102.3 | 101 | 121.6 | [7 empty] | 0 | 29.4 | 0 | 14.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.7 |  |  | 12.1 | 6.4 | 8.8 | 14.1 | 20 | 15.4 | 26.8 | 0 | 16.3 | 33.4 | 1.4 | 0.4 | 10.9 | 4.8 | 7.2 | 13.2 | 14 | 14.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 35.8 | 16.2 |  |  | 16.6 |  |  | 6123.5 | 24.4199 | 0 |  | 13.2 | 27.5548 | 18.9112 | 10.6 | 15.5 | 110.1858
22/05/2025 | 05:00 | 103.2 | 647.1 | 218.5 | 0 | 0 | 89.9 | 206.8 |  |  | 106.2 | 105.9 | 105.5 | 204.4 | 106.5 | 67.3 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 12.6 | 74.8 |  |  |  |  | 111.1 | 113.6 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 63 | 66.3 | 35.3 | 18.4 | 19.7 | 93.1 | 0 | 181.6 | 89.1 | 108.2 | 8 | 3.4 | 40.1 |  | 3.8 | 27.9 | 113.9 |  |  | 20.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.8 | 174.2 | 172.4 | 0 | 170.3 | [8 empty] | 4.4 | 24 | 126.9 | 46.8 | 77.9 | 30.4 |  |  |  | 136.1 | 135.3 | 142.9 | [7 empty] | 0 | 40.5 | 0 | 15.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 2.3 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13.7 | 27.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.7 |  |  | 12.1 | 6.4 | 8.6 | 14 | 19.9 | 19.3 | 26.7 | 0 | 15.6 | 33.1 | 1.7 | 0.7 | 10.9 | 4.8 | 7.2 | 13.2 | 14 | 14.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 | 35.8 | 16.6 |  |  | 16.7 |  |  | 6126.6 | 24.4196 | 0 |  | 13.2 | 27.5799 | 18.9108 | 10.7 | 15.4 | 110.2103
22/05/2025 | 05:30 | 104.3 | 649.3 | 219.1 | 0 | 0 | 90.5 | 208.1 |  |  | 108.9 | 108.4 | 109.1 | 208.4 | 112.3 | 63.5 | 565.4 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.7 | 12.7 | 74 |  |  |  |  | 110.9 | 125.1 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 62.1 | 73.7 | 34.2 | 18.4 | 19.7 | 91.4 | 0 | 182 | 90.8 | 108 | 8.1 | 3.4 | 39.4 |  | 3.8 | 28.2 | 118.4 |  |  | 20.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.7 | 175.6 | 174.6 | 0 | 173 | [8 empty] | 4.5 | 27.6 | 130.9 | 46.7 | 77.8 | 30 |  |  |  | 137.1 | 137 | 143.5 | [7 empty] | 0 | 44.7 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.4 | 28.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.6 |  |  | 12.1 | 6.4 | 8.9 | 13.2 | 20 | 22.4 | 21.7 | 0 | 19.6 | 43.2 | 1 | 0.6 | 10.9 | 4.6 | 7.3 | 13.2 | 14 | 14.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 35.9 | 16.5 |  |  | 16 |  |  | 6209.7 | 24.4183 | 0 |  | 13.2 | 27.5294 | 18.9109 | 10.5 | 15.4 | 109.9586
22/05/2025 | 06:00 | 103.3 | 640.4 | 214.7 | 0 | 0 | 88.9 | 208.1 |  |  | 135 | 133.9 | 134.7 | 238.3 | 114.5 | 68.6 | 549.3 | 10.3 |  |  |  |  | 163.2 | 6.8 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12.6 | 74.7 |  |  |  |  | 109.5 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 63 | 67.5 | 34.3 | 18.4 | 19.7 | 89.4 | 0 | 179.8 | 90.2 | 106.8 | 8.1 | 3.4 | 39.2 |  | 3.8 | 27.3 | 97 |  |  | 19.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 85.7 | 177.1 | 174.7 | 0 | 172.5 | [8 empty] | 4.5 | 44.5 | 121.2 | 45.8 | 77.4 | 29.5 |  |  |  | 146.7 | 147.8 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 49.6 | 0 | 17.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.6 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 0.3 | 0.1 | 11.5 | 24.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 7.6 |  |  | 12.1 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 20 | 21.9 | 20.1 | 0 | 20.5 | 41.2 | 1.2 | 0.8 | 10.9 | 4.6 | 7.2 | 13.4 | 14 | 14.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13 | 8.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 35.7 | 16.3 |  |  | 16.6 |  |  | 6300.7 | 24.4163 | 0 |  | 13.2 | 27.5152 | 18.9106 | 10.4 | 15.6 | 110.042
22/05/2025 | 06:30 | 104.2 | 650.6 | 218.2 | 0 | 0 | 90.3 | 210.2 |  |  | 145.3 | 145.4 | 145.7 | 236 | 133.5 | 78.1 | 564.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 12.7 | 74.5 |  |  |  |  | 111.3 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 63 | 75.3 | 34.8 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 0 | 183.2 | 91.2 | 108.3 | 8.2 | 3.5 | 40 |  | 3.8 | 27.6 | 114.7 |  |  | 20.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.8 | 176.8 | 174.9 | 0 | 170.4 | [8 empty] | 4.5 | 123.9 | 126.4 | 46.7 | 78 | 30.2 |  |  |  | 147.8 | 148.5 | 150.5 | [7 empty] | 0 | 54.6 | 3.7 | 14.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 4.2 | 4.7 | 11.4 | 27.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.2 | 2.3 | 7.6 |  |  | 12.4 | 6.6 | 8.6 | 12.1 | 20 | 21.6 | 17.7 | 0.6 | 15.9 | 30 | 0.4 | 0 | 10.9 | 4.6 | 7.3 | 13.5 | 14 | 14.4 | 10.3 | 9.5 | 0 | 6.6 | 0.6 | 14.6 | 10.7 | 4.8 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 | 36 | 16.4 |  |  | 16.5 |  |  | 6603.6 | 24.4239 | 0 |  | 13.2 | 27.5104 | 18.9106 | 10.5 | 15.4 | 109.9448
22/05/2025 | 07:00 | 103.6 | 642.7 | 215.3 | 0 | 0 | 90.3 | 207.8 |  |  | 113.6 | 114.4 | 114.1 | 221 | 131.6 | 77.9 | 553.5 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.7 | 11 | 73 |  |  |  |  | 110.4 | 174 |  |  |  | 6.5 | 230 | 62.5 | 67.4 | 34.5 | 18.6 | 19.7 | 89.4 | 0 | 180.7 | 90.1 | 107.9 | 8.3 | 3.6 | 39.8 |  | 3.8 | 27.6 | 98.4 |  |  | 19.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.3 | 176 | 174.2 | 0 | 170.3 | [8 empty] | 4.5 | 83.6 | 115.3 | 46.4 | 77.8 | 30 |  |  |  | 147.2 | 148 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 55.4 | 21.5 | 11.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1 | 2.3 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 10.1 | 11.6 | 12.3 | 27 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 11.7 | 0.3 | 7.6 |  |  | 12.4 | 6.5 | 8.1 | 11.8 | 20 | 22.8 | 15.4 | 8.4 | 9.4 | 22.8 | 0 | 0.3 | 10.9 | 4.6 | 7.9 | 13.6 | 14 | 14.4 | 11.3 | 69.6 | 3.7 | 42.4 | 0.6 | 11.3 | 6.1 | 32.6 | 2.3 | 9.5 | 20 | 9.5 | 35.8 | 16.5 |  |  | 17.4 |  |  | 6508.9 | 24.4267 | 0 |  | 13.2 | 27.4768 | 18.9105 | 10.5 | 15.4 | 109.914
22/05/2025 | 07:30 | 104.4 | 643.5 | 215.6 | 0 | 0 | 88.2 | 208.4 |  |  | 106.8 | 107 | 106.9 | 208.8 | 142.7 | 79.4 | 556.3 | 5.7 |  |  |  |  | 162.1 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 9.3 | 73.8 |  |  |  |  | 109.8 | 166.7 |  |  |  | 6.5 | 226.2 | 62.7 | 72 | 33.8 | 18.5 | 19.7 | 87.8 | 0 | 180.6 | 91.1 | 107.1 | 8.2 | 3.5 | 38.4 |  | 3.8 | 27.2 | 97 |  |  | 19.5 |  |  | 48 |  |  |  | 85.9 | 177.4 | 176.1 | 0 | 171.5 | [8 empty] | 4.5 | 50.2 | 93.4 | 46.1 | 77.5 | 29.6 |  |  |  | 147.9 | 148.3 | 151.3 | [7 empty] | 0 | 61.7 | 44.4 | 16 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 11.9 | 14.3 | 12.5 | 23.8 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.1 | 0 | 7.6 |  |  | 12.6 | 6.5 | 8.2 | 11.9 | 19.9 | 19.7 | 8.9 | 18.2 | 9.8 | 31.2 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 4.6 | 7.3 | 13.6 | 14 | 14.4 | 12.5 | 147.4 | 5.1 | 85.5 | 0.6 | 5 | 1.4 | 66.2 | 4.7 | 9.6 | 19.9 | 9.4 | 35.7 | 16.4 |  |  | 16.7 |  |  | 6615.2 | 24.4204 | 3.113 |  | 13.2 | 27.5224 | 18.9108 | 10.3 | 15.4 | 112.8666
22/05/2025 | 08:00 | 104.7 | 645.1 | 216.1 | 0 | 0 | 89.3 | 209.6 |  |  | 113.2 | 113.2 | 113 | 211.2 | 160.7 | 86.8 | 560.7 | 6 |  |  |  |  | 163.3 | 7 | 5.3 | 0 | 6.7 | 9.8 | 74.6 |  |  |  |  | 109.8 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 63 | 73.1 | 33.6 | 18.2 | 19.7 | 89.9 | 0 | 181.4 | 91.2 | 107.4 | 8.3 | 3.5 | 39.2 |  | 3.8 | 27.7 | 77.8 |  |  | 19.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.4 | 176.9 | 175.8 | 0 | 172.2 | [8 empty] | 4.5 | 52.2 | 96.1 | 46.4 | 77.8 | 29.7 |  |  |  | 102.9 | 102.9 | 123.4 | [7 empty] | 0.3 | 59.1 | 61.5 | 15.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 2.3 | 4.7 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.4 | 14.8 | 9.9 | 26 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15 | 0 | 7.6 |  |  | 12.6 | 6.5 | 8.4 | 11.9 | 19.8 | 23.5 | 11.6 | 26.9 | 17.1 | 36.7 | 1.4 | 0.8 | 10.9 | 4.6 | 7.1 | 13.5 | 14 | 14.4 | 13.8 | 192 | 7.6 | 114.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.4 | 7 | 9.6 | 19.9 | 9.5 | 35.3 | 16.4 |  |  | 17.2 |  |  | 6734.9 | 24.4191 | 3.971 |  | 13.2 | 27.5215 | 18.9106 | 10.3 | 15.5 | 113.8222
22/05/2025 | 08:30 | 104.2 | 638.1 | 214.2 | 0 | 0 | 89.2 | 207.1 |  |  | 134.6 | 134.1 | 134.2 | 230.7 | 160.5 | 87.6 | 546 | 6 |  |  |  |  | 155.8 | 6.7 | 5.3 | 0 | 6.7 | 9.8 | 74.6 |  |  |  |  | 109.1 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 226.8 | 62.2 | 63.3 | 33.5 | 18.3 | 19.7 | 88.2 | 0 | 178.8 | 90 | 106 | 8.2 | 3.6 | 38.9 |  | 3.8 | 25.4 | 86.5 |  |  | 19.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 85.6 | 175.8 | 174.5 | 0 | 172.4 | [8 empty] | 4.6 | 89 | 129.3 | 45.8 | 77.2 | 29.4 |  |  |  | 126.4 | 126.3 | 129.6 | [7 empty] | 0.7 | 58.9 | 65.8 | 16.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.6 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 11.4 | 26.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.5 | 0 | 7.6 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.3 | 11.6 | 20 | 23.1 | 16.3 | 28.9 | 18.4 | 29.8 | 2 | 1 | 10.9 | 4.4 | 7.1 | 13.4 | 14 | 14.4 | 12.4 | 200.3 | 18.4 | 116.5 | 0.6 | 0 | 0 | 84.2 | 9 | 9.6 | 20.1 | 9.7 | 35.7 | 16.4 |  |  | 17.1 |  |  | 6921.4 | 24.4194 | 4.151 |  | 13.2 | 27.4469 | 18.9108 | 10.1 | 7.8 | 106.0281
22/05/2025 | 09:00 | 104.6 | 648.4 | 217.9 | 0 | 0 | 88.9 | 209.8 |  |  | 115.8 | 115.6 | 114.9 | 216.4 | 161.9 | 88 | 559.2 | 5.8 |  |  |  |  | 164.4 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.7 | 9.8 | 70.6 |  |  |  |  | 110.8 | 219 |  |  |  | 6.5 | 229 | 61.7 | 62 | 33.7 | 18.4 | 19.7 | 90.5 | 0 | 181.5 | 91 | 106.2 | 8.2 | 3.5 | 38.4 |  | 3.8 | 25.2 | 129.2 |  |  | 20 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.5 | 176.7 | 175.4 | 0 | 172.6 | [8 empty] | 4.6 | 106 | 129.4 | 46.7 | 77.7 | 29.9 |  |  |  | 147.7 | 148.7 | 150.2 | [7 empty] | 0.8 | 60.7 | 67.3 | 16.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.2 | 10 | 21 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.5 | 0 | 7.6 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.6 | 11.7 | 20 | 26.4 | 16.9 | 29.1 | 30.9 | 41 | 4.1 | 2 | 10.9 | 4.4 | 7.1 | 13.4 | 14 | 14.4 | 14.1 | 202.8 | 11.5 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 10.9 | 9.6 | 20 | 9.6 | 35.4 | 16.5 |  |  | 17 |  |  | 7055.4 | 24.4161 | 3.953 |  | 13.2 | 27.3215 | 18.9109 | 10 | 7.8 | 105.6016
22/05/2025 | 09:30 | 104.4 | 612.6 | 214.9 | 0 | 0 | 90 | 209.6 |  |  | 161.6 | 162 | 161.9 | 254 | 161.6 | 88.2 | 560 | 6.1 |  |  |  |  | 163.9 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.7 | 9.7 | 69.9 |  |  |  |  | 110.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 62 | 89.7 | 33.2 | 18.5 | 19.7 | 88.9 | 0 | 182.5 | 91.1 | 107.7 | 8.2 | 3.5 | 39.9 |  | 3.8 | 26.1 | 139.1 |  |  | 46.8 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.6 | 176 | 174.7 | 0 | 171.5 | [8 empty] | 4.6 | 106.4 | 123.7 | 46.6 | 78.1 | 29.9 |  |  |  | 147.8 | 148.4 | 151.2 | [7 empty] | 1 | 63.6 | 67.3 | 14.3 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 12.5 | 23.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.5 | 0 | 8.4 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.6 | 11.6 | 20 | 25.5 | 14.5 | 29.2 | 27.4 | 36.6 | 3.5 | 1.4 | 10.9 | 4.4 | 7.3 | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 210.1 | 13 | 117.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85.8 | 12.4 | 9.6 | 20 | 9.1 | 36.1 | 16.7 |  |  | 17.2 |  |  | 7266.6 | 24.2926 | 3.955 |  | 13.2 | 27.1421 | 18.911 | 10 | 7.8 | 105.3006
22/05/2025 | 10:00 | 104 | 601.8 | 199.8 | 0 | 0 | 90.1 | 211.6 |  |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 240.6 | 185.9 | 98.5 | 562.1 | 6 |  |  |  |  | 166.4 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.7 | 9.8 | 70.7 |  |  |  |  | 111.3 | 204.9 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 60.3 | 133.3 | 33.4 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 0 | 183.4 | 90.9 | 108.9 | 8.3 | 3.5 | 40.4 |  | 3.8 | 26.1 | 151.8 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 86.9 | 174.4 | 173.2 | 0 | 171.8 | [8 empty] | 4.6 | 115 | 120.4 | 47 | 78 | 30.4 |  |  |  | 147.5 | 148 | 150.4 | [7 empty] | 1.1 | 66.7 | 64.6 | 18.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.7 | 20.4 | 10 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.7 | 15.4 | 15.7 | 33.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.3 | 0 | 13.1 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.8 | 11.9 | 20 | 25.5 | 16.8 | 29.2 | 41.3 | 37.3 | 7 | 2.6 | 10.9 | 4.4 | 7.3 | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 17.4 | 212.6 | 14.3 | 117.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 85.9 | 13.8 | 9.6 | 20 | 7.5 | 35.3 | 16.4 |  |  | 17 |  |  | 7314.2 | 24.2772 | 3.966 |  | 13.2 | 26.9781 | 18.9118 | 10 | 15.7 | 113.0331
22/05/2025 | 10:30 | 104.4 | 605.2 | 201.7 | 0 | 0 | 90.7 | 210.9 |  |  | 143.3 | 143.5 | 143.7 | 236.2 | 187.1 | 97.8 | 568.2 | 6.1 |  |  |  |  | 168.7 | 7.9 | 5.6 | 0 | 6.7 | 9.8 | 70.7 |  |  |  |  | 111.3 | 202.1 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 60.7 | 128.7 | 34.8 | 18.5 | 19.7 | 93 | 0 | 184.7 | 91.3 | 108.6 | 8.2 | 3.5 | 39.9 |  | 3.8 | 26 | 153.4 |  |  | 47.2 |  |  | 47 |  |  |  | 87.2 | 174.7 | 174 | 0 | 170.2 | [8 empty] | 4.6 | 102.7 | 131.2 | 47.4 | 76.5 | 30.5 |  |  |  | 148 | 148.9 | 150.7 | [7 empty] | 1.1 | 71.4 | 66.8 | 17.9 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.3 | 4.7 | 20.6 | 10 | 19.1 | 3.3 | 18.5 | 12.6 | 15.5 | 17.3 | 41.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.7 | 0 | 13.1 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.9 | 11.9 | 20 | 23.1 | 15.9 | 29.1 | 53 | 40.6 | 8.8 | 3 | 10.9 | 4.4 | 6.6 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 16.5 | 214.4 | 15.4 | 117.3 | 0.6 | 0 | 10 | 86.1 | 15 | 9.6 | 20 | 7.4 | 35.9 | 16.6 |  |  | 16.5 |  |  | 7348.9 | 24.2779 | 3.889 |  | 13.2 | 26.8915 | 18.9124 | 9.8 | 15.6 | 112.5708
22/05/2025 | 11:00 | 105.4 | 596.6 | 200 | 0 | 0 | 85.1 | 208.3 |  |  | 146.8 | 147.1 | 147.4 | 243.2 | 187.2 | 98 | 560.1 | 5.2 |  |  |  |  | 162 | 6 | 4.9 | 0 | 6.7 | 9.8 | 69.5 |  |  |  |  | 110.2 | 218.5 |  |  |  | 6.5 | 226.3 | 61 | 103.1 | 32 | 18.6 | 19.7 | 89.6 | 0 | 177.4 | 91.7 | 107.9 | 8.3 | 3.5 | 38.4 |  | 3.8 | 23.4 | 148.2 |  |  | 46.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 84.4 | 175.3 | 173.9 | 0 | 169.7 | [8 empty] | 4.5 | 122 | 127.1 | 46.1 | 75.1 | 29.4 |  |  |  | 148.7 | 149.4 | 151.8 | [7 empty] | 1.2 | 69.7 | 67.9 | 16.2 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.7 | 20.3 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 12.6 | 15.5 | 13.5 | 44 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.6 | 0 | 13.1 |  |  | 12.6 | 6.4 | 8.7 | 11.6 | 20 | 24.3 | 16.9 | 29.1 | 61.3 | 49.8 | 8.2 | 4.3 | 10.9 | 4.4 | 6.6 | 13.2 | 14 | 14.4 | 15.4 | 216.4 | 16.2 | 115.9 | 0.6 | 0 | 10.8 | 85.6 | 16 | 9.6 | 20 | 6.9 | 35.8 | 16.4 |  |  | 16.8 |  |  | 7320.8 | 24.274 | 3.723 |  | 13.2 | 26.7519 | 18.9131 | 9.8 | 15.7 | 112.362
22/05/2025 | 11:30 | 104.3 | 603.3 | 201.4 | 3.9 | 0 | 91.3 | 210.4 |  |  | 146.3 | 146.9 | 146.9 | 240.1 | 209.8 | 109.3 | 563 | 5.9 |  |  |  |  | 169.1 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.7 | 9.3 | 69.4 |  |  |  |  | 56.5 | 184.1 |  |  |  | 6.5 | 230 | 59.9 | 113.4 | 32.9 | 18.6 | 19.7 | 91 | 0 | 184.7 | 91.4 | 109.5 | 8.3 | 3.6 | 41 |  | 3.8 | 25.8 | 153.4 |  |  | 47.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 87.2 | 173.4 | 171.6 | 0 | 171.7 | [8 empty] | 4.5 | 104.7 | 135.5 | 47.3 | 76.6 | 30.7 |  |  |  | 147.5 | 148.1 | 150.7 | [7 empty] | 1.2 | 73.8 | 68.8 | 17.3 | 0.4 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.6 | 20.6 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 12.8 | 15.3 | 14 | 46.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 0 | 13 |  |  | 12.3 | 6.4 | 8.8 | 12 | 20 | 25.2 | 18.5 | 29 | 71.8 | 55.5 | 12.4 | 4.2 | 10.9 | 4.4 | 7 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 216.2 | 16.9 | 118.4 | 0.6 | 1.8 | 27.1 | 86.9 | 16.4 | 9.6 | 20 | 9.4 | 36.1 | 16.4 |  |  | 16.7 |  |  | 7377.5 | 24.27 | 3.777 |  | 13.2 | 26.6309 | 18.9141 | 9.7 | 15.6 | 112.0921
22/05/2025 | 12:00 | 103.2 | 597.1 | 198.5 | 4.3 | 0 | 90.1 | 209.1 |  |  | 148.8 | 149.4 | 149.7 | 243.1 | 206.2 | 109.5 | 557.3 | 5.9 |  |  |  |  | 162.8 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 9.5 | 69.8 |  |  |  |  | 110.7 | 150.2 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 59 | 111.8 | 32.9 | 18.6 | 19.7 | 90.6 | 0 | 181.6 | 90.2 | 107.3 | 8.2 | 3.5 | 39.6 |  | 3.8 | 25.7 | 148.3 |  |  | 46.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 171.6 | 170 | 0 | 168.9 | [8 empty] | 4.5 | 69.3 | 132.7 | 46.6 | 76.2 | 30 |  |  |  | 146.7 | 146.8 | 149.5 | [7 empty] | 1.2 | 79.7 | 69.7 | 16.8 | 0.4 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.6 | 20.1 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.3 | 13.2 | 48.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 0 | 13 |  |  | 11.9 | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 20 | 24.6 | 24.6 | 29 | 78.3 | 59.4 | 10.9 | 5.6 | 10.9 | 4.4 | 7.8 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 213.7 | 16.9 | 119.5 | 0.6 | 11.1 | 49.6 | 87.1 | 16.4 | 9.5 | 20 | 8.6 | 35.8 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 7365.5 | 24.2702 | 3.827 |  | 13.2 | 26.5229 | 18.915 | 9.6 | 15.7 | 112.0351
22/05/2025 | 12:30 | 50 | 599.2 | 199 | 7.5 | 0 | 90 | 208.1 |  |  | 121.9 | 122 | 121.7 | 211.4 | 207 | 110.4 | 561.9 | 5.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 | 9.5 | 70.4 |  |  |  |  | 55.4 | 207.7 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 59 | 116.4 | 32.1 | 18.6 | 19.7 | 88 | 0 | 183.1 | 90.8 | 107.7 | 8.2 | 3.6 | 39.8 |  | 3.8 | 26 | 90 |  |  | 46.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.8 | 172 | 170.1 | 0 | 170.8 | [8 empty] | 4.5 | 138.5 | 133.3 | 46.8 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.2 | 150.5 | [7 empty] | 1.2 | 86.4 | 69.7 | 17.1 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 2.3 | 4.5 | 20.2 | 10 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.6 | 13.3 | 52.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.5 | 0 | 13 |  |  | 12 | 6.4 | 8.8 | 11.7 | 19.9 | 20.8 | 37.3 | 29.1 | 78.2 | 60.4 | 11.4 | 6.3 | 10.9 | 4.4 | 7.7 | 13 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 217.2 | 16.8 | 120.8 | 0.6 | 17 | 47.1 | 87.9 | 16.2 | 9.5 | 19.9 | 9 | 36 | 16.4 |  |  | 16.7 |  |  | 7268.3 | 24.2654 | 4.748 |  | 13.2 | 26.3549 | 18.9145 | 9.6 | 15.6 | 112.6828
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 600.4 | 199.3 | 4.9 | 0 | 90.5 | 205.7 |  |  | 130.2 | 129.6 | 129.3 | 228.1 | 208.7 | 110.3 | 564.2 | 6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.9 | 5 | 0 | 6.7 | 9.2 | 70.4 |  |  |  |  | 55.5 | 161.6 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 59 | 117.1 | 30.2 | 18.7 | 19.7 | 90.8 | 0 | 182.8 | 90.8 | 108.1 | 8.2 | 3.6 | 40.1 |  | 3.8 | 26.3 | 92.5 |  |  | 46.8 |  |  | 48.2 |  |  |  | 86.6 | 171.1 | 168.9 | 0 | 169.3 | [8 empty] | 4.5 | 155.3 | 116.8 | 46.8 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 146.7 | 146.8 | 150 | [7 empty] | 1.2 | 88.6 | 70.1 | 16.1 | 0.5 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.3 | 4.5 | 20.3 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.6 | 16.7 | 57.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.6 | 0 | 13 |  |  | 12 | 6.4 | 9 | 12.6 | 20 | 20.7 | 48.5 | 29.3 | 81 | 55.8 | 10.9 | 8.2 | 10.9 | 4.3 | 7.7 | 13 | 14 | 14.4 | 13.4 | 218.4 | 16.4 | 121.4 | 0.6 | 21.5 | 54.5 | 88.3 | 15.8 | 9.5 | 20 | 9 | 35.9 | 16.4 |  |  | 16.6 |  |  | 7252.7 | 24.2646 | 5.184 |  | 13.2 | 26.1977 | 18.9162 | 9.6 | 15.6 | 112.9625
22/05/2025 | 13:30 | 103.6 | 593.7 | 197.5 | 3.6 | 0 | 90.8 | 203.3 |  |  | 107 | 107.2 | 106.8 | 206.4 | 205.3 | 108.4 | 554.3 | 5.8 |  |  |  |  | 163 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 | 9.5 | 68.9 |  |  |  |  | 54.5 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 224.7 | 57.1 | 51.9 | 29.4 | 18.5 | 19.7 | 88.1 | 0 | 178.6 | 90.3 | 107.4 | 8.3 | 3.6 | 39 |  | 3.8 | 25.1 | 71.1 |  |  | 46.3 |  |  | 48.6 |  |  |  | 85.4 | 171.6 | 169.7 | 0 | 169.6 | [8 empty] | 4.5 | 110.5 | 116.1 | 45.8 | 79.5 | 29.5 |  |  |  | 116.7 | 116.2 | 134.3 | [7 empty] | 1.1 | 83.8 | 70.8 | 15.5 | 0.2 | 20 | 10 | 5.3 | 1 | 2.3 | 4.4 | 19.7 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 13.1 | 15.8 | 17.6 | 60.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.8 | 0 | 12.8 |  |  | 12 | 6.4 | 8.9 | 12.6 | 19.8 | 20.6 | 63.9 | 29.6 | 83.4 | 56.1 | 11.9 | 7.6 | 10.9 | 4.3 | 7.7 | 13 | 13.8 | 14.2 | 13.2 | 215.8 | 16.4 | 120.9 | 0.6 | 19.3 | 56 | 87.8 | 15 | 9.6 | 19.8 | 9.4 | 36 | 16.5 |  |  | 17 |  |  | 7076.9 | 24.2648 | 5.006 |  | 13.2 | 26.1234 | 18.9178 | 9.4 | 15.6 | 112.5121
22/05/2025 | 14:00 | 103.4 | 598.3 | 200.6 | 3.6 | 0 | 89.9 | 205.6 |  |  | 106.2 | 105.9 | 106.2 | 205.4 | 204.8 | 108.6 | 558.2 | 5.9 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.5 | 9.7 | 71 |  |  |  |  | 55.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 58.9 | 61.2 | 31.1 | 18.7 | 19.7 | 90 | 0 | 123.1 | 74.1 | 107.6 | 8.1 | 3.6 | 39.9 |  | 3.8 | 26 | 106.9 |  |  | 46.8 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.6 | 171 | 168.5 | 0 | 171.1 | [8 empty] | 4.4 | 130.9 | 119.8 | 46.8 | 80 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.4 | 122.3 | [7 empty] | 1.1 | 67.2 | 70.7 | 14.3 | 0.5 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.5 | 20.3 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 13.1 | 15.8 | 15.6 | 57.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | 0 | 13 |  |  | 12 | 6.4 | 9 | 12.6 | 20 | 19.2 | 69.8 | 29.9 | 81.4 | 57.6 | 12.1 | 7.3 | 10.9 | 4.3 | 7.7 | 13 | 13.6 | 14 | 13.4 | 212.1 | 14.5 | 121.4 | 0.6 | 33.9 | 59.7 | 87.9 | 13.6 | 9.6 | 20 | 9.5 | 35.8 | 16.4 |  |  | 16 |  |  | 7061.5 | 24.2648 | 5.172 |  | 13.2 | 26.0756 | 18.9194 | 9.6 | 15.7 | 112.9318
22/05/2025 | 14:30 | 103.3 | 600 | 200.4 | 3.8 | 0 | 89.4 | 202.9 |  |  | 151 | 149.1 | 150.4 | 241.5 | 206.8 | 108.8 | 558.2 | 6.1 |  |  |  |  | 164.3 | 6.8 | 5.5 | 0 | 6.6 | 9.6 | 71.9 |  |  |  |  | 54.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 226.3 | 57 | 73.2 | 30 | 18.7 | 19.7 | 91.4 | 0 | 136.4 | 77.2 | 107.1 | 8.3 | 3.5 | 38.4 |  | 3.8 | 25.5 | 165.9 |  |  | 46.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.1 | 171.5 | 169.6 | 0 | 169.1 | [8 empty] | 4.4 | 105.8 | 129.7 | 46.2 | 79.7 | 29.7 |  |  |  | 102.3 | 102.2 | 121.9 | [7 empty] | 1 | 65.3 | 70 | 17.4 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.6 | 15.4 | 56 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 0 | 13.1 |  |  | 12 | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 20.1 | 23.8 | 69.5 | 30 | 71.6 | 52 | 9.7 | 7 | 10.9 | 4.2 | 7.9 | 13.1 | 13.6 | 14 | 16 | 215.1 | 13.1 | 121.4 | 0.6 | 64.5 | 85.9 | 87.4 | 12.3 | 9.6 | 20.2 | 9.1 | 35.8 | 16.4 |  |  | 16.7 |  |  | 7333.8 | 24.2627 | 5.169 |  | 13.2 | 26.0108 | 18.9209 | 9.4 | 16.1 | 113.0634
22/05/2025 | 15:00 | 74.4 | 602 | 202.1 | 3.8 | 0 | 89.9 | 203.4 |  |  | 170.5 | 170 | 170.6 | 254.1 | 207 | 108.2 | 561.4 | 6 |  |  |  |  | 163.4 | 7 | 5.6 | 0 | 6.6 | 12.4 | 72.5 |  |  |  |  | 55.2 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 226.1 | 57 | 74.9 | 29.7 | 18.7 | 19.7 | 83.9 | 0 | 138.3 | 77.8 | 108.5 | 8.2 | 3.5 | 39.2 |  | 3.8 | 25.8 | 168.5 |  |  | 46.7 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.2 | 171.8 | 169.9 | 0 | 170.1 | [8 empty] | 4.4 | 71.7 | 116.8 | 46.8 | 80 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 147.2 | 143.1 | [7 empty] | 0.8 | 68.3 | 68.3 | 15.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20.1 | 10 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15 | 12.9 | 49.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 14.7 | 0 | 13 |  |  | 12 | 6.4 | 9 | 12.9 | 20 | 24.8 | 71.4 | 29.4 | 0 | 53.1 | 0 | 8 | 10.9 | 4.2 | 7.9 | 13.3 | 13.6 | 14 | 14.5 | 209.4 | 11.2 | 119.3 | 0.6 | 75.7 | 85 | 86.1 | 10.5 | 9.6 | 20 | 8.9 | 35.7 | 16.4 |  |  | 16.7 |  |  | 7365.6 | 24.2582 | 5.144 |  | 13.2 | 25.9452 | 18.9225 | 9.6 | 16 | 113.0698
22/05/2025 | 15:30 | 60.4 | 596.6 | 199.9 | 0 | 0 | 88.9 | 201.3 |  |  | 150.4 | 150.1 | 149.9 | 245.4 | 207.2 | 109.5 | 552.3 | 5.9 |  |  |  |  | 158.4 | 6.7 | 5 | 0 | 6.6 | 12.4 | 72.9 |  |  |  |  | 54.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 226.2 | 57 | 98.7 | 29.5 | 18.7 | 19.7 | 86.3 | 0 | 135.8 | 77 | 108.1 | 8.2 | 3.6 | 37.8 |  | 3.8 | 23.8 | 124.5 |  |  | 46 |  |  | 47.7 |  |  |  | 85.8 | 172.7 | 170.2 | 0 | 170.8 | [8 empty] | 4.4 | 108.8 | 121.3 | 45.7 | 79.1 | 29.4 |  |  |  | 145.8 | 146.4 | 148.5 | [7 empty] | 0.7 | 72.4 | 64.8 | 16.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.6 | 19.8 | 10 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 11.6 | 13.9 | 14 | 52.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 12.9 | 0 | 13 |  |  | 12 | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 20 | 25.7 | 67.5 | 27.6 | 0 | 54.8 | 0 | 10.1 | 10.9 | 4.2 | 7.9 | 13.5 | 14 | 14.2 | 14.5 | 199 | 9 | 112.8 | 0.6 | 94.6 | 94.6 | 81.5 | 8.4 | 9.6 | 20 | 9.5 | 35.6 | 16.5 |  |  | 17.2 |  |  | 7275.1 | 24.2576 | 5.046 |  | 13.2 | 25.9662 | 18.9232 | 9.8 | 16.1 | 113.293
22/05/2025 | 16:00 | 57.5 | 607 | 202.3 | 0 | 0 | 91.5 | 203.8 |  |  | 150.7 | 150.4 | 149.1 | 243.2 | 208.4 | 109 | 561.6 | 6 |  |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.6 | 12.5 | 73.5 |  |  |  |  | 56.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 57 | 115 | 30.1 | 18.7 | 19.7 | 88.3 | 0 | 141.2 | 77.3 | 109.4 | 8.1 | 3.4 | 41.1 |  | 3.8 | 24.5 | 165 |  |  | 47.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 87 | 172.1 | 170.6 | 0 | 171.3 | [8 empty] | 4.4 | 137.5 | 130.8 | 47.2 | 79.3 | 30.7 |  |  |  | 145.5 | 146.4 | 148.7 | [7 empty] | 0.5 | 68.6 | 46.5 | 17.3 | 0.1 | 20.1 | 10 | 5.3 | 1 | 2.4 | 4.6 | 20.6 | 17.4 | 19 | 3.5 | 18.5 | 9.1 | 10.7 | 11.5 | 49.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 6.6 | 0 | 13.3 |  |  | 12.1 | 6.4 | 8.9 | 12.9 | 20 | 27.8 | 59 | 19.5 | 0 | 53.6 | 0 | 10.7 | 10.9 | 4.2 | 7.9 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 15.4 | 166.8 | 6.6 | 78.9 | 0.6 | 105.4 | 118.2 | 68.9 | 6.2 | 9.6 | 20 | 8.9 | 35.5 | 16.5 |  |  | 17.3 |  |  | 7336.3 | 24.2551 | 5.055 |  | 13.2 | 26.0738 | 18.9237 | 9.6 | 16 | 113.1076
22/05/2025 | 16:30 | 103.9 | 607 | 202.9 | 0 | 0 | 91 | 204.4 |  |  | 181.8 | 201.3 | 201.2 | 277.9 | 208 | 109 | 571.2 | 6.1 |  |  |  |  | 165.9 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 12.4 | 73.4 |  |  |  |  | 111.2 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 57 | 134.9 | 28.7 | 18.7 | 19.7 | 89.6 | 35.6 | 140.7 | 74.8 | 108.1 | 8.2 | 3.5 | 40.9 |  | 3.8 | 25 | 171.3 |  |  | 46.9 |  |  | 48.3 |  |  |  | 87.2 | 172.9 | 172 | 0 | 171 | [8 empty] | 4.4 | 154.1 | 133.2 | 47.2 | 77.3 | 30.5 |  |  |  | 146.3 | 146.8 | 149.2 | [7 empty] | 0.2 | 66.5 | 20.9 | 18 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 3.4 | 3.8 | 12.5 | 51.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 13.4 |  |  | 12.1 | 6.3 | 8.9 | 13.1 | 20 | 28 | 62.7 | 9.4 | 0 | 61.3 | 0 | 8 | 10.9 | 4.2 | 7.4 | 14.4 | 15 | 14.4 | 16.6 | 85.6 | 3.9 | 37.2 | 0.6 | 111.1 | 114.2 | 35.5 | 3.7 | 9.6 | 20 | 9.4 | 35.4 | 16.4 |  |  | 17.6 |  |  | 7492.3 | 24.2621 | 5.148 |  | 13.2 | 26.1433 | 18.9242 | 9.7 | 15.9 | 113.2776
22/05/2025 | 17:00 | 103.7 | 602 | 202.3 | 0 | 0 | 90 | 203.5 |  |  | 181.5 | 182.3 | 182.2 | 278.3 | 206.9 | 108.4 | 553.6 | 6 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5.3 | 22.1 | 6.6 | 12.5 | 100.2 |  |  |  |  | 111.2 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 56.6 | 126 | 30.7 | 18.7 | 19.7 | 89.9 | 131.5 | 150.3 | 74.9 | 108 | 8.2 | 3.4 | 39.9 |  | 3.8 | 24.4 | 171.3 |  |  | 46.9 |  |  | 48 |  |  |  | 86.6 | 173.2 | 171.1 | 32.7 | 172.2 | [8 empty] | 4.4 | 201.7 | 133 | 46.8 | 76.9 | 30.5 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 149.1 | [7 empty] | 0.1 | 66.3 | 4.3 | 18.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 49.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12.1 | 6.3 | 8.8 | 12.7 | 19.9 | 27.5 | 58.2 | 1.4 | 0 | 51.9 | 0 | 7.2 | 10.9 | 4.2 | 7.4 | 16.3 | 16 | 14.6 | 15.9 | 17.9 | 3.9 | 5.1 | 0.6 | 115 | 125.5 | 5.8 | 1.5 | 9.6 | 19.9 | 9.2 | 35.4 | 16.5 |  |  | 17.8 |  |  | 7487.1 | 24.0995 | 5.14 |  | 13.2 | 26.1643 | 18.9247 | 9.6 | 16.1 | 113.2285
22/05/2025 | 17:30 | 104 | 603.8 | 202 | 0 | 0 | 90.1 | 201.3 |  |  | 160.9 | 160.4 | 160.8 | 253.5 | 208.9 | 109.6 | 560.1 | 6 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5.2 | 22.1 | 6.6 | 12.6 | 100.7 |  |  |  |  | 111.1 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 56 | 129.3 | 30.6 | 18.7 | 19.7 | 91.2 | 130.1 | 150.3 | 106.9 | 107.6 | 8.1 | 3.4 | 39.9 |  | 3.8 | 23.9 | 171 |  |  | 46.9 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.8 | 174.4 | 172.3 | 67.9 | 170.2 | [8 empty] | 4.4 | 191.6 | 132.8 | 46.8 | 77.3 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.8 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 60.2 | 0 | 17.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.4 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 48.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12.1 | 6.3 | 8.7 | 12.8 | 20 | 24.4 | 41.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 5 | 10.9 | 4.2 | 7.5 | 18.4 | 18 | 15.5 | 16.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0.6 | 99.1 | 94.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 | 35.7 | 16.4 |  |  | 17.4 |  |  | 7361.3 | 23.9317 | 7.13 |  | 13.2 | 26.4512 | 18.9258 | 9.7 | 16.1 | 115.4386
22/05/2025 | 18:00 | 104.3 | 600.9 | 201 | 0 | 0 | 90 | 201 |  |  | 151.9 | 152.5 | 152.2 | 251.6 | 207.4 | 109.5 | 555.1 | 6 |  |  |  |  | 168.1 | 7.4 | 5.3 | 22.1 | 6.6 | 12.6 | 48.9 |  |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 57.7 | 126.9 | 30.2 | 18.7 | 19.7 | 90.4 | 169.4 | 180.2 | 177.7 | 107.7 | 8.2 | 3.4 | 40.2 |  | 3.8 | 23.7 | 118.4 |  |  | 46.8 |  |  | 48.7 |  |  |  | 86.7 | 175.1 | 173.7 | 67.6 | 170.7 | [8 empty] | 4.3 | 130.1 | 132.3 | 46.6 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 147.4 | 150.5 | [7 empty] | 0 | 60.3 | 0 | 18.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 41.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12.1 | 6.3 | 8.4 | 12.7 | 20 | 15.1 | 48.1 | 0 | 30.6 | 50.2 | 6.9 | 3.7 | 10.9 | 4.2 | 7.5 | 19 | 20 | 17.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84 | 73.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 35.8 | 16.5 |  |  | 17.2 |  |  | 7285.4 | 23.8716 | 7.923 |  | 13.2 | 26.5792 | 18.9263 | 9.8 | 16.2 | 116.5001
22/05/2025 | 18:30 | 104.2 | 603.9 | 201.5 | 0 | 0 | 90.2 | 200.4 |  |  | 182.4 | 187.9 | 187.9 | 266.7 | 208.8 | 109.5 | 561.2 | 6 |  |  |  |  | 164.2 | 7.7 | 5.4 | 22.2 | 6.6 | 13.5 | 49.7 |  |  |  |  | 110.8 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 56.3 | 127 | 29.2 | 18.7 | 19.7 | 90.8 | 181.1 | 181.6 | 184.8 | 107.9 | 8.1 | 3.3 | 39.8 |  | 3.8 | 23.6 | 152.3 |  |  | 46.8 |  |  | 48.4 |  |  |  | 86.8 | 177.1 | 174.9 | 67.9 | 171.6 | [8 empty] | 4.4 | 167.2 | 133.1 | 46.7 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 62.7 | 0 | 17.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 2.4 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 45.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12.1 | 6.3 | 8.5 | 12.8 | 20 | 9.1 | 46.7 | 0 | 33.7 | 46.5 | 4.1 | 2.5 | 10.9 | 4.2 | 7.7 | 18.5 | 19.6 | 17.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.2 | 61.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 35.7 | 16.4 |  |  | 17.6 |  |  | 7480 | 23.8688 | 7.978 |  | 13.2 | 26.7394 | 18.9254 | 10 | 16.1 | 116.8115
22/05/2025 | 19:00 | 104.2 | 602.6 | 201.1 | 2.1 | 1.4 | 90.2 | 201 |  |  | 143.2 | 143.6 | 143.6 | 242.4 | 207.8 | 109.5 | 558.5 | 6 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 5.3 | 22.1 | 6.6 | 13.4 | 99.8 |  |  |  |  | 111.1 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 56.7 | 136 | 29.7 | 18.7 | 19.7 | 88.8 | 181.9 | 182.7 | 184 | 107.6 | 8.2 | 3.4 | 39.9 |  | 3.8 | 24.2 | 149.9 |  |  | 46.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.7 | 177 | 174.3 | 178.2 | 172 | [8 empty] | 4.4 | 146.3 | 132.3 | 46.7 | 77.1 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.8 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 58.8 | 0 | 16.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 39.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 12.8 | 20 | 4.5 | 34.6 | 0 | 27.9 | 44.1 | 4.3 | 3 | 10.9 | 4.1 | 7.7 | 18 | 19.6 | 18 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47 | 33.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.9 | 35.6 | 16.4 |  |  | 17.5 |  |  | 7376.8 | 23.8612 | 8.008 |  | 13.2 | 26.8582 | 18.9242 | 10 | 16.2 | 117.0516
22/05/2025 | 19:30 | 104.5 | 603.6 | 203.6 | 7.7 | 8 | 89.9 | 200.6 |  |  | 148.9 | 149.8 | 149.5 | 245.6 | 209.6 | 109.8 | 563.9 | 6 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5.3 | 22.1 | 6.6 | 13.6 | 100.7 |  |  |  |  | 111.1 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 56 | 136 | 29.6 | 18.7 | 19.7 | 87.7 | 182.1 | 183.1 | 184.9 | 107.6 | 8.3 | 3.4 | 39.9 |  | 3.8 | 23.9 | 142.1 |  |  | 46.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.8 | 177.5 | 175.3 | 200 | 170.8 | [8 empty] | 4.4 | 98 | 130.4 | 46.7 | 79.2 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 53.9 | 0 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 37.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 12.8 | 20 | 5.9 | 33 | 0 | 24.9 | 38.8 | 4.2 | 2.9 | 10.9 | 4.1 | 7.7 | 14 | 16 | 18 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.9 | 21.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 35.8 | 16.4 |  |  | 17 |  |  | 7340.4 | 23.8835 | 8.004 |  | 13.2 | 26.9647 | 18.9237 | 10 | 16.1 | 117.0759
22/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 602.3 | 201.2 | 5.9 | 6.1 | 90 | 199.7 |  |  | 147.9 | 148 | 148.3 | 242.4 | 208.1 | 109.6 | 560.9 | 5.9 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 5.7 | 22.2 | 6.6 | 14 | 100.4 |  |  |  |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 56.5 | 136.2 | 29.8 | 18.7 | 19.7 | 90 | 184 | 184 | 184.6 | 108.3 | 8.1 | 3.4 | 40.2 |  | 3.8 | 24.6 | 149.9 |  |  | 46.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 86.8 | 177 | 174.8 | 200 | 171.9 | [8 empty] | 4.4 | 94.7 | 129.8 | 46.6 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.7 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 51.9 | 0 | 17 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 36.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 12.8 | 20 | 6.4 | 25.4 | 0 | 24.9 | 41.9 | 3.4 | 3.3 | 10.9 | 4.1 | 7.7 | 17 | 15.4 | 16 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.3 | 12 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.7 | 36 | 16.4 |  |  | 17.5 |  |  | 7307.1 | 24.0004 | 7.998 |  | 13.2 | 27.0553 | 18.9224 | 10 | 16 | 117.1761
22/05/2025 | 20:30 | 104.4 | 604.6 | 202 | 4 | 3.8 | 91.1 | 199.6 |  |  | 168.1 | 167.9 | 168.1 | 262.2 | 209.6 | 110.1 | 560.8 | 6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 5.6 | 22 | 6.6 | 13.7 | 74.6 |  |  |  |  | 111.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 231.8 | 56.7 | 138 | 30.3 | 18.7 | 19.7 | 90.9 | 185 | 184.5 | 184.5 | 108.9 | 8.2 | 3.4 | 40.5 |  | 3.8 | 24.4 | 166.4 |  |  | 47.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87 | 176.3 | 173.9 | 122.4 | 171.7 | [8 empty] | 4.4 | 131.8 | 131.4 | 47 | 79.3 | 30.6 |  |  |  | 146.8 | 147.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 50.4 | 0 | 14.3 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 33.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 12.7 | 20 | 6.2 | 20.8 | 0 | 24.7 | 40.1 | 3.8 | 2.6 | 10.9 | 4.1 | 7.7 | 16.3 | 16.8 | 16 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.6 | 11.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20.1 | 9.5 | 35.9 | 16.5 |  |  | 17.7 |  |  | 7327.6 | 24.0036 | 7.997 |  | 13.2 | 27.0626 | 18.9203 | 10 | 16.2 | 117.3835
22/05/2025 | 21:00 | 103.8 | 600.9 | 200.3 | 3.9 | 3.8 | 91.4 | 199.8 |  |  | 184.4 | 184.5 | 184.4 | 271 | 209.5 | 110.2 | 557 | 6.2 |  |  |  |  | 163.4 | 7.4 | 5.6 | 22.1 | 6.6 | 12.3 | 73.4 |  |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 57 | 137.6 | 30.1 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 182.8 | 183.8 | 184 | 108.1 | 8.1 | 3.4 | 40.7 |  | 3.8 | 24.5 | 164.3 |  |  | 46.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 87.1 | 175.1 | 173.3 | 4.3 | 172.6 | [8 empty] | 4.4 | 185.7 | 134 | 46.8 | 79 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 42 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.2 | 31.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 12 | 20 | 6.8 | 21.6 | 0 | 20.9 | 37.9 | 2.6 | 1.5 | 10.9 | 4 | 7.4 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.9 | 17.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.7 | 35.9 | 16.4 |  |  | 17.5 |  |  | 7294.1 | 24.0078 | 7.993 |  | 13.2 | 27.1044 | 18.9193 | 10.2 | 16 | 117.4244
22/05/2025 | 21:30 | 104.5 | 601.3 | 200.3 | 3.8 | 3.7 | 90.1 | 197.9 |  |  | 182.5 | 182.6 | 182.5 | 272.3 | 210.5 | 110 | 559.2 | 5.8 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.6 | 12.3 | 72.9 |  |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 57 | 135.9 | 29.4 | 18.7 | 19.7 | 91.6 | 181.5 | 182.2 | 184.2 | 107.7 | 8.2 | 3.4 | 39.9 |  | 3.8 | 23.7 | 163.2 |  |  | 46.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.6 | 176 | 174.3 | 0 | 171.3 | [8 empty] | 4.4 | 125 | 126.4 | 46.6 | 79.2 | 30 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 33.8 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 6.6 | 21.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.4 | 11.9 | 20 | 7.2 | 20 | 0 | 25.4 | 44.9 | 3.9 | 1.5 | 10.9 | 4 | 7.3 | 16 | 16.8 | 16.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.9 | 14.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 36 | 16.5 |  |  | 17.5 |  |  | 7186 | 24.007 | 7.989 |  | 13.2 | 27.134 | 18.9188 | 10.2 | 16 | 117.4488
22/05/2025 | 22:00 | 103.7 | 600.9 | 201 | 0 | 0 | 89.8 | 198.4 |  |  | 175.1 | 175.2 | 174.8 | 266.7 | 211.3 | 109.7 | 558.6 | 6 |  |  |  |  | 162.4 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.6 | 11.9 | 73.2 |  |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 226.4 | 57 | 134.2 | 30.3 | 18.7 | 19.7 | 90.5 | 180 | 180.8 | 184.3 | 107.4 | 8.3 | 3.4 | 39.2 |  | 3.8 | 23.3 | 161.7 |  |  | 46.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.3 | 177 | 174.9 | 0 | 172.5 | [8 empty] | 4.4 | 142.1 | 117.2 | 46.4 | 79 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.5 | 150 | [7 empty] | 0 | 28.1 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.6 | 19.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.5 | 11.9 | 20 | 13.7 | 15.3 | 0 | 27.3 | 42.8 | 2 | 0.6 | 10.9 | 4 | 7.6 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 8.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.9 | 38 | 14 |  |  | 17.1 |  |  | 7122.4 | 24.0096 | 7.986 |  | 13.2 | 27.1034 | 18.918 | 10.3 | 16 | 117.517
22/05/2025 | 22:30 | 103.9 | 603.7 | 202.2 | 0 | 0 | 90.6 | 199.1 |  |  | 185.8 | 185.2 | 185.3 | 272.2 | 210 | 109.4 | 557.8 | 6 |  |  |  |  | 166.5 | 7.6 | 5.4 | 22.1 | 6.6 | 11.8 | 73.2 |  |  |  |  | 111.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 57.2 | 135.9 | 31.1 | 18.7 | 19.7 | 90.2 | 182.6 | 183.3 | 184.1 | 108.2 | 8.2 | 3.3 | 40.5 |  | 3.8 | 24.3 | 165 |  |  | 46.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.8 | 176 | 174.1 | 0 | 172.2 | [8 empty] | 4.4 | 204.6 | 124.1 | 46.8 | 79.1 | 30.2 |  |  |  | 146.2 | 147.3 | 149 | [7 empty] | 0 | 25.2 | 0 | 13.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.8 | 18.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | 12 | 6.3 | 8.6 | 12.1 | 20 | 11.9 | 8.1 | 0 | 21.7 | 38.2 | 2.7 | 0.7 | 10.9 | 4 | 7.8 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 17.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 37.9 | 13.9 |  |  | 16.5 |  |  | 7236.9 | 24.0083 | 7.982 |  | 13.2 | 27.062 | 18.9174 | 10.4 | 15.8 | 117.3697
22/05/2025 | 23:00 | 103.8 | 596.2 | 200.6 | 0 | 0 | 87.9 | 196.7 |  |  | 142.2 | 142.1 | 142.2 | 253.2 | 209.8 | 110 | 540.5 | 5.7 |  |  |  |  | 162 | 6.8 | 5.1 | 22 | 6.5 | 11.8 | 72.6 |  |  |  |  | 109.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 58 | 140.8 | 32 | 18.5 | 19.7 | 89.9 | 180.4 | 180.4 | 182.9 | 107.5 | 8.3 | 3.3 | 38.2 |  | 3.8 | 23 | 162 |  |  | 47.1 |  |  | 47 |  |  |  | 85.9 | 178.2 | 176 | 0 | 173.3 | [8 empty] | 4.4 | 85.2 | 123.2 | 46.1 | 78.7 | 29.8 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 150.9 | [7 empty] | 0 | 17.2 | 0 | 13.5 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.9 | 15.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.4 |  |  | 12 | 6.3 | 8.3 | 11.4 | 20 | 10.8 | 7.1 | 0 | 16.6 | 31.9 | 1.2 | 0.2 | 10.9 | 4 | 7.7 | 14.8 | 16 | 16.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 14.8 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9 | 37.5 | 14.4 |  |  | 16.6 |  |  | 6885.1 | 24.0059 | 7.975 |  | 13.2 | 27.1105 | 18.9164 | 10.4 | 16.1 | 117.7078
22/05/2025 | 23:30 | 103.4 | 597.4 | 201.1 | 0 | 0 | 91.3 | 196.4 |  |  | 138.1 | 138.5 | 137.6 | 235.9 | 211.2 | 109.2 | 555.4 | 5.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 11.8 | 72.6 |  |  |  |  | 109.6 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 226.4 | 58 | 136.3 | 30.5 | 18.7 | 19.7 | 88.2 | 175.2 | 177.1 | 183.6 | 107.6 | 8.3 | 3.3 | 39.5 |  | 3.8 | 22.7 | 136.1 |  |  | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 85.3 | 177.8 | 175.2 | 0 | 172.9 | [8 empty] | 4.4 | 75.5 | 119.2 | 45.8 | 78.5 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 147.1 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 13.2 | 0 | 13.4 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 19.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.9 | 10.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | 12 | 6.3 | 8.4 | 11.9 | 20 | 16.1 | 8.9 | 0 | 14.9 | 28.3 | 1.2 | 0 | 10.9 | 4 | 7.6 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 8.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 37.2 | 14 |  |  | 17.1 |  |  | 6777.4 | 24.058 | 5.753 |  | 13.2 | 27.1932 | 18.9145 | 10.4 | 16 | 115.5187
23/05/2025 | 00:00 | 104 | 603.8 | 202 | 0 | 0 | 90.3 | 199 |  |  | 110.2 | 110 | 109.8 | 210.6 | 212.2 | 110.1 | 560.8 | 5.8 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 11.8 | 74.1 |  |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 58.2 | 130.7 | 30.7 | 18.7 | 19.7 | 90 | 182.3 | 183.2 | 185.2 | 109.1 | 8.2 | 3.3 | 38.9 |  | 3.8 | 24.1 | 121.2 |  |  | 47.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.7 | 178.2 | 176 | 0 | 171.7 | [8 empty] | 4.4 | 66.8 | 107.3 | 46.7 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 102.3 | 102.2 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 11.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | 12 | 6.2 | 8.6 | 12 | 20 | 15.9 | 9.2 | 0 | 14.4 | 26.5 | 1.2 | 0 | 10.9 | 4 | 7.6 | 15 | 15.6 | 16 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 | 37.9 | 14 |  |  | 16.6 |  |  | 6541.9 | 24.1239 | 4.979 |  | 13.2 | 27.3074 | 18.9132 | 10.4 | 16.1 | 115.0235
EJEC |  | 2357.7 | 14840.75 | 4981.6 | 31.4 | 13.4 | 2160.5 | 4910.65 | 0 | 0 | 3331.85 | 3343.05 | 3341.5 | 5632.05 | 4586.6 | 2441.75 | 13418.15 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.6 | 175.7 | 127.85 | 143.65 | 159.6 | 278.2 | 1791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.6 | 4505.8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5488 | 1427.85 | 2428.65 | 768.2 | 446.45 | 472.8 | 2155.65 | 1322.75 | 4014.45 | 2687.65 | 2587.8 | 196.5 | 82.75 | 952 | 0 | 91.2 | 618.4 | 3049.9 | 0 | 0 | 948.6 | 0 | 0 | 1139.45 | 0 | 0 | 0 | 2076.35 | 4202.75 | 4158.6 | 470.5 | 4110.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.05 | 2552.65 | 2957.7 | 1118.35 | 1861.65 | 722 | 0 | 0 | 0 | 3201.35 | 3210.9 | 3390.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 1223.45 | 612.7 | 373.35 | 2.35 | 480.05 | 237.9 | 130.6 | 25.5 | 56.4 | 110.9 | 485.15 | 418.7 | 457.65 | 82.65 | 444 | 121.35 | 145 | 271.25 | 801.9 | 108 | 26.15 | 35.2 | 71.4 | 141.35 | 15.1 | 281.5 | 0 | 0 | 292.1 | 152.9 | 210.15 | 300.45 | 479.5 | 411.45 | 749.5 | 260.95 | 726.95 | 1093.65 | 92.15 | 73.2 | 261.6 | 105.85 | 178.45 | 346.45 | 363.8 | 365.7 | 307 | 1931.15 | 127.35 | 1074.35 | 14.4 | 644.85 | 721.7 | 795 | 113.55 | 230.05 | 480 | 220.2 | 863.85 | 391 | 0 | 0 | 402.35 | 0 | 0 | 166232.4 | 580.6508 | 102.2725 | 0 | 316.8 | 633.2553 | 453.998 | 242.45 | 366.4 | 2695.8266

## REACTIVA
jueves, 22 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/05/2025 | 00:30 | 12.9 | 37.8 | 18.2 | 0 | 0 | -18.7 | 8.7 |  |  | -42.8 | -39.3 | -10.8 | 28.1 | -0.7 | -0.4 | 58.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 0.2 | 0 | -3.4 | 4.5 | 1.7 |  |  |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |  | -1 | -7.5 | 2 | 5.8 | -2 | -1.3 | 2.7 | 1.3 | 0 | -28.6 | -46.8 | 3.9 | -1.1 | 0 | -5.7 |  | 1 | -0.1 | 5.7 |  |  | -0.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2 | -14.9 | -16.4 | 0 | -2.2 | [8 empty] | -0.4 | 11.7 | 14.5 | 1.5 | 5.2 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 9.5 | -42 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -4.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 13.3 | 6 |  |  | 1.6 |  |  | 2.1 |  | -0.501 |  | 1.7 | 0 | 2.6725 | -0.3 | 0.3 | 3.8715
22/05/2025 | 01:00 | 12.4 | 40.3 | 17.6 | 0 | 0 | -20.4 | -2.3 |  |  | -45.2 | -40.1 | -12.6 | 22.6 | -3.4 | -2.3 | 53.7 | 0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | 1.9 |  |  |  |  | 6.7 | -5.8 |  |  |  | -1.1 | -8 | 2.2 | 6.3 | -2.1 | -1.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | -34 | -52.1 | 2.4 | -1.3 | 0.1 | -3.7 |  | 1 | -0.1 | 5.5 |  |  | -2.1 |  |  | -3.5 |  |  |  | -0.5 | -18.3 | -19.7 | 0 | -4.7 | [8 empty] | -0.4 | 11 | 16.5 | 2 | 3.6 | -0.1 |  |  |  | -2.8 | 4.4 | -50 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -3.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 12.7 | 5.4 |  |  | 2 |  |  | -89.8 |  | -0.1 |  | 1.8 | 0 | 2.671 | -0.8 | 0.3 | 3.871
22/05/2025 | 01:30 | 13.1 | 22 | 14.2 | 0 | 0 | -16.3 | 10.7 |  |  | -47.4 | -49 | -23.1 | 20.1 | -4.2 | -2.2 | 54.1 | -0.2 |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.7 | 2 |  |  |  |  | 6.1 | -9.7 |  |  |  | -1.2 | -9.7 | 2 | 5.1 | -2.5 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 0 | -35.5 | -52.7 | 1.1 | -1.2 | 0.1 | -8.9 |  | 1 | -0.1 | -2 |  |  | -2.8 |  |  | -4.4 |  |  |  | 0.3 | -19.2 | -20.7 | 0 | -6.3 | [8 empty] | -0.4 | 11.1 | 16.2 | 2.9 | 3.3 | -0.3 |  |  |  | -3.8 | 3.6 | -52.1 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.9 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 12.4 | 5.2 |  |  | 2.7 |  |  | -154.2 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.6659 | -0.6 | 0.7 | 4.5659
22/05/2025 | 02:00 | 12.3 | 22.6 | 15.6 | 0 | 0 | -18.5 | 13.2 |  |  | -40.9 | -36.7 | -22.5 | 14.9 | -5.9 | -4 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -3.3 | 3.6 | 2.9 |  |  |  |  | 5.9 | -2.7 |  |  |  | -1.2 | -10.9 | 2.1 | 1.9 | -2.3 | -0.9 | 2.7 | 0.1 | 0 | -41.4 | -55.7 | 2.7 | -1.2 | 0.1 | -7.9 |  | 1.1 | 0.1 | 3.6 |  |  | -3.7 |  |  | -7.3 |  |  |  | -0.8 | -20.2 | -21.7 | 0 | -6.3 | [8 empty] | -0.4 | 11.7 | 14.9 | 1.9 | 3.6 | 0 |  |  |  | -5.7 | 1.2 | -53.8 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -3.3 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -5.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 13 | 5.7 |  |  | 1.4 |  |  | -151.5 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.67 | -0.9 | 0.4 | 3.97
22/05/2025 | 02:30 | 12.8 | 17.4 | 14.3 | 0 | 0 | -20.3 | -3 |  |  | -40.1 | -43.1 | -29.8 | 15.8 | -7.2 | -4.5 | 56.5 | -0.3 |  |  |  |  | -1.5 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3.6 | 2.7 |  |  |  |  | 4.7 | -9.7 |  |  |  | -1.3 | -11.8 | 1.9 | 0.8 | -2.2 | -0.9 | 2.7 | 0 | 0 | -44.1 | -58.2 | 3.2 | -1 | 0.1 | -10.1 |  | 1 | 0 | -1.2 |  |  | -5.1 |  |  | -8.1 |  |  |  | -0.6 | -21.5 | -22.9 | 0 | -8.5 | [8 empty] | -0.5 | 9.6 | 16.4 | 2.4 | 3.7 | -0.1 |  |  |  | -10.2 | -3.1 | -38.7 | [8 empty] | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -4.9 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 13 | 5.6 |  |  | 1 |  |  | -211.9 |  | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.1486 | -0.9 | 0.5 | 2.6486
22/05/2025 | 03:00 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | -19.8 | 6.6 |  |  | -41.6 | -44.6 | -30.8 | 12.3 | -8.2 | -5.3 | 54.8 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | 2 |  |  |  |  | 4.7 | -3 |  |  |  | -1.3 | -12.6 | 1.8 | -0.5 | -1.8 | -1 | 2.7 | 0.9 | 0 | -46.4 | -60.3 | 0.5 | -1 | 0.3 | -8.8 |  | 1.2 | 0.1 | -21.9 |  |  | -6.1 |  |  | -7.2 |  |  |  | -1.9 | -22.3 | -23.7 | 0 | -9.5 | [8 empty] | -0.5 | 3.7 | 15.7 | 1.5 | 3.6 | -3.9 |  |  |  | -13.4 | -6.4 | -43.1 | [8 empty] | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -5.7 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 12.7 | 5.4 |  |  | 3.2 |  |  | -265.8 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.23303 | -1.1 | 0.3 | 1.233
22/05/2025 | 03:30 | 12.8 | 22.5 | 14.2 | 0 | 0 | -16.3 | 3.8 |  |  | -43.5 | -44.9 | -31.7 | 9.7 | -10.9 | -6.3 | 55.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 2.8 |  |  |  |  | 5.2 | -11.3 |  |  |  | -1.3 | -13.1 | 1.5 | 0 | -2 | -1 | 2.7 | 1.3 | 0 | -49 | -63.2 | 1.1 | -1.1 | 0.2 | -8.3 |  | 1.1 | -0.1 | -22.5 |  |  | -6.5 |  |  | 4.2 |  |  |  | -2.7 | -25 | -26.4 | 0 | -12.4 | [8 empty] | -0.4 | 2.4 | 16.9 | 2.5 | 3.3 | -4.2 |  |  |  | -17 | -9.8 | -50 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.2 | 1.9 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | -3.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 12 | 4.8 |  |  | 1.2 |  |  | -288.8 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2725 | 1.2676 | 0.6 | 0.5 | 6.4402
22/05/2025 | 04:00 | 13.1 | 20.6 | 14.5 | 0 | 0 | -16.8 | -3.3 |  |  | -44.3 | -43.1 | -29.2 | 9 | -9.9 | -6.7 | 51.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | -3.5 | 3.6 | 3.7 |  |  |  |  | 5.7 | -7 |  |  |  | -1.3 | -12.7 | 1.5 | -1.1 | -7.4 | -1.4 | 2.7 | 1.1 | 0 | -50 | -64 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | -6.9 |  | 1 | 0 | -17 |  |  | -7.2 |  |  | 4.5 |  |  |  | -3.9 | -24.8 | -26.3 | 0 | -10.6 | [8 empty] | -0.4 | 2.5 | 16.8 | 1.8 | 3.5 | -5.9 |  |  |  | -18 | -11.1 | -50.6 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -3.1 | 0.4 | 0 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -5.2 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 12.3 | 5 |  |  | 1.4 |  |  | -302.2 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2622 | 2.6766 | 0.6 | 0.3 | 7.6388
22/05/2025 | 04:30 | 13.2 | 28.1 | 16.3 | 0 | 0 | -15.7 | 11.2 |  |  | -38.7 | -38.2 | -24.3 | 16.1 | -18.9 | -10 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.6 | 0 | -3.5 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 5 | -10 |  |  |  | -1.2 | -11.7 | 1.9 | -1.2 | -7.1 | -1.1 | 2.7 | 1.3 | 0 | -52.2 | -56.7 | 1.6 | -1.1 | 0 | -8.1 |  | 1 | 0 | -18.1 |  |  | -6 |  |  | 4.7 |  |  |  | -1.5 | -26.3 | -27.9 | 0 | -14.3 | [8 empty] | -0.4 | 3.2 | 16.5 | 2.4 | 3.6 | -5.9 |  |  |  | -12.1 | -5 | -42.1 | [8 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -4.7 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | 11.9 | 4.7 |  |  | 2.8 |  |  | -237.7 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2638 | 2.674 | 0.9 | 0.4 | 8.0378
22/05/2025 | 05:00 | 12.8 | 24.3 | 15.9 | 0 | 0 | -16.1 | -1.7 |  |  | -44.7 | -36.9 | -23.4 | 7.6 | -15.1 | -13.5 | 50.9 | 0.3 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 0 | -3.5 | 3.6 | 5.5 |  |  |  |  | 6.2 | -15.6 |  |  |  | -1.3 | -13.2 | 1.8 | -1 | -7.4 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | -46.1 | -61.3 | 2.9 | -1.3 | -0.1 | -5.5 |  | 1 | 0 | -15.7 |  |  | -6.8 |  |  | 4.6 |  |  |  | -5.3 | -31.1 | -32.7 | 0 | -16.9 | [8 empty] | -0.4 | 2.7 | 14.5 | 1.5 | 3.4 | -6.1 |  |  |  | -12.8 | -5.5 | -46.4 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -3.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -5.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 12.4 | 5 |  |  | 2.9 |  |  | -296.7 |  | 0 |  | 1.7 | 2.2592 | 2.6559 | 0.7 | 0.2 | 7.5151
22/05/2025 | 05:30 | 13.3 | 18.9 | 13.3 | 0 | 0 | -14.2 | 0.8 |  |  | -40.2 | -44.9 | -31.1 | 14.6 | -12.6 | -12.4 | 56.1 | -0.2 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 0 | -3.4 | 4.1 | 5.1 |  |  |  |  | 4.8 | -12.6 |  |  |  | -1.1 | -11.7 | 2.7 | -0.5 | -7.6 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | -41.5 | -56.3 | 3.7 | -0.8 | 0.1 | -7 |  | 1.1 | 0 | -24.2 |  |  | -5.6 |  |  | 5.5 |  |  |  | -0.3 | -27.6 | -29.1 | 0 | -14.2 | [8 empty] | -0.4 | 2.9 | 17 | 3.5 | 3.5 | -5.9 |  |  |  | -7.6 | -0.7 | -39 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 1.9 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.8 | -8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 12.9 | 5.5 |  |  | 2.8 |  |  | -253.1 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2523 | 2.6523 | 1.1 | 0.4 | 8.2046
22/05/2025 | 06:00 | 13.2 | 20 | 14 | 0 | 0 | -13.5 | -3.6 |  |  | -38.3 | -35.7 | -21.5 | 18.5 | -11.3 | -10.8 | 51.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 0 | -3.4 | 4.1 | 7.6 |  |  |  |  | 5.7 | -9.1 |  |  |  | -1.1 | -10.9 | 3 | -1.3 | -7 | -1.8 | 2.7 | 1.7 | 0 | -39.8 | -54.9 | 2.5 | -0.8 | 0.2 | -4 |  | 1.1 | 0.1 | -16.4 |  |  | -5 |  |  | 4.9 |  |  |  | -2.4 | -26.4 | -28 | 0 | -13.5 | [8 empty] | -0.5 | 7.9 | 15.7 | 1.9 | 3.6 | -5.9 |  |  |  | -5.4 | 1.6 | -36.3 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | -3.3 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.1 | -8.2 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 13.9 | 6.6 |  |  | 3 |  |  | -199.8 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2666 | 2.656 | 1.7 | 0.4 | 8.8227
22/05/2025 | 06:30 | 13.3 | 31.4 | 17.2 | 0 | 0 | -11.2 | 9.1 |  |  | -28.6 | -26.1 | -10.9 | 31.4 | -4.6 | -7.2 | 62.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.2 | 7.5 |  |  |  |  | 5.2 | 1.4 |  |  |  | -1 | -11 | 2.4 | 0.2 | -3.9 | -1.7 | 2.7 | 1.6 | 0 | -30.5 | -46.1 | 3.3 | -0.6 | 0.1 | -5.3 |  | 1.1 | 0.1 | -12.8 |  |  | -2.8 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.2 | -20.4 | -21.9 | 0 | -8.2 | [8 empty] | -0.5 | 9.2 | 15.5 | 1.3 | 4.5 | -5.8 |  |  |  | 1.4 | 8.4 | -25.6 | [8 empty] | -4.8 | 0.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.2 | -6.1 | -4.8 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.9 | 0 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 12.3 | 4.9 |  |  | 2.3 |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2669 | 2.6496 | 1.9 | 0.5 | 9.1165
22/05/2025 | 07:00 | 10.6 | 21.1 | 13.8 | 0 | 0 | -11.2 | -3 |  |  | -34.7 | -27.3 | -13.1 | 21.6 | -7.9 | -9.1 | 43.5 | 0.2 |  |  |  |  | -4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.9 | 1.6 |  |  |  |  | 5.6 | -3.2 |  |  |  | -1.1 | -12.4 | 1.6 | 0.9 | -4.4 | -1.9 | 2.7 | 1.2 | 0 | -37.7 | -52.9 | 2.2 | -0.7 | 0.2 | -2.5 |  | 1 | 0.1 | -2.7 |  |  | -3.9 |  |  | 1.6 |  |  |  | -3 | -24.6 | -26.1 | 0 | -11.8 | [8 empty] | -0.4 | 7.6 | 16.7 | 1.8 | 3.5 | -6 |  |  |  | -3.7 | 3.5 | -33.7 | [8 empty] | -4.8 | 0.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -1.3 | -1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -1.5 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.5 | 0.6 | 0 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.7 | 0 | 2.9 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 11.8 | 4.5 |  |  | 1.9 |  |  | -134.7 |  | 0 |  | 1.8 | 2.2711 | 2.6528 | 1.5 | 2.7 | 10.9239
22/05/2025 | 07:30 | 11.7 | 14.5 | 13.4 | 0 | 0 | -10.7 | 2.7 |  |  | -33.2 | -32 | -17.3 | 23.2 | -4.6 | -7.6 | 40.7 | 0 |  |  |  |  | -6.4 | 0.3 | 0 | -3.3 | 4 | 4.1 |  |  |  |  | 6.4 | -2.6 |  |  |  | -0.8 | -9.4 | 2.4 | 0.2 | -4.1 | -1.6 | 2.7 | 1 | 0 | -31.1 | -46.3 | 2.7 | -0.7 | 0.3 | -4 |  | 1 | 0.1 | -8.4 |  |  | -0.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.9 | -21.1 | -22.5 | 0 | -6.9 | [8 empty] | -0.4 | 9.4 | 15.8 | 1.5 | 4.4 | -5.9 |  |  |  | 4 | 10.9 | -21.4 | [8 empty] | -4.6 | 2.9 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.1 | 0 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.5 | -0.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.6 | -8.6 | -7.3 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.9 | 0 | 6.8 | -0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 10.9 | 3.5 |  |  | 3.8 |  |  | -71.2 |  | -0.106 |  | 1.6 | 2.2775 | 2.6653 | 0.6 | 3 | 10.0368
22/05/2025 | 08:00 | 12.1 | 30.3 | 16.1 | 0 | 0 | -6.8 | 7.3 |  |  | -23.6 | -23.8 | -9.7 | 37.8 | 4 | -3.1 | 45.8 | -0.1 |  |  |  |  | -7.6 | 0.4 | 0 | -3.3 | 3.8 | 4.4 |  |  |  |  | 7 | 10.6 |  |  |  | -0.6 | -6.9 | 3.3 | 0.8 | -3.8 | -1.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | -22.3 | -42.5 | 2.3 | -0.5 | 0.4 | -3.2 |  | 1.1 | 0.1 | -10.7 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.1 | -15 | -16.4 | 0 | -0.7 | [8 empty] | -0.4 | 24.9 | 31.3 | 9.9 | 3.6 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 14.1 | -11.9 | [8 empty] | -4.6 | 4.8 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | -1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.5 | 0 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.5 | -5.6 | -4.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | 0.3 | 12.2 | -0.2 | 4.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0.4 | 2 | 3.5 | 12.3 | 4.9 |  |  | 2.3 |  |  | 158.1 |  | -0.27 |  | 1.8 | 2.2727 | 2.6723 | 1.3 | 3.2 | 10.975
22/05/2025 | 08:30 | 13.9 | 25.5 | 14.5 | 0 | 0 | -4.8 | 13.6 |  |  | -19.9 | -18.3 | -4.3 | 39.3 | 4.6 | -1.1 | 41 | -0.2 |  |  |  |  | -3.9 | 0.9 | 0 | -3.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 8.4 | 17.4 |  |  |  | -0.4 | -4.3 | 3.9 | 3.4 | -1.3 | -1.7 | 2.7 | 0.8 | 0 | -21.3 | -41.1 | 3.1 | -0.5 | 0.5 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | -8.7 |  |  | 3.1 |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.5 | -14.9 | -16.4 | 0 | 1.4 | [8 empty] | -0.4 | 24.3 | 32.6 | 10.2 | 5.4 | -0.1 |  |  |  | 14.3 | 21.6 | -6 | [8 empty] | -4.6 | 6.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.2 |  |  | -3.6 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5 | -3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.5 | 0 | 13 | -0.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 11.1 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 203.8 |  | -0.257 |  | 1.9 | 2.2791 | 2.6605 | 0.7 | 1.5 | 8.7826
22/05/2025 | 09:00 | 16.7 | 27.5 | 16.1 | 0 | 0 | -3.1 | 26.8 |  |  | 33 | 14.2 | 10.9 | 31.3 | -17.6 | -16.7 | 48.4 | -0.3 |  |  |  |  | 0.9 | 1.6 | 0 | -3.2 | 4.2 | 11 |  |  |  |  | 11.9 | 8.7 |  |  |  | -0.2 | -5.1 | 3.1 | 2.7 | -3 | -1.6 | 2.7 | 1 | 0 | -30.3 | -50.5 | 6.5 | -0.7 | 0.2 | -6.7 |  | 1 | 0.3 | -11.8 |  |  | 2.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | [8 empty] | -0.3 | 24.9 | 31 | 9.7 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | 13.7 | 20.9 | -7.6 | [8 empty] | -4.5 | 6.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.4 |  |  | -3.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.6 | -3.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.5 | 1 | 12.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | 7.7 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 12.4 | 5 |  |  | 4 |  |  | 328.7 |  | 0.165 |  | 1.9 | 2.2772 | 2.6675 | 1.5 | 2.1 | 10.6097
22/05/2025 | 09:30 | 16.7 | 19 | 42.8 | 0 | 0 | -4.4 | 16.2 |  |  | 39.9 | 21 | 18.2 | 39.1 | -17.7 | -18.3 | 45.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 0 | -3.2 | 4.2 | 11.1 |  |  |  |  | 13 | 13.1 |  |  |  | 0 | -2 | 3.8 | 3.1 | -3.2 | -1.5 | 2.7 | -0.1 | 0 | -30.5 | -50.8 | 3.8 | -1 | 0.2 | -5.2 |  | 1.1 | 0.2 | -8.8 |  |  | 0.5 |  |  | -3.5 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | [8 empty] | -0.4 | 24.8 | 33.2 | 9.9 | 5.5 | 0.2 |  |  |  | 12.3 | 19.3 | -9.5 | [8 empty] | -4.5 | 6.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.5 | -1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.8 | 1.4 | 12.2 | -0.2 | 0 | 1.3 | 7.9 | 1.1 | 0.4 | 2 | 3.5 | 6.3 | -0.9 |  |  | 2.1 |  |  | 368.2 |  | 0.141 |  | 2 | 2.2791 | 2.6776 | 0.7 | 2.2 | 9.9977
22/05/2025 | 10:00 | 15.2 | 85.3 | 36.9 | 0 | 0 | -1.7 | 23.4 |  |  | 36.4 | 24 | 22.7 | 34.5 | -18.6 | -19.7 | 28.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.2 | 9.3 |  |  |  |  | 14.1 | 12.9 |  |  |  | 0.2 | -2.5 | 3.4 | 0.8 | -3 | -1.9 | 2.7 | 1.8 | 0 | -31 | -51.5 | 5.8 | -1.2 | 0.3 | -1.7 |  | 1.1 | 0.1 | -4.4 |  |  | 0.6 |  |  | -4.1 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | [8 empty] | -0.3 | 24.1 | 30.1 | 9.1 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | 11.8 | 18.9 | -10.1 | [8 empty] | -4.3 | 6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1 | -1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | 0 | 0.5 |  |  | -3.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3 | -0.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0 | 12 | -0.2 | 0 | 2.1 | 7.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 9 | 4 |  |  | 3.6 |  |  | 420 |  | -0.068 |  | 1.8 | 2.2861 | 2.682 | 0.6 | 3.6 | 10.9001
22/05/2025 | 10:30 | 15.5 | 74.9 | 34.5 | 0 | 0 | -0.1 | 27.8 |  |  | 33.7 | 14.4 | 14.4 | 32 | -19.6 | -21.1 | 31.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.3 | 9.7 |  |  |  |  | 13.9 | 11.9 |  |  |  | 0.4 | -2.1 | 3.7 | 3.2 | -1.2 | -1.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | -31 | -51.5 | 7.2 | -1.2 | 0.4 | -5.5 |  | 1.1 | 0.3 | -10.1 |  |  | -0.1 |  |  | -1.5 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | [8 empty] | -0.2 | 51 | 61.6 | 9.8 | 13.5 | 3.4 |  |  |  | 32.8 | 33.5 | -16.1 | [8 empty] | -4.1 | 6.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.2 | -1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.5 |  |  | -3.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4.1 | -1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.2 | 12.4 | -0.2 | 0 | 2.9 | 7.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 9.2 | 4.2 |  |  | 2.7 |  |  | 489.7 |  | -0.298 |  | 1.8 | 2.2983 | 2.6822 | 1.5 | 4.4 | 12.3825
22/05/2025 | 11:00 | 14.4 | 64.6 | 33.6 | 0 | 0 | -7.1 | 16.6 |  |  | 27.2 | 19.3 | 20.5 | 24.7 | -8.4 | 3.2 | 22.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.3 | 0 | -3.2 | 4.2 | 12.4 |  |  |  |  | 13.2 | 15 |  |  |  | -0.6 | -1.6 | 2.6 | 2.1 | -0.6 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | 0 | -38.5 | -59 | 10.4 | -1.3 | 0.2 | -5.3 |  | 1 | 0.3 | -2.1 |  |  | -2.1 |  |  | 5.8 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | [8 empty] | -0.3 | 56.1 | 49.9 | 8.5 | 12.1 | 3 |  |  |  | 60.7 | 62 | -30.8 | [8 empty] | -4.2 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.5 | -3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.2 |  |  | -3.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5 | -2.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.1 | 2.4 | 12.4 | -0.2 | 0 | 3.5 | 7.9 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 10 | 4.9 |  |  | 1.4 |  |  | 511.6 |  | -0.596 |  | 1.8 | 2.3084 | 2.6806 | 1.5 | 3.9 | 11.5931
22/05/2025 | 11:30 | 12.3 | 77.8 | 36.2 | 0.8 | 0 | -4.3 | 19.9 |  |  | 32.5 | 21.8 | 20.9 | 30.8 | -2.6 | 6.6 | 26.3 | 0.2 |  |  |  |  | -0.6 | 1.6 | 0 | -3.2 | 4.4 | 13.6 |  |  |  |  | 7.4 | 7.5 |  |  |  | -0.5 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | -0.8 | -1.9 | 2.7 | 1.4 | 0 | -34.9 | -55.6 | 9.1 | -1.5 | 0.2 | -2.9 |  | 1 | 0.1 | -3.2 |  |  | -0.2 |  |  | 8.1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | [8 empty] | -0.2 | 56 | 51.6 | 9 | 14.3 | 2.9 |  |  |  | 63.6 | 65.2 | -26.9 | [8 empty] | -4 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | -1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.6 | 2.7 | 12.4 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 8 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 10.6 | 5.6 |  |  | 2 |  |  | 597.1 |  | -0.467 |  | 1.7 | 2.3012 | 2.6842 | 1.7 | 4 | 11.9183
22/05/2025 | 12:00 | 13.5 | 70.8 | 33.4 | 0.9 | 0 | -4.1 | 10.1 |  |  | 31.3 | 15.5 | 13.1 | 28.9 | -5.1 | 6 | 19.9 | -0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4 | 10 |  |  |  |  | 12 | 2.5 |  |  |  | -0.6 | -1.4 | 1.9 | 4.9 | -3.4 | -1.7 | 2.7 | 0.7 | 0 | -39.3 | -59.1 | 4.5 | -1.6 | 0 | -6 |  | 1 | 0.1 | -8 |  |  | -2.3 |  |  | 8.7 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | [8 empty] | -0.4 | 57.7 | 53.9 | 10.2 | 12.1 | 2.9 |  |  |  | 60 | 61.4 | -33.3 | [8 empty] | -3.7 | 6.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.2 | -2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.1 | 0 | 13.4 | -0.2 | 4.4 | 2.9 | 8.1 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 10.4 | 5.4 |  |  | 1.9 |  |  | 500.4 |  | -0.657 |  | 1.8 | 2.3095 | 2.9971 | 1.8 | 4 | 12.2496
22/05/2025 | 12:30 | 3.2 | 67.1 | 32.5 | 1.4 | 0 | -6 | 17.1 |  |  | 27.1 | 11.1 | 9 | 22.7 | -6 | 5.1 | 21.9 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4 | 10.6 |  |  |  |  | 3.8 | 11.6 |  |  |  | -0.9 | -4.1 | 1 | 4.6 | -3 | -1.5 | 2.7 | 0 | 0 | -40.1 | -60.2 | 3.6 | -1.6 | -0.1 | -5.8 |  | 1 | 0.3 | -7.7 |  |  | -2.8 |  |  | 7 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | [8 empty] | -0.4 | 75.6 | 40.4 | 10.2 | 12.1 | 0 |  |  |  | 58.4 | 59.6 | -35 | [8 empty] | -3.4 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.3 | -2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.8 | 2.6 | 13.1 | -0.2 | 4.6 | 3 | 8.3 | 2.3 | 2 | 1.4 | 3.4 | 9.2 | 4.4 |  |  | 4.2 |  |  | 457.8 |  | -1.101 |  | 1.7 | 2.3068 | 3.8578 | 1.6 | 4 | 12.3637
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 72.2 | 34 | 1.4 | 0 | -3.3 | 25.2 |  |  | 29.6 | 15.2 | 13.4 | 26.7 | -6.2 | 5 | 23.7 | -0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4 | 11.2 |  |  |  |  | 3.7 | 3.2 |  |  |  | -1.1 | -5 | 1 | 4.1 | -3.3 | -1.7 | 2.7 | 0.7 | 0 | -41.1 | -61.2 | 6.1 | -1.6 | 0 | -5.3 |  | 1 | 0.2 | -8.7 |  |  | -0.2 |  |  | 10.8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | [8 empty] | -0.4 | 74.7 | 25.5 | 9.6 | 12.2 | -0.3 |  |  |  | 65.2 | 66.4 | -25.9 | [8 empty] | -3.3 | 7.3 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.1 | -2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.1 | 2.5 | 13 | -0.2 | 4.5 | 2.6 | 8.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 11.4 | 6.4 |  |  | 3 |  |  | 495.9 |  | -1.659 |  | 1.3 | 2.3052 | 3.858 | 2 | 4.2 | 12.0042
22/05/2025 | 13:30 | 9.1 | 77.2 | 34 | 1.2 | 0 | -5.1 | 22.5 |  |  | 14.5 | 8.3 | 8.6 | 19.8 | -2.3 | -6.5 | 17.5 | 0.4 |  |  |  |  | -7.6 | 0.2 | 0 | -3.2 | 4 | 10.7 |  |  |  |  | 3.1 | 13 |  |  |  | -1.1 | -4.8 | 0.9 | 3.9 | -3.4 | -2 | 2.7 | 1.5 | 0 | -34.7 | -54.6 | 2.7 | -1.5 | 0.1 | -3.9 |  | 1 | 0.1 | -4.7 |  |  | 0.9 |  |  | 9.6 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | [8 empty] | -0.4 | 45.6 | 27.9 | 10.3 | 12 | 0 |  |  |  | 66.5 | 67.3 | -21.5 | [8 empty] | -3.4 | 6.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1 | -2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -3.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.9 | 0 | 12.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 10.3 | 5.5 |  |  | 1.9 |  |  | 428.4 |  | -1.325 |  | 1.7 | 2.499 | 3.8645 | 1.5 | 4 | 12.2386
22/05/2025 | 14:00 | 10.1 | 79.5 | 35.8 | 0.9 | 0 | -6.1 | 18.1 |  |  | 17.9 | 12.5 | 12.6 | 23.6 | -0.7 | -5.2 | 22.5 | 0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 0.5 | 0 | -3.3 | 4.2 | 12 |  |  |  |  | 3.4 | 14.6 |  |  |  | -0.9 | -3 | 2.3 | 3.1 | -3.5 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | -36.3 | -52.7 | 5.6 | -1.5 | 0.1 | -3.3 |  | 1 | 0.1 | -6.3 |  |  | 2.5 |  |  | 8 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | [8 empty] | -0.4 | 46.8 | 26.9 | 9.9 | 10.1 | 0 |  |  |  | 69.9 | 71.2 | -15.7 | [8 empty] | -4.2 | 6.9 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.5 | -1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | -3.8 | -0.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.3 | 1.8 | 12.6 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2 | 3.7 | 10.6 | 5.7 |  |  | 1.9 |  |  | 475 |  | -1.08 |  | 1.7 | 3.2781 | 3.8752 | 1.2 | 3.9 | 12.8733
22/05/2025 | 14:30 | 10.4 | 93.3 | 38 | 0.6 | 0 | -0.8 | 33.5 |  |  | 34 | 25.2 | 25.5 | 42.8 | 8.2 | 1.3 | 28.8 | -0.2 |  |  |  |  | -2.4 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.2 | 13.6 |  |  |  |  | 3.8 | 19.3 |  |  |  | -0.7 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | -3.5 | -1.8 | 2.7 | 0.9 | 0 | -20.9 | -38.2 | 8.5 | -1.4 | 0 | -4.1 |  | 1.1 | 0.1 | -8.9 |  |  | 7.9 |  |  | 8.7 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | [8 empty] | -0.1 | 38.2 | 26.7 | 10.1 | 11.4 | 6.1 |  |  |  | 74.4 | 75.9 | 9.7 | [8 empty] | -4.3 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2 | -1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 12.6 | -0.2 | 4.4 | 3.3 | 0 | 1 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 7 | 2.4 |  |  | 3.4 |  |  | 693.2 |  | -0.715 |  | 1.7 | 3.2766 | 3.8749 | 1.9 | 4 | 14.0365
22/05/2025 | 15:00 | 5.6 | 89.3 | 37.8 | 0.6 | 0 | -2.3 | 33.8 |  |  | 26.7 | 25.9 | 27 | 33.5 | 1.5 | -4.3 | 24.7 | 0.4 |  |  |  |  | -2.7 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.8 | 13.3 |  |  |  |  | 6.2 | 25.4 |  |  |  | -0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | -2.9 | -1.6 | 2.7 | 2 | 0 | -26.9 | -44.2 | 8 | -1.7 | 0 | -0.8 |  | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.8 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | [8 empty] | -0.1 | 38.7 | 26.9 | 9.7 | 11.4 | 6.2 |  |  |  | 66.8 | 68 | -5.5 | [8 empty] | -4.2 | 6.4 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -0.3 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | 0 | 0.6 |  |  | -3.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 1 | 12.2 | -0.2 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 9.1 | 4.3 |  |  | 2.6 |  |  | 625.6 |  | -0.661 |  | 1.5 | 3.2722 | 3.872 | 0.7 | 3.6 | 12.2832
22/05/2025 | 15:30 | 5.3 | 62.9 | 31.7 | 0 | 0 | -3.5 | 36 |  |  | 39.7 | 14.2 | 9.9 | 33.6 | -1.9 | 0.9 | 21.9 | -0.3 |  |  |  |  | -3.1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 5.1 | 15.1 |  |  |  |  | 4.4 | 20.2 |  |  |  | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 3.3 | -3.6 | -1.3 | 2.7 | 1 | 0 | -29.9 | -46.7 | 2 | -1.5 | 0 | -7 |  | 1.1 | 0.3 | -12.8 |  |  | 1.8 |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | [8 empty] | -0.3 | 41.2 | 27.3 | 10.4 | 12.5 | 6 |  |  |  | 63.7 | 64.9 | -10 | [8 empty] | -4 | 5.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -1.8 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.3 | 10.8 | -0.2 | 7.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 4.8 |  |  | 2.7 |  |  | 517.6 |  | -0.661 |  | 1.8 | 3.2722 | 3.8742 | 0.9 | 4.1 | 13.2854
22/05/2025 | 16:00 | 5.1 | 79.8 | 35.4 | 0 | 0 | -4.2 | 21.1 |  |  | 39 | 21.6 | 18.2 | 29.6 | -2.6 | -1.4 | 27 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.1 | 17.7 |  |  |  |  | 6.1 | 19.8 |  |  |  | -0.7 | -1.4 | 1.9 | 2.2 | -3.5 | -1.9 | 2.7 | 1.8 | 0 | -33 | -50.7 | 5.8 | -1.8 | -0.2 | -3.5 |  | 1.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | [8 empty] | -0.3 | 38.2 | 25.9 | 9.5 | 12 | 6 |  |  |  | 61.3 | 63.2 | -13 | [8 empty] | -4.2 | 3.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 0 | -2.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.1 | 0.1 | 5.2 | -0.2 | 10.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 9.3 | 4.6 |  |  | 2.5 |  |  | 543.5 |  | -0.837 |  | 1.7 | 3.2835 | 3.8672 | 0.3 | 4.1 | 12.4137
22/05/2025 | 16:30 | 17.5 | 94 | 38.2 | 0 | 0 | -4.7 | 17.2 |  |  | 46.5 | 25.1 | 24.4 | 43.7 | -0.6 | 1 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.1 | 17.2 |  |  |  |  | 14.9 | 21.3 |  |  |  | -0.8 | -0.6 | 2.1 | 2.6 | -3.1 | -1.8 | 2.7 | 1 | 7.7 | -29.9 | -47.4 | 4.1 | -1.6 | -0.2 | -4.8 |  | 1.1 | 0.1 | -7.5 |  |  | 0.7 |  |  | -0.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | [8 empty] | -0.3 | 38.8 | 27.8 | 10.3 | 11.4 | 6.1 |  |  |  | 65.8 | 67.2 | -6.8 | [8 empty] | -4.3 | 3.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.1 | 0 | 0.5 | -0.2 | 15.4 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 8.8 | 4.1 |  |  | 2.9 |  |  | 668.8 |  | -1.035 |  | 1.7 | 3.2842 | 3.8694 | 0.1 | 4.1 | 12.0186
22/05/2025 | 17:00 | 16.1 | 83.1 | 36.4 | 0 | 0 | -7 | 11.7 |  |  | 37.8 | 21.3 | 21.1 | 32.4 | -4.4 | -2 | 29.9 | 0.2 |  |  |  |  | 7.2 | 0.7 | 2.6 | -3.3 | 4.6 | 18 |  |  |  |  | 14.3 | 19.5 |  |  |  | -0.9 | -3.1 | 1.4 | 1.9 | -3.7 | -1.7 | 2.7 | 1.3 | 4.6 | -35.5 | -53.8 | 5.7 | -1.6 | -0.1 | -4.3 |  | 1 | 0.1 | -5.8 |  |  | -1.3 |  |  | 4.1 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -0.5 | 35.6 | [8 empty] | -0.4 | 53.9 | 26.8 | 9.7 | 12.5 | 5.9 |  |  |  | 58 | 59.5 | -17.5 | [8 empty] | -4.3 | 5.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0 | -3.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.3 | -0.2 | 14.2 | 6.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 8 | 3.5 |  |  | 2.1 |  |  | 554.5 |  | -1.355 |  | 1.7 | 3.292 | 3.869 | 0.2 | 4 | 11.7061
22/05/2025 | 17:30 | 17.9 | 77.7 | 35.1 | 0 | 0 | -13.3 | 2.1 |  |  | 29 | 9.1 | 9.6 | 21.8 | 1.5 | 9.8 | 30.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 5.5 | 20.9 |  |  |  |  | 18.5 | 16.7 |  |  |  | -1.1 | -6.6 | 0.8 | 1.7 | -3.3 | -1.7 | 2.7 | 1.6 | -2.4 | -42 | -58.7 | 4.5 | -1.5 | -0.1 | -5.8 |  | 1.1 | 0.2 | -6.9 |  |  | -2.9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -5.8 | 28.9 | [8 empty] | -0.4 | 53.7 | 26.6 | 9.8 | 11.4 | 6 |  |  |  | 51.8 | 53.2 | -26.7 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.4 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.5 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -14 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 5.5 | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 411.7 |  | -0.711 |  | 1.7 | 3.2959 | 3.642 | -1.3 | 3.8 | 10.4268
22/05/2025 | 18:00 | 16.2 | 25.5 | 13.6 | 0 | 0 | -9.6 | 19.4 |  |  | -1.6 | -4.7 | -1.1 | 25.9 | 16.6 | 17.7 | 43.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | 2.7 | -3.3 | 5 | 11.5 |  |  |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  |  | -1 | -4.5 | 1.2 | 5.8 | -1.6 | -1.8 | 2.7 | 0.9 | 5.9 | -33.6 | -37.7 | 5.1 | -1.6 | -0.3 | -4.6 |  | 1.1 | 0.2 | -5.7 |  |  | -0.6 |  |  | 5 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | [8 empty] | -0.4 | 54.7 | 26.6 | 5.7 | 11.4 | 0 |  |  |  | 52.9 | 54.5 | -24.1 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.4 | -6.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 8.6 | 4 |  |  | 1.9 |  |  | 379.3 |  | -1.025 |  | 1.8 | 3.3053 | 2.6963 | 0.9 | 4 | 11.6767
22/05/2025 | 18:30 | 16.2 | 25.5 | 13.2 | 0 | 0 | -5.5 | 15.1 |  |  | -0.4 | -6.2 | -3 | 26.3 | 16 | 17.5 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 4.7 | 11.2 |  |  |  |  | 10.6 | 20.5 |  |  |  | -0.6 | -7 | -0.1 | 6 | -1.2 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 5.8 | -34.9 | -38.4 | 4.4 | -1.5 | -0.1 | -5.3 |  | 1.1 | 0.3 | -6.4 |  |  | -1.5 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | [8 empty] | -0.4 | 101.1 | 54.8 | 6.1 | 11.7 | 0 |  |  |  | 48.4 | 49.6 | -31.1 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 2 | -0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.3 | -8.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.8 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 9.4 | 4.9 |  |  | 0.4 |  |  | 424.6 |  | -0.102 |  | 1.9 | 3.3141 | 2.6884 | 2.2 | 4.3 | 14.3005
22/05/2025 | 19:00 | 14.4 | 16.5 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | -6.1 | 13.2 |  |  | -9 | -12.8 | -9.3 | 16.8 | 15 | 16.9 | 44.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.3 | 2.7 | -3.3 | 4.5 | 6.9 |  |  |  |  | 8.1 | 19.2 |  |  |  | -0.6 | -7.4 | 0 | 5.7 | -1 | -1.7 | 2.7 | 1 | 3.3 | -37.8 | -41.5 | 4.4 | -1.6 | -0.1 | -5.8 |  | 1 | 0.4 | -5.6 |  |  | -3 |  |  | 6.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | [8 empty] | -0.4 | 100.9 | 51.6 | 5.9 | 11.4 | 0 |  |  |  | 42.5 | 43.8 | -39.4 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.2 | -10 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 11.6 | 6.9 |  |  | 3.2 |  |  | 312.5 |  | 0.082 |  | 1.9 | 3.3532 | 2.6944 | 1.1 | 3.8 | 12.9296
22/05/2025 | 19:30 | 14.5 | 17.1 | 11.5 | 1.2 | 1.4 | -9.5 | 10.2 |  |  | -7.6 | -15.9 | -12.7 | 18.4 | 15.5 | 17.4 | 47.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 0.3 | 2.7 | -3.3 | 4.5 | 8.1 |  |  |  |  | 5.6 | 18.3 |  |  |  | -0.7 | -8.6 | -0.5 | 5.8 | -1.5 | -1.9 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | -37.9 | -41.4 | 4.4 | -1.5 | -0.1 | -6.5 |  | 1.1 | 0.5 | -8.9 |  |  | -3.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | [8 empty] | -0.4 | 72.7 | 51.8 | 5.9 | 12.5 | -0.1 |  |  |  | 42 | 43.1 | -40.6 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 11.1 | 6.5 |  |  | 3.8 |  |  | 270.2 |  | -0.17 |  | 1.8 | 3.3413 | 2.694 | 0 | 4 | 11.6653
22/05/2025 | 20:00 | 12.6 | 19.8 | 14 | 1.1 | 1 | -6.8 | 15.2 |  |  | -5.5 | -5 | -1.1 | 20.7 | 19.3 | 19.4 | 46.1 | 0.3 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 2.6 | -3.3 | 4.2 | 6.2 |  |  |  |  | 4.4 | 19.5 |  |  |  | -0.9 | -7.8 | 0.2 | 5.2 | -1.3 | -2 | 2.7 | 1.5 | 12 | -30.2 | -34 | 4.6 | -1.5 | 0.1 | -2.7 |  | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | -0.1 |  |  | 7.3 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | [8 empty] | -0.3 | 33.4 | 51.8 | 5.7 | 11.2 | -0.1 |  |  |  | 15 | 16 | -37 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -10.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 6.9 |  |  | 3.6 |  |  | 274.4 |  | -0.503 |  | 1.7 | 3.332 | 2.6985 | 1.7 | 3.8 | 12.7275
22/05/2025 | 20:30 | 11.6 | 28.9 | 15.8 | 0.8 | 0.8 | -5.8 | 22.7 |  |  | -3.6 | -2.2 | 2.3 | 24.1 | 18.7 | 18.8 | 47.9 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 0.9 | 2.7 | -3.3 | 4.6 | 7.5 |  |  |  |  | 3.4 | 20.8 |  |  |  | -0.9 | -5.7 | 1 | 4.8 | -1.7 | -2.3 | 2.7 | 1.1 | 12.5 | -29.9 | -33.8 | 5.8 | -1.5 | 0.1 | -1.7 |  | 1.1 | 0.3 | 4 |  |  | -0.2 |  |  | 7.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | [8 empty] | -0.3 | 32.7 | 50.9 | 5.5 | 11.3 | -0.2 |  |  |  | 16 | 17.6 | -36.1 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 11.2 | 6.5 |  |  | 3.7 |  |  | 322.2 |  | -0.558 |  | 1.6 | 3.3264 | 2.6964 | 1.3 | 4 | 12.3648
22/05/2025 | 21:00 | 10.7 | 18.4 | 13.6 | 0.7 | 0.7 | -6.9 | 25.7 |  |  | -2 | -5.6 | -3.9 | 25.2 | 15.3 | 18 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 5.1 | 6.1 |  |  |  |  | 2 | 19.8 |  |  |  | -0.9 | -5 | 1.5 | 7.3 | -1.8 | -1.3 | 2.7 | 1.6 | 8.3 | -34 | -37.6 | 4.4 | -1.5 | 0.1 | -3.7 |  | 1.1 | 0.5 | 2.2 |  |  | -0.7 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | [8 empty] | -0.1 | 32.9 | 53.1 | 6.7 | 11.1 | -0.3 |  |  |  | 13.7 | 15.1 | -40.4 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | -0.1 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -10.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3.6 | 10.2 | 5.6 |  |  | 3.1 |  |  | 261.3 |  | -0.668 |  | 1.6 | 3.3388 | 2.6959 | 0.8 | 4 | 11.7668
22/05/2025 | 21:30 | 10.3 | 17.2 | 13.2 | 0.6 | 0.5 | -11.9 | 20.7 |  |  | -3.6 | -7.6 | -4.5 | 23.3 | 14.9 | 16.5 | 44.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.2 | 2.6 | -3.3 | 4.5 | 4.1 |  |  |  |  | 1 | 19.6 |  |  |  | -1.1 | -5.8 | 1.5 | 6 | -1.4 | -1.1 | 2.7 | 1.2 | 5 | -36.6 | -40.3 | 4.4 | -1.3 | 0.3 | -3.2 |  | 1 | 0.1 | 0.9 |  |  | -1.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | [8 empty] | -0.3 | 32.9 | 52.4 | 6.3 | 11.6 | 0 |  |  |  | 10.5 | 11.7 | -44 | [8 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -10.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 8.6 | 4.1 |  |  | 4 |  |  | 209.9 |  | -0.567 |  | 1.6 | 3.3407 | 2.6968 | 0.5 | 1.3 | 8.8704
22/05/2025 | 22:00 | 9.9 | 14.9 | 12.1 | 0 | 0 | -14.7 | 5.5 |  |  | -4 | -9.6 | -6.2 | 22.3 | 16.1 | 17.5 | 46.3 | -0.2 |  |  |  |  | 4.9 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 4.6 | 3.2 |  |  |  |  | -0.9 | 19.8 |  |  |  | -1.3 | -5.9 | 1.5 | 5.9 | -1.8 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 9.3 | -33.2 | -36.6 | 3.6 | -1.3 | 0.4 | -4.5 |  | 1.1 | 0.3 | -2.7 |  |  | -1.3 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | [8 empty] | -0.4 | 33.9 | 52.7 | 6.4 | 11.4 | -0.1 |  |  |  | 12.2 | 13.3 | -41.4 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -10.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3 | 8.4 | 3.7 |  |  | 5 |  |  | 198.1 |  | -0.9 |  | 1.6 | 3.3245 | 2.7063 | 0.2 | 0.8 | 7.7308
22/05/2025 | 22:30 | 9.9 | 25.4 | 14.7 | 0 | 0 | -14.4 | 14.4 |  |  | 1.9 | -4.3 | -1.2 | 28.5 | 17.9 | 18.6 | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 4.8 | 1.7 |  |  |  |  | -0.4 | 20.5 |  |  |  | -1.4 | -7.2 | 1.3 | 6.2 | -1.8 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 10.7 | -31.3 | -34.8 | 2.7 | -1.6 | -0.1 | -5.6 |  | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -1.5 |  |  | 6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | [8 empty] | -0.4 | 32.8 | 53.3 | 6.3 | 11.4 | -0.1 |  |  |  | 14.3 | 15.8 | -39.1 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.9 | -0.9 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 11.3 | 6.6 |  |  | 1 |  |  | 272.4 |  | -0.824 |  | 1.8 | 3.326 | 2.6934 | 0.5 | 0.9 | 8.3954
22/05/2025 | 23:00 | 9.6 | 11.9 | 13 | 0 | 0 | -20.8 | 13.2 |  |  | -37.2 | -40.3 | -10.2 | 22.2 | 27.1 | 24.4 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 4.8 | -1.7 |  |  |  |  | 4.6 | 22.6 |  |  |  | -1.6 | -8.4 | 0.9 | 4.2 | -0.9 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 9.5 | -30.9 | -34.6 | 3.4 | -1.5 | -0.1 | -5.9 |  | 1.1 | 0.3 | 0.4 |  |  | -2.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | -0.4 | -13.8 | -14.9 | 0 | -10.4 | [8 empty] | -0.4 | 34.4 | 51.2 | 5 | 12.3 | -0.1 |  |  |  | 11 | 12.1 | -42.3 | [8 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.9 | -1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -9.6 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 9.7 | 4.9 |  |  | 0.8 |  |  | 92.1 |  | -0.515 |  | 1.8 | 3.3201 | 2.6827 | -0.2 | 1.1 | 8.1878
22/05/2025 | 23:30 | 9 | 34.4 | 16.2 | 0 | 0 | -20.1 | 8.1 |  |  | -37.4 | -33.7 | -4 | 18.2 | 26.7 | 24.6 | 44.7 | 0.8 |  |  |  |  | 0.3 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.9 | -1.5 |  |  |  |  | 5.9 | 25.9 |  |  |  | -1.4 | -7.6 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | -1.1 | 2.7 | 2.1 | 9.9 | -33.2 | -36.7 | 5.5 | -1.4 | -0.1 | -0.5 |  | 1.1 | 0.2 | 6.9 |  |  | -3 |  |  | 2.5 |  |  |  | -1.6 | -14.9 | -16.2 | 0 | -11 | [8 empty] | -0.4 | 18 | 22.7 | -0.6 | 5.5 | -3.8 |  |  |  | 9.6 | 10.5 | -44.6 | [8 empty] | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.8 | -0.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | -0.1 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -7.4 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 9.3 | 4.5 |  |  | 1.2 |  |  | 69.8 |  | -0.367 |  | 1.6 | 3.3114 | 1.6333 | -0.7 | 0.7 | 6.1777
23/05/2025 | 00:00 | 10 | 11.4 | 11.5 | 0 | 0 | -21.6 | 7.9 |  |  | -39.5 | -49.7 | -20.8 | 15.5 | 24.8 | 24.1 | 48 | -0.4 |  |  |  |  | -2 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.7 | -2 |  |  |  |  | 3.5 | 23.4 |  |  |  | -1.2 | -7.9 | 1.7 | 6.3 | -0.5 | -0.6 | 2.7 | -0.7 | 6.4 | -33.8 | -37.2 | 2.7 | -1.2 | 0.1 | -7.2 |  | 1.1 | 0.1 | -4.7 |  |  | -3.8 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 | -15.5 | -16.6 | 0 | -12.9 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 22.5 | 0.7 | 5.5 | -3.9 |  |  |  | 74.4 | 75.9 | 9.7 | [8 empty] | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1 | 2 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 13.3 | 8.4 |  |  | 0.9 |  |  | 148.5 |  | -0.095 |  | 1.7 | 3.2931 | 1.38 | 0.9 | 1.4 | 8.5781
EJEC |  | 287.9 | 987.25 | 526.8 | 6.4 | 2.5 | -243.05 | 320.6 | 0 | 0 | -110.7 | -250.95 | -60.9 | 590.75 | 12 | 44.3 | 997.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 18.25 | 17.4 | -77.7 | 101.65 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 231.35 | 0 | 0 | 0 | -21.3 | -154.9 | 44.2 | 73.5 | -68.6 | -34.6 | 64.8 | 25 | 55.45 | -847.3 | -1171.05 | 99.3 | -30.45 | 1.95 | -121.35 | 0 | 25.25 | 3.7 | -152.2 | 0 | 0 | -36.3 | 0 | 0 | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 36 | -208.9 | -223.25 | -3.15 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | 796 | 759.45 | 145.9 | 200.6 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 618.15 | 706.9 | -697.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.9 | 58.3 | 0 | 0 | 31.2 | -1.2 | -21.15 | 0 | -0.8 | 32.45 | 44.8 | -0.3 | 31.6 | 13.4 | 0 | -6.5 | -12.85 | -5.4 | -5.7 | 43.2 | 7 | 10.15 | 28.2 | -20.55 | 0.55 | 8.35 | 0 | 0 | -81.7 | 9.35 | 10.65 | 22.65 | 30.75 | 19.2 | 95.7 | 17.2 | -119.35 | -119.1 | 0.6 | 1.5 | 38.4 | -0.65 | 41.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 106.4 | 9.65 | 107.7 | -4.8 | 67.75 | 38.35 | 47 | 10.95 | 9.2 | 38.5 | 82.3 | 255.85 | 117.45 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5015.1 | 0 | -10.183 | 0 | 41.9 | 58.7982 | 66.9979 | 17.3 | 58.85 | 233.6631

## DEMANDA_AREAS
jueves, 22 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6564.6 | 988.132 | 3845.3444 | 1731.1236 | 206.0757
01:00 | 0 | 6411.2 | 910.1382 | 3765.7296 | 1735.3322 | 207.2129
01:30 | 0 | 6255.1 | 930.1247 | 3614.0919 | 1710.8834 | 202.2367
02:00 | 0 | 6267.8 | 926.1703 | 3652.446 | 1689.1837 | 207.6796
02:30 | 0 | 6181.7 | 876.0861 | 3603.0629 | 1702.551 | 207.8413
03:00 | 0 | 6061.1 | 922.3354 | 3432.5705 | 1706.1941 | 210.3875
03:30 | 0 | 6033.7 | 918.0946 | 3418.6808 | 1696.9246 | 212.1837
04:00 | 0 | 6024.2 | 879.1295 | 3433.0923 | 1711.9782 | 209.8811
04:30 | 0 | 6123.5 | 922.993 | 3475.7887 | 1724.7183 | 203.5978
05:00 | 0 | 6126.6 | 914.7988 | 3473.8773 | 1737.9239 | 200.4149
05:30 | 0 | 6209.7 | 926.6914 | 3533.301 | 1749.7076 | 198.557
06:00 | 0 | 6300.7 | 952.0924 | 3580.2075 | 1768.4001 | 195.1664
06:30 | 0 | 6603.6 | 1033.4965 | 3797.4188 | 1772.6847 | 176.1163
07:00 | 0 | 6508.9 | 991.3774 | 3741.8163 | 1775.7063 | 175.6493
07:30 | 0 | 6615.2 | 1015.0855 | 3827.1586 | 1772.9559 | 180.1969
08:00 | 0 | 6734.9 | 1034.5528 | 3952.1366 | 1748.2106 | 179.9759
08:30 | 0 | 6921.4 | 1080.7074 | 4043.1462 | 1797.5464 | 185.4422
09:00 | 0 | 7055.4 | 1133.6819 | 4108.9735 | 1812.7446 | 186.3694
09:30 | 0 | 7266.6 | 1140.5047 | 4282.5844 | 1843.5109 | 191.3834
10:00 | 0 | 7314.2 | 1158.9222 | 4331.6402 | 1823.6376 | 191.3673
10:30 | 0 | 7348.9 | 1177.9456 | 4352.7878 | 1818.1666 | 195.4644
11:00 | 0 | 7320.8 | 1195.2577 | 4369.7275 | 1755.8148 | 189.8087
11:30 | 0 | 7377.5 | 1205.3229 | 4425.7093 | 1746.4678 | 190.8226
12:00 | 0 | 7365.5 | 1169.7721 | 4429.9047 | 1765.8232 | 184.7113
12:30 | 0 | 7268.3 | 1187.6153 | 4338.5238 | 1742.1609 | 180.7935
13:00 | 0 | 7252.7 | 1154.7269 | 4400.3398 | 1697.6333 | 184.8944
13:30 | 0 | 7076.9 | 1149.0846 | 4261.4486 | 1666.3668 | 194.9521
14:00 | 0 | 7061.5 | 1105.0399 | 4281.6394 | 1674.8207 | 193.915
14:30 | 0 | 7333.8 | 1163.7446 | 4479.6292 | 1690.4262 | 192.1987
15:00 | 0 | 7365.6 | 1158.3094 | 4498.1396 | 1709.151 | 194.9999
15:30 | 0 | 7275.1 | 1163.2969 | 4381.191 | 1730.6121 | 193.6299
16:00 | 0 | 7336.3 | 1136.236 | 4449.4147 | 1750.6493 | 193.8938
16:30 | 0 | 7492.3 | 1107.0702 | 4578.7644 | 1806.4654 | 191.1479
17:00 | 0 | 7487.1 | 1103.1098 | 4551.4493 | 1832.5409 | 186.9832
17:30 | 0 | 7361.3 | 1066.414 | 4399.1559 | 1895.7301 | 186.6718
18:00 | 0 | 7285.4 | 1102.2738 | 4365.414 | 1817.7122 | 180.5223
18:30 | 0 | 7480 | 1159.6592 | 4436.0567 | 1884.2841 | 171.9344
19:00 | 0 | 7376.8 | 1170.8011 | 4329.1239 | 1876.875 | 169.0523
19:30 | 0 | 7340.4 | 1170.2312 | 4293.4106 | 1876.7582 | 177.7017
20:00 | 0 | 7307.1 | 1170.8694 | 4270.5901 | 1865.6405 | 178.2952
20:30 | 0 | 7327.6 | 1187.5587 | 4267.2574 | 1872.7839 | 183.4533
21:00 | 0 | 7294.1 | 1176.8977 | 4242.0678 | 1875.1345 | 193.7503
21:30 | 0 | 7186 | 1157.4646 | 4200.2266 | 1828.3088 | 195.4022
22:00 | 0 | 7122.4 | 1102.4591 | 4198.6975 | 1821.2434 | 203.3154
22:30 | 0 | 7236.9 | 1104.6873 | 4314.1685 | 1818.0442 | 205.6715
23:00 | 0 | 6885.1 | 1065.8524 | 4031.1281 | 1788.1195 | 204.9875
23:30 | 0 | 6777.4 | 1031.5933 | 3948.3159 | 1797.4908 | 205.7761
00:00 | 0 | 6541.9 | 1005.6183 | 3758.3621 | 1777.9196 | 199.8886
MÁXIMO | 0 | 7492.3 | 1205.3229 | 4578.7644 | 1895.7301 | 212.1837
MÍNIMO | 0 | 6024.2 | 876.0861 | 3418.6808 | 1666.3668 | 169.0523
PROMEDIO | 0 | 6926.35 | 1073.0006 | 4078.4523 | 1774.8971 | 192.7578
ENERGÍA | 0 | 166232.4 | 25752.0134 | 97882.8559 | 42597.5307 | 4626.1866
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 22 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.0253 | 12.478 |  | 4.199 |  |  | 21.6907 | 26.9599 | 13.8138 | 13.58 | 32.562 |  |  | 42.384 |  | 45.0961 |  | 7.5 |  | 148.7838 |  | 9.4253 |  |  | 13.73 |  | 4.753 | 2.4 |  | 6.5089 |  | 5.3379 | 0 | 1.1503 | 49.5224 | 122.3204 | 28.4694 | 0.81 | 162.5 | 22.8864 | 37.1959 | 33.9661 |  | 192.9188 | 30.7711 |  | 2.7476 |  | 1.9 |  | 73.1538 |  | 12.5 |  |  | 13.1273 | 17.4815 |  | 5.3464 |  | 6.987 | 58.66 | 2.07 | 142.4967 |  | 4.3124 | 134.9209 | 12.1713 |  | 32.3577 | 3.8582 |  |  | 84.4543 | 24.5621 | 0.3369 | 0.62 | 25.8411 | 461.1266 | 4.4838 | 151.9386 | 16.9198 |  |  | 14.2434 | 4.8389 |  |  | 17.5421 | 221.6 |  | 28.467 |  | 17.033
01:00 |  |  | 32.8201 | 12.266 |  | 4.295 |  |  | 20.8288 | 27.0064 | 13.6346 | 13.49 | 32.218 |  |  | 42.509 |  | 40.0222 |  | 7.7 |  | 131.8599 |  | 9.3367 |  |  | 14.54 |  | 4.85 | 2.8 |  | 6.0805 |  | 5.3343 | 0 | 1.0569 | 49.8621 | 124.7368 | 28.521 | 0.7 | 161.45 | 23.0435 | 37.3317 | 33.9124 |  | 196.2067 | 29.8059 |  | 3.059 |  | 2.2 |  | 73.9386 |  | 12.5 |  |  | 12.3093 | 17.5341 |  | 5.5892 |  | 7.362 | 59.08 | 1.89 | 144.5373 |  | 4.3728 | 132.1751 | 12.3428 |  | 32.4185 | 3.9635 |  |  | 85.5409 | 24.5523 | 0.3172 | 0.6 | 25.5029 | 463.2612 | 4.3517 | 156.0946 | 17.6918 |  |  | 14.8768 | 4.7979 |  |  | 17.6166 | 223.39 |  | 31.532 |  | 12.664
01:30 |  |  | 32.8846 | 13.743 |  | 4.217 |  |  | 20.3766 | 26.786 | 13.5196 | 13.59 | 32.44 |  |  | 42.118 |  | 37.7778 |  | 8 |  | 95.1034 |  | 9.2024 |  |  | 14.89 |  | 4.731 | 3.9 |  | 6.2345 |  | 5.3113 | 0 | 0.9762 | 49.8471 | 123.5043 | 29.3413 | 0.64 | 161.61 | 23.7177 | 37.232 | 34.2571 |  | 197.7887 | 30.7293 |  | 3.6366 |  | 2.6 |  | 73.957 |  | 12.5 |  |  | 15.4713 | 17.5996 |  | 5.3515 |  | 7.326 | 60.54 | 1.88 | 142.0206 |  | 4.3318 | 132.954 | 12.3243 |  | 31.8219 | 4.0073 |  |  | 85.9636 | 24.6005 | 0.2998 | 0.61 | 26.2949 | 458.7064 | 4.1351 | 154.2338 | 17.703 |  |  | 14.4837 | 4.8131 |  |  | 16.9586 | 219.37 |  | 31.473 |  | 16.663
02:00 |  |  | 32.9327 | 13.647 |  | 4.22 |  |  | 20.165 | 26.8826 | 14.2156 | 13.87 | 32.734 |  |  | 42.288 |  | 37.5995 |  | 8.3 |  | 154.8891 |  | 9.2863 |  |  | 14.24 |  | 4.714 | 4.7 |  | 3.9993 |  | 5.2736 | 0 | 0.9405 | 49.9959 | 121.4126 | 29.176 | 0.44 | 161.79 | 22.6944 | 37.8601 | 33.6016 |  | 197.0523 | 32.0896 |  | 3.4509 |  | 2.8 |  | 73.897 |  | 12.5 |  |  | 10.628 | 17.658 |  | 5.2311 |  | 7.216 | 59.97 | 1.89 | 142.7506 |  | 4.4498 | 133.1668 | 12.479 |  | 33.3181 | 3.7307 |  |  | 84.994 | 24.6189 | 0.2911 | 0.59 | 26.0155 | 458.913 | 4.1124 | 152.7513 | 18.1533 |  |  | 14.4987 | 4.7043 |  |  | 16.674 | 216.22 |  | 32.3 |  | 22.406
02:30 |  |  | 32.7057 | 13.408 |  | 4.259 |  |  | 20.04 | 26.9869 | 14.4871 | 13.72 | 32.372 |  |  | 42.172 |  | 39.7475 |  | 8.4 |  | 146.8496 |  | 9.5404 |  |  | 13.23 |  | 4.622 | 3.1 |  | 5.7343 |  | 5.2218 | 0 | 0.94 | 48.7375 | 121.7068 | 28.6229 | 0.41 | 160.97 | 22.7978 | 38.1483 | 33.5141 |  | 195.1989 | 32.2019 |  | 2.648 |  | 2.7 |  | 74.0718 |  | 12.5 |  |  | 16.0651 | 17.6552 |  | 5.1533 |  | 7.36 | 62.83 | 1.88 | 143.5627 |  | 4.4866 | 131.4984 | 12.1249 |  | 32.5522 | 3.872 |  |  | 84.0374 | 24.6229 | 0.2903 | 0.57 | 25.7375 | 457.4049 | 4.1656 | 156.5096 | 18.2727 |  |  | 14.8837 | 4.4717 |  |  | 16.787 | 215.4 |  | 32.911 |  | 22.919
03:00 |  |  | 32.5773 | 13.768 |  | 4.312 |  |  | 20.1682 | 26.4408 | 14.1018 | 12.87 | 32.362 |  |  | 42.748 |  | 44.2131 |  | 8.4 |  | 131.5783 |  | 9.5066 |  |  | 12.5 |  | 4.651 | 3.5 |  | 3.4714 |  | 4.8159 | 0 | 0.9098 | 49.2448 | 122.6963 | 29.2381 | 0.67 | 158.86 | 22.6512 | 36.8224 | 33.6508 |  | 92.6096 | 34.8844 |  | 2.5666 |  | 2.7 |  | 73.9926 |  | 12.5 |  |  | 16.843 | 17.7509 |  | 5.4886 |  | 6.987 | 63.5 | 1.91 | 142.586 |  | 4.3896 | 133.8695 | 12.5678 |  | 31.9967 | 3.9659 |  |  | 83.5862 | 24.6476 | 0.2999 | 0.58 | 24.3142 | 462.2358 | 4.2012 | 157.7072 | 17.9642 |  |  | 14.8211 | 4.467 |  |  | 16.9857 | 224.25 |  | 32.876 |  | 22.233
03:30 |  |  | 32.3403 | 13.477 |  | 4.232 |  |  | 19.8441 | 26.2568 | 14.4377 | 13.53 | 33.268 |  |  | 42.262 |  | 42.4185 |  | 8.5 |  | 106.8887 |  | 9.1868 |  |  | 13.19 |  | 4.577 | 2.2 |  | 5.4155 |  | 5.0572 | 0 | 0.8918 | 47.597 | 123.0216 | 28.9147 | 0.48 | 157.46 | 23.2377 | 38.046 | 32.8139 |  | 55.8181 | 36.1049 |  | 2.7221 |  | 2.6 |  | 74.1125 |  | 12.5 |  |  | 15.9496 | 17.5313 |  | 5.5806 |  | 7.362 | 63.12 | 1.73 | 143.0071 |  | 4.4613 | 134.3415 | 12.5761 |  | 32.3259 | 4.0274 |  |  | 84.8657 | 24.6764 | 0.3013 | 0.6 | 24.5739 | 459.9757 | 4.2209 | 155.6086 | 17.8091 |  |  | 14.3211 | 4.458 |  |  | 17.3384 | 216.08 |  | 32.836 |  | 22.78
04:00 |  |  | 32.216 | 12.92 |  | 4.251 |  |  | 19.3984 | 26.3954 | 14.773 | 13.74 | 32.954 |  |  | 42.633 |  | 43.5284 |  | 8.5 |  | 165.045 |  | 9.1036 |  |  | 13.36 |  | 4.476 | 2.4 |  | 5.2053 |  | 5.1905 | 0 | 0.8846 | 48.5469 | 124.1135 | 29.0107 | 0.18 | 158.94 | 22.8058 | 37.6866 | 31.8192 |  | 56.2036 | 36.0299 |  | 2.6885 |  | 2.7 |  | 73.9399 |  | 12.5 |  |  | 16.1631 | 17.5016 |  | 5.5346 |  | 7.326 | 63.12 | 1.83 | 143.9598 |  | 4.4967 | 134.2231 | 11.9874 |  | 32.6129 | 3.8866 |  |  | 86.7929 | 24.7007 | 0.3042 | 0.57 | 23.8493 | 450.5224 | 4.2843 | 151.6507 | 17.9909 |  |  | 14.3383 | 4.4705 |  |  | 17.3533 | 221.43 |  | 32.733 |  | 22.77
04:30 |  |  | 32.1335 | 12.793 |  | 4.289 |  |  | 20.3489 | 26.1773 | 15.0086 | 13.71 | 32.836 |  |  | 42.629 |  | 37.3135 |  | 8.4 |  | 146.5529 |  | 9.284 |  |  | 13.22 |  | 4.584 | 3.6 |  | 7.2489 |  | 5.2815 | 0 | 0.8752 | 49.0609 | 121.1861 | 28.8878 | 1.65 | 161.76 | 22.6861 | 37.3597 | 31.804 |  | 56.3049 | 35.1931 |  | 2.9514 |  | 2.63 |  | 73.7367 |  | 12.5 |  |  | 16.9709 | 17.6058 |  | 5.4398 |  | 7.216 | 63.36 | 1.77 | 145.1951 |  | 4.488 | 132.2055 | 11.7348 |  | 32.8136 | 3.9037 |  |  | 86.597 | 24.6967 | 0.2951 | 0.59 | 24.6506 | 456.9333 | 4.3639 | 152.6411 | 17.733 |  |  | 13.381 | 4.8213 |  |  | 17.2359 | 226.31 |  | 33.036 |  | 23.101
05:00 |  |  | 31.9646 | 13.406 |  | 4.249 |  |  | 20.3305 | 26.8574 | 15.7083 | 13.7 | 32.578 |  |  | 42.635 |  | 43.2569 |  | 8.3 |  | 107.3297 |  | 9.5075 |  |  | 13.27 |  | 4.677 | 4.2 |  | 5.7804 |  | 5.0363 | 0 | 0.877 | 49.5029 | 120.9805 | 27.9888 | 2.1 | 159.88 | 22.5584 | 36.9158 | 31.5378 |  | 56.5305 | 34.5205 |  | 3.2185 |  | 2.6 |  | 73.6649 |  | 12.5 |  |  | 16.807 | 17.6805 |  | 5.4724 |  | 7.36 | 63.46 | 1.61 | 143.3891 |  | 4.4829 | 134.8421 | 12.0755 |  | 33.0079 | 4.3754 |  |  | 85.9781 | 24.6873 | 0.2906 | 0.52 | 22.7273 | 457.08 | 4.263 | 150.7569 | 17.6686 |  |  | 13.0389 | 4.7721 |  |  | 17.0511 | 227.93 |  | 33.05 |  | 24.044
05:30 |  |  | 31.7465 | 11.863 |  | 4.28 |  |  | 20.3592 | 26.8813 | 16.1582 | 13.78 | 32.736 |  |  | 42.965 |  | 42.4978 |  | 8.3 |  | 103.951 |  | 9.5286 |  |  | 12.57 |  | 4.633 | 2.4 |  | 5.3883 |  | 5.0887 | 0 | 0.8726 | 48.0857 | 122.45 | 27.0531 | 1.93 | 159.31 | 23.3192 | 36.8351 | 31.0957 |  | 56.2946 | 34.1198 |  | 2.6133 |  | 2.6 |  | 73.6252 |  | 12.5 |  |  | 17.3267 | 17.6375 |  | 5.258 |  | 6.987 | 62.68 | 1.7 | 143.7952 |  | 4.3662 | 133.814 | 11.8654 |  | 32.25 | 3.8589 |  |  | 85.1217 | 24.7184 | 0.2839 | 0.6 | 22.9509 | 460.6998 | 4.3529 | 150.7582 | 17.9397 |  |  | 12.5742 | 4.8416 |  |  | 15.5922 | 230.31 |  | 33.305 |  | 32.828
06:00 |  |  | 33.551 | 11.056 |  | 4.279 |  |  | 18.4631 | 26.8319 | 15.489 | 13.73 | 33.36 |  |  | 43.166 |  | 43.1565 |  | 8.4 |  | 162.8981 |  | 9.183 |  |  | 13.34 |  | 4.676 | 1.9 |  | 4.4953 |  | 5.1021 | 0 | 1.0623 | 49.1993 | 122.3829 | 25.8187 | 1.54 | 157.15 | 22.7945 | 34.2891 | 31.8415 |  | 56.177 | 33.2145 |  | 2.6205 |  | 2.6 |  | 73.7153 |  | 12.5 |  |  | 16.9084 | 18.0362 |  | 5.2635 |  | 7.362 | 63.18 | 1.74 | 146.9096 |  | 4.5662 | 134.5026 | 11.2525 |  | 32.544 | 3.6509 |  |  | 86.0021 | 24.6749 | 0.293 | 0.64 | 23.1562 | 458.3428 | 4.2774 | 153.4155 | 17.5056 |  |  | 12.9507 | 4.7602 |  |  | 14.9509 | 230.43 |  | 33.16 |  | 34.796
06:30 |  |  | 33.448 | 10.077 |  | 4.269 |  |  | 18.8748 | 27.2357 | 14.1522 | 13.73 | 32.892 |  |  | 42.17 |  | 50.7844 |  | 8.4 |  | 146.9473 |  | 9.2675 |  |  | 14.21 |  | 4.62 | 2.7 |  | 2.3647 |  | 5.0694 | 0 | 1.1966 | 48.1267 | 113.5083 | 23.5914 | 0.55 | 154.34 | 22.2343 | 33.6981 | 31.5042 |  | 54.9482 | 32.2011 |  | 2.6507 |  | 2.7 |  | 73.6487 |  | 12.5 |  |  | 15.3727 | 18.6238 |  | 5.2129 |  | 7.326 | 63.58 | 2.1 | 147.3392 |  | 4.4381 | 131.5827 | 11.1094 |  | 29.864 | 3.6076 |  |  | 86.2698 | 24.6732 | 0.3136 | 0.6 | 22.537 | 460.7514 | 4.1536 | 144.7467 | 17.5531 |  |  | 13.3479 | 4.5038 |  |  | 13.1381 | 235.25 |  | 26.711 |  | 32.792
07:00 |  |  | 33.8543 | 10.332 |  | 4.199 |  |  | 19.4651 | 27.2358 | 12.9498 | 13.56 | 31.954 |  |  | 41.034 |  | 41.4436 |  | 8.4 |  | 151.022 |  | 9.4474 |  |  | 14.58 |  | 4.51 | 3.7 |  | 4.8127 |  | 4.9555 | 0 | 1.156 | 41.7413 | 112.074 | 23.0976 | 0.91 | 155.15 | 22.2118 | 31.7072 | 32.7004 |  | 53.5754 | 31.4756 |  | 2.6279 |  | 2.8 |  | 72.4004 |  | 12.5 |  |  | 9.5046 | 18.4748 |  | 5.0386 |  | 7.216 | 62.68 | 2.15 | 145.8615 |  | 4.4503 | 125.4948 | 9.9211 |  | 27.9705 | 3.8025 |  |  | 84.872 | 24.6729 | 0.3214 | 0.64 | 22.3222 | 463.3626 | 4.1279 | 148.02 | 17.2635 |  |  | 12.6677 | 4.4529 |  |  | 13.072 | 234 |  | 26.45 |  | 29.619
07:30 |  |  | 36.9417 | 9.789 |  | 4.237 |  |  | 19.0403 | 26.5916 | 11.5348 | 13.16 | 31.152 |  |  | 41.289 |  | 41.0942 |  | 8.3 |  | 133.1157 |  | 9.4121 |  |  | 13.45 |  | 4.614 | 4.3 |  | 7.0304 |  | 4.7632 | 0 | 1.356 | 45.999 | 111.3332 | 23.9485 | 0.73 | 158.25 | 21.6801 | 32.1772 | 32.6963 |  | 50.257 | 31.9841 |  | 2.7421 |  | 2.6 |  | 68.51 |  | 12.5 |  |  | 17.6466 | 19.2888 |  | 5.141 |  | 7.36 | 57.82 | 2.01 | 146.6365 |  | 4.5636 | 132.5282 | 9.9954 |  | 30.4114 | 3.7307 |  |  | 84.5413 | 24.6631 | 0.4086 | 0.61 | 22.1111 | 457.4749 | 4.219 | 149.0817 | 17.5939 |  |  | 12.8349 | 4.5344 |  |  | 12.9897 | 223.4 |  | 26.495 |  | 26.708
08:00 |  |  | 38.8197 | 11.513 |  | 4.217 |  |  | 19.0939 | 26.9174 | 11.1258 | 13.57 | 30.706 |  |  | 41.617 |  | 37.8228 |  | 7.4 |  | 108.8147 |  | 9.896 |  |  | 13.03 |  | 4.702 | 3.1 |  | 7.0336 |  | 4.832 | 0 | 1.6637 | 47.8984 | 112.4449 | 1.4131 | 0.73 | 161.06 | 21.6107 | 33.0241 | 33.3359 |  | 48.1397 | 32.4987 |  | 2.9533 |  | 2.6 |  | 67.6242 |  | 12.5 |  |  | 17.3853 | 19.6417 |  | 5.1786 |  | 6.987 | 51.93 | 2.02 | 146.1807 |  | 4.6014 | 133.9786 | 10.3475 |  | 30.3131 | 3.9714 |  |  | 85.1753 | 24.6628 | 0.45 | 0.61 | 22.3778 | 460.665 | 4.3248 | 144.8934 | 17.3801 |  |  | 12.1976 | 4.5315 |  |  | 14.5452 | 216.15 |  | 26.612 |  | 22.209
08:30 |  |  | 38.4972 | 12.965 |  | 4.184 |  |  | 19.0557 | 27.1072 | 10.6814 | 13.55 | 30.782 |  |  | 41.601 |  | 22.8367 |  | 8 |  | 128.3511 |  | 10.0104 |  |  | 13.33 |  | 4.664 | 2 |  | 5.4342 |  | 5.1929 | 0 | 2.2609 | 48.184 | 116.7437 | 10.9597 | 0.72 | 160.75 | 21.1081 | 33.2701 | 33.6915 |  | 48.4591 | 32.3412 |  | 3.541 |  | 2.6 |  | 67.778 |  | 12.5 |  |  | 20.0893 | 19.7798 |  | 5.0918 |  | 7.362 | 49.22 | 1.89 | 147.0996 |  | 4.6337 | 136.4456 | 9.9841 |  | 30.3208 | 3.7307 |  |  | 85.6946 | 24.6619 | 0.5087 | 0.57 | 22.17 | 463.0444 | 4.3625 | 150.8954 | 16.768 |  |  | 11.9577 | 4.5137 |  |  | 14.9244 | 221.62 |  | 27.013 |  | 17.652
09:00 |  |  | 38.2578 | 13.411 |  | 4.244 |  |  | 19.0482 | 27.27 | 10.7292 | 13.52 | 30.864 |  |  | 41.651 |  | 39.7081 |  | 8.2 |  | 105.2305 |  | 9.8237 |  |  | 12.95 |  | 4.63 | 2 |  | 6.3764 |  | 4.6838 | 0 | 2.7616 | 48.3217 | 115.6865 | 15.1205 | 0.63 | 161.98 | 21.7458 | 34.2473 | 33.1523 |  | 46.7364 | 32.9393 |  | 3.4518 |  | 2.8 |  | 67.2407 |  | 12.5 |  |  | 19.604 | 19.0589 |  | 5.0986 |  | 7.326 | 49.7 | 1.91 | 145.0279 |  | 4.5982 | 134.8846 | 10.9723 |  | 31.0957 | 3.872 |  |  | 85.6649 | 24.6155 | 0.6154 | 0.58 | 22.7109 | 463.6673 | 4.3285 | 146.9856 | 17.0343 |  |  | 12.6077 | 4.5069 |  |  | 15.8512 | 240.45 |  | 27.373 |  | 15.688
09:30 |  |  | 38.2441 | 13.455 |  | 4.249 |  |  | 19.7625 | 27.7882 | 11.0578 | 13.45 | 31.946 |  |  | 42.571 |  | 39.8213 |  | 8.6 |  | 144.0232 |  | 10.0868 |  |  | 12.85 |  | 4.604 | 2.3 |  | 3.8521 |  | 4.0358 | 0 | 3.1076 | 46.9725 | 117.4746 | 16.6801 | 0.44 | 162.08 | 21.853 | 34.4969 | 33.3251 |  | 47.4611 | 32.7639 |  | 3.3685 |  | 2.8 |  | 67.7446 |  | 12.5 |  |  | 15.7663 | 18.3974 |  | 5.1324 |  | 4.231 | 54.32 | 2.05 | 146.6846 |  | 4.7611 | 135.4561 | 11.0013 |  | 32.0025 | 3.9659 |  |  | 84.6331 | 24.6074 | 0.7633 | 0.55 | 24.4587 | 463.9828 | 4.3676 | 152.3612 | 17.0344 |  |  | 12.5645 | 4.5845 |  |  | 16.2453 | 241.72 |  | 27.419 |  | 15.147
10:00 |  |  | 38.1375 | 12.908 |  | 4.174 |  |  | 19.3367 | 27.7075 | 10.7682 | 12.14 | 31.866 |  |  | 42.476 |  | 42.6787 |  | 8.8 |  | 123.5157 |  | 10.0186 |  |  | 14.1 |  | 4.764 | 2.8 |  | 3.9493 |  | 4.1829 | 0 | 3.4624 | 47.1142 | 121.7522 | 18.2238 | 0.24 | 162.9 | 21.8348 | 34.1936 | 33.5107 |  | 48.4816 | 33.444 |  | 3.4612 |  | 2.7 |  | 67.6701 |  | 12.5 |  |  | 14.5694 | 18.2059 |  | 5.0869 |  | 3.231 | 54.16 | 2.32 | 147.5286 |  | 4.4235 | 133.594 | 10.4226 |  | 32.606 | 4.0274 |  |  | 84.9702 | 24.8018 | 0.9112 | 0.58 | 24.3179 | 453.0136 | 4.3299 | 154.2471 | 17.3659 |  |  | 13.1699 | 4.8289 |  |  | 16.4756 | 233.88 |  | 27.312 |  | 11.438
10:30 |  |  | 38.7267 | 13.372 |  | 4.218 |  |  | 19.219 | 27.4952 | 10.5545 | 13.46 | 32.256 |  |  | 42.337 |  | 37.866 |  | 8.7 |  | 89.0986 |  | 9.8184 |  |  | 13.79 |  | 4.872 | 4.1 |  | 6.5747 |  | 4.0119 | 0 | 4.1391 | 47.101 | 120.8669 | 19.9218 | 0.58 | 161.42 | 21.7794 | 34.5188 | 33.3543 |  | 50.0044 | 34.0459 |  | 3.4929 |  | 2.8 |  | 68.7165 |  | 12.5 |  |  | 14.3946 | 18.8869 |  | 5.121 |  | 3.691 | 51.37 | 2.31 | 150.0626 |  | 4.4901 | 130.1921 | 11.1698 |  | 31.8879 | 3.8866 |  |  | 85.1576 | 24.8565 | 1.1593 | 0.6 | 25.0189 | 447.6709 | 4.5619 | 149.9791 | 17.9086 |  |  | 13.4514 | 4.8037 |  |  | 16.897 | 237.22 |  | 26.983 |  | 3.559
11:00 |  |  | 39.3857 | 13.191 |  | 4.314 |  |  | 18.5874 | 27.9249 | 10.4473 | 13.1 | 31.734 |  |  | 42.087 |  | 35.4348 |  | 8.8 |  | 144.1102 |  | 9.2966 |  |  | 13.25 |  | 4.703 | 5.5 |  | 7.2366 |  | 4.3254 | 0 | 4.4593 | 47.8547 | 121.6125 | 20.7039 | 1 | 162.99 | 22.2135 | 35.9975 | 32.707 |  | 49.5006 | 34.3135 |  | 3.4507 |  | 2.6 |  | 71.8576 |  | 12.5 |  |  | 13.5761 | 19.4067 |  | 5.2195 |  | 3.851 | 49.03 | 2.23 | 147.5322 |  | 4.5384 | 130.797 | 11.2753 |  | 31.5763 | 3.7307 |  |  | 85.0245 | 24.88 | 1.2976 | 0.52 | 25.5697 | 405.5954 | 4.6828 | 145.7645 | 17.4313 |  |  | 13.2288 | 4.7359 |  |  | 16.5955 | 234.01 |  | 26.915 |  | 2.969
11:30 |  |  | 39.4833 | 12.51 |  | 4.28 |  |  | 18.6054 | 27.9877 | 10.7167 | 13 | 32.268 |  |  | 42.781 |  | 34.5018 |  | 8.7 |  | 129.5625 |  | 9.6827 |  |  | 13.96 |  | 4.635 | 3.2 |  | 3.9374 |  | 4.6142 | 0 | 4.6242 | 46.9172 | 121.8145 | 20.6092 | 0.9 | 160.33 | 22.3543 | 34.8375 | 33.129 |  | 46.6796 | 34.3573 |  | 3.3602 |  | 1.7 |  | 71.8244 |  | 12.5 |  |  | 21.5715 | 19.3976 |  | 5.2695 |  | 6.987 | 48.66 | 2.18 | 148.1224 |  | 4.5532 | 130.6862 | 11.8078 |  | 31.1368 | 3.872 |  |  | 84.2464 | 24.8832 | 1.3175 | 0.62 | 24.8408 | 363.5633 | 4.6184 | 151.6849 | 17.4001 |  |  | 12.7562 | 4.7935 |  |  | 17.0862 | 238.48 |  | 26.615 |  | 4.533
12:00 |  |  | 39.5499 | 12.107 |  | 4.336 |  |  | 18.4339 | 27.3317 | 10.6434 | 13.03 | 32.538 |  |  | 42.28 |  | 44.7927 |  | 8.8 |  | 106.5816 |  | 9.7019 |  |  | 15.16 |  | 4.474 | 1.6 |  | 1.8247 |  | 4.5948 | 0 | 4.6864 | 47.8786 | 122.4165 | 19.469 | 0.73 | 158.41 | 22.5241 | 35.1655 | 32.9444 |  | 48.2929 | 33.4378 |  | 3.3542 |  | 1.7 |  | 71.7183 |  | 12.5 |  |  | 17.5182 | 17.9754 |  | 5.2541 |  | 7.321 | 51.01 | 2.08 | 149.1866 |  | 4.7443 | 129.3406 | 11.2088 |  | 30.9998 | 3.9659 |  |  | 84.2614 | 24.8875 | 1.3367 | 0.58 | 23.7306 | 404.8653 | 4.4891 | 152.3577 | 17.4958 |  |  | 13.4567 | 4.7159 |  |  | 16.5541 | 218.14 |  | 25.98 |  | 2.478
12:30 |  |  | 39.695 | 12.22 |  | 4.216 |  |  | 18.8178 | 27.2064 | 13.2073 | 13.12 | 32.658 |  |  | 42.111 |  | 37.5813 |  | 7 |  | 136.0437 |  | 9.6993 |  |  | 15.85 |  | 4.409 | 1.9 |  | 1.7403 |  | 4.6325 | 0 | 4.766 | 48.2987 | 124.226 | 18.7602 | 0.78 | 156.32 | 22.1278 | 35.9446 | 33.2961 |  | 67.8454 | 33.0558 |  | 3.3868 |  | 1.6 |  | 71.7869 |  | 12.5 |  |  | 19.3866 | 17.9609 |  | 5.2811 |  | 6.987 | 50.05 | 2.17 | 147.5267 |  | 4.6668 | 128.9991 | 10.9916 |  | 29.6367 | 3.872 |  |  | 84.0978 | 24.879 | 1.3595 | 0.6 | 23.2181 | 408.4274 | 4.4138 | 148.8527 | 17.5988 |  |  | 13.3636 | 4.5759 |  |  | 15.6175 | 218.05 |  | 25.643 |  | 1.483
13:00 |  |  | 39.4794 | 12.404 |  | 4.267 |  |  | 19.2133 | 27.1231 | 13.5385 | 13.07 | 32.884 |  |  | 42.063 |  | 33.0236 |  | 4.8 |  | 151.5815 |  | 10.1449 |  |  | 15.55 |  | 4.568 | 1.8 |  | 1.757 |  | 4.6611 | 0 | 4.8261 | 47.6107 | 120.8007 | 19.5831 | 0.64 | 158.38 | 22.0193 | 34.3551 | 32.855 |  | 68.2806 | 33.4052 |  | 3.3722 |  | 1.6 |  | 71.7553 |  | 12.5 |  |  | 11.9175 | 17.838 |  | 5.32 |  | 7.321 | 50.24 | 1.99 | 145.0819 |  | 4.7143 | 128.8634 | 11.4588 |  | 29.345 | 4.0073 |  |  | 84.1451 | 24.8601 | 1.3666 | 0.59 | 22.9422 | 391.5491 | 4.6516 | 143.4335 | 17.36 |  |  | 14.441 | 4.6163 |  |  | 16.4744 | 212.87 |  | 25.913 |  | 1.803
13:30 |  |  | 38.7999 | 13.035 |  | 4.242 |  |  | 19.1154 | 27.2304 | 13.8045 | 13.12 | 32.082 |  |  | 42.418 |  | 37.1362 |  | 4 |  | 141.0525 |  | 10.2774 |  |  | 16.27 |  | 4.561 | 4 |  | 1.8122 |  | 5.4663 | 0 | 4.9487 | 47.0537 | 118.3591 | 20.3562 | 0.45 | 159.87 | 21.8999 | 34.685 | 32.7839 |  | 100.8433 | 33.8681 |  | 3.3354 |  | 1.3 |  | 71.5778 |  | 12.5 |  |  | 17.9468 | 17.4798 |  | 5.0908 |  | 6.987 | 50.07 | 1.95 | 145.9913 |  | 4.659 | 127.9582 | 11.0395 |  | 31.1765 | 3.7307 |  |  | 84.4748 | 24.8663 | 1.3999 | 0.59 | 23.9014 | 362.1017 | 4.7056 | 154.8886 | 17.3335 |  |  | 14.1119 | 4.6038 |  |  | 16.4911 | 204.27 |  | 26.311 |  | 3.35
14:00 |  |  | 33.8645 | 13.586 |  | 4.283 |  |  | 19.4658 | 27.4785 | 14.8149 | 13.09 | 31.252 |  |  | 42.157 |  | 37.8258 |  | 3.8 |  | 71.0786 |  | 10.0766 |  |  | 16.21 |  | 4.638 | 4.6 |  | 1.7868 |  | 5.7647 | 0 | 5.0131 | 47.7002 | 120.2834 | 19.9022 | 0.73 | 161.21 | 21.5621 | 35.2297 | 32.3462 |  | 95.7085 | 35.5666 |  | 3.3503 |  | 1.1 |  | 71.5778 |  | 12.5 |  |  | 15.511 | 17.4283 |  | 4.9415 |  | 7.321 | 50.22 | 2.02 | 147.624 |  | 4.7751 | 129.3697 | 9.6497 |  | 32.4188 | 3.872 |  |  | 83.835 | 24.868 | 1.4039 | 0.58 | 23.5091 | 360.2352 | 4.7194 | 151.7601 | 17.0685 |  |  | 13.3339 | 4.6645 |  |  | 17.0851 | 203.87 |  | 26.227 |  | 8.729
14:30 |  |  | 38.1921 | 14.102 |  | 4.284 |  |  | 19.3574 | 27.1196 | 15.2902 | 13.08 | 31.898 |  |  | 42.103 |  | 46.2427 |  | 3.3 |  | 164.4784 |  | 9.7709 |  |  | 15.5 |  | 4.595 | 3.4 |  | 1.7423 |  | 5.7565 | 0 | 5.0808 | 45.2996 | 120.0157 | 19.3951 | 0.86 | 160.59 | 21.8985 | 36.0309 | 32.0336 |  | 125.0259 | 35.796 |  | 3.436 |  | 1 |  | 71.2273 |  | 12.5 |  |  | 15.2757 | 17.7191 |  | 4.8947 |  | 6.987 | 50.06 | 1.98 | 144.5865 |  | 4.8068 | 128.263 | 11.1042 |  | 31.5298 | 3.9659 |  |  | 84.6032 | 24.8422 | 1.409 | 0.58 | 23.7387 | 358.1862 | 4.4957 | 151.6503 | 17.2162 |  |  | 14.4861 | 4.5477 |  |  | 17.1352 | 212.28 |  | 26.804 |  | 10.222
15:00 |  |  | 38.6928 | 14.176 |  | 4.351 |  |  | 19.7171 | 26.852 | 14.9655 | 13.07 | 32.19 |  |  | 41.669 |  | 36.1833 |  | 1.6 |  | 140.7769 |  | 9.872 |  |  | 14.11 |  | 4.594 | 2 |  | 1.5918 |  | 6.22 | 0 | 5.046 | 45.9194 | 119.8088 | 19.2362 | 0.97 | 160.11 | 21.8598 | 36.5539 | 33.6258 |  | 120.1881 | 35.7849 |  | 3.4413 |  | 0.9 |  | 72.2201 |  | 12.5 |  |  | 19.8836 | 17.8168 |  | 4.893 |  | 7.321 | 50.68 | 2.01 | 145.3756 |  | 4.8351 | 128.3121 | 11.5011 |  | 32.092 | 4.0274 |  |  | 84.8477 | 24.8481 | 1.3933 | 0.58 | 25.0609 | 360.3019 | 4.3257 | 151.8601 | 17.3594 |  |  | 14.9645 | 4.4541 |  |  | 17.2905 | 215.64 |  | 26.153 |  | 10.779
15:30 |  |  | 39.0791 | 13.72 |  | 4.333 |  |  | 20.389 | 27.1661 | 15.1937 | 12.95 | 31.998 |  |  | 41.744 |  | 41.7578 |  | 1.4 |  | 113.9922 |  | 10.0006 |  |  | 12.84 |  | 4.651 | 2.5 |  | 1.0724 |  | 6.1652 | 0 | 5.0416 | 42.8828 | 121.3917 | 19.3391 | 0.6 | 160.1 | 21.7229 | 36.8577 | 33.6296 |  | 119.2292 | 35.7028 |  | 3.4286 |  | 0.9 |  | 72.3214 |  | 12.5 |  |  | 17.7929 | 17.5196 |  | 5.1355 |  | 6.987 | 49.48 | 1.77 | 142.1869 |  | 4.9987 | 128.5584 | 11.3639 |  | 33.0162 | 3.8866 |  |  | 85.297 | 24.8397 | 1.39 | 0.61 | 25.3066 | 360.9274 | 4.4771 | 153.0209 | 17.6714 |  |  | 14.383 | 4.4574 |  |  | 17.1945 | 218.1 |  | 26.524 |  | 14.136
16:00 |  |  | 39.5329 | 12.969 |  | 4.382 |  |  | 19.937 | 27.7656 | 14.5554 | 13.2 | 31.394 |  |  | 41.526 |  | 33.4132 |  | 1.3 |  | 99.6536 |  | 10.0921 |  |  | 12.27 |  | 4.736 | 3.2 |  | 1.1925 |  | 6.4606 | 0 | 5.0316 | 41.7993 | 126.169 | 18.7242 | 0.23 | 158.84 | 21.9731 | 37.0329 | 32.7484 |  | 116.7175 | 35.0245 |  | 3.4637 |  | 0.9 |  | 71.4645 |  | 12.5 |  |  | 20.3613 | 17.9611 |  | 5.2063 |  | 7.321 | 51.9 | 1.75 | 143.8241 |  | 5.0593 | 127.1508 | 12.1421 |  | 32.6745 | 3.9037 |  |  | 85.4594 | 24.8447 | 1.3962 | 0.57 | 25.8212 | 372.1447 | 4.4112 | 153.961 | 17.3173 |  |  | 14.6314 | 4.4035 |  |  | 17.2706 | 227.79 |  | 26.61 |  | 20.939
16:30 |  |  | 39.2555 | 11.575 |  | 4.356 |  |  | 19.9276 | 27.6854 | 14.266 | 13.16 | 32.088 |  |  | 41.55 |  | 39.4173 |  | 1.3 |  | 148.4203 |  | 10.0062 |  |  | 12.19 |  | 4.802 | 3.6 |  | 1.2554 |  | 6.2239 | 0 | 5.0379 | 43.1557 | 125.5925 | 18.4399 | 0.37 | 157.67 | 21.8123 | 36.7274 | 32.4572 |  | 185.6617 | 34.5264 |  | 3.4056 |  | 0.9 |  | 71.7911 |  | 12.5 |  |  | 21.2181 | 17.9735 |  | 5.3778 |  | 6.987 | 53.79 | 1.67 | 142.6187 |  | 4.8396 | 127.4446 | 11.8041 |  | 32.8519 | 4.3754 |  |  | 85.5377 | 24.71 | 1.3836 | 0.49 | 25.5416 | 409.317 | 4.4625 | 153.7971 | 16.9633 |  |  | 16.743 | 4.4608 |  |  | 16.6534 | 231.39 |  | 26.04 |  | 24.546
17:00 |  |  | 39.3309 | 10.725 |  | 4.323 |  |  | 19.9357 | 27.5544 | 14.4665 | 12.55 | 32.706 |  |  | 42.137 |  | 38.3834 |  | 1.3 |  | 160.2833 |  | 10.3283 |  |  | 13.23 |  | 4.815 | 1.7 |  | 1.2453 |  | 5.8656 | 0 | 5.0308 | 46.7216 | 124.8768 | 18.5911 | 0.4 | 157.49 | 22.2978 | 37.0122 | 31.2431 |  | 196.6743 | 33.6779 |  | 3.4225 |  | 0.9 |  | 72.137 |  | 12.5 |  |  | 18.3439 | 17.793 |  | 5.4772 |  | 7.321 | 52.54 | 2.13 | 140.7551 |  | 4.9385 | 126.9122 | 11.4439 |  | 32.9601 | 3.8589 |  |  | 86.0486 | 24.9617 | 1.3518 | 0.54 | 25.0408 | 419.3819 | 4.5607 | 156.2578 | 17.25 |  |  | 16.0089 | 4.5069 |  |  | 16.7136 | 233.59 |  | 26.237 |  | 28.635
17:30 |  |  | 29.5072 | 10.286 |  | 4.3 |  |  | 19.8428 | 27.4968 | 15.4375 | 12.4 | 33.008 |  |  | 41.418 |  | 13.1781 |  | 1.4 |  | 42.1378 |  | 9.7317 |  |  | 14.11 |  | 4.743 | 1.2 |  | 1.1972 |  | 5.3595 | 0 | 4.9559 | 46.704 | 125.0309 | 17.9193 | 0.41 | 158.81 | 22.4823 | 36.1225 | 31.9789 |  | 194.4769 | 33.5233 |  | 3.398 |  | 0.9 |  | 71.796 |  | 12.5 |  |  | 15.9216 | 18.0975 |  | 5.4317 |  | 6.987 | 52.51 | 2.03 | 143.4878 |  | 4.7976 | 127.013 | 11.5499 |  | 31.6395 | 3.6509 |  |  | 85.3805 | 24.8157 | 1.3569 | 0.6 | 22.8801 | 418.3836 | 4.4955 | 154.6905 | 17.4727 |  |  | 15.3716 | 4.5499 |  |  | 15.7152 | 232.89 |  | 25.776 |  | 30.826
18:00 |  |  | 25.0759 | 10.449 |  | 4.289 |  |  | 19.7448 | 27.4723 | 16.2981 | 12.52 | 33.326 |  |  | 41.626 |  | 37.7852 |  | 1.5 |  | 47.4519 |  | 9.8064 |  |  | 14.92 |  | 4.662 | 0.9 |  | 1.218 |  | 5.4162 | 0 | 4.9235 | 48.046 | 125.4638 | 18.0339 | 0.46 | 161.59 | 22.393 | 34.6639 | 30.282 |  | 159.7783 | 32.2301 |  | 3.4469 |  | 0.9 |  | 71.8327 |  | 12.5 |  |  | 18.7682 | 18.4436 |  | 5.4284 |  | 7.321 | 23.8 | 2.18 | 144.5785 |  | 4.9078 | 128.6474 | 11.0246 |  | 31.1105 | 3.6076 |  |  | 84.9777 | 7.0587 | 1.3759 | 0.62 | 22.978 | 389.2572 | 4.5125 | 152.8461 | 18.0817 |  |  | 15.6656 | 4.6529 |  |  | 14.5664 | 237.59 |  | 23.06 |  | 23.695
18:30 |  |  | 16.4907 | 10.129 |  | 4.342 |  |  | 19.7006 | 28.5758 | 16.893 | 12.67 | 33.122 |  |  | 42.339 |  | 12.9521 |  | 1.7 |  | 35.4244 |  | 9.8849 |  |  | 15.5 |  | 4.907 | 0.8 |  | 1.191 |  | 4.2691 | 0 | 4.9294 | 48.8971 | 114.1425 | 21.4478 | 0.11 | 159.37 | 22.8232 | 33.8728 | 27.2823 |  | 57.8209 | 31.6012 |  | 3.4637 |  | 0.9 |  | 71.849 |  | 12.5 |  |  | 16.4479 | 19.4256 |  | 5.2516 |  | 6.987 | 4.8 | 2.14 | 139.7893 |  | 4.4148 | 127.8757 | 10.8906 |  | 28.4615 | 3.8025 |  |  | 84.676 | 3.4702 | 1.3826 | 0.63 | 22.7643 | 382.4971 | 4.4972 | 148.8129 | 17.9531 |  |  | 14.8848 | 4.6585 |  |  | 13.841 | 245.87 |  | 21.46 |  | 13.542
19:00 |  |  | 16.1549 | 10.457 |  | 4.374 |  |  | 19.1791 | 27.2639 | 15.7335 | 12.72 | 33.056 |  |  | 42.273 |  | 10.8816 |  | 2 |  | 33.9646 |  | 8.6217 |  |  | 15.86 |  | 4.607 | 0.7 |  | 1.1705 |  | 4.2895 | 0 | 4.8873 | 39.1463 | 101.4618 | 24.6736 | 0.35 | 138.21 | 22.3547 | 30.678 | 27.186 |  | 60.3212 | 30.483 |  | 3.5013 |  | 1.4 |  | 49.4506 |  | 12.5 |  |  | 15.5485 | 19.4111 |  | 5.1853 |  | 7.321 | 4.7 | 1.77 | 142.029 |  | 4.3228 | 123.4255 | 9.8505 |  | 27.3407 | 3.7407 |  |  | 84.9063 | 3.2442 | 1.3639 | 0.62 | 21.9769 | 429.0519 | 4.3383 | 142.793 | 17.7966 |  |  | 14.154 | 4.5862 |  |  | 12.9433 | 240.08 |  | 21.951 |  | 13.351
19:30 |  |  | 14.7551 | 10.913 |  | 4.188 |  |  | 19.356 | 25.3489 | 13.8564 | 12.51 | 33.158 |  |  | 42.335 |  | 10.7824 |  | 1.6 |  | 33.1641 |  | 8.1619 |  |  | 15.91 |  | 4.629 | 0.6 |  | 1.1877 |  | 4.19 | 0 | 4.8404 | 43.6129 | 101.1861 | 25.016 | 0.46 | 131.05 | 22.436 | 32.0806 | 26.9575 |  | 60.06 | 30.7826 |  | 2.8815 |  | 2.3 |  | 33.2519 |  | 12.5 |  |  | 20.9774 | 19.7557 |  | 5.4088 |  | 6.987 | 4.5 | 2.17 | 141.1303 |  | 4.4153 | 126.4715 | 9.616 |  | 29.605 | 3.74 |  |  | 82.9218 | 3.2304 | 1.3681 | 0.62 | 22.6084 | 436.0098 | 4.2304 | 140.1097 | 17.1076 |  |  | 15.0022 | 4.6297 |  |  | 13.1597 | 232.29 |  | 21.584 |  | 13.149
20:00 |  |  | 14.9855 | 11.348 |  | 4.245 |  |  | 19.8684 | 26.7601 | 13.3301 | 12.74 | 33.306 |  |  | 42.375 |  | 9.208 |  | 1.4 |  | 33.2082 |  | 7.9547 |  |  | 15.61 |  | 4.536 | 0.7 |  | 1.1494 |  | 4.127 | 0 | 4.8555 | 44.6904 | 103.5073 | 25.8299 | 0.37 | 129.11 | 22.2769 | 32.8069 | 28.0496 |  | 60.3397 | 30.9909 |  | 3.4595 |  | 2.3 |  | 32.9584 |  | 12.5 |  |  | 16.4975 | 19.5119 |  | 5.4418 |  | 7.321 | 4.15 | 2.18 | 141.7223 |  | 4.5213 | 128.5746 | 9.765 |  | 30.4706 | 3.6949 |  |  | 71.0744 | 3.2624 | 1.3547 | 0.65 | 22.2833 | 443.4203 | 4.2235 | 139.6794 | 17.7588 |  |  | 14.4676 | 4.667 |  |  | 13.8072 | 229.54 |  | 23.238 |  | 13.18
20:30 |  |  | 16.1484 | 13.094 |  | 4.44 |  |  | 20.0464 | 27.2395 | 11.1495 | 12.69 | 33.622 |  |  | 42.174 |  | 44.5713 |  | 1.4 |  | 32.6803 |  | 8.3785 |  |  | 15.16 |  | 4.445 | 0.7 |  | 1.1038 |  | 4.0911 | 0 | 4.6743 | 44.3515 | 106.3296 | 25.6804 | 0.84 | 131.43 | 22.4775 | 33.338 | 30.5057 |  | 69.5107 | 31.8701 |  | 3.517 |  | 2.2 |  | 33.1194 |  | 12.5 |  |  | 13.3955 | 19.2999 |  | 5.3704 |  | 6.987 | 4.63 | 2.09 | 142.302 |  | 4.6749 | 126.4536 | 10.3607 |  | 30.3287 | 4.0014 |  |  | 53.7946 | 3.3631 | 1.3143 | 0.63 | 22.6453 | 451.9677 | 4.3368 | 149.6118 | 17.8387 |  |  | 13.966 | 4.9954 |  |  | 14.724 | 244.26 |  | 23.974 |  | 17.795
21:00 |  |  | 16.2172 | 13.609 |  | 4.422 |  |  | 18.4094 | 28.8827 | 11.0954 | 12.66 | 33.724 |  |  | 42.063 |  | 37.8893 |  | 1.5 |  | 33.0615 |  | 8.9476 |  |  | 14.25 |  | 4.498 | 0.7 |  | 1.1599 |  | 4.074 | 0 | 4.5789 | 48.7699 | 109.5532 | 26.6183 | 0.87 | 142.49 | 22.5082 | 34.6373 | 29.9263 |  | 71.0118 | 32.1268 |  | 3.5335 |  | 2.2 |  | 33.1181 |  | 12.5 |  |  | 15.8506 | 18.9683 |  | 5.3088 |  | 7.321 | 3.98 | 2.07 | 140.6356 |  | 4.5895 | 127.3807 | 12.0666 |  | 31.5194 | 4.0848 |  |  | 52.3988 | 3.7222 | 1.2522 | 0.62 | 23.5812 | 457.5507 | 4.586 | 157.9079 | 17.8241 |  |  | 15.1951 | 4.986 |  |  | 15.1164 | 254.83 |  | 23.761 |  | 19.031
21:30 |  |  | 17.925 | 13.559 |  | 4.31 |  |  | 18.1792 | 28.7846 | 11.5641 | 12.96 | 33.918 |  |  | 41.777 |  | 44.0798 |  | 1.9 |  | 33.1039 |  | 9.9648 |  |  | 14.26 |  | 4.371 | 2.3 |  | 1.229 |  | 4.2365 | 0 | 4.1738 | 50.546 | 113.5161 | 26.7175 | 0.94 | 154.19 | 22.4256 | 34.9421 | 30.1395 |  | 72.3857 | 33.718 |  | 3.414 |  | 2.4 |  | 32.959 |  | 12.5 |  |  | 12.6892 | 19.4641 |  | 5.2363 |  | 6.987 | 5.51 | 2.01 | 141.7741 |  | 4.6227 | 127.2653 | 12.0448 |  | 32.1953 | 4.1258 |  |  | 52.0135 | 6.8726 | 1.1239 | 0.59 | 23.9544 | 434.3795 | 4.5125 | 153.3202 | 17.7339 |  |  | 16.4545 | 5.0161 |  |  | 16.0096 | 257.69 |  | 23.932 |  | 19.043
22:00 |  |  | 21.8952 | 13.259 |  | 4.363 |  |  | 18.0297 | 27.888 | 11.5173 | 13.02 | 33.982 |  |  | 41.547 |  | 50.7999 |  | 2.6 |  | 34.1627 |  | 9.9515 |  |  | 14.8 |  | 4.414 | 2.3 |  | 1.2133 |  | 4.2329 | 0 | 3.9022 | 50.4271 | 111.0643 | 27.1059 | 1.03 | 159.43 | 22.5718 | 36.0392 | 30.627 |  | 115.265 | 35.1634 |  | 3.4234 |  | 2.3 |  | 42.3744 |  | 12.5 |  |  | 18.3867 | 19.3722 |  | 5.2262 |  | 7.321 | 6.07 | 2 | 142.535 |  | 4.6624 | 129.8774 | 11.8277 |  | 32.5409 | 3.9547 |  |  | 52.3325 | 12.6432 | 0.9596 | 0.59 | 24.2204 | 446.6042 | 4.3622 | 153.7033 | 18.0099 |  |  | 16.2044 | 5.085 |  |  | 16.0135 | 253.2 |  | 24.551 |  | 18.959
22:30 |  |  | 31.6692 | 13.604 |  | 4.426 |  |  | 18.5193 | 28.26 | 11.5313 | 12.88 | 33.858 |  |  | 41.563 |  | 47.255 |  | 3.2 |  | 133.7688 |  | 9.8479 |  |  | 15.51 |  | 4.475 | 3.1 |  | 1.1394 |  | 4.8773 | 0 | 2.492 | 47.8235 | 111.7849 | 26.8722 | 1.15 | 159.28 | 22.9537 | 36.9777 | 30.7334 |  | 160.7184 | 35.6718 |  | 3.4449 |  | 2.2 |  | 67.543 |  | 12.5 |  |  | 20.4099 | 19.5068 |  | 5.3121 |  | 6.987 | 39.09 | 2.04 | 145.8841 |  | 4.5373 | 128.8241 | 12.3469 |  | 32.8038 | 3.9615 |  |  | 52.1161 | 24.503 | 0.6213 | 0.59 | 25.0477 | 455.0322 | 4.4903 | 154.2018 | 18.0715 |  |  | 16.8228 | 4.9494 |  |  | 16.6939 | 256.41 |  | 26.109 |  | 19.107
23:00 |  |  | 35.3001 | 13.267 |  | 4.371 |  |  | 19.887 | 28.074 | 11.8445 | 12.99 | 33.804 |  |  | 41.485 |  | 43.3402 |  | 4.6 |  | 112.0991 |  | 9.6111 |  |  | 15.72 |  | 4.501 | 3.2 |  | 1.2839 |  | 4.4261 | 0 | 1.7891 | 48.3052 | 109.7667 | 27.0148 | 1.26 | 158.92 | 23.0995 | 36.7564 | 33.2889 |  | 186.5573 | 35.2304 |  | 3.3525 |  | 2.2 |  | 72.9549 |  | 12.5 |  |  | 16.8201 | 19.6559 |  | 5.3292 |  | 7.321 | 54.55 | 1.94 | 145.7449 |  | 4.5272 | 129.0493 | 12.614 |  | 34.4769 | 3.9546 |  |  | 52.184 | 24.4715 | 0.4665 | 0.59 | 25.3583 | 456.0853 | 4.5943 | 153.0413 | 18.1489 |  |  | 16.9724 | 4.8784 |  |  | 17.3189 | 246.64 |  | 23.804 |  | 18.979
23:30 |  |  | 38.9619 | 12.912 |  | 4.261 |  |  | 19.8303 | 27.4643 | 13.6954 | 13.25 | 32.918 |  |  | 40.611 |  | 47.252 |  | 4.8 |  | 175.6958 |  | 9.2645 |  |  | 14.47 |  | 4.555 | 1.7 |  | 1.892 |  | 4.5418 | 0 | 1.4483 | 48.7076 | 106.8571 | 27.6146 | 1.2 | 160.71 | 22.6001 | 36.2953 | 33.92 |  | 191.7069 | 35.3367 |  | 3.2334 |  | 2.1 |  | 73.1126 |  | 12.5 |  |  | 20.9069 | 19.5286 |  | 5.3947 |  | 6.987 | 54.87 | 1.69 | 149.0925 |  | 4.7553 | 129.6259 | 12.6953 |  | 34.4938 | 3.8564 |  |  | 51.5286 | 24.7279 | 0.3904 | 0.56 | 25.8684 | 463.1776 | 4.5211 | 152.0266 | 18.1941 |  |  | 17.2422 | 4.8524 |  |  | 16.7645 | 266.05 |  | 23.918 |  | 19.013
00:00 |  |  | 39.4948 | 12.426 |  | 0 |  |  | 19.3068 | 26.8959 | 14.0607 | 13.64 | 32.206 |  |  | 40.457 |  | 44.6933 |  | 5.1 |  | 53.2395 |  | 9.3209 |  |  | 13.63 |  | 0 | 1.2 |  | 5.6116 |  | 5.2759 | 0 | 1.2489 | 46.9283 | 111.2126 | 27.5335 | 0.83 | 158.15 | 22.3099 | 36.1454 | 33.3837 |  | 193.8504 | 34.9154 |  | 3.279 |  | 2.4 |  | 73.2317 |  | 12.5 |  |  | 18.4284 | 19.8072 |  | 5.359 |  | 7.321 | 53.66 | 1.35 | 150.9905 |  | 4.8604 | 129.6961 | 12.6932 |  | 34.0688 | 3.8369 |  |  | 51.4789 | 24.8833 | 0.3381 | 0.58 | 25.9496 | 464.5253 | 4.4023 | 149.3203 | 18.5147 |  |  | 16.6377 | 5.0012 |  |  | 17.0526 | 272.87 |  | 22.884 |  | 19.045
MWh | 0 | 0 | 782.3735 | 299.1395 | 0 | 100.6855 | 0 | 0 | 468.1562 | 654.322 | 321.4088 | 316.32 | 780.768 | 0 | 0 | 1008.962 | 0 | 900.5228 | 0 | 132.15 | 0 | 2636.3132 | 0 | 229.1349 | 0 | 0 | 340.235 | 0 | 108.724 | 61.6 | 0 | 81.466 | 0 | 118.9679 | 0 | 74.9166 | 1133.3546 | 2825.32 | 547.593 | 18.01 | 3767.33 | 536.6141 | 849.4209 | 770.5726 | 0 | 2425.8089 | 802.7596 | 0 | 77.3843 | 0 | 49.415 | 0 | 1599.9748 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400.127 | 443.2741 | 0 | 126.4279 | 0 | 165.718 | 1106.415 | 47.125 | 3474.3694 | 0 | 110.4514 | 3129.7528 | 273.2809 | 0 | 759.4805 | 93.3881 | 0 | 0 | 1902.2875 | 505.7064 | 20.7644 | 14.185 | 576.9885 | 10371.6868 | 105.5522 | 3628.3151 | 422.6126 | 0 | 0 | 344.0804 | 112.2606 | 0 | 0 | 384.0561 | 5547.55 | 0 | 651.0105 | 0 | 421.183
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 22 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1074.3 | 2996.4 | 2000.8 | 47.6 | 0 |  | 53.7 |  | 24.9 | 10.7 | 0 | 356.2 | 6564.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 281.5
01:00 | 1070.8 | 2866 | 1991.4 | 47.5 | 0 |  | 53.9 |  | 25.3 | 10.7 | 0 | 345.6 | 6411.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4505.8
01:30 | 1089.8 | 2778.2 | 1972.7 | 47.6 | 0 |  | 52.9 |  | 25.2 | 10.7 | 0 | 278 | 6255.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:00 | 1079.4 | 2986.5 | 1873.9 | 47.9 | 0 |  | 53.4 |  | 25.1 | 10.7 | 0 | 190.9 | 6267.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2428.65
02:30 | 1073.5 | 2858.2 | 1936.2 | 47.6 | 0 |  | 52.6 |  | 25.1 | 10.7 | 0 | 177.8 | 6181.7 |  | C.H. YANANGO | 768.2
03:00 | 1059 | 2763.8 | 1922.6 | 47.7 | 0 |  | 53.2 |  | 24.5 | 10.8 | 0 | 179.5 | 6061.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.6
03:30 | 1072.4 | 2774 | 1875.2 | 47.3 | 0 |  | 52 |  | 25.3 | 10.8 | 0 | 176.7 | 6033.7 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 278.2
04:00 | 1060 | 2770.1 | 1887.6 | 47.4 | 0 |  | 52.1 |  | 25.5 | 10.8 | 0 | 170.7 | 6024.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1791.8
04:30 | 1069.3 | 2874.8 | 1858.9 | 47.5 | 0 |  | 52 |  | 25.9 | 10.8 | 0 | 184.3 | 6123.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 292.1
05:00 | 1071.7 | 2810.4 | 1897.7 | 47.1 | 0 |  | 52.4 |  | 26 | 10.8 | 0 | 210.5 | 6126.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 210.15
05:30 | 1068.1 | 2846.1 | 1924.2 | 47.5 | 0 |  | 52.4 |  | 25.5 | 10.8 | 0 | 235.1 | 6209.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 300.45
06:00 | 1052.9 | 2804.2 | 2063.3 | 47.6 | 0 |  | 52 |  | 25.9 | 10.8 | 0.4 | 243.6 | 6300.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 152.9
06:30 | 1062.1 | 3008.8 | 2127.3 | 47.6 | 0 |  | 52.4 |  | 25.8 | 10.8 | 39.3 | 229.5 | 6603.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3951.6
07:00 | 1055.9 | 2887.1 | 2008.6 | 47.7 | 0 |  | 52.3 |  | 26.9 | 10.8 | 213.9 | 205.7 | 6508.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.7
07:30 | 1045.3 | 2822.5 | 1995.8 | 48 | 0 |  | 52.1 |  | 26.1 | 10.8 | 411.8 | 202.8 | 6615.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.85
08:00 | 1049 | 2873 | 1924.8 | 47.8 | 0 |  | 51.7 |  | 26.7 | 10.8 | 534.7 | 216.4 | 6734.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 15.1
08:30 | 1035.4 | 2910.8 | 2055.5 | 47.5 | 0 |  | 52.1 |  | 26.8 | 9.7 | 567.1 | 216.5 | 6921.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14840.75
09:00 | 1052.1 | 2998.9 | 2056.4 | 47.5 | 0 |  | 51.9 |  | 26.6 | 9.7 | 568.7 | 243.6 | 7055.4 |  | C.H. RESTITUCION | 4981.6
09:30 | 1049.7 | 3030.8 | 2232.5 | 47.8 | 0 |  | 52.8 |  | 26.3 | 9.7 | 580.2 | 236.8 | 7266.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110.9
10:00 | 1037.1 | 3067 | 2210.1 | 47 | 0 |  | 51.7 |  | 24.5 | 9.7 | 582.5 | 284.6 | 7314.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.5
10:30 | 1044.1 | 3069.6 | 2194.1 | 47 | 0 |  | 52.5 |  | 23.9 | 9.7 | 589.4 | 318.6 | 7348.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.15
11:00 | 1024.6 | 3029.5 | 2207.6 | 46.7 | 0 |  | 52.2 |  | 23.7 | 9.7 | 592.4 | 334.4 | 7320.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5488
11:30 | 1040.7 | 2978.8 | 2238.4 | 46.6 | 3.9 |  | 52.5 |  | 26.1 | 9.6 | 598 | 382.9 | 7377.5 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1026.7 | 2935.3 | 2232 | 46.1 | 4.3 |  | 52.3 |  | 25.1 | 9.6 | 597.6 | 436.5 | 7365.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 948.6
12:30 | 1026.8 | 2908.6 | 2125.9 | 46.2 | 7.5 |  | 52.4 |  | 25.7 | 9.6 | 603.4 | 462.2 | 7268.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 418.7
13:00 | 1031.2 | 2819.4 | 2162.6 | 48.2 | 4.9 |  | 52.3 |  | 25.6 | 9.6 | 605.6 | 493.3 | 7252.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 457.65
13:30 | 1018.1 | 2818.6 | 1988.1 | 48.6 | 3.6 |  | 52.5 |  | 26.4 | 9.6 | 602.3 | 509.1 | 7076.9 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2076.35
14:00 | 1031.7 | 2913.7 | 1872 | 48.1 | 3.6 |  | 52.2 |  | 25.5 | 9.6 | 596.3 | 508.8 | 7061.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 261.6
14:30 | 1028.5 | 2959.6 | 2057.8 | 47.8 | 3.8 |  | 52.2 |  | 25.8 | 9.6 | 594.6 | 554.1 | 7333.8 |  | C.H. EL CARMEN | 105.85
15:00 | 1024 | 2900.3 | 2245.9 | 48.1 | 3.8 |  | 52.1 |  | 25.6 | 9.6 | 577.5 | 478.7 | 7365.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 346.45
15:30 | 1016.8 | 2882.9 | 2179.7 | 47.7 | 0 |  | 52.1 |  | 26.7 | 9.6 | 542.4 | 517.2 | 7275.1 |  | C.H. ÁNGEL II | 363.8
16:00 | 1044.7 | 3014.4 | 2183.9 | 47.7 | 0 |  | 52 |  | 26.2 | 9.6 | 420.4 | 537.4 | 7336.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 365.7
16:30 | 1045.3 | 3167.2 | 2388.5 | 48.3 | 0 |  | 51.8 |  | 27 | 9.6 | 204 | 550.6 | 7492.3 |  | C.H. LA JOYA | 178.45
17:00 | 1047.6 | 3204.8 | 2509.3 | 48 | 0 |  | 51.9 |  | 27 | 9.6 | 40.3 | 548.6 | 7487.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.65
17:30 | 1052.5 | 3203.2 | 2492.5 | 48.1 | 0 |  | 52.1 |  | 26.7 | 9.7 | 3.9 | 472.6 | 7361.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.45
18:00 | 1058.2 | 3026 | 2606.2 | 48.7 | 0 |  | 52.3 |  | 26.4 | 9.7 | 0 | 457.9 | 7285.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
18:30 | 1053.7 | 3108.4 | 2749.3 | 48.4 | 0 |  | 52.1 |  | 26.8 | 9.7 | 0 | 431.6 | 7480 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2357.7
19:00 | 1051.4 | 3141 | 2706.5 | 47.1 | 3.5 |  | 52 |  | 26.4 | 9.7 | 0 | 339.2 | 7376.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2155.65
19:30 | 1045.7 | 3094.7 | 2754.6 | 47.1 | 15.7 |  | 52.2 |  | 26.2 | 9.7 | 0 | 294.5 | 7340.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 107.05
20:00 | 1046.8 | 3094.1 | 2747.4 | 47.2 | 12 |  | 52.4 |  | 27.2 | 9.7 | 0 | 270.3 | 7307.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13418.15
20:30 | 1053 | 3130.7 | 2750 | 47.4 | 7.8 |  | 52.4 |  | 27.2 | 9.7 | 0 | 249.4 | 7327.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 173.5
21:00 | 1045.9 | 3170.5 | 2684.1 | 46.9 | 7.7 |  | 52.3 |  | 27.2 | 9.7 | 0 | 249.8 | 7294.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1427.85
21:30 | 1047.2 | 3095.3 | 2676 | 47.1 | 7.5 |  | 52.5 |  | 26.9 | 9.7 | 0 | 223.8 | 7186 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 56.4
22:00 | 1043.9 | 3095.5 | 2648.5 | 47.1 | 0 |  | 52 |  | 26 | 9.7 | 0 | 199.7 | 7122.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.6
22:30 | 1051.9 | 3180.5 | 2684.8 | 46.6 | 0 |  | 51.8 |  | 26 | 9.7 | 0 | 185.6 | 7236.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4910.65
23:00 | 1041.2 | 3024.7 | 2539 | 47 | 0 |  | 51.9 |  | 25.6 | 9.7 | 0 | 146 | 6885.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.5
23:30 | 1041.2 | 2997.5 | 2476.4 | 46.8 | 0 |  | 51.2 |  | 26.4 | 9.7 | 0 | 128.2 | 6777.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
00:00 | 1045.9 | 2980.5 | 2265.9 | 47.1 | 0 |  | 51.9 |  | 25.9 | 9.7 | 0 | 115 | 6541.9 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1861.65
TOTAL MWh | 25178.55 | 71336.45 | 53591.25 | 1139.45 | 44.8 | 0 | 1254.85 | 0 | 622.55 | 240.75 | 5333.35 | 7490.4 | 166232.4 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.1466 | 42.9137 | 32.2388 | 0.68546 | 0.02695 | 0 | 0.75488 | 0 | 0.37451 | 0.14483 | 3.2084 | 4.506 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 722
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2552.65
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2957.7
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1118.35
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.05
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2407.6
[15 empty] | PCH TUPURI | 25.5
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 230.05
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3049.9
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 618.4
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 952
[15 empty] | C.H. OROYA | 196.5
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 82.75
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2587.8
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25178.55 | 71336.45

## GENERACION RER
jueves, 22 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.5 |  |  | 13.2 |  |  | 9.4 |  | 12.2 |  | 9.6 | 12.5 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19 | 8.2 | 36.7 | 46.7 | 39.9 | 76.9 |  | 4 | 1.4 | 10.9 | 5.1 | 14 | 16 | 15.7 | 7 |  | 11.3 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.4 | 9.8 | 28.9 |  | 37.7 |  | 0.6 |  | 13.2 | 37.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 691.3
1:00 | 16 |  |  | 13.2 |  |  | 9.3 |  | 12.2 |  | 9.4 | 12.4 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.2 | 5.7 | 30.3 | 50.8 | 38 | 72 |  | 3.6 | 2.2 | 10.9 | 5 | 14 | 15.4 | 15.4 | 7 |  | 9.3 | 13.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 29.1 |  | 32.9 |  | 0.6 |  | 16.7 | 41.1 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 680.3
1:30 | 16 |  |  | 13.2 |  |  | 9.2 |  | 12.2 |  | 9.9 | 13 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 19.8 | 20.7 | 20 | 19.1 | 6.8 | 31.3 | 36.7 | 32.5 | 62.5 |  | 2.9 | 1.2 | 10.9 | 5 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 7.4 |  | 12.7 | 13.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 13.6 |  | 17.2 |  | 0.6 |  | 16.2 | 30.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 614.9
2:00 | 15.5 |  |  | 13.2 |  |  | 9.6 |  | 12.2 |  | 9.4 | 13.4 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 4.6 | 31.1 | 13.6 | 30.8 | 52.1 |  | 2.4 | 1 | 10.9 | 5 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 7.4 |  | 13.3 | 13.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 3 |  | 4.8 |  | 0.6 |  | 6.5 | 13.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20.2 | 9.6 |  | 527.7
2:30 | 15.8 |  |  | 13.2 |  |  | 9.3 |  | 12.2 |  | 9.6 | 13.4 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 6.6 | 33.8 | 8.4 | 27 | 52.4 |  | 2.1 | 1.2 | 10.9 | 5 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 7.4 |  | 11.3 | 15.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.5 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.6 | 10.1 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 514.4
3:00 | 15.1 |  |  | 13 |  |  | 9.4 |  | 12.2 |  | 9.4 | 13.5 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 20 | 19.8 | 20 | 19 | 11.3 | 34.6 | 13.2 | 25 | 49.2 |  | 2.5 | 1.5 | 10.9 | 4.9 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 7.3 |  | 11.1 | 14.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.3 | 9.4 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 514.4
3:30 | 15.7 |  |  | 7.6 |  |  | 9.6 |  | 12.1 |  | 9.8 | 14.1 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 10.7 | 35.7 | 14.8 | 28 | 44.4 |  | 2.5 | 1 | 10.9 | 4.9 | 14 | 14.6 | 15.4 | 7.2 |  | 11 | 15.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.4 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 | 8.1 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 507
4:00 | 16.2 |  |  | 7.6 |  |  | 9.3 |  | 12.1 |  | 8.3 | 13.8 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 11.8 | 27.8 | 20.2 | 22.6 | 34.7 |  | 2.6 | 1.2 | 10.9 | 4.9 | 13.6 | 14 | 14.8 | 7.2 |  | 10.7 | 15.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.6 | 15.1 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 497.4
4:30 | 16.6 |  |  | 7.7 |  |  | 9.3 |  | 12.1 |  | 8.8 | 14.1 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 15.4 | 26.8 | 29.4 | 16.3 | 33.4 |  | 1.4 | 0.4 | 10.9 | 4.8 | 13.2 | 14 | 14.8 | 7.2 |  | 11.9 | 14.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 13 | 22 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 512.3
5:00 | 16.7 |  |  | 7.7 |  |  | 9.3 |  | 12.1 |  | 8.6 | 14 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19 | 19.3 | 26.7 | 40.5 | 15.6 | 33.1 |  | 1.7 | 0.7 | 10.9 | 4.8 | 13.2 | 14 | 14.8 | 7.2 |  | 11.5 | 15.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 1.6 |  | 3.2 |  | 0.6 |  | 13.7 | 27.4 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 537.7
5:30 | 16 |  |  | 7.6 |  |  | 9.5 |  | 12.1 |  | 8.9 | 13.2 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 22.4 | 21.7 | 44.7 | 19.6 | 43.2 |  | 1 | 0.6 | 10.9 | 4.6 | 13.2 | 14 | 14.4 | 7.3 |  | 11.9 | 15.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 5.4 | 10 | 4.3 |  | 10.2 |  | 0.6 |  | 11.4 | 28.7 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 560.9
6:00 | 16.6 |  |  | 7.6 |  |  | 9.3 |  | 12.1 |  | 7.9 | 12.7 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 21.9 | 20.1 | 49.6 | 20.5 | 41.2 |  | 1.2 | 0.8 | 10.9 | 4.6 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.2 |  | 12.7 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 2.3 |  | 0.3 | 5.4 | 9.9 | 8.9 |  | 13 |  | 0.6 | 0.1 | 11.5 | 24.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 568.5
6:30 | 16.5 |  |  | 7.6 |  |  | 9.3 |  | 12.4 |  | 8.6 | 12.1 | 6.6 | 2.3 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 21.6 | 17.7 | 54.6 | 15.9 | 30 | 0.6 | 0.4 |  | 10.9 | 4.6 | 13.5 | 14 | 14.4 | 7.3 | 3.7 | 10.3 | 14.6 | 3.4 | 18.5 |  | 9.5 |  | 2.3 |  | 4.2 | 5.4 | 9.9 | 10.7 | 6.6 | 14.6 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 11.4 | 27.7 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 | 5.2 | 594.3
7:00 | 17.4 |  |  | 7.6 |  |  | 9.5 |  | 12.4 |  | 8.1 | 11.8 | 6.5 | 0.3 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 22.8 | 15.4 | 55.4 | 9.4 | 22.8 | 8.4 |  | 0.3 | 10.9 | 4.6 | 13.6 | 14 | 14.4 | 7.9 | 21.5 | 11.3 | 11.6 | 3.4 | 18.5 |  | 69.6 |  | 2.3 | 3.7 | 10.1 | 5.6 | 9.9 | 6.1 | 42.4 | 11.3 | 32.6 | 0.6 | 11.6 | 12.3 | 27 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 1 |  | 20 | 9.5 | 11.7 | 744.1
7:30 | 16.7 |  |  | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 12.6 |  | 8.2 | 11.9 | 6.5 |  | 4.7 | 19.9 | 20 | 20 | 19.1 | 19.7 | 8.9 | 61.7 | 9.8 | 31.2 | 18.2 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 4.6 | 13.6 | 14 | 14.4 | 7.3 | 44.4 | 12.5 | 16 | 3.4 | 18.5 |  | 147.4 |  | 2.4 | 5.1 | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 85.5 | 5 | 66.2 | 0.6 | 14.3 | 12.5 | 23.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 1 |  | 19.9 | 9.6 | 14.1 | 937.6
8:00 | 17.2 |  |  | 7.6 |  |  | 9.5 | 0.3 | 12.6 |  | 8.4 | 11.9 | 6.5 |  | 4.7 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 23.5 | 11.6 | 59.1 | 17.1 | 36.7 | 26.9 | 1.4 | 0.8 | 10.9 | 4.6 | 13.5 | 14 | 14.4 | 7.1 | 61.5 | 13.8 | 15.9 | 3.3 | 18.5 |  | 192 |  | 2.3 | 7.6 | 12.4 | 5.3 | 9.9 |  | 114.8 | 0.6 | 82.4 | 0.6 | 14.8 | 9.9 | 26 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 7 | 1 |  | 19.9 | 9.6 | 15 | 1074
8:30 | 17.1 |  |  | 7.6 |  |  | 9.7 | 0.7 | 12.6 |  | 8.3 | 11.6 | 6.4 |  | 4.6 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 23.1 | 16.3 | 58.9 | 18.4 | 29.8 | 28.9 | 2 | 1 | 10.9 | 4.4 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.1 | 65.8 | 12.4 | 16.3 | 3.3 | 18.5 |  | 200.3 | 0.1 | 2.3 | 18.4 | 12.6 | 5.5 | 9.9 |  | 116.5 |  | 84.2 | 0.6 | 15.1 | 11.4 | 26.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 9 | 1 |  | 20.1 | 9.6 | 15.5 | 1105.2
9:00 | 17 |  |  | 7.6 |  |  | 9.6 | 0.8 | 12.6 |  | 8.6 | 11.7 | 6.4 |  | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 26.4 | 16.9 | 60.7 | 30.9 | 41 | 29.1 | 4.1 | 2 | 10.9 | 4.4 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.1 | 67.3 | 14.1 | 16.5 | 3.3 | 18.5 |  | 202.8 | 0.1 | 2.3 | 11.5 | 12.7 | 5.4 | 9.9 |  | 117.5 |  | 85.3 | 0.6 | 15.2 | 10 | 21 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 10.9 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.5 | 1134.2
9:30 | 17.2 |  |  | 8.4 |  |  | 9.1 | 1 | 12.6 |  | 8.6 | 11.6 | 6.4 |  | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 25.5 | 14.5 | 63.6 | 27.4 | 36.6 | 29.2 | 3.5 | 1.4 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 7.3 | 67.3 | 13.6 | 14.3 | 3.3 | 18.5 |  | 210.1 | 0.1 | 2.3 | 13 | 12.7 | 5.4 | 10 |  | 117.8 |  | 85.8 | 0.6 | 15.3 | 12.5 | 23.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 12.4 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.5 | 1140
10:00 | 17 |  |  | 13.1 |  |  | 7.5 | 1.1 | 12.6 |  | 8.8 | 11.9 | 6.4 |  | 4.7 | 20 | 20.4 | 10 | 19.1 | 25.5 | 16.8 | 66.7 | 41.3 | 37.3 | 29.2 | 7 | 2.6 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 7.3 | 64.6 | 17.4 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  | 212.6 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 2.3 | 117.3 |  | 85.9 | 0.6 | 15.4 | 15.7 | 33.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 13.8 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.3 | 1183.8
10:30 | 16.5 |  |  | 13.1 |  |  | 7.4 | 1.1 | 12.6 |  | 8.9 | 11.9 | 6.4 |  | 4.7 | 20 | 20.6 | 10 | 19.1 | 23.1 | 15.9 | 71.4 | 53 | 40.6 | 29.1 | 8.8 | 3 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 6.6 | 66.8 | 16.5 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 214.4 | 0.4 | 2.3 | 15.4 | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 10 | 117.3 |  | 86.1 | 0.6 | 15.5 | 17.3 | 41.1 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 15 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.7 | 1223.4
11:00 | 16.8 |  |  | 13.1 |  |  | 6.9 | 1.2 | 12.6 |  | 8.7 | 11.6 | 6.4 |  | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 19.1 | 24.3 | 16.9 | 69.7 | 61.3 | 49.8 | 29.1 | 8.2 | 4.3 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 14 | 14.4 | 6.6 | 67.9 | 15.4 | 16.2 | 3.4 | 18.5 |  | 216.4 | 0.4 | 2.3 | 16.2 | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 10.8 | 115.9 |  | 85.6 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 44 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.6 | 1241
11:30 | 16.7 |  |  | 13 |  |  | 9.4 | 1.2 | 12.3 |  | 8.8 | 12 | 6.4 |  | 4.6 | 20 | 20.6 | 10 | 19.1 | 25.2 | 18.5 | 73.8 | 71.8 | 55.5 | 29 | 12.4 | 4.2 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 7 | 68.8 | 15.2 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  | 216.2 | 0.4 | 2.3 | 16.9 | 12.8 | 5.5 | 10 | 27.1 | 118.4 | 1.8 | 86.9 | 0.6 | 15.3 | 14 | 46.1 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 16.4 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.7 | 1297.8
12:00 | 16.5 |  |  | 13 |  |  | 8.6 | 1.2 | 11.9 |  | 8.7 | 11.7 | 6.4 |  | 4.6 | 20 | 20.1 | 10 | 19.1 | 24.6 | 24.6 | 79.7 | 78.3 | 59.4 | 29 | 10.9 | 5.6 | 10.9 | 4.4 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 7.8 | 69.7 | 14.1 | 16.8 | 3.4 | 18.5 |  | 213.7 | 0.4 | 2.3 | 16.9 | 13 | 5.5 | 10 | 49.6 | 119.5 | 11.1 | 87.1 | 0.6 | 15.3 | 13.2 | 48.6 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 16.4 | 1 |  | 20 | 9.5 | 15.4 | 1349.4
12:30 | 16.7 |  |  | 13 |  |  | 9 | 1.2 | 12 |  | 8.8 | 11.7 | 6.4 |  | 4.5 | 19.9 | 20.2 | 10 | 19.1 | 20.8 | 37.3 | 86.4 | 78.2 | 60.4 | 29.1 | 11.4 | 6.3 | 10.9 | 4.4 | 13 | 13.8 | 14.2 | 7.7 | 69.7 | 14.1 | 17.1 | 3.5 | 18.5 |  | 217.2 | 0.4 | 2.3 | 16.8 | 13 | 5.3 | 9.9 | 47.1 | 120.8 | 17 | 87.9 | 0.6 | 15.6 | 13.3 | 52.8 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 16.2 | 1 |  | 19.9 | 9.5 | 15.5 | 1381
13:00 | 16.6 |  |  | 13 |  |  | 9 | 1.2 | 12 |  | 9 | 12.6 | 6.4 |  | 4.5 | 20 | 20.3 | 10 | 19.1 | 20.7 | 48.5 | 88.6 | 81 | 55.8 | 29.3 | 10.9 | 8.2 | 10.9 | 4.3 | 13 | 14 | 14.4 | 7.7 | 70.1 | 13.4 | 16.1 | 3.4 | 18.5 |  | 218.4 | 0.5 | 2.3 | 16.4 | 13 | 5.5 | 9.9 | 54.5 | 121.4 | 21.5 | 88.3 | 0.6 | 15.6 | 16.7 | 57.4 | 19.9 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 15.8 | 1 |  | 20 | 9.5 | 15.6 | 1415.9
13:30 | 17 |  |  | 12.8 |  |  | 9.4 | 1.1 | 12 |  | 8.9 | 12.6 | 6.4 |  | 4.4 | 19.8 | 19.7 | 10 | 19.1 | 20.6 | 63.9 | 83.8 | 83.4 | 56.1 | 29.6 | 11.9 | 7.6 | 10.9 | 4.3 | 13 | 13.8 | 14.2 | 7.7 | 70.8 | 13.2 | 15.5 | 3.4 | 18.5 |  | 215.8 | 0.2 | 2.3 | 16.4 | 13.1 | 5.3 | 10 | 56 | 120.9 | 19.3 | 87.8 | 0.6 | 15.8 | 17.6 | 60.2 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 15 | 1 |  | 19.8 | 9.6 | 15.8 | 1427.5
14:00 | 16 |  |  | 13 |  |  | 9.5 | 1.1 | 12 |  | 9 | 12.6 | 6.4 |  | 4.5 | 20 | 20.3 | 10 | 19.1 | 19.2 | 69.8 | 67.2 | 81.4 | 57.6 | 29.9 | 12.1 | 7.3 | 10.9 | 4.3 | 13 | 13.6 | 14 | 7.7 | 70.7 | 13.4 | 14.3 | 3.4 | 18.5 |  | 212.1 | 0.5 | 2.4 | 14.5 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 59.7 | 121.4 | 33.9 | 87.9 | 0.6 | 15.8 | 15.6 | 57.3 | 20.1 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 13.6 | 1 |  | 20 | 9.6 | 15.7 | 1421.6
14:30 | 16.7 |  |  | 13.1 |  |  | 9.1 | 1 | 12 |  | 8.9 | 12.7 | 6.3 |  | 4.7 | 20.1 | 20 | 10 | 19.1 | 23.8 | 69.5 | 65.3 | 71.6 | 52 | 30 | 9.7 | 7 | 10.9 | 4.2 | 13.1 | 13.6 | 14 | 7.9 | 70 | 16 | 17.4 | 3.4 | 18.5 |  | 215.1 | 0.3 | 2.4 | 13.1 | 13 | 5.6 | 9.9 | 85.9 | 121.4 | 64.5 | 87.4 | 0.6 | 15.6 | 15.4 | 56 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 12.3 | 1 |  | 20.2 | 9.6 | 15.4 | 1465.9
15:00 | 16.7 |  |  | 13 |  |  | 8.9 | 0.8 | 12 |  | 9 | 12.9 | 6.4 |  | 4.7 | 20 | 20.1 | 10 | 19.1 | 24.8 | 71.4 | 68.3 |  | 53.1 | 29.4 |  | 8 | 10.9 | 4.2 | 13.3 | 13.6 | 14 | 7.9 | 68.3 | 14.5 | 15.8 | 3.5 | 18.5 |  | 209.4 | 0.2 | 2.4 | 11.2 | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 85 | 119.3 | 75.7 | 86.1 | 0.6 | 15 | 12.9 | 49.2 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 10.5 | 1 |  | 20 | 9.6 | 14.7 | 1373.5
15:30 | 17.2 |  |  | 13 |  |  | 9.5 | 0.7 | 12 |  | 8.9 | 12.7 | 6.3 |  | 4.6 | 20 | 19.8 | 10 | 19.1 | 25.7 | 67.5 | 72.4 |  | 54.8 | 27.6 |  | 10.1 | 10.9 | 4.2 | 13.5 | 14 | 14.2 | 7.9 | 64.8 | 14.5 | 16.8 | 3.5 | 18.5 |  | 199 | 0.2 | 2.4 | 9 | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 94.6 | 112.8 | 94.6 | 81.5 | 0.6 | 13.9 | 14 | 52.2 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 8.4 | 1 |  | 20 | 9.6 | 12.9 | 1378
16:00 | 17.3 |  |  | 13.3 |  |  | 8.9 | 0.5 | 12.1 |  | 8.9 | 12.9 | 6.4 |  | 4.6 | 20 | 20.6 | 17.4 | 19 | 27.8 | 59 | 68.6 |  | 53.6 | 19.5 |  | 10.7 | 10.9 | 4.2 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 7.9 | 46.5 | 15.4 | 17.3 | 3.5 | 18.5 |  | 166.8 | 0.1 | 2.4 | 6.6 | 9.1 | 5.3 | 10 | 118.2 | 78.9 | 105.4 | 68.9 | 0.6 | 10.7 | 11.5 | 49.9 | 20.1 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 6.2 | 1 |  | 20 | 9.6 | 6.6 | 1284.8
16:30 | 17.6 |  |  | 13.4 |  |  | 9.4 | 0.2 | 12.1 |  | 8.9 | 13.1 | 6.3 |  | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 28 | 62.7 | 66.5 |  | 61.3 | 9.4 |  | 8 | 10.9 | 4.2 | 14.4 | 15 | 14.4 | 7.4 | 20.9 | 16.6 | 18 | 3.5 | 18.5 |  | 85.6 | 0.1 | 2.4 | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 9.9 | 114.2 | 37.2 | 111.1 | 35.5 | 0.6 | 3.8 | 12.5 | 51.7 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 1 |  | 20 | 9.6 | 0.3 | 1086.1
17:00 | 17.8 |  |  | 13.4 |  |  | 9.2 | 0.1 | 12.1 |  | 8.8 | 12.7 | 6.3 |  | 4.6 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 27.5 | 58.2 | 66.3 |  | 51.9 | 1.4 |  | 7.2 | 10.9 | 4.2 | 16.3 | 16 | 14.6 | 7.4 | 4.3 | 15.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 |  | 17.9 |  | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 125.5 | 5.1 | 115 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 13.4 | 49.6 | 20 | 4.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1 |  | 19.9 | 9.6 |  | 923.3
17:30 | 17.4 |  |  | 13.4 |  |  | 9.3 |  | 12.1 |  | 8.7 | 12.8 | 6.3 |  | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.4 | 24.4 | 41.8 | 60.2 |  | 52.8 |  |  | 5 | 10.9 | 4.2 | 18.4 | 18 | 15.5 | 7.5 |  | 16.2 | 17.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 2.4 | 3.9 |  | 5.4 | 9.9 | 94.5 |  | 99.1 |  | 0.6 |  | 12.5 | 48.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 815.9
18:00 | 17.2 |  |  | 13.4 |  |  | 9.2 |  | 12.1 |  | 8.4 | 12.7 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 15.1 | 48.1 | 60.3 | 30.6 | 50.2 |  | 6.9 | 3.7 | 10.9 | 4.2 | 19 | 20 | 17.5 | 7.5 |  | 15.9 | 18.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 73.2 |  | 84 |  | 0.6 |  | 9.9 | 41.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 800.9
18:30 | 17.6 |  |  | 13.4 |  |  | 9.2 |  | 12.1 |  | 8.5 | 12.8 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 9.1 | 46.7 | 62.7 | 33.7 | 46.5 |  | 4.1 | 2.5 | 10.9 | 4.2 | 18.5 | 19.6 | 17.5 | 7.7 |  | 15.5 | 17.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 61.7 |  | 75.2 |  | 0.6 |  | 10.7 | 45.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 774.3
19:00 | 17.5 |  |  | 13.4 |  |  | 8.9 |  | 12 |  | 8.5 | 12.8 | 6.3 |  | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 4.5 | 34.6 | 58.8 | 27.9 | 44.1 |  | 4.3 | 3 | 10.9 | 4.1 | 18 | 19.6 | 18 | 7.7 |  | 15.8 | 16.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 33.4 |  | 47 |  | 0.6 |  | 9.7 | 39.3 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 681.5
19:30 | 17 |  |  | 13.4 |  |  | 9.2 |  | 12 |  | 8.5 | 12.8 | 6.3 |  | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 5.9 | 33 | 53.9 | 24.9 | 38.8 |  | 4.2 | 2.9 | 10.9 | 4.1 | 14 | 16 | 18 | 7.7 |  | 13.9 | 16.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 21.1 |  | 32.9 |  | 0.6 |  | 9.7 | 37.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 628.9
20:00 | 17.5 |  |  | 13.4 |  |  | 9.7 |  | 12 |  | 8.5 | 12.8 | 6.3 |  | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 6.4 | 25.4 | 51.9 | 24.9 | 41.9 |  | 3.4 | 3.3 | 10.9 | 4.1 | 17 | 15.4 | 16 | 7.7 |  | 12.4 | 17 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 12 |  | 24.3 |  | 0.6 |  | 10.6 | 36.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 606.3
20:30 | 17.7 |  |  | 13.4 |  |  | 9.5 |  | 12 |  | 8.5 | 12.7 | 6.3 |  | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 6.2 | 20.8 | 50.4 | 24.7 | 40.1 |  | 3.8 | 2.6 | 10.9 | 4.1 | 16.3 | 16.8 | 16 | 7.7 |  | 9.5 | 14.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 10 | 11.1 |  | 21.6 |  | 0.6 |  | 10.5 | 33.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20.1 | 9.6 |  | 586.4
21:00 | 17.5 |  |  | 13.4 |  |  | 9.7 |  | 12 |  | 8.5 | 12 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 6.8 | 21.6 | 42 | 20.9 | 37.9 |  | 2.6 | 1.5 | 10.9 | 4 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 7.4 |  | 11.4 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 17.3 |  | 29.9 |  | 0.6 |  | 10.2 | 31.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 586.1
21:30 | 17.5 |  |  | 13.4 |  |  | 9.4 |  | 12 |  | 8.4 | 11.9 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 7.2 | 20 | 33.8 | 25.4 | 44.9 |  | 3.9 | 1.5 | 10.9 | 4 | 16 | 16.8 | 16.8 | 7.3 |  | 8.5 | 12.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 14.8 |  | 22.9 |  | 0.6 |  | 6.6 | 21.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 559.2
22:00 | 17.1 |  |  | 13.4 |  |  | 8.9 |  | 12 |  | 8.5 | 11.9 | 6.3 |  | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 13.7 | 15.3 | 28.1 | 27.3 | 42.8 |  | 2 | 0.6 | 10.9 | 4 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 7.6 |  | 9.4 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 10 | 8.8 |  | 14 |  | 0.6 |  | 5.6 | 19.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 534.1
22:30 | 16.5 |  |  | 13.5 |  |  | 9.5 |  | 12 |  | 8.6 | 12.1 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 11.9 | 8.1 | 25.2 | 21.7 | 38.2 |  | 2.7 | 0.7 | 10.9 | 4 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 7.8 |  | 7.8 | 13.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 17.3 |  | 14 |  | 0.6 |  | 5.8 | 18.7 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 520.8
23:00 | 16.6 |  |  | 13.4 |  |  | 9 |  | 12 |  | 8.3 | 11.4 | 6.3 |  | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 10.8 | 7.1 | 17.2 | 16.6 | 31.9 |  | 1.2 | 0.2 | 10.9 | 4 | 14.8 | 16 | 16.8 | 7.7 |  | 8.3 | 13.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.5 | 9.8 | 14.8 |  | 3.1 |  | 0.6 |  | 5.9 | 15.4 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.7 |  | 477.9
23:30 | 17.1 |  |  | 13.5 |  |  | 9.3 |  | 12 |  | 8.4 | 11.9 | 6.3 |  | 4.6 | 20 | 19.8 | 20 | 19 | 16.1 | 8.9 | 13.2 | 14.9 | 28.3 |  | 1.2 |  | 10.9 | 4 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 7.6 |  | 9.8 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.5 | 10 | 8.8 |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 2.9 | 10.4 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 460.4
0:00 | 16.6 |  |  | 13.5 |  |  | 9.3 |  | 12 |  | 8.6 | 12 | 6.2 |  | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 15.9 | 9.2 | 11.9 | 14.4 | 26.5 |  | 1.2 |  | 10.9 | 4 | 15 | 15.6 | 16 | 7.6 |  | 7.3 | 11.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 6.5 |  |  |  | 0.6 |  | 2.5 | 8.5 | 20 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 447.2
EJEC MWh | 402.35 | 0 | 0 | 281.5 | 0 | 0 | 220.2 | 8.25 | 292.1 | 0 | 210.15 | 300.45 | 152.9 | 15.1 | 110.9 | 479.5 | 485.15 | 418.7 | 457.65 | 411.45 | 749.5 | 1223.45 | 726.95 | 1093.65 | 260.95 | 92.15 | 73.2 | 261.6 | 105.85 | 346.45 | 363.8 | 365.7 | 178.45 | 612.7 | 307 | 373.35 | 82.65 | 444 | 0 | 1931.15 | 2.35 | 56.4 | 127.35 | 121.35 | 130.6 | 237.9 | 721.7 | 1074.35 | 644.85 | 795 | 14.4 | 145 | 271.25 | 801.9 | 480.05 | 108 | 71.4 | 26.15 | 35.2 | 113.55 | 25.5 | 0 | 480 | 230.05 | 141.35 | 20694.55
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 863.3 | 4.1716 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5333.35 | 25.7718 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7007.5 | 33.8616 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7490.4 | 36.195 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 22 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.5 |  |  | 9.4 | 53.7 |  | 78.6
1:00 | 16 |  |  | 9.3 | 53.9 |  | 79.2
1:30 | 16 |  |  | 9.2 | 52.9 |  | 78.1
2:00 | 15.5 |  |  | 9.6 | 53.4 |  | 78.5
2:30 | 15.8 |  |  | 9.3 | 52.6 |  | 77.7
3:00 | 15.1 |  |  | 9.4 | 53.2 |  | 77.7
3:30 | 15.7 |  |  | 9.6 | 52 |  | 77.3
4:00 | 16.2 |  |  | 9.3 | 52.1 |  | 77.6
4:30 | 16.6 |  |  | 9.3 | 52 |  | 77.9
5:00 | 16.7 |  |  | 9.3 | 52.4 |  | 78.4
5:30 | 16 |  |  | 9.5 | 52.4 |  | 77.9
6:00 | 16.6 |  |  | 9.3 | 52 |  | 77.9
6:30 | 16.5 |  |  | 9.3 | 52.4 |  | 78.2
7:00 | 17.4 |  |  | 9.5 | 52.3 |  | 79.2
7:30 | 16.7 |  |  | 9.4 | 52.1 |  | 78.2
8:00 | 17.2 |  |  | 9.5 | 51.7 |  | 78.4
8:30 | 17.1 |  |  | 9.7 | 52.1 |  | 78.9
9:00 | 17 |  |  | 9.6 | 51.9 |  | 78.5
9:30 | 17.2 |  |  | 9.1 | 52.8 |  | 79.1
10:00 | 17 |  |  | 7.5 | 51.7 |  | 76.2
10:30 | 16.5 |  |  | 7.4 | 52.5 |  | 76.4
11:00 | 16.8 |  |  | 6.9 | 52.2 |  | 75.9
11:30 | 16.7 |  |  | 9.4 | 52.5 |  | 78.6
12:00 | 16.5 |  |  | 8.6 | 52.3 |  | 77.4
12:30 | 16.7 |  |  | 9 | 52.4 |  | 78.1
13:00 | 16.6 |  |  | 9 | 52.3 |  | 77.9
13:30 | 17 |  |  | 9.4 | 52.5 |  | 78.9
14:00 | 16 |  |  | 9.5 | 52.2 |  | 77.7
14:30 | 16.7 |  |  | 9.1 | 52.2 |  | 78
15:00 | 16.7 |  |  | 8.9 | 52.1 |  | 77.7
15:30 | 17.2 |  |  | 9.5 | 52.1 |  | 78.8
16:00 | 17.3 |  |  | 8.9 | 52 |  | 78.2
16:30 | 17.6 |  |  | 9.4 | 51.8 |  | 78.8
17:00 | 17.8 |  |  | 9.2 | 51.9 |  | 78.9
17:30 | 17.4 |  |  | 9.3 | 52.1 |  | 78.8
18:00 | 17.2 |  |  | 9.2 | 52.3 |  | 78.7
18:30 | 17.6 |  |  | 9.2 | 52.1 |  | 78.9
19:00 | 17.5 |  |  | 8.9 | 52 |  | 78.4
19:30 | 17 |  |  | 9.2 | 52.2 |  | 78.4
20:00 | 17.5 |  |  | 9.7 | 52.4 |  | 79.6
20:30 | 17.7 |  |  | 9.5 | 52.4 |  | 79.6
21:00 | 17.5 |  |  | 9.7 | 52.3 |  | 79.5
21:30 | 17.5 |  |  | 9.4 | 52.5 |  | 79.4
22:00 | 17.1 |  |  | 8.9 | 52 |  | 78
22:30 | 16.5 |  |  | 9.5 | 51.8 |  | 77.8
23:00 | 16.6 |  |  | 9 | 51.9 |  | 77.5
23:30 | 17.1 |  |  | 9.3 | 51.2 |  | 77.6
0:00 | 16.6 |  |  | 9.3 | 51.9 |  | 77.8
EJEC MWh | 402.35 | 0 | 0 | 220.2 | 1254.85 | 0 | 1877.4

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - jueves, 22 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 422.4 | 417.1 | 390.35 | 411 | 409.45 | 408.7 | 383.05 | 402.35 | 8234.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 362.1 | 443.7 | 439.75 | 431.45 | 394.95 | 329.5 | 266.55 | 281.5 | 9333.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 56.45 | 61 | 48 | 60.05 | 57.4 | 17.1 |  |  | 1291.52
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 1.85 | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 3.4 |  |  |  | 51.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 232.7 | 194.2 | 229.4 | 221.85 | 226 | 230.4 | 195.35 | 220.2 | 4872
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 4974.75 | 5228.55 | 4812.9 | 3763 | 3748.15 | 5317.85 | 4663.5 | 4505.8 | 106770.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 466.95 | 472.8 | 472.35 | 470.55 | 471.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 10369.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 3114.6 | 2587 | 2530.55 | 2263.2 | 2457.8 | 2315.85 | 2092.85 | 2428.65 | 66267.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 928.25 | 883.15 | 855.75 | 841 | 817.95 | 803.7 | 802.6 | 768.2 | 20677.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 8.65 | 8 | 7.65 | 6.8 | 7.95 | 6.65 | 5.7 | 8.25 | 161.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 159.2 | 159.55 | 156.4 | 159.35 | 160.6 | 160.75 | 160.35 | 159.6 | 3411.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 282.2 | 267 | 272.807 | 263.25 | 265.05 | 269.95 | 260 | 278.2 | 5821.207
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 1920.5 | 1787.35 | 1781.0645 | 1795.5 | 1800.05 | 1782.9 | 1790.45 | 1791.8 | 39730.4145
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [13 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 | [5 empty] | 2.95 |  |  |  | 20.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 | [9 empty] | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 16.8 | [7 empty] | 37.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 397.5 | 375.2 | 353.4 | 343.45 | 329.2 | 311.3 | 300.5 | 292.1 | 9066.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 257.05 | 243 | 230.2 | 159.95 | 219.7 | 211.95 | 210.4 | 210.15 | 6535.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 364.9 | 338.35 | 325.65 | 238.8 | 311.2 | 298.9 | 292.75 | 300.45 | 8766.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 185.05 | 187 | 199.85 | 194.5 | 171.25 | 160.6 | 147.3 | 152.9 | 5146.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 3962.2 | 3956 | 3960.75 | 3213.75 | 3963.2473 | 3956.45 | 3960.85 | 3951.6 | 85781.4973
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 175.45 | 174.55 | 174.128 | 176.35 | 175.65 | 174.75 | 175.55 | 175.7 | 3846.728
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 124.5 | 125.25 | 124.7255 | 123.75 | 121.4 | 125.05 | 129.1 | 127.85 | 2267.3755
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  |  |  | 101.2 | 77.2 | 21.85 | 35.3 |  | 143.65 | 1851.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 78.7815 | 80.1 | 56.3 | 62.45 | 64.8 | 57.45 | 52.85 | 15.1 | 1545.1315
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 15556.75 | 15525.9 | 14339.5 | 14546.8 | 15535.3 | 14442.75 | 15109.75 | 14840.75 | 333693.71
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 5157.8 | 5150.9 | 4762 | 4846.8 | 4656.9 | 4834.9 | 5086.45 | 4981.6 | 110684.505
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 20.2 | 81.35 |  |  |  | 28.45 | 31 | 31.4 | 384.25
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 20.25 | 79.9 |  |  |  | 34.1 | 29.9 | 13.4 | 366.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 117.3805 | 117.15 | 116.85 | 115.7 | 114.5 | 113.15 | 113.184 | 110.9 | 2639.8145
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 479.3 | 479.45 | 478.3 | 479.75 | 479.85 | 479.4 | 479.55 | 479.5 | 10440.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 488.25 | 486.85 | 273.4 | 486.95 | 486.35 | 484.8 | 487.25 | 485.15 | 10267.03
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 7196.3 | 5507.75 | 4951.75 | 5509.7 | 5522.6 | 5507.6 | 5513.4 | 5488 | 118681.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3433.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 1152.85 | 1152.5 | 1136.65 | 1138.55 | 1140.2 | 1137.1 | 882.1 | 948.6 | 20780.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 480 | 448.25 | 479.8 | 480 | 480 | 480 | 480 | 418.7 | 8355.3
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 453.2 | 451.15 | 450 | 451.9 | 455.85 | 456 | 456.3 | 457.65 | 9812.055
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 1099.35 | 514.45 |  | 929 | 704 | 792.5 | 1133.65 | 1139.45 | 10218.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 137.15 | 468.85 | 769.5 | 88 |  |  |  |  | 5165.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1249 |  |  |  | 24.85 |  | 936.45 |  | 4123.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 640.2 | 796.45 | 892.8 | 889.35 | 1027.3 | 802.5 | 1077.4 | 749.5 | 22073.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 195.85 | 97.5 | 368.85 | 411.1 | 492.7 | 485.25 | 154 | 411.45 | 8033.95
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 1750.15 | 1642.55 | 1832.5 | 2328.65 | 2549.15 | 1808.95 | 1614.35 | 1223.45 | 40248.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 645.1 | 557.2 | 1101.8 | 1519.55 | 561.3 | 1350.8 | 1637.7 | 726.95 | 26115.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 1000.85 | 821.45 | 1408.1 | 2040 | 1726.25 | 1560.65 | 1759.45 | 1093.65 | 34899.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 54.6 | 60.1 | 142.9 | 198.6 | 47.45 | 171.55 | 232.05 | 92.15 | 3662.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 20.3 | 32.25 | 83 | 96.55 | 121.55 | 122 | 117.7 | 73.2 | 2126.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 2068 | 2067.45 | 2061.7 | 2065.4 | 2071.75 | 2076.55 | 2079.85 | 2076.35 | 40420.55
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 269.55 | 266.15 | 266.25 | 266.55 | 261.95 | 251.05 | 257.85 | 260.95 | 5682.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  |  | 1824.4 | 3495.45 | 3777.5 | 4085.25 | 3588.35 | 3763.95 | 4202.75 | 29206.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 3829.45 | 4021.7 | 3491.95 | 3744.15 | 4050.6 | 3569.3 | 3729.15 | 4158.6 | 77822.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 4333.75 | 4515.95 | 3498.25 | 4136.35 | 4580.05 | 1625.45 | 217.75 | 470.5 | 37768.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 4029.7 | 4999.9 | 5485.1 | 5865.35 | 6251.3 | 4626.55 | 3780.45 | 4110.9 | 64036.1
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [18 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 3752.65 | 3592.4 | [5 empty] | 1322.75 | 40010.2925
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 |  |  |  | 946.6647 | 3925.45 | 3474.6 | 3886 | 4014.45 | 62681.582
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 2006.5 | 1924.9 |  | 435.1852 | 2046.6 | 1922.2 | 2042.7 | 2687.65 | 52615.8073
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 405.75 | 429.7 | 378.65 | 338.9 | 313.8 | 258.75 | 259.65 | 261.6 | 9244.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 117.05 | 140.8 | 123.8 | 107 | 99.85 | 98.6 | 111.85 | 105.85 | 3051.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 361.9 | 342.45 | 330.8 | 314.75 | 305.65 | 298.2 | 355.8 | 346.45 | 9216.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 386.45 | 363.4 | 351.25 | 332.35 | 322.45 | 316.35 | 370.95 | 363.8 | 9454.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 382.8 | 360.55 | 350.45 | 331.35 | 327.75 | 315.45 | 361 | 365.7 | 9361.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 189.6 | 192.45 | 189.55 | 186.6 | 137.7 | 119.4 | 173.25 | 178.45 | 3100.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 435.4 | 283.25 | 617.2 | 971.25 | 970.65 | 814.75 | 820.95 | 863.85 | 6556
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 45.1 | 259.1 | 296.75 | 437.25 | 425.95 | 391 | 1855.15
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 632.3 | 620.55 | 630.65 | 632.05 | 629 | 557.8 | 581.7 | 612.7 | 13299.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 163.2 | 46.6 | 48.65 | 49.35 | 64.8 | 181.3 | 216.45 | 307 | 3452.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 220.75 | 63.45 | 28.45 | 33.3 | 88.75 | 275.15 | 300.5 | 373.35 | 4548.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 86.8 | 86.85 | 86.15 | 84.35 | 85.55 | 85.3 | 83.25 | 82.65 | 1894.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 225.5 | 225.25 | 224.55 | 225.35 | 255.15 | 447.65 | 433.45 | 446.45 | 6009.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 9566.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 2400.3 | 2405.4 | 2369.9 | 2493.3 | 2493.35 | 2496.15 | 2434.1 | 2357.7 | 35908.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 88.95 |  |  |  |  | 88.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.65 | [5 empty] | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 2159.05 | 1966.35 | 2154.95 | 1781.8 | 2171.1 | 2160.85 | 2164.9 | 2155.65 | 46900.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 110.3 | 109.7 | 109.4 | 108.65 | 110 | 108.75 | 108.75 | 107.05 | 2310.66
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 1966.6 | 1944.4 | 1990.25 | 1964.4 | 1965.75 | 1738.7 | 1825.35 | 1931.15 | 34458.875
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 13446.7 | 13388.85 | 13341.6 | 13381.05 | 13403.15 | 13382.9 | 13424.15 | 13418.15 | 293013.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 2877.65 | 2901.05 | 3475.8 | 2918.05 | 2741.05 | 2883.65 | 3123.35 | 3331.85 | 67647.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 2876.5 | 2894.85 | 3671.35 | 3019.25 | 2762.1 | 2883.3 | 3124.9 | 3343.05 | 68037.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 2877.6 | 2874 |  |  |  | 2427.45 | 3126.6 | 3341.5 | 58125.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 5238.5 | 5242.4 | 3884.6 | 3486.5 | 3340.35 | 4845.35 | 5456.85 | 5632.05 | 113351.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 4999.3 | 4848.55 | 5014.1 | 3321.95 | 4452.15 | 4076.65 | 4909 | 4586.6 | 79577.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 2633.45 | 2569.4 | 2644.15 | 1909.8 | 2392.35 | 2221.85 | 2587.1 | 2441.75 | 42464.5
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 250.1 | 249.95 | 248.8 | 249.95 | 249.6 | 249.4 | 249.85 | 173.5 | 5419.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3 | 2.35 | 2 | 1.35 | 2.35 | 46.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 1727.2 | 1664.75 | 1610.5 | 1554.35 | 1514.75 | 1480.65 | 1469.1 | 1427.85 | 37568.4875
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 |  |  |  |  | 17.15 | 37.125 | 43.2 | 56.4 | 951.425
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 120.6 | 118.15 | 119.45 | 121.3 | 120.35 | 112 | 110.25 | 127.35 | 2561.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [15 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 124.05 | 120.65 | 122.7 | 118.05 | 124.55 | 117.9 | 117.8 | 121.35 | 2565.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 130.05 | 129.95 | 130.3 | 128.9 | 130.55 | 128.45 | 130.5 | 130.6 | 2777.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 5031.9 | 5085.25 | 5153.7 | 5103.35 | 4298.7 | 5148.3 | 5010 | 4910.65 | 114112.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 2163.7 | 2159.6 | 2160.9 | 2141.75 | 2156.35 | 2155.8 | 2161.1 | 2160.5 | 45493.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 237.75 | 237.55 | 237.9 | 173.25 | 237.95 | 237.9 | 5029.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 579.25 | 677.45 | 1402.15 | 1469.25 | 248.45 | 1539.3 | 1465.55 | 721.7 | 24198.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 623.05 | 668.9 | 1396.45 | 1399.35 | 1360.3 | 1635.8 | 1496.95 | 644.85 | 29906
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 1895.2 | 1893.05 | 1894.2 | 1793.05 | 1886.9 | 1879.85 | 1840.75 | 1861.65 | 41322.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 304.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 725.55 | 723.35 | 721.6 | 723.55 | 723.8 | 722.3 | 724.8 | 722 | 15344.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 3355.55 | 3698.65 | 3968.7 | 3800.55 | 3541.95 | 3216.15 | 2551.45 | 2552.65 | 97611.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 3115.25 | 3084.7 | 3089.75 | 1021.75 | 2990.5 | 3027.15 | 2795.3 | 2957.7 | 65170.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 1530.9 | 1551.55 | 1229.1 | 1119.65 | 1119.8 | 1118.55 | 1120.4 | 1118.35 | 18677.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 830.6 | 804.75 | 814.35 | 811.5 | 805.3 | 784.3 | 803.2 | 795 | 17289.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 1120.9 | 1082.95 | 1100.05 | 1101.45 | 1091.8 | 1058.05 | 1087.8 | 1074.35 | 23287.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [14 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [10 empty] | 201.9 | [5 empty] | 417.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [16 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  |  |  | 673 | 966.7 | 706.7 |  |  |  | 6030.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 2823.85 | 2955.95 | 3271.6 | 807.6 | 2331.85 | 3216.45 | 2888.45 | 3201.35 | 56795.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 2814.75 | 2950.25 | 3444.65 | 1808.75 | 1316 | 3235.65 | 2893.05 | 3210.9 | 62170.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 3161.5 | 3240.8 | 3418.95 | 839.85 | 1662.2 | 3604.6 | 3196.45 | 3390.95 | 63073.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 150.3 | 144.65 | 147 | 148.7 | 148.9 | 141.45 | 140.4 | 145 | 3078.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 251.2 | 260.4 | 442.65 | 611 | 626.1 | 517.9 | 461.95 | 271.25 | 10078.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 635.95 | 639.7 | 1253.4 | 1485.2 | 1651.15 | 1495.65 | 1314.7 | 801.9 | 28540.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 480.35 | 480.1 | 479.4 | 479.9 | 480.6 | 464.05 | 481.3001 | 480.05 | 10142.9501
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 104.9 | 94.75 | 107.3 | 107.25 | 107.4 | 93.35 | 107.25 | 108 | 1285.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 21.9 | 55.2 | 63.05 | 66.45 | 67.2 | 69.5 | 70.3 | 71.4 | 485
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 51.55 | 48.7 | 52.8 | 52.8 | 43.4 | 52.8 | 52.8 | 35.2 | 539.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 22.05 | 26.55 | 25.35 | 12.5 | 20.45 | 26.1 | 5.85 | 26.15 | 251.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [15 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 116 | 114.25 | 116.7 | 115.45 | 116 | 99.7 | 108.95 | 113.55 | 2468.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 2660.6 | 2658.5 | 2583.75 | 2657.475 | 2658.3 | 2645.3 | 2560.4 | 2407.6 | 57327.475
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 24 | 24 | 21.75 | 21.804 | 21.6 | 21.6 | 24.05 | 25.5 | 571.504
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 479.45 | 479.85 | 478.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 480.3 | 480 | 10450.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 227.05 | 202.15 | 229.25 | 228.4 | 229.2 | 226.3 | 230.15 | 230.05 | 4854.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91.2 | 91.2 | 2036.55
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [14 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 3663.95 | 3408.85 | 3563.25 | 3242.55 | 2913.65 | 3383.6 | 3392 | 3049.9 | 81812.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 909.1 | 904.35 | 904.5 | 833.1 | 765.4 | 669.55 | 668.2 | 618.4 | 18988.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 1126.9 | 1123.25 | 1116.7 | 1124 | 1125.5 | 1091.45 | 954.65 | 952 | 23923.4
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 198.95 | 195.45 | 191.45 | 197.65 | 197.4 | 197.55 | 197.25 | 196.5 | 3117.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 103.75 | 101.8 | 104.25 | 94.15 | 88.75 | 87.7 | 85.65 | 82.75 | 3157.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 2641 | 2636.75 | 2634.4 | 2600 | 2639.55 | 2633.95 | 2603.95 | 2587.8 | 57509.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 151 | 147.7 | 140.65 | 103.25 | 98.7 | 76.4 | 65.2 | 141.35 | 2710.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [20 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [19 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 168985.762 | 167537 | 163261.675 | 154113.5789 | 163157.0473 | 166933.175 | 167337.7841 | 166232.4 | 3602588.7968
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 150.4285 | 129.485 | 150.5 | 117.242 | 100.1665 | 129.1615 | 112.2405 | 102.2725 | 3480.3805
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 295.65 | 316.8 | 6412.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 634.5572 | 437.7075 | 631.2 | 619.35 | 625.15 | 632.3402 | 633.7742 | 633.2553 | 5480.5604
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 453.9069 | 398.7887 | 436.5 | 453.6 | 453.6 | 453.9957 | 454.0011 | 453.998 | 7046.6683
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 281.45 | 278.75 | 279.05 | 269.2 | 248.25 | 248.6 | 240.5 | 242.45 | 5117.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 379 | 347.55 | 374.7 | 374.85 | 380.55 | 380.85 | 377.85 | 366.4 | 8053.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 591.2496 | 589.5164 | 173.5258 | 583.8987 | 579.9182 | 582.7752 | 580.0743 | 580.6508 | 11067.7953
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 2807.3422 | 2498.5975 | 2362.2758 | 2734.9407 | 2704.4347 | 2744.5226 | 2694.0901 | 2695.8266 | 46659.4044
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 727636.9
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 522341.4
[7 empty] | ELECTROPERU | 445128.515
[7 empty] | ENGIE | 323086.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 194294.65
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 167413.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 155307.6818
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 122114.85
[7 empty] | CELEPSA | 106770.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 86945.4
[7 empty] | EGEMSA | 85781.4973
[7 empty] | SAN GABAN | 57898.979
[7 empty] | EGASA | 50097.8215
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46900.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 40248.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 37568.4875
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 35908.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 34458.875
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 31132.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 30107.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 29514.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28540.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20780.4
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19507.15
[7 empty] | SINERSA | 15304.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13299.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12296.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10440.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10369.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10267.03
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 10142.9501
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10078.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9812.055
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9566.75
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9333.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8411.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8355.3
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8234.6
[7 empty] | EGESUR | 7965.6535
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6009.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4872
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4548.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3452.95
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3078.25
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2710.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2639.8145
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2565.25
[7 empty] | PETRAMAS | 2562.15
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2561.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2468.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2310.66
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1894.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1545.1315
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1291.52
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 951.425
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 161.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 93.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 51.45
[7 empty] | KONDU SAC | 46.3
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7

## G_AREAS
jueves, 22 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 418.3 | 110.7 | 0 | 70 | 3020 | 2027 | 0 | 286.2 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 599 | 5333.2 | 632.4 | 6564.6 | 00:30 | 4070.7 | 2137.7 | 0 | 356.2 | 6564.6 | 00:30 | 299.5 | 35.6 | 0 | 356.2 | 691.3
01:00 | 419.2 | 110.7 | 0 | 59.2 | 2886.2 | 2018.1 | 0 | 286.4 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 589.1 | 5190.7 | 631.4 | 6411.2 | 01:00 | 3936.8 | 2128.8 | 0 | 345.6 | 6411.2 | 01:00 | 298.7 | 36 | 0 | 345.6 | 680.3
01:30 | 425.1 | 109.7 | 0 | 64.7 | 2797.8 | 1999.4 | 0 | 213.3 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 599.5 | 5010.5 | 645.1 | 6255.1 | 01:30 | 3868 | 2109.1 | 0 | 278 | 6255.1 | 01:30 | 301 | 35.9 | 0 | 278 | 614.9
02:00 | 418.7 | 110.9 | 0 | 62.9 | 3008.2 | 1900.1 | 0 | 128 | 639 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 5036.3 | 639 | 6267.8 | 02:00 | 4065.9 | 2011 | 0 | 190.9 | 6267.8 | 02:00 | 301 | 35.8 | 0 | 190.9 | 527.7
02:30 | 417.3 | 109.5 | 0 | 67 | 2881 | 1962.7 | 0 | 110.8 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 593.8 | 4954.5 | 633.4 | 6181.7 | 02:30 | 3931.7 | 2072.2 | 0 | 177.8 | 6181.7 | 02:30 | 300.8 | 35.8 | 0 | 177.8 | 514.4
03:00 | 413 | 110.3 | 0 | 71.4 | 2787.6 | 1948.5 | 0 | 108.1 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 594.7 | 4844.2 | 622.2 | 6061.1 | 03:00 | 3822.8 | 2058.8 | 0 | 179.5 | 6061.1 | 03:00 | 299.6 | 35.3 | 0 | 179.5 | 514.4
03:30 | 420.4 | 108.9 | 0 | 72.8 | 2790.1 | 1901.7 | 0 | 103.9 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 602.1 | 4795.7 | 635.9 | 6033.7 | 03:30 | 3846.4 | 2010.6 | 0 | 176.7 | 6033.7 | 03:30 | 294.2 | 36.1 | 0 | 176.7 | 507
04:00 | 419 | 108.8 | 0 | 65.7 | 2785.9 | 1914.6 | 0 | 105 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 593.5 | 4805.5 | 625.2 | 6024.2 | 04:00 | 3830.1 | 2023.4 | 0 | 170.7 | 6024.2 | 04:00 | 290.4 | 36.3 | 0 | 170.7 | 497.4
04:30 | 422.1 | 108.8 | 0 | 68.4 | 2889.3 | 1886.3 | 0 | 115.9 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 4891.5 | 632.7 | 6123.5 | 04:30 | 3944.1 | 1995.1 | 0 | 184.3 | 6123.5 | 04:30 | 291.3 | 36.7 | 0 | 184.3 | 512.3
05:00 | 419.1 | 108.8 | 0 | 73 | 2827 | 1925.2 | 0 | 137.5 | 636 | 0 | 0 | 0 | 600.9 | 4889.7 | 636 | 6126.6 | 05:00 | 3882.1 | 2034 | 0 | 210.5 | 6126.6 | 05:00 | 290.4 | 36.8 | 0 | 210.5 | 537.7
05:30 | 421.8 | 109.4 | 0 | 71.4 | 2857.8 | 1951 | 0 | 163.7 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 602.6 | 4972.5 | 634.6 | 6209.7 | 05:30 | 3914.2 | 2060.4 | 0 | 235.1 | 6209.7 | 05:30 | 289.5 | 36.3 | 0 | 235.1 | 560.9
06:00 | 419.2 | 108.9 | 0 | 72 | 2812.6 | 2090.7 | 0 | 171.6 | 625.3 | 0 | 0.4 | 0 | 600.1 | 5074.9 | 625.7 | 6300.7 | 06:00 | 3857.1 | 2199.6 | 0.4 | 243.6 | 6300.7 | 06:00 | 287.8 | 36.7 | 0.4 | 243.6 | 568.5
06:30 | 423.1 | 109.3 | 0 | 64.2 | 3018.3 | 2154.6 | 0 | 165.3 | 629.5 | 0 | 39.3 | 0 | 596.6 | 5338.2 | 668.8 | 6603.6 | 06:30 | 4070.9 | 2263.9 | 39.3 | 229.5 | 6603.6 | 06:30 | 288.9 | 36.6 | 39.3 | 229.5 | 594.3
07:00 | 420.8 | 109.5 | 0 | 61.1 | 2897.6 | 2036.8 | 0 | 144.6 | 624.6 | 0 | 213.9 | 0 | 591.4 | 5079 | 838.5 | 6508.9 | 07:00 | 3943 | 2146.3 | 213.9 | 205.7 | 6508.9 | 07:00 | 286.8 | 37.7 | 213.9 | 205.7 | 744.1
07:30 | 418.9 | 109.5 | 0 | 57.1 | 2828.8 | 2023.3 | 0 | 145.7 | 620.1 | 0 | 411.8 | 0 | 585.5 | 4997.8 | 1031.9 | 6615.2 | 07:30 | 3867.8 | 2132.8 | 411.8 | 202.8 | 6615.2 | 07:30 | 286.1 | 36.9 | 411.8 | 202.8 | 937.6
08:00 | 421.5 | 109 | 0 | 64.8 | 2875.6 | 1952.8 | 0.3 | 151.6 | 624.9 | 0 | 534.4 | 0 | 595.3 | 4980.3 | 1159.3 | 6734.9 | 08:00 | 3922 | 2061.8 | 534.7 | 216.4 | 6734.9 | 08:00 | 285.4 | 37.5 | 534.7 | 216.4 | 1074
08:30 | 416.8 | 109.3 | 0.1 | 68.1 | 2915.3 | 2082.3 | 0.7 | 148.4 | 614.1 | 0 | 566.3 | 0 | 594.3 | 5146.7 | 1180.4 | 6921.4 | 08:30 | 3946.2 | 2191.6 | 567.1 | 216.5 | 6921.4 | 08:30 | 285.1 | 36.5 | 567.1 | 216.5 | 1105.2
09:00 | 418.9 | 109 | 0.1 | 73.9 | 3008.3 | 2083.1 | 0.8 | 169.7 | 623.8 | 0 | 567.8 | 0 | 601.9 | 5261.9 | 1191.6 | 7055.4 | 09:00 | 4051 | 2192.1 | 568.7 | 243.6 | 7055.4 | 09:00 | 285.6 | 36.3 | 568.7 | 243.6 | 1134.2
09:30 | 420.8 | 109.7 | 0.1 | 67.9 | 3039.1 | 2259.4 | 1 | 168.9 | 620.6 | 0 | 579.1 | 0 | 598.5 | 5468.4 | 1199.7 | 7266.6 | 09:30 | 4080.5 | 2369.1 | 580.2 | 236.8 | 7266.6 | 09:30 | 287 | 36 | 580.2 | 236.8 | 1140
10:00 | 412.9 | 106.2 | 0.3 | 77.8 | 3063.6 | 2236.8 | 1.1 | 206.8 | 627.6 | 0 | 581.1 | 0 | 597.2 | 5508.3 | 1208.7 | 7314.2 | 10:00 | 4104.1 | 2343 | 582.5 | 284.6 | 7314.2 | 10:00 | 282.5 | 34.2 | 582.5 | 284.6 | 1183.8
10:30 | 412.6 | 106.9 | 0.4 | 73.4 | 3069.6 | 2220.3 | 1.1 | 245.2 | 631.5 | 0 | 587.9 | 0 | 593.3 | 5536.2 | 1219.4 | 7348.9 | 10:30 | 4113.7 | 2327.2 | 589.4 | 318.6 | 7348.9 | 10:30 | 281.8 | 33.6 | 589.4 | 318.6 | 1223.4
11:00 | 401.8 | 105.8 | 0.4 | 72.8 | 3035.2 | 2234.1 | 1.2 | 261.6 | 617.1 | 0 | 590.8 | 0 | 580.8 | 5532.1 | 1207.9 | 7320.8 | 11:00 | 4054.1 | 2339.9 | 592.4 | 334.4 | 7320.8 | 11:00 | 280.8 | 33.4 | 592.4 | 334.4 | 1241
11:30 | 412.6 | 112.4 | 0.4 | 76.2 | 3035.1 | 2264.7 | 1.2 | 306.7 | 571.8 | 0 | 596.4 | 0 | 601.6 | 5607.7 | 1168.2 | 7377.5 | 11:30 | 4019.5 | 2377.1 | 598 | 382.9 | 7377.5 | 11:30 | 281.2 | 35.7 | 598 | 382.9 | 1297.8
12:00 | 409.9 | 111.3 | 0.4 | 80.1 | 2932.4 | 2258.1 | 1.2 | 356.4 | 619.7 | 0 | 596 | 0 | 601.7 | 5548.1 | 1215.7 | 7365.5 | 12:00 | 3962 | 2369.4 | 597.6 | 436.5 | 7365.5 | 12:00 | 280.6 | 34.7 | 597.6 | 436.5 | 1349.4
12:30 | 408.8 | 115.1 | 0.4 | 89.3 | 3015 | 2152.2 | 1.2 | 372.9 | 511.6 | 0 | 601.8 | 0 | 613.6 | 5541.3 | 1113.4 | 7268.3 | 12:30 | 3935.4 | 2267.3 | 603.4 | 462.2 | 7268.3 | 12:30 | 280.1 | 35.3 | 603.4 | 462.2 | 1381
13:00 | 407.3 | 114.4 | 0.5 | 98.7 | 2977.6 | 2188.8 | 1.2 | 394.6 | 465.7 | 0 | 603.9 | 0 | 620.9 | 5562.2 | 1069.6 | 7252.7 | 13:00 | 3850.6 | 2303.2 | 605.6 | 493.3 | 7252.7 | 13:00 | 281.8 | 35.2 | 605.6 | 493.3 | 1415.9
13:30 | 404.1 | 114.1 | 0.2 | 113.2 | 2872.3 | 2014.7 | 1.1 | 395.9 | 560.3 | 0 | 601 | 0 | 631.6 | 5284 | 1161.3 | 7076.9 | 13:30 | 3836.7 | 2128.8 | 602.3 | 509.1 | 7076.9 | 13:30 | 280.1 | 36 | 602.3 | 509.1 | 1427.5
14:00 | 406.5 | 113.4 | 0.5 | 116.7 | 2969.9 | 1897.6 | 1.1 | 392.1 | 569 | 0 | 594.7 | 0 | 637.1 | 5260.7 | 1163.7 | 7061.5 | 14:00 | 3945.4 | 2011 | 596.3 | 508.8 | 7061.5 | 14:00 | 281.4 | 35.1 | 596.3 | 508.8 | 1421.6
14:30 | 402.7 | 112.9 | 0.3 | 126.7 | 3017.8 | 2084.1 | 1 | 427.4 | 567.6 | 0 | 593.3 | 0 | 642.6 | 5530.3 | 1160.9 | 7333.8 | 14:30 | 3988.1 | 2197 | 594.6 | 554.1 | 7333.8 | 14:30 | 281.8 | 35.4 | 594.6 | 554.1 | 1465.9
15:00 | 404 | 112.9 | 0.2 | 126.5 | 2985.7 | 2272.2 | 0.8 | 352.2 | 534.6 | 0 | 576.5 | 0 | 643.6 | 5610.9 | 1111.1 | 7365.6 | 15:00 | 3924.3 | 2385.1 | 577.5 | 478.7 | 7365.6 | 15:00 | 282.1 | 35.2 | 577.5 | 478.7 | 1373.5
15:30 | 398.8 | 109.3 | 0.2 | 124.5 | 2983.6 | 2206.5 | 0.7 | 392.7 | 517.3 | 0 | 541.5 | 0 | 632.8 | 5583.5 | 1058.8 | 7275.1 | 15:30 | 3899.7 | 2315.8 | 542.4 | 517.2 | 7275.1 | 15:30 | 282.1 | 36.3 | 542.4 | 517.2 | 1378
16:00 | 412 | 108.6 | 0.1 | 119.5 | 3116.7 | 2210.8 | 0.5 | 417.9 | 530.4 | 0 | 419.8 | 0 | 640.2 | 5745.9 | 950.2 | 7336.3 | 16:00 | 4059.1 | 2319.4 | 420.4 | 537.4 | 7336.3 | 16:00 | 291.2 | 35.8 | 420.4 | 537.4 | 1284.8
16:30 | 415.2 | 109.5 | 0.1 | 125.3 | 3165.7 | 2415.7 | 0.2 | 425.3 | 631.6 | 0 | 203.7 | 0 | 650.1 | 6006.9 | 835.3 | 7492.3 | 16:30 | 4212.5 | 2525.2 | 204 | 550.6 | 7492.3 | 16:30 | 294.9 | 36.6 | 204 | 550.6 | 1086.1
17:00 | 412.7 | 109.1 | 0 | 119.7 | 3179.5 | 2536.7 | 0.1 | 428.9 | 660.2 | 0 | 40.2 | 0 | 641.5 | 6145.2 | 700.4 | 7487.1 | 17:00 | 4252.4 | 2645.8 | 40.3 | 548.6 | 7487.1 | 17:00 | 297.8 | 36.6 | 40.3 | 548.6 | 923.3
17:30 | 410.2 | 109.5 | 0 | 100.3 | 3178.9 | 2519.6 | 0 | 372.3 | 666.6 | 0 | 3.9 | 0 | 620 | 6070.8 | 670.5 | 7361.3 | 17:30 | 4255.7 | 2629.1 | 3.9 | 472.6 | 7361.3 | 17:30 | 303 | 36.4 | 3.9 | 472.6 | 815.9
18:00 | 409.3 | 110.2 | 0 | 97.2 | 3051.7 | 2633.1 | 0 | 360.7 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 616.7 | 6045.5 | 623.2 | 7285.4 | 18:00 | 4084.2 | 2743.3 | 0 | 457.9 | 7285.4 | 18:00 | 306.9 | 36.1 | 0 | 457.9 | 800.9
18:30 | 408.8 | 109.7 | 0 | 88.6 | 3132.3 | 2776.6 | 0 | 343 | 621 | 0 | 0 | 0 | 607.1 | 6251.9 | 621 | 7480 | 18:30 | 4162.1 | 2886.3 | 0 | 431.6 | 7480 | 18:30 | 306.2 | 36.5 | 0 | 431.6 | 774.3
19:00 | 410 | 111.5 | 0 | 71.7 | 3113.3 | 2733.7 | 0 | 267.5 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 593.2 | 6114.5 | 669.1 | 7376.8 | 19:00 | 4192.4 | 2845.2 | 0 | 339.2 | 7376.8 | 19:00 | 306.2 | 36.1 | 0 | 339.2 | 681.5
19:30 | 409 | 124.2 | 0 | 68.9 | 3069 | 2781.3 | 0 | 225.6 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 602.1 | 6075.9 | 662.4 | 7340.4 | 19:30 | 4140.4 | 2905.5 | 0 | 294.5 | 7340.4 | 19:30 | 298.5 | 35.9 | 0 | 294.5 | 628.9
20:00 | 408.9 | 121.3 | 0 | 61.2 | 3067.4 | 2774.6 | 0 | 209.1 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 591.4 | 6051.1 | 664.6 | 7307.1 | 20:00 | 4140.9 | 2895.9 | 0 | 270.3 | 7307.1 | 20:00 | 299.1 | 36.9 | 0 | 270.3 | 606.3
20:30 | 409.8 | 117.1 | 0 | 50.8 | 3131.6 | 2777.4 | 0 | 198.6 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 577.7 | 6107.6 | 642.3 | 7327.6 | 20:30 | 4183.7 | 2894.5 | 0 | 249.4 | 7327.6 | 20:30 | 300.1 | 36.9 | 0 | 249.4 | 586.4
21:00 | 410.3 | 116.6 | 0 | 56 | 3170 | 2711.3 | 0 | 193.8 | 636.1 | 0 | 0 | 0 | 582.9 | 6075.1 | 636.1 | 7294.1 | 21:00 | 4216.4 | 2827.9 | 0 | 249.8 | 7294.1 | 21:00 | 299.4 | 36.9 | 0 | 249.8 | 586.1
21:30 | 406.4 | 116.5 | 0 | 48.5 | 3097.3 | 2703.2 | 0 | 175.3 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 571.4 | 5975.8 | 638.8 | 7186 | 21:30 | 4142.5 | 2819.7 | 0 | 223.8 | 7186 | 21:30 | 298.8 | 36.6 | 0 | 223.8 | 559.2
22:00 | 406.2 | 108 | 0 | 50.7 | 3100.1 | 2675.3 | 0 | 149 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 564.9 | 5924.4 | 633.1 | 7122.4 | 22:00 | 4139.4 | 2783.3 | 0 | 199.7 | 7122.4 | 22:00 | 298.7 | 35.7 | 0 | 199.7 | 534.1
22:30 | 408.6 | 107.9 | 0 | 41.3 | 3185.3 | 2711 | 0 | 144.3 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 557.8 | 6040.6 | 638.5 | 7236.9 | 22:30 | 4232.4 | 2818.9 | 0 | 185.6 | 7236.9 | 22:30 | 299.5 | 35.7 | 0 | 185.6 | 520.8
23:00 | 402.3 | 107.9 | 0 | 39.7 | 3034.9 | 2565.3 | 0 | 106.3 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 5706.5 | 628.7 | 6885.1 | 23:00 | 4065.9 | 2673.2 | 0 | 146 | 6885.1 | 23:00 | 296.6 | 35.3 | 0 | 146 | 477.9
23:30 | 405.2 | 107.3 | 0 | 48.2 | 3004.2 | 2503.2 | 0 | 80 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 5587.4 | 629.3 | 6777.4 | 23:30 | 4038.7 | 2610.5 | 0 | 128.2 | 6777.4 | 23:30 | 296.1 | 36.1 | 0 | 128.2 | 460.4
00:00 | 408 | 108.3 | 0 | 43.5 | 2985.3 | 2292.2 | 0 | 71.5 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 559.8 | 5349 | 633.1 | 6541.9 | 00:00 | 4026.4 | 2400.5 | 0 | 115 | 6541.9 | 00:00 | 296.6 | 35.6 | 0 | 115 | 447.2
TOTAL MWh | 9904.45 | 2659.3 | 2.35 | 1841.3 | 71833.75 | 54234.35 | 8.25 | 5649.1 | 14776.8 | 0 | 5322.75 | 0 | 14407.4 | 131725.45 | 20099.55 | 166232.4 | TOTAL MWh | 96515 | 56893.65 | 5333.35 | 7490.4 | 166232.4 | TOTAL MWh | 7007.5 | 863.3 | 5333.35 | 7490.4 | 20694.55

## HOP
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/05/2025 16:37:00 | 22/05/2025 23:02:00 | 22/05/2025 16:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/05/2025 23:02:00 | 22/05/2025 23:13:00 |  | 22/05/2025 23:02:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 11:07:00 | 22/05/2025 11:56:00 | 22/05/2025 10:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 11:56:00 | 22/05/2025 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 12:56:00 | 22/05/2025 15:26:00 |  | 22/05/2025 15:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 18:54:00 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 18:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/05/2025 18:59:00 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 18:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 21:43:00 |  | 22/05/2025 21:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 21:50:00 |  | 22/05/2025 21:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/05/2025 16:48:00 | 22/05/2025 18:31:00 | 22/05/2025 16:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/05/2025 18:31:00 | 22/05/2025 21:00:00 |  | 22/05/2025 20:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 01:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 01:26:00 | 22/05/2025 04:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 04:34:00 | 22/05/2025 13:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 13:33:00 | 22/05/2025 14:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 14:17:00 | 22/05/2025 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 22/05/2025 16:07:00 | 22/05/2025 17:30:00 | 22/05/2025 14:53:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/05/2025 17:30:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 02:00:00 | 22/05/2025 04:36:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 04:36:00 | 22/05/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 07:28:00 | 22/05/2025 09:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 09:23:00 | 22/05/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 12:16:00 | 22/05/2025 12:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 12:24:00 | 22/05/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 13:17:00 | 22/05/2025 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 16:00:00 | 22/05/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 23:44:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 04:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 04:02:00 | 22/05/2025 13:02:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 13:02:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 04:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 04:36:00 | 22/05/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:36 h, S/C generar a 420 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 07:28:00 | 22/05/2025 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 08:20:00 | 22/05/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 13:18:00 | 22/05/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 14:29:00 | 22/05/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:29 h, S/C generar 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 23:44:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  | 22/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 22 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/05/2025 07:29 | 22/05/2025 14:32 | Mantenimiento electromecanico plan 2 + END | 5.136 | R | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 22/05/2025 06:47 | 23/05/2025 00:00 | CH-Yanapampa F/S por condiciones hidrológicas y colmatación. | 4.14 | F | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 22/05/2025 09:36 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO RODETE PELTON VIBRACION COJINETE SUPERIOR. | 101 | P | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A DESCONEXIÓN DE L-2167 POR TRABAJOS EN LA BAHÍA CL-2167 EN RECKA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 22/05/2025 08:10 | 23/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 39000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 22/05/2025 12:08 | 22/05/2025 16:00 | Grupo G-1 Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo (Inspección minuciosa de los parámetros de generación) | 55 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 22/05/2025 00:00 | 23/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
22/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 22 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 22 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6682.4829 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6564.6 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6522.6603 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6411.2 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6365.0712 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6255.1 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6377.6923 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6267.8 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6291.7492 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6181.7 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6170.6747 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6061.1 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6115.069 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6033.7 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6134.1093 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6024.2 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6233.6858 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6123.5 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6236.8103 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6126.6 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6319.6586 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6209.7 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6410.742 | [17 empty] | MIN | 3354.4676 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6300.7 | [78 empty] | 3354.4676 | 3317.1344 | 530.1113
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6713.5448 | [17 empty] | MIN | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6603.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 530.1113
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6618.814 | [17 empty] | MIN | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6508.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 530.1113
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6728.0666 | [17 empty] | MIN | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6615.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 530.1113
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6848.7222 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6734.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 530.1113
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7027.4281 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 6921.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7161.0016 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7055.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7371.9006 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7266.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7427.2331 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7314.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7461.4708 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7348.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7433.162 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7320.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7489.5921 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7377.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
12:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7477.5351 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7365.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
12:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7380.9828 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7268.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
13:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7365.6625 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7252.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
13:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7189.4121 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7076.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
14:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7174.4318 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7061.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
14:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7446.8634 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7333.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
15:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7478.6698 | [17 empty] | MED | 3348.0266 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7365.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3348.0266 | 3310.6934 | 531.0804
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7388.393 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7275.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7449.4076 | [17 empty] | MED | 3356.8524 | 1120.4242 | 1120.4242 | [7 empty] | 7336.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3356.8524 | 3319.5192 | 531.0804
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7605.5776 | [17 empty] | MED | 3070.286 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7492.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3070.286 | 3032.9528 | 531.0804
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7600.3285 | [17 empty] | MED | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7487.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2757.8841 | 2720.5509 | 531.0804
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7476.7386 | [17 empty] | MED | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7361.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2757.8841 | 2720.5509 | 531.0804
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7401.9001 | [17 empty] | MAX | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7285.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2757.8841 | 2720.5509 | 531.0804
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7596.8115 | [17 empty] | MAX | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7480 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2757.8841 | 2720.5509 | 531.0804
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7493.8516 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7376.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7457.4759 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7340.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7424.2761 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7307.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
20:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7444.9835 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7327.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
21:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7411.5244 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7294.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
21:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7303.4488 | [17 empty] | MAX | 2740.5415 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7186 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2740.5415 | 2703.2083 | 531.0804
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7239.917 | [17 empty] | MAX | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 7122.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2757.8841 | 2720.5509 | 531.0804
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7354.2697 | [17 empty] | MAX | 3047.2253 | 810.7971 | 810.7971 | [7 empty] | 7236.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3047.2253 | 3009.8921 | 531.0804
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7002.8078 | [17 empty] | MIN | 3047.2253 | 810.7971 | 810.7971 | [7 empty] | 6885.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3047.2253 | 3009.8921 | 531.0804
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6892.9187 | [17 empty] | MIN | 3047.2253 | 810.7971 | 810.7971 | [7 empty] | 6777.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3047.2253 | 3009.8921 | 531.0804
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6656.9235 | [17 empty] | MIN | 3070.286 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 6541.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3070.286 | 3032.9528 | 531.0804
MWh | 0 | 0 | 0 | 150.0398 | 178.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 392.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352.8126 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 42.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5681372.60 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 22 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 30 | 31 | 4.2588 | 41 | 35 | 14.3 | 56 | 13.48 | 11.7 | 12.57 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 51.38 | 177.64 | 111.039 | 91.32 | 6.59 | 15.64 | 4.43 | 1.03 | 0.01 | 0 | 56.15 | 246.034 | 62.79 | 58.297 | 39.48 | 0 | 8.6804 | 13.2 | 10.1531 | 14.3708 | 14.7 | 17.51 | 18.68 | 24 | -- | 50.06 | 5.885 | -- | 5.2259 | 7.1304 | 19.232 | 5.955 | 27.648
00:30 | 2.1 | 30 | 31 | 4.2588 | 41 | 35 | 14.3 | 56 | 13.48 | 11.7 | 12.57 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 51.38 | 177.64 | 111.039 | 91.32 | 6.59 | 15.64 | 4.43 | 1.03 | 0.01 | 0 | 56.15 | 246.034 | 62.79 | 58.297 | 39.48 | 0 | 8.6804 | 13.2 | 10.1531 | 14.3708 | 14.7 | 17.51 | 18.68 | 24 | -- | 50.06 | 5.885 | -- | 5.2259 | 7.1304 | 19.232 | 5.955 | 27.648
01:00 | 2.1 | 31 | 31 | 4.0906 | 25.9 | 35 | 14.3 | 56 | 13.45 | 11.65 | 12.55 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 176.37 | 111.039 | 93.942 | 6.74 | 14.41 | 6.37 | 2.4 | 0.01 | 0 | 51.93 | 241.81 | 63.12 | 58.537 | 39.79 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.1314 | 14.3708 | 14.7 | 17.17 | 18.34 | 24 | -- | -- | 5.929 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.716
01:30 | 2.1 | 31 | 31 | 4.0906 | 25.9 | 35 | 14.3 | 56 | 13.45 | 11.65 | 12.55 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 176.37 | 111.039 | 93.942 | 6.74 | 14.41 | 6.37 | 2.4 | 0.01 | 0 | 51.93 | 241.81 | 63.12 | 58.537 | 39.79 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.1314 | 14.3708 | 14.7 | 17.17 | 18.34 | 24 | -- | -- | 5.929 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.716
02:00 | 2.1 | 32 | 32 | 4.2881 | 17.7 | 36 | 14.3 | 56 | 13.42 | 11.69 | 11.56 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 175.1 | 111.039 | 103.06 | 6.8 | 15.02 | 5.35 | 2.4 | 0.01 | 0 | 52.67 | 242.55 | 63.25 | 57.57 | 39.94 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.1624 | 14.3708 | 14.7 | 17.02 | 18.2 | 24 | -- | -- | 5.886 | -- | 5.216 | 7.1304 | 19.232 | 5.907 | 27.223
02:30 | 2.1 | 32 | 32 | 4.2881 | 17.7 | 36 | 14.3 | 56 | 13.42 | 11.69 | 11.56 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 175.1 | 111.039 | 103.06 | 6.8 | 15.02 | 5.35 | 2.4 | 0.01 | 0 | 52.67 | 242.55 | 63.25 | 57.57 | 39.94 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.1624 | 14.3708 | 14.7 | 17.02 | 18.2 | 24 | -- | -- | 5.886 | -- | 5.216 | 7.1304 | 19.232 | 5.907 | 27.223
03:00 | 2.1 | 32 | 32 | 4.4189 | 19.9 | 36 | 15.2 | 56 | 13.43 | 11.59 | 11.77 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 175.1 | 111.039 | 101.341 | 6.85 | 15.02 | 5.42 | 2.39 | 0.01 | 0 | 52.12 | 242 | 62.29 | 58.643 | 38.78 | 0 | 8.6804 | 9.1 | 10.1321 | 14.3708 | 14.7 | 16.73 | 17.9 | 24 | -- | -- | 5.893 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 26.842
03:30 | 2.1 | 32 | 32 | 4.4189 | 19.9 | 36 | 15.2 | 56 | 13.43 | 11.59 | 11.77 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 175.1 | 111.039 | 101.341 | 6.85 | 15.02 | 5.42 | 2.39 | 0.01 | 0 | 52.12 | 242 | 62.29 | 58.643 | 38.78 | 0 | 8.6804 | 9.1 | 10.1321 | 14.3708 | 14.7 | 16.73 | 17.9 | 24 | -- | -- | 5.893 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 26.842
04:00 | 2.1 | 33 | 33 | 4.5314 | 19.8 | 37 | 15.2 | 58 | 13.41 | 11.62 | 11.63 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 104.14 | 6.86 | 15.02 | 5.44 | 2.39 | 0.01 | 0 | 60.46 | 250.34 | 63.29 | 58.859 | 39.3 | 0 | 8.6804 | 9.2 | 9.9039 | 14.3708 | 14.7 | 17.09 | 18.26 | 24 | -- | -- | 5.878 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.019
04:30 | 2.1 | 33 | 33 | 4.5314 | 19.8 | 37 | 15.2 | 58 | 13.41 | 11.62 | 11.63 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 104.14 | 6.86 | 15.02 | 5.44 | 2.39 | 0.01 | 0 | 60.46 | 250.34 | 63.29 | 58.859 | 39.3 | 0 | 8.6804 | 9.2 | 9.9039 | 14.3708 | 14.7 | 17.09 | 18.26 | 24 | -- | -- | 5.878 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.019
05:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 22.2 | 38 | 15.2 | 58 | 13.46 | 11.6 | 11.86 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 98.696 | 6.9 | 15.02 | 5.04 | 2.38 | 0.01 | 0 | 56.49 | 246.37 | 63.68 | 59.217 | 38.67 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.0772 | 14.3708 | 14.7 | 17.29 | 18.46 | 24 | -- | -- | 5.944 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
05:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 22.2 | 38 | 15.2 | 58 | 13.46 | 11.6 | 11.86 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 98.696 | 6.9 | 15.02 | 5.04 | 2.38 | 0.01 | 0 | 56.49 | 246.37 | 63.68 | 59.217 | 38.67 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.0772 | 14.3708 | 14.7 | 17.29 | 18.46 | 24 | -- | -- | 5.944 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
06:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 24 | 38 | 15.7 | 59 | 13.47 | 11.57 | 11.78 | 1.07 | 69.09 | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 173.83 | 111.039 | 104.145 | 6.92 | 15.02 | 5.67 | 2.37 | 0.01 | 0 | 49.35 | 239.23 | 64.02 | 59.133 | 38.02 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1014 | 14.3708 | 14.7 | 17.05 | 18.22 | 24 | -- | -- | 5.9 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
06:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 24 | 38 | 15.7 | 59 | 13.47 | 11.57 | 11.78 | 1.07 | 69.09 | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 173.83 | 111.039 | 104.145 | 6.92 | 15.02 | 5.67 | 2.37 | 0.01 | 0 | 49.35 | 239.23 | 64.02 | 59.133 | 38.02 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1014 | 14.3708 | 14.7 | 17.05 | 18.22 | 24 | -- | -- | 5.9 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
07:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 31.3 | 38 | 15.7 | 59 | 11 | 11.7 | 11.91 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 173.83 | 111.039 | 105.079 | 6.92 | 15.02 | 5 | 2.37 | 0.01 | 0 | 55.35 | 230.6 | 63.95 | 59.676 | 38.34 | 0 | 8.6804 | 9.5 | 10.0956 | 14.3708 | 14.7 | 17.41 | 18.58 | 24 | -- | -- | 5.984 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.333
07:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 31.3 | 38 | 15.7 | 59 | 11 | 11.7 | 11.91 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 51.38 | 173.83 | 111.039 | 105.079 | 6.92 | 15.02 | 5 | 2.37 | 0.01 | 0 | 55.35 | 230.6 | 63.95 | 59.676 | 38.34 | 0 | 8.6804 | 9.5 | 10.0956 | 14.3708 | 14.7 | 17.41 | 18.58 | 24 | -- | -- | 5.984 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.333
08:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 33.3 | 38 | 15.7 | 59 | 10.8 | 11.7 | 11.91 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 101.911 | 7.02 | 15.64 | 5.51 | 2.36 | 0.01 | 0 | 61.06 | 236.69 | 64.42 | 59.701 | 37.65 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1489 | 14.3708 | 14.7 | 17.13 | 18.3 | 24 | -- | 50.06 | 6.099 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.401
08:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 33.3 | 38 | 15.7 | 59 | 10.8 | 11.7 | 11.91 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 101.911 | 7.02 | 15.64 | 5.51 | 2.36 | 0.01 | 0 | 61.06 | 236.69 | 64.42 | 59.701 | 37.65 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1489 | 14.3708 | 14.7 | 17.13 | 18.3 | 24 | -- | 50.06 | 6.099 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.401
09:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 40.1 | 38 | 15.7 | 59 | 10.84 | 11.79 | 11.82 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 99.367 | 6.9 | 15.02 | 5.96 | 2.36 | 0.01 | 0 | 58.21 | 234.34 | 64.35 | 60.174 | 37.56 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1867 | 14.3708 | 14.7 | 17.45 | 18.62 | 24 | -- | -- | 6.081 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 26.92
09:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 40.1 | 38 | 15.7 | 59 | 10.84 | 11.79 | 11.82 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 99.367 | 6.9 | 15.02 | 5.96 | 2.36 | 0.01 | 0 | 58.21 | 234.34 | 64.35 | 60.174 | 37.56 | 0 | 8.6804 | 9.3 | 10.1867 | 14.3708 | 14.7 | 17.45 | 18.62 | 24 | -- | -- | 6.081 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 26.92
10:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 40 | 38 | 15.7 | 59 | 10.82 | 11.76 | 11.49 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.967 | 6.84 | 14.41 | 4.42 | 2.33 | 0.01 | 0 | 61.82 | 230.69 | 64.76 | 59.262 | 36.18 | 0 | 8.6804 | 12.7 | 10.2393 | 14.3708 | 14.7 | 17.45 | 18.62 | 24 | -- | -- | 6.107 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.022
10:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 40 | 38 | 15.7 | 59 | 10.82 | 11.76 | 11.49 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.967 | 6.84 | 14.41 | 4.42 | 2.33 | 0.01 | 0 | 61.82 | 230.69 | 64.76 | 59.262 | 36.18 | 0 | 8.6804 | 12.7 | 10.2393 | 14.3708 | 14.7 | 17.45 | 18.62 | 24 | -- | -- | 6.107 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.022
11:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 39.2 | 38 | 15.7 | 59 | 10.86 | 11.73 | 11.88 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.832 | 6.7 | 15.02 | 4.97 | 2.32 | 0.01 | 0 | 50.68 | 218.74 | 64.09 | 59.512 | 35.94 | 0 | 8.6804 | 12.3 | 10.2489 | 14.3708 | 14.7 | 17.53 | 18.7 | 24 | -- | -- | 6.053 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
11:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 39.2 | 38 | 15.7 | 59 | 10.86 | 11.73 | 11.88 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.832 | 6.7 | 15.02 | 4.97 | 2.32 | 0.01 | 0 | 50.68 | 218.74 | 64.09 | 59.512 | 35.94 | 0 | 8.6804 | 12.3 | 10.2489 | 14.3708 | 14.7 | 17.53 | 18.7 | 24 | -- | -- | 6.053 | -- | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.087
12:00 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 33.4 | 38 | 15.2 | 59 | 10.85 | 11.69 | 11.76 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 98.531 | 7.13 | 14.41 | 5.15 | 2.31 | 0.01 | 0 | 49.5 | 217.63 | 64.22 | 58.557 | 35.71 | 0 | 8.6804 | 12.4 | 10.1999 | 14.3708 | 14.7 | 17.61 | 18.78 | 24 | -- | -- | 5.996 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.087
12:30 | 2.1 | 35 | 34 | 3 | 33.4 | 38 | 15.2 | 59 | 10.85 | 11.69 | 11.76 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 98.531 | 7.13 | 14.41 | 5.15 | 2.31 | 0.01 | 0 | 49.5 | 217.63 | 64.22 | 58.557 | 35.71 | 0 | 8.6804 | 12.4 | 10.1999 | 14.3708 | 14.7 | 17.61 | 18.78 | 24 | -- | -- | 5.996 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.087
13:00 | 2.1 | 34 | 33 | 3 | 33.2 | 37 | 15.2 | 59 | 10.84 | 11.83 | 11.8 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.394 | 7.48 | 15.02 | 5.32 | 2.3 | 0.01 | 0 | 55.23 | 225.79 | 63.42 | 58.504 | 36.51 | 0 | 8.6804 | 12 | 10.3029 | 14.3708 | 14.7 | 17.61 | 18.78 | 24 | -- | -- | 6.044 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.087
13:30 | 2.1 | 34 | 33 | 3 | 33.2 | 37 | 15.2 | 59 | 10.84 | 11.83 | 11.8 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.394 | 7.48 | 15.02 | 5.32 | 2.3 | 0.01 | 0 | 55.23 | 225.79 | 63.42 | 58.504 | 36.51 | 0 | 8.6804 | 12 | 10.3029 | 14.3708 | 14.7 | 17.61 | 18.78 | 24 | -- | -- | 6.044 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.087
14:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 40.3 | 36 | 14.3 | 58 | 11.06 | 11.06 | 11.7 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 100.892 | 7.7 | 14.41 | 4.55 | 2.28 | 0.01 | 0 | 54.01 | 224.22 | 63.12 | 57.843 | 36.42 | 0 | 8.6804 | 12.2 | 10.3607 | 14.3708 | 14.7 | 17.35 | 18.52 | 24 | -- | -- | 6.022 | -- | 5.1996 | 7.1304 | 19.232 | 5.828 | 27.078
14:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 40.3 | 36 | 14.3 | 58 | 11.06 | 11.06 | 11.7 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 100.892 | 7.7 | 14.41 | 4.55 | 2.28 | 0.01 | 0 | 54.01 | 224.22 | 63.12 | 57.843 | 36.42 | 0 | 8.6804 | 12.2 | 10.3607 | 14.3708 | 14.7 | 17.35 | 18.52 | 24 | -- | -- | 6.022 | -- | 5.1996 | 7.1304 | 19.232 | 5.828 | 27.078
15:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 14.3 | 59 | 13.44 | 11.81 | 11.98 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.448 | 7.72 | 15.02 | 5.52 | 2.26 | 0.01 | 0 | 49.14 | 219.95 | 62.54 | 58.023 | 35.81 | 0 | 8.6804 | 12.2 | 10.0549 | 14.3708 | 14.7 | 17.21 | 18.38 | 24 | -- | -- | 6.042 | -- | 5.1819 | 7.1304 | 19.232 | 5.743 | 26.839
15:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 14.3 | 59 | 13.44 | 11.81 | 11.98 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.448 | 7.72 | 15.02 | 5.52 | 2.26 | 0.01 | 0 | 49.14 | 219.95 | 62.54 | 58.023 | 35.81 | 0 | 8.6804 | 12.2 | 10.0549 | 14.3708 | 14.7 | 17.21 | 18.38 | 24 | -- | -- | 6.042 | -- | 5.1819 | 7.1304 | 19.232 | 5.743 | 26.839
16:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 14.3 | 59 | 13.47 | 11.82 | 11.96 | -- | -- | 1.076 | 77.52 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 102.763 | 7.89 | 13.82 | 4.69 | 2.26 | 0.01 | 0 | 54.45 | 226.05 | 63 | 57.881 | 35.44 | 0 | 8.6804 | 12.5 | 10.0062 | 14.3708 | 14.7 | 17.53 | 18.7 | 24 | -- | 50.06 | 6.021 | -- | 5.2106 | 7.1304 | 19.232 | 5.881 | 26.774
16:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 14.3 | 59 | 13.47 | 11.82 | 11.96 | -- | -- | 1.076 | 77.52 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 102.763 | 7.89 | 13.82 | 4.69 | 2.26 | 0.01 | 0 | 54.45 | 226.05 | 63 | 57.881 | 35.44 | 0 | 8.6804 | 12.5 | 10.0062 | 14.3708 | 14.7 | 17.53 | 18.7 | 24 | -- | 50.06 | 6.021 | -- | 5.2106 | 7.1304 | 19.232 | 5.881 | 26.774
17:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 13.52 | 11.85 | 11.79 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 102.085 | 7.97 | 14.41 | 5.65 | 2.25 | 0.01 | 0 | 52.89 | 223.7 | 62.59 | 57.199 | 34.73 | 0 | 8.6804 | 12.5 | 10.1029 | 14.3708 | 14.6 | 18.59 | 19.76 | 24 | -- | -- | 5.985 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.019
17:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 13.52 | 11.85 | 11.79 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 102.085 | 7.97 | 14.41 | 5.65 | 2.25 | 0.01 | 0 | 52.89 | 223.7 | 62.59 | 57.199 | 34.73 | 0 | 8.6804 | 12.5 | 10.1029 | 14.3708 | 14.6 | 18.59 | 19.76 | 24 | -- | -- | 5.985 | -- | 5.2095 | 7.1304 | 19.232 | 5.876 | 27.019
18:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 13.4 | 59 | 13.44 | 11.81 | 12 | 1.07 | 67.13 | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.123 | 8 | 14.41 | 5.83 | 2.25 | 0.01 | 0 | 55.08 | 225.72 | 61.86 | 57.21 | 35.18 | 0 | 8.6804 | 12.9 | 10.14 | 14.3708 | 14.6 | 18.47 | 19.64 | 24 | -- | -- | 5.891 | -- | 5.1996 | 7.1304 | 19.232 | 5.828 | 26.842
18:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 13.4 | 59 | 13.44 | 11.81 | 12 | 1.07 | 67.13 | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 101.123 | 8 | 14.41 | 5.83 | 2.25 | 0.01 | 0 | 55.08 | 225.72 | 61.86 | 57.21 | 35.18 | 0 | 8.6804 | 12.9 | 10.14 | 14.3708 | 14.6 | 18.47 | 19.64 | 24 | -- | -- | 5.891 | -- | 5.1996 | 7.1304 | 19.232 | 5.828 | 26.842
19:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 14.43 | 11.82 | 16.8 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.175 | 8.02 | 14.41 | 5.59 | 2.23 | 0.01 | 0 | 42.64 | 214.54 | 61.87 | 56.848 | 34.55 | 0 | 8.6804 | 13 | 10.1449 | 14.3708 | 14.6 | 18.35 | 19.52 | 24 | -- | -- | 5.88 | -- | 5.2259 | 7.1304 | 19.232 | 5.955 | 26.774
19:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 14.43 | 11.82 | 16.8 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 99.175 | 8.02 | 14.41 | 5.59 | 2.23 | 0.01 | 0 | 42.64 | 214.54 | 61.87 | 56.848 | 34.55 | 0 | 8.6804 | 13 | 10.1449 | 14.3708 | 14.6 | 18.35 | 19.52 | 24 | -- | -- | 5.88 | -- | 5.2259 | 7.1304 | 19.232 | 5.955 | 26.774
20:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 14.54 | 11.67 | 16.82 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 95.277 | 8.03 | 14.41 | 5.38 | 1.05 | 0.01 | 0 | 43.51 | 215.38 | 61.57 | 56.824 | 33.81 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.0013 | 14.3708 | 14.6 | 18.55 | 19.72 | 24 | -- | -- | 5.861 | -- | 5.2083 | 7.1304 | 19.232 | 5.87 | 27.019
20:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 14.54 | 11.67 | 16.82 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 175.1 | 111.039 | 95.277 | 8.03 | 14.41 | 5.38 | 1.05 | 0.01 | 0 | 43.51 | 215.38 | 61.57 | 56.824 | 33.81 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.0013 | 14.3708 | 14.6 | 18.55 | 19.72 | 24 | -- | -- | 5.861 | -- | 5.2083 | 7.1304 | 19.232 | 5.87 | 27.019
21:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 12.96 | 11.57 | 16.81 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 94.826 | 8.07 | 15.02 | 4.62 | 0.33 | 0.01 | 0 | 51.33 | 222.98 | 61.7 | 56.436 | 33.86 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 9.9621 | 14.3708 | 14.6 | 18.45 | 19.62 | 24 | -- | -- | 5.831 | -- | 5.1666 | 7.1304 | 19.232 | 5.669 | 26.597
21:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 59 | 12.96 | 11.57 | 16.81 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.76 | 173.83 | 111.039 | 94.826 | 8.07 | 15.02 | 4.62 | 0.33 | 0.01 | 0 | 51.33 | 222.98 | 61.7 | 56.436 | 33.86 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 9.9621 | 14.3708 | 14.6 | 18.45 | 19.62 | 24 | -- | -- | 5.831 | -- | 5.1666 | 7.1304 | 19.232 | 5.669 | 26.597
22:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 60 | 12.44 | 11.45 | 12.53 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.14 | 173.83 | 111.039 | 101.442 | 8.14 | 14.41 | 4.26 | 0.32 | 0.01 | 0 | 55.67 | 227.3 | 61.08 | 55.967 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 13.4 | 10.2869 | 14.3708 | 14.6 | 18.37 | 19.54 | 24 | -- | -- | 5.801 | -- | 5.1973 | 7.1304 | 19.232 | 5.817 | 26.706
22:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41.1 | 36 | 13.4 | 60 | 12.44 | 11.45 | 12.53 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.14 | 173.83 | 111.039 | 101.442 | 8.14 | 14.41 | 4.26 | 0.32 | 0.01 | 0 | 55.67 | 227.3 | 61.08 | 55.967 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 13.4 | 10.2869 | 14.3708 | 14.6 | 18.37 | 19.54 | 24 | -- | -- | 5.801 | -- | 5.1973 | 7.1304 | 19.232 | 5.817 | 26.706
23:00 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 13.4 | 61 | 12.44 | 11.45 | 12.64 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.14 | 172.58 | 111.039 | 95.945 | 8.78 | 14.41 | 4.15 | 0.32 | 0.01 | 0 | 55.73 | 226.66 | 60.7 | 56.618 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.2728 | 14.3708 | 14.6 | 18.09 | 19.26 | 24 | 17.53 | 50.397 | 5.816 | 21.122 | 5.183 | 7.1304 | 19.232 | 5.748 | 26.774
23:30 | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 13.4 | 61 | 12.44 | 11.45 | 12.64 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.14 | 172.58 | 111.039 | 95.945 | 8.78 | 14.41 | 4.15 | 0.32 | 0.01 | 0 | 55.73 | 226.66 | 60.7 | 56.618 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.2728 | 14.3708 | 14.6 | 18.09 | 19.26 | 24 | 17.53 | 50.397 | 5.816 | 21.122 | 5.183 | 7.1304 | 19.232 | 5.748 | 26.774
MAX | 2.1 | 30 | 31 | 3 | 17.7 | 35 | 13.4 | 56 | 10.8 | 11.06 | 11.49 | 1.07 | 67.13 | 1.076 | 77.52 | 50.14 | 172.58 | 111.039 | 91.32 | 6.59 | 13.82 | 4.15 | 0.32 | 0.01 | 0 | 42.64 | 214.54 | 60.7 | 55.967 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 9.1 | 9.9039 | 14.3708 | 14.6 | 16.73 | 17.9 | 24 | 17.53 | 50.06 | 5.801 | 21.122 | 5.1666 | 7.1304 | 19.232 | 5.669 | 26.597
MIN | 2.1 | 35 | 34 | 4.5314 | 41.1 | 38 | 15.7 | 61 | 14.54 | 11.85 | 16.82 | 1.07 | 69.09 | 1.076 | 79.18 | 51.38 | 177.64 | 111.039 | 105.079 | 8.78 | 15.64 | 6.37 | 2.4 | 0.01 | 0 | 61.82 | 250.34 | 64.76 | 60.174 | 39.94 | 0 | 8.6804 | 13.4 | 10.3607 | 14.3708 | 14.7 | 18.59 | 19.76 | 24 | 17.53 | 50.397 | 6.107 | 21.122 | 5.2293 | 7.1304 | 19.232 | 5.971 | 27.716
PROM | 2.1 | 33.4167 | 32.6667 | 3.2745 | 34.6208 | 36.6667 | 14.575 | 58.5 | 12.5779 | 11.6638 | 12.555 | 1.07 | 68.11 | 1.076 | 78.4192 | 50.8375 | 174.7304 | 111.039 | 99.9042 | 7.3737 | 14.7675 | 5.1788 | 1.9692 | 0.01 | 0 | 53.5613 | 230.3881 | 62.9867 | 58.1871 | 36.5996 | 0 | 8.6803 | 11.7833 | 10.1424 | 14.3708 | 14.6708 | 17.6254 | 18.7958 | 24 | 17.53 | 50.1442 | 5.9512 | 21.122 | 5.214 | 7.1304 | 19.232 | 5.8975 | 27.0409
INICIO | 2.1 | 30 | 31 | 4.2588 | 41 | 35 | 14.3 | 56 | 13.48 | 11.7 | 12.57 | -- | -- | 1.076 | 79.18 | 51.38 | 177.64 | 111.039 | 91.32 | 6.59 | 15.64 | 4.43 | 1.03 | 0.01 | 0 | 56.15 | 246.034 | 62.79 | 58.297 | 39.48 | 0 | 8.6804 | 13.2 | 10.1531 | 14.3708 | 14.7 | 17.51 | 18.68 | 24 | -- | 50.06 | 5.885 | -- | 5.2259 | 7.1304 | 19.232 | 5.955 | 27.648
FINAL | 2.1 | 33 | 32 | 3 | 41 | 36 | 13.4 | 61 | 12.44 | 11.45 | 12.64 | -- | -- | 1.076 | 78.35 | 50.14 | 172.58 | 111.039 | 95.945 | 8.78 | 14.41 | 4.15 | 0.32 | 0.01 | 0 | 55.73 | 226.66 | 60.7 | 56.618 | 33.36 | 0 | 8.6804 | 13.3 | 10.2728 | 14.3708 | 14.6 | 18.09 | 19.26 | 24 | 17.53 | 50.397 | 5.816 | 21.122 | 5.183 | 7.1304 | 19.232 | 5.748 | 26.774
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 22 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6669 | 0.9289 | 0.16 | 0.1951 | 0.03116 | 3875.3741 | -- | -- | 0.22909 | 23.1619 | -- | 0.2813 | 0.30959 | 2412.35 | 1.006 | 0.006 | 0.319 | 0.407 | -- | 275.657 | 0.048 | 0.028 | 63.55 | 0.149 | 0.4387 | 0.17611 | 11.47 | 0.515
00:30 | 2695 | 8.6669 | 0.9289 | 0.16 | 0.1951 | 0.03116 | 3875.3741 | -- | -- | 0.22909 | 23.1619 | -- | 0.2813 | 0.30959 | 2412.35 | 1.006 | 0.006 | 0.319 | 0.407 | -- | 275.657 | 0.048 | 0.028 | 63.55 | 0.149 | 0.4387 | 0.17611 | 11.47 | 0.515
01:00 | 2695 | 8.7104 | 0.8205 | 0.165 | 0.19624 | 0.0218 | 3875.3705 | -- | -- | 0.22902 | 23.1525 | -- | 0.34088 | 0.29158 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.319 | 0.406 | -- | 275.658 | 0.044 | 0.03 | 63.55 | 0.148 | 0.41984 | 0.22714 | 11.45 | 0.511
01:30 | 2695 | 8.7104 | 0.8205 | 0.165 | 0.19624 | 0.0218 | 3875.3705 | -- | -- | 0.22902 | 23.1525 | -- | 0.34088 | 0.29158 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.319 | 0.406 | -- | 275.658 | 0.044 | 0.03 | 63.55 | 0.148 | 0.41984 | 0.22714 | 11.45 | 0.511
02:00 | 2695 | 8.7878 | 0.818 | 0.165 | 0.19794 | 0.02219 | 3875.3711 | -- | -- | 0.22922 | 23.1541 | -- | 0.38082 | 0.24543 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.315 | 0.405 | -- | 275.66 | 0.041 | 0.034 | 63.55 | 0.148 | 0.36036 | 0.30972 | 11.44 | 0.507
02:30 | 2695 | 8.7878 | 0.818 | 0.165 | 0.19794 | 0.02219 | 3875.3711 | -- | -- | 0.22922 | 23.1541 | -- | 0.38082 | 0.24543 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.315 | 0.405 | -- | 275.66 | 0.041 | 0.034 | 63.55 | 0.148 | 0.36036 | 0.30972 | 11.44 | 0.507
03:00 | 2695 | 8.8699 | 0.9235 | 0.185 | 0.19698 | 0.0227 | 3875.3686 | -- | -- | 0.22907 | 23.1478 | -- | 0.40868 | 0.19312 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.319 | 0.408 | -- | 275.661 | 0.037 | 0.039 | 63.55 | 0.147 | 0.31248 | 0.37506 | 11.42 | 0.505
03:30 | 2695 | 8.8699 | 0.9235 | 0.185 | 0.19698 | 0.0227 | 3875.3686 | -- | -- | 0.22907 | 23.1478 | -- | 0.40868 | 0.19312 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.319 | 0.408 | -- | 275.661 | 0.037 | 0.039 | 63.55 | 0.147 | 0.31248 | 0.37506 | 11.42 | 0.505
04:00 | 2695 | 8.9569 | 1.0234 | 0.197 | 0.16466 | 0.02766 | 3875.3772 | -- | -- | 0.22928 | 23.1697 | -- | 0.42999 | 0.16124 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.319 | 0.405 | -- | 275.662 | 0.033 | 0.045 | 63.55 | 0.147 | 0.27037 | 0.43778 | 11.44 | 0.516
04:30 | 2695 | 8.9569 | 1.0234 | 0.197 | 0.16466 | 0.02766 | 3875.3772 | -- | -- | 0.22928 | 23.1697 | -- | 0.42999 | 0.16124 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.319 | 0.405 | -- | 275.662 | 0.033 | 0.045 | 63.55 | 0.147 | 0.27037 | 0.43778 | 11.44 | 0.516
05:00 | 2695 | 9.0246 | 1.0828 | 0.212 | 0.13371 | 0.02893 | 3875.3823 | -- | -- | 0.22936 | 23.1829 | -- | 0.44452 | 0.13038 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.319 | 0.407 | -- | 275.663 | 0.03 | 0.05 | 63.55 | 0.147 | 0.22709 | 0.49315 | 11.44 | 0.527
05:30 | 2695 | 9.0246 | 1.0828 | 0.212 | 0.13371 | 0.02893 | 3875.3823 | -- | -- | 0.22936 | 23.1829 | -- | 0.44452 | 0.13038 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.319 | 0.407 | -- | 275.663 | 0.03 | 0.05 | 63.55 | 0.147 | 0.22709 | 0.49315 | 11.44 | 0.527
06:00 | 2695 | 9.1068 | 1.153 | 0.227 | 0.1024 | 0.02721 | 3875.3759 | -- | -- | 0.22942 | 23.1665 | -- | 0.45179 | 0.11704 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.319 | 0.405 | 113.66 | 275.664 | 0.027 | 0.055 | 63.55 | 0.147 | 0.19148 | 0.54289 | 11.41 | 0.537
06:30 | 2695 | 9.1068 | 1.153 | 0.227 | 0.1024 | 0.02721 | 3875.3759 | -- | -- | 0.22942 | 23.1665 | -- | 0.45179 | 0.11704 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.319 | 0.405 | 113.66 | 275.664 | 0.027 | 0.055 | 63.55 | 0.147 | 0.19148 | 0.54289 | 11.41 | 0.537
07:00 | 2695 | 9.1985 | 1.219 | 0.223 | 0.09556 | 0.02964 | 3875.3787 | -- | -- | 0.22931 | 23.1735 | 336.343 | 0.46657 | 0.10792 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.318 | 0.404 | -- | 275.666 | 0.026 | 0.058 | 63.55 | 0.147 | 0.181 | 0.55728 | 11.35 | 0.549
07:30 | 2695 | 9.1985 | 1.219 | 0.223 | 0.09556 | 0.02964 | 3875.3787 | -- | -- | 0.22931 | 23.1735 | 336.343 | 0.46657 | 0.10792 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.318 | 0.404 | -- | 275.666 | 0.026 | 0.058 | 63.55 | 0.147 | 0.181 | 0.55728 | 11.35 | 0.549
08:00 | 2695 | 9.2797 | 1.285 | 0.228 | 0.0808 | 0.03935 | 3875.3653 | -- | -- | 0.22564 | 23.1393 | -- | 0.49666 | 0.10213 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.318 | 0.406 | -- | 275.667 | 0.031 | 0.053 | 63.55 | 0.147 | 0.181 | 0.57175 | 11.34 | 0.559
08:30 | 2695 | 9.2797 | 1.285 | 0.228 | 0.0808 | 0.03935 | 3875.3653 | -- | -- | 0.22564 | 23.1393 | -- | 0.49666 | 0.10213 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.318 | 0.406 | -- | 275.667 | 0.031 | 0.053 | 63.55 | 0.147 | 0.181 | 0.57175 | 11.34 | 0.559
09:00 | 2695 | 9.3522 | 1.351 | 0.221 | 0.07494 | 0.0369 | 3875.3494 | -- | -- | 0.22136 | 23.0988 | -- | 0.49666 | 0.09113 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.317 | 0.407 | -- | 275.658 | 0.036 | 0.046 | 63.55 | 0.147 | 0.20604 | 0.55728 | 11.32 | 0.57
09:30 | 2695 | 9.3522 | 1.351 | 0.221 | 0.07494 | 0.0369 | 3875.3494 | -- | -- | 0.22136 | 23.0988 | -- | 0.49666 | 0.09113 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.317 | 0.407 | -- | 275.658 | 0.036 | 0.046 | 63.55 | 0.147 | 0.20604 | 0.55728 | 11.32 | 0.57
10:00 | 2695 | 9.4233 | 1.345 | 0.225 | 0.07566 | 0.03775 | 3875.3613 | -- | -- | 0.21822 | 23.1291 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.313 | 0.408 | -- | 275.649 | 0.039 | 0.037 | 63.55 | 0.147 | 0.23177 | 0.53286 | 11.29 | 0.571
10:30 | 2695 | 9.4233 | 1.345 | 0.225 | 0.07566 | 0.03775 | 3875.3613 | -- | -- | 0.21822 | 23.1291 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.313 | 0.408 | -- | 275.649 | 0.039 | 0.037 | 63.55 | 0.147 | 0.23177 | 0.53286 | 11.29 | 0.571
11:00 | 2695 | 9.4957 | 1.276 | 0.228 | 0.07714 | 0.03522 | 3875.3802 | -- | -- | 0.21577 | 23.1774 | -- | 0.48161 | 0.09654 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.314 | 0.409 | -- | 275.641 | 0.042 | 0.031 | 63.55 | 0.148 | 0.25049 | 0.51433 | 11.22 | 0.567
11:30 | 2695 | 9.4957 | 1.276 | 0.228 | 0.07714 | 0.03522 | 3875.3802 | -- | -- | 0.21577 | 23.1774 | -- | 0.48161 | 0.09654 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.314 | 0.409 | -- | 275.641 | 0.042 | 0.031 | 63.55 | 0.148 | 0.25049 | 0.51433 | 11.22 | 0.567
12:00 | 2695 | 9.5658 | 1.246 | 0.24 | 0.07239 | 0.03128 | 3875.3695 | -- | -- | 0.21366 | 23.1502 | -- | 0.48161 | 0.11393 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.314 | 0.407 | -- | 275.632 | 0.045 | 0.024 | 63.55 | 0.149 | 0.24347 | 0.5115 | 11.15 | 0.563
12:30 | 2695 | 9.5658 | 1.246 | 0.24 | 0.07239 | 0.03128 | 3875.3695 | -- | -- | 0.21366 | 23.1502 | -- | 0.48161 | 0.11393 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.314 | 0.407 | -- | 275.632 | 0.045 | 0.024 | 63.55 | 0.149 | 0.24347 | 0.5115 | 11.15 | 0.563
13:00 | 2695 | 9.6384 | 1.213 | 0.239 | 0.07976 | 0.03049 | 3875.3695 | -- | -- | 0.21173 | 23.1502 | -- | 0.51256 | 0.13038 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.315 | 0.404 | -- | 275.623 | 0.048 | 0.018 | 63.55 | 0.15 | 0.23411 | 0.51433 | 11.11 | 0.562
13:30 | 2695 | 9.6384 | 1.213 | 0.239 | 0.07976 | 0.03049 | 3875.3695 | -- | -- | 0.21173 | 23.1502 | -- | 0.51256 | 0.13038 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.315 | 0.404 | -- | 275.623 | 0.048 | 0.018 | 63.55 | 0.15 | 0.23411 | 0.51433 | 11.11 | 0.562
14:00 | 2695 | 9.7148 | 1.231 | 0.231 | 0.10036 | 0.03208 | 3875.3634 | -- | -- | 0.21082 | 23.1346 | -- | 0.52051 | 0.12023 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.315 | 0.408 | -- | 275.614 | 0.05 | 0.012 | 63.55 | 0.149 | 0.24698 | 0.49175 | 11.07 | 0.562
14:30 | 2695 | 9.7148 | 1.231 | 0.231 | 0.10036 | 0.03208 | 3875.3634 | -- | -- | 0.21082 | 23.1346 | -- | 0.52051 | 0.12023 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.315 | 0.408 | -- | 275.614 | 0.05 | 0.012 | 63.55 | 0.149 | 0.24698 | 0.49175 | 11.07 | 0.562
15:00 | 2695 | 9.7883 | 1.303 | 0.237 | 0.10358 | 0.03182 | 3875.3567 | -- | -- | 0.20889 | 23.1175 | -- | 0.49666 | 0.09654 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.316 | 0.406 | -- | 275.606 | 0.049 | 0.008 | 63.55 | 0.152 | 0.27037 | 0.46112 | 11 | 0.562
15:30 | 2695 | 9.7883 | 1.303 | 0.237 | 0.10358 | 0.03182 | 3875.3567 | -- | -- | 0.20889 | 23.1175 | -- | 0.49666 | 0.09654 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.316 | 0.406 | -- | 275.606 | 0.049 | 0.008 | 63.55 | 0.152 | 0.27037 | 0.46112 | 11 | 0.562
16:00 | 2695 | 9.868 | 1.306 | 0.239 | 0.10908 | 0.03048 | 3875.3631 | -- | -- | 0.20171 | 23.1338 | -- | 0.48161 | 0.11393 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.316 | 0.405 | -- | 275.597 | 0.045 | 0.009 | 63.55 | 0.151 | 0.28909 | 0.44188 | 10.95 | 0.563
16:30 | 2695 | 9.868 | 1.306 | 0.239 | 0.10908 | 0.03048 | 3875.3631 | -- | -- | 0.20171 | 23.1338 | -- | 0.48161 | 0.11393 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.316 | 0.405 | -- | 275.597 | 0.045 | 0.009 | 63.55 | 0.151 | 0.28909 | 0.44188 | 10.95 | 0.563
17:00 | 2695 | 9.9463 | 1.249 | 0.23 | 0.13288 | 0.02662 | 3875.3765 | 66.901 | 27.991 | 0.19514 | 23.1681 | 335.13 | 0.45179 | 0.13038 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.316 | 0.407 | -- | 275.588 | 0.044 | 0.012 | 63.55 | 0.151 | 0.31248 | 0.41476 | 10.9 | 0.563
17:30 | 2695 | 9.9463 | 1.249 | 0.23 | 0.13288 | 0.02662 | 3875.3765 | 66.901 | 27.991 | 0.19514 | 23.1681 | 335.13 | 0.45179 | 0.13038 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.316 | 0.407 | -- | 275.588 | 0.044 | 0.012 | 63.55 | 0.151 | 0.31248 | 0.41476 | 10.9 | 0.563
18:00 | 2695 | 9.84 | 1.168 | 0.21 | 0.1658 | 0.02272 | 3875.3784 | -- | -- | 0.19 | 23.1728 | -- | 0.43726 | 0.16124 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.313 | 0.405 | 113.66 | 275.58 | 0.054 | 0.014 | 63.55 | 0.152 | 0.33279 | 0.39341 | 10.85 | 0.563
18:30 | 2695 | 9.84 | 1.168 | 0.21 | 0.1658 | 0.02272 | 3875.3784 | -- | -- | 0.19 | 23.1728 | -- | 0.43726 | 0.16124 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.313 | 0.405 | 113.66 | 275.58 | 0.054 | 0.014 | 63.55 | 0.152 | 0.33279 | 0.39341 | 10.85 | 0.563
19:00 | 2695 | 9.5538 | 1.1017 | 0.195 | 0.18264 | 0.01831 | 3875.3851 | -- | -- | 0.18571 | 23.1899 | -- | 0.42999 | 0.18831 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.315 | 0.406 | -- | 275.571 | 0.036 | 0.017 | 63.55 | 0.152 | 0.35891 | 0.36987 | 10.77 | 0.563
19:30 | 2695 | 9.5538 | 1.1017 | 0.195 | 0.18264 | 0.01831 | 3875.3851 | -- | -- | 0.18571 | 23.1899 | -- | 0.42999 | 0.18831 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.315 | 0.406 | -- | 275.571 | 0.036 | 0.017 | 63.55 | 0.152 | 0.35891 | 0.36987 | 10.77 | 0.563
20:00 | 2695 | 9.2493 | 1.0234 | 0.194 | 0.18286 | 0.01542 | 3875.3915 | -- | -- | 0.18231 | 23.2063 | -- | 0.4157 | 0.20806 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.314 | 0.407 | -- | 275.562 | 0.045 | 0.024 | 63.55 | 0.152 | 0.37922 | 0.34557 | 10.68 | 0.564
20:30 | 2695 | 9.2493 | 1.0234 | 0.194 | 0.18286 | 0.01542 | 3875.3915 | -- | -- | 0.18231 | 23.2063 | -- | 0.4157 | 0.20806 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.314 | 0.407 | -- | 275.562 | 0.045 | 0.024 | 63.55 | 0.152 | 0.37922 | 0.34557 | 10.68 | 0.564
21:00 | 2695 | 9.1213 | 0.9559 | 0.189 | 0.17903 | 0.01236 | 3875.3921 | -- | -- | 0.17808 | 23.2078 | -- | 0.3876 | 0.22903 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.315 | 0.406 | -- | 275.554 | 0.048 | 0.031 | 63.55 | 0.153 | 0.40098 | 0.32066 | 10.63 | 0.565
21:30 | 2695 | 9.1213 | 0.9559 | 0.189 | 0.17903 | 0.01236 | 3875.3921 | -- | -- | 0.17808 | 23.2078 | -- | 0.3876 | 0.22903 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.315 | 0.406 | -- | 275.554 | 0.048 | 0.031 | 63.55 | 0.153 | 0.40098 | 0.32066 | 10.63 | 0.565
22:00 | 2695 | 9.1913 | 0.9019 | 0.183 | 0.19638 | 0.01009 | 3875.3954 | -- | -- | 0.17249 | 23.2164 | -- | 0.36726 | 0.25666 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.314 | 0.406 | -- | 275.545 | 0.046 | 0.035 | 63.55 | 0.153 | 0.41839 | 0.29776 | 10.56 | 0.565
22:30 | 2695 | 9.1913 | 0.9019 | 0.183 | 0.19638 | 0.01009 | 3875.3954 | -- | -- | 0.17249 | 23.2164 | -- | 0.36726 | 0.25666 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.314 | 0.406 | -- | 275.545 | 0.046 | 0.035 | 63.55 | 0.153 | 0.41839 | 0.29776 | 10.56 | 0.565
23:00 | 2695 | 9.2541 | 0.848 | 0.177 | 0.21518 | 0.00956 | 3875.3985 | -- | -- | 0.16834 | 23.2219 | -- | 0.3473 | 0.27975 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.313 | 0.407 | -- | 275.536 | 0.046 | 0.035 | 63.55 | 0.153 | 0.4329 | 0.26868 | 10.48 | 0.567
23:30 | 2695 | 9.2541 | 0.848 | 0.177 | 0.21518 | 0.00956 | 3875.3985 | -- | -- | 0.16834 | 23.2219 | -- | 0.3473 | 0.27975 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.313 | 0.407 | -- | 275.536 | 0.046 | 0.035 | 63.55 | 0.153 | 0.4329 | 0.26868 | 10.48 | 0.567

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.51
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.49
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
22/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.937

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 22 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 67.25
22/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 77.795
22/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 17:30:00 | 20:30:00 | 100
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.097
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.047
22/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48

## STOCK_COMB
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.78 | 623.78 | 0 | m3
22/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
22/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
22/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 368.44 | 357.25 | 0 | m3
22/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 7968.83 | 0 | m3
22/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
22/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30760.19 | 30760.19 | 0 | m3
22/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
22/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.91 | 0 | m3
22/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 792.56 | 790.584 | 0 | m3 | Consumo interno de planta
22/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
22/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
22/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta
22/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58104 | 58104 | 0 | m3
22/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
22/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
22/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 929.31
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8509.2293
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7981.0308
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8556.4191
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8557.8208
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 7.96
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.23
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 295981.03
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1144648
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1128759
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 153044
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 365510.501
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1089249.481
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 312106.51
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 483.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 141303.49
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 218.93
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 985102.256
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 950915.372
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 948129.099
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1239555.055
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1822734
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23071.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23071.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22302.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21966.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23071.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16919.27
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 5639.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12774.49
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202952.476
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 22 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/05/2025 00:00 | 870 | 2972.14 | 91.68 | 91.68 | 4502.3 | 502.1 | 9177 | 22854 | 4074.165 | 4375.302 | 4367.764 | 4376.022 | 2680 | 0 | 6890.14
22/05/2025 01:00 | 870.2 | 2971.1 | 93.7 | 93.7 | 4502.3 | 515.83 | 9341 | 22909 | 4163.321 | 4426.337 | 4419.126 | 4427.136 | 2700 | 0 | 6888.7
22/05/2025 02:00 | 870 | 2971.18 | 95.56 | 95.56 | 4502.3 | 519.75 | 9513 | 22846 | 4230.806 | 4465.989 | 4458.919 | 4467.415 | 2700 | 0 | 6887.05
22/05/2025 03:00 | 870.9 | 2973.67 | 97.3 | 97.3 | 4509.2 | 516.81 | 9684 | 22735 | 4276.149 | 4487.973 | 4481.302 | 4489.793 | 2710 | 0 | 6885.63
22/05/2025 04:00 | 871.1 | 2971.33 | 98.64 | 98.64 | 4502.3 | 518.77 | 9835 | 22807 | 4259.543 | 4483.851 | 4476.761 | 4485.199 | 2700 | 0 | 6884.2
22/05/2025 05:00 | 871.6 | 2972.08 | 99.45 | 99.45 | 4502.3 | 510.93 | 9894 | 23360 | 4090.065 | 4425.16 | 4417.937 | 4426.311 | 2680 | 0 | 6882.88
22/05/2025 06:00 | 871.9 | 2971.83 | 98.74 | 98.74 | 4502.3 | 513.87 | 9835 | 23330 | 3879.13 | 4325.051 | 4318.347 | 4326.321 | 2660 | 0 | 6881.34
22/05/2025 07:00 | 871.1 | 2970.39 | 97.32 | 97.32 | 4502.3 | 515.83 | 9730 | 23169 | 3739.684 | 4243.787 | 4236.816 | 4244.232 | 2620 | 0 | 6880.14
22/05/2025 08:00 | 870.9 | 2971.74 | 96.33 | 96.33 | 4502.3 | 513.87 | 9625 | 23089 | 3938.017 | 4289.915 | 4282.988 | 4290.753 | 2670 | 0 | 6879.28
22/05/2025 09:00 | 868.6 | 2973.3 | 95.71 | 95.71 | 4502.3 | 515.83 | 9510 | 23163 | 3752.875 | 4243.394 | 4237.248 | 4244.232 | 2620 | 0 | 6877.83
22/05/2025 10:00 | 861.9 | 2973.85 | 94.19 | 94.19 | 4502.3 | 515.83 | 9389 | 22951 | 3670.786 | 4195.499 | 4190.644 | 4196.886 | 2600 | 0 | 6876.63
22/05/2025 11:00 | 861.2 | 2973.65 | 92.89 | 92.89 | 4502.3 | 516.81 | 9252 | 23049 | 3609.425 | 4160.363 | 4156.799 | 4161.907 | 2590 | 0 | 6875.82
22/05/2025 12:00 | 857.8 | 2971.36 | 91.19 | 91.19 | 4502.3 | 515.83 | 9112 | 22711 | 3541.94 | 4138.771 | 4137.119 | 4140.708 | 2590 | 0 | 6874.83
22/05/2025 13:00 | 857.1 | 2971.83 | 90.34 | 90.34 | 4502.3 | 516.81 | 9040 | 22763 | 3492.239 | 4126.208 | 4126.305 | 4128.577 | 2600 | 0 | 6874
22/05/2025 14:00 | 855.8 | 2974.08 | 90.22 | 90.22 | 4502.3 | 513.87 | 9001 | 22876 | 3750.755 | 4208.062 | 4210.973 | 4211.373 | 2680 | 0 | 6872.45
22/05/2025 15:00 | 853 | 2971.33 | 89.96 | 89.96 | 4502.3 | 513.87 | 8956 | 22683 | 3744.16 | 4238.683 | 4239.52 | 4241.052 | 2680 | 0 | 6873.46
22/05/2025 16:00 | 857.1 | 2971.07 | 89.69 | 89.69 | 4502.3 | 515.83 | 8910 | 22763 | 3711.419 | 4233.776 | 4231.842 | 4235.281 | 2670 | 0 | 6871.35
22/05/2025 17:00 | 790 | 2971.45 | 88.29 | 88.29 | 4502.3 | 515.83 | 8793 | 22856 | 3725.669 | 4238.487 | 4234.221 | 4239.521 | 2670 | 0 | 6867.6
22/05/2025 18:00 | 793 | 2971.16 | 86.77 | 86.77 | 4502.3 | 516.81 | 8636 | 22795 | 3739.567 | 4238.879 | 4233.68 | 4239.992 | 2680 | 0 | 6863.37
22/05/2025 19:00 | 793.3 | 2970.44 | 85.05 | 85.05 | 4467.8 | 515.83 | 8479 | 22874 | 3698.581 | 4224.943 | 4218.542 | 4225.388 | 2670 | 0 | 6863.55
22/05/2025 20:00 | 794.9 | 2971.33 | 83.34 | 83.34 | 4467.8 | 515.83 | 8323 | 22866 | 3675.144 | 4217.876 | 4211.621 | 4218.557 | 2670 | 0 | 6862.56
22/05/2025 21:00 | 794 | 2971.51 | 81.94 | 81.94 | 4467.8 | 515.83 | 8166 | 22821 | 3654.887 | 4211.595 | 4204.701 | 4211.961 | 2660 | 0 | 6860.96
22/05/2025 22:00 | 795 | 2972.08 | 81.57 | 81.57 | 4467.8 | 519.75 | 8144 | 22711 | 3720.605 | 4247.32 | 4240.492 | 4247.647 | 2670 | 0 | 6859.37
22/05/2025 23:00 | 795.1 | 2971.85 | 81.95 | 81.95 | 4467.8 | 515.83 | 8181 | 22913 | 3843.797 | 4314.648 | 4307.967 | 4315.368 | 2690 | 0 | 6857.64

## TEMP_AMB
jueves, 22 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/05/2025 00:00 | 17 | 23.33 | 23.33 | 19 | 19 | 21.82 | 21.82 | 17.9 | 36.08 | 18.2 | 21 | 23.19 | 18.566 | 17.7 | 0 | 25.51
22/05/2025 01:00 | 17 | 23.12 | 23.12 | 19 | 19 | 21.7 | 21.7 | 17.8 | 32.04 | 18.1 | 20.8 | 23.01 | 18.3 | 17.5 | 0 | 25.01
22/05/2025 02:00 | 16 | 23.6 | 23.6 | 18.7 | 18.7 | 21.64 | 21.64 | 17.7 | 31.61 | 17.9 | 20.6 | 22.86 | 18 | 17.5 | 0 | 24.49
22/05/2025 03:00 | 16 | 22.85 | 22.85 | 18.5 | 18.5 | 21.49 | 21.49 | 17.5 | 31.39 | 17.5 | 20.4 | 22.75 | 17.9 | 17.4 | 0 | 24.08
22/05/2025 04:00 | 16 | 22.43 | 22.43 | 18.4 | 18.4 | 21.45 | 21.45 | 17.6 | 30.96 | 17.4 | 20 | 22.67 | 17.8 | 17.5 | 0 | 23.81
22/05/2025 05:00 | 15 | 21.46 | 21.46 | 18.4 | 18.4 | 21.47 | 21.47 | 17.3 | 30.97 | 17.4 | 20.4 | 22.63 | 17.733 | 17.6 | 0 | 24.16
22/05/2025 06:00 | 15 | 20.12 | 20.12 | 18.2 | 18.2 | 21.37 | 21.37 | 17.1 | 31.13 | 17.3 | 20.1 | 22.57 | 17.6 | 17.4 | 0 | 23.92
22/05/2025 07:00 | 15 | 20.14 | 20.14 | 18 | 18 | 21.52 | 21.52 | 17.2 | 31.39 | 17.1 | 19.9 | 22.53 | 17.533 | 17.3 | 0 | 24.76
22/05/2025 08:00 | 16 | 21.86 | 21.86 | 17.8 | 17.8 | 22.02 | 22.02 | 17.2 | 31.36 | 17.1 | 19.5 | 22.55 | 17.666 | 17.6 | 0 | 28.62
22/05/2025 09:00 | 17 | 25.66 | 25.66 | 18.1 | 18.1 | 22.73 | 22.73 | 17.5 | 32.23 | 17.2 | 19.6 | 22.63 | 17.633 | 17.4 | 0 | 28.55
22/05/2025 10:00 | 22 | 28.69 | 28.69 | 18.9 | 18.9 | 23.19 | 23.19 | 17.9 | 33.99 | 18.2 | 20.7 | 22.88 | 17.733 | 18.2 | 0 | 29.42
22/05/2025 11:00 | 24 | 28.78 | 28.78 | 19.6 | 19.6 | 23.88 | 23.88 | 18.2 | 35.84 | 18.5 | 21.5 | 23.28 | 18.787 | 18.8 | 0 | 30.73
22/05/2025 12:00 | 25 | 28.07 | 28.07 | 21.4 | 21.4 | 24.69 | 24.69 | 18.4 | 37.56 | 20.1 | 23 | 23.79 | 18.875 | 19.2 | 0 | 30.91
22/05/2025 13:00 | 26 | 25.94 | 25.94 | 21.8 | 21.8 | 25.39 | 25.39 | 18.8 | 35.41 | 20.1 | 22.6 | 24.33 | 19.25 | 20.1 | 0 | 31.62
22/05/2025 14:00 | 26 | 26.43 | 26.43 | 21.8 | 21.8 | 25.42 | 25.42 | 18.6 | 34.74 | 20.4 | 22.2 | 24.97 | 18.762 | 20.1 | 0 | 31.94
22/05/2025 15:00 | 24 | 25.29 | 25.29 | 21.2 | 21.2 | 24.95 | 24.95 | 18.3 | 34.88 | 20 | 21.5 | 25.33 | 18.3 | 19.9 | 0 | 32.94
22/05/2025 16:00 | 23 | 22.91 | 22.91 | 20.9 | 20.9 | 24.79 | 24.79 | 17.9 | 33.74 | 19.1 | 20.6 | 25.33 | 18.15 | 19 | 0 | 31.96
22/05/2025 17:00 | 22 | 23.24 | 23.24 | 19.9 | 19.9 | 24.2 | 24.2 | 17.6 | 31.49 | 18.2 | 20.6 | 25.03 | 17.6 | 18.5 | 0 | 31.8
22/05/2025 18:00 | 21 | 23.96 | 23.96 | 19.2 | 19.2 | 23.6 | 23.6 | 17.5 | 31.59 | 17.9 | 20.5 | 24.64 | 17.825 | 18.3 | 0 | 28.78
22/05/2025 19:00 | 19 | 22.79 | 22.79 | 18.9 | 18.9 | 23.11 | 23.11 | 17.5 | 32.56 | 18.3 | 20.4 | 24.25 | 17.6 | 18 | 0 | 27.62
22/05/2025 20:00 | 19 | 22.74 | 22.74 | 18.2 | 18.2 | 22.62 | 22.62 | 17.4 | 32.53 | 18 | 20.1 | 23.88 | 17.4 | 18.1 | 0 | 27.19
22/05/2025 21:00 | 19 | 21.86 | 21.86 | 18.3 | 18.3 | 22.31 | 22.31 | 17.4 | 32.45 | 17.9 | 20.1 | 23.54 | 17.425 | 17.9 | 0 | 26.72
22/05/2025 22:00 | 16 | 22.64 | 22.64 | 18.5 | 18.5 | 22.17 | 22.17 | 17.3 | 33.15 | 17.9 | 19.7 | 23.32 | 18.05 | 17.9 | 0 | 26.32
22/05/2025 23:00 | 16 | 23.09 | 23.09 | 18.3 | 18.3 | 21.99 | 21.99 | 17.1 | 33.36 | 17.8 | 19.8 | 23.1 | 17.95 | 17.9 | 0 | 26

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 311.5 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1800 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00
22/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 22/05/2025 06:00 | 23/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 22 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7 | 6.4 | 6.387 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.889 | 6.317 |  |  |  | 7.888 | 7.8 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 245.3802 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 6.9 | 5.4 | 6.606 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.733 | 6.076 |  |  |  | 8.404 | 8.13 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 245.3802 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7 | 5.6 | 6.448 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.46 | 5.37 |  |  |  | 8.448 | 6.99 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 245.3802 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7.1 | 5.2 | 5.137 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.273 | 4.112 |  |  |  | 6.469 | 5.42 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 245.3802 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7.2 | 6.2 | 3.815 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.293 | 0.779 |  |  |  | 6.731 | 4.47 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 252.7416 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7.2 | 7.2 | 4.436 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.052 | 2.075 |  |  |  | 6.736 | 4.57 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 257.6492 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 19.2 |  | 7.2 | 6.6 | 4.603 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.198 | 1.382 |  |  |  | 6.07 | 4.89 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 257.6492 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 19.2 |  | 6.6 | 7 | 5.197 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.123 | 2.29 |  |  |  | 6.925 | 5.49 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 260.103 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2 |  | 6.6 | 7.7 | 5.69 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.505 | 1.378 |  |  |  | 8.062 | 6.81 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 262.5568 | 0 | 352.4848 | 352.4848
22/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.6 | 8.4 | 5.971 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.888 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 7.44 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 262.5568 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 0 | 0
22/05/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.3 | 8.7 | 6.115 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 4.143 | 0 | 0 | 0.3 | 7.554 | 7.39 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 262.5568 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 0 | 0.396
22/05/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 6.621 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 21 | 1 | 10 | 11 | 18.376 | 0 | 0 | 19 | 2.416 | 4.442 | 0 | 0 | 24.8 | 7.371 | 7.06 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 265.0106 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 1 | 36.603
22/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2 | 7.191 | 5.7 | 8.4 | 6.479 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 243.1 | 63.5 | 9 | 10 | 165.7637 | 0.75935 | 69 | 224.6 | 3.515 | 4.919 | 36.445 | 37.202 | 224.8 | 7.75 | 7.25 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 265.0106 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 85 | 295.628
22/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2 | 20.362 | 5.3 | 8.7 | 6.709 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 486.9 | 270.27 | 8 | 9 | 437.2118 | 5.8281 | 199 | 577.9 | 2.897 | 4.741 | 224.901 | 222.845 | 551.9 | 7.68 | 7.21 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 226 | 585.119
22/05/2025 | 07:30 | 22 | 0 | 0 | 19.2 | 36.909 | 4.7 | 8.3 | 7.09 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 723.6 | 542.91 | 10 | 11 | 723.7083 | 25.2723 | 338 | 755 | 1.3 | 4.063 | 485.295 | 482.297 | 726.1 | 8.12 | 6.55 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 364 | 720.8635
22/05/2025 | 08:00 | 22 | 0 | 0 | 19.2 | 49.368 | 5.3 | 8.7 | 7.024 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 792.3 | 761.46 | 10 | 11 | 836.013 | 70.446 | 472 | 812.9 | 0.694 | 3.578 | 754.18 | 738.749 | 786.8 | 7.064 | 7.17 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 352.4848 | 495 | 764.459
22/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 491.828 | 5.8 | 8.9 | 7.055 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 806.1 | 812.73 | 10 | 11 | 867.679 | 120.224 | 599 | 838.9 | 1.373 | 0.719 | 840.501 | 813.768 | 818.9 | 7.802 | 6.94 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 614 | 793.158
22/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 605.172 | 5.5 | 9.9 | 6.985 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 811.9 | 836 | 10 | 12 | 878.1775 | 195.6712 | 712 | 851 | 2.612 | 1.414 | 864.46 | 829.341 | 832.9 | 7.129 | 6.47 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 732 | 802.798
22/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 699.525 | 5.8 | 9.4 | 7.049 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 811.4 | 846.8 | 10 | 10 | 876.4372 | 288.5138 | 811 | 853.2 | 3.521 | 1.43 | 872.925 | 835.755 | 831.7 | 7.581 | 6.64 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 827 | 801.305
22/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 791.013 | 5.8 | 9.3 | 7.321 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 806.8 | 848.36 | 11 | 12 | 875.3779 | 614.7735 | 899 | 851.8 | 3.941 | 0.827 | 876.022 | 836.118 | 828.4 | 7.982 | 7.67 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 912 | 796.024
22/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 859.695 | 5.6 | 8.9 | 7.48 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 799.4 | 833.09 | 11 | 12 | 872.6568 | 721.0985 | 963 | 843.9 | 4.746 | 1.633 | 874.217 | 830.583 | 825.1 | 8.485 | 7.86 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 983 | 791.303
22/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 906.823 | 5.8 | 9.3 | 7.203 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 800.1 | 847.27 | 11 | 12 | 872.1701 | 787.9033 | 1006 | 836.5 | 3.749 | 2.863 | 875.687 | 801.723 | 821.3 | 8.035 | 8.29 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 1027 | 787.8
22/05/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 19.4 | 943.214 | 6.1 | 9.4 | 7.666 | 5 | 5 | 5 | 5 | 806.8 | 848 | 10 | 11 | 869.7625 | 854.5788 | 1033 | 836.5 | 3.877 | 0.689 | 877.072 | 799.876 | 822.2 | 7.819 | 8.01 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 448.617 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 1041 | 787.15
22/05/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 19.4 | 917.851 | 6.7 | 8.9 | 8.339 | 4 | 4 | 4 | 4 | 810.8 | 850.54 | 10 | 12 | 871.15 | 891.9438 | 1037 | 847.9 | 6.317 | 3.998 | 879.27 | 804.092 | 824.7 | 7.839 | 8.4 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 448.617 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 1042 | 791.647
22/05/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 19.4 | 944.484 | 7.9 | 8.5 | 9.024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 819.3 | 855.64 | 10 | 11 | 876.6852 | 897.0909 | 1018 | 856.6 | 6.17 | 5.083 | 880.311 | 813.701 | 836.2 | 7.847 | 8.8 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 448.617 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 1022 | 797.075
22/05/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 19.4 | 921.622 | 8.4 | 8.8 | 9.608 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 828.2 | 861.82 | 10 | 11 | 886.2491 | 847.2537 | 983 | 863 | 6.604 | 5.021 | 881.85 | 819.322 | 843.3 | 8.36 | 9.29 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 980 | 801.461
22/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 877.026 | 9.1 | 8.6 | 9.446 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 828.7 | 866 | 10 | 11 | 886.5511 | 814.0462 | 928 | 866 | 6.698 | 5.19 | 885.569 | 825.019 | 844 | 8.505 | 9.33 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 912 | 802.926
22/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 805.541 | 9.6 | 8.9 | 7.622 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 823.7 | 865.2 | 10 | 11 | 883.938 | 902.997 | 849 | 862 | 8.531 | 5.925 | 877.766 | 827.637 | 840.5 | 8.379 | 9.09 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 824 | 796.381
22/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 716.887 | 9.2 | 9.5 | 7.625 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 801.4 | 858.18 | 10 | 11 | 874.18 | 713.2724 | 755 | 850.8 | 7.21 | 6.952 | 872.923 | 826.232 | 826.1 | 8.163 | 9.25 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 731 | 774.419
22/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 622.236 | 9.5 | 9.8 | 6.942 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 733.8 | 838.18 | 10 | 11 | 848.419 | 429.9471 | 639 | 812.7 | 9.911 | 7.85 | 853.454 | 816.491 | 785.2 | 7.876 | 8.55 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 612 | 728.009
22/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 504.187 | 8.9 | 10 | 7.59 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 517.7 | 786.91 | 10 | 11 | 772.4729 | 421.5433 | 514 | 733.5 | 9.065 | 8.498 | 823.037 | 792.988 | 715.1 | 7.945 | 8.68 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 486 | 638.474
22/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 19.4 | 386.18 | 8.6 | 10 | 7.554 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 290.6 | 592.36 | 10 | 12 | 525.9668 | 236.9936 | 378 | 594.6 | 9.306 | 9.236 | 659.744 | 632.765 | 564.7 | 7.74 | 8.56 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 349 | 299.02
22/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 260.319 | 9 | 10.1 | 7.882 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 58.3 | 324.91 | 11 | 12 | 236.0355 | 214.2123 | 233 | 259.7 | 9.582 | 9.372 | 391.074 | 367.462 | 240.1 | 7.693 | 8.72 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 208 | 25.584
22/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 45.605 | 8.4 | 9.8 | 7.993 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 91.91 | 11 | 12 | 22.7591 | 127.1217 | 65 | 19.8 | 9.263 | 9.675 | 132.751 | 118.27 | 18.1 | 7.808 | 8.57 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 432.5949 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 70 | 2.28
22/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 21.156 | 7.7 | 8.7 | 7.817 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 68.8908 | 0 | 0 | 8.38 | 9.184 | 3.224 | 1.482 | 0 | 7.83 | 8.83 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 0 | 0.018
22/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.9 | 7.1 | 8.079 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 20.3099 | 0 | 0 | 6.959 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 7.376 | 8.19 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 0 | 0.087
22/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.5 | 6.3 | 7.873 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 6.019 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 7.579 | 8.56 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 0 | 0.02
22/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.4 | 5.2 | 7.29 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.254 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 8.31 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 0 | 0
22/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.1 | 5.6 | 7.139 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 7.94 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0 | 0 | 0
22/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 6.4 | 5.5 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.861 | 4.855 |  |  |  | 7.432 | 8.16 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 6 | 5.9 | 7.128 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.846 | 4.762 |  |  |  | 7.524 | 7.66 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 6.3 | 5.7 | 6.806 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 3.334 | 5.209 |  |  |  | 7.335 | 7.5 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 5.9 | 6.5 | 6.425 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.579 | 4.89 |  |  |  | 6.622 | 6.64 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 5.2 | 7.5 | 6.02 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 2.468 | 4.857 |  |  |  | 6.337 | 6.56 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 4.4 | 6.9 | 5.607 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.614 | 4.45 |  |  |  | 6.311 | 6.37 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 0 | 19.6 |  | 4.4 | 6.6 | 4.977 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.838 | 3.454 |  |  |  | 6.173 | 5.82 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
22/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 4.8 | 8.2 | 4.353 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.791 | 2.86 |  |  |  | 5.243 | 5.34 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0
23/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 4.7 | 7.4 | 4.121 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.712 | 1.315 |  |  |  | 5.016 | 5.25 | 480.661 | 480.661 | 464.639 | 464.639 | 480.661 | 269.9182 | 0 | 352.4848 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 22 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
22/05/2025 | 00:30 | 33 | 0 | 0 | 83.19 | 308.68 | 28.74 | 3.202 | 456.812
22/05/2025 | 01:00 | 33 | 0 | 0 | 83.19 | 314.28 | 28.74 | 3.202 | 462.412
22/05/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 0 | 83.19 | 274.75 | 28.74 | 3.202 | 421.882
22/05/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 0 | 83.19 | 274.29 | 28.74 | 3.202 | 421.422
22/05/2025 | 02:30 | 33 | 0 | 0 | 83.19 | 296.44 | 28.74 | 3.202 | 444.572
22/05/2025 | 03:00 | 33 | 0 | 0 | 83.19 | 296.9 | 28.74 | 3.202 | 445.032
22/05/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 83.19 | 292.36 | 28.74 | 3.202 | 437.492
22/05/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 83.19 | 295.36 | 28.74 | 3.202 | 440.492
22/05/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 83.19 | 291.87 | 28.74 | 3.202 | 437.002
22/05/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 83.19 | 289.92 | 28.74 | 3.202 | 435.052
22/05/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 83.19 | 290.4 | 28.74 | 3.202 | 436.532
22/05/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 83.19 | 296.09 | 28.74 | 3.202 | 442.222
22/05/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 0 | 83.19 | 288.62 | 28.74 | 3.202 | 432.752
22/05/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 0 | 83.19 | 283.78 | 28.74 | 3.202 | 427.912
22/05/2025 | 07:30 | 27 | 0 | 0 | 83.19 | 288.33 | 28.74 | 3.202 | 430.462
22/05/2025 | 08:00 | 27 | 0 | 0 | 83.19 | 279.77 | 28.74 | 3.202 | 421.902
22/05/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 70.07 | 287.9 | 28.74 | 3.202 | 418.912
22/05/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 70.07 | 290.98 | 28.74 | 3.202 | 421.992
22/05/2025 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 70.07 | 292.51 | 28.74 | 3.202 | 422.522
22/05/2025 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 70.07 | 286.46 | 28.74 | 3.202 | 416.472
22/05/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 70.07 | 291.54 | 28.74 | 3.202 | 422.552
22/05/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 70.07 | 301.34 | 28.74 | 3.202 | 432.352
22/05/2025 | 11:30 | 33 | 0 | 0 | 70.07 | 296.51 | 28.74 | 3.202 | 431.522
22/05/2025 | 12:00 | 33 | 0 | 0 | 70.07 | 293.72 | 28.74 | 3.202 | 428.732
22/05/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 0 | 70.07 | 280.54 | 28.74 | 3.202 | 414.552
22/05/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 0 | 70.07 | 280.88 | 28.74 | 3.202 | 414.892
22/05/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 280.41 | 28.74 | 3.202 | 412.422
22/05/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 292.82 | 28.74 | 3.202 | 424.832
22/05/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 297.67 | 28.74 | 3.202 | 429.682
22/05/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 294.7 | 28.74 | 3.202 | 426.712
22/05/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 296.03 | 28.74 | 3.202 | 428.042
22/05/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 70.07 | 294.95 | 28.74 | 3.202 | 426.962
22/05/2025 | 16:30 | 28 | 0 | 0 | 74.85 | 296.04 | 28.74 | 3.202 | 430.832
22/05/2025 | 17:00 | 28 | 0 | 0 | 74.85 | 268.35 | 28.74 | 3.202 | 403.142
22/05/2025 | 17:30 | 28 | 0 | 0 | 74.85 | 265.57 | 28.74 | 3.202 | 400.362
22/05/2025 | 18:00 | 28 | 0 | 0 | 74.85 | 270.3 | 28.74 | 3.202 | 405.092
22/05/2025 | 18:30 | 27 | 0 | 0 | 74.85 | 274.16 | 28.74 | 3.202 | 407.952
22/05/2025 | 19:00 | 27 | 0 | 0 | 74.85 | 276.96 | 28.74 | 3.202 | 410.752
22/05/2025 | 19:30 | 27 | 0 | 0 | 74.85 | 283.64 | 28.74 | 3.202 | 417.432
22/05/2025 | 20:00 | 27 | 0 | 0 | 74.85 | 288.49 | 28.74 | 3.202 | 422.282
22/05/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 74.85 | 288.86 | 28.74 | 3.202 | 420.652
22/05/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 74.85 | 289.32 | 28.74 | 3.202 | 421.112
22/05/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 74.85 | 287.19 | 28.74 | 3.202 | 417.982
22/05/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 74.85 | 287.19 | 28.74 | 3.202 | 417.982
22/05/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 74.85 | 289.03 | 28.74 | 3.202 | 425.822
22/05/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 74.85 | 285.72 | 28.74 | 3.202 | 422.512
22/05/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 74.85 | 295.36 | 28.74 | 3.202 | 433.152
23/05/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 74.85 | 288.45 | 28.74 | 3.202 | 426.242
EJEC MWh |  | 706 | 0 | 0 | 1824.88 | 6927.715 | 689.76 | 76.848 | 10225.203

## FLUJOS
jueves, 22 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/05/2025 | 00:30 | 0 | 18.537 | -37.5019 | -37.8087 | 21.6935 |  | 43.4001 | -115.4311 | 41.497 | 21.0974 | 20.5887 | 26.64 | -29.495 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.8578 | 234.8182 | 7.9427 | 8.1575 | 13.7685 | 7.6177 | 5.8135 | 8.3843 |  |  | -43.6 | -43.61 |  | -26.64 | 28.6 | 7.371 | 0.198 | -33.07 | -33.52 | -69.89 | 33.49 | 33.24 | 10.6473 | 10.5887 | 55.3896 | 57.1065 | 21.604 | -31.2125 | -30.4473 | 29.9763 | 30.5526 | 47.4216 | 49.0291 | 0 | -0.9636 | -290.3772 | 24.7763 | -11.6 | -12.3 | 36.8312 | 35.8794 | -6.5126 |  | -40.9976 | 3.5945 |  | 3.5087 | 337.9619 | 66.1336 | 65.6453 | -337.8711 | 316.3283 |  | -66.6035 | 68.7867 | 76.2737 | 25.77 | 21.44 | 51.92 | 70.74 | -79.0305 | -78.8966 | 144.0136 | 144.9867 | 14.7579 | -63.6478 | -62.7737 | -3.0823 | -58.1871 |  |  | 7.5 | 116.6 | -13.81 | 28.4161 | 28.1905 | 28.398 | -40.5799 | -40.8106 | 22.9337 | -22.8846 | 26.3547 | 12.3529 | 34.3 | 62.67 | 36.1011 | 34.1354 | -26.92 |  | 58.522 | 58.1484 | -116.4932 | -0.0002 | -16.4227 | -94.1 | -93.5 | 27.7707 | 36.3373 | 47.9186 | 51.5808 | 36.15 | -7.13 | 56.7 | 115.9491 | -28.76 | -28.97 | 101.88 | 58.38 | 116.2 | 114.7273 | -46.9541 | -46.8455 | 177.832 | 136.6805 | 131.0099 | 133.1336 | 75.4485 | 59.5845 | -25.478 | 347.6068 | 158.9901 |  | -30.7385 | -29.3842 | 12.3334 | -15.7961 | -13.7837 | 150.588 | -72.3544 | -73.0929 | -24.8242 | 15.21 | -9.73 | 97.4 | 10.9841 | -74.7718 | -11.789 | -11.187 | 1.3944 | -59.4562 | 28.0847 |  |  | 2.1278 | 39.8055 | 40.4722 | 38.7148 | 79.0394 | 79.5417 | -48.5623 | 50.314 | 49.6758 | -37.0586 | -11.7683 | -34.5837 | -26.16 | 16.9906 | 0.9268 | -10.85 | 18.1 | -33.5397 | 8.4323 | -8.884 | 6.118 |  | 21.71 | 11.987 | 36.3861 | 16.56 | 70.5251 | 24.4 | -18.0568 |  |  | 1.5567 |  |  |  | -26.3669 | 21.6136 | 41.1757 | 60.0118 | 58.4381 | -132.6044 | -18.1004 | 27.561 | -39.0829 | 12.3183 | 4.6193 | 4.3982 | 13.5714 | 216.3416 | 213.8392 | 283.3 | -282.8737 | -506.6646 | 513.9181 | 507.7429 | -201.6023 | -201.3524 | -57.7991 | -50.5741 | 80.3316 | 79.7798 |  |  | 50.5296 | 49.8265 | -44.1487 | -44.8302 | 120.83 | 120.31 | 33.7 | 33.8 | 22.622 | 27.76 | -269.4709 | 82.5378 | 82.3962 | 13.3 | -20 | -48.9 | -49.1 |  |  | -499.6869 | -125.9229 | 387.9944 | 321.9066 | -16.1606 | -319.2681 | 316.6222 | -110.365 | -188.5644 | -313.3832 | 99.3902 | 100.3511 | 105.6855 | -382.3857 | 191.6754 | -187.0864 | 187.702 | -7.9886 |  | 16 | 7.198 | 7.201 | -16 | -3.76 |  | 4.0452 | -41.8357 | -24.9622 | 35 | 54.669 | 54.99 | 11.137 | 13.3304 | 51.392 | 51.1388 | 51.5381 |  | 20.4 | 30.8872 | 6.14 |  | -47.068 | 77.5147 | 58.8338 | -46.3786 | -76.9596 | 49.6191 | 27.2361 | -28.8 | 29
22/05/2025 | 01:00 | 0 | 18.2582 | -36.5153 | -38.1782 | 21.295 |  | 42.0739 | -112.6793 | 39.7861 | 19.9634 | 19.5621 | 31.08 | -35.248 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.5772 | 231.8968 | 7.7442 | 7.8724 | 13.2484 | 7.6501 | 5.4234 | 8.213 |  |  | -42.89 | -42.52 |  | -31.08 | 33 | 5.829 | 0.187 | -26.96 | -27.36 | -79.68 | 27.47 | 27.53 | 9.8708 | 10.9635 | 53.4319 | 55.1843 | 19.4124 | -25.0504 | -24.5738 | 7.3101 | 7.5972 | 48.6272 | 49.163 | -4.1876 | -21.4106 | -252.342 | 23.6547 | -10.9 | -11.6 | 29.618 | 29.047 | -6.2751 |  | -31.9844 | 3.0379 |  | 3.2459 | 303.3539 | 66.5609 | 66.4998 | -330.0644 | 291.2573 |  | -47.6857 | 49.2401 | 73.0204 | 25.11 | 20.16 | 49.22 | 69.31 | -78.8966 | -78.4947 | 139.4719 | 140.9576 | 21.1482 | -54.5833 | -53.6462 | -3.803 | -54.1121 |  |  | 15.6 | 109.2 | -13 | 31.7398 | 32.2837 | 32.2731 | -34.9272 | -34.6773 | 23.0365 | -26.8846 | 25.9096 | 12.2229 | 26.67 | 58.27 | 35.1636 | 33.2565 | -26.67 |  | 54.3849 | 53.7554 | -111.1867 | -0.0002 | -16.1965 | -89.5 | -88.7 | 27.8421 | 34.5795 | 44.1614 | 48.6511 | 34.28 | -6.34 | 56.7135 | 110.6363 | -30.61 | -31.1 | 102.34 | 56.93 | 116.2909 | 112.1273 | -46.3272 | -45.6636 | 171.8998 | 130.3304 | 125.1148 | 126.0485 | 78.296 | 64.5135 | -25.172 | 338.6647 | 169.5759 |  | -30.8414 | -29.045 | 10.5183 | -15.3866 | -15.4056 | 195.132 | -73.0558 | -73.89 | -29.7937 | 15.91 | -26.92 | 106.2 | 10.503 | -74.5219 | -11.5348 | -11.1399 | 1.3342 | -62.2234 | 28.9517 |  |  | 2.0859 | 40.6583 | 41.1725 | 39.7449 | 77.3648 | 77.0299 | -46.8878 | 49.2188 | 49.2647 | -41.6689 | -16.7272 | -32.2472 | -26.44 | 16.9809 | 0.8573 | -10.65 | 18.17 | -33.7844 | 8.8455 | -9.056 | 8.145 |  | 22 | 18.0647 | 40.971 | 15.69 | 67.6072 | 24.4 | -17.9238 |  | 0 | 1.4708 |  |  | -12.7956 | -25.196 | 21.1046 | 39.7471 | 60.6771 | 60.8272 | -128.919 | -17.4384 | 27.0981 | -37.5428 | 11.8275 | 4.0333 | 3.7337 | 13.4305 | 215.0927 | 216.0157 | 283.7 | -280.381 | -508.5358 | 505.6099 | 505.6245 | -202.6549 | -204.1445 | -58.776 | -51.5107 | 81.5223 | 80.882 |  |  | 53.1444 | 52.8698 | -44.1129 | -44.0333 | 121.95 | 122.55 | 32.9 | 32.9 | 22.7459 | 26.48 | -267.8167 | 85.2101 | 84.4514 | 12.8 | -20.5 | -49.7 | -49.2 |  |  | -497.1284 | -136.0891 | 392.0606 | 323.615 | -15.1551 | -316.0162 | 319.0533 | -107.4517 | -187.933 | -312.849 | 100.5108 | 102.0614 | 106.2853 | -384.2838 | 193.7014 | -187.9965 | 188.8047 | -8.016 |  | 16.08 | 7.363 | 7.34 | -15.84 | -5.12 |  | 4.6006 | -42.4216 | -25.2552 | 34.8 | 54.055 | 54.546 |  |  | 53.3399 | 52.6039 | 52.3136 |  | 21.7 | 30.7034 | 5.87 |  | -47.7211 | 78.7102 | 59.6101 | -48.1577 | -76.5599 | 50.5215 | 26.6535 | -30.9 | 29.4
22/05/2025 | 01:30 | 0 | 17.6447 | -35.4882 | -38.9411 | 20.8291 |  | 41.571 | -107.0119 | 38.1724 | 19.2474 | 19.0181 | 31.08 | -34.511 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.9636 | 218.3366 | 6.8298 | 6.9243 | 11.7988 | 7.5014 | 5.833 | 8.186 |  |  | -40.67 | -40.69 |  | -31.08 | 33 | 4.65 | 0.187 | -28.32 | -28.27 | -74.63 | 28.41 | 28.46 | 9.557 | 11.2505 | 51.1621 | 53.0725 | 20.7935 | -24.3806 | -26.3728 | 27.0865 | 22.2296 | 42.0632 | 43.2688 | -1.5704 | -1.8522 | -257.7923 | 24.8196 | -11.7 | -12.2 | 30.8194 | 29.7449 | -6.3437 |  | -34.3314 | 1.9802 |  | 2.7909 | 311.0751 | 62.1662 | 62.1357 | -325.4471 | 285.6218 |  | -47.3577 | 45.1459 | 70.9846 | 24.53 | 19.15 | 47.63 | 67.12 | -69.5196 | -68.8498 | 132.4362 | 133.9285 | 25.8856 | -49.4901 | -48.7711 | -4.8373 | -51.5038 |  |  | 15.1 | 104.3 | -12.49 | 33.7224 | 33.259 | 33.7238 | -36.0571 | -36.4855 | 26.2784 | -27.7492 | 28.869 | 11.0737 | 28.19 | 56.45 | 33.7573 | 31.9382 | -25.75 |  | 51.6434 | 52.1378 | -107.2671 | -0.0002 | -15.7746 | -84.8 | -84.1 | 28.0508 | 32.8217 | 40.4042 | 46.3074 | 32.53 | -5.25 | 56.2545 | 108.8737 | -30.7 | -30.76 | 99.78 | 54.27 | 109.4 | 107.8364 | -42.8493 | -41.0364 | 167.8607 | 128.7068 | 121.9008 | 124.4133 | 69.9497 | 55.2402 | -25.191 | 338.5519 | 164.7437 |  | -30.9105 | -28.2816 | 19.0566 | -3.9922 | -2.9571 | 129.072 | -71.2304 | -71.993 | -20.853 | 0 | -12.49 | 84 | 10.3996 | -51.2105 | -11.3254 | -10.906 | 1.3454 | -50.0591 | 20.1164 |  |  | 2.014 | 39.8102 | 40.4854 | 38.7586 | 72.3411 | 67.8198 | -59.7819 | 44.5026 | 44.9064 | -41.8706 | -21.0426 | -37.55 | -28.78 | 17.3837 | 0.8219 | -10.99 | 17.97 | -37.0743 | 8.7248 | -9.227 | 7.917 |  | 20.62 | 23.0645 | 44.078 |  | 67.8811 | 23.7 | -17.8242 |  | 1.1697 | 1.3682 |  |  | -12.1788 | -24.5785 | 22.1767 | 37.8144 | 62.5711 | 61.7596 | -128.6516 | -16.9854 | 26.9372 | -36.0275 | 13.2643 | 2.6466 | 2.4153 | 14.7079 | 210.9157 | 208.7061 | 284.1 | -284.2732 | -512.9957 | 519.0042 | 511.6231 | -197.9556 | -198.7459 | -63.704 | -56.1523 | 80.1671 | 79.6538 |  |  | 49.7716 | 49.5628 | -44.0424 | -44.1126 | 122.06 | 120.72 | 31.1 | 31 | 22.6625 | 26.88 | -264.648 | 83.1102 | 82.9773 | 12.8 | -21.2 | -49.7 | -49.8 | 1.3052 | 1.0796 | -501.5188 | -133.9851 | 373.1673 | 317.2833 | -9.1655 | -301.6809 | 302.1562 | -104.2442 | -182.705 | -301.4691 | 96.481 | 97.635 | 102.1292 | -367.6128 | 187.4095 | -176.5649 | 176.3401 | -8.4363 |  | 14.72 | 7.368 |  | -14.48 | -4.88 |  | 5.803 | -43.9475 | -25.3407 | 35.2 | 52.593 | 55.065 |  |  | 51.1135 | 50.9869 | 51.4977 |  | 22.9 | 31.0936 | 5.69 |  | -55.8293 | 82.2652 | 64.4235 | -56.2279 | -81.2503 | 54.9323 | 25.0631 | -30.4 | 32.4
22/05/2025 | 02:00 | 0 | 16.8078 | -33.688 | -39.0279 | 20.3828 |  | 40.6846 | -106.1966 | 37.4217 | 18.9534 | 18.6461 | 31.08 | -33.178 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.0134 | 212.3214 | 6.994 | 7.2128 | 12.0643 | 7.4016 | 5.6183 | 8.1583 |  |  | -40.81 | -40.58 |  | -31.08 | 30.8 | 4.967 | 0.184 | -29.45 | -29.68 | -72.49 | 29.41 | 29.81 | 9.3449 | 11.0189 | 49.8771 | 51.9304 | 19.2028 | -30.5427 | -30.7459 | 33.4222 | 31.311 | 41.7953 | 42.733 | -0.5235 | -2.2785 | -246.4297 | 26.6659 | -12.3 | -13.1 | 36.3471 | 36.6659 | -6.0153 |  | -44.0574 | 3.006 |  | 2.8493 | 299.7527 | 40.5591 | 40.4981 | -265.3129 | 274.2794 |  | -84.0691 | 84.9329 | 68.6593 | 24.07 | 18.45 | 45.54 | 66.11 | -60.2765 | -60.4105 | 132.4393 | 131.9169 | 26.543 | -52.7393 | -52.6325 | -4.6853 | -48.8616 |  |  | 15.9 | 98.1 | -12.31 | 30.1836 | 29.9415 | 30.3205 | -42.1294 | -41.7502 | 12.3825 | -6.0749 | 13.4321 | 10.9915 | 21.88 | 55.45 | 33.2886 | 31.4987 | -25.84 |  | 49.4452 | 48.7447 | -93.5006 | -0.0001 | -15.7816 | -82.5 | -81.8 | 28.7485 | 31.6498 | 37.1167 | 45.1355 | 31.54 | -4.59 | 56.7945 | 91.9927 | -29.92 | -30.34 | 95.09 | 54.2 | 90.4182 | 90.2182 | -41.4886 | -40.4545 | 157.4704 | 116.6694 | 112.5418 | 113.5206 | 85.8788 | 73.4162 | -23.267 | 276.9486 | 209.8698 |  | -30.7456 | -28.8256 | 0 | 5.4099 | 5.437 | 172.092 | -77.2565 | -77.6042 | -38.2902 | 0 | -17.39 | 127 | 10.1159 | -32.4698 | -11.5035 | -10.9668 | 1.4313 | -71.956 | 39.6472 |  |  | 1.9532 | 39.4899 | 40.3771 | 39.4551 | 59.9494 | 58.6097 | -57.605 | 42.5366 | 42.446 | -45.4829 | -24.8268 | -35.3234 | -28.46 | 16.8881 | 0.7987 | -10.99 | 18.04 | -36.0069 | 8.7604 | -9.246 | 8.152 |  | 21.05 | 25.6035 | 46.8878 |  | 67.4305 | 24.4 | -16.8765 |  | 0 | 1.3335 |  |  |  | -23.1083 | 20.515 | 35.3775 | 58.0553 | 59.1359 | -122.6671 | -16.711 | 26.302 | -35.7221 | 13.8536 | 2.3634 | 2.0989 | 15 | 212.8294 | 212.1615 | 285 | -282.6442 | -526.2032 | 526.1464 | 522.7078 | -199.7696 | -200.3011 | -61.0655 | -54.4285 | 79.7085 | 79.8068 |  |  | 50.5956 | 49.7057 | -43.5577 | -43.4809 | 122.74 | 122.36 | 31.4 | 30.2 | 22.7651 | 23.92 | -256.7409 | 80.9427 | 81.046 | 12.8 | -21.1 | -49.7 | -49.1 |  | 1.2163 | -513.3701 | -178.6939 | 363.1794 | 308.9049 | 2.2472 | -299.1752 | 300.7353 | -102.0146 | -179.6252 | -294.0392 | 96.6466 | 95.4986 | 101.5126 | -356.0738 | 184.2757 | -172.1383 | 172.2607 | -7.8567 |  | 14.64 | 7.366 | 7.414 | -14.8 | -5.6 |  | 6.4164 | -42.9221 | -25.4597 | 34.6 | 51.966 | 53.549 |  |  | 51.5088 | 51.1424 | 52.5043 |  | 21.4 | 31.2317 | 5.46 |  | -52.713 | 81.4871 | 62.4055 | -51.0634 | -78.9282 | 53.5586 | 25.4443 | -31.4 | 32.4
22/05/2025 | 02:30 | 0 | 16.4209 | -32.6169 | -39.2861 | 20.0666 |  | 39.9184 | -98.6373 | 36.3073 | 18.0194 | 17.8607 | 31.08 | -33.38 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.7947 | 199.977 | 7.2673 | 7.0103 | 11.4177 | 7.1988 | 6.1199 | 8.1177 |  |  | -39.88 | -39.96 |  | -31.08 | 30.8 | 4.322 | 0.183 | -24.54 | -24.65 | -81.91 | 24.51 | 24.64 | 9.3275 | 11.1608 | 50.0318 | 51.8268 | 17.7207 | -25.4522 | -25.1149 | 7.653 | 7.5627 | 43.2688 | 43.9386 | -4.1876 | -21.7312 | -215.909 | 26.4493 | -12.3 | -12.9 | 31.4561 | 30.3068 | -6.116 |  | -39.1018 | 3.1459 |  | 2.4499 | 265.8466 | 41.261 | 41.2 | -261.7751 | 247.9252 |  | -56.3881 | 56.8282 | 67.5815 | 23.71 | 17.42 | 44.14 | 64.79 | -58.5351 | -58.5351 | 131.7458 | 132.4456 | 27.4061 | -42.7956 | -42.1707 | -4.2829 | -45.1061 |  |  | 18 | 92.4 | -11.8 | 35.0344 | 34.5087 | 34.9862 | -35.7692 | -35.4781 | 1 | -7.1263 | 8.6038 | 10.8416 | 21.23 | 53.41 | 33.2886 | 31.4987 | -26.14 |  | 46.8464 | 45.452 | -95.3957 | -0.0001 | -15.9637 | -80.1 | -79.4 | 28.4628 | 31.0638 | 36.1774 | 43.9636 | 30.9 | -4.38 | 55.4445 | 96.7655 | -32.32 | -32.44 | 99 | 53.28 | 95.2909 | 94.7091 | -37.3237 | -36.1364 | 161.1079 | 121.12 | 115.3385 | 116.8827 | 86.8145 | 76.4977 | -23.104 | 272.9671 | 229.2894 |  | -30.4859 | -28.5905 | 0 | 9.3664 | 9.8528 | 152.124 | -73.7278 | -75.6811 | -38.8644 | 15.3 | -19.3 | 103 | 9.8493 | -21.5214 | -11.7604 | -11.1948 | 1.3931 | -72.3261 | 39.7284 |  |  | 2.0243 | 40.5572 | 40.7462 | 39.2298 | 57.605 | 57.1026 | -68.992 | 39.902 | 39.2208 | -50.1915 | -29.2211 | -35.111 | -29.79 | 16.8881 | 0.7987 | -10.93 | 18.58 | -34.9957 | 10.3022 | -9.271 | 8.148 |  | 21.03 | 31.3515 | 51.5609 | 15.13 | 66.8511 | 24.1 | -15.4151 |  | 0 | 1.2911 |  |  | -12.3522 | -22.0999 | 20.9197 | 33.5288 | 58.5413 | 60.4762 | -119.1281 | -16.4492 | 25.3891 | -35.4925 | 12.936 | 1.836 | 1.5715 | 14.3885 | 216.4596 | 218.2788 | 281.6 | -280.5457 | -524.7595 | 525.3511 | 529.0199 | -204.031 | -204.1791 | -59.3635 | -52.7177 | 79.483 | 80.0039 | -158.8163 |  | 50.8812 | 49.5958 | -43.6507 | -43.4473 | 122.86 | 122.46 | 31.4 | 31.6 | 22.7459 | 23.68 | -264.9214 | 80.8661 | 81.7211 | 12.2 | -22.8 | -48.9 | -48.9 | 1.2259 | 1.0813 | -513.4275 | -194.5853 | 368.6455 | 312.1978 | 4.1219 | -302.3051 | 302.6441 | -101.0582 | -182.0534 | -298.5829 | 96.7854 | 95.0022 | 106.0943 | -362.358 | 187.3342 | -173.9752 | 174.3795 | -7.7249 |  | 15.04 | 7.443 | 7.506 | -14.4 | -6.24 |  | 6.4164 | -42.7451 | -25.7221 | 34.2 | 52.512 | 53.576 |  |  | 51.9227 | 52.1713 | 53.0172 |  | 23.2 | 31.5813 | 5.27 |  | -49.7472 | 80.0114 | 61.4931 | -49.3376 | -77.593 | 51.6381 | 25.5728 | -31.4 | 31.9
22/05/2025 | 03:00 | 0 | 16.0614 | -32.1217 | -39.3042 | 19.5011 |  | 39.6775 | -93.1662 | 36.1973 | 18.4094 | 17.9896 | 35.52 | -32.289 | 28.6 | 16.56 |  | 13.5281 | 187.6128 | 7.5701 | 7.998 | 12.7581 | 7.4776 | 5.9178 | 8.4321 |  |  | -38.62 | -38.61 |  | -35.52 | 30.8 | 4.503 | 0.185 | -28.45 | -28.54 | -72 | 28.6 | 28.65 | 9.4469 | 11.1819 | 49.2398 | 51.0215 | 15.5422 | -29.0691 | -28.8203 | 30.7266 | 28.6468 | 39.1161 | 40.7236 | -0.5235 | -0.096 | -245.045 | 26.4366 | -12.3 | -12.9 | 34.8934 | 33.9803 | -6.0024 |  | -39.6366 | 2.8208 |  | 2.6017 | 295.297 | 43.7635 | 43.672 | -271.9732 | 270.6005 |  | -9.0252 | 10.2526 | 64.4579 | 23.82 | 17.89 | 43.63 | 63.94 | -63.6254 | -63.4915 | 129.4394 | 131.4632 | 22.9494 | -50.5317 | -50.405 | -2.0819 | -50.6519 |  |  | 5.7 | 102.7 | -11.77 | 27.4229 | 25.7834 | 27.1798 | -49.1932 | -48.8637 | 17.2855 | -1.5268 | 17.2192 | 10.9474 | 23.07 | 55.8 |  | 31.0593 | -26.08 |  | 50.931 | 50.3313 | -113.2571 | -0.0001 | -15.965 | -77.8 |  | 27.5839 | 30.4779 | 38.056 | 43.3777 | 30.28 | -5.49 | 56.187 | 113.6265 | -31.64 | -32.04 | 97 | 51.25 | 114.5818 | 112.5091 | -34.2846 | -38.5 | 170.5558 | 130.8647 | 124.0082 | 126.4041 | 72.5269 | 61.5452 | -24.26 | 283.3279 | 227.285 |  | -30.4952 | -28.8525 | 18.2785 | 20.0222 | 18.0621 | 70.704 | -62.5267 | -63.4197 | -23.5708 | 16.5 | -21.93 | 1 | 9.8063 | -2.9785 | -11.6137 | -11.191 | 1.365 | -58.8499 | 23.2684 |  |  | 1.9864 | 39.638 | 40.282 | 38.6783 | 62.7961 | 63.4659 | -53.0837 | 36.2782 | 36.3281 | -41.4781 | -21.1932 | -30.504 | -28.06 | 16.5829 | 0.8219 | -10.77 | 19.7 | -31.1178 | 10.4357 | -9.371 | 8.117 |  | 21.31 | 23.0464 | 42.3461 | 15.39 | 66.8388 | 25.1 | -16.368 |  | 0 | 1.2902 |  |  | -13.1307 | -22.1191 | 20.981 | 34.9573 | 60.6263 | 58.1641 | -121.4204 | -16.1763 | 25.877 | -34.3628 | 13.3081 | 1.8555 | 1.6454 | 14 | 220.2325 | 222.3028 | 285 | -283.6135 | -528.375 | 530.7923 | 532.0527 | -206.1798 | -208.9662 | -57.7198 | -50.2769 | 81.3854 | 77.8103 |  | -160.2827 | 50.6285 | 49.7386 | -43.1601 | -43.2519 | 120.58 | 120.65 | 32.9 | 33.3 |  | 24.08 | -264.8018 | 83.8173 | 83.6719 | 12.8 | -21.2 | -49.9 | -49.9 | 1.3824 | 1.2347 | -518.0366 | -196.085 | 374.1595 | 314.7393 | 2.7331 | -303.1797 | 303.3494 | -105.1221 | -182.5395 | -302.4072 | 95.7497 | 94.7288 | 107.837 | -366.4409 | 187.0368 | -178.4538 | 179.2429 | -7.3816 |  | 14 | 7.515 |  | -14.48 | -4.48 |  | 5.2171 | -42.6291 | -24.9897 | 34.8 | 54.749 | 55.241 |  |  | 51.2244 | 52.5425 | 50.0614 |  | 21.4 | 30.6148 | 5.27 |  | -45.2075 | 77.396 | 58.49 | -44.1855 | -75.3161 | 48.5527 | 26.5315 | -31.2 | 30.6
22/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.8453 | -31.7443 | -39.5503 | 19.3056 |  | 38.6628 | -92.763 | 35.9023 | 18.1774 | 17.6452 | 33.3 | -32.302 |  | 16.56 |  | 13.9461 | 182.473 | 6.914 | 6.8695 | 11.7216 | 7.2589 | 5.9412 | 8.0583 |  |  | -38.73 | -39.04 |  | -33.3 |  | 3.956 | 0.181 | -28.39 | -27.91 | -73.89 | 27.84 | 28.11 | 9.0367 | 11.3107 | 48.3683 | 50.1766 | 17.9838 | -27.9975 | -29.1097 | 30.1983 | 34.8564 | 39.6519 | 40.5896 | -1.0469 | -5.4002 | -234.8894 | 27.1814 | -13.2 | -13.3 | 34.579 | 34.2359 | -5.9736 |  | -41.6024 | 2.4765 |  | 2.4267 | 293.2828 | 38.728 | 38.3007 | -257.5537 | 263.4102 |  | -11.1402 | 12.1695 | 63.3901 | 23.43 | 17.28 | 43.18 | 63.62 | -63.3575 | -63.8934 | 129.3999 | 129.4349 | 24.9334 | -52.5905 | -52.6243 | -1.7207 | -43.5022 |  |  | 20.4 | 87.4 | -11.75 | 29.1406 | 28.2306 | 28.925 | -45.5257 | -47.068 | 1 | 2.1317 | 10.022 | 10.6667 | 21.4 | 54.07 | 32.8198 | 31.0593 | -26.11 |  | 44.3175 | 43.8005 | -89.9623 | 0 | -15.9137 |  | -77.1 | 27.7213 |  | 35.2381 | 43.3777 | 29.9 | -4.63 | 54.378 | 87.3875 | -31.9 | -32.39 | 96.83 | 51.76 | 92.8 | 88.6 | -40.7382 | -40.3273 | 152.8 | 114.3169 | 108.2835 | 109.6459 | 88.0941 | 77.8433 | -23.269 | 269.2623 | 227.3042 |  | -30.2813 | -28.5425 | 0 | 10.5693 | 10.6882 | 170.556 | -77.2267 | -77.6113 | -38.7884 | 0 | -22.88 | 107.8 | 9.6801 | -19.1679 | -11.5999 | -11.2498 | 1.3788 | -73.415 | 35.4542 |  |  | 1.9802 | 40.0449 | 39.7506 | 38.8654 | 63.131 | 62.7961 | -62.2938 | 43.2252 | 43.0666 | -48.3304 | -25.262 | -32.8771 | -29.58 | 16.8881 | 0.7987 | -10.82 | 19.58 | -34.9405 | 10.1542 | -9.387 | 8.012 |  | 21.24 | 26.5414 | 47.3285 | 15 | 66.9462 | 24.9 | -16.7793 |  | 0 | 1.2711 |  |  | -13.175 | -22.5297 | 20.0407 | 35.1254 | 59.7763 | 60.6463 | -121.1747 | -16.2497 | 25.9096 | -34.404 | 12.7035 | 1.4551 | 1.1391 | 14 | 218.5146 | 216.357 | 284.5 | -284.7032 | -529.4186 | 533.9293 | 532.7134 | -202.5967 | -205.2746 | -61.7539 | -53.5517 | 80.6756 | 80.7583 |  |  | 50.5626 | 49.7166 | -42.9764 | -42.9067 | 124.04 | 122.76 | 31.4 | 31.4 | 22.5814 | 24 | -256.4227 | 79.8002 | 79.6571 | 12.8 | -21.6 | -48.9 | -49.1 | 1.2373 | 1.1661 | -523.2848 | -189.4722 | 368.7072 | 312.8859 | 5.1567 | -302.5502 | 301.7581 | -99.7555 | -180.5102 | -294.1378 | 94.2297 | 94.6575 | 102.5734 | -359.0155 | 186.1773 | -170.857 | 171.9482 | -7.9886 |  | 15.04 | 7.592 | 7.588 | -14.32 | -5.28 |  | 5.803 | -43.389 | -25.5756 | 35.1 | 52.894 | 54.822 |  |  | 51.131 | 52.0928 | 52.2874 |  | 23.3 | 31.867 | 5.18 |  | -51.1338 | 80.9036 | 62.5966 | -51.4501 | -79.2714 | 52.9878 | 25.5367 | -32 | 32.1
22/05/2025 | 04:00 | 0 |  |  | -39.4097 | 19.5537 |  | 38.8441 | -93.384 | 35.8763 | 18.1334 | 18.0813 | 31.08 | -32.665 |  | 15.732 |  | 13.8892 | 189.6768 | 7.3603 | 7.4439 | 12.0677 | 7.1583 | 5.3404 | 7.9399 |  |  | -39.62 | -39.53 |  | -31.08 | 30.8 | 3.65 | 0.176 | -24.75 | -24.84 | -81.39 | 24.5 | 24.57 | 9.4283 | 11.1235 | 48.1596 | 49.6247 | 21.5118 | -25.8541 | -25.6846 | 9.7731 | 10.4908 | 43.2688 | 43.6707 | -3.6642 | -19.9914 | -217.1658 | 26.6328 | -12.9 | -13 | 32.1158 | 31.2559 | -5.7158 |  | -38.0997 | 2.8069 |  | 2.6316 | 274.2698 | 39.6435 | 39.5825 | -251.1048 | 256.0669 |  | -10.1749 | 11.3263 | 63.3302 | 23.68 | 17.45 | 43.21 | 63.27 | -61.0803 | -61.4821 | 126.4053 | 127.0653 | 24.9262 | -51.6919 | -52.0569 | -1.6192 | -45.1797 |  |  | 19.5 | 90.2 | -11.68 | 28.7521 | 28.7736 | 28.2749 | -46.7958 | -46.818 | 11.6973 | 2.6714 | 12.4415 | 10.4325 | 21.77 | 54.22 | 32.3511 | 30.6198 | -25.27 |  | 45.187 | 44.706 | -93.1145 | -0.0001 | -15.3174 |  |  | 27.7213 |  | 35.7078 | 43.3777 | 29.86 | -4.59 | 53.6355 | 92.5878 | -31.91 | -31.97 | 97.29 | 51.48 | 93.6 | 91.4909 | -38.3619 | -37.7545 | 154.8502 | 116.6338 | 110.707 | 113.3411 | 88.5117 | 78.4099 | -23.307 | 264.2206 | 249.1931 |  | -29.7884 | -27.9953 | 0 | 17.0977 | 15.859 | 149.052 | -74.014 | -74.5564 | -40.237 | 0 | -24.75 | 92.8 | 9.933 | -8.9081 | -11.6036 | -11.2074 | 1.3391 | -76.0955 | 40.04 |  |  | 2.0135 | 39.8243 | 39.7573 | 38.3556 | 61.7914 | 61.1216 | -61.7914 | 40.5068 | 40.1884 | -48.2234 | -27.2346 | -33.6461 | -28.55 | 16.8881 | 0.7987 | -10.67 | 19.14 | -33.758 | 10.2101 | -9.301 | 8.134 |  | 21.25 | 27.4518 | 48.8859 | 15.22 | 67.1942 | 23.4 | -16.361 |  | 1.2691 | 1.2568 |  |  | -12.8641 | -22.2843 | 19.0565 | 34.117 | 59.9547 | 61.6014 | -121.3427 | -16.2541 | 25.8911 | -34.68 | 13.1771 | 2.3829 | 2.1516 | 15 | 220.8455 | 218.7629 | 284.5 | -283.3247 | -530.5615 | 534.4279 | 530.1448 | -206.836 | -206.9998 | -56.5322 | -50.3554 | 77.8316 | 77.404 |  |  | 52.5182 | 52.2655 | -45.8985 | -44.9017 | 119.22 | 118.68 | 33.4 | 33.5 | 22.7651 | 26.48 | -268.5905 | 86.59 | 86.4338 |  | -21.6 | -51.4 | -50.8 | 1.1722 | 1.0291 | -517.3616 | -208.7386 | 380.4099 | 321.365 | 4.1319 | -307.8353 | 317.1358 | -104.0965 | -187.4017 | -303.6282 | 96.2901 | 97.4479 | 106.3316 | -369.3142 | 192.5928 | -177.7579 | 177.2078 | -7.6452 |  | 15.52 |  |  | -15.6 | -5.04 |  | 5.333 | -43.154 | -25.1667 | 35.7 | 53.625 | 55.382 | 11.1281 | 13.2868 | 50.818 | 49.8572 | 50.8326 |  | 21.6 | 31.8837 | 5.24 |  | -48.0857 | 76.9311 | 58.3847 | -47.5435 | -75.6749 | 49.0855 | 26.5645 | -30.6 | 30.5
22/05/2025 | 04:30 | 0 |  | -31.7418 | -39.7827 | 19.7831 |  | 39.1791 | -88.5614 | 37.3418 | 18.9054 | 18.6324 | 31.08 | -33.165 | 28.6 | 16.56 |  | 13.9241 | 179.345 | 7.2171 | 7.2007 | 12.1638 | 7.2899 | 5.8357 | 8.1603 |  |  | -40.8 | -40.93 |  | -31.08 |  | 3.546 | 0.178 | -29.17 | -29.95 | -75.61 | 28.97 | 29.68 | 9.2855 | 11.1723 | 49.0157 | 50.908 | 21.3911 | -32.1502 | -33.4233 | 28.714 | 26.1646 | 41.9292 | 42.599 | -1.5704 | -10.9673 | -232.1645 | 23.2816 | -11.4 | -11.2 | 39.6702 | 38.6313 | -5.7232 |  | -46.7621 | 4.0347 |  | 2.8401 | 289.2849 | 29.3893 | 29.2978 | -235.389 | 257.2841 |  | -11.2163 | 12.1696 | 70.0265 | 13.83 | 18.79 | 77.17 | 0 | -62.9557 | -62.5538 | 134.5691 | 135.8604 | 23.6488 | -53.3534 | -53.0518 | 0.518 | -48.289 |  |  | 15.5 | 93.8 | -11.74 | 34.4103 | 34.2888 | 33.5759 | -50.051 | -49.7734 | 1 | 11.93 | 3.0414 | 10.8449 | 25.44 | 55.26 | 31.8823 | 30.1804 | -24.87 |  | 47.717 | 46.9554 | -101.9339 | -0.0001 | -15.1568 |  |  | 28.1442 |  | 36.6471 | 43.3777 | 30.5 | -4.96 | 55.9845 | 99.6882 | -31.96 | -32.48 | 98.06 | 52.13 | 99.6182 | 99.4 | -39.7672 | -39.2 | 159.4542 | 121.783 | 115.4415 | 118.12 | 93.3563 | 79.3223 | -23.582 | 245.1535 | 227.907 |  | -28.7026 | -26.632 | 0 | 18.6213 | 16.9363 | 149.052 | -76.6034 | -76.747 | -44.2599 | 0 | -26.11 | 104.3 | 9.9732 | -5.8662 | -12.0968 | -11.6426 | 1.3615 | -79.938 | 40.2836 |  |  | 2.0237 | 40.6878 | 41.4319 | 39.5792 | 62.2937 | 62.4612 | -67.3174 | 41.3784 | 41.3383 | -49.0588 | -27.2079 | -37.55 | -28.81 | 16.9809 | 0.7742 | -11.07 | 17.52 | -37.6613 | 10.4055 | -9.299 | 8.431 |  | 20.05 | 28.09 | 50.7229 |  | 66.5753 | 22.8 | -16.8885 |  | 0 | 1.2902 |  |  | -13.6137 | -23.1987 | 19.9355 | 35.3775 | 59.9739 | 61.993 | -121.4177 | -16.0376 | 26.6763 | -34.3069 | 12.5602 | 2.2852 | 2.0462 | 14 | 222.3195 | 219.875 | 285 | -283.4507 | -539.3054 | 537.8701 | 536.8617 | -207.4674 | -207.1151 | -59.7829 | -52.1018 | 77.411 | 77.3541 |  |  | 52.2985 | 51.4415 | -45.3321 | -45.9532 | 121.63 | 120.76 | 31.5 | 32.2 | 22.5408 | 27.04 | -267.3389 | 85.4151 | 85.3771 | 13.3 | -22.1 | -51.4 | -51.6 | 1.3271 |  | -524.0963 | -184.1756 | 375.9753 | 319.1251 | 3.0466 | -310.2506 | 307.4614 | -105.2924 | -186.8703 | -305.4107 | 96.8691 | 95.772 | 106.3653 | -372.0251 | 192.676 | -178.1405 | 176.9339 | -7.8842 |  | 14.4 | 7.566 | 7.54 | -14.32 | -5.6 |  | 5.51 | -42.9221 | -25.0477 | 34.4 | 51.227 | 51.721 | 11.0841 | 13.3081 | 50.7683 | 51.6946 | 51.332 |  | 22.3 | 32.461 | 5.39 |  | -49.3037 | 79.9345 | 60.0566 | -49.0181 | -77.6494 | 51.122 | 26.3248 | -31.9 | 32.2
22/05/2025 | 05:00 | 0 | 16.0543 |  | -39.1523 | 20.1794 |  | 39.8555 | -88.4791 | 37.5096 | 19.1034 | 18.9412 | 33.3 | -33.97 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.8894 | 180.5964 | 7.3794 | 7.5893 | 11.9935 | 7.2388 | 5.3937 | 8.4968 |  |  | -41.57 | -41.49 |  | -31.08 | 33 | 5.779 | 0.194 | -30.11 | -30.45 | -76.19 | 30.3 | 28.81 | 8.9855 | 11.1284 | 49.9015 | 51.9327 | 24.6248 | -32.2842 | -29.0433 | 10.4894 | 9.6531 | 43.0009 | 45.0103 | -3.1407 | -17.7558 | -225.9813 | 24.3753 | -12 | -11.9 | 38.0464 | 35.0702 | -5.585 |  | -43.3777 | 3.0876 |  | 2.8352 | 288.0336 | 27.2225 | 27.1004 | -237.702 | 253.2005 |  | -10.8558 | 12.2262 | 70.9945 | 14.46 | 19.87 | 81.17 |  | -59.7407 | -58.5351 | 131.9026 | 132.6602 | 22.7229 | -41.8725 | -42.0197 | 0.4872 | -35.579 |  |  | 39.8 | 73.2 | -11.81 | 47.4444 | 47.6019 | 46.9828 | -65.5016 | -65.3809 | 1 | 19.0362 | 7.992 | 10.8558 | 28.43 | 54.07 | 32.8198 | 30.6198 | -25.36 |  | 35.9168 | 35.2508 | -78.8486 | -0.0001 | -15.5149 | -80.1 | -79.7 | 28.1277 | 31.6498 | 37.1167 | 45.1355 | 31.46 | -4.54 | 55.8765 | 81.0121 | -31.1 | -31.42 | 98.75 | 53.7 | 80.5091 | 81.2 | -42.0823 | -42.2545 | 148.7103 | 111.7692 | 104.8179 | 105.7862 | 86.111 | 73.4762 | -23.129 | 251.7555 | 228.385 |  | -25.9813 | -25.6882 | 0 | 9.4125 | 10.1116 | 156.732 | -76.887 | -77.6087 | -36.7887 | 14.67 | -9.83 | 108.7 | 6.9457 | -9.9878 | -11.9172 | -11.3699 | 1.3735 | -68.9359 | 35.7745 |  |  | 2.0652 | 39.2741 | 39.4064 | 38.4544 | 60.1168 | 59.6144 | -64.3032 | 45.2532 | 45.2736 | -49.6682 | -26.1068 | -37.6819 | -27.97 | 17.3812 | 0.8219 | -11.08 | 16.82 | -39.0604 | 10.318 | -9.167 | 8.397 |  | 20.06 | 26.3459 | 48.3718 | 14.97 | 65.163 | 23.5 | -17.8783 |  | 0 | 1.3055 |  |  | -12.7436 | -23.8036 | 18.4321 | 37.2262 | 59.2045 | 60.315 | -121.9162 | -16.2928 | 27.3195 | -35.141 | 12.6876 | 3.0763 | 2.8056 | 14.1887 | 218.9048 | 217.3848 | 285 | -284.3082 | -532.4536 | 527.4898 | 525.8721 | -207.3591 | -206.6773 | -59.4018 | -52.6045 | 77.9185 | 77.2881 |  |  | 54.0233 | 53.7597 | -48.0293 | -49.741 | 118.44 | 119.65 | 35.2 | 35.7 |  | 28 | -274.2899 | 84.9931 | 85.1805 | 13.9 | -20.4 | -52.3 | -52.5 | 1.2002 | 1.1651 | -516.649 | -187.1434 | 384.8901 | 327.3246 | -1.932 | -315.244 | 314.3187 | -110.7915 | -188.1144 | -310.3033 | 98.7532 | 99.9064 | 106.86 | -377.5842 | 192.3082 | -183.3424 | 184.1375 | -7.5409 |  | 14 | 7.22 | 7.175 | -14.32 | -4.88 |  | 5.098 | -44.0055 | -24.9317 | 35.5 | 56.51 | 57.361 | 11.0805 | 13.3026 | 50.2901 | 50.2939 | 50.8218 |  | 20.1 | 32.2969 | 5.49 |  | -48.7052 | 79.2843 | 60.5223 | -48.3417 | -78.1852 | 51.6425 | 26.982 | -28 | 28.4
22/05/2025 | 05:30 | 0 | 16.2277 | -32.6497 | -38.6771 | 21.3829 |  | 42.1729 | -98.0186 | 40.0384 | 20.1574 | 19.8716 | 26.64 | -35.334 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.902 | 195.5274 | 8.194 | 8.0351 | 13.3449 | 6.6146 | 5.9565 | 8.4585 |  |  | -44.21 | -44.49 |  | -28.86 | 33 | 6.04 | 0.195 | -28.63 | -28.76 | -83.68 | 28.9 | 28.9 | 9.3611 | 10.6675 | 51.9764 | 54.0403 | 29.0017 | -29.7389 | -30.2477 | 6.8775 | 7.8394 | 48.8951 | 49.6989 | -4.1876 | -23.0475 | -242.0488 | 28.5379 | -14.1 | -14.3 | 36.8257 | 35.6779 | -5.5857 |  | -46.4659 | 3.8019 |  | 2.7359 | 298.5625 | 31.1899 | 31.0984 | -252.1422 | 266.6622 |  | -12.8894 | 13.803 | 75.2358 | 15.08 | 20.57 | 83.87 |  | -63.3575 | -61.75 | 136.5865 | 138.4242 | 21.5201 | -46.6189 | -47.0433 | 2.16 | -39.7946 |  |  | 42 | 78.1 | -12.2 | 48.124 | 46.5866 | 47.4102 | -67.08 | -66.3014 | 1 | 18.4887 | 9.729 | 11.0727 | 32.14 | 56.2 | 35.1636 | 32.8171 | -26.91 |  | 40.3099 | 40.0499 | -89.226 | -0.0001 | -16.2457 | -84.7 | -86.9 | 27.9575 | 34.5795 | 42.2828 | 49.2371 | 34.37 | -5.25 | 55.431 | 90.0526 | -31.47 | -31.83 | 104.36 | 56.01 | 89.2364 | 87.0182 | -43.0638 | -43.9909 | 158.5699 | 121.2922 | 115.3682 | 116.9838 | 73.1794 | 56.6223 | -24.366 | 261.6529 | 217.9081 |  | -28.6384 | -26.7212 | 10.9175 | 9.503 | 9.2862 | 121.392 | -67.2172 | -69.0889 | -21.4914 | 0 | -15.63 | 67.3 | 6.7961 | -12.5794 | -11.5648 | -11.2485 | 1.2973 | -54.478 | 20.294 |  |  | 2.0468 | 39.4524 | 39.0127 | 37.8272 | 64.4707 | 62.9636 | -62.9636 | 44.9973 | 45.042 | -46.1729 | -23.1421 | -36.217 | -27.96 | 16.2753 | 0.8914 | -10.69 | 15.84 | -37.3218 | 10.3888 | -9.079 | 8.429 |  | 20.6 | 23.7467 | 46.9871 | 15.57 | 66.5371 | 22.5 | -18.1113 |  |  | 1.3674 |  |  | -12.0633 | -25.0383 | 19.4603 | 39.6631 | 60.175 | 60.0481 | -122.5534 | -16.9532 | 28.3476 | -37.5063 | 12.9587 | 4.7462 | 4.4826 | 14.2051 | 221.4452 | 221.9205 | 286.6 | -285.5685 | -529.6178 | 534.2472 | 531.1084 | -206.8671 | -207.0441 | -58.8388 | -50.2291 | 75.3713 | 76.0594 | -162.0932 |  | 53.1444 | 52.2765 | -56.0839 | -56.9128 | 117.87 | 117.67 | 34.9 | 35.2 |  | 28.88 | -282.5961 | 89.7531 | 89.6071 | 14.5 | -19 | -50.6 | -50.8 |  |  | -522.6702 | -183.7567 | 402.8374 | 331.122 | -5.6345 | -321.9436 | 320.046 | -114.9753 | -192.1113 | -314.998 | 97.645 | 98.8407 | 116.0163 | -386.1984 | 198.108 | -192.6198 | 193.4511 | -7.7771 |  | 12.96 | 6.994 | 6.988 | -13.12 | -6.32 |  | 6.5354 | -44.2679 | -24.7547 | 33 | 52.697 | 53.179 | 11.1142 | 13.3579 | 49.3591 | 50.812 | 49.7256 |  | 20.2 | 32.1192 | 5.98 |  | -48.2442 | 78.6343 | 59.9683 | -47.0727 | -77.1942 | 50.0363 | 27.8209 | -28.5 | 29.2
22/05/2025 | 06:00 | 0 | 16.5274 | -33.3702 | -39.1583 | 22.5519 |  | 44.7969 | -107.0067 | 42.2203 | 21.6273 | 21.1635 | 24.42 | -34.282 | 30.8 | 16.56 | -28.6 | 13.9772 | 220.8848 | 8.5923 | 8.7175 | 14.983 | 6.9177 | 5.632 | 8.1743 |  |  | -46.36 | -46.32 |  | -24.42 | 33 | 8.289 | 0.214 | -30.92 | -31.21 | -83.34 | 31.31 | 31.79 | 9.1379 | 10.4172 | 54.1448 | 55.2902 | 34.367 | -30.5427 | -30.9314 | 8.4863 | 8.151 | 50.9045 | 52.3781 | -4.1876 | -22.0419 | -262.6703 | 25.0702 | -11.9 | -12 | 37.8064 | 36.9116 | -5.7388 |  | -43.8761 | 3.7228 |  | 3.2835 | 324.4422 | 34.0281 | 33.9366 | -266.4545 | 290.8126 |  | -20.7952 | 22.3359 | 75.1061 | 15.71 | 21.41 | 85.65 |  | -62.018 | -60.9463 | 129.4549 | 129.8489 | 19.8707 | -49.709 | -50.3951 | 0.4143 | -46.1124 |  |  | 34.4 | 92.1 | -12.86 | 46.8536 | 45.8623 | 45.7669 | -80.8027 | -79.6228 | 17.2627 | 24.1818 | 18.7491 | 11.6348 | 37.78 | 62.34 | 36.5698 | 34.5749 | -27.45 |  | 46.4779 | 45.6954 | -110.0363 | 0 | -16.8126 | -92 | -91.5 | 28.2486 | 39.267 | 49.7972 | 55.6824 | 38.58 | -7.33 | 54.405 | 107.5136 | -32.13 | -32.25 | 114.46 | 56.03 | 108.1818 | 106.8364 | -36.1393 | -35.7455 | 179.6124 | 142.1378 | 135.8979 | 139.0577 | 69.5399 | 54.7434 | -24.512 | 279.0806 | 220.7032 |  | -31.5746 | -29.4519 | 12.0223 | 14.0108 | 13.3502 | 59.952 | -56.2833 | -57.2649 | -17.3841 | 15.47 | -11.59 | 1 | 7.3958 | -4.8945 | -11.1832 | -10.7901 | 1.3336 | -52.6915 | 18.1001 |  |  | 2.2285 | 39.2264 | 39.6708 | 38.0196 | 61.289 | 58.1073 | -56.4328 | 38.5006 | 38.4119 | -44.0407 | -21.1018 | -37.6965 | -26.02 | 16.3705 | 0.9622 | -10.44 | 14.53 | -39.0722 | 10.2569 | -8.827 | 8.376 |  | 20.51 | 21.5064 | 41.6806 |  | 66.1807 | 22.3 | -18.2928 |  |  | 1.4653 |  |  | -13.6267 | -26.7945 | 19.355 | 41.4278 | 59.0122 | 57.1196 | -126.3246 | -17.1345 | 28.2341 | -38.0427 | 12.7597 | 6.8374 | 6.4984 | 14 | 225.2027 | 227.0585 | 277.8 | -278.294 | -522.8253 | 521.0322 | 522.8117 | -211.232 | -210.9607 | -54.3896 | -45.5948 | 77.1484 | 77.1337 |  | -163.5524 | 54.0014 | 53.1334 | -59.8604 | -59.6284 | 115.22 | 115.33 | 36 | 36.2 | 22.6839 | 27.84 | -280.0457 | 88.197 | 87.131 | 15.1 | -18.2 | -52.2 | -51.6 | 1.2951 |  | -507.1409 | -183.5506 | 404.0016 | 336.8443 | -8.8607 | -328.8076 | 330.1252 | -117.1322 | -194.4233 | -325.4868 | 104.8171 | 102.2457 | 115.4752 | -395.0206 | 196.7068 | -197.2812 | 199.2546 | -6.802 |  | 12.96 | 6.671 | 6.6 | -12.72 | -5.68 |  | 6.6819 | -41.9242 | -25.2827 | 32.6 | 54.749 | 54.696 | 11.1281 |  | 51.3946 | 50.9745 | 50.5569 |  | 18.9 | 32.1009 | 5.97 |  | -43.0552 | 76.4431 | 55.4824 | -42.6031 | -74.3316 | 44.8847 | 30.0209 | -26.7 | 27.1
22/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.1568 | -34.3676 | -38.0056 | 23.8625 |  | 47.5349 | -114.8779 | 46.8473 | 23.7753 | 23.5545 | 15.54 | -34.903 | 30.8 | 17.388 | -28.6 | 13.7208 | 230.785 | 9.9995 | 9.2968 | 15.8461 | 6.7745 | 6.1995 | 8.0835 |  |  | -51.64 | -51.52 |  | -15.54 | 33 | 9.503 | 0.217 | -39.93 | -40.36 | -73.06 | 40.24 | 40.61 | 9.3487 | 10.848 | 58.9166 | 61.4239 | 42.2461 | -39.384 | -40.2138 | 29.6723 | 29.6972 | 53.5837 | 55.0572 | -1.0469 | -4.7145 | -311.9117 | 24.7985 | -12.1 | -11.7 | 47.0664 | 45.8993 | -5.483 |  | -53.4237 | 2.7504 |  | 3.7009 | 372.5088 | 27.8939 | 27.8329 | -272.8237 | 326.7506 |  | -59.3222 | 61.1847 | 73.0902 | 14.81 | 19.54 | 85.74 |  | -62.2859 | -62.1519 | 130.0181 | 131.7963 | 17.3829 | -59.7553 | -59.2186 | -0.7247 | -46.279 |  |  | 37.1 | 94.1 | -13.34 | 42.5943 | 43.2415 | 42.8012 | -90.1359 | -89.0607 | 17.7672 | 32.9901 | 19.7684 | 12.6259 | 34.66 | 63.05 | 40.3198 | 38.0905 | -28.98 |  | 46.6256 | 46.6421 | -99.1525 | -0.0001 | -17.6087 | -97.1 | -95.1 | 29.6329 | 45.7123 | 59.1901 | 64.4714 | 45.23 | -8.54 | 57.888 | 99.5232 | -32.03 | -32.39 | 113.03 | 60.08 | 97.7455 | 96.1273 | -40.4178 | -40.0818 | 184.7964 | 145.7088 | 138.8195 | 141.0868 | 95.5001 | 82.4257 | -23.239 | 286.9206 | 216.2683 |  | -33.9589 | -31.7937 | -13.1971 | 9.7456 | 8.6763 | 187.452 | -74.8451 | -75.6303 | -45.6671 | 17.49 | -16.5 | 119.1 | 8.8168 | -19.0196 | -11.2271 | -10.8034 | 1.0367 | -79.0165 | 46.8039 |  |  | 2.3742 | 38.6553 | 38.8808 | 37.5955 | 62.6287 | 62.1263 | -64.9731 | 43.0783 | 42.3857 | -42.9857 | -18.8132 | -45.2332 | -28.08 | 16.8881 | 0.8914 | -10.64 | 13.22 | -43.9321 | 10.1042 | -9.092 | 8.205 |  | 16.51 | 19.4888 | 43.4679 | 15.34 | 64.6294 | 20.1 | -19.8516 |  | -1.2591 | 1.5634 |  |  | -11.2245 | -29.9048 | 19.4868 | 46.8899 | 54.9665 | 55.5979 | -130.9225 | -17.7705 | 30.4128 | -39.9667 | 11.9891 | 8.3023 | 7.9539 | 13.5231 | 222.539 | 218.3564 | 287.5 | -283.6489 | -521.4879 | 525.2482 | 525.8423 | -205.7754 | -205.7916 | -55.2626 | -47.6328 | 73.0982 | 73.5828 |  |  | 51.8151 | 51.5514 | -58.1109 | -58.6977 | 116.16 | 115.64 | 33.9 | 34.6 | 22.3976 | 22.88 | -287.2812 | 88.0216 | 87.876 | 15 | -17.6 | -50.6 | -49.9 | 1.1672 | 0.9614 | -517.0079 | -174.22 | 391.6156 | 327.5253 | -5.8862 | -317.7062 | 315.8962 | -110.6492 | -187.2256 | -307.9743 | 105.3233 | 103.7951 | 112.2589 | -384.3434 | 190.1359 | -190.7104 | 191.138 | -8.2 |  | 12.4 | 6.559 | 6.55 | -12.64 | -6.4 |  | 7.0634 | -41.6617 | -24.7852 | 32.5 | 52.497 | 52.365 | 11.1592 | 13.3349 | 48.0213 | 48.4944 | 48.368 |  | 19.7 | 31.8586 | 6.08 |  | -42.7 | 76.9292 | 56.1887 | -42.9807 | -75.3827 | 46.7324 | 28.7832 | -27.2 | 27.7
22/05/2025 | 07:00 | 0 | 16.9274 | -33.7202 | -38.3212 | 23.4944 |  | 46.8838 | -113.8183 | 47.27 | 23.8033 | 23.3819 | 11.1 | -35.09 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 13.7089 | 230.1672 | 9.4486 | 9.8923 | 15.7243 | 6.8205 | 5.361 | 7.9459 |  |  | -52.28 | -52.27 |  | -13.32 | 33 | 9.96 | 0.213 | -36.41 | -36.52 | -79.12 | 36.88 | 36.66 | 9.7986 | 10.4515 | 59.1765 | 61.1826 | 46.1427 | -34.4275 | -34.5372 | 8.5849 | 7.2039 | 57.6025 | 58.8081 | -4.1876 | -22.6954 | -293.1727 | 22.7633 | -11 | -11.1 | 41.7898 | 40.5299 | -6.7585 |  | -46.833 | 2.8774 | 0 | 3.8779 | 360.0573 | 40.9253 | 40.8338 | -302.5653 | 321.0304 |  | -40.4374 | 41.5931 | 72.3118 | 14.82 | 19.86 | 83.97 |  | -70.0554 | -69.3856 | 131.6378 | 132.1272 | 17.1571 | -56.3093 | -55.4552 | -0.962 | -41.7988 |  |  | 52.6 | 84.3 | -13.6 | 47.8623 | 46.4447 | 46.4224 | -80.4122 | -81.161 | 19.9681 | 21.4721 | 21.6012 | 11.6844 | 43.51 | 61.28 | 39.6167 | 37.5046 | -27.32 | -3.3911 | 41.5351 | 42.1781 | -91.2197 | -0.0001 | -16.5804 | -99.7 | -99.9 | 29.2593 | 48.9349 | 58.2508 | 69.1589 | 48.35 | -7.92 | 52.866 | 89.1126 | -31.9 | -32.18 | 119.28 | 59.16 | 88.9818 | 88.3091 | -50.2232 | -45.9364 | 177.7312 | 139.6807 | 135.2083 | 137.3391 | 79.8995 | 68.6727 | -21.484 | 316.1696 | 128.0036 |  | -35.0996 | -32.6621 | 0 | 7.6532 | 9.0205 | 149.052 | -78.7417 | -79.4259 | -30.4411 | 0 | -18.07 | 98.3 | 8.7842 | -23.2409 | -11.1292 | -10.7659 | 0.9559 | -67.3265 | 37.0056 |  |  | 2.3439 | 38.764 | 39.1413 | 37.6584 | 69.3269 | 67.9873 | -63.4659 | 52.2793 | 51.6185 | -42.2946 | -19.2559 | -43.8343 | -28.1 | 16.8881 | 0.8914 | -10.93 | 13.38 | -43.1816 | 9.9397 | -9.023 | 7.875 |  | 16.73 | 19.7333 | 42.7519 | 15 | 64.4602 | 20.8 | -19.974 |  | 0 | 1.5514 |  |  |  | -31.1404 | 19.724 | 48.9066 | 53.8991 | 54.6644 | -129.2052 | -19.418 | 30.1936 | -42.8125 | 12.1129 | 10.0418 | 9.8419 | 13 | 197.6246 | 194.5321 | 282 | -279.31 | -495.894 | 497.1745 | 493.068 | -185.516 | -185.6162 | -54.9663 | -46.7658 | 76.2666 | 75.8508 | -144.5747 | -144.2161 | 38.3676 | 37.8512 | -48.5639 | -47.7726 | 110.14 | 108.48 | 32.8 | 31.3 | 22.3143 | -0.24 | -289.1938 | 80.6962 | 81.7361 | 12.2 | -13.5 | -36.1 | -36.2 | 1.2347 | 1.0875 | -485.1302 | -91.3185 | 320.063 | 268.8816 | -3.1115 | -259.6045 | 260.3558 | -95.9124 | -141.9446 | -252.3571 | 111.5537 | 110.9748 | 98.8765 | -313.717 | 143.4582 | -165.3308 | 164.7109 | -8.0682 |  | 13.2 | 6.03 | 6.022 | -13.04 | -5.52 |  | 5.7145 | -37.5296 | -24.4923 | 29.6 | 49.35 | 50.333 | 11.1289 |  | 49.4924 | 48.9529 | 49.1546 |  | 13.6 | 30.6756 | 6.26 |  | -44.2278 | 76.2832 | 55.8475 | -42.8176 | -75.5238 | 45.6034 | 29.1394 | -22.2 | 21.9
22/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.3111 | -34.6443 | -38.6133 | 24.5755 |  | 48.896 | -123.921 | 50.4351 | 25.6392 | 24.9504 | 8.88 | -40.484 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.2865 | 251.9854 | 10.7842 | 10.7661 | 18.0185 | 6.9284 | 5.6456 | 7.9179 |  |  | -50.46 | -50.05 |  | -8.88 | 39.6 | 11.398 | 0.221 | -35.96 | -36.08 | -74.44 | 36.21 | 36.31 | 10.5456 | 10.1531 | 60.2314 | 62.6737 | 33.9102 | -36.169 | -36.3859 | 5.9846 | 4.8678 | 63.8985 | 65.5061 | -4.7111 | -25.9951 | -325.4746 | 28.7395 | -14 | -14.2 | 43.3963 | 42.1354 | -6.8991 |  | -49.6282 | 3.9624 | 6.2897 | 4.1569 | 389.0193 | 54.7197 | 54.6281 | -359.4657 | 350.093 |  | -23.2648 | 25.1165 | 78.5491 | 16.41 | 22.17 | 87.52 |  | -83.4511 | -82.5134 | 135.5353 | 136.0902 | 16.2807 | -57.6227 | -57.7338 | -0.5111 | -45.3918 |  |  | 50.2 | 89 | -14.18 | 48.6057 | 49.0194 | 48.515 | -75.7792 | -76.4865 | 25.1895 | 9.657 | 28.3847 | 11.1805 | 44 | 66.02 | 41.9604 | 39.7018 | -28.32 | -3.3911 | 45.7802 | 45.4243 | -102.2085 | 0 | -17.1379 | -107.2 | -106.2 | 29.7757 | 51.8646 | 62.4776 | 72.6746 | 51.64 | -9.15 | 54.4455 | 98.8281 | -26.6 | -26.82 | 106.62 | 60.64 | 98.4182 | 97.3636 | -56.7182 | -55.2273 | 181.0369 | 140.9781 | 136.7512 | 138.8046 | 52.5293 | 39.9243 | -23.037 | 372.175 | -1.6805 |  | -35.3647 | -33.3006 | 32.2687 | 5.9326 | 5.1045 | 53.808 | -73.7621 | -74.4846 | -0.2657 | 0 | -20.8 | 1 | 9.7486 | -30.623 | -12.1424 | -11.6822 | 1.1285 | -37.981 | 0 |  |  | 2.4877 | 39.8049 | 39.7779 | 38.7887 | 83.0583 | 84.0631 | -54.2558 | 58.8008 | 58.9663 | -34.43 | -11.2502 | -41.117 | -27.07 | 16.7709 | 0.9622 | -10.73 | 13.79 | -42.3711 | 10.1313 | -8.943 | 7.85 |  | 18.06 | 10.3519 | 36.3058 | 15.57 | 67.8412 | 20.9 | -21.3438 |  | 0 | 1.6789 |  |  | -11.0678 | -32.6149 | 19.6095 | 50.5873 | 53.7199 | 54.5403 | -133.8371 | -21.8795 | 30.7859 | -47.8638 | 11.5288 | 10.7645 | 10.5485 |  | 173.0456 | 173.2233 | 281.6 | -279.381 | -472.2836 | 476.5422 | 473.7014 | -164.0867 | -161.6681 | -55.1084 | -47.0217 | 76.0605 | 75.4073 | -123.3963 | -120.9126 | 24.2609 | 23.382 | -39.4923 | -39.8469 | 92.67 | 93.77 | 37 | 35.2 | 22.6839 | -23.04 | -296.2251 | 72.6508 | 72.4524 | 10.1 | -4.9 | -22.4 | -21.7 |  |  | -467.3712 | 22.2238 | 242.9869 | 200.0793 | -0.9335 | -188.5238 | 186.5164 | -78.6577 | -88.7888 | -183.8745 | 123.7232 | 122.4622 | 79.1589 | -231.4266 | 92.2509 | -139.3844 | 140.0575 | -7.9089 |  | 16 | 4.701 | 4.698 | -16.32 | -2.88 |  | 2.9618 | -34.1909 | -25.3132 | 28.4 | 56.158 | 52.671 |  |  | 49.6062 | 49.5822 | 50.1798 |  | 4.4 | 29.7271 | 6.49 |  | -44.2916 | 76.3869 | 55.802 | -44.1399 | -75.7131 | 45.9328 | 28.8926 | -14.2 | 15
22/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.0023 | -35.9431 | -37.9932 | 25.3095 |  | 49.9621 | -127.0546 | 52.275 | 26.7032 | 26.2877 | 8.88 | -43.12 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.6382 | 257.5086 | 11.3812 | 11.1738 | 19.1891 | 6.8001 | 5.9195 | 7.768 |  |  | -50.28 | -50.72 |  | -6.66 | 41.8 | 9.028 | 0.207 | -36.31 | -36.31 | -75.92 | 36.55 | 36.28 | 10.9009 | 10.3516 | 62.5655 | 65.3442 | 33.407 | -34.5615 | -34.6613 | 6.8112 | 6.7848 | 64.5683 | 66.3098 | -4.7111 | -24.0307 | -340.53 | 27.7006 | -13.5 | -13.5 | 41.7035 | 40.3839 | -6.7515 |  | -45.1448 | 4.014 | 5.7834 | 3.8235 | 405.1636 | 82.0642 | 82.0642 | -413.6113 | 385.3684 |  | -24.8674 | 26.9306 | 83.9779 | 17.02 | 23.13 | 89.4 |  | -89.4792 | -88.4075 | 150.6235 | 151.0863 | 31.8083 | -83.1673 | -82.4375 | -1.7694 | -60.6814 |  |  | 16.7 | 124.2 | -14.61 | 30.5152 | 30.0306 | 30.93 | -52.2806 | -51.6936 | 28.8271 | -22.1348 | 33.081 | 11.4188 | 49.66 | 68.32 | 43.3667 | 41.0202 | -28.92 | -3.3911 | 61.7475 | 61.4947 | -122.4083 | -0.0001 | -17.4828 | -108.4 | -107.3 | 35.8072 | 54.2084 | 77.0366 | 77.3621 | 53.83 | -14.6 | 56.889 | 123.9895 | -24.91 | -25.46 | 99.11 | 60.53 | 125.7273 | 121.7636 | -58.5866 | -59.4818 | 196.1437 | 157.3145 | 150.2586 | 151.547 | 69.5702 | 56.3365 | -22.649 | 428.3101 | -74.1246 |  | -34.6353 | -33.486 | 16.5758 | -12.2803 | -9.7035 | 130.608 | -88.0536 | -88.4749 | -17.9398 | 0 | -23.08 | 106 | 10.2319 | -67.6908 | -12.5569 | -12.0688 | 1.2614 | -51.827 | 19.6805 |  |  | 2.6745 | 40.9189 | 40.9922 | 38.4111 | 90.7613 | 89.5891 | -43.5386 | 60.4038 | 60.8138 | -27.6539 | 0 | -37.9748 | -26.46 | 16.3705 | 0.9268 | -10.82 | 14.81 | -37.5325 | 10.0063 | -9.047 | 8.024 |  | 18.78 | 4.2989 | 28.0444 | 16.26 | 67.1075 | 20.7 | -23.5176 |  |  | 1.7225 |  |  | -11.5704 | -34.9224 | 18.0714 | 54.5368 | 56.4878 | 57.8553 | -141.8594 | -23.3708 | 32.1538 | -50.7579 | 11.1374 | 10.3934 | 10.1161 | 12.763 | 148.4812 | 148.259 | 280.4 | -280.1439 | -453.4125 | 458.1139 | 455.7157 | -140.3866 | -140.4327 | -56.8716 | -48.1752 | 75.9149 | 74.4765 |  |  | 18.3172 | 17.4273 | -27.2184 | -26.5058 | 94.23 | 94.47 | 34.9 | 34.3 | 22.622 | -40.88 | -293.1235 | 69.4138 | 68.3142 | 9.9 | -2.2 | -16.4 | -16.5 | 1.0923 | 0.9514 | -446.6085 | 104.7183 | 191.3408 | 130.5375 | 3.1756 | -127.5889 | 121.3566 | -57.5337 | -67.5799 | -123.2812 | 126.8566 | 127.5823 | 56.493 | -184.8101 | 68.5572 | -113.1937 | 115.0169 | -7.8293 |  | 17.04 | 5.636 | 5.632 | -16.88 | -0.88 |  | 1.1154 | -32.6955 | -25.0202 | 28.8 | 53.432 | 52.963 |  |  | 48.4521 | 48.2481 | 50.3002 |  | 3.4 | 29.7197 | 6.67 |  | -46.2628 | 78.459 | 57.7896 | -45.8159 | -75.7025 | 48.3283 | 27.9749 | -12.1 | 12.6
22/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.9319 | -37.6623 | -37.7281 | 26.9635 |  | 54.1328 | -142.3033 | 54.7479 | 27.6552 | 27.2618 | 0 | -47.011 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.7698 | 288.7212 | 12.2706 | 12.5668 | 20.4502 | 6.2148 | 6.2171 | 8.0758 |  |  | -56.42 | -56.67 |  | -2.22 | 46.2 | 9.628 | 0.215 | -36.96 | -37.36 | -88.29 | 37.51 | 37.21 | 11.3964 | 9.8691 | 66.7751 | 68.5707 | 36.9191 | -39.25 | -40.1481 | 6.8163 | 6.7362 | 67.9173 | 70.1946 | -2.6173 | -14.7047 | -379.7003 | 23.8284 | -11.4 | -11.5 | 46.1398 | 46.0747 | -6.7099 |  | -50.9736 | 5.4553 | 6.1362 | 4.2421 | 438.4898 | 77.2728 | 77.3034 | -418.3348 | 414.9312 |  | -42.7979 | 43.4992 | 89.1573 | 18.45 | 24.81 | 96.27 |  | -80.504 | -80.2361 | 155.5262 | 156.9683 | 29.1509 | -88.1457 | -88.1853 | 1.6672 | -65.358 |  |  | 15.7 | 130.9 | -15.46 | 31.2135 | 32.009 | 32.2036 | -72.1594 | -72.1978 | 32.2168 | -8.6237 | 38.2533 | 11.9404 | 57.01 | 76.67 | 46.1792 | 44.0964 | -30.17 | -3.3911 | 65.9926 | 65.456 | -137.731 | 0 | -18.3593 | -116.5 | -116.7 | 36.763 | 57.1381 | 81.2635 | 80.8777 | 56.69 | -15.76 | 61.047 | 136.0027 | -23.86 | -24.14 | 98.25 | 64 | 137.7091 | 137.0182 | -51.236 | -54.2636 | 217.2862 | 174.1167 | 167.7468 | 169.7425 | 55.6766 | 41.6143 | -24.939 | 433.274 | -68.493 |  | -34.9363 | -33.2162 | 34.0212 | 2.1865 | 2.1589 | 63.024 | -72.4929 | -73.6802 | -1.282 | 16.16 | -12.54 | 0.9 | 11.4452 | -44.6278 | -12.5679 | -12.0749 | 1.4556 | -39.1476 | 5.4817 |  |  | 2.2737 | 40.2298 | 40.318 | 39.2833 | 80.2116 | 79.3743 | -32.654 | 53.1846 | 53.5596 | -20.3872 |  | -33.0236 | -24.03 | 16.4877 | 1.0208 | -10.57 | 16.44 | -32.7746 | 10.1683 | -8.638 | 8.364 |  | 21.23 | -1.4786 | 21.3337 | 16.58 | 69.6859 | 21 | -24.7325 |  |  | 1.8529 |  |  | -11.9328 | -37.207 | 18.7837 | 58.1501 | 56.4598 | 58.2831 | -144.5359 | -25.7853 | 33.5028 | -56.0392 | 10.9987 | 12.1317 | 11.7206 | 12.5973 | 157.1186 | 157.6535 | 277 | -277.5832 | -445.7131 | 450.5549 | 449.8042 | -149.9582 | -149.8171 | -51.5977 | -42.013 | 76.8754 | 75.8574 | -113.5508 | -110.6996 | 18.3282 | 17.4054 | -26.071 | -26.4953 | 90.78 | 90.53 | 38 | 38.5 |  | -47.44 | -303.1552 | 68.7359 | 67.8165 | 10.5 | 1.1 | -16.8 | -16.5 | 2.2088 | 0 | -439.897 | 94.276 | 200.309 | 132.5987 | 1.4818 | -126.4748 | 122.2633 | -61.1138 | -66.8128 | -125.2257 | 129.9822 | 129.9314 | 59.4075 | -192.1454 | 68.5395 | -122.6838 | 122.6206 | -7.409 |  | 19.84 | 5.479 | 5.528 | -19.76 | 0 |  | -0.4959 | -30.6447 | -24.7852 | 28.3 | 55.837 | 57.688 |  |  | 51.5282 | 51.8539 | 51.0555 |  | -1 | 29.3883 | 6.98 |  | -38.3628 | 75.567 | 51.581 | -37.8584 | -73.0112 | 41.4466 | 31.7281 | -8.7 | 7.5
22/05/2025 | 09:00 | 0 | 19.2083 | -38.7139 | -37.0428 | 27.6568 |  | 55.0877 | -142.6739 | 55.9852 | 28.6091 | 28.3258 | 0 | -49.451 | 44 | 19.872 | -44 | 13.7321 | 294.2882 | 12.3766 | 12.2201 | 20.6804 | 6.2895 | 5.6715 | 8.2214 |  |  | -58.71 | -58.57 |  | 0 | 48.4 | 10.266 | 0.218 | -41.43 | -41.74 | -82.4 | 42.6 | 42.35 | 12.279 | 9.8414 | 68.8014 | 70.8204 | 38.6628 | -48.6272 | -47.6798 | 27.2 | 26.387 | 68.4532 | 70.7305 | 0.5398 | 4.4835 | -401.7559 | 27.0533 | -12.8 | -12.9 | 55.2203 | 53.3922 | -6.4099 |  | -64.6507 | 6.3412 | 6.8276 | 4.6111 | 462.5384 | 65.0654 | 65.0654 | -418.6819 | 415.6035 |  | -50.8009 | 52.0041 | 92.6202 | 19.29 | 26.03 | 99.74 |  | -81.5757 | -81.5757 | 157.9487 | 158.1309 | 28.4991 | -81.0728 | -81.2313 | 3.2283 | -55.9033 |  |  | 36.9 | 112.6 | -15.97 | 43.1185 | 42.8565 | 43.2016 | -81.0529 | -81.8405 | 25.9589 | 5.9235 | 30.8713 | 12.6207 | 54.24 | 76.09 | 47.8198 | 45.2682 | -31.85 | -3.3911 | 56.2451 | 55.7748 | -115.8104 | 0 | -19.3219 | -118.7 | -119.8 | 36.7575 | 59.7748 | 81.7331 | 84.3933 | 59.19 | -15.63 | 60.1155 | 115.6041 | -26.88 | -27.19 | 105.47 | 67.07 | 115.6545 | 111.8545 | -60.4021 | -58.9182 | 205.8673 | 161.802 | 156.3296 | 160.7025 | 58.2038 | 43.6999 | -24.822 | 429.0632 | -97.6048 |  | -35.4077 | -33.4692 | 33.0392 | -11.8208 | -10.2908 | 46.128 | -100.7312 | 0 | -3.5467 | 0 | -18.87 | 1 | 11.7149 | -71.3863 | -12.8923 | -12.4799 | 1.4481 | -41.189 | 7.3705 | 0 | 0 | 2.416 | 40.169 | 40.752 | 39.5889 | 81.8861 | 81.5512 | -29.8072 | 62.3003 | 61.5657 | -18.9197 |  | -33.0163 | -23.97 | 16.6757 | 1.0562 | -10.86 | 16.32 | -33.7001 | 10.4742 | -8.524 | 8.406 |  | 22.46 | -4.1443 | 18.9234 | 17.08 | 72.1808 | 21.4 | -25.3883 |  | -1.7429 | 1.9334 |  |  | -12.6824 | -38.6807 | 18.4587 | 60.7551 | 56.2208 | 57.3401 | -147.3318 | -26.7113 | 35.3516 | -59.551 |  | 12.62 | 12.4167 | 13 | 171.931 | 172.3584 | 280.4 | -279.5398 | -457.1025 | 460.2011 | 452.9816 | -164.207 | -163.6488 | -54.6639 | -45.6484 | 72.2587 | 73.8439 |  |  | 27.458 | 26.7549 | -25.2893 | -25.3749 | 109.16 | 107.82 | 38.6 | 39.7 | 22.622 | -52.16 | -302.6114 | 72.1059 | 71.8639 | 10.5 | -1.1 | -23.3 | -23.3 | 2.3345 |  | -448.6416 | 119.0092 | 306.8728 | 0 | 3.2335 | 0 | 0 | 23.0031 | -152.5041 | 0 | 113.5157 | 113.1839 | -25.5452 | -293.2888 | 152.1914 | -143.472 | 141.231 | -8.5159 |  | 19.04 | 5.43 | 5.454 | -18.96 | -0.56 |  | 0.618 | -33.5164 | -23.2898 | 29.4 | 53.333 | 57.287 |  |  | 47.3065 | 47.6629 | 47.509 |  | 1.6 | 29.0525 | 7.14 |  | -41.9522 | 77.3179 | 55.6001 | -41.7086 | -75.4188 | 44.2491 | 31.3767 | -10.8 | 11.3
22/05/2025 | 09:30 | 0 | 20.1135 | -40.2388 | -36.3415 | 28.1449 |  | 56.4101 | -151.6046 | 58.435 | 29.8131 | 29.0956 | 2.22 | -52.087 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.6266 | 311.5594 | 12.6795 | 12.7932 | 20.8815 | 6.1269 | 5.7515 | 7.9016 |  |  | -59.8 | -59.62 |  | 0 | 50.6 | 8.904 | 0.214 | -41.88 | -41.35 | -89.82 | 42.23 | 42.32 | 13.3205 | 9.6811 | 71.1175 | 73.3517 | 41.577 | -47.0197 | -49.143 | 20.7412 | 16.9633 | 74.0794 | 74.0794 | -1.5704 | -0.2991 | -414.699 | 26.1308 | -12.8 | -12.9 | 53.8375 | 52.6288 | -6.6632 |  | -67.7513 | 6.6101 | 7.3273 | 4.9792 | 474.6848 | 64.272 | 64.2109 | -420.2087 | 426.6361 |  | -51.1351 | 51.7477 | 94.9954 | 19.37 | 26.21 | 102.06 |  | -80.504 | -80.3701 | 153.3575 | 153.953 | 30.204 | -82.4151 | -81.9517 | 7.0382 | -60.6735 |  |  | 35 | 121.9 | -16.79 | 43.8924 | 43.8142 | 43.7724 | -80.7844 | -80.0025 | 26.4849 | 2.8645 | 31.7669 | 12.6381 | 58.06 | 77.28 | 49.2261 | 47.0261 | -31.75 |  | 61.0152 | 60.6111 | -131.5359 | 0 | -19.277 | -123.4 | -123.4 | 37.5101 | 61.5326 | 84.551 | 86.7371 | 61.01 | -16.16 | 64.206 | 128.9298 | -27.17 | -27.49 | 109.93 | 67.48 | 130.3091 | 127.6909 | -52.2008 | -54.0636 | 221.4308 | 177.2193 | 171.2487 | 174.3944 | 89.4515 | 73.8209 | -24.883 | 433.6707 | -69.9898 |  | -35.6783 | -33.8653 | 0 | -15.9938 | -14.6937 | 145.98 | -109.6388 |  | -33.4413 | 0 | -13.5 | 108.6 | 11.9558 | -81.6093 | -12.7668 | -12.2872 | 1.7936 | -72.1606 | 38.9726 |  |  | 2.4154 | 40.9032 | 41.1691 | 39.7384 | 81.3838 | 79.5417 | -28.635 | 55.1129 | 54.8517 | -16.1135 | 0 | -32.8771 | -22.82 | 16.7709 | 1.044 | -10.79 | 15.72 | -32.4733 | 10.3336 | -8.413 | 8.361 |  | 23.83 | -8.948 | 15.914 | 17.68 | 74.9503 | 22 | -25.1472 |  | -2.7341 | 1.9666 |  |  | -13.1018 | -39.5986 | 21.1302 | 62.5198 | 58.8002 | 61.5392 | -149.7831 | -27.6169 | 35.7094 | -62.3441 | 11.5315 | 13.8115 | 13.5031 |  | 176.2198 | 176.5526 | 282.5 | -280.0215 | -447.0945 | 448.7755 | 447.5298 | -167.7485 | -167.4185 | -50.6422 | -40.548 | 77.7783 | 78.1333 | -123.3786 | -122.8819 | 24.997 | 24.3818 | -26.3819 | -26.5198 | 106 | 105.66 | 40.2 | 40.2 |  | -53.84 | -306.9188 | 73.5985 | 73.3569 | 11.1 | 1 | -24.1 | -23.3 | 2.6497 |  | -437.6723 | 99.719 | 316.5921 | 0 | 4.3588 | 0 | 0 | 23.0313 | -156.0088 | 0 | 115.3167 | 115.1514 | -27.0507 | -308.6439 | 158.7679 | -146.9279 | 148.7638 | -8.0682 |  | 20 | 5.484 | 5.514 | -20.48 | 0 |  | 0.148 | -32.4605 | -23.1739 | 27.5 | 59.354 | 52.824 | 11.0747 |  | 51.4356 | 51.6726 | 51.204 |  | -1.1 | 27.1701 | 7.46 |  | -40.3237 | 76.4561 | 52.3028 | -39.5792 | -75.1201 | 41.0864 | 34.5307 | -7.5 | 7.9
22/05/2025 | 10:00 | 0 | 21.0829 | -41.7759 | -36.0795 | 28.2095 |  | 56.4738 | -153.8053 | 59.9887 | 30.5251 | 29.9423 | 8.88 | -53.578 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 13.4158 | 312.0962 | 12.645 | 12.1618 | 20.2201 | 6.2714 | 5.1781 | 7.8123 |  |  | -62.26 | -62.28 |  | -8.88 | 52.8 | 20.595 | 0.284 | -44.9 | -44.73 | -84.67 | 44.92 | 45.11 | 13.3072 | 9.6967 | 71.2475 | 73.43 | 41.6082 | -51.4403 | -50.8676 | 29.4767 | 30.2762 | 71.1323 | 73.9455 | 1.0633 | 7.2082 | -423.3623 | 28.2514 | -13.7 | -13.6 | 58.01 | 57.4208 | -6.5969 |  | -71.3572 | 6.6976 | 8.1578 | 5.6936 | 480.941 | 68.6056 | 68.514 | -433.5792 | 432.384 |  | -55.5129 | 57.2247 | 96.153 | 19.83 | 26.49 | 103.14 |  | -85.8623 | -86.5321 | 159.2769 | 159.5244 | 31.8685 | -85.7993 | -86.6258 | 7.3192 | -61.3286 |  |  | 35.6 | 122.4 | -16.25 | 43.7955 | 42.6985 | 44.0567 | -79.5816 | -78.234 | 24.1779 | 1.9887 | 29.8605 | 12.5274 | 55.53 | 80.14 | 50.6323 | 47.612 | -32.51 |  | 60.9437 | 60.4722 | -123.9257 | 0 | -19.58 | -127.9 | -129 | 38.1747 | 62.4115 | 83.142 | 87.9089 | 61.65 | -16.02 | 62.1405 | 124.6021 | -25.86 | -26.13 | 104.92 | 69.92 | 127.1818 | 125.5091 | -59.0838 | -58.5 | 217.3432 | 171.5807 | 167.7461 | 168.9986 | 87.3199 | 72.7268 | -25.471 | 446.7535 | -85.6997 |  | -35.4222 | -34.26 | 9.8909 | -23.9251 | -22.7349 | 179.772 | -111.3641 |  | -31.8433 | 0 | -15.42 | 120 | 12.4116 | -99.5042 | -13.35 | -12.8486 | 2.4638 | -67.123 | 34.9722 |  |  | 2.5235 | 41.0242 | 40.6477 | 38.9654 | 86.7424 | 86.5749 | -15.0711 | 60.5629 | 59.8517 | -13.4309 | 12.5882 | -30.775 | -21.23 | 17.3739 | 1.0672 | -11.25 | 17.76 | -30.6937 | 10.296 | -8.4 | 8.359 |  | 24.79 | -13.3547 | 12.4533 | 17.49 | 76.1973 | 21.5 | -26.6709 |  | -2.9972 | 2.0436 |  |  | -12.7782 | -41.6422 | 19.6452 | 65.545 | 59.5329 | 61.3971 | -153.0283 | -29.1106 | 36.9272 | -65.2882 |  | 14.1923 | 13.8617 |  | 172.4308 | 172.819 | 282.5 | -280.652 | -436.2397 | 435.0052 | 437.2308 | -161.8853 | -160.9619 | -51.5013 | -42.7838 | 81.1559 | 79.3454 |  |  | 24.9421 | 23.9313 | -25.8267 | -24.2346 | 98.18 | 98.31 | 42.4 | 41.5 | 22.09 | -54.64 | -301.4333 | 70.7827 | 70.5412 | 11.6 | 1.9 | -22.4 | -21.8 | 2.5389 |  | -427.934 | 117.4057 | 300.8732 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 18.8537 | -146.9947 | 0 | 114.6825 | 114.8862 | -21.6173 | -292.0904 | 148.561 | -141.391 | 142.1797 | -8.3044 |  | 20.96 | 5.514 | 5.461 | -20.56 | 0 |  | -0.4074 | -30.7607 | -22.8229 | 27 | 55.219 | 52.591 | 11.1313 | 13.6133 | 52.8724 | 50.5501 | 50.4723 |  | 0 | 25.9713 | 7.63 |  | -39.9513 | 77.4551 | 52.8231 | -40.7338 | -76.405 | 41.0606 | 34.6194 | -7.8 | 7.7
22/05/2025 | 10:30 | 0 | 22.0973 | -43.6203 | -35.221 | 29.0483 |  | 57.8866 | -159.3434 | 61.4578 | 31.177 | 30.4439 | 6.66 | -54.414 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 13.4704 | 328.841 | 12.8389 | 12.8147 | 20.9184 | 6.7539 | 5.4607 | 8.1755 |  |  | -63.83 | -63.98 |  | -6.66 | 52.8 | 20.83 | 0.278 | -45.66 | -47.32 | -84.12 | 47.57 | 46.73 | 13.4977 | 9.4678 | 73.1099 | 75.1138 | 43.4771 | -53.0478 | -52.1965 | 16.8518 | 21.4773 | 73.4097 | 74.8832 | 0.5398 | -1.4515 | -440.8353 | 26.6766 | -13.5 | -13.6 | 59.2394 | 57.5034 | -6.8588 |  | -73.4078 | 6.8691 | 8.4171 | 5.7264 | 492.9348 | 73.0613 | 73.0613 | -448.2572 | 445.6514 |  | -48.6518 | 49.3646 | 99.3764 | 19.85 | 26.73 | 106.94 |  | -90.4169 | -90.6848 | 168.6102 | 167.8416 | 29.1376 | -89.4749 | -88.7115 | 7.2107 | -62.0937 |  |  | 31.5 | 124.4 | -16.75 | 44.6086 | 43.1569 | 44.3577 | -75.3977 | -75.3039 | 26.2319 | -3.1439 | 30.387 | 13.2251 | 60.5 | 79.55 | 51.3354 | 48.7839 | -32.86 |  | 62.074 | 60.56 | -128.5954 | 0 | -19.8023 | -130.5 | -129.8 | 38.9053 | 63.2904 | 85.0206 | 89.0808 | 63.09 | -16.43 | 63.2205 | 130.1374 | -25.56 | -26.05 | 107.1 | 70.68 | 131.2 | 127.4545 | -62.4936 | -60.8909 | 218.3907 | 174.0685 | 167.9354 | 171.0283 | 73.3137 | 56.7955 | -25.997 | 465.7339 | -128.3413 |  | -35.3454 | -34.3485 | 21.588 | -31.1398 | -28.6469 | 115.248 | -106.6501 |  | -17.441 | 0 | -7.16 | 94.6 | 12.6545 | -111.8291 | -12.7926 | -12.3196 | 2.413 | -55.3799 | 20.3585 |  |  | 2.2412 | 40.5718 | 41.1323 | 39.2054 | 92.7708 | 91.0962 | -17.5829 | 63.6851 | 64.4778 | -10.1633 | 16.8118 | -28.6217 | -21.48 | 17.2445 | 1.0562 | -11.48 | 18.1 | -28.9502 | 10.4012 | -8.297 | 7.951 |  | 25.43 | -17.4254 | 9.1034 | 17.54 | 77.4977 | 23.1 | -27.0978 |  | -3.0123 | 2.0672 |  |  | -11.9991 | -42.9904 | 20.8931 | 67.1416 | 61.4594 | 59.5312 | -155.6068 | -29.9746 | 37.7574 | -67.7097 |  | 14.5927 | 14.1359 |  | 166.097 | 164.0574 | 282.5 | -283.2153 | -433.3278 | 435.7603 | 431.8853 | -157.3841 | -156.3499 | -54.2766 | -44.9673 | 77.2543 | 75.7744 | -115.9498 |  | 25.2937 | 25.2607 | -20.1269 | -20.2857 | 100.66 | 100.31 | 38.3 | 37.5 | 17.4949 | -56.56 | -302.3806 | 70.6986 | 71.3331 | 11.6 | 1.1 | -24 | -23.3 | 2.6886 |  | -426.7318 | 151.3405 | 290.4761 | 0 | -4.7342 | 0 | 0 | 17.8672 | -145.8248 | 0 | 115.732 | 114.5771 | -21.932 | -285.0326 | 148.1707 | -135.9632 | 136.6126 | -8.1204 |  | 21.36 | 5.468 | 5.494 | -21.04 | 0 |  | -0.5264 | -30.7332 | -22.5299 | 26.1 | 52.446 | 51.962 | 11.1772 | 13.5665 | 50.3793 | 51.0745 | 49.4604 |  | 0.4 | 25.6187 | 7.81 |  | -43.1767 | 80.3412 | 56.4989 | -42.0142 | -78.4003 | 43.7201 | 34.2443 | -9.2 | 8.3
22/05/2025 | 11:00 | 0 | 22.4062 | -44.6559 | -34.8469 | 29.7521 | 0 | 59.413 | -169.499 | 63.4619 | 32.553 | 31.8024 | 2.22 | -57.358 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 13.1991 | 347.8942 | 13.2609 | 13.5052 | 22.1327 | 7.1514 | 4.9825 | 7.8814 |  |  | -66.72 | -66.73 |  | -4.44 | 55 | 22.111 | 0.276 | -48.93 | -49.26 | -87.73 | 49.47 | 49.66 | 14.138 | 8.8869 | 73.7009 | 76.4707 | 49.0875 | -55.3251 | -53.6797 | 27.2296 | 25.4493 | 76.0888 | 79.3039 | 1.5867 | 8.125 | -464.6209 | 24.8047 | -12.1 | -12.3 | 60.1067 | 59.6174 | -6.5771 |  | -75.0481 | 7.5028 | 8.0673 | 5.5148 | 517.3191 | 72.0847 | 72.0237 | -463.9903 | 457.4903 |  | -58.4947 | 61.9114 | 102.3104 | 20.11 | 27.35 | 109.4 |  | -87.2019 | -86.934 | 164.8311 | 165.3838 | 27.3623 | -95.5446 | -95.6038 | 2.7478 | -73.9164 |  |  | 57.7 | 141.8 | -17.11 | 45.5762 | 45.9551 | 46.6493 | -67.6424 | -67.0041 | 31.8166 | -19.4942 | 38.7622 | 13.4033 | 64.46 | 78.85 | 52.0386 | 49.3698 | -33.5 |  | 74.9423 | 74.7829 | -146.9459 | -0.0001 | -20.1513 | -113.6 | -112.6 | 39.0372 | 64.1693 | 85.4903 | 90.2527 | 63.73 | -16.96 | 66.474 | 144.7582 | -23.74 | -23.97 | 102.52 | 72.21 | 137.5091 | 140.0546 | -54.943 | -58.5273 | 234.5785 | 187.7368 | 180.1297 | 184.0288 | 52.4577 | 35.5704 | -28.465 | 477.5384 | -153.3014 |  | -36.7216 | -34.3199 | 31.9762 | -31.7036 | -30.9803 | 122.928 | -92.9338 | 0 | 0.0161 |  | -9.11 | 1.3 | 12.9876 | -110.8769 | -12.7641 | -12.3176 | 2.259 | -34.3539 | 0 | 0 | 0 | 2.3149 | 41.7625 | 42.0699 | 40.0221 | 87.2447 | 88.9193 | -12.7267 | 57.1684 | 57.3494 | -3.2301 | 23.7753 | -30.3648 | -19.18 | 17.1518 | 1.0684 | -11.25 | 15.77 | -31.0295 | 10.4157 | -8.233 | 8.156 |  | 24.83 | -22.6944 | 2.1485 |  | 80.5791 | 23.3 | -29.0094 |  | -2.8478 | 2.0717 | 0.0645 | 0 | -12.2707 | -46.0112 | 21.2099 | 72.4356 | 61.9884 | 64.0939 | -158.0053 | -30.6112 | 39.3961 | -69.2 | 9.6407 | 14.7783 | 14.4945 | 11 | 156.2625 | 156.2119 | 279.9 | -279.9679 | -416.7433 | 423.7286 | 420.0246 | -148.5867 | -148.8114 | -50.0003 | -41.3418 | 76.6791 | 75.6119 | -115.9498 | -115.4038 | 26.8098 | 25.9638 | -21.9702 | -21.7763 | 80.83 | 80.56 | 39.7 | 40.6 | 17.5163 | -58.08 | -299.2747 | 71.3186 | 71.0778 | 11.6 | 1.7 | -24.1 | -24.2 | 2.5268 |  | -411.7258 | 186.2209 | 257.2383 | 0 | -4.8301 | 0 | 0 | 2.2995 | -131.4743 | 0 | 106.5584 | 106.4134 | -1.2991 | -250.5167 | 132.6314 | -120.4867 | 123.3483 | -6.1154 |  | 21.36 | 5.495 | 5.448 | -20.96 | 1.36 |  | -1.4633 | -27.6265 | -22.295 | 25.5 | 52.13 | 53.97 | 11.3577 | 13.52 | 49.9093 | 50.778 | 49.5766 |  | -1.1 | 24.8925 | 7.99 |  | -36.2093 | 74.6602 | 51.4353 | -36.3034 | -73.9144 | 40.2378 | 34.7901 | -8.6 | 6.7 | 0 | 0
22/05/2025 | 11:30 | 0 | 20.9795 | -41.4093 | -34.4194 | 30.8 |  | 61.6544 | -168.5491 | 64.1933 | 32.691 | 31.7418 | 6.66 | -58.759 | 52.8 | 21.528 | -50.6 | 13.0798 | 345.4436 | 13.6145 | 13.5912 | 22.2763 | 6.9778 | 5.0644 | 7.7115 |  |  | -66.75 | -66.79 |  | -4.44 | 57.2 | 20.946 | 0.271 | -48.99 | -48.69 | -86.69 | 48.79 | 48.69 | 14.4982 | 9.0671 | 74.9716 | 77.6179 | 45.3089 | -55.3251 | -54.1139 | 29.3445 | 28.7789 | 75.687 | 77.9643 | 1.5867 | 3.3065 | -455.3629 | 22.5295 | -11.6 | -11.8 | 60.0992 | 59.2585 | -6.7292 |  | -74.8744 | 7.3325 | 8.043 | 5.5559 | 505.5084 | 74.9534 | 74.8924 | -472.2827 | 449.743 |  | -50.0342 | 50.7019 | 103.2485 | 20.06 | 27.32 | 109.49 |  | -88.2736 | -87.8717 | 167.6331 | 168.6857 | 28.5227 | -93.5726 | -94.3251 | 3.61 | -70.58 |  |  | 61.1 | 138.2 | -17.24 | 49.7302 | 50.4111 | 49.8639 | -62.8001 | -62.1969 | 25.6021 | -19.3982 | 32.2326 | 13.7535 | 60.86 | 77.69 | 52.7417 | 49.9557 | -34.11 | -3.3911 | 70.3637 | 69.9542 | -133.7637 | 0.0001 | -20.6079 | -114.5 | -114.8 | 38.9987 | 65.9271 | 86.4296 | 92.5964 | 65.13 | -16.66 | 64.989 | 132.845 | -25.4 | -25.55 | 108.75 | 73.51 | 129.9273 | 129.9818 | -61.2807 | -61.1455 | 227.1419 | 179.1971 | 173.2593 | 177.2607 | 77.3509 | 56.9466 | -26.913 | 484.1028 | -155.9803 |  | -35.4459 | -34.1453 | 12.8151 | -47.368 | -44.2463 | 172.092 | -106.3252 |  | -19.6288 | 15.62 | -8.76 | 108 | 13.169 | -143.1781 | -12.5532 | -12.1163 | 2.1339 | -57.6926 | 20.7679 |  |  | 2.3045 | 39.0672 | 40.023 | 38.0778 | 89.4217 | 89.4217 | -7.0332 | 64.1876 | 63.6602 | -8.4755 | 17.9542 | -30.2916 | -19.41 | 17.6913 | 1.1026 | -11.28 | 17.75 | -30.0543 | 10.4437 | -8.117 | 8.031 |  | 25.07 | -19.0083 | 4.5578 |  | 80.252 | 23.6 | -29.4679 |  | -3.2473 | 2.1058 |  |  | -12.7147 | -46.2461 | 20.5068 | 73.1078 | 58.1348 | 59.0988 | -156.4087 | -31.0684 | 39.8982 | -70.212 | 9.2722 | 14.5634 | 14.1464 |  | 162.9232 | 163.5213 | 278.7 | -280.2102 | -413.3313 | 416.8744 | 413.4706 | -151.1802 | -152.6089 | -51.3549 | -42.6069 | 76.2072 | 77.7114 | -103.2768 | -101.2691 | 30.9627 | 30.2046 | -24.4605 | -23.7144 | 66.16 | 67.03 | 51.1 | 51.5 | 17.7406 | -60.72 | -324.4458 | 75.6857 | 75.433 | 11.6 | 6.3 | -27.5 | -27.6 | 2.3871 |  | -409.5805 | 177.3137 | 281.7314 | 0 | -9.1687 | 0 | 0 | -6.0514 | -147.2076 | 0 | 104.8813 | 104.7439 | 4.998 | -274.4787 | 141.5136 | -130.9498 | 128.6511 | -7.8045 |  | 24 | 5.211 | 5.214 | -22.4 | 4 |  | -5.6229 | -32.607 | -11.0155 | 24 | 51.474 | 52.351 | 11.1729 |  | 51.2119 | 50.2919 | 50.2247 |  | -17.8 | -0.5589 | 8.17 |  | -38.9644 | 78.4344 | 53.0782 | -38.6858 | -77.0375 | 40.2527 | 35.8162 | 9.6 | -9.4
22/05/2025 | 12:00 | 0 | 21.1244 | -42.6005 | -33.664 | 31.5605 |  | 62.8347 | -179.4316 | 66.0554 | 33.735 | 32.8392 | 0 | -57.576 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 13.3775 | 366.608 | 13.7155 | 13.6633 | 23.0938 | 7.1847 | 5.8945 | 8.1422 |  |  | -67.92 | -67.92 |  | 0 | 55 | 19.944 | 0.27 | -45.6 | -45.78 | -92.74 | 45.8 | 45.92 | 13.737 | 9.0944 | 74.7658 | 77.5044 | 46.9454 | -51.1724 | -49.8317 | 6.6263 | 5.9819 | 78.0982 | 80.3755 | -2.0938 | -10.6328 | -433.264 | 23.5995 | -11.9 | -11.9 | 55.5579 | 54.8693 | -6.7697 |  | -70.8385 | 6.9306 | 8.0029 | 5.4758 | 480.6053 | 80.4162 | 80.4162 | -476.8805 | 439.1135 |  | -33.2562 | 33.7415 | 101.4921 | 19.17 | 26.88 | 110.43 |  | -93.3639 | -92.4262 | 172.2166 | 172.2221 | 28.6466 | -89.3227 | -89.1928 | 5.0753 | -66.8282 |  |  | 66 | 135.4 | -17.32 | 53.5001 | 53.1604 | 53.7406 | -54.5018 | -53.8875 | 23.5272 | -23.2859 | 29.1679 | 13.7813 | 60.56 | 76.69 | 53.4448 | 50.5417 | -34.01 | -3.2655 | 67.2941 | 66.3217 | -130.556 | 0 | -20.4597 | -118.1 | -117.4 | 38.6526 |  | 85.9599 | 93.7683 |  | -16.32 | 64.1385 | 128.6098 | -24.78 | -25.05 | 108.48 | 73.28 | 128.1091 | 124.9636 | -66.3978 | -63.8909 | 220.8812 | 175.3706 | 170.0015 | 173.0792 | 68.6495 | 48.5132 | -27.408 | 492.3861 | -186.6218 |  | -35.6987 | -34.0761 | 21.1045 | -55.2271 | -51.5053 | 167.484 | -108.5258 |  | -14.7884 | 16.42 | -23.13 | 101.8 | 13.094 | -159.3858 | -11.6692 | -11.2283 | 2.0818 | -48.6939 | 15.0978 |  |  | 2.0431 | 38.6464 | 39.2712 | 37.8655 | 92.4359 | 92.2684 | -19.5924 | 67.9802 | 68.2868 | -10.0404 | 15.6237 | -31.1998 | -19.73 | 16.8026 | 1.0916 | -11.19 | 15.91 | -30.584 | 10.0217 | -7.629 | 7.503 |  | 24.53 | -16.6261 | 8.7906 |  | 78.9486 | 22.7 | -28.9269 |  | -3.762 | 2.1367 |  |  | -13.3737 | -46.2191 | 19.1353 | 72.2675 | 58.73 | 60.0257 | -152.1 | -29.7615 | 39.7745 | -68.5722 | 9.0006 | 14.8759 | 14.4945 | 10.6138 | 153.6902 | 153.8492 | 281.6 | -280.1228 | -410.8528 | 408.3146 | 407.8774 | -144.6168 | -144.5713 | -51.5361 | -41.9512 | 76.5299 | 78.3742 |  |  | 22.6899 | 22.4152 | -17.6925 | -17.3826 | 86.96 | 82.75 | 39.1 | 40.3 | 17.8239 | -62.8 | -292.0427 | 63.5969 | 64.3123 | 11.6 | 2.7 | -20.7 | -19.9 | 2.4579 |  | -400.1573 | 201.5029 | 265.485 | 0 | -14.1049 | 0 | 0 | 11.6936 | -127.1059 | 0 | 110.257 | 111.6433 | -17.9234 | -260.9351 | 131.5752 | -124.7395 | 126.955 | -7.8567 |  | 21.52 | 5.267 | 5.276 | -20.8 | 0.72 |  | -1.9333 | -27.364 | -22.7039 | 24.3 | 50.503 | 52.079 | 11.2142 |  | 50.4601 | 50.7725 | 50.8212 |  | -0.6 | 25.6098 | 8.24 |  | -39.071 | 77.1209 | 52.7375 | -38.2633 | -75.6359 | 40.9886 | 34.1158 | -7.6 | 5.6
22/05/2025 | 12:30 | 0 | 19.5233 | -38.687 | -33.5924 | 31.7554 |  | 63.5672 | -176.6645 | 66.0833 | 33.743 | 32.5801 | 4.44 | -54.577 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.234 | 360.2846 | 13.3255 | 13.5567 | 21.7953 | 7.1206 | 6.2677 | 8.1866 |  |  | -63.86 | -63.87 |  | -4.44 | 52.8 | 20.301 | 0.277 | -45.76 | -45.67 | -87.66 | 46.67 | 46.8 | 12.9347 | 9.407 | 71.5888 | 75.3599 | 40.5204 | -47.5555 | -47.1502 | 26.1955 | 23.9569 | 72.8738 | 72.4719 | 1.0633 | 0.444 | -442.4566 | 23.6952 | -11.6 | -11.5 | 51.5423 | 52.2406 | -6.5615 |  | -60.7869 | 5.4614 | 6.8899 | 4.7362 | 490.5239 | 84.3531 | 85.0245 | -475.6726 | 453.3733 |  | -66.3591 | 68.563 | 100.4043 | 19.04 | 26.44 | 110.45 |  | -91.0866 | -91.2206 | 168.2067 | 169.7726 | 28.8461 | -99.4319 | -98.3371 | 0.927 | -71.1691 |  |  | 59.4 | 142.7 | -17.06 | 48.1104 | 47.2354 | 47.3943 | -65.0001 | -64.1918 | 39.8713 | -28.9654 | 45.6174 | 13.3741 | 61.04 | 78.97 | 53.4448 | 50.5417 | -33.97 |  | 70.8132 | 70.7356 | -129.3298 | 0.0001 | -20.5551 | -115.8 | -116 | 38.1418 |  | 84.551 |  | 65.85 | -15.81 | 63.18 | 127.4547 | -25 | -25.3 | 110.6 | 72.52 | 127.9273 | 126.2182 | -66.5096 | -64.8636 | 220.8469 | 176.3785 | 170.2343 | 171.2616 | 44.7777 | 26.5597 | -28.405 | 484.382 | -170.7094 |  | -35.3885 | -33.5374 | 42.7688 | -47.0353 | -43.6619 | 61.488 | -89.2065 |  | 11.3904 | 16.25 | -14.79 | 1 | 13.2774 | -145.7385 | -11.7979 | -11.3299 | 1.8028 | -24.7652 | -9.4016 |  |  | 2.1665 | 38.5028 | 38.4179 | 38.4481 | 90.5939 | 90.0915 | -16.0758 | 67.9917 | 68.4734 | -9.0942 | 17.2222 | -33.0089 | -20.05 | 16.8881 | 1.1026 | -11.32 | 15.3 | -32.0329 | 9.9997 | -7.659 | 7.493 |  | 23.14 | -17.3646 | 7.7154 | 17.72 | 76.7896 | 23 | -28.7554 |  | -3.1002 | 2.1549 |  |  | -14.314 | -45.6735 | 18.3534 | 71.4272 | 59.4848 | 60.3014 | -156.8355 | -28.6337 | 38.9605 | -65.4773 | 6.3598 | 14.4658 | 14.1148 | 8 | 165.0503 | 165.7298 | 282.5 | -282.0167 | -410.226 | 415.0063 | 412.974 | -159.3769 | -158.3841 | -49.0462 | -38.5971 | 75.5357 | 76.8272 |  |  | 26.8867 | 26.0847 | -22.7667 | -22.4735 | 79.55 | 79.67 | 61.2 | 62.7 | 19.7508 | -62.48 | -320.418 | 66.3943 | 65.2888 | 11.5 | 38.3 | -25 | -25.1 | 2.6155 |  | -403.4753 | 193.1427 | 318.4579 | 0 | -20.0645 | 0 | 0 | 16.1084 | -156.0616 | 0 | 115.3101 | 114.6785 | -18.5761 | -310.9999 | 158.0786 | -149.7845 | 152.4192 | -7.9089 |  | 29.68 | 5.302 | 5.269 | -29.36 | 10.08 |  | -10.927 | -35.5672 | -5.9739 | 26.1 | 51.396 | 55.263 |  |  | 49.8231 | 50.5024 | 50.3222 |  | -37.5 | -0.3465 | 8.33 |  | -36.4804 | 74.9884 | 50.1226 | -36.5403 | -73.5879 | 38.6449 | 35.2364 | 29.3 | -28.2
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 20.0485 | -40.3796 | -36.2182 | 30.8188 |  | 62.1238 | -169.3194 | 64.0877 | 32.359 | 31.4087 | 8.88 | -53.319 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.092 | 347.0708 | 12.3283 | 12.7084 | 21.0149 | 7.35 | 5.6267 | 7.9485 |  |  | -61.44 | -61.35 |  | -8.88 | 50.6 | 19.365 | 0.271 | -42.95 | -43.58 | -87.65 | 43.23 | 43.9 | 12.5598 | 9.833 | 69.089 | 71.698 | 33.0768 | -44.7424 | -44.6692 | 22.5664 | 27.162 | 66.7117 | 69.5248 | 1.0633 | 4.232 | -411.2043 | 23.8053 | -11.5 | -11.8 | 49.9743 | 48.75 | -6.1702 |  | -58.8165 | 5.1212 | 6.4973 | 4.4773 | 453.9627 | 82.9798 | 83.0408 | -460.9125 | 427.4748 |  | -75.0352 | 76.412 | 97.3505 | 18.09 | 25.39 | 109.19 |  | -89.6131 | -89.0773 | 160.2122 | 162.079 | 33.0113 | -93.9968 | -93.4103 | -0.1253 | -68.1041 |  |  | 70 | 136.7 | -17.12 | 50.9562 | 50.4278 | 51.0328 | -60.0207 | -59.7687 | 35.3537 | -27.4409 | 40.9939 | 13.3062 | 57.04 | 73.99 | 54.1479 | 51.1276 | -34.37 |  | 68.276 | 67.4717 | -117.2541 | 0 | -20.6947 | -115.1 | -112.9 | 37.7847 | 66.806 | 84.0813 |  |  | -15.18 | 62.478 | 115.3841 | -25.03 | -25.32 | 107.13 | 71.62 | 119.5636 | 117.8 | -66.6314 | -65.1091 | 215.2125 | 169.0157 | 163.7992 | 166.077 | 67.6022 | 52.7011 | -26.737 | 469.4196 | -158.5543 |  | -35.1329 | -33.0747 | 18.6333 | -59.3291 | -55.5756 | 190.524 | -108.4837 |  | -15.3972 | 15.35 | -21.55 | 116.9 | 13.0235 | -169.46 | -11.9342 | -11.4651 | 1.8339 | -50.7008 | 18.2943 |  |  | 2.3339 | 39.0896 | 39.9905 | 39.1523 | 89.924 | 89.7566 | -21.7693 | 68.4803 | 68.1541 | -11.9499 | 13.5686 | -31.8297 | -20.79 | 16.9833 | 1.0916 | -11.27 | 16.31 | -31.395 | 10.0198 | -7.812 | 7.643 |  | 23.04 | -13.9392 | 11.9644 | 17.34 | 76.5021 | 22.7 | -27.9165 |  | -2.5107 | 2.1047 |  |  | -13.9931 | -43.9898 | 18.9155 | 68.318 | 60.1311 | 60.0055 | -153.165 | -28.949 | 37.5678 | -65.472 | 7.5665 | 13.7333 | 13.4503 | 8.9477 | 167.2108 | 165.2582 | 285 | -282.5097 | -413.598 | 416.3109 | 410.4365 | -155.7015 | -156.6683 | -50.8988 | -39.9408 | 76.7104 | 73.2725 | -116.3583 | -112.7118 | 26.8318 | 26.8098 | -23.0134 | -22.5355 | 71 | 70.57 | 72.5 | 71.6 | 22.2332 | -63.44 | -326.5801 | 62.7573 | 62.4413 | 10.5 | 54.2 | -25 | -25.1 | 2.4464 |  | -403.1559 | 180.9816 | 328.1735 | 0 | -19.9587 | 0 | 0 | 14.6199 | -160.8099 | 0 | 113.4865 | 114.2751 | -16.3934 | -315.6635 | 163.5369 | -155.7764 | 153.9068 | -8.2248 |  | 32.64 | 5.273 | 5.247 | -32.56 | 13.52 |  | -14.5312 | -39.2874 | -0.9079 | 27.7 | 50.138 | 54.306 | 11.3181 |  | 49.4106 | 48.5834 | 48.0779 |  | -52.5 | 0.8728 | 8.14 |  | -36.5509 | 75.483 | 50.9622 | -36.486 | -74.45 | 39.5581 | 34.7174 | 43.7 | -45.5
22/05/2025 | 13:30 | 0 | 20.5774 | -40.8539 | -36.4481 | 30.4975 |  | 61.5287 | -170.0109 | 61.8111 | 31.155 | 30.4132 | 13.32 | -52.329 | 46.2 | 20.7 |  | 13.3136 | 345.6594 | 12.2121 | 12.2412 | 20.95 | 6.8479 | 6.0294 | 7.6018 |  |  | -59.03 | -58.92 |  | -13.32 | 50.6 | 18.974 | 0.274 | -40.03 | -40.25 | -87.49 | 40.52 | 40.67 | 12.6946 | 9.8459 | 67.8802 | 70.046 | 28.5027 | -40.1877 | -39.4714 | 27.3818 | 28.9702 | 62.8269 | 64.1665 | 1.5867 | 8.691 | -409.8745 | 23.4969 | -10.7 | -11.4 | 44.6248 | 43.6297 | -6.055 |  | -53.6814 | 5.8441 | 6.4508 | 4.5266 | 450.3615 | 104.5869 | 104.5869 | -503.6602 | 433.4351 |  | -53.8548 | 60.7999 | 98.1689 | 17.65 | 24.93 | 106.84 |  | -86.1302 | -86.2642 | 156.2427 | 157.86 | 32.9056 | -98.3649 | -99.9376 | -0.0206 | -76.2878 |  |  | 49.4 | 149 | -16.82 | 43.7983 | 42.2862 | 42.3011 | -36.3354 | -37.1502 | 40.2318 | -56.8184 | 46.5503 | 12.6971 | 57.27 | 71.08 | 52.0386 | 49.3698 | -32.94 |  | 75.7724 | 74.7816 | -136.6216 | 0.0001 | -20.1294 | -111.2 | -111.7 | 37.587 | 65.0482 | 83.6117 | 92.5964 | 64.41 | -15.76 | 63.693 | 135.5427 | -25.03 | -25.31 | 105.9 | 71.18 | 133.7273 | 132.1818 | -61.3968 | -65.0182 | 224.7074 | 179.7967 | 172.7747 | 177.2543 | 35.5312 | 16.7512 | -29.254 | 514.6478 | -234.8225 |  | -34.8817 | -32.9252 | 51.9344 | -55.7509 | -52.2176 | 50.736 | -90.3467 |  | 21.8858 | 0 | -21.41 | 1 | 12.8882 | -161.7877 | -11.9916 | -11.5004 | 1.9864 | -15.8011 | -19.3655 |  |  | 2.3729 | 39.3602 | 39.5306 | 39.4726 | 86.5749 | 88.2495 | -8.7077 | 62.4293 | 61.8762 | -5.1771 | 17.2442 | -24.7837 | -20.58 | 15.9701 | 0.9696 | -11.02 | 18.29 | -25.6233 | 10.7043 | -7.793 | 7.718 |  | 26.13 | -14.3002 | 7.1294 | 16.67 | 78.3633 | 23.3 | -27.0272 |  | 0 | 2.0072 |  |  | -12.3812 | -42.1435 | 19.8997 | 67.0575 | 59.6955 | 60.9786 | -151.9615 | -30.166 | 35.8245 | -66.9649 | 9.5357 | 13.1376 | 12.8808 | 11 | 143.6383 | 141.3441 | 279.5 | -276.8948 | -386.2025 | 389.1765 | 389.2801 | -134.977 | -134.773 | -52.2039 | -43.8225 | 76.4338 | 76.3882 | -95.098 |  | 22.58 | 21.7121 | -23.5556 | -23.2502 | 59.54 | 59.98 | 47.2 | 48.1 | 22.2332 | -60.64 | -293.1534 | 61.0517 | 60.5967 | 11.1 | 16 | -20 | -20 | 2.5196 |  | -381.8712 | 259.7478 | 247.5536 | 0 | -20.8975 | 0 | 0 | 4.5271 | -119.135 | 0 | 107.7384 | 109.0618 | -8.9989 | -235.3168 | 117.4087 | -116.4277 | 117.7578 | -7.225 |  | 23.52 | 5.216 | 5.242 | -23.12 | 4.16 |  | -4.979 | -30.1747 | -13.7102 | 22.4 | 51.069 | 50.991 | 11.3915 | 13.5412 | 49.8449 | 49.716 | 50.1108 |  | -15.3 | 1.4982 | 8.13 |  | -41.7439 | 77.0633 | 54.5092 | -41.1467 | -75.4717 | 43.3063 | 31.6382 | 6.9 | -8.1
22/05/2025 | 14:00 | 0 | 19.831 | -40.0166 | -36.0391 | 30.5258 |  | 60.9192 | -165.7281 | 61.3004 | 31.183 | 30.5098 | 13.32 | -53.697 | 48.4 | 19.872 | -46.2 | 13.2491 | 338.2964 | 10.8044 | 10.9888 | 18.277 | 7.2488 | 1.413 | 8.0432 |  |  | -59.14 | -58.74 |  | -13.32 | 50.6 | 20.091 | 0.271 | -38.16 | -37.86 | -95.66 | 38.15 | 38.25 | 12.6928 | 9.8438 | 68.5694 | 70.9365 | 25.0654 | -38.9821 | -38.5604 | 7.9884 | 8.0121 | 64.8363 | 66.0419 | -2.0938 | -9.2914 | -368.0744 | 22.0716 | -10.5 | -11 | 42.9811 | 42.4459 | -5.902 |  | -51.6934 | 6.5387 | 6.8089 | 4.7608 | 403.9734 | 101.2299 | 101.2299 | -469.9071 | 409.0033 |  | -63.3185 | 64.1476 | 100.2745 | 17.09 | 24.04 | 105.76 |  | -93.3639 | -92.9621 | 165.8419 | 165.5543 | 32.7199 | -99.2833 | -99.2569 | 2.5672 | -78.0485 |  |  | 45.4 | 156 | -16.74 | 41.0625 | 41.1842 | 41.1484 | -23.8191 | -23.3707 | 22.426 | -52.4707 | 27.8185 | 12.999 | 57.12 | 73.7 | 52.0386 | 49.3698 | -33.3 | -3.2655 | 77.5268 | 76.6726 | -138.0587 | 0.0001 | -20.2667 | -113.8 | -113.5 | 38.1857 | 64.1693 | 83.142 | 91.4246 | 63.74 | -16 | 66.555 | 137.9778 | -25.15 | -25.25 | 105.69 | 72.58 | 138.4182 | 133.5091 | -65.6201 | -64.1273 | 224.9416 | 178.9262 | 172.6375 | 175.1643 | 35.6667 | 17.9403 | -29.26 | 485.7991 | -244.3467 |  | -33.9688 | -32.4055 | 53.6851 | -54.4977 | -51.012 | 52.272 | -92.5277 |  | 21.2749 | 0 | -23.42 | 1.1 | 12.4464 | -156.8356 | -12.4952 | -11.9618 | 2.1319 | -16.4704 | -19.5965 |  |  | 2.5476 | 40.38 | 40.0497 | 39.1507 | 91.7661 | 91.9335 | -24.4486 | 67.5591 | 66.8861 | -12.7231 | 0 | -28.9659 | -20.72 | 16.8881 | 1.0208 | -11.34 | 17.57 | -28.8734 | 9.9915 | -7.833 | 7.957 |  | 25.58 | -8.5216 | 12.5447 | 16.94 | 78.5459 | 21.9 | -26.5729 |  | -1.3877 | 2.0293 |  |  | -12.6281 | -41.9462 | 20.471 | 65.545 | 57.59 | 59.0746 | -148.6172 | -30.8757 | 35.3907 | -67.7417 | 9.2967 | 12.6884 | 12.2585 | 10.5978 | 144.162 | 143.4275 | 282 | -280.715 | -397.9212 | 401.5905 | 396.4145 | -136.3086 | -136.7918 | -54.0605 | -44.7459 | 78.1905 | 74.7181 |  | -92.6515 | 23.8215 | 23.2612 | -24.7892 | -24.8688 | 61.9 | 61.5 | 46.5 | 47.2 | 22.1093 | -58.96 | -293.7732 | 60.0427 | 59.7914 | 11.1 | 18.2 | -20.8 | -20.8 | 2.7526 |  | -389.0597 | 269.8008 | 243.9171 | 0 | -22.6342 | 0 | 0 | 8.4839 | -118.0596 | 0 | 108.3263 | 107.8304 | -10.2351 | -238.0203 | 121.4405 | -115.4722 | 115.7443 | -7.9364 |  | 24.16 | 5.193 | 5.17 | -23.6 | 4.72 |  | -4.0421 | -31.4931 | -13.3013 | 22 | 49.111 | 49.637 | 11.1763 | 13.565 | 49.9469 | 50.6916 | 50.3675 |  | -16 | 1.8498 | 8.28 |  | -42.8882 | 77.74 | 54.6385 | -42.5219 | -75.6355 | 44.0104 | 31.7318 | 7.7 | -6.7
22/05/2025 | 14:30 | 0 | 20.1168 | -39.4977 | -36.7519 | 31.1111 |  | 62.1591 | -168.3929 | 62.8946 | 31.913 | 31.1615 | 13.32 | -54.043 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.3377 | 343.484 | 12.5477 | 12.6091 | 21.0799 | 6.9724 | 6.2204 | 7.9474 |  |  | -60.14 | -60.21 |  | -11.1 | 52.8 | 18.956 | 0.271 | -43.07 | -43.7 | -89.5 | 43.45 | 43.62 | 13.6149 | 9.1224 | 69.8737 | 72.5139 | 27.7171 | -49.163 | -46.9177 | 17.323 | 17.978 | 65.1042 | 66.1759 | 1.5867 | 7.3935 | -392.3369 | 21.6608 | -10.3 | -10.7 | 52.4457 | 52.1176 | -5.4856 |  | -66.5647 | 8.634 | 7.4804 | 4.9789 | 431.6537 | 100.9857 | 101.9318 | -497.2405 | 422.563 |  | -50.96 | 51.6715 | 106.0727 | 17.9 | 25.06 | 108.09 |  | -93.6318 | -94.0337 | 169.9437 | 172.6652 | 31.2382 | -94.9453 | -94.2447 | 9.7084 | -81.9407 |  |  | 33.4 | 163.7 | -17.11 | 42.9311 | 42.3759 | 43.1703 | -17.6801 | -17.3585 | 1 | -49.9863 | 16.6682 | 13.4225 | 60.81 | 77.07 | 53.4448 | 50.5417 | -34.81 | -3.1399 | 81.7765 | 81.3651 | -160.7491 | 0 | -21.2202 | -115.7 | -116 | 39.0756 | 64.1693 | 85.9599 |  | 63.74 | -17.29 | 68.1075 | 160.8591 | -25.3 | -25.55 | 106.55 | 74.33 | 161.4364 | 157.6182 | -59.959 | -60.7818 | 242.1741 | 193.5136 | 188.1451 | 190.7977 | 59.8724 | 42.2112 | -28.853 | 508.7829 | -246.4608 |  | -33.5287 | -32.1101 | 31.1984 | -58.9075 | -53.52 | 136.764 | -103.9406 |  | -2.7844 | 15.17 | -24.26 | 70.7 | 12.5117 | -163.7409 | -12.8826 | -12.4184 | 2.1303 | -42.7056 | 4.6307 |  |  | 2.6033 | 40.2257 | 40.07 | 38.0394 | 95.2826 | 94.9477 | -13.564 | 62.0929 | 62.7232 | -8.7386 | 13.7507 | -26.7393 | -20 | 16.2777 | 1.0208 | -11.24 | 17.8 | -27.8669 | 9.0153 | -7.701 | 8.378 |  | 25.66 | -14.275 | 8.7404 | 17 | 78.78 | 23.8 | -27.3457 |  | 0 | 2.0343 |  |  | -12.9237 | -43.4919 | 20.5415 | 68.402 | 58.2978 | 59.4119 | -148.5262 | -31.9275 | 36.1327 | -70.6132 | 10.3705 | 13.5868 | 13.2605 | 11.8304 | 146.3804 | 146.2513 | 282.9 | -281.5288 | -389.3717 | 395.0087 | 387.8624 | -138.8361 | -140.2092 | -51.189 | -42.0771 | 75.275 | 76.1202 |  |  | 22.7338 | 22.569 | -29.7487 | -29.0043 | 58.38 | 58.1 | 49.7 | 50.1 | 22.0473 | -57.84 | -296.6507 | 61.9211 | 62.8258 | 11.6 | 19.3 | -21.6 | -21.6 | 1.152 |  | -382.155 | 268.9795 | 252.9314 | 0 | -26.1863 | 0 | 0 | 7.5594 | -127.7024 | 0 | 109.7296 | 108.7958 | -11.4215 | -250.4809 | 123.3692 | -124.573 | 124.6032 | -6.7498 |  | 25.12 | 5.36 | 5.334 | -24.08 | 4.16 |  | -4.744 | -30.3517 | -13.0663 | 20.9 | 51.862 | 52.103 | 11.1519 | 13.582 | 49.3224 | 49.0469 | 49.7968 |  | -19.3 | -0.0722 | 8.27 |  | -38.5197 | 76.63 | 52.9498 | -38.5298 | -75.395 | 40.7996 | 34.4417 | 10.3 | -9.9
22/05/2025 | 15:00 | 0 | 19.5842 | -38.7784 | -36.5369 | 30.8847 |  | 62.2736 | -164.9764 | 63.0875 | 32.079 | 31.1694 | 13.32 | -54.546 |  | 19.872 |  | 13.1476 | 340.4156 | 12.584 | 12.4708 | 21.102 | 7.0868 | 5.3394 | 8.225 |  |  | -59.59 | -59.74 |  | -13.32 |  | 19.316 | 0.269 | -42.87 | -42.66 | -87.73 | 42.86 | 43.02 | 15.0901 | 8.9284 | 69.347 | 71.257 | 26.7642 | -48.4932 | -47.9156 | 27.3625 | 27.0336 | 63.4967 | 65.9079 | 1.5867 | 8.2375 | -387.3166 | 23.2472 | -10.9 | -11.6 | 53.5323 | 52.0993 | -5.4835 |  | -69.4731 | 8.2444 | 7.6933 | 5.0127 | 425.7636 | 84.8109 | 85.3602 | -470.1661 | 409.8899 |  | -34.2434 | 36.9271 | 103.3183 | 18.51 | 25.71 | 110.53 |  | -85.5944 | -87.7377 | 158.3889 | 157.7669 | 32.3926 | -77.2995 | -76.5682 | 6.37 | -71.2407 |  |  | 56.7 | 142.4 | -17.33 | 59.6964 | 58.0421 | 57.4725 | -41.3651 | -40.1806 | 13.7992 | -28.5587 | 18.7683 | 13.2019 | 58.97 | 76.68 | 54.1479 | 51.1276 | -34.83 | -3.2655 | 71.6575 | 71.6682 | -157.3 | 0 | -21.2138 | -117.7 | -116.3 | 38.6746 |  | 85.4903 | 90.2527 |  | -16.86 | 67.6755 | 152.6487 | -25.5 | -25.8 | 109.2 | 75.42 | 154.2364 | 152.8545 | -52.7836 | -53.6 | 243.964 | 196.1986 | 190.8026 | 192.3726 | 73.5331 | 57.5328 | -26.977 | 483.5454 | -190.4592 |  | -34.0799 | -32.1178 | 9.7733 | -33.3098 | -30.8873 | 159.804 | -109.5253 |  | -20.5127 | 0 | -21.87 | 85.9 | 12.7561 | -112.9592 | -12.9355 | -12.5493 | 2.0499 | -60.8732 | 25.7033 |  |  | 2.5589 | 40.1399 | 40.5363 | 39.0301 | 88.9193 | 88.7518 | -16.7456 | 53.1148 | 53.9648 | -9.8283 | 11.3596 | -25.6919 | -21.08 | 16.3705 | 1.0208 | -11.09 | 19.17 | -26.4245 | 10.5956 | -7.774 | 7.824 |  | 26.48 | -11.1535 | 10.0158 | 17.43 | 79.1576 | 22.8 | -27.1826 |  | 0 | 2.0916 |  |  | -12.6428 | -43.3798 | 20.3218 | 67.6458 | 59.8506 | 58.9334 | -149.0177 | -32.4594 | 35.8107 | -72.6074 | 9.3633 | 13.8115 | 13.5031 | 11 | 159.1552 | 159.4308 | 282.9 | -280.6981 | -400.8101 | 402.66 | 398.7429 | -151.9665 | -154.8492 | -45.2353 | -36.1111 | 76.9201 | 76.4308 | -103.0612 | -102.3699 | 24.2939 | 24.2609 | -33.4721 | -33.6779 | 58.15 | 57.84 | 58.8 | 59 |  | -50.08 | -309.2616 | 65.6125 | 65.3377 | 11.7 | 31.4 | -24.1 | -24.2 | 2.2857 |  | -393.7215 | 210.2789 | 292.3414 | 0 | -20.9405 | 0 | 0 | 15.9625 | -153.5988 | 0 | 109.6613 | 108.8312 | -17.0325 | -291.2353 | 146.0178 | -140.9652 | 141.6469 | -7.8045 |  | 27.28 | 6.278 | 6.289 | -27.12 | 6.88 |  | -7.7043 | -32.1981 | -8.4947 | 21.7 | 51.881 | 52.496 | 11.1975 | 13.3444 | 48.9868 | 51.0593 | 51.0434 |  | -31 | -0.9364 | 8.45 |  | -37.0745 | 71.5811 | 47.9593 | -35.5358 | -71.2995 | 34.9477 | 36.0461 | 22.3 | -22.8
22/05/2025 | 15:30 | 0 | 20.8244 | -41.9346 | -36.1489 | 30.865 |  | 61.5559 | -165.3289 | 63.333 | 32.133 | 31.2688 | 13.32 | -55.783 | 48.4 | 20.7 |  | 13.3312 | 336.708 | 13.0774 | 13.2927 | 22.6125 | 7.3428 | 5.8566 | 8.2135 |  |  | -59.8 | -59.82 |  | -13.32 | 55 | 19.937 | 0.275 | -43.52 | -43.5 | -87.54 | 43.48 | 43.95 | 14.6847 | 8.9834 | 67.6774 | 70.6798 | 31.2156 | -47.2876 | -46.7112 | 23.0311 | 24.9805 | 64.5683 | 65.9079 | 1.5867 | 10.6473 | -405.2611 | 20.3146 | -9.7 | -10 | 51.2342 | 50.4293 | -5.3777 |  | -64.6773 | 7.9104 | 7.7336 | 5.2442 | 441.8773 | 86.3979 | 86.3063 | -465.6189 | 421.2476 |  | -53.0649 | 53.5572 | 105.2444 | 19.77 | 27.22 |  |  | -82.6473 | -84.6567 | 156.1366 | 156.8333 | 31.3899 | -84.3698 | -84.3882 | 3.1161 | -75.5176 |  |  | 46.2 | 151.1 | -17.07 | 51.4264 | 51.6789 | 52.9797 | -54.3634 | -53.6233 | 27.3043 | -29.3942 | 33.8663 | 13.0601 | 60.78 | 79.18 | 54.1479 | 50.9811 | -35 | -3.2655 | 75.8206 | 75.6382 | -160.3504 | 0 | -21.2552 | -116.3 | -115.7 | 38.3505 | 63.2904 | 86.8992 | 89.0808 | 63.03 | -17.54 | 67.689 | 159.8591 | -24.39 | -24.6 | 106.5 | 74.35 | 159.4182 | 157.2364 | -48.248 | -51.1 | 249.152 | 198.9235 | 191.8862 | 195.661 | 43.2668 | 25.3381 | -28.569 | 476.5086 | -180.0495 |  | -34.8598 | -33.1273 | 47.0182 | -21.8295 | -20.2786 | 35.376 | -60.4762 | -61.1649 | 14.0736 | 0 | -8.9 | 1 | 12.6765 | -93.9659 | -13.0803 | -12.5556 | 2.0731 | -23.7796 | -13.1662 |  |  | 2.6186 | 41.1525 | 41.2227 | 38.0234 | 84.2305 | 83.8956 | -8.3728 | 49.3794 | 49.3184 | -5.8089 | 18.5492 | -24.7837 | -18.92 | 16.1898 | 1.0208 | -11.16 | 17.87 | -25.7992 | 10.2135 | -7.652 | 8.15 |  | 26.61 | -18.1474 | 3.2514 |  | 80.6703 | 23.2 | -27.4127 |  | -1.5808 | 2.0719 |  |  | -13.0615 | -44.4828 | 21.1568 | 70.1667 | 61.2409 | 61.6274 | -152.6859 | -32.5326 | 36.4099 | -72.3701 | 9.9959 | 14.5927 | 14.1253 |  | 169.0899 | 168.7458 | 279.5 | -277.1166 | -386.0884 | 386.9464 | 384.9988 | -160.3233 | -159.1886 | -44.3507 | -33.8345 | 75.7787 | 76.0496 |  |  | 28.4138 | 28.3699 | -43.3221 | -44.8448 | 62.19 | 60.19 | 65.3 | 63.8 | 22.1093 | -40.64 | -322.316 | 70.2002 | 70.2753 | 12.1 | 37.8 | -27.8 | -26.8 | 2.4876 |  | -379.7417 | 201.9664 | 360.7213 | 0 | -32.2082 | 0 | 0 | 25.0048 | -183.1587 | 0 |  | 110.3612 | -17.3914 | -352.3002 | 179.7978 | -169.9694 | 171.7074 | -6.9613 |  | 27.68 | 6.394 | 6.397 | -27.04 | 7.6 |  | -7.7348 | -33.6904 | -6.7369 | 21 | 52.483 | 53.573 | 11.197 | 13.3149 | 51.203 | 48.1052 | 48.2537 |  | -37.3 | -1.7441 | 8.46 |  | -30.9953 | 71.537 | 44.6071 | -30.9139 | -70.434 | 32.541 | 37.7445 | 28.5 | -28.5
22/05/2025 | 16:00 | 0 | 21.0485 |  | -36.3283 | 30.4529 |  | 60.7441 | -163.8846 | 62.0466 | 31.717 | 31.1452 | 15.54 | -55.816 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.296 | 333.2192 | 13.0279 | 13.3966 | 22.2308 | 7.366 | 5.8263 | 8.7366 |  |  | -55.15 | -54.56 |  | -15.54 | 55 | 9.923 | 0.213 | -42.28 | -43.2 | -76.52 | 43.29 | 42.54 | 14.1229 | 9.3697 | 67.171 | 69.1449 | 31.2003 | -44.7424 | -44.0742 | 15.7809 | 26.0253 | 66.1759 | 67.6494 | 0.5398 | 2.0818 | -377.5554 | 21.0878 | -10.2 | -10.7 | 51.5335 | 51.2097 | -5.206 |  | -67.7166 | 7.7343 | 7.2149 | 4.9102 | 415.723 | 79.4091 | 79.5617 | -435.1406 | 404.0567 |  | -66.6835 | 67.1961 | 105.3641 | 18.62 | 26.07 |  |  | -80.3701 | -79.8343 | 158.157 | 159.9572 | 32.087 | -84.0344 | -83.7104 | 4.858 | -71.2765 |  |  | 59.1 | 143.9 | -17.28 | 56.0215 | 54.7819 | 56.2476 | -50.8317 | -49.8289 | 10.8757 | -17.0289 | 15.172 | 13.1807 | 59.24 | 78.78 |  | 51.5671 | -35.31 | -3.2655 | 71.1601 | 70.9511 | -144.4992 | 0 | -21.3332 | -118.2 | -118.3 | 38.6252 |  | 84.551 |  | 62.37 | -16.45 | 67.311 | 143.5482 | -26.91 | -27.25 | 111.42 | 74.89 | 141.4 | 140.9818 | -51.5896 | -50.4091 | 239.3393 | 190.7045 | 184.5207 | 186.674 | 66.3167 | 49.7348 | -27.312 | 449.8125 | -112.3704 |  | -34.8693 | -33.56 | 20.8167 | -27.3973 | -26.2879 | 135.228 | -68.719 | -70.5402 | -7.3598 | 0 | -16.71 | 87.7 | 12.1223 | -102.2252 | -12.9684 | -12.3251 | 1.9892 | -44.0692 | 11.7645 |  |  | 2.3693 | 38.5112 | 39.8591 | 38.4895 | 80.5465 | 80.2116 | -22.2717 | 52.9078 | 53.1313 | -13.2792 | 0 | -29.2222 | -20.31 | 17.2885 | 1.0013 | -11.59 | 18.59 | -29.6907 | 10.4235 | -7.905 | 7.717 |  | 25.51 | -11.5999 | 16.0366 | 17.14 | 78.8434 | 23.2 | -27.5929 |  | 0 | 2.0922 |  |  | -12.8871 | -42.4773 | 21.3417 | 66.6374 | 59.9951 | 62.7571 | -148.3652 | -32.1553 | 35.5418 | -70.8429 | 10.13 | 14.3876 | 14.041 | 11.9728 | 191.1234 | 190.0435 | 282.5 | -280.0427 | -396.0642 | 401.2609 | 398.5938 | -177.918 | -179.2509 | -46.4581 | -36.3442 | 79.7684 | 78.8928 | -118.9652 | -117.4475 | 37.0382 | 36.1703 | -57.008 | -55.6987 |  |  | 61.3 | 62.5 | 22.4382 | -19.92 | -318.4876 | 75.3298 | 74.4129 | 12.6 | 34.1 | -35.4 | -34.5 | 2.4471 |  | -389.076 | 140.2707 | 454.2483 | 0 | -33.2505 | 0 | 0 | 35.5963 | -234.6097 | 0 |  |  |  | -443.2804 | 237.9884 | -201.1268 | 203.7903 | -8.2 |  | 25.36 | 6.507 | 6.516 | -24.64 | 5.04 |  | -5.1255 | -37.4136 | -6.4744 | 20.9 | 49.548 | 48.844 | 11.2032 | 13.612 | 51.9169 | 51.5728 | 51.6873 |  | -32.8 | -1.2464 | 8.39 |  | -35.3469 | 74.8004 | 47.8403 | -34.5917 | -72.9548 | 36.6892 | 37.477 | 23.2 | -23.1
22/05/2025 | 16:30 | 0 | 20.8213 | -41.4763 | -36.2333 | 29.8745 |  | 60.097 | -160.6775 | 62.9619 | 31.969 | 31.2059 | 17.76 | -57.008 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.2511 | 327.3934 | 13.4588 | 13.5679 | 21.9789 | 7.1931 | 6.2207 | 8.0039 |  |  | -54.96 | -55.07 |  | -17.76 | 55 | 10.239 | 0.215 | -38.97 | -38.91 | -82.91 | 39.39 | 39.54 | 14.4028 | 8.8824 | 67.446 | 69.7224 | 29.5207 | -43.2688 | -42.8908 | 6.7919 | 6.642 | 66.9796 | 68.7211 | -3.1407 | -15.563 | -349.9386 | 21.4537 | -10 | -10.7 | 47.3666 | 46.771 | -5.3335 |  | -64.9174 | 8.6967 | 6.8887 | 4.5491 | 387.5239 | 81.3318 | 81.5149 | -428.2073 | 387.872 |  | -74.1808 | 75.6768 | 104.4959 | 18.7 | 26.03 |  |  | -81.0399 | -80.9059 | 151.4453 | 151.1253 | 12.8771 | -72.6999 | -72.8012 | 8.0992 | -77.3435 |  |  | 45.9 | 155.3 | -17.51 | 57.0753 | 56.1721 | 55.9837 | -48.4645 | -46.9074 | 1 | -15.5064 | 11.3429 | 13.2274 | 55.22 | 79.91 |  | 50.9811 | -35.03 |  | 77.681 | 76.9585 | -171.4598 | -0.0001 | -21.323 | -118.2 | -118.4 | 32.8958 | 62.4115 | 75.1581 | 87.9089 | 62.34 | -12.88 | 69.498 | 169.4196 | -27.18 | -27.36 | 112 | 73.38 | 169.0727 | 167.1818 | -39.9921 | -38.9091 | 255.4814 | 208.4022 | 200.0901 | 203.4458 | 83.4083 | 63.7495 | -27.098 | 437.8393 | -20.5729 |  | -35.1947 | -33.2846 | 0 | -23.8232 | -21.8171 | 161.34 | -64.4292 | -64.7076 | -26.3951 | 15.2 | -14.4 | 112.6 | 11.5761 | -92.8637 | -12.8693 | -12.434 | 2.0761 | -62.3717 | 27.5509 |  |  | 2.5324 | 38.5703 | 39.7588 | 37.5387 | 80.8814 | 81.5512 | -25.2859 | 41.3644 | 41.8964 | -17.6791 | 0 | -30.7823 | -20.74 | 16.8881 | 1.033 | -11.48 | 16.97 | -29.9188 | 9.1821 | -7.879 | 8.353 |  | 25.35 | -6.1096 | 16.2988 |  | 78.1016 | 23.6 | -27.4885 |  | -1.5565 | 2.08 |  |  |  | -42.525 | 21.0167 | 66.7214 | 60.3029 | 62.9435 | -146.3695 | -31.7957 | 36.0342 | -70.1997 | 10.6102 | 14.3486 | 14.0093 | 12.1729 | 220.9669 | 218.327 | 284.5 | -285.5757 | -416.9497 | 418.8475 | 416.4534 | -205.4544 | -206.7356 | -46.6951 | -35.2249 | 78.0537 | 78.9482 | -142.5224 | -136.7811 | 48.9476 | 48.7718 | -68.7964 | -68.2574 |  |  | 40.7 | 41.8 | 21.823 | 8.32 | -278.6363 | 81.4666 | 82.032 | 17.8 | -5.6 | -46.6 | -46 | 2.1293 |  | -411.5307 | 53.367 | 563.6426 | 0 | -34.4923 | 0 | 0 | 77.8421 | -316.9306 | 0 |  |  |  | -558.9754 | 318.3865 | -237.343 | 239.9303 | -6.618 |  | 14.64 | 6.44 | 6.431 | -14.72 | -4.4 |  | 4.3656 | -35.2743 | -21.5625 | 25.3 | 53.803 | 52.106 | 11.2603 | 13.3758 | 52.2973 | 51.6876 | 51.3978 |  | 6.2 | 24.0549 | 8.41 |  | -34.2516 | 74.4159 | 47.6668 | -33.8604 | -72.9495 | 35.5044 | 37.5864 | -15.4 | 14.4
22/05/2025 | 17:00 | 0 | 20.614 |  | -36.3372 | 29.4325 |  | 58.9361 | -153.1208 | 60.9963 | 31.0951 | 30.2604 | 15.54 | -52.621 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.7017 | 317.7084 | 12.5952 | 12.8791 | 20.9489 | 7.6777 | 5.4873 | 8.7654 |  |  | -53.52 | -53.42 |  | -15.54 | 50.6 | 10.506 | 0.218 | -37.57 | -37.72 | -83.07 | 38.01 | 37.94 |  |  | 67.2563 | 69.5374 | 32.6734 | -43.2688 | -42.7178 | 6.8922 | 6.8075 | 67.5154 | 68.855 | -3.1407 | -16.7423 | -352.9542 | 21.6 | -10.2 | -10.7 | 47.6699 | 47.1317 | -5.2327 |  | -65.3423 | 7.565 | 6.497 | 4.4482 | 390.0875 | 83.5902 | 83.7122 | -431.594 | 389.0793 |  | -97.6247 | 99.6276 | 104.0468 | 18.54 | 25.83 | 108.88 | 0 | -68.4479 | -67.5102 | 139.0309 | 138.9091 | 13.7743 | -74.81 | -75.1322 | 6.3201 | -73.217 |  |  | 52.3 | 147.5 | -17 | 57.4015 | 57.0765 | 57.5789 | -48.3751 | -47.3113 | 1 | -13.3276 | 11.2154 | 13.622 | 55.57 | 78.5 | 54.1479 | 50.9811 | -34.99 |  | 74.6567 | 73.5389 | -159.8787 | 0 | -21.3485 | -116.6 | -115.6 | 31.7642 | 62.4115 | 73.2795 | 87.9089 | 61.68 | -12.19 | 66.5685 | 157.3439 | -26.88 | -27.23 | 113.31 | 72.57 | 157.8545 | 153.7091 | -32.5938 | -29.3455 | 249.9646 | 202.6914 | 197.5784 | 198.9275 | 82.8597 | 66.6796 | -26.63 | 445.3384 | 76.694 |  | -21.8539 | -20.6935 | 0 | -15.4773 | -14.4623 | 184.38 | -54.2623 | -56.3559 | -30.8316 | 13.59 | -16.9 | 126 | 11.1182 | -75.5343 | -12.8975 | -12.3945 | 2.1488 | -66.9546 | 33.664 | 0 | 0 | 2.6126 | 38.8851 | 39.2016 | 38.028 | 67.6524 | 67.3174 | -35.1658 | 33.5866 | 33.166 | -22.3087 | 0 | -33.9318 | -20.53 | 17.0761 | 1.0916 | -11.51 | 15.51 | -33.0528 | 9.3814 | -7.898 | 8.59 |  | 24.38 | -1.7396 | 23.1936 |  | 77.7438 | 23.4 | -25.2813 |  | -1.5003 | 2.0731 |  |  | -13.7458 | -41.878 | 19.5134 | 65.2088 | 61.2951 | 62.8762 | -141.381 | -30.4641 | 34.0462 | -68.1334 | 10.8185 | 14.329 | 14.0093 | 12 | 243.8272 | 244.5843 | 278.3 | -278.9284 | -421.2454 | 422.822 | 416.7475 | -229.104 | -226.8207 | -46.0524 | -34.7973 | 81.6144 | 81.1848 | -163.9832 | -159.3536 | 61.626 | 60.5603 | -69.6384 | -66.9602 |  |  | 39.9 | 39.2 | 22.3357 | 28.32 | -278.2791 | 89.4783 | 89.8699 | 16.7 | -9.6 | -59.3 | -59.3 | 1.395 | 1.2428 | -417.9278 | -54.4195 | 702.2104 | 0 | -39.2456 | 0 | 0 | 103.5075 | -396.6507 | 0 |  |  |  | -676.2162 | 404.4033 | -270.6252 | 272.286 | -7.8045 |  | 16.48 | 6.48 | 6.465 | -16.32 | -3.2 |  | 4.0146 | -36.7971 | -20.7111 | 27.2 | 50.579 | 48.024 | 11.3273 | 13.4182 | 53.6974 | 52.6022 | 52.4299 |  | 11.5 | 22.658 | 8.48 |  | -30.2066 | 74.0063 | 46.1344 | -30.5436 | -73.595 | 34.5649 | 38.5488 | -20.9 | 20.7
22/05/2025 | 17:30 | 0 |  | -40.9487 | -36.424 | 28.488 |  | 56.9664 | -139.3292 | 59.8252 | 30.0491 | 29.3872 | 17.76 | -48.417 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 12.4255 | 284.815 | 12.6746 | 12.6183 | 20.5954 | 7.2735 | 6.2563 | 8.0746 |  |  | -50.75 | -50.76 |  | -17.76 | 46.2 | 9.833 | 0.215 | -35.74 | -36.39 | -80.45 | 36.26 | 36.38 | 14.3534 | 8.7325 |  |  | 29.6012 | -41.9292 | -41.7107 | 6.8683 | 6.6446 | 65.774 | 66.8456 | -3.1407 | -15.4155 | -339.0611 | 21.0907 | -9.6 | -10 | 47.2575 | 45.8007 | -5.5081 |  | -63.8751 | 7.5948 | 3.6279 | 3.7261 | 382.3358 | 85.2076 | 85.2076 | -430.7205 | 383.5995 |  | -93.1753 | 94.5114 | 101.8813 | 18.16 | 25.51 | 108.91 |  | -66.1706 | -66.5725 | 137.5237 | 138.7081 | 13.942 | -73.1885 | -73.0722 | 5.2312 | -73.3355 |  |  | 50.6 | 147.1 | -16.37 | 57.8984 | 57.3301 | 57.4194 | -47.0006 | -46.285 | 1 | -11.4785 | 8.3155 | 13.6656 | 60.79 | 79.3 | 54.1479 | 51.7136 | -35.51 |  | 73.9028 | 73.0282 | -159.6755 | 0 | -21.4701 | -117.4 | -117.7 | 31.6104 |  | 74.2188 |  |  | -12.06 | 64.1925 | 158.674 | -22.47 | -22.77 | 107.67 | 72.42 | 161.0546 | 156.0182 | -30.2646 | -30.0455 | 249.9722 | 203.6115 | 196.4868 | 199.3245 | 62.5433 | 43.342 | -27.641 | 444.5219 | 139.3745 |  | -13.0426 | -11.5463 | 20.6868 | 3.4416 | 2.939 | 47.664 | -33.9774 | -34.8261 | -5.4517 | 0 | -23.54 | 1 | 10.577 | -37.6379 | -12.5508 | -12.0825 | 2.0226 | -41.4765 | 7.7035 |  |  | 2.3234 | 39.0045 | 39.6263 | 38.1861 | 66.9825 | 67.15 | -35.6682 | 31.5709 | 32.0378 | -26.8282 |  | -32.5255 | -21.4 | 16.9809 | 1.1978 | -11.49 | 16.23 | -32.4697 | 9.0479 | -7.487 | 8.173 |  | 24.52 | 1.7611 | 25.3802 | 16.66 | 76.5257 | 22.4 | -23.5891 |  | -1.5306 | 2.1994 |  |  | -14.5107 | -40.9806 | 19.6095 | 63.9484 | 59.9947 | 59.6744 | -138.4989 | -28.9936 | 32.4477 | -64.2764 | 10.4813 | 15.0529 | 14.6527 | 12 | 265.7806 | 262.6739 | 282 | -279.449 | -440.7027 | 448.0157 | 443.623 | -247.0915 | -246.7956 | -41.0668 | -27.4471 | 76.0924 | 77.5402 | -181.0578 | -178.1078 | 65.1746 | 64.9769 | -79.8644 | -80.2974 |  |  | 44.1 | 45 | 22.6027 | 39.04 | -286.9286 | 94.1986 | 94.024 | 19.5 | -4.4 | -64.4 | -63.9 | 1.5561 | 1.3678 | -440.759 | -109.1621 | 749.0256 | 11.191 | -37.6681 | -8.1514 | 0 | 111.0437 | -426.3351 | 0 |  |  |  | -731.343 | 435.4274 | -296.2414 | 293.3762 | -6.2747 |  | 16.08 | 6.285 | 6.212 | -16 | -3.2 |  | 3.3402 | -37.2366 | -18.6908 | 25.7 | 53.411 | 50.942 | 11.1974 | 13.4082 | 50.4794 | 51.5066 | 51.0782 |  | 5.8 | 17.6676 | 9.84 |  | -22.8863 | 72.3076 | 40.8391 | -22.373 | -71.3811 | 26.566 | 43.6885 | -14.6 | 13.9
22/05/2025 | 18:00 | 0 | 20.5432 | -41.3361 | -35.7821 | 27.7319 |  | 55.326 | -145.557 | 56.9304 | 28.5611 | 28.0628 | 22.2 | -51.042 | 44 | 13.248 | -44 | 12.6987 | 300.7502 | 9.717 | 9.74 | 16.2772 | 7.4331 | 1.4756 | 4.1944 |  |  | -49.74 | -49.88 |  | -22.2 | 48.4 | 10.368 | 0.224 | -39.44 | -39.17 | -75.02 | 39.69 | 39.8 | 15.1133 | 7.8595 | 65.9489 | 68.7196 | 26.509 | -41.1255 | -40.4217 | 27.5298 | 27.6482 | 60.4156 | 61.3533 | 1.0633 | 5.4055 | -376.4586 | 21.7695 | -10.1 | -10.4 | 45.3051 | 44.408 | -5.9846 |  | -61.0925 | 5.406 | 6.0961 | 4.0774 | 422.0709 | 103.6408 | 102.9084 | -476.1565 | 423.73 |  | -63.299 | 65.6534 | 99.4762 | 31.06 | 29.91 | 72.37 | 88.14 | -67.1083 | -66.3046 | 136.0838 | 136.7361 | 10.6107 | -94.9464 | -95.0556 | 0.5112 | -78.2164 |  |  | 51.1 | 158.8 | -17.02 | 42.3602 | 41.7458 | 42.4573 | -50.9466 | -50.7972 | 24.8345 | -27.8655 | 29.3117 | 16.7231 | 64.51 | 84.27 | 57.1948 | 54.0573 | -38.38 |  | 78.5334 | 77.5714 | -163.1794 | 0 | -23.2714 | -119.5 | -121.9 | 31.127 | 65.9271 | 82.6724 | 93.7683 | 65.73 | -13.38 | 64.881 | 161.9142 | -2.65 | -2.52 | 78.78 | 75.85 | 162.4727 | 159.3273 | -29.1719 | -30.9909 | 249.8235 | 203.7634 | 196.6444 | 198.8029 | 58.1205 | 34.8032 | -29.265 | 487.6818 | 172.8404 |  | -9.8969 | -8.0008 | 24.37 | 2.6962 | 2.4755 | 36.912 | -34.1809 | -35.0397 | 3.607 | 0 | -14.23 |  | 11.4538 | -42.2316 | -13.1933 | -12.7174 | 2.2905 | -33.9074 | 0 |  |  | 2.7728 | 40.577 | 40.4458 | 38.4333 | 68.3222 | 67.3174 | -25.7883 | 33.8032 | 33.6771 | -16.1986 | 9.1578 | -34.1369 | -19.75 | 16.8856 | 1.5262 | -11.23 | 14.57 | -34.6301 | 6.3431 | -6.582 | 5.571 |  | 23.85 | -9.3214 | 15.2865 | 17.8 | 78.6961 | 20.9 | -24.3008 |  | -2.6711 | 2.5607 |  |  | -13.9758 | -44.6018 | 19.0208 | 70.5869 | 60.8764 | 62.5895 | -144.5268 | -29.7521 | 32.6434 | -67.4247 | 11.3283 | 19.9066 | 19.4108 | 13 | 220.1293 | 220.4879 | 277 | -277.3551 | -474.1126 | 475.5568 | 471.5839 | -206.7566 | -207.3146 | -47.4932 | -36.6973 | 79.5483 | 77.9622 | -159.118 | -159.9544 | 53.9904 | 53.1115 | -100.7029 | -100.419 | 68.64 | 68.74 | 47.5 | 46.9 | 22.889 | 42 | -316.2953 | 92.619 | 92.4294 | 19.5 | 2.8 | -53.5 | -53.3 | 1.6348 |  | -466.6843 | -142.406 | 442.216 | 357.9492 | -34.1509 | -349.191 | 348.1923 | -144.9153 | -199.1137 | -342.0982 | 95.5982 | 95.9248 | 147.1067 | -438.3428 | 203.9257 | -230.2048 | 231.1926 | -6.7745 |  | 13.52 | 5.704 | 5.699 | -12.88 | -6.64 |  | 7.0024 | -36.5042 | -20.0092 | 21.6 | 53.358 | 50.348 | 0 | 0 | 50.6223 | 51.325 | 51.359 |  | -2.3 | 13.8018 | 10.63 |  | -34.2947 | 76.7415 | 47.8101 | -34.5162 | -75.8651 | 36.1485 | 40.5985 | -7.9 | 7.8
22/05/2025 | 18:30 | 0 | 21.508 | -42.9881 | -34.9314 | 29.954 |  | 60.1081 | -170.6931 | 63.3627 | 32.079 | 31.494 | 13.32 | -61.916 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.7383 | 353.4362 | 11.2517 | 11.4043 | 19.0018 | 7.3435 | 0.1433 | 2.712 |  |  | -62.21 | -62.25 |  | -11.1 | 59.4 | 11.035 | 0.226 | -48.8 | -49.17 | -82.85 | 49.3 | 49.38 | 17.1485 | 5.9697 | 72.9397 | 75.2808 | 41.1861 | -47.5555 | -46.7798 | 5.3232 | 5.2158 | 73.0078 | 75.0172 | -1.0469 | -5.1043 | -422.1699 | 22.8616 | -10.7 | -11.3 | 52.3263 | 51.9489 | -6.7319 |  | -72.2075 | 6.316 | 7.8722 | 5.3731 | 465.3461 | 98.7273 | 98.7579 | -484.6668 | 452.3763 |  | -81.5318 | 82.6153 | 103.6077 | 33.82 | 33.25 | 74.01 | 91.96 | -62.6877 | -63.3575 | 131.3244 | 133.3849 | 10.6238 | -105.9919 | -105.7889 | 2.7083 | -87.2609 |  |  | 34.6 | 173.4 | -17.87 | 36.1862 | 35.651 | 36.1436 | -61.5833 | -60.5073 | 23.4787 | -17.2652 | 27.9822 | 17.274 | 65.5 | 91.52 | 57.8979 | 54.6432 | -38.47 |  | 87.0387 | 86.0008 | -178.8761 | 0 | -23.5274 | -123.4 | -123.8 | 31.4621 | 66.806 | 85.4903 |  | 65.71 | -14.05 | 64.233 | 177.0301 | -2.41 | -2.26 | 83.77 | 74.92 | 179.0182 | 174.9636 | -21.8314 | -21.8364 | 259.4716 | 218.0454 | 209.8664 | 212.9509 | 68.3061 | 44.4018 | -29.262 | 495.392 | 223.3131 |  | -9.5986 | -7.3526 | 15.4026 | 11.4776 | 10.5181 | 32.304 | -28.7838 | -29.57 | -4.8151 |  | -10.91 |  | 11.8123 | -27.5093 | -13.4392 | -13.0747 | 2.4408 | -41.4715 | 10.9226 |  |  | 2.862 | 39.0748 | 40.4465 | 38.7015 | 63.9683 | 63.4659 | -21.4344 | 22.7093 | 23.2411 | -12.213 | 13.2985 | -33.4411 | -19.46 | 16.7709 | 1.702 | -11.28 | 14.09 | -34.9215 | 7.0676 | -5.778 | 6.114 |  | 24.75 | -12.9697 | 11.5703 | 18.63 | 81.3803 | 20.2 | -27.5487 |  | -7.3116 | 2.8898 |  |  | -14.3486 | -51.3783 | 18.423 | 80.7548 | 50.0279 | 50.7782 | -145.6302 | -31.9275 | 39.6941 | -77.615 | 11.093 | 22.1735 | 21.7009 | 14 | 232.5871 | 231.6548 | 280.4 | -280.7611 | -489.2498 | 487.4672 | 486.2421 | -217.9018 | -215.8203 | -44.73 | -32.5179 | 75.8393 | 75.7775 |  |  | 54.8583 | 54.9133 | -98.4777 | -99.2088 | 87.15 | 86.23 | 46.4 | 47.3 | 22.6027 | 38.96 | -321.2942 | 96.4296 | 97.0401 | 19.5 | 0.6 | -54.2 | -54.2 |  | 1.3247 | -481.8647 | -190.4415 | 472.183 | 381.4628 | -32.2503 | -371.6371 | 371.7838 | -139.0406 | -211.6758 | -362.9162 | 108.1182 | 110.9557 | 142.7673 | -466.6458 | 215.9153 | -245.9602 | 250.2025 | -6.5631 |  | 12.72 | 5.905 | 5.896 | -12.4 | -6.96 |  | 6.9749 | -36.7666 | -19.9512 | 22.6 | 50.199 | 53.417 |  |  | 49.9177 | 49.6771 | 49.645 |  | 0 | 15.074 | 10.74 |  | -30.2785 | 75.638 | 44.966 | -29.969 | -73.667 | 32.0608 | 41.3687 | -7.3 | 8.6
22/05/2025 | 19:00 | 0 | 20.8543 | -41.425 | -32.4625 | 31.8511 |  | 64.0817 | -187.1304 | 66.0214 | 33.571 | 32.6468 | 8.88 | -62.693 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 12.7701 | 381.7146 | 11.9907 | 12.0025 | 19.9258 | 6.4005 | 0.1917 | 2.6319 |  |  | -65.02 | -64.8 |  | -6.66 | 61.6 | 12.9 | 0.235 | -51.64 | -51.85 | -80.41 | 52.2 | 52.39 | 18.2393 | 5.4054 | 74.4956 | 77.0966 | 43.1059 | -50.6366 | -49.9427 | 5.3734 | 4.2914 | 76.0888 | 77.6964 | -1.0469 | -5.4719 | -436.2248 | 17.2275 | -7.9 | -8.2 | 55.2142 | 54.9248 | -6.6304 |  | -72.1596 | 5.8551 | 7.5985 | 5.1243 | 485.3662 | 100.5279 | 100.5585 | -500.2454 | 457.9963 |  | -70.2354 | 72.5091 | 100.5739 | 32.41 | 35.98 | 73.26 | 83.26 | -67.1083 | -67.9121 | 136.5025 | 136.9849 | 9.7067 | -100.2495 | -100.6436 | 1.6782 | -79.5203 |  |  | 50.7 | 159.9 | -17.68 | 39.2271 | 38.942 | 39.3539 | -59.4113 | -59.0995 | 23.6456 | -18.0837 | 29.0534 | 17.6914 | 65.14 | 88.76 |  |  | -38.56 | -3.3911 | 80.2319 | 79.1032 | -162.7137 | 0 | -23.2218 | -124.4 | -124.8 | 30.7974 | 65.9271 | 84.551 | 92.5964 | 65.05 | -13.14 | 62.2485 | 161.2692 | -2.42 | -2.28 | 80.52 | 75.45 | 162.5818 | 158.9091 | -32.4193 | -31.4636 | 245.4819 | 202.3122 | 195.6314 | 198.8759 | 65.1341 | 41.7157 | -28.944 | 513.2139 | 221.8171 |  | -8.273 | -5.9349 | 17.4244 | 14.1549 | 14.086 | 30.768 | -34.5268 | -35.393 | -2.8748 |  | -14.32 |  | 11.7644 | -22.1601 | -13.5657 | -13.0052 | 2.2738 | -39.4904 | 8.9727 |  |  | 2.9724 | 34.207 | 34.3771 | 33.1354 | 67.15 | 68.4896 | -21.267 | 34.1193 | 34.2506 | -10.6176 | 14.7867 | -34.0783 | -18.57 | 16.8881 | 1.6458 | -11.29 | 13.75 | -34.2622 | 6.0662 | -5.569 | 6.093 |  | 24.8 | -13.4404 | 10.8903 | 18.14 | 80.7702 | 20.2 | -28.0747 |  | -8.2881 | 2.9571 |  |  | -14.11 | -52.0034 | 18.6079 | 82.9396 | 48.9227 | 49.3398 | -147.1166 | -31.6041 | 41.0706 | -77.4745 | 12.6609 | 22.6911 | 22.1649 | 15 | 224.1862 | 223.5071 |  |  | -486.6367 | 493.0426 | 485.422 | -211.016 | -210.5876 | -44.2943 | -33.3229 | 73.5021 | 73.0462 |  |  | 55.7043 | 54.8363 | -74.3939 | -74.1407 | 99.69 | 99.73 | 42.7 | 42.3 |  | 37.36 | -304.1381 | 90.0667 | 89.8867 | 19.5 | -2.2 | -54.2 | -54.2 | 1.517 |  | -479.8707 | -189.7845 | 444.4592 | 362.6642 | -25.2094 | -356.3611 | 350.693 | -130.1712 | -208.9691 | -350.3161 | 105.1749 | 106.0514 | 130.0505 | -435.8553 | 212.04 | -222.339 | 223.928 | -6.2225 |  | 17.12 | 5.947 | 5.933 | -17.12 | -2.24 |  | 2.4338 | -34.7463 | -19.3927 | 24 | 49.67 | 49.637 |  |  | 47.7506 | 47.5831 | 46.9154 |  | 2.4 | 16.7413 | 10.7 |  | -31.8657 | 74.6988 | 45.1862 | -31.6381 | -73.1895 | 32.4784 | 40.7543 | -11.1 | 11
22/05/2025 | 19:30 | 0 | 15.0551 | -30.1311 | -32.6966 |  |  | 63.3219 | -169.4088 |  | 33.581 |  | 8.88 | -62.73 |  | 19.044 |  | 12.7175 | 349.101 | 11.5824 | 11.7767 | 19.5709 | 5.8665 | 0.2011 | 2.4139 |  |  | -63.46 | -63.33 |  | -8.88 | 61.6 | 13.297 | 0.239 | -50.38 | -50.45 | -80.89 | 50.51 | 50.92 | 18.5238 | 5.4285 | 75.2973 | 78.0067 | 42.6468 | -50.3686 | -49.6389 | 5.5101 | 4.5 | 75.0172 | 76.7586 | -0.5235 | -3.9371 | -430.0237 | 7.2244 | -3.2 | -3.1 | 55.8448 | 54.4077 | -6.8051 |  | -68.633 | 6.2367 | 7.2256 | 4.9717 | 475.2646 | 102.7863 | 102.7863 | -506.4545 | 451.221 |  | -46.634 | 47.0384 | 101.6018 | 32.49 | 35.66 | 72.46 | 83.25 | -68.9837 | -68.4479 | 136.9335 | 138.127 | 12.0663 | -93.4176 | -93.4807 | 1.8717 | -79.6867 |  |  | 48.5 | 158.3 | -17.11 | 41.6997 | 40.956 | 41.0293 | -56.1682 | -55.5136 | 23.3616 | -22.139 | 28.0636 | 17.7934 | 65.96 | 86.89 | 57.1948 | 54.0573 | -38.54 | -3.3911 | 80.5936 | 78.5141 | -169.4964 | 0 | -23.216 | -123.2 | -123.6 | 30.8029 | 64.1693 | 83.6117 | 90.2527 | 63.58 | -13.16 | 62.3835 | 167.7795 | -2.4 | -2.22 | 83.24 | 74.74 | 167.6364 | 164.9454 | -30.1236 | -30.4273 | 248.2715 | 204.5981 | 198.0517 | 201.2294 | 69.9176 | 47.0695 | -28.357 | 519.4897 | 252.3753 |  | -8.1323 | -5.9755 | 13.001 | 22.2009 | 20.6414 | 33.84 | -34.5281 | -35.2281 | -7.4311 |  | -16.75 |  | 11.4789 | -5.3605 | -14.0893 | -13.559 | 2.3024 | -44.2891 | 13.4012 |  |  | 2.924 | 31.7221 | 31.7616 | 30.8532 | 68.4896 | 69.1595 | -20.0948 | 32.8583 | 32.2303 | -10.9365 | 13.1386 | -32.4596 | -18.04 | 16.8881 | 1.702 | -11.3 | 14.36 | -32.346 | 6.0704 | -5.566 | 7.87 |  | 26.6 | -12.2979 | 10.8402 | 18.39 | 83.4598 | 20.5 | -27.2413 |  | -8.8264 | 2.9635 |  |  | -14.2411 | -50.658 | 18.8981 | 79.9985 | 49.5625 | 50.4734 | -145.6159 | -30.9152 | 40.6483 | -76.6525 | 12.9822 | 22.7106 | 22.0489 | 16 | 226.8164 | 227.3389 | 284.1 | -282.2213 | -500.2224 | 498.3663 | 495.7324 | -213.1482 | -211.4445 | -44.652 | -32.4458 | 72.0043 | 71.3229 |  |  | 54.9682 | 54.8144 | -73.8269 | -73.4963 | 100.34 | 99.7 | 45.5 | 44.9 |  | 36.72 | -304.9999 | 89.886 | 90.6788 | 19 | 0 | -53.3 | -52.5 |  |  | -486.8374 | -215.7268 | 447.3795 | 361.9064 | -19.5744 | -353.4233 | 353.0735 | -131.4037 | -207.87 | -351.9502 | 107.5571 | 106.6313 | 130.5222 | -437.8153 | 212.881 | -223.9799 | 224.0117 | -6.195 |  | 18.08 | 6 | 5.967 | -18.16 | -1.92 |  | 1.5824 | -35.5093 | -19.2462 | 24.7 | 54.067 | 53.304 |  |  | 47.2105 | 45.7126 | 46.9071 |  | 2.4 | 21.5234 | 10.57 |  | -31.6349 | 74.1626 | 45.1961 | -31.7534 | -72.776 | 32.5348 | 40.9518 | -9.8 | 9
22/05/2025 | 20:00 | 0 | 17.1289 | -33.6326 | -32.8362 | 31.0617 |  | 61.7764 | -170.0074 | 65.1879 | 32.823 | 31.8577 | 11.1 | -60.009 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.9008 | 349.0528 | 11.5913 | 11.4785 | 19.0391 | 6.5961 | 0.1535 | 2.41 |  |  | -63.29 | -63.28 |  | -11.1 | 59.4 | 16.822 | 0.263 | -49.58 | -49.56 | -83.4 | 49.98 | 50.39 | 18.7049 | 5.7742 | 74.5424 | 77.2563 | 45.7302 | -49.9668 | -49.6948 | 5.3447 | 5.2168 | 75.8209 | 78.6341 | -0.5235 | -4.2363 | -440.6768 | 7.5937 | -3.3 | -3.5 | 55.0566 | 54.1167 | -6.4356 |  | -72.7879 | 6.5064 | 7.2657 | 4.8761 | 486.9837 | 116.3365 | 116.4281 | -467.4311 | 494.9148 |  | -45.472 | 47.581 | 102.9191 | 31.08 | 35.29 | 74.04 | 83.21 | -41.1206 | -40.9867 | 110.3028 | 111.3079 | 16.1111 | -87.6125 | -88.2655 | 4.9235 | -75.1124 |  |  | 55.1 | 148.8 | -16.81 | 46.7212 | 45.9426 | 46.3416 | -46.4104 | -45.6244 | 22.9459 | -32.2036 | 28.9282 | 17.5077 | 58.64 | 85.08 | 55.7886 | 52.8854 | -38.21 | -0.7536 | 74.878 | 73.842 | -159.2021 | 0 |  | -122.5 | -122.8 | 29.3088 | 63.2904 | 82.6724 | 89.0808 | 62.25 | -12.83 | 62.3565 | 157.3639 | -2.14 | -2.08 | 88.03 | 74.78 | 158.0182 | 155.8909 | -14.7695 | -14.2 | 250.529 | 208.4604 | 199.6699 | 202.108 | 71.0558 | 48.2368 | -28.087 | 478.9622 | 276.0122 |  | -7.646 | -5.6065 | 11.6549 | 22.3859 | 20.9755 | 33.84 | -31.6312 | -32.4513 | -9.2365 |  | -16.09 |  | 11.6391 | -5.9665 | -13.9317 | -13.5645 | 2.1993 | -46.2284 | 14.7683 |  |  | 2.8815 | 31.9374 | 31.8861 | 30.8289 | 40.357 | 40.0221 | -30.1421 | 16.3631 | 16.3133 | -14.222 | 0 | -31.5514 | -19.97 | 17.1713 | 1.6434 | -11.49 | 16.06 | -31.1923 | 6.0056 | -5.707 | 8.425 |  | 26.65 | -2.5482 | 13.6589 | 18.32 | 80.7825 | 20.5 | -26.2539 |  | -8.7146 | 2.9231 |  |  | -14.8296 | -49.5652 | 17.5001 | 78.4859 | 50.6787 | 51.766 | -141.7303 | -30.2876 | 39.4317 | -75.0115 |  | 22.2809 | 21.7431 | 15.5694 | 224.4496 | 222.0027 | 281.2 |  | -486.281 | 492.6194 | 491.2847 | -208.2387 | -208.1453 | -46.7867 | -36.1362 | 72.1927 | 72.0733 |  | -162.88 | 55.2648 | 54.1222 | -72.0155 | -72.9752 | 104.29 | 102.41 | 38.3 | 39.2 | 22.3763 | 36.72 | -306.5313 | 90.2055 | 90.0222 | 18.4 | -4.5 | -54.1 | -53.4 | 1.6504 | 1.4396 | -479.0901 | -243.4957 | 443.709 | 362.6568 | -14.401 | -353.9675 | 357.9087 | -125.1904 | -210.159 | -344.9832 | 107.2673 | 104.6367 | 129.7817 | -439.6733 | 212.4715 | -222.5543 | 223.0501 | -6.618 |  | 16.16 | 5.942 | 5.964 | -16 | -3.36 |  | 3.8987 | -35.5947 | -19.2767 | 24 | 54.934 | 53.172 |  |  | 46.7775 | 45.509 | 47.2754 |  | 5.1 | 21.9066 | 10.46 |  | -34.5002 | 75.6359 | 47.8011 | -33.6117 | -74.8647 | 35.0148 | 39.4903 | -12.3 | 14.1 |  | 128.4312
22/05/2025 | 20:30 | 0 | 19.1498 | -37.3589 | -32.9673 | 30.2676 |  | 60.3308 | -164.8012 | 63.7832 | 32.129 | 31.1925 | 8.88 | -57.552 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 12.7543 | 340.0082 | 11.2875 | 11.0023 | 18.2061 | 7.0633 | 0.2179 | 2.4096 |  |  | -62.08 | -62.69 |  | -8.88 | 57.2 | 14.463 | 0.247 | -52.22 | -51.99 | -73.4 | 52.75 | 53.66 | 17.7501 | 6.2429 | 73.249 | 77.0532 | 44.516 | -54.2535 | -53.2804 | 24.256 | 29.9757 | 73.2757 | 73.5436 | 2.6336 | 18.0118 | -455.6668 | 7.8103 | -3.4 | -3.5 | 59.7434 | 59.3534 | -6.1802 |  | -77.8652 | 6.5025 | 7.9595 | 5.3709 | 500.2898 | 106.6316 | 106.6622 | -445.0397 | 495.8732 |  | -64.7665 | 66.184 | 101.8513 | 31.53 | 34.93 |  | 84.11 | -37.2359 | -36.4321 | 108.7053 | 108.1857 | 17.1872 | -90.2393 | -90.0314 | 4.2815 | -79.138 |  |  | 46.4 | 157.4 | -17.12 | 43.3343 | 42.88 | 42.988 | -51.2497 | -51.2724 | 22.481 | -25.0359 | 26.4991 | 17.7008 | 59.71 | 86.25 | 54.3823 | 51.1276 | -37.45 | -3.3911 | 79.0885 | 78.596 | -166.6167 | 0 | -22.8894 | -120 | -120.5 | 29.3198 | 60.6537 | 81.7331 | 85.5652 | 60.36 | -12.84 | 63.0045 | 164.4944 | -1.11 | -1 | 84.61 | 74.65 | 165.3273 | 162.6364 | -8.6061 | -8.4091 | 256.2401 | 212.8594 | 205.2953 | 207.6057 | 74.7544 | 53.5229 | -27.186 | 457.4234 | 291.1806 |  | -7.8747 | -5.7535 | 9.781 | 26.2571 | 24.3517 | 32.304 | -29.4626 | -30.1939 | -14.2209 |  | -16.54 |  | 11.342 | 3.2603 | -13.8797 | -13.3716 | 2.207 | -50.6282 | 19.2335 |  |  | 2.8784 | 34.5449 | 34.9412 | 33.4222 | 36.6729 | 36.338 | -27.6303 | 10.479 | 9.9022 | -13.9011 |  | -32.0421 | -20.03 | 17.3812 | 1.702 | -11.68 | 16.05 | -31.8866 | 6.3044 | -5.773 | 8.472 |  | 26.65 | -3.4357 | 12.2771 | 18.67 | 82.3944 | 21.3 | -25.874 |  | -8.29 | 2.8616 |  |  | -15.0336 | -48.1545 | 19.9529 | 76.049 | 52.1769 | 53.1102 | -142.7448 | -29.5887 | 39.3272 | -73.2643 | 12.3491 | 21.1774 | 20.5921 | 14.5483 | 228.6274 | 227.9815 | 281.2 | -279.3606 | -496.6514 | 498.1251 | 491.3299 | -214.4735 | -213.6571 | -49.2241 | -38.7902 | 77.108 | 76.9769 |  |  | 56.4294 | 55.6713 | -83.9259 | -84.8427 | 107.44 | 106.86 | 32.6 | 33.2 | 22.3976 | 37.76 | -314.1101 | 97.5319 | 97.3092 | 18.4 | -8.5 | -53.4 | -53.3 |  |  | -486.6442 | -259.307 | 456.1075 | 371.5686 | -15.1523 | -363.0745 | 358.594 | -128.7287 | -211.5621 | -356.9495 | 110.4833 | 106.0026 | 124.3281 | -445.4038 | 215.8166 | -231.0108 | 230.485 | -7.2497 |  | 12.56 | 6.082 | 6.086 | -12.08 | -9.36 |  | 9.7002 | -36.4462 | -20.0092 | 18.5 | 50.425 | 50.31 |  | 0 | 50.9044 | 49.5768 | 50.4837 |  | 10.7 | 22.4661 | 10.18 |  | -37.5632 | 76.9867 | 50.3556 | -36.8248 | -75.3488 | 38.2093 | 37.4597 | -18.5 | 18.2 |  | 131.1068
22/05/2025 | 21:00 | 0 | 18.8103 | -36.8619 | -33.1549 | 29.9556 |  | 59.3009 | -166.0436 | 62.7572 | 31.795 | 31.2888 | 8.88 | -54.683 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.8829 | 335.9028 | 10.7046 | 10.8687 | 17.9455 | 7.0561 | 0.3233 | 2.4587 |  |  | -60.41 | -59.77 |  | -11.1 | 52.8 | 12.61 | 0.241 | -48.48 | -49.01 | -74.19 | 51.1 | 51.29 | 17.7983 | 6.5645 | 71.5383 | 73.3897 | 43.6782 | -51.8422 | -50.488 | 23.1625 | 21.5025 | 72.0701 | 73.5436 | 3.1571 | 7.2638 | -448.8605 | 9.3242 | -3.9 | -4 | 59.1685 | 56.8319 | -6.1927 |  | -78.6059 | 6.1531 | 8.728 | 5.8448 | 484.4202 | 98.0254 | 98.0559 | -408.6119 | 487.7623 |  | -90.1793 | 90.8159 | 101.7016 | 31.88 | 34.91 | 73.22 | 84.09 | -31.6097 | -32.6813 | 105.0893 | 105.8875 | 17.5294 | -96.2806 | -96.6206 | 5.9356 | -81.8949 |  |  | 43.4 | 160.5 | -16.9 | 40.0852 | 40.1627 | 39.7979 | -57.5179 | -57.1743 | 22.6134 | -18.6752 | 26.7323 | 17.5818 | 61.9 | 86.37 | 52.9761 | 50.5417 | -37.45 | -3.3911 | 81.4259 | 79.3407 | -163.9882 | 0 | -22.6715 | -118.3 | -117.7 | 29.2868 | 59.7748 | 80.7938 | 83.2214 | 59.12 | -12.74 | 63.1935 | 161.9392 | -2.4 | -2.27 | 80.74 | 73.72 | 164.3818 | 160.7818 | -4.1676 | -4.3273 | 253.8149 | 211.6603 | 202.7953 | 204.4904 | 76.4692 | 55.6896 | -26.61 | 424.3741 | 289.0607 |  | -8.3294 | -6.1612 | 0 | 29.0558 | 27.3883 | 30.768 | -29.5525 | -30.2888 | -16.5787 |  | -16.7 |  | 11.0047 | 9.2601 | -13.6423 | -13.2502 | 2.1982 | -53.6543 | 21.4406 |  |  | 2.8555 | 36.188 | 36.9321 | 35.5941 | 31.9842 | 31.9842 | -27.1279 | 5.4811 | 5.7047 | -11.1342 |  | -29.5958 | -20.51 | 17.0761 | 1.6312 | -11.34 | 16.9 | -29.7248 | 6.1559 | -5.993 | 8.367 |  | 27.26 | -5.224 | 11.6106 |  | 82.6814 | 23.6 | -24.293 |  | -7.4741 | 2.7708 |  |  | -16.1516 | -46.202 | 21.5175 | 71.5953 | 54.8651 | 55.2347 | -140.5612 | -28.8264 | 37.1694 | -70.8311 | 12.0286 | 20.4743 | 20.0858 |  | 232.0951 | 230.9128 |  | -278.8281 | -497.1049 | 498.104 | 498.3181 | -215.7581 | -216.8293 | -50.3952 | -39.6124 | 81.4649 | 80.3973 |  |  | 55.8361 | 54.9572 | -82.719 | -82.2415 | 104.78 | 104.56 | 32.1 | 32.8 | 22.6433 | 36.88 | -309.089 | 96.5829 | 96.4146 | 17.3 | -10.3 | -53.4 | -53.5 | 1.5295 | 1.3518 |  | -259.184 | 452.0383 | 373.854 | -13.9721 | -358.8043 | 363.5823 | -131.6891 | -211.2382 | -358.5125 | 110.1101 | 111.4872 | 133.1149 | -447.9346 | 214.7623 | -232.2616 | 230.2537 | -7.6452 |  | 11.76 | 5.384 | 5.422 | -12.48 | -9.36 |  | 9.2027 | -36.7086 | -20.7416 | 19.3 | 55.376 | 51.361 | 0 | 1.3098 | 53.7099 | 51.4657 | 50.9407 |  | 10.6 | 22.2656 | 9.92 |  | -35.9516 | 76.1209 | 51.0316 | -36.829 | -74.9141 | 38.8139 | 36.4108 | -20 | 20.9 |  | 129.3865
22/05/2025 | 21:30 | 0 | 18.3781 | -36.9631 | -33.5534 | 29.0753 |  | 57.7198 | -151.579 | 61.5171 | 31.1131 | 30.3435 | 8.88 | -50.505 | 44 | 15.732 | -41.8 | 13.0468 | 306.9316 | 11.2293 | 11.1066 | 18.2231 | 7.4025 | 1.2574 | 3.7135 |  |  | -58.28 | -58.45 |  | -11.1 | 48.4 | 13.595 | 0.247 | -48.74 | -48.64 | -73.74 | 48.66 | 49 | 16.6633 | 7.2452 | 69.8153 | 72.2767 | 42.8528 | -51.9762 | -51.0416 | 31.8515 | 32.8628 | 69.123 | 70.9984 | 3.1571 | 17.4279 | -436.1718 | 8.8436 | -3.8 | -4 | 56.9716 | 56.5233 | -6.4737 |  | -75.7947 | 6.0841 | 8.3571 | 5.7245 | 484.8779 | 96.469 | 96.53 | -412.49 | 477.4531 |  | -60.2934 | 63.8365 | 99.4462 | 30.84 | 33.66 | 71.69 | 82.31 | -34.5567 | -34.5567 | 104.0272 | 105.7818 | 19.0235 | -86.7039 | -85.9976 | 4.0166 | -79.0175 |  |  | 41.7 | 158.6 | -16.57 | 42.3465 | 42.255 | 42.3073 | -54.1814 | -53.2405 | 21.7409 | -21.9594 | 27.905 | 17.0412 | 52.95 | 84.12 | 51.5698 | 48.7839 | -36.62 |  | 79.1937 | 78.887 | -167.0273 | -0.0001 | -22.2438 | -113.4 | -114 | 29.2758 | 55.6732 | 77.0366 | 79.7058 | 55.55 | -12.29 | 64.557 | 165.8444 | -2.92 | -2.81 | 81 | 72.74 | 166.2 | 164.2182 | -3.1549 | -3.8364 | 250.9399 | 209.2483 | 201.0353 | 204.1964 | 75.4627 | 54.4653 | -27.293 | 426.9301 | 278.2249 |  | -15.022 | -12.982 | 8.2497 | 25.2639 | 24.3228 | 26.16 | -31.1513 | -31.9895 | -15.576 |  | -7.87 |  | 10.3861 | 4.5523 | -13.9589 | -13.5105 | 2.2636 | -52.3732 | 18.4115 |  |  | 2.8959 | 39.1862 | 40.0516 | 38.8906 | 34.3285 | 33.1563 | -27.6303 | 5.0991 | 5.034 | -13.5864 |  | -29.3028 | -20.88 | 16.8612 | 1.5384 | -11.13 | 17.6 | -28.4891 | 6.3174 | -6.26 | 8.604 |  | 27.48 | -3.4792 | 13.0549 |  | 82.0909 | 22.6 | -23.6253 |  | -6.5007 | 2.6719 |  |  |  | -43.6894 | 20.4884 | 68.0659 | 54.8678 | 56.309 | -141.1579 | -27.5537 | 35.8625 | -67.0927 | 11.3701 | 18.8128 | 18.2295 | 13.5239 | 224.4409 | 223.1786 |  |  | -496.9597 | 502.5896 | 498.1129 | -208.768 | -209.1483 | -51.0213 | -40.7778 | 78.6304 | 77.5243 |  | -159.3419 | 58.9892 | 57.6269 | -78.79 | -78.4633 | 98.38 | 98.02 | 30 | 31.8 | 22.6027 | 35.76 | -301.5124 | 101.5727 | 101.408 | 16.7 | -13.1 | -55.8 | -55.9 | 1.6464 | 1.46 | -486.0687 | -246.9976 | 435.2058 | 359.7725 | -10.6739 | -348.4405 | 350.1277 | -125.5152 | -209.6967 | -343.7796 | 106.1738 | 106.1684 | 128.1623 | -427.8129 | 212.446 | -215.7093 | 215.1774 | -7.8567 |  | 11.84 | 5.638 | 5.632 | -11.6 | -9.28 |  | 9.7887 | -35.9762 | -21.532 | 21.4 | 54.996 | 55.396 | 3.0015 | 3.8055 | 51.1826 | 50.4229 | 51.9389 |  | 14.9 | 22.9693 | 9.48 |  | -38.774 | 77.1156 | 52.4734 | -38.5745 | -76.266 | 40.4188 | 35.5304 | -22.1 | 24.4 |  | 129.6362
22/05/2025 | 22:00 | 0 | 21.5611 | -43.0516 | -33.9659 | 27.9296 |  | 55.4895 | -153.0969 | 58.8067 | 29.5691 | 28.7379 | 8.88 | -46.076 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.2359 | 310.6824 | 10.6846 | 10.6965 | 18.4546 | 7.4051 | 1.3097 | 4.3736 |  |  | -57.91 | -57.56 |  | -8.88 | 44 | 12.431 | 0.24 | -43.96 | -44.03 | -80.19 | 44.31 | 44.41 | 15.2789 | 8.1489 | 67.7786 | 69.671 | 43.9939 | -47.2876 | -46.935 | 11.1638 | 10.5894 | 67.3815 | 71.9361 | -1.0469 | -3.7973 | -401.4225 | 13.6215 | -6.2 | -6.6 | 52.2668 | 51.4013 | -6.4595 |  | -71.5449 | 6.1426 | 7.7202 | 5.3168 | 449.8732 | 95.3703 | 95.3703 | -398.9275 | 451.291 |  | -69.4901 | 69.8646 | 99.4662 | 30.78 | 31.34 | 69.51 | 84.27 | -35.8963 | -34.9586 | 103.1012 | 103.1203 | 20.6931 | -77.3954 | -77.2559 | 6.0854 | -74.7787 |  |  | 43.3 | 151.2 | -16.34 | 45.4122 | 45.5578 | 45.3781 | -46.6525 | -46.1258 | 17.7466 | -23.1874 | 21.5604 | 16.4804 | 50.6 | 81 | 49.4604 | 47.0261 | -35.68 |  | 75.1594 | 75.0286 | -159.7883 | -0.0001 | -21.6317 | -110.1 | -110.4 | 29.0506 | 52.7435 | 75.1581 | 75.0183 | 52.79 | -11.91 | 65.4885 | 159.8991 | -3.71 | -3.69 | 78.73 | 71.98 | 160.4 | 157.7273 | -4.8303 | -5.0364 | 247.9295 | 201.2221 | 195.1539 | 196.4233 | 78.5134 | 58.9534 | -28.014 | 411.3659 | 302.1147 |  | -15.9101 | -14.3797 | 0 | 26.0058 | 23.8954 | 38.448 | -34.2111 | -35.1486 | -18.7451 |  | -16.43 |  | 9.4786 | 9.2528 | -13.973 | -13.3321 | 2.2071 | -56.1321 | 21.0388 |  |  | 2.7568 | 39.3771 | 39.6813 | 39.2202 | 37.1753 | 36.0031 | -32.3191 | 6.498 | 6.6247 | -20.3653 |  | -27.23 | -22.98 | 16.4877 | 1.503 | -11.37 | 18.71 | -28.3768 | 7.5664 | -6.636 | 8.506 |  | 27.55 | 2.7185 | 20.5965 | 17.71 | 82.9194 | 23.2 | -21.6116 |  | -6.1351 | 2.5111 |  |  | -15.2004 | -39.6623 | 20.2431 | 63.024 | 52.1121 | 53.4383 | -132.5899 | -25.9515 | 34.1376 | -63.1365 | 9.8205 | 16.6936 | 16.2888 | 11.7581 | 224.6827 | 226.4482 |  |  | -501.0207 | 502.431 | 502.8318 | -212.2141 | -212.0105 | -49.08 | -39.0408 | 77.3428 | 79.0403 |  |  | 58.0993 | 58.0664 | -72.8682 | -73.9954 | 106.2 | 106.16 | 29.4 | 30.5 | 22.5408 | 33.36 | -307.9739 | 95.3352 | 95.1689 | 15.6 | -17.6 | -55.7 | -55.9 | 1.5508 | 1.3632 | -491.8682 | -265.5853 | 438.8786 | 352.511 | -6.9932 | -346.909 | 344.1241 | -126.3458 | -207.7296 | -340.7357 | 106.212 | 105.4776 | 129.7543 | -423.1831 | 211.8825 | -212.3544 | 213.8611 | -7.8293 |  | 12.56 | 5.74 | 5.738 | -11.68 | -9.28 |  | 9.3767 | -35.6558 | -22.3224 | 20.6 | 53.686 | 53.554 | 7.3183 | 8.622 | 51.8388 | 49.3533 | 49.5824 |  | 17 | 24.1553 | 8.83 |  | -36.1915 | 75.3529 | 50.1044 | -36.4057 | -74.3932 | 38.4769 | 35.6018 | -25.5 | 26.2 |  | 126.6202
22/05/2025 | 22:30 | 0 | 21.0171 | -41.9977 | -34.2536 | 25.8333 |  | 51.6335 | -143.9478 | 55.0242 | 27.9211 | 27.2919 | 11.1 | -40.301 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 12.8081 | 297.5828 | 11.6943 | 11.752 | 19.9199 | 7.5344 | 5.8674 | 8.2234 |  |  | -54.74 | -54.67 |  | -11.1 | 39.6 | 10.674 | 0.221 | -43.32 | -43.34 | -73.92 | 44.48 | 43.84 | 14.7539 | 8.7259 | 65.2314 | 67.3514 | 43.0938 | -48.3593 | -48.5623 | 28.0111 | 25.7862 | 64.7023 | 66.1759 | 2.1102 | 8.0827 | -403.6067 | 20.3668 | -9.8 | -10.3 | 53.2649 | 52.6292 | -5.9945 |  | -73.6469 | 5.2846 | 7.3123 | 4.9965 | 448.2863 | 89.9991 | 90.0296 | -385.0904 | 444.0506 |  | -98.4115 | 100.159 | 95.3047 | 29.81 | 27.97 | 66.62 | 84.29 | -32.2795 | -31.6097 | 101.6308 | 103.4991 | 22.1475 | -69.7317 | -69.9889 | 4.7726 | -69.8615 |  |  | 43.9 | 140.6 | -15.56 | 48.2517 | 46.8992 | 47.8776 | -45.0644 | -44.557 | 16.7953 | -22.7962 | 20.2639 | 15.5226 | 45.46 | 76.85 | 46.6479 | 44.0964 | -34.76 |  | 70.7512 | 69.0675 | -143.2986 | -0.0001 | -21.157 | -105.1 | -107.7 | 28.9517 | 48.642 | 68.583 | 69.1589 | 48.5 | -10.44 | 66.8655 | 143.7782 | -25.35 | -25.38 | 115.15 | 69.1 | 144.7091 | 142.2909 | -6.2303 | -6.7455 | 240.4722 | 194.006 | 188.257 | 189.9316 | 104.6228 | 86.0461 | -26.658 | 400.3607 | 321.7511 |  | -15.6164 | -13.6495 | -21.7208 | 17.2938 | 16.83 | 164.412 | -52.3611 | -52.7542 | -47.3557 |  | -21.46 | 121.3 | 8.5806 | -3.6203 | -13.7169 | -13.1735 | 2.2367 | -80.2208 | 44.9994 | 0 | 0 | 2.5772 | 40.2655 | 39.4963 | 38.9503 | 33.6587 | 32.1516 | -39.1848 | 8.4405 | 8.3282 | -24.9519 | 0 | -29.6178 | -23.6 | 16.9857 | 1.3614 | -11.44 | 19.18 | -30.8509 | 8.8144 | -7.047 | 8.444 |  | 26.74 | 7.3911 | 24.7672 | 17.22 | 79.8667 | 23.3 | -20.7512 |  | -5.0217 | 2.3138 |  |  | -14.4478 | -35.8737 | 21.6228 | 56.2174 | 53.5209 | 54.8396 | -131.8902 | -24.3429 | 32.1218 | -57.9509 | 11.3478 | 13.4794 | 13.2288 | 13.3833 | 225.2129 | 225.4628 | 279.9 | -279.1924 | -500.4753 | 503.5482 | 498.6225 | -212.4657 | -210.4127 | -49.9174 | -40.043 | 79.4894 | 78.9014 |  |  | 55.7153 | 55.6933 | -67.078 | -66.6238 | 112.93 | 113.22 | 27.7 | 28 | 22.5814 | 31.84 | -299.9781 | 100.6574 | 100.5058 | 14.5 | -20.4 | -54.9 | -55 | 1.5691 |  | -491.5244 | -277.2953 | 430.3766 | 356.0945 | -2.5263 | -344.1605 | 347.2028 | -119.4505 | -207.7779 | -334.8058 | 103.3044 | 105.1331 | 126.2473 | -421.86 | 214.6689 | -210.7305 | 211.6022 | -8.807 |  | 12.48 | 5.95 | 5.935 | -11.6 | -8.88 |  | 9.0562 | -35.3323 | -23.5553 | 22 | 53.165 | 52.881 | 11.2386 | 13.423 | 51.7201 | 51.0806 | 53.1753 |  | 20.3 | 25.2781 | 8.13 |  | -37.7445 | 76.5272 | 51.5419 | -38.0463 | -75.4779 | 39.1005 | 34.9923 | -29 | 29.6 |  | 127.99
22/05/2025 | 23:00 | 0 | 20.6067 | -41.5882 | -34.7906 | 24.1196 |  | 48.4114 | -135.2272 | 51.5983 | 25.9072 | 25.5761 | 15.54 | -35.646 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.9337 | 276.2576 | 10.7813 | 11.026 | 18.4145 | 7.423 | 5.7856 | 8.6965 |  |  | -51.31 | -51.19 |  | -15.54 | 33 | 9.91 | 0.223 | -41.72 | -42.38 | -70.05 | 42.75 | 42.69 | 13.3814 | 9.0917 | 63.0618 | 65.5913 | 38.6741 | -44.7424 | -45.0036 | 32.9257 | 32.8288 | 61.4873 | 63.3627 | 1.0633 | 7.0961 | -377.7524 | 26.8528 | -12.7 | -13.3 | 50.089 | 49.1164 | -5.2832 |  | -70.6772 | 5.1439 | 5.9178 | 4.1669 | 423.902 | 86.9777 | 87.466 | -385.6423 | 417.5185 |  | -40.2688 | 42.5405 | 89.7461 | 28.18 | 25.25 | 62.46 | 80.9 | -39.1113 | -38.8434 | 110.3736 | 110.6227 | 23.5587 | -49.1325 | -49.6962 | 1.6052 | -60.602 |  |  | 51.2 | 121.1 | -15.07 | 55.6872 | 55.1477 | 54.9457 | -34.778 | -34.4939 | 14.944 | -26.4204 | 17.0758 | 15.1192 | 42.2 | 69.49 | 44.3042 | 42.0456 | -33.2 |  | 60.645 | 60.0813 | -139.1778 | -0.0001 | -20.2109 | -99.8 | -100.4 | 28.1772 | 45.1263 | 63.4169 | 64.4714 | 45 | -9.47 | 63.531 | 137.9978 | -27.87 | -28.16 | 114 | 65.05 | 138.4909 | 136.1818 | -11.9171 | -12.4545 | 228.3949 | 184.615 | 177.1017 | 178.0003 | 78.3549 | 58.5942 | -27.264 | 398.3469 | 306.8879 |  | -16.4902 | -14.9524 | 0 | 30.1183 | 28.3281 | 52.272 | -41.1386 | -41.9317 | -21.0277 |  | -15.64 | 1 | 7.9726 | 24.1852 | -13.4447 | -13.0496 | 2.2008 | -57.3805 | 20.2514 |  |  | 2.3878 | 39.5426 | 39.363 | 38.2558 | 38.5149 | 38.6824 | -49.902 | 14.4899 | 14.2215 | -31.8195 | -13.9632 | -31.0607 | -26.39 | 16.7611 | 1.2088 | -11.14 | 19.39 | -31.053 | 7.2652 | -7.616 | 8.114 |  | 25.26 | 15.5413 | 31.308 | 16.55 | 77.2713 | 23.8 | -19.1206 |  | -3.4056 | 2.0826 |  |  |  | -32.2848 | 21.9744 | 50.0831 | 49.2312 | 51.6211 | -125.6394 | -22.8248 | 30.0235 | -53.5636 | 11.6731 | 11.3504 | 10.9612 | 13 | 222.9248 | 222.239 | 270.7 | -271.806 | -495.3808 | 501.63 | 496.2462 | -208.2825 | -209.8145 | -51.7959 | -41.9938 | 76.4688 | 77.6003 |  |  | 55.7153 | 55.8471 | -61.1072 | -61.29 | 111.94 | 112.01 | 28 | 26.9 | 22.6027 | 29.76 | -293.9954 | 95.6716 | 95.703 | 13.9 | -21.6 | -54.1 | -54.2 |  | 1.3788 | -490.5637 | -269.9875 | 419.0474 | 347.466 | -1.2411 | -333.5928 | 334.291 | -117.6407 | -202.291 | -332.4828 | 101.8274 | 101.2092 | 121.8071 | -408.8397 | 206.3159 | -203.2055 | 203.2959 | -8.5159 |  | 12.16 | 6.331 | 6.324 | -12.24 | -8.56 |  | 8.6168 | -36.2417 | -23.4974 | 23.9 | 55.643 | 54.227 | 11.1943 | 13.3206 | 51.0583 | 50.5705 | 50.8051 |  | 22.4 | 26.7987 | 7.5 |  | -37.8598 | 75.5184 | 52.3997 | -37.8633 | -74.0202 | 40.7432 | 33.496 | -30.6 | 31.3 |  | 131.5964
22/05/2025 | 23:30 | 0 | 20.1504 | -39.9996 | -34.8372 | 23.2192 |  | 46.1912 | -124.8028 | 47.7619 | 24.1893 | 23.782 | 22.2 | -37.534 | 33 | 14.904 | -33 | 13.723 | 250.8042 | 10.6511 | 10.0748 | 17.678 | 7.2702 | 5.8043 | 7.951 |  |  | -48.2 | -48.8 |  | -22.2 | 35.2 | 9.121 | 0.215 | -38.21 | -38.26 | -72.13 | 37.92 | 38.02 | 12.2188 | 10.0887 | 61.1391 | 64.0119 | 33.9233 | -41.3934 | -41.2716 | 32.6506 | 31.9904 | 57.7364 | 59.7458 | 1.0633 | 6.3589 | -349.2923 | 24.6297 | -11.6 | -12.3 | 47.029 | 45.5148 | -5.0375 |  | -63.553 | 3.9991 | 0 | 3.5312 | 403.7598 | 83.285 | 83.346 | -367.9743 | 395.6218 |  | -37.6976 | 43.6915 | 85.5547 | 27.22 | 23.33 | 58.68 | 77.67 | -38.4415 | -38.3075 | 107.1443 | 107.1611 | 26.2675 | -43.3524 | -43.446 | 1.0198 | -55.8906 |  |  | 55.2 | 113.8 | -14.99 | 56.1203 | 54.2262 | 55.9489 | -36.4062 | -34.7315 | 17.8906 | -27.67 | 19.2243 | 14.0645 | 37.96 | 64.95 | 41.0229 | 38.9694 | -30.92 |  | 56.7111 | 56.548 | -129.62 | -0.0001 | -18.8305 | -95 | -95.7 | 27.507 | 41.6107 | 57.3115 | 58.6121 | 40.77 | -8.44 | 63.1665 | 128.5223 | -27.61 | -27.98 | 108.52 | 62.84 | 129.1636 | 125.6545 | -12.4476 | -12.4909 | 214.1354 | 170.5786 | 164.7441 | 165.3036 | 85.9468 | 69.8926 | -25.226 | 380.5427 | 337.5982 |  | -28.8682 | -27.2777 | 0 | 30.2776 | 27.9039 | 67.632 | -48.2491 | -49.1672 | -32.4678 | 17.85 | -19.78 | 0.9 | 7.8496 | 24.3568 | -12.8109 | -12.4381 | 2.3579 | -66.2304 | 31.6354 |  |  | 2.1693 | 39.493 | 40.1165 | 38.8761 | 36.338 | 36.1706 | -52.7487 | 14.0562 | 14.0153 | -34.5824 | -15.9884 | -32.0494 | -25.79 | 16.4877 | 1.0684 | -11.23 | 18.57 | -33.8452 | 7.2816 | -8.018 | 8.298 |  | 24.27 | 16.2612 | 33.8366 |  | 73.9731 | 24.9 | -18.8636 |  | -2.6753 | 1.9258 |  |  | -13.1886 | -29.7283 | 22.6683 | 46.2176 | 53.1921 | 53.9626 | -122.5879 | -21.1383 | 29.3035 | -48.5946 | 11.6679 | 8.5952 | 8.3125 |  | 224.1371 | 224.2704 | 279.9 | -277.3364 | -506.6911 | 511.8741 | 507.6004 | -209.6377 | -210.9082 | -53.9804 | -45.2011 | 77.9877 | 76.3364 | -156.0155 |  | 60.7361 | 59.9121 | -56.7864 | -55.7917 |  |  | 25.7 | 27.3 | 22.56 | 28.48 | -305.6866 | 102.412 | 101.9734 | 13.3 | -26.1 | -59.1 | -59.3 | 1.7094 | 1.5541 | -497.2223 | -292.1505 | 422.9239 | 343.5958 | 2.9153 | -337.5371 | 338.8613 | -127.6201 | -209.3477 | -334.8613 |  |  |  | -412.7836 | 212.7963 | -198.332 | 199.1796 | -9.0954 |  | 11.28 | 6.449 | 6.457 | -11.76 | -8.8 |  | 8.9372 | -38.381 | -23.4363 | 25.6 | 52.916 | 55.452 | 11.2023 | 13.4148 | 50.3947 | 49.5789 | 50.7697 |  | 25.9 | 27.8765 | 6.77 |  | -42.403 | 77.4257 | 54.5198 | -43.214 | -75.2097 | 43.9468 | 31.3529 | -35.1 | 34.5 |  | 127.0297
23/05/2025 | 00:00 | 0 | 19.6971 | -39.0206 | -36.3341 | 22.1669 |  | 44.2805 | -120.1791 | 45.1743 | 22.6653 | 22.2128 | 19.98 | -34.262 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.718 | 242.7146 | 9.3889 | 9.7074 | 16.0786 | 7.4057 | 5.7375 | 8.0957 |  |  | -46.84 | -47.07 |  | -19.98 | 33 | 8.307 | 0.205 | -36.66 | -36.23 | -72.1 | 36.31 | 36.42 | 11.1376 | 10.6194 | 58.1431 | 60.3232 | 32.6655 | -37.5086 | -37.8922 | 31.7681 | 33.0191 | 54.3874 | 56.3968 | 1.0633 | 4.3807 | -331.7895 | 25.0954 | -11.8 | -12.4 | 43.157 | 41.7298 | -4.9242 |  | -55.7392 | 3.4094 |  | 2.7608 | 383.6786 | 92.6542 | 92.2269 | -377.6574 | 383.7205 |  | -30.7449 | 30.9295 | 82.471 | 25.08 | 20.91 | 53.79 | 73.72 | -45.8091 | -45.9431 | 111.5449 | 111.9441 | 26.9696 | -49.2959 | -49.2527 | -2.1537 | -57.0919 |  |  | 40.2 | 115.8 | -14.36 | 44.6613 | 44.8083 | 44.9423 | -8.041 | -7.589 | 17.5329 | -52.2644 | 17.9312 | 12.7855 | 59.23 | 47.39 | 39.1479 | 37.2116 | -29.63 |  | 57.936 | 56.609 | -128.0222 | -0.0001 | -17.9888 | -82.5 | -82.7 | 26.8314 | 38.681 | 52.615 | 55.0964 | 38.65 | -7.66 | 58.509 | 126.8147 | -26.93 | -27.39 | 102.87 | 59.98 | 126.5455 | 124.8909 | -18.9957 | -19.6273 | 202.4003 | 160.7721 | 153.8066 | 156.69 | 75.8668 | 60.5661 | -24.666 | 392.5099 | 308.2967 |  | -29.1974 | -27.6656 |  | 30.0704 | 28.3972 | 46.128 | -50.6664 | -51.6093 | -23.7226 | 0 | -17.88 | 1 | 7.3103 | 25.2372 | -12.3043 | -11.8793 | 2.0861 | -57.2315 | 21.8352 |  |  | 2.0399 | 38.6305 | 39.605 | 38.7864 | 45.3807 | 45.5481 | -62.9636 | 21.5891 | 21.7798 | -40.0613 | -22.8677 | -34.6276 | -30.02 | 16.9906 | 0.9866 | -11.65 | 19.36 | -33.7572 | 6.1364 | -8.382 | 8.146 |  | 21.43 | 24.1851 | 40.2255 | 16.32 | 70.7148 | 24.9 | -18.6166 |  | -1.6687 | 1.7777 |  |  |  | -27.8459 | 20.5415 | 43.5286 | 54.1715 | 55.4083 | -123.2693 | -19.5848 | 28.4678 | -44.4048 | 11.3428 | 6.7397 | 6.4457 |  | 219.2785 | 219.6682 | 282.5 | -281.4164 | -515.6917 | 515.9178 | 513.1732 | -207.281 | -207.3392 | -56.8413 | -47.2531 | 79.2551 | 77.249 |  |  | 61.637 | 60.6262 | -51.6329 | -51.0685 |  |  | 23.2 | 23.3 | 22.8078 | 27.76 | -297.4449 | 103.9694 | 103.0048 | 13.3 | -26.8 | -59.2 | -59.4 |  | 1.4319 | -502.2654 | -270.8614 | 413.8565 | 340.6162 | 4.4698 | -330.0396 | 332.5056 | -121.7531 | -210.5031 | -328.5056 |  |  |  | -401.6938 | 210.8825 | -190.5314 | 190.6184 | -9.4662 |  | 11.84 | 6.797 | 6.739 | -12.08 | -8.8 |  | 9.2302 | -38.79 | -23.8483 | 25.9 | 52.53 | 52.437 |  |  | 51.3299 | 51.001 | 50.963 |  | 29.3 | 29.0588 | 6.44 |  | -45.5914 | 77.9511 | 56.6996 | -44.0985 | -76.8006 | 47.0567 | 29.1249 | -38.3 | 37.2 |  | 125.432
MÁXIMO |  | 0 | 22.4062 | -30.1311 | -32.4625 | 31.8511 | 0 | 64.0817 | -88.4791 | 66.0833 | 33.743 | 32.8392 | 35.52 | -29.495 | 52.8 | 22.356 | -24.2 | 14.0134 | 381.7146 | 13.7155 | 13.6633 | 23.0938 | 7.6777 | 6.2677 | 8.7654 | 0 | 0 | -38.62 | -38.61 | 0 | 0 | 61.6 | 22.111 | 0.284 | -24.54 | -24.65 | -69.89 | 52.75 | 53.66 | 18.7049 | 11.3107 | 75.2973 | 78.0067 | 49.0875 | -24.3806 | -24.5738 | 33.4222 | 34.8564 | 78.0982 | 80.3755 | 3.1571 | 18.0118 | -215.909 | 28.7395 | -3.2 | -3.1 | 60.1067 | 59.6174 | -4.9242 | 0 | -31.9844 | 8.6967 | 8.728 | 5.8448 | 517.3191 | 116.3365 | 116.4281 | -235.389 | 495.8732 | 0 | -9.0252 | 100.159 | 106.0727 | 33.82 | 35.98 | 110.53 | 91.96 | -31.6097 | -31.6097 | 172.2166 | 172.6652 | 33.0113 | -41.8725 | -42.0197 | 9.7084 | -35.579 | 0 | 0 | 70 | 173.4 | -11.68 | 59.6964 | 58.0421 | 57.5789 | -8.041 | -7.589 | 40.2318 | 32.9901 | 46.5503 | 17.7934 | 65.96 | 91.52 | 57.8979 | 54.6432 | -24.87 | -0.7536 | 87.0387 | 86.0008 | -78.8486 | 0.0001 | -15.1568 | -77.8 | -77.1 | 39.0756 | 66.806 | 86.8992 | 93.7683 | 65.85 | -4.38 | 69.498 | 177.0301 | -1.11 | -1 | 119.28 | 75.85 | 179.0182 | 174.9636 | -3.1549 | -3.8364 | 259.4716 | 218.0454 | 209.8664 | 212.9509 | 104.6228 | 86.0461 | -21.484 | 519.4897 | 337.5982 | 0 | -7.646 | -5.6065 | 53.6851 | 30.2776 | 28.3972 | 195.132 | -28.7838 | 0 | 21.8858 | 17.85 | -7.16 | 127 | 13.2774 | 25.2372 | -11.1292 | -10.7659 | 2.4638 | -15.8011 | 46.8039 | 0 | 0 | 2.9724 | 41.7625 | 42.0699 | 40.0221 | 95.2826 | 94.9477 | -7.0332 | 68.4803 | 68.4734 | -3.2301 | 23.7753 | -24.7837 | -18.04 | 17.6913 | 1.702 | -10.44 | 19.7 | -25.6233 | 10.7043 | -5.566 | 8.604 | 0 | 27.55 | 31.3515 | 51.5609 | 18.67 | 83.4598 | 25.1 | -15.4151 | 0 | 1.2691 | 2.9635 | 0.0645 | 0 | -11.0678 | -22.0999 | 22.6683 | 82.9396 | 62.5711 | 64.0939 | -119.1281 | -16.0376 | 41.0706 | -34.3069 | 13.8536 | 22.7106 | 22.1649 | 16 | 265.7806 | 262.6739 | 287.5 | -271.806 | -386.0884 | 537.8701 | 536.8617 | -134.977 | -134.773 | -41.0668 | -27.4471 | 81.6144 | 81.1848 | -95.098 | -92.6515 | 65.1746 | 64.9769 | -17.6925 | -17.3826 | 124.04 | 122.76 | 72.5 | 71.6 | 22.889 | 42 | -256.4227 | 103.9694 | 103.0048 | 19.5 | 54.2 | -16.4 | -16.5 | 2.7526 | 1.5541 | -379.7417 | 269.8008 | 749.0256 | 381.4628 | 5.1567 | 0 | 371.7838 | 111.0437 | -66.8128 | 0 | 129.9822 | 129.9314 | 147.1067 | -184.8101 | 435.4274 | -113.1937 | 293.3762 | -6.1154 | 0 | 32.64 | 7.592 | 7.588 | -11.6 | 13.52 | 0 | 9.7887 | -27.364 | -0.9079 | 35.7 | 59.354 | 57.688 | 11.3915 | 13.6133 | 53.7099 | 52.6039 | 53.1753 | 0 | 29.3 | 32.461 | 10.74 | 0 | -22.8863 | 82.2652 | 64.4235 | -22.373 | -70.434 | 54.9323 | 43.6885 | 43.7 | 37.2 | 0 | 131.5964
MÍNIMO |  | 0 | 15.0551 | -44.6559 | -39.7827 | 19.3056 | 0 | 38.6628 | -187.1304 | 35.8763 | 18.0194 | 17.6452 | 0 | -62.73 | 24.2 | 9.108 | -52.8 | 12.4255 | 179.345 | 6.8298 | 6.8695 | 11.4177 | 5.8665 | 0.1433 | 2.4096 | 0 | 0 | -67.92 | -67.92 | 0 | -35.52 | 28.6 | 3.546 | 0.176 | -52.22 | -51.99 | -95.66 | 24.5 | 24.57 | 8.9855 | 5.4054 | 48.1596 | 49.6247 | 15.5422 | -55.3251 | -54.1139 | 5.3232 | 4.2914 | 39.1161 | 40.5896 | -4.7111 | -25.9951 | -464.6209 | 7.2244 | -14.1 | -14.3 | 29.618 | 29.047 | -6.8991 | 0 | -78.6059 | 1.9802 | 0 | 2.4267 | 265.8466 | 27.2225 | 27.1004 | -506.4545 | 247.9252 | 0 | -98.4115 | 10.2526 | 63.3302 | 13.83 | 17.28 | 43.18 | 0 | -93.6318 | -94.0337 | 101.6308 | 103.1203 | 9.7067 | -105.9919 | -105.7889 | -4.8373 | -87.2609 | 0 | 0 | 5.7 | 73.2 | -17.87 | 27.4229 | 25.7834 | 27.1798 | -90.1359 | -89.0607 | 1 | -56.8184 | 3.0414 | 10.4325 | 21.23 | 47.39 | 31.8823 | 30.1804 | -38.56 | -3.3911 | 35.9168 | 35.2508 | -178.8761 | -0.0002 | -23.5274 | -130.5 | -129.8 | 26.8314 | 30.4779 | 35.2381 | 43.3777 | 29.86 | -17.54 | 52.866 | 81.0121 | -32.32 | -32.48 | 78.73 | 51.25 | 80.5091 | 81.2 | -66.6314 | -65.1091 | 148.7103 | 111.7692 | 104.8179 | 105.7862 | 35.5312 | 16.7512 | -29.265 | 245.1535 | -246.4608 | 0 | -36.7216 | -34.3485 | -21.7208 | -59.3291 | -55.5756 | 26.16 | -111.3641 | -88.4749 | -47.3557 | 0 | -26.92 | 0.9 | 6.7961 | -169.46 | -14.0893 | -13.5645 | 0.9559 | -80.2208 | -19.5965 | 0 | 0 | 1.9532 | 31.7221 | 31.7616 | 30.8289 | 31.9842 | 31.9842 | -68.992 | 5.0991 | 5.034 | -50.1915 | -29.2211 | -45.2332 | -30.02 | 15.9701 | 0.7742 | -11.68 | 13.22 | -43.9321 | 6.0056 | -9.387 | 5.571 | 0 | 16.51 | -22.6944 | 2.1485 | 14.97 | 64.4602 | 20.1 | -29.4679 | 0 | -8.8264 | 1.2568 | 0.0645 | 0 | -16.1516 | -52.0034 | 17.5001 | 33.5288 | 48.9227 | 49.3398 | -158.0053 | -32.5326 | 25.3891 | -77.615 | 6.3598 | 1.4551 | 1.1391 | 8 | 143.6383 | 141.3441 | 270.7 | -285.5757 | -539.3054 | 386.9464 | 384.9988 | -247.0915 | -246.7956 | -63.704 | -56.1523 | 72.0043 | 71.3229 | -181.0578 | -178.1078 | 18.3172 | 17.4054 | -100.7029 | -100.419 | 58.15 | 57.84 | 23.2 | 23.3 | 17.4949 | -63.44 | -326.5801 | 60.0427 | 59.7914 | 9.9 | -26.8 | -64.4 | -63.9 | 1.0923 | 0 | -524.0963 | -292.1505 | 191.3408 | 0 | -39.2456 | -371.6371 | 0 | -144.9153 | -426.3351 | -362.9162 | 94.2297 | 94.6575 | -27.0507 | -731.343 | 68.5395 | -296.2414 | 115.0169 | -9.4662 | 0 | 11.28 | 4.701 | 4.698 | -32.56 | -9.36 | 0 | -14.5312 | -44.2679 | -25.7221 | 18.5 | 49.111 | 48.024 | 0 | 0 | 46.7775 | 45.509 | 46.9071 | 0 | -52.5 | -1.7441 | 5.18 | 0 | -55.8293 | 71.537 | 40.8391 | -56.2279 | -81.2503 | 26.566 | 25.0631 | -38.3 | -45.5 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 19.1372 | -38.0845 | -36.3787 | 26.4633 | 0 | 53.0594 | -140.5859 | 53.7399 | 27.3703 | 26.6516 | 15.6788 | -46.4741 | 40.7 | 17.4225 | -40.645 | 13.3666 | 286.8616 | 10.7544 | 10.8009 | 17.96 | 7.0687 | 4.6913 | 7.176 | 0 | 0 | -53.8687 | -53.856 | 0 | -15.6325 | 45.2222 | 11.8539 | 0.22794 | -39.3706 | -39.545 | -80.4619 | 39.7448 | 39.8096 | 12.8523 | 9.3512 | 63.9395 | 66.2243 | 33.7684 | -41.5971 | -41.2857 | 18.7314 | 18.8604 | 61.705 | 63.279 | -0.74565 | -4.0154 | -357.3678 | 22.323 | -10.6375 | -10.9313 | 47.2245 | 46.3053 | -6.0884 | 0 | -59.0849 | 5.3592 | 6.732 | 4.2721 | 407.2675 | 73.9228 | 73.9253 | -393.3062 | 385.6952 | 0 | -51.1313 | 52.6405 | 89.9309 | 22.305 | 25.2296 | 81.1634 | 70.0035 | -68.6544 | -68.5009 | 138.9369 | 139.7245 | 23.3336 | -74.3458 | -74.2634 | 1.9938 | -63.6097 | 0 | 0 | 39.9833 | 127.3104 | -15.3469 | 43.6402 | 43.164 | 43.4702 | -53.5127 | -53.1 | 18.9066 | -14.6153 | 23.82 | 13.4121 | 48.7283 | 71.6654 | 46.1632 | 43.7442 | -31.9917 | -3.1842 | 63.906 | 63.2646 | -131.8804 | -4.1667e-05 | -19.3426 | -108.32 | -108.2844 | 32.2968 | 52.868 | 68.495 | 72.0049 | 51.1389 | -11.5625 | 61.4081 | 130.8831 | -22.9556 | -23.1706 | 101.3381 | 66.23 | 131.3261 | 129.1352 | -40.367 | -40.2915 | 213.0628 | 169.9455 | 163.6015 | 165.9358 | 72.1986 | 55.5158 | -26.0732 | 405.885 | 85.2664 | 0 | -27.3032 | -25.5214 | 13.9976 | -4.8283 | -4.314 | 105.2373 | -69.558 | -55.0977 | -17.541 | 6.8151 | -17.0383 | 66.4154 | 10.7592 | -54.1946 | -12.547 | -12.0839 | 1.8393 | -53.365 | 19.3947 | 0 | 0 | 2.3953 | 39.1157 | 39.4606 | 38.0915 | 68.8699 | 68.4478 | -36.7846 | 42.3296 | 42.2813 | -24.7786 | -3.6133 | -32.7662 | -23.526 | 16.8552 | 1.105 | -11.1212 | 16.8992 | -33.0019 | 9.0821 | -7.9748 | 7.9684 | 0 | 23.4035 | 2.6038 | 24.6291 | 16.7634 | 74.5226 | 22.7042 | -23.1301 | 0 | -2.5422 | 1.9814 | 0.0645 | 0 | -13.2165 | -37.0607 | 20.0593 | 58.0626 | 57.3138 | 58.1655 | -138.7756 | -25.1482 | 33.2807 | -57.0905 | 11.2673 | 11.8838 | 11.5362 | 12.9819 | 200.4879 | 199.8964 | 281.8455 | -280.7166 | -470.8512 | 473.4381 | 470.6259 | -188.3101 | -188.4033 | -52.3829 | -43.0902 | 77.4217 | 77.0518 | -133.1759 | -134.4899 | 43.3882 | 42.7951 | -49.4241 | -49.3382 | 98.8538 | 98.4457 | 39.5438 | 39.7417 | 21.9426 | -1.1967 | -294.2355 | 81.8736 | 81.7543 | 13.8021 | -3.9833 | -41.6021 | -41.4167 | 1.8428 | 1.1851 | -461.8257 | -54.2141 | 378.6087 | 199.7968 | -11.2752 | -193.8218 | 193.5986 | -59.2641 | -185.2773 | -190.673 | 106.7958 | 106.7382 | 69.5853 | -370.0295 | 188.1045 | -180.6026 | 181.187 | -7.6623 | 0 | 17.475 | 6.1525 | 6.089 | -17.2683 | -2.5233 | 0 | 2.5493 | -36.6686 | -20.4409 | 27.1104 | 52.9214 | 53.0624 | 10.0795 | 11.3722 | 50.5476 | 50.2953 | 50.4196 | 0 | 4.5708 | 21.7112 | 7.6542 | 0 | -40.498 | 76.7782 | 53.3805 | -40.1806 | -75.336 | 42.2991 | 32.9532 | -13.2208 | 13.2708 | 0 | 115.7229
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 22 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/05/2025 | 00:30 | 0 | 2.6636 | -5.9467 | 7.1345 | 8.7446 |  | 16.4973 |  | 7.1535 | 2.0359 | 5.7715 | -8.88 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.425 | 21.1685 | 3.0482 | 2.7299 | 5.0915 | 4.8375 | -2.3026 | 2.6034 |  | -0.8375 | -1.289 | -1.299 | 8.23 | -11.1 |  | 1.556 | 0.209 | -17.05 | -17.07 |  | -10.53 | -10.47 | 6.6136 | 3.1714 | 18.3924 | 19.1913 | -18.2437 | -14.8695 | -14.8039 | 11.5936 | 15.0572 | -21.1655 | -20.4957 | 5.536 | 27.4017 | 13.4698 | 7.4454 | -4.8 | -5.1 | -22.4914 | -22.9368 | -2.6509 |  | -3.2826 | 2.7659 |  | 0.8616 | -151.7685 | 45.8388 | 45.5336 | 11.0714 | -162.1417 |  |  |  | 14.7598 | 8.27 | 5.11 | -12 | 3.96 | -10.0426 | -9.9086 | 12.4641 | 9.6811 | -3.7331 | -13.1556 | -13.9718 | -3.0823 | 13.7094 |  |  | 43.3 | -23.8 | -2.08 | 31.1346 | 31.1403 | 30.187 | 87.2395 | 87.3936 | -28.2249 | -65.917 | -26.6214 | 2.1964 | 31.08 | 13.88 | 4.8486 | 5.1788 | -7.55 |  | -15.7541 | -15.4427 | 39.1369 | 0.0151 | -3.754 | 11.7 | 11.6 | -4.3384 | -2.2441 | 33.7559 | 3.7167 | -1.96 | -0.62 | 9.4905 | -38.9972 | -10.39 | -10.55 | 25.62 | 16.91 | -38.9273 | -19.2091 | -31.4048 | -30.1636 |  | -19.811 | -26.0413 | -26.1886 | -18.7037 | -20.3056 | -11.328 | -102.25 | -17.1797 |  | -8.5177 | -8.5401 | 13.2245 | -16.7909 | -15.7735 | -10.756 | -20.1919 | -19.0854 | 4.0687 | 0 | -9.91 | -0.3 | 1.592 | -17.3517 | -4.6162 | 6.2695 | 0.7179 | 7.4146 | -21.2168 |  |  | 0.7145 | 5.3163 | 4.8148 | 3.5467 | 1.842 | 1.3396 | -14.7362 | 14.9773 | 14.3819 | -1.7841 | 11.0184 | 21.8961 | -15.13 | -3.2168 | 0.3408 | 2.75 | 1.69 | -21.6602 | 0 | 4.528 | 1.809 |  | 36.19 | -24.3665 | -15.4429 | -0.58 | 16.1278 |  | 22.2255 |  | -9.624 | 2.0794 |  |  | -10.2679 | -8.8851 | 3.6049 | -35.9657 | 5.7714 | 6.3893 | 132.9688 | -11.8508 | -10.331 | -7.62 | 2.9242 | 3.8389 | 3.8524 | 2.3511 | 11.2678 | 12.176 | -7.96 | 12.9053 | 51.7489 | 10.5399 | 19.4712 | 19.9084 | 20.5403 | -7.2355 | -8.6882 | 0 | -10.3331 | 48.9699 | 52.091 | -30.4587 | -30.1566 | -4.2043 | -4.3449 | 18.19 | 18.29 | -31.5 | -31.3 | 1.2131 | -11.44 | 36.9345 | 17.0967 | 16.7061 | -20.8 | -30.3 | 16.6 | 16.2 | -18.6382 | -18.6721 | -41.9572 | -32.6086 | -226.7543 | -11.8361 | -11.6937 | 88.5054 | 75.2362 | 83.6849 | 125.045 | 20.5307 | 33.4333 | 33.5572 | 26.4824 | 142.082 | -232.0508 | 56.7343 | -48.6237 | 0.5408 |  | -1.68 | -0.8 | -0.815 | -2.96 | 3.84 | -0.8195 | -10.106 | 10.0206 | -7.2068 | -1.1 | 2.062 | 1.935 | 2.6882 | 3.1126 | 4.0094 | 4.0626 | 4.0581 |  | 14.2 | 5.6875 | -0.43 |  | -3.6537 | -15.9148 | -18.5507 | 0 | 11.5378 | -14.2642 | 2.3937 | -15.8 | -1.7
22/05/2025 | 01:00 | 0 | 2.4924 | -5.5703 | 9.6576 | 8.8088 |  | 16.5558 |  | 6.9746 | 1.9129 | 5.6687 | -6.66 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 3.3265 | 22.7386 | 2.9278 | 2.752 | 4.9948 | 4.8744 | -2.3794 | 2.5297 |  | -0.8689 | -1.368 | -1.355 | 8.048 | -13.32 |  | 1.871 | 0.192 | -17.41 | -17.5 |  | -10.97 | -10.62 | 6.3954 | 3.1991 | 19.669 | 21.9323 | -17.9868 | -14.8695 | -14.7673 | 0.1053 | 6.0972 | -19.9599 | -18.4864 | 4.3523 | 22.1182 | 16.0583 | 8.6185 | -5.5 | -6 | -24.4367 | -24.3042 | -2.7134 |  | -4.8715 | 2.5678 |  | 0.7898 | -166.4174 | 46.3881 | 46.5102 | 21.5356 | -172.4992 |  |  |  | 13.7119 | 8.3 | 4.94 | -13 | 4.17 | -8.9709 | -8.4351 | 11.3942 | 9.3483 | -4.8896 | -16.3549 | -16.3685 | -3.803 | 13.2978 |  |  | 42.1 | -22.6 | -2.04 | 28.9199 | 29.1967 | 28.5315 | 90.4339 | 90.6124 | -29.0639 | -67.4102 | -28.1095 | 2.2938 | 27.55 | 13.24 | 4.8486 | 5.1788 | -7.63 |  | -14.8335 | -14.6184 | 41.879 | 0.0151 | -3.8063 |  |  | -4.7742 | -2.4311 | 33.4405 | 3.5312 | -2.16 | -0.59 | 9.3015 | -43.4325 | -11.25 | -11.12 | 26.28 | 16.64 | -41.5273 | -19.2182 | -31.944 | -30.0909 |  | -22.9705 | -28.5248 | -28.4814 | -14.6631 | -18.083 | -11.321 | -113.2921 | -12.5724 |  | -8.6311 | -8.6384 | 11.2768 | -18.1063 | -17.357 | 30.736 | -20.2475 | -20.1637 | 3.3693 | 0 | -20.42 | -0.3 | 1.5313 | -21.7967 | -4.5874 | 6.385 | 0.7065 | 6.62 | -14.3603 |  |  | 0.7147 | 5.0024 | 5.3663 | 3.3586 | 0 | -0.3349 | -12.3918 | 14.1814 | 14.2615 | -0.3086 | 12.2729 | 20.1285 | -15.48 | -3.9181 | 0.2886 | 2.42 | 2.42 | -18.5964 | 0 | 4.594 | 2.569 |  | 35.41 | -25.5178 | -15.5158 | -0.65 | 15.0305 |  | 21.9799 |  | -8.9476 | 1.9988 |  |  | -10.3708 | -9.3494 | 3.9849 | -36.0497 | 6.3871 | 6.1529 | 129.8897 | -12.1695 | -10.8189 | -7.52 | 2.765 | 3.9195 | 3.8286 | 2.514 | 10.7672 | 12.9332 | -8.38 | 12.44 | 51.9834 | 8.7324 | 18.3863 | 19.16 | 18.7821 | -7.8566 | -9.3825 | 0 | 0 |  |  | -28.8162 | -28.4701 | -4.2691 | -4.3071 | 18.64 | 18.66 | -32 | -32.1 | 1.3889 | -11.52 | 36.5214 | 17.5002 | 17.4112 | -21.2 | -31.2 | 15.8 | 15.2 |  | -18.4439 | -44.487 | -33.2438 | -225.5297 | -11.0422 | -10.4754 | 87.0876 | 76.39 | 79.7169 | 125.2801 | 20.8525 | 31.2283 | 32.3173 | 24.8153 | 142.6366 | -230.8816 | 56.092 | -49.2398 | 0.1648 |  | -1.92 | -0.83 | -0.844 | -2.96 | 3.68 | -0.8635 | -9.8711 | 10.1671 | -7.3533 | -1.4 | 1.764 | 1.299 |  |  | 5.1225 | 4.1798 | 3.2048 |  | 14.7 | 6.36 | -0.43 |  | -4.3575 | -15.5377 | -18.8264 | -1.8287 | 10.9103 | -13.4927 | 2.1212 | -16.5 | -1.3
22/05/2025 | 01:30 | 0 | 2.1919 | -4.9415 | 9.845 | 8.772 |  | 16.5791 |  | 6.3678 | 1.7059 | 5.3571 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.368 | 20.455 | 2.7257 | 2.6769 | 4.7686 | 4.5534 | -2.1975 | 2.5779 |  | -0.8725 | -1.42 | -1.357 | 8.666 | -8.88 |  | 1.809 | 0.204 | -18.84 | -18.68 |  | -9.21 | -9.23 | 6.1586 | 3.252 | 11.0071 | 12.9513 | -14.9284 | -16.8788 | -16.802 | 11.0207 | 9.5706 | -14.3336 | -12.1903 | 5.536 | 36.7335 | 5.7772 | 7.5895 | -5.2 | -5.6 | -21.7161 | -22.4961 | -2.8471 |  | -4.5835 | 2.521 |  | 0.5584 | -155.2171 | 45.0453 | 45.8083 | 24.8906 | -170.792 |  |  |  | 12.694 | 8.51 | 4.94 | -13.04 | 4.33 | -12.9896 | -12.4538 | 14.4217 | 13.4557 | -5.2681 | -18.2365 | -17.9913 | -4.8373 | 12.004 |  |  | 36.8 | -17.5 | -1.96 | 26.6437 | 27.2595 | 26.3617 | 88.3032 | 87.6193 | -26.0774 | -68.0418 | -24.3836 | 1.8182 | 31.5 | 13.7 | 4.5361 | 4.7882 | -7.25 |  | -13.4394 | -12.7995 | 39.3505 | 0.0153 | -3.618 |  | 13.9 | -4.8401 | -2.6181 | 33.5982 | 2.9745 | -2.47 | -0.5 | 8.9235 | -38.2222 | -11.19 | -11.23 | 25.74 | 16.09 | -40.3455 | -20.0455 | -32.6895 | -31.8182 |  | -23.1494 | -29.2277 | -28.6757 | -21.696 | -23.8739 | -11.379 | -111.5741 | -11.1929 |  | -8.7807 | -8.3249 | 15.0584 | -16.1965 | -16.2355 | -3.588 | -16.533 | -16.1702 | 6.1647 | 13.66 | -11.2 | 1.3 | 1.6839 | -16.8867 | -4.5661 | 6.4429 | 0.7993 | 9.7659 | -23.1083 |  |  | 0.7296 | 3.9183 | 5.1586 | 3.1615 | 2.5118 | 2.8468 | -7.3681 | 15.0125 | 14.8446 | 2.5343 | 16.4268 | 18.9175 | -13.9 | -3.4072 | 0.317 | 3.45 | 1.91 | -16.6767 | 0 | 4.5 | 2.019 |  | 36.73 | -29.4697 | -18.2233 | -0.72 | 15.5813 |  | 22.0308 |  | -8.9121 | 1.9874 |  |  | -10.1518 | -8.3343 | 5.407 | -36.722 | 8.1716 | 5.4825 | 130.5765 | -12.5191 | -10.8574 | -7.4574 | 4.4384 | 4.1685 | 4.0185 | 4.0786 | 11.7963 | 14.388 | -9.22 | 14.9591 | 52.5989 | 9.3024 | 15.4811 | 17.2841 | 18.1136 | 0 | -6.1033 | 0 | 0 |  |  | -30.4092 | -29.794 | -4.4246 | -4.7361 | 17.07 | 17.25 | -30.6 | -30.7 | 1.4255 | -11.76 | 34.4156 | 17.7532 | 17.641 | -21.2 | -30.3 | 16.6 | 16.2 |  | -18.614 | -39.0183 | -34.4958 | -225.7121 | -12.0335 | -8.1779 | 86.3667 | 78.9174 | 83.766 | 123.1619 | 20.2771 | 30.5922 | 29.9714 | 25.698 | 137.7986 | -231.3849 | 53.3303 | -46.4609 | 0.5628 |  | -1.6 | -0.891 | -0.914 | -3.04 | 4.16 | -0.9527 | -10.4295 | 11.8975 | -7.3533 | -2.4 | 2.708 | 1.946 |  |  | 4.2477 | 4.1196 | 4.7183 |  | 12.8 | 5.0982 | -0.48 |  | -4.566 | -16.189 | -19.7915 | 0 | 11.8631 | -16.1687 | 2.8966 | -15.2 | -2.1
22/05/2025 | 02:00 | 0 | 1.7448 | -4.1744 | 12.6637 | 8.5764 |  | 16.0677 |  | 6.385 | 1.7169 | 5.4331 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.4807 | 18.3314 | 2.5519 | 2.5342 | 4.8389 | 4.6201 | -2.2967 | 2.6404 |  | -1.3656 | -1.428 | -1.43 | 8.358 | -11.1 | -13.2 | 1.689 | 0.198 | -18.62 | -18.75 |  | -9.22 | -9.23 | 6.2477 | 3.4674 | 12.428 | 14.5923 | -16.0894 | -15.0034 | -15.3741 | 18.3221 | 11.6713 | -14.6015 | -12.8601 | 5.9305 | 30.8926 | 3.8443 | 7.948 | -5.2 | -5.6 | -22.3992 | -22.3594 | -2.9185 |  | -5.0051 | 2.531 |  | 0.5264 | -160.3137 | 47.3647 | 47.4563 | 19.4447 | -171.8052 |  |  |  | 12.6142 | 8.39 | 4.89 | -13.78 | 3.98 | -13.6594 | -13.3915 | 15.0571 | 12.8161 | -4.5596 | -17.3482 | -17.3373 | -4.6853 | 10.028 |  |  | 33.6 | -15 | -1.93 | 26.7156 | 26.267 | 25.3709 | 89.6105 | 90.9657 | -24.2148 | -72.0147 | -23.6864 | 1.9603 | 26.68 | 13.53 | 4.5361 | 4.7882 | -7.42 |  | -11.3025 | -11.2734 | 35.9168 | 0.0153 | -3.6918 | 14 |  | -5.0378 | -3.1791 | 33.4405 | 2.4179 | -2.81 | -0.55 | 9.1665 | -37.1071 | -9.85 | -9.95 | 23.32 | 15.73 | -37.9273 | -18.8 | -33.1426 | -30.9 | -9.8281 | -23.9988 | -29.0823 | -29.4292 | -19.2368 | -20.4802 | -10.392 | -114.6949 | -7.5441 |  | -9.0801 | -8.71 | 16.3867 | -19.6817 | -18.7668 | 0.528 | -16.7879 | -16.5243 | 6.3003 | 13.16 | -16.99 | 0.5 | 1.5895 | -23.6955 | -4.5318 | 6.5064 | 0.773 | 7.7273 | -23.9709 |  |  | 0.7083 | 4.9205 | 5.0697 | 3.2579 | 2.3444 | 2.1769 | -10.2148 | 14.879 | 13.7145 | 2.3973 | 16.9754 | 19.6939 | -13.5 | -3.9181 | 0.2978 | 2.76 | 2.1 | -19.1012 | 0 | 4.587 | 2.079 |  | 36.73 | -28.3441 | -18.1157 | -0.59 | 15.6082 |  | 21.29 |  | -9.2191 | 1.9108 |  |  |  | -8.8446 | 3.9849 | -36.0497 | 5.5682 | 5.4622 | 122.9227 | -12.5542 | -9.6465 | -7.7289 |  | 4.2564 | 4.1777 | 4 | 12.3395 | 14.0032 | -9.64 | 11.6463 | 56.7428 | 12.4426 | 13.4427 | 17.7029 | 19.4564 | -5.7007 | -6.7866 | 0 | -11.3922 |  |  | -30.8927 | -30.9641 | -4.0472 | -4.0918 | 17.28 | 17.12 | -31.6 | -31.7 | 1.4255 | -13.52 | 37.2232 | 16.194 | 15.9365 | -21.2 | -30.2 | 17.1 | 16.6 |  |  | -36.4188 | -32.8213 | -224.4459 | -12.2243 | 1.9378 | 85.3013 | 80.3107 | 85.4551 | 124.2728 | 15.252 | 34.0366 | 29.288 | 21.4041 | 136.6521 | -232.2325 | 50.51 | -44.0342 | 0.9851 |  | -1.76 | -0.93 | -0.945 | -2.96 | 3.84 | -0.7044 | -10.0175 | 11.6625 | -7.4113 | -2.4 | 0.992 | 1.422 | 2.6716 | 3.1041 | 3.7079 | 3.3863 | 3.9309 |  | 13.5 | 5.3452 | -0.46 |  | -3.6684 | -15.9152 | -19.1347 | 0 | 11.6741 | -15.1599 | 2.7199 | -15.2 | -2.1
22/05/2025 | 02:30 | 0 | 1.403 | -3.4203 | 13.3872 | 9.1393 |  | 17.3318 |  | 6.0365 | 1.529 | 5.2526 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.3559 | 22.7812 | 2.7761 | 2.5082 | 4.6256 | 4.538 | -2.2537 | 2.5362 |  | -1.3536 | -1.53 | -1.496 | 8.283 | -11.1 |  | 1.906 | 0.194 | -19.55 | -19.46 |  | -9.07 | -9.08 | 6.2772 | 3.456 | 14.4496 | 16.6121 | -15.1066 | -15.1374 | -15.4075 | 0.4586 | 0.5643 | -10.9846 | -9.3771 | 4.7469 | 22.8153 | 8.4538 | 9.1215 | -5.6 | -6 | -24.7873 | -24.6641 | -2.9997 |  | -4.2901 | 2.488 |  | 0.6494 | -172.6737 | 46.0829 | 45.8388 | 28.4336 | -178.9973 |  |  |  | 12.5343 | 8.66 | 4.78 | -14.11 | 3.89 | -12.4538 | -12.7217 | 15.0805 | 12.8969 | -4.0153 | -16.6693 | -16.9144 | -4.2829 | 12.1411 |  |  | 36.8 | -18 | -1.67 | 26.7753 | 27.0208 | 26.935 | 90.2253 | 90.5469 | -23.8475 | -70.801 | -23.0861 | 2.0287 | 26.59 | 12.81 | 4.6924 | 4.9835 | -7.58 |  | -13.8214 | -13.3066 | 41.1874 | 0.0154 | -3.8397 |  |  | -5 | -3.1791 | 32.4942 | 2.4179 | -2.8 | -0.28 | 8.7615 | -42.1499 | -11.89 | -12.02 | 26.82 | 15.74 | -42.6182 | -21.7364 | -32.638 | -32.5273 | -9.8744 | -26.9917 | -31.1046 | -30.9901 | -16.968 | -19.139 | -10.013 | -123.5256 | -4.0179 |  | -8.7395 | -9.3167 | 14.9907 | -21.4845 | -20.8709 | 7.696 | -18.2567 | -17.9548 | 4.0915 | 0 | -14.57 | 3.7 | 1.5332 | -26.3353 | -4.9029 | 6.1081 | 0.7408 | 7.7285 | -21.6903 |  |  | 0.7843 | 4.6392 | 5.3273 | 3.9983 | 1.3396 | 1.1722 | -5.0237 | 13.6598 | 14.3731 | 3.2434 | 17.1046 | 18.5074 | -14.12 | -3.5482 | 0.3152 | 2.81 | 2.73 | -16.7908 | 1.1958 | 4.587 | 2.061 |  | 36.34 | -29.5355 | -18.114 | -0.64 | 14.7555 |  | 20.9731 |  | -8.8218 | 1.9015 |  |  | -9.1675 | -9.001 | 3.8689 | -36.0497 | 5.3599 | 5.0618 | 118.4566 | -12.8147 | -9.7134 | -7.5119 | 3.9515 | 3.6842 | 3.4727 | 3.5109 | 11.7231 | 14.7805 | -9.22 | 12.0036 | 56.3786 | 13.7171 | 13.7398 | 20.0491 | 20.5206 | -6.3275 | -7.9835 | 0 | 0 |  |  | -30.4038 | -29.7995 | -3.701 | -4.2056 | 16.81 | 16.98 | -31.5 | -31.2 | 1.442 | -13.36 | 34.6907 | 16.3445 | 16.2301 | -21.2 | -30.7 | 16.7 | 16.2 |  |  | -33.4498 | -34.3288 | -227.1334 | -12.0807 | 5.0082 | 83.9258 | 82.135 | 83.1709 | 120.9811 | 13.7408 | 30.5019 | 31.8655 | 27.9784 | 136.1467 | -232.2221 | 51.7216 | -44.8074 | 0.5872 |  | -1.44 | -0.941 | -0.957 | -3.28 | 4 | -0.5505 | -9.9016 | 11.5465 | -7.2923 | -2.3 | 1.662 | 0.797 |  |  | 4.7462 | 3.5146 | 3.389 |  | 14.4 | 4.4511 | -0.54 |  | -3.6971 | -15.4336 | -19.3832 | -1.454 | 11.0477 | -14.4866 | 2.9744 | -15.5 | -1.3
22/05/2025 | 03:00 | 0 | 1.3496 | -3.3932 | 12.6118 | 9.0251 |  | 16.9715 |  | 6.4848 | 1.593 | 5.2662 | -8.88 |  | 0 | 2.484 |  | 3.277 | 20.7454 | 2.6327 | 2.1678 | 4.4498 | 4.6357 | -2.3288 | 2.5684 |  | -1.2575 | -1.484 | -1.472 | 8.832 | -11.1 | -13.2 | 1.824 | 0.205 | -18.77 | -18.81 |  | -9.34 | -9.51 | 6.7878 | 3.4482 | 13.8425 | 15.1841 | -16.0745 | -14.3336 | -13.9934 | 11.6516 | 10.1704 | -13.3959 | -11.7884 | 5.9305 | 30.8445 | 2.8171 | 7.1333 | -4.8 | -5.2 | -25.2014 | -24.9191 | -2.9782 |  | -0.9094 | 2.216 |  | 0.1881 | -165.3187 | 44.9232 | 45.1369 | 36.7967 | -173.8576 |  |  |  | 10.6282 | 8.57 | 4.41 | -14.64 | 3.11 | -8.9709 | -7.6314 | 12.1022 | 9.752 | -5.3959 | -25.5236 | -25.4836 | -2.0819 | 12.6374 |  |  | 37.4 | -19.7 | -1.65 | 22.8012 | 22.8351 | 22.5118 | 86.098 | 86.3954 | -18.4249 | -71.3825 | -17.0277 | 2 | 27.72 | 13.44 | 4.6924 | 4.9835 | -7.71 |  | -14.4561 | -14.147 | 49.7325 | 0.0156 | -3.8032 | 16.3 | 16.2 | -4.9976 | -3.3661 | 31.2325 | 2.2324 | -3.17 | 0.28 | 8.694 | -50.1529 | -11.44 | -11.52 | 25.74 | 15.75 | -49.1636 | -24.1182 | -33.6451 | -31.0273 | -14.2856 | -29.6607 | -35.0813 | -35.3685 | -20.3197 | -22.472 | -10.205 | -131.9249 | -4.7896 |  | -8.93 | -8.4406 | 17.3936 | -19.7582 | -18.8389 | 8.208 | -19.5445 | -19.2153 | 4.9238 | 0 | -15.85 | 0.3 | 1.5486 | -23.989 | -4.6898 | 6.2597 | 0.6419 | 7.5295 | -23.8909 |  |  | 0.7088 | 4.9827 | 4.7009 | 3.0104 | -2.6793 | -2.6793 | -6.3633 | 14.412 | 13.5711 | 3.0673 | 17.1781 | 19.7037 | -14.08 | -3.323 | 0.3152 | 1.65 | 3.08 | -19.2827 | 1.1361 | 4.572 | 1.458 |  | 36.24 | -29.3779 | -19.536 | -0.55 | 14.9073 |  | 20.8351 |  | -8.7593 | 1.8561 |  |  | -9.8938 | -8.3529 | 3.2235 | -36.0497 | 5.4008 | 3.7168 | 122.1199 | -12.805 | -9.6038 | -7.6096 | 4.2479 | 3.6256 | 3.6151 | 4 | 13.4129 | 15.2442 | -11.31 | 11.8326 | 54.0296 | 11.6422 | 15.0553 | 20.4988 | 21.1605 | -8.3207 | -8.3301 | 0 | 0 |  |  | -30.7553 | -29.794 | -3.4121 | -3.3892 | 17.06 | 16.92 | -31.5 | -31.5 | 1.3724 | -13.68 | 34.9958 | 18.1275 | 18.0132 | -21.2 | -30.3 | 16.6 | 15.7 |  |  | -34.4604 | -39.154 | -226.6735 | -11.536 | 2.5032 | 84.2052 | 81.4961 | 82.3106 | 122.8447 | 14.1803 | 33.839 | 30.7879 | 25.5798 | 134.794 | -229.4257 | 51.2325 | -44.2005 | 0.1648 |  | -1.6 | -0.957 | -0.976 | -2.8 | 4.16 | -1.3569 | -10.106 | 10.8995 | -7.3808 | -1.4 | 2.709 | 2.35 |  |  | 4.16 | 4.5072 | 3.0431 |  | 14 | 4.8725 | -0.49 |  | -4.3385 | -15.059 | -18.3262 | -1.5215 | 10.4837 | -13.221 | 2.7675 | -16.3 | -1.4
22/05/2025 | 03:30 | 0 | 0.901 | -2.7064 | 1.68 | 8.1984 |  | 15.2152 |  | 6.3952 | 1.6389 | 5.2359 | -11.1 |  | 0 | 2.484 |  | 3.3816 | 28.014 | 2.7475 | 2.5067 | 4.6234 | 4.4869 | -2.3053 | 2.5293 |  | -1.0122 | -1.457 | -1.409 | 8.713 | -8.88 | -13.2 | 1.789 | 0.202 | -19.08 | -18.99 |  | -9.05 | -9.04 | 6.4063 | 3.3736 | 13.152 | 14.3285 | -12.0132 | -14.7355 | -14.3096 | 14.8531 | 17.4915 | -12.5922 | -12.7261 | 5.9305 | 44.8342 | -11.5571 | 6.5478 | -4.7 | -4.9 | -22.2648 | -23.9932 | -2.9707 |  | -2.3573 | 1.9867 |  | 0.1103 | -153.9048 | 44.1603 | 44.1908 | 39.7278 | -166.0906 |  |  |  | 10.6282 | 8.7 | 4.81 | -14.73 | 2.87 | -6.2918 | -6.4258 | 8.7446 | 6.3028 | -5.6885 | -31.7794 | -31.8118 | -1.7207 | 10.7282 |  |  | 34.8 | -16 | -1.78 | 19.0597 | 19.9925 | 18.3202 | 82.0933 | 83.7117 | -16.797 | -70.7261 | -13.8546 | 1.9 | 28.39 | 14.32 | 4.8486 | 5.1788 | -7.77 |  | -12.6354 | -12.3665 | 48.1888 | 0.0155 | -3.7803 |  |  | -4.9854 | -3.3661 | 32.3365 | 2.4179 | -2.98 | -0.26 | 8.964 | -49.8053 | -11.51 | -11.59 | 25.9 | 15.15 | -49.6364 | -24.7909 | -31.5219 | -30.7273 | -13.6666 | -31.0653 | -35.2348 | -37.4413 | -16.7405 | -20.3096 | -10.939 | -136.7875 | 1.3706 |  | -8.9086 | -8.6189 | 18.0863 | -21.3351 | -20.4047 | 12.304 | -16.9312 | -16.8761 | 5.9227 | 13.13 | -20.82 | -1.6 | 1.3923 | -28.1278 | -4.9017 | 6.0798 | 0.7052 | 4.7796 | -24.4786 |  |  | 0.7026 | 4.1727 | 4.4215 | 3.7798 | -4.6888 | -4.6888 | -5.3586 | 12.6603 | 12.909 | 4.7262 | 18.18 | 16.5103 | -14.57 | -4.5187 | 0.2978 | 2.6 | 3.01 | -16.5113 | 1.1611 | 4.5 | 1.491 |  | 35.98 | -30.3058 | -19.9566 | -0.57 | 14.3509 |  | 20.5161 |  | -8.9859 | 1.8397 |  |  | -10.1235 | -8.4797 | 2.5933 | -35.9657 | 5.8007 | 6.2881 | 121.5765 | -12.769 | -9.2655 | -7.8785 | 3.5741 | 3.9122 | 3.8049 | 3 | 12.9301 | 15.2954 | -10.06 | 14.6775 | 54.2514 | 11.6182 | 14.2966 | 18.789 | 19.375 | -5.5278 | -7.1906 | 0 | 0 | 52.2689 |  | -31.6782 | -31.008 | -4.4796 | -4.5256 | 17.29 | 17.31 | -30.6 | -31.2 | 1.4603 | -13.44 | 38.0959 | 14.8944 | 14.566 | -20.8 | -29.9 | 17.9 | 17.3 |  |  | -33.0552 | -38.8583 | -227.7569 | -11.8901 | 2.8639 | 85.8726 | 77.0037 | 84.4577 | 122.6371 | 18.5438 | 32.2369 | 30.0805 | 23.1505 | 136.8417 | -231.6381 | 50.2663 | -44.5665 | 0.7507 |  | -1.52 | -0.998 | -1.012 | -2.88 | 4.08 | -1.267 | -10.341 | 11.6625 | -7.4998 | -2 | 1.856 | 2.744 |  |  | 4.0827 | 4.6 | 3.0819 |  | 13.4 | 4.473 | -0.53 |  | -3.6291 | -15.9868 | -18.895 | 0 | 11.8968 | -15.261 | 2.7235 | -14.9 | -2.3
22/05/2025 | 04:00 | 0 | 0.8189 | -2.7189 | 1.1845 | 8.3308 |  | 15.5632 |  | 6.3627 | 1.601 | 5.2742 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 3.5209 | 30.0416 | 2.7398 | 2.5563 | 4.5971 | 4.4248 | -2.3915 | 2.471 |  | -1.021 | -1.559 | -1.541 | 8.597 | -11.1 |  | 1.886 | 0.196 | -19.28 | -19.13 |  | -9.43 | -9.42 | 6.4039 | 3.3218 | 16.5202 | 16.6804 | -11.9563 | -13.7978 | -13.7386 | 0.8488 | 0.9759 | -10.5828 | -9.5111 | 4.3523 | 24.3091 | 0.1907 | 7.6785 | -5.4 | -5.4 | -26.3838 | -25.9003 | -3.0426 |  | -0.9312 | 2.0886 |  | -0.0732 | -169.3777 | 44.7706 | 44.9232 | 46.2064 | -173.423 |  |  |  | 10.3488 | 8.64 | 4.46 | -14.95 | 2.97 | -6.4258 | -5.8899 | 8.0892 | 6.4036 | -6.3865 | -31.6561 | -31.644 | -1.6192 | 11.2421 |  |  | 35.9 | -17.7 | -1.72 | 19.1035 | 19.0741 | 18.385 | 84.8363 | 85.2072 | -19.0853 | -71.8295 | -16.8816 | 1.8406 | 29.24 | 14.08 | 4.2236 | 4.5929 | -7.12 |  | -13.2457 | -13.1112 | 50.6053 | 0.0156 | -3.465 |  |  | -5.1318 | -3.3661 | 32.3365 | 2.2324 | -3.11 | -0.07 | 8.559 | -50.6604 | -11.24 | -11.38 | 25.79 | 15.47 | -50.8182 | -25.3182 | -31.9867 | -30.7273 | -15.6182 | -31.5482 | -37.1134 | -37.1923 | -18.6804 | -20.9452 | -11.07 | -142.3386 | 2.8634 |  | -8.7945 | -8.3252 | 19.1502 | -20.7836 | -19.8033 | 2.064 | -17.6694 | -17.2094 | 7.0477 | 13.22 | -19.15 | -0.1 | 1.6634 | -26.3388 | -4.7526 | 6.1698 | 0.6669 | 7.6053 | -24.97 |  |  | 0.6942 | 4.1377 | 4.6321 | 2.9726 | -4.8562 | -5.3586 | -3.0142 | 13.0378 | 13.9217 | 4.7495 | 17.9796 | 17.7066 | -14.41 | -4.0151 | 0.3152 | 2.84 | 2.77 | -17.1414 | 1.0925 | 4.576 | 1.378 |  | 36.2 | -30.6517 | -20.0272 | -0.8 | 14.7578 |  | 20.718 |  | -8.7503 | 1.8418 |  |  |  | -8.2282 | 2.6818 | -35.5455 | 6.1086 | 5.8216 | 120.6642 | -12.7686 | -9.1964 | -7.8542 | 3.8914 | 3.751 | 3.6151 |  | 13.515 | 14.4457 | -9.22 | 12.9284 | 53.3927 | 11.382 | 14.9705 | 19.7582 | 20.4776 | -6.8467 | -9.0204 | -9.9575 | -10.8218 |  |  | -28.7173 | -28.1131 | -4.3277 | -4.5078 | 15.06 | 14.95 | -30.7 | -30.4 | 1.3889 | -12 | 31.5511 | 19.2131 | 18.7039 | -20.8 | -31.2 | 15.4 | 14.9 |  | -18.6076 | -34.07 | -38.8572 | -225.7783 | -8.1243 | 4.2065 | 85.4656 | 82.8196 | 79.0991 | 122.3311 | 19.401 | 33.3544 | 33.0997 | 28.3006 | 136.3312 | -228.8387 | 53.9286 | -46.5554 | -0.0232 |  | -1.68 | -0.926 | -0.941 | -2.8 | 4.4 | -1.4231 | -10.399 | 11.223 | -8.0552 | -1.1 | 2.073 | 2.268 |  |  | 3.7146 | 3.6217 | 3.865 |  | 14.5 | 4.8094 | -0.49 |  | -4.3391 | -15.5045 | -19.1285 | 0 | 11.2897 | -14.1786 | 2.9259 | -16.2 | -1
22/05/2025 | 04:30 | 0 | 0.8748 | -2.6159 | 0.3241 | 8.2781 |  | 15.728 |  | 6.7583 | 1.8539 | 5.5723 | -11.1 |  | 0 | 2.484 |  | 3.5006 | 29.0119 | 2.7016 | 2.3056 | 4.6951 | 4.4026 | -2.2966 | 2.52 |  | -1.0067 | -1.441 | -1.42 | 8.548 | -8.88 |  | 1.837 | 0.193 | -18.44 | -18.58 |  | -9.46 | -9.32 | 6.1023 | 3.4211 | 13.5545 | 14.3945 | -12.4694 | -12.994 | -13.4878 | 15.9156 | 14.909 | -14.3336 | -11.6544 | 5.536 | 34.7873 | -8.5783 | 6.63 | -5 | -5 | -26.8075 | -25.2488 | -2.8453 |  | -0.5077 | 1.7636 |  | 0.1679 | -156.5599 | 59.3585 | 59.1449 | 53.0087 | -134.7608 |  |  |  | 11.2969 | 6.15 | 7.73 | -5.88 | 0 | -9.5068 | -8.9709 | 9.9301 | 8.2791 | -5.4417 | -19.5813 | -19.3256 | 0.518 | 14.977 |  |  | 42.8 | -24 | -1.77 | 26.9694 | 26.9239 | 26.0027 | 94.1239 | 93.008 | -15.0453 | -84.9769 | -12.6106 | 1.8563 | 33.28 | 11.78 | 4.0674 | 4.3976 | -6.87 |  | -16.6122 | -16.1521 | 44.0461 | 0.0153 | -3.4152 | 13.9 |  | -5.5786 | -3.3661 | 32.9673 | 2.2324 | -3.06 | -0.38 | 8.856 | -44.285 | -11.64 | -11.8 | 26.58 | 15.34 | -45 | -21.8273 | -31.2724 | -29.7273 | -11.187 | -27.3814 | -32.8179 | -33.1549 | -19.6655 | -19.9351 | -10.934 | -151.2904 | 5.1287 |  | -8.4664 | -8.1584 | 14.928 | -22.1981 | -21.7798 | 0.528 | -17.392 | -17.1086 | 6.647 | 13.15 | -19.91 | -0.5 | 1.6716 | -28.4076 | -5.114 | 5.8732 | 0.7543 | 8.2117 | -24.8928 |  |  | 0.6959 | 5.4158 | 4.6297 | 3.4777 | -1.5071 | -0.8373 | -8.2054 | 12.9318 | 12.9029 | 2.3303 | 16.3339 | 19.9429 | -14.05 | -3.9254 | 0.3143 | 2.51 | 1.42 | -19.4718 | 1.24 | 4.529 | 1.991 |  | 35.75 | -28.4241 | -18.2257 | -0.42 | 14.0361 |  | 20.4622 |  | -9.3417 | 1.8206 |  |  | -10.896 | -8.6857 | 2.6528 |  | 6.2008 | 6.3038 | 123.3438 | -12.7669 | -8.746 | -7.8366 | 3.6097 | 3.9415 | 3.7574 | 3 | 12.9555 | 14.764 | -8.38 | 13.692 | 55.3684 | 12.2551 | 12.7413 | 20.2626 | 21.5809 | -6.5156 | -7.355 | 0 | -11.1892 |  | 54.6445 | -28.7613 | -28.4482 | -4.8386 | -5.2965 | 15.34 | 15.38 | -31.1 | -31.6 | 1.2662 | -11.2 | 29.1188 | 19.1509 | 19.1559 | -20.4 | -30.4 | 14.5 | 14 | -18.4403 | -18.5872 | -31.7912 | -45.7685 | -222.6707 | -9.5624 | 2.6637 | 83.4096 | 82.6022 | 77.1629 | 120.8836 | 17.3581 | 35.8622 | 33.2977 | 30.817 | 135.4324 | -228.6719 | 53.8389 | -46.6132 | 0.0256 |  | -2.4 | -0.864 | -0.868 | -2.48 | 4.16 | -1.7227 | -10.399 | 11.9554 | -7.5853 | -2 | 2.72 | 1.417 | 2.664 | 2.8469 | 3.8415 | 3.7415 | 3.9067 |  | 14.8 | 3.9445 | -0.49 |  | -4.8184 | -15.3981 | -18.3774 | -2.0973 | 11.6162 | -14.5334 | 3.5744 | -16.3 | -0.8
22/05/2025 | 05:00 | 0 | 0.9502 | -2.723 | 0.2515 | 8.4219 |  | 15.5575 |  | 6.6325 | 1.9069 | 5.5542 | -8.88 | -22 |  |  | -17.6 | 3.5645 | 30.0276 | 2.8552 | 2.5179 | 4.6791 | 4.247 | -2.3963 | 2.6184 |  | -1.017 | -1.521 | -1.506 | 8.17 | -11.1 | -13.2 | 1.425 | 0.201 | -18.39 | -18.72 |  | -9.34 | -9.35 | 5.0686 | 2.9217 | 16.8328 | 16.5571 | -11.7236 | -14.0657 | -13.2381 | 3.7514 | 1.5902 | -13.3959 | -10.4488 | 4.7469 | 25.9076 | -8.3048 | 7.7241 | -5.3 | -5.2 | -25.6455 | -25.1927 | -2.8767 |  | -0.2157 | 1.5636 |  | -0.0806 | -164.7999 | 61.2201 | 61.3727 | 56.7833 | -138.3571 |  |  |  | 12.3447 | 6.06 | 7.85 | -5.74 |  | -10.9803 | -10.5784 | 11.3263 | 8.9871 | -6.12 | -22.8594 | -22.6147 | 0.4872 | 12.1859 |  |  | 38.5 | -19.4 | -1.76 | 25.1964 | 24.7943 | 24.0461 | 98.7668 | 98.6936 | -19.0749 | -84.6023 | -16.9202 | 1.8964 | 33.99 | 12.27 | 4.2236 | 4.4952 | -7.07 |  | -14.3355 | -13.8935 | 38.1452 | 0.0153 | -3.4888 |  |  | -5.752 | -3.1791 | 33.2828 | 2.4179 | -2.96 | -0.71 | 8.8965 | -39.4272 | -11.11 | -11.39 | 26.31 | 15.3 | -42.7273 | -21.0364 | -32.3518 | -31.4636 | -9.9695 | -27.1835 | -30.9529 | -31.7531 | -21.5112 | -23.7426 | -10.533 | -150.9623 | 7.7531 |  | -6.8144 | -6.8281 | 17.5502 | -20.3028 | -18.3548 | 1.04 | -16.7813 | -16.1035 | 7.3389 | 0 | -8.29 | 1.6 | 1.7453 | -24.2228 | -4.9276 | 6.0954 | 0.8139 | 11.9703 | -25.2964 |  |  | 0.7076 | 4.5359 | 3.7035 | 3.1256 | 0.1675 | -0.5024 | -9.2101 | 13.2488 | 13.0404 | 3.4844 | 16.7552 | 20.607 | -13.69 | -3.9181 | 0.3152 | 1.95 | 0.9 | -19.2139 | 1.2773 | 4.604 | 1.972 |  | 35.36 | -29.1241 | -18.1204 | -0.7 | 13.3046 |  | 20.4242 |  | -9.228 | 1.8547 |  |  | -10.7612 | -8.1231 | 1.1574 | -35.1254 | 5.4377 | 5.5615 | 121.3572 | -12.6914 | -8.683 | -8.0249 | 3.8174 | 3.9708 | 3.8761 | 3.2694 | 14.1886 | 15.3911 | -9.22 | 12.4675 | 52.3663 | 11.5885 | 14.6673 | 19.2468 | 19.8996 | -6.3854 | -7.4849 | 0 | -10.4384 |  |  | -27.8439 | -27.2177 | -5.6714 | -4.7026 | 15.69 | 15.73 | -30.4 | -30.5 | 1.301 | -10.64 | 30.868 | 19.4307 | 19.5694 | -19.9 | -31.6 | 14.4 | 13.6 |  |  | -29.4619 | -47.2632 | -218.2182 | -6.2094 | -0.5979 | 86.7966 | 80.0111 | 76.965 | 118.791 | 13.1158 | 30.8353 | 32.9799 | 30.9719 | 134.4802 | -227.5367 | 52.0066 | -45.1793 | 0.0012 |  | -2.4 | -0.796 | -0.804 | -2.4 | 4.24 | -1.9264 | -10.6035 | 11.809 | -8.2597 | -1.5 | 2.598 | 2.829 | 2.4349 |  | 4.4023 | 4.2196 | 3.7532 |  | 14.2 | 4.4503 | -0.51 |  | -4.3428 | -15.3987 | -18.9875 | -1.436 | 11.2714 | -15.3101 | 3.1299 | -16.1 | -1.2
22/05/2025 | 05:30 | 0 | 0.9973 | -2.9689 | 1.2676 | 8.4573 |  | 15.7633 |  | 6.9893 | 2.1389 | 5.6799 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.583 | 31.056 | 2.7849 | 2.6158 | 4.8637 | 3.8725 | -2.2061 | 2.5883 |  | -0.7247 | -1.388 | -1.385 | 8.186 | -8.88 | -11 | 1.326 | 0.206 | -18.54 | -18.46 |  | -9.65 | -9.52 | 5.193 | 2.9945 | 15.0543 | 16.7277 | -10.4403 | -12.4582 | -12.1674 | -0.199 | -0.3814 | -10.7167 | -9.1092 | 4.3523 | 22.7786 | -2.826 | 6.4072 | -4.5 | -4.7 | -26.6196 | -26.88 | -2.8429 |  | 2.2892 | 1.5343 |  | -0.0212 | -163.2435 | 61.861 | 61.9526 | 49.0435 | -132.9373 |  |  |  | 13.2129 | 6.18 | 7.82 | -5.29 |  | -10.1765 | -9.5068 | 8.2742 | 6.5102 | -5.5065 | -21.1956 | -21.5347 | 2.16 | 13.2678 |  |  | 41.1 | -20.8 | -1.75 | 27.0192 | 27.4381 | 26.2259 | 95.4353 | 96.3645 | -16.2506 | -85.2921 | -14.1329 | 1.8296 | 34.68 | 12.41 | 4.8486 | 5.1788 | -7.61 |  | -14.7025 | -14.5799 | 40.6019 | 0.0153 | -3.7519 |  | 13.7 | -5.8704 | -2.4311 | 34.3868 | 3.5312 | -2.19 | -0.87 | 8.7345 | -40.8048 | -11.35 | -11.54 | 27.55 | 16.44 | -41.8 | -21.4 | -30.6033 | -29.6182 | -9.7118 | -22.9344 | -29.6199 | -28.8398 | -25.1406 | -26.1379 | -10.649 | -146.4967 | 6.2534 |  | -8.4203 | -7.4556 | 18.9695 | -16.6755 | -15.8776 | -6.148 | -17.5112 | -16.8848 | 9.0323 | 13.58 | -13.56 | 1.9 | 2.0232 | -18.9624 | -4.7418 | 6.2459 | 0.6856 | 14.2431 | -26.8647 |  |  | 0.7351 | 4.6589 | 5.0094 | 3.0011 | -0.6698 | -0.6698 | -5.1911 | 13.637 | 13.2457 | 2.6407 | 13.4582 | 13.3169 | -16.31 | -4.0078 | 0.2831 | 2.09 | -0.44 | -13.9942 | 1.2627 | 4.45 | 2.066 |  | 36.35 | -26.7806 | -18.4812 | -0.82 | 13.8521 |  | 20.6395 |  | -9.8841 | 1.9062 |  |  | -10.2193 | -9.526 | 0.9087 | -34.6212 | 5.8603 | 5.3637 | 122.7617 | -12.3517 | -8.5057 | -8.1029 | 3.7124 | 3.9634 | 3.9394 | 3.0736 | 13.0424 | 14.7168 | -7.96 | 13.5106 | 56.6808 | 7.7644 | 12.2264 | 20.6185 | 21.7824 | -6.7682 | -7.5483 | 0 | 0 |  |  | -27.4209 | -26.7672 | -6.8258 | -6.5719 | 15.25 | 15.16 | -30.9 | -31.4 | 1.301 | -10 | 29.3767 | 20.6207 | 20.0508 | -19.5 | -31.6 | 14.1 | 13.6 |  | -18.5854 | -31.6085 | -48.7023 | -217.8511 | -4.9869 | -3.8276 | 86.4318 | 80.0716 | 70.8647 | 121.8284 | 14.0338 | 32.3927 | 32.5648 | 38.1156 | 136.2057 | -228.4193 | 56.9955 | -48.5271 | -0.1624 |  | -3.36 | -0.567 | -0.577 | -1.2 | 4.32 | -3.4199 | -10.576 | 12.0439 | -7.4998 | -2.1 | -0.037 | 0.454 | 2.4489 |  | 4.5179 | 3.8331 | 3.5567 |  | 15.4 | 3.9918 | -0.43 |  | -4.5562 | -15.3503 | -19.574 | -1.8159 | 11.465 | -15.43 | 2.656 | -16.8 | -0.4
22/05/2025 | 06:00 | 0 | 1.1319 | -3.2096 | 0.0449 | 8.4502 |  | 15.7093 |  | 7.7193 | 2.5919 | 6.1748 | -11.1 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 3.5961 | 32.1098 | 2.8641 | 2.7861 | 4.9729 | 4.0716 | -2.3817 | 2.5243 |  | -0.9221 | -1.432 | -1.415 | 8.502 | -8.88 | -13.2 | 1.083 | 0.225 | -18.18 | -18.27 |  | -9.68 | -9.69 | 4.3995 | 3.1846 | 13.8798 | 15.8562 | -9.8102 | -12.994 | -12.706 | 0.6371 | 0.6062 | -10.7167 | -9.1092 | 3.9578 | 21.6224 | 1.046 | 7.0601 | -5 | -5.1 | -26.7203 | -26.3546 | -2.7758 |  | 0.4404 | 1.5568 |  | 0.4973 | -161.5955 | 61.1591 | 61.098 | 49.5534 | -131.1324 |  |  |  | 12.9734 | 6.01 | 7.49 | -5.43 |  | -11.5161 | -11.6501 | 11.443 | 9.0607 | -6.8027 | -21.9272 | -21.9574 | 0.4143 | 14.1174 |  |  | 46.4 | -23.4 | -1.84 | 27.5421 | 28.2949 | 26.432 | 96.7501 | 97.1234 | -20.6368 | -83.0631 | -18.9788 | 1.977 | 35.37 | 12.86 | 5.3174 | 5.5695 | -8.1 |  | -16.5991 | -16.0494 | 43.6562 | 0.0152 | -3.9478 | 11.5 | 11.4 | -5.7263 | -1.4961 | 34.3868 | 5.0156 | -1.01 | -0.88 | 7.56 | -44.7425 | -11.5 | -11.58 | 30.99 | 17.2 | -44.6364 | -22.1818 | -34.8373 | -32.8727 | -9.5355 | -21.2004 | -27.7216 | -27.9412 | -23.8369 | -28.1198 | -10.593 | -143.5984 | 3.0065 |  | -9.2946 | -8.6711 | 16.9145 | -16.8707 | -16.0066 | -4.612 | -20.1076 | -19.9375 | 8.5345 | 0 | -9.46 | 0 | 2.1186 | -19.9127 | -4.2986 | 6.6909 | 0.6906 | 10.8713 | -25.0336 |  |  | 0.7246 | 3.8244 | 4.2706 | 2.8302 | 0.6698 | 0.8373 | -6.6983 | 15.9807 | 15.8468 | 1.7982 | 13.7265 | 12.7309 | -17.3 | -3.2131 | 0.3243 | 1.91 | 1.52 | -12.877 | 1.2418 | 4.468 | 1.983 |  | 36 | -25.8723 | -17.6545 | -1.33 | 13.5656 |  | 20.7898 |  | -9.5367 | 1.9835 |  |  | -11.1247 | -8.5369 | 0.4555 | -34.5372 | 5.9357 | 4.7341 | 127.1118 | -12.3345 | -8.7175 | -7.9941 | 3.8139 | 3.9195 | 3.9236 | 3 | 13.0489 | 15.2453 | -9.22 | 11.2456 | 51.5922 | 11.4464 | 14.4667 | 22.6098 | 22.0751 | -7.6907 | -8.5978 | 0 | 0 |  |  | -26.965 | -25.9817 | -6.5074 | -6.4608 | 16.36 | 16.1 | -30.9 | -30.9 | 1.2662 | -10.56 | 29.1842 | 20.3931 | 19.7436 | -19.5 | -32 | 13.2 | 12.7 |  | -18.5711 | -40.1816 | -46.3672 | -218.9638 | -4.781 | -6.523 | 82.459 | 81.2311 | 71.5689 | 120.7265 | 17.7051 | 30.8531 | 33.1391 | 33.5119 | 135.3222 | -226.5567 | 56.1381 | -47.7201 | -0.5603 |  | -3.28 | -0.392 | -0.401 | -1.28 | 4.32 | -3.1649 | -10.576 | 10.988 | -7.7348 | -0.9 | 2.76 | 1.927 |  |  | 3.315 | 3.4685 | 3.6559 |  | 15.4 | 4.9633 | -0.41 |  | -4.1939 | -14.9978 | -19.4588 | -1.8964 | 10.8728 | -14.3568 | 3.3257 | -17.1 | -0.3
22/05/2025 | 06:30 | 0 | 1.5447 | -3.9502 | 2.2182 | 9.1146 |  | 17.3328 |  | 9.6873 | 3.7639 | 7.2324 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.5701 | 23.1024 | 3.0478 | 2.9558 | 5.6835 | 4.1303 | -2.25 | 2.557 |  | -0.8942 | -1.223 | -1.207 | 8.129 | -6.66 | -15.4 | 1.151 | 0.221 | -16.91 | -16.78 |  | -9.47 | -9.48 | 4.3139 | 3.4843 | 11.8511 | 11.7491 | -9.0424 | -12.5922 | -13.4548 | 11.4891 | 11.5513 | -14.0657 | -11.3865 | 5.1414 | 27.3593 | 0.5391 | 6.167 | -4.6 | -4.6 | -23.7423 | -23.4162 | -2.7132 |  | -0.6593 | 1.7138 |  | 0.7267 | -143.9252 | 56.978 | 57.1612 | 36.3718 | -120.2097 |  |  |  | 12.0054 | 5.62 | 7.14 | -5.98 |  | -14.5971 | -13.7934 | 13.0592 | 10.9802 | -7.0572 | -16.1689 | -16.0059 | -0.7247 | 16.7125 |  |  | 54 | -30.2 | -1.92 | 30.3276 | 31.1838 | 30.1709 | 93.8548 | 94.3768 | -20.2861 | -78.8333 | -19.0505 | 2.4212 | 30.67 | 11.92 | 6.4111 | 6.546 | -8.28 |  | -18.8609 | -19.2506 | 46.27 | 0.0151 | -4.1028 | 9.2 | 9 | -5.4468 | 0.3799 | 37.2256 | 7.4277 | 0.78 | -1.67 | 8.235 | -47.6952 | -11.66 | -11.75 | 29.66 | 18.69 | -46.1091 | -24.4091 | -36.7398 | -34.9182 |  | -18.7482 | -25.4646 | -25.3303 | -15.2686 | -20.1251 | -9.963 | -132.4185 | -3.5904 |  | -10.6377 | -9.789 | 16.6934 | -22.2456 | -21.2394 | 10.768 | -20.5946 | -20.4966 | 5.7791 | 0 | -11.18 | 4.8 | 2.4469 | -32.839 | -4.4006 | 6.552 | 0.662 | 9.4563 | -20.792 |  |  | 0.7882 | 4.1132 | 3.7848 | 2.7816 | 3.1817 | 3.3491 | -6.6983 | 19.2738 | 18.4303 | -0.5102 | 11.6524 | 16.0317 | -17.93 | -2.314 | 0.3152 | 2.61 | 1.18 | -13.7002 | 1.1992 | 4.663 | 1.556 |  | 34.82 | -24.3985 | -16.1399 | -1.51 | 12.5629 |  | 21.5975 |  | -9.3954 | 2.0041 |  |  | -10.0919 | -9.7145 | -0.1015 | -34.2851 | 4.0776 | 4.6967 | 131.3366 | -12.1762 | -9.8304 | -7.9361 | 3.2732 | 4.2784 | 4.3992 | 2.6536 | 11.0025 | 12.7965 | -9.22 | 12.1307 | 50.668 | 12.2851 | 15.1158 | 20.5078 | 23.4001 | -7.2969 | -7.5193 | 0 | -12.6574 |  |  | -26.6299 | -26.0311 | -7.0731 | -6.7787 | 16.33 | 16.36 | -31.6 | -31.3 | 1.2662 | -12.16 | 34.3624 | 18.6003 | 18.1477 | -17.8 | -31.2 | 13.2 | 12.7 |  | -18.3167 | -38.859 | -39.3722 | -223.1031 | -8.2835 | -4.9307 | 88.3282 | 81.8961 | 72.3466 | 118.8136 | 16.9978 | 34.259 | 34.3455 | 34.9114 | 138.453 | -226.858 | 57.5359 | -49.1652 | -0.9363 |  | -3.76 | -0.437 | -0.445 | -1.36 | 4 | -3.338 | -10.106 | 11.223 | -7.3808 | -1.1 | 0.536 | 1.66 | 2.6783 |  | 3.3825 | 3.273 | 3.3293 |  | 15.1 | 3.8315 | -0.19 |  | -3.1708 | -14.9019 | -19.4807 | 0 | 10.6153 | -14.5853 | 3.3344 | -17.4 | -0.2
22/05/2025 | 07:00 | 0 | 1.2638 | -3.3624 | 3.63 | 9.0427 |  | 17.3102 |  | 9.9948 | 3.7789 | 7.2651 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.5901 | 23.7267 | 3.5008 | 3.2585 | 5.9401 | 4.0692 | -2.4409 | 2.4272 |  | -0.8686 | -1.346 | -1.321 | 7.707 | -8.88 | -13.2 | 1.2 | 0.211 | -17.29 | -17.35 |  | -9.85 | -9.95 | 4.498 | 3.3417 | 13.8989 | 15.2296 | -8.2765 | -13.7978 | -13.8818 | 1.8098 | 0.9503 | -10.7167 | -9.3771 | 3.9578 | 19.6016 | 1.9437 | 6.9084 | -5.1 | -5.1 | -25.1756 | -24.5391 | -2.9429 |  | -2.2765 | 1.7133 | 0 | 0.9089 | -153.0198 | 59.1449 | 59.2974 | 41.8248 | -125.462 |  |  |  | 10.8578 | 5.65 | 7.34 | -7.65 |  | -12.5878 | -12.1859 | 12.9257 | 11.4097 | -7.889 | -17.7577 | -17.9395 | -0.962 | 16.8316 |  |  | 53.3 | -27.9 | -2.11 | 29.4063 | 29.6262 | 28.2915 | 96.0806 | 95.8851 | -24.3237 | -77.2938 | -22.7545 | 2.501 | 35.04 | 12.25 | 6.0986 | 6.3507 | -7.62 |  | -18.7573 | -18.5705 | 46.8972 | 0.0152 | -3.7961 | 8.7 | 8.5 | -5.4199 | 1.1279 | 37.2256 | 8.7265 | 1.6 | -1.36 | 7.668 | -47.4827 | -11.36 | -11.45 | 32.37 | 17.82 | -48.0909 | -23.6 | -36.0044 | -34.6545 |  | -17.8399 | -24.4162 | -24.079 | -21.7646 | -24.4417 | -9.105 | -136.3328 | -13.793 |  | -11.7374 | -11.4804 | 17.117 | -19.9903 | -18.9479 | 1.04 | -18.2368 | -17.6308 | 8.349 | 13.15 | -14.33 | 1.2 | 2.401 | -28.3219 | -4.3527 | 6.7238 | 0.677 | 7.5222 | -21.3933 |  |  | 0.8691 | 3.761 | 3.4627 | 0 | 2.5118 | 1.842 | -7.8704 | 19.0327 | 18.7003 | 0.4309 | 13.6709 | 14.9331 | -20.1 | -3.2131 | 0.3152 | 2.01 | 1.26 | -15.4231 | 1.1436 | 4.509 | 1.313 |  | 35.04 | -25.2949 | -16.3529 | -1.95 | 12.74 |  | 21.494 |  | -9.627 | 2.0597 |  |  | -9.5021 | -9.1061 | 1.1437 | -33.1926 | 3.675 | 3.0324 | 130.5682 | -11.7542 | -9.5107 | -8.0814 | 3.0905 | 4.5274 | 4.4704 | 3 | 6.7216 | 9.0289 | -12.57 | 14.8321 | 58.3997 | 0 | 9.0271 | 18.0169 | 17.5424 | -6.1405 | -7.3542 | -11.9541 | -11.7282 | 45.7057 | 43.0943 | -30.8542 | -30.4038 | -10.5932 | -10.6152 | 21.47 | 21.23 | -34.6 | -35.2 | 1.2497 | -10 | 35.3387 | 23.8342 | 23.5359 | -18.2 | -31.6 | 15.4 | 14.7 | -18.6252 | -18.57 | -42.3019 | -43.5422 | -222.0725 | -7.9809 | -0.2704 | 74.1975 | 94.7079 | 86.8046 | 115.9697 | 0.6099 | 28.4889 | 25.8027 | 19.8125 | 120.573 | -227.4524 | 39.7444 | -33.4762 | -0.6555 |  | -5.6 | -0.175 | -0.184 | 0.88 | 2.16 | -3.3547 | -8.4672 | 9.2882 | -6.7369 | -1.1 | -1.628 | -0.922 | 2.4687 | 2.8545 | 3.6276 | 3.7144 | 3.2671 |  | 15.2 | 4.2457 | -0.08 |  | 0 | -16.1156 | -20.4551 | 1.6662 | 12.1334 | -16.2933 | 3.7407 | -17.1 | -1
22/05/2025 | 07:30 | 0 | 1.8973 | -4.1898 | 6.9592 | 9.9006 |  | 18.8584 |  | 12.4338 | 4.9778 | 8.4552 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.3922 | 14.7334 | 4.3095 | 4.1242 | 7.6067 | 4.1832 | -2.358 | 2.4707 |  | -0.9119 | -1.386 | -1.384 | 7.619 | -11.1 | -6.6 | 0.947 | 0.22 | -17.16 | -17.03 |  | -9.89 | -9.97 | 4.9097 | 3.3808 | 12.0282 | 12.9913 | -14.8502 | -13.5299 | -13.4745 | -1.2495 | -1.0325 | -15.4053 | -13.7978 | 3.1687 | 16.8879 | 17.4356 | 5.684 | -4.4 | -4.3 | -24.1775 | -23.9289 | -3.0309 |  | -0.7948 | 2.5584 | 1.4224 | 1.0471 | -156.804 | 61.8305 | 61.9526 | 32.1882 | -116.433 |  |  |  | 15.3585 | 6.76 | 8.46 | -4.73 |  | -11.1142 | -10.8463 | 11.9798 | 10.154 | -8.7231 | -18.6055 | -18.8127 | -0.5111 | 14.6728 |  |  | 52.9 | -25.3 | -2.51 | 31.4914 | 31.7545 | 30.5953 | 89.7608 | 90.4086 | -23.2395 | -74.3119 | -20.9327 | 2.1655 | 38.43 | 15.56 | 7.3486 | 7.4249 | -8.16 |  | -17.2231 | -16.422 | 38.3248 | 0.0152 | -4.0596 | 4.2 | 3.7 | -4.8804 | 2.2499 | 39.5914 | 10.0253 | 2.55 | -2.4 | 9.2475 | -38.8397 | -7.31 | -7.44 | 23.08 | 19.27 | -40.3636 | -19.9636 | -33.2035 | -31.7909 |  | -13.0366 | -19.8619 | -19.963 | -21.9467 | -24.3807 | -8.416 | -124.7579 | -24.5552 |  | -12.1977 | -11.5732 | 17.7867 | -17.1716 | -16.97 | -6.66 | -17.3162 | -16.7792 | 5.1463 | 13.34 | -16.49 | 0 | 2.8414 | -23.2646 | -5.1662 | 5.8648 | 0.747 | 6.3958 | -19.1864 |  |  | 0.8809 | 3.5993 | 2.8106 | 0 | 3.0142 | 2.3444 | -10.3823 | 16.6614 | 16.9706 | -1.6061 | 9.7406 | 16.5005 | -19.45 | -2.2097 | 0.2886 | 1.61 | 1.71 | -16.5495 | 1.1582 | 4.711 | 1.532 |  | 35.43 | -23.1393 | -14.8038 | -1.8 | 13.6641 |  | 21.9218 |  | -9.7871 | 2.1106 |  |  |  | -11.4804 | 0.5715 | -33.7809 | 4.931 | 4.1899 | 135.8621 | -10.8797 | -9.7405 | -8.039 | 2.9447 | 4.7911 | 4.7314 | 2 | 4.5566 | 6.7865 | -15.09 | 17.4936 | 60.2665 | -9.8919 | 8.4533 | 12.0898 | 13.0968 | -5.0285 | -6.1442 | -11.4923 | -11.9649 | 28.8085 |  | -30.8377 | -30.239 | -14.8765 | -14.5447 | 22.47 | 22.13 | -31.8 | -32.4 | 1.2662 | -6.32 | 34.1321 | 23.6297 | 23.7828 | -17.3 | -31.1 | 14.5 | 14 |  | -18.5839 | -47.861 | -37.5519 | -221.3126 | -8.645 | 1.8224 | 63.094 | 105.2474 | 94.8493 | 106.6931 | -13.2415 | 27.0364 | 25.4264 | 13.8507 | 107.0337 | -224.5753 | 27.9482 | -23.6014 | -0.3259 |  | -5.92 | -0.34 | -0.344 | 0.8 | 2.16 | -3.2926 | -8.3207 | 7.3259 | -6.5324 | 0 | 2.6 | 1.566 |  |  | 3.7224 | 3.7465 | 3.4745 |  | 14.2 | 3.1307 | 0.08 |  | 0 | -17.352 | -21.5604 | 3.5933 | 12.6113 | -17.3521 | 4.5136 | -16.1 | -1.9
22/05/2025 | 08:00 | 0 | 2.3999 | -5.1116 | 4.0743 | 10.3399 |  | 19.871 |  | 14.4242 | 6.0678 | 9.4229 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.6868 | 15.2407 | 4.6142 | 4.5353 | 8.1277 | 4.1342 | -2.2298 | 2.4575 |  | -0.88 | -1.33 | -1.307 | 7.144 | -6.66 | -6.6 | 1.259 | 0.199 | -16.45 | -16.51 |  | -10.38 | -10.47 | 5.2118 | 3.5312 | 11.3231 | 10.6443 | -13.2056 | -14.0657 | -13.7456 | -0.9919 | -1.0388 | -15.4053 | -13.7978 | 3.1687 | 15.3685 | 20.1241 | 10.1123 | -6.4 | -6.5 | -23.5453 | -23.3977 | -2.8212 |  | -2.1218 | 2.6251 | 2.1626 | 1.4817 | -149.6322 | 59.6942 | 59.7247 | 28.7403 | -109.364 |  |  |  | 19.4801 | 7.52 | 9.6 | -0.83 |  | -7.4974 | -7.3635 | 17.2326 | 15.4882 | -5.7493 | -17.2511 | -17.4713 | -1.7694 | 18.2809 |  |  | 60.4 | -30.1 | -2.68 | 36.3174 | 35.9346 | 35.2108 | 81.8506 | 81.5738 | -22.1547 | -69.5187 | -20.4006 | 2.5486 | 36.13 | 15.86 | 8.1299 | 8.3038 | -9.07 |  | -19.8517 | -19.7775 | 46.6776 | 0.0148 | -4.609 | 2.3 | 2.3 | -5.3052 | 3.185 | 38.4874 | 11.3242 | 3.58 | -1.76 | 9.207 | -45.2901 | -6.72 | -7.05 | 21.06 | 20.1 | -44.7273 | -22.3 | -33.5293 | -31.7636 | 56.2913 | -13.2216 | -20.6092 | -21.0228 | -14.7571 | -14.938 | -8.053 | -117.9502 | -24.1847 |  | -12.1007 | -11.2982 | 11.029 | -20.2401 | -17.1078 | -13.828 | -17.6118 | -18.388 | 0.1653 | 0 | -18.34 | 0.9 | 2.8385 | -29.7537 | -5.4867 | 5.5264 | 0.7862 | 3.8311 | -16.2665 |  |  | 0.9726 | 3.3115 | 3.4068 | 2.7235 | 0 | -0.1675 | -14.4012 | 18.319 | 18.3169 | -4.7162 | 0 | 15.4409 | -20.55 | -2.5081 | 0.2804 | 1.27 | 2.49 | -16.2556 | 1.1445 | 4.785 | 1.566 |  | 35.62 | -21.4755 | -12.199 | -1.59 | 13.6174 |  | 22.3233 |  | -10.285 | 2.1667 |  |  | -9.6332 | -12.4696 | -0.9667 | -33.1926 | 5.2067 | 4.9401 | 142.8175 | -10.0218 | -10.0818 | -8.1742 | 2.4844 | 4.8204 | 4.8026 | 1.9136 | 0 | 2.1698 | -13.83 | 17.5316 | 56.6274 | -7.9241 | 12.4841 | 9.6621 | 11.013 | 0 | 0 | -12.516 | -13.4524 |  | 26.1788 | -31.6892 | -31.1069 | -19.0921 | -19.3137 | 22.88 | 22.95 | -31.8 | -31.9 | 1.2845 | -1.36 | 33.55 | 26.159 | 25.7183 | -16.5 | -29.8 | 15.7 | 15.1 |  | -18.7216 | -56.5914 | -33.4145 | -233.6233 | 13.3015 | 2.9484 | 30.2471 | 135.1025 | 86.0853 | 118.3789 | -42.3074 | 24.794 | 27.4264 | 23.0509 | 112.9849 | -235.3598 | 25.0871 | -23.238 | -0.3967 |  | -5.68 | -0.736 | -0.746 | 0.88 | 1.52 | -3.2935 | -7.9087 | 6.7704 | -6.0624 | 0 | 2.566 | 1.609 |  |  | 4.0558 | 3.6999 | 3.141 |  | 12.7 | 3.1509 | 0.12 |  | 3.5378 | -18.4223 | -24.1891 | 5.2009 | 13.5524 | -19.219 | 5.4029 | -14.9 | -3.3
22/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.9632 | -6.5234 | 6.2193 | 6.5105 |  | 11.8781 |  | 16.5284 | 6.9718 | 10.3293 | -13.32 |  | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.577 | 3.756 | 4.9618 | 4.9345 | 8.6715 | 3.923 | -2.3068 | 2.4891 |  | -0.9415 | -1.089 | -1.072 | 7.233 | -8.88 | -6.6 | 0.89 | 0.204 | -16.49 | -16.5 |  | -10.14 | -10.1 | 5.5758 | 3.0517 | 14.2839 | 16.7849 | -15.6608 | -9.779 | -9.7553 | -0.7385 | -0.5414 | -16.2091 | -13.7978 | 3.5633 | 18.8958 | 5.8523 | 9.9505 | -6.4 | -6.5 | -26.2558 | -26.2428 | -2.8533 |  | 2.605 | 5.707 | 2.926 | 2.2861 | -121.5552 | 66.5914 | 66.1031 | 15.6009 | -100.7806 |  |  |  | 24.7992 | 7.84 | 10.12 | 2.52 |  | -12.0519 | -11.918 | 19.9627 | 17.3352 | -3.6587 | -19.3732 | -19.4358 | 1.6672 | 16.9891 |  |  | 62 | -28.9 | -3.14 | 38.1198 | 38.0879 | 36.6346 | 80.7296 | 80.194 | -22.6213 | -70.8893 | -18.2093 | 3.0227 | 35.57 | 19.19 | 9.2236 | 9.2804 | -9.46 |  | -18.9585 | -18.7737 | 45.057 | 0.0147 | -4.7442 | -3.1 | -3 | -6.3586 | 4.494 | 39.1182 | 13.1796 | 5.05 | -1.8 | 11.7045 | -44.7625 | -6.59 | -6.7 | 20.87 | 23.59 | -42.5091 | -21.0636 | -36.3784 | -35.1273 | 15.7689 | -6.234 | -14.6825 | -14.6397 | -20.424 | -23.2157 | -9.242 | -102.5476 | -21.8195 |  | -12.9077 | -12.4925 | 21.2329 | -13.1203 | -12.8936 | 3.6 | -19.0208 | -18.449 | 5.902 | 0 | -11.12 | 0.2 | 3.6743 | -19.5767 | -5.627 | 5.3351 | 0.8003 | 5.1037 | -19.7013 |  |  | 0.9052 | 3.0448 | 3.9169 | 2.7942 | 3.1817 | 3.1817 | -12.8941 | 21.1424 | 20.976 | -4.8905 |  | 17.0425 | -20.12 | -1.9094 | 0.3152 | 1.76 | 3 | -15.3234 | 1.2457 | 4.813 | 1.855 |  | 35.29 | -21.9109 | -11.7238 | -1.44 | 14.2773 |  | 22.9288 |  | -10.9822 | 2.3791 |  |  | -10.6474 | -18.6591 | -0.7469 | -31.8481 | 5.8525 | 5.7671 | 146.0927 | -8.8032 | -10.1294 | -8.6375 | 2.3333 | 5.5675 | 5.6965 | 1.718 | 2.7694 | 4.1144 | -10.9 | 15.6854 | 50.8601 | 0 | 19.2138 | 10.6195 | 10.623 | 0 | -5.5864 | -10.3687 | -11.9753 | 22.6293 |  | -27.5143 | -26.9705 | -21.4878 | -20.9031 | 29.09 | 29.29 | -29.8 | -30 | 1.3889 | 1.2 | 25.2485 | 24.6514 | 24.2079 | -15.7 | -30.7 | 11 | 10.5 | -18.7169 | 0 | -61.4495 | -33.4715 | -230.8847 | 15.7874 | 1.8407 | 26.1863 | 135.3287 | 84.2523 | 106.2455 | -47.9793 | 19.8311 | 20.3147 | 24.1439 | 110.5655 | -225.4391 | 29.8895 | -26.8321 | -1.4051 |  | -5.6 | -0.604 | -0.608 | 1.04 | 0 | -2.4794 | -7.1458 | 6.038 | -6.4134 | 0.5 | 3.459 | 3.48 |  |  | 3.4144 | 3.7093 | 4.0661 |  | 13.5 | 4.0268 | 0.18 |  | 0 | -17.1533 | -23.4511 | 3.7707 | 11.6708 | -18.3297 | 5.8686 | -15.3 | -2.9
22/05/2025 | 09:00 | 0 | 3.1796 | -6.7247 | 3.3571 | 7.0288 |  | 13.0429 |  | 18.0845 | 7.8668 | 11.2739 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.825 | 3.35 | 5.1522 | 5.0965 | 9.2094 | 3.8651 | -2.2758 | 2.5102 |  | -1.2048 | -0.982 | -0.996 | 7.82 | -4.44 | -4.4 | 0.673 | 0.218 | -15.81 | -15.82 |  | -9.8 | -9.87 | 6.9904 | 3.0872 | 12.8281 | 14.242 | -15.0752 | -8.8413 | -9.5244 | 13.5396 | 9.8422 | -17.1468 | -14.8695 | 5.1414 | 29.2135 | -12.6951 | 7.1865 | -5.2 | -5.3 | -24.1051 | -24.8709 | -2.7083 |  | 3.4483 | 5.7885 | 3.2701 | 2.1776 | -88.9309 | 75.3197 | 76.2352 | -4.1611 | -82.9172 |  |  |  | 28.781 | 8.72 | 11.36 | 4.41 |  | -9.5068 | -9.3728 | 18.231 | 16.2589 | -2.8007 | -27.6044 | -28.0699 | 3.2283 | 6.781 |  |  | 44.1 | -8.2 | -3.59 | 31.9288 | 32.2052 | 30.653 | 78.6734 | 78.6164 | -16.383 | -78.5458 | -10.9572 | 3.272 | 35.06 | 22.59 | 10.7861 | 10.8429 | -11.03 |  | -8.3573 | -8.463 | 21.8823 | 0.015 | -5.6755 | -5.4 | -4.9 | -7.074 | 5.8031 | 41.7994 | 15.2206 | 6.37 | -2.55 | 13.419 | -21.7037 | -7.68 | -7.8 | 24.58 | 24.72 | -21.8182 | -11.3636 | -28.6292 | -26.8364 | 33.2471 | 10.0376 | 1.4395 | 1.4768 | -13.7073 | -16.1109 | -9.245 | -85.6532 | -5.3484 |  | -13.422 | -13.1279 | 13.1834 | -8.5419 | -8.2821 | -12.804 | -10.8077 | 0 | -2.0555 | 13.41 | -13.36 | 0.2 | 3.8783 | -11.653 | -6.1176 | 4.8697 | 0.8853 | -2.216 | -13.1439 | 0 | 0 | 0.9836 | 4.0411 | 3.4097 | 2.51 | 1.3396 | 0.6698 | -9.2101 | 12.7608 | 12.0825 | -2.3938 | 11.0664 | 16.6372 | -17.11 | -2.6143 | 0.3426 | 2.05 | 0.56 | -15.2382 | 1.3498 | 4.954 | 1.903 |  | 36.59 | -24.0476 | -15.3372 | -1.02 | 15.9527 |  | 22.7032 |  | -12.038 | 2.4846 |  |  | -10.7632 | -21.5319 | 0.0893 | -30.4196 | 5.2591 | 5.2613 | 147.2473 | -8.1503 | -8.838 | -9.4108 | 2.5329 | 6.1168 | 6.2027 | 2 | 5.2757 | 6.6776 | -13.83 | 15.9644 | 53.4242 | -3.7632 | 14.2133 | 11.0661 | 13.5627 | 0 | 0 | 0 | -12.7866 |  |  | -20.2852 | -20.461 | -22.0571 | -21.6034 | 32.32 | 32.35 | -28.3 | -27.6 | 1.3193 | 2.48 | 31.2086 | 18.6015 | 18.4831 | -15.2 | -30.3 | 5.1 | 4.6 | -18.5159 |  | -56.1514 | -47.8439 | -204.9342 | 0 | 3.1742 | 0 | 0 | 108.0875 | 84.2142 | 0 | 19.328 | 19.4523 | -1.4163 | 101.8309 | -195.4904 | 48.3947 | -42.1897 | -0.9827 |  | -4.24 | -0.55 | -0.56 | -0.16 | 0.4 | -1.7276 | -7.3228 | 7.7958 | -6.4439 | -0.6 | 1.792 | 3.925 | 2.4741 | 2.8513 | 3.3921 | 3.5101 | 3.5499 |  | 14.8 | 3.4166 | 0.27 |  | 0 | -16.2956 | -22.4229 | 1.9408 | 12.1054 | -18.5585 | 5.7537 | -16.7 | -1.1
22/05/2025 | 09:30 | 0 | -0.0751 | -0.5254 | 10.3394 | 7.6421 |  | 14.5192 |  | 22.0298 | 9.3957 | 8.9919 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.61 | 0.229 | 5.679 | 5.6723 | 9.6234 | 3.7989 | -2.2349 | 2.4392 |  | -1.0923 | -0.988 | -0.968 | 8.388 | -8.88 | -4.4 | 1.033 | 0.227 | -15.64 | -15.55 |  | -10 | -10.17 | 8.4065 | 3.0586 | 30.4139 | 33.0776 | -11.5678 | -1.8754 | -2.2654 | 6.1692 | 7.5095 | -11.9224 | -10.3148 | 4.7469 | 30.3522 | 33.2098 | 8.8591 | -6.3 | -6 | -33.4818 | -33.2616 | -3.7485 |  | 7.0893 | 5.9561 | 4.0639 | 2.7408 | -130.6802 | 94.6684 | 94.8515 | -6.6043 | -80.7513 |  |  |  | 31.3657 | 8.59 | 11.3 | 5.58 |  | -8.703 | -8.703 | 18.3097 | 16.1453 | -3.643 | -24.7659 | -25.1422 | 7.0382 | 10.6506 |  |  | 54.3 | -16.2 | -3.81 | 36.252 | 36.0571 | 35.2464 | 91.9105 | 92.4494 | -17.9294 | -91.4751 | -12.4036 | 3.211 | 36.42 | 21.23 | 11.4111 | 11.4288 | -11.31 |  | -12.6551 | -12.8435 | 28.6618 | 0.0149 | -5.9238 | -8.8 | -8.6 | -7.1924 | 6.1771 | 42.1148 | 15.7773 | 6.79 | -2.54 | 13.986 | -28.6641 | -7.81 | -7.81 | 25.42 | 25.3 | -29.2364 | -14.1636 | -30.9901 | -29.1364 | 32.8298 | 9.1915 | -0.3571 | -0.1128 | -6.8726 | -11.5465 | -10.698 | -82.1673 | -5.3067 |  | -13.2638 | -12.9358 | 9.387 | -11.2375 | -11.3792 | -9.732 | -14.096 |  | -1.0418 | 10.68 | -9.84 | 0 | 4.093 | -18.5207 | -6.0786 | 4.9196 | 1.0134 | -4.2301 | -11.4781 |  |  | 0.9715 | 3.6866 | 4.2819 | 3.3478 | 0 | -0.3349 | -8.3728 | 14.2068 | 14.0789 | -1.8102 | 11.029 | 15.6167 | -17.5 | -3.2131 | 0.3152 | 1.8 | 0.34 | -15.6125 | 1.2868 | 4.977 | 1.933 |  | 37.71 | -24.4103 | -15.6886 | -0.91 | 18.5648 |  | 23.7483 |  | -11.9961 | 2.6031 | 0.0518 |  |  | -22.1424 | 2.5643 | -29.8314 | 7.2038 | 6.7628 | 150.9143 | -7.6562 | -10.3087 | -9.3081 | 2.5891 | 6.4318 | 6.5112 |  | 6.746 | 9.2421 | -13.83 | 17.2218 | 52.4916 | -4.0438 | 16.8357 | 11.4372 | 12.0991 | 0 | 0 | 0 | -11.1654 |  | 28.8194 | -20.5873 | -19.6315 | -24.0077 | -23.6738 | 31.09 | 31.05 | -28.3 | -28.6 | 1.442 | 4 | 33.8525 | 16.0838 | 15.8794 | -14.8 | -31.1 | 4 | 3.4 | -18.2905 |  | -62.4203 | -49.7389 | -201.7031 |  | 3.5271 |  |  | 115.5582 | 78.4936 |  | 22.5286 | 22.5808 | -10.4635 | 100.2528 | -190.0085 | 53.6631 | -48.5491 | -0.7947 |  | -4.08 | -0.606 | -0.582 | -0.16 | 0 | -1.0221 | -6.7369 | 7.3259 | -6.7063 | -1.2 | 4.231 | 2.078 | 2.4781 | 2.8598 | 4.1935 | 3.3929 | 3.6009 |  | 14.9 | 3.2668 | 0.39 |  |  | -16.0523 | -22.3243 | 2.1216 | 11.5615 | -18.3339 | 6.3183 | -16.5 | -1.3
22/05/2025 | 10:00 | 0 | 0.6148 | -2.1921 | 9.8345 | 7.9285 |  | 15.0914 |  | 22.1924 | 9.6447 | 9.2813 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.4108 | -4.395 | 5.4419 | 5.5216 | 9.5328 | 3.9035 | -2.3485 | 2.3426 |  | -1.1156 | -0.923 | -0.909 | 7.733 | -6.66 | -2.2 | -1.43 | 0.277 | -15.02 | -15.09 | -10 | -10.15 | -10.18 | 8.5536 | 3.0011 | 30.9375 | 32.5823 | -12.508 | -2.0094 | -2.8625 | 17.0272 | 14.8658 | -13.6638 | -10.4488 | 6.3251 | 31.3173 | 24.7399 | 8.0703 | -5.5 | -5.5 | -30.2279 | -29.0333 | -3.6384 |  | 6.3008 | 5.8793 | 4.5162 | 3.0806 | -119.5715 | 94.1191 | 94.3937 | -12.6144 | -77.3199 |  |  |  | 30.4376 | 9.05 | 11.67 | 4.03 |  | -8.5691 | -8.3012 | 17.8797 | 15.2299 | -4.523 | -21.5757 | -21.3692 | 7.3192 | 11.4236 |  |  | 58.6 | -18.9 | -3.67 | 35.3266 | 35.3753 | 34.4818 | 88.6225 | 87.9474 | -16.0445 | -88.2838 | -11.3533 | 3.1827 | 37.11 | 23.16 | 12.5049 | 12.3077 | -12.09 |  | -13.3414 | -13.6625 | 24.6593 | 0.0149 | -6.3441 | -10.9 | -11.7 | -7.2705 | 7.1121 | 42.2725 | 16.705 | 7.56 | -2.78 | 13.419 | -25.9365 | -7.13 | -7.25 | 23.77 | 26.47 | -25.6364 | -12.9727 | -30.1385 | -29.0091 | 35.5008 | 11.3811 | 1.9954 | 3.1017 | -5.4097 | -8.8845 | -11.588 | -74.8672 | -8.531 |  | -13.6539 | -13.4787 | 16.7958 | -8.1964 | -7.8984 | 12.816 | -18.6791 |  | -1.1943 | 0 | -11.11 | 3.6 | 4.1102 | -15.9353 | -6.7415 | 4.2209 | 1.963 | -1.6097 | -9.5701 |  |  | 0.9831 | 3.9814 | 3.6493 | 0 | 0.5024 | 0 | -9.2101 | 14.4475 | 14.4329 | -0.7974 | 9.3119 | 15.4214 | -18.18 | -2.6143 | 0.35 | 1.77 | 2.6 | -13.6283 | 1.2525 | 5.024 | 2.015 |  | 37.95 | -23.6223 | -16.9192 | -0.31 | 19.2182 |  | 23.6668 |  | -12.812 | 2.5951 |  |  |  | -23.1282 | 1.6564 | -29.0751 | 7.2513 | 6.7505 | 151.9918 | -6.8532 | -9.12 | -10.205 | 2.0886 | 6.9152 | 7.0096 |  | 13.4165 | 13.4546 | -20.95 | 24.4823 | 46.6708 | 0 | 23.1001 | 2.8421 | 4.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.675 | -21.4003 | -24.2373 | -24.8035 | 28.21 | 28.15 | -28.3 | -28.8 | 0.986 | 4.72 | 37.0438 | 13.5675 | 13.5559 | -14.4 | -31.5 | 5.6 | 5 | -18.5138 |  | -72.3701 | -42.9769 | -203.6659 |  | 3.0446 |  |  | 118.4867 | 78.675 |  | 19.7537 | 20.6222 | -13.3774 | 97.4945 | -191.1236 | 50.2858 | -46.1492 | -0.1404 |  | -4.16 | -0.568 | -0.575 | 0.16 | 0 | -0.2179 | -6.0624 | 7.2679 | -7.2068 | -1.6 | 1.269 | 2.055 |  |  | 4.6216 | 4.0549 | 3.5093 |  | 15.2 | 2.78 | 0.44 |  | 0 | -16.0457 | -23.998 | 4.2428 | 11.5641 | -20.4442 | 7.9011 | -17.2 | -1
22/05/2025 | 10:30 | 0 | 1.3462 | -3.2747 | 7.1677 | 8.1445 |  | 15.5271 |  | 23.3668 | 10.2477 | 10.017 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.4738 | -1.591 | 5.8241 | 5.888 | 9.9504 | 4.2676 | -2.2794 | 2.4665 |  | -1.1332 | -0.85 | -0.795 | 7.806 | -4.44 | -2.2 | -1.072 | 0.278 | -14.77 | -14.77 |  | -9.88 | -9.87 | 8.2681 | 2.8468 | 28.2013 | 30.6624 | -11.8507 | -4.0188 | -4.0594 | 10.184 | 12.8511 | -12.3242 | -12.1903 | 5.536 | 30.4049 | 19.2922 | 7.6817 | -5.1 | -5.4 | -29.6466 | -28.919 | -3.8029 |  | 6.9494 | 5.6482 | 4.495 | 3.123 | -102.1454 | 89.9991 | 90.2127 | -6.3465 | -65.7039 |  |  |  | 31.2061 | 9.6 | 12.38 | 6.2 |  | -2.8089 | -2.1391 | 26.4459 | 23.5073 | 0.7663 | -25.7093 | -25.8225 | 7.2107 | 11.629 |  |  | 57 | -18.2 | -3.93 | 34.6106 | 34.5282 | 33.3751 | 78.5923 | 79.1579 | -11.1152 | -82.0162 | -7.4517 | 3.5232 | 39.91 | 24.46 | 12.9736 | 12.8937 | -12.38 |  | -13.9358 | -13.8353 | 30.556 | 0.0149 | -6.5211 | -11.1 | -11.7 | -5.0122 | 7.2992 | 43.5342 | 17.2617 | 7.81 | -2.91 | 14.4315 | -29.8917 | -7.29 | -7.41 | 24.58 | 26.87 | -30.3455 | -13.6182 | -29.4988 | -29.0091 | 35.4807 | 10.3167 | 1.474 | 1.3081 | -5.6226 | -10.4808 | -11.483 | -84.7958 | -1.8063 |  | -14.8058 | -13.7043 | 13.2619 | -4.8163 | -4.8736 | -13.316 | -18.6587 |  | -3.3616 | 13.38 | -9.02 | 1.5 | 4.4828 | -7.7176 | -6.2468 | 4.7651 | 1.4953 | -4.075 | -11.3666 |  |  | 0.79 | 3.733 | 4.0415 | 2.8703 | -3.1817 | -3.3491 | -4.1864 | 15.0844 | 14.361 | 1.5542 | 13.547 | 13.7026 | -17.68 | -2.5081 | 0.3152 | 1.97 | 3.02 | -13.0358 | 1.3514 | 5.036 | 1.825 |  | 38.6 | -26.566 | -19.2035 | -0.55 | 19.667 |  | 23.4794 |  | -13.6012 | 2.7203 | 0.0218 |  | -10.0503 | -24.2933 | 2.9747 | -27.7306 | 6.4783 | 5.6611 | 155.9919 | -6.233 | -8.494 | -10.7326 | 2.3793 | 7.1349 | 7.2074 | 1.7787 | 13.3048 | 14.3856 | -21.79 | 26.161 | 47.1438 | 0 | 23.317 | 1.8107 | 2.0748 | 0 | 0 | -9.8248 | -11.6075 | 19.192 | 20.889 | -20.5818 | -19.8622 | -25.1958 | -24.9698 | 28.83 | 29.08 | -30.1 | -30.2 | -0.9659 | 6.88 | 33.7409 | 16.0172 | 15.7075 | -14.4 | -31.6 | 4.3 | 3.8 | -18.2985 |  | -72.0293 | -44.4359 | -200.7171 |  | -1.0516 |  |  | 117.8091 | 76.4347 |  | 21.6922 | 20.0475 | -10.9379 | 95.3515 | -189.0072 | 49.6239 | -45.5661 | -0.3503 |  | -4.4 | -0.537 | -0.545 | -0.4 | 0 | -0.4169 | -5.9739 | 7.7073 | -7.2343 | -2.6 | 0.551 | 0.557 |  |  | 3.541 | 3.6137 | 3.3795 |  | 15.8 | 2.3211 | 0.51 |  | 0 | -17.0756 | -25.0499 | 5.3269 | 13.041 | -21.4364 | 7.7346 | -17.4 | -0.4
22/05/2025 | 11:00 | 0 | 1.5732 | -4.0168 | -1.4126 | 8.4347 | 0 | 15.8736 |  | 25.4593 | 11.2347 | 10.3689 | -26.64 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 3.3239 | -3.274 | 6.0519 | 6.3277 | 11.2551 | 4.557 | -2.4707 | 2.4282 |  | -1.2296 | -0.519 | -0.496 | 8.614 | 2.22 | 4.4 | 0.172 | 0.285 | -12.66 | -12.76 |  | -11.95 | -11.97 | 8.9548 | 3.1284 | 29.9014 | 31.2297 | -10.8109 | -3.7508 | -3.5648 | 12.1164 | 12.4463 | -13.128 | -8.3055 | 5.9305 | 32.0818 | 20.8705 | 8.9278 | -6.2 | -6.2 | -27.7388 | -27.3875 | -3.6049 |  | 3.1289 | 6.2316 | 4.3777 | 2.9074 | -99.826 | 80.1111 | 81.0877 | 6.664 | -72.5732 |  |  |  | 32.3437 | 9.71 | 12.22 | 7.37 |  | -2.9429 | -2.9429 | 22.6704 | 20.1331 | -0.8736 | -18.4693 | -19.2332 | 2.7478 | 15.0144 |  |  | 82.1 | -26.4 | -3.91 | 45.6818 | 45.2952 | 44.416 | 77.087 | 77.5732 | -15.0854 | -80.4561 | -9.0918 | 3.6978 | 41.44 | 22.7 | 13.2861 | 13.089 | -12.68 |  | -16.5122 | -16.5237 | 36.4211 | 0.0151 | -6.6707 | -4.7 | -4.3 | -5.4224 | 7.8602 | 43.3765 | 18.0038 | 8.19 | -2.72 | 14.877 | -35.017 | -6.28 | -6.38 | 23.39 | 27.85 | -35.6727 | -16.8091 | -31.1368 | -29.9273 | 35.1373 | 9.5236 | -0.7745 | 0.075 | -9.2489 | -14.092 | -12.085 | -90.9235 | 1.9752 |  | -14.6564 | -14.285 | 9.936 | -2.326 | -3.9844 | -10.244 | -20.2539 | 0 | -3.0424 | 13.68 | -9.17 | -0.6 | 4.6011 | -3.6376 | -6.1022 | 4.9467 | 1.4979 | -3.6866 | -11.3292 | 0 | 0 | 0.9591 | 3.8664 | 3.0193 | 2.8206 | -4.6888 | -5.3586 | -2.8468 | 15.4345 | 14.7983 | 0.6879 | 15.3392 | 17.2866 | -17.6 | -2.2133 | 0.3683 | 2.29 | 1.65 | -15.6775 | 1.3668 | 5.105 | 1.953 |  | 32.17 | -28.667 | -19.605 | -2.02 | 25.2148 |  | 27.7137 |  | -17.506 | 2.7813 | 0.0638 |  | -12.2663 | -22.0179 | 4.6883 | -30.7557 | 6.2046 | 6.093 | 158.0893 | -5.1249 | -8.7272 | -13.4624 | 1.9146 | 7.1129 | 7.2074 | 1 | 12.0158 | 13.3086 | -23.05 | 27.5769 | 51.7495 | -7.7584 | 22.721 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | -12.1481 | -13.1738 | 19.192 | 20.889 | -21.9936 | -21.3179 | -23.589 | -23.5891 | 23.63 | 23.94 | -30.1 | -30.2 | -0.8597 | 7.28 | 32.2306 | 15.7239 | 15.6131 | -14.4 | -31.2 | 5.6 | 5.1 | -18.6229 |  | -72.6263 | -46.64 | -199.6956 |  | -0.5694 |  |  | 122.2182 | 75.9891 |  | 18.7146 | 17.6773 | -16.3512 | 86.6241 | -188.8183 | 39.8433 | -37.4723 | -0.2332 |  | -3.92 | -0.635 | -0.641 | 0 | 0 | -0.8508 | -6.3279 | 6.5934 | -6.9139 | -1.1 | 1.263 | 0.785 |  |  | 3.9263 | 3.4052 | 3.4517 |  | 15.1 | 1.5711 | 0.63 |  | 5.1089 | -17.2743 | -26.2469 | 6.3275 | 12.9119 | -20.5282 | 7.4199 | -16.2 | -1 | 0 | 0
22/05/2025 | 11:30 | 0 | 1.1231 | -3.1173 | -2.4213 | 8.9896 |  | 17.3114 |  | 25.5868 | 11.2697 | 10.9417 | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -28.6 | 3.3221 | -2.6317 | 6.49 | 6.2081 | 10.9152 | 4.4176 | -2.4511 | 2.3795 |  | -1.2435 | -0.469 | -0.442 | 8.697 | 4.44 | 4.4 | 0.059 | 0.291 | -12.74 | -12.79 |  | -12.1 | -11.85 | 9.0472 | 2.6206 | 28.8867 | 30.6033 | -9.9707 | -4.0188 | -3.7779 | 15.3193 | 13.16 | -12.0563 | -10.0469 | 6.3251 | 30.2936 | 17.8309 | 8.8656 | -5.8 | -5.9 | -26.7751 | -28.9917 | -3.6901 |  | 3.2443 | 6.0309 | 4.0423 | 2.925 | -95.1567 | 79.4091 | 79.5312 | 0.816 | -70.2341 |  |  |  | 33.202 | 9.87 | 12.53 | 8.01 |  | -4.0145 | -3.8806 | 23.8503 | 20.8508 | 0.9672 | -17.4665 | -17.4467 | 3.61 | 14.5978 |  |  | 81.5 | -26.1 | -3.92 | 46.3517 | 46.9296 | 44.4085 | 74.3607 | 74.5817 | -14.3555 | -78.7266 | -8.8239 | 3.7283 | 37.42 | 23.19 | 13.4424 | 13.2843 | -13.24 |  | -16.4467 | -16.8089 | 35.7327 | 0.0151 | -6.9561 |  |  | -5.3833 | 8.0472 | 43.2188 | 18.1894 | 8.68 | -2.45 | 14.121 | -38.5222 | -7.19 | -7.32 | 25.65 | 28.22 | -35.9091 | -17.7727 | -31.7485 | -28.9 | 33.7556 | 8.6804 | -0.0841 | -0.1229 | -2.6618 | -3.5025 | -12.05 | -87.3173 | 0.3529 |  | -14.7452 | -13.7104 | 8.2138 | -2.7406 | -3.4246 | 7.696 | -21.2287 |  | -7.5897 | 0 | -9.05 | -1.6 | 4.3978 | -5.2878 | -5.9622 | 4.9527 | 1.3328 | -8.4857 | 0 |  |  | 0.9246 | 2.9105 | 3.1691 | 3.422 | -4.5213 | -5.0237 | -5.3586 | 16.0069 | 15.8065 | 1.9318 | 13.7937 | 15.8462 | -18.69 | -2.5063 | 0.3509 | 2.22 | 2.66 | -15.1232 | 1.3441 | 4.957 | 1.938 |  | 32.14 | -27.8743 | -18.9844 | -1.89 | 25.7576 |  | 26.9346 |  | -18.8329 | 2.7764 |  |  | -12.9597 | -23.4588 | 3.2235 | -29.1591 | 7.033 | 6.0651 | 157.7767 | -4.6801 | -7.0218 | -14.1897 | 1.7564 | 7.1276 | 7.1995 | 1 | 12.7888 | 15.2047 | -23.47 | 26.018 | 48.1651 | -4.4028 | 22.6719 | 0 | 2.8663 |  |  | -10.6731 | -13.3067 |  | 13.1608 | -20.0984 | -19.6754 | -23.8881 | -24.4064 | 19.61 | 19.46 | -32 | -31.8 | -0.8249 | 7.92 | 31.6234 | 17.2566 | 17.146 | -14.4 | -33.3 | 4 | 3.4 | -18.4069 |  | -73.6346 | -44.403 | -206.3316 | 0 | -3.3334 |  |  | 115.8937 | 76.1984 |  | 16.4027 | 14.6701 | -6.7799 | 96.9562 | -188.8028 | 50.42 | -46.9957 | -0.7727 |  | -4.72 | -0.459 | -0.464 | 0.24 | -1.84 | -1.3098 | -4.2466 | 9.8466 | -13.0663 | -0.3 | 1.982 | 1.502 | 2.4783 |  | 3.9282 | 3.224 | 4.0741 |  | 21 | 2.2676 | 0.77 |  | 4.302 | -17.2822 | -25.3153 | 6.2315 | 12.3166 | -21.725 | 8.0849 | -22.8 | 5.2
22/05/2025 | 12:00 | 0 | 1.3876 | -3.4744 | -2.7907 | 8.9507 |  | 17.4033 |  | 26.9954 | 11.9296 | 11.527 | -26.64 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 3.3918 | 1.0945 | 6.3824 | 6.3005 | 11.2819 | 4.7012 | -2.2268 | 2.5125 |  | -0.8439 | -0.523 | -0.509 | 8.79 | 4.44 | 2.2 | -0.064 | 0.286 | -13.57 | -13.56 |  | -11.61 | -11.6 | 8.3056 | 2.8961 | 30.8291 | 33.3918 | -8.6273 | -3.4829 | -3.6524 | -1.0667 | -0.7913 | -8.9753 | -6.1621 | 4.3523 | 22.5351 | 20.0913 | 7.516 | -5.2 | -5.3 | -29.8481 | -29.6717 | -3.7701 |  | 5.1738 | 5.4018 | 4.4373 | 2.9521 | -111.1179 | 81.0877 | 81.2708 | 9.0468 | -77.6295 |  |  |  | 31.5753 | 9.52 | 12.26 | 7.62 |  | -1.4693 | -1.4693 | 21.1506 | 18.8973 | 0.0838 | -19.4261 | -19.4404 | 5.0753 | 14.4383 |  |  | 80.1 | -24.3 | -3.86 | 45.3369 | 45.6206 | 43.8412 | 75.5676 | 76.0512 | -13.851 | -78.1173 | -8.5977 | 3.7183 | 36.91 | 23.46 | 13.5986 | 13.4796 | -12.9 |  | -16.1683 | -16.2716 | 38.5468 | 0.0152 | -6.715 | -4.8 | -4.9 | -5.6726 | 8.2342 | 43.5342 | 18.5605 | 9.02 | -2.38 | 14.4585 | -39.1522 | -6.44 | -6.54 | 24.36 | 27.98 | -36.3273 | -18.5091 | -29.6784 | -29.1182 | 32.3901 | 8.3916 | -1.6797 | -1.7449 | 0.644 | -5.9398 | -11.881 | -93.3545 | 7.2202 |  | -13.9218 | -13.7808 | 0 | -0.7908 | -0.7369 | 15.888 | -22.298 |  | -11.1772 | 0 | -18.35 | -1.1 | 4.0994 | -2.5233 | -5.1746 | 5.8363 | 1.2623 | -11.9793 | -4.8125 |  |  | 0.7237 | 3.3478 | 4.1604 | 2.8928 | -5.5261 | -6.1959 | -6.0284 | 15.3473 | 15.6514 | 0.9758 | 13.577 | 15.856 | -19.17 | -3.8119 | 0.3683 | 2.37 | 0.77 | -14.9658 | 1.1389 | 4.545 | 1.629 |  | 30.84 | -28.179 | -19.0329 | -1.92 | 24.299 |  | 27.5408 |  | -17.5976 | 2.9075 |  |  | -13.2006 | -22.4008 | 0.9529 | -30.0835 | 6.4734 | 6.528 | 154.394 | -5.4816 | -8.8612 | -13.5507 | 1.5676 | 7.0617 | 7.1678 | 0.9708 | 11.6378 | 12.6636 | -24.73 | 27.7441 | 49.776 | -10.2378 | 21.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9517 | -11.1264 | 12.9736 |  | -21.9716 | -21.4058 | -23.8358 | -23.4592 | 20.03 | 19.66 | -30.8 | -29.9 | -0.8084 | 8 | 34.9823 | 14.0165 | 13.624 | -14 | -31.6 | 6 | 5.5 | -18.6005 |  | -76.5757 | -47.8295 | -203.6949 |  | -6.4528 |  |  | 122.2629 | 77.0537 |  | 19.1719 | 17.1148 | -15.9041 | 94.2713 | -190.431 | 46.4878 | -43.7999 | -0.6091 |  | -5.04 | -0.651 | -0.663 | 0.96 | 0.24 | -1.4673 | -6.4744 | 6.4164 | -6.8833 | -1 | 0.146 | 1.129 | 2.4834 |  | 4.2398 | 3.972 | 3.6722 |  | 15.6 | 1.9045 | 0.74 |  | 4.4873 | -17.6218 | -25.855 | 6.3761 | 13.2903 | -21.6676 | 7.5984 | -17.6 | -1
22/05/2025 | 12:30 | 0 | 0.9094 | -2.507 | -0.6553 | 8.9704 |  | 17.2809 |  | 26.3128 | 11.6986 | 11.2553 | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 3.4021 | 0.531 | 5.9641 | 5.9752 | 10.1624 | 4.5693 | -2.1139 | 2.6005 |  | -1.2296 | -0.634 | -0.597 | 8.373 | 4.44 | 2.2 | -0.2 | 0.281 | -14.05 | -13.96 |  | -11.3 | -11.35 | 7.6384 | 3.0821 | 29.6253 | 31.2979 | -9.7208 | -7.0998 | -6.3257 | 11.447 | 10.6322 | -11.6544 | -9.1092 | 6.7196 | 33.1556 | 21.8981 | 7.4517 | -5 | -5.2 | -27.1621 | -27.1401 | -3.4315 |  | 0.8519 | 4.418 | 2.3623 | 1.6651 | -108.951 | 78.5851 | 78.8903 | 12.7902 | -83.5923 |  |  |  | 29.5095 | 8.83 | 11.62 | 6.62 |  | -2.8089 | -2.8089 | 17.2671 | 14.5544 | 0.4966 | -16.398 | -16.6086 | 0.927 | 15.3142 |  |  | 81.2 | -26 | -3.55 | 46.2569 | 45.6944 | 44.6615 | 81.4622 | 81.4594 | -20.4072 | -76.6485 | -16.1282 | 3.6761 | 38.24 | 22.58 | 13.2861 | 13.2843 | -12.63 |  | -17.1424 | -16.7444 | 37.8908 | 0.0152 | -6.7227 |  |  | -6.1755 | 8.2342 | 42.1148 | 18.746 | 9.21 | -2.13 | 13.6215 | -37.7521 | -6.46 | -6.6 | 25 | 27.2 | -36.6545 | -18.3 | -29.2362 | -28.0091 | 32.4077 | 8.4525 | -1.3306 | -1.2382 | -4.4232 | -9.7663 | -11.458 | -97.3615 | 9.3162 |  | -14.2243 | -13.8157 | 0 | 1.9554 | 1.1234 | 3.088 | -23.7779 |  | -8.1483 | 0 | -11.95 | 0.1 | 4.4249 | 2.7928 | -5.2991 | 5.7211 | 1.1437 | -9.2729 | -6.4402 |  |  | 0.7651 | 4.2107 | 3.5404 | 2.7315 | -5.0237 | -5.3586 | -6.5308 | 14.5545 | 14.58 | 1.2929 | 13.6767 | 15.2895 | -19.47 | -4.1469 | 0.3692 | 2.2 | 0.24 | -14.0131 | 1.1902 | 4.515 | 1.648 |  | 30.42 | -27.6827 | -18.852 | -2.07 | 23.3845 |  | 28.1091 |  | -17.5273 | 2.9385 |  |  | -13.9775 | -20.8081 | 0.7042 | -31.2599 | 6.124 | 4.2173 | 155.9477 | -6.2529 | -9.107 | -13.6186 | 2.5069 | 6.7687 | 6.8909 | 2 | 10.8561 | 12.7565 | -25.14 | 27.198 | 49.6351 | -7.3059 | 20.9245 | 4.6386 | 4.3026 |  | 0 | -12.6809 | -13.8418 |  |  | -21.9716 | -21.675 | -22.032 | -21.5182 | 21.29 | 21.2 | -33.8 | -33 | -0.0174 | 7.12 | 38.8095 | 15.6623 | 15.6083 | -14 | -40.1 | 5.9 | 5 | -18.5832 |  | -75.4828 | -50.2363 | -204.9797 |  | -11.9434 |  |  | 117.7665 | 81.5242 |  | 17.5989 | 17.4562 | -12.8862 | 101.4266 | -193.7265 | 52.039 | -47.245 | -0.6775 |  | -7.28 | -0.775 | -0.785 | 3.68 | -2.72 | -1.2387 | -3.1907 | 10.988 | -15.7305 | -0.4 | 1.455 | 2.85 |  |  | 3.4992 | 3.4937 | 3.9255 |  | 25.4 | 1.0379 | 0.8 |  | 4.0829 | -18.3549 | -24.6294 | 6.9346 | 13.192 | -20.7215 | 6.8037 | -27.5 | 10.5
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 4.1953 | -8.5187 | -5.2751 | 8.4035 |  | 15.9244 |  | 24.5238 | 10.6417 | 10.2052 | -28.86 | -33 | 11 | 6.624 | -26.4 | 3.3554 | -3.4377 | 5.332 | 5.2319 | 9.3158 | 4.6875 | -2.2991 | 2.5473 |  | -1.2039 | -0.583 | -0.584 | 8.328 | 6.66 | 2.2 | -0.506 | 0.275 | -14.18 | -14.17 |  | -11.35 | -11.48 | 7.5086 | 3.2734 | 24.2575 | 26.1551 | -13.3749 | -13.5299 | -13.4394 | 9.9492 | 10.7386 | -13.6638 | -11.2526 | 5.1414 | 30.3601 | -42.4064 | 7.1083 | -4.8 | -4.9 | -20.8447 | -19.3999 | -2.1668 |  | -1.5207 | 3.6724 | 2.677 | 1.9366 | -47.792 | 41.8714 | 41.9629 | 9.2073 | -97.576 |  |  |  | 22.7933 | 8.47 | 10.96 | 4.37 |  | -6.4258 | -6.2918 | 15.0148 | 12.5439 | -0.8768 | -21.6738 | -21.8149 | -0.1253 | 9.4072 |  |  | 73.9 | -15.3 | -3.56 | 40.2817 | 40.7821 | 38.9606 | 56.2956 | 56.245 | -19.4415 | -48.45 | -15.9394 | 3.5221 | 36.53 | 23.51 | 13.2861 | 13.089 | -12.52 |  | -11.6197 | -10.9218 | 31.0519 | 0.0151 | -6.575 | 0 | 0 | -7.4963 | 8.2342 | 41.7994 | 19.1171 | 8.98 | -2.1 | 13.2165 | -30.9943 | -6.54 | -6.61 | 23.5 | 25.29 | -31.8545 | -16.1636 | -28.7756 | -28.6182 | 32.1187 | 8.706 | -0.2127 | -0.729 | 2.4817 | -5.0012 | -12.772 | -95.88 | 10.061 |  | -13.7164 | -13.0524 | 0 | -1.3777 | -1.8979 | 23.568 | -22.2649 |  | -10.3194 | 0 | -18.46 | 0 | 4.2302 | -4.2798 | -5.1655 | 5.8124 | 1.1754 | -11.8075 | -5.8494 |  |  | 0.8172 | 2.6803 | 2.6343 | 2.4887 | -1.6746 | -1.3397 | -8.3728 | 14.6018 | 14.5302 | 0.1722 | 12.0752 | 16.3101 | -19.74 | -3.3175 | 0.3683 | 2.69 | 1.28 | -15.3525 | 1.2131 | 4.443 | 1.819 |  | 30.1 | -26.3771 | -18.2193 | -2.2 | 22.8418 |  | 27.6644 |  | -16.6277 | 2.7773 |  |  | -13.1124 | -17.9988 | 0.7774 | -32.4363 | 9.4364 | 4.5477 | 153.3971 | -6.3154 | -9.182 | -12.8559 | 0.9731 | 6.4318 | 6.6299 | 0.2902 | 11.047 | 12.4644 | -24.31 | 25.9746 | 45.5759 | -6.4821 | 22.8613 | 4.1537 | 5.1431 | 0 | 0 | -12.0143 | -13.0433 |  |  | -22.4001 | -21.8123 | -20.3537 | -20.2893 | 22.86 | 22.96 | -31.9 | -32.7 | 0.9494 | 5.6 | 41.5727 | 14.0755 | 14.0217 | -14.4 | -38.5 | 6.8 | 6.3 |  |  | -75.9155 | -52.156 | -205.4854 | 0 | -12.3827 |  |  | 118.1908 | 83.3953 | 0 | 17.3166 | 16.9841 | -12.2916 | 103.1212 | -194.2142 | 52.8688 | -47.5878 | -1.1951 |  | -6.88 | -0.741 | -0.746 | 3.6 | -2.88 | -1.685 | -2.9862 | 12.2179 | -16.9635 | -1 | 1.219 | 1.686 |  |  | 4.532 | 3.8056 | 3.7591 |  | 26.3 | 1.7416 | 0.8 |  | 4.55 | -18.0255 | -24.6479 | 6.2169 | 13.9326 | -20.5193 | 6.0151 | -27.9 | 11.6
22/05/2025 | 13:30 | 0 | 4.4842 | -9.5797 | -3.1712 | 7.8618 |  | 15.0151 |  | 21.7277 | 9.3057 | 8.9541 | -26.64 | -33 |  | 7.452 |  | 3.4747 | -5.3118 | 4.7641 | 4.8448 | 8.5036 | 4.0935 | -2.1436 | 2.4017 |  | -1.2919 | -0.677 | -0.662 | 7.813 | 4.44 | 0 | -0.694 | 0.269 | -14.48 | -14.2 |  | -11.71 | -11.95 | 7.721 | 3.0441 | 26.9861 | 28.3146 | -16.2351 | -13.128 | -12.2342 | 14.8832 | 20.3419 | -13.9317 | -12.3242 | 5.1414 | 25.2322 | -32.3563 | 5.9304 | -4.6 | -4.9 | -21.2126 | -20.7693 | -2.1303 |  | 1.0312 | 3.9699 | 3.4592 | 1.769 | -62.5934 | 37.4157 | 37.5378 | 19.6614 | -109.955 |  |  |  | 21.6656 | 8.22 | 10.56 | 4 |  | -11.1142 | -9.2388 | 19.4291 | 17.6373 | -0.5177 | -13.7491 | -13.6694 | -0.0206 | 14.5526 |  |  | 80.2 | -26.7 | -3.36 | 45.324 | 45.4469 | 43.8857 | 55.5596 | 55.9087 | -23.2325 | -44.6238 | -19.4312 | 3.0574 | 35.19 | 19.8 | 11.8799 | 11.9171 | -11.42 |  | -16.8225 | -16.6388 | 39.6335 | 0.015 | -5.9279 | 2.4 | 2.4 | -5.6458 | 7.4862 | 41.1685 | 17.8183 | 8.27 | -2.05 | 13.554 | -38.8522 | -6.02 | -6.16 | 21.73 | 24.93 | -35.8364 | -18.6182 | -32.0485 | -30.8727 | 28.3765 | 3.6764 | -6.0679 | -5.8587 | -8.2197 | -12.963 | -11.478 | -99.4435 | 10.2505 |  | -13.2188 | -12.909 | 8.0811 | 1.7122 | 0.6608 | -6.148 | -24.5899 |  | -3.8971 | 13.14 | -16.45 | -0.1 | 4.1574 | 2.4999 | -5.0774 | 5.8849 | 1.2061 | -6.4257 | -9.6691 |  |  | 0.8496 | 3.1063 | 3.271 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | -7.8704 | 18.6631 | 18.6888 | -2.2597 | 11.3871 | 14.0932 | -20.45 | -4.0096 | 0.3152 | 2 | 2.25 | -13.9036 | 1.2988 | 4.491 | 2.192 |  | 31.85 | -24.1202 | -15.8509 | -2.44 | 20.4591 |  | 28.2995 |  | -16.3923 | 2.6937 |  |  | -12.5346 | -17.1309 | 1.5236 | -33.9489 | 6.198 | 5.8233 | 152.3954 | -5.7238 | -9.9487 | -12.6263 | 2.1239 | 5.7726 | 5.6648 | 2 | 10.8182 | 9.9348 | -23.89 | 28.4057 | 43.1103 | -8.7513 | 23.6976 | -3.0674 | -2.3775 | 0 | 0 | -12.8296 | -13.7513 |  | 9.0091 | -22.3452 | -22.1474 | -21.5756 | -21.6861 | 20.28 | 20.02 | -33.7 | -33.8 | 0.9677 | 6.24 | 50.1557 | 13.1823 | 13.0401 | -14 | -37.6 | 6.4 | 5.9 | -18.6547 |  | -87.123 | -44.6553 | -215.2045 | 0 | -13.4107 |  |  | 123.5514 | 78.4753 | 0 | 15.2366 | 15.4689 | -17.444 | 97.7728 | -191.9856 | 47.0383 | -44.146 | -0.5603 |  | -6.88 | -0.679 | -0.691 | 2.8 | -1.44 | -1.5645 | -4.3931 | 8.3513 | -12.5383 | 0.4 | 0.673 | 1.577 | 2.5748 | 2.9445 | 3.9352 | 2.8638 | 3.3468 |  | 22.4 | 2.6448 | 0.81 |  | 5.1099 | -19.1978 | -25.7944 | 7.6611 | 14.7171 | -20.6588 | 6.6056 | -23.7 | 6.1
22/05/2025 | 14:00 | 0 | 4.2998 | -9.4502 | -1.8166 | 8.0753 |  | 15.367 |  | 22.1447 | 9.6297 | 9.4629 | -24.42 | -35.2 |  |  |  | 3.4598 | -4.6763 | 4.7194 | 4.6312 | 8.286 | 4.6224 | -3.0924 | 2.4806 |  | -0.8385 | -0.705 | -0.688 | 8.064 | 2.22 | 2.2 | -0.347 | 0.272 | -14.83 | -14.75 |  | -11.71 | -11.73 | 7.774 | 3.2219 | 27.9925 | 31.1221 | -15.2499 | -10.7167 | -10.5687 | 0.1054 | 0.1842 | -12.0563 | -9.6451 | 3.1687 | 17.2576 | -29.9828 | 7.0147 | -4.8 | -5.1 | -24.3352 | -24.3574 | -2.16 |  | 2.5331 | 4.0352 | 3.4756 | 2.3958 | -80.813 | 42.085 | 42.2681 | 10.3244 | -114.0379 |  |  |  | 25.0487 | 8.78 | 11.02 | 5.67 |  | -10.4445 | -10.1765 | 18.3967 | 15.6944 | -2.563 | -7.6897 | -7.5421 | 2.5672 | 16.0896 |  |  | 85.9 | -28 | -3.64 | 50.2051 | 49.675 | 48.279 | 55.0596 | 55.8023 | -21.3901 | -47.4262 | -18.1752 | 3.5333 | 36.19 | 20.97 | 12.1924 | 12.3077 | -11.83 |  | -17.7852 | -17.6994 | 35.9829 | 0.0147 | -6.1133 | 0 | 0 | -5.658 | 7.8602 | 41.9571 | 17.8183 | 8.33 | -2.49 | 15.228 | -35.907 | -6.06 | -6.2 | 22.28 | 25.98 | -35.0182 | -17.5636 | -32.1749 | -31.2182 | 31.4636 | 7.536 | -2.0848 | -1.8885 | -7.3878 | -11.685 | -11.493 | -92.9403 | 15.1247 |  | -13.3805 | -12.9997 | 10.11 | 0.7927 | -0.0247 | -5.124 | -23.6031 |  | -4.4098 | 13.16 | -18.59 | -0.1 | 4.1079 | 1.0481 | -5.7881 | 5.0702 | 1.358 | -7.3105 | -10.762 |  |  | 1.0499 | 0 | 3.2486 | 0 | 2.5118 | 3.1817 | -9.2101 | 18.1035 | 17.9926 | -2.692 | 11.3836 | 15.9536 | -20.07 | -3.1069 | 0.2978 | 2.08 | 2.35 | -15.4731 | 1.1374 | 4.53 | 2.316 |  | 32.35 | -23.8453 | -15.4154 | -2.01 | 21.3216 |  | 27.8753 |  | -16.658 | 2.7144 |  |  | -11.6799 | -19.9654 | 2.6665 | -33.3607 | 3.7041 | 4.2688 | 149.0889 | -5.4618 | -9.4094 | -13.3755 | 1.9336 | 5.6041 | 5.6807 | 1.239 | 10.6968 | 11.7565 | -22.21 | 25.3876 | 42.9064 | -4.7826 | 26.7241 | -1.7596 | -1.0849 |  |  | -10.4307 | -11.7098 | 10.1194 |  | -20.2852 | -19.7029 | -21.1918 | -21.354 | 24.87 | 24.57 | -34 | -34.3 | 0.9494 | 4.8 | 45.0376 | 13.2376 | 13.1419 |  | -37.6 | 4.3 | 3.8 | -18.4315 |  | -84.031 | -42.9225 | -211.0135 |  | -13.2285 |  |  | 121.2264 | 74.6199 |  | 18.1443 | 17.0652 | -14.6338 | 97.2893 | -188.452 | 50.8325 | -47.1171 | -1.2415 |  | -6.32 | -0.574 | -0.58 | 2.56 | -1.76 | -0.9977 | -4.1581 | 8.5283 | -12.5078 | 0 | 0.518 | -0.195 |  |  | 3.8056 | 4.3696 | 3.7486 |  | 22 | 1.8427 | 0.88 |  | 5.0208 | -18.4016 | -25.4041 | 7.1902 | 13.7998 | -21.5508 | 7.0523 | -23.8 | 6.4
22/05/2025 | 14:30 | 0 | 0.4672 | -2.0989 | -2.8754 | 8.0914 |  | 15.7249 |  | 24.1895 | 10.5987 | 10.1655 | -31.08 |  | 13.2 | 6.624 |  | 3.4318 | -10.0354 | 5.3973 | 5.4601 | 9.6463 | 4.4329 | -2.1231 | 2.4987 |  | -0.7661 | -0.484 | -0.465 | 8.044 | 8.88 | 4.4 | -0.627 | 0.272 | -12.67 | -12.66 |  | -12.71 | -12.74 | 8.4795 | 3.0017 | 22.5634 | 24.9139 | -14.5126 | -7.9036 | -8.0611 | 12.3018 | 12.4842 | -15.0034 | -13.9317 | 4.3523 | 21.8753 | -30.8692 | 4.9764 | -4 | -4.2 | -24.3048 | -24.1142 | -2.7295 |  | 8.8571 | 5.6489 | 4.4387 | 2.9917 | -64.8213 | 47.792 | 47.853 | -18.1044 | -96.3675 |  |  |  | 30.8668 | 9.64 | 11.8 | 9.58 |  | -14.999 | -15.133 | 21.8298 | 19.1431 | -0.8983 | -6.3152 | -6.2807 | 9.7084 | 15.5998 |  |  | 86.3 | -28.4 | -3.83 | 54.0727 | 54.2438 | 52.6209 | 46.2575 | 47.2928 | -12.7995 | -50.8437 | -7.4492 | 3.4546 | 35.4 | 24.43 | 13.5986 | 13.5773 | -13.47 |  | -17.3475 | -17.074 | 31.2139 | 0.0143 | -7.1417 | -4.9 | -4.8 | -4.7083 | 8.0472 | 42.4302 | 18.0038 | 8.73 | -2.86 | 16.6725 | -30.8718 | -6.18 | -6.28 | 22.93 | 29.06 | -27.5455 | -13.5091 | -34.9557 | -33.2727 | 41.3187 | 14.8199 | 4.457 | 4.9934 | -2.7806 | -9.1552 | -12.254 | -61.5045 | 2.5671 |  | -12.6461 | -12.4556 | 0 | -4.87 | -4.8756 | 18.448 | -28.3573 |  | -6.4387 | 0 | -18.93 | -1.3 | 3.8295 | -9.4029 | -5.7136 | 5.1002 | 0.5486 | -10.5655 | -4.6943 |  |  | 1.0785 | 3.2842 | 3.2835 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -17.9178 | 20.4734 | 20.9749 | -6.1727 | 0 | 19.689 | -19.56 | -3.4054 | 0.2978 | 1.61 | -0.11 | -19.5013 | 0 | 4.582 | 2.13 |  | 31.68 | -20.4477 | -11.704 | -1.99 | 21.673 |  | 28.0107 |  | -17.1692 | 2.6851 |  |  | -10.9849 | -23.7291 | 3.5012 | -32.5204 | 5.4127 | 4.8357 | 150.6496 | -4.4504 | -9.2195 | -13.4273 | 3.1414 | 6.0949 | 6.2027 | 2.5588 | 10.1252 | 11.2659 | -19.7 | 22.9326 | 40.3195 | 0 | 31.6698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -11.6921 |  |  | -20.2852 | -20.038 | -21.1298 | -21.3711 | 24.62 | 24.41 | -33.3 | -33.2 | 0.7919 | 3.6 | 46.5113 | 13.3616 | 13.5517 | -13.5 | -37.5 | 4.3 | 3.8 | -19.2048 |  | -89.9174 | -27.5168 | -214.169 |  | -15.6435 |  |  | 118.8511 | 78.4056 |  | 16.701 | 16.7811 | -11.4661 | 104.0218 | -190.9027 | 56.1447 | -51.6641 | -1.5222 |  | -6.48 | -0.703 | -0.704 | 2.4 | -1.68 | -0.8284 | -4.0696 | 8.9097 | -12.8313 | 0 | 0.568 | 0.173 |  |  | 3.9201 | 3.9891 | 3.9395 |  | 22.4 | 1.0606 | 0.77 |  | 4.8263 | -17.9207 | -25.168 | 6.0043 | 13.3282 | -21.6497 | 7.51 | -24.4 | 6.1
22/05/2025 | 15:00 | 0 | -0.0174 | -0.873 | 4.5314 | 8.4422 |  | 16.4058 |  | 24.456 | 10.7127 | 10.3699 | -28.86 |  | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.509 | -19.5401 | 5.6238 | 5.5453 | 9.8783 | 4.5604 | -2.3912 | 2.6043 |  | -0.917 | -0.563 | -0.559 | 8.648 | 4.44 | 4.4 | -0.435 | 0.281 | -13.07 | -13.01 |  | -12.54 | -12.57 | 10.3869 | 2.8053 | 25.0662 | 26.197 | -15.2223 | -7.7696 | -8.1883 | 9.6761 | 9.9672 | -16.7449 | -12.8601 | 4.3523 | 21.5138 | -28.3147 | 6.8098 | -4.2 | -4.5 | -23.7359 | -22.8094 | -2.7464 |  | 8.2088 | 6.0045 | 4.6365 | 3.1349 | -69.8263 | 63.6921 | 63.8752 | -16.7991 | -77.6854 |  |  |  | 31.3059 | 10.22 | 12.88 | 6.71 |  | -13.6594 | -13.7934 | 23.5575 | 20.5638 | -1.2381 | -8.6703 | -9.1109 | 6.37 | 16.6318 |  |  | 88.5 | -31.4 | -4.04 | 48.7431 | 48.3814 | 47.3709 | 60.6265 | 61.7205 | -13.7266 | -65.6026 | -7.618 | 3.5689 | 35.29 | 24.46 | 14.2236 | 14.1632 | -13.76 |  | -18.5504 | -18.3049 | 36.3709 | 0.0144 | -7.2413 | -7.3 | -7.3 | -4.6558 | 8.0472 | 42.1148 | 18.0038 | 8.8 | -2.81 | 15.039 | -35.757 | -6.8 | -6.93 | 24.59 | 29.62 | -31.9091 | -16.0636 | -36.7319 | -35.3636 | 41.0444 | 13.6629 | 1.1741 | 2.7995 | -11.0442 | -15.4464 | -11.62 | -63.5109 | -6.5179 |  | -13.7543 | -13.1828 | 11.5587 | -10.7106 | -9.7967 | 16.912 | -24.7127 |  | 2.1229 | 12.06 | -16.02 | 0.6 | 4.1055 | -14.5781 | -5.8191 | 5.0721 | 0.5198 | -1.8997 | -13.999 |  |  | 0.9635 | 3.7614 | 3.0781 | 0 | 6.8657 | 6.1959 | -12.8941 | 20.842 | 20.7842 | -3.9094 | 9.5637 | 17.8335 | -19.79 | -3.7057 | 0.3152 | 1.79 | 0.68 | -18.6996 | 1.1456 | 4.65 | 1.387 |  | 32.71 | -23.2641 | -14.3993 | -1.43 | 22.2227 |  | 27.8795 |  | -17.3431 | 2.6963 |  |  | -12.0057 | -25.5609 | 3.4722 | -32.0162 | 5.0071 | 5.261 | 150.1605 | -4.2557 | -9.0958 | -14.2775 | 2.2446 | 6.4391 | 6.4954 | 2 | 10.8681 | 11.4313 | -21.79 | 25.3109 | 42.1286 | 0 | 28.8369 | 5.5559 | 3.1402 | 0 | -4.9534 | -10.639 | -12.1952 |  |  | -20.2138 | -20.005 | -21.0273 | -20.9718 | 24.84 | 24.93 | -33.6 | -34.2 | 0.9329 | 2.88 | 47.5083 | 14.747 | 14.7977 |  | -39.2 | 3.5 | 2.9 | -18.5308 |  | -88.0429 | -34.0422 | -210.1782 |  | -13.5406 |  |  | 116.8378 | 80.1967 |  | 17.8737 | 17.483 | -9.7884 | 105.4362 | -188.3281 | 56.3087 | -50.7513 | -1.593 |  | -6.4 | -0.274 | -0.288 | 2.72 | -2.64 | -0.7887 | -3.1632 | 9.9046 | -14.0917 | -0.6 | -0.685 | -0.148 |  |  | 3.8464 | 3.8126 | 3.1862 |  | 24.2 | 1.9359 | 0.81 |  | 5.1064 | -17.5717 | -24.9905 | 7.0152 | 12.5876 | -20.5738 | 7.3062 | -26.1 | 8.8
22/05/2025 | 15:30 | 0 | 3.9025 | -8.8097 | 4.3648 | 8.1668 |  | 15.717 |  | 24.8233 | 10.6957 | 10.3958 | -28.86 |  | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.6164 | -16.4073 | 5.9568 | 5.8332 | 10.3065 | 4.7183 | -2.231 | 2.6604 |  | -1.194 | -0.503 | -0.495 | 8.147 | 6.66 | 4.4 | -0.393 | 0.277 | -13.73 | -13.77 |  | -11.69 | -11.69 | 9.6451 | 3.2568 | 22.8886 | 26.0606 | -14.303 | -10.7167 | -10.6069 | 7.2352 | 11.344 | -15.2713 | -12.994 | 4.3523 | 25.7817 | -28.1877 | 7.1345 | -4.8 | -4.9 | -21.2937 | -21.2375 | -2.6476 |  | 2.5225 | 6.3501 | 4.6275 | 3.342 | -62.9902 | 62.4714 | 62.8986 | -16.2498 | -74.4521 |  |  |  | 30.1582 | 9.77 | 12.42 | 5.45 |  | -14.1953 | -14.1953 | 22.37 | 20.2434 | 0.0875 | -8.3927 | -8.429 | 3.1161 | 15.5329 |  |  | 83.4 | -26.2 | -3.89 | 48.0441 | 46.8852 | 45.3388 | 62.6681 | 63.5434 | -14.3441 | -64.7366 | -8.6549 | 3.6775 | 35.66 | 24.82 | 14.3799 | 14.4562 | -14.05 |  | -17.3422 | -17.2417 | 29.3082 | 0.0147 | -7.1002 | -4.8 | -5.2 | -4.4189 | 7.4862 | 43.8497 | 17.4472 | 8.15 | -3.38 | 14.9985 | -27.1315 | -6.55 | -6.67 | 24.3 | 29.04 | -23.9091 | -11.7455 | -35.476 | -32.5818 | 43.8247 | 15.5921 | 4.5768 | 5.2401 | -16.4436 | -20.4383 | -11.255 | -65.302 | -5.1623 |  | -13.6723 | -13.268 | 19.3646 | -3.1991 | -3.9414 | -4.612 | -23.8832 | -23.731 | 5.1159 | 0 | -8.87 | 0.3 | 4.2921 | -3.9984 | -5.6732 | 5.3195 | 0.5227 | 1.4691 | -20.4272 |  |  | 1.0085 | 3.3547 | 2.613 | 2.513 | 5.5261 | 5.5261 | -10.2148 | 18.7881 | 18.8164 | -2.3239 | 11.7236 | 17.0034 | -17.85 | -3.8119 | 0.3417 | 2.61 | 0.23 | -17.1012 | 1.1593 | 4.566 | 1.763 |  | 32.68 | -25.1636 | -16.8746 | -1.42 | 22.5819 |  | 27.8099 |  | -17.7151 | 2.8623 |  |  | -12.3046 | -26.1294 | 3.8247 | -31.2599 | 6.7274 | 5.4051 | 154.6376 | -4.3677 | -8.6723 | -14.1147 | 2.7184 | 6.6222 | 6.6615 |  | 11.4845 | 13.2458 | -23.47 | 27.4328 | 42.6903 | -5.4189 | 30.7612 | 4.0709 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3337 | 14.4404 | -20.5873 | -19.7084 | -19.9081 | -19.7514 | 25.35 | 24.95 | -32.3 | -32.8 | 0.845 | 1.36 | 48.6463 | 12.3464 | 12.3399 | -14 | -39.3 | 5.2 | 4.6 | -18.3247 |  | -90.8309 | -38.9193 | -205.9207 |  | -23.177 |  |  | 112.9799 | 87.1511 |  | 17.4924 | 16.9939 | -9.8676 | 110.5927 | -194.2074 | 61.9603 | -55.0035 | -1.1707 |  | -6.4 | -0.35 | -0.357 | 2.64 | -2.16 | -0.8778 | -3.4836 | 10.2861 | -14.7662 | -0.7 | 0.584 | 1.933 | 2.3516 | 2.6693 | 4.3079 | 3.5416 | 3.4885 |  | 25 | 0.6033 | 0.75 |  | 4.0783 | -16.7272 | -24.2586 | 5.6215 | 11.8092 | -19.0891 | 6.9361 | -27.1 | 9.6
22/05/2025 | 16:00 | 0 | 3.9114 | -8.8125 | 5.3445 | 8.0759 |  | 15.5138 |  | 23.7795 | 10.6407 | 10.3219 | -26.64 |  | 11 | 7.452 | -26.4 | 3.4619 | -17.7763 | 6.0576 | 6.109 | 10.4275 | 4.9079 | -2.217 | 2.7473 |  | -1.1505 | -0.67 | -0.673 | 8.603 | 4.44 | 4.4 | 1.108 | 0.229 | -13.41 | -13.24 |  | -12.35 | -12.28 | 9.7459 | 2.8513 | 27.5504 | 29.7069 | -14.8604 | -9.2432 | -8.9416 | 6.076 | 17.7802 | -12.994 | -11.9224 | 4.7469 | 19.7274 | -30.8864 | 7.0929 | -4.9 | -5.2 | -24.988 | -21.5215 | -2.6381 |  | 5.0906 | 5.9311 | 4.0631 | 2.8644 | -69.6127 | 65.3401 | 65.3706 | -14.4325 | -76.8418 |  |  |  | 31.2061 | 9.84 | 12.71 | 6.08 |  | -14.999 | -14.7311 | 22.8191 | 19.8345 | 0.8314 | -9.4977 | -9.0844 | 4.858 | 14.04 |  |  | 82.3 | -25.6 | -4.02 | 46.5577 | 46.9627 | 44.7578 | 66.3013 | 64.9697 | -14.0449 | -68.2705 | -8.332 | 3.6813 | 35.72 | 25.09 | 14.5361 | 14.3585 | -13.87 |  | -15.5498 | -15.5196 | 25.9939 | 0.0147 | -7.3723 | -7.2 | -5.2 | -4.8401 | 7.4862 | 43.3765 | 17.4472 | 8.03 | -2.95 | 15.3495 | -24.7864 | -7.59 | -7.75 | 26.48 | 29.33 | -25.7091 | -12.8091 | -35.8219 | -33.7727 | 42.1583 | 15.9563 | 4.9703 | 5.414 | -12.9079 | -19.0912 | -11.366 | -67.6101 | 0.6976 |  | -12.9429 | -12.8096 | 18.5475 | -4.5732 | -3.9049 | -1.54 | -23.4842 | -23.4301 | 4.7505 | 0 | -11.22 | 1 | 3.9775 | -5.8511 | -5.7288 | 5.2321 | 0.4639 | 2.7818 | -18.7994 |  |  | 0.9123 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.1911 | -10.5497 | 19.2855 | 18.9288 | 0.0552 | 11.9136 | 17.8335 | -18.98 | -3.7057 | 0.3243 | 2.25 | 0.19 | -17.4653 | 1.2344 | 4.706 | 1.594 |  | 32.69 | -24.851 | -17.0076 | -1.77 | 22.1096 |  | 27.5828 |  | -16.9412 | 2.8953 |  |  | -12.1485 | -25.7523 | 3.5164 | -32.7725 | 6.9682 | 5.3947 | 151.5381 | -4.6104 | -9.4436 | -13.8325 |  | 6.6955 | 6.7011 | 2.4951 | 14.5901 | 15.0292 | -22.21 | 24.0604 | 38.1592 | 0 | 30.7576 | 7.3784 | 8.3053 | 0 | 0 | -10.2556 | -11.0803 |  |  | -18.9998 | -18.5493 | -17.858 | -18.0481 |  |  | -33.8 | -33.2 | 1.301 | -0.8 | 43.8962 | 11.9529 | 11.747 | -14.4 | -39.7 | 4.3 | 3.8 |  |  | -87.8048 | -44.8879 | -196.7592 |  | -25.236 |  |  | 105.9211 | 94.3741 |  |  |  |  | 124.1867 | -196.1309 | 74.5692 | -65.29 | -1.803 |  | -5.76 | -0.338 | -0.346 | 2.24 | -2.16 | -0.9949 | -3.9231 | 12.4529 | -14.8821 | -1.8 | -0.154 | -0.203 | 2.3492 | 2.9453 | 4.1187 | 3.9449 | 4.0738 |  | 25.6 | 1.4203 | 0.73 |  | 0 | -16.2026 | -23.5783 | 4.1654 | 11.5019 | -19.8836 | 7.2744 | -27.3 | 10.1
22/05/2025 | 16:30 | 0 | 3.8245 | -8.5839 | 6.813 | 7.9342 |  | 15.1664 |  | 24.329 | 10.4467 | 10.171 | -26.64 |  |  | 6.624 |  | 3.4829 | -17.6891 | 5.9328 | 5.7497 | 10.1281 | 4.8363 | -2.1693 | 2.5552 |  | -0.8466 | -0.767 | -0.744 | 8.472 | 6.66 | 4.4 | 1.198 | 0.229 | -13.48 | -13.5 |  | -12.69 | -12.73 | 9.545 | 2.87 | 28.1057 | 30.6542 | -14.9206 | -8.0375 | -7.4435 | -0.8534 | -0.6825 | -12.5922 | -9.913 | 2.7742 | 14.8515 | -25.1031 | 7.0553 | -4.9 | -5.2 | -26.5066 | -26.6801 | -2.7814 |  | 8.0062 | 6.0842 | 4.0367 | 2.7339 | -87.4965 | 69.3075 | 68.7277 | -20.9373 | -88.8775 |  |  |  | 30.3877 | 9.67 | 12.33 | 5.35 |  | -16.0707 | -15.9367 | 22.5472 | 20.643 | -2.5158 | -0.9043 | -0.7351 | 8.0992 | 17.6676 |  |  | 85.7 | -31 | -4.09 | 50.4371 | 50.5991 | 49.0117 | 67.6311 | 68.1749 | -12.8841 | -72.921 | -6.522 | 3.4149 | 33.88 | 23.71 | 15.3174 | 15.0421 | -13.55 |  | -19.0525 | -18.8059 | 28.9173 | 0.0145 | -7.2257 | -5.1 | -5.6 | -3.7305 | 5.9901 | 40.8531 | 15.2206 | 6.45 | -2.23 | 14.6205 | -27.9166 | -7.84 | -8.01 | 26.6 | 28.03 | -23.0182 | -11.5727 | -36.1226 | -35.4455 | 41.3114 | 14.8474 | 3.369 | 3.4959 | -12.3122 | -17.9268 | -11.671 | -65.1943 | 6.2462 |  | -12.1922 | -11.8328 | 8.8716 | -8.2652 | -7.8418 | 20.496 | -27.3436 | -26.8515 | 4.6399 | -14.09 | -10.93 | 0.7 | 3.5285 | -11.2979 | -5.5613 | 5.2219 | 0.4455 | 2.2883 | -18.2738 |  |  | 0.9894 | 0 | 2.5722 | 0 | 8.2054 | 7.703 | -13.2291 | 19.468 | 20.0601 | -1.4517 | 9.5432 | 18.3511 | -18.65 | -3.7057 | 0.3152 | 2.21 | -0.58 | -17.3617 | 1.213 | 4.664 | 2.218 |  | 32.65 | -23.7108 | -16.0713 | -1.66 | 22.174 |  | 27.8081 |  | -17.0041 | 2.8468 |  |  | -12.2134 | -24.2809 | 3.7652 | -32.8565 | 5.976 | 6.7219 | 146.6948 | -4.7572 | -9.0834 | -13.8486 | 3.5262 | 6.4025 | 6.5192 | 2.971 | 18.0187 | 18.3403 | -16.76 | 19.7303 | 31.0776 | 12.3366 | 37.5937 | 13.9074 | 14.8363 | -6.476 | -6.667 | 0 | 0 | 35.4718 | 30.4223 | -13.0341 | -12.5892 | -15.6276 | -15.2809 |  |  | -29.2 | -29.1 | 0.6693 | -5.28 | 46.9313 | 16.0724 | 15.6661 | -14.4 | -33.3 | -0.9 | -1.7 | -18.1399 |  | -87.92 | -54.8591 | -176.7113 |  | -28.6884 |  |  | 117.2918 | 85.2636 |  |  |  |  | 140.1444 | -178.1267 | 112.5539 | -97.0561 | -2.0618 |  | -3.44 | -0.276 | -0.285 | -1.2 | 2.4 | -1.3724 | -8.6137 | 9.2882 | -6.7674 | -1.2 | 0.635 | 0.547 |  | 2.6771 | 4.5077 | 3.076 | 3.5997 |  | 18 | 2.193 | 0.69 |  | 0 | -15.1477 | -21.6388 | 0 | 9.8882 | -16.7336 | 6.0682 | -20 | 2.4
22/05/2025 | 17:00 | 0 | 3.5833 | -8.154 | 1.6594 | 7.2148 |  | 13.7275 |  | 22.5218 | 9.5987 | 9.3025 | -26.64 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.9471 | -9.4317 | 5.4645 | 5.3061 | 9.4367 | 5.0797 | -2.2377 | 2.7575 |  | -0.8152 | -0.854 | -0.84 | 8.81 | 4.44 | -2.2 | 1.254 | 0.236 | -14.31 | -14.26 |  | -12.4 | -12.38 |  |  | 27.6606 | 30.1953 | -15.2954 | -8.0375 | -8.1753 | -0.7668 | -0.1694 | -13.128 | -10.1809 | 3.1687 | 16.0167 | -24.9251 | 8.3466 | -5.5 | -5.9 | -26.4306 | -26.4069 | -2.9523 |  | 5.9968 | 4.5345 | 2.8757 | 2.0954 | -88.9309 | 66.042 | 66.805 | -8.346 | -94.3373 |  |  |  | 29.2501 | 9.66 | 12.54 | 3.59 | 0 | -17.1423 | -17.2763 | 23.7263 | 21.5137 | -1.6547 | -3.4431 | -4.0688 | 6.3201 | 15.8717 |  |  | 82.2 | -30 | -3.54 | 47.497 | 47.1195 | 45.7136 | 71.2596 | 71.7194 | -14.1067 | -72.7941 | -9.3758 | 3.5523 | 33.25 | 22.97 | 15.1611 | 15.2374 | -13.39 |  | -17.6608 | -17.4615 | 28.6036 | 0.0147 | -7.176 | -5.1 | -5.6 | -3.6133 | 5.4291 | 40.3799 | 14.8495 | 6.04 | -2 | 13.257 | -26.1515 | -7.6 | -7.76 | 26.23 | 27.39 | -25.3818 | -13.1818 | -38.3398 | -38 | 38.503 | 11.3685 | 0.5887 | 1.0103 | -19.4301 | -20.9337 | -12.017 | -77.3535 | 0.3512 |  | -10.4889 | -10.5311 | 14.776 | -8.5124 | -8.5243 | 30.224 | -27.4073 | -26.9589 | 6.7972 | -21.63 | -10.86 | -0.7 | 3.2804 | -10.7516 | -5.5257 | 5.3639 | 0.477 | 7.4283 | -20.7828 | 0 | 0 | 0.9921 | 2.8324 | 3.6867 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -6.6983 | 19.5089 | 19.311 | 0.341 | 12.7368 | 17.0132 | -19.2 | -3.3193 | 0.3674 | 2.25 | 0.74 | -15.2161 | 1.1379 | 4.663 | 2.272 |  | 32.13 | -25.4478 | -17.8876 | -1.52 | 20.7715 |  | 27.2375 |  | -16.8164 | 2.8839 |  |  | -12.5689 | -22.5293 | 1.7006 | -32.0162 | 5.1203 | 6.2453 | 143.052 | -5.4835 | -8.7123 | -13.7509 | 3.2407 | 6.3073 | 6.4163 | 2 | 23.3408 | 24.5073 | -19.28 | 22.3137 | 34.797 | 8.0424 | 34.5843 | 18.7682 | 19.6234 | -7.8085 | -8.4437 | 0 | 0 | 55.951 | 48.4772 | -19.3843 | -18.5713 | -15.2618 | -16.2934 |  |  | -29.7 | -29.9 | 1.0025 | -8 | 44.4522 | 17.5769 | 17.5017 | -17 | -31.1 | 6.1 | 5.9 | -17.7205 | -17.8199 | -86.0041 | -49.4633 | -198.7705 | 0 | -31.863 |  |  | 135.8713 | 66.2089 |  |  |  |  | 206.6165 | -154.0761 | 71.3144 | -53.7249 | -1.3342 |  | -3.12 | -0.408 | -0.418 | -1.2 | 2.4 | -1.4851 | -8.3787 | 10.695 | -7.4388 | -2.1 | 0.017 | 1.027 | 2.5556 | 2.9676 | 4.3343 | 4.3737 | 3.3706 |  | 15.3 | 2.5412 | 0.5 |  | -3.4329 | -14.258 | -19.9243 | -1.7083 | 9.6222 | -15.3689 | 5.1331 | -17.1 | -0.2
22/05/2025 | 17:30 | 0 | 3.334 | -7.786 | 7.7555 | 7.1953 |  | 13.569 |  | 20.3369 | 8.6237 | 8.1977 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -24.2 | 2.7004 | -11.774 | 4.9845 | 4.874 | 8.747 | 4.8532 | -2.0482 | 2.5196 |  | -0.8078 | -0.985 | -0.976 | 8.783 | 0 | -4.4 | 1.153 | 0.233 | -14.92 | -14.95 |  | -12.15 | -12.04 | 8.3168 | 3.1919 | 27.0829 | 29.1393 | -16.388 | -7.2338 | -7.3005 | -0.6064 | -0.3087 | -15.4053 | -13.3959 | 3.5633 | 19.4332 | -19.6844 | 8.5885 | -5.7 | -5.9 | -27.9678 | -27.7458 | -3.0506 |  | 5.1994 | 4.2964 | 0.8487 | 1.5779 | -103.7629 | 67.5985 | 67.7511 | 5.5754 | -104.7989 |  |  |  | 26.1265 | 9.04 | 11.51 | 1.28 |  | -15.9367 | -15.5348 | 22.6167 | 20.4009 | -0.6742 | -5.892 | -5.9063 | 5.2312 | 15.4558 |  |  | 78 | -27.1 | -3.22 | 44.3835 | 44.3048 | 43.045 | 75.4277 | 75.5237 | -14.5537 | -74.685 | -10.3383 | 2.8786 | 33.74 | 22.43 | 13.5986 | 13.5773 | -13.12 |  | -17.0326 | -16.7933 | 29.458 | 0.015 | -6.8969 | -3.1 | -3.4 | -4.0344 | 5.8031 | 39.1182 | 15.5917 | 6.45 | -1.4 | 11.9205 | -29.5967 | -6.44 | -6.53 | 24.47 | 27.17 | -26.2545 | -13.5 | -37.1855 | -35.6545 | 33.4063 | 9.8416 | -1.4081 | -1.0617 | -20.9005 | -27.0545 | -11.901 | -93.0984 | -0.2716 |  | -7.4594 | -6.9912 | 16.4139 | -11.4858 | -11.5201 | 5.648 | -24.9079 | -24.6001 | 8.7099 | 0 | -18.39 | 0 | 3.1288 | -13.5567 | -5.1887 | 5.8353 | 0.5855 | 9.2549 | -23.8833 |  |  | 0.7522 | 4.0818 | 3.0537 | 0 | 5.6935 | 4.8562 | -5.6935 | 18.2371 | 18.8149 | 1.6469 | 12.5955 | 15.8462 | -19.49 | -3.8119 | 0.3683 | 2.23 | 0.68 | -15.2866 | 1.0653 | 4.642 | 2.207 |  | 31.76 | -26.4443 | -19.3786 | -1.64 | 19.5916 |  | 26.3366 |  | -16.8991 | 2.8725 |  |  | -13.202 | -20.1992 | 1.4809 | -32.3523 | 5.0756 | 5.3516 | 139.8843 | -6.5442 | -7.7384 | -13.6365 | 3.4987 | 6.4684 | 6.6062 | 3 | 27.4735 | 30.6911 | -20.53 | 23.5723 | 40.9468 | 5.2008 | 26.8684 | 23.4678 | 23.2141 | -9.0233 | -9.3866 | 0 | -10.5587 |  | 63.1715 | -18.434 | -17.0442 | -16.113 | -16.1229 |  |  | -29.1 | -28.9 | 1.1252 | -4.56 | 45.0751 | 17.0483 | 16.8953 | -16.1 | -30.3 | 6.5 | 5.5 |  | -17.6091 | -74.6838 | -49.7022 | -177.9293 | -40.9253 | -29.8262 | 83.0286 | 90.1988 | 130.9642 | 70.3288 |  |  |  |  | 205.5754 | -151.4629 | 74.9139 | -53.909 | -1.4295 |  | -3.36 | -0.08 | -0.087 | -1.44 | 2.96 | -2.0877 | -8.8762 | 11.458 | -7.2648 | -2.1 | 1.087 | 0.352 | 2.5611 |  | 4.2117 | 3.6629 | 3.1175 |  | 14.4 | 3.5965 | 0.44 |  | -4.3811 | -13.2806 | -19.5972 | -3.971 | 8.3807 | -15.3866 | 5.9148 | -15.4 | -1.3
22/05/2025 | 18:00 | 0 | 3.2419 | -7.4258 | 0.4724 | 10.5189 |  | 19.974 |  | 16.4356 | 6.6588 | 6.3242 | -24.42 | -30.8 |  | 3.312 | -22 | 2.8954 | -2.0962 | 3.362 | 3.1856 | 6.0146 | 4.941 | -3.1027 | 1.7271 |  | -0.8608 | -0.902 | -0.888 | 8.992 | 2.22 |  | 0.991 | 0.245 | -14.55 | -14.57 |  | -11.85 | -11.96 | 7.9283 | 3.0772 | 23.6926 | 25.0714 | -15.6161 | -12.4582 | -12.9858 | 13.9214 | 15.7886 | -15.6732 | -13.7978 | 4.3523 | 21.8923 | -16.1822 | 7.6291 | -5.2 | -5.6 | -22.4485 | -22.671 | -2.9944 |  | 0.2435 | 3.2257 | 2.2992 | 1.6713 | -93.8749 | 60.2435 | 60.3656 | 17.6378 | -97.7766 |  |  |  | 25.0587 | 12.32 | 8.72 | -8.91 | 8.47 | -11.918 | -11.784 | 17.2591 | 15.2818 | -5.3188 | -13.6131 | -13.5547 | 0.5112 | 19.6415 |  |  | 87.7 | -36 | -3.04 | 43.6189 | 43.8542 | 41.8954 | 71.1223 | 72.0257 | -19.1281 | -65.3072 | -16.6498 | 3.4376 | 37.11 | 22.33 | 14.0674 | 14.1632 | -13.82 |  | -21.2997 | -21.092 | 44.2476 | 0.0149 | -7.3739 | -2.7 | -2.6 | -4.8669 | 7.1121 | 40.5376 | 17.0761 | 7.58 | -1.76 | 10.395 | -44.3525 | -1.91 | -1.93 | 18.1 | 27.61 | -40.3636 | -20.7273 | -37.7676 | -36.8091 | 24.5534 | 2.5657 | -9.0276 | -8.2472 | -22.9595 | -30.8137 | -11.747 | -101.7372 | -10.573 |  | -5.7376 | -5.4087 | 16.7402 | -12.1192 | -12.0721 | -3.588 | -21.3747 | -21.1127 | 12.0011 | 0 | -10.87 | 0 | 3.1076 | -14.3485 | -5.0246 | 6.0133 | 0.5686 | 11.9324 | -25.4486 |  |  | 0.8067 | 2.9836 | 3.0883 | 2.8387 | 1.6746 | 2.1769 | -12.0569 | 19.7047 | 19.9599 | -1.9991 | 11.2535 | 18.2242 | -20.21 | -3.7057 | 0.4296 | 2.55 | -0.17 | -16.8815 | 0 | 4.526 | 0.848 |  | 31.08 | -24.4011 | -15.9437 | -1.66 | 20.0191 |  | 27.3355 |  | -16.8586 | 3.185 |  |  | -12.7896 | -17.2522 | 0.309 | -30.9238 | 6.9545 | 5.7521 | 146.7272 | -5.9378 | -8.6556 | -13.4153 | 3.9432 | 7.0837 | 7.3023 |  | 10.7627 | 11.5388 | -12.57 | 15.9133 | 55.444 | 0 | 16.9091 | 22.4262 | 22.5688 | -8.0953 | -8.7934 | -10.6858 | 0 |  | 47.6094 | -26.1849 | -25.6191 | -13.1047 | -13.028 | 11.59 | 11.1 | -28 | -28.8 | 1.0904 | -3.68 | 32.2282 | 14.8353 | 14.7107 | -17 | -27.3 | 12.4 | 11.9 | -18.0612 | -18.2831 | -53.7807 | -35.7901 | -250.9227 | 8.1381 | -25.4369 | 74.5912 | 88.7521 | 129.9725 | 55.8925 | 10.4409 | 27.3563 | 25.1969 | -22.4179 | 179.496 | -166.9026 | 22.2975 | -10.7591 | -1.2415 |  | -3.2 | -0.458 | -0.468 | -1.68 | 3.6 | -2.2977 | -9.9596 | 9.5811 | -6.2089 | -1.2 | 0.9 | 0.78 | 0 | 0 | 3.9216 | 4.41 | 3.3569 |  | 10.7 | 4.295 | 0.38 |  | -3.6569 | -15.0803 | -19.6365 | -1.0011 | 10.2232 | -15.2366 | 4.3167 | -12.3 | -5
22/05/2025 | 18:30 | 0 | 3.7459 | -8.4882 | -4.1003 | 11.0061 |  | 21.3025 |  | 17.7316 | 7.2438 | 6.9371 | -26.64 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.7768 | 4.4469 | 4.1444 | 4.0756 | 7.6115 | 4.6383 | -3.5729 | 1.3362 |  | -1.2848 | -0.674 | -0.656 | 9.043 | 4.44 | 2.2 | 1.643 | 0.247 | -13.58 | -13.52 |  | -11.2 | -11.32 | 7.9221 | 3.033 | 26.266 | 26.5791 | -12.1178 | -9.913 | -9.8144 | -1.1683 | -1.1007 | -14.4676 | -12.3242 | 2.3796 | 12.9924 | -14.1545 | 7.3446 | -4.9 | -5.2 | -23.4003 | -23.462 | -3.0287 |  | 2.3694 | 2.743 | 2.3937 | 1.7165 | -77.4865 | 57.4053 | 57.5274 | 32.6806 | -85.6325 |  |  |  | 24.0308 | 12.24 | 8.52 | -10.54 | 7.75 | -6.9616 | -6.5597 | 23.985 | 22.0324 | -6.0692 | -22.8293 | -22.8114 | 2.7083 | 18.7595 |  |  | 84.4 | -34.1 | -3.1 | 37.6253 | 37.1536 | 36.1512 | 65.7172 | 66.0913 | -14.0608 | -63.4195 | -12.0578 | 3.1987 | 35.26 | 22.52 | 13.1299 | 13.089 | -13.11 |  | -20.6473 | -20.4801 | 55.7529 | 0.0151 | -6.8328 | 0 | 0 | -4.8413 | 6.1771 | 39.2759 | 15.9628 | 6.87 | -0.85 | 7.722 | -54.5631 | -1.92 | -2 | 18.73 | 26.87 | -48.4909 | -24.3455 | -40.6205 | -38.9273 | 17.4216 | -3.7004 | -14.6904 | -14.8826 | -23.1806 | -31.3763 | -11.55 | -115.0113 | -1.6253 |  | -4.8368 | -4.6041 | 16.542 | -10.2032 | -10.0637 | -7.684 | -21.7454 | -21.4 | 12.8475 |  | -9.38 | 0 | 2.9621 | -10.8629 | -5.2376 | 5.7241 | 1.1151 | 13.7892 | -25.9039 |  |  | 0.7603 | 2.7917 | 3.1959 | 0 | -3.684 | -3.8515 | -6.5308 | 21.4544 | 21.9334 | 0.3552 | 13.1859 | 14.9673 | -20.06 | -3.8119 | 0.4388 | 2.3 | 1.68 | -15.1824 |  | 4.455 | 1.455 |  | 31.85 | -26.7628 | -17.8042 | -1.74 | 20.5165 |  | 27.0114 |  | -18.1864 | 3.5033 |  |  |  | -14.8172 | 0.5867 | -27.2264 | 3.1872 | 2.6364 | 147.7 | -4.4994 | -7.5933 | -14.7178 | 3.8019 | 7.4718 | 7.6424 |  | 14.119 | 16.1719 | -10.9 | 14.1101 | 53.2203 | 5.664 | 19.552 | 25.1308 | 25.4529 | -9.4846 | -10.0552 | 0 | -12.0143 | 47.3265 |  | -24.3832 | -23.4878 | -10.9231 | -10.7554 | 13.31 | 13.16 | -29.7 | -29.2 | 0.986 | -6.48 | 29.4467 | 17.7289 | 17.6076 | -17.8 | -29.1 | 10.3 | 9.8 |  | -18.0397 | -50.284 | -37.317 | -249.5092 | 8.6755 | -24.3182 | 84.2888 | 83.796 | 122.3566 | 58.748 | 19.3549 | 31.8177 | 25.8979 | -13.0984 | 183.3518 | -167.3746 | 30.4751 | -16.9023 | -0.9119 |  | -3.44 | -0.6 | -0.606 | -1.28 | 3.76 | -2.7229 | -9.8436 | 9.9351 | -6.5599 | -0.6 | 0.546 | 0.819 |  |  | 4.1894 | 3.4447 | 3.1606 |  | 12.4 | 6.5422 | 0.3 |  | -4.8531 | -14.3196 | -19.2455 | -3.4538 | 9.82 | -14.474 | 3.7522 | -14.2 | -3.2
22/05/2025 | 19:00 | 0 | 3.7239 | -7.8016 | -0.5341 | 7.4416 |  | 13.9531 |  | 17.9999 | 7.2978 | 7.1084 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.8241 | -5.3262 | 4.3585 | 4.2176 | 7.7987 | 3.9666 | -3.6321 | 1.262 |  | -1.1811 | -0.628 | -0.61 | 8.751 | 2.22 | -2.2 | 1.511 | 0.251 | -13.48 | -13.44 |  | -10.8 | -10.92 | 8.0566 | 3.0974 | 26.2953 | 27.4056 | -12.6683 | -9.913 | -10.5123 | -1.8164 | -1.72 | -14.3336 | -11.7884 |  | 12.762 | -13.8531 | 5.2045 | -4.2 | -4.4 | -22.694 | -22.4338 | -2.9728 |  | 1.3368 | 2.4552 | 2.2196 | 1.5625 | -72.2068 | 52.3392 | 52.4613 | 41.4503 | -89.9902 |  |  |  | 19.989 | 11.19 | 9.72 | -12.14 | 0.61 | -5.3541 | -5.2201 | 22.1718 | 20.1714 | -4.8515 | -21.5749 | -21.7489 | 1.6782 | 18.329 |  |  | 82.2 | -33.3 | -2.94 | 34.8622 | 34.7371 | 33.7103 | 65.3837 | 65.8232 | -15.2259 | -59.9104 | -13.0371 | 3.3317 | 34.1 | 21.75 | 12.9736 | 12.9913 | -12.82 |  | -19.8645 | -19.5803 | 53.1311 | 0.0151 | -6.7148 | 0 | 0 | -5.0073 | 5.9901 | 38.6451 | 15.7773 | 6.58 | -0.63 | 7.398 | -52.313 | -1.86 | -1.9 | 17.12 | 25.51 | -47.4909 | -24.2091 | -38.2511 | -37.1818 | 12.7365 | -6.4019 | -16.6861 | -16.5342 | -23.6917 | -31.7789 | -11.557 | -124.4834 | -5.3382 |  | -3.884 | -3.6079 | 15.8902 | -10.5632 | -10.3379 | -8.196 | -20.1356 | -19.8346 | 12.2067 |  | -10.93 | 0 | 2.8713 | -10.9655 | -4.827 | 6.1876 | 0.5764 | 14.0202 | -25.101 |  |  | 0.8387 | 2.5958 | 3.5914 | 0 | -4.8562 | -5.0237 | -6.1959 | 20.0678 | 19.996 | 0.9109 | 13.1928 | 15.8462 | -20.59 | -3.9181 | 0.404 | 2.41 | 1.35 | -14.9574 | 0 | 4.387 | 1.003 |  | 30.63 | -27.0939 | -19.0142 | -2.1 | 19.4759 |  | 27.6008 |  | -17.5861 | 3.6271 |  |  | -11.8573 | -33.751 | -0.4829 | -26.8062 | 2.4732 | 2.3115 | 147.9434 | -4.8291 | -8.7081 | -14.264 | 2.6561 | 7.6998 | 8.0221 | 2.02 | 11.7696 | 13.3895 | -13.41 | 16.3119 | 54.6496 | 0 | 14.7901 | 23.876 | 24.1435 | -9.3673 | -9.4257 | 0 | -12.2922 |  |  | -26.5969 | -26.4047 | -13.0087 | -12.9556 | 14.83 | 14.94 | -31.7 | -31.4 | 1.0373 | -7.84 | 33.1091 | 13.4344 | 13.3098 | -18.3 | -29 | 13.3 | 12.7 |  | -18.2571 | -46.9408 | -34.1766 | -249.9633 | 8.9062 | -17.2336 | 77.2321 | 86.909 | 134.3694 | 57.3988 | 12.7108 | 30.2475 | 30.9698 | -26.7695 | 178.6366 | -166.6199 | 20.4726 | -10.0629 | -0.0232 |  | -4.88 | -0.692 | -0.701 | 0.32 | 2.72 | -3.4642 | -9.1691 | 9.4072 | -6.6484 | -0.7 | -0.066 | -0.899 |  |  | 3.8618 | 3.966 | 3.6633 |  | 12.7 | 6.6426 | 0.32 |  | -3.4039 | -14.8351 | -20.2112 | -1.6072 | 10.2379 | -14.3352 | 3.572 | -14.2 | -3.4
22/05/2025 | 19:30 | 0 | 3.1016 | -6.7584 | 5.9865 | 7.2433 |  | 13.8102 |  | 17.8407 | 7.2638 | 6.9422 | -22.2 |  | 6.6 | 4.14 |  | 2.793 | -11.9174 | 3.8967 | 3.8505 | 6.9776 | 3.3598 | -3.7716 | 1.1125 |  | -1.2755 | -0.655 | -0.644 | 8.687 | 2.22 | -4.4 | 1.574 | 0.251 | -13.84 | -13.85 |  | -10.81 | -10.88 | 8.5048 | 3.0535 | 26.737 | 28.5662 | -13.7744 | -11.3865 | -11.329 | -1.2034 | -1.2091 | -15.0034 | -12.5922 | 2.7742 | 14.7978 | -7.6491 | -1.0109 | -1.4 | -1.4 | -22.2056 | -21.993 | -3.1133 |  | 2.4114 | 2.601 | 1.4161 | 0.932 | -80.9351 | 51.6068 | 51.3321 | 46.4918 | -99.6492 |  |  |  | 18.9711 | 10.65 | 8.64 | -13.19 | -0.65 | -4.9522 | -4.6843 | 23.0959 | 20.4819 | -3.6049 | -17.2016 | -17.5232 | 1.8717 | 19.9015 |  |  | 83.6 | -36.6 | -2.63 | 35.9704 | 36.0311 | 35.1447 | 69.1205 | 68.8719 | -17.822 | -60.1175 | -16.1749 | 3.236 | 34.41 | 19.98 | 12.5049 | 12.6007 | -12.5 |  | -21.6893 | -21.5604 | 54.15 | 0.0152 | -6.5146 | 2.4 | 2.5 | -5.2356 | 5.2421 | 38.0142 | 14.8495 | 5.8 | -0.46 | 7.128 | -52.983 | -1.73 | -1.76 | 17.36 | 24.82 | -49.0364 | -24.6273 | -37.5051 | -36.6455 | 11.2158 | -6.913 | -17.9954 | -17.3389 | -23.8874 | -32.0093 | -11.252 | -129.5424 | -1.4365 |  | -3.5145 | -3.2275 | 16.6091 | -11.6577 | -11.3646 | -7.172 | -19.7837 | -19.5275 | 13.1543 |  | -11.66 | 0.1 | 2.6841 | -12.7044 | -5.3293 | 5.682 | 0.5116 | 14.9442 | -26.1762 |  |  | 0.8115 | 3.2063 | 2.6647 | 0 | -5.0237 | -5.5261 | -5.1911 | 19.9412 | 19.2543 | 1.2463 |  | 14.8061 | -20.38 | -3.8119 | 0.404 | 2.38 | 1.9 | -14.4686 |  | 4.447 | 1.843 |  | 31.98 | -27.4535 | -19.369 | -1.92 | 20.6327 |  | 27.9054 |  | -17.2597 | 3.6414 |  |  |  | -10.6117 | -0.0145 | -28.4028 | 3.0029 | 2.9869 | 146.6108 | -5.1327 | -9.1608 | -14.1175 | 3.4131 | 7.6046 | 7.8718 | 4 | 11.9263 | 14.0516 | -12.57 | 15.1363 | 55.8078 | 5.6936 | 13.966 | 23.7497 | 24.1489 | -8.9488 | -9.0183 | -11.0518 | -12.015 |  |  | -27.8 | -26.8826 | -12.7725 | -12.7306 | 14.85 | 14.82 | -30.8 | -31.1 | 0.9494 | -8.16 | 34.0993 | 13.0178 | 12.8961 | -18.3 | -29.4 | 14.1 | 13.6 |  |  | -44.2357 | -32.5687 | -251.8528 | 7.1171 | -13.3124 | 77.5434 | 86.8722 | 134.3509 | 59.0444 | 16.1992 | 30.8984 | 30.3519 | -27.3918 | 180.4692 | -167.8996 | 22.705 | -11.4509 | 0.0476 |  | -4.64 | -0.754 | -0.76 | 0.08 | 2.8 | -3.3734 | -8.8762 | 10.695 | -7.5578 | -1.3 | 0.331 | 0.497 |  |  | 3.6694 | 2.7535 | 3.7917 |  | 13 | 5.7514 | 0.29 |  | 0 | -14.4157 | -20.0257 | 0 | 9.5227 | -15.4228 | 4.8633 | -15.1 | -3.3
22/05/2025 | 20:00 | 0 | 2.7973 | -6.4066 | -1.8486 | 10.8442 |  | 20.8175 |  | 16.5392 | 6.5758 | 6.336 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.0126 | -0.1859 | 3.9404 | 3.8595 | 6.9522 | 4.117 | -3.7172 | 1.0782 |  | -1.3335 | -0.648 | -0.632 | 8.777 | 2.22 | -4.4 | 0.746 | 0.272 | -13.7 | -13.83 |  | -10.89 | -11.01 | 8.7858 | 3.2259 | 25.3252 | 26.5705 | -13.563 | -11.2526 | -11.3416 | -1.4929 | -1.1856 | -15.0034 | -12.1903 | 1.9851 | 11.4156 | -2.9132 | -1.7968 | -1 | -1 | -21.8759 | -21.5781 | -3.0468 |  | 4.7693 | 1.8995 | 1.2801 | 0.889 | -79.0734 | 60.0909 | 60.152 | 6.6793 | -102.2192 |  |  |  | 20.7176 | 8.6 | 8.75 | -8.54 | -1.46 | -14.4632 | -14.4632 | 31.6053 | 29.9244 | -4.3163 | -26.3582 | -26.1471 | 4.9235 | 9.7799 |  |  | 62.5 | -16.8 | -2.58 | 30.7479 | 30.4258 | 29.3125 | 83.8273 | 84.3428 | -21.1758 | -71.4923 | -20.7092 | 3.0508 | 30.42 | 19.95 | 11.5674 | 11.7218 | -12.14 |  | -11.567 | -11.1866 | 35.8171 | 0.015 | -6.3251 | 2.3 | 2.4 | -4.9731 | 5.0551 | 38.0142 | 13.9218 | 5.39 | -0.68 | 6.912 | -35.872 | -1.69 | -1.71 | 18.7 | 24.45 | -33.8364 | -16.8545 | -40.5217 | -39.6636 | 18.9233 | 0.1541 | -10.7832 | -11.1408 | -25.1697 | -32.8701 | -11.21 | -90.3376 | -12.1382 |  | -3.1983 | -2.9985 | 18.366 | -12.4785 | -11.9884 | -7.684 | -20.6741 | -20.4516 | 14.3991 |  | -10.53 | 0 | 2.7757 | -14.4225 | -5.5209 | 5.495 | 0.5456 | 15.897 | -28.2712 |  |  | 0.7981 | 2.859 | 2.873 | 0 | 1.5071 | 1.6746 | -7.8704 | 21.549 | 21.5651 | -0.9375 | 11.39 | 15.104 | -20.46 | -2.922 | 0.3774 | 1.94 | 3.09 | -14.6934 |  | 4.434 | 2.628 |  | 31.55 | -25.1568 | -17.0318 | -1.7 | 19.9705 |  | 27.8934 |  | -16.8102 | 3.5397 |  |  | -12.3033 | -11.272 | -1.4199 | -29.4952 | 2.8748 | 3.751 | 141.3477 | -5.6071 | -9.854 | -13.2537 | 2.9923 | 7.2961 | 7.5475 | 2.5741 | 10.7916 | 12.1897 | -12.15 | 15.0465 | 52.2829 | 0 | 17.0751 | 23.267 | 23.6417 | -8.6439 | -8.7093 | -10.6825 | -12.6574 | 50.0438 | 51.3681 | -27.8384 | -27.1792 | -12.7088 | -12.3522 | 16.58 | 16.42 | -35.4 | -34.9 | 0.9494 | -7.76 | 36.3079 | 13.163 | 12.9321 | -18.7 | -31.2 | 14.5 | 14 | -18.424 |  | -48.2383 | -17.0691 | -253.1485 | 4.6672 | -11.7374 | 82.1471 | 83.0804 | 137.485 | 60.1054 | 16.6568 | 28.5754 | 29.8205 | -27.9381 | 182.3772 | -169.2715 | 22.3723 | -11.4728 | -0.2087 |  | -5.84 | -0.921 | -0.927 | 0.88 | 1.68 | -3.3431 | -8.2902 | 11.107 | -7.3228 | -3.3 | 1.651 | 1.221 |  |  | 4.2607 | 3.619 | 3.9065 |  | 14.7 | 6.2467 | 0.28 |  | -3.1393 | -14.5862 | -20.1696 | -2.1185 | 10.5342 | -15.4975 | 4.2445 | -16.4 | -1.7 |  | -98.2
22/05/2025 | 20:30 | 0 | 2.9152 | -7.0868 | -2.0429 | 10.2345 |  | 19.9487 |  | 15.8684 | 6.3448 | 6.2017 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.8048 | -3.6391 | 3.6497 | 3.5393 | 6.6806 | 4.434 | -3.6262 | 1.0972 |  | -1.2694 | -0.546 | -0.578 | 9.095 | 2.22 | -2.2 | 0.867 | 0.264 | -13.01 | -13.05 |  | -11.01 | -10.95 | 7.6743 | 3.3988 | 25.2762 | 25.2079 | -15.2588 | -11.3865 | -11.1473 | 18.0998 | 13.4735 | -18.0845 | -17.9505 | 3.5633 | 24.8086 | -6.9324 | -0.4688 | -1.6 | -1.6 | -18.8263 | -19.248 | -2.7983 |  | 4.8405 | 1.8483 | 2.2668 | 1.6248 | -66.5914 | 60.6708 | 60.8844 | -3.2686 | -99.2674 |  |  |  | 20.5778 | 8.71 | 8.46 | -8.42 | -0.64 | -14.5971 | -14.4632 | 31.41 | 29.9066 | -3.8822 | -25.0686 | -25.243 | 4.2815 | 9.8581 |  |  | 62.6 | -16.9 | -2.52 | 30.7215 | 31.2798 | 30.038 | 84.1809 | 84.979 | -18.7695 | -73.6605 | -17.3543 | 3.1756 | 30.75 | 19.3 | 10.4736 | 10.7452 | -11.38 |  | -11.4994 | -11.6441 | 36.9363 | 0.0149 | -5.8559 | 2.6 | 4.8 | -5.0781 | 4.307 | 37.3833 | 13.1796 | 4.78 | -0.34 | 6.831 | -36.7921 | -1.55 | -1.56 | 17.91 | 24 | -32.9636 | -16.8545 | -40.0371 | -38.9636 | 19.9439 | 0.4772 | -10.3367 | -10.8616 | -25.9409 | -31.4858 | -10.176 | -83.3008 | -10.4249 |  | -3.4521 | -3.1808 | 20.3678 | -13.3101 | -13.0332 | -7.684 | -21.1282 | -20.7325 | 14.1868 |  | -10.89 | -0.1 | 2.5577 | -15.7802 | -5.3345 | 5.6559 | 0.4965 | 15.3962 | -29.2745 |  |  | 0.7838 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.842 | -7.2006 | 20.6933 | 20.6895 | -1.638 |  | 14.2983 | -20.74 | -2.8066 | 0.3774 | 1.97 | 3.72 | -13.3572 |  | 4.409 | 2.227 |  | 31.98 | -24.8127 | -16.8154 | -1.5 | 20.3952 |  | 28.1607 |  | -16.7919 | 3.4125 |  |  | -12.9284 | -10.76 | 0.9529 | -30.9238 | 3.9153 | 3.986 | 142.5903 | -5.8329 | -9.5799 | -13.2053 | 2.819 | 6.8273 | 7.1362 | 2.3552 | 12.9051 | 14.8175 | -10.9 | 14.5345 | 53.4395 | 5.3859 | 16.523 | 23.2012 | 24.653 | -8.8019 | -9.1593 | -10.7615 | 0 |  |  | -25.7235 | -25.1302 | -11.2839 | -11.0803 | 17.33 | 17.42 | -36.8 | -37.2 | 0.9494 | -7.84 | 32.7508 | 15.8019 | 15.6757 | -18.7 | -32 | 13.7 | 13.1 |  |  | -47.1201 | -14.6428 | -251.8831 | 4.5999 | -13.213 | 83.298 | 80.9274 | 132.5538 | 60.3802 | 16.2355 | 33.2885 | 30.2514 | -26.2385 | 184.9047 | -169.0756 | 25.693 | -15.0183 | -0.5603 |  | -5.12 | -0.644 | -0.643 | 0 | 1.2 | -2.2281 | -7.3228 | 11.751 | -7.1458 | -5.2 | -0.521 | -1.607 |  |  | 3.1683 | 3.5633 | 3.8102 |  | 15.9 | 5.7781 | 0.09 |  | -4.7131 | -13.9461 | -18.7963 | -2.6236 | 9.8899 | -14.1836 | 3.8906 | -17.8 | 0 |  | -98.1201
22/05/2025 | 21:00 | 0 | 2.8254 | -6.6119 | 0.3792 | 10.4776 |  | 19.9542 |  | 16.1555 | 6.2628 | 6.1244 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.782 | -2.9397 | 3.2782 | 3.3718 | 6.3074 | 4.4702 | -3.5571 | 1.1814 |  | -1.2728 | -0.62 | -0.616 | 8.095 | 2.22 | -4.4 | 0.247 | 0.241 | -13.47 | -13.23 |  | -11.2 | -10.7 | 8.6009 | 3.3829 | 23.9171 | 26.1452 | -14.6709 | -11.2526 | -10.7415 | 6.9003 | 7.3321 | -17.5486 | -15.2713 | 5.9305 | 17.5716 | -11.8954 | 0.161 | -1.6 | -1.9 | -22.2266 | -22.7459 | -2.7978 |  | 4.6864 | 1.7961 | 2.0811 | 1.5387 | -75.7469 | 63.6006 | 63.7226 | -0.5647 | -101.8247 |  |  |  | 20.5978 | 8.76 | 8.39 | -8.68 | -0.37 | -14.999 | -14.865 | 32.4036 | 31.1112 | -3.6433 | -25.4395 | -25.5241 | 5.9356 | 9.6052 |  |  | 61 | -16.7 | -2.45 | 30.62 | 31.1168 | 29.3905 | 87.2269 | 87.4787 | -18.6341 | -78.0029 | -16.8406 | 3.2223 | 31.17 | 18.76 | 10.4736 | 10.6476 | -11.62 |  | -11.7372 | -11.3204 | 38.5436 | 0.0149 | -5.9383 | 4.6 | 5.2 | -5.2502 | 3.746 | 36.7525 | 12.4374 | 4.37 | -0.28 | 6.4935 | -35.947 | -1.71 | -1.75 | 15.41 | 23.52 | -33.2 | -17.1182 | -40.6564 | -39.8364 | 16.1276 | -3.1761 | -13.6155 | -13.4308 | -29.3704 | -34.6506 | -10.023 | -86.8448 | -8.4124 |  | -3.6986 | -3.3255 | 22.7944 | -12.4194 | -12.1462 | -25.092 | -19.6029 | -19.4203 | 16.94 | 14.09 | -11.41 | 0 | 2.4223 | -12.8616 | -5.2315 | 5.815 | 0.555 | 17.4706 | -33.1952 |  |  | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -4.8562 | 22.2619 | 21.944 | 0.4325 | 13.2556 | 13.6147 | -20.52 | -3.3193 | 0.3783 | 1.86 | 3.93 | -13.2541 |  | 4.36 | 2.208 |  | 32.57 | -26.5297 | -18.5529 |  | 21.9838 |  | 27.8768 |  | -16.6216 | 3.3087 |  |  | -13.2995 | -9.6885 | 3.341 | -32.1002 | 4.1535 | 3.9105 | 141.2556 | -6.1642 | -9.6037 | -13.0548 | 2.5539 | 6.3878 | 6.622 | 2.0896 | 14.6164 | 14.7778 | -11.31 | 13.5946 | 54.4147 | 5.1166 | 17.0399 | 22.948 | 24.0559 | -9.1888 | -9.8055 | 0 | 0 |  |  | -26.141 | -25.1357 | -10.2988 | -10.2187 | 15.32 | 15.43 | -36.5 | -36.2 | 1.1435 | -8.64 | 31.4827 | 17.631 | 17.7507 | -19.5 | -33.3 | 12.8 | 12.3 | -18.2193 |  | -48.1507 | -20.3787 | -251.722 | 6.3701 | -12.241 | 79.4276 | 83.496 | 133.2281 | 59.1993 | 14.7553 | 30.3016 | 28.2452 | -23.9089 | 182.9963 | -167.1722 | 26.9486 | -15.0543 | -1.0999 |  | -5.04 | -0.274 | -0.279 | 0 | 1.76 | -2.2238 | -7.8508 | 11.165 | -7.0603 | -4.5 | 0.998 | -0.27 | 0 | 0.9685 | 4.2162 | 3.5658 | 3.3922 |  | 16.8 | 5.6293 | -0.02 |  | -4.4577 | -14.5423 | -18.8151 | -2.5036 | 10.1098 | -13.3067 | 2.6343 | -18.3 | 0.5 |  | -99.2485
22/05/2025 | 21:30 | 0 | 2.7589 | -6.6493 | 2.6453 | 10.0433 |  | 19.3209 |  | 14.7752 | 5.7588 | 5.4451 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.975 | -4.3783 | 3.4805 | 3.2097 | 6.2619 | 4.7806 | -3.2541 | 1.5384 |  | -0.9323 | -0.639 | -0.637 | 8.292 | 0 | -6.6 | 0.397 | 0.253 | -13.52 | -13.42 |  | -11.41 | -11.67 | 7.9439 | 3.5279 | 23.1357 | 24.8228 | -15.5533 | -10.9846 | -10.3722 | 21.8168 | 13.8358 | -19.692 | -16.8788 | 5.1414 | 23.0169 | -3.8793 | 0.8086 | -2 | -2.2 | -21.8348 | -21.037 | -2.9044 |  | 4.1052 | 1.8979 | 2.1799 | 1.4897 | -79.6838 | 62.8681 | 63.0207 | 6.1125 | -107.7024 |  |  |  | 19.5699 | 8.46 | 8.03 | -9.46 | -0.94 | -11.784 | -11.6501 | 30.4043 | 28.9218 | -2.5502 | -27.25 | -27.1748 | 4.0166 | 9.8072 |  |  | 59.8 | -16.4 | -2.45 | 29.2403 | 29.346 | 27.882 | 88.6164 | 88.135 | -18.817 | -78.733 | -17.3982 | 2.9393 | 27.7 | 18.17 | 9.6924 | 9.8663 | -11.09 |  | -11.6852 | -11.4708 | 41.3477 | 0.015 | -5.5803 | 6.9 |  | -5.011 | 2.4369 | 35.0176 | 10.2109 | 2.8 | 0.14 | 8.9505 | -40.9473 | -2.36 | -2.41 | 16.36 | 23.44 | -37.0545 | -19 | -38.8606 | -37.8727 | 13.5852 | -6.55 | -17.1959 | -16.9154 | -25.7746 | -31.0102 | -10.614 | -94.3983 | -7.9135 |  | -5.9476 | -5.6287 | 19.9377 | -13.9773 | -13.5516 | -10.756 | -21.1106 | -20.907 | 13.6094 | 0 | -7.24 | 0 | 2.1918 | -15.2732 | -5.3515 | 5.6913 | 0.6047 | 14.9067 | -30.3004 |  |  | 0.7729 | 4.2299 | 4.5786 | 3.7828 | -0.6698 | -0.8373 | -4.019 | 19.5204 | 19.6858 | -0.0373 |  | 12.9165 | -20.86 | -3.1069 | 0.3417 | 1.93 | 4.46 | -12.6921 |  | 4.372 | 2.278 |  | 32.99 | -26.5013 | -17.9253 | -1.61 | 21.6122 |  | 27.6498 |  | -16.3925 | 3.1907 |  |  | -12.9746 | -10.0478 | 2.784 | -33.5288 | 5.046 | 5.149 | 141.8051 | -6.8948 | -9.6118 | -12.8675 | 2.3188 | 5.3697 | 5.6016 | 1.7823 | 12.4409 | 14.447 | -12.15 | 14.3926 | 58.0423 | 0 | 12.0423 | 21.5545 | 22.4607 | -8.0103 | -8.3122 | 0 | -10.4749 |  |  | -25.306 | -24.7622 | -9.6408 | -9.4755 | 12.54 | 12.67 | -36.9 | -36.3 | 1.1966 | -9.28 | 30.2801 | 20.9 | 20.9057 | -19.9 | -33.3 | 12.8 | 12.3 |  |  | -43.4249 | -21.9221 | -251.6416 | 4.9168 | -9.2662 | 75.4456 | 86.3066 | 134.8808 | 55.9016 | 11.5678 | 28.5498 | 27.5591 | -24.855 | 176.6167 | -164.9946 | 21.6712 | -11.6727 | -1.2634 |  | -4.32 | -0.502 | -0.507 | -0.32 | 1.68 | -2.1181 | -8.1437 | 12.0134 | -7.2343 | -4.2 | 0.888 | 0.941 | 2.059 | 2.3142 | 4.1581 | 3.8352 | 3.7633 |  | 16.6 | 5.852 | -0.07 |  | -3.6652 | -14.8008 | -19.6146 | 0 | 10.6107 | -15.5653 | 4.0901 | -18.6 | 0.9 |  | -101.4991
22/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.2427 | -7.525 | 4.2985 | 9.6014 |  | 18.4923 |  | 13.5472 | 5.2558 | 4.9529 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 3.2538 | -1.4446 | 3.2968 | 3.1187 | 5.9802 | 4.7639 | -3.1973 | 1.7952 |  | -0.9593 | -0.73 | -0.712 | 8.948 | -2.22 | -8.8 | 0.436 | 0.256 | -14.26 | -14.27 |  | -11.78 | -11.82 | 7.4863 | 3.6633 | 22.3972 | 24.1385 | -15.2734 | -10.4488 | -9.6336 | 1.5792 | 1.645 | -20.7637 | -16.8788 | 3.1687 | 17.2712 | 5.7195 | 2.3754 | -2.7 | -2.9 | -24.4866 | -24.535 | -2.9209 |  | 5.2239 | 1.7829 | 1.0872 | 0.8729 | -106.6927 | 58.9007 | 58.3819 | 4.9558 | -107.1985 |  |  |  | 19.5499 | 8.6 | 7.23 | -9.81 | 1.29 | -13.2576 | -12.8557 | 31.5826 | 30.2787 | -3.5092 | -23.1134 | -23.3015 | 6.0854 | 9.2658 |  |  | 54.5 | -14.7 | -2.45 | 30.3368 | 30.0025 | 28.8834 | 88.0845 | 88.3393 | -20.3829 | -77.7505 | -18.6275 | 2.7113 | 27.36 | 17.81 | 9.0674 | 9.0851 | -10.67 |  | -10.6551 | -10.6497 | 36.3778 | 0.015 | -5.4248 |  | 7.5 | -3.9429 | 1.5019 | 35.6485 | 8.912 | 1.8 | -0.38 | 8.91 | -34.887 | -3.13 | -3.21 | 16.84 | 22.07 | -31.0727 | -15.9455 | -37.7131 | -36.8455 | 14.3326 | -6.1144 | -16.2077 | -16.1394 | -25.4992 | -31.3609 | -11.595 | -95.6108 | -10.4446 |  | -6.2337 | -6.0412 | 22.1362 | -14.4821 | -13.7816 | -18.948 | -20.3881 | -19.8253 | 14.9564 | 13.96 | -11.1 | 0 | 1.9329 | -15.05 | -5.4956 | 5.5591 | 0.5452 | 15.6943 | -32.1867 |  |  | 0.7601 | 3.2583 | 4.0511 | 3.2628 | 0.5024 | 0.3349 | -3.8515 | 18.7071 | 18.8623 | -0.5753 | 13.1683 | 12.9165 | -20.69 | -3.2131 | 0.3243 | 1.27 | 4.71 | -12.814 | 0 | 4.329 | 2.356 |  | 32.83 | -25.3946 | -17.1864 | -1.51 | 20.8281 |  | 27.7464 |  | -15.4971 | 3.0243 |  |  | -12.4068 | -10.2245 | 1.9631 | -34.9573 | 3.6399 | 3.5968 | 133.0973 | -7.8787 | -9.6567 | -12.0699 | 2.5112 | 4.835 | 4.8975 | 1.8997 | 14.7169 | 15.7487 | -11.31 | 14.6805 | 57.6387 | 0 | 10.8355 | 22.9641 | 23.0721 | -7.9161 | -8.5543 | 0 | 0 | 52.9332 |  | -25.7784 | -24.8006 | -8.4877 | -8.1143 | 15.08 | 15.05 | -37 | -37.2 | 1.1252 | -10.16 | 28.1141 | 18.4404 | 18.3202 | -20.4 | -33.7 | 12.8 | 12.3 | -18.4162 | -18.2624 | -41.838 | -14.7126 | -253.4003 | 5.0436 | -5.9943 | 77.4293 | 88.2671 | 136.6007 | 56.2222 | 11.3286 | 30.2077 | 29.9695 | -25.3933 | 178.3155 | -165.571 | 20.5509 | -10.7839 | -1.0291 |  | -4.4 | -0.396 | -0.403 | -0.8 | 1.52 | -1.475 | -8.1437 | 11.8669 | -7.0298 | -4.9 | 0.823 | 0.623 | 3.8567 | 4.6072 | 3.9281 | 4.2079 | 3.5705 |  | 16.9 | 6.032 | -0.17 |  | -3.2834 | -14.7265 | -20.5732 | -1.5788 | 9.9297 | -14.9107 | 4.3838 | -18.9 | 1 |  | -100.0788
22/05/2025 | 22:30 | 0 | 3.0553 | -7.0662 | -0.3077 | 8.7954 |  | 16.5534 |  | 12.528 | 4.5299 | 4.3091 | -19.98 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8425 | 3.3414 | 3.5107 | 3.2064 | 6.3608 | 4.6753 | -2.2162 | 2.5824 |  | -0.9519 | -0.76 | -0.748 | 8.416 | 0 | -13.2 | 0.593 | 0.248 | -13.86 | -14 |  | -11.88 | -12.05 | 7.9117 | 3.5802 | 21.0815 | 22.918 | -16.5436 | -10.0469 | -9.7494 | 10.7936 | 7.937 | -17.0128 | -15.2713 | 4.7469 | 23.3801 | 5.2118 | 1.6046 | -2.3 | -2.4 | -23.4345 | -23.3948 | -2.9403 |  | 4.4565 | 1.593 | 1.2826 | 0.8792 | -103.946 | 58.0462 | 58.1683 | -0.8214 | -111.8238 |  |  |  | 18.5021 | 8.43 | 6.32 | -10.39 | 2.62 | -15.6688 | -15.133 | 34.4389 | 33.1513 | -2.9557 | -15.8943 | -16.0094 | 4.7726 | 10.114 |  |  | 53.4 | -16.2 | -2.19 | 32.5412 | 32.5702 | 31.4026 | 89.6943 | 89.9442 | -19.3668 | -78.381 | -18.2332 | 2.558 | 26.54 | 16.15 | 8.1299 | 8.2062 | -10.32 |  | -12.0667 | -12.0705 | 35.9494 | 0.015 | -5.2374 | 9.4 | 9.9 | -3.9551 | 0 | 34.229 | 7.4277 | 0.61 | 0.03 | 9.909 | -33.8919 | -7.17 | -7.36 | 22.75 | 20.61 | -31.4909 | -15.9 | -39.5639 | -38.1818 | 13.065 | -6.8837 | -16.3766 | -16.6429 | -18.8707 | -23.7109 | -11.538 | -88.3553 | -11.9883 |  | -6.0425 | -5.6811 | 20.8601 | -19.6328 | -18.3674 | 0.528 | -21.751 | -21.4074 | 13.3052 | 13.29 | -17.22 | 0.3 | 1.5981 | -24.2635 | -5.4519 | 5.5824 | 0.5507 | 13.2023 | -31.1828 | 0 | 0 | 0.7353 | 4.2091 | 4.8334 | 0 | 2.6793 | 2.0095 | -9.8799 | 19.9381 | 19.9584 | -0.3392 | 13.86 | 17.2915 | -17.99 | -3.8119 | 0.3417 | 2.19 | -0.56 | -16.8746 | 0 | 4.358 | 1.841 |  | 34.58 | -26.365 | -16.986 | -0.93 | 19.1776 |  | 27.7056 |  | -16.2006 | 2.8372 |  |  | -11.8719 | -8.8069 | 3.9712 | -37.1421 | 3.8857 | 4.711 | 132.3414 | -8.5021 | -9.2834 | -12.3856 | 2.1963 | 4.1539 | 4.2172 | 1.7765 | 12.3355 | 14.2423 | -11.31 | 15.0858 | 53.1205 | 5.384 | 13.3379 | 22.2423 | 22.2817 | -7.6659 | -8.4453 | 0 | -10.5686 |  |  | -26.9595 | -26.3003 | -7.9076 | -7.7578 | 16.48 | 16.71 | -36.8 | -36.8 | 1.1252 | -9.92 | 29.7234 | 19.7012 | 19.5738 | -21.2 | -33.3 | 13.7 | 13.2 |  |  | -43.6714 | -10.5321 | -257.1703 | 3.9201 | -3.0873 | 76.1829 | 85.8666 | 135.9634 | 58.7264 | 11.4516 | 28.7052 | 26.7401 | -28.9744 | 180.7453 | -167.0395 | 22.4268 | -12.8867 | -0.7727 |  | -3.92 | -0.317 | -0.324 | -0.72 | 2.24 | -1.7118 | -8.5527 | 11.6625 | -6.7674 | -5.1 | -0.026 | 0.15 | 6.0695 | 7.2161 | 4.3295 | 3.393 | 3.8744 |  | 17.5 | 6.0895 | -0.23 |  | -3.6729 | -15.079 | -19.9687 | 0 | 10.4466 | -15.3384 | 4.4612 | -18.5 | 1 |  | -100.0222
22/05/2025 | 23:00 | 0 | 3.1476 | -7.2828 | 2.405 | 8.4751 |  | 15.8384 |  | 9.9674 | 3.6499 | 5.0512 | -17.76 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.9535 | 2.4814 | 3.0406 | 2.8529 | 5.4706 | 4.4967 | -2.3419 | 2.7091 |  | -1.1052 | -0.782 | -0.792 | 8.275 | -2.22 | -15.4 | 0.751 | 0.227 | -14.28 | -14.31 |  | -11.96 | -12.12 | 7.682 | 3.8383 | 20.0917 | 22.2429 | -18.3657 | -10.0469 | -9.833 | 20.1535 | 14.1587 | -18.8882 | -18.2184 | 5.536 | 33.8059 | 9.2379 | 10.1772 | -6.2 | -6.6 | -25.5478 | -24.8077 | -1.979 |  | 3.3594 | 1.309 | 1.1007 | 0.8828 | -115.5125 | 53.4989 | 53.56 | 17.0601 | -125.1544 |  |  |  | 16.2966 | 8.08 | 5.5 | -12.05 | 1.78 | -13.5255 | -13.2576 | 32.2472 | 30.911 | -2.6095 | -17.2272 | -16.9852 | 1.6052 | 12.2535 |  |  | 54.7 | -20.1 | -2.06 | 30.8426 | 30.7181 | 29.3052 | 90.5931 | 91.6022 | -19.6276 | -77.9701 | -19.2192 | 2.5009 | 25.63 | 14.48 | 7.5049 | 7.6202 | -9.79 |  | -14.2135 | -13.9092 | 42.7762 | 0.0151 | -4.8888 | 11.7 | 12.2 | -3.8367 | -0.935 | 32.1788 | 5.9433 | -0.44 | 0.4 | 9.126 | -42.7774 | -8.17 | -8.41 | 23.23 | 19.86 | -42.1818 | -20.9455 | -40.2105 | -39.1545 | 9.6772 | -15.8304 | -25.163 | -24.669 | -26.9528 | -31.813 | -11.897 | -104.7962 | -14.4297 |  | -6.7614 | -6.544 | 24.1425 | -17.9467 | -17.3305 | -6.66 | -21.5005 | -21.1869 | 15.6498 | 13.77 | -13 | 0 | 1.6988 | -21.4141 | -5.4795 | 5.6324 | 0.5475 | 15.9839 | -33.8303 |  |  | 0.6991 | 4.421 | 4.1105 | 2.9352 | 0.6698 | 0.6698 | -9.7125 | 20.8919 | 20.8532 | -0.2995 | 13.66 | 18.5025 | -18.1 | -3.2131 | 0.35 | 2.1 | -0.51 | -17.916 | 0 | 4.298 | 1.478 |  | 34.01 | -26.5571 | -17.2633 | -0.95 | 18.4695 |  | 27.5535 |  | -15.1385 | 2.6333 |  |  | -11.4492 | -8.045 | 4.4549 | -39.1589 | 2.8289 | 2.298 | 126.0379 | -9.4073 | -10.1067 | -11.9224 | 2.5187 | 3.6695 | 3.6388 | 2 | 12.6398 | 13.9366 | -11.73 | 13.4375 | 56.7288 | 0 | 14.0259 | 21.1017 | 21.5708 | -7.2002 | -8.2606 | 0 | -11.6971 |  |  | -27.4923 | -26.8277 | -7.6186 | -7.8134 | 16.16 | 16.21 | -36.8 | -37 | 1.1087 | -11.04 | 28.602 | 18.5756 | 18.4274 | -21.2 | -33.3 | 14.5 | 13.6 |  | -18.5056 | -46.1981 | -8.1807 | -253.9288 | 3.0688 | -1.6835 | 76.3302 | 87.7136 | 139.0738 | 56.3162 | 10.0116 | 31.2311 | 29.699 | -31.7804 | 174.6333 | -166.2538 | 16.3667 | -7.6884 | -0.7019 |  | -4.48 | -0.313 | -0.325 | -0.24 | 2.08 | -1.8546 | -8.8182 | 11.4275 | -6.4744 | -4.2 | 1.007 | 0.763 |  |  | 3.9572 | 4.1602 | 3.3088 |  | 17 | 3.4977 | -0.32 |  | 0 | -14.8438 | -20.5559 | 0 | 9.8616 | -16.1373 | 4.3808 | -18.2 | 1 |  | -102.1161
22/05/2025 | 23:30 | 0 | 2.8022 | -6.8751 | 2.2478 | 8.3463 |  | 15.3233 |  | 9.2463 | 3.5619 | 4.9621 | -15.54 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.3873 | 2.8972 | 2.9699 | 2.746 | 5.1858 | 4.6631 | -2.2828 | 2.5475 |  | -1.3849 | -0.932 | -0.908 | 8.373 | -4.44 | -13.2 | 1.289 | 0.22 | -13.95 | -13.94 |  | -13.14 | -13.17 | 6.997 | 3.2875 | 21.5915 | 23.28 | -18.864 | -10.0469 | -10.579 | 14.1774 | 17.387 | -18.7543 | -16.2091 | 5.536 | 27.6541 | 1.4129 | 11.3078 | -6.6 | -6.9 | -25.2157 | -24.1021 | -1.9036 |  | 0.4709 | 1.793 | 0 | 0.8409 | -131.3211 | 54.7197 | 54.8112 | 20.0055 | -135.4446 |  |  |  | 15.4184 | 7.94 | 5.31 | -12.08 | 1.95 | -18.08 | -19.0177 | 24.25 | 21.5483 | -6.6168 | -11.4525 | -11.3803 | 1.0198 | 13.3046 |  |  | 56.8 | -23.6 | -2.24 | 33.3037 | 33.057 | 31.4857 | 96.3976 | 97.5997 | -24.8765 | -79.1484 | -24.2965 | 2.2342 | 28.88 | 13.14 | 6.2549 | 6.4484 | -8.86 |  | -15.1284 | -15.2707 | 39.0176 | 0.015 | -4.4662 |  |  | -5.3955 | -1.6831 | 33.7559 | 4.6445 | -1.32 | -0.55 | 8.9775 | -42.2024 | -8.31 | -8.42 | 22.02 | 18.61 | -38.4545 | -19.0818 | -39.6581 | -38.8364 |  | -16.764 | -24.8126 | -25.5153 | -23.1844 | -27.6639 | -10.047 | -109.5731 | -10.9648 |  | -7.604 | -7.593 | 20.4826 | -22.0409 | -21.3978 | 9.744 | -24.5289 | -24.2867 | 11.9521 | 0 | -12.44 | -0.5 | 1.4493 | -28.4663 | -5.1907 | 5.8129 | 0.8407 | 13.0039 | -29.0949 |  |  | 0.5704 | 4.7698 | 4.4788 | 3.5646 | 6.1959 | 6.1959 | -10.3823 | 20.1779 | 20.8753 | -0.0749 | 13.3577 | 21.7984 | -18.48 | -2.4312 | 0.3509 | 1.36 | -0.49 | -21.1232 |  | 4.513 | 1.636 |  | 34.66 | -25.2266 | -16.5659 | -1.21 | 18.3316 |  | 22.4189 |  | -9.5601 | 2.3743 |  |  | -10.5608 | -10.7676 | 5.1141 | -35.2094 | 4.0848 | 4.2287 | 122.5601 | -5.9304 | -10.7487 | 1.2301 | 2.4771 | 3.4938 | 3.4568 | 2 | 12.3553 | 12.7437 | -9.64 | 12.8555 | 52.8806 | 7.2644 | 16.4935 | 22.2183 | 23.3242 | -8.2285 | -8.8289 | 0 | -12.4679 |  |  | -26.5035 | -25.9158 | -7.9214 | -8.0378 |  |  | -37.5 | -37.6 | 1.1087 | -11.28 | 27.7732 | 19.5029 | 19.376 | -21.2 | -32.9 | 13.2 | 12.4 | -18.2245 | -18.2339 | -39.084 | -11.9347 | -258.0399 | 3.0578 | 0.6636 | 79.2645 | 85.1405 | 136.3792 | 55.9593 |  |  |  |  | 176.6632 | -165.4202 | 18.8815 | -10.4621 | -0.7727 |  | -4.72 | -1.18 | -1.194 | -0.56 | 2.4 | -1.7636 | -8.1437 | 11.2535 | -6.9413 | -4.6 | -0.523 | 0.787 | 2.9814 | 3.3686 | 3.6212 | 4.1016 | 3.5294 |  | 17.6 | 5.922 | -0.37 |  | -3.7803 | -15.2822 | -18.8436 | 0 | 11.2785 | -14.7194 | 3.0181 | -18.6 | 2.1 |  | -98.5934
23/05/2025 | 00:00 | 0 | 2.8227 | -6.6497 | 4.116 | 8.5415 |  | 15.944 |  | 9.0249 | 3.1659 | 4.5819 | -19.98 |  |  | 2.484 |  | 3.526 | 18.5056 | 2.8325 | 2.7154 | 5.045 | 4.6127 | -2.1993 | 2.5382 |  | -1.3837 | -0.873 | -0.859 | 8.124 | -2.22 | -15.4 | 1.316 | 0.205 | -15.08 | -15.17 |  | -12.11 | -12.13 | 6.4647 | 3.6702 | 20.4953 | 22.2373 | -17.1763 | -12.5922 | -12.4177 | 13.2802 | 13.7593 | -17.9505 | -16.477 | 5.9305 | 30.5588 | -0.7845 | 10.6625 | -6.3 | -6.4 | -24.185 | -23.5872 | -1.9701 |  | -0.0519 | 1.7585 |  | 0.0904 | -126.5602 | 53.4379 | 53.9872 | 19.4854 | -140.6152 |  |  |  | 14.4105 | 8.03 | 5.48 | -12.42 | 1.85 | -16.8744 | -16.2046 | 20.3234 | 18.737 | -6.314 | -9.6683 | -9.556 | -2.1537 | 13.5504 |  |  | 55 | -23.4 | -2.26 | 33.0027 | 33.3828 | 32.5543 | 93.2538 | 93.6212 | -21.7455 | -77.1869 | -21.0257 | 2.114 | 33.09 | 11.16 | 5.9424 | 6.1554 | -8.59 |  | -15.5782 | -15.0711 | 37.835 | 0.0149 | -4.1976 | 14.1 | 14.6 | -5.5005 | -1.8701 | 34.3868 | 4.2734 | -1.66 | -0.61 | 8.1675 | -36.8521 | -8 | -8.07 | 21 | 17.51 | -36.6545 | -18.2455 | -36.0443 | -34.8818 |  | -18.4049 | -25.2841 | -26.2462 | -27.4191 | -30.7837 | -10.325 | -111.181 | -8.9226 |  | -8.2948 | -7.9984 | 21.8423 | -19.1809 | -18.6166 | -11.78 | -19.9058 | -19.4433 | 12.7488 | 13.84 | -14.91 | 0.1 | 1.5648 | -23.1364 | -4.9094 | 6.2012 | 0.4849 | 14.945 | -31.2487 |  |  | 0.6807 | 4.0455 | 3.878 | 0 | 4.5213 | 4.8562 | -9.0426 | 17.5793 | 17.5271 | 1.5387 | 14.8966 | 18.2242 | -18.61 | -3.0227 | 0.3152 | 2.13 | -0.41 | -17.6063 |  | 4.403 | 1.574 |  | 34.62 | -27.6565 | -17.926 | -0.97 | 18.011 |  | 22.382 |  | -9.1325 | 2.2509 |  |  | -11.1203 | -9.8341 | 3.7072 | -35.6296 | 4.4277 | 4.2601 | 123.5383 | -6.4596 | -10.5806 | 1.3578 | 2.2943 | 3.4205 | 3.4015 |  | 11.9055 | 14.7453 | -11.73 | 15.708 | 63.0727 | 0 | 8.5879 | 21.3379 | 22.3959 | -7.1029 | -8.4219 | 0 | 0 |  | 53.4617 | -26.5035 | -26.0366 | -8.2581 | -8.1528 |  |  | -37 | -36.9 | 1.1435 | -11.36 | 26.6152 | 18.6936 | 18.5656 | -21.2 | -32.4 | 13.7 | 13.2 |  | -18.2268 | -39.4484 | -13.5765 | -250.5874 | 2.0368 | 1.1779 | 71.2166 | 91.549 | 135.699 | 55.9597 |  |  |  |  | 172.8521 | -164.3984 | 15.3942 | -8.6911 | -0.4675 |  | -4.08 | -1.237 | -1.243 | -0.96 | 2.32 | -1.5254 | -8.1132 | 11.339 | -6.2974 | -5.2 | 0.082 | -0.403 |  |  | 2.8976 | 4.1157 | 3.8505 |  | 17.1 | 3.3285 | -0.42 |  | -3.4035 | -15.8671 | -19.201 | -1.9753 | 11.7941 | -14.7127 | 2.6545 | -17.7 | 0.9 |  | -102.5766
MÁXIMO |  | 0 | 4.4842 | -0.5254 | 13.3872 | 11.0061 | 0 | 21.3025 | 0 | 26.9954 | 11.9296 | 11.527 | -6.66 | -19.8 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 3.825 | 32.1098 | 6.49 | 6.3277 | 11.2819 | 5.0797 | -2.0482 | 2.7575 | 0 | -0.7247 | -0.469 | -0.442 | 9.095 | 8.88 | 4.4 | 1.906 | 0.291 | -12.66 | -12.66 | -10 | -9.05 | -9.04 | 10.3869 | 3.8383 | 30.9375 | 33.3918 | -8.2765 | -1.8754 | -2.2654 | 21.8168 | 20.3419 | -8.9753 | -6.1621 | 6.7196 | 44.8342 | 33.2098 | 11.3078 | -1 | -1 | -18.8263 | -19.248 | -1.9036 | 0 | 8.8571 | 6.3501 | 4.6365 | 3.342 | -47.792 | 94.6684 | 94.8515 | 56.7833 | -65.7039 | 0 | 0 | 0 | 33.202 | 12.32 | 12.88 | 9.58 | 8.47 | -1.4693 | -1.4693 | 34.4389 | 33.1513 | 0.9672 | -0.9043 | -0.7351 | 9.7084 | 19.9015 | 0 | 0 | 88.5 | -8.2 | -1.65 | 54.0727 | 54.2438 | 52.6209 | 98.7668 | 98.6936 | -11.1152 | -44.6238 | -6.522 | 3.7283 | 41.44 | 25.09 | 15.3174 | 15.2374 | -6.87 | 0 | -8.3573 | -8.463 | 55.7529 | 0.0156 | -3.4152 | 16.3 | 16.2 | -3.6133 | 8.2342 | 43.8497 | 19.1171 | 9.21 | 0.4 | 16.6725 | -21.7037 | -1.55 | -1.56 | 32.37 | 29.62 | -21.8182 | -11.3636 | -28.6292 | -26.8364 | 56.2913 | 15.9563 | 4.9703 | 5.414 | 2.4817 | -3.5025 | -8.053 | -61.5045 | 15.1247 | 0 | -3.1983 | -2.9985 | 24.1425 | 1.9554 | 1.1234 | 30.736 | -10.8077 | 0 | 16.94 | 14.09 | -7.24 | 4.8 | 4.6011 | 2.7928 | -4.2986 | 6.7238 | 1.963 | 17.4706 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 5.4158 | 5.3663 | 3.9983 | 8.3728 | 8.2054 | -2.8468 | 22.2619 | 21.944 | 4.7495 | 18.18 | 21.8961 | -13.5 | -1.9094 | 0.4388 | 3.45 | 4.71 | -12.6921 | 1.3668 | 5.105 | 2.628 | 0 | 38.6 | -20.4477 | -11.704 | -0.31 | 25.7576 | 0 | 28.2995 | 0 | -8.7503 | 3.6414 | 0.0638 | 0 | -9.1675 | -8.045 | 5.407 | -26.8062 | 9.4364 | 6.7628 | 158.0893 | -4.2557 | -7.0218 | 1.3578 | 4.4384 | 7.6998 | 8.0221 | 4.0786 | 27.4735 | 30.6911 | -7.96 | 28.4057 | 63.0727 | 13.7171 | 37.5937 | 25.1308 | 25.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.951 | 63.1715 | -13.0341 | -12.5892 | -3.4121 | -3.3892 | 32.32 | 32.35 | -28 | -27.6 | 1.4603 | 8 | 50.1557 | 26.159 | 25.7183 | -13.5 | -27.3 | 17.9 | 17.3 | -17.7205 | 0 | -29.4619 | -8.1807 | -176.7113 | 15.7874 | 5.0082 | 88.5054 | 135.3287 | 139.0738 | 125.2801 | 20.8525 | 35.8622 | 34.3455 | 38.1156 | 206.6165 | -151.4629 | 112.5539 | -7.6884 | 0.9851 | 0 | -1.44 | -0.08 | -0.087 | 3.68 | 4.4 | -0.2179 | -2.9862 | 12.4529 | -6.0624 | 0.5 | 4.231 | 3.925 | 6.0695 | 7.2161 | 5.1225 | 4.6 | 4.7183 | 0 | 26.3 | 6.6426 | 0.88 | 0 | 5.1099 | -13.2806 | -18.3262 | 7.6611 | 14.7171 | -13.221 | 8.0849 | -12.3 | 11.6 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | -0.0751 | -9.5797 | -5.2751 | 6.5105 | 0 | 11.8781 | 0 | 6.0365 | 1.529 | 4.3091 | -31.08 | -37.4 | -2.2 | 1.656 | -28.6 | 2.7004 | -19.5401 | 2.5519 | 2.1678 | 4.4498 | 3.3598 | -3.7716 | 1.0782 | 0 | -1.3849 | -1.559 | -1.541 | 7.144 | -13.32 | -15.4 | -1.43 | 0.192 | -19.55 | -19.46 | -10 | -13.14 | -13.17 | 4.3139 | 2.6206 | 11.0071 | 10.6443 | -18.864 | -16.8788 | -16.802 | -1.8164 | -1.72 | -21.1655 | -20.4957 | 1.9851 | 11.4156 | -42.4064 | -1.7968 | -6.6 | -6.9 | -33.4818 | -33.2616 | -3.8029 | 0 | -5.0051 | 1.309 | 0 | -0.0806 | -172.6737 | 37.4157 | 37.5378 | -20.9373 | -178.9973 | 0 | 0 | 0 | 10.3488 | 5.62 | 4.41 | -14.95 | -1.46 | -18.08 | -19.0177 | 8.0892 | 6.3028 | -8.7231 | -31.7794 | -31.8118 | -4.8373 | 6.781 | 0 | 0 | 33.6 | -36.6 | -4.09 | 19.0597 | 19.0741 | 18.3202 | 46.2575 | 47.2928 | -29.0639 | -91.4751 | -28.1095 | 1.8182 | 25.63 | 11.16 | 4.0674 | 4.3976 | -14.05 | 0 | -21.6893 | -21.5604 | 21.8823 | 0.0143 | -7.3739 | -11.1 | -11.7 | -7.4963 | -3.3661 | 31.2325 | 2.2324 | -3.17 | -3.38 | 6.4935 | -54.5631 | -11.89 | -12.02 | 15.41 | 15.15 | -50.8182 | -25.3182 | -40.6564 | -39.8364 | -15.6182 | -31.5482 | -37.1134 | -37.4413 | -29.3704 | -34.6506 | -12.772 | -151.2904 | -24.5552 | 0 | -14.8058 | -14.285 | 0 | -22.2456 | -21.7798 | -25.092 | -28.3573 | -26.9589 | -11.1772 | -21.63 | -20.82 | -1.6 | 1.3923 | -32.839 | -6.7415 | 4.2209 | 0.4455 | -11.9793 | -33.8303 | 0 | 0 | 0.5704 | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | -6.1959 | -17.9178 | 12.6603 | 12.0825 | -6.1727 | 0 | 12.7309 | -20.86 | -4.5187 | 0.2804 | 1.27 | -0.58 | -21.6602 | 0 | 4.298 | 0.848 | 0 | 30.1 | -30.6517 | -20.0272 | -2.44 | 12.5629 | 0 | 20.4242 | 0 | -18.8329 | 1.8206 | 0.0218 | 0 | -13.9775 | -33.751 | -1.4199 | -39.1589 | 2.4732 | 2.298 | 118.4566 | -12.8147 | -10.8574 | -14.7178 | 0.9731 | 3.4205 | 3.4015 | 0.2902 | 0 | 2.1698 | -25.14 | 11.2456 | 31.0776 | -10.2378 | 8.4533 | -3.0674 | -2.3775 | -9.4846 | -10.0552 | -12.8296 | -13.8418 | 10.1194 | 9.0091 | -31.6892 | -31.1069 | -25.1958 | -24.9698 | 11.59 | 11.1 | -37.5 | -37.6 | -0.9659 | -13.68 | 25.2485 | 11.9529 | 11.747 | -21.2 | -40.1 | -0.9 | -1.7 | -19.2048 | -18.7216 | -90.8309 | -54.8591 | -258.0399 | -40.9253 | -31.863 | 0 | 0 | 70.8647 | 55.8925 | -47.9793 | 15.2366 | 14.6701 | -31.7804 | 86.6241 | -235.3598 | 15.3942 | -97.0561 | -2.0618 | 0 | -7.28 | -1.237 | -1.243 | -3.28 | -2.88 | -3.4642 | -10.6035 | 6.038 | -16.9635 | -5.2 | -1.628 | -1.607 | 0 | 0 | 2.8976 | 2.7535 | 3.0431 | 0 | 10.7 | 0.6033 | -0.54 | 0 | -4.8531 | -19.1978 | -26.2469 | -3.971 | 8.3807 | -21.725 | 2.1212 | -27.9 | -5 | 0 | -102.5766
PROMEDIO |  | 0 | 2.2878 | -5.3886 | 3.0754 | 8.6506 | 0 | 16.4209 | 0 | 15.7052 | 6.3653 | 7.613 | -18.7312 | -28.0176 | 5.5611 | 4.554 | -20.8 | 3.3171 | 5.5004 | 4.1827 | 4.0623 | 7.3434 | 4.4332 | -2.5239 | 2.3139 | 0 | -1.0599 | -0.95331 | -0.93863 | 8.3493 | -2.4975 | -4.722 | 0.80606 | 0.237 | -15.4244 | -15.4167 | -10 | -10.8919 | -10.9083 | 7.3151 | 3.2144 | 21.4635 | 23.0654 | -13.9129 | -10.6051 | -10.5533 | 7.4387 | 7.5106 | -14.6546 | -12.6173 | 4.6126 | 24.3019 | -2.872 | 6.6113 | -4.7167 | -4.8917 | -24.7366 | -24.5143 | -2.8873 | 0 | 1.9346 | 3.3851 | 2.73 | 1.5006 | -113.9745 | 60.3491 | 60.4813 | 15.5962 | -113.104 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 8.6467 | 8.8548 | -3.8327 | 2.2409 | -10.7933 | -10.5366 | 19.7245 | 17.6065 | -3.5973 | -17.912 | -17.9865 | 1.9938 | 13.7227 | 0 | 0 | 61.9917 | -23.3146 | -2.8052 | 35.5056 | 35.5543 | 34.3216 | 80.4745 | 80.7848 | -18.8478 | -72.346 | -15.9564 | 2.8399 | 33.2852 | 18.42 | 9.6696 | 9.7687 | -10.5879 | 0 | -15.5488 | -15.3636 | 38.7175 | 0.015031 | -5.4442 | 1.6 | 1.7027 | -5.2155 | 3.0194 | 37.9616 | 11.2546 | 3.4979 | -1.3567 | 10.7308 | -38.6009 | -7.321 | -7.4283 | 23.5223 | 22.5117 | -37.2345 | -18.6064 | -34.5832 | -33.3013 | 19.606 | -5.6778 | -14.2851 | -14.227 | -16.864 | -21.0831 | -10.9579 | -104.0873 | -4.2137 | 0 | -9.7569 | -9.4036 | 14.8542 | -12.5031 | -12.1334 | 0.40025 | -20.515 | -18.9212 | 5.1292 | 5.3286 | -13.4113 | 0.33333 | 2.8508 | -15.8746 | -5.2711 | 5.7151 | 0.79598 | 5.5754 | -20.2835 | 0 | 0 | 0.81945 | 3.4501 | 3.5946 | 1.8708 | 0.8931 | 0.68378 | -8.2751 | 17.3198 | 17.2543 | 0.021181 | 12.6808 | 16.7438 | -18.1575 | -3.3272 | 0.33674 | 2.1621 | 1.5625 | -16.1051 | 0.9096 | 4.5899 | 1.8503 | 0 | 33.9965 | -26.013 | -17.1552 | -1.3453 | 18.541 | 0 | 24.8498 | 0 | -13.6167 | 2.5826 | 0.0458 | 0 | -11.5216 | -15.3065 | 2.1411 | -32.8583 | 5.3724 | 4.9945 | 139.5382 | -8.1148 | -9.323 | -10.5608 | 2.8718 | 5.495 | 5.5482 | 2.363 | 11.9547 | 13.4883 | -14.6671 | 17.9224 | 50.9472 | 2.5842 | 18.6308 | 14.7307 | 15.4249 | -5.1274 | -5.7895 | -4.415 | -7.9412 | 34.5946 | 36.1079 | -25.1873 | -24.6114 | -13.3887 | -13.3533 | 19.6233 | 19.5826 | -32.2104 | -32.2521 | 0.96719 | -4.8117 | 35.4046 | 17.199 | 17.0311 | -17.8261 | -32.4813 | 10.7812 | 10.2125 | -18.4419 | -17.5005 | -55.8959 | -36.3719 | -223.7525 | -2.2926 | -7.8539 | 75.1658 | 84.9807 | 109.6926 | 87.7446 | 8.7027 | 26.4931 | 25.7467 | 0.24335 | 138.2366 | -196.309 | 44.9691 | -37.2909 | -0.58666 | 0 | -4.2117 | -0.61825 | -0.62662 | -0.305 | 1.6233 | -1.7701 | -7.8101 | 10.12 | -8.4009 | -1.775 | 1.1384 | 1.1211 | 2.5149 | 2.9593 | 3.9815 | 3.7633 | 3.6086 | 0 | 16.5479 | 3.8872 | 0.12937 | 0 | -1.1269 | -15.9519 | -21.3348 | 1.3128 | 11.465 | -16.8815 | 4.8075 | -18.2542 | 0.73125 | 0 | -90.0455
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 22 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/05/2025 | 00:30 | 33.07 | 33.52 | 31.2125 | 30.4473 | 290.3772 | 418.627 | 216.3416 | 213.8392 | 387.9944 | 321.9066 | 1140.0818
22/05/2025 | 01:00 | 26.96 | 27.36 | 25.0504 | 24.5738 | 252.342 | 356.2862 | 215.0927 | 216.0157 | 392.0606 | 323.615 | 1146.784
22/05/2025 | 01:30 | 28.32 | 28.27 | 24.3806 | 26.3728 | 257.7923 | 365.1357 | 210.9157 | 208.7061 | 373.1673 | 317.2833 | 1110.0724
22/05/2025 | 02:00 | 29.45 | 29.68 | 30.5427 | 30.7459 | 246.4297 | 366.8483 | 212.8294 | 212.1615 | 363.1794 | 308.9049 | 1097.0752
22/05/2025 | 02:30 | 24.54 | 24.65 | 25.4522 | 25.1149 | 215.909 | 315.6661 | 216.4596 | 218.2788 | 368.6455 | 312.1978 | 1115.5817
22/05/2025 | 03:00 | 28.45 | 28.54 | 29.0691 | 28.8203 | 245.045 | 359.9244 | 220.2325 | 222.3028 | 374.1595 | 314.7393 | 1131.4341
22/05/2025 | 03:30 | 28.39 | 27.91 | 27.9975 | 29.1097 | 234.8894 | 348.2966 | 218.5146 | 216.357 | 368.7072 | 312.8859 | 1116.4647
22/05/2025 | 04:00 | 24.75 | 24.84 | 25.8541 | 25.6846 | 217.1658 | 318.2945 | 220.8455 | 218.7629 | 380.4099 | 321.365 | 1141.3833
22/05/2025 | 04:30 | 29.17 | 29.95 | 32.1502 | 33.4233 | 232.1645 | 356.858 | 222.3195 | 219.875 | 375.9753 | 319.1251 | 1137.2949
22/05/2025 | 05:00 | 30.11 | 30.45 | 32.2842 | 29.0433 | 225.9813 | 347.8688 | 218.9048 | 217.3848 | 384.8901 | 327.3246 | 1148.5043
22/05/2025 | 05:30 | 28.63 | 28.76 | 29.7389 | 30.2477 | 242.0488 | 359.4254 | 221.4452 | 221.9205 | 402.8374 | 331.122 | 1177.3251
22/05/2025 | 06:00 | 30.92 | 31.21 | 30.5427 | 30.9314 | 262.6703 | 386.2744 | 225.2027 | 227.0585 | 404.0016 | 336.8443 | 1193.1071
22/05/2025 | 06:30 | 39.93 | 40.36 | 39.384 | 40.2138 | 311.9117 | 471.7995 | 222.539 | 218.3564 | 391.6156 | 327.5253 | 1160.0363
22/05/2025 | 07:00 | 36.41 | 36.52 | 34.4275 | 34.5372 | 293.1727 | 435.0674 | 197.6246 | 194.5321 | 320.063 | 268.8816 | 981.1013
22/05/2025 | 07:30 | 35.96 | 36.08 | 36.169 | 36.3859 | 325.4746 | 470.0695 | 173.0456 | 173.2233 | 242.9869 | 200.0793 | 789.3351
22/05/2025 | 08:00 | 36.31 | 36.31 | 34.5615 | 34.6613 | 340.53 | 482.3728 | 148.4812 | 148.259 | 191.3408 | 130.5375 | 618.6185
22/05/2025 | 08:30 | 36.96 | 37.36 | 39.25 | 40.1481 | 379.7003 | 533.4184 | 157.1186 | 157.6535 | 200.309 | 132.5987 | 647.6798
22/05/2025 | 09:00 | 41.43 | 41.74 | 48.6272 | 47.6798 | 401.7559 | 581.2329 | 171.931 | 172.3584 | 306.8728 | 0 | 651.1622
22/05/2025 | 09:30 | 41.88 | 41.35 | 47.0197 | 49.143 | 414.699 | 594.0917 | 176.2198 | 176.5526 | 316.5921 | 0 | 669.3645
22/05/2025 | 10:00 | 44.9 | 44.73 | 51.4403 | 50.8676 | 423.3623 | 615.3002 | 172.4308 | 172.819 | 300.8732 | 0 | 646.123
22/05/2025 | 10:30 | 45.66 | 47.32 | 53.0478 | 52.1965 | 440.8353 | 639.0596 | 166.097 | 164.0574 | 290.4761 | 0 | 620.6305
22/05/2025 | 11:00 | 48.93 | 49.26 | 55.3251 | 53.6797 | 464.6209 | 671.8157 | 156.2625 | 156.2119 | 257.2383 | 0 | 569.7127
22/05/2025 | 11:30 | 48.99 | 48.69 | 55.3251 | 54.1139 | 455.3629 | 662.4819 | 162.9232 | 163.5213 | 281.7314 | 0 | 608.1759
22/05/2025 | 12:00 | 45.6 | 45.78 | 51.1724 | 49.8317 | 433.264 | 625.6481 | 153.6902 | 153.8492 | 265.485 | 0 | 573.0244
22/05/2025 | 12:30 | 45.76 | 45.67 | 47.5555 | 47.1502 | 442.4566 | 628.5923 | 165.0503 | 165.7298 | 318.4579 | 0 | 649.238
22/05/2025 | 13:00 | 42.95 | 43.58 | 44.7424 | 44.6692 | 411.2043 | 587.1459 | 167.2108 | 165.2582 | 328.1735 | 0 | 660.6425
22/05/2025 | 13:30 | 40.03 | 40.25 | 40.1877 | 39.4714 | 409.8745 | 569.8136 | 143.6383 | 141.3441 | 247.5536 | 0 | 532.536
22/05/2025 | 14:00 | 38.16 | 37.86 | 38.9821 | 38.5604 | 368.0744 | 521.6369 | 144.162 | 143.4275 | 243.9171 | 0 | 531.5066
22/05/2025 | 14:30 | 43.07 | 43.7 | 49.163 | 46.9177 | 392.3369 | 575.1876 | 146.3804 | 146.2513 | 252.9314 | 0 | 545.5631
22/05/2025 | 15:00 | 42.87 | 42.66 | 48.4932 | 47.9156 | 387.3166 | 569.2554 | 159.1552 | 159.4308 | 292.3414 | 0 | 610.9274
22/05/2025 | 15:30 | 43.52 | 43.5 | 47.2876 | 46.7112 | 405.2611 | 586.2799 | 169.0899 | 168.7458 | 360.7213 | 0 | 698.557
22/05/2025 | 16:00 | 42.28 | 43.2 | 44.7424 | 44.0742 | 377.5554 | 551.852 | 191.1234 | 190.0435 | 454.2483 | 0 | 835.4152
22/05/2025 | 16:30 | 38.97 | 38.91 | 43.2688 | 42.8908 | 349.9386 | 513.9782 | 220.9669 | 218.327 | 563.6426 | 0 | 1002.9365
22/05/2025 | 17:00 | 37.57 | 37.72 | 43.2688 | 42.7178 | 352.9542 | 514.2308 | 243.8272 | 244.5843 | 702.2104 | 0 | 1190.6219
22/05/2025 | 17:30 | 35.74 | 36.39 | 41.9292 | 41.7107 | 339.0611 | 494.831 | 265.7806 | 262.6739 | 749.0256 | 11.191 | 1288.6711
22/05/2025 | 18:00 | 39.44 | 39.17 | 41.1255 | 40.4217 | 376.4586 | 536.6158 | 220.1293 | 220.4879 | 442.216 | 357.9492 | 1240.7824
22/05/2025 | 18:30 | 48.8 | 49.17 | 47.5555 | 46.7798 | 422.1699 | 614.4752 | 232.5871 | 231.6548 | 472.183 | 381.4628 | 1317.8877
22/05/2025 | 19:00 | 51.64 | 51.85 | 50.6366 | 49.9427 | 436.2248 | 640.2941 | 224.1862 | 223.5071 | 444.4592 | 362.6642 | 1254.8167
22/05/2025 | 19:30 | 50.38 | 50.45 | 50.3686 | 49.6389 | 430.0237 | 630.8612 | 226.8164 | 227.3389 | 447.3795 | 361.9064 | 1263.4412
22/05/2025 | 20:00 | 49.58 | 49.56 | 49.9668 | 49.6948 | 440.6768 | 639.4784 | 224.4496 | 222.0027 | 443.709 | 362.6568 | 1252.8181
22/05/2025 | 20:30 | 52.22 | 51.99 | 54.2535 | 53.2804 | 455.6668 | 667.4107 | 228.6274 | 227.9815 | 456.1075 | 371.5686 | 1284.285
22/05/2025 | 21:00 | 48.48 | 49.01 | 51.8422 | 50.488 | 448.8605 | 648.6807 | 232.0951 | 230.9128 | 452.0383 | 373.854 | 1288.9002
22/05/2025 | 21:30 | 48.74 | 48.64 | 51.9762 | 51.0416 | 436.1718 | 636.5696 | 224.4409 | 223.1786 | 435.2058 | 359.7725 | 1242.5978
22/05/2025 | 22:00 | 43.96 | 44.03 | 47.2876 | 46.935 | 401.4225 | 583.6351 | 224.6827 | 226.4482 | 438.8786 | 352.511 | 1242.5205
22/05/2025 | 22:30 | 43.32 | 43.34 | 48.3593 | 48.5623 | 403.6067 | 587.1883 | 225.2129 | 225.4628 | 430.3766 | 356.0945 | 1237.1468
22/05/2025 | 23:00 | 41.72 | 42.38 | 44.7424 | 45.0036 | 377.7524 | 551.5984 | 222.9248 | 222.239 | 419.0474 | 347.466 | 1211.6772
22/05/2025 | 23:30 | 38.21 | 38.26 | 41.3934 | 41.2716 | 349.2923 | 508.4273 | 224.1371 | 224.2704 | 422.9239 | 343.5958 | 1214.9272
23/05/2025 | 00:00 | 36.66 | 36.23 | 37.5086 | 37.8922 | 331.7895 | 480.0803 | 219.2785 | 219.6682 | 413.8565 | 340.6162 | 1193.4194
MÁXIMO |  | -24.54 | -24.65 | -24.3806 | -24.5738 | -215.909 |  | 265.7806 | 262.6739 | 749.0256 | 381.4628
MÍNIMO |  | -52.22 | -51.99 | -55.3251 | -54.1139 | -464.6209 |  | 143.6383 | 141.3441 | 191.3408 | 0
PROMEDIO |  | -39.3706 | -39.545 | -41.5971 | -41.2857 | -357.3678 |  | 200.4879 | 199.8964 | 378.6087 | 199.7968
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 22 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/05/2025 | 00:30 | 513.7628 | 520.8163 | 518.4155 | 517.1246 | 518.787 | 516.9319 |  | 496.4949 | 497.6102 | 480.7259 | 504.305 | 489.0013 | 225.9803 | 228.0137 | 230.8761 | 222.2134 | 218.7006 | 221.1252 | 227.4 | 0 | 228.6 | 142.4469 | 140.8884 | 140.7077 | 137.1118 | 136.4544 |  | 142.2636 | 125.4921 | 142.923
22/05/2025 | 01:00 | 519.0609 | 525.0703 | 523.4573 | 519.3918 | 521.2111 | 517.7704 |  | 496.6501 | 498.2581 | 480.3883 | 504.3326 | 490.0343 | 227.216 | 230.3524 | 232.8884 | 222.8278 | 218.8557 | 221.4377 | 227.4 |  | 228.5 |  | 140.748 | 140.7596 | 137.632 | 136.7304 |  | 142.0002 | 125.8681 | 142.923
22/05/2025 | 01:30 | 516.0184 | 525.9631 | 518.9407 | 519.8778 | 520.4255 | 518.3456 |  | 497.2272 | 498.1688 | 481.3929 | 505.5597 | 490.2104 | 227.2063 | 226.2711 | 230.3174 | 223.2275 | 219.6973 | 221.4833 | 227.5 |  | 228.9 |  | 140.8971 | 140.7077 | 136.9037 | 136.1646 |  | 142.2051 | 125.7753 | 142.5962
22/05/2025 | 02:00 | 521.6837 | 524.4926 | 524.8228 | 521.7186 | 522.6624 | 518.9922 |  | 497.6591 | 498.8569 | 481.8857 | 505.5049 | 490.2386 | 229.0744 | 226.4279 | 230.4284 | 223.3981 | 220.4577 | 221.1019 | 228 |  | 229.3 |  | 141.2881 | 140.8582 | 137.3369 | 135.999 |  | 142.6442 | 126.1513 | 142.923
22/05/2025 | 02:30 | 521.3165 | 529.4818 | 526.5559 | 523.2294 | 524.2087 | 520.6488 |  | 496.1835 | 498.1093 | 481.8031 | 505.2571 | 489.8074 | 229.2664 | 227.9275 | 231.7519 | 224.4989 | 220.3987 | 221.6505 | 227.9 |  | 229 | 142.4116 | 140.9989 | 140.8582 | 137.4429 | 136.1094 |  | 142.3661 | 126.3857 | 142.923
22/05/2025 | 03:00 | 521.2116 | 528.9565 | 522.6696 | 523.9102 | 525.2967 | 520.4236 |  | 497.2709 | 498.7333 | 481.2163 | 504.6065 | 490.8552 | 230.0092 | 227.976 | 232.1246 | 225.212 | 220.9745 | 221.4254 | 227.4 |  | 229.2 |  | 140.8145 | 141.0087 | 137.2968 | 136.2612 |  | 142.3368 | 126.4296 | 143.311
22/05/2025 | 03:30 | 517.8019 | 525.9105 | 523.2997 | 523.6106 | 524.9745 | 521.9736 |  | 497.2868 | 499.506 | 482.3457 | 504.6979 | 490.372 | 224.2208 | 228.9894 | 229.8611 | 225.6243 | 221.1443 | 221.3279 | 228 |  | 229.3 | 142.3918 | 141.7098 | 140.7596 | 137.2216 | 136.1784 |  | 142.6442 | 126.4785 | 142.923
22/05/2025 | 04:00 | 522.7853 | 530.3221 | 524.3502 | 524.9682 | 526.1633 | 521.3419 |  | 496.4801 | 498.4698 | 481.1276 | 503.8268 | 489.8833 | 224.657 | 228.3364 | 230.6461 | 225.9326 | 221.6316 | 221.2354 | 227.4 |  | 228.5 | 142.3532 | 140.4637 | 140.7596 | 136.7692 | 136.0818 |  | 142.0294 | 126.4785 | 142.923
22/05/2025 | 04:30 | 520.3723 | 528.1163 | 527.7114 | 525.5165 | 527.8789 | 521.9744 |  | 496.3397 | 498.5055 | 480.9027 | 504.3513 | 489.3713 | 224.2158 | 227.8486 | 229.5814 | 224.6293 | 220.4356 | 221.0364 | 226.7 |  | 228.1 | 142.4124 | 140.164 | 140.6092 | 137.0741 | 135.9576 |  | 141.6196 | 126.4785 | 142.923
22/05/2025 | 05:00 | 521.0018 | 529.1141 | 527.3962 | 526.8694 | 529.2966 | 523.7322 |  | 497.6439 | 497.057 | 479.5659 | 505.2627 | 489.1635 | 224.5351 | 228.3261 | 230.5125 | 225.2048 | 221.4839 | 221.6312 | 226.7 |  | 228 |  | 140.3943 | 140.6092 | 136.8744 | 135.8334 |  | 141.8099 | 126.8056 | 142.9434
22/05/2025 | 05:30 | 521.7361 | 529.6918 | 525.0329 | 525.3264 | 526.7313 | 522.9399 |  | 497.1574 | 499.2157 | 480.4765 | 504.3122 | 489.0692 | 223.2612 | 227.8473 | 229.3482 | 224.3086 | 220.251 | 220.9975 | 226.7 |  | 227.4 |  | 139.8796 | 140.2616 | 136.821 | 135.8472 |  | 141.3415 | 126.3369 | 142.8617
22/05/2025 | 06:00 | 518.5363 | 527.3286 | 523.93 | 524.791 | 526.6568 | 522.876 |  | 497.1328 | 498.1274 | 479.9103 | 503.9913 | 488.762 | 222.4741 | 227.3545 | 228.9187 | 224.2257 | 219.8228 | 220.8821 | 226.7 |  | 227.2 | 142.461 | 139.774 | 140.3082 | 137.0592 | 135.792 |  | 141.3122 | 126.664 | 142.535
22/05/2025 | 06:30 | 513.6578 | 522.5494 | 519.3083 | 521.8674 | 523.4426 | 519.5944 |  | 496.4923 | 497.8446 | 479.6833 | 502.748 | 487.7153 | 223.9517 | 225.3965 | 226.7909 | 223.1105 | 218.5677 | 220.8822 | 226.6 |  | 226.8 | 141.6532 | 140.091 | 140.1111 | 137.2683 | 135.723 |  | 141.2975 | 126.7568 | 142.535
22/05/2025 | 07:00 | 516.0708 | 524.2825 | 521.7767 | 523.0107 | 525.3257 | 521.8332 |  | 499.0941 | 500.105 | 483.256 | 508.0728 | 492.0284 | 224.3174 | 226.6243 | 227.3348 | 223.5138 | 218.6268 | 221.5698 | 228 |  | 228.6 | 143.3013 | 140.7254 | 140.6092 | 138.5171 | 136.5096 |  | 142.1904 | 126.8056 | 143.4335
22/05/2025 | 07:30 | 516.8052 | 523.7573 | 522.0918 | 521.0432 | 523.5284 | 519.0577 | 518.9883 | 500.3515 | 502.2088 | 484.7767 | 507.6796 | 493.1969 | 225.732 | 225.8665 | 227.0951 | 222.6863 | 218.6563 | 221.7319 | 228.6 |  | 229.2 | 142.4459 | 141.2669 | 140.5573 | 138.066 | 136.413 |  | 142.6735 | 126.288 | 143.3314
22/05/2025 | 08:00 | 513.2906 | 521.184 | 515.1592 | 517.6174 | 520.1861 | 516.3834 | 518.9038 | 499.1607 | 496.6544 | 485.4588 | 509.5143 | 495.0936 | 223.1711 | 224.237 | 225.5535 | 221.3812 | 216.7737 | 222.23 | 229.3 |  | 229.7 |  | 141.8035 | 140.2616 | 137.9213 | 136.6062 |  | 142.9077 | 125.8681 | 143.3314
22/05/2025 | 08:30 | 507.1532 | 514.1992 | 509.0146 | 515.5129 | 518.6407 | 516.0576 | 513.5555 | 498.2336 | 495.241 | 484.1129 | 507.4655 | 492.7202 | 223.5295 | 225.1952 | 225.4356 | 220.0276 | 215.9542 | 221.8401 | 228 |  | 227.7 | 141.6018 | 140.7923 | 139.5612 | 137.1522 | 135.792 |  | 141.9709 | 125.4482 | 142.5145
22/05/2025 | 09:00 | 503.6385 | 509.21 | 506.9663 | 518.012 | 521.1708 | 519.6609 | 518.6296 | 499.3559 | 2.9297 | 479.5563 | 499.9276 | 486.4939 | 221.5998 | 223.03 | 222.9441 | 220.7211 | 218.708 | 220.7182 | 224.8 |  | 225.2 | 140.1317 | 139.7868 | 139.0164 | 136.4211 | 135.0468 |  | 140.7706 | 124.9794 | 141.3504
22/05/2025 | 09:30 | 509.9859 | 512.6236 | 520.3587 | 518.2347 | 521.0114 | 519.8701 | 513.3017 | 499.3502 | 0 | 478.8486 | 0 | 485.0582 | 227.4383 | 226.2766 | 225.2935 | 220.8234 | 218.0067 | 220.564 | 224.8 |  | 224.5 |  | 139.6942 | 138.7155 | 135.6475 | 134.7018 |  | 140.8877 | 124.3202 | 140.942
22/05/2025 | 10:00 | 506.786 | 511.2057 | 513.3737 | 517.8522 | 521.3062 | 519.0402 | 517.5573 | 500.6185 |  | 479.9469 |  | 486.159 | 227.6605 | 226.1524 | 224.343 | 221.2117 | 218.0657 | 221.162 | 225.4 |  | 225 | 140.8803 | 140.52 | 138.8141 | 136.6027 | 134.7294 |  | 141.2683 | 124.0419 | 141.33
22/05/2025 | 10:30 | 500.2813 | 507.3193 | 515.8946 | 518.0191 | 521.4904 | 518.9538 |  | 500.7592 |  | 480.0919 |  | 486.1748 | 224.9848 | 224.9685 | 223.3298 | 221.8345 | 218.8926 | 220.8171 | 224.8 |  | 224.7 |  | 139.8717 | 138.866 | 136.564 | 134.7708 |  | 141.078 | 123.6659 | 140.9624
22/05/2025 | 11:00 | 505.0549 | 508.7898 | 513.4261 | 521.3932 | 524.2976 | 522.4353 | 518.65 | 502.9294 |  | 481.9551 |  | 488.0132 | 226.1105 | 225.6928 | 222.9958 | 223.6758 | 219.8671 | 222.0027 | 226.1 |  | 225.9 | 140.8178 | 140.7812 | 139.2135 | 137.0228 | 135.0192 |  | 141.6488 | 126.8545 | 141.3504
22/05/2025 | 11:30 | 499.7567 | 507.5294 | 514.2139 | 520.0773 | 523.0273 | 520.5285 | 518.9645 | 500.974 |  | 481.0782 |  | 486.6425 | 226.6664 | 224.5142 | 222.6885 | 222.8519 | 218.9812 | 221.7119 | 225.5 |  | 224.8 | 141.6262 | 139.8718 | 139.2654 | 137.3108 | 134.6466 |  | 141.2097 | 126.5224 | 142.1265
22/05/2025 | 12:00 | 503.1664 | 510.3654 | 514.5291 | 521.0981 | 523.8871 | 522.4807 | 518.2506 | 501.9003 |  | 482.5978 |  | 487.9674 | 225.8054 | 225.5174 | 222.7955 | 223.4655 | 218.8188 | 221.8294 | 226.1 |  | 225.8 | 141.5353 | 140.9293 | 139.5145 | 137.2528 | 135.0192 |  | 141.8245 | 126.9472 | 142.1061
22/05/2025 | 12:30 | 505.2122 | 512.6236 | 517.5226 | 521.595 | 524.933 | 522.4443 | 518.44 | 502.2594 |  | 481.6399 |  | 488.059 | 226.8851 | 226.1048 | 223.5415 | 223.7297 | 219.5423 | 221.3901 | 226.1 |  | 225.4 | 143.2145 | 140.4687 | 139.5145 | 138.0854 | 135.3918 |  | 141.4439 | 127.3672 | 144.1075
22/05/2025 | 13:00 | 497.3961 | 499.6518 | 497.723 | 521.6265 | 525.029 | 522.5375 | 518.3341 | 501.8576 |  | 481.0355 | 0 | 486.9343 | 222.5465 | 222.1091 | 220.8578 | 222.925 | 219.4832 | 221.5699 | 226.1 |  | 225.7 | 143.2063 | 140.8202 | 139.5145 | 137.7291 | 135.5712 |  | 141.5903 | 127.6016 | 143.7195
22/05/2025 | 13:30 | 499.5469 | 501.7525 | 504.7605 | 519.9824 | 522.7729 | 520.0687 | 516.8086 | 501.5732 |  | 481.7485 | 0 | 489.4178 | 223.4579 | 222.3566 | 223.6089 | 221.9478 | 217.4603 | 222.0641 | 226.7 |  | 226.1 | 143.1685 | 141.4508 | 139.613 | 138.3998 | 136.137 |  | 142.249 | 126.664 | 144.1075
22/05/2025 | 14:00 | 501.7501 | 505.0086 | 508.1743 | 519.451 | 521.1885 | 519.98 |  | 500.9133 |  | 481.6984 |  | 488.296 | 224.1976 | 223.9384 | 223.515 | 221.0425 | 216.9361 | 221.7152 | 226.1 |  | 225.5 | 143.1264 | 141.0671 | 139.5145 | 138.1324 | 135.6954 |  | 141.6781 | 126.3857 | 143.311
22/05/2025 | 14:30 | 493.0422 | 497.9187 | 496.3575 | 512.5534 | 516.4344 | 515.0209 |  | 500.4444 |  | 481.4787 |  | 486.5471 | 226.1987 | 221.0665 | 220.9798 | 217.9819 | 214.3891 | 221.6728 | 226 |  | 225.2 | 142.3418 | 140.7041 | 139.4626 | 138.0515 | 135.2676 |  | 141.6488 | 125.4921 | 143.311
22/05/2025 | 15:00 | 495.5602 | 497.7086 | 498.3007 | 514.8604 | 517.9315 | 517.0764 |  | 501.4025 |  | 480.9041 |  | 486.6999 | 230.9662 | 221.3679 | 222.2139 | 220.1412 | 216.0428 | 221.3548 | 225.4 |  | 224.8 | 143.1655 | 140.4566 | 139.2654 | 137.9446 | 135.102 |  | 141.1951 | 125.8193 | 143.3314
22/05/2025 | 15:30 | 498.8649 | 500.7021 | 500.7166 | 515.1443 | 519.3574 | 518.5636 |  | 501.1343 |  | 479.798 |  | 486.1803 | 226.8302 | 221.8933 | 221.295 | 220.3804 | 217.3053 | 221.4818 | 225.7 |  | 224.9 | 142.3251 | 140.4515 | 139.4626 | 137.5297 | 135.1986 |  | 141.2829 | 125.7753 | 143.3314
22/05/2025 | 16:00 | 499.0224 | 500.282 | 506.6512 | 517.4332 | 520.0562 | 519.1993 |  | 499.2967 |  | 477.0049 |  | 483.8032 | 228.8528 | 223.6204 | 223.0352 | 220.4106 | 217.5784 | 220.7539 | 224.5 |  | 223.8 |  | 139.8728 | 139.0164 | 137.4645 | 134.5914 |  | 140.5657 | 126.0537 | 142.923
22/05/2025 | 16:30 | 502.537 | 504.2733 | 506.021 | 516.1985 | 518.7329 | 518.2645 | 511.5059 | 496.9967 |  | 471.7301 |  | 475.0445 | 228.9956 | 223.3109 | 223.2197 | 220.067 | 216.7516 | 219.6566 | 221.9 |  | 221.4 | 139.7995 | 139.8171 | 138.3679 | 135.6549 | 134.4396 |  | 140.6389 | 125.9169 | 139.8187
22/05/2025 | 17:00 | 503.3238 | 505.2187 | 509.0146 | 518.5593 | 521.1752 | 519.474 | 512.5334 | 498.342 |  | 477.0847 |  | 480.3815 | 226.619 | 224.3841 | 224.3618 | 221.3238 | 218.206 | 220.3543 | 223.8 |  | 223.8 | 139.737 | 140.7503 | 138.7155 | 135.9464 | 134.1084 |  | 141.7952 | 126.7568 | 140.1455
22/05/2025 | 17:30 | 511.2448 | 512.046 |  | 521.4016 | 523.8014 | 521.5063 |  | 499.5233 | 507.5181 | 476.8725 |  | 478.4329 | 230.3489 | 227.6886 | 227.7718 | 222.5341 | 219.3356 | 219.9106 | 223.2 |  | 223.3 | 138.8613 | 140.6955 | 138.2693 | 135.573 | 133.4736 |  | 141.4293 | 127.46 | 139.6758
22/05/2025 | 18:00 | 505.9466 | 510.1028 | 509.5398 | 519.3884 | 522.1568 | 520.1841 |  | 498.4073 | 498.1196 | 484.6541 | 503.5291 | 489.9858 | 226.406 | 224.0326 | 225.7382 | 222.4171 | 217.7852 | 221.358 | 227 |  | 226.9 | 139.2892 | 140.799 | 139.5145 | 136.362 | 136.0542 |  | 141.6342 | 127.0889 | 140.5335
22/05/2025 | 18:30 | 502.6943 | 506.7416 |  | 520.6118 | 523.4127 | 520.1132 |  | 497.2191 | 496.7258 | 483.2839 | 503.1026 | 487.1646 | 223.3514 | 223.7395 | 223.681 | 223.4868 | 218.5013 | 220.9144 | 226.4 |  | 226.4 | 140.0916 | 139.7234 | 139.5145 | 136.7707 | 135.999 |  | 141.1512 | 127.0889 | 140.5335
22/05/2025 | 19:00 | 503.4287 | 507.3719 |  | 521.7572 | 524.7918 | 521.1288 |  | 498.4701 | 497.9945 | 485.608 | 503.8358 | 490.1992 | 226.0299 | 223.9305 | 224.2385 | 224.4971 | 219.1953 | 221.5606 | 227 |  | 227.5 |  | 141.0839 | 139.7635 | 137.5851 | 136.4268 |  | 141.9562 | 127.6504 | 141.3504
22/05/2025 | 19:30 | 507.5728 | 510.7855 | 508.5944 | 522.0698 | 525.2589 | 522.1501 |  | 497.4103 | 497.9502 | 485.0866 | 503.8375 | 490.0336 | 230.5653 | 225.1096 | 225.7084 | 224.5964 | 219.4611 | 221.3736 | 227.5 |  | 227.9 | 140.9061 | 141.1276 | 139.7635 | 137.582 | 135.4884 |  | 142.088 | 127.1816 | 141.718
22/05/2025 | 20:00 | 501.4878 | 506.0064 |  | 517.7792 | 520.5485 | 518.3693 |  | 497.5922 | 497.7691 | 485.8634 | 504.3707 | 490.0605 | 226.1427 | 224.0681 | 224.3497 | 221.7664 | 218.5161 | 221.2216 | 227.7 |  | 228 | 141.7592 | 141.433 | 139.8102 | 138.0011 | 135.8334 |  | 142.3222 | 127.3672 | 142.1265
22/05/2025 | 20:30 | 502.1173 | 504.4308 | 502.3446 | 517.7961 | 519.9244 | 518.3318 |  | 496.9922 | 497.2084 | 484.4155 | 503.1072 | 489.1216 | 225.9248 | 223.2242 | 223.9903 | 221.1795 | 218.1248 | 221.4187 | 227 |  | 227.5 |  | 140.5399 | 139.8102 | 138.4165 | 135.9024 |  | 141.6781 | 126.8984 | 142.4941
22/05/2025 | 21:00 | 500.8058 | 508.8948 | 504.4979 | 520.117 | 522.0204 | 519.6257 |  | 497.4076 | 497.968 | 484.825 | 503.4333 | 489.7305 | 226.3144 | 222.0486 | 225.1314 | 221.9912 | 218.4127 | 221.5305 | 227 |  | 227.5 |  | 140.0871 | 140.0592 | 138.4221 | 136.2198 |  | 141.4878 | 126.6201 | 142.8413
22/05/2025 | 21:30 | 507.1532 | 509.3151 | 507.9117 | 520.0819 | 523.4048 | 520.5566 |  | 498.6641 | 497.9098 | 485.9239 | 503.822 | 490.0412 | 228.8744 | 225.4018 | 226.6208 | 222.4376 | 219.0181 | 221.4971 | 227 |  | 227.8 | 142.5609 | 139.9347 | 140.3601 | 138.5896 | 135.7092 |  | 141.5464 | 126.8056 | 142.923
22/05/2025 | 22:00 | 511.2972 | 514.1992 | 508.2268 | 519.7441 | 522.083 | 519.9045 |  | 498.0402 | 497.6944 | 486.2159 | 503.9891 | 489.7247 | 228.6203 | 227.1968 | 227.9856 | 222.1018 | 219.2839 | 221.5643 | 227 |  | 228.5 |  | 140.4301 | 140.5573 | 138.4931 | 134.9916 |  | 141.8977 | 127.0889 | 143.311
22/05/2025 | 22:30 | 510.7727 | 514.4617 | 513.6888 | 518.8585 | 521.303 | 518.8487 |  | 497.529 | 497.6164 | 484.4094 | 503.4276 | 489.6274 | 225.9007 | 226.1438 | 227.6101 | 221.6474 | 218.5604 | 222.0957 | 227.7 |  | 228.6 | 142.5775 | 140.2754 | 140.5573 | 138.6311 | 134.5224 |  | 141.7367 | 126.1513 | 143.3314
22/05/2025 | 23:00 | 515.9135 | 517.6128 | 513.8988 | 520.2487 | 522.0441 | 519.3088 |  | 499.5647 | 498.6904 | 486.6614 | 502.9438 | 490.5254 | 228.257 | 227.2949 | 229.5152 | 222.6134 | 218.302 | 221.7375 | 227.7 |  | 229.2 | 142.6151 | 140.7072 | 140.6092 | 138.684 | 135.0606 |  | 142.2051 | 126.4785 | 143.7195
22/05/2025 | 23:30 | 517.697 | 518.4531 | 516.0521 | 520.7668 | 522.7381 | 519.84 |  | 497.6469 | 498.5833 | 486.6761 |  | 490.1152 | 229.8824 | 228.0158 | 231.5985 | 222.5416 | 218.5087 | 221.5473 | 227 |  | 228.4 | 142.6212 | 140.2048 | 140.7596 | 138.9304 | 136.0128 |  | 141.6049 | 126.5224 | 143.6378
23/05/2025 | 00:00 | 516.543 | 520.5013 | 515.737 | 521.079 | 523.0023 | 520.8735 |  | 498.5699 | 498.0886 | 486.6123 |  | 491.0274 | 225.2591 | 228.0929 | 230.078 | 222.5911 | 219.0771 | 221.6442 | 227 |  | 228.8 |  | 140.2316 | 140.6092 | 138.7302 | 136.1094 |  | 141.8245 | 126.5713 | 143.311
MÁXIMO |  | 522.7853 | 530.3221 | 527.7114 | 526.8694 | 529.2966 | 523.7322 | 518.9883 | 502.9294 | 507.5181 | 486.6761 | 509.5143 | 495.0936 | 230.9662 | 230.3524 | 232.8884 | 225.9326 | 221.6316 | 222.23 | 229.3 | 0 | 229.7 | 143.3013 | 141.8035 | 141.0087 | 138.9304 | 136.7304 | 0 | 142.9077 | 127.6504 | 144.1075
MÍNIMO |  | 493.0422 | 497.7086 | 496.3575 | 512.5534 | 516.4344 | 515.0209 | 511.5059 | 496.1835 | 0 | 471.7301 | 0 | 475.0445 | 221.5998 | 221.0665 | 220.8578 | 217.9819 | 214.3891 | 219.6566 | 221.9 | 0 | 221.4 | 138.8613 | 139.6942 | 138.2693 | 135.573 | 133.4736 | 0 | 140.5657 | 123.6659 | 139.6758
PROMEDIO |  | 509.2055 | 514.2571 | 514.0552 | 520.1912 | 522.6189 | 519.942 | 516.7445 | 498.7501 | 468.3466 | 481.9653 | 457.213 | 488.358 | 226.2606 | 225.5267 | 226.3438 | 222.5616 | 218.7406 | 221.3288 | 226.5479 | 0 | 226.9333 | 141.8132 | 140.5685 | 139.8983 | 137.4375 | 135.577 | 0 | 141.7281 | 126.3468 | 142.4924
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 08:36:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/05/2025 00:16:00 | 22/05/2025 08:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 22/05/2025 01:17:00 | 22/05/2025 07:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 22/05/2025 01:18:00 | 22/05/2025 07:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 22/05/2025 01:18:00 | 22/05/2025 07:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/05/2025 21:38:00 | 23/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.713 | 05:21:43 | 60.312
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.713 | 05:21:43 | 60.312
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.712 | 05:21:43 | 60.312
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.711 | 05:21:43 | 60.312
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.713 | 05:21:43 | 60.312
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.712 | 05:21:43 | 60.313
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:04 | 59.712 | 05:21:43 | 60.312

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/05/2025 | 00:30 | 6564.6 | 6441.2118 | -1.88%
22/05/2025 | 01:00 | 6411.2 | 6325.6806 | -1.334%
22/05/2025 | 01:30 | 6255.1 | 6279.3484 | 0.3877%
22/05/2025 | 02:00 | 6267.8 | 6204.3153 | -1.013%
22/05/2025 | 02:30 | 6181.7 | 6191.5248 | 0.1589%
22/05/2025 | 03:00 | 6061.1 | 6161.7807 | 1.661%
22/05/2025 | 03:30 | 6033.7 | 6141.5048 | 1.787%
22/05/2025 | 04:00 | 6024.2 | 6184.2178 | 2.656%
22/05/2025 | 04:30 | 6123.5 | 6193.9363 | 1.15%
22/05/2025 | 05:00 | 6126.6 | 6288.2125 | 2.638%
22/05/2025 | 05:30 | 6209.7 | 6466.8907 | 4.142%
22/05/2025 | 06:00 | 6300.7 | 6453.2423 | 2.421%
22/05/2025 | 06:30 | 6603.6 | 6599.6866 | -0.05926%
22/05/2025 | 07:00 | 6508.9 | 6524.078 | 0.2332%
22/05/2025 | 07:30 | 6615.2 | 6720.5849 | 1.593%
22/05/2025 | 08:00 | 6734.9 | 6827.3977 | 1.373%
22/05/2025 | 08:30 | 6921.4 | 7038.4803 | 1.692%
22/05/2025 | 09:00 | 7055.4 | 7158.7261 | 1.464%
22/05/2025 | 09:30 | 7266.6 | 7312.3264 | 0.6293%
22/05/2025 | 10:00 | 7314.2 | 7340.3842 | 0.358%
22/05/2025 | 10:30 | 7348.9 | 7388.5481 | 0.5395%
22/05/2025 | 11:00 | 7320.8 | 7461.1266 | 1.917%
22/05/2025 | 11:30 | 7377.5 | 7475.6288 | 1.33%
22/05/2025 | 12:00 | 7365.5 | 7473.1385 | 1.461%
22/05/2025 | 12:30 | 7268.3 | 7361.8685 | 1.287%
22/05/2025 | 13:00 | 7252.7 | 7352.251 | 1.373%
22/05/2025 | 13:30 | 7076.9 | 7352.7053 | 3.897%
22/05/2025 | 14:00 | 7061.5 | 7371.7969 | 4.394%
22/05/2025 | 14:30 | 7333.8 | 7481.2073 | 2.01%
22/05/2025 | 15:00 | 7365.6 | 7430.0388 | 0.8749%
22/05/2025 | 15:30 | 7275.1 | 7487.4646 | 2.919%
22/05/2025 | 16:00 | 7336.3 | 7506.6941 | 2.323%
22/05/2025 | 16:30 | 7492.3 | 7477.4642 | -0.198%
22/05/2025 | 17:00 | 7487.1 | 7412.2094 | -1%
22/05/2025 | 17:30 | 7361.3 | 7378.7045 | 0.2364%
22/05/2025 | 18:00 | 7285.4 | 7352.2217 | 0.9172%
22/05/2025 | 18:30 | 7480 | 7430.8909 | -0.6565%
22/05/2025 | 19:00 | 7376.8 | 7439.1106 | 0.8447%
22/05/2025 | 19:30 | 7340.4 | 7422.1729 | 1.114%
22/05/2025 | 20:00 | 7307.1 | 7423.0137 | 1.586%
22/05/2025 | 20:30 | 7327.6 | 7415.9328 | 1.205%
22/05/2025 | 21:00 | 7294.1 | 7389.2343 | 1.304%
22/05/2025 | 21:30 | 7186 | 7312.4042 | 1.759%
22/05/2025 | 22:00 | 7122.4 | 7228.69 | 1.492%
22/05/2025 | 22:30 | 7236.9 | 7149.514 | -1.208%
22/05/2025 | 23:00 | 6885.1 | 6960.241 | 1.091%
22/05/2025 | 23:30 | 6777.4 | 6775.2692 | -0.03144%
23/05/2025 | 00:00 | 6541.9 | 6638.8858 | 1.483%

## DESVIACIÓN
jueves, 22 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/05/2025 | 00:30 | 104.1 | 100 | 100 | 4.1 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 205.3 | 220 | 220 | -14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 111.1111 | 116.6667 | -2.2667 | 114.3 | 111.1111 | 116.6667 | -2.3667 | 112.8 | 111.1111 | 116.6667 | -3.8667 | 214.6 | 166.6667 | 175 | 39.6 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 109.6 | 102.439 | 102.439 | 7.161 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 12.3626 | 12.7713 | -1.5713 | 73.9 | 105.0095 | 69.9441 | 3.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 154.6 | 192.055 | 221.5563 | -66.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.3073 | 229.3073 | 0.49268 | 60.9 | 61.005 | 61.005 | -0.10504 | 129.8 | 52.3077 | 0 | 129.8 | 33.2 | 30.1658 | 30.1658 | 3.0342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 136.0684 | 136.0684 | 46.9316 | 90.7 | 68.0342 | 68.0342 | 22.6658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 40.3 | 47.2663 | 47.2663 | -6.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28.3 | 24.9506 | 24.9506 | 3.3494 | 79.1 | 70.5065 | 169 | -89.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 39.6875 | 7.2125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.8746 | 47.5555 | 0.04448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176.6 | 169.1518 | 127.9367 | 48.6633 | 174.3 | 169.1518 | 127.9367 | 46.3633 | 0 | 0 |  | 0 | 172.6 | 169.1518 | 127.9367 | 44.6633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 139.1 | 131.6448 | 140.7436 | -1.6436 | 120.6 | 111.7383 | 112.9358 | 7.6642 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 123.3 | 110 | 110 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 83.44 | 83.44 | -36.74 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 8 | 8 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 17.439 | 17.439 | -4.239 | 37.5 | 45.452 | 45.452 | -7.952 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.2 | 0 | 9.2248 | 3.9752 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18293 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 36.7 | 71 | 71 | -34.3 | 0 |  | 0 | 0 | 39.9 | 77.11 | 77.11 | -37.21 | 76.9 | 67.73 | 67.73 | 9.17 | 4 | 6.07 | 6.07 | -2.07 | 1.4 | 4.79 | 4.79 | -3.39 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 16 | 11.7073 | 11.7073 | 4.2927 | 15.7 | 10.7317 | 10.7317 | 4.9683 | 11.3 | 5.27 | 5.27 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 32 | 32 | 5.7 | 28.9 | 23 | 23 | 5.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 17.4 | 15 | 15 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 01:00 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 204.9 | 220 | 220 | -15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 111.1111 | 116.6667 | -2.6667 | 113.8 | 111.1111 | 116.6667 | -2.8667 | 114.8 | 111.1111 | 116.6667 | -1.8667 | 213.6 | 166.6667 | 175 | 38.6 | 207.2 | 204.878 | 204.878 | 2.322 | 109.6 | 102.439 | 102.439 | 7.161 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 73.5 | 75.0846 | 69.9441 | 3.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 95.1 | 179.9848 | 221.5563 | -126.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.3073 | 229.3073 | 1.8927 | 60.8 | 61.005 | 61.005 | -0.20504 | 125.9 | 52.8178 | 0 | 125.9 | 33.1 | 30.1658 | 30.1658 | 2.9342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 136.0684 | 136.0684 | 46.0316 | 90 | 68.0342 | 68.0342 | 21.9658 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 40.7 | 47.2663 | 47.2663 | -6.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28.4 | 24.9506 | 24.9506 | 3.4494 | 58.6 | 71.4328 | 169 | -110.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 0 | 39.5753 | 7.1247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 175.5 | 171.3473 | 122.4958 | 53.0042 | 173.7 | 171.3473 | 122.4958 | 51.2042 | 0 | 0 |  | 0 | 171.2 | 171.3473 | 122.4958 | 48.7042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 98.7 | 130.2085 | 115.4377 | -16.7377 | 109.6 | 112.5399 | 117.3485 | -7.7485 | 46.5 | 67.4615 | 67.4615 | -20.9615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 78.918 | 78.918 | -28.118 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 13.076 | 13.076 | 0.824 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.2439 | 18.2439 | 0.9561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 16.685 | 16.685 | 0.015 | 41.1 | 39.953 | 39.953 | 1.147 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.2 | 0 | 9.1987 | 4.0013 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 8.732 | 8.732 | -3.032 | 30.3 | 25.517 | 25.517 | 4.783 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 77.11 | 77.11 | -39.11 | 72 | 67.73 | 67.73 | 4.27 | 3.6 | 4.51 | 4.51 | -0.91 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | -1.6 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 9.3 | 9.594 | 9.594 | -0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.9 | 12.268 | 12.268 | 20.632 | 29.1 | 11.17 | 11.17 | 17.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 17.7 | 15 | 15 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 01:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 208.7 | 220 | 220 | -11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 111.1111 | 116.6667 | -5.8667 | 110.7 | 111.1111 | 116.6667 | -5.9667 | 110.7 | 111.1111 | 116.6667 | -5.9667 | 213.2 | 166.6667 | 175 | 38.2 | 208.7 | 204.878 | 204.878 | 3.822 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.6 | 5.4892 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 164.7073 | 164.7073 | 8.2927 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 74.2 | 79.6927 | 69.9441 | 4.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 58.2 | 164.1677 | 221.5563 | -163.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 229.3073 | 229.3073 | 3.3927 | 60.4 | 61.005 | 61.005 | -0.60504 | 51.7 | 55.4572 | 0 | 51.7 | 35.3 | 30.1658 | 30.1658 | 5.1342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 136.0684 | 136.0684 | 38.6316 | 89.8 | 68.0342 | 68.0342 | 21.7658 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.8 | 47.2663 | 47.2663 | -6.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 29.3 | 24.9506 | 24.9506 | 4.3494 | 53.1 | 68.0145 | 169 | -115.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 39.3537 | 8.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 46.7754 | 46.7737 | 0.82631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 88.8156 | 88.8156 | -0.7156 | 175 | 169.8273 | 119.6953 | 55.3047 | 173.3 | 169.8273 | 119.6953 | 53.6047 | 0 | 0 |  | 0 | 171.5 | 169.8273 | 119.6953 | 51.8047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 98.7 | 130.9873 | 113.6054 | -14.9054 | 110.7 | 108.13 | 108.13 | 2.57 | 47.6 | 67.4615 | 67.4615 | -19.8615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 77.439 | 77.439 | -40.739 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 13.047 | 13.047 | 0.853 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16.374 | 16.374 | -0.174 | 30.5 | 38.977 | 38.977 | -8.477 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.2 | 0 | 9.1472 | 4.0528 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 13 | 12.6829 | 12.6829 | 0.31707 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.8 | 9.669 | 9.669 | -2.869 | 31.3 | 24.44 | 24.44 | 6.86 | 0 |  | 0 | 0 | 32.5 | 62.55 | 62.55 | -30.05 | 62.5 | 57.6 | 57.6 | 4.9 | 2.9 | 4.51 | 4.51 | -1.61 | 1.2 | 3.8 | 3.8 | -2.6 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 14.9 | 11.7073 | 11.7073 | 3.1927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 12.7 | 9.482 | 9.482 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 13.756 | 13.756 | 3.444 | 13.6 | 11.655 | 11.655 | 1.945 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 17.1 | 15 | 15 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 02:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 218.9 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 205.8 | 220 | 220 | -14.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 111.1111 | 116.6667 | -14.3667 | 102.4 | 111.1111 | 116.6667 | -14.2667 | 102.1 | 111.1111 | 116.6667 | -14.5667 | 200.8 | 166.6667 | 175 | 25.8 | 207.4 | 204.878 | 204.878 | 2.522 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 74.8 | 73.0363 | 69.9441 | 4.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 128.5 | 101.9512 | 221.5563 | -93.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.3073 | 229.3073 | 0.89268 | 62 | 61.005 | 61.005 | 0.99496 | 64.9 | 55.8409 | 0 | 64.9 | 33.4 | 30.1658 | 30.1658 | 3.2342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 136.0684 | 136.0684 | -12.4684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.5 | 47.2663 | 47.2663 | -7.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.8 | 24.9506 | 24.9506 | 2.8494 | 106.9 | 65.0436 | 169 | -62.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 0 | 33.8421 | 12.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 43.5956 | 43.9163 | 3.9837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 177 | 170.7595 | 99.08 | 77.92 | 174.7 | 170.7595 | 99.08 | 75.62 | 0 | 0 |  | 0 | 172.1 | 170.7595 | 99.08 | 73.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 175.3 | 133.5746 | 106.421 | 68.879 | 122.6 | 103.3242 | 112.7374 | 9.8626 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 122.5 | 110 | 110 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 76.181 | 76.181 | -62.581 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 13.215 | 13.215 | 0.685 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 16.134 | 16.134 | -9.634 | 13.8 | 38.382 | 38.382 | -24.582 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.2 | 0 | 7.8661 | 5.3339 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 10.543 | 10.543 | -5.943 | 31.1 | 23.525 | 23.525 | 7.575 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 62.55 | 62.55 | -31.75 | 52.1 | 57.6 | 57.6 | -5.5 | 2.4 | 2.76 | 2.76 | -0.36 | 1 | 2.24 | 2.24 | -1.24 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 14.7 | 11.7073 | 11.7073 | 2.9927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 13.3 | 9.563 | 9.563 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 16.671 | 16.671 | -11.871 | 3 | 12.975 | 12.975 | -9.975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 17.5 | 15 | 15 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 02:30 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 204.8 | 220 | 220 | -15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 126.4722 | 116.6667 | 0.13333 | 117.2 | 126.4722 | 116.6667 | 0.53333 | 116.1 | 126.4722 | 116.6667 | -0.56667 | 219.2 | 189.7083 | 175 | 44.2 | 210.3 | 204.878 | 204.878 | 5.422 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 75 | 80.0298 | 69.9441 | 5.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 84.6 | 122.555 | 221.5563 | -136.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.3073 | 229.3073 | 0.89268 | 62 | 61.005 | 61.005 | 0.99496 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 34.5 | 30.1658 | 30.1658 | 4.3342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 136.0684 | 136.0684 | -12.9684 | 73.9 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8658 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 38.6 | 47.2663 | 47.2663 | -8.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.7 | 24.9506 | 24.9506 | 2.7494 | 104.5 | 85 | 169 | -64.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 35.7766 | 10.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 175.7 | 161.921 | 108.5401 | 67.1599 | 174 | 161.921 | 108.5401 | 65.4599 | 0 | 0 |  | 0 | 171.3 | 161.921 | 108.5401 | 62.7599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 117.1 | 117.9487 | 104.9461 | 12.1539 | 123.1 | 112.9358 | 113.9869 | 9.1131 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 122.4 | 110 | 110 | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 73.835 | 73.835 | -65.435 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 13.541 | 13.541 | 1.759 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 15.631 | 15.631 | -6.031 | 10.1 | 37.086 | 37.086 | -26.986 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13.2 | 0 | 8.3158 | 4.8842 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 13.4 | 12.6829 | 12.6829 | 0.71707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 11.918 | 11.918 | -5.318 | 33.8 | 22.091 | 22.091 | 11.709 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 37.59 | 37.59 | -10.59 | 52.4 | 34.19 | 34.19 | 18.21 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 | 1.2 | 2.24 | 2.24 | -1.04 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 14.5 | 11.7073 | 11.7073 | 2.7927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 11.3 | 9.856 | 9.856 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.308 | 19.308 | -19.308 | 0 | 14.463 | 14.463 | -14.463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.8 | 15 | 15 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 03:00 | 104.8 | 100 | 100 | 4.8 | 641.8 | 646.7979 | 646.7979 | -4.9979 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 202.3 | 220 | 220 | -17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 134.4944 | 134.4944 | -17.7944 | 116.5 | 134.4944 | 134.4944 | -17.9944 | 116.4 | 134.4944 | 134.4944 | -18.0944 | 208.9 | 201.7417 | 201.7417 | 7.1583 | 210.3 | 204.878 | 204.878 | 5.422 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.1 | 10.562 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 164.7073 | 164.7073 | -6.6073 | 6.6 | 5.1346 | 5.1346 | 1.4653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 73.6 | 79.2318 | 69.9441 | 3.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 133.9 | 110.7552 | 221.5563 | -87.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 229.3073 | 229.3073 | -4.1073 | 62.1 | 61.005 | 61.005 | 1.095 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 33 | 30.1658 | 30.1658 | 2.8342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 136.0684 | 136.0684 | -17.9684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 37.2 | 47.2663 | 47.2663 | -10.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26.9 | 24.9506 | 24.9506 | 1.9494 | 87.5 | 169 | 169 | -81.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 0 | 22.0363 | -3.2363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 46.9875 | 46.2479 | 1.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.8156 | 88.8156 | -3.8156 | 176.5 | 143.1129 | 91.6667 | 84.8333 | 174.5 | 143.1129 | 91.6667 | 82.8333 | 0 | 0 |  | 0 | 171.8 | 143.1129 | 91.6667 | 80.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 21.9 | 0 | 76.7028 | -54.8028 | 115.1 | 109.9397 | 103.3242 | 11.7758 | 45.5 | 67.4615 | 67.4615 | -21.9615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 122.8 | 110 | 110 | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 74.7 | 71.127 | -57.927 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 13.919 | 13.919 | 0.481 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 15.5 | 15.04 | -7.74 | 9.4 | 35.556 | 35.556 | -26.156 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 13 | 0 | 5.122 | 7.878 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 13.5 | 12.6829 | 12.6829 | 0.81707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 13.461 | 13.461 | -2.161 | 34.6 | 24.5 | 20.485 | 14.115 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 38.6 | 37.59 | -12.59 | 49.2 | 57.8 | 34.19 | 15.01 | 2.5 | 2.2 | 2.08 | 0.42 | 1.5 | 1.4 | 1.64 | -0.14 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 14.5 | 11.7073 | 11.7073 | 2.7927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 11.1 | 10.22 | 10.22 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.3 | 21.853 | -21.853 | 0 | 18.7 | 16.008 | -16.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 17.1 | 15 | 15 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 03:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 206.2 | 220 | 220 | -13.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 204.1 | 175 | 175 | 29.1 | 207.3 | 204.878 | 204.878 | 2.422 | 109.2 | 102.439 | 102.439 | 6.761 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 74 | 79.0753 | 69.9441 | 4.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 88.5 | 176.8023 | 221.5563 | -133.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.3073 | 229.3073 | 1.1927 | 62.5 | 61.005 | 61.005 | 1.495 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 33.4 | 30.1658 | 30.1658 | 3.2342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 136.0684 | 136.0684 | -11.3684 | 73.2 | 68.0342 | 68.0342 | 5.1658 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 40.6 | 47.2663 | 47.2663 | -6.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28.5 | 24.9506 | 24.9506 | 3.5494 | 100.5 | 138.218 | 169 | -68.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 0 | 35.173 | -14.473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 42.8415 | 43.5811 | 3.7189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 174.2 | 153.9193 | 100.9536 | 73.2464 | 172.4 | 153.9193 | 100.9536 | 71.4464 | 0 | 0 |  | 0 | 169.4 | 153.9193 | 100.9536 | 68.4464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 25.6 | 0 | 100.4794 | -74.8794 | 112.4 | 111.1261 | 112.2437 | 0.1563 | 47 | 67.4615 | 67.4615 | -20.4615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 110 | 110 | -8.8 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 73.4 | 69.315 | -54.515 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.194 | 14.194 | 1.206 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 15.2 | 14.539 | -9.439 | 8.1 | 34.226 | 34.226 | -26.126 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.6 | 0 | 8.1755 | -0.57547 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.1 | 12.6829 | 12.6829 | 1.4171 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 14.961 | 14.961 | -4.261 | 35.7 | 22 | 19.345 | 16.355 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 38.2 | 29.76 | -1.76 | 44.4 | 57.5 | 27.44 | 16.96 | 2.5 | 2 | 2.08 | 0.42 | 1 | 1.2 | 1.64 | -0.64 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.6 | 11.7073 | 11.7073 | 2.8927 | 15.4 | 10.7317 | 10.7317 | 4.6683 | 11 | 10.73 | 10.73 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.2 | 23.774 | -23.774 | 0 | 20.2 | 17.034 | -17.034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 16.3 | 15 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 04:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 206.1 | 220 | 220 | -13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 204.3 | 175 | 175 | 29.3 | 211.6 | 204.878 | 204.878 | 6.722 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 74.2 | 81.5433 | 69.9441 | 4.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 116.6 | 157.9533 | 221.5563 | -104.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 62.4 | 61.005 | 61.005 | 1.395 | 69.5 | 75 | 0 | 69.5 | 34.2 | 30.1658 | 30.1658 | 4.0342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 136.0684 | 136.0684 | -13.5684 | 73.6 | 68.0342 | 68.0342 | 5.5658 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.8 | 47.2663 | 47.2663 | -7.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28 | 24.9506 | 24.9506 | 3.0494 | 95.2 | 109.3718 | 169 | -73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 0 | 35.5416 | -15.6416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 175.2 | 162.4472 | 111.8073 | 63.3927 | 173.6 | 162.4472 | 111.8073 | 61.7927 | 0 | 0 |  | 0 | 171.2 | 162.4472 | 111.8073 | 59.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 23.1 | 0 | 103.0813 | -79.9813 | 111.9 | 103.3242 | 115.8358 | -3.9358 | 46.3 | 67.4615 | 67.4615 | -21.1615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 70.6 | 67.803 | -47.603 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.434 | 14.434 | 0.966 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 14.6 | 14.068 | -5.468 | 15.1 | 32.962 | 32.962 | -17.862 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.6 | 0 | 8.2612 | -0.66115 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 13.8 | 12.6829 | 12.6829 | 1.1171 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 16.446 | 16.446 | -4.646 | 27.8 | 20.8 | 18.36 | 9.44 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 37.8 | 29.76 | -7.16 | 34.7 | 57.8 | 27.44 | 7.26 | 2.6 | 1.8 | 1.04 | 1.56 | 1.2 | 1.1 | 0.73 | 0.47 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.8 | 10.7317 | 10.7317 | 4.0683 | 10.7 | 11.289 | 11.289 | -0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.8 | 25.487 | -25.487 | 0 | 18.6 | 17.887 | -17.887 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.3 | 15 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 04:30 | 104.5 | 100 | 100 | 4.5 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 208.5 | 220 | 220 | -11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 116.6667 | 116.6667 | 12.1333 | 127.6 | 116.6667 | 116.6667 | 10.9333 | 128.1 | 116.6667 | 116.6667 | 11.4333 | 215 | 175 | 175 | 40 | 134.2 | 120 | 120 | 14.2 | 81.7 | 60 | 60 | 21.7 | 565.3 | 568.2985 | 568.2985 | -2.9985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 12.3626 | 12.7713 | -0.07125 | 73.9 | 143 | 69.9441 | 3.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 134.7 | 167.3778 | 221.5563 | -86.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 62.6 | 61.005 | 61.005 | 1.595 | 75.4 | 75 | 0 | 75.4 | 34.4 | 30.1658 | 30.1658 | 4.2342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 136.0684 | 136.0684 | -10.3684 | 73.5 | 68.0342 | 68.0342 | 5.4658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.5 | 47.2663 | 47.2663 | -6.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28.4 | 24.9506 | 24.9506 | 3.4494 | 136.8 | 109.3718 | 169 | -32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 19.2211 | 35.5416 | -14.8416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 41.4126 | 41.4126 | 6.0874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 173.1 | 171.3473 | 171.3473 | 1.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 25.3 | 0 | 105.1286 | -79.8286 | 125.6 | 112.9358 | 118.2272 | 7.3728 | 47 | 67.4615 | 67.4615 | -20.4615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 116.677 | 110 | -7.7 | 101 | 116.677 | 110 | -9 | 121.6 | 116.677 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 67.4 | 65.384 | -35.984 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.621 | 14.621 | -0.321 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 14 | 13.391 | -0.391 | 22 | 30.21 | 30.21 | -8.21 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.7 | 4.4677 | 8.2612 | -0.56115 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 14.1 | 12.6829 | 12.6829 | 1.4171 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.4 | 17.022 | 17.022 | -1.622 | 26.8 | 20.1 | 17.529 | 9.271 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 37.3 | 14.54 | 1.76 | 33.4 | 58.2 | 13.04 | 20.36 | 1.4 | 1.6 | 1.04 | 0.36 | 0.4 | 1.1 | 0.73 | -0.33 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.8 | 10.7317 | 10.7317 | 4.0683 | 11.9 | 11.439 | 11.439 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9 | 22.945 | -22.945 | 0 | 16 | 16.796 | -16.796 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.2 | 15 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 05:00 | 103.2 | 100 | 100 | 3.2 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 206.8 | 220 | 220 | -13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 204.4 | 175 | 175 | 29.4 | 106.5 | 120 | 120 | -13.5 | 67.3 | 60 | 60 | 7.3 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 14.9922 | 12.7713 | -0.17125 | 74.8 | 143 | 69.9441 | 4.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 113.6 | 171.085 | 221.5563 | -107.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.3073 | 229.3073 | 0.09268 | 63 | 61.005 | 61.005 | 1.995 | 66.3 | 67.3171 | 75.0887 | -8.7887 | 35.3 | 30.1658 | 30.1658 | 5.1342 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 136.0684 | 136.0684 | 45.5316 | 89.1 | 68.0342 | 68.0342 | 21.0658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.1 | 47.2663 | 47.2663 | -7.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.9 | 24.9506 | 24.9506 | 2.9494 | 113.9 | 117.0547 | 169 | -55.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 29.4455 | 41.5268 | -21.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 | 172.4 | 171.3473 | 171.3473 | 1.0527 | 0 | 0 |  | 0 | 170.3 | 171.3473 | 171.3473 | -1.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 24 | 0 | 107.394 | -83.394 | 126.9 | 124.7612 | 133.68 | -6.78 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 138.5756 | 110 | 26.1 | 135.3 | 138.5756 | 110 | 25.3 | 142.9 | 138.5756 | 110 | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 64.2 | 62.662 | -22.162 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.791 | 14.791 | 0.709 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.2439 | 18.2439 | 0.7561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 13.3 | 12.646 | 1.054 | 27.4 | 26.961 | 26.961 | 0.439 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.7 | 6.8442 | 9.6523 | -1.9523 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 14 | 12.6829 | 12.6829 | 1.3171 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.3 | 17.294 | 17.294 | 2.006 | 26.7 | 19.6 | 16.748 | 9.952 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 35.3 | 14.54 | 1.06 | 33.1 | 55.6 | 13.04 | 20.06 | 1.7 | 1.4 | 0.87 | 0.83 | 0.7 | 1 | 0.73 | -0.03 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.8 | 10.7317 | 10.7317 | 4.0683 | 11.5 | 11.451 | 11.451 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 11.8 | 18.985 | -15.785 | 1.6 | 14.5 | 15.058 | -13.458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.6 | 15 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 05:30 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 208.1 | 220 | 220 | -11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 109.1 | 116.6667 | 116.6667 | -7.5667 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 | 112.3 | 120 | 120 | -7.7 | 63.5 | 60 | 60 | 3.5 | 565.4 | 568.2985 | 568.2985 | -2.8985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 12.7713 | -0.07125 | 74 | 143 | 69.9441 | 4.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 125.1 | 217.0046 | 221.5563 | -96.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.3073 | 229.3073 | -1.7073 | 62.1 | 61.005 | 61.005 | 1.095 | 73.7 | 73.852 | 112.8205 | -39.1205 | 34.2 | 30.1658 | 30.1658 | 4.0342 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 185.6214 | 185.6214 | -3.6214 | 90.8 | 92.8107 | 92.8107 | -2.0107 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.4 | 47.2663 | 47.2663 | -7.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 28.2 | 24.9506 | 24.9506 | 3.2494 | 118.4 | 114.9877 | 169 | -50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 38.9704 | 47.6713 | -27.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 173 | 171.3473 | 171.3473 | 1.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 27.6 | 20.5128 | 109.4845 | -81.8845 | 130.9 | 132.2592 | 133.68 | -2.78 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 146.6661 | 132.6789 | 4.4211 | 137 | 146.6661 | 132.6789 | 4.3211 | 143.5 | 146.6661 | 132.6789 | 10.8211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 61.1 | 59.217 | -14.517 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 15.027 | 15.027 | 0.373 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 12.7 | 11.954 | -0.554 | 28.7 | 25.394 | 25.394 | 3.306 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.6 | 9.0581 | 11.0805 | -3.4805 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 13.2 | 12.6829 | 12.6829 | 0.51707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.4 | 17.774 | 17.774 | 4.626 | 21.7 | 19.1 | 16.892 | 4.808 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 32.7 | 13.22 | 6.38 | 43.2 | 52 | 12.54 | 30.66 | 1 | 1.1 | 0.87 | 0.13 | 0.6 | 0.9 | 0.73 | -0.13 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 11.9 | 11.901 | 11.901 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 12.7 | 16.173 | -5.973 | 4.3 | 13.5 | 13.001 | -8.701 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 16.5 | 15 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 06:00 | 103.3 | 100 | 100 | 3.3 | 640.4 | 646.7979 | 646.7979 | -6.3979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 208.1 | 220 | 220 | -11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 116.6667 | 116.6667 | 18.3333 | 133.9 | 116.6667 | 116.6667 | 17.2333 | 134.7 | 116.6667 | 116.6667 | 18.0333 | 238.3 | 175 | 175 | 63.3 | 114.5 | 140.6667 | 140.6667 | -26.1667 | 68.6 | 70.3333 | 70.3333 | -1.7333 | 549.3 | 568.2985 | 568.2985 | -18.9985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 14.9922 | 12.7713 | -0.17125 | 74.7 | 143 | 69.9441 | 4.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 133.7 | 191.0978 | 221.5563 | -87.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.3073 | 229.3073 | 0.19268 | 63 | 61.005 | 61.005 | 1.995 | 67.5 | 70.902 | 112.8205 | -45.3205 | 34.3 | 30.1658 | 30.1658 | 4.1342 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 185.4873 | 167.9165 | 11.8835 | 90.2 | 92.7436 | 83.9582 | 6.2418 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.2 | 47.2663 | 47.2663 | -8.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.3 | 24.9506 | 24.9506 | 2.3494 | 97 | 107.754 | 169 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 35.4437 | 47.6713 | -28.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.5 | 171.3473 | 171.3473 | 1.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 44.5 | 26.6667 | 105.3035 | -60.8035 | 121.2 | 127.352 | 133.68 | -12.48 | 45.8 | 67.4615 | 67.4615 | -21.6615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 129.5393 | 17.1608 | 147.8 | 146.6661 | 129.5393 | 18.2608 | 149.5 | 146.6661 | 129.5393 | 19.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 58.5 | 55.532 | -5.932 | 0 |  | 0.183 | -0.183 | 17.3 | 15.286 | 15.286 | 2.014 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.039 | 0.061 | 11.5 | 12.2 | 11.281 | 0.219 | 24.9 | 24.387 | 24.387 | 0.513 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.464 | -0.464 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.6 | 8.2384 | 11.0805 | -3.4805 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 7.9 | 10 | 10 | -2.1 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.9 | 18.323 | 18.323 | 3.577 | 20.1 | 18.6 | 17.344 | 2.756 | 0 |  | 0.602 | -0.602 | 20.5 | 29.9 | 13.22 | 7.28 | 41.2 | 49.4 | 12.54 | 28.66 | 1.2 | 1 | 0.64 | 0.56 | 0.8 | 0.8 | 0.39 | 0.41 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 12.7 | 12.497 | 12.497 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 0 |  | 1.291 | -1.291 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13 | 12.5 | 13.744 | -0.744 | 8.9 | 12.5 | 10.838 | -1.938 | 0 |  | 1.22 | -1.22 | 0 |  | 0.061 | -0.061 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 16.3 | 15 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 06:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 650.6 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 210.2 | 220 | 220 | -9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 124.1619 | 126.9091 | 18.3909 | 145.4 | 124.1619 | 126.9091 | 18.4909 | 145.7 | 124.1619 | 126.9091 | 18.7909 | 236 | 186.2428 | 190.3636 | 45.6364 | 133.5 | 140.6667 | 140.6667 | -7.1667 | 78.1 | 70.3333 | 70.3333 | 7.7667 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 12.6464 | 12.7713 | -0.07125 | 74.5 | 143 | 69.9441 | 4.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 192.1 | 181.7739 | 221.3011 | -29.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 63 | 61.005 | 61.005 | 1.995 | 75.3 | 75 | 75 | 0.3 | 34.8 | 30.1658 | 30.1658 | 4.6342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 183.9254 | 185.6214 | -2.4213 | 91.2 | 91.9627 | 92.8107 | -1.6107 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 40 | 47.2663 | 47.2663 | -7.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.6 | 24.9506 | 24.9506 | 2.6494 | 114.7 | 117.3514 | 171.5419 | -56.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 33.9761 | 47.6713 | -27.2713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 170.4 | 171.3473 | 171.3473 | -0.94727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 123.9 | 110.6759 | 125.4698 | -1.5698 | 126.4 | 117.543 | 133.68 | -7.28 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 148.5 | 146.6661 | 146.6661 | 1.8339 | 150.5 | 146.6661 | 146.6661 | 3.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 54.6 | 56.1 | 52.398 | 2.202 | 3.7 |  | 8.525 | -4.825 | 14.6 | 15.398 | 15.398 | -0.798 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4.2 |  | 0.118 | 4.082 | 4.7 |  | 0.933 | 3.767 | 11.4 | 11.7 | 10.497 | 0.903 | 27.7 | 22.93 | 22.93 | 4.77 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 5.2 |  | 2.265 | 2.935 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 7.6 | 7.8973 | 11.0805 | -3.4805 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 13.0732 | 13.0732 | -0.67317 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.6 | 18.573 | 18.573 | 3.027 | 17.7 | 18.2 | 17.437 | 0.263 | 0.6 |  | 2.634 | -2.034 | 15.9 | 27 | 10.27 | 5.63 | 30 | 47.2 | 9.45 | 20.55 | 0.4 | 0.9 | 0.64 | -0.24 | 0 | 0.7 | 0.39 | -0.39 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 10.3 | 12.801 | 12.801 | -2.501 | 9.5 | 12.77 | 12.77 | -3.27 | 0 | 4.861 | 4.861 | -4.861 | 6.6 |  | 14.006 | -7.406 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 11.9 | 10.519 | 4.081 | 10.7 | 11.6 | 8.73 | 1.97 | 4.8 |  | 10.955 | -6.155 | 0 |  | 0.853 | -0.853 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36 | 35 | 35 | 1 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 07:00 | 103.6 | 100 | 100 | 3.6 | 642.7 | 646.7979 | 646.7979 | -4.0979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 207.8 | 220 | 220 | -12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 125.584 | 122.5861 | -8.9861 | 114.4 | 125.584 | 122.5861 | -8.1861 | 114.1 | 125.584 | 122.5861 | -8.4861 | 221 | 188.3761 | 183.8792 | 37.1208 | 131.6 | 140.6667 | 140.6667 | -9.0667 | 77.9 | 70.3333 | 70.3333 | 7.5667 | 553.5 | 568.2985 | 568.2985 | -14.7985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 12.3626 | 12.7713 | -1.7712 | 73 | 87.4092 | 69.9441 | 3.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 174 | 131.0128 | 221.3011 | -47.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 62.5 | 61.005 | 61.005 | 1.495 | 67.4 | 75 | 75 | -7.6 | 34.5 | 30.1658 | 30.1658 | 4.3342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7 | 136.0684 | 136.0684 | 44.6316 | 90.1 | 68.0342 | 68.0342 | 22.0658 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 39.8 | 47.2663 | 47.2663 | -7.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.6 | 24.9506 | 24.9506 | 2.6494 | 98.4 | 113.5383 | 171.5419 | -73.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 22.7675 | 33.6875 | -13.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 41.4126 | 41.4126 | 6.2874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 | 0 | 0 |  | 0 | 170.3 | 171.3473 | 171.3473 | -1.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 83.6 | 104.1121 | 117.9487 | -34.3487 | 115.3 | 108.13 | 133.68 | -18.38 | 46.4 | 67.4615 | 67.4615 | -21.0615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 146.2466 | 115.6439 | 31.5561 | 148 | 146.2466 | 115.6439 | 32.3561 | 149.5 | 146.2466 | 115.6439 | 33.8561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 55.4 | 53.4 | 49.448 | 5.952 | 21.5 |  | 29.698 | -8.198 | 11.6 | 15.463 | 15.463 | -3.863 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.1 |  | 4.344 | 5.756 | 11.6 |  | 5.228 | 6.372 | 12.3 | 11.4 | 9.676 | 2.624 | 27 | 21.322 | 21.322 | 5.678 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 11.7 |  | 3.676 | 8.024 | 0.3 | 2.799 | 2.799 | -2.499 | 7.6 | 5.292 | 7.8302 | -0.2302 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 13.0732 | 13.0732 | -0.67317 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 8.1 | 10 | 10 | -1.9 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 18.724 | 18.724 | 4.076 | 15.4 | 17.5 | 17.41 | -2.01 | 8.4 |  | 11.47 | -3.07 | 9.4 | 24.7 | 10.27 | -0.87 | 22.8 | 44.5 | 9.45 | 13.35 | 0 | 0.9 | 0.87 | -0.87 | 0.3 | 0.8 | 0.73 | -0.43 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 11.3 | 13.008 | 13.008 | -1.708 | 69.6 | 50.22 | 50.22 | 19.38 | 3.7 | 9.208 | 9.208 | -5.508 | 42.4 |  | 53.17 | -10.77 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 11.4 | 7.029 | 4.271 | 6.1 | 11.8 | 6.64 | -0.54 | 32.6 |  | 41.81 | -9.21 | 2.3 |  | 2.058 | 0.242 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.5 | 15 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 07:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 643.5 | 646.7979 | 646.7979 | -3.2979 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 208.4 | 220 | 220 | -11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 128.8361 | 122.5861 | -15.7861 | 107 | 128.8361 | 122.5861 | -15.5861 | 106.9 | 128.8361 | 122.5861 | -15.6861 | 208.8 | 193.2542 | 183.8792 | 24.9208 | 142.7 | 164.6667 | 164.6667 | -21.9667 | 79.4 | 82.3333 | 82.3333 | -2.9333 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 5.7 | 10.562 | 5.4892 | 0.21085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.3 | 10.0448 | 10.0448 | -0.74477 | 73.8 | 115.5806 | 69.9441 | 3.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 166.7 | 221.3011 | 221.3011 | -54.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.2 | 229.3073 | 229.3073 | -3.1073 | 62.7 | 61.005 | 61.005 | 1.695 | 72 | 0 | 75 | -3 | 33.8 | 30.1658 | 30.1658 | 3.6342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 136.0684 | 136.0684 | 44.5316 | 91.1 | 68.0342 | 68.0342 | 23.0658 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 38.4 | 47.2663 | 47.2663 | -8.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.2 | 24.9506 | 24.9506 | 2.2494 | 97 | 171.5419 | 171.5419 | -74.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 0 | 17.8991 | 1.6009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.4165 | 48.4165 | -0.41648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 177.4 | 118.2284 | 171.3473 | 6.0527 | 176.1 | 118.2284 | 171.3473 | 4.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 171.5 | 118.2284 | 171.3473 | 0.15273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 50.2 | 128.9422 | 117.9487 | -67.7487 | 93.4 | 108.13 | 133.68 | -40.28 | 46.1 | 67.4615 | 67.4615 | -21.3615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 110 | 111.1258 | 36.7742 | 148.3 | 110 | 111.1258 | 37.1742 | 151.3 | 110 | 111.1258 | 40.1742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 61.7 | 55.8 | 47.319 | 14.381 | 44.4 |  | 52.689 | -8.289 | 16 | 15.634 | 15.634 | 0.366 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.9 |  | 10.184 | 1.716 | 14.3 |  | 11.908 | 2.392 | 12.5 | 9.9 | 9.592 | 2.908 | 23.8 | 16.5 | 21.265 | 2.535 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.1 |  | 8.312 | 5.788 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 7.6 | 0 | 4.1604 | 3.4396 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.7 | 18.701 | 18.701 | 0.999 | 8.9 | 16.8 | 17.107 | -8.207 | 18.2 |  | 21.132 | -2.932 | 9.8 | 17.3 | 13.22 | -3.42 | 31.2 | 36 | 12.54 | 18.66 | 0.2 | 0.9 | 0.87 | -0.67 | 0.1 | 0.8 | 0.73 | -0.63 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 12.5 | 13.286 | 13.286 | -0.786 | 147.4 | 105.53 | 105.53 | 41.87 | 5.1 | 11.107 | 11.107 | -6.007 | 85.5 |  | 97.79 | -12.29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 11 | 5.182 | -0.182 | 1.4 | 12.4 | 6.048 | -4.648 | 66.2 |  | 76.464 | -10.264 | 4.7 |  | 3.541 | 1.159 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 08:00 | 104.7 | 100 | 100 | 4.7 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 209.6 | 220 | 220 | -10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 135.1687 | 128.9187 | -15.7187 | 113.2 | 135.1687 | 128.9187 | -15.7187 | 113 | 135.1687 | 128.9187 | -15.9186 | 211.2 | 202.753 | 193.378 | 17.822 | 160.7 | 164.6667 | 164.6667 | -3.9667 | 86.8 | 82.3333 | 82.3333 | 4.4667 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 74.6 | 66.7473 | 69.9441 | 4.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 216.5 | 221.3011 | 221.3011 | -4.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 63 | 61.005 | 61.005 | 1.995 | 73.1 | 0 | 75 | -1.9 | 33.6 | 30.1658 | 30.1658 | 3.4342 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4 | 136.0684 | 136.0684 | 45.3316 | 91.2 | 68.0342 | 68.0342 | 23.1658 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 39.2 | 47.2663 | 47.2663 | -8.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 27.7 | 24.9506 | 24.9506 | 2.7494 | 77.8 | 171.5419 | 171.5419 | -93.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 0 | 16.3265 | 3.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 176.9 | 139.4649 | 171.3473 | 5.5527 | 175.8 | 139.4649 | 171.3473 | 4.4527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.2 | 139.4649 | 171.3473 | 0.85273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 52.2 | 68.2088 | 68.2088 | -16.0088 | 96.1 | 108.13 | 133.68 | -37.58 | 46.4 | 67.4615 | 67.4615 | -21.0615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 111.3693 | -8.4693 | 102.9 | 110 | 111.3693 | -8.4693 | 123.4 | 110 | 111.3693 | 12.0307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.113 | 0.113 | 0.187 | 59.1 | 52.8 | 45.463 | 13.637 | 61.5 |  | 65.369 | -3.869 | 15.9 | 15.841 | 15.841 | 0.059 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.4 |  | 12.211 | 0.189 | 14.8 |  | 15.361 | -0.561 | 9.9 | 9.5 | 9.753 | 0.147 | 26 | 17.9 | 21.726 | 4.274 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15 |  | 12.113 | 2.887 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 7.6 | 0 | 3.7949 | 3.8051 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 23.5 | 18.619 | 18.619 | 4.881 | 11.6 | 16.5 | 16.712 | -5.112 | 26.9 |  | 27.582 | -0.682 | 17.1 | 15.6 | 13.22 | 3.88 | 36.7 | 33.9 | 12.54 | 24.16 | 1.4 | 1.1 | 0.87 | 0.53 | 0.8 | 1 | 0.73 | 0.07 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 13.8 | 13.588 | 13.588 | 0.212 | 192 | 175.12 | 175.12 | 16.88 | 7.6 | 12.095 | 12.095 | -4.495 | 114.8 |  | 118.779 | -3.979 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 10.4 | 3.882 | -3.282 | 0 | 12.7 | 5.956 | -5.956 | 82.4 |  | 86.879 | -4.479 | 7 |  | 4.969 | 2.031 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.3 | 35 | 35 | 0.3 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 08:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 638.1 | 646.7979 | 646.7979 | -8.6979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 207.1 | 220 | 220 | -12.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 131.1932 | 122.0061 | 12.5939 | 134.1 | 131.1932 | 122.0061 | 12.0939 | 134.2 | 131.1932 | 122.0061 | 12.1939 | 230.7 | 196.7898 | 183.0091 | 47.6909 | 160.5 | 164.6667 | 164.6667 | -4.1667 | 87.6 | 82.3333 | 82.3333 | 5.2667 | 546 | 568.2985 | 568.2985 | -22.2985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 164.7073 | 164.7073 | -8.9073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 74.6 | 58.0934 | 69.9441 | 4.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 217.4 | 221.3011 | 221.3011 | -3.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.8 | 229.3073 | 229.3073 | -2.5073 | 62.2 | 61.005 | 61.005 | 1.195 | 63.3 | 64.5021 | 75 | -11.7 | 33.5 | 30.1658 | 30.1658 | 3.3342 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 136.0684 | 136.0684 | 42.7316 | 90 | 68.0342 | 68.0342 | 21.9658 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 38.9 | 47.2663 | 47.2663 | -8.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.4 | 24.9506 | 24.9506 | 0.4494 | 86.5 | 171.5419 | 171.5419 | -85.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 16.3265 | 31.8791 | -12.7791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.4 | 171.3473 | 171.3473 | 1.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 89 | 68.2088 | 120.6258 | -31.6258 | 129.3 | 108.13 | 133.68 | -4.38 | 45.8 | 67.4615 | 67.4615 | -21.6615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 110 | 146.6661 | -20.2661 | 126.3 | 110 | 146.6661 | -20.3661 | 129.6 | 110 | 146.6661 | -17.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.536 | 0.536 | 0.164 | 58.9 | 50.6 | 44.126 | 14.774 | 65.8 |  | 68.809 | -3.009 | 16.3 | 16.145 | 16.145 | 0.155 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.6 |  | 12.766 | -0.166 | 15.1 |  | 16.132 | -1.032 | 11.4 | 9 | 10 | 1.4 | 26.9 | 21.1 | 22.762 | 4.138 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 |  | 14.348 | 1.152 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 7.6 | 3.7949 | 7.4098 | 0.19015 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 11.6 | 12.6829 | 12.6829 | -1.0829 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 18.799 | 18.799 | 4.301 | 16.3 | 16.5 | 15.903 | 0.397 | 28.9 |  | 30.074 | -1.174 | 18.4 | 15.2 | 13.22 | 5.18 | 29.8 | 31.4 | 12.54 | 17.26 | 2 | 1.3 | 0.87 | 1.13 | 1 | 1.2 | 0.73 | 0.27 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 12.4 | 14.087 | 14.087 | -1.687 | 200.3 | 218.27 | 218.27 | -17.97 | 18.4 | 12.681 | 12.681 | 5.719 | 116.5 |  | 124.727 | -8.227 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 4.849 | -4.849 | 0 | 12.8 | 6.445 | -6.445 | 84.2 |  | 90.185 | -5.985 | 9 |  | 6.301 | 2.699 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 09:00 | 104.6 | 100 | 100 | 4.6 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 209.8 | 220 | 220 | -10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 125.8544 | 120.5852 | -4.7852 | 115.6 | 125.8544 | 120.5852 | -4.9852 | 114.9 | 125.8544 | 120.5852 | -5.6852 | 216.4 | 188.7816 | 180.8778 | 35.5222 | 161.9 | 188.6667 | 188.6667 | -26.7667 | 88 | 94.3333 | 94.3333 | -6.3333 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 5.8 | 10.562 | 5.4892 | 0.31085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 70.6 | 67.7059 | 69.9441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 219 | 221.3011 | 221.3011 | -2.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 61.7 | 61.005 | 61.005 | 0.69496 | 62 | 64.4263 | 75 | -13 | 33.7 | 30.1658 | 30.1658 | 3.5342 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 136.0684 | 173.4691 | 8.0309 | 91 | 68.0342 | 86.7345 | 4.2655 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 38.4 | 47.2663 | 47.2663 | -8.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.2 | 24.9506 | 24.9506 | 0.2494 | 129.2 | 171.5419 | 171.5419 | -42.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 16.3265 | 35.5416 | -15.5416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.6 | 171.3473 | 171.3473 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 106 | 113.4381 | 127.1838 | -21.1838 | 129.4 | 108.13 | 133.68 | -4.28 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 119.3611 | 146.6661 | 1.0339 | 148.7 | 119.3611 | 146.6661 | 2.0339 | 150.2 | 119.3611 | 146.6661 | 3.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 60.7 | 48.5 | 42.961 | 17.739 | 67.3 |  | 69.992 | -2.692 | 16.5 | 16.483 | 16.483 | 0.017 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 12.922 | -0.222 | 15.2 |  | 16.35 | -1.15 | 10 | 8.4 | 10.276 | -0.276 | 21 | 23.7 | 23.99 | -2.99 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 |  | 15.569 | -0.069 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 7.6 | 3.7949 | 8.2612 | -0.66115 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 19.066 | 19.066 | 7.334 | 16.9 | 18.8 | 14.955 | 1.945 | 29.1 |  | 30.566 | -1.466 | 30.9 | 15.9 | 13.22 | 17.68 | 41 | 30.4 | 12.54 | 28.46 | 4.1 | 1.7 | 0.87 | 3.23 | 2 | 1.6 | 0.73 | 1.27 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 14.1 | 14.652 | 14.652 | -0.552 | 202.8 | 232.88 | 232.88 | -30.08 | 11.5 | 13.302 | 13.302 | -1.802 | 117.5 |  | 125.374 | -7.874 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3 | 6.571 | -6.571 | 0 | 12.5 | 7.127 | -7.127 | 85.3 |  | 90.987 | -5.687 | 10.9 |  | 7.36 | 3.54 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 35.4 | 35 | 35 | 0.4 | 16.5 | 15 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 09:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 612.6 | 646.7979 | 646.7979 | -34.1979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 209.6 | 220 | 220 | -10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 126.8534 | 130.0365 | 31.5635 | 162 | 126.8534 | 130.0365 | 31.9635 | 161.9 | 126.8534 | 130.0365 | 31.8635 | 254 | 190.2801 | 195.0548 | 58.9452 | 161.6 | 188.6667 | 188.6667 | -27.0667 | 88.2 | 94.3333 | 94.3333 | -6.1333 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 6.1 | 10.562 | 5.4892 | 0.61085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.7 | 10.0448 | 10.0448 | -0.34477 | 69.9 | 82.3437 | 69.9441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223.1 | 221.3011 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.3073 | 229.3073 | 0.99268 | 62 | 61.005 | 61.005 | 0.99496 | 89.7 | 65.1527 | 134.2294 | -44.5294 | 33.2 | 30.1658 | 30.1658 | 3.0342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 136.0684 | 185.6214 | -3.1214 | 91.1 | 68.0342 | 92.8107 | -1.7107 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26.1 | 24.9506 | 24.9506 | 1.1494 | 139.1 | 171.5419 | 171.5419 | -32.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 43.454 | 40.0562 | 6.7438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 171.5 | 171.3473 | 171.3473 | 0.15273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 106.4 | 108.1008 | 145.5304 | -39.1304 | 123.7 | 112.9358 | 133.68 | -9.98 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 151.2 | 146.6661 | 146.6661 | 4.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.904 | 0.904 | 0.096 | 63.6 | 46.6 | 43.005 | 20.595 | 67.3 |  | 69.847 | -2.547 | 14.3 | 16.694 | 16.694 | -2.394 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 12.905 | -0.205 | 15.3 |  | 16.331 | -1.031 | 12.5 | 7.6 | 10.531 | 1.969 | 23.9 | 24.5 | 26.254 | -2.354 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 |  | 16.219 | -0.719 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 8.4 | 10.1003 | 9.3105 | -0.9105 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 11.6 | 12.6829 | 12.6829 | -1.0829 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 18.951 | 18.951 | 6.549 | 14.5 | 22 | 16.727 | -2.227 | 29.2 |  | 30.578 | -1.378 | 27.4 | 19.7 | 13.22 | 14.18 | 36.6 | 33.8 | 12.54 | 24.06 | 3.5 | 2.2 | 0.87 | 2.63 | 1.4 | 2.1 | 0.73 | 0.67 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14.4 | 11.7073 | 11.7073 | 2.6927 | 14.6 | 10.7317 | 10.7317 | 3.8683 | 13.6 | 15.036 | 15.036 | -1.436 | 210.1 | 235.1 | 235.1 | -25 | 13 | 13.978 | 13.978 | -0.978 | 117.8 |  | 124.706 | -6.906 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.9 | 5.848 | -5.848 | 0 | 12 | 8.963 | -8.963 | 85.8 |  | 90.823 | -5.023 | 12.4 |  | 8.413 | 3.987 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 16.7 | 15 | 15 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 10:00 | 104 | 100 | 100 | 4 | 601.8 | 646.7979 | 646.7979 | -44.9979 | 199.8 | 211.4413 | 211.4413 | -11.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 211.6 | 220 | 220 | -8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 130.2248 | 134.8245 | 13.6755 | 148.5 | 130.2248 | 134.8245 | 13.6755 | 148.5 | 130.2248 | 134.8245 | 13.6755 | 240.6 | 195.3372 | 202.2368 | 38.3632 | 185.9 | 188.6667 | 188.6667 | -2.7667 | 98.5 | 94.3333 | 94.3333 | 4.1667 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 70.7 | 79.6846 | 69.9441 | 0.75588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 204.9 | 221.3011 | 221.3011 | -16.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.3073 | 229.3073 | -1.1073 | 60.3 | 61.005 | 61.005 | -0.70504 | 133.3 | 65.3875 | 133.7304 | -0.43044 | 33.4 | 30.1658 | 30.1658 | 3.2342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 136.0684 | 185.6214 | -2.2214 | 90.9 | 68.0342 | 92.8107 | -1.9107 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 40.4 | 47.2663 | 47.2663 | -6.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26.1 | 24.9506 | 24.9506 | 1.1494 | 151.8 | 171.5419 | 171.5419 | -19.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 32.6241 | 42.2031 | 4.7969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 173.2 | 171.3473 | 171.3473 | 1.8527 | 0 | 0 |  | 0 | 171.8 | 171.3473 | 171.3473 | 0.45273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 115 | 115.8955 | 151.2692 | -36.2692 | 120.4 | 106.9009 | 133.68 | -13.28 | 47 | 67.4615 | 67.4615 | -20.4615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83388 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 150.4 | 146.6661 | 146.6661 | 3.7339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.012 | 1.012 | 0.088 | 66.7 | 45.2 | 43.452 | 23.248 | 64.6 |  | 69.841 | -5.241 | 18.1 | 16.864 | 16.864 | 1.236 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 12.775 | -0.075 | 15.4 |  | 16.204 | -0.804 | 15.7 | 7.1 | 10.778 | 4.922 | 33.9 | 25.5 | 28.862 | 5.038 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.3 |  | 16.497 | -1.197 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.1 | 7.583 | 9.8095 | 3.2905 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 18.709 | 18.709 | 6.791 | 16.8 | 28.1 | 19.405 | -2.605 | 29.2 |  | 30.385 | -1.185 | 41.3 | 41.4 | 13.22 | 28.08 | 37.3 | 37.1 | 12.54 | 24.76 | 7 | 2.7 | 0.5 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 0.39 | 2.21 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14.4 | 11.7073 | 11.7073 | 2.6927 | 14.6 | 10.7317 | 10.7317 | 3.8683 | 17.4 | 15.36 | 15.36 | 2.04 | 212.6 | 227.21 | 227.21 | -14.61 | 14.3 | 14.435 | 14.435 | -0.135 | 117.3 |  | 123.453 | -6.153 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.4 | 4.31 | -4.31 | 2.3 | 14.3 | 11.184 | -8.884 | 85.9 |  | 90.349 | -4.449 | 13.8 |  | 9.964 | 3.836 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 35.3 | 35 | 35 | 0.3 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 10:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 605.2 | 646.7979 | 646.7979 | -41.5979 | 201.7 | 211.4413 | 211.4413 | -9.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 210.9 | 220 | 220 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 129.9545 | 144.1925 | -0.89248 | 143.5 | 129.9545 | 144.1925 | -0.69248 | 143.7 | 129.9545 | 144.1925 | -0.49248 | 236.2 | 194.9317 | 216.2887 | 19.9113 | 187.1 | 193.3333 | 193.3333 | -6.2333 | 97.8 | 96.6667 | 96.6667 | 1.1333 | 568.2 | 568.2985 | 568.2985 | -0.09854 | 6.1 | 10.562 | 5.4892 | 0.61085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 70.7 | 62.6953 | 69.9441 | 0.75588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 202.1 | 221.3011 | 221.5563 | -19.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.3073 | 229.3073 | -0.00732 | 60.7 | 61.005 | 61.005 | -0.30504 | 128.7 | 66.6066 | 139.6245 | -10.9245 | 34.8 | 30.1658 | 30.1658 | 4.6342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7 | 136.0684 | 185.6214 | -0.92135 | 91.3 | 68.0342 | 92.8107 | -1.5107 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26 | 24.9506 | 24.9506 | 1.0494 | 153.4 | 171.5419 | 171.5419 | -18.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 43.4331 | 36.5127 | 10.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 | 0 | 0 |  | 0 | 170.2 | 171.3473 | 171.3473 | -1.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 102.7 | 115.9241 | 153.8461 | -51.1461 | 131.2 | 124.8076 | 133.68 | -2.48 | 47.4 | 67.4615 | 67.4615 | -20.0615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 148.9 | 146.6661 | 146.6661 | 2.2339 | 150.7 | 146.6661 | 146.6661 | 4.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.102 | 1.102 | -0.002 | 71.4 | 45.4 | 44.897 | 26.503 | 66.8 |  | 69.679 | -2.879 | 17.9 | 16.889 | 16.889 | 1.011 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.6 |  | 12.603 | -0.003 | 15.5 |  | 16.066 | -0.566 | 17.3 | 7.6 | 11.32 | 5.98 | 41.1 | 27.2 | 31.385 | 9.715 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 16.599 | -0.899 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.1 | 10.0954 | 8.4869 | 4.6131 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 18.22 | 18.22 | 4.88 | 15.9 | 35 | 24.005 | -8.105 | 29.1 |  | 30.039 | -0.939 | 53 | 48.1 | 9.17 | 43.83 | 40.6 | 50 | 9.04 | 31.56 | 8.8 | 3.2 | 0.5 | 8.3 | 3 | 2.8 | 0.39 | 2.61 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14.2 | 11.7073 | 11.7073 | 2.4927 | 14.6 | 10.7317 | 10.7317 | 3.8683 | 16.5 | 15.497 | 15.497 | 1.003 | 214.4 | 222.81 | 222.81 | -8.41 | 15.4 | 14.749 | 14.749 | 0.651 | 117.3 |  | 121.883 | -4.583 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8 | 3.118 | -3.118 | 10 | 17.4 | 13.69 | -3.69 | 86.1 |  | 89.612 | -3.512 | 15 |  | 11.731 | 3.269 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 10 | 10 | -2.6 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 16.6 | 15 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 11:00 | 105.4 | 100 | 100 | 5.4 | 596.6 | 646.7979 | 646.7979 | -50.1979 | 200 | 211.4413 | 211.4413 | -11.4413 | 0 | 7.8899 | 7.8899 | -7.8899 | 0 |  | 0 | 0 | 85.1 | 92.2263 | 92.2263 | -7.1263 | 208.3 | 220 | 220 | -11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 131.4071 | 149.6291 | -2.8291 | 147.1 | 131.4071 | 149.6291 | -2.529 | 147.4 | 131.4071 | 149.6291 | -2.229 | 243.2 | 197.1107 | 224.4436 | 18.7564 | 187.2 | 193.3333 | 193.3333 | -6.1333 | 98 | 96.6667 | 96.6667 | 1.3333 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 5.2 | 10.562 | 5.4892 | -0.28915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 6 | 5.1346 | 5.1346 | 0.86535 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.8 | 10.0448 | 10.0448 | -0.24477 | 69.5 | 79.0384 | 69.9441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 218.5 | 221.3011 | 221.5563 | -3.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 229.3073 | 229.3073 | -3.0073 | 61 | 61.005 | 61.005 | -0.00504 | 103.1 | 112.8205 | 141.3259 | -38.2259 | 32 | 30.1658 | 30.1658 | 1.8342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 138.4203 | 185.6214 | -8.2213 | 91.7 | 69.2101 | 92.8107 | -1.1107 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 38.4 | 47.2663 | 47.2663 | -8.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.4 | 24.9506 | 24.9506 | -1.5506 | 148.2 | 171.5419 | 171.5419 | -23.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 47.6713 | 47.6713 | -1.5713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 169.7 | 171.3473 | 171.3473 | -1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 122 | 129.6722 | 172.0504 | -50.0504 | 127.1 | 128.3652 | 133.68 | -6.58 | 46.1 | 67.4615 | 67.4615 | -21.3615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 146.6661 | 146.6661 | 2.0339 | 149.4 | 146.6661 | 146.6661 | 2.7339 | 151.8 | 146.6661 | 146.6661 | 5.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 69.7 | 45.6 | 46.675 | 23.025 | 67.9 |  | 69.18 | -1.28 | 16.2 | 16.867 | 16.867 | -0.667 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.6 |  | 12.31 | 0.29 | 15.5 |  | 16.026 | -0.526 | 13.5 | 8.1 | 11.96 | 1.54 | 44 | 29.1 | 33.878 | 10.122 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 |  | 16.298 | -0.698 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.1 | 11.0805 | 11.0805 | 2.0195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 13.0732 | 13.0732 | -0.47317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 11.6 | 12.6829 | 12.6829 | -1.0829 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.3 | 17.649 | 17.649 | 6.651 | 16.9 | 40.7 | 29.247 | -12.347 | 29.1 |  | 29.088 | 0.012 | 61.3 | 55 | 9.17 | 52.13 | 49.8 | 58.4 | 9.04 | 40.76 | 8.2 | 3.6 | 1.31 | 6.89 | 4.3 | 3.3 | 1.15 | 3.15 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 15.4 | 15.57 | 15.57 | -0.17 | 216.4 | 222.93 | 222.93 | -6.53 | 16.2 | 14.84 | 14.84 | 1.36 | 115.9 |  | 118.64 | -2.74 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.4 | 2.04 | -2.04 | 10.8 | 27.1 | 16.29 | -5.49 | 85.6 |  | 87.629 | -2.029 | 16 |  | 12.647 | 3.353 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 10 | 10 | -3.1 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 11:30 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 603.3 | 646.7979 | 646.7979 | -43.4979 | 201.4 | 211.4413 | 211.4413 | -10.0413 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 210.4 | 220 | 220 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 125.725 | 146.59 | -0.28997 | 146.9 | 125.725 | 146.59 | 0.31003 | 146.9 | 125.725 | 146.59 | 0.31003 | 240.1 | 188.5875 | 219.885 | 20.2151 | 209.8 | 193.3333 | 193.3333 | 16.4667 | 109.3 | 96.6667 | 96.6667 | 12.6333 | 563 | 568.2985 | 568.2985 | -5.2985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 5.8 | 2.8185 | 2.8185 | 2.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.3 | 10.0448 | 10.0448 | -0.74477 | 69.4 | 73.9125 | 69.9441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 112.9054 | 112.9054 | -56.4054 | 184.1 | 221.3011 | 221.5563 | -37.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 59.9 | 61.005 | 61.005 | -1.105 | 113.4 | 112.8205 | 139.9462 | -26.5462 | 32.9 | 30.1658 | 30.1658 | 2.7342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7 | 172.6772 | 185.6214 | -0.92135 | 91.4 | 86.3386 | 92.8107 | -1.4107 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 41 | 47.2663 | 47.2663 | -6.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.8 | 24.9506 | 24.9506 | 0.8494 | 153.4 | 171.5419 | 171.5419 | -18.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 173.4 | 171.3473 | 171.3473 | 2.0527 | 171.6 | 171.3473 | 171.3473 | 0.25273 | 0 | 0 |  | 0 | 171.7 | 171.3473 | 171.3473 | 0.35273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 104.7 | 133.3333 | 171.5021 | -66.8021 | 135.5 | 133.373 | 133.68 | 1.82 | 47.3 | 67.4615 | 67.4615 | -20.1615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83388 | 148.1 | 146.6661 | 146.6661 | 1.4339 | 150.7 | 146.6661 | 146.6661 | 4.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 73.8 | 46.2 | 48.848 | 24.952 | 68.8 |  | 68.634 | 0.166 | 17.3 | 16.797 | 16.797 | 0.503 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 11.979 | 0.821 | 15.3 |  | 16.117 | -0.817 | 14 | 8.9 | 12.642 | 1.358 | 46.1 | 31.9 | 37.55 | 8.55 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 |  | 15.685 | 0.015 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 11.0805 | 1.9195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.3 | 13.0732 | 13.0732 | -0.77317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.2 | 17.701 | 17.701 | 7.499 | 18.5 | 45.9 | 34.167 | -15.667 | 29 |  | 27.695 | 1.305 | 71.8 | 62.1 | 18.08 | 53.72 | 55.5 | 63.1 | 16.75 | 38.75 | 12.4 | 3.9 | 1.31 | 11.09 | 4.2 | 3.8 | 1.15 | 3.05 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 13.8 | 11.7073 | 11.7073 | 2.0927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 15.2 | 15.353 | 15.353 | -0.153 | 216.2 | 223.9 | 223.9 | -7.7 | 16.9 | 14.713 | 14.713 | 2.187 | 118.4 |  | 114.585 | 3.815 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 22.5 | 7.553 | -5.753 | 27.1 | 38.9 | 26.502 | 0.598 | 86.9 |  | 84.909 | 1.991 | 16.4 |  | 12.121 | 4.279 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 12:00 | 103.2 | 100 | 100 | 3.2 | 597.1 | 646.7979 | 646.7979 | -49.6979 | 198.5 | 211.4413 | 211.4413 | -12.9413 | 4.3 | 3.6068 | 3.6068 | 0.69322 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 209.1 | 220 | 220 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 127.7295 | 140.6226 | 8.1774 | 149.4 | 127.7295 | 140.6226 | 8.7774 | 149.7 | 127.7295 | 140.6226 | 9.0774 | 243.1 | 191.5942 | 210.9339 | 32.1661 | 206.2 | 195.122 | 195.122 | 11.078 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.5 | 10.0448 | 10.0448 | -0.54477 | 69.8 | 70.9213 | 69.9441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 150.2 | 221.3011 | 221.5563 | -71.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 59 | 61.005 | 61.005 | -2.005 | 111.8 | 112.8205 | 136.9676 | -25.1676 | 32.9 | 30.1658 | 30.1658 | 2.7342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 164.1698 | 185.6214 | -4.0213 | 90.2 | 82.0849 | 92.8107 | -2.6107 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 39.6 | 47.2663 | 47.2663 | -7.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.7 | 24.9506 | 24.9506 | 0.7494 | 148.3 | 171.5419 | 171.5419 | -23.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.6713 | 45.2094 | 1.4906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 171.6 | 171.3473 | 171.3473 | 0.25273 | 170 | 171.3473 | 171.3473 | -1.3473 | 0 | 0 |  | 0 | 168.9 | 171.3473 | 171.3473 | -2.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 69.3 | 144.5946 | 164.115 | -94.815 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 149.5 | 146.6661 | 146.6661 | 2.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.136 | 1.136 | 0.064 | 79.7 | 47 | 51.151 | 28.549 | 69.7 |  | 68.559 | 1.141 | 16.8 | 16.712 | 16.712 | 0.088 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 11.993 | 1.007 | 15.3 |  | 16.201 | -0.901 | 13.2 | 9.6 | 13.337 | -0.137 | 48.6 | 34.5 | 41.615 | 6.985 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 |  | 15.452 | -0.052 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 10.5083 | 2.4917 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 11.9 | 13.0732 | 13.0732 | -1.1732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 17.961 | 17.961 | 6.639 | 24.6 | 49.4 | 38.98 | -14.38 | 29 |  | 27.301 | 1.699 | 78.3 | 70.2 | 18.08 | 60.22 | 59.4 | 67.4 | 16.75 | 42.65 | 10.9 | 4.4 | 2.47 | 8.43 | 5.6 | 4.2 | 2.24 | 3.36 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 13.8 | 11.7073 | 11.7073 | 2.0927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 14.1 | 15.04 | 15.04 | -0.94 | 213.7 | 225.71 | 225.71 | -12.01 | 16.9 | 14.689 | 14.689 | 2.211 | 119.5 |  | 114.609 | 4.891 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 25.9 | 15.262 | -4.162 | 49.6 | 45.9 | 39.251 | 10.349 | 87.1 |  | 84.662 | 2.438 | 16.4 |  | 11.768 | 4.632 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 16.5 | 15 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 12:30 | 50 | 50 | 100 | -50 | 599.2 | 646.7979 | 646.7979 | -47.5979 | 199 | 211.4413 | 211.4413 | -12.4413 | 7.5 | 8.5924 | 8.5924 | -1.0924 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 208.1 | 220 | 220 | -11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 116.6667 | 127.4179 | -5.5179 | 122 | 116.6667 | 127.4179 | -5.4179 | 121.7 | 116.6667 | 127.4179 | -5.7179 | 211.4 | 175 | 191.1268 | 20.2732 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 110.4 | 97.561 | 97.561 | 12.839 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.5 | 10.0448 | 10.0448 | -0.54477 | 70.4 | 112.1688 | 69.9441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 112.9054 | 112.9054 | -57.5054 | 207.7 | 221.3011 | 221.3011 | -13.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.3073 | 229.3073 | 1.2927 | 59 | 61.005 | 61.005 | -2.005 | 116.4 | 53.5251 | 131.5875 | -15.1875 | 32.1 | 30.1658 | 30.1658 | 1.9342 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 185.6214 | 185.6214 | -2.5213 | 90.8 | 92.8107 | 92.8107 | -2.0107 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 39.8 | 47.2663 | 47.2663 | -7.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26 | 24.9506 | 24.9506 | 1.0494 | 90 | 137.8706 | 128.4658 | -38.4658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 37.0633 | 9.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 172 | 171.3473 | 171.3473 | 0.65273 | 170.1 | 171.3473 | 171.3473 | -1.2473 | 0 | 0 |  | 0 | 170.8 | 171.3473 | 171.3473 | -0.54727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 138.5 | 114.735 | 114.1463 | 24.3537 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53388 | 150.5 | 146.6661 | 146.6661 | 3.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 86.4 | 48.2 | 53.259 | 33.141 | 69.7 |  | 68.65 | 1.05 | 17.1 | 16.582 | 16.582 | 0.518 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.087 | 0.913 | 15.6 |  | 16.255 | -0.655 | 13.3 | 10.3 | 13.899 | -0.599 | 52.8 | 36.7 | 43.615 | 9.185 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.5 |  | 15.438 | 0.062 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 8.6149 | 4.3852 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 20.8 | 18.758 | 18.758 | 2.042 | 37.3 | 52.3 | 41.938 | -4.638 | 29.1 |  | 27.458 | 1.642 | 78.2 | 73.6 | 30.75 | 47.45 | 60.4 | 70.6 | 27.64 | 32.76 | 11.4 | 4.9 | 2.47 | 8.93 | 6.3 | 4.6 | 2.24 | 4.06 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 13.8 | 11.7073 | 11.7073 | 2.0927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 14.1 | 14.931 | 14.931 | -0.831 | 217.2 | 231.17 | 231.17 | -13.97 | 16.8 | 14.505 | 14.505 | 2.295 | 120.8 |  | 115.688 | 5.112 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 28.5 | 19.526 | -2.526 | 47.1 | 51.3 | 49.1 | -2 | 87.9 |  | 85.002 | 2.898 | 16.2 |  | 10.727 | 5.473 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9 | 10 | 10 | -1 | 36 | 35 | 35 | 1 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 100 | 100 | -100 | 600.4 | 646.7979 | 646.7979 | -46.3979 | 199.3 | 211.4413 | 211.4413 | -12.1413 | 4.9 | 3.6 | 6.9133 | -2.0133 | 0 |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 205.7 | 220 | 220 | -14.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 116.6667 | 122.197 | 8.003 | 129.6 | 116.6667 | 122.197 | 7.403 | 129.3 | 116.6667 | 122.197 | 7.103 | 228.1 | 175 | 183.2956 | 44.8044 | 208.7 | 195.122 | 195.122 | 13.578 | 110.3 | 97.561 | 97.561 | 12.739 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.2 | 10.0448 | 10.0448 | -0.84477 | 70.4 | 48.9712 | 69.9441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 112.9054 | 112.9054 | -57.4054 | 161.6 | 221.3011 | 221.3011 | -59.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.3073 | 229.3073 | -1.0073 | 59 | 61.005 | 61.005 | -2.005 | 117.1 | 118.9744 | 129.5829 | -12.4829 | 30.2 | 30.1658 | 30.1658 | 0.03421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 159.4255 | 185.6214 | -2.8213 | 90.8 | 79.7128 | 92.8107 | -2.0107 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 40.1 | 47.2663 | 47.2663 | -7.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26.3 | 24.9506 | 24.9506 | 1.3494 | 92.5 | 125.2435 | 120.9601 | -28.4601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 32.0983 | 14.7017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.4165 | 48.4165 | -0.21648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 171.1 | 171.3473 | 171.3473 | -0.24727 | 168.9 | 171.3473 | 171.3473 | -2.4473 | 0 | 0 |  | 0 | 169.3 | 171.3473 | 171.3473 | -2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 155.3 | 105.2821 | 115.038 | 40.2619 | 116.8 | 108.13 | 133.68 | -16.88 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 150 | 146.6661 | 146.6661 | 3.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.122 | 1.122 | 0.078 | 88.6 | 49.7 | 55.302 | 33.298 | 70.1 |  | 68.807 | 1.293 | 16.1 | 16.438 | 16.438 | -0.338 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 18.2439 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.198 | 0.802 | 15.6 |  | 16.311 | -0.711 | 16.7 | 11.1 | 14.416 | 2.284 | 57.4 | 38.9 | 44.926 | 12.474 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.6 |  | 15.564 | 0.036 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 7.4608 | 5.5392 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.7 | 19.734 | 19.734 | 0.966 | 48.5 | 53.3 | 44.278 | 4.222 | 29.3 |  | 27.868 | 1.432 | 81 | 75.4 | 30.75 | 50.25 | 55.8 | 73.2 | 27.64 | 28.16 | 10.9 | 5.1 | 3.56 | 7.34 | 8.2 | 4.8 | 2.95 | 5.25 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 13.4 | 14.891 | 14.891 | -1.491 | 218.4 | 239.68 | 239.68 | -21.28 | 16.4 | 14.112 | 14.112 | 2.288 | 121.4 |  | 117.294 | 4.106 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 35.4 | 22.642 | -1.142 | 54.5 | 56.3 | 57.982 | -3.482 | 88.3 |  | 85.472 | 2.828 | 15.8 |  | 9.17 | 6.63 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10 | 10 | -1 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 16.4 | 15 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 13:30 | 103.6 | 0 | 100 | 3.6 | 593.7 | 597.0697 | 646.7979 | -53.0979 | 197.5 | 195.1849 | 211.4413 | -13.9413 | 3.6 | 3.6 | 8.173 | -4.573 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 203.3 | 208 | 220 | -16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 137.3833 | -30.3833 | 107.2 | 116.6667 | 137.3833 | -30.1833 | 106.8 | 116.6667 | 137.3833 | -30.5833 | 206.4 | 175 | 206.075 | 0.325 | 205.3 | 195.122 | 195.122 | 10.178 | 108.4 | 97.561 | 97.561 | 10.839 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 5.8 | 10.562 | 5.4892 | 0.31085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.5 | 10.0448 | 10.0448 | -0.54477 | 68.9 | 105.7361 | 69.9441 | -1.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 56.4527 | 112.9054 | -58.4054 | 220.7 | 221.5563 | 221.5563 | -0.85625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 229.3073 | 229.3073 | -4.6073 | 57.1 | 61.005 | 61.005 | -3.905 | 51.9 | 69.406 | 112.8205 | -60.9205 | 29.4 | 30.1658 | 30.1658 | -0.76579 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 185.6214 | 176.005 | 2.595 | 90.3 | 92.8107 | 88.0025 | 2.2975 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 39 | 47.2663 | 47.2663 | -8.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.1 | 24.9506 | 24.9506 | 0.1494 | 71.1 | 169 | 169 | -97.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 47.6713 | 16.3265 | 29.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 48.4165 | 0.18352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 171.6 | 171.3473 | 171.3473 | 0.25273 | 169.7 | 171.3473 | 171.3473 | -1.6473 | 0 | 0 |  | 0 | 169.6 | 171.3473 | 171.3473 | -1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 110.5 | 125.9483 | 0 | 110.5 | 116.1 | 108.13 | 133.68 | -17.58 | 45.8 | 67.4615 | 67.4615 | -21.6615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 146.6661 | 146.6661 | -29.9661 | 116.2 | 146.6661 | 146.6661 | -30.4661 | 134.3 | 146.6661 | 146.6661 | -12.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.122 | 1.122 | -0.022 | 83.8 | 52.4 | 57.116 | 26.684 | 70.8 |  | 68.74 | 2.06 | 15.5 | 16.491 | 16.491 | -0.991 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 12.307 | 0.793 | 15.8 |  | 16.391 | -0.591 | 17.6 | 12 | 14.557 | 3.043 | 60.2 | 41.4 | 45.741 | 14.459 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.8 |  | 15.751 | 0.049 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 12.8 | 11.0805 | 3.7949 | 9.0051 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 20.6 | 25.5 | 20.047 | 0.553 | 63.9 | 53.8 | 45.987 | 17.913 | 29.6 |  | 28.401 | 1.199 | 83.4 | 76.6 | 46.6 | 36.8 | 56.1 | 73.9 | 41.88 | 14.22 | 11.9 | 5.3 | 3.56 | 8.34 | 7.6 | 4.9 | 2.95 | 4.65 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 13.8 | 11.7073 | 11.7073 | 2.0927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 13.2 | 14.904 | 14.904 | -1.704 | 215.8 | 240.86 | 240.86 | -25.06 | 16.4 | 13.59 | 13.59 | 2.81 | 120.9 |  | 118.992 | 1.908 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 43.9 | 28.934 | -9.634 | 56 | 61.3 | 62.017 | -6.017 | 87.8 |  | 85.946 | 1.854 | 15 |  | 7.747 | 7.253 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36 | 37.1 | 35 | 1 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 14:00 | 103.4 | 0 | 100 | 3.4 | 598.3 | 597.0697 | 646.7979 | -48.4979 | 200.6 | 195.1849 | 211.4413 | -10.8413 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  | 6.2379 | -6.2379 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 205.6 | 208 | 220 | -14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 131.1333 | -24.9333 | 105.9 | 116.6667 | 131.1333 | -25.2333 | 106.2 | 116.6667 | 131.1333 | -24.9333 | 205.4 | 175 | 196.7 | 8.7 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 108.6 | 97.561 | 97.561 | 11.039 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.7 | 10.0448 | 10.0448 | -0.34477 | 71 | 107.3152 | 69.9441 | 1.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.4527 | 112.9054 | -57.5054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.3073 | 229.3073 | -0.10732 | 58.9 | 61.005 | 61.005 | -2.105 | 61.2 | 73.9759 | 141.6667 | -80.4667 | 31.1 | 30.1658 | 30.1658 | 0.93421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 185.6214 | 182.35 | -59.25 | 74.1 | 92.8107 | 91.175 | -17.075 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 26 | 24.9506 | 24.9506 | 1.0494 | 106.9 | 169 | 169 | -62.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 16.3265 | 30.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.4165 | 48.4165 | -0.31648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 | 168.5 | 171.3473 | 171.3473 | -2.8473 | 0 | 0 |  | 0 | 171.1 | 171.3473 | 171.3473 | -0.24727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 130.9 | 122.0259 | 0 | 130.9 | 119.8 | 108.13 | 133.68 | -13.88 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 146.6661 | 146.6661 | -44.2661 | 102.4 | 146.6661 | 146.6661 | -44.2661 | 122.3 | 146.6661 | 146.6661 | -24.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.948 | 0.948 | 0.152 | 67.2 | 55 | 58.854 | 8.346 | 70.7 |  | 67.939 | 2.761 | 14.3 | 16.61 | 16.61 | -2.31 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 12.389 | 0.711 | 15.8 |  | 16.453 | -0.653 | 15.6 | 12.9 | 14.573 | 1.027 | 57.3 | 43.6 | 46.391 | 10.909 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.7 |  | 15.742 | -0.042 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 3.7949 | 9.2051 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 12.6 | 12.6829 | 12.6829 | -0.08293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.2 | 26.1 | 20.14 | -0.94 | 69.8 | 55.1 | 47.486 | 22.314 | 29.9 |  | 28.817 | 1.083 | 81.4 | 76.6 | 46.6 | 34.8 | 57.6 | 74.4 | 41.88 | 15.72 | 12.1 | 5.4 | 3.56 | 8.54 | 7.3 | 4.9 | 2.95 | 4.35 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 13.4 | 14.934 | 14.934 | -1.534 | 212.1 | 234.68 | 234.68 | -22.58 | 14.5 | 13.051 | 13.051 | 1.449 | 121.4 |  | 120.369 | 1.031 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.9 | 53.5 | 36.285 | -2.385 | 59.7 | 67.9 | 64.436 | -4.736 | 87.9 |  | 86.373 | 1.527 | 13.6 |  | 6.459 | 7.141 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.8 | 37.1 | 35 | 0.8 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 14:30 | 103.3 | 100 | 100 | 3.3 | 600 | 597.0697 | 646.7979 | -46.7979 | 200.4 | 195.1849 | 211.4413 | -11.0413 | 3.8 | 6.5591 | 6.1961 | -2.3961 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 202.9 | 208 | 220 | -17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 130.3351 | 128.8434 | 22.1566 | 149.1 | 130.3351 | 128.8434 | 20.2566 | 150.4 | 130.3351 | 128.8434 | 21.5566 | 241.5 | 195.5026 | 193.2651 | 48.2349 | 206.8 | 195.122 | 195.122 | 11.678 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 6.1 | 10.562 | 5.4892 | 0.61085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.6 | 10.0448 | 10.0448 | -0.44477 | 71.9 | 48.2718 | 69.9441 | 1.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.4527 | 112.9054 | -58.1054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 229.3073 | 229.3073 | -3.0073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 73.2 | 112.8205 | 139.264 | -66.064 | 30 | 30.1658 | 30.1658 | -0.16579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 185.6214 | 185.6214 | -49.2214 | 77.2 | 92.8107 | 92.8107 | -15.6107 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 38.4 | 47.2663 | 47.2663 | -8.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.5 | 24.9506 | 24.9506 | 0.5494 | 165.9 | 169 | 169 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 47.6713 | 39.6747 | 6.6253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 171.5 | 171.3473 | 171.3473 | 0.15273 | 169.6 | 171.3473 | 171.3473 | -1.7473 | 0 | 0 |  | 0 | 169.1 | 171.3473 | 171.3473 | -2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 105.8 | 68.2088 | 68.2088 | 37.5912 | 129.7 | 112.9358 | 133.68 | -3.98 | 46.2 | 67.4615 | 67.4615 | -21.2615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 146.6661 | 146.6661 | -44.3661 | 102.2 | 146.6661 | 146.6661 | -44.4661 | 121.9 | 146.6661 | 146.6661 | -24.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 65.3 | 57.3 | 59.974 | 5.326 | 70 |  | 66.235 | 3.765 | 17.4 | 16.651 | 16.651 | 0.749 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.313 | 0.687 | 15.6 |  | 16.437 | -0.837 | 15.4 | 13.7 | 14.797 | 0.603 | 56 | 44.8 | 47.172 | 8.828 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 |  | 15.276 | 0.124 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.1 | 11.0805 | 9.2218 | 3.8782 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 23.8 | 25.4 | 20.122 | 3.678 | 69.5 | 56.7 | 47.7 | 21.8 | 30 |  | 28.71 | 1.29 | 71.6 | 76.1 | 46.6 | 25 | 52 | 74.1 | 41.88 | 10.12 | 9.7 | 5.5 | 3.56 | 6.14 | 7 | 4.9 | 2.95 | 4.05 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 16 | 15.082 | 15.082 | 0.918 | 215.1 | 233.43 | 233.43 | -18.33 | 13.1 | 12.467 | 12.467 | 0.633 | 121.4 |  | 120.047 | 1.353 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.5 | 63.6 | 46.371 | 18.129 | 85.9 | 75.2 | 73.677 | 12.223 | 87.4 |  | 85.715 | 1.685 | 12.3 |  | 5.186 | 7.114 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 35.8 | 37.1 | 35 | 0.8 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 15:00 | 74.4 | 100 | 100 | -25.6 | 602 | 597.0697 | 646.7979 | -44.7979 | 202.1 | 195.1849 | 211.4413 | -9.3413 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0 |  | 6.0173 | -6.0173 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 203.4 | 208 | 220 | -16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 137.3833 | 137.3833 | 33.1167 | 170 | 137.3833 | 137.3833 | 32.6167 | 170.6 | 137.3833 | 137.3833 | 33.2167 | 254.1 | 206.075 | 206.075 | 48.025 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 108.2 | 97.561 | 97.561 | 10.639 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 10.0448 | 10.0448 | 2.3552 | 72.5 | 46.8041 | 69.9441 | 2.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.4527 | 112.9054 | -57.7054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 229.3073 | 229.3073 | -3.2073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 74.9 | 55.4744 | 133.0153 | -58.1153 | 29.7 | 30.1658 | 30.1658 | -0.46579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.9 | 87.6576 | 87.6576 | -3.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 185.6214 | 185.6214 | -47.3214 | 77.8 | 92.8107 | 92.8107 | -15.0107 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 39.2 | 47.2663 | 47.2663 | -8.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25.8 | 24.9506 | 24.9506 | 0.8494 | 168.5 | 169 | 169 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.6713 | 25.686 | 21.014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.4165 | 48.4165 | -0.31648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 171.8 | 171.3473 | 171.3473 | 0.45273 | 169.9 | 171.3473 | 171.3473 | -1.4473 | 0 | 0 |  | 0 | 170.1 | 171.3473 | 171.3473 | -1.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 71.7 | 56.5708 | 0 | 71.7 | 116.8 | 103.3242 | 133.68 | -16.88 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 146.6661 | 146.6661 | 0.63388 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53388 | 143.1 | 146.6661 | 146.6661 | -3.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 68.3 | 59.6 | 60.888 | 7.412 | 68.3 |  | 59.878 | 8.422 | 15.8 | 16.666 | 16.666 | -0.866 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.6 |  | 11.915 | 0.685 | 15 |  | 16.309 | -1.309 | 12.9 | 14.4 | 15.092 | -2.192 | 49.2 | 46 | 47.997 | 1.203 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.7 |  | 14.547 | 0.153 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 5.9703 | 7.0297 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 12.9 | 12.6829 | 12.6829 | 0.21707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.8 | 24.9 | 20.065 | 4.735 | 71.4 | 59.1 | 47.487 | 23.913 | 29.4 |  | 27.296 | 2.104 | 0 | 75.3 | 46.6 | -46.6 | 53.1 | 73.8 | 41.88 | 11.22 | 0 | 5.3 | 3.56 | -3.56 | 8 | 4.7 | 2.95 | 5.05 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 14.5 | 15.268 | 15.268 | -0.768 | 209.4 | 235.76 | 235.76 | -26.36 | 11.2 | 11.74 | 11.74 | -0.54 | 119.3 |  | 115.141 | 4.159 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.7 | 72.1 | 57.368 | 18.332 | 85 | 78.4 | 85.192 | -0.192 | 86.1 |  | 82.142 | 3.958 | 10.5 |  | 3.965 | 6.535 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 35.7 | 37.1 | 35 | 0.7 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 15:30 | 60.4 | 100 | 100 | -39.6 | 596.6 | 597.0697 | 646.7979 | -50.1979 | 199.9 | 195.1849 | 211.4413 | -11.5413 | 0 | 6.6386 | 5.6998 | -5.6998 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 201.3 | 208 | 220 | -18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 120.3007 | 138.6724 | 11.7276 | 150.1 | 120.3007 | 138.6724 | 11.4276 | 149.9 | 120.3007 | 138.6724 | 11.2276 | 245.4 | 180.4511 | 208.0085 | 37.3915 | 207.2 | 195.122 | 195.122 | 12.078 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 164.7073 | 164.7073 | -6.3073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 12.3626 | 12.7713 | -0.37125 | 72.9 | 67.7059 | 69.9441 | 2.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 56.4527 | 112.9054 | -58.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.2 | 229.3073 | 229.3073 | -3.1073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 98.7 | 75 | 75.2798 | 23.4202 | 29.5 | 30.1658 | 30.1658 | -0.66579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 0 | 35 | 35 | -35 | 135.8 | 180 | 180 | -44.2 | 77 | 90 | 90 | -13 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.6 | 6.6261 | 6.6261 | -3.0261 | 37.8 | 47.2663 | 47.2663 | -9.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.8 | 24.9506 | 24.9506 | -1.1506 | 124.5 | 169 | 171.5419 | -47.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 47.6713 | 35.5416 | 10.4584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 172.7 | 171.3473 | 171.3473 | 1.3527 | 170.2 | 171.3473 | 171.3473 | -1.1473 | 0 | 0 |  | 0 | 170.8 | 171.3473 | 171.3473 | -0.54727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 108.8 | 174.6257 | 124.9446 | -16.1446 | 121.3 | 119.27 | 133.68 | -12.38 | 45.7 | 67.4615 | 67.4615 | -21.7615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 146.6661 | 146.6661 | -0.86612 | 146.4 | 146.6661 | 146.6661 | -0.26612 | 148.5 | 146.6661 | 146.6661 | 1.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | -0.023 | 72.4 | 61.9 | 61.406 | 10.994 | 64.8 |  | 43.664 | 21.136 | 16.8 | 16.622 | 16.622 | 0.178 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.6 |  | 10.571 | 1.029 | 13.9 |  | 15.74 | -1.84 | 14 | 14.9 | 15.397 | -1.397 | 52.2 | 47.1 | 48.633 | 3.567 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 12.9 |  | 12.6 | 0.3 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13 | 11.0805 | 8.2612 | 4.7389 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.7 | 24.6 | 19.904 | 5.796 | 67.5 | 61.7 | 48.534 | 18.966 | 27.6 |  | 21.304 | 6.296 | 0 | 74.4 | 46.6 | -46.6 | 54.8 | 73 | 41.88 | 12.92 | 0 | 4.8 | 3.56 | -3.56 | 10.1 | 4.4 | 2.95 | 7.15 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 14.5 | 15.156 | 15.156 | -0.656 | 199 | 213.82 | 213.82 | -14.82 | 9 | 11.111 | 11.111 | -2.111 | 112.8 |  | 92.742 | 20.058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.6 | 80.2 | 67.305 | 27.295 | 94.6 | 80.3 | 92.03 | 2.57 | 81.5 |  | 71.696 | 9.804 | 8.4 |  | 2.452 | 5.948 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.6 | 37.1 | 35 | 0.6 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 16:00 | 57.5 | 100 | 100 | -42.5 | 607 | 646.7979 | 646.7979 | -39.7979 | 202.3 | 211.4413 | 211.4413 | -9.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6141 | -4.6141 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 203.8 | 208 | 220 | -16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 128.5096 | 141.4082 | 9.2918 | 150.4 | 128.5096 | 141.4082 | 8.9918 | 149.1 | 128.5096 | 141.4082 | 7.6918 | 243.2 | 192.7645 | 212.1124 | 31.0876 | 208.4 | 195.122 | 195.122 | 13.278 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 73.5 | 67.7059 | 69.9441 | 3.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.4527 | 112.9054 | -56.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.3073 | 229.3073 | 1.2927 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 115 | 113.5466 | 151.166 | -36.166 | 30.1 | 30.1658 | 30.1658 | -0.06579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 0 | 120 | 120 | -120 | 141.2 | 180 | 180 | -38.8 | 77.3 | 90 | 90 | -12.7 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 41.1 | 47.2663 | 47.2663 | -6.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.5 | 24.9506 | 24.9506 | -0.4506 | 165 | 169 | 171.5419 | -6.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 35.5416 | 11.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 172.1 | 171.3473 | 171.3473 | 0.75273 | 170.6 | 171.3473 | 171.3473 | -0.74727 | 0 | 0 |  | 0 | 171.3 | 171.3473 | 171.3473 | -0.04727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 137.5 | 135.4888 | 120.6419 | 16.8581 | 130.8 | 126.4273 | 133.68 | -2.88 | 47.2 | 67.4615 | 67.4615 | -20.2615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 146.6661 | 146.6661 | -1.1661 | 146.4 | 146.6661 | 146.6661 | -0.26612 | 148.7 | 146.6661 | 146.6661 | 2.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.523 | 0.523 | -0.023 | 68.6 | 63.7 | 61.792 | 6.808 | 46.5 |  | 24.302 | 22.198 | 17.3 | 16.557 | 16.557 | 0.743 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.1 |  | 6.837 | 2.263 | 10.7 |  | 13.934 | -3.234 | 11.5 | 15.3 | 15.706 | -4.206 | 49.9 | 47.6 | 49.206 | 0.694 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 6.6 |  | 6.52 | 0.08 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.3 | 11.0805 | 8.2612 | 5.0389 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 12.9 | 12.6829 | 12.6829 | 0.21707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 24.1 | 19.707 | 8.093 | 59 | 62.3 | 50.001 | 8.999 | 19.5 |  | 11.936 | 7.564 | 0 | 73.2 | 46.6 | -46.6 | 53.6 | 71.9 | 41.88 | 11.72 | 0 | 4.5 | 3.56 | -3.56 | 10.7 | 3.9 | 2.95 | 7.75 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 13.6 | 11.7073 | 11.7073 | 1.8927 | 14.2 | 11.7073 | 11.7073 | 2.4927 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 15.4 | 14.943 | 14.943 | 0.457 | 166.8 | 166.66 | 166.66 | 0.14 | 6.6 | 10.167 | 10.167 | -3.567 | 78.9 |  | 51.403 | 27.497 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 80.6 | 76.889 | 28.511 | 118.2 | 76.7 | 97.309 | 20.891 | 68.9 |  | 45.998 | 22.902 | 6.2 |  | 0.957 | 5.243 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 35.5 | 37.1 | 35 | 0.5 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 16:30 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 607 | 646.7979 | 646.7979 | -39.7979 | 202.9 | 211.4413 | 211.4413 | -8.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 204.4 | 208 | 220 | -15.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 131.2229 | 159.2256 | 22.5744 | 201.3 | 131.2229 | 159.2256 | 42.0744 | 201.2 | 131.2229 | 159.2256 | 41.9744 | 277.9 | 196.8343 | 238.8384 | 39.0616 | 208 | 195.122 | 195.122 | 12.878 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 571.2 | 568.2985 | 568.2985 | 2.9015 | 6.1 | 10.562 | 5.4892 | 0.61085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 14.9922 | 12.7713 | -0.37125 | 73.4 | 109.2557 | 69.9441 | 3.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 56.4527 | 112.9054 | -1.7054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.3073 | 229.3073 | -1.1073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 134.9 | 124.0305 | 151.164 | -16.264 | 28.7 | 30.1658 | 30.1658 | -1.4658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 35.6 | 140 | 140 | -104.4 | 140.7 | 180 | 180 | -39.3 | 74.8 | 90 | 90 | -15.2 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 6.6261 | 6.6261 | -3.1261 | 40.9 | 47.2663 | 47.2663 | -6.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 25 | 24.9506 | 24.9506 | 0.0494 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 37.3401 | 9.5599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.4165 | 48.4165 | -0.11648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 172.9 | 171.3473 | 171.3473 | 1.5527 | 172 | 171.3473 | 171.3473 | 0.65273 | 0 | 0 |  | 0 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 154.1 | 191.2541 | 154.4844 | -0.38441 | 133.2 | 133.6799 | 133.68 | -0.47996 | 47.2 | 67.4615 | 67.4615 | -20.2615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.6661 | 146.6661 | -0.36612 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 149.2 | 146.6661 | 146.6661 | 2.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 66.5 | 63.9 | 61.278 | 5.222 | 20.9 |  | 10.998 | 9.902 | 18 | 16.391 | 16.391 | 1.609 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.4 |  | 1.439 | 1.961 | 3.8 |  | 8.143 | -4.343 | 12.5 | 15.2 | 15.791 | -3.291 | 51.7 | 46.3 | 48.417 | 3.283 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 |  | 0.898 | -0.598 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 8.6792 | 4.7208 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 13.1 | 12.6829 | 12.6829 | 0.41707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28 | 22.8 | 18.817 | 9.183 | 62.7 | 62.1 | 50.554 | 12.146 | 9.4 |  | 3.899 | 5.501 | 0 | 72 | 46.6 | -46.6 | 61.3 | 69.9 | 41.88 | 19.42 | 0 | 4.1 | 3.56 | -3.56 | 8 | 3.5 | 2.95 | 5.05 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 14.4 | 11.7073 | 11.7073 | 2.6927 | 15 | 11.7073 | 11.7073 | 3.2927 | 14.4 | 10.7317 | 10.7317 | 3.6683 | 16.6 | 14.586 | 14.586 | 2.014 | 85.6 | 106.63 | 106.63 | -21.03 | 3.9 | 8.817 | 8.817 | -4.917 | 37.2 |  | 13.941 | 23.259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 78.4 | 81.233 | 29.867 | 114.2 | 71.3 | 100.506 | 13.694 | 35.5 |  | 14.034 | 21.466 | 3.7 |  | 0.074 | 3.626 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 35.4 | 37.1 | 35 | 0.4 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 17:00 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 602 | 646.7979 | 646.7979 | -44.7979 | 202.3 | 211.4413 | 211.4413 | -9.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 203.5 | 208 | 220 | -16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 132.2448 | 149.2019 | 32.2981 | 182.3 | 132.2448 | 149.2019 | 33.0981 | 182.2 | 132.2448 | 149.2019 | 32.9981 | 278.3 | 198.3673 | 223.8029 | 54.4971 | 206.9 | 195.122 | 195.122 | 11.778 | 108.4 | 97.561 | 97.561 | 10.839 | 553.6 | 568.2985 | 568.2985 | -14.6985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 12.3626 | 12.7713 | -0.27125 | 100.2 | 60.8742 | 69.9441 | 30.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 56.4527 | 112.9054 | -1.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.3073 | 229.3073 | -0.60732 | 56.6 | 61.005 | 61.005 | -4.405 | 126 | 126.9127 | 151.165 | -25.165 | 30.7 | 30.1658 | 30.1658 | 0.53421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 131.5 | 173.3333 | 173.3333 | -41.8333 | 150.3 | 173.3333 | 173.3333 | -23.0333 | 74.9 | 173.3333 | 173.3333 | -98.4333 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.4 | 24.9506 | 24.9506 | -0.5506 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 33.7431 | 13.1569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.4165 | 48.4165 | -0.41648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 173.2 | 171.3473 | 171.3473 | 1.8527 | 171.1 | 171.3473 | 171.3473 | -0.24727 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 172.2 | 171.3473 | 171.3473 | 0.85273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 201.7 | 198.0969 | 149.1143 | 52.5857 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 146.6661 | 146.6661 | -0.76612 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 149.1 | 146.6661 | 146.6661 | 2.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 66.3 | 64.1 | 60.463 | 5.837 | 4.3 |  | 2.239 | 2.061 | 18.1 | 16.19 | 16.19 | 1.91 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 1.728 | -1.628 | 13.4 | 15.1 | 15.802 | -2.402 | 49.6 | 45 | 47.175 | 2.425 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 13.226 | 7.8431 | 5.5569 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 27.5 | 21.5 | 17.697 | 9.803 | 58.2 | 59.8 | 50.802 | 7.398 | 1.4 |  | 0.307 | 1.093 | 0 | 72.3 | 46.6 | -46.6 | 51.9 | 68.4 | 41.88 | 10.02 | 0 | 3.8 | 2.76 | -2.76 | 7.2 | 3.2 | 2.24 | 4.96 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 16.3 | 11.7073 | 11.7073 | 4.5927 | 16 | 11.7073 | 11.7073 | 4.2927 | 14.6 | 10.7317 | 10.7317 | 3.8683 | 15.9 | 14.18 | 14.18 | 1.72 | 17.9 | 38 | 38 | -20.1 | 3.9 | 3.484 | 3.484 | 0.416 | 5.1 |  | 1.526 | 3.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 76.7 | 83.832 | 31.168 | 125.5 | 65 | 103.009 | 22.491 | 5.8 |  | 1.314 | 4.486 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.4 | 37.1 | 35 | 0.4 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 17:30 | 104 | 100 | 100 | 4 | 603.8 | 646.7979 | 646.7979 | -42.9979 | 202 | 211.4413 | 211.4413 | -9.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 201.3 | 208 | 220 | -18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 127.987 | 151.9097 | 8.9903 | 160.4 | 127.987 | 151.9097 | 8.4903 | 160.8 | 127.987 | 151.9097 | 8.8903 | 253.5 | 191.9806 | 227.8646 | 25.6354 | 208.9 | 195.122 | 195.122 | 13.778 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 22.1 | 4.1026 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 12.3626 | 12.7713 | -0.17125 | 100.7 | 93.3612 | 69.9441 | 30.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 56.4527 | 112.9054 | -1.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.3073 | 229.3073 | -1.0073 | 56 | 61.005 | 61.005 | -5.005 | 129.3 | 128.3675 | 151.179 | -21.879 | 30.6 | 30.1658 | 30.1658 | 0.43421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 130.1 | 181.6667 | 181.6667 | -51.5667 | 150.3 | 181.6667 | 181.6667 | -31.3667 | 106.9 | 181.6667 | 181.6667 | -74.7667 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.9 | 24.9506 | 24.9506 | -1.0506 | 171 | 171.5419 | 171.5419 | -0.54185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 35.5416 | 11.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.4165 | 48.4165 | -0.31648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 172.3 | 171.3473 | 171.3473 | 0.95273 | 67.9 | 68 |  | 67.9 | 170.2 | 171.3473 | 171.3473 | -1.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 191.6 | 190.0823 | 154.9404 | 36.6596 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 149.4 | 146.6661 | 146.6661 | 2.7339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 60.2 | 64.2 | 60.007 | 0.193 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 15.958 | 15.958 | 1.942 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.4 | 19 | 18.2439 | 1.1561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 14.8 | 15.734 | -3.234 | 48.2 | 43.9 | 46.721 | 1.479 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 8.2612 | 5.1388 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.4 | 20 | 16.432 | 7.968 | 41.8 | 56.8 | 50.582 | -8.782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 37.59 | -37.59 | 52.8 | 68.4 | 34.19 | 18.61 | 0 | 3.4 | 2.76 | -2.76 | 5 | 2.9 | 2.24 | 2.76 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.4 | 11.7073 | 11.7073 | 6.6927 | 18 | 11.7073 | 11.7073 | 6.2927 | 15.5 | 10.7317 | 10.7317 | 4.7683 | 16.2 | 13.714 | 13.714 | 2.486 | 0 | 2.57 | 2.57 | -2.57 | 3.9 | 0.036 | 0.036 | 3.864 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.1 | 75.2 | 82.457 | 16.643 | 94.5 | 58.5 | 91.795 | 2.705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.7 | 37.1 | 35 | 0.7 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 18:00 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 600.9 | 646.7979 | 646.7979 | -45.8979 | 201 | 211.4413 | 211.4413 | -10.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -3.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 201 | 208 | 220 | -19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 127.3015 | 156.7574 | -4.8574 | 152.5 | 127.3015 | 156.7574 | -4.2574 | 152.2 | 127.3015 | 156.7574 | -4.5574 | 251.6 | 190.9523 | 235.1362 | 16.4638 | 207.4 | 195.122 | 195.122 | 12.278 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 | 4.1026 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 12.3626 | 12.9808 | -0.38081 | 48.9 | 99.4224 | 71.0918 | -22.1918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 57.7 | 61.005 | 61.005 | -3.305 | 126.9 | 150.2798 | 151.174 | -24.274 | 30.2 | 30.1658 | 30.1658 | 0.03421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 169.4 | 181.6667 | 181.6667 | -12.2667 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 177.7 | 181.6667 | 181.6667 | -3.9667 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.2 | 47.2663 | 47.2663 | -7.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.7 | 24.9506 | 24.9506 | -1.2506 | 118.4 | 171.5419 | 171.5419 | -53.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 35.5416 | 11.2584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 48.4165 | 48.4165 | 0.28352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 173.7 | 171.3473 | 171.3473 | 2.3527 | 67.6 | 68 |  | 67.6 | 170.7 | 171.3473 | 171.3473 | -0.64727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 130.1 | 181.2085 | 130.7588 | -0.65882 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 147.4 | 146.6661 | 146.6661 | 0.73388 | 150.5 | 146.6661 | 146.6661 | 3.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 60.3 | 64.1 | 59.669 | 0.631 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 15.714 | 15.714 | 2.386 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.2439 | 0.8561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 14.6 | 15.641 | -5.741 | 41.9 | 42.8 | 46.53 | -4.63 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 8.2612 | 5.1388 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.1 | 18.4 | 15.118 | -0.018 | 48.1 | 52.9 | 50.205 | -2.105 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 69 | 37.59 | -6.99 | 50.2 | 68.5 | 34.19 | 16.01 | 6.9 | 3.2 | 2.08 | 4.82 | 3.7 | 2.6 | 1.64 | 2.06 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 19 | 11.7073 | 11.7073 | 7.2927 | 20 | 11.7073 | 11.7073 | 8.2927 | 17.5 | 10.7317 | 10.7317 | 6.7683 | 15.9 | 13.228 | 13.228 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84 | 70 | 79.758 | 4.242 | 73.2 | 51.5 | 76.01 | -2.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.8 | 37.1 | 35 | 0.8 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 18:30 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 603.9 | 646.7979 | 646.7979 | -42.8979 | 201.5 | 211.4413 | 211.4413 | -9.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -3.6 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 200.4 | 208 | 220 | -19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 147.3333 | 167.3333 | 15.0667 | 187.9 | 147.3333 | 167.3333 | 20.5667 | 187.9 | 147.3333 | 167.3333 | 20.5667 | 266.7 | 220.9999 | 250.9999 | 15.7001 | 208.8 | 195.122 | 195.122 | 13.678 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.5 | 14.9922 | 13.0581 | 0.44192 | 49.7 | 80.6065 | 71.515 | -21.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 56.3 | 61.005 | 61.005 | -4.705 | 127 | 151.164 | 151.164 | -24.164 | 29.2 | 30.1658 | 30.1658 | -0.96579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06672 | 184.8 | 181.6667 | 181.6667 | 3.1333 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 39.8 | 47.2663 | 47.2663 | -7.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.6 | 24.9506 | 24.9506 | -1.3506 | 152.3 | 171.5419 | 171.5419 | -19.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 47.6713 | -0.87127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 41.4126 | 41.4126 | 6.9874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 67.9 | 79.0999 |  | 67.9 | 171.6 | 171.3473 | 171.3473 | 0.25273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 167.2 | 219.3036 | 182.4624 | -15.2624 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 146.6661 | 149.774 | -2.874 | 147.7 | 146.6661 | 149.774 | -2.074 | 150.3 | 146.6661 | 149.774 | 0.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 63.7 | 59.159 | 3.541 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 15.653 | 15.653 | 1.647 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 14.5 | 15.6 | -4.9 | 45.9 | 41.9 | 45.691 | 0.209 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 12.7469 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.1 | 13.0732 | 13.0732 | -0.97317 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 16.6 | 13.49 | -4.39 | 46.7 | 48.6 | 49.194 | -2.494 | 0 |  | 0 | 0 | 33.7 | 64.9 | 29.76 | 3.94 | 46.5 | 68.6 | 27.44 | 19.06 | 4.1 | 2.9 | 2.08 | 2.02 | 2.5 | 2.3 | 1.64 | 0.86 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 18.5 | 11.7073 | 11.7073 | 6.7927 | 19.6 | 11.7073 | 11.7073 | 7.8927 | 17.5 | 10.7317 | 10.7317 | 6.7683 | 15.5 | 12.879 | 12.879 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.2 | 63.6 | 75.516 | -0.316 | 61.7 | 44.2 | 60.938 | 0.762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.7 | 37.1 | 35 | 0.7 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 19:00 | 104.2 | 100 | 100 | 4.2 | 602.6 | 646.7979 | 646.7979 | -44.1979 | 201.1 | 211.4413 | 211.4413 | -10.3413 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.4 | 5.9333 | 3.6 | -2.2 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 201 | 208 | 220 | -19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.8593 | 167.3333 | -24.1333 | 143.6 | 151.8593 | 167.3333 | -23.7333 | 143.6 | 151.8593 | 167.3333 | -23.7333 | 242.4 | 227.7889 | 250.9999 | -8.5999 | 207.8 | 195.122 | 195.122 | 12.678 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 99.8 | 85.4718 | 96.3447 | 3.4553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 56.7 | 61.005 | 61.005 | -4.305 | 136 | 151.169 | 151.169 | -15.169 | 29.7 | 30.1658 | 30.1658 | -0.46579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.2 | 24.9506 | 24.9506 | -0.7506 | 149.9 | 171.5419 | 171.5419 | -21.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 47.6713 | -0.87127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 | 178.2 | 134.587 |  | 178.2 | 172 | 171.3473 | 171.3473 | 0.65273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 146.3 | 223.6652 | 182.4624 | -36.1624 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 149.774 | -3.174 | 147.8 | 146.6661 | 149.774 | -1.974 | 149.8 | 146.6661 | 149.774 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 63.3 | 58.591 | 0.209 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 15.653 | 15.653 | 1.147 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 14.4 | 15.577 | -5.877 | 39.3 | 41 | 44.637 | -5.337 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 12.4462 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 14.9 | 11.757 | -7.257 | 34.6 | 44.7 | 47.972 | -13.372 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 64.5 | 29.76 | -1.86 | 44.1 | 69.1 | 27.44 | 16.66 | 4.3 | 3 | 1.51 | 2.79 | 3 | 2.2 | 1.15 | 1.85 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 18 | 11.7073 | 11.7073 | 6.2927 | 19.6 | 11.7073 | 11.7073 | 7.8927 | 18 | 10.7317 | 10.7317 | 7.2683 | 15.8 | 12.576 | 12.576 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 54.8 | 70.759 | -23.759 | 33.4 | 35.1 | 46.105 | -12.705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 35.6 | 37.1 | 35 | 0.6 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 19:30 | 104.5 | 100 | 100 | 4.5 | 603.6 | 646.7979 | 646.7979 | -43.1979 | 203.6 | 211.4413 | 211.4413 | -7.8413 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 8 | 8.5167 | 4.4864 | 3.5136 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 200.6 | 208 | 220 | -19.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 152.1581 | 175.3333 | -26.4333 | 149.8 | 152.1581 | 175.3333 | -25.5333 | 149.5 | 152.1581 | 175.3333 | -25.8333 | 245.6 | 228.2371 | 262.9999 | -17.3999 | 209.6 | 195.122 | 195.122 | 14.478 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.6 | 14.9922 | 14.9922 | -1.3922 | 100.7 | 88.7517 | 86.1905 | 14.5095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.3073 | 229.3073 | 1.4927 | 56 | 61.005 | 61.005 | -5.005 | 136 | 151.165 | 151.165 | -15.165 | 29.6 | 30.1658 | 30.1658 | -0.56579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 184.9 | 181.6667 | 181.6667 | 3.2333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.9 | 24.9506 | 24.9506 | -1.0506 | 142.1 | 171.5419 | 171.5419 | -29.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 200 | 78.8562 |  | 200 | 170.8 | 171.3473 | 171.3473 | -0.54727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 98 | 223.1704 | 182.4624 | -84.4624 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 146.6661 | 149.774 | -2.474 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 150.2 | 146.6661 | 149.774 | 0.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 63.1 | 56.444 | -2.544 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 15.38 | 15.38 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 14.2 | 15.051 | -5.351 | 37.2 | 40.5 | 42.641 | -5.441 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 13.7314 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 13.8 | 11.191 | -5.291 | 33 | 40.8 | 44.102 | -11.102 | 0 |  | 0 | 0 | 24.9 | 63.7 | 23.06 | 1.84 | 38.8 | 71.1 | 21.59 | 17.21 | 4.2 | 3.2 | 1.51 | 2.69 | 2.9 | 2.2 | 1.15 | 1.75 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 16 | 11.7073 | 11.7073 | 4.2927 | 18 | 10.7317 | 10.7317 | 7.2683 | 13.9 | 12.246 | 12.246 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.9 | 45.1 | 61.911 | -29.011 | 21.1 | 25.5 | 33.545 | -12.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.8 | 37.1 | 35 | 0.8 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 20:00 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 602.3 | 646.7979 | 646.7979 | -44.4979 | 201.2 | 211.4413 | 211.4413 | -10.2413 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.0774 | 3.6 | 2.5 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 199.7 | 208 | 220 | -20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 154.5318 | 175.3333 | -27.4333 | 148 | 154.5318 | 175.3333 | -27.3333 | 148.3 | 154.5318 | 175.3333 | -27.0333 | 242.4 | 231.7977 | 262.9999 | -20.5999 | 208.1 | 195.122 | 195.122 | 12.978 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 5.9 | 10.562 | 5.4892 | 0.41085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.7 | 2.8185 | 2.8185 | 2.8815 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.9922 | 100.4 | 92.9017 | 122.2958 | -21.8958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.3073 | 229.3073 | 1.5927 | 56.5 | 61.005 | 61.005 | -4.505 | 136.2 | 151.164 | 151.164 | -14.964 | 29.8 | 30.1658 | 30.1658 | -0.36579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 184.6 | 181.6667 | 181.6667 | 2.9333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.2 | 47.2663 | 47.2663 | -7.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.6 | 24.9506 | 24.9506 | -0.3506 | 149.9 | 171.5419 | 171.5419 | -21.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 200 | 109.8332 |  | 200 | 171.9 | 171.3473 | 171.3473 | 0.55273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 94.7 | 226.0588 | 182.4624 | -87.7624 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 149.774 | -2.774 | 147.7 | 146.6661 | 149.774 | -2.074 | 149.9 | 146.6661 | 149.774 | 0.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 62.7 | 53.771 | -1.871 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 15.015 | 15.015 | 1.985 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 14.359 | -3.759 | 36.8 | 39.9 | 40.331 | -3.531 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 13.9839 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12.8 | 12.6829 | 12.6829 | 0.11707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 12.9 | 11.015 | -4.615 | 25.4 | 36.8 | 39.351 | -13.951 | 0 |  | 0 | 0 | 24.9 | 63.2 | 23.06 | 1.84 | 41.9 | 72.5 | 21.59 | 20.31 | 3.4 | 3.1 | 0.87 | 2.53 | 3.3 | 2.1 | 0.73 | 2.57 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 17 | 11.7073 | 11.7073 | 5.2927 | 15.4 | 11.7073 | 11.7073 | 3.6927 | 16 | 10.7317 | 10.7317 | 5.2683 | 12.4 | 11.908 | 11.908 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 40.4 | 51.7 | -27.4 | 12 | 22.1 | 21.744 | -9.744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36 | 37.1 | 35 | 1 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 20:30 | 104.4 | 100 | 100 | 4.4 | 604.6 | 597.0697 | 646.7979 | -42.1979 | 202 | 195.1849 | 211.4413 | -9.4413 | 4 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4.8841 | 0 | 3.8 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 199.6 | 208 | 220 | -20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 178.6666 | 178.6666 | -10.5666 | 167.9 | 178.6666 | 178.6666 | -10.7666 | 168.1 | 178.6666 | 178.6666 | -10.5666 | 262.2 | 267.9999 | 267.9999 | -5.7999 | 209.6 | 204.878 | 204.878 | 4.722 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 22 | 0 |  | 22 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.7 | 14.9922 | 14.9922 | -1.2922 | 74.6 | 105.1557 | 130.4648 | -55.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.8 | 229.3073 | 229.3073 | 2.4927 | 56.7 | 61.005 | 61.005 | -4.305 | 138 | 151.17 | 151.17 | -13.17 | 30.3 | 30.1658 | 30.1658 | 0.13421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 185 | 181.6667 | 181.6667 | 3.3333 | 184.5 | 181.6667 | 181.6667 | 2.8333 | 184.5 | 181.6667 | 181.6667 | 2.8333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.5 | 47.2663 | 47.2663 | -6.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.4 | 24.9506 | 24.9506 | -0.5506 | 166.4 | 171.5419 | 171.5419 | -5.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 176.3 | 171.3473 | 171.3473 | 4.9527 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 122.4 | 105.6997 |  | 122.4 | 171.7 | 171.3473 | 171.3473 | 0.35273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 131.8 | 182.4624 | 182.4624 | -50.6624 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 47 | 67.4615 | 67.4615 | -20.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 147.3 | 149.774 | 149.774 | -2.474 | 149.6 | 149.774 | 149.774 | -0.174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 62 | 50.405 | -0.005 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.977 | 14.977 | -0.677 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 13.8 | 13.549 | -3.049 | 33.8 | 39.2 | 37.057 | -3.257 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 5.6 | 10.583 | -4.383 | 20.8 | 32.7 | 34.985 | -14.185 | 0 |  | 0 | 0 | 24.7 | 22.5 | 13.22 | 11.48 | 40.1 | 38.7 | 12.54 | 27.56 | 3.8 | 2.9 | 0.87 | 2.93 | 2.6 | 2 | 0.73 | 1.87 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 16.3 | 11.7073 | 11.7073 | 4.5927 | 16.8 | 11.7073 | 11.7073 | 5.0927 | 16 | 10.7317 | 10.7317 | 5.2683 | 9.5 | 11.693 | 11.693 | -2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.6 | 33 | 44.486 | -22.886 | 11.1 | 17.6 | 19.059 | -7.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.9 | 37.1 | 35 | 0.9 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 21:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 600.9 | 597.0697 | 646.7979 | -45.8979 | 200.3 | 195.1849 | 211.4413 | -11.1413 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.8 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 199.8 | 208 | 220 | -20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.4 | 178.6666 | 178.6666 | 5.7334 | 184.5 | 178.6666 | 178.6666 | 5.8334 | 184.4 | 178.6666 | 178.6666 | 5.7334 | 271 | 267.9999 | 267.9999 | 3.0001 | 209.5 | 204.878 | 204.878 | 4.622 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 557 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2985 | 6.2 | 10.562 | 5.4892 | 0.71085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.6 | 2.8185 | 2.8185 | 2.7815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.3 | 14.9922 | 14.9922 | -2.6922 | 73.4 | 105.0062 | 123.0983 | -49.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.3073 | 229.3073 | -1.4073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 137.6 | 151.167 | 151.167 | -13.567 | 30.1 | 30.1658 | 30.1658 | -0.06579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 40.7 | 47.2663 | 47.2663 | -6.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.5 | 24.9506 | 24.9506 | -0.4506 | 164.3 | 171.5419 | 171.5419 | -7.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.6713 | 47.6713 | -0.97127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 173.3 | 171.3473 | 171.3473 | 1.9527 | 4.3 | 77.3552 |  | 4.3 | 172.6 | 171.3473 | 171.3473 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 185.7 | 182.4624 | 182.4624 | 3.2376 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.774 | 149.774 | -3.674 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 149.2 | 149.774 | 149.774 | -0.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60.9 | 46.809 | -4.809 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 15.047 | 15.047 | 1.153 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 12.7 | -2.5 | 31.5 | 38.4 | 33.461 | -1.961 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 5.3 | 10.066 | -3.266 | 21.6 | 29.9 | 30.749 | -9.149 | 0 |  | 0 | 0 | 20.9 | 21.1 | 13.22 | 7.68 | 37.9 | 37.4 | 12.54 | 25.36 | 2.6 | 2.7 | 0.64 | 1.96 | 1.5 | 1.9 | 0.39 | 1.11 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 16.3 | 11.7073 | 11.7073 | 4.5927 | 16.8 | 11.7073 | 11.7073 | 5.0927 | 16.8 | 10.7317 | 10.7317 | 6.0683 | 11.4 | 11.52 | 11.52 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.9 | 26.8 | 38.271 | -8.371 | 17.3 | 12.9 | 19.412 | -2.112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 35.9 | 37.1 | 35 | 0.9 | 16.4 | 15.9 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 21:30 | 104.5 | 100 | 100 | 4.5 | 601.3 | 597.0697 | 646.7979 | -45.4979 | 200.3 | 195.1849 | 211.4413 | -11.1413 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 197.9 | 208 | 220 | -22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 180.4444 | 178.6666 | 3.8334 | 182.6 | 180.4444 | 178.6666 | 3.9334 | 182.5 | 180.4444 | 178.6666 | 3.8334 | 272.3 | 270.6666 | 267.9999 | 4.3001 | 210.5 | 204.878 | 204.878 | 5.622 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 5.8 | 10.562 | 5.4892 | 0.31085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.3 | 14.9922 | 14.3993 | -2.0993 | 72.9 | 117.5718 | 78.8606 | -5.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 135.9 | 151.165 | 151.165 | -15.265 | 29.4 | 30.1658 | 30.1658 | -0.76579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16672 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.9 | 47.2663 | 47.2663 | -7.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.7 | 24.9506 | 24.9506 | -1.2506 | 163.2 | 171.5419 | 171.5419 | -8.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.6713 | 44.065 | 2.635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 | 0 | 0 |  | 0 | 171.3 | 171.3473 | 171.3473 | -0.04727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 125 | 182.4624 | 181.1314 | -56.1314 | 126.4 | 125.8751 | 133.68 | -7.28 | 46.6 | 67.4615 | 67.4615 | -20.8615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 147.4 | 149.774 | 149.774 | -2.374 | 149.8 | 149.774 | 149.774 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 58.9 | 42.452 | -8.652 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 14.953 | 14.953 | -2.153 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 13.1 | 11.839 | -5.239 | 21.5 | 37.2 | 30.88 | -9.38 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 10.2423 | 3.1577 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 5.1 | 9.851 | -2.651 | 20 | 27.6 | 28.197 | -8.197 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 19.6 | 10.27 | 15.13 | 44.9 | 36 | 9.45 | 35.45 | 3.9 | 2.6 | 0.64 | 3.26 | 1.5 | 1.8 | 0.39 | 1.11 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 16 | 11.7073 | 11.7073 | 4.2927 | 16.8 | 11.7073 | 11.7073 | 5.0927 | 16.8 | 10.7317 | 10.7317 | 6.0683 | 8.5 | 11.324 | 11.324 | -2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.9 | 24.6 | 32.849 | -9.949 | 14.8 | 9.3 | 15.508 | -0.708 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36 | 37.1 | 35 | 1 | 16.5 | 15.9 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 22:00 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 600.9 | 597.0697 | 646.7979 | -45.8979 | 201 | 195.1849 | 211.4413 | -10.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 198.4 | 208 | 220 | -21.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 180.4444 | 178.6666 | -3.5666 | 175.2 | 180.4444 | 178.6666 | -3.4666 | 174.8 | 180.4444 | 178.6666 | -3.8666 | 266.7 | 270.6666 | 267.9999 | -1.2999 | 211.3 | 204.878 | 204.878 | 6.422 | 109.7 | 102.439 | 102.439 | 7.261 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 12.3626 | 12.7713 | -0.87125 | 73.2 | 88.2747 | 69.9441 | 3.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.4 | 229.3073 | 229.3073 | -2.9073 | 57 | 61.005 | 61.005 | -4.005 | 134.2 | 151.165 | 151.165 | -16.965 | 30.3 | 30.1658 | 30.1658 | 0.13421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 39.2 | 47.2663 | 47.2663 | -8.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.3 | 24.9506 | 24.9506 | -1.6506 | 161.7 | 171.5419 | 171.5419 | -9.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.6713 | 31.5161 | 14.9839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 41.4126 | 41.4126 | 5.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.5 | 171.3473 | 171.3473 | 1.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 142.1 | 182.4624 | 160.9431 | -18.8431 | 117.2 | 125.8751 | 133.68 | -16.48 | 46.4 | 67.4615 | 67.4615 | -21.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.774 | 146.6661 | -0.06612 | 147.5 | 149.774 | 146.6661 | 0.83388 | 150 | 149.774 | 146.6661 | 3.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 56.2 | 37.843 | -9.743 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 14.804 | 14.804 | -2.504 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 12.6 | 10.974 | -5.374 | 19.8 | 35.4 | 28.637 | -8.837 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 7.3255 | 6.0745 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 5 | 9.736 | 3.964 | 15.3 | 25.2 | 26.206 | -10.906 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 18.3 | 10.27 | 17.03 | 42.8 | 34.7 | 9.45 | 33.35 | 2 | 2.4 | 0.37 | 1.63 | 0.6 | 1.6 | 0.13 | 0.47 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 15.6 | 11.7073 | 11.7073 | 3.8927 | 16.8 | 11.7073 | 11.7073 | 5.0927 | 16.8 | 10.7317 | 10.7317 | 6.0683 | 9.4 | 11.121 | 11.121 | -1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 22.2 | 27.69 | -13.69 | 8.8 | 6.5 | 10.184 | -1.384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 38 | 37.1 | 35 | 3 | 14 | 15.9 | 15 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 22:30 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 603.7 | 597.0697 | 646.7979 | -43.0979 | 202.2 | 195.1849 | 211.4413 | -9.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 199.1 | 208 | 220 | -20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 175.1111 | 169.551 | 16.2491 | 185.2 | 175.1111 | 169.551 | 15.6491 | 185.3 | 175.1111 | 169.551 | 15.7491 | 272.2 | 262.6666 | 254.3264 | 17.8736 | 210 | 204.878 | 204.878 | 5.122 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 6 | 10.562 | 5.4892 | 0.51085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 12.3626 | 12.7713 | -0.97125 | 73.2 | 49.1735 | 69.9441 | 3.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.3073 | 229.3073 | -0.60732 | 57.2 | 61.005 | 61.005 | -3.805 | 135.9 | 151.166 | 151.166 | -15.266 | 31.1 | 30.1658 | 30.1658 | 0.93421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 182.6 | 181.6667 | 181.6667 | 0.93328 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 184.1 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 40.5 | 47.2663 | 47.2663 | -6.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.3 | 24.9506 | 24.9506 | -0.6506 | 165 | 171.5419 | 171.5419 | -6.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 20.2313 | 26.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 174.1 | 171.3473 | 171.3473 | 2.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.2 | 171.3473 | 171.3473 | 0.85273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 204.6 | 182.4624 | 149.6435 | 54.9565 | 124.1 | 125.8751 | 133.68 | -9.58 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.774 | 146.6661 | -0.46612 | 147.3 | 149.774 | 146.6661 | 0.63388 | 149 | 149.774 | 146.6661 | 2.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 51.4 | 34.069 | -8.869 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 14.248 | 14.248 | -0.748 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 11.6 | 10.202 | -4.402 | 18.7 | 31.8 | 26.742 | -8.042 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.5 | 11.0805 | 4.7025 | 8.7975 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 5 | 10.102 | 1.798 | 8.1 | 22.8 | 24.328 | -16.228 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7 | 17.5 | 5.55 | 16.15 | 38.2 | 34.1 | 6.54 | 31.66 | 2.7 | 2.2 | 0.37 | 2.33 | 0.7 | 1.4 | 0.13 | 0.57 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 15.6 | 11.7073 | 11.7073 | 3.8927 | 16.8 | 11.7073 | 11.7073 | 5.0927 | 16.8 | 10.7317 | 10.7317 | 6.0683 | 7.8 | 10.527 | 10.527 | -2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 19.1 | 24.471 | -10.471 | 17.3 | 6.4 | 10.183 | 7.117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.9 | 37.1 | 35 | 2.9 | 13.9 | 15.9 | 15 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 23:00 | 103.8 | 100 | 100 | 3.8 | 596.2 | 597.0697 | 646.7979 | -50.5979 | 200.6 | 195.1849 | 211.4413 | -10.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 92.2263 | 92.2263 | -4.3263 | 196.7 | 208 | 220 | -23.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 174.6666 | 173.3333 | -31.1333 | 142.1 | 174.6666 | 173.3333 | -31.2333 | 142.2 | 174.6666 | 173.3333 | -31.1333 | 253.2 | 261.9999 | 259.9999 | -6.7999 | 209.8 | 204.878 | 204.878 | 4.922 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 540.5 | 568.2985 | 568.2985 | -27.7985 | 5.7 | 10.562 | 5.4892 | 0.21085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 22 | 0 |  | 22 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 11.8 | 12.3626 | 14.9922 | -3.1922 | 72.6 | 15.3846 | 83.3049 | -10.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.3073 | 229.3073 | 0.29268 | 58 | 61.005 | 61.005 | -3.005 | 140.8 | 142.5969 | 151.165 | -10.365 | 32 | 30.1658 | 30.1658 | 1.8342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 38.2 | 47.2663 | 47.2663 | -9.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23 | 24.9506 | 24.9506 | -1.9506 | 162 | 171.5419 | 171.5419 | -9.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 178.2 | 171.3473 | 150.6667 | 27.5333 | 176 | 171.3473 | 0 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | 173.3 | 171.3473 | 75.3333 | 97.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 85.2 | 70.7637 | 182.4624 | -97.2624 | 123.2 | 131.0183 | 133.68 | -10.48 | 46.1 | 67.4615 | 67.4615 | -21.3615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 146.6661 | 149.774 | -2.474 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 150.9 | 146.6661 | 149.774 | 1.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 46.3 | 30.573 | -13.373 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 13.556 | 13.556 | -0.056 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 10.5 | 9.461 | -3.561 | 15.4 | 27.6 | 24.963 | -9.563 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.4 | 11.0805 | 11.0805 | 2.3195 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 11.4 | 12.6829 | 12.6829 | -1.2829 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 5 | 10.629 | 0.171 | 7.1 | 20.3 | 22.488 | -15.388 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 16.9 | 5.55 | 11.05 | 31.9 | 33.6 | 6.54 | 25.36 | 1.2 | 1.8 | 0.19 | 1.01 | 0.2 | 1.4 | 0.06 | 0.14 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 14.8 | 11.7073 | 11.7073 | 3.0927 | 16 | 11.7073 | 11.7073 | 4.2927 | 16.8 | 10.7317 | 10.7317 | 6.0683 | 8.3 | 9.802 | 9.802 | -1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 14.2 | 21.9 | -18.8 | 14.8 | 5 | 11.957 | 2.843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 37.5 | 37.1 | 35 | 2.5 | 14.4 | 15.9 | 15 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/05/2025 | 23:30 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 597.4 | 597.0697 | 646.7979 | -49.3979 | 201.1 | 195.1849 | 211.4413 | -10.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 196.4 | 208 | 220 | -23.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 151.8017 | 169.015 | -30.915 | 138.5 | 151.8017 | 169.015 | -30.515 | 137.6 | 151.8017 | 169.015 | -31.415 | 235.9 | 227.7025 | 253.5225 | -17.6225 | 211.2 | 204.878 | 204.878 | 6.322 | 109.2 | 102.439 | 102.439 | 6.761 | 555.4 | 568.2985 | 568.2985 | -12.8985 | 5.6 | 10.562 | 5.4892 | 0.11085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 12.3626 | 12.7713 | -0.97125 | 72.6 | 15.3846 | 69.9441 | 2.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.4 | 229.3073 | 229.3073 | -2.9073 | 58 | 61.005 | 61.005 | -3.005 | 136.3 | 134.5808 | 151.168 | -14.868 | 30.5 | 30.1658 | 30.1658 | 0.33421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 39.5 | 47.2663 | 47.2663 | -7.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.7 | 24.9506 | 24.9506 | -2.2506 | 136.1 | 171.5419 | 171.5419 | -35.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 46.1658 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 177.8 | 171.3473 | 150.6667 | 27.1333 | 175.2 | 171.3473 | 0 | 175.2 | 0 | 0 |  | 0 | 172.9 | 171.3473 | 75.3333 | 97.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 75.5 | 22.6609 | 112.7554 | -37.2554 | 119.2 | 127.1609 | 133.68 | -14.48 | 45.8 | 67.4615 | 67.4615 | -21.6615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 149.774 | -3.074 | 147.1 | 146.6661 | 149.774 | -2.674 | 150.3 | 146.6661 | 149.774 | 0.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 40.6 | 27.575 | -14.375 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 13.379 | 13.379 | 0.021 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 9.1 | 8.534 | -5.634 | 10.4 | 21.4 | 20.981 | -10.581 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.5 | 10.7306 | 0 | 13.5 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.1 | 4.9 | 11.011 | 5.089 | 8.9 | 17.7 | 21.352 | -12.452 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 16.7 | 4.49 | 10.41 | 28.3 | 33.5 | 6.13 | 22.17 | 1.2 | 1.4 | 0.19 | 1.01 | 0 | 1.4 | 0.06 | -0.06 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 14.8 | 11.7073 | 11.7073 | 3.0927 | 15.6 | 11.7073 | 11.7073 | 3.8927 | 16.4 | 10.7317 | 10.7317 | 5.6683 | 9.8 | 9.746 | 9.746 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 8.9 | 14.358 | -14.058 | 8.8 | 4.4 | 8.361 | 0.439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.2 | 37.1 | 35 | 2.2 | 14 | 15.9 | 15 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/05/2025 | 00:00 | 104 | 100 | 100 | 4 | 603.8 | 597.0697 | 646.7979 | -42.9979 | 202 | 195.1849 | 211.4413 | -9.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 199 | 208 | 220 | -21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 142.6361 | 159.3571 | -49.1571 | 110 | 142.6361 | 159.3571 | -49.3571 | 109.8 | 142.6361 | 159.3571 | -49.5571 | 210.6 | 213.9541 | 239.0356 | -28.4356 | 212.2 | 204.878 | 204.878 | 7.322 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 5.8 | 10.562 | 5.4892 | 0.31085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 12.3626 | 12.7713 | -0.97125 | 74.1 | 15.3846 | 69.9441 | 4.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.3073 | 229.3073 | -0.50732 | 58.2 | 61.005 | 61.005 | -2.805 | 130.7 | 75 | 151.167 | -20.467 | 30.7 | 30.1658 | 30.1658 | 0.53421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 185.2 | 181.6667 | 181.6667 | 3.5333 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 38.9 | 47.2663 | 47.2663 | -8.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 24.1 | 24.9506 | 24.9506 | -0.8506 | 121.2 | 171.5419 | 171.5419 | -50.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 41.2062 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 41.4126 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 178.2 | 171.3473 | 150.6667 | 27.5333 | 176 | 171.3473 | 0 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | 171.7 | 171.3473 | 75.3333 | 96.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 66.8 | 20.5128 | 101.1009 | -34.3009 | 107.3 | 127.1609 | 133.68 | -26.38 | 46.7 | 67.4615 | 67.4615 | -20.7615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 146.6661 | 146.6661 | -44.3661 | 102.2 | 146.6661 | 146.6661 | -44.4661 | 121.9 | 146.6661 | 146.6661 | -24.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 35.2 | 24.742 | -12.842 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 13.373 | 13.373 | -2.273 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.2439 | 0.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 7.7 | 7.546 | -5.046 | 8.5 | 16 | 16.266 | -7.766 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 2.799 | -2.799 | 13.5 | 9.5778 | 0 | 13.5 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 5.9 | 11.345 | 4.555 | 9.2 | 15.9 | 20.45 | -11.25 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 16.3 | 4.49 | 9.91 | 26.5 | 32.7 | 6.13 | 20.37 | 1.2 | 1.1 | 0.19 | 1.01 | 0 | 1 | 0.06 | -0.06 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 15 | 11.7073 | 11.7073 | 3.2927 | 15.6 | 11.7073 | 11.7073 | 3.8927 | 16 | 10.7317 | 10.7317 | 5.2683 | 7.3 | 9.912 | 9.912 | -2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.16 | -5.16 | 6.5 | 1 | 2.976 | 3.524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.9 | 37.1 | 35 | 2.9 | 14 | 15.9 | 15 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2357.7 | 2275 | 2400 |  | 14840.75 | 15199.9159 | 15523.1494 |  | 4981.6 | 4968.9238 | 5074.5902 |  | 31.4 | 29.2434 | 28.9357 |  | 13.4 | 16.3057 | 31.7946 |  | 2160.5 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 4910.65 | 5148 | 5280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3331.85 | 3209.1877 | 3380.0518 |  | 3343.05 | 3209.1877 | 3380.0518 |  | 3341.5 | 3209.1877 | 3380.0518 |  | 5632.05 | 4813.7815 | 5070.0778 |  | 4586.6 | 4508.5613 | 4508.5613 |  | 2441.75 | 2254.2806 | 2254.2806 |  | 13418.15 | 13639.165 | 13639.165 |  | 173.5 | 240.8059 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3951.6 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 175.7 | 123.2316 | 123.2316 |  | 127.85 | 67.6435 | 67.6435 |  | 143.65 | 26.6008 | 0 |  | 159.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 278.2 | 292.7642 | 292.4232 |  | 1791.8 | 2019.2478 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2407.6 | 2455.6918 | 2709.7289 |  | 4505.8 | 4897.7134 | 5316.0742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5488 | 5503.3757 | 5503.3757 |  | 1427.85 | 1464.121 | 1464.121 |  | 2428.65 | 2154.0088 | 2504.8067 |  | 768.2 | 723.979 | 723.979 |  | 446.45 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2155.65 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 1322.75 | 1505.8337 | 1505.8337 |  | 4014.45 | 3911.8659 | 4044.4107 |  | 2687.65 | 2635.0998 | 2701.3722 |  | 2587.8 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 196.5 | 218.16 | 218.16 |  | 82.75 | 159.0264 | 159.0264 |  | 952 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 618.4 | 598.8144 | 598.8144 |  | 3049.9 | 3596.9237 | 4049.8407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 948.6 | 805.5712 | 852.8311 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1139.45 | 1137.4818 | 1116.7756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2076.35 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 4202.75 | 4035.6879 | 3837.0123 |  | 4158.6 | 4035.6879 | 3611.0123 |  | 470.5 | 360.7156 | 0 |  | 4110.9 | 4035.6879 | 3724.0123 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.05 | 95.8349 | 95.8349 |  | 2552.65 | 2807.3122 | 3019.7579 |  | 2957.7 | 2894.207 | 3114.144 |  | 1118.35 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1861.65 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3201.35 | 3293.1908 | 3284.155 |  | 3210.9 | 3293.1908 | 3284.155 |  | 3390.95 | 3293.1908 | 3284.155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.25 | 8.104 | 8.104 |  | 1223.45 | 1410.6565 | 1316.5185 |  | 612.7 | 0 | 596.2285 |  | 373.35 | 365.923 | 365.923 |  | 2.35 | 0 | 2.1 |  | 480.05 | 473.9024 | 421.4635 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 130.6 | 136.08 | 136.08 |  | 25.5 | 24 | 24 |  | 56.4 | 81.6 | 81.6 |  | 110.9 | 110.4 | 110.4 |  | 485.15 | 468.2928 | 468.2928 |  | 418.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 457.65 | 446.1707 | 437.8536 |  | 82.65 | 84 | 84 |  | 444 | 433.1707 | 433.1707 |  | 121.35 | 0 | 109.583 |  | 145 | 0 | 150.2985 |  | 271.25 | 300.9815 | 316.1705 |  | 801.9 | 820.049 | 848.948 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 26.15 | 28.8 | 28.8 |  | 35.2 | 38.4 | 38.4 |  | 71.4 | 67.2 | 67.2 |  | 141.35 | 0 | 132.9165 |  | 15.1 | 67.176 | 67.176 |  | 281.5 | 192.6097 | 198.2287 |  | 0 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 292.1 | 313.7561 | 313.7561 |  | 152.9 | 146.4 | 146.4 |  | 210.15 | 240 | 240 |  | 300.45 | 304.3903 | 304.3903 |  | 479.5 | 463.6097 | 463.6097 |  | 411.45 | 377.804 | 370.5665 |  | 749.5 | 842.7865 | 760.1295 |  | 260.95 | 0 | 252.571 |  | 726.95 | 1133.355 | 653.04 |  | 1093.65 | 1314.225 | 598.44 |  | 92.15 | 71.555 | 44.58 |  | 73.2 | 59.885 | 36.065 |  | 261.6 | 240 | 240 |  | 105.85 | 120 | 120 |  | 178.45 | 168 | 168 |  | 346.45 | 280.9757 | 280.9757 |  | 363.8 | 280.9757 | 280.9757 |  | 365.7 | 257.561 | 257.561 |  | 307 | 303.8205 | 303.8205 |  | 1931.15 | 2047.855 | 2047.855 |  | 127.35 | 132.029 | 132.029 |  | 1074.35 | 0 | 1060.078 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 644.85 | 734.2015 | 732.399 |  | 721.7 | 700.1815 | 774.873 |  | 795 | 0 | 785.088 |  | 113.55 | 0 | 69.262 |  | 230.05 | 230.4 | 230.4 |  | 480 | 463.6097 | 463.6097 |  | 220.2 | 255.2 | 255.2 |  | 863.85 | 863.1 | 840 |  | 391 | 369.9 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 402.35 | 400.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 22 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5681373 y resultó S/. 924552 (14.00% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 15 | 6605924.7173 | 7495653.2302 | -11.87%
VIE 16 | 5538996.1299 | 6437660.6714 | -13.96%
SAB 17 | 4946535.1476 | 7047014.8578 | -29.81%
DOM 18 | 4392876.5616 | 4907369.3364 | -10.48%
LUN 19 | 5043465.3126 | 5551670.3006 | -9.154%
MAR 20 | 5161951.0707 | 5528264.4091 | -6.626%
MIE 21 | 6293981.2493 | 5729960.5288 | 9.843%
JUE 22 | 5681372.5969 | 5880912.999 | -3.393%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 22 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/05/2025 16:37:00 | 22/05/2025 23:02:00 | 22/05/2025 16:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/05/2025 23:02:00 | 22/05/2025 23:13:00 |  | 22/05/2025 23:02:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 11:07:00 | 22/05/2025 11:56:00 | 22/05/2025 10:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 11:56:00 | 22/05/2025 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 12:56:00 | 22/05/2025 15:26:00 |  | 22/05/2025 15:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 18:54:00 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 18:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/05/2025 18:59:00 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 18:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 21:43:00 |  | 22/05/2025 21:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/05/2025 19:46:00 | 22/05/2025 21:50:00 |  | 22/05/2025 21:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/05/2025 16:48:00 | 22/05/2025 18:31:00 | 22/05/2025 16:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/05/2025 18:31:00 | 22/05/2025 21:00:00 |  | 22/05/2025 20:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 01:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 01:26:00 | 22/05/2025 04:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 04:34:00 | 22/05/2025 13:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 13:33:00 | 22/05/2025 14:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/05/2025 14:17:00 | 22/05/2025 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 22/05/2025 16:07:00 | 22/05/2025 17:30:00 | 22/05/2025 14:53:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/05/2025 17:30:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 02:00:00 | 22/05/2025 04:36:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 04:36:00 | 22/05/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 07:28:00 | 22/05/2025 09:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 09:23:00 | 22/05/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 12:16:00 | 22/05/2025 12:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 12:24:00 | 22/05/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 13:17:00 | 22/05/2025 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 16:00:00 | 22/05/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/05/2025 23:44:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 04:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 04:02:00 | 22/05/2025 13:02:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/05/2025 13:02:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 04:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 04:36:00 | 22/05/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:36 h, S/C generar a 420 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 07:28:00 | 22/05/2025 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 08:20:00 | 22/05/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 13:18:00 | 22/05/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 14:29:00 | 22/05/2025 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:29 h, S/C generar 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/05/2025 23:44:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  | 22/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 22/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 22 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 22/05/2025 11:56:00 | 22/05/2025 12:56:00 |  | Se arrancó la unidad Mak1 de la C.T. tumbes por sobrecarga de la línea L-2241.
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 22/05/2025 18:54:00 | 22/05/2025 19:46:00 |  | Se arrancó las unidadades Mak1 y Mak2 de la C.T. tumbes por sobrecarga de la línea L-2241.

## RRPF_RRSF
jueves, 22 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 44.125 | 1 | 170 | 80.225 | 1 | 145.9086 | 0 | 1 | 124.659 | 0 | 1 | 124.6762 | 0 | 1 | 139.6697 | 0 | 1 | 113.1011 | 0 | 1 | 96.6179 | 0 | 1 | 172.0612 | 33.7285 | 1 | 178.9884 | 40.1282 | 1 | 185.5838 | 54.7625 | 1 | 191.9661 | 83.2589 | 1 | 191.0906 | 65.3694 | 1 | 199 | 41.3447 | 1 | 199 | 45.8403 | 1 | 177.667 | 61.0116 | 1 | 178.517 | 59.795 | 1 | 181.8911 | 66.3321 | 1 | 170.9209 | 40.7625 | 1 | 128.4018 | 49.7827 | 1 | 46.1924 | 0 | 1 | 26.2469 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 58.7718 | 1 | 182 | 93.225 | 1 | 163.3219 | 14.4939 | 1 | 170.9215 | 47.5868 | 1 | 171.3515 | 64.1318 | 1 | 152.116 | 67.4199 | 1 | 140.9757 | 50.9417 | 1 | 129.5996 | 46.8214 | 1 | 182 | 115.8441 | 1 | 153.6643 | 124.6812 | 1 | 117.1599 | 129.1453 | 1 | 117.993 | 130.2115 | 1 | 56 | 124.024 | 1 | 56 | 124.024 | 1 | 48 | 190 | 1 | 48 | 155.5044 | 1 | 72 | 157.9435 | 1 | 74 | 205 | 1 | 126.0261 | 149.7195 | 1 | 170 | 110.4162
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 44.125 | 1 | 170 | 80.225 | 1 | 145.9086 | 0 | 1 | 124.659 | 0 | 1 | 124.6762 | 0 | 1 | 139.6697 | 0 | 1 | 113.1011 | 0 | 1 | 96.6179 | 0 | 1 | 172.0612 | 33.7285 | 1 | 178.9884 | 40.1282 | 1 | 185.5838 | 54.7625 | 1 | 191.9661 | 83.2589 | 1 | 191.0906 | 65.3694 | 1 | 199 | 41.3447 | 1 | 199 | 45.8403 | 1 | 177.667 | 61.0116 | 1 | 178.517 | 59.795 | 1 | 181.8911 | 66.3321 | 1 | 170.9209 | 40.7625 | 1 | 128.4018 | 49.7827 | 1 | 46.1924 | 0 | 1 | 26.2469 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 58.7718 | 1 | 182 | 93.225 | 1 | 163.3219 | 14.4939 | 1 | 170.9215 | 47.5868 | 1 | 171.3515 | 64.1318 | 1 | 152.116 | 67.4199 | 1 | 140.9757 | 50.9417 | 1 | 129.5996 | 46.8214 | 1 | 182 | 115.8441 | 1 | 153.6643 | 124.6812 | 1 | 117.1599 | 129.1453 | 1 | 117.993 | 130.2115 | 1 | 56 | 124.024 | 1 | 56 | 124.024 | 1 | 48 | 190 | 1 | 48 | 155.5044 | 1 | 72 | 157.9435 | 1 | 74 | 205 | 1 | 126.0261 | 149.7195 | 1 | 170 | 110.4162
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 69.761 | 28.7438 | 1 | 69.3078 | 29.647 | 1 | 69.4389 | 26.3141 | 1 | 70 | 23.4175 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 17.0661 | 94.7625 | 1 | 38.3092 | 66.6375 | 1 | 38.3028 | 66.6375 | 1 | 24.3303 | 74.1284 | 1 | 24.2869 | 70.9816 | 1 | 38.0082 | 64.9463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.8076 | 93.7081 | 1 | 43.7504 | 82.1124 | 1 | 0 | 119.2895 | 1 | 0 | 119.2432 | 1 | 0 | 115.5331 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 0 | 109.3516 | 1 | 0 | 101.0695 | 1 | 0 | 60.4944 | 1 | 0 | 59.1282 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 60.8141 | 1 | 0 | 49.348 | 1 | 0 | 47.7614 | 1 | 0 | 48.3407 | 1 | 0 | 47.3216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.2805 | 1 | 0 | 56.16
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 34.5309 | 14.836 | 1 | 23.5144 | 29.647 | 1 | 34.4681 | 13.5123 | 1 | 34.8383 | 11.9482 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 17.0661 | 40.7611 | 1 | 17.995 | 35.3186 | 1 | 17.9928 | 35.3173 | 1 | 24.3303 | 30.5113 | 1 | 24.2869 | 29.5133 | 1 | 17.9504 | 34.4774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5147 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 60.1299 | 1 | 0 | 60.1068 | 1 | 0 | 58.2471 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 55.1424 | 1 | 0 | 50.9681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 35.2301 | 13.9078 | 1 | 45.7934 | 0 | 1 | 34.9708 | 12.8019 | 1 | 35.1617 | 11.4693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 54.0014 | 1 | 20.3141 | 31.3189 | 1 | 20.31 | 31.3202 | 1 | 0 | 43.6171 | 1 | 0 | 41.4683 | 1 | 20.0577 | 30.4689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.8076 | 31.1934 | 1 | 43.7504 | 19.2374 | 1 | 0 | 59.1595 | 1 | 0 | 59.1364 | 1 | 0 | 57.286 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 54.2092 | 1 | 0 | 50.1014 | 1 | 0 | 60.4944 | 1 | 0 | 59.1282 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 60.8141 | 1 | 0 | 49.348 | 1 | 0 | 47.7614 | 1 | 0 | 48.3407 | 1 | 0 | 47.3216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.2805 | 1 | 0 | 56.16
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 71.6811 | 68.3537 | 1 | 72.8046 | 66.9533 | 1 | 72.5153 | 67.7126 | 1 | 71 | 70.2353 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.612 | 0 | 1 | 29.17 | 6 | 1 | 19.9315 | 67.909 | 1 | 20.0116 | 61.5093 | 1 | 6.3838 | 75 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 70.6021 | 1 | 0 | 65.3983 | 1 | 14.0107 | 72.9981 | 1 | 13.9946 | 73.026 | 1 | 6 | 86.4304 | 1 | 0 | 90 | 1 | 42.573 | 80.9798 | 1 | 90 | 30.5218 | 1 | 90 | 42.6501 | 1 | 0 | 77.984 | 1 | 0 | 74.5524 | 1 | 0 | 43.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6781 | 72.5839 | 1 | 0 | 69.3437 | 1 | 0 | 83.9248 | 1 | 29.884 | 80.1913 | 1 | 31.6028 | 90 | 1 | 52.4004 | 84.1409 | 1 | 0 | 52.8079 | 1 | 28.3357 | 33.0707 | 1 | 28.8401 | 0 | 1 | 28.007 | 0 | 1 | 90 | 53.6379 | 1 | 90 | 53.6379 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 34.4956 | 1 | 90 | 34.7024 | 1 | 90 | 0 | 1 | 34.4282 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 23.8937 | 22.7846 | 1 | 36.4023 | 10.5217 | 1 | 36.2576 | 10.7994 | 1 | 35.5 | 11.8658 | 1 | 0 | 37.3453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9658 | 33.9545 | 1 | 20.0116 | 21.9022 | 1 | 6.3838 | 34.194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1625 | 1 | 0 | 32.5826 | 1 | 0 | 43.2869 | 1 | 0 | 43.2941 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 44.8179 | 1 | 14.191 | 26.9933 | 1 | 33.3858 | 0 | 1 | 30 | 14.2167 | 1 | 0 | 38.8198 | 1 | 0 | 37.1119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.2284 | 13.1885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1277 | 1 | 0 | 34.7411 | 1 | 0 | 41.7824 | 1 | 14.8292 | 22.1143 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 41.6934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3734 | 0 | 1 | 13.962 | 0 | 1 | 0 | 26.6581 | 1 | 0 | 26.6581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 23.8937 | 22.7846 | 1 | 0 | 45.9099 | 1 | 0 | 46.1138 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 37.6547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.612 | 0 | 1 | 29.17 | 6 | 1 | 9.9658 | 33.9545 | 1 | 0 | 39.6071 | 1 | 0 | 40.806 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 35.4396 | 1 | 0 | 32.8157 | 1 | 14.0107 | 29.7112 | 1 | 13.9946 | 29.732 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 45.1821 | 1 | 14.191 | 26.9933 | 1 | 0 | 17.3332 | 1 | 30 | 14.2167 | 1 | 0 | 39.1643 | 1 | 0 | 37.4405 | 1 | 0 | 43.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.1424 | 1 | 0 | 35.3628 | 1 | 0 | 45.382 | 1 | 0 | 42.4475 | 1 | 0 | 26.5514 | 1 | 0 | 33.0707 | 1 | 14.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.9798 | 1 | 0 | 26.9798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4956 | 1 | 0 | 34.7024 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 23.8937 | 22.7846 | 1 | 36.4023 | 10.5217 | 1 | 36.2576 | 10.7994 | 1 | 35.5 | 11.8658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3858 | 0 | 1 | 30 | 14.2167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6781 | 0 | 1 | 0 | 34.6027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0548 | 22.7142 | 1 | 31.6028 | 0 | 1 | 26.2002 | 0 | 1 | 0 | 26.2565 | 1 | 28.3357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.045 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.4282 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.7916 | 23 | 1 | 7.5331 | 23 | 1 | 7.5946 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0253 | 23 | 1 | 7.0318 | 23 | 1 | 7.021 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.9386 | 1 | 6.2039 | 22.8791 | 1 | 7.0073 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7.0324 | 23 | 1 | 7.0339 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4867 | 1 | 0 | 12.5139 | 1 | 0 | 12.4669 | 1 | 0 | 12.3381 | 1 | 0 | 12.3381 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.3542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5934
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.7916 | 23 | 1 | 7.5331 | 23 | 1 | 7.5946 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0253 | 23 | 1 | 7.0318 | 23 | 1 | 7.021 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.9386 | 1 | 6.2039 | 22.8791 | 1 | 7.0073 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7.0324 | 23 | 1 | 7.0339 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4867 | 1 | 0 | 12.5139 | 1 | 0 | 12.4669 | 1 | 0 | 12.3381 | 1 | 0 | 12.3381 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.3542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5934
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.8157 | 1 | 0 | 87.1052 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7831 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.8157 | 1 | 0 | 87.1052 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7831 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 14.7663 | 6 | 1 | 14.3545 | 6.4973 | 1 | 14.4512 | 9.0708 | 1 | 15 | 9.4448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 0 | 26.2641 | 1 | 0 | 24.0694 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9094 | 17.8895 | 1 | 0 | 17.8157 | 1 | 0 | 18.5239 | 1 | 7.3223 | 18.7528 | 1 | 6.4884 | 19.9414 | 1 | 11.1089 | 0 | 1 | 11.0791 | 0 | 1 | 11.0252 | 0 | 1 | 15 | 6.987 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 20.7265 | 1 | 0 | 24.2044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5707 | 1 | 11.0785 | 0 | 1 | 10.6485 | 9.4489 | 1 | 0 | 11.2606 | 1 | 9.4215 | 15.1583 | 1 | 0 | 26.2236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9.5457 | 0 | 1 | 0 | 20.8304
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 14.7663 | 6 | 1 | 14.3545 | 6.4973 | 1 | 14.4512 | 9.0708 | 1 | 15 | 9.4448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 0 | 26.2641 | 1 | 0 | 24.0694 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9094 | 17.8895 | 1 | 0 | 17.8157 | 1 | 0 | 18.5239 | 1 | 7.3223 | 18.7528 | 1 | 6.4884 | 19.9414 | 1 | 11.1089 | 0 | 1 | 11.0791 | 0 | 1 | 11.0252 | 0 | 1 | 15 | 6.987 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 20.7265 | 1 | 0 | 24.2044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5707 | 1 | 11.0785 | 0 | 1 | 10.6485 | 9.4489 | 1 | 0 | 11.2606 | 1 | 9.4215 | 15.1583 | 1 | 0 | 26.2236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9.5457 | 0 | 1 | 0 | 20.8304
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 22 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 22 de Mayo del 2025
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
jueves, 22 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe