## EVENTOS
lunes, 26 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 22:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 26/05/2025 17:04:35 | 26/05/2025 18:23:21 | DESCONECTO LA UNIDAD G2 DE LA C.H. CHAGLLA |  | NO | 13.8
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGIII | 26/05/2025 16:19:00 | 26/05/2025 17:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. ANGEL 3 |  | NO | 6.6
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | COBRIZA I - COBRIZA II | LINEA DE TRANSMISION | L-6602 | 26/05/2025 16:34:13 | 26/05/2025 23:17:32 | DESCONEXION DE LA LINEA L-6602 (COBRIZA I - COBRIZA II) EN 66 KV | 12 | SI | 0
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 26/05/2025 15:13:57 | 27/05/2025 00:00:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G2 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9

## RESTRIC_OPE
lunes, 26 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-BCS-5382 | 26/05/2025 08:10 | 26/05/2025 15:26 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13864 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 26/05/2025 08:32 | 26/05/2025 16:44 | A solicitud de Cerro Verde por mantenimiento de la CL-5037 en la SE San Jose | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14962 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 26/05/2025 07:30 | 26/05/2025 16:30 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 26/05/2025 06:58 | 26/05/2025 18:21 | Inspeccion anual LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 26/05/2025 06:58 | 26/05/2025 18:21 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, LA LINEA 500 KV L-5012 (LA NI?A - MIGUEL GRAU) ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA SE LA NI?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 26/05/2025 07:40 | 26/05/2025 16:44 | LIMPIEZA INDUSTRIAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | EL CARMEN | INT-001 | 26/05/2025 08:58 | 26/05/2025 15:53 | Mantenimiento programado a solicitud de ISA REP, celda de 60kV - S.E Chincha Nueva, siliconado de aislamientos en sus instalaciones, el Carga interrumpida: 0.0 MW. Nota: Sin interrupcion de suministro electrico, debido al enlace con la linea L6604 en la SET El Carmen, previo al corte se realizo el traslado de carga de la SET El Carmen a la linea L6604. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10464 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 17:21 | Desconexion de Grupo Generador H1, para la energizacion de la nueva bahia CL-1184 en Santa Ana, LT L-1184 y nueva bahia CL-1184 en la SE Campas. | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | SANTA ANA - CHANCHAMAYO | L-6085 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Desconexion de la linea L-6085, para la energizacion de la nueva bahia CL-1184 en Santa Ana, LT L-1184 y nueva bahia CL-1184 en la SE Campas. | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 18268 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1****************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR1 | 26/05/2025 08:35 | 26/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE CELDA CLTR1. | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15584 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 26/05/2025 17:04 | 26/05/2025 18:23 | Desconexion de la unidad por falla. | 226 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 17:46 | Indisponible por falla en el sistema de ignicion (modo gas). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Modo operacion Diesel indisponible TG6 Malacas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 12:00 | PRUEBAS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO CC3X1(TG1+TG2+TG3+TV) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 26/05/2025 08:21 | 26/05/2025 17:49 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 [LAVADO DE AISLADORES] | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO BIANUAL AL TRANSFORMADOR TP-1 (25-26/05). Generacion limitada a 166MW. BARRA 1 F/S PARA REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS (24 al 28 de mayo) | 130.4 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 18:00 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparacion de cable de PLT1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 26/05/2025 10:00 | 26/05/2025 13:30 | INSTALACION DE UPS EN TABLERO DE COMUNICACIONES TI (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Desmontaje e inspeccion de cojinetes por presentar alta temperatura | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20582 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Inspeccion de generador por presentar ruido fuera de lo normal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20583 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 26/05/2025 18:30 | 27/05/2025 00:00 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: - PRUEBA DE DISPARO 22.9 KV (SIN INCLUIR ACTIVACION DE PROTECCIONES) - MANTENIMIENTO CELDA MT 22.9 KV (APRIETE DE BORNERAS) - LIMPIEZA DE GABINETES Y TABLEROS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23854 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Pruebas de funcionamiento de la linea L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Fuera de servicio por pruebas sin carga. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 06:30 | Pruebas de funcionamiento de la unidad UG2. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/05/2025 07:14 | 27/05/2025 00:00 | Fuera de servicio por pruebas sin carga. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24608 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 26/05/2025 07:54 | 26/05/2025 14:45 | CAMBIAR PERNOS, HERRAJES Y PLANCA ESPACIADORA DE TORRES T-1 A T194, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116594) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 702 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, FUNCION DE PROTECCION 50BF LADO 138KV DESHABILITADO DEDE 18.05 HASTA 10.08.2025. SOLO AFECTA AL TR-01 LADO DE 138KV. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORT.1). (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 26/05/2025 08:36 | 26/05/2025 16:43 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/05/2025 15:09 | 26/05/2025 16:00 | Pruebas AGC con 1 grupo de CDA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 22:27 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y BOROSCOPIA TURBINA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2098 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 17:19 | MANTENIMIENTO PREVENETIVO LINEA 2098, MANTTO Y PRUEBAS ELECTRICAS GCB, MANTTO Y PRUEBAS ELECTRICAS TRAFOS GSU Y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11910 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | CL-2089 | 26/05/2025 05:19 | 26/05/2025 19:06 | Mantenimiento y control de equipos Pruebas electricas al transformador combinado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15203 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumen la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/05/2025 00:04 | 27/05/2025 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE CONTROL GRUPO CYMASA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/05/2025 00:04 | 27/05/2025 00:00 | CALCULO DEL VOLUMEN DEL OVATION | 179.37 | R | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 26/05/2025 08:34 | 26/05/2025 16:46 | MANTENIMIENTO 3A EQUIPOS DE PATIO SECTOR 04 500KV: PARARRAYOS PRL5962, SECCIONADOR SPL5962, SECCIONADOR SPT5962, TRANSF TENSION TTL5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 26/05/2025 09:32 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO XF003, CAMBIO DE EMPAQUES RADIADORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11495 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 12:02 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U6 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE PARA REGULAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 26/05/2025 12:02 | 26/05/2025 12:12 | Pruebas de Operatividad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 26/05/2025 14:54 | 26/05/2025 15:05 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/05/2025 14:54 | 26/05/2025 15:05 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 26/05/2025 08:13 | 26/05/2025 16:28 | MANTENIMIENTO DE 33500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/05/2025 08:12 | 26/05/2025 17:14 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA B 220kV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Trabajos previos para nueva linea 220 kV hacia SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 26/05/2025 09:23 | 26/05/2025 19:20 | CORRECION DE VALORES ERRONEOS DE MEDICION DE LA POTENCIA ACTIVA Y POTENCIA REACTIVA DEL TRANSFORMADOR T28-162. (R0119122) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 09:30 | BAHIA CL-2095 UNICAMENTE CONECTADA A LA BARRA B CON SUS DISPAROS TRANSFERIDOS. (R0119725) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2098 | 26/05/2025 08:05 | 26/05/2025 14:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4 A?OS LAVADO Y LUBRICACION. (R0115670) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11611 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | TR1_220 | 26/05/2025 08:40 | 26/05/2025 09:46 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-TR1 O CL-2100 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3319. APERTURA DE IN-2506, SL-3317 Y SB-3315. CL-TR1 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119729) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11845 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2526 | 26/05/2025 09:30 | 26/05/2025 11:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2093, LA CL-2093 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119728) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11596 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 09:51 | 26/05/2025 09:57 | BAHIA CL-2093 UNICAMENTE CONECTADA A LA BARRA B CON SUS DISPAROS TRANSFERIDOS. (R0119727) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2093 | 26/05/2025 09:51 | 26/05/2025 09:57 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2093 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3399. APERTURA DE IN-2526, SL-3397 Y SB-3395. CL-2093 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119727) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11577 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2095 | 26/05/2025 10:05 | 26/05/2025 10:10 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2095 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-8511. APERTURA DE IN-2840, SL-8509 Y SB-8507. CL-2095 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119725) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11579 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 11:00 | 26/05/2025 13:00 | A SOLICITUD DE KALLPA (REP CUENTA CON TRABAJOS CON BARRA B EN SERVICIO, YA ESTA COORDINADO ENTRE KALLPA Y REP PARA QUE TENGAN UN ESPACIO EN EL HORARIO PROGRAMADO PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN LA CL-2098) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 11:00 | 26/05/2025 12:30 | BAHIA CL-2098 UNICAMENTE CONECTADA A LA BARRA B CON SUS DISPAROS TRANSFERIDOS. (R0119728) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2508 | 26/05/2025 11:00 | 26/05/2025 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2098, LA CL-2098 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119728) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13047 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2098 | 26/05/2025 12:09 | 26/05/2025 14:22 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2098 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3327. APERTURA DE IN-2508, SL-3325 Y SB-3323. CL-2098 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119728) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11611 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2506 | 26/05/2025 12:30 | 26/05/2025 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-TR1, LA CL-TR1 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119729) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13048 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 13:00 | 26/05/2025 14:00 | BAHIA CL-TR1 UNICAMENTE CONECTADA A LA BARRA B CON SUS DISPAROS TRANSFERIDOS. (R0119729) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/05/2025 14:23 | 26/05/2025 17:00 | BAHIA CL-R26 UNICAMENTE CONECTADA A LA BARRA B CON SUS DISPAROS TRANSFERIDOS. (R0119731) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 14:00 | Pruebas end to end. (R0119644) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 26/05/2025 14:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion Tramo L-2162 La Ni?a - Miguel Grau. (R0119644) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 26/05/2025 09:40 | 26/05/2025 16:25 | REVISAR SE?AL DE CAMBIO DE TAP T6 y T62 A SERVIDOR PLANICIE. (R0119666) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 15:00 | Pruebas End To End. (R0119650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA10 | 26/05/2025 09:14 | 26/05/2025 16:20 | SOLICITUD DE LA COORDINACION DE SISTEMA DE POTENCIA REP: IMPLEMENTAR PROTECCION 59N (SOBRETENSION HOMOPOLAR) EN LA BARRA A 10KV. REQUIERE APERTURA DEL INTERRUPTOR IN-1334 DE ENOSA. (R0119304) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1707 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 26/05/2025 14:55 | 26/05/2025 17:00 | Todas las celdas a la barra B con acople cerrado, para poder energizar la L-2144 a traves de la barra A. Esta condicion operativa es para minimizar el riesgo de disparo por la energizacion de la linea L-2144. (R0119854) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 26/05/2025 15:00 | 27/05/2025 00:00 | Puesta en Servicio de la L-2144. (R0119650) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6629 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 16:00 | CELDA RESERVA 3:POA CABLEADO EPA A MK. (R0119860) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 838 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 26/05/2025 08:00 | 27/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 26/05/2025 08:43 | 26/05/2025 18:13 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T22), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4248 | 26/05/2025 07:56 | 26/05/2025 15:53 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0095700) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13824 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 18:00 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE PROTECCION A LOS RELES NUEVOS (GE-L90) CON MALETA DE PRUEBAS, PRUEBAS FUNCIONALES SAT. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 26/05/2025 08:43 | 26/05/2025 18:56 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE SAS, INTEGRACION DE NUEVOS RELES, ANIMACION EN LA IHM, VERIFICACION DE EVENTOS Y ALARMAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | indisponible por falla en el dispositivo de desconexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.425 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 17:00 | LAVADO 4M EN CALIENTE DE AISLADORES L-1392 E239B A E346A | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 26/05/2025 08:33 | 26/05/2025 17:56 | INSPECCION SEMESTRAL + MANTENIMIENTO PREVENTIVO F/S UG2 | 17.6 | P | F/S | N | PREV. | 101 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 26/05/2025 09:29 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 12.38 | R | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Desenergizado por seguridad | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento de equipos en la planta de gas del lote 31-C | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, no requiere de corte de energia de la L-1156, solo inspeccion visual sin escalamiento. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-2576 | 26/05/2025 14:00 | 26/05/2025 15:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-R26, LA CL-R26 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119731) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13272 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-R26 | 26/05/2025 14:23 | 26/05/2025 17:00 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-R26 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-8221. APERTURA DE IN-2576, SL-8219 Y SB-3547. CL-R26 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119731) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13545 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | BARRA_A_60 kV | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6619. (R0117895) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | CL-6619 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 16:00 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0117895) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22997 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | BARRA_B_60 kV | 26/05/2025 12:00 | 26/05/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6619. (R0117895) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | OBRAS CIVILES DESDE TORRE T098 HASTA TORRE T102 PARA LA RECUPERACION DE LA L-5021. INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. (R0119165) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICA T098 a T102. (R0119325) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 220 kV | 26/05/2025 13:55 | 26/05/2025 16:00 | Las cargas existentes pasaran a la barra A, la barra B quedara para la celda de la L2162. (R0119858) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12749 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/05/2025 10:00 | 26/05/2025 16:45 | REVISION DEL ESTAMPADO DE TIEMPO DE LAS TELEMEDIDAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA CARGA DE CONFIGURACION Y AL MOMENTO DE REINICIAR EL RTU. (R0119379) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS - SANTA ANA | L-1184 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 13:36 | Energizacion de la nueva linea L-1184 SE. Campas - SE. Santa Ana | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 24425 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | SANTA ANA | TP-138-02 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 13:37 | Energizacion del Transformador 138 kV y pruebas en vacio en SE Santa Ana | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 24424 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | SANTA ANA | TP-138-02 | 26/05/2025 09:37 | 26/05/2025 12:34 | Pruebas en el PSD de 138KV en S.E. Santa Ana | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 24424 | T

## INGRESO OC
lunes, 26 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 26 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/05/2025 | 00:30 | 104.1 | 395.1 | 129.5 | 0 | 0 | 90.6 | 179.1 |  |  | 107.4 |  | 106.7 | 135.7 | 113 | 66.8 | 301 | 5.4 |  |  |  |  | 167.8 | 8.1 | 5.5 |  | 6.9 | 10.9 | 49.9 |  |  |  |  | 94.2 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 172.9 | 50.6 | 60.5 | 32.5 | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 121.1 | 122.2 | 152.1 | 108.1 | 8.1 | 3.5 | 37.5 | 17.9 | 3.8 | 24.1 | 130.8 |  |  |  | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 176.8 | 175 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 4.3 | 169.2 | 125.8 | 63.9 | 78.7 | 30 |  |  |  | 102.3 | 103.1 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.2 | 0 | 14.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 0 | 0 | 9.1 | 33.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.2 | 8.6 | 12.7 | 19.6 | 10.5 | 20.7 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0.7 |  | 4.2 | 8.3 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 19.3 | 0 | 0 | 9.8 | 19.6 | 9.6 | 43.8 | 11.3 |  |  | 17 |  |  | 5807.8 | 24.0785 | 7.196 |  | 13.2 | 27.1243 | 18.924 | 11.7 | 16.2 | 118.4227
26/05/2025 | 01:00 | 93 | 398.1 | 127.8 | 0 | 0 | 90.4 | 180 |  |  | 107 |  | 107.3 | 136.1 | 112.6 | 66.1 | 305.5 | 5.3 |  |  |  |  | 166.2 | 8.1 | 5.5 |  | 6.8 | 11.3 | 49.9 |  |  |  |  | 94.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 171.3 | 24 | 46.7 | 33.3 | 18.6 | 19.7 | 91.5 | 122.7 | 122.3 | 152.2 | 108 | 8 | 3.5 | 21.4 | 18 | 3.8 | 23.5 | 61 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 177.1 | 175.2 | 200 | 276.5 | [8 empty] | 4.3 | 148 | 107.6 | 64 | 78.8 | 30.1 |  |  |  | 103.3 | 103.1 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 59.5 | 0 | 13.4 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 0 | 0 | 16 | 29.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.1 | 0.4 | 11.6 | 6.3 | 8.6 | 12.5 | 20 | 9.1 | 17 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0.9 |  | 4.2 | 8.3 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 21.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.7 | 43.6 | 11 |  |  | 17 |  |  | 5650.3 | 24.051 | 0.942 |  | 13.2 | 27.1021 | 18.9237 | 11.8 | 16.2 | 112.2188
26/05/2025 | 01:30 | 95.1 | 394.7 | 126.5 | 0 | 0 | 90.8 | 179.7 |  |  | 107.9 |  | 107.4 | 135.8 | 111.5 | 68.1 | 227.5 | 5.4 |  |  |  |  | 168 | 7.9 | 5.4 |  | 6.9 | 11.3 | 49.7 |  |  |  |  | 94.1 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 23.8 | 45.9 | 33.1 | 18.5 | 19.7 | 90.6 | 122.9 | 122.8 | 151.4 | 75.4 | 8.1 | 3.5 | 30.4 | 18 | 3.8 | 23.9 | 109.5 |  |  |  | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 177.2 | 174.9 | 200 | 276.4 | [8 empty] | 4.3 | 129.4 | 119.9 | 64 | 79.6 | 30.1 |  |  |  | 103.2 | 103 | 121.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 63.7 | 0 | 13.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 43.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.5 | 11.1 | 19.8 | 11.5 | 14.1 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 1 |  | 4.2 | 8.3 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.7 | 24.2 | 0 | 0 | 9.7 | 19.8 | 9.5 | 43.9 | 10.8 |  |  | 17 |  |  | 5677.8 | 24.174 | 0 |  | 13.2 | 27.1818 | 18.9232 | 11.7 | 16.3 | 111.479
26/05/2025 | 02:00 | 96.2 | 397.9 | 127.2 | 0 | 0 | 90.6 | 179.6 |  |  | 107.5 |  | 108.2 | 136.2 | 112.7 | 67 | 235.9 | 5.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.9 | 5.4 |  | 6.9 | 9.8 | 50.3 |  |  |  |  | 96 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 233.7 | 24 | 73.1 | 32.4 | 18.7 | 19.7 | 89 | 120.1 | 122.1 | 152.4 | 75.4 | 8.1 | 3.5 | 26.7 | 19.9 | 3.8 | 24.1 | 111.1 |  |  |  | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 177.3 | 175.3 | 200 | 275.7 | [8 empty] | 4.3 | 98.3 | 110.7 | 63.7 | 79.7 | 30 |  |  |  | 103.2 | 103 | 122.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 64.9 | 0 | 12.7 | 0 | 20 | 10 | 5.6 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 0 | 0 | 21.8 | 47.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 11.3 | 20 | 17.7 | 10.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 |  | 4.2 | 8.3 | 14 | 15 | 14.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 25.8 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.1 | 11.5 |  |  | 16.9 |  |  | 5698.9 | 24.1607 | 0 |  | 13.2 | 27.2212 | 18.9223 | 11.5 | 16.1 | 111.1042
26/05/2025 | 02:30 | 96.2 | 398.4 | 128.2 | 0 | 0 | 90.2 | 179.8 |  |  | 107.5 |  | 107.5 | 135.7 | 112.2 | 66.6 | 235.8 | 5.3 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.4 |  | 6.9 | 9.8 | 49.9 |  |  |  |  | 96.1 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 155.2 | 24 | 73.1 | 33.9 | 18.7 | 19.7 | 89.9 | 121.5 | 120.7 | 152.6 | 74.8 | 8.1 | 3.5 | 32.7 | 20 | 3.8 | 23.4 | 125.6 |  |  |  | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 177.9 | 176.1 | 200 | 278.3 | [8 empty] | 4.3 | 131.6 | 123.1 | 64.1 | 79.9 | 30.1 |  |  |  | 103.4 | 103.2 | 122.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 67.9 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 16.3 | 44.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 11.3 | 20 | 20.2 | 8.5 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0.4 |  | 4.1 | 8.3 | 13.6 | 15 | 14.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.3 | 22 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.8 | 11.1 |  |  | 16.8 |  |  | 5675 | 24.1583 | 0 |  | 13.2 | 27.1944 | 18.9223 | 11.7 | 16.2 | 111.375
26/05/2025 | 03:00 | 96.6 | 402.2 | 126.6 | 0 | 0 | 85.7 | 180.3 |  |  | 108.4 |  | 105.7 | 135.9 | 112.5 | 66.5 | 238.4 | 5.7 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 5.5 |  | 6.9 | 9.7 | 51.3 |  |  |  |  | 96.4 | 201.7 |  |  |  | 6.5 | 164.1 | 24 | 74.2 | 32 | 18.7 | 19.7 | 93.1 | 120.8 | 122.7 | 152.1 | 75.6 | 8.2 | 3.5 | 33.7 | 20.3 | 3.8 | 25.1 | 167.3 |  |  |  | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 176.8 | 175 | 200 | 276.7 | [8 empty] | 4.3 | 66.2 | 130 | 64.1 | 79.5 | 30.2 |  |  |  | 101.7 | 101.1 | 121.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 74.5 | 0 | 12.5 | 0 | 19.9 | 9.8 | 5.1 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 39.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 11.4 | 20 | 25.4 | 8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0.2 |  | 4.1 | 8.3 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.1 | 15.7 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.4 | 44 | 10.9 |  |  | 17 |  |  | 5633.9 | 24.3343 | 0 |  | 13.2 | 27.1802 | 18.922 | 11.5 | 16.3 | 111.4365
26/05/2025 | 03:30 | 96 | 395.1 | 126.7 | 0 | 0 | 90.7 | 178.8 |  |  | 107.1 |  | 106 | 134.9 | 110.7 | 66.4 | 288 | 5.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 5.6 |  | 6.9 | 9.6 | 49.7 |  |  |  |  | 96 | 152 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 24 | 45.9 | 33.3 | 18.6 | 19.7 | 88 | 122.1 | 121.8 | 151.1 | 75.3 | 8.1 | 3.5 | 18.8 | 19.9 | 3.8 | 24.3 | 169.1 |  |  |  | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 176.7 | 174.8 | 200 | 276.6 | [8 empty] | 4.3 | 60.3 | 131.6 | 63.8 | 77.6 | 30 |  |  |  | 101.7 | 101.5 | 120 | 0 | [6 empty] | 0 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 | 38.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 11.8 | 19.8 | 25.4 | 8.6 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0.9 |  | 4 | 8.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 14.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.2 | 10.4 |  |  | 17 |  |  | 5545.8 | 24.3085 | 0 |  | 13.2 | 27.2401 | 18.9225 | 11.6 | 16.2 | 111.4711
26/05/2025 | 04:00 | 97 | 400.3 | 127.5 | 0 | 0 | 91.6 | 181.6 |  |  | 107.4 |  | 107.3 | 136 | 111.3 | 66.5 | 292.2 | 5.4 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 9.7 | 51 |  |  |  |  | 96.7 | 160.1 |  |  |  | 6.5 | 181.1 | 24 | 52.3 | 33.3 | 18.6 | 19.7 | 92.2 | 123 | 124.4 | 152.7 | 76.7 | 8.1 | 3.5 | 29.5 | 20.5 | 3.8 | 24.6 | 170.9 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 178 | 176 | 200 | 276.7 | [8 empty] | 4.3 | 66.1 | 133.1 | 64.3 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 85.3 | 0 | 12.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 22.4 | 35.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.7 | 12.3 | 19.8 | 25.3 | 9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 |  | 4 | 8.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 14.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.1 | 44.1 | 11 |  |  | 17.1 |  |  | 5652.4 | 24.3354 | 0 |  | 13.2 | 27.2438 | 18.9223 | 11.7 | 16.1 | 111.5016
26/05/2025 | 04:30 | 97 | 398.2 | 128.2 | 0 | 0 | 91.4 | 182 |  |  | 106.8 |  | 105.8 | 136.1 | 112.3 | 66 | 292.5 | 5.4 |  |  |  |  | 162.3 | 6.9 | 5.2 |  | 6.9 | 9.6 | 50.7 |  |  |  |  | 96.8 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 180.1 | 24 | 60.5 | 33.2 | 18.7 | 19.7 | 92.7 | 123.5 | 123.4 | 151.7 | 75.9 | 8.1 | 3.5 | 36 | 20.2 | 3.8 | 24.5 | 142.8 |  |  |  | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 176.4 | 174.8 | 200 | 276 | [8 empty] | 4.3 | 76.6 | 133.2 | 64.5 | 77.7 | 30.3 |  |  |  | 101.7 | 101.5 | 120.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 88.4 | 0 | 8.4 | 0 | 19.8 | 10 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 25.5 | 47.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.2 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 12.1 | 20 | 24.6 | 8.7 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0.2 |  | 4 | 8.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.9 | 7.7 | 0 | 0 | 9.7 | 19.9 | 9.2 | 44.1 | 11 |  |  | 17 |  |  | 5664 | 24.3269 | 0 |  | 13.2 | 27.2269 | 18.9221 | 11.5 | 16.2 | 111.3759
26/05/2025 | 05:00 | 96.9 | 404.7 | 129.1 | 0 | 0 | 91.2 | 181.9 |  |  | 107.5 |  | 106.3 | 134.5 | 111.8 | 66.7 | 338.7 | 5.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 5.3 |  | 6.9 | 9.6 | 51 |  |  |  |  | 97.4 | 209.8 |  |  |  | 6.5 | 154.7 | 24 | 59.5 | 35 | 18.7 | 19.7 | 92.7 | 124.3 | 124.4 | 152.3 | 76.7 | 8.1 | 3.5 | 38.1 | 19.9 | 3.8 | 24.3 | 124.4 |  |  |  | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 178 | 175.8 | 200 | 276.4 | [8 empty] | 4.3 | 86.7 | 134.3 | 65 | 77.8 | 30.5 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 91 | 0 | 6.6 | 0 | 19.8 | 10 | 5.4 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 25.1 | 47.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.1 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.7 | 12.4 | 20 | 25.3 | 7.9 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 |  | 4 | 8.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 12 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 43.9 | 10.8 |  |  | 17 |  |  | 5749.1 | 24.295 | 0 |  | 13.2 | 27.1423 | 18.9215 | 11.5 | 16.2 | 111.2589
26/05/2025 | 05:30 | 97.1 | 396.9 | 126.7 | 0 | 0 | 90.1 | 180.9 |  |  | 107 |  | 107.6 | 135.3 | 111.4 | 65.5 | 306.8 | 5.1 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 5.2 |  | 6.9 | 9.5 | 71.9 |  |  |  |  | 96.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 175.4 | 24 | 68.3 | 33.2 | 18.7 | 19.7 | 90.5 | 122.8 | 120.5 | 152.1 | 74.9 | 8 | 3.5 | 42.7 | 19.6 | 3.8 | 23 | 160.8 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 177.7 | 176.3 | 200 | 276.4 | [8 empty] | 4.3 | 124.1 | 131.9 | 64 | 76.7 | 30.1 |  |  |  | 103 | 102.6 | 120.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 87.8 | 0 | 6.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 23.6 | 47.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 12.3 | 20 | 24.2 | 5.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 4 | 8.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.8 | 27.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.1 | 44 | 11 |  |  | 17 |  |  | 5864 | 24.3128 | 0 |  | 13.2 | 27.1223 | 18.9212 | 11.5 | 16.2 | 111.2563
26/05/2025 | 06:00 | 103.5 | 525.3 | 166.7 | 0 | 0 | 91.5 | 181.6 |  |  | 107.2 |  | 107.9 | 135.9 | 112.5 | 65.8 | 326 | 5.4 |  |  |  |  | 172.8 | 8.3 | 5 |  | 6.9 | 10.8 | 72.3 |  |  |  |  | 111.3 | 210 |  |  |  | 6.5 | 199.6 | 29.3 | 51.9 | 34.7 | 18.6 | 19.7 | 89.6 | 125 | 125.3 | 151.7 | 108.7 | 8.1 | 3.5 | 28.3 | 19.8 | 3.8 | 24.5 | 77.5 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 178.3 | 175.8 | 200 | 276.7 | [8 empty] | 4.3 | 68.4 | 134.6 | 65 | 76.9 | 30.6 |  |  |  | 103.1 | 102.9 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.7 | 0 | 9.4 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 22.8 | 47.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 9.9 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.3 | 8.7 | 12.3 | 20 | 22.6 | 5.6 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 |  | 3.9 | 8.2 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.6 | 37.1 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.4 | 44.2 | 11.3 |  |  | 17 |  |  | 6024.5 | 24.3199 | 2.609 |  | 13.2 | 27.1508 | 18.9211 | 11.5 | 16.2 | 113.9009
26/05/2025 | 06:30 | 103.3 | 513 | 168.9 | 0 | 0 | 82.6 | 180.1 |  |  | 106.2 |  | 107.4 | 136.4 | 111.2 | 65.5 | 325.4 | 5.4 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 4.9 |  | 6.9 | 11.4 | 72 |  |  |  |  | 110.1 | 170.9 |  |  |  | 6.5 | 211.9 | 58.5 | 62.4 | 32.6 | 18.7 | 19.7 | 85.6 | 120.2 | 120.8 | 152.4 | 107.9 | 8.1 | 3.5 | 35.7 | 19.4 | 3.8 | 23.6 | 165.9 |  |  |  | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 178.7 | 177.2 | 200 | 277 | [8 empty] | 4.3 | 106.6 | 126.6 | 63.2 | 78.2 | 29.7 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 122.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 83.1 | 2.8 | 11.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 21.6 | 54.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 10 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.5 | 12.2 | 20 | 22.4 | 10.2 | 0.8 | 0 | 74.2 | 0 | 0.7 |  | 3.9 | 7.7 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.8 | 5.5 | 0 | 4 | 0.6 | 54.1 | 44.3 | 3.3 | 0 | 9.8 | 20 | 9.8 | 43.9 | 11.1 |  |  | 16.5 |  |  | 6142.5 | 24.3559 | 4.13 |  | 13.2 | 27.1964 | 18.921 | 11.5 | 16.2 | 115.5034
26/05/2025 | 07:00 | 104 | 596.2 | 204.9 | 0 | 0 | 83.6 | 180.8 |  |  | 108 |  | 107.1 | 135.5 | 112 | 67.5 | 322.4 | 5.5 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.1 |  | 6.9 | 11 | 72.2 |  |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 225.9 | 60 | 57.5 | 33.3 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 123 | 122.4 | 152.4 | 108 | 8.1 | 3.5 | 32.6 | 19.3 | 3.8 | 23.5 | 89.9 |  |  |  | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 148.9 | 148 | 173.8 | 242.4 | [8 empty] | 4.3 | 88.9 | 123.7 | 64 | 78.8 | 30.2 |  |  |  | 103.1 | 103 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 98.6 | 4.9 | 8.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1 | 3.3 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0.6 | 0.5 | 22 | 67 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 9.9 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 12.2 | 20 | 16.8 | 11.6 | 3.1 | 0 | 78.9 | 0 | 0.9 |  | 3.9 | 7.7 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 5.5 | 67 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 66.5 | 53.4 | 13.7 | 2.2 | 9.8 | 20 | 9.6 | 43.9 | 10.9 |  |  | 16.5 |  |  | 6254.5 | 24.3414 | 4.701 |  | 13.2 | 27.2177 | 18.9201 | 11.5 | 16.3 | 116.1801
26/05/2025 | 07:30 | 0 | 639.6 | 214.2 | 0 | 0 | 77.9 | 178.9 |  |  | 106.5 |  | 107.1 | 135.4 | 111.6 | 66.6 | 363.9 | 5.4 |  |  |  |  | 163 | 6.8 | 5.5 |  | 6.9 | 10.9 | 69.8 |  |  |  |  | 109.8 | 137.8 |  |  |  | 6.5 | 219.4 | 60 | 90.1 | 33 | 18.7 | 19.7 | 88.3 | 119.3 | 120.1 | 150.7 | 107.1 | 8.1 | 3.5 | 18.3 | 19.2 | 3.8 | 23.9 | 42.9 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 148.4 | 147.4 | 173.3 | 242.4 | [8 empty] | 4.2 | 56.4 | 101.5 | 63.2 | 78.3 | 29.7 |  |  |  | 102.9 | 102.2 | 121.5 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 110.5 | 45 | 9.6 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 2 | 1.7 | 30.2 | 75.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 3.2 | 9.7 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.3 | 8.5 | 12 | 20 | 16.4 | 12.4 | 11.6 | 0 | 77.3 | 0 | 2.4 |  | 3.9 | 7.1 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 4.2 | 112.3 | 5.8 | 87.1 | 0.6 | 92.4 | 88.7 | 67.8 | 1.4 | 9.8 | 20 | 9.7 | 43.6 | 10.6 |  |  | 16.6 |  |  | 6357.5 | 24.3212 | 5.037 |  | 13.2 | 27.1852 | 18.9197 | 11.4 | 16.2 | 116.2631
26/05/2025 | 08:00 | 0 | 643.4 | 215.4 | 0 | 0 | 78.2 | 179.7 |  |  | 107 |  | 107.5 | 136.5 | 111.5 | 68 | 203.5 | 5.2 |  |  |  |  | 164.1 | 6.8 | 5.5 |  | 6.8 | 10.9 | 49.1 |  |  |  |  | 110.5 | 129.1 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 60.1 | 114.7 | 33.7 | 18.7 | 19.7 | 89.4 | 121.8 | 121.7 | 152.1 | 106.9 | 8.1 | 3.5 | 20.5 | 19.1 | 3.8 | 23.4 | 47.5 |  |  |  | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 148.8 | 147.7 | 173.3 | 242.6 | [8 empty] | 4.2 | 63.6 | 105.7 | 63.8 | 78.5 | 30 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 114.7 | 69.7 | 9.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 4.9 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.5 | 2.4 | 1.9 | 26.4 | 75 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.3 | 8.6 | 12.1 | 19.8 | 20.8 | 11 | 27 | 0 | 75.6 | 0 | 3.4 |  | 3.9 | 8 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 5.1 | 215.7 | 1.8 | 110.8 | 0.6 | 73.4 | 64.3 | 86 | 7.8 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 43.9 | 10.9 |  |  | 17 |  |  | 6391 | 23.3414 | 4.823 |  | 13.2 | 27.1276 | 18.9199 | 11.3 | 16.2 | 114.9119
26/05/2025 | 08:30 | 0 | 651.1 | 218.4 | 0 | 0 | 90.5 | 181.2 |  |  | 108.4 |  | 107.8 | 136.2 | 111.8 | 68.1 | 250.6 | 5.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 5.6 |  | 6.9 | 10.9 | 51.1 |  |  |  |  | 111.2 | 149.1 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 59.4 | 135 | 33.3 | 18.7 | 19.7 | 93.3 | 121.3 | 121.4 | 153.4 | 108.4 | 8.2 | 3.5 | 32.4 | 19.4 | 3.8 | 23.6 | 169.7 |  |  |  | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 86 | 149.3 | 148.3 | 174 | 243.9 | [8 empty] | 4.3 | 210.5 | 130.3 | 64.5 | 78.7 | 30.2 |  |  |  | 103.1 | 103.3 | 122.5 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 115.7 | 71.3 | 11.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1 | 3.3 | 4.4 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 2.1 | 1.9 | 30.3 | 78.5 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 9.8 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.3 | 8.7 | 12.4 | 20 | 24.2 | 9.7 | 30 | 0 | 76.4 | 0 | 2.6 |  | 3.9 | 8 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 6.2 | 228.4 | 4.7 | 36.9 | 0.6 | 65.1 | 57.9 | 32.5 | 2.6 | 9.7 | 20 | 9.5 | 43.8 | 10.9 |  |  | 17 |  |  | 6720.5 | 21.1754 | 4.703 |  | 13.2 | 27.155 | 18.9202 | 11.3 | 16.3 | 112.7537
26/05/2025 | 09:00 | 0 | 653.6 | 218.5 | 0 | 0 | 92.8 | 182.7 |  |  | 107.7 |  | 106.3 | 138.3 | 193 | 89.3 | 564.3 | 5.6 |  |  |  |  | 170.3 | 7.6 | 5.8 |  | 6.9 | 10.8 | 50.9 |  |  |  |  | 111 | 177.3 |  |  |  | 6.5 | 233.1 | 59.6 | 136.9 | 33.9 | 18.7 | 19.7 | 94.2 | 149.5 | 147.8 | 156.7 | 110.5 | 8 | 3.5 | 32.4 | 19.6 | 3.8 | 19.3 | 170.5 |  |  |  | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 119.7 | 118.7 | 138.9 | 218.4 | [8 empty] | 4.2 | 189 | 133.5 | 66.1 | 79.9 | 30.9 |  |  |  | 103.3 | 102.6 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 119.3 | 22.2 | 9 | 0.3 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 4.7 | 5.6 | 31.3 | 82.9 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 9.6 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 20 | 26 | 8.8 | 23 | 0 | 79.3 | 0 | 4.9 |  | 3.9 | 8 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 5.7 | 53 | 3.1 | 23.4 | 0.6 | 65.6 | 57 | 19.7 | 6.1 | 9.8 | 20 | 9.4 | 43.9 | 11 |  |  | 16 |  |  | 6859.1 | 21.2602 | 4.694 |  | 13.2 | 27.1004 | 18.9196 | 11.2 | 16.1 | 112.4742
26/05/2025 | 09:30 | 0 | 651.7 | 218.5 | 0 | 0 | 92.2 | 183 |  |  | 107 |  | 106 | 136.1 | 206.5 | 109.3 | 572 | 5.6 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 5.8 |  | 6.8 | 10.7 | 81 |  |  |  |  | 111.2 | 151.7 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 58 | 122 | 35.2 | 18.7 | 19.7 | 93.2 | 166.2 | 166 | 180.8 | 109.2 | 8.1 | 3.5 | 31.9 | 19.8 | 3.8 | 18.8 | 78.5 |  |  |  | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 119.4 | 118.5 | 138.8 | 215.1 | [8 empty] | 4.3 | 137.6 | 126.6 | 65.1 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 102.5 | 102.1 | 121.3 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 118.3 | 72.4 | 6.8 | 0.3 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 6 | 7.6 | 24.8 | 77.3 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 9.5 | 2 | 0.4 | 11.7 | 6.3 | 8.7 | 12.7 | 20 | 19.8 | 12.9 | 19.2 | 0 | 79.9 | 0 | 4.7 |  | 3.8 | 7.6 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 5.6 | 111.9 | 12.8 | 38.2 | 0.6 | 79.8 | 63.1 | 27.2 | 4 | 9.8 | 20 | 9.1 | 43.7 | 10.8 |  |  | 16.5 |  |  | 6918.1 | 21.1109 | 4.691 |  | 13.2 | 27.0415 | 18.9168 | 11.3 | 16.1 | 112.3602
26/05/2025 | 10:00 | 0 | 646.4 | 217.6 | 0 | 0 | 90.4 | 181.1 |  |  | 107.2 |  | 107.6 | 136.5 | 205.9 | 109.7 | 554.7 | 5.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7 | 5.1 |  | 6.8 | 10.7 | 80.1 |  |  |  |  | 110.9 | 160.3 |  |  |  | 6.5 | 231 | 59.1 | 117.2 | 31.9 | 18.5 | 19.7 | 90.4 | 136.4 | 136.7 | 159.1 | 107.9 | 8.1 | 3.5 | 24.3 | 19.3 | 3.8 | 20.2 | 84.8 |  |  |  | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 122.4 | 122.4 | 122.5 | 213.3 | [8 empty] | 4.3 | 106.4 | 122.6 | 64.2 | 79 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 103 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 1 | 113.3 | 74.8 | 7.7 | 0.4 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 6.8 | 8.7 | 27.1 | 71.7 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 3.2 | 9.5 | 2 | 0.4 | 11.7 | 6.3 | 8.6 | 11.8 | 20 | 16.9 | 23 | 32.5 | 0 | 74 | 0 | 5.5 |  | 3.8 | 7.6 | 13.4 | 14 | 14.4 | 5.3 | 231.1 | 15.9 | 124.6 | 0.6 | 63.3 | 50.6 | 91 | 12.6 | 9.8 | 20 | 9.1 | 43.7 | 11 |  |  | 16.8 |  |  | 7025.9 | 22.8197 | 4.631 |  | 13.2 | 26.84 | 18.9148 | 11.1 | 16.2 | 113.7055
26/05/2025 | 10:30 | 0 | 647.9 | 218 | 0 | 3.1 | 90.2 | 180.8 |  |  | 107.3 |  | 106.9 | 136.4 | 207.6 | 109.3 | 560.7 | 5.6 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 10.7 | 80.7 |  |  |  |  | 110.9 | 175.7 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 59 | 129.3 | 33.2 | 18.7 | 19.7 | 90.4 | 135.6 | 136.2 | 158.6 | 107.5 | 8.1 | 3.5 | 27.4 | 19.2 | 3.8 | 18 | 146.4 |  |  |  | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 86 | 122.1 | 122.2 | 122.5 | 212.5 | [8 empty] | 4.3 | 170.8 | 128.3 | 64.3 | 78.8 | 30.1 |  |  |  | 103 | 103.2 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 116.2 | 77.3 | 9.5 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 9.8 | 15.5 | 26.8 | 68.9 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 5 | 3.2 | 9.5 | 2 | 0.4 | 11.7 | 6.4 | 8.6 | 12 | 20 | 12.4 | 33.4 | 27 | 0 | 70.4 | 0 | 6.6 |  | 3.8 | 7.6 | 13.4 | 14 | 14.4 | 5.4 | 226.5 | 13.2 | 122.4 | 0.6 | 51.7 | 47 | 89.8 | 15.1 | 9.8 | 20 | 9.6 | 43.8 | 11 |  |  | 17.1 |  |  | 7183.2 | 24.3288 | 4.693 |  | 13.2 | 26.73 | 18.9165 | 11 | 16.3 | 115.1683
26/05/2025 | 11:00 | 0 | 648 | 218.2 | 3.8 | 3.8 | 90.4 | 181.4 |  |  | 106.6 |  | 106.1 | 135.9 | 205.1 | 108.8 | 551.9 | 5.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 4.7 |  | 6.9 | 10.8 | 80.4 |  |  |  |  | 111 | 193.2 |  |  |  | 6.5 | 230 | 58.5 | 126.3 | 30.3 | 18.7 | 19.7 | 88.9 | 182.3 | 180.5 | 182.7 | 107.5 | 8.1 | 3.5 | 25.7 | 19.2 | 3.8 | 20.1 | 125.5 |  |  |  | 29.8 |  | 0 |  |  |  | 86 | 122 | 121.8 | 121.7 | 212.2 | [8 empty] | 4.3 | 156.5 | 128.7 | 66.5 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 103.3 | 103.2 | 121.5 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 114.3 | 77.9 | 10.2 | 0.4 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 13 | 16.1 | 25.4 | 71.2 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 9.8 | 3.2 | 9.5 | 1.9 | 0.4 | 11.7 | 6.4 | 8.6 | 12.1 | 20 | 11.4 | 34.5 | 24.7 | 0 | 65.9 | 0 | 7.8 |  | 3.8 | 7.6 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7 | 217.3 | 17.1 | 123.6 | 0.6 | 54.7 | 53.4 | 90.9 | 17.1 | 9.6 | 20 | 9.6 | 43.7 | 10.9 |  |  | 17 |  |  | 7283.1 | 24.3169 | 5.194 |  | 13.2 | 26.5218 | 18.9176 | 10.7 | 16.2 | 115.0503
26/05/2025 | 11:30 | 0 | 650.3 | 217.9 | 3.7 | 3.5 | 91 | 181 |  |  | 126.7 |  | 126.3 | 149.1 | 207 | 107.9 | 559.5 | 5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 4.9 |  | 6.9 | 11.3 | 80.2 |  |  |  |  | 110.5 | 202 |  |  |  | 6.5 | 232 | 57.9 | 134.8 | 31.5 | 18.7 | 19.7 | 92.7 | 183.4 | 178.5 | 185.2 | 109.2 | 8.1 | 3.5 | 32.4 | 19 | 3.8 | 17.5 | 145.3 |  |  |  | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 95.5 | 95.3 | 87.7 | 198.4 | [8 empty] | 4.3 | 202.3 | 131.4 | 66.9 | 79 | 30.4 |  |  |  | 145.5 | 145 | 148.8 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 112.6 | 25.3 | 14.6 | 0.4 | 19.8 | 10.1 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 13.3 | 16 | 27.5 | 76.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 3.1 | 9.3 | 3.2 | 9.5 | 2 | 0.4 | 11.7 | 6.2 | 8.6 | 12.2 | 20 | 13 | 42.5 | 29.3 | 83.6 | 62.9 | 10.3 | 9 |  | 3.8 | 8 | 13.4 | 14 | 14.4 | 8.8 | 174.8 | 17.9 | 66.8 | 0.6 | 44.5 | 57.4 | 45.1 | 16.2 | 9.7 | 20 | 9.3 | 43.4 | 10.8 |  |  | 16.5 |  |  | 7381.6 | 24.2365 | 5.273 |  | 13.2 | 26.481 | 18.9187 | 10.7 | 16.1 | 114.9092
26/05/2025 | 12:00 | 0 | 648.3 | 218.5 | 3.6 | 3.6 | 90 | 181.3 |  |  | 163.4 |  | 164 | 172.3 | 205.5 | 109.1 | 554 | 5.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.3 | 4.8 |  | 6.9 | 11.2 | 80.7 |  |  |  |  | 110.8 | 153.1 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 56.8 | 121.6 | 30.6 | 18.6 | 19.7 | 91.3 | 180.4 | 181 | 185.4 | 107.9 | 8.1 | 3.5 | 22 | 19.2 | 3.8 | 17.7 | 129 |  |  |  | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 89.2 | 89.2 | 88.9 | 180.4 | [8 empty] | 4.3 | 105.5 | 120.6 | 66.4 | 79 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 145.4 | 148.1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 119.2 | 49.5 | 14.5 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 10.9 | 13.3 | 25.9 | 83.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2 | 10.3 | 3.2 | 9.3 | 2 | 0.4 | 11.6 | 6 | 8.6 | 12.2 | 19.8 | 10.4 | 50.2 | 17.7 | 82.5 | 62.9 | 10.6 | 10.1 |  | 3.8 | 8.2 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 11.9 | 232.4 | 13.6 | 43.8 | 0.6 | 61.3 | 59.2 | 32.7 | 17.4 | 9.7 | 20 | 9.6 | 43.6 | 11 |  |  | 16.8 |  |  | 7306.4 | 22.539 | 5.332 |  | 13.2 | 26.4582 | 18.92 | 10.7 | 16.2 | 113.3492
26/05/2025 | 12:30 | 0 | 644.7 | 216.5 | 3.6 | 3.7 | 90 | 181.2 |  |  | 162.2 |  | 162 | 172.2 | 206.1 | 109 | 544.6 | 5.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 4.9 |  | 6.9 | 11.4 | 80 |  |  |  |  | 110.7 | 177.1 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 56 | 113.1 | 30.2 | 18.6 | 19.7 | 85.5 | 181 | 181.5 | 183.8 | 107.3 | 8.1 | 3.5 | 18 | 21 | 3.8 | 17.7 | 43.9 |  |  |  | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 86 | 88.8 | 88.7 | 88.4 | 180.9 | [8 empty] | 4.3 | 82.4 | 111.6 | 66.1 | 78.8 | 30.1 |  |  |  | 144.8 | 145.2 | 147.9 | 0 | [6 empty] | 1 | 120.6 | 68.1 | 10.5 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 28 | 83.4 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 13.2 | 3.2 | 9.2 | 2 | 0.4 | 10.5 | 6 | 8.5 | 11.8 | 20 | 9.4 | 60.5 | 19.1 | 76.6 | 60.9 | 9.6 | 8.2 |  | 3.8 | 8.5 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 9.1 | 253.2 | 18.1 | 135 | 0.6 | 53 | 58.9 | 94.4 | 10.7 | 9.7 | 20 | 9.2 | 43.4 | 11 |  |  | 16.5 |  |  | 7358.9 | 22.5258 | 5.326 |  | 13.2 | 26.4315 | 18.922 | 10.8 | 16.3 | 113.5052
26/05/2025 | 13:00 | 0 | 652.6 | 218.7 | 3.7 | 3.6 | 91.9 | 186.6 |  |  | 164.2 |  | 164.4 | 171.8 | 203.3 | 108.7 | 559.7 | 5.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.7 | 5.5 |  | 6.9 | 11.5 | 81.3 |  |  |  |  | 111 | 196.2 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 55.7 | 135.6 | 30.4 | 18.7 | 19.7 | 93.1 | 181.6 | 183.1 | 185.7 | 109.6 | 8.1 | 3.5 | 31.1 | 21.9 | 3.8 | 18.8 | 141 |  |  |  | 45.2 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 55.2 | 55 | 50.1 | 167.5 | [8 empty] | 4.1 | 153.1 | 131.2 | 66.9 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 144.9 | 145.9 | 147.9 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 121 | 80.6 | 13.4 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 12.3 | 14.3 | 27.1 | 83.6 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3.1 | 9.4 | 2 | 0.3 | 10.4 | 6 | 8.7 | 12.2 | 20 | 14.3 | 66.1 | 34 | 76.7 | 61.9 | 9 | 8.1 |  | 3.8 | 8.3 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 9.9 | 86 | 9.5 | 49.4 | 0.6 | 55.7 | 69.3 | 34.3 | 12.5 | 9.7 | 20.1 | 8.9 | 43.5 | 11 |  |  | 17 |  |  | 7270.1 | 22.5252 | 3.977 |  | 13.2 | 26.4116 | 18.9238 | 10.7 | 16.1 | 111.8376
26/05/2025 | 13:30 | 0 | 634.3 | 213.9 | 3.6 | 3.6 | 87.8 | 177.8 |  |  | 164.6 |  | 163.5 | 172 | 205.5 | 109 | 518.4 | 5.4 |  |  |  |  | 158.7 | 6.4 | 5 |  | 6.9 | 11.5 | 78.3 |  |  |  |  | 108.7 | 157 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 55.4 | 109.1 | 30.3 | 18.5 | 19.7 | 89.4 | 177.6 | 177.9 | 182.8 | 104.8 | 8.1 | 3.5 | 16.4 | 31.2 | 3.8 | 20.7 | 38.9 |  |  |  | 27.4 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 62.3 | 62.2 | 67.9 | 137 | [8 empty] | 4.2 | 114.9 | 106.4 | 64.3 | 77.8 | 29.3 |  |  |  | 145.2 | 145.8 | 148.5 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 122.4 | 77.1 | 12.3 | 0.3 | 20.1 | 10 | 5.3 | 1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 13.6 | 16.1 | 28.4 | 86.2 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2 | 7.3 | 3.2 | 9.2 | 1.9 | 0.2 | 10.4 | 6 | 8.3 | 11.3 | 19.8 | 14.3 | 60.1 | 10.7 | 74.6 | 62.2 | 10.1 | 8.9 |  | 3.8 | 8.2 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 10 | 230.6 | 6.6 | 123.1 | 0.6 | 70.2 | 90.2 | 90.5 | 9.3 | 9.7 | 19.9 | 10.2 | 44 | 11.4 |  |  | 16.5 |  |  | 7173.2 | 22.5047 | 3.228 |  | 0 | 26.2632 | 18.9253 | 10.7 | 16.2 | 97.8212
26/05/2025 | 14:00 | 0 | 649.1 | 217.8 | 3.5 | 3.5 | 90.1 | 185.7 |  |  | 125.2 |  | 125.7 | 148.2 | 205 | 109 | 553.4 | 5.6 |  |  |  |  | 166.8 | 7.5 | 5.4 |  | 6.9 | 11.4 | 80.5 |  |  |  |  | 111 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 55.5 | 130.1 | 30.2 | 18.7 | 19.7 | 89 | 181.8 | 181.4 | 184.6 | 107.6 | 8.1 | 3.5 | 28.4 | 31.9 | 3.8 | 19.1 | 135.3 |  |  |  | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 86 | 61.6 | 61.7 | 67.5 | 137.3 | [8 empty] | 4.2 | 140.8 | 127.4 | 66.6 | 78.9 | 30.4 |  |  |  | 144.6 | 144.8 | 147.6 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 114.8 | 37.6 | 11.6 | 0.2 | 20 | 10 | 5.3 | 1 | 0.8 | 4.4 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 12.9 | 15.6 | 28.8 | 85.1 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 3.2 | 9.3 | 1.9 | 0.2 | 10.4 | 6 | 8.5 | 12.2 | 20 | 16 | 55.2 | 24.9 | 70.5 | 56.4 | 9.5 | 9.5 |  | 3.7 | 8.6 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 10.2 | 144.4 | 7.9 | 89.8 | 0.6 | 85.6 | 100.6 | 67.7 | 6.9 | 9.7 | 20 | 11.2 | 44 | 11.5 |  |  | 16.5 |  |  | 7233.8 | 22.5141 | 3.131 |  | 0 | 26.2283 | 18.9264 | 10.8 | 16.2 | 97.7998
26/05/2025 | 14:30 | 0 | 651.8 | 219.2 | 3.6 | 3.6 | 90.6 | 184.9 |  |  | 126.1 |  | 125.4 | 150.2 | 205.9 | 108.9 | 556.9 | 5.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 11.9 | 80.8 |  |  |  |  | 111.2 | 199.1 |  |  |  | 6.5 | 230 | 54.6 | 132.8 | 27.7 | 18.6 | 19.7 | 90.6 | 181.7 | 182.5 | 185.3 | 107.6 | 8.1 | 3.5 | 30.3 | 27.9 | 3.8 | 20 | 170.1 |  |  |  | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 62.4 | 62.4 | 68.5 | 137.4 | [8 empty] | 4.2 | 217.3 | 129.3 | 66.5 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146 | 149.1 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 116.6 | 72.6 | 13.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 1 | 4.4 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 13.3 | 16 | 27.9 | 85.7 | 2.9 | 0 | 1.9 | 3 | 2.4 | 3.2 | 9.3 | 2.1 | 0.3 | 11 | 6 | 8.6 | 12.2 | 20 | 16.2 | 60.5 | 31.9 | 69.3 | 58.7 | 8.9 | 8.8 |  | 3.7 | 8.5 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 10.5 | 66.8 | 11 | 129.9 | 0.6 | 100.2 | 116.2 | 94.5 | 6.8 | 9.8 | 20 | 11.2 | 43.9 | 11.4 |  |  | 17.5 |  |  | 7421.5 | 22.5521 | 3.123 |  | 0 | 26.2307 | 18.9279 | 10.7 | 16.2 | 97.7336
26/05/2025 | 15:00 | 0 | 645.4 | 217.1 | 3.6 | 3.5 | 90.4 | 183.8 |  |  | 107 |  | 106.1 | 136.3 | 206.1 | 109.1 | 543.5 | 5.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 5.2 |  | 6.9 | 11.7 | 80.2 |  |  |  |  | 111 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 53.1 | 114.5 | 29.4 | 18.6 | 19.7 | 90.7 | 175.4 | 175.9 | 183 | 106.5 | 8.1 | 3.5 | 19.6 | 28.5 | 3.8 | 18.2 | 62.8 |  |  |  | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 130 | 129.8 | 130.2 | 208.2 | [8 empty] | 4.2 | 90.2 | 114.1 | 66.4 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 134.2 | 134.2 | 140.3 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 125.9 | 73.2 | 10.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.1 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 12.9 | 15.5 | 28.5 | 83.8 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 3.1 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 11.5 | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 20 | 17.1 | 62.5 | 30.8 | 0 | 90 | 0 | 14.6 |  | 3.7 | 8.5 | 13.1 | 13.8 | 14 | 11.6 | 239.5 | 5.3 | 120.1 | 0.6 | 121.8 | 129.2 | 86.7 | 9.6 | 9.8 | 20 | 11.8 | 43.9 | 11.4 |  |  | 17 |  |  | 7427.1 | 22.5196 | 3.063 |  | 0 | 26.3168 | 18.9289 | 10.7 | 16.2 | 97.7284
26/05/2025 | 15:30 | 0 | 647.4 | 217.6 | 7.8 | 7.9 | 89.9 | 183.9 |  |  | 107 |  | 106.9 | 136.4 | 208.5 | 109.2 | 542.5 | 5.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 11.9 | 80.7 |  |  |  |  | 110.9 | 206.4 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 51.7 | 123.9 | 24.5 | 18.7 | 19.7 | 90.2 | 121.2 | 121.6 | 152.3 | 109.2 | 8.1 | 3.5 | 22.9 | 27.4 | 3.8 | 20.4 | 104.3 |  |  |  | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 174.1 | 172 | 190.1 | 262.1 | [8 empty] | 4.2 | 160.3 | 131.4 | 66.2 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 102.9 | 101.8 | 121 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 123.4 | 15 | 12.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.1 | 4.6 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 12 | 14.4 | 28.6 | 86.2 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 0.5 | 3.2 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 11.5 | 5.8 | 8.2 | 12.1 | 20 | 17 | 67.5 | 28.7 | 0 | 91.3 | 0 | 11.1 |  | 3.7 | 8.3 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 13.2 | 133.5 | 7.2 | 112 | 0.6 | 118.1 | 130.7 | 81.7 | 4.6 | 9.6 | 20 | 10.8 | 43.9 | 11.5 |  |  | 16.8 |  |  | 7388.1 | 22.5248 | 3.058 |  | 0 | 26.4325 | 18.9293 | 10.7 | 16.2 | 97.8447
26/05/2025 | 16:00 | 0 | 649 | 218.6 | 7.9 | 7.7 | 90.4 | 185.4 |  |  | 107.2 |  | 107.1 | 136.3 | 207.6 | 109.2 | 544.9 | 5.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 5.3 |  | 6.9 | 11.8 | 80.5 |  |  |  |  | 111.1 | 186.4 |  |  |  | 6.5 | 232.2 | 53.6 | 81 | 28.8 | 18.7 | 19.7 | 89.6 | 123.3 | 123.4 | 151.6 | 110.7 | 8.2 | 3.5 | 23.9 | 27.4 | 3.8 | 18.6 | 150.4 |  |  |  | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 174.5 | 172.3 | 200 | 272.9 | [8 empty] | 4.2 | 179 | 133.2 | 66.6 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 103.1 | 102.3 | 121.5 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 124.6 | 49.1 | 12.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.7 | 4.6 | 0 | 20 | 19.1 |  | 18.6 | 9.2 | 11 | 28.5 | 83.4 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 9.3 | 2.3 | 0.3 | 11.4 | 5.7 | 8.2 | 12.2 | 20 | 16.9 | 68.9 | 20.5 | 0 | 83.7 | 0 | 10.7 |  | 3.7 | 8.1 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 8.7 | 29.7 | 4.5 | 82.8 | 0.6 | 118.9 | 127.6 | 71.4 | 3.9 | 9.8 | 20 | 11 | 44.1 | 11.6 |  |  | 16.9 |  |  | 7292.7 | 22.5288 | 3.06 |  | 7.9 | 26.5439 | 18.9293 | 11 | 16.2 | 106.162
26/05/2025 | 16:30 | 0 | 643.5 | 216.2 | 7.8 | 7.9 | 90.2 | 184 |  |  | 107.5 |  | 107.7 | 136.3 | 207.9 | 109.6 | 540.2 | 5.5 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 5 |  | 6.9 | 11.9 | 79.8 |  |  |  |  | 110.4 | 200.9 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 53.1 | 45.9 | 29 | 18.5 | 19.7 | 88.1 | 178 | 179.5 | 180.8 | 106.3 | 8 | 3.5 | 23.5 | 31.5 | 3.8 | 17.6 | 46.2 |  |  |  | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 175.7 | 173.6 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 4.2 | 133.3 | 111.9 | 65.9 | 78.6 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 146.3 | 149.6 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 126.4 | 23.9 | 9.1 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 3.1 | 2.8 | 28.3 | 83.3 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 9.3 | 2.4 | 0.3 | 11.4 | 5.7 | 8 | 11.7 | 20 | 14.9 | 60.9 | 1.1 | 0 | 94 | 0 | 11.3 |  | 3.7 | 7.7 | 13.1 | 13.6 | 10.2 | 7.1 | 67.8 | 2.7 | 39.2 | 0.6 | 121.3 | 126.8 | 37.3 | 3 | 9.7 | 20 | 11.2 | 43.9 | 11.4 |  |  | 16.5 |  |  | 7224.2 | 22.5074 | 3.059 |  | 10 | 26.5751 | 18.9292 | 11 | 16.1 | 108.1707
26/05/2025 | 17:00 | 0 | 649.6 | 217.9 | 7.7 | 7.9 | 90.5 | 161.6 |  |  | 108.1 |  | 108.2 | 136.3 | 209.2 | 109.8 | 549.6 | 5.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 5.2 |  | 6.9 | 11.8 | 62.8 |  |  |  |  | 111.2 | 164.6 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 54.9 | 63.3 | 27.9 | 18.7 | 19.7 | 88.9 | 182.8 | 183.5 | 184.3 | 107.8 | 8.1 | 3.5 | 23.9 | 34.2 | 3.8 | 17.7 | 164 |  |  |  | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 176 | 173.9 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 4.2 | 203.8 | 132.9 | 66.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 111.1 | 111.2 | 126.7 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 127.5 | 3.8 | 6.8 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0.1 | 0 | 28.7 | 87.2 | 3 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 9.5 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 5.7 | 8.1 | 12 | 20 | 17.3 | 65.9 | 2.4 | 0 | 89.1 | 0 | 10.9 |  | 3.7 | 7.7 | 13.1 | 13.6 | 10.2 | 6.2 | 19 | 1.5 | 5.3 | 0.6 | 128.3 | 129.5 | 6 | 1.4 | 9.7 | 20 | 10.4 | 43.9 | 11.5 |  |  | 17 |  |  | 7203.7 | 22.5287 | 3.061 |  | 13.2 | 26.461 | 18.9296 | 11.1 | 16.2 | 111.4803
26/05/2025 | 17:30 | 0 | 646.9 | 218 | 3.9 | 3.8 | 89.3 | 181.9 |  |  | 185.1 |  | 208.5 | 190.7 | 210.5 | 109.7 | 547.5 | 5.5 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 10.9 | 60.7 |  |  |  |  | 110.7 | 191.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53 | 101.4 | 27.6 | 18.6 | 19.7 | 91.2 | 181.2 | 180.6 | 183.6 | 107.6 | 8 | 3.5 | 23.6 | 39.5 | 3.8 | 20.3 | 76.9 |  |  |  | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 175.7 | 173.7 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 4.2 | 156.6 | 119.1 | 66.2 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 145.4 | 145.7 | 148.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 126.4 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.6 | 4.4 | 11.8 | 20 | 19 |  | 18.6 | 0 | 0 | 28.6 | 87.2 | 3.7 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.1 | 9.6 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 5.8 | 8.1 | 12.1 | 20 | 16.8 | 69.2 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 11.2 |  | 3.7 | 7.7 | 13.1 | 14 | 13.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.3 | 128.1 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.9 | 44.1 | 11.5 |  |  | 17 |  |  | 7207.9 | 22.5124 | 3.068 |  | 13.2 | 26.5823 | 18.9296 | 11.1 | 16.2 | 111.5923
26/05/2025 | 18:00 | 0 | 647.6 | 217.9 | 3.6 | 3.6 | 90.1 | 180 |  |  | 185.2 |  | 207.3 | 193.9 | 210.8 | 109.9 | 546.9 | 5.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 11.2 | 61.4 |  |  |  |  | 111 | 173.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.7 | 118.2 | 28 | 18.7 | 19.7 | 88.4 | 180.3 | 181 | 183.8 | 107.5 | 8.1 | 3.5 | 23.8 | 40.3 | 3.8 | 22.1 | 66.7 |  |  |  | 24.9 |  | 31.5 |  |  |  | 86 | 175.7 | 173.7 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 4.2 | 148.5 | 123.6 | 66.3 | 79 | 30.1 |  |  |  | 146 | 146.5 | 148 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 120.6 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.6 | 4.6 | 11.6 | 20 | 18.9 |  | 18.6 | 0 | 0 | 28.6 | 84 | 4 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 9.8 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 5.8 | 8.1 | 11.8 | 20 | 19.9 | 74 | 0 | 0 | 110 | 5.2 | 9.5 |  | 3.7 | 7.7 | 13.1 | 14 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 122.5 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 10.3 | 44 | 11.4 |  |  | 16 |  |  | 7221.5 | 22.4863 | 6.862 |  | 13.2 | 26.7577 | 18.9291 | 11.1 | 16.2 | 115.5351
26/05/2025 | 18:30 | 0 | 641.4 | 215.4 | 3.9 | 3.7 | 90.2 | 178.8 |  |  | 163.9 |  | 187.6 | 190.2 | 211.3 | 109.8 | 539.3 | 5.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7 | 5.3 |  | 6.9 | 11.3 | 109.6 |  |  |  |  | 109.9 | 151.7 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 53 | 112.2 | 28.2 | 18.6 | 19.7 | 89 | 178.9 | 180.9 | 182.6 | 107.2 | 8 | 3.5 | 23.8 | 41 | 3.8 | 21.8 | 42.5 |  |  |  | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 85.7 | 176.9 | 174.9 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 4.2 | 80 | 116.4 | 63.8 | 78.6 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 147.1 | 149.4 | 103.3 | [6 empty] | 0 | 117.4 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 10 | 5.6 | 1 | 1.5 | 4.6 | 11.5 | 20 | 18.9 |  | 18.6 | 0 | 0 | 30.8 | 81.2 | 4.1 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 5.7 | 8 | 11.4 | 20 | 20.3 | 75.8 | 0 | 72.9 | 75.1 | 12.9 | 5.8 |  | 3.7 | 7.9 | 12.7 | 14 | 13.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.3 | 121.3 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.7 | 44 | 12 |  |  | 16.5 |  |  | 7431.3 | 23.059 | 7.988 |  | 13.2 | 26.9904 | 18.9285 | 11.3 | 16.2 | 117.6659
26/05/2025 | 19:00 | 0 | 648.4 | 218.3 | 3.9 | 3.7 | 90.1 | 178.8 |  |  | 108.1 |  | 108 | 134.2 | 210.7 | 109.7 | 547.5 | 5.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 11.4 | 110.9 |  |  |  |  | 111 | 143.2 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 53 | 115.6 | 29 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 182.5 | 183.3 | 183.6 | 108 | 8.1 | 3.5 | 24.1 | 43.4 | 3.8 | 22.5 | 168.4 |  |  |  | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 86.1 | 176.4 | 174.4 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 4.3 | 97.6 | 121.3 | 64.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 147.1 | 149 | 103.3 | [6 empty] | 0 | 116.1 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 4.6 | 12 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 30.9 | 79.4 | 4.4 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 11.1 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 6 | 8.2 | 11.7 | 20 | 18.4 | 68.4 | 0 | 70.3 | 82.2 | 8.5 | 5.7 |  | 3.7 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.1 | 101.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.7 | 11.9 |  |  | 16.9 |  |  | 7385.9 | 23.0454 | 7.979 |  | 13.2 | 27.1089 | 18.9256 | 11.4 | 16.1 | 117.7589
26/05/2025 | 19:30 | 0 | 648.5 | 218.8 | 3.7 | 3.9 | 90 | 179.5 |  |  | 107.2 |  | 107.1 | 135.8 | 211.4 | 109.8 | 545.2 | 5.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 13.9 | 110.9 |  |  |  |  | 111 | 219.4 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 53.6 | 127.9 | 27.8 | 18.7 | 19.7 | 89.1 | 182.5 | 182.7 | 184.2 | 107.6 | 8 | 3.5 | 18.4 | 43.1 | 3.8 | 21.9 | 146.2 |  |  |  | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 86 | 176.4 | 174.5 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 4.3 | 175 | 132.7 | 64.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 110.8 | 110.7 | 125.9 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 116.4 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 11.9 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 26 | 63.8 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 6 | 8.1 | 11.7 | 20 | 16.5 | 61.8 | 0 | 68.2 | 84.2 | 10.9 | 3.1 |  | 3.7 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.5 | 57.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.1 | 12.6 |  |  | 16.8 |  |  | 7331.8 | 23.0996 | 7.961 |  | 13.2 | 27.1954 | 18.9238 | 11.5 | 16.2 | 118.0798
26/05/2025 | 20:00 | 0 | 648 | 218.1 | 3.7 | 3.8 | 90.5 | 179.2 |  |  | 107.2 |  | 106.8 | 135.3 | 209.6 | 109.5 | 559.2 | 5.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 13.7 | 110.8 |  |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 231.7 | 52.6 | 135.4 | 28.7 | 18.7 | 19.7 | 92.1 | 182.6 | 181.9 | 184 | 109.3 | 8 | 3.5 | 23.4 | 43.1 | 3.8 | 22.4 | 160 |  |  |  | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 86 | 176.4 | 174.3 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 4.3 | 220.6 | 126.6 | 64.4 | 78.8 | 30.4 |  |  |  | 111.1 | 110.6 | 125.7 | 103.1 | [6 empty] | 0 | 118.7 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 11.9 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 21 | 45.8 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 6 | 8.1 | 11.8 | 20 | 19.5 | 59.4 | 0 | 57.6 | 88.5 | 6.2 | 1 |  | 3.7 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.7 | 38.9 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.9 | 43.6 | 12.6 |  |  | 16.8 |  |  | 7344.7 | 23.0571 | 7.975 |  | 13.2 | 27.2043 | 18.9219 | 11.6 | 16.3 | 118.2583
26/05/2025 | 20:30 | 0 | 647.2 | 217.5 | 0 | 0 | 90.1 | 178.3 |  |  | 145.4 |  | 145.8 | 159.4 | 210.6 | 109.9 | 560.8 | 5.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 4.8 |  | 6.9 | 13.9 | 110.7 |  |  |  |  | 110.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 231.9 | 54.4 | 136.7 | 28.6 | 18.7 | 19.7 | 91.7 | 181.4 | 182.4 | 183.9 | 107.5 | 8 | 3.5 | 23.2 | 43.8 | 3.8 | 22.6 | 146.3 |  |  |  | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 85.9 | 177 | 174.2 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 4.3 | 115.8 | 125.8 | 64.3 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 146.5 | 146.8 | 149.2 | 103.1 | [6 empty] | 0 | 114.6 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 1.5 | 4.6 | 11.8 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 13.8 | 33.2 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.3 | 0.3 | 11.2 | 6.1 | 8.1 | 11.7 | 20 | 22 | 43.7 | 0 | 42.1 | 74.9 | 2.7 | 0.5 |  | 3.6 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.9 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.8 | 43.8 | 12.7 |  |  | 16.8 |  |  | 7298.8 | 23.0359 | 7.98 |  | 13.2 | 27.2269 | 18.9213 | 11.6 | 16.2 | 118.1641
26/05/2025 | 21:00 | 0 | 647 | 218.2 | 0 | 0 | 89.3 | 177.9 |  |  | 146.1 |  | 146.1 | 157.9 | 209.4 | 110 | 560 | 5.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.2 | 4.7 |  | 6.9 | 13.9 | 110.7 |  |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 53.4 | 133.2 | 28.2 | 18.7 | 19.7 | 91.7 | 180.4 | 181 | 184 | 106.8 | 8 | 3.5 | 22.8 | 43.1 | 3.8 | 21.1 | 140.3 |  |  |  | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 85.8 | 176.7 | 175.1 | 200 | 275 | [8 empty] | 4.3 | 102.6 | 124.9 | 64.1 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 149.2 | 103.4 | [6 empty] | 0 | 123.2 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 1.6 | 4.6 | 11.6 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 19.8 | 32.7 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.3 | 0.3 | 11.2 | 6.2 | 8.1 | 11.3 | 20 | 18.4 | 34.7 | 0 | 38.6 | 63.5 | 4.4 | 0.9 |  | 3.6 | 7.9 | 13 | 13.3 | 13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.8 | 18.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.1 | 43.6 | 12.3 |  |  | 16.5 |  |  | 7231.9 | 23.0544 | 7.983 |  | 13.2 | 27.2361 | 18.9208 | 11.6 | 15.9 | 117.8944
26/05/2025 | 21:30 | 0 | 646.3 | 217.7 | 0 | 0 | 88.9 | 177.9 |  |  | 145.2 |  | 145.5 | 159.1 | 209.5 | 109.8 | 560.2 | 5.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 4.7 |  | 6.9 | 13.8 | 109.9 |  |  |  |  | 110.9 | 193.9 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 53.6 | 127 | 28.6 | 18.7 | 19.7 | 88.5 | 180.8 | 180.1 | 183.9 | 107.3 | 8 | 3.5 | 22.8 | 41.8 | 3.8 | 21.3 | 125.5 |  |  |  | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 85.6 | 177.7 | 175.4 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 4.3 | 78.6 | 112.8 | 64 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.4 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 118.6 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.6 | 4.6 | 11.7 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 23.7 | 47.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.2 | 8.1 | 11.2 | 20 | 11.9 | 26.8 | 0 | 37.4 | 69.5 | 2.6 | 0.6 |  | 3.6 | 7.9 | 12.8 | 13.3 | 13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 19.7 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.3 | 43.3 | 12.4 |  |  | 17.1 |  |  | 7145 | 24.3589 | 7.986 |  | 13.2 | 27.2617 | 18.9204 | 11.6 | 15.8 | 119.1269
26/05/2025 | 22:00 | 0 | 646.6 | 217.4 | 0 | 0 | 89.2 | 178 |  |  | 145.4 |  | 145.5 | 159.8 | 209.4 | 110.1 | 559.9 | 5.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 5.1 |  | 6.9 | 13.8 | 110.4 |  |  |  |  | 110.6 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 53 | 134.8 | 29.4 | 18.7 | 19.7 | 88.2 | 179.4 | 180.3 | 184.1 | 107.2 | 8 | 3.5 | 22.9 | 42.2 | 3.8 | 22.1 | 148.5 |  |  |  | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 85.7 | 80.1 | 176 | 200 | 244.3 | [8 empty] | 4.3 | 96.8 | 124.3 | 63.9 | 78.9 | 30 |  |  |  | 147.2 | 147.8 | 149.7 | 103.4 | [6 empty] | 0 | 123.8 | 0 | 3.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.5 | 4.5 | 11.6 | 20 | 18.8 |  | 18.6 | 0 | 0 | 25.2 | 48.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | 8.1 | 11.3 | 20 | 11 | 24.3 | 0 | 35.6 | 74 | 3 | 0.7 |  | 3.6 | 7.9 | 12.8 | 13.3 | 13 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.3 | 21.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 43.4 | 12.4 |  |  | 17.1 |  |  | 7116.1 | 24.262 | 7.989 |  | 13.2 | 27.2345 | 18.9196 | 11.6 | 15.7 | 118.9052
26/05/2025 | 22:30 | 0 | 646.2 | 216.9 | 0 | 0 | 90.4 | 178.4 |  |  | 186.1 |  | 209 | 195.8 | 210.1 | 110 | 560 | 5.4 |  |  |  |  | 164.3 | 7.2 | 5.1 |  | 6.9 | 13.9 | 74.1 |  |  |  |  | 110.7 | 187.1 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 53 | 125.2 | 29.6 | 18.7 | 19.7 | 90.6 | 180 | 180.3 | 184 | 107.5 | 8.1 | 3.5 | 23.2 | 43.3 | 3.8 | 21.2 | 70.7 |  |  |  | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 85.8 | 0 | 175.3 | 200 | 185.1 | [8 empty] | 4.3 | 65.9 | 107.1 | 64 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 147.4 | 149.3 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 128.4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.6 | 11.6 | 20 | 18.7 |  | 18.6 | 0 | 0 | 31.9 | 65.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | 8.4 | 11.2 | 20 | 12 | 23.3 | 0 | 44.4 | 87.7 | 3.6 | 0.7 |  | 3.6 | 7.9 | 12.8 | 13.3 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 24.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 43.2 | 12.3 |  |  | 17 |  |  | 6967.2 | 24.2675 | 7.994 |  | 13.2 | 27.1613 | 18.9207 | 11.7 | 15.8 | 119.0435
26/05/2025 | 23:00 | 0 | 653 | 218.7 | 0 | 0 | 90.3 | 180.1 |  |  | 104.1 |  | 117.8 | 150.3 | 210.3 | 110.3 | 565.1 | 5.5 |  |  |  |  | 169.5 | 7.8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 71.9 |  |  |  |  | 111.1 | 145.5 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 45.1 | 131.9 | 28.8 | 18.6 | 19.7 | 91.3 | 157 | 156.2 | 174.5 | 108.2 | 8.1 | 3.5 | 23.4 | 43.1 | 3.8 | 22.2 | 106.1 |  |  |  | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 86.1 | 0 | 175.5 | 200 | 184.1 | [8 empty] | 4.3 | 82.3 | 125.2 | 64.6 | 79 | 30.5 |  |  |  | 109.4 | 109.5 | 128.3 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 128.6 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 1.5 | 4.6 | 12.1 | 20 | 18.6 |  | 18.6 | 0 | 0 | 31.9 | 86.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 19.7 | 11.5 | 26.3 | 0 | 53.2 | 87.2 | 5 | 1.2 |  | 3.6 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 21.4 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9.1 | 42.8 | 12.9 |  |  | 17 |  |  | 6679.3 | 24.1385 | 7.995 |  | 13.2 | 27.1628 | 18.9203 | 11.7 | 15.9 | 119.0166
26/05/2025 | 23:30 | 0 | 642.6 | 215.6 | 0 | 0 | 90 | 177.9 |  |  | 106.3 |  | 105.8 | 136.1 | 209.4 | 109.8 | 554.3 | 5.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7 | 4.8 |  | 6.9 | 12 | 70.4 |  |  |  |  | 110.4 | 157.7 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 53 | 121 | 29.1 | 18.6 | 19.7 | 89.6 | 121.9 | 122.7 | 151.2 | 107.5 | 8.1 | 3.5 | 23 | 43.9 | 3.8 | 21.3 | 42.2 |  |  |  | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 85.7 | 0 | 175.4 | 200 | 184.4 | [8 empty] | 4.3 | 104.8 | 109.5 | 63.9 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 110.3 | 110.4 | 125.2 | 102.3 | [6 empty] | 0 | 128.6 | 0 | 3.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.6 | 11.6 | 20 | 18 |  | 18.6 | 0 | 0 | 31.9 | 87.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | 8.6 | 10.7 | 20 | 10.6 | 31 | 0 | 67.9 | 89.9 | 6.8 | 2 |  | 3.6 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.3 | 67.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 42.7 | 12.8 |  |  | 16 |  |  | 6564.1 | 24.1399 | 7.997 |  | 13.2 | 27.099 | 18.9191 | 11.7 | 15.9 | 118.955
27/05/2025 | 00:00 | 0 | 645 | 216 | 0 | 0 | 90.1 | 178.6 |  |  | 108.3 |  | 108.6 | 136.6 | 156.1 | 93.4 | 441.6 | 5.5 |  |  |  |  | 172.5 | 7.3 | 4.8 |  | 6.9 | 11.7 | 71.7 |  |  |  |  | 110.9 | 131.4 |  |  |  | 6.5 | 234.7 | 53.2 | 48 | 29.3 | 18.3 | 19.7 | 93.4 | 124.7 | 115 | 151.2 | 107.3 | 8.1 | 3.5 | 23.3 | 41.6 | 3.8 | 21.9 | 81.7 |  |  |  | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 86.1 | 0 | 175 | 200 | 186.2 | [8 empty] | 4.3 | 106.9 | 110.9 | 64.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 103.7 | 103.5 | 121.9 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 128.5 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5 | 1 | 1.5 | 4.6 | 11.9 | 19.9 | 18 |  | 18.6 | 0 | 0 | 31.9 | 87.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | 8.6 | 11.2 | 19.6 | 10.6 | 29.8 | 0 | 69.1 | 85.5 | 9.4 | 2.5 |  | 3.6 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.9 | 89 | 0 | 0 | 9.8 | 19.6 | 8.9 | 42.8 | 12.9 |  |  | 16.5 |  |  | 6404.4 | 24.1506 | 7.997 |  | 13.2 | 27.154 | 18.9177 | 11.6 | 15.8 | 118.8193
EJEC |  | 688 | 14009.25 | 4668.85 | 43.3 | 44.7 | 2147.45 | 4328.75 | 0 | 0 | 2936.7 | 0 | 2985.1 | 3521.9 | 4143.7 | 2245.15 | 10936.2 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.5 | 177.5 | 125.55 | 0 | 165.4 | 273.8 | 1787.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.05 | 4476.75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4982.95 | 1153.9 | 2388.75 | 740.85 | 447.5 | 472.8 | 2169.15 | 3643.6 | 3642.2 | 4033.35 | 2443.7 | 193.95 | 84 | 635.55 | 670.9 | 91.2 | 516.2 | 2762.8 | 0 | 0 | 0 | 492.15 | 0 | 298.1 | 0 | 0 | 0 | 2060.95 | 3261.1 | 3630.35 | 4089.05 | 5761.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 2963.05 | 2952.45 | 1556.6 | 1889.6 | 724.35 | 0 | 0 | 0 | 2869.2 | 2870 | 3171.75 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 2577.55 | 547.05 | 204.2 | 2.2 | 479.25 | 238.3 | 129.8 | 24 | 58.5 | 108.8 | 82.3 | 479.95 | 454.25 | 0 | 446.35 | 87.35 | 105.35 | 607.8 | 1581.85 | 93.25 | 16.3 | 51.7 | 71.1 | 45.25 | 76.65 | 242.8 | 50.8 | 8.35 | 272.7 | 148.1 | 202.75 | 284.8 | 478.85 | 412.55 | 830.8 | 225 | 595.55 | 1684.25 | 74.6 | 105.2 | 0 | 91.7 | 192.35 | 319.6 | 338.35 | 334.95 | 151.45 | 1573.2 | 90.4 | 839.85 | 14.4 | 1488.2 | 1433.45 | 632.1 | 85.6 | 234 | 479.25 | 233.1 | 1050.1 | 274.7 | 0 | 0 | 403.15 | 0 | 0 | 161395.05 | 561.4507 | 104.2445 | 0 | 279.55 | 646.2274 | 454.1417 | 271.1 | 387.45 | 2704.1644

## REACTIVA
lunes, 26 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/05/2025 | 00:30 | 13.2 | -33.4 | 0.7 | 0 | 0 | -20.4 | 10.4 |  |  | -53.8 |  | -36.8 | -18.6 | -25 | -17.5 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.7 |  | -3.4 | 2.9 | 2.1 |  |  |  |  | 1.1 | -2.2 |  |  |  | -0.8 | -30.5 | -2.9 | 0 | -0.6 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | -21.3 | -49.4 | -43.4 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -5.6 | 2.8 | 1.1 | -0.1 | -19.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | -5.7 | -30.6 | -33.8 | -1.5 | 8.5 | [8 empty] | -0.5 | 19.8 | 17.9 | -8.3 | 5.2 | -3.8 |  |  |  | -21.9 | -20.6 | -55.7 | 0 | [7 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -1.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -3.5 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -3.6 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.6 | 10.8 | 3.6 |  |  | 1 |  |  | -455.4 |  | -0.324 |  | 1.7 | 0 | 0.22275 | -0.5 | 0.9 | 1.9988
26/05/2025 | 01:00 | 13.2 | -50.9 | -1.2 | 0 | 0 | -21.4 | 19.2 |  |  | -57.9 |  | -38.6 | -23.6 | -26.3 | -18.7 | -8.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.5 |  | -3.4 | 2.7 | 1.7 |  |  |  |  | -0.3 | -2.8 |  |  |  | -0.9 | -34.1 | -4.9 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | -22.9 | -49.7 | -43.8 | -1.9 | -1.5 | -0.2 | -5.2 | 2.1 | 1.1 | -0.1 | -19.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -7.2 | -31.2 | -34.5 | -2.4 | 8.6 | [8 empty] | -0.5 | 20.5 | 17.5 | -9.4 | 5.6 | -3.9 |  |  |  | -23 | -21.9 | -46.5 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.9 |  | 0.4 | 1 | 0 | -1.3 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.5 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -3.7 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -9.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 | 10.5 | 3.2 |  |  | 2 |  |  | -494.9 |  | 0.085 |  | 1.8 | 0 | 0.23039 | -0.7 | 0.8 | 2.2154
26/05/2025 | 01:30 | 13.8 | -41.5 | 0.3 | 0 | 0 | -21.7 | 7.8 |  |  | -55.6 |  | -34 | -20.4 | -26.4 | -18.5 | -19.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.5 |  | -3.4 | 2.6 | 1.5 |  |  |  |  | -0.3 | -3.2 |  |  |  | -0.8 | -24.1 | -4.3 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | -23.3 | -50.9 | -45.1 | -8.4 | -1.4 | -0.1 | -4.9 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | -17 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | -9 | -31.4 | -34.7 | -2.6 | 9.2 | [8 empty] | -0.4 | 20.4 | 17.7 | -9.4 | 5.3 | -5.9 |  |  |  | -24.1 | -23 | -48.1 | 0 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -3.7 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.5 | 10.9 | 3.6 |  |  | 2 |  |  | -496.2 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.16607 | -0.7 | 1 | 2.2661
26/05/2025 | 02:00 | 11.6 | -45.2 | -1 | 0 | 0 | -21.5 | 16.8 |  |  | -56.1 |  | -40 | -22.1 | -26.2 | -18.4 | -17.4 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.8 |  | -3.4 | 2.9 | 2.7 |  |  |  |  | 0.5 | -2.4 |  |  |  | -0.9 | -23.6 | -4.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | -22.6 | -49.7 | -43.7 | -6.3 | -1.3 | -0.1 | -4.8 | 2.3 | 1.1 | -0.1 | -17.7 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | -7.7 | -30.8 | -34 | -2.1 | 7.9 | [8 empty] | -0.4 | 21 | 18.7 | -9.1 | 5.2 | -5.9 |  |  |  | -21.9 | -21 | -44.8 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.9 | -1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -8.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.5 | 10.4 | 3 |  |  | 1.7 |  |  | -487.4 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.20652 | -0.7 | 1 | 2.3065
26/05/2025 | 02:30 | 11.3 | -57.4 | -2.8 | 0 | 0 | -22.5 | 13.6 |  |  | -57.1 |  | -37.5 | -22.2 | -26.7 | -18.8 | -9.3 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.7 |  | -3.4 | 2.8 | 2.3 |  |  |  |  | -0.4 | -3.7 |  |  |  | -1 | -36 | -4.8 | -0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | -22.7 | -50.4 | -44.4 | -6 | -1.3 | 0 | -7.2 | 1.7 | 1.1 | -0.1 | -19.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -10.6 | -31 | -34.3 | -2.5 | 10.2 | [8 empty] | -0.5 | 18 | 18.1 | -9.1 | 5.2 | -5.9 |  |  |  | -22.2 | -21.3 | -45.5 | 0 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.6 | -1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -3.7 | 0.7 | 0 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -8.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.6 | 10.6 | 3.2 |  |  | 1.3 |  |  | -524.3 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.19122 | -0.7 | 0.9 | 2.1912
26/05/2025 | 03:00 | 12.5 | -50.4 | -1.5 | 0 | 0 | -20.4 | 18.7 |  |  | -55.8 |  | -44.4 | -16.3 | -25.9 | -17.4 | -4.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.1 |  | -3.4 | 2.8 | 2.9 |  |  |  |  | -0.3 | -8.4 |  |  |  | -1 | -38.2 | -5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | -21.9 | -48.1 | -41.9 | -7.2 | -1.2 | 0 | -7 | 2.5 | 1.1 | -0.3 | -19.6 |  |  |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  | -8.8 | -29.5 | -32.8 | -0.8 | 9 | [8 empty] | -0.5 | 16.6 | 20.8 | -7.3 | 5.2 | -5.8 |  |  |  | -21 | -19.5 | -43.1 | 0 | [7 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | -0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -3.7 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.5 | 10.5 | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | -476.9 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.1874 | -0.7 | 1.2 | 2.4874
26/05/2025 | 03:30 | 11.4 | -56.6 | -2.8 | 0 | 0 | -22.9 | 5.7 |  |  | -62.7 |  | -44.8 | -29.7 | -29 | -19.7 | -7.4 | 0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 1 |  | -3.4 | 2.8 | 2.2 |  |  |  |  | 0.4 | -18.5 |  |  |  | -1.1 | -40.7 | -5.6 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | -24 | -53.6 | -47.7 | -9.2 | -1.5 | -0.2 | -3.9 | 2.6 | 1.1 | -0.3 | -16.3 |  |  |  | -0.6 |  | 0 |  |  |  | -13.7 | -34.3 | -37.5 | -5.4 | 6.6 | [8 empty] | -0.5 | 14.6 | 18.8 | -9.2 | 3 | -6.1 |  |  |  | -25.5 | -23.9 | -49.9 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.9 | -1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -3.7 | 0.4 | 0 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.4 | 10.5 | 3.2 |  |  | 3 |  |  | -606.3 |  | 0 |  | 1.6 | 0.28646 | 0.16319 | -1 | 1.1 | 2.1496
26/05/2025 | 04:00 | 11.7 | -47.1 | -1.4 | 0 | 0 | -20.4 | 17.3 |  |  | -56.6 |  | -41.3 | -22.2 | -26.5 | -18.6 | -3.5 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 0.8 |  | -3.4 | 2.8 | 2.6 |  |  |  |  | 0.1 | -17 |  |  |  | -1 | -35.5 | -5.8 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | -22.4 | -50.3 | -44.4 | -9 | -1.4 | -0.1 | -4.9 | 2.9 | 1.1 | -0.1 | -13.9 |  |  |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | -9.8 | -31.2 | -34.6 | -2.6 | 8.9 | [8 empty] | -0.4 | 16.6 | 17.5 | -9 | 1.5 | -6 |  |  |  | -22.3 | -20.9 | -45.2 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -0.1 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -5.3 | -0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0.8 | 0.1 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.4 | 10.7 | 3.4 |  |  | 2.8 |  |  | -508.9 |  | 0 |  | 1.8 | 0.28366 | 0.19189 | -0.7 | 1.2 | 2.7755
26/05/2025 | 04:30 | 11.9 | -45.8 | -1 | 0 | 0 | -19.7 | 21.6 |  |  | -53.7 |  | -37.6 | -19.6 | -25.8 | -17.7 | -1.1 | -0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 |  | -3.4 | 3 | 2.8 |  |  |  |  | -0.6 | -12.8 |  |  |  | -1 | -36 | -5.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | -21 | -49.3 | -43.3 | -10.8 | -1.4 | -0.2 | -6.7 | 2.4 | 1.1 | -0.2 | -19.9 |  |  |  | 2.3 |  | 0 |  |  |  | -8 | -31.1 | -34.3 | -2 | 9.7 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 18.9 | -8.9 | 0.5 | -6.1 |  |  |  | -21.5 | -20.1 | -44.1 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 0 | -0.7 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -5 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.4 | 11 | 3.7 |  |  | 2.1 |  |  | -481.7 |  | 0 |  | 1.8 | 0.28516 | 0.1668 | -0.4 | 1.3 | 3.152
26/05/2025 | 05:00 | 12.4 | -45.1 | -1 | 0 | 0 | -20.1 | 19.7 |  |  | -54.7 |  | -38.1 | -20.1 | -25 | -17.8 | 9.6 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.2 |  | -3.4 | 3.4 | 6.5 |  |  |  |  | 0.4 | -6.4 |  |  |  | -1 | -40.3 | -5.6 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | -20.2 | -48.1 | -42.2 | -7.2 | -1.4 | -0.3 | -6.1 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | -18.4 |  |  |  | 3.1 |  | 0 |  |  |  | -8.6 | -29.9 | -33.3 | -1.2 | 9 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 18.5 | -8.8 | 0.6 | -5.9 |  |  |  | -20.1 | -18.9 | -42.1 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 0 | -0.9 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -4.9 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | -8.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.5 | 11.1 | 3.8 |  |  | 2.4 |  |  | -452.1 |  | 0 |  | 1.7 | 0.28298 | 0.19416 | -0.2 | 1.2 | 3.1771
26/05/2025 | 05:30 | 12.5 | -49 | -1.6 | 0 | 0 | -18.2 | 19.1 |  |  | -53.4 |  | -28.3 | -18.9 | -23.8 | -16.5 | -2.7 | 0.4 |  |  |  |  | 9.1 | 1.5 |  | -3.3 | 3.3 | 6.2 |  |  |  |  | 1.7 | -1 |  |  |  | -0.8 | -35.9 | -5.3 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | -17.1 | -46.9 | -40.9 | -6.6 | -1.4 | -0.3 | -4.8 | 3.8 | 1 | -0.1 | -11.8 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  |  | -9.9 | -29.4 | -32.6 | 0 | 12.3 | [8 empty] | -0.5 | 15.4 | 18.3 | -8.9 | 0.6 | -6 |  |  |  | -17.5 | -16.3 | -38.3 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 0 | -0.4 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -5.1 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.5 | 0.2 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | -11 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | 12 | 4.6 |  |  | 3 |  |  | -410.3 |  | 0 |  | 1.6 | 0.2854 | 0.18773 | 0.2 | 1 | 3.2731
26/05/2025 | 06:00 | 13.1 | -27.8 | 3.6 | 0 | 0 | -16.9 | 11.3 |  |  | -50.7 |  | -30.4 | -14.9 | -22.9 | -16.5 | 9.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.7 |  | -3.3 | 3.6 | 7.1 |  |  |  |  | 6.5 | -2.4 |  |  |  | -0.7 | -29.1 | -4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | -16.6 | -44.2 | -38.6 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | -0.1 | -15.8 |  |  |  | 9.2 |  | 0 |  |  |  | -3 | -27.7 | -31.1 | 0 | 12.4 | [8 empty] | -0.5 | 16.2 | 17.5 | -9.2 | 0.7 | -5.8 |  |  |  | -14.6 | -13.4 | -33.7 | 0 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -4.4 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 12.6 | 5.3 |  |  | 2.9 |  |  | -315.5 |  | -0.308 |  | 1.8 | 0.29558 | 0.09278 | 0.7 | 1 | 3.5804
26/05/2025 | 06:30 | 12 | -29.1 | 3 | 0 | 0 | -12.3 | 27.1 |  |  | -46.1 |  | -26.2 | -10.4 | -19.8 | -14.1 | 7.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1.5 |  | -3.4 | 3.1 | 8.1 |  |  |  |  | 6 | -9.7 |  |  |  | -0.4 | -23.5 | -1.7 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | -10.5 | -39.3 | -33.2 | -1.9 | -1.1 | 0 | -2.5 | 4.6 | 1 | 0 | -15.6 |  |  |  | 8.2 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -24.8 | -28 | 0 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 16.1 | 18.7 | -8.9 | 0.6 | -6 |  |  |  | -8.3 | -7.2 | -24.4 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |  | -3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | -7.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.6 | 0 | 0.6 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 12.1 | 4.8 |  |  | 3.5 |  |  | -196.4 |  | -0.153 |  | 1.8 | 0.30704 | 0.0843 | 0.7 | 1 | 3.7383
26/05/2025 | 07:00 | 11.4 | -17.8 | 7.3 | 0 | 0 | -13.5 | 12.7 |  |  | -44.9 |  | -24.2 | -8.6 | -23 | -16.3 | 8.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.9 |  | -3.3 | 3.4 | 7.3 |  |  |  |  | 5.8 | 2.4 |  |  |  | -0.5 | -21.9 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | -14.9 | -42.7 | -36.8 | -1.1 | -1.1 | -0.1 | -3.8 | 3.3 | 1.1 | -0.1 | -18.1 |  |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  |  | -1 | -30.6 | -33.7 | -2.4 | 7.8 | [8 empty] | -0.5 | 16.8 | 18.2 | -3.5 | 9.2 | -1.8 |  |  |  | -9.8 | -8.6 | -26.5 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | -1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | 0 | -6.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 | 0 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 12.3 | 5 |  |  | 3.9 |  |  | -209.8 |  | -0.699 |  | 1.7 | 0.30984 | 0.20153 | 0.8 | 1 | 3.3124
26/05/2025 | 07:30 | 0 | 3.2 | 10.9 | 0 | 0 | -9.4 | 23.1 |  |  | -40.8 |  | -20.9 | -4.3 | -19.5 | -13.5 | 10.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.7 |  | -3.4 | 3 | 7.7 |  |  |  |  | 5 | -12.5 |  |  |  | -0.2 | -19.2 | -1.5 | 7.7 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | -7.7 | -36.3 | -30.2 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | -1.6 | 4.5 | 1 | -0.1 | -19 |  |  |  | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -27.5 | -30.6 | 0 | 11.3 | [8 empty] | -0.5 | 15.2 | 18.8 | -2.7 | 9 | -2 |  |  |  | -0.1 | 0.8 | -23.7 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  | -0.1 | 0 | -3.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34 | 0.1 | 6.1 | -0.2 | -0.1 | 1.2 | -1.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 11 | 3.5 |  |  | 3.8 |  |  | -99.4 |  | -0.59 |  | 1.8 | 0.2965 | 0.22895 | 0.7 | 1 | 3.4354
26/05/2025 | 08:00 | 0 | -17 | 8.1 | 0 | 0 | -10.4 | 30.9 |  |  | -40.8 |  | -17.3 | -3.9 | -18.3 | -12.9 | -18.5 | 0.2 |  |  |  |  | 4.7 | 0.7 |  | -3.3 | 3.1 | 6 |  |  |  |  | 5.2 | -14.1 |  |  |  | -0.2 | -19 | -1.1 | 6 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | -3.6 | -32.3 | -26.5 | 0.6 | -1.1 | 0 | -0.3 | 5.4 | 1.1 | -0.1 | -16.3 |  |  |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -25.9 | -29.2 | 0 | 12.6 | [8 empty] | -0.3 | 15.7 | 18.4 | -3.3 | 9.1 | -2 |  |  |  | 5.6 | 6.7 | -15.3 | 0 | [7 empty] | -2.6 | 6.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 1.4 | 0 | -1.4 | 1.3 |  |  | -0.1 | 0 | -5.3 | -3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -7.6 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.4 | 0 | 10 | -0.2 | 1.6 | 2.2 | -3.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 11.1 | 3.8 |  |  | 4 |  |  | -105.1 |  | -0.228 |  | 1.6 | 0.297 | 0.195 | 0.9 | 3 | 5.764
26/05/2025 | 08:30 | 0 | 5.4 | 12.1 | 0 | 0 | -7.9 | 37 |  |  | -29.4 |  | -11.4 | 10.8 | -14.5 | -10.8 | -3.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 1.1 |  | -3.4 | 3 | 11.2 |  |  |  |  | 10.8 | -8.2 |  |  |  | -0.7 | -16 | -0.8 | 4.8 | 2.2 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -1.4 | -28.4 | -22.3 | 2.7 | -0.8 | 0.2 | -2.9 | 3.3 | 1.1 | 0 | -20.9 |  |  |  | 8.5 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | -21.9 | -25.1 | 0 | 16.1 | [8 empty] | -0.5 | 19.3 | 17.2 | 5.8 | 9.7 | 2 |  |  |  | 16.1 | 17.3 | 0.7 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 6.4 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.5 | 0 | -0.6 | 1.3 |  |  | -0.1 | 0 | -4.4 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -3.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -1.7 | 0 | 0.4 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25 | 0.1 | 0 | -0.2 | 5 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 3.6 | 12 | 4.6 |  |  | 3.6 |  |  | 85.9 |  | 0.19 |  | 1.8 | 0.28892 | 0.16954 | 1.8 | 3.2 | 7.4485
26/05/2025 | 09:00 | 0 | 59.3 | 21.1 | 0 | 0 | -3.9 | 36.6 |  |  | -24.2 |  | 2.3 | 16.3 | -4.6 | -6.6 | 68.2 | 0.3 |  |  |  |  | 19.2 | 1.6 |  | -3.3 | 3.4 | 16 |  |  |  |  | 14.7 | -0.7 |  |  |  | -0.5 | -12.8 | 0.4 | 5.8 | 2.5 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | 10.4 | -18.5 | -13.9 | 8.3 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 5.1 | 1.1 | -0.5 | -13.8 |  |  |  | 7.9 |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -20.4 | -23.4 | 0 | 17.7 | [8 empty] | -0.5 | 67.8 | 32.8 | 6.4 | 10.8 | 2.1 |  |  |  | 21.8 | 23.6 | 9.1 | 0 | [7 empty] | -2 | 4.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.6 | 0 | -0.1 | 1.4 |  |  | -0.2 | -0.1 | -2.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | 0 | 1.1 | -0.2 | 12.6 | 9.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 12.2 | 4.7 |  |  | 3 |  |  | 432.5 |  | 0.278 |  | 1.8 | 0.28372 | 0.21468 | 1.4 | 3.2 | 7.1764
26/05/2025 | 09:30 | 0 | 50 | 19.6 | 0 | 0 | -7.9 | 20.2 |  |  | -25.2 |  | -4.2 | 14.3 | -2.4 | -4.7 | 60 | 0.3 |  |  |  |  | 16.5 | 1.4 |  | -3.4 | 3.3 | 18.1 |  |  |  |  | 14.1 | 3.3 |  |  |  | -0.3 | -10.3 | 0.6 | 12.9 | 2 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 12.8 | -16.8 | -11.4 | 3.5 | -0.9 | 0 | 0.6 | 3.9 | 1 | -1.7 | -17 |  |  |  | 2.8 |  | 0 |  |  |  | 11 | -20.1 | -23.1 | 0 | 16.6 | [8 empty] | -0.4 | 67.8 | 32.9 | 12.6 | 9 | 1.9 |  |  |  | 14.3 | 15.6 | -2.3 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 7.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | -0.3 | -0.3 | -2.9 | -1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -3.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 17.2 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | 12.5 | 8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.9 | 3.3 | 11.7 | 4.3 |  |  | 2 |  |  | 375.9 |  | 0.322 |  | 1.7 | 0.29267 | 1.4316 | 1 | 3 | 7.7462
26/05/2025 | 10:00 | 0 | 40.8 | 18.5 | 0 | 0 | -6 | 29.5 |  |  | -23.8 |  | -4.4 | 16.9 | -1.2 | -4 | 52.8 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 17.3 |  |  |  |  | 13.5 | 6 |  |  |  | -0.2 | -10.1 | 0.7 | 11.7 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 11.6 | -15.6 | -9.8 | 4.9 | -0.8 | 0.2 | -1.4 | 3 | 1.1 | -2.2 | -21.4 |  |  |  | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 13.9 | -18.4 | -21.2 | 0 | 16.7 | [8 empty] | -0.4 | 68.2 | 34.3 | 12 | 9.4 | 2.1 |  |  |  | 19 | 20.5 | 5.3 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 7.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.4 |  |  | -0.4 | -0.5 | -3.4 | -2.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -3.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.5 | 2.3 | 12.8 | -0.2 | 7.7 | 4.5 | -4.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 12.3 | 4.9 |  |  | 1.8 |  |  | 398.2 |  | -0.423 |  | 1.8 | 0.29388 | 2.6899 | 1.7 | 3.2 | 9.2608
26/05/2025 | 10:30 | 0 | 140.4 | 46.9 | 0 | 0.7 | -5.6 | 21.6 |  |  | 37.5 |  | 20.6 | 11.2 | -7.9 | -8.7 | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 17.4 |  |  |  |  | 14.3 | 6.1 |  |  |  | 0 | -10.3 | 1 | 11.7 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 4.3 | -23.6 | -17.8 | 3.7 | -1.2 | 0 | -2.8 | 2.9 | 1.1 | -1.8 | -18.4 |  |  |  | -1.1 |  | 0 |  |  |  | 8.4 | -25.2 | -28 | 0 | 10.7 | [8 empty] | -0.4 | 108.4 | 59.5 | 11.8 | 9.1 | 2 |  |  |  | 11.9 | 13.1 | -5.6 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 8.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.3 |  |  | -0.6 | -1.5 | -3.8 | -3.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.4 | 0 | -1.5 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.3 | 1.7 | 12.6 | -0.2 | 4.2 | 2.4 | -4.2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 10.3 | 2.9 |  |  | 1.9 |  |  | 522.3 |  | -0.116 |  | 1.8 | 0.29347 | 2.6886 | 1.2 | 3 | 8.866
26/05/2025 | 11:00 | 0 | 139.1 | 46.5 | 0.7 | 0.7 | -3.3 | 26.8 |  |  | 37.4 |  | 30.4 | 10.7 | -6.6 | -7.7 | 10.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.8 |  | -3.3 | 3.3 | 16.6 |  |  |  |  | 15.3 | 3.2 |  |  |  | -0.7 | -13.1 | 0.1 | 11.5 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 13.8 | -17.7 | -13.3 | 6.2 | -1.2 | 0 | -1.5 | 3.4 | 1 | -2 | -16.9 |  |  |  | -0.1 |  | 0 |  |  |  | 7.3 | -24.4 | -27.3 | 0 | 12.8 | [8 empty] | -0.4 | 108.4 | 59.6 | 11.4 | 9 | 1.8 |  |  |  | 13.7 | 14.8 | -3.1 | 0 | [7 empty] | -2.3 | 8.6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | -0.8 | -1.7 | -3.9 | -4.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | -1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  | -3.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.6 | 2.8 | 13.1 | -0.2 | 4.4 | 2.7 | -4.3 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 12.2 | 4.9 |  |  | 3.2 |  |  | 571.7 |  | -0.298 |  | 1.6 | 0.29542 | 2.7062 | 1.7 | 3.1 | 9.1037
26/05/2025 | 11:30 | 0 | 150.8 | 48.2 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 24.7 |  |  | 37.3 |  | 45 | 10.1 | -7.9 | -7.7 | 14.9 | 0.5 |  |  |  |  | 12.4 | 1.1 |  | -3.4 | 3 | 18.4 |  |  |  |  | 18.5 | 6.7 |  |  |  | -0.5 | -11.7 | -0.1 | 10.3 | 2.4 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 12.9 | -18.1 | -14.1 | 5.9 | -1.3 | 0 | 1.9 | 5.4 | 1 | -1.7 | -11.5 |  |  |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -26.9 | -29.9 | 0 | 10 | [8 empty] | -0.4 | 106.9 | 59 | 11.7 | 9.1 | 2.1 |  |  |  | 18.3 | 19.4 | -0.4 | 0 | [7 empty] | -2.7 | 4.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 |  |  | -0.8 | -1.6 | -3.6 | -3.6 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.1 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  | -3.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2 | -2 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.1 | 3 | 3.7 | -0.2 | 4.7 | 5 | -0.2 | 2.4 | 0.2 | 2 | 3.6 | 12.3 | 4.8 |  |  | 2.9 |  |  | 608.1 |  | -0.23 |  | 1.7 | 0.27906 | 2.7146 | 1.5 | 4.9 | 10.8636
26/05/2025 | 12:00 | 0 | 134.4 | 45.5 | 0.8 | 0.7 | -1.6 | 32.6 |  |  | 40.8 |  | 26.9 | 19.2 | -8.6 | -8.8 | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 |  | -3.4 | 3 | 17.5 |  |  |  |  | 14.9 | -3.2 |  |  |  | -0.5 | -11.6 | -0.5 | 12.1 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 11.5 | -16.7 | -11.9 | 4.7 | -1.4 | -0.1 | -3 | 3.3 | 1 | -1.2 | -18.8 |  |  |  | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -27.2 | -30.2 | 0 | 6.3 | [8 empty] | -0.4 | 84.1 | 59.2 | 11.8 | 9.1 | 2 |  |  |  | 19.2 | 20.6 | 0.9 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 3.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 |  |  | -0.6 | -1.1 | -3.5 | -3.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -3.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.8 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.4 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | 6.4 | 4.1 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 2 | 3.6 | 11.6 | 4.2 |  |  | 2.1 |  |  | 533.3 |  | -0.053 |  | 1.8 | 0.28474 | 2.7098 | 1.5 | 5 | 11.2415
26/05/2025 | 12:30 | 0 | 136.4 | 45.8 | 0.7 | 0.7 | -4.7 | 22.3 |  |  | 39.5 |  | 24.8 | 17.4 | -10.5 | -9.9 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.3 |  | -3.4 | 2.4 | 15.7 |  |  |  |  | 13.6 | 0.2 |  |  |  | -0.9 | -14.5 | -1.7 | 12.7 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 8.3 | -20.3 | -15.7 | 2.6 | -1.5 | -0.3 | -3 | 2.4 | 1.1 | -2.2 | -19 |  |  |  | -0.3 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -29 | -32 | -1.6 | 7 | [8 empty] | -0.4 | 84.3 | 60.1 | 11.7 | 9.1 | 1.8 |  |  |  | 15 | 16.5 | -5.4 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | -0.8 | -1.6 | -4 | -4.5 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | -2.1 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.7 | -2.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30 | 3 | 15.5 | -0.2 | 3.8 | 2.3 | -4.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 11.5 | 4.2 |  |  | 2.6 |  |  | 471.9 |  | -0.696 |  | 1.8 | 0.6935 | 2.7148 | 1.2 | 4.9 | 10.6123
26/05/2025 | 13:00 | 0 | 141.8 | 46.1 | 0.8 | 0.7 | -5 | 31.6 |  |  | 42.9 |  | 27.6 | 21.5 | -11.2 | -10.4 | 16.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.9 | 1.1 |  | -3.4 | 2.7 | 17.1 |  |  |  |  | 15.2 | 3.2 |  |  |  | -1 | -15.6 | -1.9 | 12.6 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 9.9 | -18.9 | -38.9 | 3.5 | -1.7 | -0.2 | -1.9 | 3.8 | 1.1 | -1.9 | -13.3 |  |  |  | -1.5 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -30.1 | -33.1 | -2.9 | 4.1 | [8 empty] | -0.5 | 83.7 | 61.2 | 12.5 | 9.1 | 2 |  |  |  | 14.6 | 16.4 | -6 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 9.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 0 | -0.6 | 1.3 |  |  | -0.7 | -1.3 | -3.5 | -3.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.5 | 0.8 | 1.1 | -0.2 | 6.1 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 10.7 | 3.4 |  |  | 2.3 |  |  | 483.6 |  | 0.063 |  | 1.6 | 1.2696 | 2.72 | 1.1 | 5 | 11.7525
26/05/2025 | 13:30 | 0 | 113.4 | 42.3 | 0.8 | 0.8 | -8.9 | 26.1 |  |  | 35.9 |  | 18.2 | 13.5 | -12.8 | -12 | 1.3 | -0.3 |  |  |  |  | -0.7 | 0.9 |  | -3.4 | 2.4 | 14.1 |  |  |  |  | 10.9 | -4.4 |  |  |  | -0.9 | -15.3 | -2 | 12.3 | 2 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 6 | -20.8 | -40.4 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | -3.3 | -0.1 | 1.1 | -2.7 | -20.3 |  |  |  | -4.9 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -31.7 | -34.6 | -4.6 | -0.9 | [8 empty] | -0.4 | 84.4 | 59.6 | 11.3 | 9.2 | 1.8 |  |  |  | 12.7 | 14 | -8.8 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 7.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 0 | -0.5 | 1.3 |  |  | -0.8 | -1.6 | -4.2 | -5.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -2.7 | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | 0.2 | 12.6 | -0.2 | 5.7 | 3.6 | -4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 10.6 | 3.2 |  |  | 2.9 |  |  | 345.3 |  | 0.396 |  | 0 | 1.2785 | 2.7192 | 0.6 | 5.3 | 10.2937
26/05/2025 | 14:00 | 0 | 140.2 | 46.6 | 0.8 | 0.9 | -7.6 | 22.3 |  |  | 38.1 |  | 27.3 | 16.8 | -11 | -10.3 | 12.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.3 |  | -3.4 | 2.7 | 16.5 |  |  |  |  | 14.1 | 9.8 |  |  |  | -0.8 | -13.6 | -1.4 | 12 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 9.4 | -19.4 | -39.4 | 2.7 | -1.8 | -0.1 | -2.9 | 1.5 | 1.1 | -2.2 | -15.6 |  |  |  | -5.1 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -30.8 | -33.7 | -3.1 | 2.3 | [8 empty] | -0.5 | 60.4 | 31.8 | 12.2 | 9.2 | 2 |  |  |  | 15.5 | 16.9 | -4.7 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 2.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.5 | 0 | -1.1 | 1.3 |  |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -3.9 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -3.5 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.6 | 0.4 | 7.1 | -0.2 | 9.5 | 6.1 | -2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 11.6 | 4.3 |  |  | 4 |  |  | 404.8 |  | 0.604 |  | 0 | 1.2869 | 2.7162 | 0.6 | 4.9 | 10.1071
26/05/2025 | 14:30 | 0 | 156.9 | 49 | 0.9 | 0.9 | -3.9 | 7.8 |  |  | 44.4 |  | 29.4 | 25.2 | -7.5 | -7.8 | 22.1 | -0.1 |  |  |  |  | 7 | 1.4 |  | -3.4 | 2.7 | 18.7 |  |  |  |  | 16.2 | 6.5 |  |  |  | -0.5 | -9.2 | -0.8 | 11.2 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 16.5 | -11.3 | -31.3 | 5.5 | -1.7 | 0 | -2.9 | 2.3 | 1.1 | -1.7 | -18.3 |  |  |  | -0.8 |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -26 | -28.9 | 0 | 5.8 | [8 empty] | -0.4 | 59.9 | 33.1 | 11.7 | 9.2 | 2.1 |  |  |  | 26.3 | 27.4 | 11.8 | 0 | [7 empty] | -2.3 | 7.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.5 | 0 | -1 | 1.3 |  |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | -0.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |  | -3.6 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.2 | 1.1 | 14.2 | -0.2 | 15.5 | 9.7 | -4.6 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 12.3 | 4.9 |  |  | 2.9 |  |  | 564.1 |  | 0.621 |  | 0 | 1.2962 | 2.7186 | 1.1 | 5 | 10.7357
26/05/2025 | 15:00 | 0 | 147.3 | 47.3 | 0.9 | 0.9 | -1.2 | 17.1 |  |  | 44.5 |  | 29 | 23.8 | -1.9 | -3.5 | 10.9 | -0.3 |  |  |  |  | 5.6 | 1.3 |  | -3.4 | 2.7 | 17.5 |  |  |  |  | 15.1 | 6 |  |  |  | -0.5 | -8.3 | -0.8 | 13.8 | 1 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 21 | -7.7 | -27.1 | 2.8 | -1.8 | -0.2 | -5 | 2 | 1.1 | -2.1 | -23.3 |  |  |  | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 7.4 | -18.8 | -22.2 | 0 | 17.1 | [8 empty] | -0.4 | 59.3 | 33.6 | 12 | 8.9 | 1.7 |  |  |  | 25.4 | 27 | 11.3 | 0 | [7 empty] | -1.7 | 7.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | -0.7 | -1.5 | -3.7 | -3.6 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |  | -3.7 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.2 | 0 | -3.7 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26 | 0.2 | 12.1 | -0.2 | 18.5 | 10.8 | -3.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 4.5 | 12.5 | 5.1 |  |  | 3 |  |  | 596.3 |  | 0.372 |  | 0 | 1.2911 | 2.7113 | 1.6 | 5.1 | 11.0744
26/05/2025 | 15:30 | 0 | 159.6 | 49.3 | 1.2 | 1.3 | -1.3 | 4.3 |  |  | 48.6 |  | 36.8 | 26.7 | 2.3 | -0.8 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.6 |  | -3.4 | 2.7 | 18 |  |  |  |  | 16.7 | 9.6 |  |  |  | -0.4 | -8.6 | -1.7 | 12.8 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 17.4 | -12.5 | -31.2 | 1.7 | -1.9 | 0 | -2 | 3.3 | 1.1 | -2 | -17.6 |  |  |  | -0.5 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -11.3 | -14.9 | 0 | 28.5 | [8 empty] | -0.4 | 59.5 | 33.5 | 12.7 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 22.6 | 23.9 | 10.2 | 0 | [7 empty] | -1.8 | 4.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 0 | -0.4 | 1.3 |  |  | -0.6 | -1.2 | -3.5 | -3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -3.7 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -0.9 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.7 | 0.4 | 10.5 | -0.2 | 18.9 | 11.7 | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 12.3 | 4.8 |  |  | 3.2 |  |  | 626 |  | 0.241 |  | 0 | 1.2811 | 2.7266 | 1.4 | 5.1 | 10.7487
26/05/2025 | 16:00 | 0 | 148.8 | 48.7 | 1.3 | 1.3 | -2.5 | 13.7 |  |  | 43.7 |  | 33.8 | 23.5 | 2.5 | -1.3 | 20.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 |  | -3.4 | 2.7 | 18.4 |  |  |  |  | 14.9 | 4.7 |  |  |  | -0.5 | -8.4 | -1.4 | 16 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2 | 18 | -10.2 | -43.6 | 6.6 | -1.9 | -0.2 | -3.1 | 2.7 | 1.1 | -2.3 | -15.8 |  |  |  | -0.7 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -10.7 | -14.3 | 0 | 31.6 | [8 empty] | -0.5 | 60.1 | 32.4 | 11.4 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 23 | 24.3 | 11 | 0 | [7 empty] | -1.7 | 3.4 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 0 | -0.6 | 1.3 |  |  | -0.5 | -0.7 | -3.3 | -2.6 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -3.7 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 0 | -7.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.5 | 0 | 5.6 | -0.2 | 19.8 | 11.4 | -2.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 12 | 4.7 |  |  | 4 |  |  | 596.5 |  | -0.412 |  | 1 | 1.28 | 2.7296 | 1.1 | 5 | 10.6977
26/05/2025 | 16:30 | 0 | 139 | 46.5 | 1.4 | 1.3 | -5.7 | -2.8 |  |  | 42.4 |  | 23.2 | 22.6 | 2 | -1.4 | 21.7 | -0.2 |  |  |  |  | 5.2 | 1.5 |  | -3.4 | 2.4 | 17.8 |  |  |  |  | 12.5 | 9.1 |  |  |  | -0.6 | -10.7 | -1.7 | 9.6 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 19.3 | -7.4 | -42 | 5.9 | -1.9 | -0.4 | -6.2 | 0.3 | 1.1 | -1.9 | -24.2 |  |  |  | -4.7 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -11.1 | -14.7 | 0 | 30.1 | [8 empty] | -0.4 | 61.7 | 33.1 | 11.9 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 23.8 | 25 | 7.8 | 0 | [7 empty] | -1.5 | 4.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.2 | 1.3 |  |  | -0.1 | 0 | -3 | -1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -3.7 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 5.3 | 0 | 0.4 | -0.2 | 21.8 | 12.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 11.3 | 3.9 |  |  | 3 |  |  | 529.9 |  | -0.561 |  | 1.3 | 1.2868 | 2.721 | 0.7 | 4.9 | 10.3468
26/05/2025 | 17:00 | 0 | 148.7 | 47.9 | 1.4 | 1.4 | -9.5 | -3.9 |  |  | 41.3 |  | 25.9 | 21.1 | 2.3 | -1.7 | 35.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.9 |  | -3.4 | 2.7 | 20.7 |  |  |  |  | 17.5 | -0.9 |  |  |  | -0.8 | -13.2 | -2.3 | 9 | 1.6 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | 19.9 | -6.9 | -41.7 | 5.5 | -2 | -0.4 | -5.2 | 0.8 | 1.1 | -2 | -19.2 |  |  |  | -9.1 |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -11.1 | -14.6 | 0 | 29.9 | [8 empty] | -0.3 | 61.3 | 32.9 | 12 | 9.1 | 2 |  |  |  | 19.4 | 20.5 | 4.8 | 0 | [7 empty] | -1.5 | 6.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | -1.2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -3.7 | 0.2 | -0.7 | 1 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | 0 | -4.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.7 | 0 | 0.6 | -0.2 | 28 | 16.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 | 3.7 | 10.4 | 3.1 |  |  | 4 |  |  | 548.9 |  | -0.163 |  | 1.6 | 1.2875 | 2.7225 | 0 | 4.9 | 10.347
26/05/2025 | 17:30 | 0 | 144.9 | 47.8 | 0.5 | 0.6 | -7.6 | 2.5 |  |  | 32.9 |  | 37.2 | 23.9 | 2.5 | -1.5 | 34.1 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 2 |  | -3.3 | 3.6 | 23.3 |  |  |  |  | 19.8 | 5.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | -4.3 | 14.6 | 2.1 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 21.9 | -6.3 | -40.9 | -0.1 | -2 | -0.4 | -5.5 | 1.5 | 1.1 | -2.5 | -20.1 |  |  |  | -7.2 |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -11.3 | -14.7 | 0 | 31.3 | [8 empty] | -0.4 | 60.3 | 32.4 | 11.5 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 19.5 | 20.7 | 1.5 | 0 | [7 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.6 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | -1.7 | -2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -3.7 | 0.3 | -0.6 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -4.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 29 | 18.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 10.9 | 3.6 |  |  | 5.3 |  |  | 571.2 |  | -0.513 |  | 1.8 | 1.2978 | 2.7182 | 0 | 4.1 | 9.403
26/05/2025 | 18:00 | 0 | 38.2 | 19.2 | 0.7 | 0.6 | -11.5 | -0.7 |  |  | 33 |  | 31.7 | 24.4 | 1.8 | -1.7 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 1.7 |  | -3.3 | 3.3 | 28.6 |  |  |  |  | 6.4 | 0.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | -3.8 | 14.4 | 1.4 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 20.4 | -7.8 | -42.3 | 0 | -2 | -0.4 | -5.1 | 1.2 | 1.1 | -4.4 | -20.4 |  |  |  | -13.8 |  | -3.5 |  |  |  | -1.5 | -11.9 | -15.4 | 0 | 29.5 | [8 empty] | -0.5 | 60.3 | 33 | 12.2 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 15.2 | 16.6 | -5.2 | 0 | [7 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -2.3 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |  | -3.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -8.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 28.2 | 17.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 9.8 | 2.6 |  |  | 5.1 |  |  | 414.1 |  | -0.853 |  | 1.7 | 1.2901 | 2.7173 | -0.8 | 2.9 | 6.9544
26/05/2025 | 18:30 | 0 | 39.2 | 18.9 | 1 | 0.8 | -6.6 | 9.8 |  |  | 16.6 |  | 21.4 | 29 | 4.4 | -0.4 | 65.9 | -0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 1.5 |  | -3.3 | 3.3 | 26.2 |  |  |  |  | 4.1 | -0.5 |  |  |  | 0.2 | -9.3 | -2.3 | 14.9 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 23.9 | -4.2 | -38.9 | 5.3 | -1.4 | -0.2 | -2 | 2.7 | 1.1 | -4.3 | -19.6 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 10.5 | -9.3 | -12.9 | 0 | 31.8 | [8 empty] | -0.4 | 60.4 | 33.6 | 12.4 | 9.1 | 2.1 |  |  |  | 19.9 | 21.1 | 1.8 | -20.3 | [7 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  | -3.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.4 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26 | 18.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 10 | 2.8 |  |  | 1.8 |  |  | 458.5 |  | -0.129 |  | 1.8 | 1.281 | 2.7149 | 0.8 | 2.1 | 8.5669
26/05/2025 | 19:00 | 0 | 37.3 | 19.6 | 0.9 | 0.6 | -5.4 | 12.3 |  |  | 8 |  | 12.7 | 18.6 | 2.3 | -1.8 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 0.8 |  | -3.4 | 3 | 24.8 |  |  |  |  | 2.4 | -3.3 |  |  |  | -0.1 | -12.4 | -1.4 | 14.2 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 21.1 | -6.8 | -41.6 | 3.9 | -1.6 | -0.2 | -2.3 | 1.7 | 1.1 | -4.3 | -17.5 |  |  |  | 0 |  | 5.8 |  |  |  | 8.9 | -11.6 | -14.7 | 0 | 29.5 | [8 empty] | -0.4 | 60.4 | 33.1 | 11.9 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 16.9 | 18.1 | -2.6 | -24.2 | [7 empty] | -2.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |  | -3.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.6 | -1.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 10.7 | 3.4 |  |  | 1 |  |  | 384.7 |  | -0.135 |  | 1.8 | 1.7684 | 3.2597 | 1.4 | 2 | 10.093
26/05/2025 | 19:30 | 0 | 36 | 19.3 | 0.8 | 0.6 | -5.6 | 9.3 |  |  | 7.1 |  | 12.6 | 17.5 | 1.7 | -2.3 | 65.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 0.7 |  | -3.4 | 2.6 | 24.4 |  |  |  |  | 1.5 | 10.4 |  |  |  | -0.1 | -12.9 | -1.7 | 13.8 | 1.7 | -0.5 | 2.7 | 1 | 19.8 | -8.4 | -43 | 4.2 | -1.6 | -0.2 | -1.9 | 0.6 | 1.1 | -4.2 | -18.3 |  |  |  | 0 |  | 4.5 |  |  |  | 8.8 | -12.3 | -15.8 | 0 | 29.1 | [8 empty] | -0.4 | 60.5 | 32.1 | 11.7 | 10.2 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 13.3 | -5.8 | -25.5 | [7 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | -2.9 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.7 | -2 | 0 | 0.5 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 10.3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 349.5 |  | -0.426 |  | 1.8 | 2.3222 | 3.8585 | 1 | 2 | 10.5547
26/05/2025 | 20:00 | 0 | 44.7 | 20.4 | 0.4 | 0.4 | -4.1 | 10.1 |  |  | 6.9 |  | 16 | 15.6 | 1.1 | -2.9 | 67 | 0.2 |  |  |  |  | 17.1 | 0.8 |  | -3.4 | 2.4 | 24.4 |  |  |  |  | 1.1 | 11.3 |  |  |  | -0.2 | -12.4 | -1.4 | 13.7 | 1.6 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 20.2 | -10.2 | -44.9 | 3.4 | -1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.1 | -4.2 | -12.7 |  |  |  | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 7.4 | -13.4 | -16.8 | 0 | 28.1 | [8 empty] | -0.4 | 59.5 | 32.2 | 11.6 | 10.3 | 1.9 |  |  |  | 10.9 | 11.8 | -8 | -24 | [7 empty] | -1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | -2.9 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.4 | -4.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 9.5 | 2.2 |  |  | 1.9 |  |  | 348.8 |  | -0.728 |  | 1.8 | 2.3236 | 3.8547 | 0.7 | 1.8 | 9.7503
26/05/2025 | 20:30 | 0 | 43.2 | 20.3 | 0 | 0 | -6.6 | 7 |  |  | 9 |  | 13.5 | 18.4 | 1 | -2.8 | 73.4 | 0.1 |  |  |  |  | 17.2 | 1.2 |  | -3.4 | 2.7 | 24.7 |  |  |  |  | 0.6 | 10.8 |  |  |  | -0.3 | -11.8 | -0.7 | 13.6 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | 18.6 | -9.6 | -44.2 | 3.3 | -1.6 | -0.2 | -1.8 | 0.5 | 1.1 | -4.3 | -3.1 |  |  |  | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 9.1 | -12.8 | -16.2 | 0 | 28.2 | [8 empty] | -0.4 | 45.1 | 31.2 | 11.9 | 9.1 | 2.1 |  |  |  | 13 | 14.1 | -8.3 | -28.4 | [7 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 8.1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 9.2 | 2 |  |  | 2.1 |  |  | 335.9 |  | -1.042 |  | 1.8 | 2.3216 | 3.8445 | 0.1 | 1.9 | 8.9242
26/05/2025 | 21:00 | 0 | 34.9 | 18.9 | 0 | 0 | -8.9 | 6.5 |  |  | 7.2 |  | 8.8 | 16.8 | -0.4 | -3.6 | 73.3 | -0.1 |  |  |  |  | 15.2 | 1.3 |  | -3.3 | 2.7 | 22.7 |  |  |  |  | -1.3 | 10.4 |  |  |  | -0.4 | -11.9 | -0.8 | 13.5 | 1.5 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 16.2 | -11.1 | -45.5 | 3 | -1.4 | 0 | -3.2 | -1.3 | 1.1 | -4.3 | -7.3 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 10 | -13.6 | -17.2 | 0 | 27.1 | [8 empty] | -0.4 | 45.4 | 30.7 | 11.7 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 11.8 | 12.9 | -10.3 | -33.2 | [7 empty] | -0.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 8 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 8.7 | 1.5 |  |  | 0.9 |  |  | 275.4 |  | -0.809 |  | 1.8 | 2.3327 | 3.8519 | -0.1 | 1.9 | 8.9757
26/05/2025 | 21:30 | 0 | 28.5 | 17.7 | 0 | 0 | -10.3 | 5.6 |  |  | 2.8 |  | 8.2 | 12.1 | -2.8 | -5.4 | 68.3 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.2 |  | -3.4 | 2.1 | 20.3 |  |  |  |  | -2.1 | 1.9 |  |  |  | -0.6 | -13.2 | -1.1 | 13.4 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 11.8 | -16.2 | -45.7 | 2.3 | -1.4 | 0 | -2.7 | -1.6 | 1.1 | -4.3 | -5.4 |  |  |  | 0 |  | 5.1 |  |  |  | 8.2 | -16.2 | -19.8 | 0 | 24.9 | [8 empty] | -0.5 | 45.4 | 30.7 | 11.4 | 9.1 | 2 |  |  |  | 7.7 | 9 | -15.9 | -36 | [7 empty] | -1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 6.5 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -6.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 11.7 | 4.2 |  |  | 1.7 |  |  | 203 |  | -1.28 |  | 1.8 | 2.336 | 3.854 | 0.2 | 2.1 | 9.01
26/05/2025 | 22:00 | 0 | 45.9 | 21.1 | 0 | 0 | -11.9 | 6.2 |  |  | -20.5 |  | -7 | 12.5 | -5.4 | -5.5 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.1 |  | -3.4 | 1.8 | 20.3 |  |  |  |  | -2.5 | 16.8 |  |  |  | -0.7 | -9.3 | -0.4 | 13.2 | 1.8 | -0.2 | 2.7 | 1.7 | 22.7 | -4.1 | -43.4 | 1.9 | -1.1 | 0.1 | -1.7 | -0.4 | 1.2 | -4.3 | -5.3 |  |  |  | 0 |  | 7.2 |  |  |  | 12.4 | -7.2 | -13.9 | 0 | -4 | [8 empty] | -0.4 | 22 | 16.7 | 8.1 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 21.2 | 22.4 | -7.7 | -16.1 | [7 empty] | -0.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 8.1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.6 | -4.8 | 0 | 0.1 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 10.3 | 3 |  |  | 5.8 |  |  | 246 |  | -0.831 |  | 1.8 | 2.3308 | 3.8544 | -0.3 | 2 | 8.8542
26/05/2025 | 22:30 | 0 | 42.4 | 19.7 | 0 | 0 | -13.4 | 2 |  |  | -18.7 |  | -2.1 | 12.7 | -8.5 | -7.7 | 70.3 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | 0.9 |  | -3.4 | 2.4 | 17.3 |  |  |  |  | 4 | 2.3 |  |  |  | -0.8 | -10.1 | -0.3 | 14.5 | 1.1 | 1 | 2.7 | 0.7 | 18.5 | -10.6 | -45 | 1.7 | -1.5 | -0.2 | -3.1 | 2.2 | 1 | -4.3 | -4.2 |  |  |  | 0 |  | 9.2 |  |  |  | 10.1 | 0 | -24.8 | -4.9 | -20.7 | [8 empty] | -0.4 | 21.2 | 17.8 | 9.3 | 2 | 0.1 |  |  |  | 15.8 | 17.1 | -15.8 | -19.6 | [7 empty] | -0.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -1.7 | 6.9 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.8 | -4.7 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 10.5 | 3.1 |  |  | 1.7 |  |  | 161.2 |  | -1.033 |  | 1.5 | 2.3218 | 3.1687 | 0 | 1.8 | 7.7576
26/05/2025 | 23:00 | 0 | 37.1 | 19.1 | 0 | 0 | -16.7 | 10.6 |  |  | -29.5 |  | -15.1 | 4.3 | -11.9 | -10.5 | 71.7 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 0.8 |  | -3.4 | 2.7 | 12.9 |  |  |  |  | 3.4 | -7.2 |  |  |  | -1 | -12.6 | -0.3 | 13.4 | 2 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 10.1 | -17.1 | -45.6 | 0.7 | -1.4 | 0 | -2.6 | 0.7 | 1.1 | -4.5 | -5.3 |  |  |  | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 10.5 | 0 | -27.1 | -8.2 | -25.6 | [8 empty] | -0.4 | 21.8 | 17 | 8.6 | 2 | 0.1 |  |  |  | 7.8 | 9.3 | -23 | -27.5 | [7 empty] | -0.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 6.2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -3.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -4.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 8.8 | 1.6 |  |  | 1.7 |  |  | 36.3 |  | -0.729 |  | 1.8 | 2.3071 | 2.6933 | -0.5 | 2.2 | 7.7714
26/05/2025 | 23:30 | 0 | 28.8 | 17.6 | 0 | 0 | -16.5 | -5.8 |  |  | -35.7 |  | -19.9 | -5.6 | -18.1 | -14 | 60.2 | 0.2 |  |  |  |  | 14.7 | 1.4 |  | -3.4 | 2.4 | 11.3 |  |  |  |  | 2.1 | -7.1 |  |  |  | -1.1 | -14.1 | 0 | 14.5 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 1 | -27.8 | -55.9 | 1.2 | -1.3 | 0.1 | -1.4 | 0 | 1.1 | -4.4 | -5.3 |  |  |  | 0 |  | 8.9 |  |  |  | 7.4 | 0 | -33.7 | 0 | -32.2 | [8 empty] | -0.5 | 20.6 | 17.4 | 8.6 | 3.2 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 2.6 | -33.3 | -33.9 | [7 empty] | -0.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -1.9 | 4.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -2.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 10.7 | 3.4 |  |  | 2.4 |  |  | -88.8 |  | -0.285 |  | 1.8 | 2.3019 | 2.6846 | -0.3 | 1.9 | 8.1015
27/05/2025 | 00:00 | 0 | 14.5 | 14.9 | 0 | 0 | -21.2 | -8.2 |  |  | -39.8 |  | -22.1 | -9.9 | -19.8 | -20.1 | 35.6 | 0.2 |  |  |  |  | 12.9 | 1.5 |  | -3.4 | 2.5 | 9.8 |  |  |  |  | 0.4 | -12.5 |  |  |  | -1.3 | -15.1 | -0.1 | 9.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | -7.2 | -35.8 | -58.9 | 4.5 | -1.5 | 0 | -1.6 | -0.2 | 1.1 | -4.4 | -2.8 |  |  |  | 0 |  | 6.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | -39.1 | -4.6 | -37.8 | [8 empty] | -0.4 | 20.9 | 17.4 | 8.5 | 1.9 | 0.3 |  |  |  | -4.3 | -3.3 | -40.9 | -40 | [7 empty] | -0.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 1 | -0.4 | -0.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -2.3 | 3.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -3.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -1.5 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 9.8 | 2.5 |  |  | 2 |  |  | -228.6 |  | -0.529 |  | 1.7 | 2.2887 | 2.7002 | -0.6 | 2 | 7.5599
EJEC |  | 86 | 1078.5 | 521 | 8.4 | 8.3 | -262.6 | 354.85 | 0 | 0 | -194.85 | 0 | -31.65 | 118.05 | -270.85 | -235.6 | 616.45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 28.05 | 0 | -81.1 | 68.7 | 333.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.75 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | -15.35 | -423 | -48.85 | 205.1 | 28.15 | 8.5 | 64.8 | 26.65 | 73.95 | -604 | -873.85 | 19.25 | -34.3 | -2.6 | -74.85 | 53.95 | 26.05 | -46.4 | -374.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | -495.8 | -631.15 | -27.7 | 280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4 | 1091.9 | 717.7 | 113.65 | 165.35 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 146.7 | -381.9 | -164.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.35 | 59.75 | 0 | 0 | 31.2 | -0.45 | -20.45 | 0 | 1.9 | 30.1 | 0.45 | 1.65 | 28.05 | 0 | 0 | -4.8 | -8.95 | -81.05 | 6.95 | 40.25 | 4.3 | 16.95 | 25.65 | -0.65 | 2.15 | 11.7 | 14.4 | 0 | -90.2 | 8.55 | 3.55 | 14.55 | 30.6 | 19.2 | 95.9 | 13.95 | -20.1 | -97.7 | 1.5 | 3.85 | 0 | 4.75 | 44.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 219.85 | 9.7 | 70.75 | -4.8 | 231.5 | 149.9 | -18.15 | 7.55 | 4.75 | 38.4 | 85.45 | 264.4 | 88.3 | 0 | 0 | 64.55 | 0 | 0 | 2920.9 | 0 | -5.702 | 0 | 36.95 | 23.1582 | 45.605 | 10.25 | 64 | 174.2613

## DEMANDA_AREAS
lunes, 26 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 5807.8 | 826.8241 | 3216.4143 | 1764.5616 | 220.5063
01:00 | 0 | 5650.3 | 844.0243 | 3046.5658 | 1759.7099 | 189.4169
01:30 | 0 | 5677.8 | 793.9213 | 3120.1747 | 1763.704 | 192.8804
02:00 | 0 | 5698.9 | 824.0804 | 3134.1229 | 1740.6967 | 193.9815
02:30 | 0 | 5675 | 823.5799 | 3121.0766 | 1730.3435 | 193.1905
03:00 | 0 | 5633.9 | 807.5105 | 3076.4207 | 1749.9688 | 194.631
03:30 | 0 | 5545.8 | 798.9655 | 2996.9195 | 1749.915 | 188.7266
04:00 | 0 | 5652.4 | 816.6019 | 3095.1523 | 1740.6458 | 191.816
04:30 | 0 | 5664 | 806.8953 | 3098.6071 | 1758.4976 | 185.1715
05:00 | 0 | 5749.1 | 833.3245 | 3144.821 | 1770.9545 | 186.1817
05:30 | 0 | 5864 | 860.8571 | 3193.9657 | 1809.1772 | 180.5854
06:00 | 0 | 6024.5 | 864.8289 | 3340.2771 | 1819.394 | 159.1087
06:30 | 0 | 6142.5 | 964.6585 | 3375.7632 | 1802.0783 | 166.508
07:00 | 0 | 6254.5 | 915.4373 | 3527.6708 | 1811.3919 | 161.3651
07:30 | 0 | 6357.5 | 931.9575 | 3621.8391 | 1803.7034 | 159.663
08:00 | 0 | 6391 | 984.8636 | 3607.5076 | 1798.6288 | 168.0386
08:30 | 0 | 6720.5 | 1023.5804 | 3866.2083 | 1830.7113 | 174.8141
09:00 | 0 | 6859.1 | 1035.4405 | 3992.0343 | 1831.6252 | 175.3542
09:30 | 0 | 6918.1 | 1033.4359 | 4027.0602 | 1857.6039 | 179.5987
10:00 | 0 | 7025.9 | 1086.2963 | 4078.0066 | 1861.5971 | 182.1421
10:30 | 0 | 7183.2 | 1069.9799 | 4226.6831 | 1886.537 | 182.3276
11:00 | 0 | 7283.1 | 1094.5103 | 4303.8083 | 1884.7814 | 180.448
11:30 | 0 | 7381.6 | 1125.3467 | 4349.8761 | 1906.3772 | 175.6221
12:00 | 0 | 7306.4 | 1165.2744 | 4291.5613 | 1849.5643 | 169.513
12:30 | 0 | 7358.9 | 1106.0796 | 4404.5353 | 1848.2851 | 167.8411
13:00 | 0 | 7270.1 | 1127.621 | 4303.3355 | 1839.1435 | 169.1957
13:30 | 0 | 7173.2 | 1123.7384 | 4244.0232 | 1805.4384 | 178.3454
14:00 | 0 | 7233.8 | 1080.4532 | 4326.7222 | 1826.6246 | 178.7996
14:30 | 0 | 7421.5 | 1100.1943 | 4446.4497 | 1874.856 | 182.5224
15:00 | 0 | 7427.1 | 1149.4007 | 4419.1195 | 1858.5798 | 178.7597
15:30 | 0 | 7388.1 | 1109.626 | 4422.2212 | 1856.2528 | 184.6955
16:00 | 0 | 7292.7 | 1139.7205 | 4318.786 | 1834.1935 | 181.5699
16:30 | 0 | 7224.2 | 1079.9017 | 4344.679 | 1799.6193 | 176.3705
17:00 | 0 | 7203.7 | 1073.8199 | 4236.2255 | 1893.6546 | 173.1073
17:30 | 0 | 7207.9 | 1057.4176 | 4199.3651 | 1951.1173 | 183.5296
18:00 | 0 | 7221.5 | 1073.2736 | 4181.774 | 1966.4524 | 186.3974
18:30 | 0 | 7431.3 | 1157.3572 | 4312.2962 | 1961.6466 | 175.9617
19:00 | 0 | 7385.9 | 1191.1144 | 4240.0378 | 1954.7478 | 175.0796
19:30 | 0 | 7331.8 | 1172.599 | 4221.3086 | 1937.8924 | 175.745
20:00 | 0 | 7344.7 | 1172.7413 | 4226.4027 | 1945.556 | 181.3415
20:30 | 0 | 7298.8 | 1159.4324 | 4193.2025 | 1946.1651 | 190.6656
21:00 | 0 | 7231.9 | 1143.2792 | 4154.6641 | 1933.9567 | 192.5853
21:30 | 0 | 7145 | 1116.6925 | 4120.695 | 1907.6125 | 196.5697
22:00 | 0 | 7116.1 | 1077.7454 | 4144.1108 | 1894.2438 | 201.8448
22:30 | 0 | 6967.2 | 1028.5039 | 4068.7557 | 1869.9404 | 204.7326
23:00 | 0 | 6679.3 | 1019.3617 | 3822.3906 | 1837.5477 | 191.2049
23:30 | 0 | 6564.1 | 943.6685 | 3796.3961 | 1824.0354 | 207.6886
00:00 | 0 | 6404.4 | 918.4305 | 3693.4571 | 1792.5124 | 201.3024
MÁXIMO | 0 | 7431.3 | 1191.1144 | 4446.4497 | 1966.4524 | 220.5063
MÍNIMO | 0 | 5545.8 | 793.9213 | 2996.9195 | 1730.3435 | 159.1087
PROMEDIO | 0 | 6724.7937 | 1013.6327 | 3868.6144 | 1842.5467 | 183.0718
ENERGÍA | 0 | 161395.05 | 24327.1838 | 92846.745 | 44221.1212 | 4393.7234
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 26 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 27.0481 | 12.372 |  |  |  |  | 19.3405 | 27.5023 | 14.0715 | 13.64 | 30.164 |  |  | 41.116 |  | 36.9846 |  | 9.4 |  | 126.452 |  | 5.6993 |  |  | 15.26 |  |  | 0.7 |  | 2.1832 |  | 5.3379 | 0 | 1.0902 | 46.8178 | 37.0927 | 28.0253 | 0.81 | 157.09 | 22.8864 | 37.0161 | 33.6013 |  | 53.0644 | 35.8939 | [5 empty] | 71.9179 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4365 |  | 3.9518 |  | 7.21 | 33.44 | 1.68 | 142.7617 |  | 4.7584 | 126.3695 | 12.1503 |  | 34.8949 | 3.8582 |  |  | 83.367 | 25.0183 | 0.3065 | 0.62 | 25.7271 | 448.636 | 4.8317 | 147.9658 | 12.0632 |  |  | 15.0239 | 5.2218 |  |  | 15.0626 | 296.76 |  | 28.586 | 0.94663 | 25.8758
01:00 |  |  | 26.8332 | 12.131 |  |  |  |  | 19.2753 | 27.1543 | 13.6408 | 13.69 | 29.5 |  |  | 41.148 |  | 35.9775 |  | 9.2 |  | 112.628 |  | 5.64 |  |  | 16.34 |  |  | 0.8 |  | 2.2464 |  | 5.3343 | 0 | 0.954 | 46.5484 | 37.7927 | 27.9511 | 0.7 | 155.04 | 23.0435 | 36.815 | 33.6654 |  | 63.93 | 35.8588 | [5 empty] | 71.4751 |  | 12.5 |  |  |  | 19.722 |  | 3.9587 |  | 7.321 | 35.75 | 1.68 | 146.339 |  | 4.7744 | 125.7461 | 11.7928 |  | 33.9638 | 3.9635 |  |  | 84.1674 | 25.0281 | 0.2918 | 0.61 | 24.7939 | 453.9561 | 4.9088 | 152.3622 | 11.6772 |  |  | 15.0617 | 5.1665 |  |  | 15.4726 | 297.18 |  | 29.06 | 1.0488 | 24.4801
01:30 |  |  | 26.8247 | 12.673 |  |  |  |  | 19.8229 | 27.3803 | 14.068 | 13.7 | 30.17 |  |  | 41.021 |  | 33.9613 |  | 9 |  | 144.143 |  | 5.6274 |  |  | 16.28 |  |  | 0.7 |  | 2.2504 |  | 5.3113 | 0 | 0.8742 | 45.9971 | 35.4096 | 29.052 | 0.64 | 158.21 | 23.7177 | 36.8388 | 33.3604 |  | 102.0722 | 35.9016 | [5 empty] | 71.4702 |  | 12.5 |  |  |  | 19.9252 |  | 3.9026 |  | 7.326 | 35.83 | 1.67 | 145.7491 |  | 4.6627 | 127.4545 | 12.5608 |  | 35.0651 | 4.0073 |  |  | 84.544 | 25.0382 | 0.2925 | 0.63 | 24.9809 | 456.0926 | 4.8004 | 152.3582 | 11.7754 |  |  | 15.2622 | 5.1943 |  |  | 15.7005 | 298.22 |  | 29.153 | 1.1187 | 23.0791
02:00 |  |  | 26.7503 | 12.687 |  |  |  |  | 18.0238 | 27.7464 | 14.3662 | 13.52 | 29.618 |  |  | 40.56 |  | 40.626 |  | 9.4 |  | 129.201 |  | 5.4117 |  |  | 15.98 |  |  | 0.6 |  | 2.1947 |  | 5.2736 | 0 | 0.8453 | 45.5696 | 35.2871 | 29.6491 | 0.44 | 159.89 | 22.6944 | 37.8475 | 33.401 |  | 197.9026 | 36.5565 | [5 empty] | 72.358 |  | 12.5 |  |  |  | 19.0707 |  | 3.9144 |  | 7.326 | 35.84 | 1.71 | 141.4252 |  | 4.6421 | 127.8155 | 13.2141 |  | 34.2189 | 3.7307 |  |  | 85.5544 | 25.0576 | 0.2822 | 0.61 | 24.8595 | 459.6677 | 4.695 | 154.9695 | 11.6414 |  |  | 14.6641 | 5.0231 |  |  | 14.816 | 287.26 |  | 28.748 | 0.78994 | 24.7855
02:30 |  |  | 26.8035 | 12.923 |  |  |  |  | 19.2615 | 26.8701 | 14.0538 | 12.76 | 29.928 |  |  | 40.868 |  | 46.366 |  | 9.4 |  | 103.977 |  | 5.3905 |  |  | 15.64 |  |  | 0.6 |  | 2.0404 |  | 5.2218 | 0 | 0.8178 | 46.1867 | 35.7791 | 28.9851 | 0.41 | 159.44 | 22.7978 | 37.5664 | 33.3098 |  | 199.0196 | 35.9059 | [5 empty] | 72.2801 |  | 12.5 |  |  |  | 19.0285 |  | 3.8107 |  | 7.326 | 36.22 | 1.67 | 141.5272 |  | 4.6278 | 127.0038 | 12.7989 |  | 34.0032 | 3.872 |  |  | 86.8208 | 24.972 | 0.2745 | 0.62 | 24.9566 | 460.2258 | 4.5895 | 150.5271 | 12.1596 |  |  | 14.9948 | 4.822 |  |  | 14.4763 | 286.13 |  | 28.669 | 0.76636 | 28.812
03:00 |  |  | 26.9197 | 13.245 |  |  |  |  | 18.9562 | 26.9857 | 13.9724 | 13.11 | 29.91 |  |  | 40.868 |  | 24.4289 |  | 9.3 |  | 108.122 |  | 5.4018 |  |  | 15.38 |  |  | 0.6 |  | 1.8771 |  | 4.8159 | 0 | 0.7824 | 45.2493 | 36.1321 | 28.5773 | 0.67 | 158.27 | 22.6512 | 37.625 | 34.1252 |  | 198.9974 | 36.5999 | [5 empty] | 72.1827 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4428 |  | 3.9781 |  | 6.954 | 36.33 | 1.62 | 143.0725 |  | 4.5535 | 125.7125 | 12.1992 |  | 33.3556 | 3.9659 |  |  | 85.6639 | 25.0096 | 0.2743 | 0.61 | 24.2112 | 462.1517 | 4.5922 | 153.4945 | 12.2599 |  |  | 14.5759 | 4.8038 |  |  | 15.0357 | 293.36 |  | 28.804 | 0.96267 | 29.1887
03:30 |  |  | 26.8435 | 14.327 |  |  |  |  | 20.1418 | 27.0854 | 14.1083 | 13.15 | 29.986 |  |  | 40.906 |  | 36.2644 |  | 9.3 |  | 119.575 |  | 5.2171 |  |  | 14.97 |  |  | 0.6 |  | 1.3373 |  | 5.0572 | 0 | 0.7719 | 46.2203 | 36.1326 | 29.7688 | 0.48 | 157.35 | 23.2377 | 38.2111 | 33.5177 |  | 198.3927 | 36.7516 | [5 empty] | 72.2393 |  | 12.5 |  |  |  | 18.307 |  | 3.947 |  | 6.659 | 36.41 | 1.76 | 141.1527 |  | 4.6222 | 124.7477 | 11.8683 |  | 33.1575 | 4.0274 |  |  | 85.845 | 25.0332 | 0.2698 | 0.64 | 24.9609 | 460.6552 | 4.6945 | 153.2693 | 12.2676 |  |  | 15.291 | 4.7948 |  |  | 14.6974 | 283.52 |  | 26.269 | 1.3731 | 28.9793
04:00 |  |  | 26.826 | 13.044 |  |  |  |  | 19.5909 | 27.2921 | 14.129 | 13.41 | 29.998 |  |  | 41.061 |  | 41.0626 |  | 9.4 |  | 123.329 |  | 4.8986 |  |  | 15.25 |  |  | 0.6 |  | 2.5147 |  | 5.1905 | 0 | 0.7658 | 45.8354 | 36.5972 | 29.2521 | 0.18 | 156.2 | 22.8058 | 36.9237 | 32.5345 |  | 199.2359 | 36.2347 | [5 empty] | 72.0775 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2323 |  | 3.9794 |  | 6.987 | 35.79 | 1.78 | 136.0706 |  | 4.6845 | 124.5023 | 11.9368 |  | 35.0066 | 3.8866 |  |  | 86.4752 | 25.0327 | 0.2582 | 0.62 | 24.6923 | 463.2112 | 4.7898 | 154.8498 | 12.1431 |  |  | 14.5619 | 4.7937 |  |  | 15.2985 | 287.56 |  | 25.754 | 1.6175 | 29.2199
04:30 |  |  | 26.6993 | 13.181 |  |  |  |  | 19.9079 | 27.5032 | 15.1056 | 13.76 | 29.69 |  |  | 40.815 |  | 36.3416 |  | 9.5 |  | 138.291 |  | 4.7991 |  |  | 14.81 |  |  | 0.6 |  | 3.6198 |  | 5.2815 | 0 | 0.7582 | 46.1819 | 35.0444 | 29.4515 | 1.65 | 159.93 | 22.6861 | 37.3563 | 32.7193 |  | 197.7236 | 35.6919 | [5 empty] | 71.9943 |  | 12.5 |  |  |  | 19.216 |  | 3.8587 |  | 6.957 | 35.96 | 1.18 | 133.291 |  | 4.6262 | 124.4176 | 11.8888 |  | 34.9666 | 3.9037 |  |  | 85.4517 | 25.0405 | 0.2569 | 0.62 | 24.1716 | 461.4692 | 4.8553 | 148.4686 | 11.7527 |  |  | 14.3458 | 5.0573 |  |  | 14.6279 | 295.38 |  | 25.838 | 1.3195 | 29.3706
05:00 |  |  | 26.3929 | 12.787 |  |  |  |  | 19.3844 | 27.069 | 14.903 | 13.11 | 29.716 |  |  | 41.111 |  | 36.6388 |  | 9.4 |  | 112.541 |  | 4.8357 |  |  | 14.4 |  |  | 0.6 |  | 3.8709 |  | 5.0363 | 0 | 0.7552 | 46.6769 | 36.2544 | 28.6964 | 2.1 | 160.59 | 22.5584 | 36.0348 | 32.0095 |  | 197.6105 | 35.2972 | [5 empty] | 71.9369 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2731 |  | 3.9232 |  | 7.21 | 36.1 | 1.39 | 129.3854 |  | 4.6814 | 125.4717 | 12.1346 |  | 33.7735 | 4.3754 |  |  | 86.5832 | 24.9961 | 0.2535 | 0.62 | 23.8213 | 465.3991 | 4.7773 | 146.2146 | 11.7638 |  |  | 14.547 | 5.0349 |  |  | 14.4916 | 300.41 |  | 26.533 | 1.1946 | 30.3019
05:30 |  |  | 26.5256 | 11.506 |  |  |  |  | 19.1336 | 27.2339 | 14.9382 | 13.1 | 29.972 |  |  | 41.256 |  | 32.6238 |  | 9.3 |  | 92.645 |  | 4.8334 |  |  | 14.52 |  |  | 0.6 |  | 3.5535 |  | 5.0887 | 0 | 0.7662 | 45.1067 | 36.9046 | 28.3317 | 1.93 | 161.15 | 23.3192 | 35.8215 | 32.1775 |  | 200.3734 | 34.9446 | [5 empty] | 71.2822 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3932 |  | 3.9456 |  | 7.321 | 36.42 | 1.57 | 137.5023 |  | 4.609 | 124.1821 | 11.8371 |  | 32.9036 | 3.8589 |  |  | 87.588 | 24.9482 | 0.2535 | 0.61 | 23.0309 | 464.6605 | 4.5705 | 146.707 | 12.1655 |  |  | 14.7828 | 5.0148 |  |  | 14.2874 | 299.09 |  | 26.299 | 1.2453 | 34.7002
06:00 |  |  | 26.9804 | 11.617 |  |  |  |  | 19.1888 | 27.823 | 14.1325 | 13.43 | 30.198 |  |  | 40.853 |  | 28.9053 |  | 9.3 |  | 121.753 |  | 4.9783 |  |  | 15.57 |  |  | 0.6 |  | 2.9757 |  | 5.1021 | 0 | 0.9625 | 43.0855 | 35.9198 | 25.6687 | 1.54 | 162.08 | 22.7945 | 34.7221 | 32.4731 |  | 197.1199 | 33.1968 | [5 empty] | 71.951 |  | 12.5 |  |  |  | 19.227 |  | 3.9862 |  | 7.326 | 36.36 | 1.51 | 140.8735 |  | 4.5922 | 126.0794 | 11.0285 |  | 32.2274 | 3.6509 |  |  | 85.6642 | 24.887 | 0.2455 | 0.65 | 22.4572 | 462.3237 | 4.5688 | 148.1883 | 12.2439 |  |  | 13.6256 | 4.9378 |  |  | 12.9349 | 298.59 |  | 25.031 | 1.4501 | 34.1355
06:30 |  |  | 27.001 | 8.969 |  |  |  |  | 19.4016 | 27.8447 | 13.8531 | 13.04 | 30.062 |  |  | 40.568 |  | 34.3112 |  | 9.4 |  | 157.96 |  | 5.104 |  |  | 15.89 |  |  | 0.5 |  | 3.0089 |  | 5.0694 | 0 | 1.1079 | 44.2754 | 33.3631 | 25.1355 | 0.55 | 160.97 | 22.2343 | 33.2081 | 32.2375 |  | 197.9796 | 32.8118 | [5 empty] | 71.832 |  | 12.5 |  |  |  | 19.07 |  | 4.2568 |  | 7.326 | 35.98 | 1.49 | 140.4489 |  | 4.5203 | 122.4326 | 10.9488 |  | 30.532 | 3.6076 |  |  | 85.234 | 24.8152 | 0.2845 | 0.67 | 21.88 | 456.6852 | 4.7432 | 144.217 | 11.9799 |  |  | 13.5501 | 4.6145 |  |  | 12.0081 | 297.85 |  | 25.485 | 1.6571 | 33.7507
07:00 |  |  | 26.8492 | 8.533 |  |  |  |  | 19.1028 | 27.7353 | 11.3543 | 12.95 | 29.57 |  |  | 40.353 |  | 33.0678 |  | 9.6 |  | 142.538 |  | 5.2848 |  |  | 16.01 |  |  | 0.6 |  | 2.1963 |  | 4.9555 | 0 | 1.0807 | 40.2511 | 30.6481 | 25.437 | 0.91 | 158.37 | 22.2118 | 30.1927 | 32.3621 |  | 198.5994 | 31.832 | [5 empty] | 71.3475 |  | 12.5 |  |  |  | 19.1913 |  | 4.7051 |  | 7.326 | 36.16 | 1.46 | 137.631 |  | 4.3761 | 118.9145 | 9.5988 |  | 28.7937 | 3.8025 |  |  | 82.7465 | 24.8033 | 0.2957 | 0.63 | 20.9052 | 459.8461 | 4.592 | 147.4741 | 12.0516 |  |  | 12.4584 | 4.6224 |  |  | 11.3416 | 286.7 |  | 24.233 | 1.317 | 32.5526
07:30 |  |  | 26.3588 | 9.079 |  |  |  |  | 18.9092 | 27.1853 | 10.888 | 12.31 | 29.112 |  |  | 40.685 |  | 38.0851 |  | 9.5 |  | 102.724 |  | 5.4493 |  |  | 14.92 |  |  | 0.6 |  | 3.9642 |  | 4.7632 | 0 | 1.28 | 48.0962 | 30.9284 | 25.7947 | 0.73 | 154.61 | 21.6801 | 30.9882 | 32.9526 |  | 196.3997 | 32.2532 | [5 empty] | 71.3984 |  | 12.5 |  |  |  | 18.9833 |  | 5.0081 |  | 6.954 | 36.14 | 1.45 | 137.2553 |  | 4.5101 | 123.5491 | 9.5339 |  | 29.814 | 3.7307 |  |  | 83.8465 | 24.7711 | 0.3558 | 0.66 | 21.7801 | 461.545 | 4.6541 | 153.0392 | 11.817 |  |  | 12.2947 | 4.5018 |  |  | 11.0755 | 277.84 |  | 24.116 | 1.3869 | 29.0666
08:00 |  |  | 26.0221 | 10.166 |  |  |  |  | 18.8489 | 27.2232 | 10.5417 | 12.98 | 28.65 |  |  | 40.281 |  | 41.3382 |  | 9.2 |  | 150.148 |  | 5.5543 |  |  | 14.4 |  |  | 0.7 |  | 2.5234 |  | 4.832 | 0 | 1.3862 | 49.1112 | 30.8887 | 27.4902 | 0.73 | 154.48 | 21.6107 | 32.6864 | 32.8819 |  | 198.1214 | 32.7165 | [5 empty] | 71.0634 |  | 12.5 |  |  |  | 19.109 |  | 5.1432 |  | 6.659 | 36.44 | 1.42 | 133.617 |  | 4.5063 | 125.1105 | 10.138 |  | 30.5239 | 3.9714 |  |  | 82.7948 | 24.9277 | 0.4239 | 0.61 | 21.8698 | 465.7999 | 4.6912 | 151.1275 | 11.9242 |  |  | 13.0051 | 4.4973 |  |  | 11.5299 | 277.06 |  | 24.674 | 1.4625 | 25.0182
08:30 |  |  | 22.5482 | 12.168 |  |  |  |  | 18.8151 | 26.9261 | 10.4314 | 12.92 | 28.364 |  |  | 40.359 |  | 34.0964 |  | 9.1 |  | 143.95 |  | 5.6691 |  |  | 14.72 |  |  | 0.7 |  | 2.908 |  | 5.1929 | 0 | 2.0105 | 47.8813 | 33.2745 | 27.4385 | 0.72 | 154.14 | 21.1081 | 33.4378 | 33.0278 |  | 199.1452 | 32.1602 | [5 empty] | 71.2835 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2712 |  | 5.0607 |  | 6.987 | 36.49 | 1.47 | 131.0184 |  | 4.5235 | 124.8248 | 10.1715 |  | 30.0533 | 3.7307 |  |  | 84.0357 | 24.9093 | 0.4823 | 0.62 | 21.959 | 466.0565 | 4.8175 | 150.6678 | 11.5144 |  |  | 13.6027 | 4.5267 |  |  | 13.1755 | 280.09 |  | 24.967 | 1.7915 | 18.7705
09:00 |  |  | 24.8765 | 12.462 |  |  |  |  | 18.922 | 27.1947 | 10.3934 | 12.54 | 28.1 |  |  | 40.331 |  | 20.2092 |  | 9.2 |  | 134.728 |  | 5.8314 |  |  | 14.65 |  |  | 0.8 |  | 4.7272 |  | 4.6838 | 0 | 2.5654 | 50.3141 | 34.685 | 27.4425 | 0.63 | 158.24 | 21.7458 | 34.1158 | 34.0108 |  | 196.6204 | 34.3764 | [5 empty] | 71.5773 |  | 12.5 |  |  |  | 19.5608 |  | 4.8952 |  | 6.957 | 36.47 | 1.61 | 130.8028 |  | 3.7313 | 122.7069 | 10.3174 |  | 30.0916 | 3.872 |  |  | 83.1107 | 24.8813 | 0.5926 | 0.58 | 24.5409 | 461.7641 | 4.7989 | 150.1682 | 11.1962 |  |  | 12.2899 | 4.8744 |  |  | 13.1913 | 277.98 |  | 24.714 | 1.9192 | 18.9886
09:30 |  |  | 24.9443 | 12.896 |  |  |  |  | 18.5418 | 27.6259 | 10.2843 | 12.36 | 29.06 |  |  | 40.381 |  | 40.2001 |  | 9 |  | 108.065 |  | 5.9425 |  |  | 14.36 |  |  | 0.8 |  | 1.8355 |  | 4.0358 | 0 | 3.013 | 49.3947 | 37.1866 | 27.565 | 0.44 | 157.19 | 21.853 | 33.8907 | 33.9263 |  | 199.5496 | 35.0193 | [5 empty] | 71.8433 |  | 12.5 |  |  |  | 19.7217 |  | 5.1038 |  | 7.21 | 36.61 | 1.94 | 135.2658 |  | 3.6322 | 124.4803 | 10.8355 |  | 30.4823 | 3.9659 |  |  | 83.7307 | 24.8294 | 0.7718 | 0.59 | 25.2777 | 459.2016 | 5.099 | 154.3198 | 11.8034 |  |  | 12.6122 | 5.132 |  |  | 13.4921 | 278.09 |  | 25.065 | 1.638 | 12.2659
10:00 |  |  | 25.6132 | 12.85 |  |  |  |  | 18.2744 | 27.9153 | 10.3329 | 13.05 | 28.958 |  |  | 40.088 |  | 36.154 |  | 8.7 |  | 148.561 |  | 6.0055 |  |  | 14.76 |  |  | 0.8 |  | 4.3599 |  | 4.1829 | 0 | 3.2497 | 49.2228 | 37.5519 | 28.1821 | 0.24 | 158.35 | 21.8348 | 34.8469 | 34.4446 |  | 196.6753 | 34.3634 | [5 empty] | 71.9259 |  | 12.5 |  |  |  | 19.683 |  | 4.947 |  | 7.321 | 36.61 | 1.98 | 136.4762 |  | 3.7632 | 123.9067 | 11.5442 |  | 30.6301 | 4.0274 |  |  | 85.8624 | 24.8228 | 0.912 | 0.59 | 25.8989 | 463.2908 | 5.2415 | 153.4542 | 11.6611 |  |  | 13.3515 | 5.001 |  |  | 14.9731 | 274.43 |  | 25.075 | 1.6328 | 19.645
10:30 |  |  | 25.6611 | 12.665 |  |  |  |  | 18.5657 | 27.6349 | 9.6461 | 12.74 | 29.6 |  |  | 39.775 |  | 23.0054 |  | 8.5 |  | 144.759 |  | 6.1328 |  |  | 15.43 |  |  | 1 |  | 3.4403 |  | 4.0119 | 0 | 3.816 | 46.0873 | 36.2064 | 28.9074 | 0.58 | 158.03 | 21.7794 | 36.4057 | 33.8674 |  | 198.6098 | 35.2627 | [5 empty] | 71.6747 |  | 12.5 |  |  |  | 19.7525 |  | 5.2205 |  | 7.326 | 36.07 | 2.08 | 137.7846 |  | 3.7426 | 125.8327 | 11.7595 |  | 31.1415 | 3.8866 |  |  | 85.9006 | 24.8323 | 1.1403 | 0.58 | 25.5449 | 460.1941 | 5.0408 | 147.0609 | 11.8592 |  |  | 12.8632 | 4.695 |  |  | 14.737 | 275.33 |  | 25.041 | 1.5221 | 21.9687
11:00 |  |  | 25.64 | 11.996 |  |  |  |  | 18.7976 | 27.9616 | 9.2292 | 12.53 | 29.9 |  |  | 40.363 |  | 32.4512 |  | 8.3 |  | 135.427 |  | 6.1124 |  |  | 15.17 |  |  | 1 |  | 3.8366 |  | 4.3254 | 0 | 4.0691 | 46.609 | 36.7546 | 28.6427 | 1 | 159.4 | 22.2135 | 36.3552 | 34.2137 |  | 198.8836 | 35.803 | [5 empty] | 70.4369 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3712 |  | 5.2577 |  | 7.326 | 36.19 | 2.03 | 139.2806 |  | 3.6109 | 125.4405 | 11.4264 |  | 30.9726 | 3.7307 |  |  | 87.1544 | 24.8926 | 1.2509 | 0.54 | 25.7297 | 459.9335 | 4.9709 | 147.1995 | 11.6281 |  |  | 12.8794 | 4.697 |  |  | 15.251 | 274.27 |  | 24.992 | 1.4816 | 22.9807
11:30 |  |  | 25.7191 | 13.296 |  |  |  |  | 19.2593 | 27.7044 | 9.3617 | 12.32 | 29.902 |  |  | 40.133 |  | 36.12 |  | 8.5 |  | 123.446 |  | 5.9671 |  |  | 15.87 |  |  | 1 |  | 3.8047 |  | 4.6142 | 0 | 4.3493 | 48.9752 | 36.8733 | 29.2198 | 0.9 | 159.83 | 22.3543 | 36.2727 | 34.2898 |  | 197.3496 | 36.7182 | [5 empty] | 71.083 |  | 12.5 |  |  |  | 17.7679 |  | 5.2802 |  | 7.326 | 36.17 | 1.56 | 139.0555 |  | 3.6795 | 125.5069 | 11.1898 |  | 30.6752 | 3.9659 |  |  | 83.1466 | 24.8095 | 1.2896 | 0.6 | 25.3078 | 457.0807 | 4.8376 | 153.925 | 11.3977 |  |  | 13.172 | 4.6161 |  |  | 15.4425 | 273.62 |  | 22.197 | 1.839 | 14.4558
12:00 |  |  | 27.9229 | 12.552 |  |  |  |  | 19.167 | 27.7467 | 10.1588 | 12.87 | 30.894 |  |  | 39.586 |  | 44.6576 |  | 8.4 |  | 86.499 |  | 5.8979 |  |  | 16.14 |  |  | 1.3 |  | 3.8165 |  | 4.5948 | 0 | 4.4636 | 48.3447 | 35.4582 | 28.3015 | 0.73 | 160.3 | 22.5241 | 36.7141 | 33.3581 |  | 197.9347 | 36.4626 | [5 empty] | 71.6931 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2704 |  | 5.2766 |  | 6.954 | 36.23 | 1.87 | 136.8735 |  | 3.8911 | 124.5092 | 11.5286 |  | 30.4359 | 4.0274 |  |  | 83.2603 | 24.8165 | 1.318 | 0.61 | 23.4446 | 461.8951 | 4.828 | 145.3063 | 11.7424 |  |  | 13.9691 | 4.6277 |  |  | 15.2427 | 264.7 |  | 20.264 | 1.6993 | 18.0899
12:30 |  |  | 27.7042 | 11.68 |  |  |  |  | 19.4007 | 27.3086 | 13.19 | 13.1 | 30.056 |  |  | 39.776 |  | 34.5758 |  | 8.4 |  | 141.92 |  | 6.0257 |  |  | 16.13 |  |  | 1.3 |  | 1.521 |  | 4.6325 | 0 | 4.5061 | 50.4817 | 35.9895 | 28.0461 | 0.78 | 156.39 | 22.1278 | 36.1408 | 33.2287 |  | 197.9238 | 35.5566 | [5 empty] | 71.9758 |  | 12.5 |  |  |  | 17.4293 |  | 5.2859 |  | 6.659 | 35.75 | 1.79 | 137.3614 |  | 4.3829 | 124.1448 | 11.2418 |  | 29.6741 | 3.8866 |  |  | 85.6098 | 24.8016 | 1.3255 | 0.65 | 23.2591 | 455.0208 | 4.7559 | 148.339 | 11.9397 |  |  | 13.9292 | 4.6514 |  |  | 15.3471 | 268.51 |  | 19.566 | 1.3807 | 14.7963
13:00 |  |  | 27.769 | 11.679 |  |  |  |  | 18.9459 | 26.8474 | 14.021 | 13.18 | 29.37 |  |  | 40.297 |  | 36.8872 |  | 8.3 |  | 104.349 |  | 6.0643 |  |  | 16.17 |  |  | 1.2 |  | 3.9765 |  | 4.6611 | 0 | 4.5254 | 49.0213 | 34.8063 | 27.453 | 0.64 | 156.47 | 22.0193 | 34.8404 | 33.5008 |  | 197.2493 | 34.4225 | [5 empty] | 72.0248 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0416 |  | 5.233 |  | 6.987 | 36.01 | 1.92 | 138.7206 |  | 4.3151 | 122.1774 | 10.9338 |  | 29.3662 | 3.9037 |  |  | 87.6161 | 24.8306 | 1.3324 | 0.58 | 22.2131 | 456.1614 | 4.8532 | 140.776 | 11.6246 |  |  | 13.8176 | 4.6552 |  |  | 15.4889 | 265.84 |  | 19.333 | 1.4708 | 16.0528
13:30 |  |  | 21.6198 | 14.104 |  |  |  |  | 19.0611 | 27.0012 | 14.0871 | 13.19 | 29.654 |  |  | 39.989 |  | 33.7634 |  | 8.5 |  | 123.939 |  | 6.154 |  |  | 16.54 |  |  | 1.1 |  | 4.588 |  | 5.4663 | 0 | 4.668 | 48.6561 | 32.8337 | 27.8177 | 0.45 | 158.01 | 21.8999 | 35.4419 | 33.9485 |  | 195.3047 | 34.0424 | [5 empty] | 71.7215 |  | 12.5 |  |  |  | 14.105 |  | 5.3989 |  | 6.957 | 36.85 | 1.88 | 132.9903 |  | 4.2507 | 123.631 | 10.9876 |  | 30.7111 | 4.3754 |  |  | 85.6965 | 24.7939 | 1.3463 | 0.63 | 23.9274 | 449.4586 | 4.6888 | 147.7861 | 11.8243 |  |  | 13.4469 | 4.6276 |  |  | 15.327 | 256.33 |  | 18.677 | 1.5604 | 15.2947
14:00 |  |  | 15.6101 | 13.364 |  |  |  |  | 19.1375 | 26.3592 | 14.2135 | 13.16 | 28.998 |  |  | 40.407 |  | 29.2616 |  | 8.7 |  | 148.447 |  | 6.3477 |  |  | 16.16 |  |  | 1.2 |  | 3.277 |  | 5.7647 | 0 | 4.7419 | 49.5687 | 33.4371 | 28.2625 | 0.73 | 158.06 | 21.5621 | 37.6882 | 33.8625 |  | 196.3933 | 34.8616 | [5 empty] | 71.8565 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1485 |  | 5.4248 |  | 7.21 | 38.85 | 1.94 | 133.3817 |  | 4.4749 | 123.1834 | 9.2433 |  | 31.8007 | 3.8589 |  |  | 84.116 | 24.8281 | 1.3647 | 0.65 | 23.2421 | 453.8452 | 4.7134 | 148.4078 | 11.9561 |  |  | 13.9933 | 4.679 |  |  | 16.4853 | 275.05 |  | 18.625 | 1.4772 | 11.5176
14:30 |  |  | 16.0013 | 12.89 |  |  |  |  | 19.2623 | 26.4818 | 14.5132 | 13.02 | 27.432 |  |  | 40.212 |  | 28.5196 |  | 8.5 |  | 109.239 |  | 6.2697 |  |  | 15.65 |  |  | 1.1 |  | 1.6705 |  | 5.7565 | 0 | 4.7059 | 50.1843 | 35.0836 | 28.4774 | 0.86 | 158.77 | 21.8985 | 37.4776 | 33.8414 |  | 196.6925 | 34.907 | [5 empty] | 71.7155 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0356 |  | 5.4392 |  | 7.321 | 40.1 | 2.17 | 134.4432 |  | 4.5836 | 123.1277 | 12.1841 |  | 32.4229 | 3.9659 |  |  | 83.504 | 24.8107 | 1.3624 | 0.66 | 24.3447 | 456.1571 | 4.6593 | 151.9352 | 11.6454 |  |  | 14.8135 | 4.7412 |  |  | 16.6238 | 280.24 |  | 19.794 | 1.589 | 11.8907
15:00 |  |  | 15.4333 | 13.031 |  |  |  |  | 19.5881 | 26.9617 | 14.6237 | 13.24 | 26.942 |  |  | 40.717 |  | 45.3192 |  | 8.6 |  | 113.093 |  | 6.2185 |  |  | 14.92 |  |  | 1.2 |  | 1.3581 |  | 6.22 | 0 | 4.7339 | 48.6142 | 35.7936 | 28.3292 | 0.97 | 157.72 | 21.8598 | 38.0469 | 34.0032 |  | 196.386 | 34.6939 | [5 empty] | 72.1966 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2473 |  | 5.631 |  | 7.326 | 42.77 | 2.07 | 137.9273 |  | 4.4406 | 125.3322 | 11.8016 |  | 32.8454 | 4.0274 |  |  | 81.9784 | 24.7998 | 1.3577 | 0.63 | 24.5929 | 444.5874 | 4.58 | 151.3302 | 11.9353 |  |  | 15.3194 | 4.2042 |  |  | 16.5447 | 280.9 |  | 19.455 | 1.5963 | 21.9843
15:30 |  |  | 15.0883 | 11.928 |  |  |  |  | 19.9903 | 26.8599 | 14.8054 | 13.03 | 26.8 |  |  | 40.343 |  | 31.8912 |  | 8 |  | 112.447 |  | 6.3182 |  |  | 13.17 |  |  | 1.3 |  | 1.0857 |  | 6.1652 | 0 | 4.7312 | 47.863 | 35.715 | 28.8432 | 0.6 | 158.44 | 21.7229 | 37.1977 | 33.2214 |  | 195.9849 | 34.3706 | [5 empty] | 72.0345 |  | 12.5 |  |  |  | 16.8381 |  | 5.6817 |  | 7.326 | 45.82 | 2.03 | 140.8291 |  | 4.4997 | 124.521 | 12.0847 |  | 33.0503 | 3.8866 |  |  | 83.9079 | 2.8595 | 1.3626 | 0.64 | 25.6906 | 454.7182 | 4.7159 | 147.4362 | 12.083 |  |  | 15.2246 | 4.3385 |  |  | 17.2204 | 280.05 |  | 19.829 | 1.4851 | 24.7135
16:00 |  |  | 15.9353 | 11.752 |  |  |  |  | 19.8926 | 27.1959 | 14.12 | 12.76 | 26.094 |  |  | 41.068 |  | 31.0683 |  | 7.2 |  | 128.973 |  | 6.5658 |  |  | 12.54 |  |  | 1.8 |  | 1.3776 |  | 6.4606 | 0 | 4.7511 | 48.7543 | 39.2159 | 28.5865 | 0.23 | 156.26 | 21.9731 | 38.3894 | 33.3585 |  | 194.955 | 34.644 | [5 empty] | 71.7939 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2888 |  | 5.5759 |  | 7.326 | 46.9 | 1.97 | 140.04 |  | 4.5577 | 125.9 | 12.0311 |  | 34.0307 | 3.9037 |  |  | 54.7348 | 2.8363 | 1.3562 | 0.61 | 25.7772 | 449.8452 | 4.7373 | 148.8624 | 11.8226 |  |  | 15.2729 | 4.6723 |  |  | 17.0061 | 281.2 |  | 20.383 | 1.612 | 27.4725
16:30 |  |  | 16.0472 | 12.16 |  |  |  |  | 19.9408 | 27.0785 | 14.0173 | 12.77 | 26.404 |  |  | 41.178 |  | 31.3454 |  | 7.8 |  | 113.116 |  | 6.7982 |  |  | 12.16 |  |  | 1.1 |  | 1.4169 |  | 6.2239 | 0 | 4.715 | 48.1807 | 40.0402 | 28.6245 | 0.37 | 157.73 | 21.8123 | 37.1786 | 32.7625 |  | 193.0828 | 34.935 | [5 empty] | 70.6092 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2052 |  | 5.5909 |  | 6.954 | 46.84 | 2.06 | 137.1227 |  | 4.433 | 124.4419 | 10.9853 |  | 34.1729 | 4.3754 |  |  | 21.6638 | 2.8523 | 1.3638 | 0.58 | 26.1436 | 445.7917 | 4.6899 | 148.3443 | 11.3178 |  |  | 16.8308 | 4.5324 |  |  | 16.7785 | 279.43 |  | 20.54 | 1.9123 | 29.6275
17:00 |  |  | 15.966 | 12.306 |  |  |  |  | 19.8489 | 27.6259 | 14.2415 | 12.64 | 27.956 |  |  | 41.102 |  | 11.0694 |  | 8.3 |  | 40.254 |  | 6.2701 |  |  | 13.53 |  |  | 0.8 |  | 1.3045 |  | 5.8656 | 0 | 4.6872 | 45.1471 | 41.7385 | 27.3751 | 0.4 | 158.61 | 22.2978 | 36.4004 | 32.288 |  | 196.0657 | 35.5486 | [5 empty] | 71.2373 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1186 |  | 5.6049 |  | 6.659 | 46.3 | 2.04 | 137.2534 |  | 4.4543 | 124.6065 | 9.9722 |  | 32.4192 | 3.8589 |  |  | 44.1741 | 2.8639 | 1.3618 | 0.63 | 24.5408 | 457.3716 | 4.6384 | 147.8687 | 11.8067 |  |  | 17.2194 | 4.6662 |  |  | 16.5614 | 280.25 |  | 20.357 | 1.9914 | 33.4642
17:30 |  |  | 15.9063 | 11.852 |  |  |  |  | 19.5519 | 27.1196 | 15.185 | 12.39 | 29.236 |  |  | 41.09 |  | 9.6403 |  | 8.4 |  | 45.923 |  | 6.7051 |  |  | 14.5 |  |  | 0.8 |  | 1.1552 |  | 5.3595 | 0 | 4.6088 | 45.4933 | 42.0623 | 27.8236 | 0.41 | 159.81 | 22.4823 | 35.1255 | 32.4753 |  | 195.7366 | 34.4972 | [5 empty] | 71.5964 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0606 |  | 5.3523 |  | 6.987 | 42.91 | 1.92 | 137.6964 |  | 4.5159 | 124.8008 | 11.4881 |  | 31.5869 | 3.6509 |  |  | 80.3161 | 2.8791 | 1.3615 | 0.51 | 24.0401 | 457.7867 | 4.7112 | 152.7978 | 12.142 |  |  | 16.2261 | 4.9107 |  |  | 14.3724 | 283.17 |  | 20.719 | 2.0202 | 30.2009
18:00 |  |  | 16.23 | 10.692 |  |  |  |  | 19.466 | 26.8821 | 16.0702 | 12.92 | 30.782 |  |  | 41.429 |  | 10.4659 |  | 8.6 |  | 43.136 |  | 6.877 |  |  | 15.14 |  |  | 0.8 |  | 1.1531 |  | 5.4162 | 0 | 4.5897 | 45.5811 | 41.2441 | 26.7825 | 0.46 | 162.06 | 22.393 | 34.3991 | 32.6138 |  | 107.1017 | 34.2391 | [5 empty] | 55.8786 |  | 12.5 |  |  |  | 16.9089 |  | 5.5382 |  | 6.957 | 17.42 | 1.95 | 138.1531 |  | 4.4457 | 124.4893 | 11.3366 |  | 32.4774 | 3.6076 |  |  | 81.8046 | 2.9025 | 1.3642 | 0.65 | 22.253 | 463.7476 | 4.8738 | 154.965 | 12.2944 |  |  | 16.0403 | 5.007 |  |  | 14.1066 | 285.96 |  | 21.025 | 1.6448 | 24.7895
18:30 |  |  | 16.2068 | 10.051 |  |  |  |  | 18.8321 | 28.3177 | 16.4266 | 12.85 | 30.088 |  |  | 41.844 |  | 10.2258 |  | 8.4 |  | 27.795 |  | 6.808 |  |  | 15.77 |  |  | 0.8 |  | 1.2028 |  | 4.2691 | 0 | 4.4371 | 47.8638 | 38.7865 | 23.9102 | 0.11 | 161.73 | 22.8232 | 31.5383 | 30.9241 |  | 61.263 | 32.7904 | [5 empty] | 56.319 |  | 12.5 |  |  |  | 16.9934 |  | 5.477 |  | 7.21 | 3.03 | 1.87 | 140.433 |  | 4.5003 | 123.4432 | 10.8974 |  | 29.7839 | 3.8025 |  |  | 82.5424 | 2.8878 | 1.362 | 0.64 | 21.8703 | 457.5122 | 5.0236 | 142.4406 | 10.4766 |  |  | 16.092 | 4.6712 |  |  | 12.5941 | 287.51 |  | 20.899 | 1.8482 | 24.0867
19:00 |  |  | 16.0829 | 10.258 |  |  |  |  | 19.0292 | 28.928 | 15.3176 | 13.11 | 31.016 |  |  | 41.941 |  | 8.9817 |  | 8.3 |  | 28.005 |  | 5.335 |  |  | 16.11 |  |  | 0.7 |  | 1.1573 |  | 4.2895 | 0 | 4.4194 | 43.2275 | 32.076 | 24.2158 | 0.35 | 157.81 | 22.3547 | 29.089 | 29.8079 |  | 61.4074 | 32.2799 | [5 empty] | 49.1409 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0339 |  | 5.5063 |  | 7.321 | 3.42 | 1.86 | 139.1684 |  | 4.4824 | 119.6525 | 10.2355 |  | 28.236 | 3.7407 |  |  | 84.6033 | 2.8746 | 1.3415 | 0.61 | 22.1989 | 464.7508 | 4.7367 | 148.178 | 10.2635 |  |  | 15.5283 | 4.5882 |  |  | 12.9233 | 278.87 |  | 20.436 | 2.1348 | 23.3709
19:30 |  |  | 15.7641 | 11.056 |  |  |  |  | 18.8841 | 29.0201 | 13.7581 | 13.13 | 30.062 |  |  | 41.949 |  | 8.2633 |  | 8.1 |  | 22.008 |  | 5.685 |  |  | 16.11 |  |  | 0.7 |  | 1.1536 |  | 4.19 | 0 | 4.3445 | 47.235 | 32.9741 | 24.6802 | 0.46 | 157.4 | 22.436 | 29.4436 | 30.191 |  | 61.249 | 32.6512 | [5 empty] | 35.9644 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0575 |  | 5.3715 |  | 7.326 | 2.95 | 1.68 | 135.5634 |  | 4.5713 | 123.4712 | 10.0529 |  | 30.255 | 3.74 |  |  | 83.2707 | 2.8789 | 1.32 | 0.67 | 22.3664 | 463.6839 | 4.8365 | 147.9615 | 10.3309 |  |  | 15.09 | 4.5647 |  |  | 12.86 | 271.98 |  | 19.974 | 2.2504 | 23.5572
20:00 |  |  | 15.8604 | 12.015 |  |  |  |  | 19.6096 | 28.8889 | 12.9556 | 13.33 | 30.368 |  |  | 41.859 |  | 9.752 |  | 8.1 |  | 28.295 |  | 5.4432 |  |  | 16.25 |  |  | 0.6 |  | 1.1277 |  | 4.127 | 0 | 4.3036 | 48.0108 | 34.0578 | 27.8639 | 0.37 | 159.69 | 22.2769 | 31.2193 | 30.3304 |  | 73.346 | 32.693 | [5 empty] | 32.8297 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0808 |  | 5.3708 |  | 7.326 | 3.39 | 1.73 | 132.4569 |  | 4.552 | 123.6755 | 10.3901 |  | 31.038 | 3.6949 |  |  | 83.2496 | 2.8838 | 1.3019 | 0.61 | 21.6113 | 465.0391 | 4.8825 | 156.9844 | 12.4616 |  |  | 15.2931 | 4.5535 |  |  | 14.2658 | 270.7 |  | 19.976 | 2.3087 | 24.0202
20:30 |  |  | 16.3345 | 12.69 |  |  |  |  | 20.2337 | 28.8512 | 10.6162 | 13.66 | 30.574 |  |  | 42.212 |  | 10.2879 |  | 8.2 |  | 32.03 |  | 5.4168 |  |  | 15.58 |  |  | 0.8 |  | 1.1369 |  | 4.0911 | 0 | 4.3264 | 48.0882 | 36.2748 | 29.0213 | 0.84 | 164.39 | 22.4775 | 33.5971 | 29.9046 |  | 68.4931 | 34.8012 | [5 empty] | 32.8081 |  | 12.5 |  |  |  | 16.9007 |  | 5.499 |  | 7.326 | 3.32 | 1.72 | 134.9026 |  | 4.4147 | 126.0927 | 10.8594 |  | 31.6571 | 4.0014 |  |  | 83.4837 | 2.8893 | 1.2687 | 0.64 | 23.0163 | 465.5749 | 4.9796 | 154.8703 | 12.582 |  |  | 16.1013 | 4.5849 |  |  | 15.4121 | 275.82 |  | 19.67 | 2.0838 | 23.9813
21:00 |  |  | 16.4361 | 13.124 |  |  |  |  | 19.9972 | 28.5203 | 10.8823 | 13.74 | 30.304 |  |  | 41.907 |  | 10.3984 |  | 8.2 |  | 31.706 |  | 5.5967 |  |  | 14.99 |  |  | 1.1 |  | 1.1839 |  | 4.074 | 0 | 4.2502 | 47.7767 | 38.8978 | 29.3412 | 0.87 | 162.64 | 22.5082 | 34.2332 | 29.4981 |  | 68.7509 | 34.6135 | [5 empty] | 32.8305 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0947 |  | 5.4288 |  | 6.954 | 4.65 | 2.22 | 137.5117 |  | 4.462 | 124.9768 | 8.4653 |  | 32.6523 | 4.0848 |  |  | 83.9371 | 2.8927 | 1.2124 | 0.62 | 23.7162 | 465.2147 | 5.0354 | 153.505 | 12.5673 |  |  | 16.9309 | 4.5841 |  |  | 15.4614 | 287.96 |  | 20.548 | 2.0942 | 23.1979
21:30 |  |  | 16.2218 | 12.94 |  |  |  |  | 19.0705 | 28.2785 | 10.8999 | 13.35 | 30.36 |  |  | 41.843 |  | 11.3571 |  | 8.2 |  | 31.509 |  | 6.7505 |  |  | 16.04 |  |  | 2.8 |  | 1.1988 |  | 4.2365 | 0 | 4.1713 | 48.6587 | 43.9561 | 28.939 | 0.94 | 165.64 | 22.4256 | 34.2113 | 30.8671 |  | 72.1095 | 36.5915 | [5 empty] | 44.0552 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1641 |  | 5.5075 |  | 6.659 | 4.8 | 2.01 | 139.0093 |  | 4.6072 | 126.5788 | 10.3874 |  | 33.3533 | 4.1258 |  |  | 81.2747 | 3.6258 | 1.1213 | 0.62 | 23.3234 | 469.6737 | 4.8662 | 146.7369 | 12.0048 |  |  | 16.7948 | 4.6128 |  |  | 15.23 | 285.14 |  | 22.436 | 2.1437 | 24.3207
22:00 |  |  | 18.908 | 12.565 |  |  |  |  | 20.2625 | 27.8121 | 11.0539 | 13.57 | 29.868 |  |  | 41.696 |  | 36.8788 |  | 8.4 |  | 33.865 |  | 7.2289 |  |  | 15.93 |  |  | 3 |  | 1.2301 |  | 4.2329 | 0 | 3.862 | 46.6395 | 44.7245 | 29.4856 | 1.03 | 164.04 | 22.5718 | 35.2521 | 31.1471 |  | 190.3056 | 36.4445 | [5 empty] | 56.3071 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2883 |  | 5.4114 |  | 6.987 | 4.35 | 1.97 | 138.9991 |  | 4.7579 | 125.9898 | 12.2771 |  | 33.7516 | 3.9547 |  |  | 82.5214 | 6.3723 | 0.9623 | 0.64 | 22.7204 | 467.7514 | 4.9674 | 150.5925 | 12.2901 |  |  | 16.9731 | 4.6217 |  |  | 15.0088 | 288.07 |  | 22.493 | 2.1839 | 24.2378
22:30 |  |  | 21.352 | 12.07 |  |  |  |  | 20.0277 | 27.5195 | 11.665 | 13.63 | 29.176 |  |  | 41.494 |  | 24.8655 |  | 8.2 |  | 45.802 |  | 6.9411 |  |  | 15.94 |  |  | 3.4 |  | 1.5168 |  | 4.8773 | 0 | 2.5305 | 47.7872 | 48.9349 | 29.6859 | 1.15 | 161.88 | 22.9537 | 35.9443 | 31.6468 |  | 190.2628 | 36.757 | [5 empty] | 66.0552 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2567 |  | 5.3945 |  | 6.957 | 31.85 | 1.59 | 141.5084 |  | 4.691 | 126.2213 | 12.2933 |  | 34.3 | 3.9615 |  |  | 81.8508 | 6.5083 | 0.6176 | 0.57 | 23.9967 | 468.1171 | 4.9023 | 148.9205 | 12.3894 |  |  | 17.4116 | 4.8375 |  |  | 16.1118 | 286.99 |  | 22.045 | 2.1809 | 23.5041
23:00 |  |  | 21.3336 | 12.602 |  |  |  |  | 19.1743 | 27.1908 | 11.3678 | 13.39 | 30.15 |  |  | 41.59 |  | 35.388 |  | 8.2 |  | 36.209 |  | 6.8505 |  |  | 15.76 |  |  | 4.2 |  | 1.6392 |  | 4.4261 | 0 | 1.768 | 47.2231 | 46.5181 | 29.449 | 1.26 | 161.18 | 23.0995 | 37.4229 | 31.6722 |  | 187.688 | 36.8772 | [5 empty] | 73.0546 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1874 |  | 5.4379 |  | 7.21 | 54.16 | 2.19 | 137.0911 |  | 4.6868 | 128.985 | 10.72 |  | 34.4236 | 3.9546 |  |  | 82.4852 | 6.7254 | 0.4605 | 0.62 | 24.3012 | 470.4237 | 4.8373 | 155.0616 | 12.323 |  |  | 17.7899 | 4.8585 |  |  | 16.5118 | 288.02 |  | 21.487 | 2.0881 | 24.2355
23:30 |  |  | 21.0922 | 12.903 |  |  |  |  | 20.0971 | 26.7971 | 13.5826 | 13.61 | 29.668 |  |  | 41.39 |  | 31.7178 |  | 7.8 |  | 49.679 |  | 6.6678 |  |  | 14.15 |  |  | 3 |  | 6.0339 |  | 4.5418 | 0 | 1.4382 | 47.463 | 46.9055 | 29.2763 | 1.2 | 164.04 | 22.6001 | 37.0946 | 31.7474 |  | 189.169 | 36.3389 | [5 empty] | 72.954 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1515 |  | 5.3843 |  | 7.321 | 55.96 | 1.89 | 135.648 |  | 4.6341 | 123.6564 | 11.7244 |  | 34.0563 | 3.8564 |  |  | 82.9125 | 22.9839 | 0.394 | 0.65 | 25.0464 | 469.2971 | 4.7242 | 157.0973 | 12.5614 |  |  | 18.7369 | 4.9206 |  |  | 16.4331 | 286.73 |  | 21.931 | 1.9228 | 24.2542
00:00 |  |  | 21.2955 | 12.501 |  |  |  |  | 20.0538 | 26.3309 | 14.0409 | 13.53 | 29.764 |  |  | 41.361 |  | 40.3964 |  | 7.4 |  | 70.931 |  | 6.4948 |  |  | 14 |  |  | 2.3 |  | 8.2339 |  | 5.2759 | 0 | 1.2654 | 48.1013 | 55.1811 | 28.9885 | 0.83 | 160.07 | 22.3099 | 36.9424 | 31.0711 |  | 194.9851 | 36.5117 | [5 empty] | 74.0614 |  | 12.5 |  |  |  | 17.3345 |  | 5.3539 |  | 7.326 | 56.16 | 1.94 | 113.4582 |  | 4.112 | 122.8814 | 11.5758 |  | 34.8048 | 3.8369 |  |  | 82.7255 | 24.4984 | 0.3533 | 0.62 | 25.7106 | 462.7146 | 4.6645 | 156.4352 | 12.6256 |  |  | 17.8396 | 4.8924 |  |  | 16.3201 | 289.5 |  | 22.383 | 2.3589 | 24.0834
MWh | 0 | 0 | 533.4012 | 291.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9955 | 659.2604 | 311.8093 | 314.645 | 706.072 | 0 | 0 | 981.59 | 0 | 708.0986 | 0 | 208.05 | 0 | 2337.066 | 0 | 141.7582 | 0 | 0 | 364.98 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 60.8923 | 0 | 118.9679 | 0 | 69.808 | 1131.8298 | 897.7061 | 672.1221 | 18.01 | 3818.995 | 536.6141 | 848.1037 | 783.1897 | 0 | 4031.6082 | 837.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.6724 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 431.4989 | 0 | 119.1054 | 0 | 171.0935 | 785.285 | 42.995 | 3293.1645 | 0 | 106.0737 | 2991.349 | 269.2857 | 0 | 772.2763 | 93.7371 | 0 | 0 | 1954.2635 | 426.1259 | 20.1756 | 14.835 | 573.3525 | 11042.993 | 115.0309 | 3607.4835 | 284.8784 | 0 | 0 | 357.7502 | 114.1232 | 0 | 0 | 354.678 | 6787.82 | 0 | 556.074 | 39.2594 | 579.5681
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 26 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 980.9 | 2395.1 | 2077.5 | 24.6 |  | 0 |  | 55.1 |  | 26.6 | 10.9 | 0 | 237.1 | 5807.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 242.8
01:00 | 979.2 | 2225.6 | 2083.3 | 25 |  | 0 |  | 54.6 |  | 25.7 | 10.9 | 0 | 246 | 5650.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 50.8
01:30 | 944.2 | 2259 | 2084.2 | 25.1 |  | 0 |  | 54.7 |  | 26.5 | 10.9 | 0 | 273.2 | 5677.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 8.35
02:00 | 942.1 | 2258.9 | 2083.3 | 24.8 |  | 0 |  | 55.6 |  | 26.5 | 10.9 | 0 | 296.8 | 5698.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4476.75
02:30 | 943.3 | 2243.2 | 2085.8 | 25.3 |  | 0 |  | 54.9 |  | 26.3 | 10.9 | 0 | 285.3 | 5675 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 948.6 | 2225.5 | 2077.4 | 25.7 |  | 0 |  | 54.9 |  | 26.4 | 10.9 | 0 | 264.5 | 5633.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2388.75
03:30 | 942.5 | 2153.6 | 2071.4 | 24.3 |  | 0 |  | 54.6 |  | 26.2 | 10.9 | 0 | 262.3 | 5545.8 |  | C.H. YANANGO | 740.85
04:00 | 951 | 2238.3 | 2086.8 | 25 |  | 0 |  | 55.1 |  | 26.2 | 10.9 | 0 | 259.1 | 5652.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.4
04:30 | 945.4 | 2254.1 | 2076.7 | 24.8 |  | 0 |  | 55.1 |  | 26.2 | 10.9 | 0 | 270.8 | 5664 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 273.8
05:00 | 951.9 | 2303.7 | 2084.4 | 25.3 |  | 0 |  | 54.7 |  | 26.3 | 10.9 | 0 | 291.9 | 5749.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1787.4
05:30 | 943.5 | 2397.2 | 2079.1 | 25 |  | 0 |  | 55 |  | 26.1 | 10.9 | 0 | 327.2 | 5864 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 272.7
06:00 | 1026.7 | 2422.7 | 2090 | 25 |  | 0 |  | 55.5 |  | 26.4 | 10.9 | 0 | 367.3 | 6024.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 202.75
06:30 | 1007.8 | 2535.8 | 2080.4 | 24.6 |  | 0 |  | 55 |  | 26.3 | 10.9 | 17 | 384.7 | 6142.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 284.8
07:00 | 1052.2 | 2582.7 | 1968.9 | 24.8 |  | 0 |  | 54.8 |  | 26.1 | 10.9 | 104.4 | 429.7 | 6254.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 148.1
07:30 | 1053.9 | 2376.8 | 1955.4 | 25 |  | 0 |  | 54.2 |  | 26.3 | 10.9 | 335.6 | 519.4 | 6357.5 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3989.5
08:00 | 1058.5 | 2245 | 1966.2 | 25.1 |  | 0 |  | 54.8 |  | 26.4 | 10.9 | 525.1 | 479 | 6391 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.5
08:30 | 1075.1 | 2665.5 | 1972.8 | 25.8 |  | 0 |  | 54.7 |  | 26.5 | 8.3 | 414 | 477.8 | 6720.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.55
09:00 | 1081.9 | 2998.2 | 2012.5 | 25.2 |  | 0 |  | 54.9 |  | 25.4 | 8.3 | 162.9 | 489.8 | 6859.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.65
09:30 | 1078.3 | 2835.4 | 2095.6 | 24.2 |  | 0 |  | 54.5 |  | 25.6 | 8.3 | 303.2 | 493 | 6918.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14009.25
10:00 | 1063.8 | 2777.2 | 2007.4 | 25.5 |  | 0 |  | 54.7 |  | 25.9 | 8.3 | 604.7 | 458.4 | 7025.9 |  | C.H. RESTITUCION | 4668.85
10:30 | 1064.6 | 2943.7 | 2005.2 | 25.4 |  | 3.1 |  | 54.8 |  | 26.7 | 8.3 | 603.1 | 448.3 | 7183.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.8
11:00 | 1062.2 | 2915.4 | 2113.7 | 29.8 |  | 7.6 |  | 54.6 |  | 26.6 | 8.3 | 609.1 | 455.8 | 7283.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.85
11:30 | 1071.2 | 3016.4 | 2180.3 | 39.9 |  | 7.2 |  | 54.2 |  | 25.8 | 8.2 | 414.9 | 563.5 | 7381.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 82.3
12:00 | 1064.7 | 2808.6 | 2247.4 | 44.8 |  | 7.2 |  | 54.6 |  | 26.4 | 7.1 | 443.1 | 602.5 | 7306.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4982.95
12:30 | 1056.8 | 2688.7 | 2242.5 | 45.1 |  | 7.3 |  | 54.4 |  | 25.7 | 6.9 | 642.8 | 588.7 | 7358.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1074.2 | 2965.4 | 2129.3 | 45.2 |  | 7.3 |  | 54.5 |  | 25.9 | 6.9 | 345.3 | 616.1 | 7270.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.95
13:30 | 1054.5 | 2636.8 | 2121.8 | 27.4 |  | 7.2 |  | 55.4 |  | 26.7 | 7.1 | 586.4 | 649.9 | 7173.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.25
14:00 | 1072.5 | 2946.8 | 2026 | 24.7 |  | 7 |  | 55.5 |  | 27.7 | 6.9 | 412.9 | 653.8 | 7233.8 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2060.95
14:30 | 1071.6 | 3049.8 | 2037.5 | 25.2 |  | 7.2 |  | 55.3 |  | 28.7 | 7.8 | 445.7 | 692.7 | 7421.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | 91.7
15:00 | 1067.1 | 2738.7 | 2205.8 | 25.4 |  | 7.1 |  | 55.3 |  | 28.8 | 8.1 | 595.5 | 695.3 | 7427.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 319.6
15:30 | 1064.5 | 2894.9 | 2187.1 | 24.9 |  | 15.7 |  | 55.4 |  | 27.6 | 8.1 | 410 | 699.9 | 7388.1 |  | C.H. ÁNGEL II | 338.35
16:00 | 1072 | 2909.6 | 2212.3 | 24.8 |  | 15.6 |  | 55.7 |  | 27.9 | 8.1 | 282.3 | 684.4 | 7292.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 334.95
16:30 | 1056 | 2699.9 | 2471.5 | 25.6 |  | 15.7 |  | 55.3 |  | 27.7 | 8.1 | 181 | 683.4 | 7224.2 |  | C.H. LA JOYA | 192.35
17:00 | 1067.4 | 2871.5 | 2394.6 | 25.7 |  | 15.6 |  | 55.4 |  | 27.4 | 9.1 | 39.6 | 697.4 | 7203.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.5
17:30 | 1088.5 | 2567.2 | 2713.5 | 25.4 |  | 7.7 |  | 55.6 |  | 26.9 | 9.8 | 0 | 713.3 | 7207.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.35
18:00 | 1088.2 | 2555.5 | 2716.8 | 56.4 |  | 7.2 |  | 55.4 |  | 26.3 | 10.1 | 0 | 705.6 | 7221.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 688
18:30 | 1082 | 2689.7 | 2778.6 | 46.7 |  | 7.6 |  | 56 |  | 26.2 | 10.2 | 0 | 734.3 | 7431.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2169.15
19:00 | 1094.9 | 2850.8 | 2591.8 | 47.2 |  | 7.6 |  | 55.6 |  | 27.3 | 10.5 | 0 | 700.2 | 7385.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 102.4
19:30 | 1092.4 | 3001.4 | 2497 | 47.3 |  | 7.6 |  | 56.7 |  | 26.4 | 10.6 | 0 | 592.4 | 7331.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10936.2
20:00 | 1095.4 | 3086.2 | 2492.7 | 47.5 |  | 7.5 |  | 56.2 |  | 26.7 | 10.7 | 0 | 521.8 | 7344.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 130.9
20:30 | 1093.9 | 2968.2 | 2690.2 | 47.6 |  | 0 |  | 56.5 |  | 26.6 | 10.7 | 0 | 405.1 | 7298.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1153.9
21:00 | 1088.5 | 2936.6 | 2688.5 | 47.3 |  | 0 |  | 55.9 |  | 26.6 | 10.7 | 0 | 377.8 | 7231.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 58.5
21:30 | 1086.8 | 2850.2 | 2689.4 | 47.3 |  | 0 |  | 55.7 |  | 26.4 | 10.8 | 0 | 378.4 | 7145 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.8
22:00 | 1086.6 | 2940.8 | 2562.5 | 47.2 |  | 0 |  | 55.8 |  | 26.4 | 10.8 | 0 | 386 | 7116.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4328.75
22:30 | 1089.7 | 2733 | 2562.8 | 46.8 |  | 0 |  | 55.5 |  | 26.3 | 10.8 | 0 | 442.3 | 6967.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2147.45
23:00 | 1098 | 2774.1 | 2190.8 | 46.7 |  | 0 |  | 55.7 |  | 26.1 | 10.8 | 0 | 477.1 | 6679.3 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.3
23:30 | 1088.8 | 2693.7 | 2071.2 | 46.3 |  | 0 |  | 55.5 |  | 25.4 | 10.8 | 0 | 572.4 | 6564.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1889.6
00:00 | 1096.1 | 2538.7 | 1987.7 | 46.8 |  | 0 |  | 55.7 |  | 25.4 | 10.8 | 0 | 643.2 | 6404.4 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 25079.95 | 63832.9 | 53423.8 | 790.25 | 0 | 88 | 0 | 1324.8 | 0 | 636.25 | 232.35 | 4239.3 | 11747.45 | 161395.05 |  | C.H. HUAMPANI | 724.35
% | 15.5395 | 39.5507 | 33.1013 | 0.48964 | 0 | 0.054525 | 0 | 0.82084 | 0 | 0.39422 | 0.14396 | 2.6267 | 7.2787 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2963.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2952.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1556.6
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2576.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 24
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 234
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 670.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2762.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 516.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 635.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 193.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 84
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2443.7
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25079.95 | 63832.9

## GENERACION RER
lunes, 26 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  |  | 10.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 11.6 |  | 8.6 | 12.7 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 19.6 |  | 20 | 19.1 | 10.5 | 20.7 | 46.2 |  | 47.8 |  |  | 0.7 |  | 4.2 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 8.3 |  | 10.8 | 14.6 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 19.3 |  | 24.1 |  | 0.6 |  | 9.1 | 33.3 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 19.6 | 9.8 |  | 537.5
1:00 | 17 |  |  | 10.4 | 2.1 | 0.4 | 8.7 |  | 11.6 |  | 8.6 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19.1 | 9.1 | 17 | 59.5 |  | 43.3 |  |  | 0.9 |  | 4.2 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 8.3 |  | 10.8 | 13.4 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 21.6 |  | 24.5 |  | 0.6 |  | 16 | 29.9 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.8 |  | 546.4
1:30 | 17 |  |  | 10.3 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 11.6 |  | 8.5 | 11.1 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 19.1 | 11.5 | 14.1 | 63.7 |  | 42.3 |  |  | 1 |  | 4.2 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 8.3 |  | 11.1 | 13.6 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 24.2 |  | 29.7 |  | 0.6 |  | 18.6 | 43.4 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 19.8 | 9.7 |  | 572.4
2:00 | 16.9 |  |  | 10.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 11.6 |  | 8.6 | 11.3 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19.1 | 17.7 | 10.8 | 64.9 |  | 51.5 |  |  |  |  | 4.2 | 14 | 15 | 14.8 | 8.3 |  | 10.8 | 12.7 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 10 | 25.8 |  | 33.5 |  | 0.6 |  | 21.8 | 47.3 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 596.8
2:30 | 16.8 |  |  | 10.4 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 11.6 |  | 8.6 | 11.3 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 20.2 | 8.5 | 67.9 |  | 53.3 |  |  | 0.4 |  | 4.1 | 13.6 | 15 | 14.8 | 8.3 |  | 9.9 | 12.1 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 22 |  | 30.3 |  | 0.6 |  | 16.3 | 44.4 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 584.5
3:00 | 17 |  |  | 10.3 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 11.6 |  | 8.6 | 11.4 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 25.4 | 8 | 74.5 |  | 41.2 |  |  | 0.2 |  | 4.1 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 8.3 |  | 9.2 | 12.5 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.1 | 9.8 | 15.7 |  | 20.1 |  | 0.6 |  | 18.6 | 39.1 | 19.9 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 562.8
3:30 | 17 |  |  | 10.3 | 2 | 0.4 | 9.2 |  | 11.6 |  | 8.6 | 11.8 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 19 | 25.4 | 8.6 | 76.3 |  | 36.3 |  |  | 0.9 |  | 4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 8.2 |  | 9 | 12.9 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 14.3 |  | 22 |  | 0.6 |  | 17.7 | 38.9 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 560.4
4:00 | 17.1 |  |  | 10.3 | 2 | 0.4 | 9.1 |  | 11.6 |  | 8.7 | 12.3 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 19 | 25.3 | 9 | 85.3 |  | 24.2 |  |  |  |  | 4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 8.2 |  | 9 | 12.3 |  | 18.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 14.6 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 22.4 | 35.7 | 19.9 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 557.8
4:30 | 17 |  |  | 10.2 | 2 | 0.4 | 9.2 |  | 11.6 |  | 8.6 | 12.1 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 24.6 | 8.7 | 88.4 |  | 37.9 |  |  | 0.2 |  | 4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 8.2 |  | 6.9 | 8.4 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 10 | 7.7 |  | 14.9 |  | 0.6 |  | 25.5 | 47.6 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.9 | 9.7 |  | 569.1
5:00 | 17 |  |  | 10.1 | 2 | 0.4 | 9.3 |  | 11.6 |  | 8.7 | 12.4 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 25.3 | 7.9 | 91 |  | 50.6 |  |  |  |  | 4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 8.2 |  | 6.7 | 6.6 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 10 | 12 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 25.1 | 47.5 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 590.7
5:30 | 17 |  |  | 10 | 2 | 0.4 | 9.1 |  | 11.6 |  | 8.6 | 12.3 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 24.2 | 5.9 | 87.8 |  | 60 |  |  |  |  | 4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 8.2 |  | 5.3 | 6.5 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 27.6 |  | 38.8 |  | 0.6 |  | 23.6 | 47.5 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 625.5
6:00 | 17 |  |  | 9.9 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 11.6 |  | 8.7 | 12.3 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 22.6 | 5.6 | 80.7 |  | 72.7 |  |  |  |  | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.2 |  | 5.9 | 9.4 |  | 18.6 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 | 10 | 37.1 |  | 62.6 |  | 0.6 |  | 22.8 | 47.9 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 666.6
6:30 | 16.5 |  |  | 10 | 2 | 0.4 | 9.8 |  | 11.6 |  | 8.5 | 12.2 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 22.4 | 10.2 | 83.1 |  | 74.2 | 0.8 |  | 0.7 |  | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.7 | 2.8 | 7.8 | 11.7 |  | 18.6 |  | 5.5 |  | 3.3 |  | 0.3 | 5.3 | 9.9 | 44.3 | 4 | 54.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 21.6 | 54.6 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 | 0.2 | 700.2
7:00 | 16.5 |  |  | 9.9 | 2 | 0.4 | 9.6 | 0.1 | 11.6 |  | 8.6 | 12.2 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 16.8 | 11.6 | 98.6 |  | 78.9 | 3.1 |  | 0.9 |  | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.7 | 4.9 | 5.5 | 8.5 |  | 18.6 |  | 67 |  | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 9.9 | 53.4 | 11.5 | 66.5 | 13.7 | 0.6 | 0.5 | 22 | 67 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1 |  | 20 | 9.8 | 0.2 | 832.4
7:30 | 16.6 |  |  | 9.7 | 2 | 0.4 | 9.7 | 0.1 | 11.6 |  | 8.5 | 12 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 16.4 | 12.4 | 110.5 |  | 77.3 | 11.6 |  | 2.4 |  | 3.9 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 7.1 | 45 | 4.2 | 9.6 |  | 18.6 |  | 112.3 |  | 3.3 | 5.8 | 2 | 4.8 | 9.9 | 88.7 | 87.1 | 92.4 | 67.8 | 0.6 | 1.7 | 30.2 | 75.3 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1 |  | 20 | 9.8 | 0.8 | 1151.6
8:00 | 17 |  |  | 9.6 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 11.6 |  | 8.6 | 12.1 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 19 | 20.8 | 11 | 114.7 |  | 75.6 | 27 |  | 3.4 |  | 3.9 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 8 | 69.7 | 5.1 | 9.3 |  | 18.5 |  | 215.7 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 4.9 | 9.9 | 64.3 | 110.8 | 73.4 | 86 | 0.6 | 1.9 | 26.4 | 75 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 7.8 | 1 |  | 19.8 | 9.8 | 1.6 | 1301
8:30 | 17 |  |  | 9.8 | 2 | 0.4 | 9.5 | 0.4 | 11.6 |  | 8.7 | 12.4 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 20 |  | 20 | 19 | 24.2 | 9.7 | 115.7 |  | 76.4 | 30 |  | 2.6 |  | 3.9 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 8 | 71.3 | 6.2 | 11.2 |  | 18.6 |  | 228.4 | 0.1 | 3.3 | 4.7 | 2.1 | 5.6 | 9.9 | 57.9 | 36.9 | 65.1 | 32.5 | 0.6 | 1.9 | 30.3 | 78.5 | 20 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 2.6 | 1 |  | 20 | 9.7 | 3.1 | 1187.8
9:00 | 16 |  |  | 9.6 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 11.6 |  | 8.7 | 12.2 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 26 | 8.8 | 119.3 |  | 79.3 | 23 |  | 4.9 |  | 3.9 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 8 | 22.2 | 5.7 | 9 |  | 18.6 |  | 53 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 10 | 57 | 23.4 | 65.6 | 19.7 | 0.6 | 5.6 | 31.3 | 82.9 | 20 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 6.1 | 1 |  | 20 | 9.8 | 1.5 | 947.4
9:30 | 16.5 |  |  | 9.5 | 2 | 0.4 | 9.1 | 0.2 | 11.7 |  | 8.7 | 12.7 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 19.8 | 12.9 | 118.3 |  | 79.9 | 19.2 |  | 4.7 |  | 3.8 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 7.6 | 72.4 | 5.6 | 6.8 |  | 18.6 |  | 111.9 | 0.3 | 3.2 | 12.8 | 6 | 5.5 | 10 | 63.1 | 38.2 | 79.8 | 27.2 | 0.6 | 7.6 | 24.8 | 77.3 | 20 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 4 | 1 |  | 20 | 9.8 | 3.4 | 1090.6
10:00 | 16.8 |  |  | 9.5 | 2 | 0.4 | 9.1 | 1 | 11.7 |  | 8.6 | 11.8 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 16.9 | 23 | 113.3 |  | 74 | 32.5 |  | 5.5 |  | 3.8 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.6 | 74.8 | 5.3 | 7.7 |  | 18.6 |  | 231.1 | 0.4 | 3.2 | 15.9 | 6.8 | 5.5 | 10 | 50.6 | 124.6 | 63.3 | 91 | 0.6 | 8.7 | 27.1 | 71.7 | 20 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 12.6 | 1 |  | 20 | 9.8 | 5.3 | 1356.3
10:30 | 17.1 |  |  | 9.5 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.1 | 11.7 |  | 8.6 | 12 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 12.4 | 33.4 | 116.2 |  | 70.4 | 27 |  | 6.6 |  | 3.8 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.6 | 77.3 | 5.4 | 9.5 |  | 18.6 |  | 226.5 | 0.4 | 3.2 | 13.2 | 9.8 | 5.5 | 9.9 | 47 | 122.4 | 51.7 | 89.8 | 0.6 | 15.5 | 26.8 | 68.9 | 20 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 15.1 | 1 |  | 20 | 9.8 | 5 | 1345.5
11:00 | 17 |  |  | 9.5 | 1.9 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 11.7 |  | 8.6 | 12.1 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 11.4 | 34.5 | 114.3 |  | 65.9 | 24.7 |  | 7.8 |  | 3.8 | 13.4 | 14 | 14.4 | 7.6 | 77.9 | 7 | 10.2 |  | 18.6 |  | 217.3 | 0.4 | 3.2 | 17.1 | 13 | 5.4 | 9.9 | 53.4 | 123.6 | 54.7 | 90.9 | 0.6 | 16.1 | 25.4 | 71.2 | 20.1 | 3 | 3.1 |  | 2.2 | 17.1 | 1 |  | 20 | 9.6 | 9.8 | 1358.7
11:30 | 16.5 |  |  | 9.5 | 2 | 0.4 | 9.3 | 0.5 | 11.7 |  | 8.6 | 12.2 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 13 | 42.5 | 112.6 | 83.6 | 62.9 | 29.3 | 10.3 | 9 |  | 3.8 | 13.4 | 14 | 14.4 | 8 | 25.3 | 8.8 | 14.6 |  | 18.6 |  | 174.8 | 0.4 | 3.2 | 17.9 | 13.3 | 5.5 | 10.1 | 57.4 | 66.8 | 44.5 | 45.1 | 0.6 | 16 | 27.5 | 76.8 | 19.8 | 2.9 | 3.1 |  | 2.2 | 16.2 | 1 |  | 20 | 9.7 | 9.3 | 1271.8
12:00 | 16.8 |  |  | 9.3 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.1 | 11.6 |  | 8.6 | 12.2 | 6 | 3.2 | 4.6 | 19.8 |  | 20 | 19 | 10.4 | 50.2 | 119.2 | 82.5 | 62.9 | 17.7 | 10.6 | 10.1 |  | 3.8 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 8.2 | 49.5 | 11.9 | 14.5 |  | 18.6 |  | 232.4 | 0.4 | 3.1 | 13.6 | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 59.2 | 43.8 | 61.3 | 32.7 | 0.6 | 13.3 | 25.9 | 83.8 | 19.9 | 2.9 | 2 |  | 2.2 | 17.4 | 1 |  | 20 | 9.7 | 10.3 | 1338.2
12:30 | 16.5 |  |  | 9.2 | 2 | 0.4 | 9.2 | 1 | 10.5 |  | 8.5 | 11.8 | 6 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 9.4 | 60.5 | 120.6 | 76.6 | 60.9 | 19.1 | 9.6 | 8.2 |  | 3.8 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 8.5 | 68.1 | 9.1 | 10.5 |  | 18.6 |  | 253.2 | 0.5 | 3.2 | 18.1 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 58.9 | 135 | 53 | 94.4 | 0.6 | 16.1 | 28 | 83.4 | 20 | 2.9 | 2 |  | 2 | 10.7 | 1 |  | 20 | 9.7 | 13.2 | 1522.2
13:00 | 17 |  |  | 9.4 | 2 | 0.3 | 8.9 | 1.1 | 10.4 |  | 8.7 | 12.2 | 6 | 3.1 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 14.3 | 66.1 | 121 | 76.7 | 61.9 | 34 | 9 | 8.1 |  | 3.8 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 8.3 | 80.6 | 9.9 | 13.4 |  | 18.6 |  | 86 | 0.3 | 3.2 | 9.5 | 12.3 | 5.4 | 10 | 69.3 | 49.4 | 55.7 | 34.3 | 0.6 | 14.3 | 27.1 | 83.6 | 20 | 2.9 | 2 |  | 2 | 12.5 | 1 |  | 20.1 | 9.7 | 11 | 1252.7
13:30 | 16.5 |  |  | 9.2 | 1.9 | 0.2 | 10.2 | 1.2 | 10.4 |  | 8.3 | 11.3 | 6 | 3.2 | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 19.1 | 14.3 | 60.1 | 122.4 | 74.6 | 62.2 | 10.7 | 10.1 | 8.9 |  | 3.8 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 8.2 | 77.1 | 10 | 12.3 |  | 18.6 |  | 230.6 | 0.3 | 3.2 | 6.6 | 13.6 | 5.3 | 10 | 90.2 | 123.1 | 70.2 | 90.5 | 0.6 | 16.1 | 28.4 | 86.2 | 20.1 | 2.9 | 2 |  | 2.2 | 9.3 | 1 |  | 19.9 | 9.7 | 7.3 | 1526.1
14:00 | 16.5 |  |  | 9.3 | 1.9 | 0.2 | 11.2 | 0.4 | 10.4 |  | 8.5 | 12.2 | 6 | 3.2 | 4.4 | 20 |  | 20 | 19.1 | 16 | 55.2 | 114.8 | 70.5 | 56.4 | 24.9 | 9.5 | 9.5 |  | 3.7 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 8.6 | 37.6 | 10.2 | 11.6 |  | 18.6 |  | 144.4 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 12.9 | 5.3 | 10 | 100.6 | 89.8 | 85.6 | 67.7 | 0.6 | 15.6 | 28.8 | 85.1 | 20 | 2.9 | 2 |  | 2 | 6.9 | 1 |  | 20 | 9.7 | 4.6 | 1356.5
14:30 | 17.5 |  |  | 9.3 | 2.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 11 |  | 8.6 | 12.2 | 6 | 3.2 | 4.4 | 20 |  | 20 | 19.1 | 16.2 | 60.5 | 116.6 | 69.3 | 58.7 | 31.9 | 8.9 | 8.8 |  | 3.7 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 8.5 | 72.6 | 10.5 | 13.2 |  | 18.6 |  | 66.8 | 0.1 | 1 | 11 | 13.3 | 5.3 | 9.9 | 116.2 | 129.9 | 100.2 | 94.5 | 0.6 | 16 | 27.9 | 85.7 | 20 | 2.9 | 3 |  | 1.9 | 6.8 | 1 |  | 20 | 9.8 | 2.4 | 1431.2
15:00 | 17 |  |  | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 11.8 | 0.8 | 11.5 |  | 8.5 | 11.9 | 5.9 | 3.1 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 17.1 | 62.5 | 125.9 |  | 90 | 30.8 |  | 14.6 |  | 3.7 | 13.1 | 13.8 | 14 | 8.5 | 73.2 | 11.6 | 10.3 |  | 18.6 |  | 239.5 | 0.1 | 1.1 | 5.3 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 129.2 | 120.1 | 121.8 | 86.7 | 0.6 | 15.5 | 28.5 | 83.8 | 20 | 3 | 3 |  | 2.1 | 9.6 | 1 |  | 20 | 9.8 | 1 | 1583.5
15:30 | 16.8 |  |  | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 10.8 | 0.3 | 11.5 |  | 8.2 | 12.1 | 5.8 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19 | 17 | 67.5 | 123.4 |  | 91.3 | 28.7 |  | 11.1 |  | 3.7 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 8.3 | 15 | 13.2 | 12.8 |  | 18.6 |  | 133.5 | 0.1 | 1.1 | 7.2 | 12 | 5.5 | 9.9 | 130.7 | 112 | 118.1 | 81.7 | 0.6 | 14.4 | 28.6 | 86.2 | 20 | 3 | 3 |  | 2.1 | 4.6 | 1 |  | 20 | 9.6 | 0.5 | 1400.7
16:00 | 16.9 |  |  | 9.3 | 2.3 | 0.3 | 11 | 0.2 | 11.4 |  | 8.2 | 12.2 | 5.7 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 19.1 | 16.9 | 68.9 | 124.6 |  | 83.7 | 20.5 |  | 10.7 |  | 3.7 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 8.1 | 49.1 | 8.7 | 12.5 |  | 18.6 |  | 29.7 |  | 1.7 | 4.5 | 9.2 | 5.5 | 9.9 | 127.6 | 82.8 | 118.9 | 71.4 | 0.6 | 11 | 28.5 | 83.4 | 20 | 3 | 3 |  | 2.1 | 3.9 | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 1258.5
16:30 | 16.5 |  |  | 9.3 | 2.4 | 0.3 | 11.2 | 0.1 | 11.4 |  | 8 | 11.7 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 14.9 | 60.9 | 126.4 |  | 94 | 1.1 |  | 11.3 |  | 3.7 | 13.1 | 13.6 | 10.2 | 7.7 | 23.9 | 7.1 | 9.1 |  | 18.6 |  | 67.8 |  | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 5.5 | 10 | 126.8 | 39.2 | 121.3 | 37.3 | 0.6 | 2.8 | 28.3 | 83.3 | 20 | 3 | 3 |  | 2.1 | 3 | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 1150.9
17:00 | 17 |  |  | 9.5 | 2.4 | 0.3 | 10.4 | 0.1 | 11.2 |  | 8.1 | 12 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19 | 17.3 | 65.9 | 127.5 |  | 89.1 | 2.4 |  | 10.9 |  | 3.7 | 13.1 | 13.6 | 10.2 | 7.7 | 3.8 | 6.2 | 6.8 |  | 18.6 |  | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 5.4 | 10 | 129.5 | 5.3 | 128.3 | 6 | 0.6 |  | 28.7 | 87.2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2.1 | 1.4 | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 1024.5
17:30 | 17 |  |  | 9.6 | 2.4 | 0.3 | 9.9 |  | 11.2 |  | 8.1 | 12.1 | 5.8 | 3.1 | 4.4 | 20 | 11.8 | 20 | 19 | 16.8 | 69.2 | 126.4 |  | 109.3 |  |  | 11.2 |  | 3.7 | 13.1 | 14 | 13.4 | 7.7 |  | 4 | 4.2 |  | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 128.1 |  | 128.3 |  | 0.6 |  | 28.6 | 87.2 | 20 | 3.7 | 3 | 1 | 2.1 |  | 0.9 |  | 20 | 9.7 |  | 1016.5
18:00 | 16 |  |  | 9.8 | 2.4 | 0.3 | 10.3 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.6 | 20 | 18.9 | 19.9 | 74 | 120.6 |  | 110 |  | 5.2 | 9.5 |  | 3.7 | 13.1 | 14 | 13.4 | 7.7 |  | 2 | 2.6 |  | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 122.5 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 28.6 | 84 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 1008.5
18:30 | 16.5 |  |  | 10.6 | 2.4 | 0.3 | 9.7 |  | 11.2 |  | 8 | 11.4 | 5.7 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.5 | 20 | 18.9 | 20.3 | 75.8 | 117.4 | 72.9 | 75.1 |  | 12.9 | 5.8 |  | 3.7 | 12.7 | 14 | 13.4 | 7.9 |  | 0.7 | 0.8 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10 | 121.3 |  | 119.3 |  | 0.6 |  | 30.8 | 81.2 | 20 | 4.1 | 3 | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 1037.2
19:00 | 16.9 |  |  | 11.1 | 2.4 | 0.3 | 10.4 |  | 11.2 |  | 8.2 | 11.7 | 6 | 3.2 | 4.6 | 20 | 12 | 20 | 18.8 | 18.4 | 68.4 | 116.1 | 70.3 | 82.2 |  | 8.5 | 5.7 |  | 3.7 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 7.9 |  | 0.4 | 0.4 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 101.4 |  | 118.1 |  | 0.6 |  | 30.9 | 79.4 | 20 | 4.4 | 3 | 1 | 2.1 |  | 0.9 |  | 20 | 9.8 |  | 1005.3
19:30 | 16.8 |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.3 | 9.6 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.7 | 6 | 3.2 | 4.5 | 20 | 11.9 | 20 | 18.8 | 16.5 | 61.8 | 116.4 | 68.2 | 84.2 |  | 10.9 | 3.1 |  | 3.7 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 0.7 | 1.2 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 57.1 |  | 82.5 |  | 0.6 |  | 26 | 63.8 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 |  | 0.9 |  | 20 | 9.8 |  | 896
20:00 | 16.8 |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.3 | 9.9 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.8 | 6 | 3.2 | 4.5 | 20 | 11.9 | 20 | 18.8 | 19.5 | 59.4 | 118.7 | 57.6 | 88.5 |  | 6.2 | 1 |  | 3.7 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.8 | 2.7 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.9 |  | 60.7 |  | 0.6 |  | 21 | 45.8 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 826
20:30 | 16.8 |  |  | 11.3 | 2.3 | 0.3 | 9.8 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.7 | 6.1 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.8 | 20 | 18.8 | 22 | 43.7 | 114.6 | 42.1 | 74.9 |  | 2.7 | 0.5 |  | 3.6 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.7 | 2.5 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 18.5 |  | 34.9 |  | 0.6 |  | 13.8 | 33.2 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 708.9
21:00 | 16.5 |  |  | 11.3 | 2.3 | 0.3 | 10.1 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.3 | 6.2 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.6 | 20 | 18.8 | 18.4 | 34.7 | 123.2 | 38.6 | 63.5 |  | 4.4 | 0.9 |  | 3.6 | 13 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.8 | 2.4 |  | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 18.6 |  | 18.8 |  | 0.6 |  | 19.8 | 32.7 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 681.6
21:30 | 17.1 |  |  | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 9.3 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.2 | 6.2 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.7 | 20 | 18.8 | 11.9 | 26.8 | 118.6 | 37.4 | 69.5 |  | 2.6 | 0.6 |  | 3.6 | 12.8 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.8 | 3.9 |  | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 19.7 |  | 14.8 |  | 0.6 |  | 23.7 | 47.1 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.7 |  | 681.9
22:00 | 17.1 |  |  | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 9.3 |  | 11.2 |  | 8.1 | 11.3 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 | 11.6 | 20 | 18.8 | 11 | 24.3 | 123.8 | 35.6 | 74 |  | 3 | 0.7 |  | 3.6 | 12.8 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.4 | 3.7 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 21.2 |  | 13.3 |  | 0.6 |  | 25.2 | 48.8 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 689.5
22:30 | 17 |  |  | 11.3 | 2.2 | 0.3 | 9.3 |  | 11.2 |  | 8.4 | 11.2 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.6 | 20 | 18.7 | 12 | 23.3 | 128.4 | 44.4 | 87.7 |  | 3.6 | 0.7 |  | 3.6 | 12.8 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.6 | 3 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.1 |  | 15.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 65.7 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 745.9
23:00 | 17 |  |  | 11.3 | 2.2 | 0.3 | 9.1 |  | 11.2 |  | 8.6 | 11.3 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 19.7 | 12.1 | 20 | 18.6 | 11.5 | 26.3 | 128.6 | 53.2 | 87.2 |  | 5 | 1.2 |  | 3.6 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.5 | 3.2 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 21.4 |  | 19.4 |  | 0.6 |  | 31.9 | 86.7 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.8 | 9.8 |  | 780.4
23:30 | 16 |  |  | 11.4 | 2.2 | 0.3 | 9.4 |  | 11.2 |  | 8.6 | 10.7 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 11.6 | 20 | 18 | 10.6 | 31 | 128.6 | 67.9 | 89.9 |  | 6.8 | 2 |  | 3.6 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.5 | 3.8 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 67.9 |  | 43.3 |  | 0.6 |  | 31.9 | 87.2 | 19.8 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.8 |  | 873.9
0:00 | 16.5 |  |  | 11.2 | 2.2 | 0.3 | 8.9 |  | 11.2 |  | 8.6 | 11.2 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 19.6 | 11.9 | 19.9 | 18 | 10.6 | 29.8 | 128.5 | 69.1 | 85.5 |  | 9.4 | 2.5 |  | 3.6 | 12.7 | 13.3 | 13 | 7.9 |  | 1.6 | 3.9 |  | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5 | 9.9 | 89 |  | 93.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 87.5 | 20 | 4.5 | 3.1 | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.6 | 9.8 |  | 944.1
EJEC MWh | 403.15 | 0 | 0 | 242.8 | 50.8 | 8.35 | 233.1 | 5.95 | 272.7 | 0 | 202.75 | 284.8 | 148.1 | 76.65 | 108.8 | 478.85 | 82.3 | 479.95 | 454.25 | 412.55 | 830.8 | 2577.55 | 595.55 | 1684.25 | 225 | 74.6 | 105.2 | 0 | 91.7 | 319.6 | 338.35 | 334.95 | 192.35 | 547.05 | 151.45 | 204.2 | 0 | 446.35 | 0 | 1573.2 | 2.2 | 58.5 | 90.4 | 87.35 | 129.8 | 238.3 | 1433.45 | 839.85 | 1488.2 | 632.1 | 14.4 | 105.35 | 607.8 | 1581.85 | 479.25 | 93.25 | 71.1 | 16.3 | 51.7 | 85.6 | 24 | 0 | 479.25 | 234 | 45.25 | 23127.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 868.6 | 3.7557 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4239.3 | 18.3303 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6271.9 | 27.1191 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11747.45 | 50.7948 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 26 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  |  | 9.6 | 55.1 |  | 81.7
1:00 | 17 |  |  | 8.7 | 54.6 |  | 80.3
1:30 | 17 |  |  | 9.5 | 54.7 |  | 81.2
2:00 | 16.9 |  |  | 9.6 | 55.6 |  | 82.1
2:30 | 16.8 |  |  | 9.5 | 54.9 |  | 81.2
3:00 | 17 |  |  | 9.4 | 54.9 |  | 81.3
3:30 | 17 |  |  | 9.2 | 54.6 |  | 80.8
4:00 | 17.1 |  |  | 9.1 | 55.1 |  | 81.3
4:30 | 17 |  |  | 9.2 | 55.1 |  | 81.3
5:00 | 17 |  |  | 9.3 | 54.7 |  | 81
5:30 | 17 |  |  | 9.1 | 55 |  | 81.1
6:00 | 17 |  |  | 9.4 | 55.5 |  | 81.9
6:30 | 16.5 |  |  | 9.8 | 55 |  | 81.3
7:00 | 16.5 |  |  | 9.6 | 54.8 |  | 80.9
7:30 | 16.6 |  |  | 9.7 | 54.2 |  | 80.5
8:00 | 17 |  |  | 9.4 | 54.8 |  | 81.2
8:30 | 17 |  |  | 9.5 | 54.7 |  | 81.2
9:00 | 16 |  |  | 9.4 | 54.9 |  | 80.3
9:30 | 16.5 |  |  | 9.1 | 54.5 |  | 80.1
10:00 | 16.8 |  |  | 9.1 | 54.7 |  | 80.6
10:30 | 17.1 |  |  | 9.6 | 54.8 |  | 81.5
11:00 | 17 |  |  | 9.6 | 54.6 |  | 81.2
11:30 | 16.5 |  |  | 9.3 | 54.2 |  | 80
12:00 | 16.8 |  |  | 9.6 | 54.6 |  | 81
12:30 | 16.5 |  |  | 9.2 | 54.4 |  | 80.1
13:00 | 17 |  |  | 8.9 | 54.5 |  | 80.4
13:30 | 16.5 |  |  | 10.2 | 55.4 |  | 82.1
14:00 | 16.5 |  |  | 11.2 | 55.5 |  | 83.2
14:30 | 17.5 |  |  | 11.2 | 55.3 |  | 84
15:00 | 17 |  |  | 11.8 | 55.3 |  | 84.1
15:30 | 16.8 |  |  | 10.8 | 55.4 |  | 83
16:00 | 16.9 |  |  | 11 | 55.7 |  | 83.6
16:30 | 16.5 |  |  | 11.2 | 55.3 |  | 83
17:00 | 17 |  |  | 10.4 | 55.4 |  | 82.8
17:30 | 17 |  |  | 9.9 | 55.6 |  | 82.5
18:00 | 16 |  |  | 10.3 | 55.4 |  | 81.7
18:30 | 16.5 |  |  | 9.7 | 56 |  | 82.2
19:00 | 16.9 |  |  | 10.4 | 55.6 |  | 82.9
19:30 | 16.8 |  |  | 9.6 | 56.7 |  | 83.1
20:00 | 16.8 |  |  | 9.9 | 56.2 |  | 82.9
20:30 | 16.8 |  |  | 9.8 | 56.5 |  | 83.1
21:00 | 16.5 |  |  | 10.1 | 55.9 |  | 82.5
21:30 | 17.1 |  |  | 9.3 | 55.7 |  | 82.1
22:00 | 17.1 |  |  | 9.3 | 55.8 |  | 82.2
22:30 | 17 |  |  | 9.3 | 55.5 |  | 81.8
23:00 | 17 |  |  | 9.1 | 55.7 |  | 81.8
23:30 | 16 |  |  | 9.4 | 55.5 |  | 80.9
0:00 | 16.5 |  |  | 8.9 | 55.7 |  | 81.1
EJEC MWh | 403.15 | 0 | 0 | 233.1 | 1324.8 | 0 | 1961.05

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - lunes, 26 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 422.4 | 417.1 | 390.35 | 411 | 409.45 | 408.7 | 383.05 | 402.35 | 394.65 | 353.2 | 408.6 | 403.15 | 9794.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 362.1 | 443.7 | 439.75 | 431.45 | 394.95 | 329.5 | 266.55 | 281.5 | 340.8 | 304.35 | 314.35 | 242.8 | 10535.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 56.45 | 61 | 48 | 60.05 | 57.4 | 17.1 |  |  |  |  | 36.25 | 50.8 | 1378.57
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 1.85 | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 7.6 | 8.85 | 8.35 | 81.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 232.7 | 194.2 | 229.4 | 221.85 | 226 | 230.4 | 195.35 | 220.2 | 231.4 | 232.5 | 230.05 | 233.1 | 5799.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 4974.75 | 5228.55 | 4812.9 | 3763 | 3748.15 | 5317.85 | 4663.5 | 4505.8 | 4551.5 | 4324.2 | 4322.25 | 4476.75 | 124445.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 466.95 | 472.8 | 472.35 | 470.55 | 471.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 471.75 | 472.35 | 472.8 | 12259.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 3114.6 | 2587 | 2530.55 | 2263.2 | 2457.8 | 2315.85 | 2092.85 | 2428.65 | 2385.9 | 2855.75 | 2507.45 | 2388.75 | 76405.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 928.25 | 883.15 | 855.75 | 841 | 817.95 | 803.7 | 802.6 | 768.2 | 807.9 | 810.75 | 773.1 | 740.85 | 23810.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 8.65 | 8 | 7.65 | 6.8 | 7.95 | 6.65 | 5.7 | 8.25 | 8.15 | 7.6 | 5.85 | 5.95 | 188.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 159.2 | 159.55 | 156.4 | 159.35 | 160.6 | 160.75 | 160.35 | 159.6 | 120.25 | 161.1 | 165.6 | 165.4 | 4024.1
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 282.2 | 267 | 272.807 | 263.25 | 265.05 | 269.95 | 260 | 278.2 | 280.1 | 270.25 | 274 | 273.8 | 6919.357
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 1920.5 | 1787.35 | 1781.0645 | 1795.5 | 1800.05 | 1782.9 | 1790.45 | 1791.8 | 1793.15 | 1797.2 | 1786.2 | 1787.4 | 46894.3645
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [17 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 | [5 empty] | 2.95 | [7 empty] | 20.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 | [13 empty] | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 16.8 | [11 empty] | 37.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 397.5 | 375.2 | 353.4 | 343.45 | 329.2 | 311.3 | 300.5 | 292.1 | 301.35 | 308.85 | 287.3 | 272.7 | 10236.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 257.05 | 243 | 230.2 | 159.95 | 219.7 | 211.95 | 210.4 | 210.15 | 212.1 | 206.35 | 209.15 | 202.75 | 7366.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 364.9 | 338.35 | 325.65 | 238.8 | 311.2 | 298.9 | 292.75 | 300.45 | 296.55 | 289.9 | 295.45 | 284.8 | 9932.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 185.05 | 187 | 199.85 | 194.5 | 171.25 | 160.6 | 147.3 | 152.9 | 150.5 | 155.05 | 149.4 | 148.1 | 5749.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 3962.2 | 3956 | 3960.75 | 3213.75 | 3963.2473 | 3956.45 | 3960.85 | 3951.6 | 3948.1 | 3960.85 | 3901.75 | 3989.5 | 101581.6973
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 175.45 | 174.55 | 174.128 | 176.35 | 175.65 | 174.75 | 175.55 | 175.7 | 175.25 | 177.3 | 176.7 | 177.5 | 4553.478
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 124.5 | 125.25 | 124.7255 | 123.75 | 121.4 | 125.05 | 129.1 | 127.85 | 127.3 | 124.25 | 125.45 | 125.55 | 2769.9255
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  |  |  | 101.2 | 77.2 | 21.85 | 35.3 |  | 143.65 |  | 26.6 |  |  | 1878.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 78.7815 | 80.1 | 56.3 | 62.45 | 64.8 | 57.45 | 52.85 | 15.1 |  |  | 30.7 | 76.65 | 1652.4815
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 15556.75 | 15525.9 | 14339.5 | 14546.8 | 15535.3 | 14442.75 | 15109.75 | 14840.75 | 14451.2 | 15122.8 | 15007.15 | 14009.25 | 392284.11
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 5157.8 | 5150.9 | 4762 | 4846.8 | 4656.9 | 4834.9 | 5086.45 | 4981.6 | 4833.15 | 5064.7 | 5005.65 | 4668.85 | 130256.855
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 20.2 | 81.35 |  |  |  | 28.45 | 31 | 31.4 | 45.7 |  |  | 43.3 | 473.25
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 20.25 | 79.9 |  |  |  | 34.1 | 29.9 | 13.4 | 40.55 | 31.5 |  | 44.7 | 482.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 117.3805 | 117.15 | 116.85 | 115.7 | 114.5 | 113.15 | 113.184 | 110.9 | 109.85 | 107.05 | 105.9 | 108.8 | 3071.4145
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 479.3 | 479.45 | 478.3 | 479.75 | 479.85 | 479.4 | 479.55 | 479.5 | 479.35 | 479.6 | 479.2 | 478.85 | 12357.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 488.25 | 486.85 | 273.4 | 486.95 | 486.35 | 484.8 | 487.25 | 485.15 | 485.85 | 93 |  | 82.3 | 10928.18
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 7196.3 | 5507.75 | 4951.75 | 5509.7 | 5522.6 | 5507.6 | 5513.4 | 5488 | 5511.7 | 5471.15 | 5551.5 | 4982.95 | 140198.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4057.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 1152.85 | 1152.5 | 1136.65 | 1138.55 | 1140.2 | 1137.1 | 882.1 | 948.6 | 1141.25 |  |  |  | 21921.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 480 | 448.25 | 479.8 | 480 | 480 | 480 | 480 | 418.7 | 479.95 | 480 | 480 | 479.95 | 10275.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 453.2 | 451.15 | 450 | 451.9 | 455.85 | 456 | 456.3 | 457.65 | 456.45 | 456.35 | 453.5 | 454.25 | 11632.605
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 1099.35 | 514.45 |  | 929 | 704 | 792.5 | 1133.65 | 1139.45 | 1024.35 | 743.35 |  | 298.1 | 12284.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 137.15 | 468.85 | 769.5 | 88 | [6 empty] | 167.55 | 492.15 | 5824.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1249 |  |  |  | 24.85 |  | 936.45 | [5 empty] | 4123.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 640.2 | 796.45 | 892.8 | 889.35 | 1027.3 | 802.5 | 1077.4 | 749.5 | 610.75 | 399.8 | 987.2 | 830.8 | 24902.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 195.85 | 97.5 | 368.85 | 411.1 | 492.7 | 485.25 | 154 | 411.45 | 476.15 | 414.6 | 332.45 | 412.55 | 9669.7
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 1750.15 | 1642.55 | 1832.5 | 2328.65 | 2549.15 | 1808.95 | 1614.35 | 1223.45 | 465.3 | 418 | 600 | 2577.55 | 44308.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 645.1 | 557.2 | 1101.8 | 1519.55 | 561.3 | 1350.8 | 1637.7 | 726.95 | 508.95 | 240.2 | 26.45 | 595.55 | 27486.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 1000.85 | 821.45 | 1408.1 | 2040 | 1726.25 | 1560.65 | 1759.45 | 1093.65 | 705.2 | 598.55 | 857.1 | 1684.25 | 38744.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 54.6 | 60.1 | 142.9 | 198.6 | 47.45 | 171.55 | 232.05 | 92.15 | 69.85 | 22.45 | 1.1 | 74.6 | 3830.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 20.3 | 32.25 | 83 | 96.55 | 121.55 | 122 | 117.7 | 73.2 | 45.2 | 59 | 83.2 | 105.2 | 2419.4
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 2068 | 2067.45 | 2061.7 | 2065.4 | 2071.75 | 2076.55 | 2079.85 | 2076.35 | 2076.45 | 2081.3 | 2066.8 | 2060.95 | 48706.05
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 269.55 | 266.15 | 266.25 | 266.55 | 261.95 | 251.05 | 257.85 | 260.95 | 260.05 | 261.8 | 213.9 | 225 | 6643.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  |  | 1824.4 | 3495.45 | 3777.5 | 4085.25 | 3588.35 | 3763.95 | 4202.75 | 4250.95 | 3522.3 | 518.85 | 3261.1 | 40759.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 3829.45 | 4021.7 | 3491.95 | 3744.15 | 4050.6 | 3569.3 | 3729.15 | 4158.6 | 4202.2 | 3517.9 | 1522.35 | 3630.35 | 90695.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 4333.75 | 4515.95 | 3498.25 | 4136.35 | 4580.05 | 1625.45 | 217.75 | 470.5 | 681.2 | 3403.95 | 3766.25 | 4089.05 | 49709.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 4029.7 | 4999.9 | 5485.1 | 5865.35 | 6251.3 | 4626.55 | 3780.45 | 4110.9 | 4130.65 | 5442.9 | 2697.9 | 5761.35 | 82068.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [22 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 3752.65 | 3592.4 | [5 empty] | 1322.75 | 4021.8 | 1322.7058 | 3591.1641 | 3643.6 | 52589.5623
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 |  |  |  | 946.6647 | 3925.45 | 3474.6 | 3886 | 4014.45 | 4031.15 | 4014.5041 | 3606.6167 | 3642.2 | 77976.0528
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 2006.5 | 1924.9 |  | 435.1852 | 2046.6 | 1922.2 | 2042.7 | 2687.65 | 4226.15 | 2687.4757 | 3989.6832 | 4033.35 | 67552.4662
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 405.75 | 429.7 | 378.65 | 338.9 | 313.8 | 258.75 | 259.65 | 261.6 | 251 | 261.9665 |  |  | 9757.8665
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 117.05 | 140.8 | 123.8 | 107 | 99.85 | 98.6 | 111.85 | 105.85 | 103.9 | 105.693 | 92.8186 | 91.7 | 3445.3616
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 361.9 | 342.45 | 330.8 | 314.75 | 305.65 | 298.2 | 355.8 | 346.45 | 451.7 | 376.15 | 346.3 | 319.6 | 10709.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 386.45 | 363.4 | 351.25 | 332.35 | 322.45 | 316.35 | 370.95 | 363.8 | 464.6 | 410.95 | 367.3 | 338.35 | 11035.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 382.8 | 360.55 | 350.45 | 331.35 | 327.75 | 315.45 | 361 | 365.7 | 453.6 | 413.05 | 363.8 | 334.95 | 10926.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 189.6 | 192.45 | 189.55 | 186.6 | 137.7 | 119.4 | 173.25 | 178.45 | 187.75 | 185.55 | 183.4 | 192.35 | 3849.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 435.4 | 283.25 | 617.2 | 971.25 | 970.65 | 814.75 | 820.95 | 863.85 | 1007.65 | 1027.25 | 1041.35 | 1050.1 | 10682.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 45.1 | 259.1 | 296.75 | 437.25 | 425.95 | 391 | 297.1 | 263.15 | 268.45 | 274.7 | 2958.55
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 632.3 | 620.55 | 630.65 | 632.05 | 629 | 557.8 | 581.7 | 612.7 | 617.9 | 616.15 | 491.9 | 547.05 | 15572.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 163.2 | 46.6 | 48.65 | 49.35 | 64.8 | 181.3 | 216.45 | 307 | 292.4 | 285.15 | 173.2 | 151.45 | 4355.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 220.75 | 63.45 | 28.45 | 33.3 | 88.75 | 275.15 | 300.5 | 373.35 | 348.9 | 337.95 | 223.75 | 204.2 | 5663.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 86.8 | 86.85 | 86.15 | 84.35 | 85.55 | 85.3 | 83.25 | 82.65 | 83.5 | 80.15 | 63.25 |  | 2121.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 225.5 | 225.25 | 224.55 | 225.35 | 255.15 | 447.65 | 433.45 | 446.45 | 448.6 | 448.85 | 448.1 | 447.5 | 7802.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444.1 | 444 | 441.05 | 446.35 | 11342.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 2400.3 | 2405.4 | 2369.9 | 2493.3 | 2493.35 | 2496.15 | 2434.1 | 2357.7 | 1886.3 | 2499.1 | 2492.55 | 688 | 43474.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 88.95 | [8 empty] | 88.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.65 | [9 empty] | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 2159.05 | 1966.35 | 2154.95 | 1781.8 | 2171.1 | 2160.85 | 2164.9 | 2155.65 | 2172.75 | 2178.95 | 2125.85 | 2169.15 | 55546.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 110.3 | 109.7 | 109.4 | 108.65 | 110 | 108.75 | 108.75 | 107.05 | 105.2 | 105.4 | 103.375 | 102.4 | 2727.035
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 1966.6 | 1944.4 | 1990.25 | 1964.4 | 1965.75 | 1738.7 | 1825.35 | 1931.15 | 1920.35 | 1886.95 | 1533.9 | 1573.2 | 41373.275
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 13446.7 | 13388.85 | 13341.6 | 13381.05 | 13403.15 | 13382.9 | 13424.15 | 13418.15 | 13461.2 | 13479.5 | 10404.15 | 10936.2 | 341294.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 2877.65 | 2901.05 | 3475.8 | 2918.05 | 2741.05 | 2883.65 | 3123.35 | 3331.85 | 3122.45 | 2998 | 2677.15 | 2936.7 | 79381.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 2876.5 | 2894.85 | 3671.35 | 3019.25 | 2762.1 | 2883.3 | 3124.9 | 3343.05 | 3083.4 |  |  |  | 71121.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 2877.6 | 2874 |  |  |  | 2427.45 | 3126.6 | 3341.5 | 3122.95 | 3059.55 | 2705 | 2985.1 | 69997.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 5238.5 | 5242.4 | 3884.6 | 3486.5 | 3340.35 | 4845.35 | 5456.85 | 5632.05 | 5403.35 | 3542.95 | 3301.9 | 3521.9 | 129121.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 4999.3 | 4848.55 | 5014.1 | 3321.95 | 4452.15 | 4076.65 | 4909 | 4586.6 | 5047.7 | 4345.5 | 4588.35 | 4143.7 | 97702.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 2633.45 | 2569.4 | 2644.15 | 1909.8 | 2392.35 | 2221.85 | 2587.1 | 2441.75 | 2637.4 | 2319.8 | 2435.05 | 2245.15 | 52101.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 250.1 | 249.95 | 248.8 | 249.95 | 249.6 | 249.4 | 249.85 | 173.5 | 140.65 | 134.85 | 130.15 | 130.9 | 5956
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3 | 2.35 | 2 | 1.35 | 2.35 | 1.7 | 1.15 | 2.45 | 2.2 | 53.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 1727.2 | 1664.75 | 1610.5 | 1554.35 | 1514.75 | 1480.65 | 1469.1 | 1427.85 | 1563.95 | 1495 | 1418.3 | 1153.9 | 43199.6375
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 |  |  |  |  | 17.15 | 37.125 | 43.2 | 56.4 | 49.7 | 78.3 | 78.25 | 58.5 | 1216.175
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 120.6 | 118.15 | 119.45 | 121.3 | 120.35 | 112 | 110.25 | 127.35 | 118.2 | 118 | 98.8 | 90.4 | 2986.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [19 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 124.05 | 120.65 | 122.7 | 118.05 | 124.55 | 117.9 | 117.8 | 121.35 | 121.85 | 122.6 | 88.35 | 87.35 | 2985.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 130.05 | 129.95 | 130.3 | 128.9 | 130.55 | 128.45 | 130.5 | 130.6 | 130.95 | 129.1 | 130.4 | 129.8 | 3297.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 5031.9 | 5085.25 | 5153.7 | 5103.35 | 4298.7 | 5148.3 | 5010 | 4910.65 | 4699.3 | 4552.3 | 4467.45 | 4328.75 | 132160.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 2163.7 | 2159.6 | 2160.9 | 2141.75 | 2156.35 | 2155.8 | 2161.1 | 2160.5 | 2157.9 | 2131.2 | 2163.85 | 2147.45 | 54094.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 237.75 | 237.55 | 237.9 | 173.25 | 237.95 | 237.9 | 237.8 | 238 | 238 | 238.3 | 5981.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 579.25 | 677.45 | 1402.15 | 1469.25 | 248.45 | 1539.3 | 1465.55 | 721.7 | 1171.6 | 914.85 | 908.5 | 1433.45 | 28626.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 623.05 | 668.9 | 1396.45 | 1399.35 | 1360.3 | 1635.8 | 1496.95 | 644.85 | 1107.75 | 901.95 | 910.25 | 1488.2 | 34314.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 1895.2 | 1893.05 | 1894.2 | 1793.05 | 1886.9 | 1879.85 | 1840.75 | 1861.65 | 1884.2115 | 1869.7 | 1752 | 1889.6 | 48718.1615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 361.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 725.55 | 723.35 | 721.6 | 723.55 | 723.8 | 722.3 | 724.8 | 722 | 723 | 722.5 | 722.35 | 724.35 | 18236.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 3355.55 | 3698.65 | 3968.7 | 3800.55 | 3541.95 | 3216.15 | 2551.45 | 2552.65 | 3234.7 | 2731.95 | 3027.4 | 2963.05 | 109568.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 3115.25 | 3084.7 | 3089.75 | 1021.75 | 2990.5 | 3027.15 | 2795.3 | 2957.7 | 2958.45 | 2882.85 | 2994.25 | 2952.45 | 76958.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 1530.9 | 1551.55 | 1229.1 | 1119.65 | 1119.8 | 1118.55 | 1120.4 | 1118.35 | 1227.85 | 1546.15 | 1552.3 | 1556.6 | 24560.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 830.6 | 804.75 | 814.35 | 811.5 | 805.3 | 784.3 | 803.2 | 795 | 788.8 | 779.7 | 686 | 632.1 | 20176.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 1120.9 | 1082.95 | 1100.05 | 1101.45 | 1091.8 | 1058.05 | 1087.8 | 1074.35 | 1067 | 1056.4 | 942.45 | 839.85 | 27193.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [18 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [10 empty] | 201.9 | [9 empty] | 417.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [20 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  |  |  | 673 | 966.7 | 706.7 | [6 empty] | 619.3 | 6649.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 2823.85 | 2955.95 | 3271.6 | 807.6 | 2331.85 | 3216.45 | 2888.45 | 3201.35 | 3099.05 | 3166.95 | 2806.2 | 2869.2 | 68736.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 2814.75 | 2950.25 | 3444.65 | 1808.75 | 1316 | 3235.65 | 2893.05 | 3210.9 | 3108.3 | 3177.55 | 2806.7 | 2870 | 74132.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 3161.5 | 3240.8 | 3418.95 | 839.85 | 1662.2 | 3604.6 | 3196.45 | 3390.95 | 3339.05 | 3361.75 | 3138.45 | 3171.75 | 76084.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 150.3 | 144.65 | 147 | 148.7 | 148.9 | 141.45 | 140.4 | 145 | 146.2 | 146.6 | 105.75 | 105.35 | 3582.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 251.2 | 260.4 | 442.65 | 611 | 626.1 | 517.9 | 461.95 | 271.25 | 124.05 | 112.55 | 164.7 | 607.8 | 11087.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 635.95 | 639.7 | 1253.4 | 1485.2 | 1651.15 | 1495.65 | 1314.7 | 801.9 | 431.15 | 345.6 | 512.95 | 1581.85 | 31412.25
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 480.35 | 480.1 | 479.4 | 479.9 | 480.6 | 464.05 | 481.3001 | 480.05 | 451.9 | 478 | 347.55 | 479.25 | 11899.6501
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 104.9 | 94.75 | 107.3 | 107.25 | 107.4 | 93.35 | 107.25 | 108 | 87.45 | 107.7 | 108 | 93.25 | 1682.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 21.9 | 55.2 | 63.05 | 66.45 | 67.2 | 69.5 | 70.3 | 71.4 | 63.9 | 74 | 73.85 | 71.1 | 767.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 51.55 | 48.7 | 52.8 | 52.8 | 43.4 | 52.8 | 52.8 | 35.2 | 28.9 | 52.7 | 52.8 | 51.7 | 725.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 22.05 | 26.55 | 25.35 | 12.5 | 20.45 | 26.1 | 5.85 | 26.15 | 24.7 | 26.4 | 23.6 | 16.3 | 342.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [19 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 116 | 114.25 | 116.7 | 115.45 | 116 | 99.7 | 108.95 | 113.55 | 113.2 | 111.65 | 96.65 | 85.6 | 2875.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 2660.6 | 2658.5 | 2583.75 | 2657.475 | 2658.3 | 2645.3 | 2560.4 | 2407.6 | 2657.5 | 2660.05 | 2660.75 | 2576.05 | 67881.825
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 24 | 24 | 21.75 | 21.804 | 21.6 | 21.6 | 24.05 | 25.5 | 28.5 | 26.65 | 27.2 | 24 | 677.854
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 479.45 | 479.85 | 478.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 480.3 | 480 | 480.0229 | 479.8 | 369.9 | 479.25 | 12259.1229
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 227.05 | 202.15 | 229.25 | 228.4 | 229.2 | 226.3 | 230.15 | 230.05 | 230.7865 | 231.4 | 234.1 | 234 | 5784.5865
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 65.1 | 53.2 | 91.2 | 2337.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [14 empty] | 61.65 | 184.25 | 422.8 | 670.9 | 5088.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 3663.95 | 3408.85 | 3563.25 | 3242.55 | 2913.65 | 3383.6 | 3392 | 3049.9 | 3014.4 | 3094.55 | 2379.3 | 2762.8 | 93063.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 909.1 | 904.35 | 904.5 | 833.1 | 765.4 | 669.55 | 668.2 | 618.4 | 571.75 | 514.2 | 577.05 | 516.2 | 21168.15
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 1126.9 | 1123.25 | 1116.7 | 1124 | 1125.5 | 1091.45 | 954.65 | 952 | 954.45 | 958.85 | 977.7 | 635.55 | 27449.95
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 198.95 | 195.45 | 191.45 | 197.65 | 197.4 | 197.55 | 197.25 | 196.5 | 168.1 | 155.35 | 194.3 | 193.95 | 3829.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 103.75 | 101.8 | 104.25 | 94.15 | 88.75 | 87.7 | 85.65 | 82.75 | 79.6 | 76.5 | 80.15 | 84 | 3477.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 2641 | 2636.75 | 2634.4 | 2600 | 2639.55 | 2633.95 | 2603.95 | 2587.8 | 2569.55 | 2601 | 2601.5 | 2443.7 | 67725.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 151 | 147.7 | 140.65 | 103.25 | 98.7 | 76.4 | 65.2 | 141.35 | 99.6 | 103.9 | 46 | 45.25 | 3005.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [24 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [23 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 168985.762 | 167537 | 163261.675 | 154113.5789 | 163157.0473 | 166933.175 | 167337.7841 | 166232.4 | 169420.8709 | 159864.0451 | 148807.2577 | 161395.05 | 4242076.0204
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 150.4285 | 129.485 | 150.5 | 117.242 | 100.1665 | 129.1615 | 112.2405 | 102.2725 | 99.94 | 85.1035 | 97.3456 | 104.2445 | 3867.0141
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 295.65 | 316.8 | 316.75 | 307.8 | 181 | 279.55 | 7498
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 634.5572 | 437.7075 | 631.2 | 619.35 | 625.15 | 632.3402 | 633.7742 | 633.2553 | 632.6401 | 632.1326 | 645.4386 | 646.2274 | 8036.9992
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 453.9069 | 398.7887 | 436.5 | 453.6 | 453.6 | 453.9957 | 454.0011 | 453.998 | 453.9858 | 301.6285 | 409.4861 | 454.1417 | 8665.9103
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 281.45 | 278.75 | 279.05 | 269.2 | 248.25 | 248.6 | 240.5 | 242.45 | 242.3655 | 239.25 | 263.8 | 271.1 | 6134.0655
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 379 | 347.55 | 374.7 | 374.85 | 380.55 | 380.85 | 377.85 | 366.4 | 388.503 | 391.75 | 386.05 | 387.45 | 9607.303
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 591.2496 | 589.5164 | 173.5258 | 583.8987 | 579.9182 | 582.7752 | 580.0743 | 580.6508 | 583.1527 | 580.1262 | 578.2935 | 561.4507 | 13370.8184
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 2807.3422 | 2498.5975 | 2362.2758 | 2734.9407 | 2704.4347 | 2744.5226 | 2694.0901 | 2695.8266 | 2717.3371 | 2537.7908 | 2561.4137 | 2704.1644 | 57180.1105
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 846677.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 615477.8115
[7 empty] | ELECTROPERU | 523497.015
[7 empty] | ENGIE | 392408.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 224139.45
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 198118.0814
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 195533.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 144256.15
[7 empty] | CELEPSA | 124445.4
[7 empty] | EGEMSA | 101581.6973
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 100215.85
[7 empty] | SAN GABAN | 68559.679
[7 empty] | EGASA | 58972.2715
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 55546.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 44308.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 43474.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 43199.6375
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 41373.275
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 36522.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 34571.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 33285.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 31412.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22232.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21921.65
[7 empty] | SINERSA | 18043.7094
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15572.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13640.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 13203.2281
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12357.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12259.4
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 11899.6501
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11632.605
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11342.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11087.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10928.18
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10535.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10275.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9794.2
[7 empty] | EGESUR | 9201.5535
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7802.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5799.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5663.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4355.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3582.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3518.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3071.4145
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3005.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2986.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2985.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2875.2
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2727.035
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2121.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1652.4815
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1378.57
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1216.175
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 188.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 93.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 81.55
[7 empty] | KONDU SAC | 53.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7

## G_AREAS
lunes, 26 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 390.3 | 89.3 | 0 | 56.6 | 2389.4 | 2105.4 | 0 | 180.5 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 4675.3 | 596.3 | 5807.8 | 00:30 | 3376 | 2194.7 | 0 | 237.1 | 5807.8 | 00:30 | 262.9 | 37.5 | 0 | 237.1 | 537.5
01:00 | 390.7 | 88.3 | 0 | 50.3 | 2230.4 | 2111.2 | 0 | 195.7 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 529.3 | 4537.3 | 583.7 | 5650.3 | 01:00 | 3204.8 | 2199.5 | 0 | 246 | 5650.3 | 01:00 | 263.8 | 36.6 | 0 | 246 | 546.4
01:30 | 391.2 | 89.3 | 0 | 50.3 | 2225.7 | 2112.1 | 0 | 222.9 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 530.8 | 4560.7 | 586.3 | 5677.8 | 01:30 | 3203.2 | 2201.4 | 0 | 273.2 | 5677.8 | 01:30 | 261.8 | 37.4 | 0 | 273.2 | 572.4
02:00 | 391.5 | 90 | 0 | 52 | 2226.2 | 2111.1 | 0 | 244.8 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 533.5 | 4582.1 | 583.3 | 5698.9 | 02:00 | 3201 | 2201.1 | 0 | 296.8 | 5698.9 | 02:00 | 262.6 | 37.4 | 0 | 296.8 | 596.8
02:30 | 390.4 | 89.7 | 0 | 50.7 | 2214.5 | 2113.5 | 0 | 234.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 530.8 | 4562.6 | 581.6 | 5675 | 02:30 | 3186.5 | 2203.2 | 0 | 285.3 | 5675 | 02:30 | 262 | 37.2 | 0 | 285.3 | 584.5
03:00 | 387.3 | 90 | 0 | 55.1 | 2195.1 | 2105.3 | 0 | 209.4 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 532.4 | 4509.8 | 591.7 | 5633.9 | 03:00 | 3174.1 | 2195.3 | 0 | 264.5 | 5633.9 | 03:00 | 261 | 37.3 | 0 | 264.5 | 562.8
03:30 | 390.7 | 88.1 | 0 | 55.9 | 2122.9 | 2099.3 | 0 | 206.4 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 534.7 | 4428.6 | 582.5 | 5545.8 | 03:30 | 3096.1 | 2187.4 | 0 | 262.3 | 5545.8 | 03:30 | 261 | 37.1 | 0 | 262.3 | 560.4
04:00 | 394.6 | 89.2 | 0 | 55.6 | 2205.2 | 2114.8 | 0 | 203.5 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 4523.5 | 589.5 | 5652.4 | 04:00 | 3189.3 | 2204 | 0 | 259.1 | 5652.4 | 04:00 | 261.6 | 37.1 | 0 | 259.1 | 557.8
04:30 | 394.6 | 89.1 | 0 | 48.6 | 2221.2 | 2104.6 | 0 | 222.2 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 532.3 | 4548 | 583.7 | 5664 | 04:30 | 3199.5 | 2193.7 | 0 | 270.8 | 5664 | 04:30 | 261.2 | 37.1 | 0 | 270.8 | 569.1
05:00 | 394.1 | 89.3 | 0 | 46.5 | 2274.6 | 2112.3 | 0 | 245.4 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 4632.3 | 586.9 | 5749.1 | 05:00 | 3255.6 | 2201.6 | 0 | 291.9 | 5749.1 | 05:00 | 261.6 | 37.2 | 0 | 291.9 | 590.7
05:30 | 390.7 | 89.1 | 0 | 41.9 | 2343 | 2107 | 0 | 285.3 | 607 | 0 | 0 | 0 | 521.7 | 4735.3 | 607 | 5864 | 05:30 | 3340.7 | 2196.1 | 0 | 327.2 | 5864 | 05:30 | 261.3 | 37 | 0 | 327.2 | 625.5
06:00 | 394.4 | 89.9 | 0 | 43.5 | 2418.1 | 2117.9 | 0 | 323.8 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 4859.8 | 636.9 | 6024.5 | 06:00 | 3449.4 | 2207.8 | 0 | 367.3 | 6024.5 | 06:00 | 262 | 37.3 | 0 | 367.3 | 666.6
06:30 | 383 | 89.4 | 0 | 52.1 | 2540.8 | 2107.8 | 0 | 332.6 | 619.8 | 0 | 17 | 0 | 524.5 | 4981.2 | 636.8 | 6142.5 | 06:30 | 3543.6 | 2197.2 | 17 | 384.7 | 6142.5 | 06:30 | 261.3 | 37.2 | 17 | 384.7 | 700.2
07:00 | 384.5 | 89.2 | 0 | 42.4 | 2622.5 | 1996.3 | 0.1 | 387.3 | 627.9 | 0 | 104.3 | 0 | 516.1 | 5006.2 | 732.2 | 6254.5 | 07:00 | 3634.9 | 2085.5 | 104.4 | 429.7 | 6254.5 | 07:00 | 261.3 | 37 | 104.4 | 429.7 | 832.4
07:30 | 376.7 | 88.9 | 0 | 42.6 | 2537.9 | 1982.9 | 0.1 | 476.8 | 516.1 | 0 | 335.5 | 0 | 508.2 | 4997.7 | 851.6 | 6357.5 | 07:30 | 3430.7 | 2071.8 | 335.6 | 519.4 | 6357.5 | 07:30 | 259.4 | 37.2 | 335.6 | 519.4 | 1151.6
08:00 | 377.4 | 89.3 | 0.1 | 46.2 | 2427.4 | 1994.1 | 0.3 | 432.8 | 498.7 | 0 | 524.7 | 0 | 513 | 4854.6 | 1023.4 | 6391 | 08:00 | 3303.5 | 2083.4 | 525.1 | 479 | 6391 | 08:00 | 259.6 | 37.3 | 525.1 | 479 | 1301
08:30 | 392.1 | 90 | 0.1 | 51.3 | 2837.3 | 1998.1 | 0.4 | 426.5 | 511.2 | 0 | 413.5 | 0 | 533.5 | 5262.3 | 924.7 | 6720.5 | 08:30 | 3740.6 | 2088.1 | 414 | 477.8 | 6720.5 | 08:30 | 261.2 | 34.8 | 414 | 477.8 | 1187.8
09:00 | 391.7 | 89.5 | 0.3 | 49.5 | 3175.3 | 2036.8 | 0.3 | 440.3 | 513.1 | 0 | 162.3 | 0 | 531 | 5652.7 | 675.4 | 6859.1 | 09:00 | 4080.1 | 2126.3 | 162.9 | 489.8 | 6859.1 | 09:00 | 261 | 33.7 | 162.9 | 489.8 | 947.4
09:30 | 390.9 | 87.8 | 0.3 | 45.1 | 2982.7 | 2120.4 | 0.2 | 447.9 | 540.1 | 0 | 302.7 | 0 | 524.1 | 5551.2 | 842.8 | 6918.1 | 09:30 | 3913.7 | 2208.2 | 303.2 | 493 | 6918.1 | 09:30 | 260.5 | 33.9 | 303.2 | 493 | 1090.6
10:00 | 388.6 | 89.3 | 0.4 | 52.9 | 2920.5 | 2032.5 | 1 | 405.5 | 531.9 | 0 | 603.3 | 0 | 531.2 | 5359.5 | 1135.2 | 7025.9 | 10:00 | 3841 | 2121.8 | 604.7 | 458.4 | 7025.9 | 10:00 | 259 | 34.2 | 604.7 | 458.4 | 1356.3
10:30 | 385.9 | 92.9 | 0.4 | 60.7 | 3090.5 | 2030.6 | 1.1 | 387.6 | 531.9 | 0 | 601.6 | 0 | 539.9 | 5509.8 | 1133.5 | 7183.2 | 10:30 | 4008.3 | 2123.5 | 603.1 | 448.3 | 7183.2 | 10:30 | 259.1 | 35 | 603.1 | 448.3 | 1345.5
11:00 | 388.5 | 101.6 | 0.4 | 63.1 | 3059.3 | 2139 | 1.2 | 392.7 | 529.8 | 0 | 607.5 | 0 | 553.6 | 5592.2 | 1137.3 | 7283.1 | 11:00 | 3977.6 | 2240.6 | 609.1 | 455.8 | 7283.1 | 11:00 | 258.9 | 34.9 | 609.1 | 455.8 | 1358.7
11:30 | 386.1 | 110.6 | 0.4 | 78.9 | 3165 | 2205 | 0.5 | 484.6 | 536.5 | 0 | 414 | 0 | 576 | 5855.1 | 950.5 | 7381.6 | 11:30 | 4087.6 | 2315.6 | 414.9 | 563.5 | 7381.6 | 11:30 | 259.4 | 34 | 414.9 | 563.5 | 1271.8
12:00 | 385.2 | 116.2 | 0.4 | 87 | 2955.2 | 2271.3 | 1.1 | 515.5 | 532.9 | 0 | 441.6 | 0 | 588.8 | 5743.1 | 974.5 | 7306.4 | 12:00 | 3873.3 | 2387.5 | 443.1 | 602.5 | 7306.4 | 12:00 | 259.1 | 33.5 | 443.1 | 602.5 | 1338.2
12:30 | 385.3 | 116 | 0.5 | 89.5 | 2832.9 | 2265.9 | 1 | 499.2 | 527.3 | 0 | 641.3 | 0 | 591.3 | 5599 | 1168.6 | 7358.9 | 12:30 | 3745.5 | 2381.9 | 642.8 | 588.7 | 7358.9 | 12:30 | 258.1 | 32.6 | 642.8 | 588.7 | 1522.2
13:00 | 393.5 | 115.9 | 0.3 | 103.7 | 3106.2 | 2153.2 | 1.1 | 512.4 | 539.9 | 0 | 343.9 | 0 | 613.4 | 5772.9 | 883.8 | 7270.1 | 13:00 | 4039.6 | 2269.1 | 345.3 | 616.1 | 7270.1 | 13:00 | 258.5 | 32.8 | 345.3 | 616.1 | 1252.7
13:30 | 382.6 | 100.2 | 0.3 | 96.7 | 2789.1 | 2145.4 | 1.2 | 553.2 | 519.6 | 0 | 584.9 | 0 | 579.8 | 5488.9 | 1104.5 | 7173.2 | 13:30 | 3691.3 | 2245.6 | 586.4 | 649.9 | 7173.2 | 13:30 | 256 | 33.8 | 586.4 | 649.9 | 1526.1
14:00 | 391.1 | 98.4 | 0.2 | 93 | 3094.6 | 2049.4 | 0.4 | 560.8 | 533.6 | 0 | 412.3 | 0 | 582.7 | 5705.2 | 945.9 | 7233.8 | 14:00 | 4019.3 | 2147.8 | 412.9 | 653.8 | 7233.8 | 14:00 | 255.2 | 34.6 | 412.9 | 653.8 | 1356.5
14:30 | 391.9 | 98.9 | 0.1 | 100.4 | 3191.4 | 2062.8 | 0.4 | 592.3 | 538.1 | 0 | 445.2 | 0 | 591.3 | 5846.9 | 983.3 | 7421.5 | 14:30 | 4121.4 | 2161.7 | 445.7 | 692.7 | 7421.5 | 14:30 | 256.3 | 36.5 | 445.7 | 692.7 | 1431.2
15:00 | 388.9 | 99.6 | 0.1 | 101.5 | 2883.9 | 2230.9 | 0.8 | 593.8 | 533 | 0 | 594.6 | 0 | 590.1 | 5709.4 | 1127.6 | 7427.1 | 15:00 | 3805.8 | 2330.5 | 595.5 | 695.3 | 7427.1 | 15:00 | 255.8 | 36.9 | 595.5 | 695.3 | 1583.5
15:30 | 390.4 | 106.8 | 0.1 | 110.5 | 3034.8 | 2212 | 0.3 | 589.4 | 534.2 | 0 | 409.6 | 0 | 607.8 | 5836.5 | 943.8 | 7388.1 | 15:30 | 3959.4 | 2318.8 | 410 | 699.9 | 7388.1 | 15:30 | 255.1 | 35.7 | 410 | 699.9 | 1400.7
16:00 | 390.9 | 107.1 | 0 | 107 | 3057.2 | 2237.3 | 0.2 | 577.4 | 533.5 | 0 | 282.1 | 0 | 605 | 5872.1 | 815.6 | 7292.7 | 16:00 | 3981.6 | 2344.4 | 282.3 | 684.4 | 7292.7 | 16:00 | 255.8 | 36 | 282.3 | 684.4 | 1258.5
16:30 | 388.3 | 107.8 | 0 | 92 | 2847.2 | 2496.1 | 0.1 | 591.4 | 520.4 | 0 | 180.9 | 0 | 588.1 | 5934.8 | 701.3 | 7224.2 | 16:30 | 3755.9 | 2603.9 | 181 | 683.4 | 7224.2 | 16:30 | 250.7 | 35.8 | 181 | 683.4 | 1150.9
17:00 | 366.2 | 107.1 | 0 | 96.2 | 3062.9 | 2420.7 | 0.1 | 601.2 | 509.8 | 0 | 39.5 | 0 | 569.5 | 6084.9 | 549.3 | 7203.7 | 17:00 | 3938.9 | 2527.8 | 39.6 | 697.4 | 7203.7 | 17:00 | 251 | 36.5 | 39.6 | 697.4 | 1024.5
17:30 | 388 | 98.6 | 0 | 94.2 | 2756.9 | 2740.3 | 0 | 619.1 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 6116.3 | 510.8 | 7207.9 | 17:30 | 3655.7 | 2838.9 | 0 | 713.3 | 7207.9 | 17:30 | 266.5 | 36.7 | 0 | 713.3 | 1016.5
18:00 | 388.6 | 129.3 | 0 | 98.5 | 2744.4 | 2742.9 | 0 | 607.1 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 616.4 | 6094.4 | 510.7 | 7221.5 | 18:00 | 3643.7 | 2872.2 | 0 | 705.6 | 7221.5 | 18:00 | 266.5 | 36.4 | 0 | 705.6 | 1008.5
18:30 | 387.3 | 120 | 0 | 97.6 | 2828.3 | 2805.3 | 0 | 636.7 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 604.9 | 6270.3 | 556.1 | 7431.3 | 18:30 | 3771.7 | 2925.3 | 0 | 734.3 | 7431.3 | 18:30 | 266.5 | 36.4 | 0 | 734.3 | 1037.2
19:00 | 388.1 | 120.8 | 0 | 87.6 | 2995.1 | 2619.2 | 0 | 612.6 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 596.5 | 6226.9 | 562.5 | 7385.9 | 19:00 | 3945.7 | 2740 | 0 | 700.2 | 7385.9 | 19:00 | 267.3 | 37.8 | 0 | 700.2 | 1005.3
19:30 | 388 | 121.2 | 0 | 80.2 | 3141.7 | 2524.4 | 0 | 512.2 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 589.4 | 6178.3 | 564.1 | 7331.8 | 19:30 | 4093.8 | 2645.6 | 0 | 592.4 | 7331.8 | 19:30 | 266.6 | 37 | 0 | 592.4 | 896
20:00 | 388.7 | 121.1 | 0 | 83.4 | 3228.1 | 2520.2 | 0 | 438.4 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2 | 6186.7 | 564.8 | 7344.7 | 20:00 | 4181.6 | 2641.3 | 0 | 521.8 | 7344.7 | 20:00 | 266.8 | 37.4 | 0 | 521.8 | 826
20:30 | 387.4 | 113.9 | 0 | 69.9 | 3110 | 2717.7 | 0 | 335.2 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 6162.9 | 564.7 | 7298.8 | 20:30 | 4062.1 | 2831.6 | 0 | 405.1 | 7298.8 | 20:30 | 266.5 | 37.3 | 0 | 405.1 | 708.9
21:00 | 384.9 | 113.3 | 0 | 57.3 | 3079.3 | 2715.7 | 0 | 320.5 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 555.5 | 6115.5 | 560.9 | 7231.9 | 21:00 | 4025.1 | 2829 | 0 | 377.8 | 7231.9 | 21:00 | 266.5 | 37.3 | 0 | 377.8 | 681.6
21:30 | 384.6 | 112.3 | 0 | 44.4 | 2993.1 | 2717.3 | 0 | 334 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 541.3 | 6044.4 | 559.3 | 7145 | 21:30 | 3937 | 2829.6 | 0 | 378.4 | 7145 | 21:30 | 266.3 | 37.2 | 0 | 378.4 | 681.9
22:00 | 386 | 112.3 | 0 | 40.4 | 3082.2 | 2590.4 | 0 | 345.6 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 538.7 | 6018.2 | 559.2 | 7116.1 | 22:00 | 4027.4 | 2702.7 | 0 | 386 | 7116.1 | 22:00 | 266.3 | 37.2 | 0 | 386 | 689.5
22:30 | 386.7 | 111.6 | 0 | 39.9 | 2911.4 | 2590.6 | 0 | 402.4 | 524.6 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 5904.4 | 524.6 | 6967.2 | 22:30 | 3822.7 | 2702.2 | 0 | 442.3 | 6967.2 | 22:30 | 266.5 | 37.1 | 0 | 442.3 | 745.9
23:00 | 389 | 111.5 | 0 | 42.5 | 2954.5 | 2218.6 | 0 | 434.6 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 543 | 5607.7 | 528.6 | 6679.3 | 23:00 | 3872.1 | 2330.1 | 0 | 477.1 | 6679.3 | 23:00 | 266.4 | 36.9 | 0 | 477.1 | 780.4
23:30 | 385 | 111.2 | 0 | 46.9 | 2877.8 | 2098 | 0 | 525.5 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 543.1 | 5501.3 | 519.7 | 6564.1 | 23:30 | 3782.5 | 2209.2 | 0 | 572.4 | 6564.1 | 23:30 | 265.3 | 36.2 | 0 | 572.4 | 873.9
00:00 | 386 | 111.4 | 0 | 45.9 | 2717.9 | 2015 | 0 | 597.3 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 543.3 | 5330.2 | 530.9 | 6404.4 | 00:00 | 3634.8 | 2126.4 | 0 | 643.2 | 6404.4 | 00:00 | 264.7 | 36.2 | 0 | 643.2 | 944.1
TOTAL MWh | 9309.25 | 2436.15 | 2.2 | 1599 | 66350.8 | 54059.3 | 5.95 | 10148.45 | 13252.8 | 0 | 4231.15 | 0 | 13346.6 | 130564.5 | 17483.95 | 161395.05 | TOTAL MWh | 88912.85 | 56495.45 | 4239.3 | 11747.45 | 161395.05 | TOTAL MWh | 6271.9 | 868.6 | 4239.3 | 11747.45 | 23127.25

## HOP
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2025 13:09:00 | 26/05/2025 21:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2025 21:02:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 10:17:00 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 09:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 10:33:00 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 10:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 17:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 17:03:00 | 26/05/2025 20:21:00 |  | 26/05/2025 20:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 17:17:00 | 26/05/2025 20:30:00 |  | 26/05/2025 20:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/05/2025 17:48:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 10:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 10:55:00 | 26/05/2025 13:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 10:55 h, S/C generar a 30 MW. A las 11:14 h, S/C generar a 40 MW. A las 11:34 h, S/C generar a 45 MW. A las 13:02 h, S/C generar a 40 MW. A las 13:10 h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 13:27:00 | 26/05/2025 18:17:00 |  | 26/05/2025 18:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Opero con limitación de gas
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 14:25:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 14:25:00 | 26/05/2025 22:00:00 |  | 26/05/2025 21:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 22:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/05/2025 22:00:00 | 26/05/2025 22:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 08:49:00 | 26/05/2025 14:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:14 h, S/C generar a 430 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 14:52:00 | 26/05/2025 15:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 15:57:00 | 26/05/2025 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:48 h, S/C generar a mínimo.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 23:34:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de desacople TG12.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 11:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 11:03:00 | 26/05/2025 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:03 h, S/C generar a 400 MW. A las 11:30 h, S/C generar a 450 MW. A las 11:41 h, S/C generar a 500 MW. A las 12:27 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:47 h, S/C generar a 500 MW. A las13:28 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 14:39:00 | 26/05/2025 17:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 17:07:00 | 26/05/2025 18:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:24 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 18:44:00 | 26/05/2025 20:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 20:14:00 | 26/05/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:14 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:04 h, S/C generar a máximo. A las 22:37 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 22:42:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2025 08:39:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:43 h, S/C generar a mínimo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2025 18:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 11:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 11:01:00 | 26/05/2025 14:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 14:48:00 | 26/05/2025 16:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 16:08:00 | 26/05/2025 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:32 h, S/C generar a 350 MW. A las 17:05 h, S/C generar a máximo. A las 19:02 h, S/C generar a 350 MW. A las 20:01 h, S/C generar a máximo. A las 22:46 h, S/C generar a 350 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 23:34:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:09:00 | 26/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:13:00 |  | 26/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2025 16:28:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 16:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 26 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 17:21 | Desconexión de Grupo Generador H1, para la energización de la nueva bahía CL-1184 en Santa Ana, LT L-1184 y nueva bahía CL-1184 en la SE Campas. | 20 | P | F/S | N | P.ENERG | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1****************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 26/05/2025 17:04 | 26/05/2025 18:23 | Desconexión de la unidad por falla. | 226 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Modo operación Diesel indisponible TG6 Malacas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 17:46 | Indisponible por falla en el sistema de ignición (modo gas). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 26/05/2025 08:00 | 26/05/2025 18:00 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparación de cable de PLT1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Desmontaje e inspección de cojinetes por presentar alta temperatura | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20582 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Inspección de generador por presentar ruido fuera de lo normal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20583 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Fuera de servicio por pruebas sin carga. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/05/2025 07:14 | 27/05/2025 00:00 | Fuera de servicio por pruebas sin carga. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24608 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 22:27 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y BOROSCOPIA TURBINA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/05/2025 00:04 | 27/05/2025 00:00 | REVISIÓN DE SISTEMA DE CONTROL GRUPO CYMASA (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/05/2025 00:04 | 27/05/2025 00:00 | CALCULO DEL VOLUMEN DEL OVATION | 179.37 | R | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 26/05/2025 00:00 | 26/05/2025 12:02 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U6 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 26/05/2025 08:13 | 26/05/2025 16:28 | MANTENIMIENTO DE 33500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/05/2025 08:12 | 26/05/2025 17:14 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | indisponible por falla en el dispositivo de desconexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.425 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 26/05/2025 08:33 | 26/05/2025 17:56 | INSPECCIÓN SEMESTRAL + MANTENIMIENTO PREVENTIVO F/S UG2 | 17.6 | P | F/S | N | PREV. | 101 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 26/05/2025 09:29 | 27/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 12.38 | R | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 26/05/2025 00:00 | 27/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
26/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 26 de Mayo del 2025 / SEM N° 21 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 26 de Mayo del 2025 / SEM N° 21 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2795.8226 | 2758.4894 | 1035.3784
10:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2787.3059 | 2749.9727 | 1035.3784
11:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
11:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [59 empty] | 1.9571 | [54 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
17:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
17:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2778.48 | 2741.1468 | 1035.3784
18:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2587.2838 | 2549.9506 | 985.7515
18:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2587.2838 | 2549.9506 | 985.7515
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2587.2838 | 2549.9506 | 985.7515
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2587.2838 | 2549.9506 | 985.7515
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2587.2838 | 2549.9506 | 985.7515
20:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2596.1097 | 2558.7765 | 985.7515
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2604.6263 | 2567.2932 | 985.7515
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2604.6263 | 2567.2932 | 985.7515
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2604.6263 | 2567.2932 | 985.7515
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2921.6695 | 2884.3363 | 668.7083
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2921.6695 | 2884.3363 | 668.7083
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3185.4148 | 3148.0816 | 668.7083
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3185.4148 | 3148.0816 | 668.7083
MWh | 0 | 0 | 0 | 127.9751 | 114.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7452 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3345.9337 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 16.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5807843.53 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 26 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.8 | 37 | 13.4 | 62 | 11.92 | 11.5 | 11.005 | -- | -- | 1.843 | 86.04 | 54.58 | 170.07 | 127.258 | 94.812 | 5 | 13.23 | 4.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 81.62 | 236.16 | 55.86 | 51.236 | 52.83 | 0 | 10.2844 | 13.2 | 10.2388 | 14.75 | 15.2 | 17.3 | 18.44 | 23.9791 | -- | 50.341 | 5.646 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.65
00:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.8 | 37 | 13.4 | 62 | 11.92 | 11.5 | 11.005 | -- | -- | 1.843 | 86.04 | 54.58 | 170.07 | 127.258 | 94.812 | 5 | 13.23 | 4.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 81.62 | 236.16 | 55.86 | 51.236 | 52.83 | 0 | 10.2844 | 13.2 | 10.2388 | 14.75 | 15.2 | 17.3 | 18.44 | 23.9791 | -- | 50.341 | 5.646 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.65
01:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.7 | 37 | 13.4 | 62 | 11.95 | 11.61 | 8.339 | -- | -- | 1.843 | 84.29 | 46.53 | 171.32 | 127.258 | 90.57 | 5 | 13.82 | 5.04 | 0.34 | 0.01 | 0 | 43.4 | 216.95 | 55.71 | 51.09 | 52.52 | 0.5 | 10.2844 | 13 | 10.193 | 14.75 | 15.2 | 17.28 | 18.42 | 23.9791 | -- | -- | 5.709 | -- | 4.6896 | 7.1304 | 17.191 | 5.411 | 26.65
01:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.7 | 37 | 13.4 | 62 | 11.95 | 11.61 | 8.339 | -- | -- | 1.843 | 84.29 | 46.53 | 171.32 | 127.258 | 90.57 | 5 | 13.82 | 5.04 | 0.34 | 0.01 | 0 | 43.4 | 216.95 | 55.71 | 51.09 | 52.52 | 0.5 | 10.2844 | 13 | 10.193 | 14.75 | 15.2 | 17.28 | 18.42 | 23.9791 | -- | -- | 5.709 | -- | 4.6896 | 7.1304 | 17.191 | 5.411 | 26.65
02:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.8 | 37 | 13.4 | 62 | 10.5 | 11.49 | 8.401 | -- | -- | 1.843 | 80.02 | 47.71 | 171.32 | 127.258 | 95.303 | 4.8 | 13.23 | 4.4 | 0.34 | 0.01 | 0 | 12.49 | 186.02 | 55.5 | 51.29 | 59.83 | 0 | 10.2844 | 12.8 | 10.1425 | 14.75 | 15.2 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.723 | -- | 4.6778 | 7.1304 | 17.191 | 5.354 | 26.644
02:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.8 | 37 | 13.4 | 62 | 10.5 | 11.49 | 8.401 | -- | -- | 1.843 | 80.02 | 47.71 | 171.32 | 127.258 | 95.303 | 4.8 | 13.23 | 4.4 | 0.34 | 0.01 | 0 | 12.49 | 186.02 | 55.5 | 51.29 | 59.83 | 0 | 10.2844 | 12.8 | 10.1425 | 14.75 | 15.2 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.723 | -- | 4.6778 | 7.1304 | 17.191 | 5.354 | 26.644
03:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 39.7 | 37 | 13.4 | 62 | 10.45 | 11.44 | 8.573 | -- | -- | 1.843 | 69.53 | 52.65 | 171.32 | 127.258 | 88.123 | 4.8 | 13.23 | 4.94 | 0.34 | 0.01 | 0 | 8.2 | 182.39 | 55.84 | 51.677 | 56.92 | 0 | 10.2844 | 12.6 | 10.0757 | 14.75 | 15.2 | 16.84 | 17.98 | 23.9791 | -- | -- | 5.652 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.642
03:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 39.7 | 37 | 13.4 | 62 | 10.45 | 11.44 | 8.573 | -- | -- | 1.843 | 69.53 | 52.65 | 171.32 | 127.258 | 88.123 | 4.8 | 13.23 | 4.94 | 0.34 | 0.01 | 0 | 8.2 | 182.39 | 55.84 | 51.677 | 56.92 | 0 | 10.2844 | 12.6 | 10.0757 | 14.75 | 15.2 | 16.84 | 17.98 | 23.9791 | -- | -- | 5.652 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.642
04:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 28.9 | 37 | 13.4 | 62 | 10.47 | 11.54 | 8.521 | -- | -- | 1.843 | 61.35 | 53.29 | 171.32 | 127.258 | 94.565 | 4.8 | 13.23 | 5 | 0.34 | 0.01 | 0 | 14.35 | 188.26 | 57.04 | 51.787 | 55.37 | 0 | 10.2844 | 12.6 | 9.9284 | 14.75 | 15.2 | 15.94 | 17.08 | 23.9791 | -- | -- | 5.593 | -- | 4.6896 | 7.1304 | 17.191 | 5.411 | 26.642
04:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 28.9 | 37 | 13.4 | 62 | 10.47 | 11.54 | 8.521 | -- | -- | 1.843 | 61.35 | 53.29 | 171.32 | 127.258 | 94.565 | 4.8 | 13.23 | 5 | 0.34 | 0.01 | 0 | 14.35 | 188.26 | 57.04 | 51.787 | 55.37 | 0 | 10.2844 | 12.6 | 9.9284 | 14.75 | 15.2 | 15.94 | 17.08 | 23.9791 | -- | -- | 5.593 | -- | 4.6896 | 7.1304 | 17.191 | 5.411 | 26.642
05:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.8 | 37 | 14.7 | 60 | 10.47 | 11.43 | 8.519 | -- | -- | 1.843 | 65.74 | 57.23 | 171.32 | 127.258 | 88.747 | 4.8 | 13.82 | 4.58 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 187.78 | 58.01 | 51.7 | 49.77 | 0 | 10.2844 | 12.5 | 10.0724 | 14.75 | 15.2 | 16.06 | 17.2 | 23.9791 | -- | -- | 5.572 | -- | 4.6939 | 7.1304 | 17.191 | 5.432 | 26.406
05:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.8 | 37 | 14.7 | 60 | 10.47 | 11.43 | 8.519 | -- | -- | 1.843 | 65.74 | 57.23 | 171.32 | 127.258 | 88.747 | 4.8 | 13.82 | 4.58 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 187.78 | 58.01 | 51.7 | 49.77 | 0 | 10.2844 | 12.5 | 10.0724 | 14.75 | 15.2 | 16.06 | 17.2 | 23.9791 | -- | -- | 5.572 | -- | 4.6939 | 7.1304 | 17.191 | 5.432 | 26.406
06:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.4 | 37 | 14.7 | 60 | 12.49 | 11.55 | 12.085 | 1.07 | 68.39 | 1.843 | 63.52 | 54.58 | 167.59 | 127.258 | 97.951 | 4.8 | 13.23 | 4.34 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 181.3 | 58.01 | 51.454 | 45.31 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.125 | 14.75 | 15.2 | 15.79 | 16.93 | 23.9791 | -- | -- | 5.497 | -- | 4.7056 | 7.1304 | 17.191 | 5.488 | 26.583
06:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.4 | 37 | 14.7 | 60 | 12.49 | 11.55 | 12.085 | 1.07 | 68.39 | 1.843 | 63.52 | 54.58 | 167.59 | 127.258 | 97.951 | 4.8 | 13.23 | 4.34 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 181.3 | 58.01 | 51.454 | 45.31 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.125 | 14.75 | 15.2 | 15.79 | 16.93 | 23.9791 | -- | -- | 5.497 | -- | 4.7056 | 7.1304 | 17.191 | 5.488 | 26.583
07:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 34.5 | 37 | 14.7 | 60 | 12.44 | 11.41 | 12.06 | -- | -- | 1.843 | 60.64 | 54.58 | 167.59 | 127.258 | 96.39 | 4.8 | 13.82 | 5 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 192.75 | 55.9 | 51.166 | 41.84 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.1912 | 14.75 | 15.2 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.476 | -- | 4.697 | 7.1304 | 17.191 | 5.447 | 26.65
07:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 34.5 | 37 | 14.7 | 60 | 12.44 | 11.41 | 12.06 | -- | -- | 1.843 | 60.64 | 54.58 | 167.59 | 127.258 | 96.39 | 4.8 | 13.82 | 5 | 0.33 | 0.01 | 0 | 13.19 | 192.75 | 55.9 | 51.166 | 41.84 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.1912 | 14.75 | 15.2 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.476 | -- | 4.697 | 7.1304 | 17.191 | 5.447 | 26.65
08:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 25.2 | 37 | 15.2 | 60 | 12.47 | 11.62 | 8.21 | -- | -- | 1.843 | 75.07 | 54.58 | 165.13 | 127.258 | 93.577 | 4.7 | 13.23 | 4.45 | 0.33 | 0.01 | 0 | 17.82 | 211.23 | 55.79 | 51.996 | 41.01 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.0262 | 14.75 | 15.1 | 16.98 | 18.12 | 23.9791 | -- | -- | 5.524 | -- | 4.7056 | 7.1304 | 17.191 | 5.488 | 26.65
08:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 25.2 | 37 | 15.2 | 60 | 12.47 | 11.62 | 8.21 | -- | -- | 1.843 | 75.07 | 54.58 | 165.13 | 127.258 | 93.577 | 4.7 | 13.23 | 4.45 | 0.33 | 0.01 | 0 | 17.82 | 211.23 | 55.79 | 51.996 | 41.01 | 0 | 10.2844 | 12.2 | 10.0262 | 14.75 | 15.1 | 16.98 | 18.12 | 23.9791 | -- | -- | 5.524 | -- | 4.7056 | 7.1304 | 17.191 | 5.488 | 26.65
09:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 27.1 | 37 | 14.7 | 60 | 12.44 | 11.44 | 8.494 | -- | -- | 1.843 | 70.31 | 52.01 | 166.36 | 127.258 | 93.795 | 4.7 | 13.82 | 4.25 | 0.33 | 0.01 | 0 | 22.82 | 216.23 | 56.5 | 51.542 | 38.61 | 0 | 10.2844 | 12 | 10.1662 | 14.75 | 15.1 | 16.84 | 17.98 | 23.9791 | -- | -- | 5.541 | -- | 4.697 | 7.1304 | 17.191 | 5.447 | 26.408
09:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 27.1 | 37 | 14.7 | 60 | 12.44 | 11.44 | 8.494 | -- | -- | 1.843 | 70.31 | 52.01 | 166.36 | 127.258 | 93.795 | 4.7 | 13.82 | 4.25 | 0.33 | 0.01 | 0 | 22.82 | 216.23 | 56.5 | 51.542 | 38.61 | 0 | 10.2844 | 12 | 10.1662 | 14.75 | 15.1 | 16.84 | 17.98 | 23.9791 | -- | -- | 5.541 | -- | 4.697 | 7.1304 | 17.191 | 5.447 | 26.408
10:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 31.6 | 37 | 14.3 | 58 | 12.59 | 11.48 | 13.388 | -- | -- | 1.843 | 65.74 | 49.53 | 171.32 | 127.258 | 93.463 | 4.7 | 13.23 | 3.09 | 0.32 | 0.01 | 0 | 15.75 | 213.459 | 55.93 | 51.641 | 36.51 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 10.2745 | 14.75 | 15.1 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.526 | -- | 4.7249 | 7.1304 | 17.191 | 5.581 | 26.341
10:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 31.6 | 37 | 14.3 | 58 | 12.59 | 11.48 | 13.388 | -- | -- | 1.843 | 65.74 | 49.53 | 171.32 | 127.258 | 93.463 | 4.7 | 13.23 | 3.09 | 0.32 | 0.01 | 0 | 15.75 | 213.459 | 55.93 | 51.641 | 36.51 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 10.2745 | 14.75 | 15.1 | 16.88 | 18.02 | 23.9791 | -- | -- | 5.526 | -- | 4.7249 | 7.1304 | 17.191 | 5.581 | 26.341
11:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33 | 37 | 14.3 | 58 | 12.96 | 11.5 | 13.432 | -- | -- | 1.843 | 59.93 | 44.21 | 181.5 | 127.258 | 94.379 | 4.7 | 13.23 | 4.4 | 0.32 | 0.01 | 0 | 19.35 | 217.05 | 56.23 | 51.56 | 34.57 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 10.0703 | 14.75 | 15 | 16.78 | 17.92 | 23.9791 | -- | -- | 5.505 | -- | 4.6886 | 7.1304 | 17.191 | 5.406 | 26.341
11:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33 | 37 | 14.3 | 58 | 12.96 | 11.5 | 13.432 | -- | -- | 1.843 | 59.93 | 44.21 | 181.5 | 127.258 | 94.379 | 4.7 | 13.23 | 4.4 | 0.32 | 0.01 | 0 | 19.35 | 217.05 | 56.23 | 51.56 | 34.57 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 10.0703 | 14.75 | 15 | 16.78 | 17.92 | 23.9791 | -- | -- | 5.505 | -- | 4.6886 | 7.1304 | 17.191 | 5.406 | 26.341
12:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.8 | 37 | 13.8 | 56 | 13.05 | 11.45 | 13.495 | -- | -- | 1.843 | 62.8 | 41.43 | 184.1 | 127.258 | 93.157 | 4.7 | 13.23 | 4.57 | 0.39 | 0.01 | 0 | 26.38 | 226.959 | 56.14 | 53.108 | 34.69 | 0 | 10.2844 | 10 | 10.1273 | 14.75 | 15 | 17.36 | 18.5 | 23.9791 | -- | -- | 5.519 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.341
12:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.8 | 37 | 13.8 | 56 | 13.05 | 11.45 | 13.495 | -- | -- | 1.843 | 62.8 | 41.43 | 184.1 | 127.258 | 93.157 | 4.7 | 13.23 | 4.57 | 0.39 | 0.01 | 0 | 26.38 | 226.959 | 56.14 | 53.108 | 34.69 | 0 | 10.2844 | 10 | 10.1273 | 14.75 | 15 | 17.36 | 18.5 | 23.9791 | -- | -- | 5.519 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.341
13:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33.7 | 37 | 13.4 | 56 | 13.04 | 11.55 | 13.576 | -- | -- | 1.843 | 60.64 | 42.53 | 182.8 | 127.258 | 91.278 | 4.5 | 13.23 | 4.56 | 0.37 | 0.01 | 0 | 19.06 | 219.64 | 57.57 | 52.86 | 32.59 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2851 | 14.75 | 15 | 17.17 | 18.3 | 23.9791 | -- | -- | 5.506 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.341
13:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33.7 | 37 | 13.4 | 56 | 13.04 | 11.55 | 13.576 | -- | -- | 1.843 | 60.64 | 42.53 | 182.8 | 127.258 | 91.278 | 4.5 | 13.23 | 4.56 | 0.37 | 0.01 | 0 | 19.06 | 219.64 | 57.57 | 52.86 | 32.59 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2851 | 14.75 | 15 | 17.17 | 18.3 | 23.9791 | -- | -- | 5.506 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.341
14:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.7 | 37 | 13.4 | 54 | 13.01 | 11.48 | 13.455 | -- | -- | 1.843 | 57.84 | 41.43 | 177.64 | 127.258 | 93.413 | 4.9 | 13.23 | 3.01 | 0.37 | 0.01 | 0 | 13.14 | 213.72 | 57.46 | 52.326 | 32.56 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2281 | 14.75 | 15 | 16.65 | 17.78 | 23.9791 | -- | -- | 5.459 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.583
14:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.7 | 37 | 13.4 | 54 | 13.01 | 11.48 | 13.455 | -- | -- | 1.843 | 57.84 | 41.43 | 177.64 | 127.258 | 93.413 | 4.9 | 13.23 | 3.01 | 0.37 | 0.01 | 0 | 13.14 | 213.72 | 57.46 | 52.326 | 32.56 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2281 | 14.75 | 15 | 16.65 | 17.78 | 23.9791 | -- | -- | 5.459 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.583
15:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 36.7 | 37 | 13 | 54 | 13.04 | 11.6 | 13.407 | -- | -- | 1.843 | 55.8 | 40.88 | 176.37 | 127.258 | 93.305 | 5.4 | 13.23 | 4.43 | 0.37 | 0.01 | 0 | 18.33 | 218.91 | 56.85 | 52.752 | 32.41 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.1253 | 14.75 | 15 | 16.74 | 17.88 | 23.9791 | -- | -- | 5.382 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.65
15:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 36.7 | 37 | 13 | 54 | 13.04 | 11.6 | 13.407 | -- | -- | 1.843 | 55.8 | 40.88 | 176.37 | 127.258 | 93.305 | 5.4 | 13.23 | 4.43 | 0.37 | 0.01 | 0 | 18.33 | 218.91 | 56.85 | 52.752 | 32.41 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.1253 | 14.75 | 15 | 16.74 | 17.88 | 23.9791 | -- | -- | 5.382 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.65
16:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 34.9 | 37 | 13 | 54 | 13 | 11.53 | 13.449 | -- | -- | 1.843 | 54.46 | 45.94 | 178.92 | 127.258 | 91.917 | 5.8 | 12.66 | 4.64 | 0.36 | 0.01 | 0 | 13.6 | 214.18 | 57.12 | 45.971 | 31.8 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2307 | 14.75 | 15 | 16.82 | 17.96 | 23.9791 | -- | -- | 5.39 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.408
16:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 34.9 | 37 | 13 | 54 | 13 | 11.53 | 13.449 | -- | -- | 1.843 | 54.46 | 45.94 | 178.92 | 127.258 | 91.917 | 5.8 | 12.66 | 4.64 | 0.36 | 0.01 | 0 | 13.6 | 214.18 | 57.12 | 45.971 | 31.8 | 0 | 10.2844 | 11 | 10.2307 | 14.75 | 15 | 16.82 | 17.96 | 23.9791 | -- | -- | 5.39 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.408
17:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33.4 | 37 | 13 | 54 | 12.43 | 11.5 | 10.487 | -- | -- | 1.843 | 58.53 | 44.78 | 181.5 | 127.258 | 90.81 | 6 | 12.66 | 4.8 | 0.36 | 0.01 | 0 | 15.89 | 216.47 | 50.22 | 51.216 | 31.8 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 9.9335 | 14.75 | 14.9 | 16.63 | 17.77 | 23.9791 | -- | -- | 5.348 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 25.866
17:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 33.4 | 37 | 13 | 54 | 12.43 | 11.5 | 10.487 | -- | -- | 1.843 | 58.53 | 44.78 | 181.5 | 127.258 | 90.81 | 6 | 12.66 | 4.8 | 0.36 | 0.01 | 0 | 15.89 | 216.47 | 50.22 | 51.216 | 31.8 | 0 | 10.2844 | 11.5 | 9.9335 | 14.75 | 14.9 | 16.63 | 17.77 | 23.9791 | -- | -- | 5.348 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 25.866
18:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.1 | 37 | 12.6 | 54 | 12.43 | 11.62 | 10.259 | 1.07 | 66.17 | 1.843 | 55.8 | 41.98 | 182.8 | 127.258 | 89.816 | 6.2 | 13.23 | 5.31 | 0.36 | 0.01 | 0 | 17.35 | 217.929 | 55.81 | 50.873 | 30.96 | 0 | 10.2844 | 12.5 | 10.2475 | 14.75 | 14.9 | 16.61 | 17.75 | 23.9791 | -- | -- | 5.375 | -- | 4.7249 | 7.1304 | 17.191 | 5.581 | 25.974
18:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 35.1 | 37 | 12.6 | 54 | 12.43 | 11.62 | 10.259 | 1.07 | 66.17 | 1.843 | 55.8 | 41.98 | 182.8 | 127.258 | 89.816 | 6.2 | 13.23 | 5.31 | 0.36 | 0.01 | 0 | 17.35 | 217.929 | 55.81 | 50.873 | 30.96 | 0 | 10.2844 | 12.5 | 10.2475 | 14.75 | 14.9 | 16.61 | 17.75 | 23.9791 | -- | -- | 5.375 | -- | 4.7249 | 7.1304 | 17.191 | 5.581 | 25.974
19:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 27.3 | 37 | 12.6 | 54 | 15.05 | 11.46 | 18.54 | -- | -- | 1.843 | 54.46 | 39.81 | 181.5 | 127.258 | 89.657 | 6.2 | 13.23 | 5.32 | 0.36 | 0.01 | 0 | 16.27 | 216.85 | 55.51 | 51.002 | 30.73 | 0 | 10.2844 | 13 | 10.0651 | 14.75 | 14.9 | 16.51 | 17.65 | 23.9791 | -- | -- | 5.312 | -- | 4.8035 | 7.1304 | 17.191 | 5.96 | 26.283
19:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 27.3 | 37 | 12.6 | 54 | 15.05 | 11.46 | 18.54 | -- | -- | 1.843 | 54.46 | 39.81 | 181.5 | 127.258 | 89.657 | 6.2 | 13.23 | 5.32 | 0.36 | 0.01 | 0 | 16.27 | 216.85 | 55.51 | 51.002 | 30.73 | 0 | 10.2844 | 13 | 10.0651 | 14.75 | 14.9 | 16.51 | 17.65 | 23.9791 | -- | -- | 5.312 | -- | 4.8035 | 7.1304 | 17.191 | 5.96 | 26.283
20:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 37.6 | 37 | 12.6 | 54 | 15.02 | 11.63 | 18.53 | -- | -- | 1.843 | 56.47 | 40.88 | 180.21 | 127.258 | 90.933 | 6.2 | 13.82 | 4.8 | 0.36 | 0.01 | 0 | 61.31 | 261.889 | 55.62 | 50.649 | 30.41 | 0 | 10.2844 | 12.9 | 10.347 | 14.75 | 14.9 | 16.36 | 17.5 | 26.6 | -- | -- | 5.295 | -- | 4.7421 | 7.1304 | 17.191 | 5.664 | 25.867
20:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 37.6 | 37 | 12.6 | 54 | 15.02 | 11.63 | 18.53 | -- | -- | 1.843 | 56.47 | 40.88 | 180.21 | 127.258 | 90.933 | 6.2 | 13.82 | 4.8 | 0.36 | 0.01 | 0 | 61.31 | 261.889 | 55.62 | 50.649 | 30.41 | 0 | 10.2844 | 12.9 | 10.347 | 14.75 | 14.9 | 16.36 | 17.5 | 26.6 | -- | -- | 5.295 | -- | 4.7421 | 7.1304 | 17.191 | 5.664 | 25.867
21:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 41.1 | 37 | 12.6 | 54 | 15.01 | 11.62 | 18.493 | -- | -- | 1.843 | 56.47 | 39.81 | 178.92 | 127.258 | 93.545 | 6.2 | 13.23 | 4.71 | 0.35 | 0.01 | 0 | 76.57 | 277.148 | 55.12 | 50.625 | 30.84 | 0 | 10.2844 | 12.8 | 10.3587 | 14.75 | 14.9 | 16.44 | 17.57 | 26.6 | -- | -- | 5.281 | -- | 4.7398 | 7.1304 | 17.191 | 5.653 | 25.974
21:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 41.1 | 37 | 12.6 | 54 | 15.01 | 11.62 | 18.493 | -- | -- | 1.843 | 56.47 | 39.81 | 178.92 | 127.258 | 93.545 | 6.2 | 13.23 | 4.71 | 0.35 | 0.01 | 0 | 76.57 | 277.148 | 55.12 | 50.625 | 30.84 | 0 | 10.2844 | 12.8 | 10.3587 | 14.75 | 14.9 | 16.44 | 17.57 | 26.6 | -- | -- | 5.281 | -- | 4.7398 | 7.1304 | 17.191 | 5.653 | 25.974
22:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 38.1 | 37 | 12.6 | 54 | 15.07 | 11.55 | 18.441 | -- | -- | 1.843 | 53.7 | 38.76 | 176.37 | 127.258 | 93.579 | 6.2 | 13.23 | 4.64 | 0.35 | 0.01 | 0 | 69.28 | 269.853 | 55.2 | 51.239 | 30.87 | 0 | 10.2844 | 13 | 10.2274 | 14.75 | 14.9 | 16.2 | 17.34 | 26.6 | -- | -- | 5.317 | -- | 4.7066 | 7.1304 | 17.191 | 5.493 | 25.801
22:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 38.1 | 37 | 12.6 | 54 | 15.07 | 11.55 | 18.441 | -- | -- | 1.843 | 53.7 | 38.76 | 176.37 | 127.258 | 93.579 | 6.2 | 13.23 | 4.64 | 0.35 | 0.01 | 0 | 69.28 | 269.853 | 55.2 | 51.239 | 30.87 | 0 | 10.2844 | 13 | 10.2274 | 14.75 | 14.9 | 16.2 | 17.34 | 26.6 | -- | -- | 5.317 | -- | 4.7066 | 7.1304 | 17.191 | 5.493 | 25.801
23:00 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 31.9 | 37 | 12.6 | 56 | 12.5 | 11.58 | 12.013 | -- | -- | 1.843 | 68 | 37.72 | 172.58 | 127.258 | 90.165 | 6.2 | 13.82 | 4.53 | 0.35 | 0.01 | 0 | 63.86 | 264.441 | 55.74 | 50.827 | 30.11 | 0.3 | 10.2844 | 13.1 | 10.2141 | 14.75 | 14.9 | 16.35 | 17.48 | 26.6 | 19.3858 | 54.3805 | 5.324 | 22.2937 | 4.7377 | 7.1304 | 17.191 | 5.643 | 25.974
23:30 | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 31.9 | 37 | 12.6 | 56 | 12.5 | 11.58 | 12.013 | -- | -- | 1.843 | 68 | 37.72 | 172.58 | 127.258 | 90.165 | 6.2 | 13.82 | 4.53 | 0.35 | 0.01 | 0 | 63.86 | 264.441 | 55.74 | 50.827 | 30.11 | 0.3 | 10.2844 | 13.1 | 10.2141 | 14.75 | 14.9 | 16.35 | 17.48 | 26.6 | 19.3858 | 54.3805 | 5.324 | 22.2937 | 4.7377 | 7.1304 | 17.191 | 5.643 | 25.974
MAX | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 25.2 | 37 | 12.6 | 54 | 10.45 | 11.41 | 8.21 | 1.07 | 66.17 | 1.843 | 53.7 | 37.72 | 165.13 | 127.258 | 88.123 | 4.5 | 12.66 | 3.01 | 0.32 | 0.01 | 0 | 8.2 | 181.3 | 50.22 | 45.971 | 30.11 | 0 | 10.2844 | 10 | 9.9284 | 14.75 | 14.9 | 15.79 | 16.93 | 23.9791 | 19.3858 | 50.341 | 5.281 | 22.2937 | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 25.801
MIN | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 41.1 | 37 | 15.2 | 62 | 15.07 | 11.63 | 18.54 | 1.07 | 68.39 | 1.843 | 86.04 | 57.23 | 184.1 | 127.258 | 97.951 | 6.2 | 13.82 | 5.32 | 0.39 | 0.01 | 0 | 81.62 | 277.148 | 58.01 | 53.108 | 59.83 | 0.5 | 10.2844 | 13.2 | 10.3587 | 14.75 | 15.2 | 17.36 | 18.5 | 26.6 | 19.3858 | 54.3805 | 5.723 | 22.2937 | 4.8035 | 7.1304 | 17.191 | 5.96 | 26.65
PROM | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 34.9917 | 37 | 13.5333 | 57.5 | 12.6583 | 11.5242 | 12.2988 | 1.07 | 67.28 | 1.843 | 64.0479 | 46.5596 | 174.9946 | 127.258 | 92.6354 | 5.2542 | 13.33 | 4.5696 | 0.34792 | 0.01 | 0 | 28.6004 | 218.6487 | 56.0283 | 51.3161 | 39.3692 | 0.033333 | 10.2844 | 12.1292 | 10.1623 | 14.75 | 15.05 | 16.6788 | 17.8171 | 24.4159 | 19.3858 | 52.3607 | 5.478 | 22.2937 | 4.7012 | 7.1304 | 17.191 | 5.4671 | 26.3612
INICIO | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 40.8 | 37 | 13.4 | 62 | 11.92 | 11.5 | 11.005 | -- | -- | 1.843 | 86.04 | 54.58 | 170.07 | 127.258 | 94.812 | 5 | 13.23 | 4.86 | 0.35 | 0.01 | 0 | 81.62 | 236.16 | 55.86 | 51.236 | 52.83 | 0 | 10.2844 | 13.2 | 10.2388 | 14.75 | 15.2 | 17.3 | 18.44 | 23.9791 | -- | 50.341 | 5.646 | -- | 4.6757 | 7.1304 | 17.191 | 5.344 | 26.65
FINAL | 2.1 | 35 | 34.9 | 2 | 31.9 | 37 | 12.6 | 56 | 12.5 | 11.58 | 12.013 | -- | -- | 1.843 | 68 | 37.72 | 172.58 | 127.258 | 90.165 | 6.2 | 13.82 | 4.53 | 0.35 | 0.01 | 0 | 63.86 | 264.441 | 55.74 | 50.827 | 30.11 | 0.3 | 10.2844 | 13.1 | 10.2141 | 14.75 | 14.9 | 16.35 | 17.48 | 26.6 | 19.3858 | 54.3805 | 5.324 | 22.2937 | 4.7377 | 7.1304 | 17.191 | 5.643 | 25.974
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 26 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.5781 | 0.703 | 0.283 | 0.25723 | 0.0324 | 3875.272 | -- | -- | 0.28526 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.1109 | 2410.81 | 0.816 | 0.006 | 0.3 | 0.404 | -- | 275.333 | 0.056 | 0.041 | 62.76 | 0.144 | 0.1802 | 0.61851 | 8.35 | 0.637
00:30 | 2695 | 9.5781 | 0.703 | 0.283 | 0.25723 | 0.0324 | 3875.272 | -- | -- | 0.28526 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.1109 | 2410.81 | 0.816 | 0.006 | 0.3 | 0.404 | -- | 275.333 | 0.056 | 0.041 | 62.76 | 0.144 | 0.1802 | 0.61851 | 8.35 | 0.637
01:00 | 2695 | 9.6929 | 0.7755 | 0.271 | 0.25094 | 0.03741 | 3875.2909 | -- | -- | 0.29674 | 22.9494 | -- | 0.52051 | 0.10213 | 2410.79 | 0.814 | 0.006 | 0.3 | 0.408 | -- | 275.334 | 0.047 | 0.038 | 62.76 | 0.149 | 0.20604 | 0.60089 | 8.66 | 0.637
01:30 | 2695 | 9.6929 | 0.7755 | 0.271 | 0.25094 | 0.03741 | 3875.2909 | -- | -- | 0.29674 | 22.9494 | -- | 0.52051 | 0.10213 | 2410.79 | 0.814 | 0.006 | 0.3 | 0.408 | -- | 275.334 | 0.047 | 0.038 | 62.76 | 0.149 | 0.20604 | 0.60089 | 8.66 | 0.637
02:00 | 2695 | 9.7427 | 0.8857 | 0.271 | 0.23757 | 0.04551 | 3875.304 | -- | -- | 0.30712 | 22.9828 | -- | 0.52846 | 0.105 | 2410.76 | 0.81 | 0.006 | 0.3 | 0.405 | -- | 275.335 | 0.04 | 0.037 | 62.76 | 0.151 | 0.23762 | 0.5892 | 8.91 | 0.637
02:30 | 2695 | 9.7427 | 0.8857 | 0.271 | 0.23757 | 0.04551 | 3875.304 | -- | -- | 0.30712 | 22.9828 | -- | 0.52846 | 0.105 | 2410.76 | 0.81 | 0.006 | 0.3 | 0.405 | -- | 275.335 | 0.04 | 0.037 | 62.76 | 0.151 | 0.23762 | 0.5892 | 8.91 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.8371 | 1.0693 | 0.275 | 0.23635 | 0.05002 | 3875.3214 | -- | -- | 0.31958 | 23.0272 | -- | 0.51256 | 0.09931 | 2410.73 | 0.807 | 0.006 | 0.3 | 0.408 | -- | 275.336 | 0.033 | 0.032 | 62.76 | 0.15 | 0.26101 | 0.57465 | 9.18 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.8371 | 1.0693 | 0.275 | 0.23635 | 0.05002 | 3875.3214 | -- | -- | 0.31958 | 23.0272 | -- | 0.51256 | 0.09931 | 2410.73 | 0.807 | 0.006 | 0.3 | 0.408 | -- | 275.336 | 0.033 | 0.032 | 62.76 | 0.15 | 0.26101 | 0.57465 | 9.18 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.9653 | 0.9802 | 0.291 | 0.22543 | 0.04865 | 3875.3424 | -- | -- | 0.33509 | 23.0809 | -- | 0.48161 | 0.10792 | 2410.7 | 0.803 | 0.006 | 0.3 | 0.405 | -- | 275.337 | 0.026 | 0.027 | 62.76 | 0.149 | 0.24347 | 0.60675 | 9.41 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.9653 | 0.9802 | 0.291 | 0.22543 | 0.04865 | 3875.3424 | -- | -- | 0.33509 | 23.0809 | -- | 0.48161 | 0.10792 | 2410.7 | 0.803 | 0.006 | 0.3 | 0.405 | -- | 275.337 | 0.026 | 0.027 | 62.76 | 0.149 | 0.24347 | 0.60675 | 9.41 | 0.637
05:00 | 2695 | 10.0819 | 1.1422 | 0.306 | 0.21456 | 0.04507 | 3875.3479 | -- | -- | 0.34957 | 23.0949 | -- | 0.47409 | 0.14898 | 2410.67 | 0.8 | 0.006 | 0.299 | 0.406 | -- | 275.338 | 0.019 | 0.021 | 62.76 | 0.149 | 0.2423 | 0.60969 | 9.59 | 0.637
05:30 | 2695 | 10.0819 | 1.1422 | 0.306 | 0.21456 | 0.04507 | 3875.3479 | -- | -- | 0.34957 | 23.0949 | -- | 0.47409 | 0.14898 | 2410.67 | 0.8 | 0.006 | 0.299 | 0.406 | -- | 275.338 | 0.019 | 0.021 | 62.76 | 0.149 | 0.2423 | 0.60969 | 9.59 | 0.637
06:00 | 2695 | 10.1957 | 1.234 | 0.31 | 0.21402 | 0.04121 | 3875.3513 | -- | -- | 0.36224 | 23.1034 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2410.64 | 0.796 | 0.006 | 0.299 | 0.404 | 113.66 | 275.34 | 0.017 | 0.016 | 62.76 | 0.149 | 0.26218 | 0.59212 | 9.74 | 0.637
06:30 | 2695 | 10.1957 | 1.234 | 0.31 | 0.21402 | 0.04121 | 3875.3513 | -- | -- | 0.36224 | 23.1034 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2410.64 | 0.796 | 0.006 | 0.299 | 0.404 | 113.66 | 275.34 | 0.017 | 0.016 | 62.76 | 0.149 | 0.26218 | 0.59212 | 9.74 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.9085 | 1.327 | 0.308 | 0.21739 | 0.0391 | 3875.3659 | -- | -- | 0.37322 | 23.1408 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2410.61 | 0.793 | 0.006 | 0.299 | 0.406 | -- | 275.341 | 0.017 | 0.014 | 62.76 | 0.146 | 0.25867 | 0.60089 | 9.92 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.9085 | 1.327 | 0.308 | 0.21739 | 0.0391 | 3875.3659 | -- | -- | 0.37322 | 23.1408 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2410.61 | 0.793 | 0.006 | 0.299 | 0.406 | -- | 275.341 | 0.017 | 0.014 | 62.76 | 0.146 | 0.25867 | 0.60089 | 9.92 | 0.637
08:00 | 2695 | 9.6049 | 1.33 | 0.316 | 0.20952 | 0.04116 | 3875.386 | -- | -- | 0.38033 | 23.1923 | 327.2809 | 0.48913 | 0.2132 | 2410.65 | 0.798 | 0.006 | 0.298 | 0.408 | -- | 275.342 | 0.015 | 0.013 | 62.76 | 0.145 | 0.22241 | 0.64068 | 10.19 | 0.637
08:30 | 2695 | 9.6049 | 1.33 | 0.316 | 0.20952 | 0.04116 | 3875.386 | -- | -- | 0.38033 | 23.1923 | 327.2809 | 0.48913 | 0.2132 | 2410.65 | 0.798 | 0.006 | 0.298 | 0.408 | -- | 275.342 | 0.015 | 0.013 | 62.76 | 0.145 | 0.22241 | 0.64068 | 10.19 | 0.637
09:00 | 2695 | 9.2965 | 1.276 | 0.304 | 0.22116 | 0.03879 | 3875.3997 | -- | -- | 0.36972 | 23.2273 | -- | 0.48161 | 0.20299 | 2410.62 | 0.794 | 0.006 | 0.298 | 0.408 | -- | 275.337 | 0.004 | 0.013 | 62.76 | 0.143 | 0.18987 | 0.67049 | 10.39 | 0.637
09:30 | 2695 | 9.2965 | 1.276 | 0.304 | 0.22116 | 0.03879 | 3875.3997 | -- | -- | 0.36972 | 23.2273 | -- | 0.48161 | 0.20299 | 2410.62 | 0.794 | 0.006 | 0.298 | 0.408 | -- | 275.337 | 0.004 | 0.013 | 62.76 | 0.143 | 0.18987 | 0.67049 | 10.39 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.9869 | 1.231 | 0.299 | 0.22905 | 0.03977 | 3875.393 | -- | -- | 0.35698 | 23.2102 | -- | 0.48161 | 0.2132 | 2410.58 | 0.79 | 0.006 | 0.297 | 0.404 | -- | 275.333 | 0.002 | 0.011 | 62.76 | 0.142 | 0.18503 | 0.67649 | 10.3 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.9869 | 1.231 | 0.299 | 0.22905 | 0.03977 | 3875.393 | -- | -- | 0.35698 | 23.2102 | -- | 0.48161 | 0.2132 | 2410.58 | 0.79 | 0.006 | 0.297 | 0.404 | -- | 275.333 | 0.002 | 0.011 | 62.76 | 0.142 | 0.18503 | 0.67649 | 10.3 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.6761 | 1.183 | 0.291 | 0.23972 | 0.03944 | 3875.4034 | -- | -- | 0.34575 | 23.2367 | -- | 0.48161 | 0.21842 | 2410.54 | 0.785 | 0.006 | 0.297 | 0.407 | -- | 275.328 | 0.006 | 0.01 | 62.76 | 0.14 | 0.181 | 0.67949 | 10.23 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.6761 | 1.183 | 0.291 | 0.23972 | 0.03944 | 3875.4034 | -- | -- | 0.34575 | 23.2367 | -- | 0.48161 | 0.21842 | 2410.54 | 0.785 | 0.006 | 0.297 | 0.407 | -- | 275.328 | 0.006 | 0.01 | 62.76 | 0.14 | 0.181 | 0.67949 | 10.23 | 0.637
12:00 | 2695 | 8.3643 | 1.1233 | 0.264 | 0.24179 | 0.04062 | 3875.4171 | -- | -- | 0.33593 | 23.2718 | -- | 0.49666 | 0.22903 | 2410.51 | 0.781 | 0.006 | 0.297 | 0.406 | -- | 275.323 | 0.009 | 0.009 | 62.76 | 0.138 | 0.18423 | 0.67649 | 10.2 | 0.637
12:30 | 2695 | 8.3643 | 1.1233 | 0.264 | 0.24179 | 0.04062 | 3875.4171 | -- | -- | 0.33593 | 23.2718 | -- | 0.49666 | 0.22903 | 2410.51 | 0.781 | 0.006 | 0.297 | 0.406 | -- | 275.323 | 0.009 | 0.009 | 62.76 | 0.138 | 0.18423 | 0.67649 | 10.2 | 0.637
13:00 | 2695 | 8.4036 | 1.0612 | 0.266 | 0.22006 | 0.04323 | 3875.4409 | -- | -- | 0.32674 | 23.3327 | -- | 0.51256 | 0.23443 | 2410.47 | 0.777 | 0.006 | 0.296 | 0.406 | -- | 275.319 | 0.012 | 0.01 | 62.76 | 0.137 | 0.17617 | 0.67949 | 10.14 | 0.637
13:30 | 2695 | 8.4036 | 1.0612 | 0.266 | 0.22006 | 0.04323 | 3875.4409 | -- | -- | 0.32674 | 23.3327 | -- | 0.51256 | 0.23443 | 2410.47 | 0.777 | 0.006 | 0.296 | 0.406 | -- | 275.319 | 0.012 | 0.01 | 62.76 | 0.137 | 0.17617 | 0.67949 | 10.14 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.4495 | 1.0018 | 0.259 | 0.2087 | 0.04383 | 3875.4625 | -- | -- | 0.31872 | 23.3881 | -- | 0.50461 | 0.21842 | 2410.41 | 0.77 | 0.006 | 0.297 | 0.407 | -- | 275.314 | 0.014 | 0.01 | 62.76 | 0.136 | 0.1802 | 0.66899 | 10.07 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.4495 | 1.0018 | 0.259 | 0.2087 | 0.04383 | 3875.4625 | -- | -- | 0.31872 | 23.3881 | -- | 0.50461 | 0.21842 | 2410.41 | 0.77 | 0.006 | 0.297 | 0.407 | -- | 275.314 | 0.014 | 0.01 | 62.76 | 0.136 | 0.1802 | 0.66899 | 10.07 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.5001 | 0.9235 | 0.243 | 0.21122 | 0.03974 | 3875.5091 | -- | -- | 0.31104 | 23.5077 | -- | 0.51256 | 0.2132 | 2410.38 | 0.766 | 0.006 | 0.296 | 0.405 | -- | 275.309 | 0.016 | 0.011 | 62.76 | 0.135 | 0.18423 | 0.65853 | 10.02 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.5001 | 0.9235 | 0.243 | 0.21122 | 0.03974 | 3875.5091 | -- | -- | 0.31104 | 23.5077 | -- | 0.51256 | 0.2132 | 2410.38 | 0.766 | 0.006 | 0.296 | 0.405 | -- | 275.309 | 0.016 | 0.011 | 62.76 | 0.135 | 0.18423 | 0.65853 | 10.02 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.546 | 0.863 | 0.225 | 0.20831 | 0.03358 | 3875.5482 | -- | -- | 0.30426 | 23.6078 | -- | 0.51256 | 0.22369 | 2410.35 | 0.763 | 0.006 | 0.295 | 0.407 | -- | 275.305 | 0.018 | 0.012 | 62.76 | 0.134 | 0.18584 | 0.65257 | 9.95 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.546 | 0.863 | 0.225 | 0.20831 | 0.03358 | 3875.5482 | -- | -- | 0.30426 | 23.6078 | -- | 0.51256 | 0.22369 | 2410.35 | 0.763 | 0.006 | 0.295 | 0.407 | -- | 275.305 | 0.018 | 0.012 | 62.76 | 0.134 | 0.18584 | 0.65257 | 9.95 | 0.637
17:00 | 2695 | 8.5896 | 0.937 | 0.195 | 0.21609 | 0.02877 | 3875.5774 | -- | -- | 0.29725 | 23.6831 | -- | 0.51256 | 0.21842 | 2410.32 | 0.759 | 0.006 | 0.297 | 0.404 | -- | 275.3 | 0.02 | 0.013 | 62.76 | 0.133 | 0.18423 | 0.65257 | 9.89 | 0.637
17:30 | 2695 | 8.5896 | 0.937 | 0.195 | 0.21609 | 0.02877 | 3875.5774 | -- | -- | 0.29725 | 23.6831 | -- | 0.51256 | 0.21842 | 2410.32 | 0.759 | 0.006 | 0.297 | 0.404 | -- | 275.3 | 0.02 | 0.013 | 62.76 | 0.133 | 0.18423 | 0.65257 | 9.89 | 0.637
18:00 | 2695 | 8.8775 | 0.9316 | 0.173 | 0.22238 | 0.02486 | 3875.5972 | -- | -- | 0.29946 | 23.734 | 326.6798 | 0.53641 | 0.21842 | 2410.29 | 0.756 | 0.006 | 0.295 | 0.406 | 113.37 | 275.295 | 0.019 | 0.014 | 62.76 | 0.131 | 0.18826 | 0.6481 | 9.83 | 0.637
18:30 | 2695 | 8.8775 | 0.9316 | 0.173 | 0.22238 | 0.02486 | 3875.5972 | -- | -- | 0.29946 | 23.734 | 326.6798 | 0.53641 | 0.21842 | 2410.29 | 0.756 | 0.006 | 0.295 | 0.406 | 113.37 | 275.295 | 0.019 | 0.014 | 62.76 | 0.131 | 0.18826 | 0.6481 | 9.83 | 0.637
19:00 | 2695 | 9.0294 | 0.8938 | 0.18 | 0.20842 | 0.02478 | 3875.6177 | -- | -- | 0.30865 | 23.7865 | -- | 0.52846 | 0.20299 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.295 | 0.408 | -- | 275.291 | 0.023 | 0.014 | 62.76 | 0.13 | 0.1673 | 0.66899 | 9.78 | 0.637
19:30 | 2695 | 9.0294 | 0.8938 | 0.18 | 0.20842 | 0.02478 | 3875.6177 | -- | -- | 0.30865 | 23.7865 | -- | 0.52846 | 0.20299 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.295 | 0.408 | -- | 275.291 | 0.023 | 0.014 | 62.76 | 0.13 | 0.1673 | 0.66899 | 9.78 | 0.637
20:00 | 2695 | 9.073 | 0.8938 | 0.168 | 0.21504 | 0.02256 | 3875.6231 | -- | -- | 0.31807 | 23.8007 | -- | 0.50461 | 0.17438 | 2410.25 | 0.751 | 0.006 | 0.295 | 0.405 | -- | 275.286 | 0.037 | 0.017 | 62.76 | 0.128 | 0.17294 | 0.65257 | 9.88 | 0.637
20:30 | 2695 | 9.073 | 0.8938 | 0.168 | 0.21504 | 0.02256 | 3875.6231 | -- | -- | 0.31807 | 23.8007 | -- | 0.50461 | 0.17438 | 2410.25 | 0.751 | 0.006 | 0.295 | 0.405 | -- | 275.286 | 0.037 | 0.017 | 62.76 | 0.128 | 0.17294 | 0.65257 | 9.88 | 0.637
21:00 | 2695 | 9.1213 | 0.8105 | 0.158 | 0.22388 | 0.02244 | 3875.6262 | -- | -- | 0.32813 | 23.8085 | -- | 0.48913 | 0.18831 | 2410.23 | 0.749 | 0.006 | 0.295 | 0.407 | -- | 275.282 | 0.051 | 0.025 | 62.76 | 0.126 | 0.19309 | 0.63031 | 10.02 | 0.637
21:30 | 2695 | 9.1213 | 0.8105 | 0.158 | 0.22388 | 0.02244 | 3875.6262 | -- | -- | 0.32813 | 23.8085 | -- | 0.48913 | 0.18831 | 2410.23 | 0.749 | 0.006 | 0.295 | 0.407 | -- | 275.282 | 0.051 | 0.025 | 62.76 | 0.126 | 0.19309 | 0.63031 | 10.02 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.1648 | 0.738 | 0.165 | 0.21968 | 0.0239 | 3875.6274 | -- | -- | 0.33948 | 23.8117 | -- | 0.48161 | 0.20806 | 2410.21 | 0.747 | 0.006 | 0.294 | 0.408 | -- | 275.277 | 0.065 | 0.034 | 62.76 | 0.123 | 0.2037 | 0.6141 | 10.13 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.1648 | 0.738 | 0.165 | 0.21968 | 0.0239 | 3875.6274 | -- | -- | 0.33948 | 23.8117 | -- | 0.48161 | 0.20806 | 2410.21 | 0.747 | 0.006 | 0.294 | 0.408 | -- | 275.277 | 0.065 | 0.034 | 62.76 | 0.123 | 0.2037 | 0.6141 | 10.13 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.2033 | 0.6705 | 0.18 | 0.21009 | 0.0264 | 3875.6314 | -- | -- | 0.3569 | 23.8211 | -- | 0.51256 | 0.21842 | 2410.19 | 0.744 | 0.006 | 0.295 | 0.404 | -- | 275.272 | 0.075 | 0.043 | 62.76 | 0.121 | 0.19309 | 0.62441 | 10.23 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.2033 | 0.6705 | 0.18 | 0.21009 | 0.0264 | 3875.6314 | -- | -- | 0.3569 | 23.8211 | -- | 0.51256 | 0.21842 | 2410.19 | 0.744 | 0.006 | 0.295 | 0.404 | -- | 275.272 | 0.075 | 0.043 | 62.76 | 0.121 | 0.19309 | 0.62441 | 10.23 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.77
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.86
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
26/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.58

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 26 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.73
26/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 82.176
26/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 06:00:00 | 12:00:00 | 100
26/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.82 | Valor promedio
26/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.483
26/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.78 | 623.664 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.558 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 497.78 | 475.397 | 0 | m3
26/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 7968.83 | 0 | m3
26/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
26/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30760.19 | 30760.19 | 0 | m3
26/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
26/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.91 | 0 | m3
26/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.58 | 790.584 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible
26/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
26/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
26/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
26/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58104 | 58104 | 0 | m3
26/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
26/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
26/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1040.83
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 920.5972
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 22.1855
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 11.023
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 11.36
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 78517.69
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 243770.07
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 871367
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 944747
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1065624
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1019796.22
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1019326.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 270198.16
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 533.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 70671.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 139.43
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 888216.7218
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 908968.9049
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1171918.353
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 195896
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1679103
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 13981.72
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22633.71
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23089.08
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21325.33
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22976.84
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16062.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16931.99
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 7853.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196471.554
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 26 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/05/2025 00:00 | 869 | 1907.5535 | 91.68 | 91.68 | 4467.8 | 502.1 | 8348 | 22768 | 4195.2377 | 4474.0364 | 4467.0288 | 4476.1307 | 2630 | 0 | 6773.89
26/05/2025 01:00 | 870.9 | 1906.9407 | 93.7 | 93.7 | 4472 | 517.79 | 8518 | 22697 | 4297.4663 | 4521.9315 | 4515.0394 | 4523.8293 | 2660 | 0 | 6773.83
26/05/2025 02:00 | 871.1 | 1906.2763 | 95.56 | 95.56 | 4485.2 | 518.77 | 8702 | 22827 | 4365.3046 | 4559.4231 | 4552.6695 | 4561.8706 | 2680 | 0 | 6773.77
26/05/2025 03:00 | 870.9 | 1906.9338 | 97.3 | 97.3 | 4487.2 | 516.81 | 8886 | 22855 | 4396.6324 | 4578.2673 | 4571.2677 | 4580.7144 | 2680 | 0 | 6773.38
26/05/2025 04:00 | 870.9 | 1889.3772 | 98.64 | 98.64 | 4489.6 | 516.81 | 9071 | 22800 | 4375.5508 | 4564.7232 | 4557.5352 | 4567.1707 | 2680 | 0 | 6773.15
26/05/2025 05:00 | 870.6 | 1887.0922 | 99.45 | 99.45 | 4481.6 | 518.77 | 9151 | 22709 | 4327.0275 | 4539.2052 | 4531.3675 | 4540.9065 | 2650 | 0 | 6773.32
26/05/2025 06:00 | 870.9 | 1798.8394 | 98.74 | 98.74 | 4481.6 | 515.83 | 9119 | 22725 | 4182.9887 | 4446.5557 | 4438.9145 | 4448.4535 | 2650 | 0 | 6773.17
26/05/2025 07:00 | 871.9 | 1842.5285 | 97.32 | 97.32 | 4494.3 | 517.79 | 8998 | 22750 | 4047.43 | 4368.6279 | 4361.1679 | 4370.369 | 2590 | 0 | 6773.04
26/05/2025 08:00 | 871 | 1894.4212 | 96.33 | 96.33 | 4485.6 | 517.79 | 8894 | 22897 | 4010.4488 | 4346.447 | 4341.0553 | 4348.5802 | 2590 | 0 | 6773.16
26/05/2025 09:00 | 866.9 | 1896.3671 | 95.71 | 95.71 | 4480.5 | 515.83 | 8789 | 22843 | 3992.9001 | 4328.7807 | 4326.8898 | 4331.2675 | 2590 | 0 | 6773.57
26/05/2025 10:00 | 862.9 | 1904.6936 | 94.19 | 94.19 | 4486 | 514.85 | 8647 | 22848 | 3940.0196 | 4293.8408 | 4295.3156 | 4297.8195 | 2590 | 0 | 6773.47
26/05/2025 11:00 | 859.3 | 1856.0078 | 92.89 | 92.89 | 4468.4 | 514.85 | 8442 | 22929 | 3940.255 | 4283.6338 | 4285.9078 | 4287.2196 | 2740 | 0 | 6773.79
26/05/2025 12:00 | 857.3 | 1791.9176 | 91.19 | 91.19 | 4469.3 | 519.75 | 8238 | 22911 | 3685.508 | 4213.1653 | 4217.4606 | 4217.0258 | 2580 | 0 | 6773.45
26/05/2025 13:00 | 857.2 | 1793.635 | 90.34 | 90.34 | 4469.4 | 518.77 | 8124 | 22885 | 3715.3053 | 4230.6351 | 4235.194 | 4234.8099 | 2580 | 0 | 6773.53
26/05/2025 14:00 | 856.8 | 1791.9176 | 90.22 | 90.22 | 4466.3 | 516.81 | 8071 | 22855 | 3777.0191 | 4262.6305 | 4267.2012 | 4266.9624 | 2580 | 0 | 6772.18
26/05/2025 15:00 | 857.2 | 1793.635 | 89.96 | 89.96 | 4487.7 | 516.81 | 8044 | 22809 | 3864.6435 | 4296.9814 | 4301.5869 | 4301.1169 | 2580 | 0 | 6767.33
26/05/2025 16:00 | 857.7 | 1800.9392 | 89.69 | 89.69 | 4470.7 | 518.77 | 8027 | 22763 | 4006.9157 | 4333.0994 | 4336.0809 | 4337.5095 | 2590 | 0 | 6763.85
26/05/2025 17:00 | 859.9 | 1799.9533 | 88.29 | 88.29 | 4470.5 | 515.83 | 8009 | 22783 | 3971.1121 | 4317.9848 | 4316.7255 | 4321.3745 | 2580 | 0 | 6762.91
26/05/2025 18:00 | 862 | 1896.3671 | 86.77 | 86.77 | 4469.5 | 515.83 | 7992 | 22840 | 3815.7669 | 4260.0788 | 4255.7388 | 4261.7806 | 2590 | 0 | 6763.64
26/05/2025 19:00 | 865.4 | 1904.6936 | 85.05 | 85.05 | 4467.8 | 519.75 | 7974 | 22659 | 3709.063 | 4190.1989 | 4184.0477 | 4190.0555 | 2580 | 0 | 6763.2
26/05/2025 20:00 | 865.4 | 1856.0078 | 83.34 | 83.34 | 4474.7 | 518.77 | 7957 | 22921 | 3806.1096 | 4204.7245 | 4198.2128 | 4204.6593 | 2580 | 0 | 6763.45
26/05/2025 21:00 | 866.6 | 1856.0078 | 81.94 | 81.94 | 4467.8 | 515.83 | 7920 | 22727 | 3634.8648 | 4168.018 | 4161.4479 | 4167.5606 | 2580 | 0 | 6763.49
26/05/2025 22:00 | 869 | 1791.9176 | 81.57 | 81.57 | 4467.8 | 516.81 | 7911 | 22776 | 3684.3304 | 4204.7245 | 4198.2128 | 4204.4239 | 2590 | 0 | 6763.49
26/05/2025 23:00 | 869.5 | 1909.984 | 81.95 | 81.95 | 4495.4 | 516.81 | 8012 | 22796 | 3890.7898 | 4273.4264 | 4266.8766 | 4273.3223 | 2600 | 0 | 6763.39

## TEMP_AMB
lunes, 26 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/05/2025 00:00 | 16 | 22.48 | 22.48 | 19 | 19 | 21.04 | 21.04 | 17 | 36.08 | 17.6 | 19.8 | 22.4495 | 18.4 | 18.5 | 0 | 25.67
26/05/2025 01:00 | 16 | 22.62 | 22.62 | 19 | 19 | 20.99 | 20.99 | 16.9 | 31.17 | 17.1 | 20.3 | 22.3361 | 18.5 | 18.5 | 0 | 25.32
26/05/2025 02:00 | 16 | 22.88 | 22.88 | 18.7 | 18.7 | 20.94 | 20.94 | 16.8 | 31.76 | 17.1 | 20.4 | 22.2117 | 18.6 | 17.9 | 0 | 25.32
26/05/2025 03:00 | 16 | 22.62 | 22.62 | 18.5 | 18.5 | 20.91 | 20.91 | 16.6 | 31.54 | 17.4 | 19.3 | 22.0892 | 18.7 | 17.7 | 0 | 25.37
26/05/2025 04:00 | 15 | 22.41 | 22.41 | 18.4 | 18.4 | 20.88 | 20.88 | 16.1 | 31.31 | 17.3 | 17.8 | 21.9768 | 18.8 | 17.7 | 0 | 25.43
26/05/2025 05:00 | 15 | 22.31 | 22.31 | 18.4 | 18.4 | 20.94 | 20.94 | 16.3 | 31.17 | 16.9 | 17.2 | 21.8212 | 18.9 | 17.5 | 0 | 25.49
26/05/2025 06:00 | 15 | 22.32 | 22.32 | 18.2 | 18.2 | 20.88 | 20.88 | 16.4 | 31.11 | 17.1 | 17.4 | 21.6817 | 19 | 17.6 | 0 | 25.54
26/05/2025 07:00 | 16 | 22.37 | 22.37 | 18 | 18 | 20.94 | 20.94 | 17.1 | 31.24 | 17.1 | 17 | 21.6356 | 19 | 17.7 | 0 | 25.6
26/05/2025 08:00 | 18 | 22.88 | 22.88 | 17.8 | 17.8 | 20.99 | 20.99 | 17.7 | 31.69 | 17.3 | 19.9 | 21.9959 | 19.05 | 18.2 | 0 | 26.86
26/05/2025 09:00 | 20 | 23.96 | 23.96 | 18.1 | 18.1 | 21.19 | 21.19 | 18.2 | 33.03 | 17.8 | 19.9 | 22.8119 | 19.1 | 19.8 | 0 | 29.15
26/05/2025 10:00 | 23 | 25.43 | 25.43 | 18.9 | 18.9 | 21.5 | 21.5 | 18.6 | 34.62 | 18.5 | 21.3 | 23.8296 | 19.2 | 20.5 | 0 | 29.16
26/05/2025 11:00 | 26 | 27.04 | 27.04 | 19.6 | 19.6 | 21.48 | 21.48 | 19.1 | 36.27 | 18.8 | 20.7 | 24.6015 | 19.3 | 21.3 | 0 | 30.37
26/05/2025 12:00 | 27 | 28.05 | 28.05 | 21.4 | 21.4 | 21.43 | 21.43 | 18.7 | 34.96 | 19.1 | 21.3 | 25.2609 | 19.366 | 21.5 | 0 | 31.84
26/05/2025 13:00 | 27 | 27.28 | 27.28 | 21.8 | 21.8 | 21.53 | 21.53 | 19.1 | 34.4 | 19 | 21.3 | 26.0458 | 19.633 | 21.9 | 0 | 32.57
26/05/2025 14:00 | 25 | 26.83 | 26.83 | 21.8 | 21.8 | 21.44 | 21.44 | 18.6 | 34.38 | 18.3 | 21.2 | 26.8025 | 19.866 | 21.7 | 0 | 32.84
26/05/2025 15:00 | 25 | 26.11 | 26.11 | 21.2 | 21.2 | 21.23 | 21.23 | 18.8 | 34.16 | 18.7 | 21.1 | 27.2251 | 19.466 | 20.9 | 0 | 32.84
26/05/2025 16:00 | 24 | 26.16 | 26.16 | 20.9 | 20.9 | 20.97 | 20.97 | 18.6 | 33.31 | 18.4 | 20.7 | 27.3516 | 19.333 | 20.3 | 0 | 30.75
26/05/2025 17:00 | 23 | 25.52 | 25.52 | 19.9 | 19.9 | 20.63 | 20.63 | 17.8 | 32.76 | 18 | 18.7 | 26.9541 | 19.5 | 20 | 0 | 30.1
26/05/2025 18:00 | 21 | 24.41 | 24.41 | 19.2 | 19.2 | 20.39 | 20.39 | 17.6 | 32.75 | 18.1 | 18.5 | 21.1989 | 19.1 | 19.6 | 0 | 28.8
26/05/2025 19:00 | 19 | 25.25 | 25.25 | 18.9 | 18.9 | 20.38 | 20.38 | 18.1 | 31.67 | 17.5 | 18.4 | 19.7045 | 18.9 | 18.5 | 0 | 27.28
26/05/2025 20:00 | 18 | 25.46 | 25.46 | 18.2 | 18.2 | 20.35 | 20.35 | 18.1 | 31.23 | 17.4 | 18.5 | 19.5629 | 18.933 | 18.3 | 0 | 26.67
26/05/2025 21:00 | 18 | 25.55 | 25.55 | 18.3 | 18.3 | 20.15 | 20.15 | 17.8 | 31.16 | 17.7 | 18.2 | 19.4435 | 18.666 | 18.2 | 0 | 26.49
26/05/2025 22:00 | 18 | 25.34 | 25.34 | 18.5 | 18.5 | 19.52 | 19.52 | 17.6 | 31.3 | 17.5 | 18.1 | 19.4064 | 18.6 | 18.2 | 0 | 26.5
26/05/2025 23:00 | 18 | 25.18 | 25.18 | 18.3 | 18.3 | 19.22 | 19.22 | 17.1 | 30.89 | 17.5 | 17.8 | 19.0751 | 18.4 | 18.2 | 0 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 311.5 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1700 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00
26/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 26/05/2025 06:00 | 27/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 26 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/05/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 8.3 | 6.7 | 6.318 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.9134 | 5.4275 |  |  |  | 7.0541 | 7.57 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 7.7 | 6.8 | 6.633 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.3376 | 5.6322 |  |  |  | 8.1992 | 7.35 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 7.3 | 7.3 | 7.079 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.6104 | 5.8043 |  |  |  | 8.9225 | 8.06 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 6.8 | 8.2 | 6.522 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.0112 | 6.1329 |  |  |  | 9.2479 | 8.93 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 7.1 | 8.5 | 6.397 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 3.9771 | 5.983 |  |  |  | 8.6448 | 8.32 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 03:00 | 25 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 5.7 | 9.3 | 6.897 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 5.0514 | 5.7939 |  |  |  | 8.976 | 8.19 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 6.1 | 9 | 7.263 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.5535 | 5.3246 |  |  |  | 8.8731 | 7.97 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 6.1 | 9.1 | 7.606 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.7303 | 5.1729 |  |  |  | 9.3314 | 7.75 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 |  | 6.8 | 9 | 8.237 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 3.0229 | 4.9084 |  |  |  | 10.0109 | 8.72 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499
26/05/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 0 | 6.4 | 9.1 | 8.346 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3369 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 8.42 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 0 | 0.33
26/05/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 0 | 6.5 | 8.7 | 8.443 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5.7629 | 5.7298 | 0 | 0 | 0 | 9.8396 | 8.38 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 0 | 0.449
26/05/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 0 | 6 | 8.9 | 7.938 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11.3029 | 0 | 0.08 | 3.2 | 6.999 | 6.6216 | 0 | 0 | 2.7 | 9.1341 | 8.54 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 0.04 | 6.016
26/05/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 8.247 | 5.3 | 8.3 | 8.18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 27.3 | 35.1818 | 8 | 10 | 109.5414 | 1.1948 | 21.23 | 20.7 | 6.3453 | 6.9492 | 18.8097 | 20.3465 | 20.1 | 9.7166 | 9.27 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 46.56 | 21.821
26/05/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 43.99 | 5.8 | 7.6 | 9.091 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 106.1 | 58 | 7 | 9 | 211.3131 | 17.9429 | 54.7 | 35.5 | 6.013 | 7.2575 | 87.7153 | 63.2396 | 35.5 | 9.58 | 9.98 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 84.37 | 22.044
26/05/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 81.555 | 6.3 | 7.7 | 9.31 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 380.2 | 476.545 | 7 | 9 | 801.9419 | 67.7847 | 404.07 | 96 | 8.9132 | 7.8409 | 471.0353 | 482.9934 | 95.9 | 10.3811 | 10.78 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 193.3 | 48.506
26/05/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 18.8483 | 169.463 | 6.5 | 8.6 | 10.128 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 717.2 | 807.273 | 7 | 8 | 777.8472 | 133.2369 | 294.93 | 107.8 | 8.6367 | 8.1512 | 763.895 | 742.12 | 101.6 | 10.4892 | 11.05 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 257.8629 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 576.98 | 81.915
26/05/2025 | 08:30 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 307.89 | 7.3 | 9.3 | 9.318 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 811.6 | 864.727 | 7 | 9 | 383.1237 | 200.23 | 198.86 | 106.8 | 7.0404 | 7.7267 | 614.2473 | 559.19 | 110.3 | 11.4612 | 11.38 | 0 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 286.06 | 128.09
26/05/2025 | 09:00 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 191.949 | 7.1 | 8.8 | 10.208 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 868 | 259.909 | 7 | 8 | 573.9141 | 513.9311 | 342.73 | 264.1 | 6.3303 | 7.4172 | 239.1781 | 204.0646 | 285.8 | 11.8046 | 11.53 | 0 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 229.34 | 60.066
26/05/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 131.228 | 6.7 | 8 | 9.751 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 613 | 893.455 | 7 | 8 | 708.2316 | 560.4583 | 449.17 | 338.1 | 7.2455 | 7.8479 | 596.8798 | 609.325 | 392 | 10.7283 | 11.13 | 0 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 463.01 | 147.638
26/05/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 746.245 | 7.9 | 7.7 | 9.803 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 883.1 | 914.909 | 7 | 8 | 848.5421 | 651.2054 | 947.67 | 469 | 6.6825 | 7.8846 | 905.2185 | 863.6249 | 502 | 11.2079 | 10.71 | 0 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 450.95 | 251.477
26/05/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 822.228 | 7.9 | 6.8 | 9.094 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 776.3 | 927.636 | 7 | 8 | 895.2956 | 679.7328 | 637.6 | 762.8 | 6.8121 | 7.2749 | 896.9004 | 862.5297 | 871.5 | 10.9543 | 10.15 | 0 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 940.5 | 244.96
26/05/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 925.375 | 8.1 | 7.1 | 10.634 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 797.2 | 933.818 | 7 | 8 | 722.0432 | 781.8878 | 632.23 | 865.6 | 8.4656 | 7.1945 | 974.9027 | 899.8011 | 846 | 10.8823 | 10.25 | 0 | 468.1953 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 756.96 | 495.701
26/05/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 354.9 | 8.3 | 6.9 | 10.514 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 687.3 | 290.455 | 8 | 9 | 871.4914 | 833.9397 | 1079.61 | 869.2 | 8.7287 | 6.9697 | 929.5241 | 730.5867 | 859.9 | 11.0055 | 11.15 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 0 | 0 | 352.7499 | 352.7499 | 433.67 | 434.993
26/05/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 822.372 | 7.8 | 6.5 | 10.835 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 389.4 | 601.818 | 9 | 10 | 885.3905 | 864.0111 | 683.57 | 713.9 | 8.6949 | 7.8953 | 327.9821 | 441.9259 | 703.4 | 10.9618 | 11.34 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 320.6817 | 320.6817 | 0 | 0 | 346.3362 | 352.7499 | 874.23 | 566.074
26/05/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 801.448 | 6.9 | 7.1 | 10.841 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 465.6 | 795.273 | 9 | 9 | 556.89 | 808.3077 | 1010.74 | 863.1 | 8.1052 | 7.3794 | 903.9588 | 910.6266 | 864.6 | 11.4543 | 11.71 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 320.6817 | 320.6817 | 0 | 0 | 288.6135 | 352.7499 | 861.62 | 555.403
26/05/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 872.192 | 6.8 | 7.7 | 10.818 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 942.3 | 996.364 | 9 | 9 | 648.0856 | 699.8676 | 589.65 | 786.4 | 8.3398 | 7.153 | 413.432 | 389.8869 | 755.4 | 11.5975 | 11.71 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 320.6817 | 320.6817 | 0 | 0 | 288.6135 | 352.7499 | 464.75 | 591.361
26/05/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 895.186 | 6.6 | 7.5 | 11.882 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 311.4 | 914.909 | 9 | 9 | 614.5679 | 608.8345 | 385.89 | 871.8 | 8.7297 | 7.7004 | 796.9414 | 758.1694 | 848.7 | 12.0385 | 12.12 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 320.6817 | 320.6817 | 0 | 0 | 349.543 | 352.7499 | 469.58 | 318.601
26/05/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 289.692 | 6.2 | 7.9 | 10.94 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 495.6 | 407.455 | 9 | 9 | 535.0507 | 399.1905 | 668.8 | 817.1 | 7.7774 | 8.2919 | 902.2627 | 656.3808 | 799.3 | 12.6143 | 12.45 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 320.6817 | 320.6817 | 0 | 0 | 298.234 | 352.7499 | 348.06 | 186.566
26/05/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 303.384 | 6.7 | 7.8 | 11.303 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 831.2 | 863.636 | 9 | 9 | 775.2866 | 317.5229 | 793.75 | 850.9 | 9.256 | 9.2282 | 706.2405 | 634.3113 | 822.2 | 12.1673 | 12.24 | 0 | 448.9544 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 0 | 0 | 269.3726 | 352.7499 | 596.83 | 92.2
26/05/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4204 | 545.028 | 7.2 | 7.8 | 11.831 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 829.1 | 871.273 | 9 | 9 | 672.815 | 357.8505 | 421.07 | 820.1 | 9.3799 | 10.4929 | 818.0425 | 766.6675 | 792.7 | 12.4468 | 12.35 | 0 | 468.1953 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 0 | 0 | 304.6476 | 352.7499 | 656.21 | 50.138
26/05/2025 | 15:30 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 223.968 | 7.9 | 7.9 | 10.651 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 774.8 | 178.273 | 9 | 9 | 390.0581 | 212.8091 | 212.95 | 747.3 | 8.8628 | 10.4999 | 824.0503 | 788.9999 | 725.6 | 13.0047 | 12.74 | 0 | 464.9885 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 0 | 0 | 304.6476 | 352.7499 | 527.75 | 31.021
26/05/2025 | 16:00 | 25 | 0 | 0 | 20.4204 | 142.879 | 7.7 | 7.7 | 11.598 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 548.6 | 602.909 | 9 | 9 | 236.3221 | 115.3981 | 265.05 | 602.3 | 10.2053 | 10.4604 | 446.9925 | 400.7898 | 567.5 | 12.3612 | 12.98 | 0 | 464.9885 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 0 | 0 | 304.6476 | 352.7499 | 136.66 | 13.217
26/05/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 | 83.953 | 8.2 | 7.6 | 11.662 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 40.1 | 347.455 | 8 | 9 | 219.9651 | 72.7086 | 239.86 | 222.3 | 8.212 | 10.5151 | 241.1286 | 200.6395 | 170 | 12.332 | 12.47 | 0 | 464.9885 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 9.8233 | 0 | 304.6476 | 352.7499 | 92.91 | 9.545
26/05/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 | 41.006 | 8.2 | 7.7 | 11.898 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 88.3 | 68.8182 | 8 | 8 | 19.8612 | 77.0246 | 70.5 | 9.2 | 9.8565 | 10.1664 | 143.6918 | 121.686 | 9.4 | 12.3474 | 12.75 | 0 | 474.6089 | 481.0225 | 432.9203 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 304.6476 | 352.7499 | 79.48 | 2.452
26/05/2025 | 17:30 | 25 | 0 | 0 | 19.6551 | 28.823 | 8.6 | 7.9 | 11.878 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 80.5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 38.1013 | 1.01 | 0 | 10.5126 | 10.7102 | 4.0892 | 2.7747 | 0 | 12.6465 | 13.28 | 272.5794 | 416.8862 | 481.0225 | 448.9544 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499 | 0 | 0.195
26/05/2025 | 18:00 | 25 | 0 | 0 | 19.6551 | 0 | 9.2 | 8.4 | 10.175 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14.5188 | 0 | 0 | 8.4872 | 11.6848 | 0 | 0 | 0 | 12.086 | 12.17 | 352.7499 | 432.9203 | 481.0225 | 448.9544 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499 | 0 | 0.172
26/05/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 | 0 | 9.7 | 8.2 | 10.249 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 7.6301 | 10.9362 | 0 | 0 | 0 | 11.4674 | 11.17 | 391.2317 | 458.5748 | 481.0225 | 448.9544 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499 | 0 | 0.188
26/05/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 | 0 | 9.6 | 7.9 | 9.93 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7665 | 9.4546 | 0 | 0 | 0 | 11.5592 | 11.23 | 458.5748 | 464.9885 | 481.0225 | 448.9544 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499 | 0 | 0.274
26/05/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 | 0 | 9.5 | 7.6 | 9.312 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1537 | 9.7255 | 0 | 0 | 0 | 10.2971 | 9.63 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 448.9544 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499 | 0 | 0.328
26/05/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 9.1 | 8.4 | 9.301 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 5.0591 | 7.9873 |  |  |  | 9.6481 | 8.33 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499
26/05/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 8.9 | 8.6 | 9.138 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 4.0974 | 5.7681 |  |  |  | 7.9916 | 7.56 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499
26/05/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 8.4 | 7.7 | 9.897 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 3.8091 | 5.0867 |  |  |  | 8.1216 | 7.33 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 320.6817 | 352.7499
26/05/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 8.3 | 6.6 | 9.369 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 3.9678 | 4.3819 |  |  |  | 9.7498 | 8.4 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 245.5837 | 0 | 336.7158 | 352.7499
26/05/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 7.5 | 6.9 | 10.425 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 4.2351 | 4.8503 |  |  |  | 10.1424 | 8.63 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 250.4954 | 0 | 336.7158 | 352.7499
26/05/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 7.2 | 6.9 | 13.094 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 5.059 | 4.6589 |  |  |  | 12.4399 | 10.48 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 252.9512 | 0 | 336.7158 | 352.7499
26/05/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 6.5 | 6.9 | 14.215 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 6.293 | 5.3761 |  |  |  | 14.4225 | 13.19 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 252.9512 | 0 | 336.7158 | 352.7499
26/05/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 5.8 | 6.6 | 14.176 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 6.5236 | 5.618 |  |  |  | 14.4685 | 13.91 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 252.9512 | 0 | 336.7158 | 352.7499
27/05/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 0 | 19.6551 |  | 5.3 | 7 | 13.21 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7.3669 | 6.5671 |  |  |  | 13.868 | 14.11 | 481.0225 | 481.0225 | 481.0225 | 464.9885 | 497.0566 | 252.9512 | 0 | 336.7158 | 352.7499

## CALOR_ÚTIL
lunes, 26 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
26/05/2025 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 222.23 | 28.74 | 3.216 | 363.646
26/05/2025 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 225.76 | 28.74 | 3.216 | 367.176
26/05/2025 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 229.54 | 28.74 | 3.216 | 370.956
26/05/2025 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 226.09 | 28.74 | 3.216 | 367.506
26/05/2025 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 225.82 | 28.74 | 3.216 | 367.236
26/05/2025 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 79.46 | 224.75 | 28.74 | 3.216 | 366.166
26/05/2025 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 79.46 | 224.01 | 28.74 | 3.216 | 364.426
26/05/2025 | 04:00 | 29 | 0 | 0 | 79.46 | 220.42 | 28.74 | 3.216 | 360.836
26/05/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 79.46 | 225.56 | 28.74 | 3.216 | 365.976
26/05/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 79.46 | 224.7 | 28.74 | 3.216 | 365.116
26/05/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 225.03 | 28.74 | 3.216 | 367.446
26/05/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 224.94 | 28.74 | 3.216 | 367.356
26/05/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 222.11 | 28.74 | 3.216 | 364.526
26/05/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 223.95 | 28.74 | 3.216 | 366.366
26/05/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 222.94 | 28.74 | 3.216 | 365.356
26/05/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 79.46 | 222.65 | 28.74 | 3.216 | 365.066
26/05/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 70.54 | 224.81 | 28.74 | 3.216 | 357.306
26/05/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 70.54 | 218.73 | 28.74 | 3.216 | 351.226
26/05/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 225.46 | 28.74 | 3.216 | 358.956
26/05/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 218.83 | 28.74 | 3.216 | 352.326
26/05/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 0 | 70.54 | 228.73 | 28.74 | 3.216 | 361.226
26/05/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 0 | 70.54 | 217.52 | 28.74 | 3.216 | 350.016
26/05/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 215.42 | 28.74 | 3.216 | 348.916
26/05/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 221.68 | 28.74 | 3.216 | 355.176
26/05/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 221.21 | 28.74 | 3.216 | 352.706
26/05/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 220.25 | 28.74 | 3.216 | 351.746
26/05/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 219.63 | 28.74 | 3.216 | 351.126
26/05/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 221.33 | 28.74 | 3.216 | 352.826
26/05/2025 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 220.49 | 28.74 | 3.216 | 351.986
26/05/2025 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 70.54 | 227.05 | 28.74 | 3.216 | 358.546
26/05/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 227.63 | 28.74 | 3.216 | 361.126
26/05/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 226.13 | 28.74 | 3.216 | 359.626
26/05/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 228.3 | 28.74 | 3.216 | 365.376
26/05/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 224.86 | 28.74 | 3.216 | 361.936
26/05/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 222.36 | 28.74 | 3.216 | 359.436
26/05/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 215.56 | 28.74 | 3.216 | 352.636
26/05/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 216.44 | 28.74 | 3.216 | 353.516
26/05/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 214.88 | 28.74 | 3.216 | 351.956
26/05/2025 | 19:30 | 28 | 0 | 0 | 75.12 | 229.13 | 28.74 | 3.216 | 364.206
26/05/2025 | 20:00 | 28 | 0 | 0 | 75.12 | 217.9 | 28.74 | 3.216 | 352.976
26/05/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 215.86 | 28.74 | 3.216 | 352.936
26/05/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 217.05 | 28.74 | 3.216 | 354.126
26/05/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 208.33 | 28.74 | 3.216 | 345.406
26/05/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 206.57 | 28.74 | 3.216 | 343.646
26/05/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 75.12 | 181.1 | 28.74 | 3.216 | 317.176
26/05/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 75.12 | 185.02 | 28.74 | 3.216 | 321.096
26/05/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 163.88 | 28.74 | 3.216 | 300.956
27/05/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 162.24 | 28.74 | 3.216 | 299.316
EJEC MWh |  | 718 | 0 | 0 | 1800.96 | 5227.44 | 689.76 | 77.184 | 8513.344

## FLUJOS
lunes, 26 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/05/2025 | 00:30 | 0 | 16.5269 | -32.8555 | 8.6512 | 17.782 | 0 | 35.6886 | -105.0793 | 35.3529 | 17.8075 | 17.533 | 39.96 | -34.513 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.5412 | 213.4314 | 5.009 | 5.1079 | 8.1998 | 6.3039 | 0.136 | 2.6105 |  |  |  | -62.67 |  | -39.96 | 33 | 6.895 | 0.228 | -31.63 | 0 | -78.53 | 32.31 | 0 | 3.1186 | 12.375 | 52.5483 | 54.3429 | 21.7002 | -34.8294 | -34.169 | 7.6649 | 7.2988 | 48.0914 | 49.431 | -4.1876 | -19.9465 | -224.5087 | 3.3658 | -10.3 | -10.4 | 39.0661 | 38.2739 | -3.1136 |  | -41.3066 | 0.0081 |  | 0 | 272.2556 | 60.5487 | 61.4948 | -259.8132 | 273.64 |  | -82.2305 | 84.6244 | 63.0209 | 19.81 | 15.07 | 43.53 | 61.44 | 17.6865 | 18.0884 | 62.5243 | 62.9673 | 40.4842 | -56.5714 | -56.7895 | 0.7395 | -37.1844 | 0 | 0 | 66.5 | 75.1 | -12.1 | 39.5586 | 39.0815 | 38.616 | -28.6285 | -29.5734 | 1 | 7.1483 | -13.0812 | 11.3514 | 17.3 | 45.68 | 33.5229 | 31.9382 | -24.8 | -3.5167 | 37.3084 | 37.4216 | -46.2401 | -0.0002 | -14.9785 | -66.3 | -68.6 | 24.1837 | 34.8724 | 31.0113 | 49.2371 | 34.38 | -0.21 | 48.654 | 46.6101 | -17.48 | -17.82 | 78.2 | 52.04 | 46.2182 | 46.1273 | 11.0821 | 11.2455 | 147.8005 | 114.5914 | 108.2813 | 111.3426 | 114.5074 | 105.3904 | -22.244 | 272.9872 | 477.9763 |  | -25.9878 | -23.7063 | -25.8004 | 10.0004 | 9.5573 | 165.948 | -30.4414 | -31.3187 | -64.9665 | 6.69 | -24.06 | 101.2 | 9.7206 | -22.8625 | -12.8925 | -12.3851 | 2.8036 | -101.7579 | 62.6421 | 0 | 0 | 1.8764 | 39.0793 | 40.7802 | 38.49 | -19.09 | -19.5924 | -68.6571 | -9.4724 | -9.2116 | -59.5391 | -43.0138 | -19.3344 | -6.56 | 16.0629 | 0.9512 | -10.29 | 14.36 | -21.282 | 10.6666 | -8.281 | 0.548 | 3.8883 | 39.24 | 45.4386 | 59.0628 | 13.7 | 76.7648 | 24.8 | -12.7063 | 0 | -13.2032 | 1.5329 |  |  | -13.171 | -20.4442 | 21.3417 | 31.7641 | 14.6235 | 16.9095 | -59.3693 | -17.8103 | 24.055 | -51.7478 | 12.2705 | 3.8771 | 3.6704 | 13.9584 | 195.9604 | 191.7388 | 151.7 | -151.5595 | -326.4788 | 331.9025 | 328.5854 | -183.7546 | -182.0564 | -61.8409 | -53.5527 | 78.488 | 77.9785 | -148.8842 |  | 62.3951 | 61.1756 | -54.1067 | -53.8462 | 103.99 | 103.55 | 34.6 | 35.6 |  | 22.48 | -322.5751 | 111.395 | 111.4418 | 12.8 | -18.7 | -60.7 | -60.3 | 1.5059 | 1.3745 | -327.7288 | -438.1372 | 452.3851 | 368.6243 | -8.8862 | -365.3735 | 360.5135 | -132.6595 | -218.2412 | -355.8451 | 107.9718 | 106.458 | 134.6127 | -446.6055 | 223.8724 | -220.1123 | 220.7879 | -10.6528 |  | 13.76 | 6.511 | 6.48 | -13.6 | -7.12 |  | 6.7979 | -41.6617 | -22.002 | 33 | 53.779 | 56.917 | 11.2316 | 13.6577 | 49.8503 | 49.0508 | 50.6247 |  | 19.1 | 23.4308 | 5.87 |  | -50.7325 | 78.8753 | 62.0054 | -49.7895 | -77.7872 | 53.0659 | 24.605 | -28.5 | 29.2 | 0 | 53.6454
26/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.6272 | -33.3088 | 8.156 | 17.1379 | 0 | 34.4748 | -101.5198 | 33.6013 | 16.9575 | 16.7487 | 42.18 | -36.317 | 33 | 16.56 | -33 | 13.8817 | 205.7196 | 4.4963 | 4.6715 | 7.5093 | 6.2788 | 0.0688 | 2.6189 |  |  |  | -59.56 |  | -42.18 | 35.2 | 5.793 | 0.212 | -34.54 | 0 | -72.95 | 35.31 | 0 | 2.8087 | 12.2486 | 49.7681 | 50.9615 | 23.7852 | -31.8823 | -31.6096 | 29.9004 | 32.8239 | 43.5368 | 44.8763 | -1.0469 | -5.1782 | -253.0094 | 3.7885 | -10.4 | -10.6 | 34.9984 | 35.4621 | -2.7534 |  | -31.5645 | -1.6781 |  | 0 | 300.8209 | 66.8966 | 66.866 | -293.7051 | 290.3704 |  | -71.3327 | 73.3014 | 59.8873 | 20.2 | 15.32 | 41.26 | 59.48 | 12.998 | 13.132 | 59.6074 | 60.4801 | 43.7602 | -50.0397 | -50.0987 | -3.8202 | -43.2214 | 0 | 0 | 47.8 | 86.8 | -11.69 | 35.4687 | 34.8766 | 35.4037 | -37.5095 | -37.2224 | 14.0687 | -6.5096 | 11.0287 | 10.8464 | 14.81 | 45.03 | 32.1167 | 30.6198 | -24.05 | -3.5167 | 44.2004 | 42.9066 | -69.6513 | -0.0001 | -14.6502 | -63.6 | -63.7 | 23.8815 | 33.1146 | 29.6024 | 46.8933 | 32.91 | -0.59 | 48.6675 | 68.8014 | -18.07 | -18.21 | 74.51 | 50.13 | 66.7636 | 65.4909 | 16.8585 | 15.3182 | 160.7103 | 125.1732 | 119.979 | 122.1221 | 92.4325 | 80.115 | -23.679 | 306.2739 | 434.3733 |  | -26.6068 | -24.9198 | 0 | 18.7262 | 16.9457 | 49.2 | -16.2335 | -16.3689 | -41.9983 | 0 | -16.62 | 1 | 9.5553 | -3.0431 | -12.3572 | -11.798 | 3.0272 | -77.9954 | 41.5489 | 0 | 0 | 1.8497 | 39.387 | 40.2093 | 38.5601 | -16.0758 | -14.0663 | -47.0552 | -14.6748 | -14.6192 | -50.7529 | -38.9079 | -7.1174 | -8.09 | 11.263 | 0.9036 | -6.76 | 13.56 | 0 | 10.6303 | -8.39 | 0.549 | 3.9237 | 41.71 | 39.3181 | 50.6942 | 13.08 | 74.012 | 23.3 | -12.5908 | 0 | -12.9776 | 1.3008 |  |  | -14.5287 | -19.99 | 19.4255 | 30.5877 | 17.5472 | 16.5134 | -65.2169 | -16.9511 | 24.4825 | -49.5834 | 12.5821 | 3.3106 | 3.0798 |  | 193.058 | 192.1014 | 153 | -153.4394 | -331.8716 | 334.6763 | 328.6777 | -185.2796 | -183.9833 | -61.3608 | -53.4997 | 78.7356 | 77.0014 |  | -144.2965 | 60.9339 | 60.9558 | -51.9994 | -51.237 | 105.07 | 104.92 | 37.3 | 38.4 | 22.7245 | 22.32 | -329.2031 | 110.3506 | 109.5359 | 12.3 | -15.9 | -59.2 | -59.3 |  |  | -328.4043 | -404.457 | 461.0921 | 369.2474 | -14.3372 | -366.1037 | 363.2096 | -135.3914 | -222.8152 | -358.5466 | 110.5814 | 108.9199 | 134.6712 | -448.2004 | 222.8356 | -222.8829 | 222.1586 | -10.8368 |  | 14.32 | 6.838 | 6.833 | -14.08 | -5.84 |  | 6.154 | -42.1012 | -20.9461 | 34.1 | 52.233 | 51.541 | 11.254 | 13.6569 | 51.5463 | 51.5785 | 50.0491 |  | 17 | 23.8406 | 5.73 |  | -50.0626 | 78.9662 | 63.3668 | -49.5918 | -77.6342 | 52.8995 | 24.7159 | -25.6 | 25.6 | 0 | 45.7941
26/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.8275 | -33.7822 | 7.8327 | 16.7561 | 0 | 33.6484 | -97.1384 | 32.6057 | 16.3655 | 16.1334 | 42.18 | -35.684 | 33 | 16.56 | -33 | 13.5431 | 199.5224 | 4.3631 | 4.3986 | 6.8033 | 6.4241 | 0.1378 | 2.5261 |  |  |  | -61.46 |  | -42.18 | 33 | 5.68 | 0.213 | -30.72 | 0 | -79.88 | 30.87 | 0 | 2.656 | 12.9321 | 49.0893 | 50.7361 | 22.6008 | -31.3464 | -30.4257 | 5.9915 | 5.8283 | 46.3499 | 47.5555 | -4.7111 | -24.5481 | -206.3132 | 4.4187 | -10.9 | -10.8 | 35.8189 | 34.9962 | -2.8125 |  | -33.4033 | -0.4246 |  | 0 | 251.2893 | 60.2435 | 60.4877 | -268.5773 | 248.3432 |  | -62.512 | 64.0489 | 58.3005 | 18.79 | 13.71 | 39.15 | 57.77 | 15.9451 | 16.7488 | 63.1322 | 63.5657 | 44.1461 | -36.9977 | -36.9904 | -1.9046 | -34.535 | 0 | 0 | 62 | 69 | -11.63 | 42.8107 | 42.9381 | 42.7702 | -25.4562 | -24.5729 | 1 | 4.4231 | -11.5525 | 10.4558 | 12.08 | 40.57 | 31.1792 | 29.7409 | -23.55 | -3.5167 | 34.9846 | 34.981 | -53.9412 | -0.0001 | -14.2354 | -61.3 | -61.3 | 23.7332 | 31.3568 | 25.3756 | 44.5496 | 31.22 | 0.3 | 48.5595 | 54.4293 | -18.06 | -18.16 | 72.14 | 49.66 | 53.1273 | 51.5818 | 14.6372 | 12.9 | 146.6485 | 114.1883 | 108.584 | 108.6689 | 115.1416 | 104.6131 | -22.218 | 281.4079 | 479.2165 |  | -26.9469 | -25.0779 | -28.5962 | 7.1712 | 6.6287 | 155.196 | -26.4582 | -27.1121 | -66.5386 | 16.17 | -17.68 | 101.9 | 9.2814 | -25.7053 | -12.102 | -11.6324 | 2.4589 | -101.6494 | 64.6585 | 0 | 0 | 1.811 | 39.9671 | 39.3532 | 38.3529 | -18.7551 | -17.5829 | -75.1879 | -11.5837 | -11.5829 | -67.1473 | -54.0335 | -16.3021 | -8.63 | 14.0633 | 0.8804 | -8.6 | 13.14 | -17.6851 | 10.727 | -8.523 | 0.512 | 4.0745 | 40.3 | 55.6471 | 70.2799 | 12.9 | 76.2971 | 23.5 | -11.4908 | 0 | -12.831 | 1.2287 |  |  | -14.292 | -18.0378 | 21.0607 | 27.8146 | 16.7283 | 16.807 | -61.2626 | -16.5125 | 23.8286 | -48.9372 | 13.091 | 3.1642 | 2.9954 | 14 | 192.0083 | 190.0418 | 116.5 | -116.9911 | -291.2181 | 293.6954 | 291.4082 | -181.7546 | -182.4624 | -62.069 | -55.0928 | 76.8919 | 78.9827 | -140.5832 |  | 59.5715 | 59.176 | -51.0133 | -51.6361 | 106.63 | 106.15 | 36.8 | 37.2 | 22.4575 | 21.68 | -323.4474 | 113.9198 | 114.0746 | 12.3 | -15.8 | -58.3 | -58.5 | 1.668 | 1.317 | -290.594 | -444.8173 | 462.1729 | 373.8467 | -17.0695 | -368.062 | 367.9977 | -132.5878 | -218.8146 | -361.0211 | 112.0438 | 110.9691 | 133.8564 | -452.1659 | 225.3184 | -223.637 | 226.4941 | -11.1005 |  | 14.64 | 6.887 | 6.898 | -13.92 | -6.24 |  | 6.4775 | -42.5681 | -21.5625 | 34 | 52.517 | 52.954 | 11.2915 |  | 50.6867 | 50.1141 | 51.1335 |  | 17.4 | 23.9888 | 5.55 |  | -52.2494 | 79.8548 | 64.1653 | -52.8039 | -78.479 | 53.1017 | 23.8362 | -26.3 | 26.6 | 0 | 42.6906
26/05/2025 | 02:00 | 0 | 17.0553 | -34.2058 | 7.9605 | 16.5368 | 0 | 32.8419 | -87.5883 | 31.3344 | 15.8935 | 15.6887 | 42.18 | -34.641 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.8977 | 180.5484 | 4.3418 | 3.8524 | 6.3409 | 6.3233 | 0.1703 | 2.6065 |  |  |  | -59.46 |  | -42.18 | 33 | 5.132 | 0.213 | -32.32 | 0 | -72.88 | 33.36 | 0 | 2.5702 | 13.2011 | 46.5659 | 48.765 | 24.1637 | -35.7671 | -34.1976 | 32.4772 | 25.27 | 43.1349 | 45.4122 | -1.0469 | -4.4954 | -222.9367 | 0.7669 | -9.9 | -10 | 39.0259 | 37.0639 | -2.439 |  | -33.077 | -0.4291 |  | 0 | 267.7388 | 64.5161 | 64.1499 | -286.3934 | 256.9203 |  | -47.3807 | 48.8648 | 57.113 | 18.44 | 12.99 | 37.97 | 57.21 | 7.1039 | 6.836 | 68.431 | 69.4179 | 45.8422 | -21.8313 | -22.2946 | -1.1974 | -36.3045 | 0 | 0 | 58.6 | 71.4 | -11.22 | 48.906 | 48.3638 | 47.8636 | -15.974 | -16.2447 | 1 | -2.6613 | -13.0544 | 10.2647 | 10.32 | 38.58 | 30.2417 | 28.569 | -22.75 | -3.5167 | 36.3838 | 35.4181 | -69.1595 | -0.0002 | -13.7382 | -59 |  | 23.3762 | 30.7709 | 24.9059 | 43.3777 | 30.26 | 0.08 | 48.1275 | 68.7589 | -18.18 | -18.24 | 70.67 | 47.73 | 69.4909 | 68.6909 | 12.3227 | 12.6727 | 151.5374 | 119.0394 | 114.2032 | 116.0557 | 107.2643 | 94.8297 | -22.578 | 295.1849 | 445.6258 |  | -26.7576 | -25.227 | -17.1512 | 3.2362 | 2.9446 | 152.124 | -23.0116 | -23.4282 | -56.3144 | 0 | -6.63 | 102 | 9.117 | -31.1027 | -12.5909 | -12.0399 | 2.6167 | -92.8044 | 56.2085 | 0 | 0 | 1.8318 | 39.2552 | 39.8804 | 38.7067 | -8.0379 | -9.0426 | -71.0015 | -10.8599 | -10.9068 | -65.0722 | -53.6536 | -13.1234 | -10.79 | 12.7694 | 0.8573 | -7.95 | 14.07 | -15.0596 | 10.1248 | -8.602 | 0.513 | 3.9292 | 40.2 | 54.8113 | 67.4455 | 12.54 | 74.8355 | 26.2 | -11.4691 | 0 | -13.2249 | 1.1881 |  |  | -15.1614 | -18.0587 | 20.4802 | 27.7306 | 17.152 | 15.0063 | -61.3375 | -16.057 | 24.2082 | -47.6782 |  | 2.7345 | 2.5102 | 14.4573 | 190.1672 | 188.618 | 119 | -118.7262 | -288.0559 | 291.0195 | 286.7567 | -180.8771 | -179.1392 | -60.7548 | -53.4862 | 79.3797 | 79.5414 |  |  | 56.6931 | 56.6601 | -53.1111 | -53.0651 | 105.04 | 104.84 | 38 | 37 | 22.622 | 21.12 | -316.888 | 105.287 | 105.1125 | 12.2 | -17 | -55 | -55.8 | 1.7018 | 1.3348 | -286.3283 | -417.0168 | 454.9495 | 370.5152 | -20.044 | -362.0244 | 361.4279 | -129.4959 | -216.4383 | -353.3289 | 111.7408 | 107.005 | 128.8157 | -444.0515 | 217.9305 | -225.4618 | 227.5902 | -10.7297 |  | 13.2 | 6.251 | 6.246 | -13.76 | -5.6 |  | 6.2699 | -41.1337 | -22.3835 | 33.7 | 53.282 | 53.869 |  |  | 50.8958 | 52.4772 | 52.0349 |  | 17.1 | 25.1704 | 5.45 |  | -51.4819 | 78.7681 | 61.7633 | -52.1093 | -77.3123 | 53.0826 | 23.8214 | -26.1 | 25.3 | 0 | 59.4142
26/05/2025 | 02:30 | 0 | 17.0226 | -34.2058 | 7.6067 | 16.0966 | 0 | 31.9769 | -83.0324 | 30.8176 | 15.7035 | 15.4066 | 44.4 | -35.024 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 12.8554 | 169.4324 | 3.9013 | 4.1474 | 6.9767 | 6.5213 | 0.1336 | 2.6096 |  |  |  | -55.94 |  | -44.4 | 33 | 5.921 | 0.214 | -28.67 | 0 | -74.67 | 29.11 | 0 | 2.3527 | 13.0158 | 46.7498 | 48.8078 | 23.8377 | -34.1596 | -34.4136 | 29.1068 | 27.5929 | 42.0632 | 43.1349 | -1.0469 | -3.6496 | -230.5607 | 2.3959 | -10.8 | -10.8 | 39.342 | 37.9695 | -2.3006 |  | -44.1672 | -0.7471 |  | 0.0754 | 275.1548 | 60.0909 | 59.7552 | -279.7958 | 258.9698 |  | -62.7495 | 64.6939 | 55.9953 | 18.03 | 12.71 | 37.18 | 55.84 | 19.1601 | 19.0261 | 64.127 | 64.9048 | 46.2723 | -21.9435 | -22.7139 | 0.2778 | -34.2774 | 0 | 0 | 55.1 | 67.7 | -10.96 | 47.2446 | 46.4587 | 45.6459 | -20.7199 | -20.354 | 1 | -0.9236 | -10.4925 | 10.1284 | 9.21 | 37.72 | 29.7729 | 27.9831 | -22.23 | -3.5167 | 34.5547 | 34.1686 | -62.3033 | -0.0001 | -13.5811 |  | -59 | 23.4256 | 30.1849 | 23.0273 | 42.7917 | 29.94 | 0.53 | 47.9115 | 63.2086 | -18.15 | -18.45 | 69.71 | 47.2 | 63.2 | 60.7636 | 19.7942 | 18.1545 | 152.1913 | 117.6561 | 112.1847 | 113.714 | 110.7399 | 97.2946 | -22.305 | 291.2392 | 449.7989 |  | -26.6308 | -25.5133 | -24.4803 | 3.9261 | 3.4323 | 159.804 | -23.7765 | -24.4908 | -60.5191 | 0 | -6.34 | 109.2 | 9.0709 | -31.7642 | -12.3292 | -11.7269 | 3.4225 | -95.1126 | 58.7115 | 0 | 0 | 1.795 | 39.5529 | 40.3731 | 38.786 | -19.9273 | -19.5924 | -45.5481 | -17.4107 | -17.2215 | -43.3439 | -28.0665 | -15.1595 | -5.82 | 14.8641 | 0.845 | -9.22 | 14.18 | -15.1472 | 10.1757 | -8.628 | 0.51 | 3.9939 | 37.74 | 30.5481 | 45.2633 | 12.42 | 71.4675 | 24.4 | -10.5714 | 0 | -12.9667 | 1.1771 |  |  | -13.5421 | -16.5033 | 21.6841 | 24.9575 | 17.2918 | 18.3648 | -54.6774 | -15.8167 | 22.6728 | -47.102 | 12.8841 | 2.3829 | 2.1094 | 14 | 187.6465 | 186.3384 | 119.9 | -118.8043 | -289.4991 | 295.5761 | 293.3154 | -176.9054 | -177.7093 | -62.547 | -53.1111 | 74.6036 | 75.2918 |  | -139.0235 | 57.6159 | 57.2534 | -52.05 | -52.4757 | 106.86 | 108.01 | 35.3 | 35.4 |  | 21.52 | -310.8872 | 104.1179 | 104.6088 | 12.2 | -17.6 | -55.7 | -55.9 | 1.6616 | 1.3321 | -288.1621 | -419.2203 | 456.2197 | 372.4024 | -18.3788 | -362.2545 | 363.3428 | -127.1337 | -214.8473 | -352.2301 | 109.3643 | 108.0453 | 127.84 | -441.8987 | 217.1331 | -222.0611 | 224.2767 | -9.9387 |  | 14.24 | 6.245 | 6.234 | -13.92 | -7.36 |  | 7.4418 | -41.6892 | -22.5299 | 33.6 | 52.402 | 50.392 |  |  | 50.4149 | 49.6862 | 49.9124 |  | 18.6 | 25.5083 | 5.21 |  | -51.9014 | 78.0257 | 62.072 | -50.8053 | -77.3517 | 52.5627 | 23.8575 | -27.7 | 27.3 | 0 | 56.9598
26/05/2025 | 03:00 | 0 | 17.0226 | -34.0264 | 7.5552 | 15.8264 | 0 | 31.5509 | -77.4628 | 30.9512 | 15.5155 | 15.2734 | 42.18 | -34.084 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.1995 | 154.0886 | 3.8226 | 4.2682 | 6.3568 | 6.5353 | 0.1433 | 2.573 |  |  |  | -56.6 |  | -42.18 | 33 | 4.903 | 0.209 | -28.92 | 0 | -74.2 | 29.35 | 0 | 2.0123 | 13.3316 | 46.436 | 48.2932 | 22.5936 | -35.6331 | -37.0629 | 33.1891 | 31.4003 | 44.0726 | 43.8047 | -1.0469 | -5.9166 | -207.5785 | 2.0229 | -10.5 | -10.5 | 39.377 | 38.4512 | -2.0018 |  | -45.3331 | 0.3743 |  | 0.2239 | 254.2191 | 55.9404 | 55.6657 | -277.5866 | 237.3694 |  | -31.4621 | 30.4037 | 55.9454 | 17.48 | 12.12 | 36.78 | 55.22 | 15.1413 | 14.6055 | 69.7362 | 70.8444 | 45.902 | -12.6722 | -12.2381 | 4.7904 | -29.6757 | 0 | 0 | 60.5 | 59 | -10.67 | 53.0335 | 52.5349 | 50.9502 | -10.0663 | -9.0477 | -18.4045 | 4.2886 | -25.7202 | 10.1261 | 8.59 | 35.54 | 29.3042 | 27.6901 | -21.99 | -3.6423 | 29.6909 | 29.7058 | -62.7836 | -0.0002 | -13.4059 |  |  | 23.3926 | 29.599 | 23.0273 | 42.2058 | 29.34 | 0.4 | 47.3715 | 61.7185 | -18.28 | -18.38 | 68.71 | 45.71 | 63.9273 | 64.2364 | 17.304 | 16.2636 | 148.3532 | 115.6043 | 109.3615 | 113.0296 | 104.7553 | 100.4176 | -21.897 | 287.6544 | 463.0158 |  | -26.1413 | -25.4534 | -19.4989 | 11.5498 | 10.5827 | 133.692 | -26.4912 | -25.8307 | -61.4825 | 0 | -5.31 | 103.2 | 8.8714 | -16.0769 | -12.4575 | -11.9481 | 2.2002 | -95.2052 | 60.1781 | 0 | 0 | 1.7364 | 39.2348 | 39.5772 | 38.0222 | -15.5734 | -14.7362 | -53.7535 | -15.3566 | -15.3142 | -50.4207 | -36.4396 | -14.5077 | -6.68 | 14.6761 | 0.8219 | -9.65 | 14.47 | -15.6444 | 10.2281 | -8.745 | 0.549 | 3.7029 | 37.9 | 38.0161 | 52.6162 | 12.62 | 71.9281 | 23.3 | -9.7926 | 0 | -13.0077 | 1.2626 |  |  | -13.8294 | -16.0528 | 19.6535 | 24.7894 | 17.1315 | 16.6963 | -51.258 | -15.4096 | 22.1062 | -46.4253 |  | 2.1485 | 1.9512 | 14.3277 | 189.8073 | 188.0655 | 124 | -123.6497 | -300.0584 | 307.6036 | 301.7207 | -179.3302 | -180.7011 | -63.0411 | -56.8019 | 80.2942 | 77.7665 |  |  | 59.6704 | 58.7036 | -52.3968 | -51.5281 | 106.93 | 106.2 | 36.9 | 36.9 |  | 21.92 | -322.3492 | 108.4653 | 106.541 | 12.45 | -17.7 | -57.2 | -56.8 |  |  | -298.012 | -440.2697 | 453.3583 | 373.4606 | -14.964 | -363.988 | 360.265 | -129.0527 | -219.413 | -355.7523 | 108.8286 | 110.2878 | 130.0701 | -442.4852 | 218.8698 | -223.1821 | 222.3175 | -10.6528 |  | 13.28 | 6.244 | 6.278 | -13.36 | -6.24 |  | 6.6819 | -42.6291 | -21.883 | 34.4 | 53.383 | 54.477 |  |  | 49.8643 | 51.4515 | 51.8339 |  | 18.2 | 25.7295 | 5.17 |  | -54.2289 | 80.2703 | 65.1441 | -53.9715 | -79.3791 | 55.4457 | 23.4044 | -28.3 | 27.1 | 0 | 55.9297
26/05/2025 | 03:30 | 0 | 16.9544 | -33.8469 | 7.3141 | 15.6214 | 0 | 31.4338 | -78.543 | 30.3809 | 15.3535 | 15.2563 | 44.4 | -34.997 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.324 | 158.512 | 4.2025 | 4.0966 | 6.7108 | 6.3472 | 0.1525 | 2.6693 |  |  |  | -54.65 |  | -44.4 | 33 | 4.466 | 0.208 | -25.82 | 0 | -74.66 | 26.58 | 0 | 2.0521 | 13.1848 | 46.9875 | 48.574 | 21.8856 | -36.169 | -35.5826 | 9.6691 | 13.3236 | 42.3311 | 43.6707 | -1.5704 | -11.6809 | -201.6909 | 2.7537 | -10.9 | -11.1 | 41.0934 | 40.9647 | -1.6764 |  | -47.341 | 0.3517 |  | 0.126 | 252.5406 | 55.6047 | 55.6963 | -281.2512 | 224.4815 |  | -28.5968 | 29.9605 | 56.135 | 17.7 | 12.27 | 36.41 | 55.16 | 15.5432 | 16.079 | 69.4517 | 70.7325 | 45.7146 | -11.445 | -11.2894 | 3.6526 | -29.592 | 0 | 0 | 63.9 | 58.3 | -10.77 | 52.8532 | 52.8538 | 52.5456 | -6.5726 | -7.136 | -20.7053 | 1.5574 | -26.1821 | 9.9019 | 7.96 | 34.96 | 29.7729 | 27.9831 | -22.27 | -3.6423 | 30.097 | 29.4873 | -63.111 | -0.0001 | -13.4594 |  |  | 22.8653 | 29.599 | 22.5577 | 42.2058 | 29.205 | 0.58 | 46.872 | 62.0235 | -17.66 | -18.06 | 67.75 | 45.45 | 63.2727 | 63.1818 | 17.0486 | 15.4455 | 148.6378 | 115.2428 | 108.9144 | 110.3844 | 90.4813 | 78.7255 | -23.08 | 292.1168 | 441.0761 |  | -27.2123 | -25.3881 | 0 | 17.5075 | 16.0439 | 50.736 | -17.3584 | -17.8335 | -41.0434 | 0 | -14.08 | 1 | 8.9218 | -4.3544 | -12.0194 | -11.5481 | 2.2418 | -76.0202 | 39.2541 | 0 | 0 | 1.6977 | 39.109 | 39.8229 | 38.2234 | -16.9131 | -16.4107 | -40.8593 | -14.2038 | -14.1427 | -45.911 | -33.8301 | -5.4987 | -11.11 | 10.367 | 0.8219 | -6.17 | 14.88 | 0 | 10.2709 | -8.719 | 0.549 | 0 | 38.34 | 34.3633 | 45.8511 | 12.85 | 69.6865 | 24.8 | -10.0493 | 0 | -12.8214 | 1.2356 |  |  | -13.5118 | -15.7932 | 20.5241 | 24.2012 | 18.1056 | 17.4552 | -49.4018 | -15.3047 | 22.1199 | -45.994 | 12.2205 | 2.0997 | 1.8563 | 13.3679 | 193.4762 | 192.3451 | 147.1 | -146.4653 | -318.4526 | 319.169 | 316.7338 | -183.1228 | -182.5922 | -61.0349 | -53.2023 | 80.1306 | 78.8801 |  |  | 56.5722 | 56.5393 | -51.5515 | -51.5959 | 110.76 | 110.67 | 35.2 | 35.4 | 22.4382 | 21.92 | -316.7521 | 104.0274 | 103.8443 | 12.7 | -16.4 | -55.7 | -55.9 | 1.5745 | 1.4296 | -314.1938 | -409.702 | 455.1843 | 369.4724 | -17.2324 | -358.8012 | 360.9141 | -126.4058 | -214.0626 | -354.0794 | 111.138 | 114.8307 | 129.6092 | -447.6206 | 219.5844 | -223.6516 | 226.8857 | -10.0458 |  | 13.52 | 6.194 | 6.203 | -13.52 | -6.56 |  | 7.0024 | -41.7502 | -22.2065 | 32.6 | 51.268 | 50.541 |  |  | 51.0811 | 50.9406 | 52.125 |  | 18.9 | 25.6073 | 5.07 |  | -53.6877 | 78.7206 | 61.7651 | -54.0168 | -77.3957 | 52.2106 | 23.9949 | -27.2 | 27.1 | 0 | 39.7168
26/05/2025 | 04:00 | 0 | 16.8862 | -33.8511 | 7.436 | 15.6812 | 0 | 31.3041 | -79.5059 | 30.464 | 15.4835 | 15.3687 | 44.4 | -34.524 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.4587 | 160.627 | 3.9908 | 3.958 | 6.8547 | 6.3978 | 0.1604 | 2.5665 |  |  |  | -57.99 |  | -44.4 | 33 | 4.386 | 0.209 | -30.9 | 0 | -73.86 | 30.76 | 0 | 1.9204 | 13.171 | 47.0488 | 48.7279 | 21.4656 | -37.9104 | -37.6785 | 26.7534 | 29.3657 | 42.1972 | 43.1349 | -1.0469 | -6.1376 | -205.237 | 2.0823 | -10.7 | -10.6 | 42.3139 | 41.8234 | -1.7898 |  | -46.1007 | 0.3348 |  | 0.1498 | 248.1459 | 54.6586 | 54.7197 | -279.5529 | 229.8346 |  | -30.8139 | 32.0263 | 56.6439 | 17.45 | 12.36 | 36.81 | 53.89 | 12.998 | 13.2659 | 72.8202 | 73.238 | 45.0174 | -10.821 | -10.7538 | 3.5528 | -26.4247 | 0 | 0 | 68.7 | 53.5 | -10.74 | 53.7086 | 53.1886 | 52.8968 | -7.4394 | -6.1648 | -21.9682 | 3.0353 | -28.7719 | 10.1087 | 8.79 | 34.44 | 29.3042 | 27.3972 | -22.26 | -3.6423 | 27.0322 | 26.8784 | -55.1005 | -0.0002 | -13.399 | -59 |  | 22.9147 | 30.185 | 21.1488 | 41.6199 | 29.07 | 0.87 | 47.9115 | 56.0444 | -17.97 | -18.35 | 68.23 | 45.89 | 57.2545 | 55.1636 | 12.2404 | 11.2273 | 141.4407 | 108.8787 | 103.9915 | 104.6874 | 115.2701 | 103.9293 | -21.944 | 291.5844 | 449.4202 |  | -26.4934 | -24.9015 | -27.8198 | 14.102 | 13.6292 | 164.412 | -34.8099 | -35.5373 | -66.6681 | 0 | -13.38 | 125.2 | 9.0669 | -11.7677 | -12.168 | -11.6624 | 2.0937 | -102.4646 | 65.4165 | 0 | 0 | 1.7422 | 39.7471 | 39.9676 | 38.6207 | -13.7314 | -14.5687 | -61.4565 | -9.7002 | -9.8931 | -57.7052 | -44.1724 | -14.3392 | -10.45 | 13.5116 | 0.845 | -8.32 | 14.47 | -15.1307 | 10.206 | -8.695 | 0.523 | 0 | 37.6 | 44.5275 | 56.6172 | 12.57 | 71.4884 | 24.8 | -10.3983 | 0 | -13.289 | 1.2231 |  |  | -13.7561 | -15.909 | 20.6294 | 24.0332 | 15.5503 | 14.8647 | -51.5726 | -15.1997 | 22.6238 | -46.2274 | 12.5392 | 1.7872 | 1.6137 | 13.9674 | 189.0675 | 189.1116 | 147.5 | -148.7493 | -320.6343 | 321.0896 | 318.1411 | -179.6857 | -179.3256 | -62.7122 | -55.7873 | 78.6348 | 77.1459 |  |  | 56.3854 | 56.3854 | -52.2901 | -51.9879 | 108.76 | 108.86 | 35.4 | 36.1 |  | 21.84 | -310.9243 | 106.0038 | 106.4663 | 12.8 | -17.6 | -54.9 | -55.1 |  |  | -315.5372 | -417.4176 | 453.2575 | 362.7207 | -13.415 | -358.689 | 355.2927 | -127.6568 | -212.9194 | -354.7947 | 108.3495 | 110.6589 | 129.7121 | -437.3398 | 216.6671 | -222.3745 | 221.2668 | -9.9661 |  | 13.04 | 6.254 | 6.185 | -13.52 | -7.12 |  | 6.7979 | -42.1286 | -22.4414 | 32.4 | 51.046 | 51.19 |  |  | 50.0038 | 51.3688 | 51.8553 |  | 19.3 | 25.8723 | 5.22 |  | -53.2251 | 81.0334 | 64.9768 | -53.8797 | -79.1576 | 54.9249 | 22.7983 | -27 | 27.2 | 0 | 45.8008
26/05/2025 | 04:30 | 0 | 17.1165 | -34.3951 | 7.6901 | 16.2136 | 0 | 32.5913 | -84.8946 | 30.9687 | 15.7335 | 15.5043 | 39.96 | -34.491 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.9999 | 168.9026 | 4.3502 | 4.15 | 6.4683 | 6.2924 | 0.1255 | 2.4641 |  |  |  | -59.7 |  | -39.96 | 33 | 4.359 | 0.205 | -31.05 | 0 | -75.8 | 32.84 | 0 | 2.2087 | 12.8058 | 48.2967 | 49.6198 | 23.8804 | -36.5709 | -35.2915 | 26.2377 | 25.7801 | 43.1349 | 44.8763 | -2.0938 | -18.941 | -206.1739 | 2.5651 | -11.2 | -11 | 39.9211 | 38.257 | -2.358 |  | -41.4453 | 0.0234 |  | 0 | 254.1581 | 58.1377 | 57.9546 | -281.2559 | 241.6297 |  | -34.847 | 35.9285 | 57.1529 | 18.12 | 13.27 | 37.21 | 54.5 | 10.8547 | 11.6585 | 74.5819 | 75.1316 | 44.1488 | -15.1673 | -15.9978 | 1.0057 | -30.4555 | 0 | 0 | 61.7 | 62.7 | -10.48 | 50.1531 | 50.631 | 50.3146 | -12.6707 | -12.5188 | -13.3268 | -0.0038 | -19.4145 | 10.1479 | 9.77 | 36.02 | 29.7729 | 27.9831 | -22.21 | -3.5167 | 30.4466 | 31.0643 | -62.6595 | -0.0001 | -13.4847 |  |  | 23.1345 | 30.7709 | 23.0273 | 42.2058 | 29.37 | 0.34 | 48.087 | 62.8686 | -18.08 | -18.26 | 69.04 | 46.66 | 62.8545 | 63.2909 | 12.2606 | 11.2273 | 146.9088 | 112.842 | 107.6081 | 108.6298 | 114.788 | 102.4418 | -21.419 | 294.7304 | 451.8942 |  | -26.9222 | -24.8717 | -28.4036 | 7.3334 | 5.6522 | 172.092 | -33.0591 | -34.1809 | -66.2322 | 13.87 | -14.13 | 115.8 | 9.1514 | -23.8012 | -11.5772 | -11.1363 | 2.0784 | -100.7957 | 65.8181 | 0 | 0 | 1.7784 | 40.3179 | 40.5879 | 38.8559 | -13.3965 | -13.0616 | -65.9778 | -10.5248 | -10.5442 | -57.4229 | -40.6639 | -22.2055 | -7.87 | 15.4745 | 0.845 | -10.04 | 12.64 | -22.8009 | 10.8175 | -8.634 | 0.529 | 0 | 36.19 | 41.2517 | 56.4868 | 12.78 | 70.8571 | 23.8 | -10.8834 | 0 | -13.0516 | 1.3712 |  |  | -14.1349 | -16.8259 | 19.5573 | 26.4701 | 14.5223 | 14.6961 | -53.412 | -15.3192 | 22.8005 | -46.5825 | 13.0255 | 2.1876 | 1.9723 | 14 | 192.6781 | 190.991 | 147.9 | -148.8492 | -317.4442 | 320.47 | 317.3718 | -182.4568 | -181.8503 | -59.8041 | -52.4587 | 76.4592 | 75.6782 |  |  | 58.2422 | 57.3742 | -54.4075 | -53.7624 | 109.43 | 108.82 | 34 | 34.7 | 22.6839 | 23.84 | -314.2888 | 110.9874 | 110.8121 | 13.3 | -16.1 | -56.6 | -56.8 |  | 1.237 | -315.9151 | -420.7755 | 462.5966 | 371.4864 | -17.2075 | -365.1266 | 365.8055 | -128.1142 | -216.7329 | -357.9128 | 111.7728 | 110.5411 | 130.0816 | -452.5777 | 221.5138 | -228.1088 | 229.992 | -9.3866 |  | 12.48 | 6.17 | 6.167 | -12.88 | -6.72 |  | 7.2679 | -41.3382 | -22.06 | 31.7 | 49.271 | 50.702 |  |  | 49.9917 | 49.9271 | 49.9172 |  | 18.3 | 25.7318 | 5.3 |  | -48.0528 | 78.7755 | 62.7541 | -48.1034 | -77.4316 | 51.809 | 24.2253 | -27.4 | 27.8 | 0 | 52.0894
26/05/2025 | 05:00 | 0 | 17.2887 | -34.6157 | 7.6961 | 16.9605 | 0 | 33.2008 | -84.2677 | 31.773 | 15.9415 | 15.7672 | 37.74 | -35.512 | 33 | 16.56 | -33 | 12.9902 | 174.9396 | 3.9892 | 4.5638 | 7.493 | 6.5236 | 0.1119 | 2.4125 |  |  |  | -60.04 |  | -37.74 | 33 | 4.443 | 0.208 | -32.36 | 0 | -76.44 | 32.86 | 0 | 1.9757 | 12.9592 | 48.161 | 49.6118 | 26.9568 | -35.3652 | -35.4955 | 30.0793 | 29.5397 | 43.9386 | 44.3405 | -1.0469 | -5.4396 | -235.7158 | 3.6445 | -11.4 | -11.2 | 38.9112 | 39.0014 | -2.1999 |  | -43.5727 | -0.4302 |  | 0 | 283.9136 | 64.1194 | 64.5161 | -302.6328 | 266.1939 |  | -40.463 | 40.4109 | 58.2806 | 18.95 | 14.4 | 38.79 | 56.51 | 10.4528 | 10.5868 | 77.1844 | 76.5891 | 44.2256 | -22.2009 | -21.9951 | 0.7986 | -35.7445 | 0 | 0 | 55.5 | 73.4 | -10.78 | 47.8048 | 47.6584 | 46.931 | -17.4115 | -16.7885 | 1 | -6.2784 | -9.0553 | 10.2577 | 10.53 | 38.71 | 30.2417 | 28.2761 | -22.68 | -3.6423 | 36.3271 | 35.1125 | -70.6381 | -0.0002 | -13.7876 | -59.1 |  | 23.541 | 30.7709 | 25.3756 | 43.9636 | 30.63 | -0.15 | 47.5065 | 71.7941 | -18.25 | -18.35 | 71.72 | 47.3 | 73.0727 | 71.2909 | 13.8223 | 12.1182 | 154.0768 | 121.0297 | 115.2924 | 117.1419 | 105.5476 | 92.2585 | -21.672 | 311.5661 | 416.8746 |  | -27.0244 | -25.7838 | -16.8473 | 1.6994 | 2.2467 | 135.228 | -28.102 | -29.4633 | -54.0513 | 15.77 | -6.31 | 96.3 | 9.5855 | -37.7149 | -12.0154 | -11.5743 | 2.4257 | -89.9412 | 55.9956 | 0 | 0 | 1.9027 | 39.8392 | 40.0883 | 37.2126 | -11.387 | -10.8847 | -47.7251 | -11.132 | -10.8606 | -44.3192 | -26.7861 | -20.2426 | -5.15 | 15.8749 | 0.8914 | -10.03 | 12.73 | -20.2243 | 10.4594 | -8.529 | 0.538 | 0 | 35.75 | 27.123 | 42.8199 | 13.35 | 69.7729 | 23.7 | -11.6563 | 0 | -13.3075 | 1.4027 |  |  | -13.6347 | -18.2395 | 19.8476 | 27.8986 | 16.5577 | 17.5809 | -57.6222 | -15.4387 | 23.4156 | -46.6923 |  | 2.4903 | 2.236 |  | 194.0223 | 192.5041 | 171 | -172.0356 | -335.7726 | 338.1781 | 336.8386 | -183.221 | -182.4604 | -59.9659 | -52.3832 | 77.1237 | 75.7592 |  | -143.6581 | 59.0881 | 58.2312 | -60.6141 | -59.9827 | 108.23 | 107.02 | 37.4 | 37.7 | 22.4382 | 24 | -320.2745 | 110.1074 | 110.7426 | 13.3 | -16.9 | -57.4 | -57.5 |  |  | -337.3947 | -394.9378 | 464.9746 | 376.9955 | -21.2778 | -367.4339 | 368.247 | -130.4431 | -215.6803 | -363.2146 | 113.0064 | 113.2332 | 133.8659 | -455.1585 | 222.0221 | -232.4565 | 233.368 | -9.7546 |  | 12.48 | 6.059 | 6.033 | -11.76 | -7.52 |  | 8.0308 | -41.9821 | -22.7924 | 31.5 | 53.101 | 51.016 |  | 13.6436 | 48.7457 | 49.7379 | 49.2767 |  | 15.7 | 25.8388 | 5.45 |  | -48.7792 | 78.8441 | 61.3825 | -48.3191 | -78.4076 | 51.6372 | 24.9164 | -24.5 | 25.2 | 0 | 53.6158
26/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.5029 | -34.8363 | 8.2281 | 18.4674 | 0 | 36.8761 | -103.4011 | 34.1973 | 17.2755 | 16.9572 | 31.08 | -36.806 | 33 | 17.388 | -33 | 13.5513 | 206.7582 | 4.942 | 5.2389 | 8.296 | 6.3827 | 0.1229 | 2.4951 |  |  |  | -67.15 |  | -31.08 | 35.2 | 6.554 | 0.22 | -39.28 | 0 | -74.36 | 40.38 | 0 | 2.7806 | 12.3961 | 50.5057 | 52.8492 | 35.4199 | -40.7236 | -40.926 | 23.2657 | 22.2368 | 49.297 | 50.9045 | -2.0938 | -8.903 | -255.0335 | 4.5598 | -11.6 | -11.9 | 45.8698 | 44.7033 | -2.1794 |  | -50.8904 | 0.7528 |  | 0.6055 | 303.9643 | 62.7766 | 62.9597 | -303.6987 | 286.6447 |  | -60.201 | 62.9199 | 61.474 | 19.39 | 15.24 | 40.88 | 58.46 | 10.7208 | 10.3189 | 74.3675 | 74.0819 | 41.5091 | -29.3752 | -29.8453 | 4.4247 | -41.2755 | 0 | 0 | 58.3 | 80.1 | -11.37 | 46.8122 | 45.7727 | 45.52 | -15.5853 | -15.5923 | -12.2598 | -1.5206 | -16.7273 | 10.6711 | 18.22 | 41.68 | 32.1167 | 30.3268 | -23.83 | -0.7815 | 41.7228 | 40.8846 | -79.9069 | -0.0001 | -14.4877 | -64 | -64.3 | 24.0189 | 33.7006 | 31.9506 | 48.0652 | 33.66 | -1.48 | 46.791 | 78.492 | -18.2 | -18.5 | 76.24 | 49.03 | 78.7818 | 76.6727 | 15.7039 | 14.2 | 166.7957 | 132.1035 | 125.5114 | 127.548 | 27.2315 | 95.4691 | -25.954 | 316.1795 | 426.8433 |  | -27.2397 | -25.1682 | -35.4573 | -9.8429 | -10.1046 | 145.98 | -27.0765 | -26.6936 | 24.7466 | 0 | -6.43 | 81.6 | 7.1323 | -47.99 | -12.3206 | -11.7903 | 3.2751 | -88.8088 | 55.5678 | 0 | 0 | 1.9211 | 40.6044 | 40.8843 | 38.8025 | -11.5545 | -9.3776 | -60.9541 | -13.8765 | -13.7216 | -48.8739 | -31.8398 | -26.732 | -4.02 | 17.7816 | 0.9134 | -11.57 | 11.43 | -27.3606 | 10.4752 | -8.403 | 0.525 | 0 | 35.05 | 33.3361 | 50.7613 | 13.26 | 70.7517 | 24.1 | -12.9336 | 0 | -14.3323 | 1.4507 |  |  | -14.511 | -20.8256 | 17.5184 | 32.1843 | 17.2526 | 17.3269 | -61.0546 | -16.0631 | 25.2325 | -49.4678 | 12.5788 | 4.1212 | 3.8497 | 14.3902 | 193.4189 | 191.7416 | 155.5 | -156.3466 | -319.7276 | 319.718 | 318.9763 | -183.8621 | -182.6208 | -59.128 | -51.6003 | 75.9567 | 74.2456 | -142.5351 |  | 60.0659 | 59.9341 | -54.9562 | -54.1122 | 108.4 | 107 | 38.8 | 39.2 | 22.2524 | 24 | -331.0921 | 110.6794 | 109.6058 | 13.3 | -14.2 | -59.1 | -58.5 |  | 1.3286 | -315.0865 | -399.6833 | 474.2915 | 382.0801 | -24.4539 | -375.3608 | 373.2787 | -134.2187 | -225.8515 | -370.9867 | 113.4959 | 114.693 | 138.0536 | -464.7076 | 227.0073 | -236.2622 | 236.8314 | -10.0705 |  | 14.96 | 5.767 | 5.784 | -15.04 | -5.36 |  | 5.452 | -40.8408 | -21.474 | 32 | 51.988 | 51.532 |  | 13.4026 | 49.4895 | 49.4448 | 49.3635 |  | 17.3 | 25.0821 | 5.91 |  | -49.1615 | 79.1347 | 60.7324 | -48.6527 | -78.5949 | 50.2235 | 26.2594 | -25.5 | 23.2 | 0 | 58.9556
26/05/2025 | 06:00 | 0 | 18.1464 | -36.1124 | 9.1304 | 19.4566 | 0 | 38.9715 | -108.07 | 37.6165 | 19.2674 | 18.893 | 26.64 | -32.309 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.3389 | 218.315 | 6.3063 | 6.2353 | 9.9689 | 6.5879 | 0.119 | 2.5546 |  |  |  | -72.89 |  | -26.64 | 30.8 | 8.027 | 0.231 | -41.78 | 0 | -79.15 | 42.19 | 0 | 2.8473 | 12.0543 | 55.1001 | 56.704 | 37.7414 | -33.2219 | -33.0293 | 7.4336 | 7.3932 | 53.4497 | 54.9233 | -4.7111 | -24.1612 | -261.3067 | 2.5445 | -10.8 | -10.9 | 37.8935 | 37.6882 | -2.9019 |  | -27.6839 | -0.1309 |  | 0 | 301.6754 | 80.7825 | 80.813 | -337.6936 | 303.3522 |  | -32.9758 | 35.1619 | 64.7673 | 20.36 | 16.49 | 43.55 | 60.4 | -14.3292 | -14.7311 | 98.0692 | 97.4477 | 37.6252 | -34.4683 | -34.7664 | -1.3946 | -45.8862 | 0 | 0 | 56.2 | 92.5 | -12.18 | 46.08 | 45.4803 | 45.5142 | -15.3137 | -14.3811 | 1 | -20.6573 | 2.1086 | 11.4388 | 17.72 | 45 | 33.5229 | 31.6452 | -23.89 | -3.6423 | 44.8286 | 44.9881 | -85.6095 | -0.0002 | -14.5932 | -69 | -70.6 | 24.7275 | 38.3881 | 38.5257 | 54.5105 | 38.17 | -2.26 | 47.5605 | 85.2623 | -17.94 | -18.35 | 78.43 | 51.82 | 86.0727 | 85.8182 | -7.1188 | -7.1273 | 166.3004 | 130.9064 | 124.5781 | 127.0058 | 27.8983 | 84.3091 | -26.431 | 351.1885 | 349.3368 |  | -28.6855 | -26.9055 | -22.5873 | -22.9123 | -21.0558 | 121.392 | -44.3164 | -45.1565 | 25.0029 | 13.99 | -17.07 | 76.9 | 6.7118 | -72.2041 | -11.8546 | -11.3244 | 3.0796 | -81.1196 | 48.029 | 0 | 0 | 2.0798 | 39.795 | 39.7459 | 38.5241 | 14.2338 | 13.229 | -77.3648 | 8.4562 | 8.6747 | -63.948 | -47.8375 | -28.9659 | -17.44 | 13.2625 | 1.044 | -8.04 | 10.32 | -28.8428 | 9.3212 | -8.219 | 0.519 | 0 | 31.72 | 49.484 | 62.1517 | 13.17 | 71.6808 | 21.5 | -14.6592 | 0 | -13.5877 | 1.5628 |  |  | -14.053 | -24.1224 | 18.9769 | 37.2262 | 15.1159 | 15.0594 | -74.7362 | -16.4666 | 26.2586 | -49.2373 |  | 6.4272 | 6.1081 | 14.1248 | 200.1657 | 197.2577 | 162.6 | -163.1915 | -345.802 | 351.6521 | 350.201 | -189.9911 | -186.1925 | -58.93 | -50.4786 | 75.2547 | 75.8619 |  |  | 60.022 | 59.9451 | -57.0737 | -56.8513 | 109.56 | 109.82 | 32.7 | 33 | 22.3976 | 25.12 | -327.9419 | 113.0616 | 113.2975 | 14.5 | -22.7 | -58.2 | -58.5 | 1.4817 | 1.2268 | -345.9088 | -309.1375 | 456.284 | 371.2968 | -29.728 | -364.8129 | 362.6291 | -130.7255 | -221.2975 | -360.0606 | 108.9815 | 108.7627 | 132.1354 | -446.2498 | 226.6737 | -224.2836 | 223.5698 | -10.2023 |  | 12.08 | 6.15 | 6.137 | -12.4 | -7.28 |  | 7.4418 | -39.0249 | -25.3132 | 30.9 | 51.585 | 52.485 |  | 13.4313 | 48.8562 | 48.8282 | 49.435 |  | 23.1 | 31.2459 | 6.4 |  | -50.622 | 78.6225 | 60.3349 | -48.889 | -78.756 | 49.3868 | 28.0904 | -32.8 | 32.6 | 0 | 65.2843
26/05/2025 | 06:30 | 0 | 18.0371 | -36.3809 | 9.597 | 21.8989 | 0 | 44.0506 | -128.3862 | 43.4417 | 22.0453 | 21.6314 | 17.76 | -32.597 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.0141 | 260.6452 | 7.6004 | 7.6261 | 12.3545 | 6.2237 | 0.1209 | 2.4302 |  |  |  | -82.01 |  | -17.76 | 30.8 | 12.122 | 0.252 | -61.41 | 0 | -68.28 | 61.33 | 0 | 4.6833 | 11.076 | 60.0381 | 61.5893 | 44.5888 | -51.5743 | -50.3715 | 23.7614 | 22.4453 | 58.0043 | 60.2817 | -1.5704 | -2.8962 | -309.3997 | 4.1412 | -11.6 | -11.6 | 55.9988 | 55.6213 | -2.3475 |  | -50.5445 | 1.4157 |  | 2.0157 | 353.3737 | 68.7582 | 68.8803 | -345.1323 | 329.8596 |  | -52.4984 | 54.4767 | 62.7015 | 18.89 | 15.24 | 43.52 | 58.99 | -21.9648 | -21.5629 | 97.5496 | 99.9979 | 33.1349 | -37.5251 | -37.3244 | 3.7544 | -44.8754 | 0 | 0 | 68.3 | 89.6 | -12.93 | 48.5974 | 48.0547 | 48.006 | -11.7498 | -10.4962 | -12.6333 | -6.5808 | -17.2457 | 12.4279 | 34 | 45.89 | 36.8042 | 34.7214 | -25.59 | -3.6423 | 45.2547 | 43.9874 | -89.541 | -0.0001 | -15.4456 | -73.6 | -72.7 | 25.6778 | 45.4193 | 51.2061 | 64.4714 | 45.17 | -4.7 | 46.5885 | 88.6775 | -18.15 | -18.34 | 84.49 | 56.07 | 90.4364 | 87.9273 | -11.8464 | -13.1091 | 176.9987 | 142.1592 | 136.6851 | 138.3632 | 26.6198 | 58.0836 | -25.44 | 355.5427 | 315.8174 |  | -30.3462 | -28.6026 | 0 | -21.1831 | -19.1996 | 49.2 | -29.9522 | -30.442 | 25.8841 | 0 | -17.77 | 0.9 | 8.4081 | -76.5571 | -11.3503 | -10.9896 | 2.1117 | -56.4384 | 23.5989 | 0 | 0 | 2.1705 | 40.5654 | 40.3856 | 39.1685 | 19.5924 | 21.6019 | -94.9477 | 14.6984 | 14.6606 | -66.9698 | -47.979 | -41.8787 | -22.51 | 15.4745 | 0.9976 | -10 | 9.46 | -42.445 | 9.213 | -8.215 | 0.522 | 0 | 24.94 | 49.2403 | 66.9937 | 14.1 | 70.4837 | 20.4 | -16.6892 | 0 | -15.1771 | 1.7555 |  |  | -12.6002 | -28.4848 | 18.4056 | 44.537 | 14.1241 | 14.4988 | -79.7191 | -17.5982 | 29.0307 | -53.4696 | 11.8858 | 9.6011 | 9.4622 | 13 | 200.6629 | 198.8699 | 165.5 | -163.2095 | -349.2882 | 349.1996 | 353.5918 | -190.0672 | -189.5412 | -51.4369 | -43.102 | 72.676 | 70.9592 |  |  | 59.9231 | 59.2529 | -60.5194 | -59.9441 | 105.89 | 105.83 | 35.6 | 35.1 | 22.6625 | 21.84 | -325.4464 | 107.8532 | 107.6839 | 14.5 | -19.3 | -57.4 | -56.8 | 1.0446 |  | -345.7739 | -292.1141 | 453.5224 | 368.4537 | -31.7934 | -358.6159 | 356.6165 | -129.2153 | -216.4416 | -350.9726 | 111.1071 | 108.2244 | 134.775 | -434.6973 | 217.9697 | -224.06 | 226.0247 | -9.5981 |  | 11.76 | 6.224 | 6.172 | -12.24 | -6.72 |  | 6.331 | -36.5347 | -24.7272 | 30.3 | 50.33 | 52.683 | 11.3182 | 13.468 | 46.3387 | 47.0579 | 47.5364 |  | 19.6 | 30.807 | 6.64 |  | -41.1878 | 73.8647 | 52.8836 | -41.204 | -72.4848 | 42.0564 | 30.1481 | -28 | 27.5 | 0 | 75.7906
26/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.585 | -35.3677 | 9.0334 | 22.148 | 0 | 44.2184 | -131.9489 | 43.3687 | 22.0913 | 21.6234 | 13.32 | -33.519 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.9116 | 265.9412 | 6.9345 | 7.0967 | 11.6422 | 6.1617 | 0.0957 | 2.4107 |  |  |  | -86.43 |  | -13.32 | 33 | 10.96 | 0.243 | -55.9 | 0 | -74.29 | 56.89 | 0 | 4.5274 | 11.428 | 59.9159 | 61.8809 | 45.2863 | -41.5273 | -40.7423 | 5.675 | 5.7779 | 60.6835 | 61.6212 | -4.7111 | -24.3494 | -294.6867 | 3.5018 | -11 | -10.9 | 45.7762 | 45.02 | -3.1405 |  | -31.1994 | 0.7121 |  | 2.1689 | 338.2365 | 81.6675 | 81.698 | -353.1469 | 338.0141 |  | -42.4673 | 43.964 | 66.7033 | 19.73 | 16.24 | 46.3 | 61.07 | -37.5038 | -37.7717 | 112.8355 | 113.426 | 32.9746 | -44.7804 | -44.4306 | -0.3454 | -50.4288 | 0 | 0 | 62 | 100.8 | -13.77 | 45.4775 | 44.4875 | 44.281 | -14.2813 | -13.9153 | 1 | -22.4091 | 0.5026 | 10.9851 | 23.12 | 49.76 | 38.4448 | 36.3327 | -25.56 | -3.6423 | 50.5913 | 50.2839 | -91.8092 | -0.0002 | -15.4811 | -77.4 | -79.2 | 26.9028 | 48.056 | 49.7972 | 67.9871 | 47.66 | -3.89 | 44.7795 | 90.9377 | -18.07 | -18.22 | 84.65 | 54.99 | 94.4 | 89.3818 | -25.701 | -25.8182 | 173.4201 | 138.3178 | 130.9845 | 134.8625 | 25.3141 | 73.3662 | -24.3 | 366.5406 | 216.379 |  | -30.7769 | -29.6445 | -10.7388 | -40.7734 | -38.0567 | 164.412 | -56.775 | -57.6797 | 26.6559 | 0 | -26.42 | 114.1 | 9.4329 | -118.546 | -10.685 | -10.259 | 1.1482 | -70.0382 | 34.2378 | 0 | 0 | 2.2119 | 38.8613 | 39.4931 | 37.4352 | 37.1753 | 36.5055 | -94.9477 | 28.5832 | 28.1705 | -67.4457 | -50.5464 | -41.2415 | -23.93 | 14.6761 | 1.0806 | -9.14 | 9.06 | -42.5991 | 8.7365 | -8.01 | 0.517 | 0 | 24.37 | 52.2655 | 67.1804 | 14.28 | 69.0744 | 20.2 | -17.9575 | 0 | -13.5032 | 1.6352 |  |  | -12.6241 | -29.9253 | 17.826 | 46.6378 | 13.3976 | 13.7662 | -86.1226 | -18.4922 | 29.4289 | -53.8494 | 11.6485 | 11.5555 | 11.151 | 13.8417 | 190.8235 | 192.0438 | 164.3 | -164.2802 | -347.5599 | 350.5072 | 345.9108 | -180.7894 | -181.6724 | -53.5923 | -43.8097 | 75.0529 | 75.2678 |  |  | 52.3204 | 52.2545 | -59.9652 | -59.5054 | 95.82 | 96.74 | 33 | 33.1 | 22.2332 | 18.4 | -318.5804 | 103.3081 | 103.1336 | 14 | -17 | -50.6 | -50.8 |  |  | -344.1085 | -185.5601 | 413.3669 | 335.1112 | -35.6386 | -317.3297 | 317.8056 | -133.2233 | -190.0248 | -317.8873 | 123.1348 | 121.7546 | 131.0676 | -398.8428 | 190.2292 | -208.8762 | 209.7019 | -9.7024 |  | 12.08 | 6.078 | 6.031 | -12.24 | -6.48 |  | 6.8284 | -33.5744 | -24.4617 | 28.1 | 48.152 | 47.829 | 11.2046 | 13.5047 | 49.2162 | 49.2956 | 49.8955 |  | 18.9 | 30.4302 | 6.25 |  | -42.7912 | 75.837 | 55.2378 | -41.6509 | -74.522 | 42.8836 | 30.6654 | -26.8 | 27 | 0 | 82.9028
26/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.904 | -35.7754 | 8.9606 | 22.8191 | 0 | 45.3131 | -130.3008 | 45.4625 | 23.1213 | 22.6476 | 8.88 | -36.137 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 12.2683 | 266.342 | 7.7997 | 7.9026 | 12.5736 | 5.7877 | 0.08 | 2.2597 |  |  |  | -87.95 |  | -8.88 | 35.2 | 10.658 | 0.238 | -58.28 | 0 | -74.37 | 58.79 | 0 | 4.7649 | 11.3143 | 61.9457 | 64.6884 | 49.3451 | -38.7142 | -37.6581 | 6.141 | 5.9666 | 62.9608 | 64.7023 | -4.1876 | -22.8513 | -325.2422 | 3.8809 | -11 | -10.9 | 42.4821 | 41.5924 | -3.3353 |  | -24.6472 | 1.373 |  | 2.5701 | 368.2973 | 104.5564 | 104.6174 | -410.4723 | 376.7499 |  | -27.7398 | 27.5372 | 72.1122 | 20.81 | 18.4 | 49.28 | 63.91 | -56.3918 | -56.2578 | 118.3732 | 120.1995 | 29.1746 | -48.5816 | -48.3588 | 0.3611 | -51.0483 | 0 | 0 | 68.1 | 103.4 | -14.13 | 47.3899 | 46.5138 | 47.3926 | -7.7766 | -6.7956 | 20.349 | -49.2737 | 20.0902 | 10.5676 | 37.18 | 51.1 | 40.3198 | 38.0905 | -26.08 | -0.7815 | 52.3735 | 51.7766 | -96.2588 | -0.0002 | -15.6912 | -83.5 | -83 | 27.1335 | 51.5717 | 53.5543 | 72.6746 | 51.02 | -5.34 | 46.3185 | 94.0453 | -18.11 | -18.27 | 85.82 | 58.47 | 96.8182 | 94.9091 | -40.9684 | -39.4545 | 173.9421 | 138.2557 | 132.3141 | 134.9041 | 24.415 | 37.9653 | -23.295 | 422.9651 | 54.8805 |  | -31.4799 | -29.6561 | 22.7681 | -61.2547 | -57.0546 | 138.3 | -62.3061 | -63.1899 | 26.2812 | 0 | -23.06 | 110.5 | 9.8106 | -160.1598 | -12.0053 | -11.3112 | 2.0972 | -42.5018 | 5.2307 | 0 | 0 | 2.3632 | 39.3592 | 40.1452 | 38.4656 | 55.9304 | 56.4328 | -71.1689 | 42.6507 | 42.3319 | -53.3318 | -39.0948 | -28.3433 | -24.92 | 10.0764 | 0.9976 | -6.12 | 9.45 | -29.2468 | 8.7708 | -7.937 | 0.609 | 0 | 26.81 | 40.1115 | 53.6482 | 14.88 | 69.5155 | 20.9 | -20.6473 | 0 | -12.8491 | 1.7003 |  |  | -12.3153 | -32.2045 | 18.8011 | 50.4192 | 14.1187 | 14.3734 | -93.6597 | -21.2681 | 31.1537 | -58.626 | 11.8919 | 11.0477 | 10.6434 | 14 | 177.2424 | 175.4066 | 184 | -183.8102 | -342.7079 | 344.3267 | 342.5834 | -168.2554 | -168.4347 | -50.9196 | -42.2977 | 78.8252 | 76.0332 |  | -139.5111 | 37.0272 | 36.9833 | -39.984 | -40.5549 | 84.6 | 84.24 | 58.8 | 58.8 | 22.4575 | -24.64 | -374.2145 | 98.919 | 97.9806 | 13.4 | 27.4 | -36.1 | -36.1 |  | 1.1409 | -333.6798 | -31.4754 | 358.8232 | 283.7318 | -48.5348 | -275.7723 | 273.4527 | -112.7016 | -145.054 | -268.6703 | 131.2 | 134.8354 | 114.6566 | -346.743 | 143.6552 | -199.1609 | 202.2086 | -8.9114 |  | 23.2 | 6.324 | 6.304 | -22.72 | 4.32 |  | -5.0095 | -36.7971 | -13.8872 | 31.3 | 53.365 | 50.086 | 11.2008 | 13.508 | 49.7815 | 49.6814 | 50.1163 |  | -27 | 29.1229 | 6.43 |  | -38.6462 | 73.9242 | 51.3552 | -38.8444 | -73.4602 | 40.5721 | 31.4399 | 17.4 | -17.2 | 0 | 108.0708
26/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.223 | -36.183 | 9.0817 | 23.0081 | 0 | 45.6249 | -127.938 | 48.9015 | 25.0392 | 24.4653 | -2.22 | -40.552 | 37.4 | 13.248 | -35.2 | 13.1385 | 259.5672 | 6.8506 | 6.8443 | 10.9934 | 1.8649 | 0.0972 | 2.4662 |  |  | -55.17 | -55 |  | 2.22 | 39.6 | 9.08 | 0.232 | -40.56 | -40.73 | -72.25 | 40.94 | 41.36 | 4.5727 | 11.6434 | 63.4483 | 66.0828 | 29.2357 | -40.7236 | -40.5969 | 27.5286 | 29.3481 | 59.4779 | 61.2194 | 0.5398 | -1.3681 | -349.8051 | 4.1007 | -11.1 | -11.2 | 45.8345 | 44.4254 | -3.5569 |  | -31.2409 | 2.034 |  | 2.7756 | 395.3061 | 110.8737 | 111.0568 | -429.4327 | 404.4956 |  | -30.3406 | 33.1381 | 76.2138 | 22.05 | 19.96 | 51.97 | 66.14 | -57.1955 | -57.5974 | 122.6735 | 122.1394 | 28.6611 | -54.2066 | -53.5551 | 2.4846 | -55.6822 | 0 | 0 | 60 | 112 | -14.81 | 44.3912 | 44.2928 | 44.5025 | -9.7671 | -9.2686 | 25.1386 | -54.3393 | 25.8671 | 10.5401 | 35.52 | 54.92 | 41.2573 | 39.4089 | -26.28 | -3.6423 | 55.7822 | 55.2997 | -103.5482 | -0.0001 | -15.9352 | -87.2 | -85.4 | 28.2266 | 53.3295 | 54.9633 | 75.0183 | 53.2 | -5.79 | 48.222 | 101.7133 | -18.19 | -18.64 | 80.28 | 59.85 | 102.6545 | 101.7636 | -40.409 | -39.6455 | 181.6605 | 142.7724 | 138.5029 | 140.5161 | 24.8623 | 18.7207 | -23.831 | 436.8315 | 20.354 |  | -31.5351 | -29.9117 | 44.2774 | -45.6974 | -42.3601 | 50.736 | -47.1268 | -47.571 | 26.6131 | 0 | -20.39 | 1 | 10.4245 | -131.1794 | -11.3364 | -10.7967 | 1.7887 | -18.3678 | -14.7766 | 0 | 0 | 2.2101 | 37.5327 | 37.8479 | 36.5468 | 55.5955 | 57.2701 | -63.131 | 42.1756 | 42.5742 | -47.3344 | -33.6027 | -26.732 | -23.06 | 10.9798 | 0.9744 | -6.59 | 10.49 | -26.9983 | 8.8233 | -8.015 | 0.696 | 0 | 28.5 | 33.2517 | 49.1374 | 15.085 | 72.2822 | 22 | -21.5167 | 0 | -10.8529 | 1.7369 |  |  | -12.8218 | -32.6221 | 18.1685 | 51.5116 | 13.6974 | 13.7277 | -101.5124 | -22.9522 | 29.7048 | -60.7627 | 11.2998 | 10.1883 | 9.9684 | 13 | 153.7305 | 154.6474 | 103.9 | -104.6844 | -260.574 | 265.2589 | 260.6172 | -146.4685 | -146.4431 | -54.3222 | -45.6284 | 77.2858 | 78.1143 | -105.905 | -106.6698 | 27.7986 | 27.5239 | -32.5964 | -33.5842 | 73.52 | 73.06 | 55.6 | 56 | 22.3976 | -52.56 | -376.0414 | 89.2924 | 88.2466 | 13.4 | 29.7 | -26.7 | -26 | 1.3676 | 1.2607 | -258.4655 | 0 | 284.0359 | 221.3299 | -43.0083 | -210.075 | 212.5707 | -117.0683 | -95.6779 | -208.543 | 149.5204 | 150.4198 | 118.0029 | -273.7742 | 96.82 | -176.2104 | 176.3948 | -9.1476 |  | 22.08 | 6.434 | 6.414 | -22.16 | 4.64 |  | -4.5396 | -35.2163 | -14.6777 | 31.3 | 49.579 | 51.22 | 11.3555 | 13.4379 | 50.4987 | 49.802 | 50.5495 |  | -28.5 | 29.5661 | 6.37 |  | -43.3067 | 76.1466 | 56.103 | -42.2915 | -74.1229 | 45.1995 | 29.2875 | 19.1 | -19 | 0 | 122.4223
26/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.5142 | -37.0332 | 9.5049 | 24.3081 | 0 | 48.6028 | -135.4268 | 52.5732 | 26.6652 | 26.0593 | 0 | -45.218 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 12.9184 | 270.0604 | 7.1751 | 7.5036 | 11.8534 | 1.8573 | 0.1108 | 2.5329 |  |  | -55.57 | -55.68 |  | 0 | 44 | 9.721 | 0.234 | -43.18 | -43.34 | -71.27 | 43.28 | 43.29 | 6.1052 | 11.3317 | 67.1737 | 68.8839 | 31.0656 | -51.7082 | -51.1304 | 26.9801 | 28.3659 | 63.3627 | 65.2381 | 0 | 2.7711 | -345.9398 | 4.2019 | -11.1 | -11.1 | 56.4506 | 55.4367 | -3.2293 |  | -53.4086 | 5.2358 | 5.2689 | 3.6767 | 385.7844 | 95.1872 | 94.6989 | -375.0076 | 413.7617 |  | -101.162 | 104.1348 | 81.6028 | 22.64 | 21.02 | 56.11 | 69.9 | -44.7375 | -44.7375 | 120.6845 | 121.63 | 24.3306 | -67.7976 | -67.5563 | 11.2344 | -54.4156 | 0 | 0 | 70.8 | 105.4 | -15.67 | 44.8775 | 44.4116 | 44.5812 | -8.23 | -8.264 | 1 | -26.5561 | -7.0925 | 11.1481 | 37.79 | 59.73 | 44.0698 | 42.0456 | -28.48 | -3.5167 | 54.5765 | 53.8635 | -81.5641 | -0.0001 | -17.2019 | -92.3 | -93.4 | 29.5944 | 56.8451 | 56.8419 | 79.7058 | 56.01 | -5.98 | 51.354 | 81.2321 | -18.31 | -18.5 | 80.87 | 64.98 | 81.9091 | 80.8727 | -38.9188 | -39.9091 | 182.0092 | 139.3631 | 135.0664 | 137.2443 | 26.1293 | 57.6307 | -24.892 | 384.2272 | 103.2346 |  | -30.9324 | -29.4969 | 0 | -47.9851 | -44.794 | 165.948 | -63.3893 | -63.3779 | 27.3875 | 0 | -25.06 | 122.7 | 11.1213 | -139.8358 | -11.9925 | -11.3028 | 1.2753 | -51.2833 | 29.2601 | 0 | 0 | 2.2444 | 39.0701 | 39.5486 | 37.693 | 46.0505 | 46.5529 | -73.1784 | 40.7927 | 40.9832 | -51.742 | -34.4572 | -33.4411 | -18.36 | 14.8617 | 1.0208 | -9.45 | 10.54 | -34.0978 | 9.1359 | -7.862 | 0.697 | 0 | 29.96 | 33.9101 | 52.0478 | 15.29 | 75.5715 | 21.3 | -21.5289 | 0 | -13.0194 | 1.8314 |  |  | -13.3284 | -33.8768 | 20.5763 | 53.2763 | 15.4836 | 15.8402 | -100.4013 | -24.4905 | 31.9411 | -65.9374 | 10.76 | 11.2723 | 10.8241 | 12 | 171.7615 | 169.6384 | 127.4 | -126.5518 | -300.1356 | 303.1148 | 299.7679 | -162.5568 | -163.575 | -56.3123 | -46.6847 | 76.7756 | 78.4661 |  |  | 48.9036 | 48.7718 | -43.8513 | -42.9583 | 58 | 57.81 | 61.1 | 62.2 | 22.5194 | -43.12 | -331.722 | 88.0211 | 87.5057 | 15 | 24.4 | -47.2 | -47.4 | 1.5287 | 1.2123 | -296.2969 | -82.8269 | 349.3079 | 247.6209 | -38.7476 | -236.4858 | 238.9209 | -140.0797 | -155.7351 | -240.9399 | 160.7176 | 160.7413 | 140.1754 | -338.9396 | 157.1966 | -182.1351 | 182.9767 | -9.5981 |  | 22.24 | 6.618 | 6.619 | -21.92 | 3.2 |  | -4.0421 | -39.6689 | -13.3013 | 32.4 | 52.861 | 52.642 | 11.2907 | 13.5213 | 51.4259 | 50.2681 | 51.3171 |  | -23 | 30.1071 | 6.54 |  | -43.3122 | 78.3667 | 57.2466 | -43.5784 | -77.9009 | 45.7684 | 30.4711 | 14.5 | -15.5 | 0 | 134.8783
26/05/2025 | 09:00 | 0 | 18.9349 | -37.5203 | 10.0468 | 25.4577 | 0 | 51.376 | -146.7708 | 53.5745 | 27.3332 | 26.8566 | -4.44 | -47.031 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.3279 | 301.6104 | 10.0574 | 9.408 | 16.055 | 3.8587 | 0.1874 | 2.5084 |  |  | -59.12 | -59.55 |  | 4.44 | 46.2 | 9.185 | 0.235 | -45.03 | -45.2 | -73.47 | 45.68 | 45.52 | 6.7875 | 11.2072 | 68.235 | 69.6472 | 35.6968 | -50.5026 | -50.859 | 20.7365 | 25.6463 | 68.4532 | 68.1852 | -1.0469 | -7.7234 | -359.8799 | 4.2244 | -11 | -11.1 | 56.8478 | 56.9959 | -3.5086 |  | -52.678 | 6.2989 | 6.0853 | 4.1937 | 396.8015 | 102.0844 | 102.2065 | -397.0829 | 426.1043 |  | -90.7271 | 90.0796 | 85.6046 | 23.7 | 21.85 | 58.52 | 72.44 | -54.5164 | -54.1145 | 129.5265 | 129.9545 | 22.6453 | -71.2263 | -70.475 | 13.1537 | -56.0675 | 0 | 0 | 72.6 | 110.9 | -16.2 | 45.2194 | 45.4022 | 46.211 | -4.7327 | -5.182 | 1 | -32.729 | -4.7933 | 11.6749 | 48.05 | 61.19 | 45.9448 | 43.8034 | -29.44 | -3.5167 | 55.8221 | 54.5086 | -90.9359 | 0 | -17.867 | -99.1 | -99.7 | 30.4898 | 58.6029 | 59.6597 | 83.2214 | 59.08 | -6.7 | 53.136 | 89.7701 | -18.3 | -18.4 | 90.45 | 66.13 | 90.3636 | 89.4727 | -45.4123 | -44.6364 | 186.9522 | 145.1259 | 140.4682 | 142.0007 | 26.3994 | 42.0134 | -25.596 | 408.7529 | 112.9882 |  | -33.2489 | -31.9499 | 11.7865 | -45.7966 | -42.319 | 119.856 | -65.7594 | -66.7776 | 27.8846 | 15.08 | -17.49 | 67.1 | 11.1308 | -134.4195 | -12.6243 | -12.2799 | 2.648 | -35.6683 | 8.657 | 0 | 0 | 2.5533 | 39.1142 | 39.9576 | 37.9487 | 54.2558 | 53.0836 | -60.4517 | 47.8668 | 48.2309 | -48.417 | -29.8637 | -29.8741 | -19.97 | 13.9681 | 1.0172 | -8.43 | 11.73 | -31.3982 | 8.9976 | -7.626 | 0.629 | 0 | 30.41 | 34.8866 | 48.9839 | 15.73 | 75.1996 | 20.7 | -22.7184 | 0 | -13.7774 | 1.9229 |  |  | -13.7089 | -36.256 | 20.9371 | 55.8813 | 17.3776 | 17.9599 | -105.5659 | -25.7641 | 33.4478 | -69.1543 | 11.1916 | 12.288 | 11.9315 | 13 | 212.0597 | 211.5888 | 284.1 | -278.7799 | -458.5689 | 462.6262 | 459.8172 | -201.2867 | -199.1185 | -52.2102 | -41.7547 | 78.6097 | 76.3455 | -133.6577 | -135.1389 | 62.3621 | 61.4942 | -59.6376 | -59.5427 | 59.42 | 60.03 | 63.6 | 62 | 22.622 | -5.52 | -303.0316 | 93.0944 | 91.7047 | 15.6 | 21.7 | -60.8 | -60.9 | 1.4774 | 1.3452 | -450.1741 | -88.2876 | 489.6915 | 287.258 | -39.6223 | -278.9027 | 283.4932 | 0 | -285.9778 | -277.9223 | 163.7095 | 162.4003 | 0 | -477.8977 | 293.9783 | -188.314 | 190.2186 | -8.2522 |  | 21.76 | 6.609 | 6.606 | -22.08 | 1.68 |  | -3.3371 | -43.331 | -10.75 | 34 | 53.207 | 52.247 | 11.2666 | 13.4714 | 50.9647 | 50.195 | 50.0695 |  | -22.5 | 29.8855 | 6.96 |  | -37.9551 | 76.9199 | 53.7784 | -37.8133 | -76.3633 | 42.6115 | 34.0405 | 12.1 | -12.3 | 0 | 139.4907
26/05/2025 | 09:30 | 0 | 19.2661 | -38.4991 | 10.3696 | 26.854 | 0 | 53.495 | -161.1039 | 56.5662 | 28.6851 | 28.0602 | -4.44 | -50.595 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.2536 | 335.6094 | 10.3488 | 10.0455 | 16.8871 | 3.8968 | 0.1638 | 2.4537 |  |  | -61.09 | -61.01 |  | 4.44 | 48.4 | 9.85 | 0.236 | -43.78 | -43.88 | -81.63 | 44.09 | 44.22 | 6.9685 | 11.4027 | 70.9629 | 73.4044 | 38.8476 | -44.0726 | -43.405 | 4.7366 | 4.7676 | 73.1417 | 74.8832 | -3.1407 | -15.9468 | -384.7933 | 3.4149 | -11 | -11.1 | 48.2304 | 47.4863 | -4.053 |  | -38.686 | 5.3628 | 5.9249 | 3.8851 | 424.4818 | 130.7718 | 131.077 | -477.496 | 457.7859 |  | -67.1755 | 68.3019 | 88.6184 | 24.77 | 23.95 | 61.16 | 73.87 | -61.75 | -61.2142 | 132.8124 | 133.3126 | 21.7071 | -74.2135 | -75.5717 | 9.5105 | -63.5449 | 0 | 0 | 66 | 125.3 | -16.81 | 44.4 | 42.3661 | 42.8567 | -4.7352 | -4.7068 | 21.0532 | -63.7209 | 24.5843 | 11.7305 | 40.15 | 63.87 | 47.5854 | 45.4147 | -30.4 | -3.5167 | 63.7087 | 63.1905 | -102.4132 | -0.0001 | -18.3988 | -103.3 | -101.5 | 30.8798 | 61.2396 | 62.4776 | 86.7371 | 60.45 | -7.65 | 54.3915 | 101.6258 | -18.47 | -18.51 | 84.61 | 69.11 | 104.5636 | 103.0182 | -47.5085 | -47.1545 | 196.497 | 151.7436 | 149.5124 | 152.0175 | 27.6359 | 28.8737 | -26.494 | 490.5934 | 23.0354 |  | -35.0095 | -32.4667 | 29.2775 | -56.5648 | -50.7368 | 132.156 | -64.6925 | -65.2405 | 28.2444 | 0 | -15.53 | 62 | 11.818 | -148.0884 | -13.082 | -12.6038 | 2.9195 | -38.2248 | 0 | 0 | 0 | 2.4416 | 39.0354 | 39.3602 | 38.2413 | 64.4707 | 63.131 | -46.3854 | 49.5239 | 50.3065 | -35.76 | -20.0627 | -26.2486 | -18.48 | 13.7801 | 1.0782 | -7.98 | 13.25 | -25.8431 | 9.3092 | -7.527 | 0.771 | 0 | 31.92 | 19.0083 | 37.378 | 16.22 | 78.2379 | 22.2 | -23.7944 | 0 | -14.6913 | 1.9933 |  |  | -13.9792 | -37.825 | 21.8865 | 59.4106 | 15.9437 | 15.9745 | -109.3773 | -26.4114 | 34.9432 | -71.6844 | 11.4391 | 12.8642 | 12.3534 | 12.9191 | 190.8817 | 190.5488 | 282 | -285.502 | -437.0421 | 438.0379 | 434.5409 | -180.9861 | -181.19 | -53.2924 | -42.965 | 82.2243 | 80.9731 | -105.9142 | -102.3311 | 63.6036 | 63.8892 | -34.6043 | -33.8886 | 45.87 | 47.07 | 61.8 | 62.7 | 22.4382 | -44.08 | -304.8849 | 94.902 | 94.6675 | 16.2 | 21.7 | -63.4 | -63.6 | 1.535 | 1.3915 | -434.2746 | -0.9654 | 434.863 | 239.4769 | -40.9888 | -231.5601 | 231.7771 | 0 | -269.8761 | -226.6825 | 169.9344 | 171.1038 | 0 | -425.9453 | 272.4742 | -152.583 | 154.1603 | -8.4637 |  | 26.96 | 6.447 | 6.404 | -26.16 | 5.52 |  | -6.4744 | -39.8154 | -10.1366 | 33 | 52.864 | 50.433 | 11.1215 | 13.5024 | 51.145 | 53.2659 | 53.2904 |  | -22.5 | 28.7271 | 7.07 |  | -39.0191 | 78.2083 | 54.0194 | -39.3407 | -75.8812 | 41.9151 | 33.7517 | 13.1 | -12.3 | 0 | 132.9215
26/05/2025 | 10:00 | 0 | 19.6843 | -39.3409 | 10.7893 | 27.3273 | 0 | 55.0312 | -170.699 | 56.7798 | 29.2291 | 28.3795 | -2.22 | -52.518 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.2219 | 349.2184 | 10.5619 | 10.0272 | 17.1191 | 4.731 | 0.0641 | 2.6341 |  |  | -62.65 | -62.7 |  | 2.22 | 50.6 | 10.47 | 0.243 | -48.57 | -48.97 | -72.73 | 49.03 | 49.16 | 7.5303 | 10.6591 | 71.5469 | 73.4642 | 35.7227 | -49.163 | -47.9841 | 28.9212 | 26.3977 | 70.8644 | 72.204 | 0.5398 | 3.7565 | -412.9272 | 3.6387 | -11.1 | -11 | 52.8546 | 52.1095 | -4.1545 |  | -43.9424 | 5.9412 | 5.7301 | 4.0251 | 455.275 | 135.8073 | 135.7158 | -510.0151 | 477.5542 |  | -51.4169 | 53.1133 | 91.0335 | 25.37 | 24.35 | 62.5 | 76.25 | -72.3326 | -72.6006 | 140.2967 | 139.7965 | 19.2376 | -75.4143 | -75.6732 | 8.5661 | -65.0263 | 0 | 0 | 63.8 | 129.7 | -16.45 | 44.3602 | 44.3085 | 44.0914 | -2.1486 | -1.0655 | 24.4385 | -70.5418 | 28.4055 | 12.1517 | 45.9 | 65.77 | 48.9917 | 46.5866 | -30.77 | -3.5167 | 66.5904 | 65.7949 | -114.5706 | 0 | -18.5472 | -104.8 | -107.4 | 30.8853 | 62.1185 | 63.8865 | 87.9089 | 61.76 | -8.24 | 56.511 | 112.6714 | -18.32 | -18.69 | 84.63 | 69.93 | 113.2 | 110.9818 | -55.8131 | -54.2455 | 202.2846 | 157.045 | 151.8741 | 155.166 | 28.8084 | 1.3394 | -27.729 | 520.7267 | -129.9197 |  | -35.0391 | -33.3881 | 59.8667 | -54.9491 | -51.1419 | 58.416 | -63.6356 | -64.4306 | 29.1646 | 16.4 | -13.67 | 1 | 11.8632 | -154.1763 | -12.878 | -12.4185 | 2.5041 | -0.1915 | -34.4962 | 0 | 0 | 2.4684 | 39.2872 | 39.9307 | 38.033 | 72.676 | 71.6713 | -30.6445 | 57.8349 | 57.5516 | -25.3681 | -11.1998 | -18.4335 | -17.23 | 12.1785 | 1.0562 | -7.28 | 13.87 | -19.0049 | 9.4954 | -7.419 | 0.663 | 0 | 34.2 | 12.186 | 26.0893 | 16.52 | 78.9912 | 23.1 | -25.2504 | 0 | -14.5668 | 2.0268 |  |  | -14.1208 | -39.202 | 22.0797 | 62.0156 | 18.8669 | 20.5634 | -118.0503 | -27.7556 | 35.5431 | -73.7417 | 10.4017 | 13.6064 | 13.3765 | 11.9272 | 158.459 | 155.2936 | 278.3 | -275.9403 | -396.6058 | 400.4468 | 401.7711 | -147.091 | -146.1419 | -51.2604 | -40.263 | 79.3831 | 78.0002 | -113.9574 | -113.1291 | 37.0382 | 36.1813 | -28.5647 | -28.6467 | 38.5 | 38.57 | 62 | 62.1 | 22.6433 | -60.16 | -351.1663 | 83.2993 | 83.675 | 15 | 33.5 | -35.2 | -35.3 |  |  | -396.7608 | 150.9021 | 299.2771 | 146.858 | -36.4432 | -142.5536 | 136.6326 | 0 | -161.1867 | -140.3492 | 182.3542 | 181.287 | 0 | -292.815 | 165.3602 | -128.3691 | 128.9333 | -7.9611 |  | 27.28 | 6.405 | 6.405 | -27.04 | 7.6 |  | -7.7043 | -34.0444 | -11.3359 | 29.5 | 51.059 | 51.342 | 11.1757 | 13.5181 | 50.4199 | 49.9821 | 51.3484 |  | -32.7 | 27.3201 | 7.26 |  | -38.9877 | 77.0086 | 52.8528 | -38.9561 | -74.476 | 40.1571 | 34.0162 | 24.5 | -24.5 | 0 | 133.1507
26/05/2025 | 10:30 | 0 | 18.7612 | -37.5861 | 11.1412 | 28.1523 | 0 | 56.966 | -179.669 | 59.067 | 30.1831 | 29.4235 | -4.44 | -55.697 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 12.9067 | 365.5588 | 11.5872 | 11.1609 | 19.3467 | 4.6484 | 0.2169 | 2.7032 |  |  | -64.93 | -64.83 |  | 4.44 | 52.8 | 11.078 | 0.249 | -47.27 | -47.34 | -78.87 | 47.72 | 47.85 | 8.235 | 10.765 | 72.8596 | 75.5502 | 37.4555 | -50.7705 | -50.2629 | 5.9485 | 5.7455 | 74.8832 | 76.7586 | -2.0938 | -12.3406 | -390.1335 | 2.5682 | -10.5 | -10.5 | 55.5503 | 54.1719 | -4.1686 |  | -51.3236 | 7.4976 | 6.3054 | 4.349 | 428.6934 | 129.1848 | 129.3374 | -476.9936 | 471.0558 |  | -83.2092 | 84.4924 | 94.2469 | 25.68 | 24.8 | 64.55 | 78.87 | -68.9837 | -68.3139 | 138.3313 | 139.3519 | 17.8415 | -81.98 | -82.5213 | 12.3044 | -64.9063 | 0 | 0 | 70.9 | 129.5 | -16.7 | 45.1942 | 44.414 | 44.4275 | 2.8317 | 3.1552 | 1 | -55.76 | 7.193 | 12.4425 | 50.69 | 68.73 | 51.1011 | 48.3444 | -31.77 | -3.3911 | 65.268 | 64.2344 | -105.6205 | 0 | -19.2583 | -110.6 | -113 | 31.3687 | 63.8763 | 65.7651 | 90.2527 | 63.7 | -8.4 | 57.807 | 105.8735 | -18.14 | -18.32 | 88.23 | 72.47 | 106.2545 | 104.2727 | -55.8157 | -54.9273 | 202.6014 | 155.6818 | 150.7029 | 153.6108 | 29.5227 | 32.8868 | -28.449 | 488.4418 | -91.0467 |  | -35.1872 | -33.4188 | 32.6265 | -63.0157 | -58.6935 | 162.876 | -78.661 | -79.2508 | 24.7801 | 18.19 | -13.93 | 107.9 | 12.1833 | -173.5876 | -13.2342 | -12.6883 | 3.84 | -32.0097 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 39.9707 | 40.0312 | 38.2028 | 68.3222 | 68.6571 | -37.8451 | 57.9524 | 57.3723 | -32.4721 | -16.1729 | -22.5278 | -18.09 | 12.9793 | 1.0794 | -7.95 | 13.51 | -22.1373 | 9.5381 | -7.374 | 0.678 | 0 | 33.78 | 16.3824 | 31.7462 | 16.95 | 80.6355 | 24.4 | -25.3121 | 0 | -15.7704 | 2.0492 |  |  | -14.2624 | -40.5686 | 20.8666 | 63.3601 | 16.1602 | 15.5272 | -110.8756 | -28.7693 | 37.0211 | -77.7865 | 10.7841 | 14.2509 | 13.9671 |  | 162.5002 | 160.9602 | 279.1 | -280.9858 | -400.9745 | 402.1866 | 400.4473 | -154.5243 | -152.1734 | -50.8617 | -40.3758 | 75.0084 | 74.6431 | -99.2646 |  | 40.4221 | 40.2573 | -31.2064 | -31.6649 | 36.84 | 37.46 | 63.8 | 64.3 | 22.9104 | -59.12 | -355.8303 | 90.4309 | 90.1302 | 12.9 | 33.1 | -38.5 | -38.7 |  | 1.2444 | -392.8996 | 115.5614 | 311.839 | 154.4757 | -33.22 | -148.6654 | 145.2459 | 0 | -173.5543 | -144.7636 | 182.8416 | 182.6565 | 0 | -301.5757 | 170.2137 | -128.5713 | 132.439 | -8.884 |  | 27.04 | 6.434 | 6.431 | -26.64 | 7.04 |  | -7.5273 | -34.9508 | -11.2779 | 30.5 | 52.931 | 51.753 | 11.194 | 13.5643 | 49.3978 | 48.2516 | 48.735 |  | -33.4 | 26.357 | 7.47 |  | -38.2252 | 75.875 | 51.9697 | -37.2786 | -75.3867 | 39.3931 | 34.7013 | 24.2 | -24.3 | 0 | 139.0485
26/05/2025 | 11:00 | 0 | 16.3023 | -32.8141 | 11.5855 | 29.7513 | 0 | 59.9914 | -176.2795 | 62.6453 | 31.513 | 30.9909 | -2.22 | -56.696 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 12.5945 | 360.002 | 11.4732 | 10.9859 | 19.4378 | 4.5851 | 0.1996 | 2.6229 |  |  | -63.97 | -64.62 |  | 2.22 | 55 | 10.893 | 0.245 | -46.5 | -46.4 | -74.06 | 50.58 | 47.13 | 9.0069 | 10.1711 | 74.8143 | 77.0671 | 37.9713 | -51.7082 | -48.2974 | 4.839 | 4.7977 | 75.1511 | 77.9643 | -2.0938 | -12.4396 | -404.7007 | 4.5857 | -11.3 | -11 | 52.8215 | 52.5653 | -4.3867 |  | -49.9128 | 7.493 | 6.4912 | 4.4209 | 444.0442 | 143.7421 | 143.9558 | -527.9892 | 486.0691 |  | -75.4207 | 76.7516 | 97.7497 | 30.19 | 22.56 | 56.78 | 86.45 | -68.5819 | -68.3139 | 137.6641 | 138.359 | 18.5894 | -87.4412 | -87.2383 | 11.5429 | -68.2135 | 0 | 0 | 64.9 | 140 | -16.79 | 46.6396 | 47.1938 | 46.8112 | 7.7112 | 8.1187 | 13.2755 | -72.3891 | 16.1059 | 12.5467 | 49.28 | 67.95 | 51.8042 | 48.9304 | -32.35 |  | 68.9323 | 68.2989 | -110.1109 | 0 | -19.5347 | -111.1 | -111.9 | 31.3522 | 65.6342 | 65.7651 | 92.5964 | 65.02 | -8.2 | 59.1435 | 107.8236 | -18.3 | -18.52 | 91.53 | 73.96 | 112.1818 | 108.2545 | -54.1461 | -52.7545 | 207.0974 | 159.9574 | 155.1652 | 157.7998 | 30.2768 | 29.001 | -28.837 | 538.425 | -86.5165 |  | -33.667 | -34.1584 | 34.9215 | -61.8439 | -58.1212 | 145.98 | -78.2668 | -77.1699 | 26.156 | 0 | -8.26 | 116.2 | 13.1227 | -171.4589 | -13.8822 | -13.441 | 4.1401 | -30.1381 | -5.6755 | 0 | 0 | 2.4087 | 40.2664 | 40.6324 | 38.3789 | 67.8198 | 68.8245 | -29.6398 | 56.6537 | 56.232 | -27.3291 | -11.3101 | -17.8769 | -17.36 | 12.5374 | 1.1148 | -7.74 | 14.78 | -18.5384 | 9.2031 | -7.319 | 0.675 | 0 | 34.54 | 13.7373 | 25.1932 | 16.61 | 79.9265 | 23.8 | -26.9109 | 0 | -15.6948 | 2.0776 |  |  | -13.5368 | -42.152 | 21.0863 | 67.1416 | 19.9411 | 18.4288 | -116.7855 | -30.0524 | 38.2771 | -80.0495 | 11.3391 | 14.329 | 14.0093 | 13 | 159.9753 | 159.4909 | 277 | -274.6168 | -388.0785 | 390.2556 | 390.4941 | -150.1769 | -152.033 | -49.9147 | -40.0187 | 75.2608 | 77.093 |  | -104.3057 | 37.7304 | 36.9943 | -28.0195 | -27.1094 | 36.51 | 36.71 | 64.5 | 63.7 | 22.8078 | -59.2 | -351.3769 | 88.7209 | 86.9498 | 16.2 | 33.1 | -38.6 | -38.8 | 1.6081 |  | -385.7879 | 101.759 | 310.1636 | 154.0868 | -34.3342 | -152.9822 | 144.2251 | 0 | -168.9333 | -145.4097 | 179.2717 | 176.4378 | 0 | -299.8618 | 175.4426 | -126.5866 | 127.233 | -7.6205 |  | 28.88 | 6.338 | 6.329 | -28 | 8.72 |  | -8.5832 | -34.3374 | -10.2251 | 31.3 | 52.21 | 51.761 | 11.1993 | 13.5601 | 49.5928 | 49.4696 | 49.7034 |  | -33.7 | 25.7846 | 7.67 |  | -38.3338 | 75.8545 | 52.9661 | -37.7547 | -73.3618 | 38.9347 | 34.2577 | 24.3 | -23.7 | 0 | 131.8775
26/05/2025 | 11:30 | 0 | 16.8091 | -33.4552 | 11.7703 | 30.8899 | 0 | 61.4654 | -179.1493 | 64.4334 | 32.885 | 32.0879 | -2.22 | -58.117 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 12.4055 | 368.2908 | 11.5699 | 12.2858 | 19.5168 | 5.0668 | 0.133 | 2.5268 |  |  | -65.24 | -65.5 |  | 0 | 57.2 | 11.5 | 0.25 | -48.28 | -48.45 | -78.5 | 48.78 | 48.91 | 9.4961 | 10.0502 | 77.4929 | 79.9945 | 36.5346 | -51.9762 | -51.2901 | 5.038 | 5.0403 | 76.2228 | 78.5001 | -2.0938 | -11.3546 | -407.4674 | 2.6021 | -10.5 | -10.5 | 56.3361 | 56.461 | -4.5446 |  | -56.1983 | 6.9933 | 6.5262 | 4.3241 | 444.9292 | 116.367 | 116.367 | -458.2941 | 477.2614 |  | -98.357 | 101.6983 | 96.4524 | 23.52 | 30.57 | 75.22 | 75.14 | -59.6067 | -59.7407 | 131.3223 | 132.6218 | 18.1201 | -79.4225 | -79.392 | 12.2602 | -63.2827 | 0 | 0 | 83.8 | 119.6 | -17.11 | 60.0534 | 58.8417 | 58.9811 | -22.7058 | -22.3655 | 1 | -37.6394 | 12.6253 | 12.9319 | 52.1 | 70.62 | 52.5073 | 50.1022 | -32.6 |  | 63.5999 | 62.9898 | -108.7754 | -0.0001 | -19.8663 | -113.2 | -113.3 | 31.6653 | 66.5131 | 66.7044 | 93.7683 | 65.7 | -8.81 | 59.6025 | 106.3485 | -18.1 | -18.23 | 90.33 | 75.63 | 99.0182 | 99.0364 | -46.8213 | -45.8364 | 214.031 | 165.4682 | 160.3303 | 162.4019 | 30.3365 | 20.3213 | -29.303 | 470.4795 | 4.6469 |  | -35.5942 | -34.0753 | 17.0726 | -45.7477 | -43.0861 | 164.412 | -57.312 | -58.0771 | 30.0148 | 17.15 | -8.56 | 1 | 13.3231 | -142.9232 | -13.8675 | -13.4192 | 5.1943 | -18.4316 | 5.574 | 0 | 0 | 2.375 | 40.4603 | 40.6178 | 38.3943 | 59.7819 | 58.2748 | -42.3664 | 48.6122 | 48.0815 | -31.1797 | -14.1237 | -25.062 | -19.75 | 14.2757 | 1.1624 | -8.7 | 14.97 | -26.926 | 10.3079 | -7.255 | 0.66 | 0 | 31.82 | 14.726 | 32.8523 | 17.07 | 79.7342 | 24.4 | -26.8094 | 0 | -16.1559 | 2.1781 |  |  | -12.8415 | -43.2589 | 21.8865 | 68.5701 | 17.1408 | 17.9929 | -115.8576 | -31.0651 | 38.3766 | -83.5174 |  | 14.7002 | 14.3574 |  | 192.6405 | 192.5327 | 279.5 | -277.5154 | -422.3088 | 426.543 | 422.1154 | -177.9925 | -179.0069 | -49.7961 | -40.0916 | 77.4817 | 76.1166 | -106.8688 |  | 43.3115 | 43.1907 | -59.5187 | -58.1915 | 35.4 | 34.59 | 65.8 | 67.2 | 22.2951 | -8.32 | -318.4685 | 86.4386 | 86.173 | 12.8 | 33.6 | -43.9 | -43.9 |  | 1.3608 | -418.3408 | 8.1609 | 400.078 | 206.9555 | -38.3102 | -205.1418 | 199.0452 | 0 | -222.3094 | -200.9778 | 187.1036 | 183.7961 | 0 | -397.9 | 233.3821 | -161.9174 | 161.8566 | -9.2273 |  | 25.2 | 6.683 | 6.679 | -24.72 | 4.08 |  | -5.1255 | -38.8205 | -10.0175 | 29.8 | 55.038 | 51.713 | 11.1405 | 13.5313 | 50.6878 | 50.224 | 51.4655 |  | -31.9 | 25.4898 | 7.79 |  | -33.9278 | 76.8693 | 50.7009 | -32.2707 | -74.461 | 37.9349 | 36.0493 | 22.7 | -23.6 | 0 | 141.2065
26/05/2025 | 12:00 | 0 | 17.127 | -34.1553 | 11.5917 | 31.1836 | 0 | 62.1054 | -172.1029 | 65.1106 | 32.979 | 32.3593 | 0 | -57.142 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.1271 | 351.8178 | 12.3751 | 12.5576 | 19.8613 | 6.8115 | 0.1197 | 2.518 |  |  | -63.36 | -63.34 |  | 0 | 55 | 11.096 | 0.248 | -50.32 | -50.15 | -70.08 | 50.86 | 51.02 | 9.2583 | 10.1073 | 76.1946 | 78.5935 | 32.8898 | -54.9233 | -53.8465 | 27.925 | 26.4347 | 71.9361 | 72.6059 | 1.5867 | 8.8652 | -424.3766 | 3.3929 | -10.9 | -10.8 | 59.4444 | 58.1417 | -4.172 |  | -55.906 | 6.1368 | 6.1668 | 4.1295 | 463.6981 | 118.4118 | 117.5878 | -489.8276 | 475.4558 |  | -50.5262 | 51.8474 | 92.7799 | 23.57 | 31.08 | 69.73 | 69.71 | -67.7781 | -67.6441 | 136.0137 | 135.9874 | 18.4896 | -63.8042 | -63.6667 | 10.1017 | -62.1142 | 0 | 0 | 80.8 | 123.6 | -17.06 | 61.5947 | 61.2224 | 61.3205 | -21.7444 | -21.2565 | 15.0011 | -42.3864 | 18.4816 | 13.303 | 52.97 | 69.21 | 52.1557 | 50.1022 | -32.7 |  | 62.2655 | 60.9864 | -125.2799 | 0.0001 | -19.8135 | -113.3 | -113.6 | 31.4456 | 67.392 | 69.0527 | 94.9402 | 66.36 | -9.11 | 60.453 | 123.8595 | -18.05 | -18.23 | 89.94 | 74.64 | 123.7818 | 122.3818 | -47.5361 | -46.2182 | 222.2418 | 174.2518 | 168.6669 | 171.4883 | 30.2718 | 10.4464 | -29.033 | 502.6097 | -59.9603 |  | -33.519 | -31.6635 | 55.804 | -48.3876 | -45.2844 | 47.664 | -56.8462 | -57.5496 | 30.1962 | 0 | -15.42 | 1 | 13.3354 | -149.0671 | -13.523 | -12.9353 | 3.9336 | -8.7524 | -27.458 | 0 | 0 | 2.2171 | 39.8075 | 40.7126 | 39.157 | 67.8198 | 70.4991 | -32.8214 | 49.2754 | 49.3707 | -27.505 | -11.5131 | -19.5468 | -20.41 | 11.6609 | 1.1038 | -7.02 | 13.5 | -20.2488 | 10.0308 | -7.211 | 0.546 | 0 | 32.42 | 13.5847 | 25.9419 | 16.63 | 79.4536 | 23.3 | -26.7481 | 0 | -16.3322 | 2.1531 |  |  | -13.2848 | -42.6609 | 20.1726 | 67.8138 | 15.4541 | 17.6207 | -116.6026 | -29.6531 | 38.5669 | -79.8371 | 11.5164 | 14.3486 | 14.0199 |  | 177.8261 | 175.4501 | 276.2 | -275.4753 | -413.0481 | 413.9044 | 413.158 | -169.5349 | -167.8382 | -50.3598 | -38.9761 | 75.7799 | 73.977 | -109.7314 | -113.3018 | 59.7913 | 59.0881 | -34.1812 | -34.3623 | 24.74 | 24.73 | 64.4 | 65.1 | 22.622 | -43.44 | -294.3784 | 88.0683 | 87.863 | 13.9 | 27.9 | -58.2 | -58.5 |  | 1.3561 | -404.9904 | 74.1781 | 383.1066 | 170.396 | -39.9614 | -168.6789 | 162.185 | 0 | -246.0364 | -162.5613 | 194.5998 | 197.386 | 0 | -375.1299 | 247.2045 | -127.7304 | 127.0406 | -8.9636 |  | 28.72 | 6.669 | 6.669 | -28.4 | 8.4 |  | -8.2322 | -36.2692 | -9.2851 | 29.2 | 50.574 | 51.683 | 11.3062 | 13.4881 | 49.0744 | 48.3314 | 49.1021 |  | -26.4 | 25.2969 | 7.78 |  | -35.4989 | 74.9907 | 50.5785 | -35.4414 | -73.5946 | 37.4007 | 35.4169 | 18.6 | -18.2 | 0 | 132.7801
26/05/2025 | 12:30 | 0 | 16.72 | -33.7302 | 11.5665 | 31.2072 | 0 | 62.7041 | -169.8287 | 64.8637 | 32.895 | 32.0133 | 0 | -55.462 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.1345 | 350.4082 | 11.5111 | 11.3149 | 18.5164 | 6.9962 | 0.0786 | 2.4811 |  |  | -61.01 | -60.81 |  | 0 | 55 | 9.487 | 0.238 | -43.84 | -44.07 | -80.91 | 44.66 | 44.24 | 8.3009 | 10.5327 | 74.1721 | 77.0157 | 30.6399 | -41.3934 | -40.8245 | 7.3408 | 7.3458 | 71.2663 | 72.7399 | -2.0938 | -10.7245 | -400.1137 | 1.3317 | -11.2 | -11.1 | 45.0482 | 45.4225 | -4.8171 |  | -35.0053 | 5.4094 | 5.1206 | 3.5737 | 435.4074 | 135.0444 | 135.6547 | -514.76 | 467.1763 |  | -39.2176 | 40.3061 | 91.6023 | 23.83 | 30.86 | 68.62 | 69.71 | -73.2704 | -72.4666 | 135.5474 | 136.6627 | 19.5384 | -63.636 | -63.6691 | 7.5446 | -58.619 | 0 | 0 | 85.4 | 118.6 | -16.98 | 62.0886 | 61.7462 | 61.9208 | -21.284 | -21.1766 | 33.0293 | -61.1245 | 38.6674 | 13.3202 | 53.44 | 67.69 | 51.8042 | 48.9304 | -31.87 |  | 59.589 | 58.9671 | -114.6487 | 0 | -19.4572 | -114.4 | -113.2 | 30.4678 | 67.8315 | 67.6437 | 95.5262 | 67.13 | -8.37 | 59.5215 | 113.1864 | -18.18 | -18.25 | 94.06 | 75.48 | 114.1455 | 112.5091 | -53.9019 | -52.2455 | 215.3155 | 168.673 | 161.4872 | 164.8906 | 29.6811 | 33.5518 | -28.401 | 527.5681 | -136.434 |  | -33.5773 | -31.4023 | 32.4938 | -65.2629 | -61.7685 | 173.628 | -80.0337 | -80.7541 | 29.6331 | 0 | -16.34 | 120.4 | 12.8461 | -179.338 | -12.8508 | -12.2796 | 3.3851 | -31.7114 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 40.8459 | 38.847 | 39.4818 | 73.8482 | 73.5133 | -31.6492 | 55.494 | 55.3833 | -28.6568 | -14.0679 | -16.0678 | -19.29 | 10.179 | 1.1038 | -5.83 | 12.93 | -16.4326 | 10.2112 | -6.908 | 0.544 | 0 | 33.53 | 15.5159 | 28.0207 | 16.44 | 78.6121 | 22.2 | -25.865 | 0 | -16.0785 | 2.1011 |  |  | -13.6 | -42.0766 | 18.3882 | 66.1332 | 16.2953 | 15.5879 | -115.8179 | -28.2443 | 37.3696 | -76.7685 | 11.7617 | 14.3681 | 13.8722 |  | 148.8342 | 148.3051 | 277.85 | -272.7531 | -376.986 | 376.5186 | 376.3244 | -142.5659 | -140.5662 | -49.7796 | -40.5905 | 76.5278 | 76.1094 |  |  | 34.4894 | 33.6214 | -28.4878 | -28.2787 | 31.73 | 32.08 | 62.4 | 63.3 | 22.4169 | -56.08 | -350.7177 | 85.8336 | 85.56 | 9.9 | 34.2 | -31 | -31.1 | 1.5014 |  | -373.4168 | 151.2486 | 284.1608 | 131.7191 | -35.7604 | -124.8316 | 117.5736 | 0 | -144.2166 | -122.1621 | 183.1679 | 182.7201 | 0 | -274.3909 | 149.8277 | -121.4487 | 122.5071 | -9.7299 |  | 28.16 | 6.753 | 6.749 | -26.88 | 7.52 |  | -7.9393 | -32.958 | -11.8059 | 29.2 | 51.354 | 51.4565 | 11.2805 | 13.3555 | 49.6088 | 48.6224 | 48.872 |  | -33.4 | 25.3726 | 7.51 |  | -40.5786 | 74.0563 | 52.2141 | -40.7842 | -73.3434 | 39.4959 | 32.4811 | 25.1 | -25.2 | 0 | 124.6341
26/05/2025 | 13:00 | 0 | 17.3249 | -34.073 | 11.4622 | 31.3364 | 0 | 62.6496 | -169.0749 | 61.3981 | 31.545 | 30.4017 | 2.22 | -56.401 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.2549 | 341.6092 | 11.3292 | 11.8916 | 18.2136 | 6.9598 | 0.1384 | 2.5537 |  |  | -59.36 | -59.48 |  | -2.22 | 55 | 8.512 | 0.228 | -44.17 | -44.8 | -76.06 | 44.7 | 44.49 | 7.3325 | 11.2012 | 71.8454 | 74.1432 | 25.486 | -51.7082 | -50.6982 | 31.7912 | 28.7626 | 67.6494 | 68.855 | 0.5398 | -0.918 | -379.2456 | 3.1815 | -11.2 | -11.2 | 56.004 | 55.0542 | -4.2413 |  | -52.4015 | 6.3151 | 5.6903 | 3.8808 | 413.8004 | 104.1596 | 104.2512 | -425.8516 | 444.836 |  | -73.9836 | 75.4714 | 88.2492 | 21.96 | 28.99 | 67.51 | 67.51 | -63.4915 | -62.2859 | 133.0628 | 134.6374 | 18.9554 | -64.7957 | -65.1685 | 10.7512 | -58.5814 | 0 | 0 | 88 | 116.7 | -16.89 | 61.1455 | 60.2718 | 60.8025 | -23.8194 | -23.5617 | 1 | -27.8955 | 7.8906 | 12.8881 | 53.78 | 66.17 | 51.8042 | 49.5163 | -31.97 |  | 58.2162 | 58.4107 | -109.5792 | 0.0001 | -19.3198 | -111 | -112.5 | 31.1105 | 68.2709 | 66.2348 | 96.1121 | 66.42 | -7.85 | 59.292 | 106.5086 | -18.21 | -18.44 | 89.64 | 73.55 | 111.7273 | 110.4909 | -48.7377 | -47.5636 | 210.713 | 164.1186 | 159.6163 | 161.9597 | 29.817 | 49.5767 | -28.718 | 436.755 | -1.7394 |  | -32.864 | -31.7405 | 20.0641 | -55.2533 | -52.2248 | 126 | -72.061 | -72.9637 | 28.4008 | 18.58 | -17.1 | 97.9 | 12.5828 | -159.9182 | -12.2236 | -11.7617 | 3.0519 | -45.7308 | 6.8542 | 0 | 0 | 1.9964 | 38.0638 | 38.8971 | 37.2398 | 65.8103 | 63.6334 | -49.2322 | 50.2852 | 50.5907 | -36.6362 | -20.8961 | -26.2412 | -19.51 | 13.9706 | 1.0208 | -8.56 | 13.94 | -26.5854 | 9.1111 | -6.358 | 0.635 | 0 | 30.84 | 21.1674 | 36.0731 | 16.25 | 77.6494 | 22.9 | -25.7356 | 0 | -15.8854 | 2.0743 |  |  | -13.8507 | -41.3343 | 19.0474 | 64.4525 | 17.4184 | 18.6508 | -110.9776 | -28.4793 | 37.1528 | -77.7164 |  | 13.1571 | 12.8069 | 13.1435 | 185.3342 | 182.6142 | 279.5 | -280.5197 | -426.3259 | 430.0765 | 428.907 | -173.1559 | -174.8583 | -53.5299 | -43.5883 | 72.4632 | 73.5464 | -118.4076 | -119.3779 | 51.2877 | 50.4417 | -28.4833 | -27.5919 | 69.27 | 68.69 | 62.7 | 62.6 | 22.4788 | -60.48 | -287.3895 | 76.8043 | 76.1251 | 15.6 | 26.3 | -48.9 | -48.4 |  | 1.2546 | -422.3962 | 18.7609 | 397.1119 | 231.5768 | -39.8235 | -232.9576 | 225.8169 | 0 | -227.5818 | -220.502 | 152.9304 | 154.7382 | 0 | -386.8273 | 232.5587 | -152.6119 | 153.0977 | -8.7796 |  | 27.04 | 6.763 | 6.758 | -26.4 | 7.2 |  | -7.1458 | -39.0829 | -10.4875 | 32.1 | 52.134 | 51.23 | 11.249 | 13.4869 | 46.6077 | 47.5905 | 47.7483 |  | -26.3 | 26.9979 | 7.34 |  | -39.4057 | 77.9383 | 55.1503 | -39.6346 | -75.223 | 42.1044 | 32.3464 | 18.9 | -17.7 | 0 | 141.7508
26/05/2025 | 13:30 | 0 | 18.0219 | -35.8612 | 11.5192 | 30.4224 | 0 | 61.1775 | -171.6371 | 66.2588 | 33.849 | 32.982 | 0 | -55.299 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.2407 | 353.9582 | 10.4396 | 10.6128 | 19.1553 | 6.7239 | 0.1429 | 2.5056 |  |  | -60 | -60.19 |  | 0 | 52.8 | 9.042 | 0.237 | -46.41 | -46.46 | -75.78 | 47.25 | 47.34 | 6.6505 | 11.0267 | 70.698 | 73.9158 | 30.202 | -44.6084 | -43.8443 | 28.6828 | 24.6945 | 67.9173 | 68.855 | 0 | 3.4141 | -417.9147 | -6.0401 | -11.9 | -12 | 49.4074 | 49.3045 | -4.9828 |  | -35.8999 | 5.346 | 5.5679 | 3.8436 | 452.5894 | 125.4921 | 125.2784 | -496.0788 | 474.9129 |  | -54.3442 | 54.9046 | 89.4068 | 22.87 | 30.37 | 68.29 | 68.37 | -72.3326 | -72.4666 | 131.8382 | 133.9272 | 18.6952 | -66.8102 | -67.2783 | 5.1517 | -63.8272 | 0 | 0 | 81 | 128.3 | -17.04 | 59.1937 | 58.2076 | 58.0556 | -28.6976 | -28.2381 | 36.5586 | -55.9779 | 43.3166 | 12.8013 | 51.84 | 65.97 | 50.3979 | 47.7585 | -31.48 |  | 63.8076 | 63.122 | -119.2637 | 0 | -18.9564 | -109.8 | -110.6 | 30.5447 | 66.5131 | 66.2348 | 93.7683 | 65.71 | -8.27 | 59.8185 | 118.1067 | -19.06 | -19.22 | 91.86 | 73.43 | 118.8545 | 117.8364 | -51.7022 | -51.1455 | 214.2692 | 169.4645 | 163.8927 | 166.6707 | 29.4054 | -2.4917 | -28.363 | 511.12 | -167.9525 |  | -34.1723 | -32.5386 | 68.8775 | -58.4494 | -54.9172 | 44.592 | -59.2923 | -60.0128 | 29.7767 | 0 | -16.28 | 1 | 12.7089 | -166.1984 | -12.566 | -12.0721 | 2.9358 | 5.0301 | -38.9304 | 0 | 0 | 2.2488 | 39.0826 | 40.0663 | 38.9696 | 72.8435 | 72.676 | -18.9226 | 52.7887 | 53.156 | -21.5043 | 0 | -11.2557 | -18.36 | 9.8738 | 1.0294 | -5.58 | 14.08 | -11.2988 | 9.6586 | -6.513 | 0.674 | 0 | 36.26 | 9.1139 | 20.6459 | 16.335 | 81.8256 | 22.5 | -25.4965 | 0 | -14.8099 | 2.0761 |  |  | -13.418 | -40.7715 | 21.0607 | 64.2845 | 15.2047 | 15.2183 | -116.4991 | -29.9452 | 36.1391 | -79.5355 | 11.6103 | 12.8056 | 12.48 | 13 | 148.2893 | 148.5947 | 262.3 | -260.5496 | -362.2201 | 366.2132 | 364.8977 | -142.6098 | -141.4784 | -51.0841 | -41.8519 | 76.4998 | 75.1227 | -103.8212 | -104.7112 | 35.4562 | 35.2694 | -26.6397 | -27.4177 | 37.15 | 37.66 | 60.8 | 61.5 | 22.2524 | -53.68 | -341.2324 | 86.3423 | 86.0925 | 13.4 | 33.1 | -33.6 | -33.6 | 1.5005 | 1.3431 | -357.6194 | 190.9664 | 291.5682 | 139.0741 | -46.5824 | -135.9257 | 132.3407 | 0 | -157.9699 | -134.4534 | 176.9703 | 176.9012 | 0 | -282.3968 | 159.2727 | -125.0828 | 124.1186 | -8.3566 |  | 28.72 | 6.734 | 6.692 | -28 | 7.52 |  | -7.3228 | -33.7514 | -11.9524 | 29.8 | 50.524 | 50.834 | 11.2909 | 13.4397 | 49.4211 | 48.9724 | 49.1466 |  | -32.2 | 27.4711 | 7.49 |  | -37.0166 | 74.0241 | 53.1204 | -36.996 | -72.2458 | 40.4948 | 31.3696 | 23.6 | -23.8 | 0 | 127.1959
26/05/2025 | 14:00 | 0 | 18.0398 | -35.7928 | 11.4927 | 31.1422 | 0 | 61.8167 | -175.0536 | 66.2942 | 33.463 | 32.7664 | 0 | -57.816 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.1491 | 353.5482 | 10.9663 | 10.4332 | 17.8329 | 6.9984 | 0.1749 | 2.4973 |  |  | -60.84 | -60.52 |  | 0 | 55 | 7.743 | 0.224 | -43.49 | -43.31 | -84.01 | 43.83 | 43.77 | 6.8544 | 11.2908 | 71.8255 | 74.3845 | 30.5599 | -49.5649 | -48.7955 | 6.7435 | 6.4717 | 71.5342 | 72.338 | -2.6173 | -13.194 | -370.4088 | -10.6505 | -10.2 | -10.2 | 54.0576 | 52.8076 | -5.3743 |  | -46.4933 | 6.8926 | 6.6689 | 4.477 | 406.1097 | 109.1036 | 109.1952 | -440.8939 | 445.171 |  | -69.0204 | 69.3773 | 90.305 | 21.89 | 29.23 | 67.65 | 68.33 | -63.7594 | -64.0273 | 135.99 | 136.4116 | 18.7331 | -61.829 | -62.8541 | 10.7764 | -54.1005 | 0 | 0 | 95.6 | 107.8 | -17.37 | 64.8225 | 64.2014 | 64.108 | -16.9223 | -16.1718 | 1 | -35.3676 | 7.3046 | 12.7742 | 49.12 | 62.98 | 51.4526 | 48.6374 | -31.45 | -3.3911 | 54.6872 | 53.5222 | -93.4144 | 0.0001 | -19.0509 | -111 | -111.6 | 31.2204 | 65.6342 | 63.8865 | 92.5964 | 65.02 | -7.6 | 58.8465 | 93.7878 | -19.72 | -20.07 | 93.51 | 74.4 | 95.8364 | 92.3091 | -54.4062 | -52.9091 | 202.5447 | 153.551 | 150.29 | 152.0914 | 29.1703 | 32.7369 | -27.984 | 451.6577 | -73.6127 |  | -33.7427 | -31.8569 | 36.3329 | -61.5996 | -57.4003 | 152.124 | -74.9986 | -75.6342 | 29.5207 | 0 | -16.04 | 109 | 11.9329 | -170.4358 | -13.0903 | -12.6361 | 3.7905 | -29.832 | -4.8053 | 0 | 0 | 2.2025 | 40.5734 | 39.9805 | 38.3146 | 65.6429 | 64.3032 | -41.6966 | 55.9853 | 56.0142 | -34.3225 | -18.9484 | -21.561 | -17.96 | 13.4749 | 1.0916 | -8.06 | 14.74 | -22.7914 | 9.5589 | -6.514 | 0.72 | 0 | 34.38 | 20.9813 | 36.2239 | 16.42 | 82.3769 | 21.8 | -24.9372 | 0 | -15.787 | 2.0875 |  |  | -14.3163 | -40.4981 | 20.5507 | 63.6963 | 15.1269 | 14.6674 | -108.5668 | -30.333 | 36.0996 | -81.0981 | 11.7456 | 12.3173 | 11.9315 | 13 | 173.2544 | 171.1604 | 279.1 | -276.2065 | -404.1188 | 403.668 | 398.2813 | -164.9334 | -164.4918 | -52.0844 | -42.2311 | 76.4267 | 76.8882 |  |  | 43.0808 | 43.5312 | -45.0219 | -45.3253 | 45.8 | 45.56 | 60.3 | 60.4 | 22.4575 | -14.56 | -329.3003 | 89.958 | 88.8568 | 13.9 | 30.1 | -41.2 | -41.4 | 1.6189 | 1.3926 | -393.5309 | 93.3163 | 370.4574 | 205.4782 | -45.8455 | -199.143 | 194.5341 | 0 | -202.8398 | -193.5008 | 168.4694 | 166.3589 | 0 | -357.7986 | 205.062 | -155.1835 | 154.7351 | -9.1229 |  | 25.84 | 6.723 | 6.68 | -25.76 | 5.04 |  | -5.095 | -37.1481 | -10.8385 | 30.6 | 50.071 | 48.948 | 11.2431 | 13.4361 | 50.6994 | 50.8481 | 50.3701 |  | -29.1 | 28.5097 | 7.34 |  | -40.4631 | 75.4425 | 53.7407 | -39.3677 | -74.8775 | 41.9263 | 31.2787 | 20.3 | -20.6 | 0 | 138.359
26/05/2025 | 14:30 | 0 | 18.4284 | -37.2169 | 11.2314 | 31.1578 | 0 | 62.8081 | -175.8458 | 68.4026 | 34.6189 | 34.0771 | 0 | -60.082 | 55 | 21.528 | -55 | 13.1219 | 366.4858 | 11.5091 | 11.2852 | 18.6835 | 6.9129 | 0.1883 | 2.5008 |  |  | -62.07 | -61.63 |  | 0 | 59.4 | 8.566 | 0.226 | -44.97 | -45.09 | -83.6 | 45.34 | 45.46 | 7.6271 | 10.798 | 73.4087 | 75.9405 | 29.9946 | -52.512 | -52.2221 | 7.6682 | 7.9277 | 72.6059 | 74.4813 | -2.0938 | -11.6671 | -374.1822 | -7.7818 | -9.6 | -9.7 | 57.0353 | 56.1514 | -5.2657 |  | -54.1333 | 7.6737 | 7.5787 | 5.2243 | 417.7372 | 107.7303 | 107.7303 | -432.3456 | 448.9175 |  | -104.6405 | 106.6791 | 94.7259 | 23.35 | 30.57 | 69.76 | 69.87 | -60.8123 | -60.9463 | 131.6258 | 132.107 | 16.8706 | -71.3022 | -70.0784 | 15.7244 | -52.0531 | 0 | 0 | 100.3 | 104.1 | -17.17 | 63.5052 | 63.0723 | 63.9354 | -18.0706 | -18.208 | 16.5654 | -29.8119 | 0.7472 | 13.3007 | 51.14 | 67.81 | 52.5073 | 49.5163 | -33.06 | -3.3911 | 53.5757 | 52.6846 | -80.1203 | 0.0001 | -19.9764 | -116.1 | -115.8 | 31.9125 | 65.6342 | 63.8865 | 93.7683 | 65.15 | -7.68 | 60.21 | 82.9147 | -20.5 | -20.74 | 95.86 | 78.54 | 82.0727 | 80.7455 | -55.6917 | -54.9636 | 195.7117 | 149.595 | 146.0506 | 145.2874 | 30.245 | 30.9704 | -29.05 | 444.9371 | -74.3773 |  | -32.5166 | -30.4739 | 40.9549 | -62.3235 | -59.1979 | 135.228 | -77.852 | -76.5844 | 29.3355 | 14.5 | -14.26 | 93.1 | 12.0372 | -174.3942 | -13.7448 | -13.1548 | 3.7172 | -22.542 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 39.7518 | 39.1839 | 38.403 | 60.7866 | 60.2843 | -43.8736 | 57.6741 | 57.5843 | -33.1827 | -15.8689 | -21.6489 | -15.76 | 13.8753 | 1.127 | -8.54 | 13.97 | -22.2604 | 10.2845 | -6.666 | 0.606 | 0 | 35.79 | 16.3565 | 32.5082 | 16.81 | 83.5103 | 23.5 | -25.6163 | 0 | -15.9873 | 2.136 |  |  | -13.2932 | -41.5403 | 19.4777 | 65.629 | 17.4739 | 17.6665 | -109.5137 | -30.9148 | 37.5749 | -83.6598 |  | 12.8837 | 12.385 |  | 172.9529 | 172.4962 | 275.7 | -279.3435 | -402.6435 | 406.8854 | 401.1653 | -163.0755 | -162.6423 | -51.6656 | -41.5196 | 76.5964 | 77.0292 | -123.834 | -125.2745 | 32.7974 | 32.5997 | -31.6119 | -32.6012 | 77.86 | 77.21 | 62.3 | 63.5 | 22.4575 | -58.56 | -366.2808 | 90.3621 | 89.173 | 15.1 | 34.9 | -31 | -31 |  |  | -395.6982 | 91.6171 | 353.6628 | 225.8013 | -48.1035 | -225.1945 | 224.628 | 0 | -173.8389 | -217.5201 | 140.2463 | 139.3758 | 0 | -348.3181 | 175.8087 | -169.6891 | 172.0182 | -8.8592 |  | 27.44 | 6.827 | 6.877 | -26.72 | 5.92 |  | -6.3859 | -36.9131 | -10.576 | 30.8 | 50.92 | 51.885 | 11.1952 | 13.4326 | 50.3751 | 50.1098 | 50.5942 |  | -35.6 | 27.1905 | 7.56 |  | -39.2767 | 77.1038 | 53.1693 | -39.4107 | -75.2617 | 40.946 | 32.8974 | 27.4 | -26.8 | 0 | 137.864
26/05/2025 | 15:00 | 0 | 18.5803 | -37.5624 | 11.2525 | 31.4727 | 0 | 63.4787 | -178.0641 | 69.2248 | 34.9889 | 34.0659 | 4.44 | -60.552 | 55 | 21.528 | -55 | 13.2441 | 365.0108 | 10.9328 | 11.1531 | 18.0134 | 6.935 | 0.0954 | 2.6009 |  |  | -59.21 | -59.25 |  | -4.44 | 59.4 | 10.017 | 0.232 | -49.78 | -50.24 | -68.56 | 50.84 | 50.72 | 7.8053 | 10.7313 | 73.0861 | 75.5032 | 32.6766 | -45.5461 | -43.9388 | 30.3054 | 26.8457 | 70.1946 | 70.9984 | 0.5398 | 2.0817 | -430.3478 | -4.4712 | -11.3 | -11.3 | 49.3332 | 48.4456 | -5.1855 |  | -40.692 | 6.0167 | 7.4918 | 5.0168 | 464.9799 | 146.4888 | 147.8316 | -561.2683 | 492.3944 |  | -42.7009 | 42.8918 | 95.8536 | 24.31 | 31.64 | 70.48 | 70.57 | -70.5912 | -70.5912 | 136.1243 | 135.8858 | 19.2393 | -70.2822 | -70.4848 | 9.73 | -59.4726 | 0 | 0 | 80.2 | 120.4 | -17.4 | 59.486 | 59.998 | 60.1218 | -10.4496 | -10.9061 | 32.1308 | -74.3804 | 39.3723 | 13.4589 | 48.55 | 68.14 | 52.5073 | 49.5163 | -32.96 | -3.2655 | 58.5834 | 58.2388 | -106.3238 | 0 | -20.1275 | -115.2 | -116.2 | 30.8524 | 65.1947 | 63.8865 | 92.5964 | 64.47 | -7.91 | 61.2225 | 107.5336 | -21.77 | -21.92 | 98.95 | 77.08 | 106.4545 | 102.4909 | -55.9848 | -54.7182 | 210.9841 | 161.2639 | 155.8568 | 158.6432 | 29.7558 | 16.2886 | -29.744 | 571.8673 | -157.8384 |  | -34.7867 | -32.8045 | 40.8647 | -59.4837 | -57.8964 | 149.052 | -79.4603 | -77.6968 | 29.573 | 0 | -25.24 | 64.3 | 12.3219 | -170.7884 | -13.8565 | -13.4219 | 3.7799 | -16.588 | -4.3909 | 0 | 0 | 2.4316 | 39.4094 | 39.746 | 38.5817 | 70.6666 | 70.3316 | -16.0758 | 58.1632 | 57.3239 | -17.2009 | 0 | -12.7718 | -17.22 | 11.0726 | 1.1038 | -6.46 | 14.64 | -11.2366 | 10.2667 | -7.318 | 0.506 | 0 | 37.53 | 4.9978 | 20.2931 | 17.13 | 83.5834 | 23 | -27.1614 | 0 | -15.9704 | 2.1202 |  |  | -13.3421 | -43.5284 | 20.287 | 67.9819 | 16.5061 | 15.0521 | -122.2354 | -31.5725 | 38.4073 | -84.6731 | 11.3383 | 13.4696 | 13.1866 |  | 147.9869 | 147.2251 | 272.4 | -271.8303 | -358.1947 | 358.8442 | 356.8962 | -142.1067 | -141.9077 | -51.8081 | -41.5714 | 75.5411 | 78.1759 | -114.0591 | -103.2996 | 40.4111 | 39.653 | -31.5784 | -31.595 | 22.48 | 22.48 | 65 | 64.2 | 22.3143 | -53.6 | -350.0372 | 86.8655 | 88.6709 | 16.2 | 36.5 | -39.3 | -39.5 | 1.4912 | 1.2692 | -352.7366 | 183.4721 | 315.6961 | 144.7704 | -49.4964 | -142.1003 | 134.2305 | 0 | -175.4154 | -138.1622 | 184.0264 | 185.1662 | 0 | -308.8032 | 177.245 | -129.5268 | 132.3062 | -8.1479 |  | 29.76 | 6.744 | 6.729 | -29.36 | 8.32 |  | -8.0552 | -34.3069 | -9.6971 | 28 | 52.835 | 51.57 |  |  | 51.2058 | 50.352 | 49.892 |  | -35.6 | 25.473 | 7.77 |  | -39.3464 | 76.4869 | 53.5958 | -38.9853 | -74.7087 | 40.0285 | 33.3988 | 26.8 | -27 | 0 | 122.4112
26/05/2025 | 15:30 | 0 | 15.1257 | -29.9403 | 11.864 | 31.2685 | 0 | 62.5701 | -168.6099 | 67.196 | 34.1469 | 34.2471 | 6.66 | -63.386 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.8621 | 351.6986 | 11.7581 | 12.0274 | 19.439 | 6.4153 | 0.0963 | 2.5318 |  |  | -59.19 | -59 |  | -8.88 | 59.4 | 10.773 | 0.234 | -45.88 | -46.22 | -75.13 | 46.42 | 46.56 | 8.1825 | 10.1976 | 72.2318 | 74.7189 | 30.1827 | -43.0009 | -42.7071 | 8.5085 | 9.4174 | 70.9984 | 72.204 | -2.6173 | -14.3373 | -387.404 | -5.2056 | -11.2 | -11.2 | 47.7571 | 46.2747 | -5.0208 |  | -43.2096 | 6.9492 | 7.7084 | 5.2325 | 428.3271 | 149.327 | 147.6485 | -520.6529 | 479.9959 |  | -77.5155 | 78.6405 | 96.8416 | 24.02 | 30.78 | 69.69 | 69.04 | -60.0086 | -60.1426 | 131.5418 | 132.4466 | 19.338 | -87.3232 | -86.6055 | 12.0886 | -67.3555 | 0 | 0 | 54.7 | 134.3 | -17.2 | 44.025 | 42.9062 | 44.2262 | 0.75 | -0.0276 | 15.5446 | -67.1128 | 20.5871 | 13.1865 | 47.94 | 71.46 | 52.5073 | 50.1022 | -33.58 | -0.7536 | 68.4026 | 66.2541 | -116.1341 | 0.0001 | -20.3535 | -117.3 | -118 | 31.1545 | 64.7552 | 64.3562 | 91.4246 | 63.765 | -8.45 | 62.1135 | 113.419 | -23.31 | -23.56 | 104.2 | 75.31 | 116.2545 | 113.3455 | -45.3874 | -44.3909 | 223.7224 | 172.5815 | 167.5028 | 170.0999 | 29.8367 | 40.1677 | -28.495 | 532.634 | -61.1471 |  | -35.0638 | -33.3037 | 26.3735 | -54.1994 | -50.0185 | 139.836 | -73.9919 | -74.9268 | 28.5797 | 0 | -16.45 | 101.9 | 11.9265 | -153.2576 | -13.6047 | -13.0213 | 3.0836 | -41.1725 | 4.7184 | 0 | 0 | 2.3936 | 38.8676 | 39.4042 | 37.7466 | 59.2795 | 61.1216 | -24.951 | 47.1891 | 47.289 | -23.9633 | -9.399 | -11.3582 | -16.77 | 11.5682 | 1.1075 | -7.13 | 16.42 | -11.6276 | 10.686 | -7.221 | 0.643 | 0 | 37.9 | 11.1639 | 23.512 | 16.99 | 83.9314 | 24.2 | -26.5279 | 0 | -16.6767 | 2.1446 |  |  | -13.0212 | -42.9231 | 20.9462 | 67.4777 | 18.3062 | 16.2967 | -114.828 | -31.1959 | 38.4439 | -84.9684 | 12.3763 | 13.8115 | 13.387 | 14.1451 | 170.6649 | 169.8577 | 279.1 | -273.5475 | -384.9571 | 384.8803 | 383.7524 | -166.0968 | -163.8091 | -56.5745 | -47.0826 | 77.0061 | 74.7584 | -105.862 | -118.1834 | 37.0602 | 37.0163 | -67.555 | -66.7438 | 41.61 | 41.77 | 63.8 | 63.6 |  | 8.8 | -355.9215 | 87.231 | 87.5131 | 16.2 | 35.3 | -37 | -37.1 | 1.6155 |  | -377.3042 | 80.5863 | 386.8191 | 223.1378 | -52.4336 | -219.1182 | 207.3193 | 0 | -199.3228 | -206.5913 | 170.4352 | 170.1412 | 0 | -375.9556 | 195.3109 | -177.1164 | 180.1704 | -8.0682 |  | 24.08 | 6.804 | 6.793 | -24.16 | 2 |  | -2.8977 | -41.8662 | -9.3156 | 29.5 | 49.906 | 53.205 | 0 | 0 | 50.8518 | 49.1135 | 51.0032 |  | -36.4 | 25.6646 | 7.78 |  | -46.0265 | 78.631 | 57.7373 | -45.8558 | -77.3644 | 47.2357 | 29.5263 | 25.9 | -26.9 | 0 | 122.9306
26/05/2025 | 16:00 | 0 | 15.0651 | -29.9609 | 11.6517 | 31.0642 | 0 | 62.0639 | -173.0594 | 65.1673 | 33.305 | 32.3034 | 4.44 | -62.455 | 57.2 | 22.356 | -55 | 12.6845 | 354.2168 | 11.1214 | 11.9433 | 18.3963 | 7.234 | 0.0968 | 2.5106 |  |  | -59.19 | -59.19 |  | -4.44 | 61.6 | 9.517 | 0.227 | -48.33 | -48.46 | -67.06 | 48.81 | 49.1 | 7.8025 | 10.6609 | 71.0262 | 73.2309 | 31.955 | -49.6989 | -50.7832 | 29.1977 | 30.4988 | 69.5248 | 72.204 | 0.5398 | 1.9859 | -399.9034 | -5.3833 | -10.6 | -10.7 | 55.2917 | 54.2636 | -4.5408 |  | -55.4728 | 7.0674 | 6.8524 | 4.7549 | 439.9547 | 137.1501 | 137.1196 | -518.6764 | 467.8832 |  | -86.0128 | 87.6559 | 95.4345 | 23.01 | 29.81 | 68.87 | 68.99 | -57.3295 | -57.0615 | 129.7589 | 131.2948 | 19.1609 | -85.4725 | -86.438 | 12.351 | -67.135 | 0 | 0 | 55.1 | 135.1 | -17.28 | 43.9235 | 44.2948 | 44.3823 | -0.4072 | 0.5233 | 1 | -54.8052 | 9.7919 | 13.367 | 51.63 | 71.16 | 53.2104 | 49.8092 | -33.45 | -3.2655 | 67.3875 | 67.1495 | -119.1869 | 0 | -20.0888 | -116.9 | -117.3 | 30.9567 | 63.8763 | 64.8258 | 90.2527 | 63.06 | -8.82 | 61.479 | 115.9441 | -23.51 | -23.83 | 105.17 | 74.47 | 118.3091 | 116.2545 | -43.361 | -42.9 | 222.4746 | 174.9702 | 167.7347 | 171.1897 | 29.5666 | 17.3137 | -28.455 | 530.7628 | -19.5324 |  | -32.0461 | -30.3473 | 55.9359 | -37.8542 | -35.2094 | 33.84 | -55.9661 | -56.5734 | 28.3644 | 0 | -5.57 | 1 | 11.67 | -120.7946 | -13.3672 | -12.9163 | 2.8965 | -17.4226 | -18.5764 | 0 | 0 | 2.6438 | 38.9595 | 39.2186 | 38.2525 | 57.7724 | 56.6002 | -27.6303 | 44.9207 | 44.6714 | -24.9176 | -12.7871 | -14.9545 | -16.66 | 11.9686 | 1.0672 | -7.28 | 14.86 | -16.9187 | 10.6953 | -7.273 | 0.678 | 0 | 37.15 | 14.4815 | 26.3333 | 17.75 | 83.4084 | 23.8 | -26.2571 | 0 | -16.3102 | 2.1865 |  |  | -14.4491 | -43.4169 | 20.2605 | 68.234 | 20.1064 | 17.5414 | -114.9752 | -31.6671 | 38.2802 | -85.8934 | 12.0856 | 14.6611 | 14.1675 | 14 | 185.9097 | 184.689 | 272.4 | -273.3978 | -405.2016 | 405.8434 | 406.6591 | -175.2591 | -176.0182 | -57.05 | -47.9878 | 78.617 | 78.5311 | -120.8272 |  | 44.6519 | 45.3989 | -53.0676 | -51.8897 | 72.36 | 73.05 | 55.8 | 56.4 | 22.1712 | -20.16 | -346.0443 | 92.0933 | 90.3878 | 16.8 | 28.5 | -43 | -43.1 | 1.4449 | 1.3064 | -401.1914 | 39.8583 | 417.9037 | 265.9617 | -53.3708 | -258.5876 | 260.7434 | 0 | -224.0373 | -258.8366 | 141.2777 | 140.9689 | 0 | -408.4796 | 226.8048 | -185.8313 | 186.5528 | -8.6477 |  | 22.16 | 6.659 | 6.647 | -21.6 | 1.2 |  | -1.1124 | -42.2171 | -8.0278 | 26.9 | 52.78 | 50.99 |  |  | 50.4964 | 49.661 | 49.9699 |  | -27 | 25.4422 | 7.79 |  | -45.2188 | 77.9787 | 58.7209 | -45.6431 | -76.8056 | 47.3124 | 28.5896 | 19.8 | -18.3 | 0 | 101.0136
26/05/2025 | 16:30 | 0 | 14.4686 | -29.0593 | 11.5472 | 30.8186 | 0 | 61.5577 | -167.6297 | 62.9856 | 32.099 | 31.4317 | 6.66 | -60.874 | 55 | 21.528 | -55 | 12.8663 | 341.3312 | 11.4283 | 10.9886 | 19.0949 | 7.4054 | 0.0597 | 2.51 |  |  | -58.21 | -57.9 |  | -6.66 | 59.4 | 9.455 | 0.228 | -43.39 | -43.53 | -76.97 | 43.99 | 44.36 | 8.6602 | 10.1242 | 70.5961 | 73.4483 | 30.6311 | -37.6425 | -37.3285 | 5.7196 | 5.3797 | 70.4625 | 71.2663 | -2.6173 | -15.4052 | -390.7847 | -5.4326 | -11.5 | -11.6 | 42.1049 | 41.6078 | -5.0106 |  | -34.5857 | 5.459 | 6.3736 | 4.3555 | 432.8134 | 144.8713 | 143.3454 | -561.7618 | 461.3502 |  | -64.055 | 63.6842 | 95.5642 | 24.82 | 31.45 | 71.14 | 70.51 | -51.8372 | -52.1051 | 115.6301 | 115.8725 | 21.7114 | -67.0949 | -67.1678 | 9.4469 | -57.1249 | 0 | 0 | 73.9 | 115.4 | -17.45 | 59.2806 | 58.9301 | 58.7014 | -27.5641 | -27.0452 | 32.7561 | -56.7408 | 39.2162 | 13.1528 | 49.67 | 71.16 | 52.5073 | 49.5163 | -33.37 | -3.3911 | 57.6793 | 56.6248 | -111.0737 | -0.0001 | -20.2573 | -118.8 | -119.9 | 29.8526 | 63.4368 | 64.3562 | 89.0808 | 63.08 | -8.36 | 61.6545 | 109.9913 | -23.43 | -23.69 | 105.05 | 73.84 | 110.1636 | 110.0364 | -37.1846 | -36.9636 | 222.9123 | 174.0779 | 168.3492 | 169.7281 | 29.8737 | 18.4213 | -28.968 | 569.1426 | 43.639 |  | -30.2144 | -28.8352 | 54.1011 | -39.7567 | -38.2756 | 32.304 | -49.939 | -50.5112 | 28.2504 | 0 | -6.04 | 1 | 11.1124 | -123.8145 | -14.0472 | -13.5146 | 3.0579 | -17.7051 | -18.7425 | 0 | 0 | 2.6304 | 39.3584 | 39.9708 | 39.0506 | 51.0742 | 50.7393 | -30.4771 | 39.0037 | 39.2414 | -25.807 | -11.4238 | -16.8368 | -17.34 | 11.7806 | 1.033 | -7.15 | 13.42 | -17.0726 | 10.8086 | -7.151 | 0.797 | 0 | 35.89 | 12.2106 | 25.9565 | 17.27 | 82.811 | 22.9 | -26.2451 | 0 | -15.3064 | 2.1823 |  |  | -14.4824 | -42.8122 | 20.5507 | 67.3937 | 20.0375 | 19.9048 | -114.2744 | -31.2674 | 37.3375 | -83.3849 | 12.7985 | 15.4241 | 15.0746 | 14 | 195.0422 | 192.6156 | 269.5 | -269.8795 | -403.0739 | 404.0419 | 400.9448 | -184.4194 | -185.4417 | -52.9346 | -43.2344 | 77.2469 | 76.3628 | -144.8988 | -132.3041 | 63.4937 | 64.032 | -67.979 | -66.7799 | 50.05 | 50.48 | 48.8 | 48.6 | 22.4575 | 6.88 | -329.7962 | 103.9077 | 102.4076 | 18.5 | 18.8 | -62.5 | -62.8 |  | 1.1732 | -397.1973 | -20.6208 | 475.2472 | 277.1638 | -55.5289 | -269.6545 | 269.7712 | 0 | -279.4493 | -263.1733 | 161.2216 | 163.3197 | 0 | -465.2849 | 283.0954 | -181.9302 | 182.9198 | -7.593 |  | 18.24 | 6.512 | 6.557 | -18.56 | -2.32 |  | 1.9944 | -40.0778 | -6.4134 | 19.8 | 53.146 | 53.29 |  |  | 48.7147 | 49.8431 | 49.8169 |  | -18.3 | 27.5396 | 8.01 |  | -41.0824 | 75.5733 | 53.5659 | -42.1499 | -74.3169 | 44.0879 | 30.3473 | 10.3 | -9.8 | 0 | 71.3381
26/05/2025 | 17:00 | 0 | 14.183 | -28.1263 | 11.6024 | 30.192 | 0 | 60.7337 | -162.7793 | 61.1205 | 30.9891 | 30.1528 | 8.88 | -58.434 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 12.7037 | 335.1908 | 11.2513 | 10.8453 | 18.0655 | 7.2871 | 0.053 | 2.5112 |  |  | -57.9 | -57.99 |  | -8.88 | 57.2 | 7.476 | 0.221 | -47.81 | -47.97 | -68.16 | 48.32 | 48.78 | 8.0873 | 10.4653 | 70.1367 | 72.5788 | 31.1294 | -48.4932 | -47.9654 | 4.7638 | 4.9708 | 69.6588 | 71.1323 | -2.0938 | -9.0742 | -370.5153 | -9.7867 | -11.3 | -11.6 | 53.6721 | 52.3546 | -4.683 |  | -53.3238 | 6.7002 | 6.609 | 4.5067 | 410.8095 | 132.9691 | 134.0678 | -511.2402 | 447.0964 |  | -98.8801 | 100.6433 | 93.5284 | 22.45 | 29.29 | 68.16 | 67.6 | -42.7281 | -41.3886 | 117.0762 | 117.8791 | 21.4592 | -80.8668 | -79.9154 | 14.4471 | -61.8517 | 0 | 0 | 63.4 | 124.6 | -17.45 | 48.3803 | 48.3755 | 48.5674 | -3.6816 | -3.3331 | 1 | -41.7382 | -0.3063 | 13.2605 | 50.31 | 71.42 | 52.1557 | 49.2234 | -33.38 | -3.2655 | 61.7639 | 61.0698 | -107.7244 | -0.0001 | -20.2209 | -117.9 | -118.4 | 30.1657 | 62.9974 | 63.4169 | 88.4948 | 62.44 | -8.15 | 60.0885 | 105.9835 | -23.39 | -23.64 | 108.83 | 72.94 | 106.7091 | 105.9091 | -33.9481 | -33.2818 | 220.0336 | 171.5614 | 166.8511 | 168.8378 | 30.1084 | 30.7293 | -29.229 | 521.0283 | 160.2572 |  | -29.3326 | -28.0587 | 38.3186 | -32.5067 | -30.7065 | 39.984 | -46.2 | -47.0569 | 28.423 | 0 | -17.04 |  | 9.951 | -104.2933 | -13.6799 | -13.2758 | 2.7538 | -28.6077 | -6.6724 | 0 | 0 | 2.8279 | 38.0326 | 39.1961 | 37.1465 | 41.8641 | 42.8688 | -39.8546 | 35.591 | 35.6685 | -35.7405 | -19.9198 | -18.9242 | -17.66 | 11.9686 | 1.1148 | -7.22 | 13.49 | -20.3467 | 10.843 | -7.027 | 0.668 | 0 | 34.72 | 21.3541 | 34.064 | 16.79 | 79.7086 | 22.1 | -25.5403 | 0 | -15.0645 | 2.176 |  |  | -13.6643 | -42.2919 | 19.0034 | 65.7971 | 18.5762 | 18.2822 | -111.9548 | -31.173 | 36.3325 | -82.67 | 0 | 15.717 | 15.4965 | 1.6238 | 229.7405 | 227.207 | 273.7 | -273.2043 | -438.3104 | 442.1332 | 437.7182 | -216.3037 | -217.9487 | -51.8339 | -41.5648 | 74.3098 | 73.1432 | -165.4309 | -150.3699 | 59.8572 | 58.6487 | -88.629 | -88.4515 | 93.92 | 92.63 | 67.1 | 67.1 | 22.2951 | 27.92 | -364.1899 | 107.6733 | 107.3997 | 17.9 | 30.8 | -58.1 | -58.5 | 1.5074 |  | -433.6561 | -142.3372 | 520.929 | 414.4703 | -58.4785 | -404.9319 | 405.0164 | -153.239 | -228.381 | -396.2064 | 129.212 | 130.1477 | 157.1335 | -513.8958 | 233.0194 | -278.4034 | 281.0561 | -8.1726 |  | 20.4 | 6.508 | 6.491 | -20.4 | 0.16 |  | -0.1144 | -47.5212 | -6.7063 | 29.3 | 50.549 | 49.618 |  |  | 48.9613 | 47.3268 | 48.8227 |  | -31.1 | 27.3059 | 7.9 |  | -38.5949 | 75.7916 | 53.1251 | -38.4053 | -74.3856 | 41.3241 | 32.527 | 22.9 | -22 | 0 | 80.0662
26/05/2025 | 17:30 | 0 | 17.7594 | -35.1202 | 11.4104 | 29.0224 | 0 | 58.019 | -160.4301 | 60.4958 | 30.6271 | 29.9226 | 15.54 | -58.216 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.488 | 329.324 | 10.9163 | 11.0648 | 17.5755 | 7.2064 | 0.0965 | 2.6041 |  |  | -52.67 | -52.59 |  | -15.54 | 57.2 | 9.399 | 0.244 | -32.37 | -32.39 | -89.09 | 32.91 | 32.34 | 8.6983 | 10.0369 | 70.9272 | 73.3062 | 27.5914 | -36.8388 | -36.2315 | 3.9865 | 4.1356 | 68.989 | 69.9267 | -2.0938 | -11.5149 | -397.0033 | -12.7476 | -12.6 | -12.6 | 40.7275 | 40.2394 | -4.4874 |  | -53.628 | 4.1859 | 5.7654 | 3.9904 | 433.6984 | 135.8684 | 135.9904 | -516.804 | 463.0229 |  | -75.7547 | 78.6829 | 91.4426 | 24.03 | 31.02 | 68.89 | 69.06 | -20.4912 | -19.8215 | 90.8157 | 92.2401 | 27.7943 | -67.67 | -67.877 | 10.1936 | -68.3613 | 0 | 0 | 53.1 | 138.2 | -17.21 | 52.6997 | 52.2679 | 52.3545 | -39.49 | -38.9814 | 35.2662 | -44.0026 | 39.7467 | 13.3065 | 48.81 | 75.12 | 51.8042 | 48.9304 | -33.31 | -3.3911 | 68.7116 | 68.0935 | -149.2705 | 0 | -20.1833 | -115.2 | -115 | 29.2703 | 62.1185 | 66.2348 | 87.9089 | 61.63 | -9.48 | 61.3575 | 148.4234 | -14.14 | -14.26 | 89.46 | 68.27 | 148.4727 | 145.6364 | 4.0857 | 4.5 | 250.7892 | 206.3205 | 200.3829 | 203.4942 | 29.3837 | 41.3828 | -28.51 | 529.0793 | 211.424 |  | -22.7148 | -20.847 | 29.1235 | -32.0674 | -29.9828 | 43.056 | -30.7441 | -31.5044 | 28.632 | 0 | -21.34 |  | 9.7365 | -103.1013 | -13.0854 | -12.7378 | 2.7091 | -39.3593 | 4.3399 | 0 | 0 | 2.3038 | 40.1958 | 40.1387 | 37.9208 | 18.4202 | 18.5876 | 52.2464 | -3.5802 | -3.6443 | 38.8497 | 58.414 | -10.1057 | -6.24 | 11.9686 | 1.2088 | -7.19 | 12 | -9.4502 | 10.8092 | -6.824 | 0.735 | 0 | 31.68 | -58.4414 | -37.4179 | 17.61 | 70.5625 | 21.8 | -21.043 | 0 | -15.3852 | 2.2138 |  |  | -12.5839 | -38.852 | 18.8808 | 61.0072 | 22.0301 | 19.2547 | -80.9125 | -30.1306 | 31.8567 | -80.3171 |  | 15.8147 | 15.5176 | 1.5505 | 243.8896 | 242.9259 | 273.2 | -271.856 | -439.1368 | 439.6681 | 439.1002 | -229.2648 | -228.6341 | -47.4134 | -35.1949 | 77.897 | 77.6175 |  | -163.3327 | 63.241 | 61.8018 | -97.4102 | -96.9223 | 88.5 | 87.68 | 70 | 70.4 | 22.2332 | 37.44 | -380.6072 | 112.6467 | 111.3741 | 18.4 | 37.6 | -61.5 | -61.1 | 1.4198 | 1.2796 | -430.1746 | -191.1162 | 568.4919 | 446.945 | -61.136 | -433.0495 | 434.8123 | -163.7046 | -246.0906 | -434.2818 | 127.3152 | 130.6638 | 166.6992 | -548.1366 | 250.8143 | -299.1179 | 298.5285 | -7.9089 |  | 21.92 | 5.507 | 5.501 | -21.76 | 1.28 |  | -1.4633 | -45.0004 | -4.921 | 26.7 | 50.719 | 51.774 |  |  | 50.5833 | 51.6037 | 50.3892 |  | -37.1 | 22.9438 | 9.41 |  | -30.5249 | 74.0817 | 48.5692 | -30.6961 | -73.464 | 34.6067 | 37.9251 | 27 | -27.2 | 0 | 89.4751
26/05/2025 | 18:00 | 0 | 17.1113 | -34.4664 | -19.7918 | 28.6721 | 0 | 57.2029 | -124.7675 | 59.6762 | 30.1571 | 29.2272 | 19.98 | -57.281 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 12.9768 | 254.2292 | 9.5676 | 9.6292 | 15.996 | 7.1711 | 0.4187 | 2.513 |  |  | -49.31 | -49.54 |  | -19.98 | 55 | 11.18 | 0.253 | -29.97 | -30.44 | -89.45 | 30.38 | 30.55 | 9.7534 | 9.2115 | 70.8184 | 73.1581 | 23.5035 | -33.3558 | -32.7924 | 4.9845 | 4.9609 | 64.8363 | 66.7117 | -1.0469 | -6.0844 | -387.5964 | -10.7708 | -13.6 | -13.6 | 37.8448 | 37.0221 | -5.0345 |  | -51.3415 | 4.5282 | 6.3113 | 4.3174 | 424.1461 | 136.7839 | 136.5092 | -496.8217 | 473.9978 |  | -71.1458 | 73.6216 | 92.6302 | 25.05 | 32.66 | 71.07 | 71.19 | -12.7217 | -13.1236 | 83.5063 | 84.3799 | 23.0187 | -88.5359 | -89.0263 | 9.4251 | -69.0771 | 0 | 0 | 59.6 | 138.6 | -16.26 | 47.0612 | 46.8948 | 47.927 | -49.4569 | -49.6692 | 39.0272 | -38.7215 | 44.6465 | 15.832 | 58.36 | 80.74 | 55.3198 | 52.446 | -36.11 |  | 68.4424 | 68.8507 | -138.8438 | 0 | -21.9615 | -118.5 | -119.6 | 29.2484 | 65.6342 | 75.6277 | 93.7683 | 65.58 | -10.9 | 61.533 | 136.3177 | -1.46 | -1.29 | 71.33 | 73.09 | 136.4182 | 135.2 | 6.8008 | 5.5818 | 251.0577 | 204.2193 | 197.8624 | 200.4939 | 31.1755 | 43.8716 | -29.943 | 511.2924 | 235.983 |  | -20.9107 | -18.773 | 22.775 | -29.1164 | -27.2079 | 44.592 | -29.8457 | -30.4781 | 31.041 | 0 | -24.54 | 0.1 | 10.8776 | -101.5378 | -13.9073 | -13.3559 | 3.6676 | -41.918 | 8.3996 | 0 | 0 | 2.8438 | 40.3786 | 42.2393 | 39.9905 | 12.2243 | 12.7267 | 53.4186 | -4.5063 | -4.9156 | 40.5111 | 60.8571 | -8.5017 | -4.22 | 11.7806 | 1.5018 | -7.18 | 11.51 | -9.2129 | 10.936 | -5.752 | 0.78 | 0 | 33.12 | -60.9936 | -39.5279 | 18.29 | 71.5754 | 22.2 | -19.7129 | 0 | -16.4908 | 2.59 |  |  | -13.2446 | -40.9046 | 18.564 | 63.6963 | 16.4688 | 20.5209 | -82.6039 | -29.6976 | 30.5768 | -81.0814 |  | 19.7113 | 19.2737 | 2 | 243.7943 | 245.7615 | 285.91 | -275.082 | -444.9704 | 448.1266 | 444.7616 | -228.1236 | -231.111 | -43.1441 | -29.9363 | 79.8558 | 74.8719 |  |  | 62.406 | 61.6809 | -104.0285 | -103.9684 | 85.06 | 85.43 | 72.6 | 72.6 | 22.827 | 40.24 | -376.7357 | 108.7571 | 107.7697 | 17.3 | 40.5 | -59.1 | -59.3 | 1.5754 | 1.1518 | -440.0063 | -210.9939 | 578.1585 | 454.3797 | -58.8822 | -444.3697 | 444.8889 | -163.3187 | -248.0442 | -437.3725 | 132.4071 | 131.7845 | 165.3564 | -559.1453 | 251.0079 | -308.7878 | 311.8117 | -7.6727 |  | 21.44 | 5.168 | 5.114 | -21.2 | 0.56 |  | -2.1958 | -44.033 | -5.2415 | 24.8 | 49.646 | 49.941 |  |  | 50.0644 | 51.2591 | 52.3109 |  | -40.5 | 22.2696 | 10.29 |  | -27.7101 | 71.9215 | 42.8628 | -27.2926 | -70.9836 | 29.4503 | 41.2288 | 31.4 | -30.7 | 0 | 99.8253
26/05/2025 | 18:30 | 0 | 18.412 | -36.7661 | -33.9007 | 30.5827 | 0 | 61.0877 | -155.2971 | 64.0942 | 32.259 | 31.6135 | 2.22 | -66.312 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.1299 | 317.5906 | 12.2183 | 12.3152 | 20.3568 | 7.3805 | 0.1961 | 2.6 |  |  | -64.66 | -64.75 |  | -2.22 | 63.8 | 11.152 | 0.253 | -52.39 | -52.49 | -77.69 | 53.18 | 53.48 | 11.9752 | 7.2097 | 77.198 | 79.8341 | 31.8176 | -43.1349 | -42.4756 | 3.7841 | 4.5189 | 72.7399 | 74.6153 | -1.0469 | -5.0049 | -428.2787 | -20.2884 | -11.3 | -11.2 | 47.8384 | 46.6229 | -6.3305 |  | -39.3897 | 5.9428 | 7.6257 | 5.281 | 470.0459 | 140.4767 | 140.1409 | -514.3283 | 511.1197 |  | -38.642 | 39.1816 | 99.9652 | 29.68 | 38.68 | 73.42 | 73.47 | -40.049 | -39.6471 | 104.8312 | 106.1867 | 19.0597 | -94.4053 | -94.881 | 6.1159 | -82.7982 | 0 | 0 | 40.9 | 170.2 | -16.77 | 42.5663 | 42.2654 | 43.2347 | -55.4739 | -55.0491 | 42.5273 | -41.2651 | 50.0328 | 16.935 | 59.69 | 88.59 | 56.7261 | 53.6179 | -37.28 |  | 83.9492 | 82.8876 | -127.2 | 0.0001 | -22.4843 | -121.8 | -122.8 | 29.913 | 67.392 | 78.9152 | 94.9402 | 66.29 | -11.35 | 61.5735 | 126.4047 | -1.82 | -1.79 | 87.16 | 76.18 | 126.4 | 124.1091 | -17.2117 | -16.6182 | 240.0703 | 193.4487 | 187.6923 | 188.8132 | 31.9837 | 26.9238 | -30.507 | 524.924 | 185.9924 |  | -20.4954 | -17.9921 | 37.1861 | -41.0797 | -38.0266 | 32.304 | -28.253 | -28.9153 | 34.1364 | 0 | -13.65 | 0 | 11.2312 | -124.8389 | -13.8382 | -13.3145 | 3.168 | -24.6811 | -8.0236 | 0 | 0 | 2.7767 | 40.2448 | 41.9765 | 39.9141 | 39.5197 | 39.6871 | -20.5971 | 18.6872 | 18.8881 | -17.5365 | 0 | -17.8769 | -11.66 | 11.6609 | 1.6544 | -7.11 | 10.09 | -17.148 | 10.7056 | -5.109 | 0.696 | 0 | 37.82 | 2.2428 | 16.328 | 18.89 | 86.6053 | 19.3 | -26.5472 | 0 | -19.8966 | 2.8829 |  |  | -13.6916 | -50.364 | 18.7306 | 80.5867 | 15.6219 | 15.7347 | -121.33 | -31.7786 | 40.4993 | -88.7571 |  | 22.4079 | 21.7536 | 2.2791 | 237.6872 | 235.6832 | 285.96 | -268.239 | -447.5128 | 447.5556 | 443.1249 | -223.5515 | -221.426 | -40.7344 | -28.2899 | 73.3194 | 72.3843 |  |  | 64.3616 | 64.3287 | -79.2191 | -80.2886 | 90.83 | 90.57 | 71.7 | 71.5 | 22.7459 | 37.84 | -375.4952 | 109.7243 | 110.7352 | 17.8 | 39.9 | -64.2 | -64.5 |  | 1.293 | -440.6165 | -169.4106 | 549.4988 | 437.8469 | -59.9584 | -428.8112 | 427.1128 | -160.9763 | -247.3807 | -420.4607 | 130.0979 | 124.7452 | 162.7265 | -540.1084 | 248.3221 | -286.0263 | 287.5388 | -7.5409 |  | 27.36 | 5.137 | 5.088 | -26.72 | 6.88 |  | -6.8833 | -41.8357 | -4.0421 | 26.4 | 50.335 | 50.628 |  |  | 47.814 | 47.5941 | 47.6776 |  | -38.8 | 22.8261 | 10.47 |  | -24.9975 | 72.4425 | 42.3972 | -25.5212 | -70.1908 | 27.4487 | 42.3986 | 29.9 | -30.2 | 0 | 114.7329
26/05/2025 | 19:00 | 0 | 19.3552 | -38.9501 | -33.1882 | 32.4959 | 0 | 65.2395 | -169.5944 | 65.7576 | 33.397 | 32.6232 | -2.22 | -66.756 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.255 | 349.1352 | 12.5268 | 12.7164 | 20.7065 | 7.167 | 0.1515 | 2.5624 |  |  | -69.69 | -70.05 |  | 2.22 | 66 | 12.882 | 0.263 | -58.84 | -58.77 | -75.61 | 58.94 | 59.6 | 12.6508 | 7.0795 | 77.9751 | 80.2629 | 39.1318 | -58.2722 | -58.2037 | 4.1171 | 4.0348 | 79.0359 | 81.3132 | -1.0469 | -5.0307 | -427.2845 | -30.8216 | -4.8 | -4.7 | 64.4293 | 62.7969 | -5.5573 |  | -60.531 | 7.375 | 8.072 | 5.4054 | 464.6136 | 122.135 | 121.9824 | -485.1068 | 487.5507 |  | -46.634 | 48.0613 | 97.8894 | 27.82 | 36.91 | 71.94 | 71.87 | -39.3792 | -40.4509 | 106.5142 | 108.0287 | 17.9336 | -85.3169 | -85.0992 | 11.3552 | -68.8166 | 0 | 0 | 68.5 | 137.3 | -16.79 | 53.571 | 52.862 | 52.9703 | -37.6301 | -37.1334 | 1 | -18.7072 | 8.7531 | 17.2571 | 62.13 | 83.6 | 56.0229 | 53.0319 | -36.97 |  | 69.4655 | 67.876 | -91.9653 | 0 | -22.4446 | -126.5 | -126.2 | 29.2648 | 66.5131 | 76.0973 | 93.7683 | 65.59 | -9.62 | 57.8745 | 89.8851 | -1.24 | -1.15 | 87.65 | 77.03 | 90.5636 | 90.2909 | -28.7858 | -28.9364 | 210.313 | 166.7395 | 161.6516 | 162.9549 | 30.7414 | 20.0027 | -29.518 | 499.431 | 192.0827 |  | -20.1211 | -17.6747 | 43.4367 | -40.6473 | -37.7258 | 30.768 | -33.627 | -34.5576 | 34.2636 | 0 | -14.34 |  | 11.6348 | -125.9543 | -13.6644 | -13.2693 | 2.3839 | -18.9509 | -13.6721 | 0 | 0 | 2.9092 | 40.0974 | 39.8678 | 39.3242 | 38.8499 | 38.5149 | -29.8072 | 30.714 | 30.7891 | -24.2372 | 0 | -19.4223 | -12.11 | 11.9686 | 1.6544 | -7.2 | 9.99 | -21.0121 | 10.3265 | -4.995 | 0.745 | 0 | 37.62 | 8.1059 | 24.8191 | 17.87 | 86.2089 | 20.4 | -26.7138 | 0 | -20.9425 | 2.9541 |  |  | -14.3256 | -50.8223 | 17.8782 | 81.427 | 14.295 | 14.6994 | -115.7761 | -31.6018 | 42.0067 | -90.7679 |  | 22.4274 | 21.9751 | 2.3171 | 238.257 | 236.614 | 285.97 | -272.105 | -451.9732 | 454.1556 | 453.2473 | -221.6644 | -222.559 | -43.5841 | -30.547 | 76.0693 | 75.9868 | -162.2783 |  | 61.6809 | 60.9448 | -78.472 | -78.3893 | 95.92 | 95.81 | 69.9 | 70.2 |  | 37.36 | -365.5448 | 105.3279 | 105.0357 | 17.3 | 38.8 | -61.5 | -61.9 | 1.4751 |  | -445.7766 | -171.8465 | 543.6166 | 429.1946 | -56.8413 | -418.8021 | 422.7865 | -155.8648 | -240.5876 | -416.3193 | 127.1638 | 127.8835 | 155.3839 | -531.7051 | 246.261 | -284.0013 | 285.2794 | -7.7771 |  | 27.2 | 5.018 | 5.045 | -26.72 | 6.4 |  | -6.6484 | -42.1286 | -4.6555 | 27.7 | 50.618 | 47.709 |  |  | 50.4641 | 50.0753 | 50.8052 |  | -38.1 | 24.8672 | 10.51 |  | -28.518 | 73.3171 | 44.5507 | -28.3717 | -71.6111 | 30.5612 | 41.5586 | 29.2 | -30.1 | 0 | 119.4498
26/05/2025 | 19:30 | 0 | 19.4929 | -38.8506 | -33.6688 | 32.3018 | 0 | 64.5121 | -168.6203 | 65.4099 | 33.222 | 32.4263 | -2.22 | -66.528 | 57.2 | 18.63 | -56.1 | 13.3149 | 344.103 | 12.1995 | 12.3666 | 20.7031 | 7.2285 | 0.1764 | 2.6081 |  |  | -68.86 | -69.16 |  | 2.22 | 63.8 | 13.738 | 0.266 | -57.19 | -56.97 | -74.91 | 57.39 | 58.07 | 12.8656 | 6.9194 | 77.1302 | 80.3149 | 37.5069 | -55.861 | -55.3902 | 3.5756 | 3.9248 | 78.3661 | 80.2416 | -1.0469 | -4.8251 | -424.3158 | -31.0016 | -4.7 | -4.6 | 60.8692 | 60.46 | -5.7084 |  | -55.8384 | 7.4198 | 7.6788 | 5.1521 | 466.0175 | 133.3658 | 133.8847 | -480.7519 | 502.762 |  | -84.9614 | 85.6786 | 99.9253 | 28.1 | 37.29 | 71.15 | 71.12 | -35.3605 | -35.0926 | 107.8182 | 108.6917 | 18.7077 | -111.4779 | -112.154 | 9.0436 | -82.9933 | 0 | 0 | 38.9 | 166.8 | -17.48 | 33.6799 | 33.1068 | 33.4439 | -30.7326 | -29.6346 | 1 | -31.5746 | 13.8103 | 17.4567 | 55.19 | 87.58 | 55.3198 | 52.446 | -36.25 |  | 83.3267 | 82.6198 | -102.6431 | 0.0001 | -22.0976 | -124 | -124.6 | 29.5615 | 64.7552 | 76.0973 | 91.4246 | 64.25 | -9.8 | 59.832 | 101.0957 | -1.51 | -1.46 | 84.25 | 76.19 | 101.8182 | 99.4727 | -24.156 | -23.1545 | 216.3659 | 172.4362 | 168.0569 | 169.6447 | 48.536 | 24.5433 | -29.543 | 488.7411 | 230.9597 |  | -19.8113 | -17.5371 | 40.6004 | -28.0707 | -26.7132 | 21.552 | -29.9093 | -30.5467 | 17.5456 | 0 | -5.91 |  | 11.4503 | -101.6045 | -14.4396 | -13.9221 | 3.286 | -22.5525 | -10.5778 | 0 | 0 | 2.9221 | 39.3421 | 39.5823 | 38.36 | 33.9936 | 34.3285 | -24.2812 | 24.9742 | 25.8406 | -22.3345 | 0 | -15.3719 | -14.72 | 10.179 | 1.702 | -6.01 | 10.5 | -15.3289 | 10.2016 | -4.906 | 0.539 | 0 | 37.69 | 6.7717 | 22.7167 | 18.06 | 86.5136 | 21.2 | -27.3339 | 0 | -20.9761 | 3.0103 |  |  | -14.7295 | -50.9054 | 17.9927 | 80.5867 | 15.2681 | 15.2983 | -116.6516 | -31.425 | 41.1407 | -89.759 |  | 22.6032 | 21.9751 | 2 | 241.132 | 238.1177 | 285.98 | -275.6923 | -467.5959 | 471.7582 | 471.7546 | -225.9281 | -224.9669 | -43.1913 | -30.9036 | 77.5103 | 77.6265 | -162.2783 | -163.3327 | 62.406 | 61.1536 | -77.5053 | -77.9387 | 92.47 | 92.84 | 70.9 | 70.4 |  | 37.2 | -357.9057 | 106.887 | 106.605 | 17.3 | 37.7 | -60.8 | -61 |  | 1.1976 | -464.0582 | -205.5182 | 531.3519 | 422.5271 | -44.5822 | -414.4273 | 415.6917 | -153.811 | -237.2923 | -407.3339 | 123.0367 | 123.9854 | 155.6421 | -515.5635 | 240.6187 | -272.5214 | 275.879 | -7.8045 |  | 27.2 | 6.192 | 6.152 | -25.92 | 6.24 |  | -6.5324 | -42.4826 | -5.214 | 28.8 | 51.428 | 50.797 |  |  | 50.667 | 50.6695 | 51.3954 |  | -37.5 | 26.4926 | 10.53 |  | -29.5223 | 73.0995 | 44.9985 | -29.2473 | -72.8211 | 29.7936 | 41.4524 | 29.6 | -29.1 | 0 | 126.514
26/05/2025 | 20:00 | 0 | 18.9557 | -38.8379 | -33.1866 | 32.1077 | 0 | 63.7846 | -159.6592 | 65.0621 | 33.047 | 32.2294 | 0 | -64.27 | 57.2 | 18.216 | -55 | 13.4147 | 329.3986 | 12.0769 | 12.1419 | 20.4779 | 7.092 | 0.2719 | 2.5348 |  |  | -67.43 | -67 |  | 0 | 63.8 | 13.202 | 0.264 | -56.59 | -56.69 | -74.61 | 56.92 | 57.55 | 14.213 | 6.4204 | 76.1184 | 78.6133 | 38.4714 | -56.3968 | -56.0522 | 4.7363 | 4.5465 | 77.5624 | 79.4378 | -0.5235 | -4.0022 | -418.0823 | -31.0815 | -5 | -5 | 61.915 | 60.8452 | -5.5196 |  | -57.035 | 7.8461 | 7.7338 | 5.226 | 456.5262 | 128.2082 | 127.903 | -460.0964 | 493.4583 |  | -107.5748 | 108.8776 | 99.9053 | 28.06 | 36.87 | 71.885 | 71.885 | -31.7436 | -31.3418 | 101.8279 | 101.8694 | 19.1346 | -112.4083 | -112.8477 | 10.2794 | -82.6131 | 0 | 0 | 38.6 | 164 | -17.34 | 33.2488 | 32.6131 | 34.1369 | -29.4234 | -28.6994 | 1 | -29.7224 | 10.1496 | 17.3752 | 53.96 | 86.15 | 54.6167 | 51.2741 | -36.58 |  | 83.2573 | 81.2178 | -93.0431 | 0 | -22.1662 | -121.1 | -122.4 | 29.2648 | 63.8763 | 75.1581 | 90.2527 | 62.91 | -9.58 | 59.1165 | 92.4753 | -2.26 | -2.02 | 90.09 | 76.44 | 93.1091 | 91.5636 | -23.2643 | -22.7455 | 213.8609 | 168.2457 | 163.8905 | 165.8131 | 55.2711 | 31.6171 | -29.185 | 465.5714 | 270.7423 |  | -20.031 | -17.9278 | 32.3209 | -18.0501 | -16.7988 | 27.696 | -32.6086 | -33.3257 | 9.9611 | 0 | -11.02 |  | 11.3867 | -82.384 | -14.3138 | -13.9194 | 2.8803 | -29.7645 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 39.465 | 40.2691 | 38.5452 | 31.3143 | 31.1469 | -24.7835 | 25.0779 | 24.9994 | -24.9094 | 0 | -14.3832 | -13.74 | 11.6609 | 1.7252 | -7.06 | 13.43 | -15.4931 | 10.2359 | -4.986 | 0.69 | 0 | 38.33 | 10.167 | 24.8347 |  | 84.4487 | 21.3 | -26.2607 | 0 | -21.1639 | 2.9726 |  |  | -15.1335 | -49.0828 | 18.3003 | 78.654 | 15.9979 | 16.3645 | -115.2316 | -30.7391 | 40.674 | -88.8307 |  | 22.1149 | 21.7325 | 2.2052 | 248.8196 | 249.2115 | 285.98 | -279.2796 | -484.2585 | 489.6766 | 484.4945 | -230.203 | -228.887 | -44.2403 | -32.6886 | 79.5135 | 83.0796 |  | -165.601 | 61.5161 | 60.791 | -77.0955 | -75.2385 | 96.06 | 95.47 | 70.9 | 70.2 |  | 36.32 | -353.8996 | 104.7526 | 105.656 | 17.3 | 37.6 | -58.3 | -58.5 | 1.5858 | 1.3082 | -478.7079 | -247.5456 | 526.183 | 421.0229 | -35.8497 | -413.363 | 414.4988 | -150.9688 | -237.6898 | -407.987 | 126.0746 | 121.5051 | 157.2433 | -513.679 | 239.7148 | -276.608 | 274.2844 | -8.2248 |  | 27.2 | 6.119 | 6.145 | -26.56 | 5.04 |  | -5.8579 | -43.447 | -6.3859 | 29.6 | 51.134 | 53.349 |  |  | 53.7615 | 50.6932 | 54.0221 |  | -35.6 | 26.8775 | 10.27 |  | -28.6736 | 73.6341 | 44.9747 | -28.2439 | -72.3599 | 31.6804 | 40.7755 | 27.6 | -28.1 | 0 | 128.7632
26/05/2025 | 20:30 | 0 | 21.7964 | -43.6031 | -33.2249 | 30.9864 | 0 | 62.4074 | -157.099 | 64.3619 | 32.522 | 31.8264 | 0 | -62.022 | 55 | 17.388 | -52.8 | 13.8315 | 320.9968 | 11.835 | 11.9402 | 19.542 | 7.2165 | 0.2227 | 2.5349 |  |  | -67.27 | -66.95 |  | 0 | 59.4 | 14.351 | 0.274 | -56.82 | -57.09 | -73.11 | 57.32 | 57.69 | 14.8045 | 6.5404 | 75.2932 | 77.8229 | 42.4592 | -57.4685 | -56.709 | 5.082 | 3.8402 | 78.5001 | 79.7057 | -1.0469 | -2.8277 | -422.1669 | -31.496 | -4.8 | -4.7 | 62.6996 | 61.7044 | -5.4124 |  | -58.2177 | 7.5688 | 7.5328 | 4.9649 | 462.752 | 115.3599 | 115.8177 | -448.7058 | 484.1547 |  | -56.0412 | 57.6754 | 99.8853 | 28.32 | 37.16 | 72.62 | 72.65 | -29.6003 | -29.6003 | 99.6476 | 100.8726 | 20.8867 | -87.8454 | -88.7888 | 5.2197 | -76.0164 | 0 | 0 | 48.9 | 154 | -17.07 | 47.0962 | 46.7497 | 47.0965 | -47.0027 | -46.2483 | 11.7384 | -17.1742 | 16.7081 | 17.8353 | 53.93 | 84 | 53.2104 | 50.6882 | -36.45 |  | 76.5909 | 75.3582 | -105.9774 | 0 | -21.9249 | -119.3 | -119.3 | 28.9627 | 61.2396 | 75.1581 | 86.7371 | 60.99 | -9.83 | 61.02 | 105.671 | -1.8 | -1.73 | 87.86 | 76.57 | 104.8727 | 105.0727 | -13.5268 | -14.8909 | 220.5455 | 177.5778 | 169.8753 | 174.0383 | 67.1444 | 46.2738 | -27.53 | 460.527 | 309.8469 |  | -20.9723 | -18.8694 | 23.2327 | 0.0884 | 0.6783 | 30.768 | -33.6784 | -34.4495 | -3.6297 | 0 | -12.44 |  | 10.9128 | -46.0879 | -14.6064 | -13.9158 | 2.6247 | -43.8738 | 7.8703 | 0 | 0 | 2.9826 | 40.6901 | 41.1994 | 39.7372 | 28.9699 | 28.635 | -24.2812 | 16.9535 | 16.5075 | -25.6769 | -9.294 | -14.3172 | -14.5 | 11.6609 | 1.702 | -7.07 | 13.25 | -15.1827 | 9.1517 | -5.2 | 0.819 | 0 | 38.6 | 10.0339 | 24.1263 |  | 87.4553 | 21.9 | -25.2832 | 0 | -21.1802 | 2.8797 |  |  | -15.677 | -47.3254 | 20.287 | 74.8725 | 17.3262 | 17.0622 | -113.428 | -29.7125 | 39.5872 | -86.9454 |  | 21.2946 | 20.7925 | 2.07 | 250.1711 | 248.3932 | 285.98 | -280.7836 | -501.1278 | 501.1289 | 499.487 | -234.1197 | -234.2543 | -45.3913 | -33.3486 | 81.5298 | 79.3596 |  |  | 62.5049 | 62.3511 | -75.2656 | -73.3862 | 98.75 | 99.45 | 68.5 | 69.8 | 22.7459 | 36.16 | -361.3931 | 107.5677 | 107.2419 | 16.8 | 33.6 | -62.5 | -62.8 | 1.475 | 1.2028 | -487.8528 | -287.658 | 523.9127 | 419.1111 | -24.8636 | -410.4281 | 412.7841 | -149.6461 | -236.8273 | -399.5858 | 123.3309 | 122.9833 | 152.3997 | -513.5053 | 240.8362 | -267.2893 | 266.8593 | -7.3568 |  | 27.28 | 6.2145 | 6.141 | -26.88 | 4.8 |  | -5.5955 | -44.8539 | -6.6789 | 31.1 | 53.365 | 53.315 |  |  | 52.3309 | 51.6563 | 52.0013 |  | -33.8 | 26.8733 | 10.03 |  | -29.4269 | 74.2713 | 45.668 | -29.6887 | -72.6956 | 32.5458 | 39.9177 | 25.9 | -25.3 | 0 | 128.3035
26/05/2025 | 21:00 | 0 | 21.8734 | -43.2681 | -34.2813 | 30.3647 | 0 | 61.0266 | -163.3516 | 63.6618 | 31.997 | 31.4233 | -2.22 | -58.614 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.6551 | 333.1106 | 11.3649 | 11.3078 | 19.0569 | 7.1489 | 0.2427 | 2.6375 |  |  | -66.52 | -66.82 |  | 2.22 | 57.2 | 14.679 | 0.278 | -55.69 | -55.99 | -73.18 | 56.4 | 56.96 | 14.6932 | 6.7663 | 74.523 | 77.04 | 44.7792 | -56.7987 | -56.192 | 4.9797 | 4.6198 | 77.0935 | 80.5095 | -0.5235 | -3.3721 | -421.7225 | -31.0892 | -4.5 | -4.5 | 61.9644 | 60.5743 | -5.2899 |  | -57.5589 | 7.2794 | 7.8686 | 5.2335 | 468.5505 | 115.4515 | 114.9327 | -449.5684 | 484.6501 |  | -48.5257 | 50.2331 | 99.8853 | 28.3 | 36.75 | 73.03 | 73.105 | -30.672 | -31.0739 | 101.8465 | 101.4645 | 21.4144 | -87.3268 | -87.3312 | 5.1537 | -77.5293 | 0 | 0 | 47.1 | 153.5 | -17.24 | 47.3454 | 47.1409 | 47.6223 | -47.6297 | -47.0804 | 14.6209 | -18.614 | 19.7308 | 17.5502 | 55.13 | 84.11 | 51.8042 | 48.9304 | -35.66 | -3.3911 | 77.6046 | 76.4855 | -109.8958 | 0 | -21.4834 | -115.9 | -116.2 | 28.6771 | 59.4818 | 73.2795 | 83.2214 | 58.51 | -9.51 | 60.264 | 108.6687 | -2.56 | -2.47 | 84.64 | 75.76 | 108.7818 | 107.6182 | -13.6999 | -13.6091 | 216.9922 | 175.6992 | 169.7086 | 173.4403 | 68.1453 | 46.8159 | -28.416 | 461.673 | 314.5685 |  | -20.8866 | -18.8973 | 22.2997 | 3.1205 | 2.8145 | 32.304 | -34.5137 | -35.4779 | -4.6504 | 0 | -14.94 |  | 10.7259 | -38.0477 | -14.0872 | -13.5889 | 2.2516 | -45.1516 | 9.0411 | 0 | 0 | 2.9251 | 39.4805 | 39.9325 | 38.6309 | 29.6398 | 29.8072 | -22.7741 | 15.9969 | 15.7148 | -22.3182 | 0 | -13.1966 | -14.7 | 11.6609 | 1.6544 | -7.06 | 14.31 | -13.325 | 9.2399 | -5.386 | 0.831 | 2.3736 | 39.16 | 7.1588 | 22.2421 |  | 88.0214 | 20.4 | -24.2439 | 0 | -20.1052 | 2.8453 |  |  | -15.1604 | -45.5141 | 19.9171 | 72.0995 | 22.2657 | 21.7706 | -114.6529 | -29.1124 | 38.2134 | -84.1394 |  | 20.1422 | 19.801 | 2 | 248.0352 | 245.9624 | 285.98 | -282.2876 | -503.2516 | 501.7315 | 500.7775 | -233.4573 | -230.6328 | -46.6411 | -34.1867 | 79.6473 | 80.6507 | -171.2793 |  | 66.537 | 65.8448 | -71.6951 | -72.1854 | 100.25 | 100.66 | 67.9 | 67.1 |  | 35.04 | -359.6116 | 111.9868 | 111.102 | 16.2 | 31.4 | -62.5 | -62.8 | 1.577 | 1.3443 | -494.0388 | -284.9403 | 519.2362 | 419.6136 | -24.2325 | -407.5781 | 409.5737 | -153.4285 | -236.411 | -401.6757 | 120.0415 | 121.3807 | 156.2489 | -507.2909 | 243.0065 | -265.2278 | 264.049 | -8.1204 |  | 27.12 | 6.31 | 6.284 | -26.48 | 5.04 |  | -5.214 | -45.4124 | -6.3279 | 32.4 | 52.015 | 51.75 |  |  | 52.7374 | 51.6049 | 52.579 |  | -30.9 | 26.97 | 9.58 |  | -29.4383 | 74.9668 | 46.986 | -29.332 | -72.7097 | 33.8658 | 37.7424 | 22.3 | -22.2 | 0 | 127.076
26/05/2025 | 21:30 | 0 | 21.3686 | -42.6402 | -34.5156 | 29.6966 | 0 | 59.7301 | -163.9848 | 61.4095 | 30.8371 | 30.0032 | 0 | -53.999 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.5692 | 336.06 | 10.4847 | 10.5128 | 17.6463 | 7.3713 | 0.2451 | 2.5605 |  |  | -63.71 | -63.83 |  | 0 | 52.8 | 13.878 | 0.272 | -53.74 | -53.18 | -72.92 | 54.17 | 54.01 | 13.542 | 7.5861 | 72.3141 | 75.2601 | 44.5359 | -53.1818 | -52.5589 | 5.7868 | 5.7284 | 75.687 | 77.8303 | -1.0469 | -5.5622 | -416.7308 | -24.6393 | -7.2 | -7.1 | 58.9937 | 57.1657 | -5.3679 |  | -53.8129 | 6.7115 | 7.2168 | 4.8524 | 457.5334 | 117.8624 | 117.5573 | -456.2975 | 471.85 |  | -37.4082 | 39.4461 | 98.7826 | 27.66 | 35.86 | 73.44 | 73.56 | -34.4228 | -34.4228 | 99.2742 | 100.5891 | 23.0831 | -83.045 | -82.4874 | 2.1834 | -74.7965 | 0 | 0 | 47.6 | 151.1 | -16.79 | 49.6199 | 48.6536 | 49.5693 | -43.1761 | -42.8472 | 17.3764 | -26.2818 | 21.8031 | 16.6517 | 51.09 | 81.6 | 49.6948 | 47.1725 | -34.92 | -3.5167 | 74.7753 | 73.9878 | -106.2129 | 0 | -21.1178 | -113.3 | -114.1 | 28.331 | 56.5521 | 69.5223 | 79.7058 | 56.17 | -8.93 | 61.614 | 104.816 | -2.57 | -2.5 | 79.24 | 74.9 | 105.4364 | 103.7636 | -16.0536 | -16.1636 | 213.4388 | 169.3978 | 162.1897 | 166.223 | 68.9992 | 47.3068 | -28.738 | 469.5039 | 294.0615 |  | -30.0751 | -28.2214 | 22.4114 | -3.4768 | -2.4952 | 33.84 | -39.333 | -39.7447 | -4.7536 | 0 | -16.73 |  | 10.1067 | -49.4153 | -14.5809 | -14.0334 | 3.1542 | -44.5915 | 7.2571 | 0 | 0 | 2.9456 | 41.0583 | 41.1651 | 39.8283 | 33.1563 | 33.3238 | -27.4628 | 18.8109 | 18.4563 | -26.4979 | -11.0362 | -12.9183 | -15.32 | 11.6634 | 1.5494 | -7.09 | 14.36 | -15.1897 | 9.1566 | -5.74 | 0.759 | 3.9741 | 38.92 | 11.5452 | 25.8251 |  | 85.3776 | 21.9 | -23.4752 | 0 | -18.7324 | 2.6617 |  |  | -15.4647 | -42.9342 | 18.8185 | 67.3096 | 20.2103 | 21.1956 | -113.8166 | -27.7343 | 36.0312 | -78.4215 |  | 18.305 | 17.8709 |  | 240.7149 | 240.464 | 286 | -282.2876 | -494.9058 | 500.7073 | 495.6162 | -228.4308 | -224.2715 | -47.1675 | -36.6054 | 75.1224 | 75.7492 |  | -170.5591 | 65.0758 | 64.3177 | -67.2003 | -66.8633 | 101.75 | 100.85 | 65.9 | 64.8 | 23.0129 | 34.32 | -353.6783 | 109.842 | 109.5619 | 15.6 | 29.2 | -63.4 | -62.8 |  |  | -491.9558 | -272.1445 | 511.0436 | 406.316 | -26.1313 | -403.7362 | 404.6614 | -151.5645 | -236.813 | -398.0862 | 117.8312 | 119.2307 | 155.0394 | -497.524 | 240.802 | -256.3387 | 257.3494 | -8.1726 |  | 26.72 | 6.442 | 6.433 | -25.84 | 4.32 |  | -4.802 | -45.3513 | -7.4998 | 32.7 | 51.78 | 52.975 | 2.5291 | 3.0245 | 48.787 | 48.9091 | 48.7026 |  | -27 | 27.8602 | 9.12 |  | -33.4861 | 73.4566 | 48.1104 | -33.224 | -71.5195 | 34.7606 | 36.1519 | 18.5 | -19.3 | 0 | 122.4233
26/05/2025 | 22:00 | 0 | 20.5762 | -41.5882 | -34.7981 | 28.3669 | 0 | 56.4564 | -152.5125 | 58.493 | 29.5151 | 28.7054 | 0 | -47.883 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.7695 | 311.5322 | 9.9233 | 9.9538 | 16.5262 | 7.4399 | 0.2409 | 2.5512 |  |  | -60.69 | -60.62 |  | 0 | 46.2 | 12.613 | 0.26 | -50.04 | -49.88 | -72.35 | 50.05 | 50.9 | 12.3966 | 8.3992 | 70.0149 | 72.4752 | 39.5487 | -51.7082 | -50.9466 | 7.2471 | 6.0629 | 71.8021 | 73.6776 | -1.5704 | -6.9443 | -384.3536 | -21.2253 | -9.7 | -9.7 | 56.7382 | 56.4546 | -5.3187 |  | -53.6107 | 7.1166 | 6.7833 | 4.5975 | 421.9488 | 113.071 | 112.4302 | -431.5093 | 445.9626 |  | -46.5305 | 48.4991 | 97.6799 | 25.67 | 33.73 | 73.36 | 73.56 | -37.5038 | -37.6378 | 110.1832 | 111.0614 | 24.8229 | -64.3889 | -64.1575 | 5.8891 | -73.2885 | 0 | 0 | 40.5 | 147.3 | -16.61 | 56.4733 | 55.4755 | 55.4097 | -32.4384 | -32.1839 | 1 | -25.5807 | 10.003 | 16.2775 | 50.08 | 77.44 | 47.5854 | 45.4147 | -33.88 | -0.7815 | 73.7161 | 73.2342 | -114.3684 | -0.0001 | -20.5438 | -109.7 | -109 | 28.3804 | 52.4506 | 65.7651 | 75.0183 | 52.18 | -8.38 | 61.695 | 114.2665 | -2.41 | -2.34 | 77.4 | 73.31 | 114.4364 | 112.2 | -17.5912 | -17.4455 | 210.5133 | 166.5516 | 159.459 | 163.2513 | 65.9266 | 45.4723 | -28.415 | 442.9513 | 284.2643 |  | -29.3608 | -27.2577 | 24.4032 | -5.432 | -5.0682 | 32.304 | -39.3839 | -40.227 | -3.7374 | 0 | -14.27 | 0.9 | 9.4449 | -49.5265 | -14.2318 | -13.8085 | 3.1015 | -42.9136 | 5.1578 | 0 | 0 | 2.7589 | 39.8279 | 40.257 | 39.2715 | 36.8404 | 36.8404 | -30.1421 | 19.36 | 19.6588 | -29.0055 | -14.1408 | -13.1966 | -16.08 | 11.5682 | 1.4798 | -7.09 | 14.76 | -15.0413 | 9.4617 | -6.109 | 0.713 | 4.207 | 38.34 | 15.2323 | 29.7005 | 18.31 | 84.2372 | 25 | -21.9792 | 0 | -17.1618 | 2.5254 |  |  | -15.7689 | -39.1554 | 19.5839 | 62.4358 | 22.8979 | 23.6764 | -110.6024 | -26.1529 | 33.5679 | -73.9018 |  | 15.6682 | 15.3699 |  | 242.4388 | 240.8203 | 286.04 | -279.2617 | -502.1832 | 501.0154 | 498.7514 | -227.695 | -225.534 | -47.7921 | -37.9608 | 76.5055 | 77.2699 |  |  | 65.1087 | 65.0318 | -61.7015 | -61.6011 | 105.49 | 105.3 | 64.9 | 65 | 22.8078 | 32.16 | -357.8314 | 110.7023 | 110.4139 | 14.5 | 26.2 | -62.7 | -62.1 | 1.5225 | 1.2475 |  | -259.9674 | 504.4342 | 399.659 | -25.4548 | -403.2878 | 402.3091 | -144.9463 | -234.9759 | -391.3308 | 117.2675 | 121.9701 | 153.7256 | -490.484 | 237.3848 | -253.6079 | 254.6902 | -8.9114 |  | 26.88 | 6.737 | 6.7 | -26.32 | 4.56 |  | -5.1255 | -46.4378 | -7.9393 | 35 | 52.601 | 51.486 | 2.9053 | 3.4481 | 49.1929 | 49.6674 | 50.0885 |  | -26.1 | 28.8295 | 8.48 |  | -34.8814 | 72.7159 | 49.1806 | -34.9656 | -72.0748 | 37.4551 | 34.2031 | 17.7 | -16.5 | 0 | 130.5623
26/05/2025 | 22:30 | 0 | 19.8566 | -39.6953 | -35.0576 | 26.0437 | 0 | 52.4295 | -138.5887 | 54.5462 | 27.6772 | 26.9139 | 4.44 | -42.748 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 13.8661 | 282.7908 | 8.94 | 9.1423 | 14.7161 | 7.4642 | 0.2268 | 2.5596 |  |  | -56.64 | -56.59 |  | -4.44 | 41.8 | 12.311 | 0.257 | -45.09 | -45.22 | -72.94 | 45.4 | 46.01 | 10.9906 | 9.3095 | 66.2649 | 68.694 | 35.356 | -41.7953 | -41.1545 | 6.9782 | 6.9193 | 66.1759 | 67.7834 | -2.0938 | -9.4404 | -359.7921 | -14.2478 | -12.7 | -12.6 | 46.4687 | 45.8961 | -5.4843 |  | -37.7291 | 5.3194 | 1.9052 | 3.9185 | 402.478 | 113.5593 | 113.6509 | -416.0045 | 426.1305 |  | -31.4651 | 32.6981 | 93.4086 | 24.6 | 32.24 | 71.87 | 72.03 | -44.3356 | -44.0677 | 108.0703 | 108.9156 | 26.1556 | -59.5927 | -59.9413 | 0.6583 | -72.2852 | 0 | 0 | 35 | 144.9 | -16.2 | 53.0231 | 52.4795 | 53.3647 | -38.9445 | -38.9725 | 25.2687 | -35.5389 | 29.8886 | 15.4572 | 62.71 | 74.45 | 44.7729 | 42.3386 | -32.5 | -3.3911 | 73.3073 | 72.2394 | -122.3701 | -0.0001 | -19.6975 | -104.3 | -104.1 | 26.5292 | 48.349 | 62.008 | 69.1589 | 47.98 | -7.85 | 63.882 | 122.5445 | -24.87 | -25.25 | 116.83 | 69.36 | 120.8909 | 118.7273 | -19.0479 | -18.9818 | 219.2179 | 174.6141 | 167.8794 | 170.7832 | 60.5472 | 40.1865 | -29.509 | 427.5536 | 247.0746 |  | -28.5646 | -26.6241 | 27.8434 | -19.2255 | -18.0419 | 49.2 | -38.587 | -39.4306 | 1.1593 | 0 | -23.46 | 0.9 | 8.4561 | -72.8292 | -14.0846 | -13.6196 | 3.1958 | -37.6737 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | 38.719 | 39.1943 | 38.4199 | 44.2085 | 43.0363 | -30.4771 | 21.028 | 21.2601 | -28.8726 | -15.8995 | -12.7791 | -17.29 | 11.6439 | 1.315 | -6.93 | 15.48 | -14.761 | 8.8468 | -6.608 | 0.758 | 4.1255 | 37.35 | 17.459 | 29.6598 | 16.83 | 81.7993 | 24.6 | -20.9456 | 0 | -14.9231 | 2.2996 |  |  | -15.2503 | -36.1782 | 20.2513 | 56.6376 | 22.975 | 25.0531 | -111.3747 | -23.9408 | 31.6971 | -67.5236 |  | 12.5809 | 12.2585 | 1.3825 | 239.5518 | 237.2485 | 286.05 | -279.6452 | -497.6553 | 496.1613 | 496.7388 | -223.4097 | -223.4037 | -51.6665 | -42.2066 | 75.793 | 75.7964 |  |  | 63.8343 | 63.3399 | -72.7734 | -71.0984 | 103.63 | 104.38 | 60.8 | 61.9 | 22.827 | 30.48 | -354.2945 | 107.8379 | 109.2819 | 13.3 | 24 | -61 | -61.1 | 1.4045 | 1.1459 | -491.1023 | -223.7107 | 504.889 | 408.1727 | -33.6367 | -397.5849 | 399.749 | -146.5725 | -235.1611 | -398.0348 | 121.3618 | 120.8972 | 149.9309 | -500.4922 | 236.9422 | -257.5047 | 256.789 | -9.3344 |  | 22.64 | 7.134 | 7.151 | -22.08 | 0.48 |  | -0.7889 | -48.4276 | -9.5781 | 34.2 | 51.286 | 50.705 | 3.0328 | 3.5221 | 50.8353 | 50.5239 | 50.5496 |  | -22.1 | 30.0649 | 7.75 |  | -37.565 | 75.3073 | 52.293 | -38.1165 | -73.621 | 40.7428 | 32.1679 | 13.1 | -12.8 | 0 | 127.1182
26/05/2025 | 23:00 | 0 | 18.9129 | -37.7203 | -35.6782 | 24.5801 | 0 | 48.8467 | -126.0216 | 50.4392 | 25.6732 | 24.8252 | 11.1 | -38.11 | 33 | 10.764 | -33 | 13.6775 | 255.5308 | 7.9011 | 7.8944 | 12.9991 | 6.852 | 0.1702 | 2.5529 |  |  | -53.15 | -52.95 |  | -11.1 | 37.4 | 10.987 | 0.251 | -45.6 | -45.07 | -64.6 | 45.79 | 45.81 | 10.2176 | 9.9918 | 62.5323 | 64.5717 | 28.0257 | -45.0103 | -44.4052 | 30.56 | 30.5373 | 57.6025 | 60.4156 | 0.5398 | 1.8225 | -334.3862 | -16.3084 | -12.9 | -12.7 | 50.0942 | 49.9688 | -4.933 |  | -39.3486 | 5.4741 | 0 | 3.1486 | 379.8333 | 110.2633 | 109.8666 | -387.3168 | 410.3202 |  | -39.1438 | 40.3879 | 87.9099 | 21.83 | 28.74 | 66.1 | 66.19 | -46.8808 | -47.1487 | 119.0875 | 119.8274 | 26.627 | -67.2373 | -67.47 | -2.5429 | -69.0933 | 0 | 0 | 31.3 | 137.1 | -15.21 | 43.715 | 43.5583 | 43.7564 | -15.017 | -14.8607 | 1 | -40.5497 | 11.9876 | 14.51 | 53.91 | 68.51 | 42.4292 | 40.1413 | -31.11 | -3.3911 | 69.0294 | 67.9593 | -96.035 | -0.0001 | -19.0501 | -96.8 | -97.6 | 26.337 | 44.8334 | 54.4936 | 63.2996 | 44.54 | -6.18 | 59.886 | 95.3204 | -28.18 | -28.45 | 115.11 | 67.12 | 96.2364 | 94.6182 | -31.8542 | -31.3273 | 190.8511 | 149.111 | 142.8025 | 144.584 | 46.8665 | 27.5227 | -28.808 | 400.6423 | 204.9688 |  | -28.0755 | -26.2772 | 40.004 | -29.6049 | -27.4401 | 41.52 | -43.6969 | -44.5629 | 12.5573 | 0 | -14.11 | 1 | 7.4763 | -89.5145 | -13.7411 | -13.2074 | 3.3473 | -25.6216 | -12.3306 | 0 | 0 | 2.3257 | 41.6915 | 42.1288 | 39.8434 | 46.8878 | 45.883 | -44.3759 | 33.1237 | 33.4287 | -40.6626 | -25.9184 | -18.2211 | -19.43 | 11.7977 | 1.2088 | -7.19 | 14.19 | -18.8175 | 8.8278 | -7.023 | 0.696 | 3.8799 | 34.96 | 26.4117 | 40.9672 | 16.19 | 80.0373 | 22 | -19.5167 | 0 | -14.225 | 2.0774 |  |  | -14.2677 | -32.2405 | 20.2953 | 50.6713 | 21.1641 | 21.1793 | -104.7646 | -22.2286 | 29.607 | -62.7487 |  | 10.0027 | 9.6836 | 1 | 233.6959 | 233.7923 | 283.3 | -280.0286 | -497.732 | 494.5369 | 496.656 | -219.0826 | -217.8461 | -56.5676 | -47.7269 | 80.0325 | 80.8405 | -166.7146 |  | 64.054 | 63.3619 | -66.6696 | -65.2255 | 103.86 | 103.79 | 61.5 | 61.4 |  | 28.56 | -342.7664 | 106.1921 | 105.3211 | 12.2 | 20.1 | -60.9 | -61.2 | 1.542 | 1.3228 | -485.5567 | -183.5606 | 492.1565 | 394.7672 | -36.1507 | -384.4239 | 390.3635 | -142.772 | -231.9422 | -390.6099 | 121.1116 | 120.5167 | 146.1922 | -481.4091 | 233.9469 | -248.4223 | 250.1529 | -10.1501 |  | 22.16 | 6.774 | 6.765 | -22 | 1.44 |  | -1.5518 | -50.1854 | -10.341 | 37.5 | 53.037 | 54.699 | 3.1604 | 3.5962 | 51.0876 | 50.3098 | 51.5321 |  | -20.2 | 31.4537 | 7.1 |  | -45.5891 | 78.1193 | 57.7507 | -44.8194 | -77.3422 | 47.4184 | 28.7149 | 12.3 | -11 | 0 | 136.7358
26/05/2025 | 23:30 | 0 | 17.9987 | -36.4039 | -36.7004 | 23.5207 | 0 | 46.9035 | -119.8413 | 47.744 | 24.2373 | 23.4635 | 19.98 | -34.542 | 30.8 | 9.936 | -30.8 | 13.7788 | 248.3114 | 7.4157 | 7.4423 | 12.49 | 7.1937 | 0.2068 | 2.5478 |  |  | 0.05 | -84.96 |  | -17.76 | 33 | 9.302 | 0.242 | -33 | -33.16 | -67.94 | 33.23 | 33.32 | 8.9483 | 10.6428 | 60.645 | 62.7655 | 25.734 | -34.2935 | -33.6722 | 4.5184 | 4.5135 | 59.8798 | 61.2194 | -3.6642 | -19.0087 | -300.9848 | -14.12 | -12.8 | -12.7 | 39.5871 | 38.6648 | -5.2973 |  | -23.7925 | 4.2776 | 0 | 2.4532 | 348.4297 | 106.1433 | 105.8382 | -361.4778 | 385.688 |  | -50.4252 | 52.1751 | 83.6885 | 21.13 | 27.51 | 64.03 | 64.14 | -47.6845 | -47.6845 | 114.2931 | 113.7295 | 27.9684 | -63.3733 | -64.0334 | -3.4731 | -67.2638 | 0 | 0 | 37.1 | 135.2 | -14.93 | 43.4345 | 42.9388 | 42.8492 | -17.4197 | -17.1366 | 22.2028 | -47.7982 | 24.3319 | 13.5513 | 53.35 | 63.9 | 40.0854 | 37.944 | -29.79 | -3.3911 | 67.8899 | 66.8129 | -88.1987 | -0.0002 | -18.187 | -87.7 | -87.8 | 26.326 | 40.7318 | 49.7972 | 58.6121 | 40.55 | -5.4 | 56.4975 | 88.0925 | -28.4 | -28.54 | 110.07 | 64.73 | 88.6 | 87.1455 | -32.698 | -32 | 179.7389 | 136.9997 | 131.2729 | 134.159 | 38.897 | 20.6609 | -27.41 | 371.3091 | 169.2316 |  | -28.4418 | -26.2073 | 45.1982 | -44.0335 | -41.2508 | 52.272 | -43.7196 | -44.354 | 18.1829 | 0 | -25.82 |  | 7.5148 | -117.2699 | -13.1599 | -12.6433 | 3.2288 | -18.3604 | -17.3028 | 0 | 0 | 2.2339 | 41.6163 | 41.5705 | 40.6089 | 48.3949 | 47.8925 | -45.3807 | 34.9392 | 35.1048 | -42.1153 | -29.2524 | -14.9545 | -20.84 | 11.6609 | 1.0794 | -7.03 | 16.34 | -15.169 | 9.1966 | -7.532 | 0.692 | 4.0735 | 35.14 | 28.5136 | 41.3432 | 15.77 | 79.4207 | 24.2 | -18.688 | 0 | -13.2084 | 1.8731 |  |  | -13.7345 | -29.6867 | 21.588 | 46.2176 | 25.297 | 23.4927 | -100.5213 | -20.899 | 28.9746 | -59.0052 | 0.023 | 7.8823 | 7.6375 | 1 | 231.1525 | 228.3937 | 279.9 | -280.0286 | -477.9094 | 483.3062 | 477.8854 | -216.6745 | -216.819 | -52.5373 | -42.8836 | 80.518 | 78.3779 |  | -164.8239 | 60.1099 | 59.9561 | -62.6118 | -62.4932 | 103.85 | 103.09 | 58.4 | 60.7 | 22.8676 | 28.24 | -343.9778 | 112.5968 | 112.3401 | 12.2 | 20 | -59.1 | -59.3 | 1.4864 |  | -470.7263 | -145.7558 | 498.27 | 401.2197 | -46.3902 | -391.7245 | 393.0799 | -139.5602 | -231.8667 | -387.605 | 118.8021 | 120.597 | 145.1208 | -483.2369 | 234.7111 | -249.298 | 250.6988 | -9.1229 |  | 23.28 | 6.839 | 6.842 | -22.72 | 0.56 |  | -1.4328 | -46.0563 | -11.5434 | 33.7 | 49.504 | 51.847 | 10.9682 | 13.0064 | 51.0863 | 50.2278 | 51.8798 |  | -18.7 | 31.8301 | 6.48 |  | -39.3078 | 75.5036 | 52.89 | -38.9704 | -73.8332 | 41.5571 | 31.7176 | 8.8 | -9.2 | 0 | 130.1757
27/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.1215 | -34.331 | -36.8209 | 22.2945 | 0 | 44.1838 | -110.2626 | 44.6846 | 22.5973 | 22.1588 | 19.98 | -32.628 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 13.5866 | 223.7408 | 6.8794 | 7.1097 | 11.1604 | 7.0923 | 0.1804 | 2.6643 |  |  |  | -81.78 |  | -19.98 | 30.8 | 7.797 | 0.233 | -31.54 | -31.17 | -68.3 | 31.77 | 31.3 | 8.2343 | 11.085 | 58.9758 | 61.0276 | 24.7566 | -35.3652 | -35.5819 | 4.4444 | 4.9408 | 56.5308 | 58.5402 | -4.1876 | -22.0622 | -274.1014 | -16.9593 | -12.7 | -12.7 | 41.4987 | 40.6597 | -4.7171 |  | -27.1152 | 3.7226 | 0 | 2.0759 | 319.6508 | 92.2879 | 92.0743 | -347.8662 | 342.4954 |  | -52.3121 | 53.3074 | 79.4971 | 19.04 | 24.97 | 61.37 | 61.38 | -42.7281 | -41.2546 | 109.5669 | 108.8693 | 29.7732 | -57.5278 | -57.0846 | -4.3573 | -61.1676 | 0 | 0 | 36.7 | 123.4 | -14.46 | 42.8072 | 42.5594 | 42.6314 | -11.0642 | -10.2765 | 1 | -36.3244 | 6.7751 | 13.0359 | 50.05 | 59.8 | 37.7417 | 35.7468 | -28.25 | -3.5167 | 62.1825 | 61.062 | -78.0555 | -0.0002 | -17.112 | -80.7 | -82.8 | 25.9085 | 37.8021 | 44.1614 | 53.3386 | 37.64 | -4.5 | 54.945 | 79.022 | -27.11 | -27.45 | 101.78 | 60.55 | 79.1636 | 78.4545 | -30.0694 | -30.0909 | 167.411 | 125.949 | 121.3244 | 122.9421 | 49.1315 | 27.9978 | -27.128 | 359.7605 | 152.7018 |  | -30.8343 | -28.5829 | 34.7338 | -54.2439 | -50.1957 | 113.712 | -46.5763 | -47.5975 | 8.2261 | 0 | -23.05 | 58.9 | 7.0506 | -135.4264 | -12.9875 | -12.5143 | 3.038 | -26.89 | -10.671 | 0 | 0 | 2.1125 | 40.1505 | 40.2417 | 39.0345 | 42.3664 | 44.5434 | -60.4517 | 32.5581 | 32.5078 | -52.4014 | -39.7977 | -20.1108 | -22.4 | 11.7806 | 1.0172 | -7.23 | 14.92 | -20.9956 | 9.193 | -7.713 | 0.599 | 4.0844 | 33.63 | 40.8532 | 50.8092 | 15.52 | 77.9916 | 22.3 | -18.0467 | 0 | -12.4744 | 1.6838 |  |  | -12.9643 | -27.4779 | 21.4379 | 43.1084 | 26.2218 | 26.4724 | -99.1577 | -19.9479 | 27.9767 | -55.6829 | 0.9735 | 6.0756 | 5.7495 | 2 | 216.4424 | 216.2757 | 219.2 | -222.4965 | -415.0561 | 416.1828 | 415.4529 | -203.2844 | -203.5179 | -57.1476 | -48.5257 | 78.29 | 80.234 | -152.2088 |  | 59.0661 | 58.2202 | -57.8621 | -57.4662 | 103.4 | 103.82 | 57.4 | 56.5 |  | 26.4 | -336.6197 | 106.7613 | 107.0943 | 12.8 | 16.5 | -58.2 | -58.5 | 1.624 | 1.4767 | -412.3876 | -129.9742 | 482.2609 | 394.4286 | -55.202 | -383.158 | 385.1071 | -138.4541 | -226.8303 | -381.5784 | 115.9787 | 117.1873 | 142.7908 | -473.2317 | 228.3801 | -241.214 | 243.4823 | -9.491 |  | 22.56 | 6.877 | 6.87 | -22.16 | 0 |  | -0.322 | -45.9373 | -12.3033 | 35.5 | 51.214 | 50.069 | 11.1946 | 13.3098 | 52.8634 | 50.5741 | 50.7974 |  | -14.5 | 32.1966 | 6.04 |  | -46.3817 | 78.2618 | 57.8061 | -46.7104 | -77.9162 | 46.9023 | 29.8133 | 6.8 | -6.1 | 0 | 86.5787
MÁXIMO |  | 0 | 21.8734 | -28.1263 | 11.864 | 32.4959 | 0 | 65.2395 | -77.4628 | 69.2248 | 34.9889 | 34.2471 | 44.4 | -32.309 | 57.2 | 22.356 | -26.4 | 13.9999 | 368.2908 | 12.5268 | 12.7164 | 20.7065 | 7.4642 | 0.4187 | 2.7032 | 0 | 0 | 0.05 | -49.54 | 0 | 4.44 | 66 | 14.679 | 0.278 | -25.82 | 0 | -64.6 | 61.33 | 59.6 | 14.8045 | 13.3316 | 77.9751 | 80.3149 | 49.3451 | -31.3464 | -30.4257 | 33.1891 | 32.8239 | 79.0359 | 81.3132 | 1.5867 | 8.8652 | -201.6909 | 4.5857 | -4.5 | -4.5 | 64.4293 | 62.7969 | -1.6764 | 0 | -23.7925 | 7.8461 | 8.072 | 5.4054 | 470.0459 | 149.327 | 147.8316 | -259.8132 | 511.1197 | 0 | -27.7398 | 108.8776 | 99.9652 | 30.19 | 38.68 | 75.22 | 86.45 | 19.1601 | 19.0261 | 140.2967 | 139.7965 | 46.2723 | -10.821 | -10.7538 | 15.7244 | -26.4247 | 0 | 0 | 100.3 | 170.2 | -10.48 | 64.8225 | 64.2014 | 64.108 | 7.7112 | 8.1187 | 42.5273 | 7.1483 | 50.0328 | 17.8353 | 62.71 | 88.59 | 56.7261 | 53.6179 | -21.99 | -0.7536 | 83.9492 | 82.8876 | -46.2401 | 0.0001 | -13.399 | -59 | -59 | 31.9125 | 68.2709 | 78.9152 | 96.1121 | 67.13 | 0.87 | 63.882 | 148.4234 | -1.24 | -1.15 | 116.83 | 78.54 | 148.4727 | 145.6364 | 19.7942 | 18.1545 | 251.0577 | 206.3205 | 200.3829 | 203.4942 | 115.2701 | 105.3904 | -21.419 | 571.8673 | 479.2165 | 0 | -19.8113 | -17.5371 | 68.8775 | 18.7262 | 16.9457 | 173.628 | -16.2335 | -16.3689 | 34.2636 | 18.58 | -5.31 | 125.2 | 13.3354 | -3.0431 | -10.685 | -10.259 | 5.1943 | 5.0301 | 65.8181 | 0 | 0 | 2.9826 | 41.6915 | 42.2393 | 40.6089 | 73.8482 | 73.5133 | 53.4186 | 58.1632 | 57.5843 | 40.5111 | 60.8571 | -5.4987 | -4.02 | 17.7816 | 1.7252 | -5.58 | 16.42 | 0 | 10.936 | -4.906 | 0.831 | 4.207 | 41.71 | 55.6471 | 70.2799 | 18.89 | 88.0214 | 26.2 | -9.7926 | 0 | -10.8529 | 3.0103 | 0 | 0 | -12.3153 | -15.7932 | 22.0797 | 81.427 | 26.2218 | 26.4724 | -49.4018 | -15.1997 | 42.0067 | -45.994 | 13.091 | 22.6032 | 21.9751 | 14.4573 | 250.1711 | 249.2115 | 286.05 | -104.6844 | -260.574 | 501.7315 | 500.7775 | -142.1067 | -140.5662 | -40.7344 | -28.2899 | 82.2243 | 83.0796 | -99.2646 | -102.3311 | 66.537 | 65.8448 | -26.6397 | -27.1094 | 110.76 | 110.67 | 72.6 | 72.6 | 23.0129 | 40.24 | -287.3895 | 113.9198 | 114.0746 | 18.5 | 40.5 | -26.7 | -26 | 1.7018 | 1.4767 | -258.4655 | 190.9664 | 578.1585 | 454.3797 | -8.8862 | -124.8316 | 444.8889 | 0 | -95.6779 | -122.1621 | 194.5998 | 197.386 | 166.6992 | -273.7742 | 293.9783 | -121.4487 | 311.8117 | -7.3568 | 0 | 29.76 | 7.134 | 7.151 | -11.76 | 8.72 | 0 | 8.0308 | -32.958 | -4.0421 | 37.5 | 55.038 | 56.917 | 11.3555 | 13.6577 | 53.7615 | 53.2659 | 54.0221 | 0 | 23.1 | 32.1966 | 10.53 | 0 | -24.9975 | 81.0334 | 65.1441 | -25.5212 | -70.1908 | 55.4457 | 42.3986 | 31.4 | 32.6 | 0 | 141.7508
MÍNIMO |  | 0 | 14.183 | -43.6031 | -36.8209 | 15.6214 | 0 | 31.3041 | -179.669 | 30.3809 | 15.3535 | 15.2563 | -4.44 | -66.756 | 26.4 | 9.108 | -57.2 | 12.2683 | 154.0886 | 3.8226 | 3.8524 | 6.3409 | 1.8573 | 0.053 | 2.2597 | 0 | 0 | -69.69 | -87.95 | 0 | -44.4 | 30.8 | 4.359 | 0.205 | -61.41 | -58.77 | -89.45 | 26.58 | 0 | 1.9204 | 6.4204 | 46.436 | 48.2932 | 21.4656 | -58.2722 | -58.2037 | 3.5756 | 3.8402 | 42.0632 | 43.1349 | -4.7111 | -24.5481 | -430.3478 | -31.496 | -13.6 | -13.6 | 34.9984 | 34.9962 | -6.3305 | 0 | -60.531 | -1.6781 | 0 | 0 | 248.1459 | 54.6586 | 54.7197 | -561.7618 | 224.4815 | 0 | -107.5748 | 27.5372 | 55.9454 | 17.45 | 12.12 | 36.41 | 53.89 | -73.2704 | -72.6006 | 59.6074 | 60.4801 | 16.8706 | -112.4083 | -112.8477 | -4.3573 | -82.9933 | 0 | 0 | 31.3 | 53.5 | -17.48 | 33.2488 | 32.6131 | 33.4439 | -55.4739 | -55.0491 | -21.9682 | -74.3804 | -28.7719 | 9.9019 | 7.96 | 34.44 | 29.3042 | 27.3972 | -37.28 | -3.6423 | 27.0322 | 26.8784 | -149.2705 | -0.0002 | -22.4843 | -126.5 | -126.2 | 22.8653 | 29.599 | 21.1488 | 41.6199 | 29.07 | -11.35 | 44.7795 | 46.6101 | -28.4 | -28.54 | 67.75 | 45.45 | 46.2182 | 46.1273 | -55.9848 | -54.9636 | 141.4407 | 108.8787 | 103.9915 | 104.6874 | 24.415 | -2.4917 | -30.507 | 272.9872 | -167.9525 | 0 | -35.5942 | -34.1584 | -35.4573 | -65.2629 | -61.7685 | 21.552 | -80.0337 | -80.7541 | -66.6681 | 0 | -26.42 | 0 | 6.7118 | -179.338 | -14.6064 | -14.0334 | 1.1482 | -102.4646 | -38.9304 | 0 | 0 | 1.6977 | 37.5327 | 37.8479 | 36.5468 | -19.9273 | -19.5924 | -94.9477 | -17.4107 | -17.2215 | -67.4457 | -54.0335 | -41.8787 | -24.92 | 9.8738 | 0.8219 | -11.57 | 9.06 | -42.5991 | 8.7365 | -8.745 | 0.506 | 0 | 24.37 | -60.9936 | -39.5279 | 12.42 | 69.0744 | 19.3 | -27.3339 | 0 | -21.1802 | 1.1771 | 0 | 0 | -15.7689 | -50.9054 | 17.5184 | 24.0332 | 13.3976 | 13.7277 | -122.2354 | -31.7786 | 22.1062 | -90.7679 | 0 | 1.7872 | 1.6137 | 1 | 147.9869 | 147.2251 | 103.9 | -285.502 | -503.2516 | 265.2589 | 260.6172 | -234.1197 | -234.2543 | -63.0411 | -56.8019 | 72.4632 | 70.9592 | -171.2793 | -170.5591 | 27.7986 | 27.5239 | -104.0285 | -103.9684 | 22.48 | 22.48 | 32.7 | 33 | 22.1712 | -60.48 | -380.6072 | 76.8043 | 76.1251 | 9.9 | -22.7 | -64.2 | -64.5 | 1.0446 | 1.1409 | -494.0388 | -444.8173 | 284.0359 | 131.7191 | -61.136 | -444.3697 | 117.5736 | -163.7046 | -285.9778 | -437.3725 | 107.9718 | 106.458 | 0 | -559.1453 | 96.82 | -308.7878 | 122.5071 | -11.1005 | 0 | 11.76 | 5.018 | 5.045 | -29.36 | -7.52 | 0 | -8.5832 | -50.1854 | -25.3132 | 19.8 | 48.152 | 47.709 | 0 | 0 | 46.3387 | 47.0579 | 47.5364 | 0 | -40.5 | 22.2696 | 5.07 | 0 | -54.2289 | 71.9215 | 42.3972 | -54.0168 | -79.3791 | 27.4487 | 22.7983 | -32.8 | -30.7 | 0 | 39.7168
PROMEDIO |  | 0 | 17.889 | -35.7858 | -1.8642 | 25.5719 | 0 | 51.1706 | -139.8311 | 52.5153 | 26.6403 | 26.0608 | 12.8112 | -48.4456 | 43.175 | 16.2064 | -42.9229 | 13.2134 | 285.7244 | 8.8447 | 8.8785 | 14.6038 | 6.3188 | 0.15296 | 2.5418 | 0 | 0 | -59.0197 | -63.3392 | 0 | -12.8575 | 46.8417 | 9.4006 | 0.23708 | -43.6252 | -31.94 | -75.0025 | 44.2062 | 32.3098 | 7.3443 | 10.6054 | 65.0342 | 67.268 | 32.2364 | -44.2623 | -43.7042 | 14.698 | 14.4622 | 63.4032 | 64.9423 | -1.6007 | -8.4702 | -342.4383 | -5.789 | -10.4333 | -10.4271 | 48.8258 | 48.0301 | -4.098 | 0 | -44.7029 | 4.2312 | 5.8954 | 3.1083 | 384.2406 | 105.3104 | 105.2704 | -415.3965 | 401.3503 | 0 | -59.4488 | 60.8471 | 82.5946 | 22.8633 | 25.1948 | 59.1564 | 66.9652 | -34.3084 | -34.1688 | 106.8249 | 107.5006 | 27.7007 | -61.6561 | -61.7578 | 5.8127 | -57.3001 | 0 | 0 | 61.4208 | 114.7125 | -15.1169 | 49.0588 | 48.6024 | 48.7421 | -19.9109 | -19.5533 | 8.9508 | -31.4425 | 9.9743 | 12.9727 | 40.1638 | 62.1296 | 44.5801 | 42.2226 | -29.8783 | -3.1876 | 57.6726 | 56.9367 | -95.8975 | -6.0417e-05 | -18.1063 | -99.4068 | -101.8238 | 27.9798 | 52.7039 | 54.7969 | 74.4934 | 52.1737 | -5.9827 | 55.368 | 95.1035 | -16.38 | -16.5429 | 86.8996 | 65.279 | 95.7364 | 94.1746 | -22.7566 | -22.6464 | 193.5622 | 151.7618 | 146.2592 | 148.5571 | 50.9762 | 48.0893 | -26.7331 | 426.8475 | 178.8439 | 0 | -28.9291 | -27.175 | 18.9772 | -29.1506 | -27.2795 | 96.2133 | -46.461 | -47.0012 | 5.5831 | 3.4665 | -15.4079 | 60.8231 | 10.4011 | -99.7741 | -13.0188 | -12.5191 | 2.9128 | -46.1314 | 12.2317 | 0 | 0 | 2.3262 | 39.69 | 40.0876 | 38.5716 | 33.8262 | 33.9134 | -41.5954 | 24.7399 | 24.7509 | -36.0094 | -19.7615 | -18.994 | -15.1346 | 12.7043 | 1.1366 | -7.7769 | 13.1767 | -19.4033 | 9.8766 | -7.2285 | 0.63646 | 1.0465 | 35.0367 | 21.6575 | 36.1937 | 15.5939 | 78.0483 | 22.7563 | -20.7137 | 0 | -15.3278 | 1.9948 | 0 | 0 | -13.8955 | -34.6349 | 19.906 | 54.388 | 17.5495 | 17.5874 | -95.7483 | -24.7191 | 32.433 | -69.0071 | 10.6918 | 11.7173 | 11.3791 | 9.5263 | 199.4548 | 198.1616 | 230.7083 | -228.5513 | -393.5252 | 395.7495 | 393.4778 | -188.2372 | -187.7352 | -53.1881 | -43.5344 | 77.2741 | 76.8674 | -131.2696 | -132.8425 | 54.2078 | 53.7823 | -55.7663 | -55.4536 | 81.1838 | 81.1135 | 55.4729 | 55.6792 | 22.5403 | 2.4183 | -339.4383 | 101.0293 | 100.6983 | 14.574 | 16.35 | -52.6229 | -52.6896 | 1.5174 | 1.291 | -386.4367 | -155.0732 | 440.4563 | 320.6721 | -36.5069 | -313.583 | 312.381 | -93.0208 | -214.3518 | -308.4755 | 137.3447 | 137.3045 | 94.6591 | -429.601 | 217.3773 | -211.4954 | 212.5334 | -9.0153 | 0 | 21.7083 | 6.3818 | 6.3697 | -21.4017 | 1.1083 | 0 | -1.3352 | -40.8258 | -13.1285 | 30.9729 | 51.686 | 51.6058 | 9.5778 | 11.6181 | 50.1914 | 49.9633 | 50.4512 | 0 | -15.6042 | 26.9846 | 7.3565 | 0 | -40.8002 | 76.4142 | 54.4444 | -40.6206 | -75.112 | 42.6859 | 31.6521 | 6.8729 | -6.8292 | 0 | 102.9111
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 26 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/05/2025 | 00:30 | 0 | 1.4466 | -3.2459 | 2.6503 | 7.7679 |  | 14.2951 |  | 4.259 | 0.642 | 4.4024 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.1571 | 32.7395 | 1.0597 | 0.7093 | 1.791 | 3.7969 | -3.7882 | 1.1439 |  | -1.3595 |  | -1.526 | 9.926 | -13.32 | -15.4 | -0.025 | 0.134 | -21.53 |  |  | -8.03 |  | 0.9374 | 3.1503 | 18.1279 | 19.2138 | -15.5477 | -14.4676 | -15.0449 | -0.7039 | -0.3626 | -16.8788 | -15.2713 | 4.3523 | 22.5939 | -8.2277 | 5.6975 | -4.5 | -4.5 | -23.0275 | -23.1916 | -0.5272 |  | 1.3232 | -2.5899 |  |  | -153.1723 | 14.0995 | 14.1911 | 124.8882 | -180.1235 |  |  |  | 3.2134 | 7.61 | 4.85 | -17.43 | -3.63 | -20.8931 | -20.4912 | 19.3057 | 18.7452 | -7.1158 | -26.0403 | -26.1557 | 0.7395 | 6.5928 |  |  | 20.3 | -7.9 | -1.17 | 12.9274 | 13.4298 | 12.2911 | 77.142 | 77.1266 | -20.17 | -57.188 | -22.6483 | 1.5866 | 25.89 | 12.8 | 3.4424 | 3.714 | -5.77 | 25.5123 | -8.5216 | -8.4474 | 29.3361 | 0.0158 | -2.6782 |  | 22.4 | -4.8645 | -3.1791 | 35.3331 | 2.789 | -2.9 | -0.82 | 2.3085 | -32.6956 | -3.36 | -3.37 | 10.91 | 12.78 | -33.7273 | -16.9909 | -37.4197 | -36.8364 | -20.4111 | -31.7163 | -37.1431 | -36.6002 | -14.1035 | -17.458 | -11.087 | -216.3266 | 16.8253 |  | -6.2146 | -5.9603 | 17.8685 | -18.5978 | -18.0661 | 22.032 | -29.1406 | -28.9442 | 9.5397 | -2.81 | -19.12 | 2.3 | 0.9865 | -19.9428 | -5.2174 | 5.7457 | 1.9012 | 10.6378 | -28.65 |  |  | 0.3794 | 3.4348 | 2.7371 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -2.3444 | 18.3313 | 17.9919 | 5.85 | 16.5635 | 12.9165 | -25.18 | -3.9181 | 0.2886 | 2.32 | 0.29 | -14.8712 | 1.5575 | 4.638 | -0.042 |  | 35.28 | -28.4163 | -20.8947 | 0.23 | 17.1945 |  | 15.1525 |  | -2.2829 | 2.0907 |  |  |  | -4.5398 | 3.7804 | -29.1591 | -6.7782 | -6.8192 | 59.3047 | -9.1733 | -10.8836 | 4.3028 | 2.1803 | 3.2081 | 3.0771 | 1.7589 | 15.4976 | 16.9015 | -15.51 | 9.1993 | 30.9414 | -6.0066 | 40.0631 | 7.9434 | 8.3886 |  | 6.4823 | -10.8308 | 0 | 42.1883 | 46.7862 | -21.0927 | -20.5599 | 1.3899 | 1.0507 | 18.35 | 18.31 | -32.4 | -31.8 | 1.3889 | -13.84 | 22.5267 | 27.9303 | 27.7913 | -21.3 | -34.2 | 9.4 | 8.5 |  |  | -111.2965 | 24.6457 | -246.3283 | 19.582 | -9.5579 | 68.9459 | 98.4725 | 141.9165 | 44.3275 | 2.4006 | 34.2443 | 32.9909 | -30.6989 | 173.1738 | -151.6671 | 30.3174 | -19.009 | 0.1892 |  | -4.8 | -1.195 | -1.208 | -0.4 | 2.4 | -2.4117 | -8.8182 | 11.1925 | -8.7297 | -0.8 | 1.627 | 2.097 |  |  | 3.983 | 4.337 | 4.117 |  | 18.5 | 4.2544 | -0.48 |  | -11.3685 | -2.6437 | -24.8905 | -7.8636 | 0 | -29.0842 | -1.3521 | -20.4 | 2.9 |  | -91.3797
26/05/2025 | 01:00 | 0 | 1.7019 | -3.8114 | 2.6588 | 7.6394 |  | 14.2339 |  | 3.8216 | 0.425 | 4.0847 | -4.44 | -19.8 |  | 3.312 | -13.2 | 2.7823 | 31.7017 | 0.8553 | 0.7383 | 1.5214 | 3.6902 | -3.7688 | 1.1496 |  | -1.3612 |  | -1.518 | 10.6 | -13.32 | -13.2 | 1.046 | 0.135 | -22.28 |  |  | -6.87 |  | 1.3705 | 3.2953 | 17.155 | 18.5211 | -16.7921 | -18.2184 | -19.6562 | 15.5678 | 15.9511 | -18.4864 | -17.0128 | 5.536 | 32.1811 | -8.6781 | 5.9432 | -5.1 | -5.2 | -19.0795 | -19.1047 | -0.3462 |  | -3.2803 | -1.9221 |  | 0 | -143.2844 | 10.4678 | 10.712 | 126.1096 | -179.5657 |  |  |  |  | 7.23 | 4.46 | -17.95 | -4.19 | -21.5629 | -21.4289 | 23.6454 | 23.2436 | -7.0842 | -19.9499 | -19.9686 | -3.8202 | 7.895 |  |  | 23.2 | -10.5 | -1.28 | 16.3478 | 16.3944 | 15.5457 | 79.9605 | 78.7639 | -25.7517 | -52.7008 | -28.1458 | 1.5078 | 26.04 | 12.07 | 3.4424 | 3.8116 | -5.66 |  | -10.1745 | -9.6271 | 28.8809 | 0.0158 | -2.6338 |  |  | -4.9585 | -3.3661 | 35.0176 | 2.6035 | -3.04 | -0.85 | 2.295 | -29.9692 | -3.61 | -3.68 | 11.12 | 12.66 | -31.1091 | -16.5727 | -38.189 | -37.3 | -17.8888 | -29.9518 | -35.0886 | -35.4623 | -23.9251 | -27.1936 | -11.834 | -216.1608 | 10.8205 |  | -7.3193 | -6.7699 | 23.5935 | -12.8788 | -12.5643 | -14.34 | -25.0853 | -24.7307 | 13.5864 | 14.08 | -11.09 | 0 | 1.2723 | -8.6134 | -4.9672 | 6.0844 | 1.9196 | 14.1287 | -31.9724 |  |  | 0.4203 | 3.8535 | 3.0423 | 0 | 7.5355 | 7.703 | -3.3491 | 17.8724 | 17.9761 | 3.3455 | 15.8912 | 16.1099 | -22.81 | -2.1199 | 0.2804 | 1.72 | 0.67 | -16.7156 | 1.4507 | 4.932 | -0.043 |  | 37.73 | -28.1456 | -20.1107 | 0.01 | 10.5396 |  | 16.154 |  | -2.8948 | 1.6737 |  |  | -8.6154 | -4.1562 | 2.2271 | -30.9238 | -5.7719 | -6.049 | 67.1756 | -9.4186 | -11.0219 | 3.8334 | 2.8115 | 3.2594 | 3.1562 | 2 | 16.0478 | 17.0626 | -18.02 | 11.0063 | 33.6295 | -5.616 | 36.0303 | 7.5016 | 8.675 |  | 7.2417 | 0 | -11.2077 |  |  | -22.3561 | -21.7794 | 1.4155 | 1.6308 | 19.04 | 19.07 | -33.5 | -32.9 | 1.2845 | -13.6 | 23.7281 | 27.4238 | 27.0921 | -21.6 | -36.3 | 9.7 | 8.9 |  |  | -109.5733 | 17.27 | -241.297 | 20.8697 | -14.8559 | 65.0308 | 95.8975 | 137.3071 | 43.6104 | -0.4761 | 33.5892 | 31.7667 | -33.6508 | 169.2807 | -150.6151 | 27.7993 | -16.6788 | 0.47 |  | -5.12 | -1.369 | -1.379 | 0 | 2.16 | -2.0249 | -8.4672 | 11.8975 | -9.4316 | -0.8 | 1.676 | 1.147 |  |  | 3.748 | 3.7596 | 3.4554 |  | 20.2 | 3.9449 | -0.43 |  | -10.6549 | -2.7414 | -25.2145 | -7.4667 | 0 | -28.7464 | -1.4785 | -22.1 | 4.7 |  | -89.279
26/05/2025 | 01:30 | 0 | 1.9117 | -4.1725 | 2.5586 | 7.5847 |  | 14.1317 |  | 3.7135 | 0.292 | 4.0557 | -4.44 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.2663 | 31.4355 | 0.5741 | 0.4661 | 1.0949 | 3.6867 | -3.7577 | 1.0847 |  | -1.3246 |  | -1.584 | 10.964 | -15.54 | -15.4 | 1.023 | 0.142 | -22.29 |  |  | -7.39 |  | 1.3002 | 3.0848 | 17.54 | 19.3162 | -13.4956 | -16.0751 | -16.0568 | -0.3155 | -0.2244 | -17.2807 | -15.6732 | 4.7469 | 23.2563 | -3.3853 | 6.7016 | -5.2 | -5.2 | -23.2429 | -23.3394 | -0.4726 |  | -1.7401 | -2.1337 |  |  | -161.4429 | 12.2074 | 12.36 | 129.1296 | -189.9982 |  |  |  | 2.2055 | 7.52 | 4.71 | -18.15 | -4.25 | -21.0271 | -20.7592 | 21.4547 | 21.148 | -7.6587 | -19.8842 | -19.9852 | -1.9046 | 7.6772 |  |  | 22.2 | -9.9 | -1.36 | 15.4741 | 15.243 | 14.6348 | 80.4809 | 80.6376 | -23.6761 | -56.0571 | -25.7223 | 1.4137 | 26.39 | 11.53 | 3.1299 | 3.5187 | -5.58 |  | -9.7343 | -9.7489 | 29.7088 | 0.0159 | -2.6681 |  |  | -5.1965 | -3.7402 | 34.8599 | 2.2324 | -3.4 | -0.82 | 2.403 | -31.548 | -3.79 | -3.95 | 10.8 | 12.6 | -33.8727 | -16.8273 | -37.4396 | -36.5636 | -21.3786 | -32.1418 | -37.2145 | -37.6621 | -16.2085 | -19.1432 | -11.516 | -220.118 | 13.9839 |  | -7.0992 | -6.7068 | 20.8125 | -17.1186 | -16.4562 | 8.72 | -28.789 | -28.2335 | 11.3549 | 0 | -12.31 | 0.2 | 1.1077 | -15.7182 | -4.7737 | 6.2248 | 1.8985 | 10.8858 | -27.8623 |  |  | 0.4304 | 2.994 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | 1.1722 | 17.7026 | 17.614 | 6.575 | 18.8778 | 13.8735 | -22.92 | -2.6143 | 0.2978 | 2.12 | 0.97 | -13.7091 | 1.6303 | 4.981 | -0.077 |  | 38.86 | -28.9072 | -20.9607 | 1.24 | 11.462 |  | 16.2576 |  | -2.8596 | 1.6007 |  |  | -7.1688 | -3.7325 | 4.2489 | -31.428 | -5.9697 | -6.0673 | 63.413 | -9.4707 | -11.3085 | 4.0153 | 3.361 | 3.1129 | 3.0455 | 3 | 16.4019 | 17.7589 | -17.6 | 9.2361 | 26.1701 | -7.2565 | 44.5569 | 6.8749 | 7.0264 |  | 6.4385 | 0 | -13.1615 |  | 41.4973 | -23.1087 | -22.5209 | 0.9786 | 1.4977 | 17 | 17.33 | -33 | -32.7 | 1.1087 | -13.92 | 27.1556 | 22.7575 | 22.7232 | -21.2 | -35.8 | 10.2 | 9.7 | -18.2645 |  | -122.2536 | 23.7059 | -242.613 | 22.0943 | -15.5178 | 66.1385 | 96.3971 | 145.9147 | 42.0139 | 4.9496 | 31.2706 | 32.884 | -30.722 | 175.767 | -152.2683 | 29.434 | -18.2994 | -1.1951 |  | -4.88 | -1.382 | -1.385 | 0 | 1.92 | -2.4728 | -8.2902 | 11.574 | -9.3461 | -1.2 | 1.166 | 2.174 |  |  | 4.5491 | 4.2343 | 3.1394 |  | 20.1 | 4.05 | -0.47 |  | -10.5566 | -3.2131 | -24.3649 | -7.2284 | 0 | -28.7497 | -1.3698 | -21.6 | 4.2 |  | -90.4352
26/05/2025 | 02:00 | 0 | 2.1075 | -4.579 | 2.6981 | 7.4692 |  | 13.7637 |  | 3.5875 | 0.15 | 3.9096 | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 2.5267 | 29.0558 | 0.6669 | 0.4406 | 0.9975 | 3.7006 | -3.7457 | 1.1363 |  | -1.2768 |  | -1.532 | 10.667 | -15.54 | -15.4 | 1.107 | 0.136 | -21.71 |  |  | -7.62 |  | 1.1925 | 3.3844 | 15.8199 | 17.8024 | -14.2264 | -17.1468 | -16.5415 | 15.5067 | 25.6678 | -19.1562 | -16.8788 | 6.7196 | 39.9557 | -10.5315 | 6.9311 | -4.9 | -4.8 | -21.3167 | -20.3698 | -0.3189 |  | -1.5222 | -2.491 |  |  | -147.9842 | 11.5665 | 12.0853 | 119.2275 | -189.0987 |  |  |  | 2.1157 | 7.59 | 4.71 | -18.03 | -4.23 | -21.0271 | -20.8931 | 22.1175 | 21.7274 | -7.5535 | -17.0117 | -16.8798 | -1.1974 | 7.5863 |  |  | 20.8 | -9.1 | -1.33 | 16.7453 | 16.6091 | 15.6036 | 79.0347 | 78.7339 | -22.337 | -55.5133 | -24.1464 | 1.468 | 26.04 | 11.35 | 2.8174 | 3.2257 | -5.25 |  | -9.736 | -9.284 | 28.2273 | 0.0158 | -2.4111 |  |  | -5.2502 | -3.9272 | 35.0176 | 1.8613 | -3.56 | -0.82 | 2.106 | -29.6942 | -3.71 | -3.79 | 10.71 | 11.99 | -29.6727 | -14.9818 | -36.6701 | -36.0273 | -18.9627 | -30.4492 | -35.6247 | -36.1748 | -21.978 | -25.7783 | -11.321 | -212.1556 | 5.4696 |  | -7.3269 | -6.7696 | 22.6726 | -13.0251 | -12.6559 | -14.852 | -26.0446 | -25.6428 | 14.5895 | 13.76 | -6.91 | 0.5 | 1.1883 | -8.6416 | -5.0454 | 5.9368 | 1.873 | 14.8408 | -29.328 |  |  | 0.4447 | 3.1629 | 3.292 | 2.8157 | 7.5355 | 7.5355 | -1.0047 | 17.1019 | 17.0403 | 7.2074 | 19.0896 | 13.8735 | -23.68 | -2.7205 | 0.3152 | 1.55 | 1.1 | -14.6565 | 1.2288 | 4.899 | -0.076 |  | 38.03 | -28.4251 | -21.0452 | 1.08 | 10.6434 |  | 16.2608 |  | -2.7492 | 1.5791 |  |  | -8.0682 | -3.5423 | 2.9152 |  | -6.0639 | -6.274 | 62.0583 | -9.5371 | -11.2125 | 4.2716 | 3.0922 | 3.1422 | 2.9901 | 2.659 | 16.2329 | 17.3488 | -16.76 | 9.5775 | 29.7992 | -9.5635 | 39.9291 | 6.9236 | 6.9634 |  | 6.4475 | 0 | 0 |  |  | -25.718 | -25.0094 | 0.7642 | 0.6969 | 17.85 | 17.97 | -32.1 | -32.1 | 1.1435 | -14.32 | 31.6702 | 18.6912 | 18.401 | -21.2 | -34.1 | 11.6 | 11 |  |  | -122.5098 | 23.1665 | -243.9813 | 19.3342 | -17.639 | 62.4636 | 97.7777 | 152.3067 | 43.812 | -1.3675 | 30.5452 | 32.1569 | -39.5033 | 168.4592 | -154.3013 | 25.0079 | -13.5263 | 0.0012 |  | -4.96 | -1.164 | -1.169 | 0.16 | 2.24 | -2.7428 | -8.6412 | 10.8721 | -9.0806 | -0.8 | 2.035 | 2.205 |  |  | 3.6165 | 3.7555 | 4.4847 |  | 18 | 4.1018 | -0.45 |  | -10.3058 | -2.6306 | -25.0292 | -6.756 | 0 | -29.6417 | -1.3899 | -19.9 | 2.2 |  | -93.2377
26/05/2025 | 02:30 | 0 | 2.1967 | -4.5288 | 2.5065 | 7.3692 |  | 13.5539 |  | 3.5015 | 0.152 | 3.9045 | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 1.8854 | 28.0864 | 0.6065 | 0.436 | 1.0143 | 3.6502 | -3.7234 | 1.1394 |  | -1.2992 |  | -1.65 | 10.934 | -13.32 | -15.4 | 0.875 | 0.143 | -23.67 |  |  | -6.04 |  | 1.1991 | 3.1895 | 16.5326 | 18.3357 | -12.8169 | -16.0751 | -15.9741 | 10.7327 | 10.64 | -18.8882 | -17.9505 | 5.9305 | 31.4144 | -4.5721 | 7.0284 | -5.1 | -4.9 | -22.2349 | -21.8712 | -0.5249 |  | 0.4061 | -2.1466 |  | -0.6936 | -155.9801 | 12.2684 | 12.2684 | 120.411 | -191.2442 |  |  |  |  | 7.39 | 4.48 | -18.23 | -4.62 | -23.8402 | -23.5723 | 24.8868 | 23.7157 | -7.6479 | -14.8867 | -14.6242 | 0.2778 | 7.7084 |  |  | 20.7 | -9.7 | -1.26 | 17.4471 | 17.6428 | 16.0284 | 80.1662 | 80.2509 | -22.2744 | -56.074 | -24.2394 | 1.5291 | 25.93 | 11.07 | 2.5049 | 2.9327 | -5.14 |  | -9.6552 | -9.4066 | 24.5638 | 0.0159 | -2.5342 |  |  | -5.2112 | -3.9272 | 34.8599 | 1.6757 | -3.65 | -0.96 | 1.7685 | -26.7653 | -3.99 | -3.99 | 10.92 | 11.85 | -29.1091 | -14.2818 | -37.775 | -37.4 | -19.2485 | -30.4411 | -35.1522 | -36.1549 | -21.579 | -25.417 | -11.645 | -211.3405 | 5.1557 |  | -7.3675 | -6.8427 | 24.2867 | -13.7101 | -13.8031 | -12.292 | -26.1093 | -25.9867 | 14.6407 | 13.44 | -6.9 | 1.3 | 1.1626 | -9.8721 | -5.2873 | 5.7281 | 2.2121 | 14.641 | -32.7596 |  |  | 0.4393 | 0 | 2.7486 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -7.2006 | 18.454 | 18.743 | 0.2315 | 11.5044 | 14.2934 | -24 | -2.7205 | 0.2886 | 2.48 | 1.14 | -14.8509 | 1.1895 | 4.919 | -0.076 |  | 38.87 | -24.4392 | -17.7019 | 0.96 | 11.1082 |  | 16.1475 |  | -2.429 | 1.5022 |  |  | -6.9325 | -3.8338 | 4.8791 | -31.596 | -5.9485 | -5.9159 | 55.6831 | -10.0809 | -11.2615 | 3.7819 | 3.1372 | 3.0982 | 2.998 | 3 | 15.105 | 17.267 | -12.57 | 3.1964 | 30.3016 | -3.9478 | 46.2206 | 6.0882 | 6.6875 |  | 7.3107 | -12.1133 | -12.7194 |  |  | -24.9215 | -24.6908 | 0.3549 | 0.3535 | 18.68 | 18.69 | -33 | -33.3 | 1.1252 | -13.76 | 32.8418 | 17.4227 | 17.4482 | -21.6 | -35 | 12.5 | 11.9 |  |  | -124.6858 | 27.8945 | -241.8523 | 21.2603 | -16.6546 | 65.963 | 98.2781 | 152.1503 | 45.1509 | -1.2341 | 32.9412 | 31.544 | -43.2758 | 168.4949 | -154.5565 | 21.9184 | -11.2368 | -0.0232 |  | -4.8 | -1.175 | -1.186 | -0.08 | 2 | -1.8958 | -8.1743 | 11.8395 | -8.9067 | -2 | -0.553 | -0.499 | 2.4117 | 2.7402 | 3.7121 | 3.6958 | 3.8272 |  | 18.1 | 3.7363 | -0.53 |  | -9.9228 | -2.9644 | -25.945 | -6.6724 | 0 | -29.4972 | 0 | -20.2 | 2.1 |  | -92.5438
26/05/2025 | 03:00 | 0 | 2.0576 | -4.4905 | 2.6106 | 7.5764 |  | 13.8969 |  | 3.4085 | 0.213 | 3.9295 | -4.44 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 2.019 | 27.7613 | 0.6812 | 0.4483 | 0.9879 | 3.657 | -3.7248 | 1.1309 |  | -1.2519 |  | -1.5 | 10.794 | -13.32 | -15.4 | 1.079 | 0.138 | -22.45 |  |  | -6.96 |  | 1.0315 | 3.3044 | 15.5058 | 16.8943 | -12.5292 | -15.4053 | -14.414 | 23.2746 | 14.0815 | -19.826 | -18.3524 | 7.5087 | 34.3693 | -4.3897 | 6.3821 | -4.3 | -4 | -24.1383 | -24.6221 | -0.3946 |  | 4.2706 | -2.7068 |  | -1.3642 | -155.7054 | 14.1911 | 14.1606 | 115.4278 | -187.1848 |  |  |  |  | 7.81 | 4.89 | -17.89 | -3.98 | -22.6346 | -23.0364 | 22.2861 | 21.7575 | -7.1537 | -16.5344 | -16.3894 | 4.7904 | 7.7476 |  |  | 17 | -7 | -1.43 | 15.5188 | 16.1004 | 14.9721 | 74.7127 | 74.4933 | -15.356 | -58.1145 | -16.8223 | 1.52 | 25.59 | 11.61 | 2.5049 | 2.9327 | -5.22 |  | -8.9017 | -8.8203 | 27.3916 | 0.0158 | -2.4528 | 24 |  | -4.9329 | -3.9272 | 34.8599 | 1.6757 | -3.63 | -1 | 1.89 | -27.6491 | -3.89 | -3.96 | 10.5 | 11.57 | -27.4727 | -13.6091 | -36.7329 | -36.4727 | -18.3263 | -30.2501 | -36.0598 | -36.9022 | -17.5083 | -21.6276 | -11.472 | -209.8394 | 8.9593 |  | -7.2837 | -7.005 | 23.4815 | -14.1764 | -14.1484 | -19.972 | -25.8557 | -25.1706 | 14.9524 | 14.06 | -5.46 | -4.5 | 1.2802 | -11.9844 | -5.2426 | 5.7842 | 1.753 | 15.6018 | -27.7703 |  |  | 0.4276 | 2.7137 | 2.8065 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -5.3586 | 17.5589 | 18.1972 | 2.5809 | 13.3501 | 11.8666 | -24.71 | -3.6196 | 0.2877 | 1.48 | 1.3 | -12.8241 | 1.1766 | 4.918 | -0.041 | 0 | 38.67 | -24.5553 | -17.605 | 0.73 | 10.5238 |  | 15.5139 |  | -2.5953 | 1.8868 |  |  | -7.2943 | -3.7559 | 3.5317 | -30.7557 | -5.7425 | -6.3983 | 52.5159 | -9.8465 | -10.492 | 3.9169 | 3.3497 | 3.2081 | 3.0297 | 3.105 | 16.3604 | 17.8828 | -11.31 | 4.885 | 26.9198 | 0 | 40.4618 | 4.8909 | 5.9655 |  | 8.603 | -10.0293 | -10.0057 |  |  | -23.9272 | -23.0593 | 0.5041 | 0.6859 | 18.17 | 18 | -31.7 | -31.8 | 1.0025 | -13.52 | 31.3566 | 20.3225 | 19.9535 | -21.6 | -34.5 | 11.9 | 11 |  | -18.1151 | -121.1542 | 26.0799 | -239.6947 | 22.5945 | -14.2769 | 61.9267 | 96.2988 | 146.855 | 44.368 | -2.3 | 35.2247 | 28.4869 | -42.0871 | 169.0572 | -153.6425 | 25.8807 | -15.034 | -0.5847 |  | -5.04 | -1.17 | -1.183 | 0 | 2.56 | -2.2656 | -8.8762 | 12.2484 | -8.9067 | -1.7 | 1.712 | 0.949 | 2.6336 | 3.0233 | 4.2388 | 3.9467 | 3.7567 |  | 17.8 | 4.2164 | -0.53 |  | -10.7507 | -2.8181 | -26.1886 | -7.3026 | 0 | -29.193 | 0 | -19.5 | 2 |  | -93.1674
26/05/2025 | 03:30 | 0 | 2.1109 | -4.4908 | 2.4194 | 7.4868 |  | 13.7111 |  | 3.454 | 0.2 | 3.9472 | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 2.1327 | 28.8891 | 0.6664 | 0.4068 | 1.2125 | 3.6268 | -3.7495 | 1.1555 |  | -1.3144 |  | -1.653 | 10.69 | -13.32 | -15.4 | 1.21 | 0.131 | -23.56 |  |  | -6.63 |  | 1.1567 | 2.9368 | 16.9191 | 18.0459 | -11.191 | -14.3336 | -13.9339 | 7.3147 | 2.4823 | -19.558 | -17.8166 | 5.9305 | 26.0649 | -7.1885 | 6.0674 | -4.6 | -4.6 | -23.9299 | -23.8773 | -0.3943 |  | 3.6276 | -2.5533 |  | -1.4512 | -158.5131 | 14.008 | 14.069 | 124.3082 | -194.1987 |  |  |  |  | 7.89 | 5.03 | -18.24 | -4.21 | -24.9118 | -24.51 | 23.0223 | 22.4017 | -8.7337 | -17.9987 | -17.6749 | 3.6526 | 5.3077 |  |  | 15.2 | -4.5 | -1.24 | 14.4292 | 14.9302 | 13.5425 | 76.84 | 76.8615 | -17.7679 | -59.0302 | -19.0585 | 1.3789 | 26.45 | 11.77 | 2.8174 | 3.2257 | -5.3 |  | -7.2888 | -7.4121 | 21.1131 | 0.0158 | -2.4026 |  | 24.8 | -5.6458 | -3.9272 | 36.1216 | 1.6757 | -3.62 | -1.25 | 2.295 | -22.6963 | -3.52 | -3.59 | 9.72 | 11.16 | -24.4182 | -12.4909 | -37.4008 | -36.8091 | -18.2335 | -29.4009 | -34.3111 | -34.4922 | -23.3348 | -26.25 | -11.496 | -216.2189 | 7.9184 |  | -7.5331 | -7.0592 | 22.4367 | -13.1735 | -12.5443 | -9.732 | -25.4501 | -24.9542 | 12.4265 | 14.12 | -13.42 | 0 | 1.2888 | -8.7844 | -4.9653 | 6.1072 | 1.0676 | 13.0446 | -31.6201 |  |  | 0.4202 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -7.3681 | 17.6444 | 17.9032 | 1.535 | 12.6095 | 14.9429 | -24.02 | -2.5081 | 0.2886 | 1.69 | 1.43 | -16.6822 | 1.2217 | 5.065 | -0.048 | 0 | 38.41 | -25.5678 | -18.2917 | 1.18 | 10.6637 |  | 15.3343 |  | -2.5708 | 1.7948 |  |  | -8.1301 | -3.8862 | 3.1502 |  | -5.579 | -5.99 | 49.9654 | -10.0481 | -10.2458 | 3.5093 | 2.6158 | 3.2154 | 3.1167 | 2.0861 | 17.1907 | 17.88 | -13.83 | 7.8465 | 28.3389 | 0 | 40.0081 | 5.8143 | 6.4867 |  | 7.6685 | 0 | -10.0065 |  |  | -25.4708 | -25.1192 | 0.4231 | 0.664 | 18.77 | 18.81 | -33.2 | -32.8 | 1.1252 | -13.52 | 32.041 | 17.0565 | 16.931 | -20.8 | -34.6 | 12.4 | 11.9 |  | -18.32 | -116.1672 | 19.3469 | -242.5998 | 21.5232 | -16.0855 | 63.3827 | 100.5742 | 147.9028 | 44.8385 | -1.107 | 30.765 | 30.6872 | -43.6446 | 167.4682 | -154.9061 | 25.2364 | -14.1935 | -0.1624 |  | -4.96 | -1.184 | -1.195 | 0 | 2 | -2.22 | -8.2322 | 11.8395 | -8.9921 | -2.4 | 0.333 | 0.412 |  |  | 3.4482 | 4.157 | 3.8159 |  | 18.3 | 4.0742 | -0.57 |  | -9.5625 | -2.6284 | -25.9518 | -6.4878 | 0 | -28.8588 | 0 | -20.2 | 2.4 |  | -88.7571
26/05/2025 | 04:00 | 0 | 2.1849 | -4.8031 | 2.7957 | 7.4559 |  | 13.7045 |  | 3.5478 | 0.236 | 4.0201 | -4.44 | -22 |  |  | -13.2 | 2.1827 | 27.8779 | 0.7396 | 0.5591 | 1.0708 | 3.6553 | -3.7203 | 1.1127 |  | -1.324 |  | -1.618 | 10.874 | -13.32 | -13.2 | 1.061 | 0.14 | -22.52 |  |  | -7.13 |  | 0.9985 | 3.083 | 16.9413 | 17.0306 | -12.5118 | -14.1997 | -13.964 | 12.1058 | 12.6102 | -19.4241 | -18.8882 | 5.9305 | 31.0774 | -8.7344 | 5.9043 | -4.3 | -4.3 | -24.2185 | -22.7014 | -0.3363 |  | 3.9535 | -2.6853 |  | -1.4323 | -158.2079 | 14.4047 | 14.5573 | 118.7082 | -191.0943 |  |  |  |  | 7.97 | 5.18 | -18.04 | -4.32 | -24.242 | -23.9741 | 21.723 | 20.4653 | -9.5017 | -16.2266 | -16.1311 | 3.5528 | 6.5492 |  |  | 17.5 | -6.4 | -1.17 | 15.2116 | 15.4704 | 14.5422 | 76.6712 | 76.8871 | -16.1372 | -59.3698 | -17.6201 | 1.6388 | 27.29 | 11.67 | 2.6611 | 3.0304 | -5.23 |  | -8.8368 | -8.6142 | 23.0495 | 0.0158 | -2.5072 |  |  | -5.7117 | -4.1142 | 35.6485 | 1.4902 | -3.73 | -1.12 | 2.322 | -23.8126 | -3.56 | -3.69 | 10.05 | 11.39 | -25.6545 | -13.1182 | -37.3542 | -37.0364 | -19.1525 | -30.8482 | -35.1803 | -35.6109 | -19.1714 | -22.7535 | -11.441 | -211.9837 | 8.2463 |  | -7.0773 | -6.4667 | 22.9704 | -17.1636 | -15.9956 | -0.516 | -25.9974 | -25.8614 | 14.3685 | 13.46 | -12.5 | 2.3 | 1.1756 | -17.2266 | -5.2075 | 5.8762 | 1.2299 | 13.1877 | -30.8717 |  |  | 0.4248 | 3.0232 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -3.5166 | 17.788 | 17.8657 | 4.2235 | 14.3879 | 13.2241 | -24.72 | -3.1087 | 0.2621 | 1.96 | 1.32 | -14.814 | 1.3126 | 5.076 | -0.052 |  | 38.5 | -26.3697 | -19.3813 | 1.04 | 10.6922 |  | 15.5193 |  | -2.7287 | 1.7175 |  |  | -7.4847 | -3.8269 | 3.4722 |  | -6.1997 | -6.2135 | 52.0257 | -9.9072 | -10.3264 | 3.5929 | 2.9286 | 3.3912 | 3.2116 | 2.3506 | 16.0169 | 17.8138 | -12.99 | 5.942 | 31.2287 | -7.7395 | 40.026 | 5.128 | 5.7755 |  | 9.1963 | -10.6499 | -11.0572 | 40.1496 |  | -26.6519 | -26.0421 | 0.3064 | 0.2759 | 18.55 | 18.49 | -32.5 | -32.5 | 0.9677 | -13.52 | 35.5392 | 19.8843 | 19.409 | -20.8 | -34.1 | 13.2 | 12.3 |  |  | -115.3875 | 23.1507 | -242.9582 | 20.3521 | -13.0828 | 65.8301 | 98.6251 | 153.027 | 45.8933 | -0.8808 | 31.1341 | 30.5023 | -42.9768 | 169.3038 | -156.1171 | 23.3499 | -12.6796 | -0.0232 |  | -4.8 | -1.165 | -1.174 | 0 | 2.48 | -2.3081 | -8.6412 | 12.1904 | -9.4041 | -2.9 | -0.522 | -0.755 |  |  | 3.8539 | 4.3892 | 3.3802 |  | 17.9 | 3.7382 | -0.5 |  | -9.8841 | -3.0218 | -25.5446 | -6.5275 | 0 | -29.4091 | 0 | -19.6 | 1.8 |  | -90.1041
26/05/2025 | 04:30 | 0 | 2.323 | -4.9606 | 2.6578 | 7.5393 |  | 13.9681 |  | 3.6945 | 0.273 | 4.0615 | -4.44 | -22 |  | 3.312 | -13.2 | 2.6363 | 27.3593 | 0.8065 | 0.5129 | 1.2892 | 3.6213 | -3.699 | 1.0894 |  | -1.1298 |  | -1.504 | 10.813 | -13.32 | -13.2 | 1.187 | 0.134 | -23.01 |  |  | -6.58 |  | 1.0143 | 3.2779 | 15.5616 | 18.5401 | -12.373 | -15.2713 | -15.8259 | 13.7491 | 13.5603 | -18.3524 | -18.3524 | 6.3251 | 31.8881 | -8.7577 | 6.0731 | -4.2 | -4.3 | -22.6155 | -22.6385 | -0.4668 |  | 1.6703 | -2.3213 |  | 0 | -156.8956 | 13.4281 | 13.4892 | 116.8705 | -190.5923 |  |  |  |  | 7.88 | 5.19 | -17.82 | -4.46 | -24.7779 | -24.376 | 22.9633 | 21.763 | -10.0464 | -14.9633 | -14.9507 | 1.0057 | 8.096 |  |  | 20.3 | -9.7 | -1.09 | 17.0412 | 17.2268 | 16.461 | 77.4476 | 76.6838 | -18.3372 | -57.1215 | -20.2699 | 1.526 | 27.64 | 11.26 | 2.6611 | 3.0304 | -5.2 |  | -10.8007 | -9.8707 | 24.5353 | 0.0159 | -2.2595 |  |  | -5.7898 | -3.9272 | 35.0176 | 1.6757 | -3.66 | -1.18 | 2.3085 | -25.1589 | -3.7 | -3.82 | 10.52 | 11.8 | -28.2727 | -13.8455 | -38.979 | -37.9818 | -19.8795 | -30.7866 | -35.0454 | -37.087 | -14.2658 | -18.0771 | -10.91 | -208.4308 | 11.3945 |  | -6.9023 | -6.5264 | 21.9554 | -18.4191 | -17.136 | 12.816 | -29.0639 | -28.9088 | 9.5658 | 0 | -14.19 | 6.7 | 1.1947 | -18.6679 | -4.9956 | 6.0262 | 1.7446 | 11.1794 | -26.0773 |  |  | 0.4091 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -2.3444 | 18.9767 | 18.9494 | 2.9997 | 12.2464 | 12.5014 | -24.82 | -3.7075 | 0.2886 | 1.85 | 0.46 | -12.7938 | 1.623 | 4.998 | -0.051 | 0 | 38.73 | -24.8521 | -18.4942 | 1.15 | 10.8436 |  | 15.5211 |  | -2.9527 | 1.8943 |  |  | -8.0845 | -3.8992 | 3.0037 | -30.7557 | -6.169 | -6.1193 | 56.2375 | -9.9042 | -10.3647 | 3.2702 | 3.1451 | 3.2594 | 3.1483 | 3 | 15.4646 | 17.9481 | -11.73 | 3.2616 | 29.2952 | 0 | 43.7103 | 7.0236 | 8.0088 |  | 7.5265 | -10.0483 | -11.028 |  |  | -24.8006 | -24.07 | 0.1337 | -0.0376 | 18.68 | 18.36 | -33.6 | -33.6 | 1.1252 | -12.56 | 32.9257 | 22.2832 | 22.1644 | -20.4 | -35 | 11.5 | 10.6 |  | -18.3569 | -113.4698 | 20.3455 | -245.3608 | 20.7803 | -15.0651 | 67.131 | 97.0942 | 150.2055 | 46.793 | 2.5577 | 32.1823 | 31.7336 | -37.9678 | 171.5905 | -155.8646 | 28.731 | -17.0765 | -0.5383 |  | -5.36 | -1.039 | -1.05 | 0.48 | 2.16 | -2.8426 | -8.3207 | 11.8669 | -9.1112 | -2.5 | -0.693 | -0.523 |  |  | 3.8 | 3.4089 | 3.5825 |  | 18.5 | 2.8211 | -0.54 |  | -10.3035 | -2.6782 | -26.1264 | -7.9406 | 0 | -28.9863 | 0 | -20 | 2.6 |  | -90.5688
26/05/2025 | 05:00 | 0 | 2.2531 | -4.8068 | 2.6382 | 7.7228 |  | 14.2123 |  | 3.5971 | 0.313 | 4.0533 | -4.44 | -22 |  |  | -15.4 | 1.9107 | 28.1923 | 0.8151 | 0.6846 | 1.3184 | 3.6378 | -3.6935 | 1.0622 |  | -1.1612 |  | -1.536 | 10.422 | -15.54 | -13.2 | 1.071 | 0.13 | -22.98 |  |  | -6.27 |  | 0.8053 | 3.2051 | 16.1908 | 16.5676 | -12.2096 | -16.8788 | -16.4187 | 17.2179 | 17.0157 | -19.558 | -20.0939 | 5.9305 | 31.2935 | -5.2314 | 6.1496 | -4.4 | -4.4 | -21.3981 | -21.4307 | -0.4324 |  | 1.0609 | -2.0416 |  | 0 | -151.0361 | 12.299 | 12.299 | 115.8819 | -188.391 |  |  |  | 3.1436 | 7.59 | 5 | -17.57 | -4.46 | -25.1797 | -25.3137 | 22.9094 | 21.4919 | -9.9873 | -14.1083 | -14.0013 | 0.7986 | 8.0055 |  |  | 22.5 | -9.9 | -1.21 | 18.4468 | 18.6869 | 17.4648 | 78.9922 | 79.0891 | -22.1741 | -55.9074 | -24.3379 | 1.3971 | 27.95 | 11.51 | 2.8174 | 3.2257 | -5.31 |  | -10.16 | -10.2502 | 24.4326 | 0.0158 | -2.4922 |  |  | -5.686 | -3.7402 | 35.4908 | 1.8613 | -3.24 | -1.28 | 1.917 | -25.779 | -3.63 | -3.89 | 11.29 | 11.96 | -27.9455 | -13.7273 | -38.9459 | -38.6636 | -19.1069 | -29.6018 | -35.1264 | -35.7384 | -18.7873 | -21.3833 | -10.712 | -209.3444 | 4.7236 |  | -7.4252 | -6.5415 | 20.5018 | -13.9366 | -13.9506 | 1.04 | -26.8718 | -26.8916 | 11.4094 | 0 | -5.81 | 3.6 | 1.3848 | -11.9097 | -5.1653 | 5.8731 | 1.8873 | 10.7586 | -29.6742 |  |  | 0.4405 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -8.0379 | 19.8576 | 19.9302 | 0.3227 | 11.0031 | 12.9116 | -25.39 | -3.9199 | 0.2987 | 2.56 | 0.19 | -13.4718 | 1.5619 | 5.015 | -0.05 |  | 38.93 | -23.0316 | -17.7333 | 0.92 | 10.438 |  | 15.5237 |  | -3.0443 | 1.9181 |  |  | -8.4333 | -4.6028 | 2.9747 | -30.4196 | -6.1596 | -5.8336 | 58.4873 | -9.8272 | -10.0421 | 3.4418 | 3.2463 | 3.3473 | 3.267 | 2.6246 | 15.7593 | 18.4037 | -13.41 | 7.5993 | 30.9212 | 0 | 41.9367 | 7.6975 | 7.9023 |  | 7.8387 | -9.7014 | -12.0561 |  |  | -24.0316 | -23.4108 | -1.3248 | -1.5861 | 18.19 | 18.13 | -32 | -32.3 | 0.9677 | -12.4 | 32.8798 | 21.4222 | 21.6549 |  | -34.6 | 10.7 | 10.1 |  | -18.293 | -110.5011 | 13.7393 | -245.5506 | 19.4756 | -18.6645 | 66.0574 | 96.4348 | 146.6324 | 46.9475 | 6.058 | 32.0137 | 33.8617 | -40.3391 | 173.5151 | -156.2222 | 28.3791 | -16.5577 | -0.4211 |  | -5.2 | -0.862 | -0.872 | 0.64 | 2 | -2.8173 | -8.3482 | 11.986 | -9.0227 | -2.6 | 0.571 | 0.867 |  |  | 4.0283 | 3.1144 | 3.4855 |  | 17.6 | 3.5137 | -0.54 |  | -10.1421 | -2.5954 | -25.7567 | -7.5119 | 0 | -29.0848 | 0 | -19.9 | 2 |  | -89.5032
26/05/2025 | 05:30 | 0 | 2.1544 | -4.805 | 2.5394 | 7.9415 |  | 14.9691 |  | 4.2397 | 0.62 | 4.1345 | -4.44 |  | 0 |  |  | 2.4126 | 28.1099 | 0.9798 | 0.9821 | 1.7071 | 3.6122 | -3.7713 | 1.0878 |  | -1.1781 |  | -1.369 | 10.088 | -15.54 |  | 0.813 | 0.134 | -21.12 |  |  | -7.48 |  | 0.7119 | 3.2069 | 15.1695 | 15.995 | -12.1985 | -13.7978 | -13.9791 | 14.1215 | 11.5161 | -19.692 | -17.9505 | 5.9305 | 31.513 | -0.3494 | 4.558 | -4 | -4 | -22.153 | -22.6518 | -0.5025 |  | 3.3212 | -2.1436 |  | -1.3056 | -151.4328 | 14.1606 | 14.0995 | 110.7974 | -183.6029 |  |  |  |  | 7.79 | 5.3 | -16.86 | -4.05 | -26.3854 | -26.6533 | 24.2202 | 23.2028 | -10.1445 | -13.2427 | -12.4973 | 4.4247 | 8.8617 |  |  | 26.7 | -12.3 | -1.31 | 20.8432 | 20.8263 | 19.6585 | 77.1296 | 77.7747 | -19.8065 | -57.2982 | -20.7282 | 1.6238 | 28.54 | 11.75 | 3.7549 | 4.1046 | -5.81 |  | -11.1982 | -10.5787 | 25.4786 | 0.0157 | -2.7223 | 21.6 | 22.3 | -5.5383 | -2.9921 | 36.1216 | 2.9745 | -2.7 | -1.45 | 3.8475 | -25.609 | -3.78 | -3.83 | 11.73 | 12.99 | -27.8364 | -13.8545 | -40.3148 | -39.4455 | -15.074 | -26.446 | -32.2113 | -32.1483 | 3.6757 | -34.7508 | -8.988 | -198.0242 | 3.4567 |  | -7.9509 | -7.1867 | 27.9934 | -6.8358 | -6.9377 | 11.28 | -23.3565 | -21.5508 | -12.9794 | 14.36 | -6.41 | 4.6 | 1.7154 | 1.5837 | -5.2629 | 5.8521 | 2.063 | 26.5912 | -37.0604 |  |  | 0.4411 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.2243 | -7.2006 | 21.5174 | 21.3907 | 0.6808 | 10.4651 | 13.4292 | -25.65 | -4.0078 | 0.2978 | 2.35 | -0.7 | -13.443 | 1.5116 | 5.071 | -0.052 |  | 37.69 | -23.3646 | -16.4041 | 0.83 | 9.5766 |  | 15.328 |  | -3.123 | 1.9238 |  |  | -8.619 | -6.0054 | -0.5409 | -29.7473 | -6.1907 | -6.0104 | 60.7625 | -9.3043 | -9.8253 | 3.8083 | 3.3656 | 3.318 | 3.2354 | 2.8294 | 17.1617 | 17.711 | -12.57 | 6.2746 | 25.7808 | 0 | 45.343 | 7.0532 | 7.3091 |  | 7.5812 | -11.1154 | -12.2288 |  |  | -22.5978 | -21.7134 | -3.2501 | -2.9834 | 17.68 | 17.59 | -31.7 | -32.1 | 1.0739 | -12.72 | 26.5488 | 22.0769 | 21.9605 | -19.9 | -35 | 9.3 | 8.5 | -18.025 | -17.9916 | -118.1857 | 15.9964 | -240.5402 | 20.3238 | -20.6777 | 68.3855 | 90.8343 | 136.6452 | 42.3117 | 2.7787 | 34.4857 | 30.0466 | -37.6378 | 172.0301 | -152.4648 | 31.5519 | -19.2597 | -0.8191 |  | -5.44 | -0.902 | -0.912 | 0.72 | 1.76 | -2.812 | -8.2017 | 11.7205 | -9.4621 | -2.1 | 0.676 | 0.698 | 2.3987 | 2.7353 | 4.596 | 3.9361 | 3.432 |  | 19.1 | 4.323 | -0.52 |  | -10.2463 | -2.4026 | -26.0737 | -7.7567 | 0 | -28.8108 |  | -20.8 | 3.6 |  | -89.8455
26/05/2025 | 06:00 | 0 | 2.5745 | -5.3976 | 2.8799 | 8.2273 |  | 15.3222 |  | 5.4789 | 1.298 | 4.9972 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.3504 | 28.858 | 1.4175 | 1.2489 | 2.2466 | 3.7096 | -3.7202 | 1.1275 |  | -1.1138 |  | -1.322 | 10.448 | -13.32 | -15.4 | 0.703 | 0.151 | -19.73 |  |  | -8.21 |  | 0.2804 | 3.2436 | 15.7177 | 16.95 | -9.5943 | -15.4053 | -15.5778 | -0.3986 | -0.3782 | -17.2807 | -15.4053 | 3.9578 | 21.1625 | 2.4182 | 6.2982 | -5.4 | -5.3 | -22.5703 | -22.3083 | -0.3351 |  | -1.2273 | -1.7184 |  | 0 | -152.8061 | 14.0385 | 14.0995 | 105.1735 | -182.2505 |  |  |  | 4.2513 | 7.53 | 5.03 | -16.62 | -4.16 | -23.7062 | -23.7062 | 20.9477 | 19.4802 | -10.3975 | -10.9474 | -11.1162 | -1.3946 | 9.5221 |  |  | 31.2 | -14.5 | -1.53 | 22.8244 | 22.9272 | 22.1005 | 77.697 | 78.3289 | -25.4392 | -52.2186 | -28.1617 | 1.9754 | 29.14 | 11.92 | 3.4424 | 3.9093 | -5.54 |  | -12.001 | -11.5535 | 25.1914 | 0.0156 | -2.5851 | 19.2 | 19.9 | -5.7776 | -1.8701 | 38.6451 | 4.4589 | -1.6 | -1.88 | 4.0365 | -26.994 | -3.64 | -3.73 | 12.48 | 13.78 | -28.0364 | -14.0091 | -37.8945 | -36.8182 | -11.3466 | -24.0364 | -30.1046 | -30.0563 | 3.6675 | -25.3094 | -9.072 | -192.7828 | -6.9201 |  | -7.0998 | -6.7577 | 14.3143 | -9.0818 | -8.4865 | -5.124 | -23.8898 | -24.1381 | -12.3614 | 0 | -15.52 | 0 | 1.8785 | -4.9655 | -4.685 | 6.3612 | 2.0895 | 13.2506 | -30.7808 |  |  | 0.5024 | 0 | 2.4236 |  | 10.0474 | 10.0474 | -2.1769 | 18.3445 | 18.2678 | 4.5741 | 14.4685 | 13.893 | -23.61 | -1.8306 | 0.2969 | 1.17 | 1.54 | -12.9451 | 1.4078 | 5.038 | -0.079 |  | 37.73 | -25.932 | -18.8487 | 0.23 | 9.883 |  | 16.3049 |  | -3.7316 | 1.9835 |  |  | -8.1231 | -5.3114 | 0.2785 | -29.8314 | -7.1392 | -7.093 | 75.3368 | -9.0596 | -10.3215 | 3.7232 | 2.8232 | 3.3839 | 3.3777 | 2.3221 | 16.8756 | 18.1007 | -10.48 | 4.6416 | 31.2951 | 0 | 40.8039 | 9.5255 | 9.7235 |  | 7.1156 | 0 | -10.7317 |  | 40.252 | -21.8233 | -20.9279 | -4.0006 | -4.1257 | 15.9 | 15.87 | -30.6 | -30.7 | 0.9494 | -12.56 | 20.1854 | 22.3776 | 22.355 | -19.5 | -31.1 | 9 | 8.4 |  | -18.2086 | -106.9448 | 0.8656 | -241.5074 | 22.1725 | -23.6342 | 65.8931 | 97.5592 | 135.7143 | 43.5313 | 0.9689 | 34.1112 | 30.8366 | -29.1359 | 168.2021 | -151.4978 | 29.7194 | -17.4484 | -1.0779 |  | -5.28 | -0.823 | -0.832 | 0 | 3.28 | -3.5907 | -9.9596 | 10.695 | -6.5904 | -2.8 | 0.043 | 0.497 |  |  | 3.9313 | 3.6497 | 3.3414 |  | 15.4 | 4.3185 | -0.4 |  | -10.8367 | -2.2667 | -25.9109 | -7.7576 | 0 | -29.2753 |  | -16.9 | 0.3 |  | -89.9705
26/05/2025 | 06:30 | 0 | 2.3018 | -4.8619 | 2.8127 | 8.8337 |  | 16.73 |  | 7.0684 | 2.1799 | 5.7177 | -8.88 | -19.8 |  |  | -15.4 | 2.0753 | 17.8157 | 1.9987 | 1.9029 | 3.4358 | 3.5791 | -3.7638 | 1.0765 |  | -1.1184 |  | -0.881 | 10.51 | -11.1 | -13.2 | 0.423 | 0.173 | -14.78 |  |  | -9.38 |  | 0.2646 | 3.3351 | 11.9839 | 13.397 | -9.1704 | -10.7167 | -11.1921 | 8.7926 | 7.404 | -21.0316 | -18.2184 | 4.3523 | 25.242 | -0.0109 | 3.1508 | -3.6 | -3.6 | -21.3588 | -21.6933 | -0.2212 |  | 3.8747 | -2.5246 |  | -0.5678 | -135.4411 | 15.2898 | 15.1677 | 85.8218 | -166.9391 |  |  |  | 2.2454 | 7.45 | 4.5 | -16.68 | -4.46 | -24.376 | -24.376 | 21.4187 | 20.1839 | -11.8172 | -8.7446 | -8.6699 | 3.7544 | 10.9989 |  |  | 36.2 | -16.3 | -1.58 | 24.4258 | 24.5625 | 23.2597 | 69.4308 | 70.5041 | -16.0926 | -53.4036 | -16.649 | 2.1521 | 34.55 | 11.75 | 4.2236 | 4.5929 | -6.12 |  | -13.1461 | -13.326 | 23.886 | 0.0156 | -2.891 |  |  | -5.6995 | -0.374 | 41.1685 | 6.6855 | 0.06 | -2.65 | 3.2805 | -25.3639 | -3.82 | -3.96 | 13.64 | 15.62 | -26.1273 | -12.9364 | -38.3997 | -37.5 | -10.0132 | -17.0325 | -23.9016 | -23.7583 | 2.7721 | -31.0562 | -8.255 | -174.8907 | -16.3455 |  | -9.0733 | -8.8035 | 20.0374 | -4.0074 | -4.4564 | -8.196 | -24.1643 | -23.7575 | -12.144 | 13.84 | -17.39 | 0 | 2.2913 | 4.2938 | -4.3197 | 6.6566 | 1.7318 | 14.9442 | -28.4444 |  |  | 0.4864 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.7172 | 0 | 19.0142 | 19.0223 | 5.3072 | 14.4624 | 10.4945 | -23.64 | -2.8084 | 0.2978 | 2.32 | 0.94 | -11.0283 | 1.303 | 4.946 | -0.08 |  | 38.14 | -25.0361 | -18.8538 | -0.08 | 9.1248 |  | 16.8485 |  | -3.6235 | 2.1611 |  |  | -8.2229 | -6.3424 | -0.6584 | -28.991 | -6.9333 | -7.0076 | 80.8208 | -8.2111 | -11.395 | 4.5508 | 2.3803 | 3.7657 | 3.8603 | 2 | 13.9769 | 16.2957 | -10.06 | 5.076 | 31.52 | 0 | 39.893 | 11.9211 | 12.2958 |  | 6.4145 | -12.5869 | -13.3496 |  |  | -21.9002 | -20.9389 | -5.1645 | -5.0424 | 17.77 | 17.71 | -30 | -30.5 | 1.1435 | -13.36 | 25.4867 | 20.6763 | 20.7892 | -19.5 | -31.1 | 9.4 | 8.5 |  | -18.0148 | -107.0348 | 1.4627 | -241.9642 | 18.5554 | -26.4123 | 67.4287 | 96.6632 | 141.0882 | 41.86 | -1.2153 | 28.4176 | 30.8507 | -30.5931 | 168.3241 | -150.6078 | 26.7121 | -16.0459 | -0.9363 |  | -5.6 | -1.063 | -1.088 | 0.24 | 3.2 | -3.4972 | -9.1691 | 9.3492 | -6.4439 | -1.4 | -0.897 | -0.05 |  |  | 3.683 | 2.305 | 2.711 |  | 14.4 | 4.9223 | -0.26 |  | -10.0177 | -1.5336 | -25.546 | -7.9226 | -3.2813 | -27.9285 |  | -16.4 | -0.8 |  | -90.715
26/05/2025 | 07:00 | 0 | 1.918 | -4.066 | 2.8934 | 9.0458 |  | 17.0678 |  | 8.7085 | 3.2529 | 4.604 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.9336 | 18.6108 | 1.8555 | 1.6411 | 3.1417 | 3.5376 | -3.7723 | 1.0898 |  | -1.0637 |  | -0.984 | 10.499 | -11.1 | -11 | 0.404 | 0.166 | -16.42 |  |  | -9.23 |  | 0.5198 | 3.3212 | 13.4319 | 15.897 | -8.7262 | -13.128 | -13.3079 | 3.0068 | 1.4582 | -17.8166 | -16.7449 | 3.5633 | 19.8641 | 4.5947 | 4.8927 | -4.7 | -4.7 | -22.3354 | -22.5367 | -0.3127 |  | -0.7281 | -1.5262 |  | -0.2099 | -141.7279 | 17.6092 | 17.6092 | 85.0859 | -170.5822 |  |  |  | 4.371 | 7.23 | 4.37 | -16 | -4.06 | -20.6252 | -20.3573 | 22.9319 | 21.3753 | -3.4463 | -9.7181 | -9.9136 | -0.3454 | 10.5856 |  |  | 36.6 | -16.1 | -1.82 | 25.0548 | 25.2064 | 23.5247 | 74.9126 | 74.6987 | -22.6613 | -51.2084 | -24.6985 | 1.9384 | 25.46 | 12.37 | 4.8486 | 5.1788 | -6.22 |  | -12.7578 | -12.6222 | 28.2993 | 0.0157 | -2.9637 | 16.9 | 17.4 | -4.0613 | 0.3799 | 37.8565 | 7.7988 | 0.82 | -1.32 | 3.2535 | -29.3892 | -3.69 | -3.77 | 13.58 | 15.06 | -31.4364 | -14.9364 | -37.6932 | -36.2455 | -9.5314 | -20.5451 | -26.5734 | -26.5378 | 2.1903 | -22.8932 | -7.614 | -173.9182 | -25.7017 |  | -9.2037 | -9.6695 | 13.8405 | -4.3129 | -4.134 | 2.576 | -23.444 | -22.7617 | -10.9371 | 13.61 | -21.03 | 0.4 | 2.5736 | 0.5214 | -3.6475 | 7.3145 | 0.5981 | 8.8141 | -23.2002 |  |  | 0.4879 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 7.8704 | -1.0047 | 18.7186 | 18.3977 | 4.6678 | 14.4404 | 12.4477 | -23.1 | -2.2078 | 0.2978 | 1.36 | 0.81 | -11.6338 | 0 | 4.937 | -0.079 |  | 36.96 | -25.0509 | -18.3645 | -0.46 | 7.4796 |  | 17.2046 |  | -3.3481 | 2.0911 |  |  | -7.9367 | -6.3036 | -1.5953 | -29.0751 | -7.1666 | -7.1815 | 86.6037 | -8.1953 | -11.5965 | 4.7573 | 2.237 | 4.1758 | 4.2093 | 1.8618 | 14.1382 | 15.8651 | -11.31 | 6.3207 | 37.8098 | -8.9328 | 34.8801 | 9.6066 | 10.7137 |  | 6.3489 | -10.9209 | -11.7311 |  |  | -26.1465 | -24.883 | -7.1772 | -7.0758 | 20 | 19.94 | -31.6 | -31.8 | 0.986 | -11.52 | 29.5221 | 17.6164 | 17.5521 | -19.5 | -30.7 | 12.3 | 11.5 | -18.3432 | -18.208 | -102.6711 | -12.3403 | -245.392 | 20.0442 | -28.4929 | 55.2722 | 105.8644 | 156.1014 | 37.8157 | -11.0881 | 25.2239 | 31.9022 | -40.2359 | 157.3586 | -151.5263 | 14.4721 | -4.96 | 0.1892 |  | -6.56 | -0.928 | -0.935 | 1.44 | 2.56 | -3.7568 | -8.6412 | 9.2882 | -6.1509 | -1.7 | 0.063 | -1.117 |  |  | 3.6169 | 3.8184 | 3.8178 |  | 13.6 | 3.8749 | -0.15 |  | -10.0224 | -1.6749 | -25.7482 | -8.0124 | -2.755 | -29.1611 |  | -15.7 | -1.8 |  | -91.2469
26/05/2025 | 07:30 | 0 | 2.1808 | -4.6363 | 3.0232 | 9.8016 |  | 18.5663 |  | 10.5363 | 4.2109 | 5.5928 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 1.5701 | 11.6022 | 2.3157 | 2.1348 | 4.0697 | 3.4378 | -3.7721 | 1.0594 |  | -0.9202 |  | -0.784 | 10.585 | -11.1 | -11 | 1.037 | 0.164 | -14.81 |  |  | -10.18 |  | 0.8629 | 3.1503 | 11.5958 | 13.9437 | -6.9163 | -13.7978 | -14.077 | -0.8228 | -0.9758 | -17.9505 | -16.343 | 3.5633 | 17.0846 | 11.7209 | 3.4681 | -3.8 | -4 | -22.4951 | -22.6895 | -0.2129 |  | 0.4557 | 0.2351 |  | 0.4588 | -139.317 | 21.3935 | 21.5766 | 65.9033 | -161.2892 |  |  |  | 7.4847 | 7.43 | 5.12 | -13.73 | -2.41 | -17.8121 | -18.08 | 22.373 | 20.9337 | -4.8515 | -8.6781 | -8.5422 | 0.3611 | 9.9879 |  |  | 42 | -15.8 | -2.25 | 28.4384 | 28.1957 | 26.4914 | 70.8712 | 70.9403 | -24.5599 | -48.0084 | -26.2533 | 1.7645 | 32.83 | 14.73 | 6.0986 | 6.3507 | -7.02 |  | -12.6104 | -12.5317 | 21.2731 | 0.0154 | -3.4333 | 12.1 | 12.2 | -3.5229 | 1.6889 | 39.5914 | 9.4687 | 2.2 | -2.24 | 4.1445 | -23.8464 | -3.72 | -3.91 | 14.32 | 16.83 | -23.8182 | -12.3545 | -33.7679 | -32.4364 |  | -10.3702 | -17.1454 | -18.0243 | 0.8434 | -16.3805 | -6.244 | -150.9366 | -32.5723 |  | -9.6889 | -9.0131 | 0 | 1.2588 | 0.4512 | 0 | -22.6975 | -22.584 | -9.9779 | 13.46 | -18.74 | 11 | 2.6744 | 6.2793 | -4.7303 | 6.0446 | 1.6874 | 1.0894 | -13.2275 |  |  | 0.6693 | 5.5004 | 4.8341 | 3.8831 | 7.0332 | 6.5308 | -9.0426 | 15.9918 | 15.5806 | -1.6626 | 9.8083 | 16.3247 | -22.05 | -1.5212 | 0.2621 | 0.32 | 0.37 | -16.707 | 0 | 4.931 | 0.02 |  | 36.5 | -21.6356 | -13.9987 | -0.36 | 8.3481 |  | 17.0855 |  | -4.2484 | 2.1054 |  |  | -7.7303 | -9.5575 | -0.7027 | -28.6549 | -6.8294 | -6.9437 | 92.8713 | -6.974 | -11.0725 | 4.3957 | 2.2844 | 4.0587 | 4.1619 | 2 | 11.5187 | 13.5984 | -10.06 | 6.7589 | 38.2674 | -9.5483 | 33.9264 | 6.7304 | 8.2622 |  | 5.2963 | 0 | -11.0212 | 37.189 |  | -26.6354 | -26.0531 | -8.5566 | -8.3865 | 22.11 | 22.13 | -32 | -32.2 | 1.0025 | -8.64 | 44.4265 | 17.1888 | 16.2611 | -19.1 | -35 | 11.2 | 10.6 |  | -18.4309 | -103.8156 | -20.0651 | -251.3569 | 10.1173 | -32.8577 | 56.2539 | 108.4476 | 162.8592 | 37.5234 | -13.2162 | 28.1391 | 26.382 | -52.256 | 156.1833 | -154.2906 | 10.1959 | -2.2441 | 0.6116 |  | -7.68 | -1.17 | -1.173 | 3.6 | -0.24 | -3.7839 | -5.8 | 10.6676 | -10.341 | -2.3 | -0.178 | -0.285 | 2.629 | 3.0196 | 4.1533 | 3.6725 | 3.8349 |  | 20.1 | 3.4111 | -0.05 |  | -9.7634 | -2.2465 | -26.0984 | -7.3002 | -2.3727 | -28.6514 |  | -21.5 | 3.7 |  | -88.5031
26/05/2025 | 08:00 | 0 | 2.4399 | -5.1978 | 3.1772 | 9.8254 |  | 18.7034 |  | 12.6958 | 5.2578 | 6.7232 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.1792 | 8.9995 | 2.0647 | 1.9245 | 3.4961 | 1.8252 | -3.7331 | 1.0878 |  | -1.1322 | -1.873 | -1.871 | 10.314 | -8.88 | -8.8 | 0.12 | 0.154 | -13.18 | -13.21 |  | -13.87 | -13.8 | 1.054 | 3.0342 | 17.9918 | 18.5282 | -16.9069 | -15.6732 | -15.8925 | 13.2116 | 16.1911 | -17.8166 | -16.6109 | 5.1414 | 27.0131 | 3.5448 | 2.5213 | -4.4 | -4.3 | -18.6164 | -18.876 | -0.293 |  | 2.1481 | 1.9723 |  | 0.6166 | -118.3507 | 22.1259 | 22.248 | 47.117 | -144.6735 |  |  |  | 10.9575 | 8.05 | 6.05 | -11.25 | -0.4 | -19.9554 | -20.2233 | 23.4011 | 21.2949 | -6.0721 | -8.6154 | -8.575 | 2.4846 | 8.7924 |  |  | 41.7 | -13.4 | -2.79 | 29.4787 | 30.055 | 28.6138 | 65.9677 | 66.9729 | -24.7141 | -46.402 | -23.9261 | 2.0239 | 32.87 | 16.81 | 6.4111 | 6.7413 | -7.2 | 25.5123 | -11.1232 | -11.0265 | 16.7122 | 0.015 | -3.517 | 9.7 | 11.6 | -3.1372 | 2.4369 | 41.6416 | 10.7675 | 3.02 | -2.86 | 5.508 | -17.2535 | -3.9 | -3.93 | 13.28 | 18.5 | -19.0727 | -9.4 | -33.781 | -32.4727 | 11.7124 | -4.8003 | -12.0015 | -11.9768 | 1.172 | -28.0772 | -6.541 | -130.6017 | -59.759 |  | -11.0915 | -10.7669 | 18.0435 | 3.677 | 2.1739 | -5.124 | -20.6301 | -20.2096 | -10.0179 | 13.94 | -19.55 | 0 | 3.5826 | 11.5958 | -5.0853 | 5.8811 | 1.597 | 8.5924 | -22.3041 |  |  | 0.682 | 4.3215 | 4.2512 | 3.1734 | 9.2101 | 8.8752 | -12.0569 | 15.7304 | 15.9749 | -3.3573 | 0 | 16.1294 | -23.11 | -0.9041 | 0.2621 | 0.47 | 1.83 | -16.1969 | 0 | 4.997 | 0.158 |  | 37.45 | -20.1549 | -12.6228 | -0.35 | 9.2563 |  | 17.805 |  | -4.4935 | 2.2357 | 0.027 |  | -7.9423 | -12.9527 | -1.3024 | -28.4868 | -6.9489 | -7.0545 | 101.0518 | -6.3234 | -11.388 | 3.833 | 1.9228 | 4.2784 | 4.3596 | 1 | 10.237 | 11.6389 | -14.67 | 7.4538 | 39.3806 | -24.0287 | 33.2861 | 2.5031 | 3.1562 |  | 7.3096 | -11.5256 | -11.145 | 24.7562 | 26.8888 | -32.1012 | -31.1124 | -12.4208 | -12.0592 | 31.09 | 30.91 | -32.7 | -32.6 | 0.9677 | -3.04 | 40.3319 | 10.3819 | 10.4158 | -19.1 | -32.8 | 15.4 | 14.9 | -18.6609 | -18.664 | -116.1978 | 2.2298 | -253.5515 | 2.9408 | -30.2007 | 52.428 | 113.6443 | 151.111 | 43.9745 | -22.7406 | 23.6629 | 19.0968 | -37.0807 | 141.5314 | -166.1627 | -17.4446 | 24.2651 | -0.0916 |  | -8.32 | -1.079 | -1.09 | 4.16 | -0.56 | -4.0067 | -5.5955 | 9.9626 | -9.7551 | -1.8 | 0.274 | -0.589 |  |  | 3.9141 | 3.9253 | 4.1277 |  | 17.2 | 3.0929 | -0.07 |  | -7.7425 | -3.0669 | -27.6027 | -5.1335 | 0 | -30.7325 |  | -19.4 | 1.5 |  | -90.8085
26/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.4354 | -5.4238 | 3.4338 | 10.5138 |  | 19.9456 |  | 15.8054 | 6.7278 | 8.0864 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.1598 | 11.6504 | 2.6893 | 2.744 | 4.7945 | 1.9282 | -3.7461 | 1.1317 |  | -1.1841 | -1.735 | -1.72 | 10.063 | -4.44 | -8.8 | 0.142 | 0.151 | -12.27 | -12.29 |  | -14.02 | -14.1 | 2.5626 | 3.0156 | 15.292 | 15.968 | -14.8534 | -8.8413 | -8.6272 | 11.2881 | 12.6116 | -18.7543 | -16.2091 | 4.7469 | 23.1194 | -20.6674 | 5.6052 | -5.3 | -5.4 | -22.144 | -22.2015 | -1.0354 |  | 9.8583 | 2.6405 | 3.2648 | 2.3194 | -97.1404 | 38.1481 | 38.0261 | 21.6207 | -143.5345 |  |  |  | 17.5341 | 9.6 | 7.67 | -7.16 | 3.75 | -23.4383 | -22.9025 | 25.0597 | 23.1628 | -1.4771 | -9.2148 | -9.2584 | 11.2344 | 8.1185 | 2.88 | 6.412 | 43.5 | -12.5 | -3.19 | 33.3695 | 33.687 | 32.5437 | 60.3489 | 61.0908 | -11.4088 | -58.5707 | -7.7053 | 2.4588 | 31.11 | 19.45 | 7.8174 | 8.0109 | -8.65 | 25.5123 | -10.4186 | -10.4364 | 14.8207 | 0.0149 | -4.4253 | 3.9 | 4.9 | -4.0088 | 4.307 | 40.3799 | 12.8085 | 4.58 | -2.43 | 8.343 | -15.4884 | -4.1 | -4.23 | 14.57 | 21.11 | -16.6182 | -8.4818 | -36.0045 | -33.6455 | 17.2443 | -1.1724 | -8.041 | -8.5041 | 2.1484 | -23.1578 | -7.424 | -106.2309 | -55.451 |  | -10.7038 | -10.2336 | 8.6071 | 1.3711 | 0.3085 | 3.088 | -21.4314 | -21.1107 | -8.2293 | 12.95 | -20.72 | 1.4 | 3.555 | 6.1815 | -5.415 | 5.4489 | 1.5877 | 9.4509 | -16.3564 |  |  | 0.5808 | 4.7164 | 4.8128 | 4.069 | 10.8847 | 10.8847 | -13.2291 | 18.4402 | 17.9209 | -4.3454 | 0 | 15.0112 | -24.27 | -1.3088 | 0.2959 | 0.66 | 1.71 | -15.1346 | 1.191 | 5.214 | 0.181 |  | 37.31 | -18.0949 | -10.7275 | -0.07 | 9.9447 |  | 22.3843 |  | -10.5599 | 2.3835 | 0.0615 |  | -9.2068 | -13.7776 | 0.7622 | -32.3523 | -6.6379 | -6.7082 | 100.498 | -9.6528 | -9.9093 | -8.9163 | 1.5602 | 4.857 | 4.8896 | 1 | 10.7383 | 13.2347 | -12.57 | 0 | 40.0564 | -19.1222 | 31.3708 | 6.6803 | 6.5756 |  | 7.2624 | 0 | -11.7326 |  |  | -30.8103 | -29.9643 | -12.9112 | -13.1189 | 28.25 | 28.2 | -25.6 | -24.6 | 1.0208 | -2 | 30.0791 | 9.8478 | 9.7167 | -18.2 | -25.2 | 16.7 | 16.2 | -18.4228 | -18.2408 | -109.1538 | 2.0534 | -255.1232 | 2.9142 | -26.6725 | 56.7775 | 112.3803 | 133.6548 | 56.5343 | -15.6464 | 23.0318 | 24.727 | -20.3383 | 156.1735 | -171.8916 | -9.8573 | 17.4698 | -0.7947 |  | -5.92 | -1.136 | -1.13 | 2.16 | 0.96 | -3.5913 | -7.3808 | 10.4021 | -8.8182 | -1.8 | 0.437 | -0.166 | 2.6443 | 3.0411 | 3.6514 | 3.2494 | 3.3013 |  | 10.1 | 4.312 | 0 |  | -10.1276 | -1.7819 | -26.3707 | -6.9923 | 0 | -29.9416 | 0 | -11.4 | -6.3 |  | -95.1713
26/05/2025 | 09:00 | 0 | 2.8073 | -6.0775 | 3.7036 | 7.2986 |  | 13.6591 |  | 16.7787 | 7.4078 | 8.219 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 1.8379 | 3.1186 | 4.5804 | 4.1807 | 7.3497 | 2.7054 | -1.71 | 1.1235 |  | -1.0873 | -1.673 | -1.642 | 9.739 | -4.44 | -8.8 | 0.486 | 0.144 | -11.49 | -11.51 |  | -14.47 | -14.55 | 3.0136 | 3.0228 | 12.5761 | 13.9102 | -11.944 | -5.3584 | -7.0548 | 12.2871 | 9.3451 | -11.9224 | -11.1186 | 5.536 | 22.2943 | -26.2297 | 4.4767 | -4.5 | -4.4 | -25.1031 | -25.0036 | -1.9043 |  | 14.0347 | 5.1134 | 3.2997 | 2.331 | -81.2097 | 35.6761 | 35.7982 | 18.1491 | -128.1318 |  |  |  | 20.6377 | 10.38 | 8.46 | -5.76 | 5.76 | -19.0177 | -19.1517 | 24.0681 | 22.1021 | -3.2154 | -13.1786 | -13.4325 | 13.1537 | 8.5907 |  |  | 47.6 | -11.8 | -3.55 | 33.1527 | 33.3471 | 31.878 | 54.5835 | 53.8639 | -14.5872 | -50.1355 | -10.6699 | 2.5294 | 36.25 | 22.15 | 9.2236 | 9.3781 | -9.51 | 25.5123 | -10.1932 | -10.002 | 17.0333 | 0.0147 | -4.7959 | 2.7 | 2.7 | -3.6926 | 5.4291 | 42.7457 | 14.4785 | 5.98 | -2.64 | 9.1395 | -17.7935 | -4.16 | -4.24 | 18.5 | 22.81 | -20.8545 | -9.6909 | -33.7715 | -33.3636 | 24.4664 | 1.9483 | -5.2094 | -5.4746 | 2.754 | -17.1517 | -7.925 | -105.8538 | -22.5323 |  | -10.0085 | -9.7202 | 13.8094 | 0.5909 | 0.2327 | 15.888 | -22.0994 | -22.6949 | -7.2984 | 0 | -16.76 | -1.7 | 3.431 | 4.6588 | -5.4729 | 5.1026 | 1.9168 | 0.8461 | -20.0899 | 0 | 0 | 0.7501 | 4.8801 | 3.9963 | 3.2678 | 7.5355 | 7.5355 | -15.406 | 19.1469 | 19.3092 | -7.021 |  | 13.893 | -25.24 | -1.5212 | 0.2795 | -0.16 | 2.67 | -14.5242 | 1.2039 | 5.15 | 0.094 |  | 37.7 | -15.5156 | -8.4511 | 0.1 | 10.1446 |  | 24.1009 |  | -13.5329 | 2.6112 |  |  | -9.0258 | -15.769 | 1.7144 | -33.3607 | -6.9758 | -6.6811 | 105.7698 | -8.4148 | -9.054 | -11.5452 | 1.907 | 5.8898 | 5.9654 |  | 15.4666 | 16.4421 | -3.35 | 5.2472 | 36.433 | 12.8506 | 29.2606 | 17.7377 | 16.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3775 | 51.0144 | -25.3555 | -24.6908 | -10.5107 | -10.6613 | 32.74 | 32.59 | -23.9 | -25.5 | 0.986 | -6.96 | 31.7665 | 15.8517 | 15.4629 | -17.8 | -28.1 | 13.2 | 12.7 | -17.8367 | -17.8329 | -67.6233 | -21.7008 | -254.654 | 14.5032 | -33.3725 | 51.1566 | 107.9949 | 0 | 65.8653 | -12.8621 | 21.0705 | 18.5695 | 0 | 197.5665 | -168.5805 | 34.7446 | -27.3574 | -0.6091 |  | -5.44 | -0.906 | -0.913 | 1.36 | 0.32 | -2.3789 | -7.7928 | 12.5414 | -10.106 | -2.1 | 0.009 | -0.494 | 2.6511 | 3.0546 | 3.6336 | 4.5015 | 3.4921 |  | 11.4 | 6.2696 | 0.22 |  | -13.9947 | 0.6191 | -24.0552 | -12.6197 | -3.9541 | -27.2476 | 0 | -13.9 | -3 |  | -94.8502
26/05/2025 | 09:30 | 0 | 3.0906 | -6.6979 | 3.9672 | 7.5038 |  | 14.1963 |  | 19.3414 | 8.5917 | 10.0454 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.2412 | 14.2752 | 5.1497 | 4.6611 | 8.4397 | 2.7136 | -1.7286 | 1.1154 |  | -1.1455 | -1.739 | -1.731 | 10.384 | -11.1 | -6.6 | 0.47 | 0.159 | -12.22 | -12.24 |  | -14.04 | -14.2 | 3.1049 | 2.5709 | 26.2832 | 28.6866 | -16.458 | -3.8848 | -4.0028 | -1.1096 | -0.8424 | -6.43 | -4.2867 | 4.7469 | 24.4146 | 49.4271 | 9.3098 | -6.4 | -6.3 | -30.9858 | -30.6337 | -2.2844 |  | 9.2034 | 5.497 | 3.7826 | 2.4357 | -147.3738 | 67.8731 | 68.0868 | 30.0232 | -116.3449 |  |  |  | 25.5576 | 9.64 | 8.47 | -4.5 | 5.87 | -16.2046 | -16.0707 | 24.7995 | 22.6257 | -3.4623 | -5.0144 | -4.952 | 9.5105 | 12.5853 |  |  | 62.6 | -21.8 | -4.06 | 42.0584 | 42.0361 | 40.8767 | 83.273 | 82.4572 | -25.1585 | -72.3621 | -20.7783 | 2.5767 | 31.94 | 19.42 | 10.4736 | 10.5499 | -10.55 | 0.3055 | -15.4332 | -14.6446 | 24.0538 | 0.0146 | -5.3566 | -2.3 | -2.3 | -2.7417 | 6.3641 | 41.6416 | 15.7773 | 6.89 | -2.33 | 9.5715 | -25.6865 | -4.22 | -4.21 | 16.12 | 25.28 | -24.6727 | -12.1545 | -34.1652 | -32.7 | 25.5074 | 3.3624 | -5.6773 | -6.1745 | 3.6782 | -20.193 | -8.962 | -107.7726 | -36.0546 |  | -11.5977 | -9.287 | 16.0516 | 4.7045 | 4.507 | -5.636 | -19.7907 | -18.4587 | -7.2684 | 12.98 | -13.67 | -10.4 | 4.1074 | 11.2712 | -5.7295 | 4.9824 | 1.6563 | 8.9099 | -9.5935 |  |  | 0.7251 | 4.3248 | 4.9105 | 2.7081 | 6.1959 | 5.5261 | -20.0948 | 18.1463 | 18.5006 | -8.9882 |  | 16.8228 | -23.66 | -1.8196 | 0.2969 | 0.37 | 0.25 | -16.9724 | 1.1724 | 5.222 | 0.212 |  | 38.15 | -16.0864 | -8.0044 | 0.16 | 12.4251 |  | 24.7677 |  | -15.0494 | 2.6953 |  |  | -9.5973 | -18.037 | 4.6151 | -32.6044 | -5.7508 | -6.0876 | 110.043 | -7.9833 | -8.567 | -12.3199 | 2.039 | 6.1022 | 6.2186 | 1.5949 | 12.0869 | 13.4031 | -7.12 | 7.6419 | 44.4458 | 0 | 25.7896 | 11.2069 | 12.2638 |  | 5.8238 | -9.9906 | -11.1818 | 38.7104 | 36.064 | -25.7125 | -24.8061 | -17.6863 | -17.6871 | 23.23 | 23.37 | -24.9 | -24.5 | 0.986 | 0 | 26.0008 | 16.4261 | 16.2922 | -17.4 | -26.8 | 12.3 | 11.5 | -17.7758 | -17.6064 | -69.8417 | -15.1993 | -256.7299 | 2.5394 | -31.3108 | 57.0045 | 105.7707 |  | 59.1865 | -10.0598 | 24.8479 | 24.3235 |  | 179.2452 | -164.4843 | 20.7414 | -13.7429 | -0.5383 |  | -4.96 | -1.028 | -1.042 | 1.12 | -0.64 | -1.0377 | -5.0675 | 11.107 | -10.2525 | -2.4 | 0.993 | 1.736 | 2.421 | 2.7652 | 3.6297 | 4.9284 | 3.4351 |  | 11.2 | 5.0897 | 0.27 |  | -13.0084 | -0.4693 | -24.8791 | -10.2613 | -3.4024 | -28.3465 | 0 | -12.6 | -3.9 |  | -87.3615
26/05/2025 | 10:00 | 0 | 3.3485 | -7.1474 | 4.078 | 7.8831 |  | 14.9619 |  | 19.5233 | 8.7207 | 10.0958 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 2.2216 | 13.1777 | 5.1975 | 5.271 | 9.4989 | 3.1 | -1.794 | 1.2621 |  | -1.0479 | -1.621 | -1.637 | 10.207 | -6.66 | -2.2 | 0.468 | 0.16 | -11.27 | -11.27 |  | -14.02 | -14.17 | 3.3259 | 2.6774 | 21.2824 | 22.4468 | -15.8628 | -4.4206 | -5.293 | 18.2757 | 9.3868 | -9.2432 | -6.6979 | 5.9305 | 30.4471 | 45.3362 | 7.6684 | -6 | -6 | -28.262 | -28.4173 | -2.1616 |  | 9.5218 | 5.7686 | 3.5323 | 2.6084 | -128.9407 | 69.0328 | 69.277 | 15.2225 | -107.004 |  |  |  | 25.6973 | 9.75 | 8.92 | -3.61 | 6.03 | -14.999 | -14.865 | 24.9011 | 22.7768 | -3.3619 | -5.4925 | -5.4217 | 8.5661 | 12.8508 |  |  | 63 | -21.3 | -3.91 | 42.7324 | 43.0004 | 41.273 | 78.1523 | 78.6782 | -22.3298 | -68.8477 | -18.7029 | 2.3708 | 35.06 | 20.17 | 10.7861 | 10.8429 | -10.39 | 25.5123 | -14.913 | -14.4971 | 22.4564 | 0.0146 | -5.2436 | -3 | -2.8 | -2.5159 | 6.5511 | 41.6416 | 16.3339 | 7.23 | -2.64 | 10.098 | -22.2838 | -4.27 | -4.33 | 15.64 | 25.01 | -22.1455 | -11.1091 | -32.4369 | -31.6455 | 28.2514 | 5.4357 | -2.8534 | -2.7463 | 4.5234 | -16.1437 | -9.749 | -93.4889 | -42.4405 |  | -11.7376 | -11.3738 | 10.802 | 4.7885 | 3.1778 | 3.6 | -20.7967 | -20.5485 | -6.4298 | 0 | -13.8 | 0 | 3.8714 | 9.5129 | -5.7931 | 4.8199 | 1.6269 | -2.284 | -12.0765 |  |  | 0.7588 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -21.267 | 17.7483 | 17.4491 | -9.997 |  | 19.2251 | -23.21 | -0.7979 | 0.2795 | 0.7 | 0.85 | -19.846 | 1.2005 | 5.288 | 0.135 |  | 37.92 | -15.4508 | -7.5666 | 0.19 | 12.54 |  | 25.3823 |  | -14.5752 | 2.7429 |  |  | -9.1589 | -17.9201 | 3.9559 | -32.6044 | -5.2247 | -5.3809 | 118.5187 | -7.4227 | -9.3962 | -11.9833 | 1.158 | 6.3512 | 6.4717 | 0.5602 | 8.611 | 10.1451 | -9.22 | 11.3779 | 51.0712 | -10.6725 | 19.5965 | 4.3576 | 4.4048 |  | 7.2743 | 0 | -13.0993 |  |  | -27.4923 | -27.2341 | -21.743 | -21.6053 | 35.16 | 34.68 | -26.3 | -25.9 | 1.0373 | 4.72 | 32.4064 | 17.039 | 17.121 | -16.5 | -26 | 13.1 | 12.3 | -18.2055 | -18.0371 | -75.0403 | -0.8172 | -261.563 | -0.7216 | -25.2397 | 50.1907 | 118.3711 |  | 53.0546 | -24.6903 | 19.7865 | 18.4267 |  | 159.9107 | -170.1842 | -8.8817 | 12.3633 | -0.6091 |  | -5.92 | -1.117 | -1.143 | 2.56 | -1.68 | -0.9022 | -4.2771 | 8.6748 | -9.7856 | -2.3 | -0.309 | -0.178 | 2.4218 | 2.7614 | 3.775 | 2.8051 | 3.3539 |  | 11.1 | 3.654 | 0.34 |  | -9.3857 | -1.2789 | -27.169 | -7.7642 | -2.9584 | -30.4487 | 1.6318 | -13 | -4.4 |  | -86.8209
26/05/2025 | 10:30 | 0 | 3.1318 | -6.7304 | 4.1921 | 8.2549 |  | 15.6076 |  | 21.1495 | 9.5157 | 10.8849 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 1.7612 | 10.0779 | 5.8945 | 5.852 | 9.9386 | 2.9651 | -1.702 | 1.2811 |  | -1.0556 | -1.688 | -1.672 | 10.306 | -6.66 |  | 0.443 | 0.166 | -11.99 | -11.93 |  | -13.68 | -13.72 | 4.5556 | 2.7605 | 26.0212 | 25.422 | -14.2691 | -2.1433 | -2.1217 | -0.5335 | -0.67 | -6.1621 | -3.6169 | 4.7469 | 23.5659 | 38.1487 | 7.9278 | -5.9 | -6 | -31.0697 | -30.9671 | -2.3087 |  | 11.856 | 5.5355 | 3.6365 | 2.6889 | -135.7463 | 72.1763 | 72.3288 | 30.405 | -97.2495 |  |  |  | 28.4916 | 10.67 | 9.87 | -2.78 | 7.69 | -16.8744 | -16.6065 | 37.1116 | 34.8144 | -6.2512 | -18.2226 | -18.1005 | 12.3044 | 5.1369 |  |  | 50.5 | -6.4 | -4.23 | 35.6302 | 35.6503 | 34.0772 | 77.2441 | 77.3472 | -18.0129 | -75.139 | -12.5608 | 2.7994 | 36.63 | 23.98 | 12.0361 | 12.1124 | -11.28 | 25.5123 | -7.217 | -7.4194 | 12.2921 | 0.0148 | -5.8027 | -5.3 | -5.1 | -1.8982 | 7.4862 | 44.1651 | 17.4472 | 8.03 | -2.81 | 11.583 | -13.3008 | -3.93 | -4.09 | 16.66 | 25.79 | -13.5273 | -7.3091 | -36.1667 | -35.0636 | 32.3887 | 9.3821 | 0.8323 | 1.2586 | 5.4911 | -14.075 | -10.865 | -109.9865 | -45.4822 |  | -12.3614 | -12.0538 | 12.269 | 9.309 | 7.2073 | 8.72 | -26.281 | -25.4216 | -8.9424 | 0 | -14.38 | -0.5 | 3.9746 | 15.0586 | -6.1287 | 4.7088 | 2.1099 | -3.8433 | -12.0909 |  |  | 0.7762 | 2.5936 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -8.2054 | 20.27 | 20.1181 | -0.8084 | 11.1901 | 15.8364 | -21.75 | -1.8196 | 0.3243 | 1.35 | 0.03 | -15.6029 | 1.2016 | 5.161 | 0.147 |  | 39.93 | -24.1633 | -16.6668 | 0.36 | 13.6423 |  | 24.7836 |  | -15.1707 | 2.946 | 0.0278 |  | -9.3786 | -20.5516 | 3.4432 | -30.7557 | -5.6311 | -6.062 | 111.0494 | -6.8299 | -8.6643 | -12.6393 | 1.2381 | 6.9079 | 7.0254 | 1 | 23.3045 | 24.4534 | -27.66 | 30.5472 | 39.1734 | 0 | 31.476 | -8.804 | -8.0966 |  | 11.235 | -11.801 | -13.7993 | 29.7879 | 24.3837 | -26.1685 | -25.5752 | -22.5023 | -22.4464 | 31.95 | 31.86 | -24.5 | -24.7 | 1.2497 | 5.36 | 27.8429 | 18.122 | 18.3491 | -16.5 | -26.4 | 11.1 | 10.2 | -18.2003 | -18.2254 | -91.8344 | -2.7057 | -253.1819 | 3.7263 | -19.7643 | 43.6207 | 120.9171 |  | 46.9822 | -29.8617 | 23.9904 | 22.1077 |  | 151.778 | -164.1851 | -10.1183 | 14.3961 | -0.6775 |  | -5.92 | -1.034 | -1.043 | 2.64 | -1.52 | -0.5778 | -4.3046 | 8.2933 | -10.0481 | -1.5 | -0.156 | 0.691 | 2.6704 | 2.8259 | 4.7906 | 3.4191 | 3.0706 |  | 10.9 | 3.0579 | 0.38 |  | -3.1298 | -3.8993 | -30.8229 | -1.9866 | 0 | -34.8791 | 3.7292 | -12.9 | -4.1 |  | -83.1579
26/05/2025 | 11:00 | 0 | 2.5388 | -5.1701 | 4.4458 | 9.1283 |  | 17.0685 |  | 22.8355 | 10.1667 | 11.6605 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 1.6357 | 9.8353 | 5.8445 | 6.079 | 10.0154 | 3.1113 | -1.7324 | 1.2357 |  | -1.1649 | -1.656 | -1.651 | 10.185 | -6.66 |  | 0.404 | 0.162 | -11.96 | -11.97 |  | -13.27 | -13.83 | 4.6521 | 2.7508 | 22.9456 | 24.0558 | -14.0692 | -4.6886 | -3.2122 | 6.7913 | 5.4782 | -7.9036 | -4.1527 | 5.536 | 37.4827 | 39.7133 | 7.6207 | -5.5 | -5.3 | -30.4312 | -30.2965 | -2.3552 |  | 10.1321 | 5.6511 | 3.5983 | 2.5963 | -126.9264 | 69.2465 | 69.7958 | 33.6449 | -94.7865 |  |  |  | 29.5794 | 9.35 | 10.4 | -0.31 | 8.05 | -17.9461 | -17.8121 | 36.6421 | 34.4747 | -6.4992 | -18.2706 | -17.9003 | 11.5429 | 4.563 |  |  | 52.1 | -5.9 | -4.32 | 36.0125 | 36.318 | 35.094 | 75.1745 | 75.4544 | -19.2218 | -72.0252 | -14.3952 | 2.6275 | 36.09 | 24.66 | 12.0361 | 12.2101 | -11.18 | 12.9505 | -6.5115 | -6.5757 | 11.0136 | 0.0148 | -5.8552 | -5.2 | -5.1 | -2.3059 | 7.8602 | 44.0074 | 18.0038 | 8.59 | -2.99 | 12.5415 | -10.8556 | -4.04 | -4.09 | 17.95 | 26.28 | -12.2364 | -6.4545 | -36.9072 | -35.3364 | 35.5823 | 11.4318 | 3.0856 | 2.4668 | 5.6796 | -19.7618 | -10.945 | -105.1402 | -55.2053 |  | -11.994 | -12.2091 | 25.6289 | 12.8443 | 10.6896 | -13.828 | -23.6768 | -24.1166 | -9.1745 | 13.15 | -7.28 | -4.7 | 4.5706 | 20.8599 | -6.207 | 4.5838 | 2.723 | -2.8615 | -16.9071 | 0 | 0 | 0.6552 | 2.4967 | 2.7258 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -11.0521 | 20.6224 | 21.2036 | -2.3621 | 10.0391 | 16.0171 | -22.46 | -1.4131 | 0.3243 | 1.08 | 1.3 | -15.2704 | 1.2735 | 5.143 | 0.113 |  | 38.16 | -22.4525 | -14.6163 | 0.14 | 11.5414 |  | 29.77 |  | -21.6128 | 2.9938 | 0.0615 |  | -9.343 | -18.2819 | 4.4686 | -34.3691 | -5.4963 | -5.7164 | 116.2859 | -4.9366 | -7.0354 | -17.5007 | 2.6553 | 6.6295 | 6.8593 | 2 | 22.2921 | 25.5198 | -27.66 | 30.9784 | 34.6585 | 0 | 35.7477 | -9.4525 | -9.9746 | 0 | 11.6929 | -12.4476 | -12.5018 | 12.3447 | 13.0306 | -26.921 | -26.3223 | -23.4324 | -23.318 | 30.33 | 30.26 | -24.7 | -24.4 | 1.2497 | 5.44 | 30.3854 | 17.8571 | 17.0422 | -16.1 | -26 | 10.3 | 9.8 |  | -18.2569 | -94.617 | 1.3854 | -257.2171 | 3.2778 | -20.1404 | 46.6733 | 122.5587 |  | 48.6805 | -31.4046 | 22.4367 | 18.8441 |  | 152.0912 | -163.2386 | -10.6948 | 13.4225 | -0.7947 |  | -5.84 | -1.008 | -1.014 | 2 | -2.32 | -0.6354 | -3.5447 | 8.4092 | -9.7551 | -1.4 | 1.3 | 0.79 |  | 3.1167 | 4.3232 | 3.7038 | 3.3104 |  | 10.8 | 3.1216 | 0.51 |  | -3.144 | -3.6619 | -30.7646 | -1.0325 |  | -35.4046 | 3.6989 | -13.2 | -4.4 |  | -81.9189
26/05/2025 | 11:30 | 0 | 2.7913 | -5.7968 | 4.5611 | 8.8228 |  | 16.8815 |  | 25.594 | 11.2167 | 10.7291 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  |  | 1.8884 | 8.8078 | 5.9289 | 5.9941 | 10.4835 | 3.3169 | -1.7182 | 1.2238 |  | -1.0591 | -1.713 | -1.704 | 10.804 | -4.44 | -2.2 | 0.394 | 0.179 | -11.5 | -11.32 |  | -13.96 | -14.19 | 4.7164 | 2.3194 | 23.8632 | 25.7287 | -13.7663 | -2.4113 | -2.3082 | -1.0335 | -0.6738 | -5.8942 | -2.9471 | 4.3523 | 23.1874 | 36.4363 | 6.7147 | -5.5 | -5.7 | -30.128 | -30.0412 | -2.4501 |  | 11.7198 | 5.2558 | 3.1364 | 2.2888 | -130.6192 | 72.1152 | 72.573 | 28.3664 | -93.1884 |  |  |  | 30.6272 | 8.78 | 11.44 | 4.51 | 4.52 | -20.0894 | -19.8215 | 39.2358 | 37.3699 | -6.6022 | -20.2157 | -20.2253 | 12.2602 | 3.588 |  |  | 51.3 | -4.4 | -4.14 | 36.5343 | 36.3435 | 34.3125 | 81.624 | 81.7218 | -20.2549 | -77.9536 | -15.4504 | 2.5842 | 36.52 | 24.61 | 12.6611 | 12.6007 | -11.71 | 25.5123 | -5.6086 | -5.2628 | 9.4302 | 0.0147 | -6.0688 | -7.5 | -7.6 | -2.345 | 8.2342 | 44.0074 | 18.5605 | 8.81 | -2.88 | 12.3255 | -10.5506 | -3.9 | -4.04 | 17.95 | 27.72 | -13.1455 | -6.9273 | -39.7104 | -38.2636 | 38.6582 | 13.3032 | 4.231 | 4.7874 | 6.0844 | -21.8576 | -11.294 | -107.0835 | -48.9419 |  | -12.9106 | -12.2405 | 14.1279 | 8.4448 | 6.8858 | 9.744 | -28.9094 | -28.6187 | -6.7789 | 0 | -11.96 | -0.9 | 4.7043 | 15.2549 | -6.5338 | 4.2565 | 2.8233 | -2.4136 | -20.1469 |  |  | 0.7055 | 3.3372 | 3.1061 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -10.0474 | 22.9084 | 22.8674 | -0.9512 | 11.3896 | 13.7758 | -23.94 | -2.5081 | 0.3417 | 1.72 | 1.46 | -15.922 | 1.3799 | 5.085 | 0.146 |  | 38.37 | -23.7962 | -16.2036 | 0.08 | 11.8907 | -0.1 | 29.3961 |  | -21.9296 | 3.0519 |  |  | -8.7804 | -19.9575 | 4.8211 | -33.4447 | -5.7718 | -5.9416 | 116.0746 | -4.1906 | -6.6045 | -18.0056 | 2.5935 | 6.9591 | 7.1045 |  | 27.3456 | 27.2745 | -25.14 | 27.2938 | 31.4874 | 8.4172 | 37.4433 | -3.2624 | -3.3277 |  | 9.4196 | -10.6587 | -12.0779 |  |  | -27.8109 | -27.1572 | -18.6094 | -19.0119 | 34.41 | 33.39 | -22.9 | -23.8 | 1.0208 | -3.12 | 24.7199 | 18.4379 | 18.3093 | -16.1 | -24.9 | 13.2 | 12.6 | -18.0828 | -18.0023 | -90.4985 | -4.9372 | -253.3652 | 4.23 | -23.8986 | 54.7167 | 114.304 |  | 59.1649 | -16.926 | 21.1593 | 19.2856 |  | 166.6751 | -164.5728 | 1.3205 | 3.915 | -0.8655 |  | -5.12 | -1.226 | -1.234 | 1.68 | -0.72 | -1.0766 | -5.1835 | 10.0816 | -10.399 | -2.4 | 1.603 | 0.504 | 2.4397 | 2.8282 | 4.2213 | 4.3243 | 4.1937 |  | 10.7 | 5.0547 | 0.63 |  | -6.1373 | -2.4636 | -28.9154 | -4.3659 | 0 | -32.9933 | 3.1242 | -11.2 | -4.4 |  | -80.7352
26/05/2025 | 12:00 | 0 | 2.8865 | -6.0016 | 4.4534 | 8.8216 |  | 16.9355 |  | 25.6308 | 11.3057 | 10.9077 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 2.2819 | 6.151 | 6.1095 | 6.0541 | 10.7005 | 4.1458 | -1.7314 | 1.1719 |  | -1.1042 | -1.639 | -1.609 | 10.801 | -2.22 | -2.2 | 0.268 | 0.176 | -11.32 | -11.23 |  | -13.57 | -13.7 | 4.6922 | 2.6167 | 20.5291 | 23.2328 | -13.0543 | -3.6169 | -3.9113 | 11.5222 | 14.2516 | -8.8413 | -5.6263 | 6.3251 | 32.3181 | 33.3386 | 6.6058 | -5.4 | -5.3 | -27.6495 | -27.9397 | -2.1867 |  | 10.0084 | 5.2129 | 3.3869 | 2.4343 | -117.7099 | 70.1315 | 70.4367 | 22.0121 | -87.7438 |  |  |  | 28.1623 | 8.26 | 10.97 | 3.81 | 3.78 | -19.0177 | -18.8838 | 39.6919 | 37.4333 | -6.079 | -18.7877 | -18.9169 | 10.1017 | 4.2508 |  |  | 51.7 | -4.7 | -3.83 | 35.5691 | 35.8396 | 34.0653 | 78.1366 | 78.1487 | -18.54 | -74.5473 | -14.1999 | 2.9984 | 36.44 | 24.28 | 12.1924 | 12.1124 | -11.42 | 25.5123 | -6.45 | -6.1504 | 11.7864 | 0.0147 | -5.976 |  |  | -2.439 | 8.6082 | 43.0611 | 19.4882 | 9.45 | -2.48 | 12.339 | -11.6707 | -3.89 | -3.96 | 17.45 | 27.82 | -10.6909 | -5.8364 | -37.8352 | -36.5273 | 40.256 | 15.2356 | 5.5965 | 5.8509 | 5.4321 | -21.51 | -10.793 | -100.1905 | -50.9636 |  | -11.8816 | -11.3516 | 18.9353 | 12.032 | 10.3086 | -9.22 | -26.8711 | -26.5145 | -7.2948 | 13.85 | -15.02 | 0 | 4.6524 | 21.8276 | -5.8155 | 4.9478 | 2.3119 | 2.0423 | -19.0498 |  |  | 0.5454 | 3.6485 | 3.2757 | 0 | 9.0426 | 8.0379 | -9.8799 | 21.6371 | 22.2689 | -1.5134 | 11.368 | 16.9888 | -22.98 | -1.8196 | 0.3243 | 1.22 | 0.26 | -16.9317 | 1.2175 | 5.085 | 0.002 |  | 37.4 | -24.1138 | -15.9644 | 0.11 | 10.9778 | -0.1 | 29.8291 |  | -21.7167 | 3.0028 |  |  |  | -19.132 | 2.5643 | -33.7809 | -5.6737 | -5.4362 | 116.8115 | -4.9692 | -6.9756 | -17.1671 | 3.0561 | 6.8053 | 6.9147 |  | 23.8433 | 25.0773 | -28.08 | 29.224 | 34.0498 | 3.2181 | 35.8224 | -6.1261 | -4.8663 |  | 10.85 | -12.4487 | -13.4555 | 15.6028 |  | -31.2442 | -30.5795 | -21.9012 | -22.2762 | 35.63 | 35.23 | -25.1 | -25.7 | 1.1087 | 3.28 | 29.1453 | 13.1495 | 12.9175 | -16.5 | -25.2 | 18.3 | 17.7 | -18.2322 | -18.366 | -90.9889 | -1.1111 | -256.1666 | 0.8254 | -27.3516 | 48.3345 | 115.3901 |  | 64.0814 | -27.6433 | 20.3446 | 20.6061 |  | 167.196 | -173.3964 | -3.0704 | 7.4296 | -2.2718 |  | -6.08 | -1.282 | -1.294 | 2.88 | -1.6 | -0.8008 | -3.8376 | 9.6422 | -10.457 | -3.1 | 0.241 | 1.051 | 2.4322 | 2.7972 | 3.2885 | 3.2119 | 3.4807 |  | 9.5 | 2.7092 | 0.57 |  | -4.4161 | -3.5453 | -30.3324 | -2.114 | 0 | -33.9393 | 3.4521 | -10.9 | -5.8 |  | -79.4718
26/05/2025 | 12:30 | 0 | 3.0069 | -6.4353 | 4.344 | 9.0133 |  | 17.419 |  | 25.6114 | 11.2677 | 10.9436 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 2.1787 | 9.5761 | 6.4488 | 6.1392 | 10.5569 | 4.3641 | -1.8008 | 1.1457 |  | -1.2838 | -1.809 | -1.783 | 10.51 | -4.44 |  | 0.398 | 0.163 | -12.61 | -12.62 |  | -13.59 | -13.7 | 4.3939 | 2.873 | 25.2351 | 27.9194 | -13.0394 | -5.8942 | -6.1264 | -0.8663 | -0.8181 | -4.8225 | -2.9471 | 4.7469 | 25.0056 | 42.9239 | 8.9052 | -5.8 | -5.8 | -29.773 | -29.4274 | -2.284 |  | 7.255 | 5.8482 | 3.1914 | 2.2492 | -137.4248 | 70.5588 | 70.9555 | 34.0882 | -99.3603 |  |  |  | 27.1843 | 7.49 | 10.2 | 3.28 | 3.27 | -16.7404 | -16.4725 | 38.9626 | 36.9731 | -5.456 | -19.5002 | -19.3241 | 7.5446 | 4.3273 |  |  | 51.6 | -4.5 | -4.08 | 34.6205 | 35.4497 | 33.6208 | 83.6775 | 83.6984 | -25.5038 | -72.3536 | -21.4994 | 2.8433 | 36.05 | 23.83 | 11.8799 | 12.0148 | -10.91 | 25.5123 | -6.8323 | -6.7353 | 13.7689 | 0.015 | -5.5831 |  |  | -2.5696 | 8.7952 | 42.9034 | 19.4882 | 9.47 | -2.19 | 11.961 | -14.0583 | -3.86 | -4.01 | 19.15 | 27.07 | -14.4364 | -7.2455 | -37.2754 | -35.6364 | 36.7826 | 13.2203 | 3.8763 | 4.5025 | 5.0326 | -14.8288 | -10.311 | -111.4176 | -46.3668 |  | -10.9726 | -11.0678 | 14.1363 | 11.0039 | 8.7976 | 1.04 | -24.8819 | -24.8833 | -7.4648 | 13.09 | -16.3 | 0.1 | 4.2955 | 18.7655 | -5.3722 | 5.5213 | 1.8882 | -3.1817 | -14.3032 |  |  | 0.5484 | 3.3607 | 3.473 | 0 | 6.8657 | 7.2006 | -13.7314 | 20.9816 | 21.0527 | -2.6668 | 11.2331 | 18.4537 | -23.25 | -1.8196 | 0.3683 | 1.18 | -0.2 | -18.4954 | 1.3125 | 4.667 | -0.001 |  | 35.65 | -23.5778 | -15.5256 | 0.11 | 9.6038 |  | 29.8718 |  | -21.2098 | 2.9266 |  |  | -8.9212 | -17.8549 | 1.0109 | -34.2851 | -5.5125 | -5.8918 | 116.3912 | -5.823 | -7.4554 | -17.0377 | 2.936 | 7.0324 | 7.1283 | 2 | 21.8605 | 24.0137 | -29.75 | 31.9872 | 39.314 | 0 | 31.5719 | -12.1826 | -11.475 |  | 11.3403 | -11.61 | -13.0651 |  | 18.8467 | -27.8714 | -27.344 | -21.5655 | -22.02 | 34.32 | 33.7 | -25.7 | -25.4 | 0.9677 | 6 | 30.226 | 12.1462 | 12.029 | -16.1 | -26.9 | 13.2 | 12.7 | -18.3804 | -18.3516 | -97.4988 | 1.3786 | -261.7894 | 5.619 | -22.6661 | 44.7537 | 127.8771 |  | 48.4716 | -32.3358 | 20.5367 | 18.3253 |  | 150.3738 | -169.0347 | -17.0722 | 19.3254 | -1.1951 |  | -6.56 | -1.603 | -1.612 | 3.44 | -1.28 | -1.6375 | -4.1581 | 7.0909 | -9.4926 | -2 |  |  | 2.4158 | 2.7683 | 4.5944 | 3.6204 | 2.8604 |  | 11.2 | 2.8564 | 0.54 |  | 0 | -4.2291 | -31.6325 | 0 |  | -35.0985 | 3.3948 | -13.1 | -4.3 |  | -79.2626
26/05/2025 | 13:00 | 0 | 3.1546 | -6.5399 | 4.1986 | 8.8624 |  | 17.1347 |  | 22.8663 | 10.0197 | 9.6841 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.301 | 9.2013 | 5.7331 | 5.1723 | 9.0774 | 4.3489 | -2.3008 | 1.17 |  | -0.7893 | -1.79 | -1.771 | 10.346 | -6.66 | -2.2 | 0.626 | 0.148 | -12.39 | -12.23 |  | -13.73 | -13.91 | 3.8661 | 3.0643 | 24.6743 | 24.4493 | -16.1273 | -3.6169 | -3.9951 | 14.603 | 17.6875 | -8.9753 | -5.2244 | 7.1142 | 30.8486 | 31.6638 | 8.0964 | -5.2 | -5.1 | -28.2967 | -29.403 | -2.2686 |  | 11.0115 | 5.0667 | 2.4713 | 1.7641 | -134.2509 | 69.8263 | 70.4672 | 33.5052 | -98.1999 |  |  |  | 24.1106 | 6.99 | 9.72 | 2.5 | 2.52 | -18.8838 | -18.3479 | 40.1539 | 37.7981 | -4.7415 | -18.7269 | -18.6526 | 10.7512 | 4.8983 |  |  | 50.9 | -5.8 | -4.14 | 35.1454 | 34.6917 | 32.9518 | 83.0816 | 82.7449 | -19.0137 | -76.4857 | -15.0089 | 2.9265 | 36.2 | 22.14 | 11.7236 | 11.7218 | -10.67 | 25.5123 | -7.1532 | -7.3371 | 14.2826 | 0.0148 | -5.4959 | -5.5 | -5 | -2.9138 | 8.7952 | 42.2725 | 19.8593 | 9.65 | -1.68 | 11.34 | -15.4459 | -3.97 | -4.14 | 17.83 | 25.78 | -15.0364 | -8.4091 | -39.6376 | -37.2545 | 32.8469 | 8.8017 | -0.1118 | 0.2723 | 5.124 | -15.1176 | -10.489 | -114.7989 | -43.4638 |  | -10.7704 | -9.962 | 14.3891 | 8.0208 | 4.5928 | 1.04 | -27.745 | -27.4351 | -8.1725 | 0 | -15.8 | 0.9 | 4.1875 | 14.8778 | -4.7506 | 6.061 | 1.2952 | 0.5652 | -10.2434 |  |  | 0.5185 | 2.8367 | 3.3316 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -9.8799 | 22.8209 | 22.9775 | 0.5596 | 11.6409 | 14.1274 | -24.91 | -3.3175 | 0.3152 | 2.16 | 0.07 | -14.9691 | 0 | 4.571 | 0.13 |  | 36.53 | -24.7466 | -16.4657 | 0.02 | 9.7873 | -0.1 | 29.7597 |  | -20.6287 | 2.9117 |  |  | -9.2198 | -16.1084 | 2.0806 | -35.2094 | -6.0122 | -5.441 | 111.3362 | -5.7317 | -8.0514 | -15.8937 | 2.8504 | 6.8346 | 6.9859 | 2.2899 | 24.7832 | 25.4819 | -26.4 | 28.1122 | 33.4274 | 9.4753 | 37.759 | -3.6037 | -1.8339 | 0 | 10.9135 | -12.4518 | -15.2129 |  |  | -30.3543 | -29.5358 | -18.7875 | -18.9631 | 33.94 | 33.8 | -24.9 | -25 | 0.9494 | 2.48 | 26.8264 | 10.2385 | 10.1518 | -16.5 | -26 | 16.6 | 15.7 |  |  | -87.7609 | -11.3005 | -260.7662 | 2.4817 | -28.788 | 56.8787 | 108.6021 |  | 64.6339 | -16.7472 | 18.7777 | 20.4819 |  | 172.968 | -175.3082 | 1.2212 | 3.666 | -2.0838 |  | -5.52 | -1.421 | -1.444 | 1.84 | -0.8 | -1.3626 | -5.0095 | 10.1671 | -10.4875 | -3.6 | 0.579 | -0.979 | 2.6413 | 3.0577 | 3.715 | 3.1181 | 3.0458 |  | 10.1 | 4.3348 | 0.5 |  | -4.3338 | -4.0362 | -30.2484 | -2.3417 |  | -34.3644 | 2.3644 | -11.4 | -5.3 |  | -82.4709
26/05/2025 | 13:30 | 0 | 3.5647 | -7.5712 | 4.2232 | 8.2263 |  | 15.8025 |  | 22.4607 | 9.5977 | 9.0607 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 2.2662 | 5.0817 | 5.6522 | 5.2441 | 9.3639 | 4.0522 | -2.2046 | 1.1393 |  | -0.7965 | -1.735 | -1.737 | 10.218 | -6.66 | -2.2 | 0.248 | 0.155 | -12.29 | -12.23 |  | -13.55 | -13.61 | 3.4189 | 3.3326 | 23.0323 | 25.9438 | -15.3139 | -4.9565 | -5.4446 | 14.8586 | 10.9503 | -8.5734 | -6.6979 | 5.9305 | 34.7748 | 44.8765 | 10.1583 | -5 | -5.3 | -28.4169 | -28.8782 | -2.1966 |  | 4.9078 | 5.8824 | 2.4946 | 1.7539 | -133.4879 | 66.9881 | 67.0797 | 41.3877 | -105.5642 |  |  |  | 22.8332 | 6.1 | 8.93 | 1.39 | 1.34 | -15.6688 | -15.5348 | 38.7105 | 36.4575 | -4.4932 | -18.4301 | -18.439 | 5.1517 | 3.9326 |  |  | 50.9 | -3.2 | -4.11 | 33.8964 | 34.3324 | 32.4392 | 85.7341 | 85.6555 | -24.6728 | -73.1243 | -20.1278 | 2.6775 | 34.75 | 20.6 | 10.9424 | 10.9406 | -10.36 | 25.5123 | -6.0252 | -5.8502 | 14.4744 | 0.0149 | -5.315 | -3.2 | -2.8 | -2.6221 | 8.2342 | 41.6416 | 19.1171 | 9.17 | -1.63 | 11.718 | -14.8383 | -4.69 | -4.76 | 18.59 | 25.47 | -14.8909 | -7.7545 | -36.3491 | -34.9091 | 35.7011 | 11.8381 | 2.7127 | 2.8004 | 4.6381 | -20.2389 | -9.908 | -118.9062 | -44.5546 |  | -10.8321 | -10.5541 | 16.6307 | 14.1306 | 12.6006 | -10.244 | -25.8911 | -25.5475 | -8.2556 | 13.88 | -16.28 | 0.2 | 4.2974 | 26.4882 | -5.0806 | 5.8691 | 1.4072 | 0.1673 | -15.9819 |  |  | 0.668 | 0 | 2.6791 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -11.0521 | 19.3641 | 19.4198 | -2.0618 | 11.085 | 18.1753 | -23.27 | -1.5193 | 0.3051 | 1.31 | 0.62 | -18.4026 | 0 | 4.484 | 0.142 |  | 37.08 | -24.4597 | -16.6935 | 0.15 | 11.7613 |  | 30.1126 |  | -20.7651 | 2.8436 |  |  | -9.9967 | -16.6945 | 4.1024 | -36.1338 | -6.0486 | -6.1089 | 117.0094 | -5.1082 | -7.8556 | -16.951 | 2.6943 | 5.6261 | 5.7202 | 2.1294 | 22.1205 | 23.3284 | -30.59 | 30.8153 | 37.6992 | -5.0905 | 35.9962 | -12.37 | -10.466 | 0 | 11.9637 | -12.1111 | -13.4299 | 25.7343 | 12.9482 | -31.5024 | -30.9201 | -20.8363 | -20.9957 | 33.4 | 33.79 | -27 | -26.5 | 0.9494 | 3.84 | 34.7603 | 12.468 | 12.4572 | -16.5 | -26 | 16.2 | 15.3 | -18.6035 | -18.4906 | -104.2255 | 2.5039 | -265.8971 | 5.6602 | -31.4864 | 43.3704 | 124.9185 |  | 58.0723 | -30.9128 | 20.3882 | 16.4559 |  | 155.9686 | -177.8535 | -18.7581 | 21.9149 | -1.2634 |  | -6.24 | -1.598 | -1.607 | 2.88 | -2.48 | -1.2513 | -3.8376 | 7.0634 | -9.6666 | -2.4 | -0.181 | 0.212 | 2.6239 | 2.7743 | 3.9897 | 3.1783 | 3.6681 |  | 10.6 | 3.2119 | 0.52 |  | 0 | -5.0711 | -31.2967 | 0 |  | -33.8089 | 2.5598 | -11.8 | -5.1 |  | -82.0439
26/05/2025 | 14:00 | 0 | 3.5912 | -7.5729 | 4.2073 | 8.5392 |  | 16.3815 |  | 22.3395 | 9.6147 | 9.3277 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 2.2339 | 7.4942 | 5.5106 | 5.1868 | 9.051 | 4.3051 | -2.2168 | 1.1715 |  | -0.6919 | -1.761 | -1.766 | 9.768 | -8.88 | -2.2 | 0.414 | 0.138 | -12.64 | -12.62 |  | -13.81 | -13.8 | 3.7241 | 3.0649 | 27.337 | 28.3258 | -15.4506 | -2.2773 | -2.4975 | -0.3026 | -0.2976 | -6.8319 | -4.1527 | 4.7469 | 25.5529 | 40.8897 | 10.3048 | -5 | -5 | -31.4219 | -31.53 | -2.4071 |  | 9.8953 | 5.3342 | 2.4589 | 1.7301 | -148.503 | 71.1386 | 71.1997 | 30.6282 | -110.6086 |  |  |  | 24.9988 | 6.94 | 9.71 | 2.46 | 2.43 | -21.5629 | -21.4289 | 29.6429 | 27.7074 | -2.8488 | -13.2029 | -13.1924 | 10.7764 | 4.5068 |  |  | 49.8 | -4.5 | -4.34 | 37.0861 | 37.5676 | 35.7193 | 85.318 | 84.6749 | -20.0336 | -78.7828 | -14.6084 | 2.8117 | 33.25 | 20.46 | 10.6299 | 10.8429 | -10.38 | 25.5123 | -6.5676 | -6.3353 | 8.7013 | 0.0147 | -5.3048 |  |  | -2.8479 | 8.2342 | 42.2725 | 19.1171 | 9.17 | -2.33 | 13.4055 | -9.173 | -4.1 | -4.32 | 17.85 | 25.46 | -10.7091 | -5.3909 | -34.8438 | -34.2636 | 36.8383 | 12.5317 | 4.2237 | 4.5806 | 4.6697 | -20.078 | -9.886 | -112.6655 | -43.2494 |  | -10.3785 | -10.1673 | 17.1968 | 10.3529 | 8.874 | -1.54 | -24.6644 | -24.211 | -7.6076 | 13.39 | -16.26 | 0.7 | 3.7724 | 20.0751 | -5.629 | 5.1519 | 2.1616 | 0.8532 | -18.5637 |  |  | 0.7337 | 2.5419 | 2.796 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -10.0474 | 19.2089 | 19.2565 | -1.2335 | 9.2494 | 14.3081 | -23.54 | -2.6125 | 0.317 | 1.63 | 1.05 | -13.97 | 0 | 4.467 | 0.189 |  | 37.16 | -22.5321 | -15.4329 | 0.19 | 12.15 |  | 29.446 |  | -21.1321 | 2.9074 |  |  |  | -17.4279 | 3.2677 | -34.9573 | -6.0288 | -5.951 | 110.6432 | -4.8196 | -7.0244 | -17.4707 | 3.1543 | 6.0656 | 6.1395 | 2 | 24.0254 | 26.0099 | -26.4 | 28.3839 | 33.4868 | 0 | 38.05 | -6.1372 | -6.4184 | 0 | 11.0018 | -11.924 | -12.3748 | 17.8351 |  | -26.1025 | -25.1412 | -18.5515 | -18.4429 | 32.16 | 31.93 | -26.4 | -26.3 | 1.0208 | -2.08 | 23.3006 | 24.2374 | 24.2242 | -17 | -26.9 | 11.5 | 10.6 | -18.1356 | -18.0487 | -93.6296 | -5.7795 | -255.0782 | 4.3033 | -33.3152 | 51.335 | 115.9178 |  | 53.0558 | -23.7416 | 21.1288 | 18.5821 |  | 162.8725 | -167.5355 | -1.0994 | 6.1593 | -1.2415 |  | -5.52 | -1.377 | -1.389 | 1.76 | -0.88 | -1.0506 | -4.4511 | 9.4072 | -9.3461 | -3.1 | -0.693 | -0.046 | 2.6085 | 3.056 | 4.1065 | 4.0591 | 3.8394 |  | 11.2 | 4.2959 | 0.52 |  | -4.406 | -3.7922 | -30.0409 | -2.3764 |  | -33.7582 | 2.4183 | -13.3 | -4.2 |  | -84.9072
26/05/2025 | 14:30 | 0 | 3.7575 | -7.8191 | 4.2 | 8.7247 |  | 16.9325 |  | 24.5546 | 10.6227 | 10.3645 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.2681 | 6.391 | 5.3401 | 5.5013 | 9.45 | 4.3434 | -2.1781 | 1.1382 |  | -0.508 | -1.071 | -1.056 | 9.263 | -6.66 | 0 | 0.249 | 0.13 | -16.18 | -16.27 |  | -9.09 | -9.14 | 4.1937 | 2.7575 | 23.558 | 25.96 | -13.3504 | 0.6698 | 0.5418 | 0.2318 | -0.1762 | -7.6357 | -3.8848 | 3.9578 | 21.3482 | 42.9704 | 6.7293 | -4.4 | -4.4 | -32.7172 | -32.9334 | -2.6255 |  | 15.5036 | 5.4016 | 3.4849 | 2.3842 | -142.8876 | 76.2047 | 76.0216 | 12.7128 | -101.9146 |  |  |  | 30.4875 | 8.85 | 11.44 | 5.11 | 5.23 | -24.6439 | -24.51 | 32.79 | 30.9035 | -4.64 | -11.4943 | -11.4541 | 15.7244 | 3.7113 |  |  | 49.3 | -3.5 | -4.23 | 39.733 | 40.2368 | 37.89 | 78.2877 | 78.2579 | -14.8361 | -80.6289 | -8.823 | 3.0401 | 35.24 | 23.92 | 12.1924 | 12.1124 | -11.79 | 25.5123 | -6.5088 | -5.834 | 1.3165 | 0.0146 | -6.0946 | -8 | -7.7 | -2.6489 | 8.2342 | 43.8497 | 19.1171 | 9.27 | -3.15 | 15.39 | -3.2402 | -4.76 | -4.95 | 19.52 | 28.11 | -2.7455 | -1.5727 | -35.3046 | -34.1636 | 44.0854 | 17.8883 | 10.253 | 9.8013 | 5.4026 | -9.5102 | -10.576 | -91.9204 | -46.4033 |  | -10.6766 | -9.8613 | 0 | 8.2351 | 4.8596 | -1.54 | -26.159 | -29.3131 | -7.3119 | 0 | -12.63 | 5.5 | 3.5835 | 8.7842 | -6.1079 | 4.6171 | 2.0762 | -5.625 | -6.2807 |  |  | 0.8653 | 2.8428 | 2.9065 | 0 | 14.2338 | 13.3965 | -11.387 | 21.265 | 19.7621 | -2.2618 | 0 | 14.4546 | -23.83 | -2.5063 | 0.3225 | 1.44 | 1.13 | -13.8959 | 1.3651 | 4.666 | 0.066 |  | 37.47 | -21.1308 | -14.3257 | 0.28 | 13.1207 |  | 29.7155 |  | -21.2102 | 2.9391 | 0.0615 |  | -9.2637 | -20.3829 | 2.7108 | -34.6212 | -5.6502 | -5.5906 | 109.776 | -4.0766 | -7.291 | -17.2587 | 2.6001 | 6.3878 | 6.4321 |  | 23.4584 | 25.2653 | -24.31 | 26.9999 | 31.1093 | 7.1244 | 39.9809 | -5.8163 | -5.8691 |  | 10.2268 | -10.9081 | -12.6095 |  | 17.8151 | -24.0316 | -23.4273 | -22.2123 | -21.98 | 31.24 | 31.44 | -24.6 | -24.2 | 0.9494 | 3.76 | 32.678 | 21.4364 | 21.3166 | -16.6 | -26 | 8.5 | 8 | -18.098 | -18.044 | -95.9101 | -3.0182 | -255.4707 | 2.6145 | -35.5286 | 56.5111 | 109.0047 |  | 47.3041 | -14.9316 | 22.2277 | 20.1278 |  | 161.6393 | -163.0182 | 3.899 | 2.6597 | -1.1463 |  | -5.04 | -1.378 | -1.388 | 1.84 | -1.36 | -0.4856 | -4.3931 | 8.7022 | -9.1997 | -2.4 | 0.441 | 0.982 | 2.6037 | 2.7753 | 3.7963 | 4.1727 | 3.8893 |  | 10.6 | 4.4836 | 0.53 |  | -4.9819 | -3.4662 | -29.8862 | -2.8941 | 0 | -33.1772 | 2.888 | -12.3 | -4.2 |  | -84.2832
26/05/2025 | 15:00 | 0 | 4.0852 | -8.4935 | 4.0677 | 8.7962 |  | 17.2389 |  | 25.2532 | 11.0077 | 10.7274 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.4459 | 5.3617 | 5.518 | 5.0818 | 9.2026 | 4.0863 | -2.288 | 1.1807 |  | -0.6038 | -1.016 | -1.044 | 9.05 | -4.44 | 0 | 0.36 | 0.128 | -15.35 | -15.58 |  | -8.95 | -8.71 | 4.3727 | 2.6377 | 19.9165 | 22.2465 | -13.8928 | -5.0904 | -4.9379 | 15.5164 | 12.7362 | -9.3771 | -6.9659 | 5.536 | 29.2186 | 47.7103 | 7.8898 | -4.6 | -4.5 | -28.7492 | -28.8524 | -2.3764 |  | 8.8439 | 6.2799 | 3.779 | 2.6641 | -125.7973 | 68.1478 | 68.1173 | 22.1715 | -90.1068 |  |  |  | 30.5674 | 8.46 | 10.9 | 5.14 | 5.11 | -23.0364 | -22.9025 | 31.5522 | 29.1896 | -4.138 | -11.7043 | -11.8031 | 9.73 | 5.712 |  |  | 49.7 | -5.1 | -4.4 | 39.6419 | 40.3804 | 38.3752 | 72.9198 | 73.8124 | -21.8044 | -66.742 | -17.9668 | 3.0882 | 34.78 | 25.02 | 12.5049 | 12.5031 | -11.98 | 25.5123 | -7.8897 | -7.7927 | 4.3806 | 0.0145 | -6.1973 | -8 | -8.1 | -3.2031 | 8.2342 | 42.5879 | 18.746 | 9.16 | -2.63 | 15.5655 | -4.7778 | -5.84 | -5.93 | 22.11 | 28.65 | -6.4909 | -3.2455 | -34.6014 | -34.2182 | 46.4352 | 19.9384 | 10.676 | 11.2066 | 5.0271 | -19.3876 | -11.252 | -93.183 | -49.2858 |  | -10.8483 | -10.1584 | 17.3305 | 8.7124 | 7.1046 | 7.696 | -22.4401 | -22.409 | -7.2932 | 12.95 | -21.43 | -5.2 | 4.0799 | 17.6723 | -6.3205 | 4.3993 | 2.087 | -2.9036 | -16.7281 |  |  | 0.8482 | 0 | 3.4079 | 0 | 13.3965 | 12.8941 | -17.7504 | 19.366 | 19.4391 | -4.5032 | 0 | 23.0924 | -20.41 | -2.0229 | 0.3509 | 1.86 | 1.37 | -21.9731 | 1.1977 | 4.914 | -0.04 |  | 37.11 | -22.3421 | -13.0459 | 0.79 | 13.7657 |  | 30.2203 |  | -21.3853 | 2.9012 | 0.0293 |  | -8.9445 | -21.9557 | 2.755 | -34.4531 | -5.357 | -5.6326 | 121.5447 | -3.6326 | -7.5415 | -17.5405 | 2.5401 | 6.7394 | 6.7327 | 2.0483 | 23.8295 | 22.1214 | -26.4 | 30.3719 | 34.883 | 0 | 36.4091 | -12.778 | -11.6904 |  | 11.3102 | -11.9511 | -12.8534 |  |  | -23.9876 | -23.4383 | -22.5048 | -22.1119 | 30.48 | 30.15 | -24.5 | -25.1 | 0.845 | 2.8 | 25.4478 | 21.7375 | 21.765 | -17 | -26.3 | 9 | 8.4 |  |  | -107.4859 | 11.1414 | -258.1971 | -0.9934 | -37.8348 | 49.0145 | 116.3575 |  | 46.1544 | -25.041 | 20.0962 | 19.0605 |  | 156.3657 | -163.1177 | -5.568 | 6.0347 | -1.2171 |  | -5.28 | -1.434 | -1.445 | 2.56 | -2.16 | -0.7991 | -3.5447 | 7.3259 | -9.7856 | -2.5 | 0.564 | -0.854 |  | 3.0665 | 3.9173 | 3.6525 | 3.7524 |  | 11.9 | 3.188 | 0.62 |  | -3.1063 | -4.0826 | -30.7983 | 0 | 0 | -34.9894 | 3.2364 | -13.5 | -3.5 |  | -80.2909
26/05/2025 | 15:30 | 0 | 4.0498 | -8.4369 | 4.4264 | 8.9987 |  | 17.2702 |  | 25.2074 | 11.1577 | 10.8916 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.0287 | 7.6524 | 5.6528 | 5.5429 | 10.415 | 4.1065 | -2.2944 | 1.1508 |  | -0.6333 | -1.228 | -1.199 | 8.798 | -6.66 | 2.2 | 0.31 | 0.127 | -16.04 | -16.04 |  | -9.27 | -9.19 | 4.5031 | 2.583 | 23.9737 | 24.9112 | -13.1468 | -3.6169 | -3.85 | 0.4457 | 0.5697 | -5.8942 | -3.8848 | 3.9578 | 21.2236 | 49.7342 | 8.2726 | -5 | -5.1 | -31.5402 | -31.4878 | -2.498 |  | 10.5389 | 5.9324 | 3.8339 | 2.6686 | -146.3667 | 70.2841 | 70.4367 | 26.9 | -103.4669 |  |  |  | 31.9246 | 8.76 | 11.02 | 5.6 | 5.58 | -25.4477 | -25.4477 | 33.2831 | 31.674 | -3.9312 | -8.6832 | -8.9448 | 12.0886 | 6.9132 |  |  | 62.5 | -11 | -4.21 | 43.9354 | 44.4149 | 42.5263 | 78.2008 | 78.2552 | -22.8154 | -72.5683 | -17.4008 | 2.8154 | 34.06 | 23.5 | 13.1299 | 13.089 | -12.41 | 25.5123 | -9.2092 | -9.2286 | 9.3954 | 0.0145 | -6.5305 | -5.3 | -5.2 | -3.4949 | 8.0472 | 41.7994 | 18.1894 | 8.78 | -2.34 | 14.796 | -10.2381 | -7.93 | -8.19 | 26.61 | 28.37 | -10.3818 | -5.8727 | -39.0161 | -37.3364 | 44.7291 | 18.21 | 7.7917 | 8.4613 | 4.5137 | -19.1109 | -9.625 | -100.9442 | -55.0334 |  | -10.2529 | -10.2163 | 22.6544 | 5.813 | 4.9669 | -3.076 | -26.5203 | -25.5525 | -7.8492 | 0 | -16.56 | -0.8 | 3.8595 | 13.1521 | -6.0248 | 4.737 | 1.685 | 3.1969 | -13.6538 |  |  | 0.65 | 3.2719 | 3.4249 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -16.2433 | 22.7711 | 22.7188 | -4.2259 | 9.3513 | 20.4215 | -21.51 | -2.8048 | 0.3243 | 1.93 | 2.98 | -21.9864 | 1.6306 | 4.953 | 0.136 |  | 36.78 | -21.7254 | -13.5862 | 0.82 | 12.6942 |  | 29.8081 |  | -21.6487 | 2.9667 |  |  | -8.9166 | -21.944 | 3.0922 | -34.033 |  |  | 114.0273 | -3.9103 | -7.1443 | -17.8281 | 3.4989 | 6.7467 | 6.8356 | 3.0345 | 24.2098 | 26.723 | -24.31 | 23.122 | 26.9384 | 9.9659 | 42.8678 | -6.5754 | -8.4076 | 0 | 10.3391 | -11.3358 | -12.3431 | 16.6594 |  | -22.8286 | -22.1639 | -16.1932 | -16.746 | 31.88 | 31.83 | -24.4 | -24.4 | 0.845 | -6.72 | 28.1947 | 20.7475 | 20.6256 | -16.5 | -27 | 7.9 | 7.2 |  |  | -104.1565 | 3.7513 | -252.7603 | 3.1621 | -39.9193 | 56.999 | 110.5352 |  | 50.0783 | -17.0519 | 21.1843 | 18.5854 |  | 166.8353 | -163.347 | 8.8983 | -1.5346 | -1.5222 |  | -4.96 | -1.458 | -1.47 | 1.28 | -0.56 | -0.8952 | -5.565 | 10.6065 | -10.3716 | -2.9 | -0.118 | 1.884 | 0 | 0 | 3.6007 | 3.9276 | 3.7007 |  | 11.8 | 3.3073 | 0.57 |  | -5.6643 | -3.2023 | -30.09 | -2.5524 |  | -34.214 | 2.4388 | -13.9 | -3 |  | -78.3472
26/05/2025 | 16:00 | 0 | 3.9176 | -7.9624 | 4.3335 | 8.6746 |  | 17.073 |  | 24.1458 | 10.5187 | 9.9183 | -13.32 | -33 | 11 |  |  | 1.9149 | 5.4456 | 5.7163 | 5.6734 | 10.218 | 4.4909 | -2.2855 | 1.1437 |  | -0.5396 | -1.176 | -1.096 | 8.912 | -6.66 |  | 0.472 | 0.123 | -15.62 | -15.53 |  | -9.21 | -9.19 | 4.8693 | 2.7322 | 20.6281 | 23.3742 | -13.9282 | -2.4113 | -2.3756 | 19.2864 | 18.6137 | -9.2432 | -4.9565 | 6.3251 | 35.2985 | 49.5384 | 5.9999 | -4.9 | -4.9 | -30.2163 | -29.1594 | -2.3936 |  | 13.7169 | 5.2204 | 3.6461 | 2.4185 | -133.3048 | 68.2699 | 68.2699 | 33.6792 | -94.0079 |  |  |  | 31.2659 | 8.89 | 11.21 | 5.03 | 5.04 | -27.8589 | -27.7249 | 35.3453 | 33.1334 | -4.4208 | -8.9551 | -8.7927 | 12.351 | 6.0126 |  |  | 60.2 | -8 | -4.31 | 42.7768 | 43.3543 | 41.3293 | 76.5671 | 75.9209 | -17.5286 | -73.4975 | -13.5945 | 2.8788 | 35.58 | 24.29 | 12.8174 | 12.8937 | -12.24 | 25.5123 | -8.1685 | -8.0695 | 5.9529 | 0.0145 | -6.3928 | -5.5 | -5.3 | -3.3752 | 7.4862 | 42.4302 | 17.8183 | 8.3 | -2.61 | 14.985 | -6.2779 | -8.26 | -8.36 | 27.79 | 27.53 | -5.0727 | -3.0455 | -40.5966 | -38.8364 | 45.439 | 19.7267 | 9.7574 | 9.939 | 4.4359 | -24.2386 | -9.823 | -105.0764 | -52.9982 |  | -11.063 | -10.1659 | 21.7755 | 5.0704 | 3.9813 | -20.484 | -27.0709 | -26.827 | -8.8793 | 13.77 | -6.14 | 0 | 3.6414 | 13.8818 | -6.2762 | 4.4431 | 1.9171 | 5.2286 | -21.4254 | 0 | 0 | 0.9802 | 2.873 | 2.804 | 0 | 16.7456 | 16.9131 | -15.2385 | 23.0265 | 22.7826 | -2.5582 | 11.2345 | 22.3014 | -20.3 | -2.2078 | 0.3491 | 1.78 | 1.86 | -20.5946 | 1.6052 | 4.999 | 0.164 |  | 37.52 | -23.6592 | -15.011 | 0.92 | 12.9047 | -0.1 | 30.1518 |  | -21.1839 | 3.0049 | 0.0293 |  | -9.7916 | 25.2279 | 2.3445 | -34.2851 | -5.8194 | -6.5659 | 115.2087 | -3.8181 | -7.8073 | -17.5788 | 3.589 | 6.8786 | 6.978 | 4 | 26.287 | 27.2851 | -25.14 | 25.2981 | 26.0469 | 15.5717 | 46.4192 | -5.1717 | -5.3004 | 0 | 9.2474 | 0 | 0 |  | 25.0405 | -23.3834 | -21.8947 | -18.3108 | -18.3239 | 31.96 | 32.45 | -31.1 | -30.6 | 0.9494 | -1.68 | 28.3585 | 19.0421 | 18.7279 | -17 | -29.9 | 8.6 | 7.7 |  | -18.0403 | -100.6808 | -1.9752 | -254.9951 | 3.1159 | -43.9908 | 61.1375 | 101.2085 |  | 54.8137 | -6.3892 | 18.68 | 18.2233 |  | 175.3686 | -165.5279 | 18.7829 | -10.3354 | -1.4295 |  | -6.56 | -1.522 | -1.532 | 2.48 | -1.2 | -0.9392 | -4.2466 | 11.9554 | -9.8711 | -6.8 | 0.94 | 1.075 |  |  | 5.0615 | 3.3365 | 3.284 |  | 14.5 | 2.2335 | 0.51 |  | -5.5269 | -3.3989 | -29.3807 | -3.0913 | 0 | -32.7083 | 1.7983 | -16.5 | -0.6 |  | -70.7278
26/05/2025 | 16:30 | 0 | 3.8488 | -7.8371 | 4.3576 | 8.615 |  | 16.5907 |  | 23.5618 | 10.1747 | 9.7373 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.9447 | 6.7817 | 6.1725 | 5.8871 | 10.2222 | 4.8219 | -2.3064 | 1.1506 |  | -0.8115 | -1.273 | -1.255 | 9.382 | -6.66 | 2.2 | 0.288 | 0.129 | -16.8 | -16.94 |  | -8.85 | -8.97 | 4.9098 | 2.651 | 24.9347 | 27.1664 | -13.9927 | -4.6886 | -4.7699 | -0.714 | -0.6902 | -5.7602 | -3.215 | 3.9578 | 21.2839 | 56.7107 | 9.775 | -5.1 | -4.8 | -31.4926 | -31.368 | -2.1804 |  | 9.0007 | 5.7566 | 3.7624 | 2.6327 | -151.4633 | 67.2628 | 67.5374 | 48.6398 | -106.5419 |  |  |  | 31.1961 | 8.05 | 10.42 | 4.85 | 4.92 | -26.9212 | -26.7872 | 36.3103 | 35.1408 | -4.1963 | -13.7407 | -13.861 | 9.4469 | 4.5021 |  |  | 54.5 | -3.9 | -4.33 | 40.1916 | 39.8828 | 38.2083 | 81.0959 | 81.4344 | -25.1332 | -72.6172 | -20.7095 | 2.7944 | 34.26 | 24.18 | 12.8174 | 12.6984 | -12.19 | 25.5123 | -6.4925 | -6.3817 | 7.0408 | 0.0146 | -6.3978 |  |  | -3.2166 | 7.1121 | 41.7994 | 17.2617 | 7.86 | -2.37 | 14.1345 | -7.2804 | -7.94 | -7.33 | 25.83 | 27.01 | -8.4727 | -4.3182 | -41.1813 | -39.1545 | 41.9634 | 16.1639 | 6.8554 | 7.086 | 5.0066 | -21.3887 | -10.37 | -120.5523 | -48.2881 |  | -10.1846 | -10.1938 | 18.9819 | 3.7245 | 3.3957 | -5.636 | -29.2143 | -28.8681 | -8.1674 | 0 | -7.1 | 0.2 | 3.361 | 12.3447 | -6.49 | 4.1793 | 2.1301 | 2.1248 | -18.9784 |  |  | 0.9415 | 3.2657 | 3.1128 | 0 | 16.0758 | 15.7409 | -15.7409 | 23.1421 | 23.1215 | -2.3011 | 11.1085 | 22.1109 | -19.63 | -2.7187 | 0.3509 | 1.83 | 0.57 | -21.0673 | 1.5945 | 4.886 | 0.287 | 0 | 37.03 | -24.2885 | -15.3829 | 0.85 | 12.2693 |  | 30.0214 |  | -20.947 | 3.0214 | 0.0615 |  | -8.8793 | -20.4526 | 2.9305 | -34.7052 | -5.7311 | -5.8707 | 114.4453 | -4.2147 | -8.4339 | -17.1326 | 3.6195 | 7.091 | 7.0808 | 3 | 26.1069 | 27.476 | -23.47 | 25.0152 | 24.332 | 14.3725 | 48.7545 | -2.6639 | -2.3635 |  | 7.528 | -10.8382 | -11.2044 | 23.9146 |  | -23.5317 | -22.4385 | -14.867 | -15.4694 | 35.1 | 34.54 | -33.1 | -33.3 | 1.0556 | -7.6 | 27.7868 | 19.2337 | 19.1197 | -17 | -31.1 | 10.7 | 10.2 | -18.0205 | -18.0797 | -104.198 | -1.0934 | -250.9643 | 2.0158 | -45.6278 | 65.1699 | 100.2729 |  | 58.8446 | -6.3648 | 19.6351 | 18.6986 |  | 183.7255 | -163.9333 | 28.0586 | -19.9133 | -1.3806 |  | -6.8 | -1.608 | -1.624 | 2.72 | -2.08 | -0.7447 | -4.2161 | 11.809 | -10.2831 | -5.9 | 1.254 | 0.126 |  |  | 3.5798 | 4.2525 | 3.7843 |  | 15.2 | 2.1074 | 0.41 |  | -6.2938 | -3.5107 | -28.2552 | -4.1054 | 0 | -31.2889 | 0 | -17.3 | -0.4 |  | -70.9297
26/05/2025 | 17:00 | 0 | 3.7973 | -7.9467 | 4.3743 | 8.3079 |  | 15.7042 |  | 22.0226 | 9.4677 | 9.0643 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 1.6447 | 7.2344 | 5.9257 | 5.7773 | 9.8062 | 4.7917 | -2.3066 | 1.1887 |  | -0.8615 | -1.155 | -1.151 | 10.17 | -6.66 | -2.2 | 0.601 | 0.14 | -15.31 | -15.49 |  | -9.78 | -9.8 | 4.5187 | 2.8886 | 27.8603 | 28.6515 | -15.5779 | 0.2679 | 0.4887 | -0.1921 | -0.1925 | -7.7696 | -5.2244 | 3.9578 | 20.7353 | 57.5355 | 9.6443 | -4.8 | -4.5 | -34.6764 | -34.4598 | -2.228 |  | 14.9714 | 4.7034 | 3.1122 | 2.2291 | -161.8091 | 67.9342 | 68.0563 | 55.659 | -114.4518 |  |  |  | 29.1603 | 8.21 | 10.47 | 4.79 | 4.76 | -29.6003 | -29.4664 | 37.715 | 35.2592 | -3.358 | -11.606 | -11.8109 | 14.4471 | 5.3791 |  |  | 54.2 | -6.1 | -4.09 | 40.2102 | 40.3018 | 39.0093 | 79.7145 | 79.8542 | -17.0387 | -77.4457 | -13.0574 | 2.6556 | 33.72 | 23.85 | 12.1924 | 12.2101 | -12.04 |  | -7.3948 | -7.2494 | 6.2671 | 0.0148 | -6.272 | -3.2 | -3 | -3.6646 | 6.7381 | 41.1685 | 16.705 | 7.51 | -2.29 | 12.3795 | -7.2604 | -7.08 | -7.27 | 26.45 | 26 | -7.4182 | -3.8545 | -42.4172 | -40.7091 | 38.3183 | 14.3042 | 4.6408 | 5.1588 | 5.4067 | -22.6998 | -10.719 | -132.306 | -27.4032 |  | -9.8436 | -9.5027 | 17.6489 | 2.0051 | 1.5238 | 2.576 | -30.3712 | -30.4447 | -8.6832 | 0 | -16.05 | 0.1 | 3.011 | 10.9215 | -6.4567 | 4.5511 | 2.1711 | 4.2443 | -19.938 | 0 | 0 | 1.031 | 2.9125 | 2.8 | 0 | 17.9178 | 17.7504 | -14.9036 | 24.5678 | 24.517 | -0.7689 | 13.0378 | 22.1109 | -20.17 | -2.715 | 0.3509 | 1.84 | 0.86 | -21.2588 | 1.6652 | 4.85 | 0.183 |  | 35.61 | -24.7173 | -15.8296 | 0.64 | 9.7951 |  | 29.5487 |  | -19.9315 | 2.9945 |  |  | -8.5997 | -18.575 | 1.1284 | -34.7052 | -5.7685 | -6.0842 | 112.054 | -4.6823 | -8.6067 | -16.6651 | 0 | 6.8786 | 7.065 | -0.8751 | 32.4054 | 34.0145 | -18.02 | 20.09 | 7.1521 | 40.5873 | 60.546 | 4.5872 | 4.3506 |  | 6.4693 | -10.6183 | -11.7227 | 36.2849 | 37.7516 | -17.9066 | -16.9563 | -10.9665 | -11.2016 | 29.95 | 29.64 | -23.6 | -23.2 | 0.986 | -10.08 | 36.8621 | 23.8879 | 23.7718 | -17 | -29 | 4.5 | 3.8 | -17.6236 | -17.5059 | -106.1676 | -17.384 | -237.3082 | 23.158 | -53.054 | 77.6594 | 82.4745 | 130.6068 | 42.3806 | 20.8722 | 27.0923 | 26.5407 | -27.6096 | 189.6977 | -149.183 | 62.2348 | -43.6907 | -1.5467 |  | -3.84 | -1.406 | -1.412 | -0.08 | 0.8 | -1.4757 | -7.2343 | 13.8598 | -11.104 | -3.4 | -0.411 | 0.289 |  |  | 3.6483 | 4.1037 | 3.6197 |  | 14.2 | 3.3954 | 0.33 |  | -9.6407 | -1.768 | -26.2093 | -7.2474 | -2.3698 | -28.8535 | 0 | -15.8 | -0.6 |  | -72.0617
26/05/2025 | 17:30 | 0 | 3.7564 | -7.9064 | 4.2221 | 7.477 |  | 13.8708 |  | 20.5798 | 8.6117 | 8.2311 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.5541 | -0.0108 | 5.261 | 4.7758 | 8.3722 | 4.6098 | -2.2021 | 1.3338 |  | -0.8239 | -1.515 | -1.516 | 10.419 | -6.66 | -2.2 | 0.195 | 0.164 | -20.82 | -21.14 |  | -6.67 | -6.91 | 4.3902 | 2.8315 | 20.6281 | 23.0772 | -18.8556 | -9.6451 | -10.1946 | -1.0436 | -1.03 | -10.7167 | -8.1715 | 2.3796 | 12.7383 | 13.5316 | 10.7156 | -4.8 | -4.8 | -26.7195 | -26.3014 | -2.1681 |  | 10.7199 | 5.1849 | 3.5791 | 2.6772 | -107.242 | 57.1612 | 57.3137 | 57.6549 | -92.97 |  |  |  | 25.7971 | 6.92 | 9.31 | 2.86 | 2.87 | -34.6907 | -34.2888 | 43.7322 | 42.5983 | -3.7228 | -13.9455 | -14.1335 | 10.1936 | 6.2442 |  |  | 55.3 | -8 | -3.8 | 37.7594 | 37.8328 | 36.5071 | 80.5524 | 81.2921 | -24.2633 | -69.9054 | -20.9675 | 2.3668 | 31.43 | 23.29 | 11.5674 | 11.7218 | -11.64 |  | -8.3893 | -8.0175 | 14.4234 | 0.0148 | -6.0997 | 0 | 0 | -3.6157 | 5.9901 | 38.8028 | 15.7773 | 6.77 | -1.25 | 10.7055 | -14.2658 | -4.84 | -4.94 | 20.92 | 25.18 | -12.1818 | -6 | -48.6622 | -48.0273 | 32.186 | 9.3581 | -1.6272 | -1.553 | 4.3201 | -25.9454 | -9.565 | -131.8515 | -24.1586 |  | -6.9862 | -6.5631 | 20.8173 | 3.4961 | 2.1425 | 3.088 | -32.264 | -32.0563 | -9.1653 | 0 | -17.97 | 0 | 2.7552 | 14.9958 | -5.4975 | 5.4014 | 1.4395 | 8.3981 | -23.9173 |  |  | 0.4958 | 2.9881 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.267 | -31.4818 | 30.5106 | 30.4639 | -18.4123 | 0 | 20.8951 | -22.92 | -2.8066 | 0.3683 | 2.29 | 2.94 | -20.9821 | 1.558 | 5.038 | 0.284 |  | 39.43 | -5.1148 | 0.8588 | -0.01 | 11.7862 |  | 28.5566 |  | -18.6641 | 2.9952 |  |  | -13.7968 | -16.2463 | 0.396 | -35.2094 | -4.9988 | -5.4112 | 81.6955 | -6.3011 | -8.6346 | -16.4091 |  | 6.4318 | 6.5666 | -0.8349 | 35.716 | 37.7853 | -16.34 | 16.9622 | 0 | 45.7026 | 63.4303 | 6.3621 | 6.9263 |  | 0 | 0 | -10.8296 |  |  | -15.8631 | -15.2808 | -10.1364 | -10.1248 | 18.95 | 18.93 | -23.1 | -23.4 | 1.0025 | -6 | 33.8553 | 24.4185 | 24.5626 | -17.4 | -27.3 | 3.4 | 2.9 | -17.6506 | -17.5256 | -109.9259 | -10.3665 | -241.4245 | 17.107 | -56.8694 | 92.247 | 66.3847 | 117.1953 | 55.3401 | 34.5518 | 33.0512 | 31.4381 | -8.2691 | 204.0014 | -156.3845 | 70.1164 | -48.7494 | -1.593 |  | -3.36 | -0.997 | -1.005 | -0.32 | 2.48 | -2.2668 | -8.3207 | 14.2992 | -11.22 | -2.7 | -0.072 | 0.065 |  |  | 3.8385 | 3.2879 | 2.5111 |  | 12.9 | 2.2081 | 0.19 |  | -11.2277 | -0.9242 | -26.138 | -9.6055 | -3.7773 | -28.6808 | 0 | -15.6 | -0.7 |  | -65.019
26/05/2025 | 18:00 | 0 | 3.2651 | -6.9133 | 7.8697 | 7.5577 |  | 14.2636 |  | 17.1846 | 7.0228 | 6.7013 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 1.9485 | 1.117 | 4.8513 | 4.7278 | 8.4028 | 4.5902 | -2.0785 | 1.158 |  | -1.2854 | -1.563 | -1.551 | 10.657 | -8.88 | -4.4 | 0.117 | 0.175 | -21.08 | -21.13 |  | -6.95 | -6.83 | 4.276 | 2.9187 | 23.1238 | 25.1304 | -20.5958 | -10.3148 | -10.0568 | -1.2568 | -1.2062 | -11.2526 | -8.9753 | 2.7742 | 14.6165 | 18.2656 | 11.8578 | -4.7 | -4.6 | -26.7048 | -26.5654 | -2.201 |  | 9.8437 | 4.9121 | 3.6193 | 2.3613 | -116.6417 | 55.9404 | 56.2761 | 67.1727 | -94.2049 |  |  |  | 22.7135 | 6.08 | 8.64 | 1.65 | 1.64 | -24.9118 | -24.9118 | 33.4282 | 32.2907 | -4.0109 | -24.4429 | -24.7077 | 9.4251 | 6.8323 |  |  | 57.1 | -9.6 | -3.07 | 33.6869 | 33.7444 | 32.1109 | 78.7003 | 79.818 | -25.6139 | -64.6722 | -22.0848 | 2.5711 | 33.36 | 24.3 | 12.3486 | 12.3077 | -12.26 |  | -8.9712 | -8.92 | 21.8364 | 0.015 | -6.3142 | 0 | 0 | -3.9819 | 6.7381 | 40.8531 | 17.0761 | 7.55 | -1.57 | 10.2195 | -21.8812 | -1.43 | -1.52 | 16.25 | 26.2 | -20.2 | -10.1727 | -43.191 | -42.1182 | 30.3556 | 7.8311 | -3.0842 | -2.7608 | 4.4694 | -24.5619 | -9.777 | -144.453 | -14.6229 |  | -5.8185 | -5.3176 | 16.0879 | -2.1582 | -2.3821 | 4.112 | -23.0783 | -22.8 | -8.4385 | 0 | -20.08 | 0 | 2.7691 | 4.2662 | -5.72 | 5.1647 | 2.4227 | 7.6661 | -21.4145 |  |  | 0.5967 | 0 | 3.2623 | 0 | 12.0569 | 11.8894 | -35.6682 | 24.4798 | 24.4287 | -21.0812 | -9.3282 | 22.3014 | -23.32 | -3.1069 | 0.3857 | 1.97 | 2.42 | -22.8173 | 1.6 | 4.968 | 0.295 |  | 39.15 | -2.4464 | 4.9385 | 0.09 | 13.515 |  | 22.7097 |  | -10.4348 | 3.3 |  |  | -10.9509 | -20.2161 | 0.103 | -27.6465 | -6.0792 | -5.814 | 81.2911 | -7.8361 | -11.0991 | -10.5527 |  | 6.5343 | 6.7011 | -1 | 22.7685 | 23.3695 | 1.26 | 0 | 19.5725 | 25.03 | 46.1936 | 22.2052 | 22.4993 | -6.5514 | 0 | 0 | 0 | 49.2917 | 52.1611 | -15.5885 | -14.8634 | -6.2347 | -6.1772 | 19.11 | 19.03 | -27.6 | -27.9 | 1.2662 | -4.48 | 41.4052 | 24.0794 | 23.9655 | -18.2 | -33.7 | 4.3 | 3.4 | -17.6185 | -17.4407 | -86.7792 | -15.5069 | -239.4352 | 16.8635 | -55.476 | 95.7143 | 60.545 | 119.544 | 61.1405 | 38.8629 | 32.8328 | 32.5377 | -15.0923 | 212.1067 | -161.2514 | 72.6578 | -49.6218 | -1.4514 |  | -5.6 | -1.179 | -1.2 | 1.36 | 0.72 | -2.8551 | -7.0298 | 15.2361 | -15.1171 | -1 | -0.154 | -1.383 |  |  | 3.5322 | 4.1754 | 2.5143 |  | 19.8 | 2.8718 | 0.18 |  | -16.0384 | 1.076 | -21.2921 | -15.1165 | -6.0632 | -24.5253 | 0 | -21.8 | 5.5 |  | -73.9231
26/05/2025 | 18:30 | 0 | 3.3169 | -7.4138 | 2.7428 | 7.3434 |  | 13.8403 |  | 17.6959 | 7.2588 | 6.9394 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.0322 | -5.4368 | 6.1276 | 6.0403 | 10.6809 | 4.4851 | -2.1898 | 1.1549 |  | -1.3611 | -0.983 | -0.979 | 10.655 | -11.1 | 2.2 | 0.917 | 0.178 | -15.16 | -15.07 |  | -8.89 | -8.99 | 4.0717 | 2.9166 | 19.4322 | 19.1763 | -19.4201 | -8.1715 | -8.1017 | -1.5436 | -1.566 | -12.1903 | -9.5111 | 2.3796 | 11.8141 | 17.4811 | 10.5294 | -3.9 | -3.7 | -26.4115 | -26.4236 | -1.927 |  | 5.7176 | 4.5302 | 3.8187 | 2.6279 | -97.1099 | 56.093 | 56.4592 | 53.4237 | -84.9838 |  |  |  | 22.7334 | 6.68 | 9.42 | -0.4 | -0.4 | -21.0271 | -20.7592 | 30.4727 | 29.288 | -2.4908 | -20.5293 | -20.5798 | 6.1159 | 10.3641 |  |  | 65 | -16.9 | -2.92 | 35.4846 | 35.6538 | 34.4026 | 75.406 | 75.4107 | -23.6794 | -63.5167 | -19.7719 | 2.7881 | 31.01 | 22.85 | 11.7236 | 12.0148 | -11.88 |  | -12.1881 | -12.1945 | 16.5111 | 0.0146 | -6 | -2.2 | 0 | -4.6167 | 6.1771 | 39.5914 | 16.3339 | 7.03 | -1.32 | 9.5445 | -16.5359 | -1.05 | -1.06 | 20.07 | 25.18 | -15.4 | -8.0545 | -40.5892 | -38.7091 | 30.6796 | 10.2649 | -0.0657 | 0.1063 | 4.228 | -27.008 | -9.49 | -128.2171 | -24.4326 |  | -5.3363 | -4.9146 | 15.7567 | 2.8824 | 1.8432 | -8.196 | -22.4834 | -21.8692 | -6.9489 |  | -9.19 |  | 2.5816 | 13.6948 | -5.3999 | 5.548 | 1.9244 | 8.0197 | -21.3516 |  |  | 0.5881 | 2.6811 | 2.9671 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -16.9131 | 21.1746 | 21.1576 | -6.763 | 0 | 16.1099 | -24.26 | -1.9075 | 0.3774 | 0.99 | 1.27 | -15.7049 | 1.3674 | 5 | 0.248 |  | 36.81 | -18.1796 | -11.2935 | 0.1 | 11.9279 |  | 28.4497 |  | -19.2664 | 2.9795 |  |  | -10.2889 | -12.655 | -1.7418 | -28.0667 | -6.0117 | -6.1782 | 121.5291 | -4.0651 | -8.6421 | -15.9451 |  | 7.047 | 7.2232 | -0.8049 | 18.0197 | 21.4789 | 0.84 | 0 | 25.0067 | 26.4198 | 45.0255 | 22.5203 | 22.1716 | -6.6686 |  | -11.1446 | -11.813 | 61.2125 | 57.0182 | -17.2255 | -16.5498 | -6.8142 | -7.2664 | 15.59 | 15.58 | -28.7 | -28.6 | 1.1435 | -7.84 | 34.2279 | 21.358 | 21.1853 | -18.7 | -34.1 | 4.4 | 3.8 |  | -17.646 | -87.9045 | -10.7611 | -247.1476 | 13.7088 | -56.1742 | 94.4875 | 63.6319 | 115.7767 | 58.7814 | 35.5742 | 35.7679 | 37.1268 | -14.0755 | 207.2045 | -160.1404 | 65.3183 | -46.6557 | -0.7727 |  | -6.08 | -1.23 | -1.234 | 2.56 | -0.24 | -3.2835 | -5.742 | 14.2992 | -15.4681 | -1.6 | -0.35 | -1.003 |  |  | 3.7566 | 3.2367 | 2.9211 |  | 20.4 | 3.1942 | 0.17 |  | -15.247 | 1.858 | -23.1193 | -14.1715 | -5.6867 | -24.7626 | 0 | -22.7 | 5.8 |  | -73.6053
26/05/2025 | 19:00 | 0 | 3.5427 | -7.8503 | -0.5111 | 7.6898 |  | 14.7363 |  | 17.6251 | 7.3088 | 7.0022 | -8.88 |  | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.2371 | -2.9177 | 6.1495 | 6.0011 | 10.7561 | 4.2931 | -2.184 | 1.1512 |  | -1.381 | -0.823 | -0.809 | 11.058 | -11.1 |  | 0.756 | 0.194 | -14.14 | -14.11 |  | -8.52 | -8.56 | 4.2939 | 2.9921 | 16.7553 | 17.9586 | -18.3852 | -2.9471 | -3.1681 | -1.8937 | -1.6536 | -12.7261 | -9.779 | 1.9851 | 10.1238 | 5.6452 | 6.671 | -2.6 | -2.6 | -27.0083 | -26.7204 | -1.8636 |  | 10.9146 | 3.3972 | 3.4356 | 2.2789 | -86.4284 | 56.4287 | 56.2761 | 52.2911 | -80.7391 |  |  |  | 19.8493 | 7.09 | 9.99 | -1.65 | -1.67 | -20.2233 | -20.0894 | 30.9029 | 29.617 | -1.8264 | -23.5029 | -23.5266 | 11.3552 | 7.0344 |  |  | 57.2 | -10.3 | -2.78 | 31.3743 | 31.6301 | 30.5475 | 69.3034 | 69.4758 | -12.9891 | -66.7751 | -9.3835 | 2.7869 | 31.64 | 22.85 | 11.7236 | 11.8195 | -11.56 |  | -9.1841 | -8.7414 | 7.1374 | 0.0149 | -5.9983 | 0 | 0 | -4.8535 | 6.1771 | 40.2222 | 15.9628 | 6.94 | -1.18 | 9.0855 | -7.6879 | -0.35 | -0.38 | 18.15 | 23.48 | -10.1455 | -4.9909 | -37.9523 | -36.7364 | 27.3676 | 8.6694 | -0.1721 | 0.0471 | 3.5002 | -26.3954 | -8.912 | -129.0957 | -24.0667 |  | -4.9485 | -4.3898 | 13.7546 | 3.7628 | 2.665 | -8.708 | -20.7073 | -20.402 | -7.2383 |  | -9.03 |  | 2.7023 | 14.9445 | -4.8934 | 6.1367 | 0.9975 | 7.1423 | -20.1957 |  |  | 0.6742 | 2.4273 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -14.9036 | 19.3672 | 19.3526 | -5.2945 |  | 16.4761 | -23.79 | -2.0137 | 0.4022 | 1.11 | 1.27 | -15.6753 | 1.2928 | 4.98 | 0.219 |  | 35.73 | -19.3523 | -12.3763 | 0.12 | 10.9829 |  | 28.1365 |  | -18.7909 | 2.9778 |  |  | -8.4766 | -10.5898 | -2.0211 | -27.4785 | -6.0692 | -6.1133 | 115.9156 | -3.9653 | -8.5925 | -15.5946 |  | 7.2008 | 7.4051 | -0.7968 | 19.8451 | 21.8598 | -0.42 | 0 | 25.9002 | 24.3344 | 43.1978 | 20.8252 | 21.8544 | -6.032 |  | -10.4997 | 0 |  |  | -20.06 | -19.181 | -7.111 | -6.8988 | 16.38 | 16.13 | -30.5 | -30.5 | 1.1618 | -8.24 | 37.5385 | 18.7517 | 18.641 | -19.1 | -34.5 | 6.8 | 5.9 | -17.8089 | -17.8897 | -80.8034 | -12.5415 | -243.7484 | 9.6046 | -52.5176 | 93.9703 | 67.216 | 120.1963 | 59.9164 | 35.5402 | 37.506 | 39.0242 | -14.7393 | 207.4394 | -163.5607 | 60.5029 | -42.61 | 0.0012 |  | -6.64 | -1.318 | -1.328 | 2.96 | 0.4 | -3.1603 | -5.8274 | 14.6807 | -15.5566 | -1.6 | -2.657 | -2.122 |  |  | 3.8364 | 2.9565 | 3.4043 |  | 20.3 | 2.9436 | 0.07 |  | -15.6353 | 1.4712 | -22.9947 | -13.7979 | -5.6152 | -25.6088 |  | -22.3 | 5.6 |  | -75.93
26/05/2025 | 19:30 | 0 | 3.5869 | -7.9171 | 0.7328 | 7.555 |  | 14.191 |  |  | 7.1288 | 6.7393 | -8.88 | -30.8 |  |  |  | 2.291 | -3.4402 | 5.9954 | 5.8182 | 10.4831 | 4.14 | -2.2837 | 1.1846 |  | -1.4341 | -0.883 | -0.883 | 10.582 | -11.1 |  | 0.823 | 0.185 | -14.55 | -14.54 | -10 | -8.5 | -8.58 | 4.4894 | 2.9217 | 18.0162 | 19.228 | -19.0727 | -4.9565 | -4.5255 | -2.0361 | -1.9539 | -12.5922 | -9.6451 | 2.3796 | 10.9633 | 6.4099 | 6.8905 | -2.4 | -2.3 | -26.8279 | -26.7251 | -1.89 |  | 8.7397 | 3.5516 | 3.3907 | 2.266 | -89.5718 | 55.3606 | 56.032 | 54.9337 | -87.8162 |  |  |  |  | 6.72 | 9.62 | -2.29 | -2.3 | -20.8931 | -20.8931 | 29.8467 | 28.2902 | -0.7074 | -18.0633 | -18.3258 | 9.0436 | 9.1915 |  |  | 61.6 | -16.3 | -2.8 | 35.3909 | 34.7108 | 33.4298 | 71.8898 | 71.5033 | -16.6577 | -65.959 | -12.4943 | 2.7529 | 28.88 | 21.33 | 10.6299 | 10.7452 | -10.83 | 25.5123 | -11.3028 | -10.6698 | 9.9727 | 0.0149 | -5.4626 | 0 | 0 | -5.1831 | 5.4291 | 39.2759 | 15.2206 | 6.23 | -1.04 | 8.046 | -11.1881 | -0.43 | -0.45 | 16.11 | 22.88 | -12.0364 | -6.3182 | -38.5856 | -37.0636 | 25.9211 | 6.7605 | -2.3621 | -2.1573 | -18.779 | -25.8109 | -10.521 | -132.5288 | -26.2769 |  | -4.4295 | -4.0058 | 13.6088 | -0.3887 | -0.7641 | -13.316 | -21.6234 | -21.2771 | 7.618 |  | -6.08 |  | 2.546 | 8.6983 | -5.8073 | 5.2567 | 2.0154 | 6.8476 | -20.4595 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.2054 | -14.7362 | 19.8334 | 20.1682 | -5.1209 |  | 16.4761 | -23.47 | -1.5193 | 0.3783 | 0.77 | 1.84 | -16.9002 | 1.271 | 4.945 | 0.018 |  | 36.31 | -19.4815 | -13.1036 | 0.07 | 11.1491 |  | 28.4345 |  |  | 3.7724 | 0.0608 |  | -8.2848 | -9.772 | -2.0058 | -28.6549 | -5.9123 | -6.0659 | 116.2672 | -4.3144 | -8.8723 | -15.5677 |  | 7.0544 | 7.2944 | -1 | 20.9154 | 22.4358 | -0.42 | 0 | 30.0719 | 23.3634 | 36.9084 | 21.7681 | 21.9464 | -6.6323 | 0 | -9.8623 | 0 | 61.2125 | 57.0182 | -22.3232 | -21.2905 | -7.9582 | -7.6947 | 11.4 | 11.41 | -29 | -29.6 | 1.1087 | -6.88 | 38.4499 | 21.4606 | 21.3028 | -19.1 | -33.7 | 9.4 | 8.8 | -17.8362 |  | -74.8254 | -2.8837 | -251.5358 | 6.8765 | -41.104 | 95.2242 | 64.6581 | 123.4815 | 62.1253 | 34.0688 | 41.1556 | 37.6801 | -17.454 | 204.1272 | -167.5586 | 53.9508 | -36.402 | 0.0012 |  | -6.56 | -1.709 | -1.729 | 2.8 | 0 | -2.6362 | -5.8579 | 14.7387 | -15.584 | -1.7 | -0.864 | -0.945 |  |  | 3.9417 | 3.8593 | 4.2416 |  | 19.5 | 3.4501 | 0.07 |  | -16.4197 | 1.4188 | -21.9487 | -14.6699 | -5.4654 | -24.1325 | 0 | -21 | 4.8 |  | -78.1034
26/05/2025 | 20:00 | 0 | 3.6218 | -7.9065 | 1.2013 | 7.5471 |  | 14.129 |  | 17.038 | 6.9868 | 6.7437 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.968 |  | 2.2269 | -4.7296 | 5.7745 | 5.8402 | 10.2449 | 4.2572 | -2.2031 | 1.1436 |  | -1.328 | -0.909 | -0.898 | 10.713 | -11.1 | 2.2 | 0.782 | 0.192 | -14.55 | -14.66 | -10 | -8.62 | -8.62 | 4.7296 | 2.8254 | 18.7563 | 20.6572 | -19.747 | -4.1527 | -3.5314 | -1.0611 | -0.9015 | -12.5922 | -9.5111 | 1.9851 | 11.3153 | 7.6942 | 6.7226 | -2.2 | -2.4 | -27.3169 | -27.1442 | -1.8654 |  | 10.4236 | 3.4497 | 3.0495 | 2.1103 | -91.8607 | 56.3066 | 56.3982 | 54.1986 | -91.0217 |  |  |  | 19.8493 | 6.63 | 9.43 | -2.39 | -2.36 | -21.0271 | -20.7592 | 30.95 | 29.5922 | -0.2756 | -16.3998 | -16.5838 | 10.2794 | 9.1732 |  |  | 60.8 | -16.6 | -2.83 | 35.2021 | 35.5657 | 34.428 | 73.936 | 74.2216 | -15.947 | -69.5678 | -12.2478 | 2.89 | 28.2 | 20.4 | 10.0049 | 10.257 | -10.74 |  | -10.6033 | -10.6324 | 8.477 | 0.0149 | -5.4761 | 2.6 | 2.8 | -5.2759 | 5.0551 | 39.1182 | 14.4785 | 5.8 | -1.06 | 7.452 | -9.4805 | -1.34 | -1.29 | 19.22 | 22.5 | -11.1273 | -5.7 | -38.5029 | -37.0182 | 24.851 | 6.6697 | -2.3492 | -2.1554 | -19.3005 | -25.9923 | -10.699 | -132.2821 | -25.3951 |  | -4.508 | -4.1797 | 14.9601 | -3.402 | -3.7967 | -10.244 | -21.6085 | -21.4208 | 8.2798 |  | -8.37 |  | 2.514 | 3.8762 | -5.9311 | 5.1729 | 1.9707 | 7.6557 | -21.5552 | 0 | 0 | 0.6109 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.0379 | -13.564 | 19.4029 | 19.4344 | -4.5189 |  | 14.6206 | -24.36 | -1.9075 | 0.3774 | 0.89 | 2.62 | -15.0956 | 1.4041 | 4.911 | 0.27 | 0 | 36.76 | -18.8691 | -12.9012 | 0.33 | 10.9487 |  | 28.7452 |  | -18.6058 | 3.6392 |  |  | -8.7072 | -8.4829 | -0.7759 | -29.6633 | -6.4061 | -6.4375 | 115.4032 | -4.6852 | -9.1336 | -15.316 |  | 6.8712 | 7.0412 | -0.8153 | 24.0018 | 24.9012 | 0 | 0 | 30.6484 | 24.2989 | 35.6291 | 22.0965 | 22.3112 | -6.5742 |  | 0 | 0 |  |  | -23.5097 | -22.4276 | -6.7124 | -7.0307 | 12.45 | 12.16 | -28.6 | -28.7 | 1.1087 | -7.6 | 42.8294 | 20.8854 | 20.7691 | -19.1 | -33.7 | 11.2 | 10.6 | -17.9434 | -17.891 | -66.2187 | 2.8876 | -248.1145 | 7.8486 | -33.9965 | 94.0899 | 65.2411 | 124.8177 | 65.1258 | 39.3632 | 38.0718 | 41.8194 | -19.8526 | 204.8096 | -168.8649 | 54.4466 | -35.9086 | 0.0012 |  | -5.92 | -1.852 | -1.875 | 2.32 | -0.48 | -2.4425 | -5.7694 | 14.7692 | -16.1425 | -1.2 | -0.427 | -0.012 |  |  | 4.8904 | 3.1975 | 3.8373 |  | 19.7 | 4.1001 | 0.04 |  | -18.4691 | 1.5696 | -21.983 | -15.2848 | -6.1347 | -23.6845 | 0 | -20.9 | 4.4 |  | -80.1184
26/05/2025 | 20:30 | 0 | 3.5786 | -7.8029 | 3.5423 | 6.8688 |  | 12.6359 |  | 16.7057 | 6.7528 | 6.4468 | -8.88 |  | 6.6 | 4.968 |  | 2.5075 | -7.5511 | 5.5947 | 5.5231 | 9.8955 | 4.5137 | -2.2122 | 1.1672 |  | -1.198 | -0.921 | -0.899 | 10.305 | -11.1 | -2.2 | 0.453 | 0.185 | -14.91 | -14.84 |  | -8.43 | -8.45 | 5.4172 | 2.8718 | 18.9224 | 19.5506 | -20.0695 | -5.7602 | -5.3731 | -1.7062 | -1.5439 | -12.4582 | -9.5111 | 2.3796 | 13.1131 | 9.3069 | 8.4223 | -3 | -3 | -25.7703 | -25.6495 | -1.841 |  | 5.3485 | 3.8255 | 3.117 | 2.2626 | -93.3256 | 53.0106 | 53.2548 | 57.4203 | -99.1283 |  |  |  | 18.8214 | 6.05 | 8.5 | -3.01 | -3 | -20.7592 | -20.7592 | 30.2977 | 28.6743 | -0.3173 | -17.4054 | -17.5272 | 5.2197 | 9.7985 |  |  | 59.8 | -16 | -2.8 | 34.0956 | 34.3203 | 32.3836 | 79.0105 | 79.4537 | -20.3155 | -69.0294 | -17.3913 | 3.1161 | 27.22 | 19.14 | 9.6924 | 9.7687 | -10.44 | 25.5123 | -12.0734 | -11.7446 | 11.9467 | 0.0148 | -5.3021 | 2.4 | 2.6 | -5.4468 | 4.307 | 38.3296 | 13.1796 | 4.93 | -0.74 | 7.8975 | -12.1932 | -1.5 | -1.57 | 18.57 | 22.99 | -12.8182 | -6.7727 | -38.4938 | -37.2273 | 23.6376 | 5.4228 | -3.9299 | -3.8516 | -21.1565 | -26.2553 | -9.57 | -137.4238 | -17.8138 |  | -4.9254 | -4.5667 | 18.491 | -8.3433 | -8.158 | -9.22 | -21.4086 | -20.7967 | 9.6866 |  | -8.91 |  | 2.4464 | -4.8559 | -6.1061 | 4.9404 | 2.1016 | 9.2252 | -25.133 | 0 | 0 | 0.6548 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.0379 | -14.7362 | 19.4149 | 19.3279 | -4.2997 |  | 16.8081 | -22.46 | -2.1199 | 0.3555 | 1.05 | 0.2 | -17.044 | 1.112 | 4.878 | 0.355 |  | 37.59 | -20.314 | -12.9866 | 0.44 | 12.2712 |  | 29.0298 |  | -18.2288 | 3.5526 |  |  | -9.4541 | -8.1015 | 0.7485 | -31.6801 | -6.2503 | -6.3215 | 114.2392 | -5.2825 | -9.8322 | -14.9719 |  | 6.5123 | 6.5983 | -0.824 | 23.9127 | 25.7241 | 1.26 | 0 | 32.9271 | 31.8856 | 35.9219 | 22.5343 | 22.1339 | -7.0842 |  | 0 | 0 | 65.1415 | 64.6129 | -21.5486 | -21.3069 | -6.1018 | -5.9128 | 13.54 | 13.44 | -29.3 | -29 | 1.1087 | -7.36 | 40.9183 | 22.5515 | 22.5138 | -19.5 | -35.4 | 9 | 8.5 |  | -17.9321 | -63.2488 | 7.652 | -250.7606 | 8.5187 | -24.9063 | 95.5579 | 65.431 | 123.8197 | 61.8717 | 33.1338 | 40.236 | 37.3826 | -16.1797 | 204.6454 | -165.5605 | 53.1753 | -36.6035 | -0.492 |  | -5.44 | -1.752 | -1.755 | 1.84 | -0.32 | -2.1515 | -5.9159 | 15.0896 | -15.9075 | -1.6 | 0.981 | -0.469 |  |  | 3.9534 | 3.5203 | 4.1295 |  | 20.3 | 3.6259 | -0.12 |  | -18.6034 | 1.4911 | -21.1721 | -16.3177 | -5.5364 | -22.9307 | -1.8363 | -22 | 5.5 |  | -80.6545
26/05/2025 | 21:00 | 0 | 3.5832 | -7.8966 | 4.9525 | 6.4174 |  | 12.0132 |  | 16.2933 | 6.4468 | 6.0352 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.5103 | -7.6453 | 5.1315 | 5.0673 | 9.1647 | 4.509 | -2.228 | 1.2114 |  | -1.1996 | -0.938 | -0.908 | 10.031 | -11.1 | -2.2 | -0.536 | 0.186 | -15.02 | -15.14 |  | -8.37 | -8.38 | 5.1804 | 2.996 | 19.7884 | 20.0329 | -20.5989 | -6.2961 | -5.9376 | -1.4052 | -1.2734 | -12.5922 | -10.3148 | 2.3796 | 13.2627 | 9.2709 | 8.3867 | -2.4 | -2.3 | -25.6857 | -25.4619 | -1.8425 |  | 4.662 | 3.9788 | 1.8308 | 1.3789 | -92.3185 | 52.736 | 52.6749 | 61.5645 | -101.0604 |  |  |  |  | 5.91 | 8.29 | -3.21 | -3.23 | -20.2233 | -20.0894 | 29.8564 | 28.392 | 0.1707 | -18.0942 | -18.1524 | 5.1537 | 9.7542 |  |  | 57.5 | -15.1 | -2.75 | 33.2564 | 33.2182 | 32.4308 | 81.27 | 81.7843 | -20.8406 | -69.6028 | -17.9074 | 2.8793 | 28.58 | 19.21 | 8.7549 | 8.9874 | -9.71 |  | -11.7387 | -11.2867 | 10.856 | 0.015 | -4.8964 | 4.8 | 4.5 | -5.647 | 2.998 | 37.2256 | 11.5097 | 3.62 | -0.5 | 7.317 | -11.3506 | -2.35 | -2.31 | 17.48 | 21.53 | -11.9091 | -6.2273 | -37.127 | -35.9727 | 20.7044 | 3.0976 | -6.0618 | -5.6599 | -20.8038 | -26.0694 | -10.767 | -142.3451 | -17.6299 |  | -4.983 | -4.6395 | 18.1298 | -8.9909 | -8.7195 | -8.196 | -20.5074 | -20.3562 | 9.4368 |  | -9.82 |  | 2.1748 | -5.1678 | -6.0836 | 5.0751 | 2.0768 | 9.1794 | -25.5907 |  |  | 0.6368 | 3.0793 | 2.6365 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -12.0569 | 18.1126 | 18.0722 | -4.378 |  | 16.2954 | -21.82 | -1.7189 | 0.3774 | 0.91 | 0.43 | -15.1604 | 1.296 | 4.855 | 0.391 | 0 | 38.77 | -20.4325 | -13.5622 | 0.59 | 13.3479 |  | 29.4229 |  | -18.2261 | 3.4526 |  |  | -9.096 | -5.5189 | 0.8217 | -33.2767 | -5.0642 | -5.625 | 116.4657 | -5.6913 | -9.9895 | -14.6081 |  | 5.8824 | 5.9971 | -1 | 23.7872 | 25.6295 | 0.84 | 0 | 35.4172 | 30.0659 | 35.7892 | 22.4222 | 22.4477 | -7.2007 |  | 0 | 0 |  |  | -18.9339 | -18.3735 | -5.5119 | -5.4582 | 14.66 | 15.06 | -29.9 | -30.1 | 1.1783 | -7.84 | 33.663 | 25.4316 | 25.3118 | -19.9 | -35.8 | 8.1 | 7.2 | -17.6548 | -17.8555 | -60.6218 | 5.7636 | -252.064 | 9.2166 | -23.8244 | 92.3289 | 68.3496 | 120.1584 | 59.1441 | 32.1238 | 42.2577 | 39.6097 | -16.0696 | 202.4628 | -163.329 | 53.0798 | -36.8764 | -1.0291 |  | -5.36 | -1.619 | -1.628 | 1.92 | 0 | -1.4643 | -5.6229 | 15.0622 | -15.877 | -1.6 | 0.181 | -0.226 |  |  | 3.7622 | 3.8268 | 3.8096 |  | 21.6 | 2.9638 | -0.14 |  | -18.1634 | 0.9904 | -20.975 | -16.258 | -5.6058 | -22.882 | -2.0649 | -23.1 | 6.1 |  | -81.3086
26/05/2025 | 21:30 | 0 | 3.3481 | -7.3713 | -0.2596 | 5.8381 |  | 10.603 |  | 14.7988 | 5.8148 | 5.4087 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.2905 | 0.503 | 4.8188 | 4.5873 | 8.33 | 4.6466 | -2.2198 | 1.171 |  | -1.2743 | -1.004 | -0.985 | 9.939 | -11.1 | -2.2 | -0.512 | 0.177 | -15.73 | -15.77 |  | -8.38 | -8.4 | 4.7564 | 3.2165 | 20.3526 | 21.8849 | -21.3399 | -8.8413 | -8.7637 | -0.6611 | -0.4708 | -15.2713 | -12.8601 | 2.3796 | 11.9162 | 12.0819 | 9.1637 | -2.5 | -2.7 | -23.9185 | -24.0837 | -1.797 |  | 2.5718 | 2.8598 | 1.7404 | 1.314 | -100.589 | 53.3463 | 53.7431 | 68.8139 | -108.4846 |  |  |  | 19.8593 | 5.95 | 8.31 | -2.33 | -2.33 | -18.4819 | -18.6158 | 29.9645 | 28.5714 | 0.0577 | -20.0629 | -20.0117 | 2.1834 | 8.6554 |  |  | 55 | -13.7 | -2.57 | 31.9962 | 32.1662 | 30.6115 | 84.983 | 85.1115 | -22.3007 | -72.4363 | -20.7285 | 2.5433 | 27.06 | 18.54 | 8.2861 | 8.4991 | -9.56 |  | -10.3612 | -10.1607 | 9.9096 | 0.015 | -4.6682 | 7 | 6.9 | -5.0513 | 2.2499 | 36.7525 | 10.3964 | 2.75 | -0.34 | 10.4355 | -10.7756 | -2.36 | -2.41 | 15.78 | 21.14 | -12.0909 | -5.8636 | -36.3593 | -35.6727 | 18.8864 | 0.9789 | -7.769 | -7.7036 | -18.013 | -23.5179 | -11.393 | -148.8639 | -16.3741 |  | -7.9191 | -7.5823 | 16.0169 | -9.3425 | -9.3997 | -7.684 | -21.1104 | -20.5813 | 6.7831 |  | -10.58 |  | 2.081 | -5.7462 | -6.3092 | 4.7934 | 2.3891 | 6.154 | -23.7049 |  |  | 0.6388 | 0 | 3.0136 | 0 | 6.1959 | 5.5261 | -11.8894 | 16.7214 | 16.7329 | -2.989 | 0 | 16.0122 | -21.93 | -1.8196 | 0.3417 | 1.02 | 0.59 | -15.576 | 1.1483 | 4.87 | 0.331 |  | 38.37 | -21.8951 | -14.5926 | 0.67 | 12.8522 |  | 28.5547 |  | -18.0584 | 3.2261 |  |  |  | -6.2575 | 0.5135 | -34.201 | -5.4848 | -5.6116 | 113.7903 | -6.4199 | -8.96 | -14.6539 |  | 5.0035 | 5.0953 |  | 20.9233 | 22.9234 | -1.68 | 4.5504 | 36.1053 | 25.6896 | 30.6031 | 21.6739 | 22.0537 | -5.9781 |  | -11.8706 | -12.4861 |  |  | -20.9224 | -19.9226 | -4.8617 | -4.846 | 11.35 | 11.25 | -30.9 | -31 | 1.2497 | -8.32 | 32.8362 | 24.667 | 24.5476 | -20.4 | -37.1 | 9 | 8.4 | -17.9256 | -17.9111 | -63.3409 | 0.1779 | -252.7799 | 6.124 | -23.5006 | 89.1758 | 67.3376 | 119.4546 | 62.2185 | 32.4704 | 40.6666 | 39.1584 | -19.2187 | 199.9124 | -163.5363 | 47.1954 | -33.1353 | -0.6555 |  | -5.28 | -1.838 | -1.846 | 1.52 | -0.56 | -1.4567 | -5.449 | 15.3552 | -15.996 | -1.9 | -0.187 | -0.321 | 1.5332 | 1.6908 | 3.8836 | 3.4517 | 3.7307 |  | 22.4 | 3.2389 | -0.28 |  | -15.4601 | 0.7313 | -21.9628 | -13.6536 | -4.9415 | -23.247 | -1.7543 | -24.2 | 6.8 |  | -80.9986
26/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.0355 | -6.7774 | -2.8623 | 5.4458 |  | 10.01 |  | 13.8973 | 5.2718 | 4.9239 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.6743 | -5.1616 | 4.3887 | 4.2705 | 7.6859 | 4.5335 | -2.2137 | 1.179 |  | -1.1022 | -1.001 | -1 | 9.897 | -11.1 | -6.6 | -0.222 | 0.165 | -15.12 | -15.06 |  | -9.59 | -9.62 | 4.5067 | 3.3555 | 18.2755 | 20.7191 | -17.316 | -7.2338 | -7.0288 | -0.3108 | -0.0757 | -15.5393 | -13.5299 | 2.3796 | 11.4591 | 17.4649 | 7.7904 | -2.8 | -2.7 | -25.8784 | -25.3836 | -1.8925 |  | 6.1456 | 2.4266 | 1.4799 | 1.278 | -116.7333 | 56.0014 | 55.9099 | 49.6652 | -123.8567 |  |  |  | 19.8194 | 5.38 | 7.33 | -0.42 | -0.43 | -25.5816 | -25.4477 | 26.1325 | 25.0571 | -3.4599 | -3.5879 | -3.616 | 5.8891 | 13.3927 |  |  | 58.2 | -24.3 | -2.47 | 40.7746 | 40.4657 | 39.2 | 88.3875 | 88.4529 | -22.0327 | -76.1625 | -20.9821 | 2.5491 | 28.96 | 15.39 | 7.5049 | 7.7179 | -9.14 | 25.5123 | -15.2323 | -14.9874 | 16.3194 | 0.0145 | -4.5493 | 6.8 | 6.8 | -6.0291 | 0.9409 | 35.6485 | 8.541 | 1.56 | -0.82 | 9.018 | -16.2784 | -2.32 | -2.38 | 15.57 | 20.24 | -16.1091 | -8.2364 | -39.4412 | -37.9818 | 13.5457 | -5.0553 | -12.9062 | -13.3192 | -22.1042 | -26.0935 | -10.785 | -130.2153 | -28.5309 |  | -7.5028 | -7.2338 | 20.1817 | -12.3661 | -12.2972 | -6.66 | -23.6429 | -23.4115 | 10.0916 |  | -10.88 | 0 | 1.7396 | -10.8631 | -6.1788 | 4.8225 | 2.2703 | 9.5604 | -28.0007 |  |  | 0.5716 | 0 | 0 | 2.4034 | 13.3965 | 13.3965 | -17.5829 | 20.6011 | 20.3165 | -6.914 | 0 | 17.5064 | -22.5 | -1.1147 | 0.3234 | 0.94 | 1.06 | -17.0631 | 1.2161 | 4.862 | 0.275 |  | 37.82 | -17.1892 | -10.4694 | 0.9 | 12.4478 |  | 26.938 |  | -16.9581 | 3.0319 |  |  | -9.6429 | -6.9221 | 1.2459 | -34.5372 | -4.6904 | -5.2409 | 110.8093 | -9.2128 | -7.8623 | -18.4899 |  | 4.1758 | 4.328 |  | 21.2888 | 22.3067 | 0.84 | 0 | 32.6312 | 26.1277 | 34.9974 | 22.3978 | 22.9224 | -6.2314 |  | 0 | 0 |  |  | -20.6258 | -19.593 | -3.9225 | -3.9174 | 16.2 | 15.88 | -30.4 | -30.4 | 1.2662 | -9.04 | 30.6976 | 20.0523 | 19.9337 | -20.8 | -37.5 | 8.4 | 7.6 | -18.0322 | -17.9874 | -62.4475 | 8.2682 | -252.9105 | 5.3373 | -23.9143 | 91.4263 | 71.4345 | 123.8799 | 56.9639 | 33.2866 | 42.8525 | 38.4125 | -16.5884 | 201.0788 | -164.3785 | 52.821 | -37.8992 | -0.116 |  | -5.12 | -1.987 | -1.998 | 1.6 | -0.32 | -1.3989 | -5.3605 | 14.9432 | -15.996 | -1 | -0.128 | 0.15 | 1.034 | 1.1108 | 3.2625 | 2.977 | 3.2373 |  | 22.6 | 3.6137 | -0.37 |  | -16.8052 | 0.5633 | -20.9401 | -14.2006 | -5.0571 | -22.9364 | -2.8344 | -24.5 | 7.2 |  | -82.8839
26/05/2025 | 22:30 | 0 | 2.2516 | -5.4491 | -3.7887 | 9.3157 |  | 17.7053 |  | 11.3886 | 4.4439 | 5.8484 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.5879 | 4.9813 | 4.0239 | 3.8452 | 6.9329 | 4.6274 | -2.2307 | 1.1585 |  | -1.2842 | -1.148 | -1.137 | 10.197 | -13.32 | -11 | -0.285 | 0.169 | -16.12 | -16.16 |  | -9.61 | -9.63 | 4.2864 | 3.3278 | 20.3234 | 21.4635 | -17.4973 | -10.4488 | -10.8936 | -0.2739 | 0.1974 | -15.0034 | -12.5922 | 2.7742 | 14.0897 | 14.6748 | 13.1981 | -5.2 | -5.3 | -25.1216 | -24.8425 | -1.7783 |  | 0.7072 | 3.0539 | 0.5214 | 1.0746 | -124.2103 | 56.3372 | 56.1235 | 55.0593 | -130.9766 |  |  |  | 18.8214 | 4.56 | 6.53 | -1.12 | -1.11 | -23.9741 | -23.7062 | 27.5393 | 25.8724 | -4.54 | -2.8118 | -2.9359 | 0.6583 | 16.2387 |  |  | 62 | -29.4 | -2.47 | 40.7061 | 40.9041 | 39.21 | 95.5886 | 95.8352 | -27.2418 | -76.4144 | -26.3922 | 2.4783 | 31.16 | 13.52 | 6.5674 | 6.839 | -8.48 |  | -18.1508 | -17.7077 | 22.2166 | 0.0147 | -4.1345 |  |  | -5.8313 | 0 | 34.229 | 7.2421 | 0.68 | -0.26 | 10.044 | -22.1688 | -8.01 | -8.16 | 25.17 | 19.85 | -21.9636 | -10.9273 | -39.6502 | -38.9273 | 13.8351 | -4.6331 | -13.5603 | -13.6297 | -21.413 | -26.4508 | -11.567 | -137.1195 | -23.2565 |  | -7.363 | -6.9193 | 19.4083 | -9.3994 | -9.49 | -8.196 | -23.9746 | -23.6118 | 9.6688 | 13.55 | -18.1 | 0 | 1.5735 | -4.4112 | -5.9104 | 5.1263 | 1.8886 | 8.7422 | -26.5938 |  |  | 0.5204 | 3.0038 | 3.0995 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -20.4297 | 21.53 | 21.3983 | -6.5747 |  | 23.6051 | -19.82 | -2.314 | 0.3683 | 1.69 | 0.92 | -22.2458 | 0 | 4.93 | 0.789 |  | 37.25 | -19.5176 | -10.4574 | 0.79 | 12.018 |  | 27.3 |  | -15.5836 | 2.8381 |  |  | -9.346 | -6.9982 | 0.9377 | -36.806 | -5.0665 | -5.1926 | 111.5483 | -11.3262 | -9.7945 | -18.9196 |  | 3.4718 | 3.528 | -0.8367 | 21.3543 | 23.6691 | 1.26 | 2.9876 | 32.5441 | 25.2198 | 35.0263 | 20.4085 | 20.367 | 0 |  | 0 | -10.6581 |  |  | -19.8293 | -19.5766 | -1.1431 | -1.3943 | 13.71 | 13.88 | -31.3 | -30.6 | 1.2662 | -9.28 | 32.4373 | 19.8388 | 19.8241 | -21.1 | -37.1 | 7.7 | 7.2 | -18.0095 | -17.7981 | -61.5841 | -3.1925 | -252.0778 | 5.6478 | -28.8748 | 91.693 | 68.2429 | 123.3904 | 57.367 | 30.7259 | 41.3369 | 40.0718 | -15.6657 | 201.2093 | -164.7755 | 50.4136 | -35.1843 | -0.0232 |  | -4.48 | -1.704 | -1.716 | 0.24 | 0.56 | -1.3367 | -7.0878 | 16.643 | -15.2056 | -2.3 | 0.391 | 0.291 |  |  | 3.7063 | 3.6024 | 3.5064 |  | 22.6 | 2.1959 | -0.43 |  | -16.6516 | 0.2631 | -21.937 | -13.8514 | -4.5167 | -23.9084 | -2.0398 | -24.5 | 6.8 |  | -82.136
26/05/2025 | 23:00 | 0 | 1.931 | -4.8412 | -1.2587 | 9.2438 |  | 17.1551 |  | 9.7579 | 3.6449 | 5.1924 | -6.66 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 2.2853 | 4.0172 | 3.6307 | 3.3681 | 6.103 | 4.2108 | -2.3077 | 1.153 |  | -1.204 | -1.197 | -1.196 | 10.292 | -13.32 | -11 | -0.088 | 0.165 | -16.55 | -16.53 |  | -9.27 | -9.2 | 4.3828 | 3.4602 | 18.3254 | 20.66 | -20.2148 | -10.5828 | -10.761 | 24.2912 | 13.504 | -14.6015 | -12.4582 | 5.1414 | 26.4886 | 7.0354 | 13.4368 | -5.7 | -5.7 | -23.9297 | -24.1446 | -1.6317 |  | -1.6037 | 2.8702 | 0 | 0.5151 | -128.1472 | 55.9709 | 55.9099 | 54.2819 | -136.4155 |  |  |  | 16.6958 | 4.48 | 6.48 | -2.08 | -2.07 | -20.6252 | -20.2233 | 22.8621 | 20.8574 | -3.2273 | -1.5441 | -1.5972 | -2.5429 | 16.4556 |  |  | 60.5 | -30 | -2.28 | 39.7109 | 38.9567 | 38.2546 | 95.9097 | 95.2541 | -24.5555 | -77.6172 | -23.6137 | 2.3251 | 30.16 | 13.1 | 6.2549 | 6.4484 | -8.47 |  | -18.2105 | -18.0958 | 17.7985 | 0.0147 | -4.1904 | 11.5 | 11.5 | -6.0681 | -0.748 | 34.8599 | 5.9433 | -0.33 | -0.8 | 10.1385 | -18.7061 | -9.46 | -9.65 | 26.29 | 18.3 | -19.6727 | -10.1 | -35.344 | -34.1727 | 11.3029 | -6.6006 | -14.0792 | -14.0866 | -21.4177 | -25.1964 | -11.092 | -139.5922 | -21.3375 |  | -7.5496 | -6.9846 | 17.5727 | -6.2508 | -6.3718 | -15.876 | -21.4478 | -21.3103 | 7.2726 | 13.72 | -11.76 | 0 | 1.4781 | 1.7436 | -5.9745 | 5.0791 | 2.3706 | 6.8959 | -24.7251 |  |  | 0.5199 | 3.0971 | 3.2641 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -13.564 | 16.8859 | 16.9381 | -5.1789 |  | 14.8013 | -21.95 | -1.7134 | 0.2978 | 1.18 | 1.1 | -13.5397 | 0 | 4.862 | 0.152 |  | 37.28 | -18.1681 | -11.2665 | 0.55 | 11.6306 |  | 26.5258 |  | -15.2181 | 2.5571 |  |  | -8.7888 | -5.9033 | 1.9341 | -37.7304 | -5.6675 | -5.635 | 104.8828 | -12.0719 | -8.7956 | -19.1815 |  | 3.4059 | 3.441 | -1 | 20.7785 | 23.0785 | 0 | 2.8657 | 37.5052 | 23.0698 | 28.2557 | 17.859 | 18.5218 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -21.5486 | -20.8894 | -2.8398 | -2.3831 | 10.77 | 10.41 | -30.2 | -29.8 | 1.2497 | -9.52 | 30.9332 | 19.4937 | 19.3351 | -22.2 | -36.7 | 9.4 | 8.9 |  | -18.0044 | -60.1577 | -12.8654 | -256.2418 | 6.2139 | -31.0748 | 95.1119 | 66.4479 | 127.3047 | 61.1205 | 28.5422 | 41.278 | 40.0552 | -19.2578 | 199.2923 | -165.9316 | 44.9472 | -31.007 | 1.4539 |  | -4.8 | -1.375 | -1.386 | 0.16 | 0.64 | -1.513 | -7.6158 | 17.0245 | -15.5261 | -2.3 | 0.776 | 1.96 | 1.033 | 1.0104 | 3.7504 | 4.3027 | 3.7094 |  | 21.4 | 2.1136 | -0.47 |  | -15.9265 | -0.2106 | -21.8916 | -13.4455 | -4.0636 | -24.9895 | -1.7305 | -23 | 5.5 |  | -86.8436
26/05/2025 | 23:30 | 0 | 1.6004 | -4.1575 | -3.7073 | 8.5453 |  | 16.0291 |  | 9.495 | 3.5039 | 5.0675 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.3415 | 16.553 | 3.3533 | 3.1725 | 5.6016 | 4.4182 | -2.2933 | 1.1424 |  | -1.2666 | 0 | -0.628 | 10.08 | -17.76 | -13.2 | -0.066 | 0.151 | -19.81 | -19.74 |  | -7.84 | -7.85 | 4.1955 | 3.3549 | 21.1522 | 22.9174 | -19.2048 | -11.7884 | -12.0361 | -1.7952 | -1.6535 | -11.1186 | -9.2432 | 3.5633 | 18.6082 | 8.191 | 13.4788 | -4.9 | -5 | -26.034 | -25.8062 | -1.8096 |  | -3.5622 | 3.1643 |  | 0.1799 | -141.3312 | 58.565 | 58.4429 | 62.2593 | -147.1357 |  |  |  | 15.6879 | 4.03 | 6.12 | -2.24 | -2.25 | -19.2856 | -19.1517 | 22.9308 | 21.1954 | -3.5863 | -0.3339 | -0.1813 | -3.4731 | 17.904 |  |  | 56.1 | -33.3 | -2.22 | 38.2254 | 37.7188 | 37.2405 | 101.1392 | 102.2609 | -28.5506 | -81.0387 | -26.6938 | 2.1846 | 33.8 | 11.51 | 5.4736 | 5.6671 | -8.08 |  | -19.6111 | -20.0953 | 14.7958 | 0.0149 | -3.9245 | 9.1 | 9.2 | -5.6189 | -1.6831 | 34.3868 | 4.6445 | -1.32 | -0.76 | 9.639 | -16.4959 | -9.49 | -9.59 | 25.25 | 17.61 | -17.0909 | -9.1182 | -34.5413 | -32.9273 | 9.9072 | -8.7513 | -15.4191 | -15.4711 | -19.5233 | -22.7472 | -9.681 | -147.9772 | -19.6228 |  | -7.4848 | -7.1438 | 13.0986 | -2.9706 | -3.4834 | -5.636 | -22.7486 | -22.4196 | 3.3492 | 13.66 | -20.91 | 0 | 1.4429 | 6.9705 | -5.5737 | 5.5369 | 2.0749 | 3.5626 | -20.9938 |  |  | 0.5279 | 3.1237 | 3.3461 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -10.0474 | 16.2337 | 16.262 | -3.6816 |  | 13.1069 | -22.2 | -1.6091 | 0.2804 | 1.14 | 2.16 | -13.5589 | 1.2138 | 4.907 | 0.206 |  | 37.76 | -19.6671 | -12.9769 | 0.72 | 11.5406 |  | 25.6743 |  | -15.4629 | 2.3859 |  |  |  | -6.4957 | 3.2082 | -38.2346 | -4.7461 | -4.7075 | 102.5029 | -12.731 | -7.9759 | -19.4347 | -0.8236 | 3.1275 | 3.0692 | -2 | 19.7745 | 20.6912 | -5.03 | 7.5703 | 40.7085 | 16.4725 | 32.0894 | 17.6149 | 18.0234 | 0 |  | 0 | 0 | 59.5771 | 58.81 | -24.6468 | -24.2623 | -2.14 | -2.2221 | 9.73 | 9.42 | -32.6 | -31.6 | 1.1252 | -9.84 | 31.4987 | 30.3786 | 30.2505 | -22.1 | -37.5 | 11.1 | 10.3 | -18.3291 | -17.9001 | -64.1158 | -23.3883 | -252.4538 | 5.2421 | -39.3263 | 87.8143 | 73.7559 | 124.5278 | 61.2469 | 27.3058 | 43.503 | 42.1874 | -16.4892 | 196.6487 | -167.2422 | 42.1744 | -27.6874 | 0.2112 |  | -5.04 | -1.49 | -1.502 | 0.64 | 0.24 | -1.1102 | -6.5324 | 15.8221 | -15.2056 | -3 | -2.386 | -0.439 | 2.589 | 3.0459 | 3.9785 | 3.5351 | 3.5905 |  | 22.1 | 2.2968 | -0.57 |  | -15.347 | 0.1671 | -23.0044 | -12.4354 | -4.4407 | -25.4823 | 0 | -24.3 | 6.6 |  | -86.7324
27/05/2025 | 00:00 | 0 | 1.2058 | -3.408 | -1.9144 | 8.9415 |  | 16.8169 |  | 9.1783 | 3.2959 | 4.7916 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 2.1942 | 18.9666 | 3.3914 | 3.2492 | 5.7436 | 4.4972 | -2.3156 | 1.2109 |  | -1.2592 |  | -0.664 | 10.227 | -19.98 | -15.4 | 0.1 | 0.146 | -20.09 | -20.13 |  | -7.86 | -7.73 | 4.3336 | 3.2623 | 21.0463 | 22.5434 | -19.2879 | -12.5922 | -12.2799 | -1.8854 | -1.7998 | -14.8695 | -12.8601 | 3.5633 | 17.9264 | 8.176 | 14.5385 | -5.4 | -5.4 | -25.4796 | -25.1895 | -1.936 |  | -4.3847 | 1.7053 |  | 0.2181 | -151.1886 | 63.2954 | 63.9668 | 73.9745 | -148.2173 |  |  |  | 15.6978 | 4.5 | 6.18 | -2.35 | -2.38 | -17.9461 | -18.214 | 22.1061 | 20.5344 | -3.1398 | -2.163 | -2.1947 | -4.3573 | 17.9727 |  |  | 54.7 | -33.7 | -2.26 | 36.468 | 35.6911 | 34.9551 | 105.8656 | 105.8392 | -26.0158 | -87.3065 | -25.2598 | 2.1073 | 32.48 | 11.14 | 4.8486 | 5.1788 | -7.64 |  | -20.3222 | -20.137 | 14.2166 | 0.015 | -3.7601 | 11.5 | 11.6 | -5.6335 | -2.4311 | 33.7559 | 3.7167 | -2.07 | -0.58 | 8.7885 | -15.9809 | -9.23 | -9.11 | 23.4 | 16.15 | -17.6909 | -8.9636 | -34.0741 | -32.6818 | 9.6435 | -12.6611 | -17.4147 | -18.405 | -17.2262 | -21.7127 | -10.308 | -161.477 | -21.1607 |  | -8.9514 | -7.7937 | 12.1387 | -1.912 | -2.2288 | -0.516 | -23.1688 | -23.3331 | 2.0515 | 13.28 | -18.06 | 0.6 | 1.3009 | 8.4319 | -5.6565 | 5.5061 | 2.231 | 1.3811 | -21.6415 |  |  | 0.551 | 2.8682 | 2.8644 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -8.3728 | 15.6159 | 14.7157 | -0.393 | 9.7327 | 12.9165 | -21.25 | -2.1199 | 0.2978 | 0.78 | 1 | -11.7827 | 1.2707 | 4.948 | 0.105 | 0 | 37.85 | -21.1371 | -14.6626 | 0.47 | 10.8918 |  | 25.344 |  | -14.7995 | 2.2429 |  |  | -7.8918 | -5.6011 | 3.7652 | -38.8228 | -3.9487 | -4.1024 | 99.2282 | -13.2872 | -8.3548 | -19.1947 | 0.1701 | 3.2887 | 3.2195 | -1 | 17.5178 | 19.6886 | -8.8 | 5.8351 | 38.459 | 0 | 32.3524 | 13.9542 | 13.4419 | 0 | 0 | 0 | -10.1598 |  |  | -26.5585 | -25.8938 | -1.7197 | -1.645 | 9.65 | 9.71 | -32.9 | -33.8 | 1.1252 | -10.64 | 26.6154 | 22.759 | 22.7945 | -21.7 | -38.4 | 12.4 | 11.5 | -18.1536 | -18.1549 | -81.9873 | -22.0472 | -254.3452 | 4.4371 | -44.9625 | 87.5266 | 77.4928 | 116.6019 | 65.4357 | 24.1912 | 42.6762 | 40.2834 | -9.5348 | 188.4412 | -173.8442 | 26.5989 | -14.4037 | -0.7483 |  | -5.28 | -1.435 | -1.447 | 1.04 | 0 | -1.1147 | -6.0349 | 16.2036 | -14.9706 | -2.7 | -1.533 | -1.304 | 2.5889 |  | 4.4063 | 3.583 | 3.5717 |  | 22.5 | 1.7967 | -0.64 |  | -13.4675 | -0.9126 | -24.1145 | -10.1323 | -2.3669 | -27.2386 | 0 | -23.9 | 6.5 |  | -72.6403
MÁXIMO |  | 0 | 4.0852 | -3.2459 | 7.8697 | 10.5138 | 0 | 19.9456 | 0 | 25.6308 | 11.3057 | 11.6605 | 0 | -19.8 | 11 | 6.624 | -13.2 | 2.7823 | 32.7395 | 6.4488 | 6.1392 | 10.7561 | 4.8219 | -1.702 | 1.3338 | 0 | -0.508 | 0 | -0.628 | 11.058 | -2.22 | 2.2 | 1.21 | 0.194 | -11.27 | -11.23 | -10 | -6.04 | -6.83 | 5.4172 | 3.4602 | 27.8603 | 28.6866 | -6.9163 | 0.6698 | 0.5418 | 24.2912 | 25.6678 | -4.8225 | -2.9471 | 7.5087 | 39.9557 | 57.5355 | 14.5385 | -2.2 | -2.3 | -18.6164 | -18.876 | -0.2129 | 0 | 15.5036 | 6.2799 | 3.8339 | 2.6889 | -81.2097 | 76.2047 | 76.0216 | 129.1296 | -80.7391 | 0 | 0 | 0 | 31.9246 | 10.67 | 11.44 | 5.6 | 8.05 | -14.999 | -14.865 | 43.7322 | 42.5983 | 0.1707 | -0.3339 | -0.1813 | 15.7244 | 17.9727 | 2.88 | 6.412 | 65 | -3.2 | -1.09 | 43.9354 | 44.4149 | 42.5263 | 105.8656 | 105.8392 | -11.4088 | -46.402 | -7.7053 | 3.1161 | 36.63 | 25.02 | 13.1299 | 13.089 | -5.14 | 25.5123 | -5.6086 | -5.2628 | 29.7088 | 0.0159 | -2.2595 | 24 | 24.8 | -1.8982 | 8.7952 | 44.1651 | 19.8593 | 9.65 | -0.26 | 15.5655 | -3.2402 | -0.35 | -0.38 | 27.79 | 28.65 | -2.7455 | -1.5727 | -32.4369 | -31.6455 | 46.4352 | 19.9384 | 10.676 | 11.2066 | 6.0844 | -9.5102 | -6.244 | -91.9204 | 16.8253 | 0 | -4.4295 | -4.0058 | 27.9934 | 14.1306 | 12.6006 | 22.032 | -19.7907 | -18.4587 | 14.9524 | 14.36 | -5.46 | 11 | 4.7043 | 26.4882 | -3.6475 | 7.3145 | 2.8233 | 26.5912 | -6.2807 | 0 | 0 | 1.031 | 5.5004 | 4.9105 | 4.069 | 21.6019 | 21.267 | 1.1722 | 30.5106 | 30.4639 | 7.2074 | 19.0896 | 23.6051 | -19.63 | -0.7979 | 0.4022 | 2.56 | 2.98 | -11.0283 | 1.6652 | 5.288 | 0.789 | 0 | 39.93 | -2.4464 | 4.9385 | 1.24 | 17.1945 | -0.1 | 30.2203 | 0 | -2.2829 | 3.7724 | 0.0615 | 0 | -6.9325 | 25.2279 | 4.8791 | -27.4785 | -3.9487 | -4.1024 | 121.5447 | -3.6326 | -6.6045 | 4.7573 | 3.6195 | 7.2008 | 7.4051 | 4 | 35.716 | 37.7853 | 1.26 | 31.9872 | 51.0712 | 45.7026 | 63.4303 | 22.5343 | 22.9224 | 0 | 11.9637 | 0 | 0 | 65.1415 | 64.6129 | -15.5885 | -14.8634 | 1.4155 | 1.6308 | 35.63 | 35.23 | -22.9 | -23.2 | 1.3889 | 6 | 44.4265 | 30.3786 | 30.2505 | -16.1 | -24.9 | 18.3 | 17.7 | -17.6185 | -17.4407 | -60.1577 | 27.8945 | -237.3082 | 23.158 | -9.5579 | 95.7143 | 127.8771 | 162.8592 | 65.8653 | 39.3632 | 43.503 | 42.1874 | 0 | 212.1067 | -149.183 | 72.6578 | 24.2651 | 1.4539 | 0 | -3.36 | -0.823 | -0.832 | 4.16 | 3.28 | -0.4856 | -3.5447 | 17.0245 | -6.1509 | -0.8 | 2.035 | 2.205 | 2.6704 | 3.1167 | 5.0615 | 4.9284 | 4.4847 | 0 | 22.6 | 6.2696 | 0.63 | 0 | 0 | 1.858 | -20.9401 | 0 | 0 | -22.882 | 3.7292 | -10.9 | 7.2 | 0 | -65.019
MÍNIMO |  | 0 | 1.2058 | -8.4935 | -3.7887 | 5.4458 | 0 | 10.01 | 0 | 3.4085 | 0.15 | 3.9045 | -17.76 | -35.2 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | 1.5541 | -7.6453 | 0.5741 | 0.4068 | 0.9879 | 1.8252 | -3.7882 | 1.0594 | 0 | -1.4341 | -1.873 | -1.871 | 8.798 | -19.98 | -15.4 | -0.536 | 0.123 | -23.67 | -21.14 | -10 | -14.47 | -14.55 | 0.2646 | 2.3194 | 11.5958 | 13.397 | -21.3399 | -18.2184 | -19.6562 | -2.0361 | -1.9539 | -21.0316 | -20.0939 | 1.9851 | 10.1238 | -26.2297 | 2.5213 | -6.4 | -6.3 | -34.6764 | -34.4598 | -2.6255 | 0 | -4.3847 | -2.7068 | 0 | -1.4512 | -161.8091 | 10.4678 | 10.712 | 12.7128 | -194.1987 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 4.03 | 4.37 | -18.24 | -4.62 | -34.6907 | -34.2888 | 19.3057 | 18.7452 | -11.8172 | -26.0403 | -26.1557 | -4.3573 | 3.588 | 2.88 | 6.412 | 15.2 | -33.7 | -4.4 | 12.9274 | 13.4298 | 12.2911 | 54.5835 | 53.8639 | -28.5506 | -87.3065 | -28.1617 | 1.3789 | 25.46 | 11.07 | 2.5049 | 2.9327 | -12.41 | 0.3055 | -20.3222 | -20.137 | 1.3165 | 0.0145 | -6.5305 | -8 | -8.1 | -6.0681 | -4.1142 | 33.7559 | 1.4902 | -3.73 | -3.15 | 1.7685 | -32.6956 | -9.49 | -9.65 | 9.72 | 11.16 | -33.8727 | -16.9909 | -48.6622 | -48.0273 | -21.3786 | -32.1418 | -37.2145 | -37.6621 | -23.9251 | -34.7508 | -11.834 | -220.118 | -59.759 | 0 | -12.9106 | -12.2405 | 0 | -18.5978 | -18.0661 | -20.484 | -32.264 | -32.0563 | -12.9794 | -2.81 | -21.43 | -10.4 | 0.9865 | -19.9428 | -6.5338 | 4.1793 | 0.5981 | -5.625 | -37.0604 | 0 | 0 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -35.6682 | 15.6159 | 14.7157 | -21.0812 | -9.3282 | 10.4945 | -25.65 | -4.0078 | 0.2621 | -0.16 | -0.7 | -22.8173 | 0 | 4.467 | -0.08 | 0 | 35.28 | -28.9072 | -21.0452 | -0.46 | 7.4796 | -0.1 | 15.1525 | 0 | -21.9296 | 1.5022 | 0.027 | 0 | -13.7968 | -21.9557 | -2.0211 | -38.8228 | -7.1666 | -7.1815 | 49.9654 | -13.2872 | -11.5965 | -19.4347 | -0.8236 | 3.0982 | 2.9901 | -2 | 8.611 | 10.1451 | -30.59 | 0 | 0 | -24.0287 | 19.5965 | -12.778 | -11.6904 | -7.2007 | 0 | -12.5869 | -15.2129 | 12.3447 | 12.9482 | -32.1012 | -31.1124 | -23.4324 | -23.318 | 9.65 | 9.42 | -33.6 | -33.8 | 0.845 | -14.32 | 20.1854 | 9.8478 | 9.7167 | -22.2 | -38.4 | 3.4 | 2.9 | -18.6609 | -18.664 | -124.6858 | -23.3883 | -265.8971 | -0.9934 | -56.8694 | 43.3704 | 60.545 | 0 | 37.5234 | -32.3358 | 18.68 | 16.4559 | -52.256 | 141.5314 | -177.8535 | -18.7581 | -49.6218 | -2.2718 | 0 | -8.32 | -1.987 | -1.998 | -0.4 | -2.48 | -4.0067 | -9.9596 | 7.0634 | -16.1425 | -6.8 | -2.657 | -2.122 | 0 | 0 | 3.2625 | 2.305 | 2.5111 | 0 | 9.5 | 1.7967 | -0.64 | 0 | -18.6034 | -5.0711 | -31.6325 | -16.3177 | -6.1347 | -35.4046 | -2.8344 | -24.5 | -6.3 | 0 | -95.1713
PROMEDIO |  | 0 | 2.8186 | -6.086 | 2.7094 | 8.1262 | 0 | 15.3257 | 0 | 14.5028 | 5.8398 | 7.0533 | -9.7587 | -26.4 | 4.4595 | 3.6432 | -18.6421 | 2.1658 | 11.7428 | 3.8679 | 3.6993 | 6.612 | 3.8844 | -2.6898 | 1.1537 | 0 | -1.1062 | -1.3199 | -1.3356 | 10.2726 | -10.2212 | -7.4585 | 0.47102 | 0.15448 | -16.6446 | -14.7436 | -10 | -9.7131 | -10.7282 | 3.1542 | 3.0161 | 19.5214 | 21.0079 | -15.1439 | -8.7771 | -8.8335 | 5.8361 | 5.26 | -13.1782 | -11.007 | 4.5003 | 23.4693 | 15.9897 | 7.7349 | -4.5687 | -4.55 | -26.0544 | -25.9863 | -1.5142 | 0 | 5.7466 | 2.4107 | 2.9818 | 1.3065 | -131.2283 | 46.0651 | 46.2133 | 64.0081 | -131.4593 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 7.4606 | 7.7758 | -5.5233 | 0.09875 | -21.8866 | -21.7583 | 28.6793 | 27.1408 | -4.9888 | -13.8516 | -13.8465 | 5.8127 | 8.3439 | 2.88 | 6.412 | 45.6417 | -12.3042 | -2.819 | 31.1892 | 31.3108 | 29.9299 | 79.0111 | 79.1152 | -20.9615 | -66.2385 | -19.0959 | 2.3387 | 31.2598 | 17.9802 | 8.1462 | 8.3405 | -8.9929 | 23.7955 | -10.4578 | -10.2565 | 16.8117 | 0.015077 | -4.5216 | 3.0788 | 3.9441 | -4.2988 | 2.8634 | 39.0558 | 11.2507 | 3.446 | -1.6487 | 8.2423 | -17.6965 | -4.2585 | -4.336 | 17.091 | 20.5633 | -18.4909 | -9.3761 | -37.6978 | -36.5474 | 15.1378 | -3.6649 | -11.3759 | -11.4524 | -5.7232 | -22.4532 | -10.1081 | -146.5423 | -24.2321 | 0 | -8.6121 | -8.1541 | 17.2043 | -1.9944 | -2.607 | -3.0155 | -24.6079 | -24.3531 | -0.84663 | 8.0885 | -13.4215 | 0.33902 | 2.6629 | 4.0857 | -5.5259 | 5.405 | 1.8959 | 6.607 | -22.0685 | 0 | 0 | 0.60461 | 2.1286 | 2.1698 | 0.53144 | 9.8869 | 9.7508 | -11.4987 | 19.7067 | 19.6729 | -2.261 | 9.2297 | 16.131 | -23.079 | -2.2767 | 0.32006 | 1.424 | 1.09 | -16.1939 | 1.1278 | 4.94 | 0.11575 | 0 | 37.63 | -21.6354 | -14.2846 | 0.41708 | 11.376 | -0.1 | 23.9761 | 0 | -13.0247 | 2.6032 | 0.046689 | 0 | -8.8496 | -10.5334 | 1.845 | -32.4998 | -5.8952 | -6.0123 | 96.1952 | -7.3477 | -9.2232 | -9.3181 | 2.4421 | 5.1669 | 5.2146 | 1.2254 | 19.7367 | 21.2977 | -13.2263 | 11.699 | 31.7679 | 7.3279 | 38.3616 | 7.0311 | 7.4015 | -2.9476 | 7.3347 | -6.5415 | -8.7513 | 37.1563 | 37.8855 | -24.0726 | -23.3519 | -9.2276 | -9.2457 | 22.4469 | 22.3427 | -29.0375 | -29.0375 | 1.0812 | -6.505 | 31.3304 | 19.8655 | 19.7342 | -18.9085 | -31.6687 | 10.6083 | 9.9146 | -18.0669 | -18.0439 | -94.5234 | 1.1225 | -250.0587 | 10.5666 | -29.795 | 68.4626 | 94.7893 | 130.9742 | 52.4985 | 2.1269 | 29.9491 | 28.8435 | -26.6133 | 177.2827 | -161.9055 | 25.0717 | -14.3864 | -0.6419 | 0 | -5.5267 | -1.3062 | -1.317 | 1.4317 | 0.33 | -1.985 | -6.4247 | 11.8853 | -11.0974 | -2.25 | 0.15738 | 0.17219 | 2.2466 | 2.568 | 3.9311 | 3.6913 | 3.5439 | 0 | 16.2479 | 3.5352 | -0.017083 | 0 | -10.2675 | -1.7628 | -25.9711 | -7.9235 | -2.1515 | -29.0892 | 0.4606 | -18.0396 | 0.88125 | 0 | -83.8703
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 26 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/05/2025 | 00:30 | 31.63 | 0 | 34.8294 | 34.169 | 224.5087 | 325.1371 | 195.9604 | 191.7388 | 452.3851 | 368.6243 | 1208.7086
26/05/2025 | 01:00 | 34.54 | 0 | 31.8823 | 31.6096 | 253.0094 | 351.0413 | 193.058 | 192.1014 | 461.0921 | 369.2474 | 1215.4989
26/05/2025 | 01:30 | 30.72 | 0 | 31.3464 | 30.4257 | 206.3132 | 298.8053 | 192.0083 | 190.0418 | 462.1729 | 373.8467 | 1218.0697
26/05/2025 | 02:00 | 32.32 | 0 | 35.7671 | 34.1976 | 222.9367 | 325.2214 | 190.1672 | 188.618 | 454.9495 | 370.5152 | 1204.2499
26/05/2025 | 02:30 | 28.67 | 0 | 34.1596 | 34.4136 | 230.5607 | 327.8039 | 187.6465 | 186.3384 | 456.2197 | 372.4024 | 1202.607
26/05/2025 | 03:00 | 28.92 | 0 | 35.6331 | 37.0629 | 207.5785 | 309.1945 | 189.8073 | 188.0655 | 453.3583 | 373.4606 | 1204.6917
26/05/2025 | 03:30 | 25.82 | 0 | 36.169 | 35.5826 | 201.6909 | 299.2625 | 193.4762 | 192.3451 | 455.1843 | 369.4724 | 1210.478
26/05/2025 | 04:00 | 30.9 | 0 | 37.9104 | 37.6785 | 205.237 | 311.7259 | 189.0675 | 189.1116 | 453.2575 | 362.7207 | 1194.1573
26/05/2025 | 04:30 | 31.05 | 0 | 36.5709 | 35.2915 | 206.1739 | 309.0863 | 192.6781 | 190.991 | 462.5966 | 371.4864 | 1217.7521
26/05/2025 | 05:00 | 32.36 | 0 | 35.3652 | 35.4955 | 235.7158 | 338.9365 | 194.0223 | 192.5041 | 464.9746 | 376.9955 | 1228.4965
26/05/2025 | 05:30 | 39.28 | 0 | 40.7236 | 40.926 | 255.0335 | 375.9631 | 193.4189 | 191.7416 | 474.2915 | 382.0801 | 1241.5321
26/05/2025 | 06:00 | 41.78 | 0 | 33.2219 | 33.0293 | 261.3067 | 369.3379 | 200.1657 | 197.2577 | 456.284 | 371.2968 | 1225.0042
26/05/2025 | 06:30 | 61.41 | 0 | 51.5743 | 50.3715 | 309.3997 | 472.7555 | 200.6629 | 198.8699 | 453.5224 | 368.4537 | 1221.5089
26/05/2025 | 07:00 | 55.9 | 0 | 41.5273 | 40.7423 | 294.6867 | 432.8563 | 190.8235 | 192.0438 | 413.3669 | 335.1112 | 1131.3454
26/05/2025 | 07:30 | 58.28 | 0 | 38.7142 | 37.6581 | 325.2422 | 459.8945 | 177.2424 | 175.4066 | 358.8232 | 283.7318 | 995.204
26/05/2025 | 08:00 | 40.56 | 40.73 | 40.7236 | 40.5969 | 349.8051 | 512.4156 | 153.7305 | 154.6474 | 284.0359 | 221.3299 | 813.7437
26/05/2025 | 08:30 | 43.18 | 43.34 | 51.7082 | 51.1304 | 345.9398 | 535.2984 | 171.7615 | 169.6384 | 349.3079 | 247.6209 | 938.3287
26/05/2025 | 09:00 | 45.03 | 45.2 | 50.5026 | 50.859 | 359.8799 | 551.4715 | 212.0597 | 211.5888 | 489.6915 | 287.258 | 1200.598
26/05/2025 | 09:30 | 43.78 | 43.88 | 44.0726 | 43.405 | 384.7933 | 559.9309 | 190.8817 | 190.5488 | 434.863 | 239.4769 | 1055.7704
26/05/2025 | 10:00 | 48.57 | 48.97 | 49.163 | 47.9841 | 412.9272 | 607.6143 | 158.459 | 155.2936 | 299.2771 | 146.858 | 759.8877
26/05/2025 | 10:30 | 47.27 | 47.34 | 50.7705 | 50.2629 | 390.1335 | 585.7769 | 162.5002 | 160.9602 | 311.839 | 154.4757 | 789.7751
26/05/2025 | 11:00 | 46.5 | 46.4 | 51.7082 | 48.2974 | 404.7007 | 597.6063 | 159.9753 | 159.4909 | 310.1636 | 154.0868 | 783.7166
26/05/2025 | 11:30 | 48.28 | 48.45 | 51.9762 | 51.2901 | 407.4674 | 607.4637 | 192.6405 | 192.5327 | 400.078 | 206.9555 | 992.2067
26/05/2025 | 12:00 | 50.32 | 50.15 | 54.9233 | 53.8465 | 424.3766 | 633.6164 | 177.8261 | 175.4501 | 383.1066 | 170.396 | 906.7788
26/05/2025 | 12:30 | 43.84 | 44.07 | 41.3934 | 40.8245 | 400.1137 | 570.2416 | 148.8342 | 148.3051 | 284.1608 | 131.7191 | 713.0192
26/05/2025 | 13:00 | 44.17 | 44.8 | 51.7082 | 50.6982 | 379.2456 | 570.622 | 185.3342 | 182.6142 | 397.1119 | 231.5768 | 996.6371
26/05/2025 | 13:30 | 46.41 | 46.46 | 44.6084 | 43.8443 | 417.9147 | 599.2374 | 148.2893 | 148.5947 | 291.5682 | 139.0741 | 727.5263
26/05/2025 | 14:00 | 43.49 | 43.31 | 49.5649 | 48.7955 | 370.4088 | 555.5692 | 173.2544 | 171.1604 | 370.4574 | 205.4782 | 920.3504
26/05/2025 | 14:30 | 44.97 | 45.09 | 52.512 | 52.2221 | 374.1822 | 568.9763 | 172.9529 | 172.4962 | 353.6628 | 225.8013 | 924.9132
26/05/2025 | 15:00 | 49.78 | 50.24 | 45.5461 | 43.9388 | 430.3478 | 619.8527 | 147.9869 | 147.2251 | 315.6961 | 144.7704 | 755.6785
26/05/2025 | 15:30 | 45.88 | 46.22 | 43.0009 | 42.7071 | 387.404 | 565.212 | 170.6649 | 169.8577 | 386.8191 | 223.1378 | 950.4795
26/05/2025 | 16:00 | 48.33 | 48.46 | 49.6989 | 50.7832 | 399.9034 | 597.1755 | 185.9097 | 184.689 | 417.9037 | 265.9617 | 1054.4641
26/05/2025 | 16:30 | 43.39 | 43.53 | 37.6425 | 37.3285 | 390.7847 | 552.6757 | 195.0422 | 192.6156 | 475.2472 | 277.1638 | 1140.0688
26/05/2025 | 17:00 | 47.81 | 47.97 | 48.4932 | 47.9654 | 370.5153 | 562.7539 | 229.7405 | 227.207 | 520.929 | 414.4703 | 1392.3468
26/05/2025 | 17:30 | 32.37 | 32.39 | 36.8388 | 36.2315 | 397.0033 | 534.8336 | 243.8896 | 242.9259 | 568.4919 | 446.945 | 1502.2524
26/05/2025 | 18:00 | 29.97 | 30.44 | 33.3558 | 32.7924 | 387.5964 | 514.1546 | 243.7943 | 245.7615 | 578.1585 | 454.3797 | 1522.094
26/05/2025 | 18:30 | 52.39 | 52.49 | 43.1349 | 42.4756 | 428.2787 | 618.7692 | 237.6872 | 235.6832 | 549.4988 | 437.8469 | 1460.7161
26/05/2025 | 19:00 | 58.84 | 58.77 | 58.2722 | 58.2037 | 427.2845 | 661.3704 | 238.257 | 236.614 | 543.6166 | 429.1946 | 1447.6822
26/05/2025 | 19:30 | 57.19 | 56.97 | 55.861 | 55.3902 | 424.3158 | 649.727 | 241.132 | 238.1177 | 531.3519 | 422.5271 | 1433.1287
26/05/2025 | 20:00 | 56.59 | 56.69 | 56.3968 | 56.0522 | 418.0823 | 643.8113 | 248.8196 | 249.2115 | 526.183 | 421.0229 | 1445.237
26/05/2025 | 20:30 | 56.82 | 57.09 | 57.4685 | 56.709 | 422.1669 | 650.2544 | 250.1711 | 248.3932 | 523.9127 | 419.1111 | 1441.5881
26/05/2025 | 21:00 | 55.69 | 55.99 | 56.7987 | 56.192 | 421.7225 | 646.3932 | 248.0352 | 245.9624 | 519.2362 | 419.6136 | 1432.8474
26/05/2025 | 21:30 | 53.74 | 53.18 | 53.1818 | 52.5589 | 416.7308 | 629.3915 | 240.7149 | 240.464 | 511.0436 | 406.316 | 1398.5385
26/05/2025 | 22:00 | 50.04 | 49.88 | 51.7082 | 50.9466 | 384.3536 | 586.9284 | 242.4388 | 240.8203 | 504.4342 | 399.659 | 1387.3523
26/05/2025 | 22:30 | 45.09 | 45.22 | 41.7953 | 41.1545 | 359.7921 | 533.0519 | 239.5518 | 237.2485 | 504.889 | 408.1727 | 1389.862
26/05/2025 | 23:00 | 45.6 | 45.07 | 45.0103 | 44.4052 | 334.3862 | 514.4717 | 233.6959 | 233.7923 | 492.1565 | 394.7672 | 1354.4119
26/05/2025 | 23:30 | 33 | 33.16 | 34.2935 | 33.6722 | 300.9848 | 435.1105 | 231.1525 | 228.3937 | 498.27 | 401.2197 | 1359.0359
27/05/2025 | 00:00 | 31.54 | 31.17 | 35.3652 | 35.5819 | 274.1014 | 407.7585 | 216.4424 | 216.2757 | 482.2609 | 394.4286 | 1309.4076
MÁXIMO |  | -25.82 | 0 | -31.3464 | -30.4257 | -201.6909 |  | 250.1711 | 249.2115 | 578.1585 | 454.3797
MÍNIMO |  | -61.41 | -58.77 | -58.2722 | -58.2037 | -430.3478 |  | 147.9869 | 147.2251 | 284.0359 | 131.7191
PROMEDIO |  | -43.6252 | -31.94 | -44.2623 | -43.7042 | -342.4383 |  | 199.4548 | 198.1616 | 440.4563 | 320.6721
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 26 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/05/2025 | 00:30 | 519.6379 | 526.5408 | 528.7617 | 527.2882 | 528.8475 | 521.7382 | 517.122 | 502.6062 | 496.7621 | 484.9368 | 502.48 | 488.198 | 225.0921 | 230.4398 | 232.8559 | 226.6889 | 223.529 | 221.8732 | 226.7 |  | 227.4 | 142.5421 | 140.7106 | 140.0125 | 137.7265 | 135.8472 |  | 142.5271 | 127.6504 | 142.923
26/05/2025 | 01:00 | 519.9526 | 526.3306 | 527.5538 | 527.668 | 528.6036 | 521.4552 | 517.0263 | 503.1562 | 497.6679 | 485.1903 | 502.4396 | 489.0586 | 224.9628 | 229.5703 | 233.0481 | 226.9674 | 223.8538 | 221.9548 | 226.7 |  | 227.9 | 143.4033 | 140.9894 | 140.0592 | 138.2606 | 135.9852 |  | 142.6735 | 126.8545 | 143.7603
26/05/2025 | 01:30 | 524.8835 | 529.3767 | 530.4949 | 528.2848 | 529.4164 | 521.4792 | 516.9305 | 503.8514 | 496.0688 | 485.6645 | 501.5826 | 488.6312 | 224.7468 | 231.7699 | 233.1756 | 227.0583 | 224.0753 | 222.1022 | 227 |  | 227.8 | 143.4033 | 139.4413 | 140.0592 | 138.2202 | 136.0266 |  | 141.0048 | 126.4296 | 143.6991
26/05/2025 | 02:00 | 524.4114 | 527.6962 | 524.1926 | 527.7631 | 528.4482 | 521.9315 | 518.9113 | 504.4875 | 498.4313 | 486.6908 | 502.3868 | 490.38 | 224.789 | 230.6485 | 233.3106 | 226.7379 | 224.0827 | 221.9138 | 227.4 |  | 228.6 | 143.4033 | 140.1958 | 140.1111 | 138.112 | 136.2612 |  | 141.8684 | 126.5224 | 143.7603
26/05/2025 | 02:30 | 526.4573 | 529.4818 | 529.9697 | 528.1621 | 528.8884 | 521.6383 | 518.6879 | 505.4406 | 497.0608 | 486.3689 | 503.5407 | 490.1796 | 224.6413 | 231.4097 | 232.864 | 226.807 | 224.0458 | 222.2021 | 228 |  | 229.1 | 143.4033 | 140.3564 | 140.0592 | 138.0513 | 135.7506 |  | 142.0294 | 126.9912 | 143.7195
26/05/2025 | 03:00 | 525.8803 | 528.5364 | 529.8646 | 527.1324 | 528.215 | 521.8978 | 518.7693 | 504.4014 | 498.4264 | 485.4806 | 503.3282 | 488.5956 | 224.3791 | 231.8443 | 232.3612 | 226.507 | 223.6693 | 222.1925 | 227.3 |  | 228.2 | 143.4033 | 139.9841 | 140.0125 | 137.7585 | 135.654 |  | 141.4146 | 126.8056 | 143.7195
26/05/2025 | 03:30 | 527.454 | 530.5321 | 530.4423 | 528.5973 | 529.4194 | 522.006 | 518.8668 | 504.5366 | 497.5928 | 487.2459 | 503.2209 | 490.6331 | 224.8822 | 232.9407 | 233.8347 | 227.0282 | 224.8062 | 222.0121 | 228 |  | 228.4 | 143.4033 | 140.7025 | 140.0592 | 137.9163 | 135.7506 |  | 141.8391 | 127.2256 | 143.7195
26/05/2025 | 04:00 | 526.877 | 528.6415 | 530.3373 | 528.1477 | 528.4274 | 521.7336 | 518.7402 | 504.5548 | 498.1573 | 486.5071 | 502.7494 | 489.737 | 224.3883 | 231.4869 | 232.8483 | 226.59 | 224.0015 | 221.9183 | 228 |  | 228.8 | 143.4033 | 140.4036 | 140.0592 | 138.0553 | 135.7368 |  | 141.8538 | 126.8984 | 143.7399
26/05/2025 | 04:30 | 524.8311 | 526.9084 | 528.3416 | 527.473 | 527.7375 | 521.7618 | 516.9023 | 503.0721 | 496.434 | 485.9768 | 502.4509 | 489.9333 | 224.2828 | 230.974 | 232.3123 | 226.1142 | 223.4109 | 221.9307 | 227.3 |  | 228 | 143.4033 | 139.6708 | 139.8621 | 138.0159 | 135.6264 |  | 141.3854 | 126.8545 | 143.7195
26/05/2025 | 05:00 | 523.5721 | 527.6436 | 529.6545 | 527.0323 | 527.9095 | 521.3859 | 517.8167 | 503.5503 | 497.3808 | 485.8094 | 502.3934 | 488.6383 | 223.867 | 230.6871 | 232.084 | 226.3404 | 223.6914 | 221.8327 | 226.7 |  | 228.2 | 143.392 | 139.8508 | 139.7635 | 137.6689 | 135.6678 |  | 141.4732 | 127.0889 | 143.311
26/05/2025 | 05:30 | 522.9426 | 527.5386 | 524.2976 | 525.8455 | 526.118 | 520.34 | 517.5391 | 504.6939 | 496.2243 | 484.9904 | 501.1272 | 488.0449 | 223.1608 | 229.7559 | 231.4341 | 225.4257 | 223.0269 | 221.924 | 226.2 |  | 227 | 142.5916 | 139.334 | 139.5145 | 137.6561 | 135.2952 |  | 140.8584 | 127.1816 | 143.311
26/05/2025 | 06:00 | 520.4247 | 525.8055 | 521.4878 | 524.9047 | 526.1774 | 519.8965 | 517.5391 | 502.7635 | 496.5139 | 484.872 | 502.2081 | 488.3617 | 222.0679 | 230.2829 | 230.1336 | 225.4605 | 222.4142 | 221.6656 | 226.1 |  | 226.5 | 141.7201 | 138.7402 | 139.3121 | 136.9616 | 134.7984 |  | 140.5657 | 126.7129 | 142.1265
26/05/2025 | 06:30 | 515.0741 | 520.3437 | 518.6781 | 522.264 | 523.7305 | 517.4157 | 518.083 | 503.1812 | 496.0964 | 484.7803 | 502.8543 | 488.2719 | 222.7357 | 228.0972 | 227.9441 | 224.0763 | 221.137 | 221.4982 | 226.7 |  | 226.8 | 142.5317 | 139.3645 | 139.2654 | 137.2174 | 134.9916 |  | 140.9609 | 126.1953 | 141.7793
26/05/2025 | 07:00 | 516.8577 | 522.1818 | 518.363 | 523.5856 | 524.5847 | 518.9408 | 518.6269 | 504.7786 | 497.5215 | 487.8695 | 504.347 | 490.527 | 222.9406 | 228.5558 | 228.2853 | 224.5032 | 221.4913 | 221.9676 | 227.9 |  | 228.1 | 143.3434 | 140.619 | 139.2135 | 137.7085 | 134.6328 |  | 141.883 | 126.7568 | 142.5145
26/05/2025 | 07:30 | 514.7594 | 519.0308 | 517.1025 | 519.7932 | 520.2778 | 516.4861 | 517.4581 | 503.4169 | 499.2968 | 488.0194 | 504.5389 | 491.7388 | 224.3047 | 227.4117 | 226.8287 | 222.5467 | 219.7933 | 222.1503 | 228 |  | 228.7 | 143.3434 | 140.9605 | 139.5145 | 137.9375 | 135.1986 |  | 142.5856 | 126.1025 | 143.7195
26/05/2025 | 08:00 | 509.5662 | 514.5668 | 511.3254 | 517.4963 | 518.7045 | 515.7448 | 518.9768 | 507.7262 | 505.2618 | 492.8417 | 509.9782 | 497.2901 | 223.6859 | 224.8281 | 226.197 | 221.5368 | 219.3356 | 223.1042 | 230.5 |  | 230.6 | 141.6808 | 140.98 | 139.7635 | 138.4769 | 135.447 |  | 142.1026 | 125.6337 | 144.1075
26/05/2025 | 08:30 | 500.8058 | 504.9561 | 507.8592 | 515.5109 | 517.3263 | 514.3135 | 518.972 | 505.5835 | 502.0881 | 491.0687 | 507.678 | 494.8727 | 222.5245 | 223.3235 | 224.7339 | 219.9434 | 217.4086 | 221.9106 | 229.2 |  | 229.4 | 140.0183 | 140.3117 | 139.0164 | 136.0953 | 134.5914 |  | 141.4878 | 125.2577 | 141.3709
26/05/2025 | 09:00 | 494.4586 | 503.7482 | 501.0316 | 511.5343 | 513.6041 | 511.047 | 512.227 | 495.8888 | 491.583 | 479.4447 | 496.3816 | 485.3772 | 222.3827 | 222.2506 | 223.0562 | 218.5995 | 216.1757 | 220.5264 | 226.1 |  | 225.4 | 139.2404 | 139.505 | 137.9684 | 134.6292 | 133.5564 |  | 140.8145 | 124.8818 | 139.4307
26/05/2025 | 09:30 | 504.1631 | 513.779 | 511.2204 | 511.4579 | 513.5474 | 511.5836 | 517.4825 | 497.5868 | 496.5166 | 484.1323 | 502.7981 | 489.7201 | 223.1804 | 226.6692 | 226.538 | 219.8191 | 216.4784 | 221.3363 | 225.5 |  | 225.7 | 139.2424 | 140.1639 | 138.0203 | 135.381 | 133.8462 |  | 141.4732 | 124.2274 | 139.8392
26/05/2025 | 10:00 | 499.5469 | 508.3172 | 512.0607 | 509.9933 | 512.8028 | 509.9366 | 518.7433 | 500.9124 | 501.0567 | 488.4761 | 506.7833 | 493.6235 | 221.6908 | 225.1866 | 224.6746 | 218.9737 | 215.969 | 221.8322 | 228 |  | 227.8 | 140.208 | 141.3509 | 137.8698 | 135.9378 | 134.136 |  | 142.8491 | 123.9442 | 140.942
26/05/2025 | 10:30 | 501.9599 | 510.3129 | 513.9514 | 512.9149 | 515.716 | 513.3014 | 518.9595 | 505.3592 | 501.8166 | 489.1002 | 508.1509 | 494.073 | 224.0748 | 225.5734 | 225.0114 | 220.4276 | 218.4718 | 221.7919 | 227.4 |  | 227.5 | 140.1163 | 140.8545 | 137.8698 | 135.5067 | 134.6742 |  | 142.4832 | 124.3202 | 140.8603
26/05/2025 | 11:00 | 499.2846 | 509.3151 | 510.1175 | 511.8245 | 514.3805 | 510.947 | 518.5798 | 505.5184 | 502.8303 | 489.7394 | 509.0941 | 493.9631 | 224.5658 | 224.7874 | 223.9736 | 219.9028 | 218.0952 | 222.1769 | 227.3 |  | 226.9 | 139.7216 | 141.153 | 137.8698 | 135.9633 | 134.5224 |  | 142.6149 | 124.8818 | 140.554
26/05/2025 | 11:30 | 498.8125 | 508.5272 | 512.6384 | 511.847 | 514.5386 | 511.6944 | 518.796 | 504.5523 | 501.6305 | 486.7224 | 506.588 | 492.1952 | 225.0185 | 224.9151 | 224.1655 | 219.7907 | 217.9845 | 221.2403 | 227.3 |  | 226.9 | 139.3268 | 140.4168 | 137.6208 | 134.5883 | 134.0118 |  | 142.1465 | 124.6474 | 140.1455
26/05/2025 | 12:00 | 497.9207 | 507.2143 | 509.3297 | 511.1057 | 513.8834 | 511.1076 | 518.2938 | 504.6777 | 502.1947 | 488.7193 | 508.5632 | 492.9656 | 224.4386 | 224.4212 | 222.9473 | 219.6874 | 217.9476 | 221.9358 | 228.6 |  | 227.7 | 140.1897 | 139.6526 | 137.8698 | 135.5089 | 134.343 |  | 140.9316 | 124.789 | 140.6152
26/05/2025 | 12:30 | 501.855 | 511.6258 | 514.2139 | 513.138 | 515.7319 | 512.7325 | 518.8083 | 505.3964 | 503.0729 | 491.2744 | 509.181 | 496.1581 | 225.1819 | 225.7978 | 224.6958 | 220.3129 | 218.4201 | 222.4319 | 229.3 |  | 228.4 | 141.1669 | 139.9214 | 138.2174 | 136.26 | 135.1848 |  | 141.2975 | 125.4921 | 141.33
26/05/2025 | 13:00 | 503.4287 | 511.9934 | 515.2118 | 513.3226 | 515.6254 | 512.5715 | 517.9 | 503.7968 | 499.8547 | 487.2831 | 506.2322 | 492.9898 | 225.3869 | 226.0301 | 225.3568 | 220.2628 | 218.0657 | 221.6231 | 228.6 |  | 227.6 | 140.384 | 139.5451 | 138.2174 | 135.3856 | 134.7018 |  | 140.9902 | 125.3505 | 140.942
26/05/2025 | 13:30 | 504.2155 | 512.1509 | 512.3233 | 514.1638 | 516.1255 | 513.6509 | 518.9233 | 506.9849 | 503.7722 | 492.876 | 509.2103 | 497.2976 | 225.8113 | 226.4875 | 225.8949 | 220.7079 | 219.1436 | 223.1342 | 229.9 |  | 229.6 | 141.2943 | 140.6292 | 138.7674 | 136.4344 | 135.7092 |  | 142.1173 | 124.9306 | 142.1265
26/05/2025 | 14:00 | 504.2155 | 514.5668 | 517.4702 | 513.1831 | 515.2231 | 513.3431 | 518.5078 | 503.9687 | 501.3107 | 487.9961 | 506.3374 | 492.4401 | 225.6887 | 226.9476 | 226.4 | 220.1209 | 218.1838 | 221.7391 | 227.9 |  | 227.2 | 140.1687 | 139.814 | 138.0203 | 135.6993 | 134.826 |  | 141.9416 | 124.5107 | 140.7173
26/05/2025 | 14:30 | 500.596 | 510.1553 | 512.2708 | 509.442 | 512.6342 | 510.4998 | 517.6024 | 503.1807 | 499.756 | 487.0655 | 504.8696 | 492.0526 | 224.3921 | 225.6116 | 224.4091 | 217.8077 | 217.2315 | 221.251 | 226.7 |  | 226.2 | 139.1943 | 139.6468 | 137.8179 | 135.0219 | 134.8812 |  | 141.7952 | 123.9442 | 140.1251
26/05/2025 | 15:00 | 497.8158 | 505.9539 | 512.4283 | 507.097 | 509.6019 | 508.8306 | 517.5739 | 504.5408 | 502.0341 | 489.0057 | 507.9203 | 492.3071 | 223.727 | 224.2132 | 222.8575 | 218.1952 | 216.7294 | 222.1572 | 227.3 |  | 227.1 | 139.9597 | 139.8391 | 138.2174 | 135.6804 | 134.9778 |  | 141.9855 | 123.4315 | 140.6152
26/05/2025 | 15:30 | 501.1731 | 510.6805 | 513.8463 | 508.1112 | 510.9581 | 509.0097 | 518.2833 | 504.3622 | 499.6182 | 486.581 | 505.018 | 491.5208 | 224.6065 | 225.5148 | 224.2776 | 218.0987 | 216.2938 | 221.1676 | 226.7 |  | 226.1 | 139.1363 | 139.4671 | 137.8698 | 135.4579 | 135.6678 |  | 141.5025 | 123.9931 | 140.1251
26/05/2025 | 16:00 | 500.9108 | 506.0589 | 513.3211 | 508.1435 | 510.7675 | 508.5078 | 515.5866 | 502.7264 | 497.8008 | 485.1472 | 504.6534 | 489.9382 | 225.0073 | 225.4064 | 224.2153 | 218.2877 | 216.5301 | 221.2959 | 226.6 |  | 226 | 140.1757 | 139.482 | 137.8698 | 136.6906 | 135.7092 |  | 141.3415 | 124.0419 | 140.942
26/05/2025 | 16:30 | 503.9533 | 513.4114 | 512.4808 | 509.3521 | 512.5742 | 508.7818 | 512.8899 | 501.5527 | 496.8206 | 484.2354 | 504.2312 | 488.5248 | 226.0762 | 226.3417 | 225.6102 | 218.7093 | 217.3201 | 221.7152 | 226 |  | 226.1 | 140.2982 | 139.1183 | 137.9684 | 137.2016 | 135.9714 |  | 140.9316 | 124.3202 | 141.2688
26/05/2025 | 17:00 | 506.5762 | 515.8797 | 518.3104 | 510.2434 | 512.4825 | 508.5453 | 507.3855 | 497.6934 | 489.3228 | 477.8504 | 494.1259 | 482.7157 | 227.0217 | 227.6649 | 227.3257 | 219.0423 | 217.9033 | 220.0782 | 223.5 |  | 222.5 | 137.9284 | 139.2102 | 137.3199 | 134.4765 | 134.8812 |  | 140.7267 | 125.2138 | 138.9201
26/05/2025 | 17:30 | 500.4387 | 505.4287 | 503.9727 | 509.1146 | 511.8099 | 508.3087 |  | 497.3881 | 489.729 | 476.733 | 495.1871 | 481.2948 | 226.1782 | 224.9817 | 226.0805 | 219.6376 | 217.9697 | 220.0079 | 223.4 |  | 222.8 | 137.8713 | 138.866 | 137.3199 | 134.6394 | 133.8462 |  | 140.6096 | 126.9912 | 138.1849
26/05/2025 | 18:00 | 505.7368 | 509.0525 | 503.9727 | 510.0505 | 513.0555 | 508.4359 |  | 493.8077 | 488.9414 | 476.2446 | 495.1754 | 481.4146 | 228.1652 | 226.4212 | 228.3044 | 220.4143 | 218.1248 | 219.7366 | 223.5 |  | 223.6 | 139.6452 | 139.3626 | 137.5689 | 136.1392 | 134.2878 |  | 140.6242 | 126.288 | 140.5335
26/05/2025 | 18:30 | 500.3862 | 504.6935 | 502.4234 | 508.2903 | 511.0901 | 507.1434 |  | 495.0427 | 490.7543 | 477.8773 | 497.1195 | 483.6346 | 228.5758 | 224.2257 | 226.1989 | 219.483 | 217.3939 | 220.0754 | 223.5 |  | 223.9 | 140.4475 | 139.5853 | 137.8698 | 136.4699 | 134.5914 |  | 141.4 | 124.4618 | 140.942
26/05/2025 | 19:00 | 497.1863 | 502.3827 | 500.8741 | 509.0577 | 512.0369 | 508.1682 |  | 494.8073 | 491.6692 | 478.7013 | 496.7469 | 483.5421 | 226.8696 | 223.4752 | 224.9786 | 220.1722 | 218.4496 | 220.0752 | 224.1 |  | 224.7 | 141.2811 | 140.4991 | 138.2174 | 136.7594 | 134.6604 |  | 141.8538 | 125.0722 | 141.33
26/05/2025 | 19:30 | 498.2354 | 503.5381 | 500.8741 | 509.622 | 512.5698 | 508.9483 | 507.6354 | 494.9678 | 493.1596 | 480.5458 | 499.1772 | 484.7487 | 227.382 | 224.0845 | 225.6228 | 220.3929 | 218.2872 | 220.3522 | 225.3 |  | 225.5 | 141.2811 | 140.7716 | 138.1189 | 136.8739 | 134.5776 |  | 142.2197 | 124.9306 | 141.3096
26/05/2025 | 20:00 | 499.7043 | 505.2187 | 500.8741 | 510.3766 | 512.6614 | 509.4932 |  | 494.0066 | 493.2764 | 480.5333 | 498.8029 | 484.1523 | 228.6193 | 224.6638 | 226.1837 | 220.4825 | 218.5087 | 220.6157 | 226.1 |  | 225.6 | 141.2811 | 141.3047 | 138.1189 | 136.3728 | 134.7018 |  | 142.5125 | 125.0234 | 141.7589
26/05/2025 | 20:30 | 500.596 | 505.3237 | 503.4213 | 510.7547 | 513.491 | 510.038 |  | 494.1511 | 492.0919 | 479.835 | 499.561 | 484.5759 | 228.9046 | 224.9887 | 226.761 | 220.7282 | 218.4348 | 220.4809 | 224.8 |  | 225.2 | 141.6917 | 140.6169 | 138.1189 | 136.381 | 134.8812 |  | 141.927 | 124.6034 | 141.718
26/05/2025 | 21:00 | 501.4878 | 505.7964 | 505.9685 | 511.9814 | 514.0955 | 510.038 |  | 494.7067 | 492.5814 | 479.5323 | 498.0379 | 484.4444 | 229.2621 | 225.2729 | 227.0733 | 221.1526 | 219.0919 | 220.5906 | 224.8 |  | 225.3 | 142.1023 | 140.0173 | 138.2174 | 136.7171 | 135.1158 |  | 141.6928 | 124.413 | 142.1265
26/05/2025 | 21:30 | 502.6418 | 508.1596 | 505.9685 | 513.5284 | 515.9572 | 511.0463 |  | 495.0361 | 494.315 | 480.8907 | 498.8653 | 485.0905 | 226.6612 | 225.8089 | 227.6848 | 221.7327 | 219.6309 | 221.0701 | 225.4 |  | 225.9 | 142.1023 | 140.5786 | 138.4665 | 137.2351 | 135.1434 |  | 142.1319 | 124.6474 | 142.535
26/05/2025 | 22:00 | 504.1107 | 508.4222 | 506.9663 | 509.3185 | 511.2315 | 508.0003 |  | 494.3135 | 492.0103 | 480.1528 | 499.7051 | 484.6458 | 229.0531 | 225.3741 | 227.7871 | 219.3807 | 216.6482 | 221.1233 | 224.8 |  | 225.8 | 142.1044 | 140.3902 | 138.6169 | 137.0148 | 135.5436 |  | 141.8684 | 124.1786 | 142.923
26/05/2025 | 22:30 | 506.5762 | 511.0481 | 507.334 | 511.7126 | 513.4989 | 509.0074 |  | 494.6458 | 492.6529 | 480.6241 | 498.843 | 485.6125 | 228.3314 | 226.4887 | 228.7902 | 220.0366 | 216.8106 | 220.4725 | 224.8 |  | 225.5 | 142.0984 | 140.6232 | 138.7155 | 136.8398 | 135.0468 |  | 142.1612 | 124.6034 | 142.5962
26/05/2025 | 23:00 | 511.5595 | 514.8819 | 513.1636 | 513.9203 | 516.3661 | 511.123 |  | 496.2547 | 495.1523 | 481.3489 | 500.5591 | 486.2901 | 230.0276 | 227.4666 | 229.6181 | 220.959 | 217.8221 | 221.1126 | 225.4 |  | 227.2 | 142.8425 | 141.1045 | 138.866 | 136.7283 | 134.9778 |  | 142.6442 | 124.745 | 142.9026
26/05/2025 | 23:30 | 512.4513 | 518.5581 | 517.7065 | 516.7637 | 518.3473 | 514.1573 | 512.9423 | 496.7079 | 495.224 | 483.2152 | 500.0727 | 487.5229 | 229.3474 | 228.0082 | 230.9912 | 222.0537 | 218.8631 | 221.3049 | 226.7 |  | 227.1 | 143.6468 | 140.3381 | 139.2654 | 137.1888 | 134.5224 |  | 142.4246 | 124.8378 | 143.7195
27/05/2025 | 00:00 | 517.3298 | 523.5472 | 522.2494 | 519.8233 | 521.6767 | 516.2885 |  | 500.9815 | 497.7675 | 485.0618 | 503.6612 | 490.1182 | 230.9165 | 229.3924 | 232.6542 | 223.25 | 219.9631 | 221.8095 | 227.3 |  | 228.1 | 144.4721 | 139.9474 | 139.5612 | 138.4109 | 134.8674 |  | 141.5757 | 125.165 | 144.516
MÁXIMO |  | 527.454 | 530.5321 | 530.4949 | 528.5973 | 529.4194 | 522.006 | 518.9768 | 507.7262 | 505.2618 | 492.876 | 509.9782 | 497.2976 | 230.9165 | 232.9407 | 233.8347 | 227.0583 | 224.8062 | 223.1342 | 230.5 | 0 | 230.6 | 144.4721 | 141.3509 | 140.1111 | 138.4769 | 136.2612 | 0 | 142.8491 | 127.6504 | 144.516
MÍNIMO |  | 494.4586 | 502.3827 | 500.8741 | 507.097 | 509.6019 | 507.1434 | 507.3855 | 493.8077 | 488.9414 | 476.2446 | 494.1259 | 481.2948 | 221.6908 | 222.2506 | 222.8575 | 217.8077 | 215.969 | 219.7366 | 223.4 | 0 | 222.5 | 137.8713 | 138.7402 | 137.3199 | 134.4765 | 133.5564 | 0 | 140.5657 | 123.4315 | 138.1849
PROMEDIO |  | 508.8274 | 514.9136 | 514.9317 | 516.2112 | 518.1441 | 513.8844 | 517.058 | 501.1941 | 497.0271 | 484.8179 | 502.7283 | 489.1259 | 225.4999 | 227.052 | 227.7998 | 221.8532 | 219.5149 | 221.4669 | 226.6729 | 0 | 226.8833 | 141.4377 | 140.1331 | 138.7099 | 136.6965 | 135.0339 | 0 | 141.7104 | 125.4176 | 141.9082
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:43:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Conococha.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:37:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:01:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:07:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pachacutec
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 07:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 26/05/2025 23:18:00 | 27/05/2025 00:00:00 | Fuera de servicio por control de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/05/2025 23:19:00 | 27/05/2025 00:00:00 | Fuera de servicio por control de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 17:04:39 | 59.615 59.615 | 14:20:23 | 60.339
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 17:04:39 | 59.615 59.615 | 14:20:23 | 60.338
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 17:04:39 | 59.616 59.616 | 14:20:23 | 60.339
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 | 59.615 | 14:20:23 | 60.340
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 17:04:39 | 59.615 59.615 | 14:20:23 | 60.339
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:39 | 59.614 | 14:20:23 | 60.339
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:04:38 17:04:39 | 59.615 59.615 | 14:20:23 | 60.339

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/05/2025 | 00:30 | 5807.8 | 6167.9692 | 6.201%
26/05/2025 | 01:00 | 5650.3 | 6044.7815 | 6.982%
26/05/2025 | 01:30 | 5677.8 | 5949.4181 | 4.784%
26/05/2025 | 02:00 | 5698.9 | 5875.5641 | 3.1%
26/05/2025 | 02:30 | 5675 | 5821.2128 | 2.576%
26/05/2025 | 03:00 | 5633.9 | 5800.9799 | 2.966%
26/05/2025 | 03:30 | 5545.8 | 5787.7234 | 4.362%
26/05/2025 | 04:00 | 5652.4 | 5793.5707 | 2.498%
26/05/2025 | 04:30 | 5664 | 5830.3088 | 2.936%
26/05/2025 | 05:00 | 5749.1 | 5878.8724 | 2.257%
26/05/2025 | 05:30 | 5864 | 5958.2406 | 1.607%
26/05/2025 | 06:00 | 6024.5 | 6113.5953 | 1.479%
26/05/2025 | 06:30 | 6142.5 | 6296.4422 | 2.506%
26/05/2025 | 07:00 | 6254.5 | 6345.3078 | 1.452%
26/05/2025 | 07:30 | 6357.5 | 6514.2891 | 2.466%
26/05/2025 | 08:00 | 6391 | 6694.0055 | 4.741%
26/05/2025 | 08:30 | 6720.5 | 6867.1119 | 2.182%
26/05/2025 | 09:00 | 6859.1 | 7016.8407 | 2.3%
26/05/2025 | 09:30 | 6918.1 | 7145.1609 | 3.282%
26/05/2025 | 10:00 | 7025.9 | 7243.0176 | 3.09%
26/05/2025 | 10:30 | 7183.2 | 7387.462 | 2.844%
26/05/2025 | 11:00 | 7283.1 | 7474.6441 | 2.63%
26/05/2025 | 11:30 | 7381.6 | 7508.2771 | 1.716%
26/05/2025 | 12:00 | 7306.4 | 7507.5571 | 2.753%
26/05/2025 | 12:30 | 7358.9 | 7435.2227 | 1.037%
26/05/2025 | 13:00 | 7270.1 | 7384.5533 | 1.574%
26/05/2025 | 13:30 | 7173.2 | 7384.4476 | 2.945%
26/05/2025 | 14:00 | 7233.8 | 7398.8967 | 2.282%
26/05/2025 | 14:30 | 7421.5 | 7479.9143 | 0.7871%
26/05/2025 | 15:00 | 7427.1 | 7531.6603 | 1.408%
26/05/2025 | 15:30 | 7388.1 | 7546.6879 | 2.147%
26/05/2025 | 16:00 | 7292.7 | 7532.6634 | 3.29%
26/05/2025 | 16:30 | 7224.2 | 7491.547 | 3.701%
26/05/2025 | 17:00 | 7203.7 | 7377.3711 | 2.411%
26/05/2025 | 17:30 | 7207.9 | 7315.685 | 1.495%
26/05/2025 | 18:00 | 7221.5 | 7294.6683 | 1.013%
26/05/2025 | 18:30 | 7431.3 | 7454.1005 | 0.3068%
26/05/2025 | 19:00 | 7385.9 | 7469.6121 | 1.133%
26/05/2025 | 19:30 | 7331.8 | 7441.791 | 1.5%
26/05/2025 | 20:00 | 7344.7 | 7404.2203 | 0.8104%
26/05/2025 | 20:30 | 7298.8 | 7367.7453 | 0.9446%
26/05/2025 | 21:00 | 7231.9 | 7315.7419 | 1.159%
26/05/2025 | 21:30 | 7145 | 7255.9547 | 1.553%
26/05/2025 | 22:00 | 7116.1 | 7160.6511 | 0.6261%
26/05/2025 | 22:30 | 6967.2 | 7033.6853 | 0.9543%
26/05/2025 | 23:00 | 6679.3 | 6873.9654 | 2.914%
26/05/2025 | 23:30 | 6564.1 | 6680.9717 | 1.78%
27/05/2025 | 00:00 | 6404.4 | 6446.9723 | 0.6647%

## DESVIACIÓN
lunes, 26 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/05/2025 | 00:30 | 104.1 |  | 104 | 0.1 | 395.1 | 524.8975 | 548.1039 | -153.0039 | 129.5 | 81.1688 | 85.9592 | 43.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2262 | -1.6262 | 179.1 | 190 | 196.0983 | -16.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110 | 110 | -2.6 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110 | 110 | -3.3 | 135.7 | 110 | 110 | 25.7 | 113 | 119.6581 | 119.6581 | -6.6581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 301 | 492.4697 | 568.2979 | -267.2979 | 5.4 | 5.4891 | 5.4889 | -0.08893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 8.1 | 6.8335 | 5.1346 | 2.9654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 10.9 | 12.2604 | 12.2604 | -1.3604 | 49.9 | 76.9369 | 99.7095 | -49.8095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 101.461 | 112.9035 | -18.7035 | 220.8 | 212.7523 | 221.301 | -0.50096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.9 | 167.8365 | 183.3389 | -10.4389 | 50.6 | 29.9378 | 32.0387 | 18.5613 | 60.5 | 57.5885 | 46.154 | 14.346 | 32.5 | 30.1658 | 30.1657 | 2.3343 | 18.5 | 19.2858 | 19.2857 | -0.78565 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6575 | 3.9425 | 121.1 | 133.3333 | 133.3333 | -12.2333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.1 | 88.5612 | 101.3757 | 6.7243 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.9898 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 37.5 | 35.8449 | 44.9998 | -7.4998 | 17.9 | 17.71 | 17.71 | 0.18999 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.1 | 25.0092 | 25.0092 | -0.90918 | 130.8 | 125.8433 | 88.0885 | 42.7115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8154 | -3.1154 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.307 | 169.2 | 158.9744 | 137.1928 | 32.0072 | 125.8 | 125.8751 | 125.8748 | -0.07475 | 63.9 | 67.4615 | 67.4614 | -3.5614 | 78.7 | 59.5543 | 74.5764 | 4.1236 | 30 | 30.0976 | 30.0975 | -0.09753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 138.3333 | 138.3333 | -36.0333 | 103.1 | 138.3333 | 138.3333 | -35.2333 | 121.8 | 138.3333 | 138.3333 | -16.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.2 | 54.92 | 54.92 | -8.72 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 5.27 | 5.27 | 9.33 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 10.7 | 11.553 | -2.453 | 33.3 | 23.6 | 24.328 | 8.972 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.4 | 15.7337 | 18.6406 | -8.2406 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01708 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 10.5 | 14 | 14 | -3.5 | 20.7 | 45 | 45 | -24.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.19 | -7.19 | 47.8 | 36.9 | 6.55 | 41.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 14.2 | 14 | 12.6829 | 1.5171 | 15.1 | 15 | 12.6829 | 2.4171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 10.8 | 3.16 | 3.16 | 7.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 12 | 10 | 14.1 | 19.3 | 12 | 8 | 11.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 11.3 | 15 | 15 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 01:00 | 93 |  | 104 | -11 | 398.1 | 532.5798 | 520.0186 | -121.9186 | 127.8 | 82.6745 | 80.2987 | 47.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2262 | -1.8262 | 180 | 190 | 196.0983 | -16.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110 | 110 | -3 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110 | 110 | -2.7 | 136.1 | 110 | 110 | 26.1 | 112.6 | 119.6581 | 119.6581 | -7.0581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 305.5 | 493.9752 | 568.2979 | -262.7978 | 5.3 | 5.4891 | 5.4889 | -0.18892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 8.1 | 6.8335 | 5.1346 | 2.9654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07869 | 11.3 | 12.2604 | 12.2604 | -0.96039 | 49.9 | 74.0935 | 88.4542 | -38.5542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 99.7776 | 110.5196 | -16.4196 | 221.8 | 174.165 | 188.0934 | 33.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.3 | 167.156 | 177.8761 | -6.5761 | 24 | 32.5445 | 36.0462 | -12.0462 | 46.7 | 46.1538 | 46.154 | 0.54604 | 33.3 | 30.1658 | 30.1657 | 3.1343 | 18.6 | 19.2858 | 19.2857 | -0.68568 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6575 | 3.8425 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 108 | 89.2516 | 98.5638 | 9.4362 | 8 | 9.09 | 9.0898 | -1.0898 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 21.4 | 34.1463 | 34.1465 | -12.7465 | 18 | 17.71 | 17.71 | 0.28999 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.5 | 25.0092 | 25.0092 | -1.5092 | 61 | 151.88 | 137.9503 | -76.9503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8154 | -3.2154 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.5 | 267.7943 | 267.7943 | 8.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30701 | 148 | 125.2076 | 81.3911 | 66.6089 | 107.6 | 125.8751 | 125.8749 | -18.2749 | 64 | 67.4615 | 67.4614 | -3.4614 | 78.8 | 66.5027 | 77.9015 | 0.89847 | 30.1 | 30.0976 | 30.0975 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.5 | 57.751 | 57.751 | 1.749 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 12.286 | 12.286 | 1.114 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 11.1 | 11.643 | 4.357 | 29.9 | 26.1 | 25.82 | 4.08 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.4 | 16.3921 | 19.6577 | -9.2577 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.5 | 12.6829 | 12.6829 | -0.18292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 12.892 | 12.892 | -3.792 | 17 | 26.381 | 26.381 | -9.381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23.251 | -23.251 | 43.3 | 38.5 | 43.17 | 0.13 | 0 | 1.291 | 1.291 | -1.291 | 0.9 | 0.977 | 0.977 | -0.077 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 14.2 | 14 | 12.6829 | 1.5171 | 15.1 | 15 | 12.6829 | 2.4171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 10.8 | 8.005 | 8.005 | 2.795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 9 | 13.004 | 11.496 | 21.6 | 12 | 14.113 | 7.487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 01:30 | 95.1 |  | 104 | -8.9 | 394.7 | 548.3769 | 516.986 | -122.286 | 126.5 | 86.173 | 79.766 | 46.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2262 | -1.4262 | 179.7 | 190 | 196.0983 | -16.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110 | 110 | -2.1 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110 | 110 | -2.6 | 135.8 | 110 | 110 | 25.8 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 227.5 | 485.008 | 568.2978 | -340.7978 | 5.4 | 5.4891 | 5.4889 | -0.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.9 | 6.8335 | 5.1346 | 2.7654 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 11.3 | 12.2604 | 12.2604 | -0.96039 | 49.7 | 69.2966 | 81.3255 | -31.6255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 98.1732 | 108.5212 | -14.4213 | 220.7 | 221.3011 | 192.3691 | 28.3309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 0 | 216.2173 | 17.8827 | 23.8 | 51.0034 | 46.8633 | -23.0633 | 45.9 | 46.1538 | 46.154 | -0.25396 | 33.1 | 30.1658 | 30.1657 | 2.9343 | 18.5 | 19.2858 | 19.2857 | -0.78571 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6575 | 2.9425 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 151.4 | 133.3333 | 133.3333 | 18.0667 | 75.4 | 110.9132 | 0 | 75.4 | 8.1 | 9.09 | 9.0899 | -0.98986 | 3.5 | 3.0635 | 6.626 | -3.126 | 30.4 | 34.1463 | 34.1467 | -3.7467 | 18 | 17.71 | 17.71 | 0.28999 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.9 | 25.0092 | 25.0092 | -1.1092 | 109.5 | 107.439 | 133.6744 | -24.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8155 | -3.2155 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.4 | 267.7943 | 267.7943 | 8.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30701 | 129.4 | 127.3301 | 107.4992 | 21.9008 | 119.9 | 125.8751 | 125.8751 | -5.9751 | 64 | 67.4615 | 67.4613 | -3.4613 | 79.6 | 71.1742 | 0 | 79.6 | 30.1 | 30.0976 | 30.0975 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103 | 110 | 110 | -7 | 121.7 | 110 | 110 | 11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.7 | 59.351 | 59.351 | 4.349 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 12.054 | 12.054 | 1.546 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 11.9 | 12.249 | 6.351 | 43.4 | 30.2 | 27.904 | 15.496 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.3 | 17.9101 | 19.8692 | -9.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.1 | 12.6829 | 12.6829 | -1.5829 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 11.5 | 13.802 | 13.802 | -2.302 | 14.1 | 24.752 | 24.752 | -10.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 27.51 | -27.51 | 42.3 | 42.4 | 48.17 | -5.87 | 0 | 1.403 | 1.403 | -1.403 | 1 | 1.048 | 1.048 | -0.048 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 14.2 | 14 | 12.6829 | 1.5171 | 15.1 | 15 | 12.6829 | 2.4171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 11.1 | 7.653 | 7.653 | 3.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.7 | 8 | 16.014 | 13.686 | 24.2 | 12 | 16.99 | 7.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 10.8 | 15 | 15 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 02:00 | 96.2 |  | 104 | -7.8 | 397.9 | 509.2265 | 444.3225 | -46.4224 | 127.2 | 78.46 | 69.4757 | 57.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2262 | -1.6262 | 179.6 | 190 | 196.0983 | -16.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110 | 110 | -1.8 | 136.2 | 110 | 110 | 26.2 | 112.7 | 119.6581 | 119.6581 | -6.9581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 235.9 | 463.2705 | 568.2977 | -332.3977 | 5.5 | 5.4891 | 5.4889 | 0.01113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19273 | 7.9 | 6.8335 | 5.1346 | 2.7654 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.8 | 12.2604 | 12.2604 | -2.4604 | 50.3 | 61.148 | 67.7414 | -17.4414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 96.7398 | 106.1638 | -10.1638 | 222.3 | 143.484 | 221.3009 | 0.99914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 162.0972 | 202.1174 | 31.5826 | 24 | 0 | 38.0662 | -14.0662 | 73.1 | 0 | 46.1539 | 26.9461 | 32.4 | 30.1658 | 30.1657 | 2.2343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58567 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6575 | 1.3425 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 75.4 | 87.7695 | 0 | 75.4 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.98982 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 26.7 | 34.1463 | 34.1467 | -7.4467 | 19.9 | 17.71 | 17.71 | 2.19 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.1 | 25.0092 | 25.0092 | -0.90918 | 111.1 | 169 | 107.4377 | 3.6622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8155 | -3.2155 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7943 | 267.7943 | 7.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30704 | 98.3 | 92.8898 | 58.0496 | 40.2504 | 110.7 | 125.8751 | 125.8745 | -15.1745 | 63.7 | 67.4615 | 67.4613 | -3.7613 | 79.7 | 73.7237 | 74.1456 | 5.5544 | 30 | 30.0976 | 30.0975 | -0.09753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103 | 110 | 110 | -7 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.9 | 61.773 | 61.773 | 3.127 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 11.762 | 11.762 | 0.938 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8 | 12.7 | 13.177 | 8.623 | 47.3 | 32.7 | 31.151 | 16.149 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.4 | 0 | 12.7953 | -2.3954 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 14.674 | 14.674 | 3.026 | 10.8 | 23.153 | 23.153 | -12.353 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 34.075 | -34.075 | 51.5 | 47.2 | 55.53 | -4.03 | 0 | 1.532 | 1.532 | -1.532 | 0 | 1.205 | 1.205 | -1.205 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 14 | 14 | 12.6829 | 1.3171 | 15 | 15 | 12.6829 | 2.3171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 10.8 | 7.207 | 7.207 | 3.593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 10 | 20.444 | 13.056 | 25.8 | 12 | 20.839 | 4.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 02:30 | 96.2 |  | 104 | -7.8 | 398.4 | 475.037 | 371.4509 | 26.9491 | 128.2 | 73.4104 | 61.201 | 66.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2262 | -2.0262 | 179.8 | 190 | 196.0982 | -16.2982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 | 135.7 | 110 | 110 | 25.7 | 112.2 | 119.6581 | 119.6581 | -7.4581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 235.8 | 383.1658 | 559.4654 | -323.6654 | 5.3 | 5.4891 | 5.4888 | -0.18883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.8 | 12.2604 | 12.2604 | -2.4604 | 49.9 | 49.3486 | 54.4662 | -4.5662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 94.6604 | 103.8323 | -7.7323 | 220.1 | 221.3011 | 221.3007 | -1.2007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.2 | 149.7437 | 159.3438 | -4.1437 | 24 | 21.8217 | 24.4656 | -0.46555 | 73.1 | 75 | 75 | -1.9 | 33.9 | 30.1658 | 30.1657 | 3.7343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2856 | -0.58558 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6575 | 2.2425 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 120.7 | 133.3333 | 133.3333 | -12.6333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 74.8 | 71.195 | 80.5007 | -5.7007 | 8.1 | 9.09 | 9.0897 | -0.98972 | 3.5 | 3.0635 | 6.6258 | -3.1258 | 32.7 | 34.1463 | 34.1464 | -1.4464 | 20 | 17.71 | 17.71 | 2.29 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.4 | 25.0092 | 25.0092 | -1.6092 | 125.6 | 78.8644 | 41.0256 | 84.5744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8153 | -3.3153 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 278.3 | 267.7943 | 267.7943 | 10.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30708 | 131.6 | 138.4615 | 117.949 | 13.651 | 123.1 | 85.091 | 121.3489 | 1.7511 | 64.1 | 67.4614 | 67.4612 | -3.3612 | 79.9 | 50.866 | 60.2115 | 19.6885 | 30.1 | 30.0976 | 30.0975 | 0.00248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.9 | 64.93 | 64.93 | 2.97 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 11.913 | 11.913 | 0.187 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 13.4 | 14.316 | 1.984 | 44.4 | 34.6 | 35.011 | 9.389 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.4 | 10.5715 | 6.9284 | 3.4716 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.2 | 15.827 | 15.827 | 4.373 | 8.5 | 22.51 | 22.51 | -14.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 40.125 | -40.125 | 53.3 | 52.3 | 61.54 | -8.24 | 0 | 1.688 | 1.688 | -1.688 | 0.4 | 1.344 | 1.344 | -0.944 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 13.6 | 14 | 12.6829 | 0.91708 | 15 | 15 | 12.6829 | 2.3171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 9.9 | 7.425 | 7.425 | 2.475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 13 | 24.176 | 6.124 | 22 | 13 | 24.819 | -2.819 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 11.1 | 15 | 15 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 03:00 | 96.6 |  | 104 | -7.4 | 402.2 | 621.9793 | 390.5296 | 11.6704 | 126.6 | 138.7888 | 63.2744 | 63.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 85.4293 | 92.0267 | -6.3267 | 180.3 | 190 | 196.0983 | -15.7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110 | 110 | -1.6 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110 | 110 | -4.3 | 135.9 | 110 | 110 | 25.9 | 112.5 | 119.6581 | 119.6581 | -7.1581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 238.4 | 189.2683 | 568.2976 | -329.8976 | 5.7 | 5.4891 | 5.4888 | 0.21118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.7 | 12.2604 | 12.2604 | -2.5604 | 51.3 | 63.405 | 54.264 | -2.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 97.1393 | 103.8728 | -7.4729 | 201.7 | 221.3011 | 221.3008 | -19.6008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.1 | 161.6569 | 170.1058 | -6.0058 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.2 | 0 | 46.1539 | 28.0461 | 32 | 30.1658 | 30.1657 | 1.8343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58572 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6575 | 5.4425 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 75.6 | 85.8135 | 92.4088 | -16.8088 | 8.2 | 9.09 | 9.0899 | -0.88986 | 3.5 | 3.0635 | 6.626 | -3.126 | 33.7 | 34.1463 | 34.1464 | -0.44637 | 20.3 | 17.71 | 17.71 | 2.59 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 25.1 | 25.0092 | 25.0092 | 0.09082 | 167.3 | 105.5128 | 41.0256 | 126.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  | 25.641 | 0.05897 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8153 | -2.7153 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.7 | 267.7943 | 267.7943 | 8.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30706 | 66.2 | 41.0256 | 104.0726 | -37.8726 | 130 | 126.3084 | 133.679 | -3.679 | 64.1 | 67.4615 | 67.4612 | -3.3612 | 79.5 | 75.4769 | 0 | 79.5 | 30.2 | 30.0976 | 30.0975 | 0.10247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.5 | 68.332 | 68.332 | 6.168 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 12.211 | 12.211 | 0.289 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 14.4 | 15.523 | 3.077 | 39.1 | 37.1 | 39.077 | 0.023 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.3 | 0 | 19.8691 | -9.5691 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.4 | 12.6829 | 12.6829 | -1.2829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 17.074 | 17.074 | 8.326 | 8 | 22.187 | 22.187 | -14.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 46.003 | -46.003 | 41.2 | 57.9 | 67.11 | -25.91 | 0 | 1.852 | 1.852 | -1.852 | 0.2 | 1.477 | 1.477 | -1.277 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 13.6 | 14 | 12.6829 | 0.91708 | 14.8 | 15 | 12.6829 | 2.1171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 9.2 | 7.864 | 7.864 | 1.336 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 18 | 27.675 | -7.575 | 15.7 | 16 | 28.841 | -13.141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44 | 40 | 40 | 4 | 10.9 | 15 | 15 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 03:30 | 96 |  | 104 | -8 | 395.1 | 362.3072 | 350.5785 | 44.5215 | 126.7 | 60.224 | 58.9788 | 67.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2262 | -1.5262 | 178.8 | 190 | 196.0982 | -17.2982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 |  |  |  | 0 | 106 | 110 | 110 | -4 | 134.9 | 110 | 110 | 24.9 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 288 | 445.3524 | 568.2974 | -280.2974 | 5.3 | 5.4891 | 5.4888 | -0.18878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 5.6 | 3.751 | 2.8185 | 2.7815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.6 | 12.2604 | 12.2604 | -2.6604 | 49.7 | 41.7007 | 45.9264 | 3.7736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 94.2021 | 101.8683 | -5.8683 | 152 | 163.9718 | 221.3008 | -69.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 143.5898 | 184.5721 | -36.7721 | 24 | 21.3879 | 33.6766 | -9.6766 | 45.9 | 57.0163 | 46.1539 | -0.25392 | 33.3 | 30.1658 | 30.1657 | 3.1343 | 18.6 | 19.2858 | 19.2856 | -0.68562 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6575 | 0.34249 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 151.1 | 133.3333 | 133.3333 | 17.7667 | 75.3 | 58.6694 | 0 | 75.3 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.98976 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 18.8 | 34.1463 | 36.0707 | -17.2707 | 19.9 | 17.71 | 17.71 | 2.19 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.3 | 25.0092 | 25.0092 | -0.70918 | 169.1 | 169 | 105.5137 | 63.5863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  | 25.641 | -1.341 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8155 | -3.4155 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.6 | 267.7943 | 267.7943 | 8.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30709 | 60.3 | 41.0256 | 56.1232 | 4.1768 | 131.6 | 125.875 | 125.8467 | 5.7533 | 63.8 | 63.542 | 67.4612 | -3.6612 | 77.6 | 49.2697 | 64.1374 | 13.4626 | 30 | 30.0976 | 30.0975 | -0.09752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 | 120 | 110 | 110 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.3 | 70.969 | 70.969 | 5.331 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 12.396 | 12.396 | 0.504 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 15.4 | 16.436 | 1.264 | 38.9 | 39.8 | 41.354 | -2.454 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.3 | 0 | 7.5502 | 2.7498 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88292 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 25.4 | 17.868 | 17.868 | 7.532 | 8.6 | 22.31 | 22.31 | -13.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 50.03 | -50.03 | 36.3 | 63.8 | 70.08 | -33.78 | 0 | 2.1 | 2.1 | -2.1 | 0.9 | 1.693 | 1.693 | -0.793 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.4 | 15 | 12.6829 | 1.7171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 9 | 8.042 | 8.042 | 0.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 42.2 | 31.232 | -9.232 | 14.3 | 24 | 33.666 | -19.366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 10.4 | 15 | 15 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 04:00 | 97 |  | 104 | -7 | 400.3 | 392.5647 | 349.6839 | 50.6161 | 127.5 | 63.4984 | 58.8846 | 68.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2262 | -0.62621 | 181.6 | 190 | 196.0982 | -14.4982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110 | 110 | -2.6 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110 | 110 | -2.7 | 136 | 110 | 110 | 26 | 111.3 | 119.6581 | 119.6581 | -8.3581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 292.2 | 457.4572 | 568.2974 | -276.0974 | 5.4 | 5.4891 | 5.4888 | -0.08877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.7 | 12.2604 | 12.2604 | -2.5604 | 51 | 45.7705 | 45.6818 | 5.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 94.8838 | 101.8137 | -5.1137 | 160.1 | 221.3011 | 141.438 | 18.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.1 | 177.7889 | 152.8122 | 28.2878 | 24 | 0 | 0 | 24 | 52.3 | 55.3943 | 0 | 52.3 | 33.3 | 30.1658 | 30.1657 | 3.1343 | 18.6 | 19.2858 | 19.2857 | -0.68568 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6575 | 4.5425 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 76.7 | 0 | 79.369 | -2.669 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.98983 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 29.5 | 34.1463 | 36.1917 | -6.6917 | 20.5 | 17.71 | 17.71 | 2.79 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.6 | 25.0092 | 25.0092 | -0.40918 | 170.9 | 113.2927 | 168.9998 | 1.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8153 | -2.7153 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.7 | 267.7943 | 267.7943 | 8.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30713 | 66.1 | 41.0256 | 92.8908 | -26.7908 | 133.1 | 125.8751 | 125.6347 | 7.4653 | 64.3 | 67.4614 | 67.4612 | -3.1612 | 77.8 | 61.8484 | 60.4791 | 17.3209 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.3 | 73.352 | 73.352 | 11.948 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 12.542 | 12.542 | -0.242 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.4 | 16 | 17.25 | 5.15 | 35.7 | 40.9 | 43.035 | -7.335 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.3 | 0 | 9.5354 | 0.76463 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.3 | 12.6829 | 12.6829 | -0.38292 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 25.3 | 18.512 | 18.512 | 6.788 | 9 | 22.581 | 22.581 | -13.581 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 53.441 | -53.441 | 24.2 | 66.2 | 72.18 | -47.98 | 0 | 2.377 | 2.377 | -2.377 | 0 | 1.937 | 1.937 | -1.937 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.4 | 15 | 12.6829 | 1.7171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 9 | 8.133 | 8.133 | 0.867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 41.8 | 34.808 | -13.508 | 14.6 | 24 | 38.758 | -24.158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 04:30 | 97 |  | 104 | -7 | 398.2 | 393.9905 | 355.7463 | 42.4537 | 128.2 | 63.6559 | 59.5263 | 68.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2262 | -0.82621 | 182 | 190 | 196.0982 | -14.0982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110 | 110 | -3.2 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110 | 110 | -4.2 | 136.1 | 110 | 110 | 26.1 | 112.3 | 119.6581 | 119.6581 | -7.3581 | 66 | 59.8291 | 59.8291 | 6.1709 | 292.5 | 458.5432 | 568.2974 | -275.7974 | 5.4 | 5.4891 | 5.4888 | -0.08877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 6.9 | 6.8335 | 5.1346 | 1.7654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.6 | 12.2604 | 12.2604 | -2.6604 | 50.7 | 46.7058 | 46.0934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 94.9575 | 101.7981 | -4.9981 | 182.3 | 209.9695 | 142.7166 | 39.5834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180.1 | 173.9529 | 155.5677 | 24.5323 | 24 | 29.5244 | 0 | 24 | 60.5 | 58.0894 | 0 | 60.5 | 33.2 | 30.1658 | 30.1657 | 3.0343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.5857 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6575 | 5.0425 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 75.9 | 0 | 81.9287 | -6.0287 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.98984 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 36 | 34.1463 | 34.9131 | 1.0869 | 20.2 | 17.71 | 17.71 | 2.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.5 | 25.0092 | 25.0092 | -0.50918 | 142.8 | 121.9292 | 168.9998 | -26.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8153 | -2.7153 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7943 | 267.7943 | 8.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30711 | 76.6 | 41.0256 | 92.8909 | -16.2909 | 133.2 | 125.8751 | 125.8698 | 7.3302 | 64.5 | 67.4614 | 67.4612 | -2.9612 | 77.7 | 48.3737 | 72.4139 | 5.2861 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.4 | 76.531 | 76.531 | 11.869 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 12.704 | 12.704 | -4.304 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.5 | 16.3 | 18.031 | 7.469 | 47.6 | 41.3 | 45.254 | 2.346 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.2 | 14.3986 | 0 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 19.65 | 19.65 | 4.95 | 8.7 | 22.346 | 22.346 | -13.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 55.561 | -55.561 | 37.9 | 67.6 | 72.72 | -34.82 | 0 | 2.682 | 2.682 | -2.682 | 0.2 | 2.231 | 2.231 | -2.031 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.4 | 15 | 12.6829 | 1.7171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 6.9 | 8.169 | 8.169 | -1.269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.9 | 46.7 | 39.563 | -24.663 | 7.7 | 28 | 45.152 | -37.452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 05:00 | 96.9 |  | 104 | -7.1 | 404.7 | 462.2856 | 351.7423 | 52.9577 | 129.1 | 71.7281 | 59.1067 | 69.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2262 | -1.0262 | 181.9 | 190 | 196.0982 | -14.1982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110 | 110 | -3.7 | 134.5 | 110 | 110 | 24.5 | 111.8 | 119.6581 | 119.6581 | -7.8581 | 66.7 | 59.8291 | 59.8291 | 6.8709 | 338.7 | 370.198 | 568.2974 | -229.5974 | 5.5 | 5.4891 | 5.4888 | 0.01123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30726 | 7.1 | 6.8335 | 5.1346 | 1.9654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.6 | 12.2604 | 12.2604 | -2.6604 | 51 | 55.5971 | 48.6833 | 2.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 96.6518 | 102.4145 | -5.0145 | 209.8 | 221.3011 | 205.8958 | 3.9042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.7 | 149.1602 | 157.4079 | -2.7079 | 24 | 24.1761 | 27.0663 | -3.0663 | 59.5 | 55.3943 | 0 | 59.5 | 35 | 30.1658 | 30.1657 | 4.8343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2856 | -0.5856 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6575 | 5.0425 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 76.7 | 72.6947 | 80.0799 | -3.3799 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.98975 | 3.5 | 3.0635 | 6.6258 | -3.1258 | 38.1 | 34.1463 | 34.1473 | 3.9527 | 19.9 | 17.71 | 17.71 | 2.19 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.3 | 25.0092 | 25.0092 | -0.70918 | 124.4 | 113.2927 | 105.5131 | 18.8868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8153 | -2.5153 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.4 | 267.7943 | 267.7943 | 8.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9929 | 0.30707 | 86.7 | 41.0256 | 93.9644 | -7.2644 | 134.3 | 125.8751 | 125.8714 | 8.4286 | 65 | 67.4614 | 67.4613 | -2.4613 | 77.8 | 64.1659 | 73.1376 | 4.6624 | 30.5 | 30.0976 | 30.0975 | 0.40247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 79.976 | 79.976 | 11.024 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 12.87 | 12.87 | -6.27 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.1 | 16.9 | 18.801 | 6.299 | 47.5 | 42.8 | 47.652 | -0.152 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 20.952 | 20.952 | 4.348 | 7.9 | 21.943 | 21.943 | -14.043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 57.252 | -57.252 | 50.6 | 68.6 | 72.73 | -22.13 | 0 | 2.997 | 2.997 | -2.997 | 0 | 2.541 | 2.541 | -2.541 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.4 | 15 | 12.6829 | 1.7171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 6.7 | 8.187 | 8.187 | -1.487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 50.3 | 44.712 | -25.512 | 12 | 32 | 51.979 | -39.979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 10.8 | 15 | 15 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 05:30 | 97.1 |  | 104 | -6.9 | 396.9 | 474.5716 | 422.9513 | -26.0513 | 126.7 | 73.3462 | 66.9337 | 59.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2262 | -2.1262 | 180.9 | 190 | 196.0983 | -15.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110 | 110 | -3 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110 | 110 | -2.4 | 135.3 | 110 | 110 | 25.3 | 111.4 | 119.6581 | 119.6581 | -8.2581 | 65.5 | 59.8291 | 59.8291 | 5.6709 | 306.8 | 495.4399 | 568.2975 | -261.4975 | 5.1 | 5.4891 | 5.4888 | -0.38881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 9.5 | 12.2604 | 12.2604 | -2.7604 | 71.9 | 62.0301 | 55.5193 | 16.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 98.1218 | 103.9587 | -7.8587 | 222.9 | 221.3011 | 183.6492 | 39.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 175.4 | 167.6234 | 167.3507 | 8.0493 | 24 | 30.8139 | 30.435 | -6.4349 | 68.3 | 55.3943 | 46.1539 | 22.1461 | 33.2 | 30.1658 | 30.1657 | 3.0343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58565 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6575 | 2.8425 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 120.5 | 133.3333 | 133.3333 | -12.8333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 74.9 | 89.0585 | 89.4041 | -14.5041 | 8 | 9.09 | 9.0898 | -1.0898 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 42.7 | 34.1463 | 34.1466 | 8.5534 | 19.6 | 17.71 | 17.71 | 1.89 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23 | 25.0092 | 25.0092 | -2.0092 | 160.8 | 113.2927 | 141.3944 | 19.4056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8153 | -3.4153 | 177.7 | 153 | 153 | 24.7 | 176.3 | 153 | 153 | 23.3 | 200 | 153 | 153 | 47 | 276.4 | 229.5 | 229.5 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30703 | 124.1 | 41.0256 | 80.3334 | 43.7666 | 131.9 | 125.8751 | 125.8746 | 6.0254 | 64 | 67.4615 | 67.4613 | -3.4613 | 76.7 | 73.444 | 75.805 | 0.89501 | 30.1 | 30.0976 | 30.0975 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 120.9 | 110 | 110 | 10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.8 | 83.469 | 83.469 | 4.331 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 12.996 | 12.996 | -6.496 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 17.5 | 19.729 | 3.871 | 47.5 | 44.6 | 50.231 | -2.731 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10 | 0 | 11.4531 | -1.4531 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.3 | 12.6829 | 12.6829 | -0.38292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.2 | 21.347 | 21.347 | 2.853 | 5.9 | 20.525 | 20.525 | -14.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 59.376 | -59.376 | 60 | 69.6 | 72.9 | -12.9 | 0 | 3.39 | 3.39 | -3.39 | 0 | 3.005 | 3.005 | -3.005 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.4 | 15 | 12.6829 | 1.7171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 5.3 | 8.303 | 8.303 | -3.003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.8 | 50.3 | 52.535 | -13.735 | 27.6 | 36 | 58.704 | -31.104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 44 | 40 | 40 | 4 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 06:00 | 103.5 |  | 104 | -0.5 | 525.3 | 538.4609 | 453.8191 | 71.4809 | 166.7 | 83.9309 | 70.6504 | 96.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2262 | -0.72625 | 181.6 | 190 | 196.0983 | -14.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110 | 110 | -2.8 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110 | 110 | -2.1 | 135.9 | 110 | 110 | 25.9 | 112.5 | 119.6581 | 119.6581 | -7.1581 | 65.8 | 59.8291 | 59.8291 | 5.9709 | 326 | 543.7085 | 568.2976 | -242.2976 | 5.4 | 5.4891 | 5.4888 | -0.08883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 164.7073 | 164.7073 | 8.0927 | 8.3 | 6.8335 | 5.1346 | 3.1654 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 10.8 | 12.2604 | 12.2604 | -1.4604 | 72.3 | 67.1471 | 64.5299 | 7.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 101.482 | 104.9941 | 6.3059 | 210 | 221.3011 | 180.243 | 29.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.6 | 193.3617 | 174.9751 | 24.6249 | 29.3 | 0 | 31.5156 | -2.2156 | 51.9 | 55.3943 | 112.8207 | -60.9207 | 34.7 | 30.1658 | 30.1657 | 4.5343 | 18.6 | 19.2858 | 19.2857 | -0.68566 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6575 | 1.9425 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 125.3 | 133.3333 | 133.3333 | -8.0333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 108.7 | 110.9131 | 95.4989 | 13.2011 | 8.1 | 9.09 | 9.0898 | -0.9898 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.1259 | 28.3 | 34.1463 | 34.1465 | -5.8465 | 19.8 | 17.71 | 17.71 | 2.09 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 24.5 | 25.0092 | 25.0092 | -0.50918 | 77.5 | 113.2927 | 145.8007 | -68.3007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8154 | -2.7154 | 178.3 | 153 | 153 | 25.3 | 175.8 | 153 | 153 | 22.8 | 200 | 153 | 153 | 47 | 276.7 | 229.5 | 229.5 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30701 | 68.4 | 43.5826 | 79.4305 | -11.0305 | 134.6 | 125.8751 | 125.8749 | 8.7251 | 65 | 67.4615 | 67.4614 | -2.4614 | 76.9 | 73.444 | 78.5611 | -1.6611 | 30.6 | 30.0976 | 30.0975 | 0.50247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.7 | 86.978 | 86.978 | -6.278 | 0 |  | 0.143 | -0.143 | 9.4 | 13.107 | 13.107 | -3.707 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 22.8 | 18.4 | 20.711 | 2.089 | 47.9 | 48 | 52.871 | -4.971 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0.034 | -0.034 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.9 | 7.001 | 11.4802 | -1.5802 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.3 | 12.6829 | 12.6829 | -0.38292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.6 | 21.439 | 21.439 | 1.161 | 5.6 | 18.769 | 18.769 | -13.169 | 0 |  | 0.179 | -0.179 | 0 | 57.6 | 61.646 | -61.646 | 72.7 | 71.2 | 73.13 | -0.43 | 0 | 3.811 | 3.811 | -3.811 | 0 | 3.52 | 3.52 | -3.52 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.8 | 15 | 12.6829 | 2.1171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 5.9 | 8.451 | 8.451 | -2.551 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.205 | -0.205 | 0 |  | 0.578 | -0.578 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 53.8 | 61.249 | 1.351 | 37.1 | 38 | 65.396 | -28.296 | 0 |  | 0.625 | -0.625 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 11.3 | 15 | 15 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 06:30 | 103.3 |  | 104 | -0.7 | 513 | 586.1336 | 534.0131 | -21.0131 | 168.9 | 99.7003 | 82.9623 | 85.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 85.4293 | 92.2263 | -9.6263 | 180.1 | 190 | 196.0983 | -15.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110 | 110 | -3.8 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110 | 110 | -2.6 | 136.4 | 110 | 110 | 26.4 | 111.2 | 119.6581 | 119.6581 | -8.4581 | 65.5 | 59.8291 | 59.8291 | 5.6709 | 325.4 | 557.0562 | 568.2976 | -242.8976 | 5.4 | 5.4891 | 5.4889 | -0.08885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 11.4 | 12.2604 | 12.2604 | -0.86039 | 72 | 67.1456 | 65.8872 | 6.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 107.6941 | 106.8111 | 3.2889 | 170.9 | 147.3864 | 131.314 | 39.586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.9 | 206.4537 | 198.9898 | 12.9102 | 58.5 | 45.6601 | 40.9971 | 17.5029 | 62.4 | 58.5366 | 74.9995 | -12.5995 | 32.6 | 30.1658 | 30.1657 | 2.4343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58571 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.6 | 87.6576 | 87.6575 | -2.0575 | 120.2 | 133.3333 | 133.3333 | -13.1333 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 107.9 | 110.9132 | 110.911 | -3.011 | 8.1 | 9.09 | 9.0899 | -0.98985 | 3.5 | 3.0635 | 6.6259 | -3.126 | 35.7 | 34.1463 | 34.1465 | 1.5535 | 19.4 | 17.71 | 17.71 | 1.69 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.6 | 25.0092 | 25.0092 | -1.4092 | 165.9 | 169 | 151.8036 | 14.0964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8154 | -3.5154 | 178.7 | 153 | 153 | 25.7 | 177.2 | 153 | 153 | 24.2 | 200 | 153 | 153 | 47 | 277 | 229.5 | 229.5 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30697 | 106.6 | 94.0394 | 128.795 | -22.195 | 126.6 | 125.8751 | 125.8749 | 0.72505 | 63.2 | 67.4615 | 67.4614 | -4.2614 | 78.2 | 73.444 | 78.5668 | -0.36678 | 29.7 | 30.0976 | 30.0975 | -0.39754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 83.1 | 90.623 | 90.623 | -7.523 | 2.8 |  | 5.892 | -3.092 | 11.7 | 13.091 | 13.091 | -1.391 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.3 |  | 0.141 | 0.159 | 0.1 |  | 0.299 | -0.199 | 21.6 | 19.4 | 21.6 | 0 | 54.6 | 51.9 | 57.054 | -2.454 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |  | 0.26 | -0.06 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10 | 7.001 | 11.4822 | -1.4822 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.4 | 20.952 | 20.952 | 1.448 | 10.2 | 17.899 | 17.899 | -7.699 | 0.8 |  | 1.934 | -1.134 | 0 | 58.4 | 64.882 | -64.882 | 74.2 | 73.2 | 73.93 | 0.27 | 0 | 4.191 | 4.191 | -4.191 | 0.7 | 4.113 | 4.113 | -3.413 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.8 | 15 | 12.6829 | 2.1171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 7.8 | 8.614 | 8.614 | -0.814 | 5.5 |  | 11.49 | -5.99 | 0 |  | 4.271 | -4.271 | 4 |  | 8.574 | -4.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 59.4 | 69.474 | -15.374 | 44.3 | 40 | 75.06 | -30.76 | 3.3 |  | 7.536 | -4.236 | 0 |  | 0.608 | -0.608 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.1 | 15 | 15 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 07:00 | 104 |  | 0 | 104 | 596.2 | 638.6318 | 593.641 | 2.559 | 204.9 | 184.9762 | 104.1277 | 100.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 85.4293 | 92.2263 | -8.6263 | 180.8 | 190 | 196.0983 | -15.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110 | 110 | -2 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 | 135.5 | 110 | 110 | 25.5 | 112 | 119.6581 | 119.6581 | -7.6581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 322.4 | 559.4663 | 568.2977 | -245.8977 | 5.5 | 5.4891 | 5.4889 | 0.01112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29273 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 11 | 12.2604 | 12.2604 | -1.2604 | 72.2 | 67.1464 | 75.7384 | -3.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9053 | -2.0053 | 222.4 | 221.3011 | 131.3143 | 91.0857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.9 | 221.4634 | 218.9273 | 6.9727 | 60 | 60.9138 | 50.3725 | 9.6274 | 57.5 | 58.5366 | 74.9995 | -17.4995 | 33.3 | 30.1658 | 30.1657 | 3.1343 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58574 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6575 | 1.5425 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 122.4 | 133.3333 | 133.3333 | -10.9333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 108 | 110.9132 | 110.9127 | -2.9127 | 8.1 | 9.09 | 9.0899 | -0.98988 | 3.5 | 3.0635 | 6.626 | -3.126 | 32.6 | 34.1463 | 34.1464 | -1.5464 | 19.3 | 17.71 | 17.71 | 1.59 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.5 | 25.0092 | 25.0092 | -1.5092 | 89.9 | 94.6342 | 151.8032 | -61.9032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8155 | -3.2155 | 148.9 | 126 | 126 | 22.9 | 148 | 126 | 126 | 22 | 173.8 | 126 | 126 | 47.8 | 242.4 | 189 | 189 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.993 | 0.30696 | 88.9 | 94.4906 | 128.7966 | -39.8966 | 123.7 | 125.8751 | 125.8751 | -2.1751 | 64 | 67.4615 | 67.4614 | -3.4614 | 78.8 | 73.444 | 78.5673 | 0.23271 | 30.2 | 30.0976 | 30.0975 | 0.10246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103 | 110 | 110 | -7 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.063 | 0.037 | 98.6 | 94.315 | 94.315 | 4.285 | 4.9 |  | 19.564 | -14.664 | 8.5 | 13.034 | 13.034 | -4.534 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.6 |  | 1.979 | -1.379 | 0.5 |  | 2.097 | -1.597 | 22 | 20.3 | 22.458 | -0.458 | 67 | 55 | 61.751 | 5.249 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |  | 0.708 | -0.508 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.9 | 7.001 | 11.481 | -1.581 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 20.271 | 20.271 | -3.471 | 11.6 | 17.323 | 17.323 | -5.723 | 3.1 |  | 9.772 | -6.672 | 0 | 58.9 | 68.439 | -68.439 | 78.9 | 74.1 | 74.93 | 3.97 | 0 | 4.558 | 4.558 | -4.558 | 0.9 | 4.731 | 4.731 | -3.831 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.8 | 14 | 12.6829 | 1.1171 | 14.8 | 15 | 12.6829 | 2.1171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 5.5 | 8.783 | 8.783 | -3.283 | 67 |  | 45.37 | 21.63 | 0.6 |  | 8.774 | -8.174 | 11.5 |  | 36.182 | -24.682 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 63.5 | 77.536 | -11.036 | 53.4 | 42 | 85.716 | -32.316 | 13.7 |  | 30.882 | -17.182 | 2.2 |  | 1.595 | 0.605 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 10.9 | 15 | 15 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 07:30 | 0 |  | 0 | 0 | 639.6 | 646.7979 | 616.5671 | 23.0329 | 214.2 | 211.4413 | 128.7674 | 85.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 85.4293 | 92.2263 | -14.3263 | 178.9 | 190 | 196.0983 | -17.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110 | 110 | -3.5 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 | 135.4 | 110 | 110 | 25.4 | 111.6 | 119.6581 | 119.6581 | -8.0581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 363.9 | 559.4663 | 568.2976 | -204.3976 | 5.4 | 5.4892 | 5.4888 | -0.08884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02131 | 10.9 | 12.2604 | 12.2604 | -1.3604 | 69.8 | 88.4823 | 46.0798 | 23.7202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 111 | 112.9053 | -3.1053 | 137.8 | 145.1505 | 159.6859 | -21.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.4 | 221.4634 | 221.4631 | -2.0631 | 60 | 61.005 | 61.0038 | -1.0038 | 90.1 | 75 | 58.5363 | 31.5637 | 33 | 30.1658 | 30.1658 | 2.8342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58576 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6575 | 0.64249 | 119.3 | 133.3333 | 133.3333 | -14.0333 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 150.7 | 133.3333 | 133.3333 | 17.3667 | 107.1 | 110.9132 | 110.913 | -3.813 | 8.1 | 9.09 | 9.0899 | -0.98991 | 3.5 | 3.0635 | 6.626 | -3.126 | 18.3 | 34.1463 | 34.1464 | -15.8464 | 19.2 | 17.71 | 17.71 | 1.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.9 | 17.0721 | 17.0721 | 6.8279 | 42.9 | 155.5286 | 142.9194 | -100.0194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8155 | -3.7155 | 148.4 | 126 | 126 | 22.4 | 147.4 | 126 | 126 | 21.4 | 173.3 | 126 | 126 | 47.3 | 242.4 | 189 | 189 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20695 | 56.4 | 96.1819 | 128.6591 | -72.2591 | 101.5 | 125.8751 | 125.8752 | -24.3752 | 63.2 | 67.4615 | 67.4614 | -4.2614 | 78.3 | 76.3015 | 78.5675 | -0.26754 | 29.7 | 30.0976 | 30.0975 | -0.39754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 110.5 | 94.438 | 94.438 | 16.062 | 45 |  | 34.833 | 10.167 | 9.6 | 13.195 | 13.195 | -3.595 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 2 |  | 4.388 | -2.388 | 1.7 |  | 5.322 | -3.622 | 30.2 | 21.1 | 22.662 | 7.538 | 75.3 | 57.9 | 62.674 | 12.626 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.8 |  | 1.568 | -0.768 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.7 | 7.3232 | 11.4816 | -1.7816 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68292 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 19.586 | 19.586 | -3.186 | 12.4 | 16.82 | 16.82 | -4.42 | 11.6 |  | 17.749 | -6.149 | 0 | 58.2 | 69.743 | -69.743 | 77.3 | 74.8 | 75.35 | 1.95 | 0 | 4.826 | 4.826 | -4.826 | 2.4 | 4.899 | 4.899 | -2.499 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 13.6 | 14 | 12.6829 | 0.91708 | 14.8 | 15 | 12.6829 | 2.1171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 4.2 | 9.281 | 9.281 | -5.081 | 112.3 |  | 96.39 | 15.91 | 5.8 |  | 10.704 | -4.904 | 87.1 |  | 67.1 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 63.4 | 78.409 | 13.991 | 88.7 | 43 | 85.637 | 3.063 | 67.8 |  | 55.729 | 12.071 | 1.4 |  | 2.408 | -1.008 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 10.6 | 15 | 15 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 08:00 | 0 |  | 0 | 0 | 643.4 | 646.7979 | 623.0854 | 20.3146 | 215.4 | 211.4413 | 141.1098 | 74.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 85.4293 | 92.2263 | -14.0263 | 179.7 | 190 | 196.0983 | -16.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110 | 110 | -3 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 | 136.5 | 110 | 110 | 26.5 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 203.5 | 568.2985 | 559.4653 | -355.9653 | 5.2 | 5.4892 | 5.4888 | -0.2888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60726 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07868 | 10.9 | 12.2604 | 12.2604 | -1.3604 | 49.1 | 45.8104 | 16.1132 | 32.9868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 111 | 112.9052 | -2.4052 | 129.1 | 221.3011 | 155.3647 | -26.2647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3071 | -0.70709 | 60.1 | 61.005 | 61.0041 | -0.90408 | 114.7 | 124.0072 | 128.7752 | -14.0752 | 33.7 | 30.1658 | 30.1658 | 3.5342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58577 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6575 | 1.7425 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 106.9 | 110.9132 | 110.913 | -4.013 | 8.1 | 9.09 | 9.0899 | -0.98991 | 3.5 | 3.0635 | 6.626 | -3.126 | 20.5 | 34.1463 | 34.1464 | -13.6464 | 19.1 | 17.71 | 17.71 | 1.39 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 23.4 | 17.0721 | 17.0721 | 6.3279 | 47.5 | 82.9268 | 148.2406 | -100.7406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8155 | -3.1155 | 148.8 | 126 | 126 | 22.8 | 147.7 | 126 | 126 | 21.7 | 173.3 | 126 | 126 | 47.3 | 242.6 | 189 | 189 | 53.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20694 | 63.6 | 107.394 | 128.7495 | -65.1495 | 105.7 | 125.8751 | 125.8752 | -20.1752 | 63.8 | 67.4615 | 67.4614 | -3.6614 | 78.5 | 78.568 | 78.5676 | -0.06759 | 30 | 30.0976 | 30.0975 | -0.09754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 114.7 | 93.372 | 93.372 | 21.328 | 69.7 |  | 48.166 | 21.534 | 9.3 | 13.429 | 13.429 | -4.129 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 2.4 |  | 6.382 | -3.982 | 1.9 |  | 8.226 | -6.326 | 26.4 | 21.5 | 22.649 | 3.751 | 75 | 60.2 | 62.338 | 12.662 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.6 |  | 3.128 | -1.528 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.6 | 6.6788 | 11.4816 | -1.8816 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58292 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 20.8 | 18.899 | 18.899 | 1.901 | 11 | 16.341 | 16.341 | -5.341 | 27 |  | 22.838 | 4.162 | 0 | 57.6 | 70.296 | -70.296 | 75.6 | 73.8 | 75.59 | 0.01 | 0 | 5.06 | 5.06 | -5.06 | 3.4 | 4.916 | 4.916 | -1.516 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71708 | 14.6 | 15 | 12.6829 | 1.9171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 5.1 | 9.888 | 9.888 | -4.788 | 215.7 |  | 161.32 | 54.38 | 1.8 |  | 11.779 | -9.979 | 110.8 |  | 88.418 | 22.382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.4 | 63.6 | 76.887 | -3.487 | 64.3 | 44 | 81.979 | -17.679 | 86 |  | 69.002 | 16.998 | 7.8 |  | 3.252 | 4.548 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 10.9 | 15 | 15 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 08:30 | 0 |  | 0 | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 181.2 | 190 | 196.0983 | -14.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110 | 110 | -1.6 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110 | 110 | -2.2 | 136.2 | 110 | 110 | 26.2 | 111.8 | 209.2982 | 119.6581 | -7.8581 | 68.1 | 104.6491 | 59.8291 | 8.2709 | 250.6 | 568.2985 | 568.2985 | -317.6985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 5.6 | 3.751 | 2.8185 | 2.7815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9922 | 12.2604 | -1.3604 | 51.1 | 89.4711 | 117.0377 | -65.9377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111 | 112.9054 | -1.7054 | 149.1 | 142.5084 | 131.3139 | 17.7861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 59.4 | 61.005 | 61.005 | -1.605 | 135 | 125.2032 | 150.2798 | -15.2798 | 33.3 | 30.1658 | 30.1658 | 3.1342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 121.4 | 133.3333 | 133.3333 | -11.9333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 32.4 | 25.4101 | 25.4101 | 6.9899 | 19.4 | 17.71 | 17.71 | 1.69 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 23.6 | 17.0721 | 17.0721 | 6.5279 | 169.7 | 169 | 158.6335 | 11.0665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 |  | 25.641 | 0.15897 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 149.3 | 98 | 98 | 51.3 | 148.3 | 98 | 98 | 50.3 | 174 | 98 | 98 | 76 | 243.9 | 147 | 147 | 96.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 210.5 | 113.8076 | 151.2128 | 59.2872 | 130.3 | 127.8263 | 133.68 | -3.38 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 122.5 | 110 | 110 | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.536 | -0.136 | 115.7 | 91.008 | 91.008 | 24.692 | 71.3 |  | 56.441 | 14.859 | 11.2 | 13.681 | 13.681 | -2.481 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 2.1 |  | 7.671 | -5.571 | 1.9 |  | 9.978 | -8.078 | 30.3 | 21.9 | 22.431 | 7.869 | 78.5 | 62.2 | 61.581 | 16.919 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.1 |  | 6.181 | -3.081 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.8 | 7.001 | 11.4816 | -1.6816 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.4 | 12.6829 | 12.6829 | -0.28293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.2 | 18.489 | 18.489 | 5.711 | 9.7 | 18.444 | 18.444 | -8.744 | 30 |  | 25.122 | 4.878 | 0 | 57.2 | 68.516 | -68.516 | 76.4 | 72.2 | 75.44 | 0.96 | 0 | 5.016 | 5.016 | -5.016 | 2.6 | 4.899 | 4.899 | -2.299 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.6 | 15 | 12.6829 | 1.9171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 6.2 | 10.452 | 10.452 | -4.252 | 228.4 |  | 202.06 | 26.34 | 4.7 |  | 12.427 | -7.727 | 36.9 |  | 99.127 | -62.227 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.1 | 64.3 | 73.981 | -8.881 | 57.9 | 46 | 78.482 | -20.582 | 32.5 |  | 76.553 | -44.053 | 2.6 |  | 4.074 | -1.474 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 10.9 | 15 | 15 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 09:00 | 0 |  | 0 | 0 | 653.6 | 646.7979 | 646.7979 | 6.8021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 92.2263 | 92.2263 | 0.57366 | 182.7 | 190 | 196.0983 | -13.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110 | 110 | -2.3 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110 | 110 | -3.7 | 138.3 | 110 | 110 | 28.3 | 193 | 209.2982 | 185.8324 | 7.1676 | 89.3 | 104.6491 | 92.9162 | -3.6162 | 564.3 | 568.2985 | 568.2985 | -3.9985 | 5.6 | 5.4892 | 5.4892 | 0.11085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5.8 | 3.751 | 2.8185 | 2.9815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9922 | 12.2604 | -1.4604 | 50.9 | 135.5219 | 143 | -92.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111 | 112.9054 | -1.9054 | 177.3 | 142.5084 | 137.9806 | 39.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.1 | 229.3073 | 229.3073 | 3.7927 | 59.6 | 61.005 | 61.005 | -1.405 | 136.9 | 133.8164 | 150.2798 | -13.3798 | 33.9 | 30.1658 | 30.1658 | 3.7342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 149.5 | 133.3333 | 133.3333 | 16.1667 | 147.8 | 133.3333 | 133.3333 | 14.4667 | 156.7 | 133.3333 | 133.3333 | 23.3667 | 110.5 | 110.9132 | 110.9132 | -0.41317 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 32.4 | 25.4101 | 25.4101 | 6.9899 | 19.6 | 17.71 | 17.71 | 1.89 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 19.3 | 17.0721 | 17.0721 | 2.2279 | 170.5 | 169 | 156.8205 | 13.6795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  | 25.7 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 119.7 | 98 | 98 | 21.7 | 118.7 | 98 | 98 | 20.7 | 138.9 | 98 | 98 | 40.9 | 218.4 | 147 | 147 | 71.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 189 | 146.6281 | 146.872 | 42.128 | 133.5 | 127.8263 | 127.8263 | 5.6737 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 113.4209 | 110 | -6.7 | 102.6 | 113.4209 | 110 | -7.4 | 122.3 | 113.4209 | 110 | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.729 | -0.429 | 119.3 | 88.211 | 88.211 | 31.089 | 22.2 |  | 60.988 | -38.788 | 9 | 13.939 | 13.939 | -4.939 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 4.7 |  | 8.994 | -4.294 | 5.6 |  | 11.533 | -5.933 | 31.3 | 22.4 | 22.146 | 9.154 | 82.9 | 64.4 | 60.685 | 22.215 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.5 |  | 9.955 | -8.455 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.6 | 7.001 | 11.4816 | -1.8816 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26 | 18.171 | 18.171 | 7.829 | 8.8 | 21.408 | 21.408 | -12.608 | 23 |  | 26.76 | -3.76 | 0 | 57.2 | 65.958 | -65.958 | 79.3 | 71.2 | 75.16 | 4.14 | 0 | 4.878 | 4.878 | -4.878 | 4.9 | 4.87 | 4.87 | 0.03 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.6 | 15 | 12.6829 | 1.9171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 5.7 | 11 | 11 | -5.3 | 53 |  | 216.61 | -163.61 | 3.1 |  | 12.954 | -9.854 | 23.4 |  | 105.876 | -82.476 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.6 | 63.2 | 70.615 | -5.015 | 57 | 48 | 75.038 | -18.038 | 19.7 |  | 80.876 | -61.176 | 6.1 |  | 4.923 | 1.177 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 09:30 | 0 |  | 0 | 0 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 183 | 190 | 196.0983 | -13.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110 | 110 | -3 |  |  |  | 0 | 106 | 110 | 110 | -4 | 136.1 | 110 | 110 | 26.1 | 206.5 | 209.2982 | 209.2982 | -2.7982 | 109.3 | 104.6491 | 104.6491 | 4.6509 | 572 | 568.2985 | 568.2985 | 3.7015 | 5.6 | 5.4892 | 5.4892 | 0.11085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 5.8 | 3.751 | 2.8185 | 2.9815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9922 | 12.2604 | -1.5604 | 81 | 135.3656 | 143 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111 | 112.9054 | -1.7054 | 151.7 | 169.2989 | 131.3139 | 20.3861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 58 | 61.005 | 61.005 | -3.005 | 122 | 133.8164 | 150.2798 | -28.2798 | 35.2 | 30.1658 | 30.1658 | 5.0342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 166.2 | 133.3333 | 133.3333 | 32.8667 | 166 | 133.3333 | 133.3333 | 32.6667 | 180.8 | 133.3333 | 133.3333 | 47.4667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 31.9 | 25.4101 | 25.4101 | 6.4899 | 19.8 | 17.71 | 17.71 | 2.0899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 18.8 | 17.0721 | 17.0721 | 1.7279 | 78.5 | 135.2826 | 158.6335 | -80.1335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 |  | 25.7 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 119.4 | 98 | 98 | 21.4 | 118.5 | 98 | 98 | 20.5 | 138.8 | 98 | 98 | 40.8 | 215.1 | 147 | 147 | 68.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 137.6 | 153.5549 | 151.2138 | -13.6138 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 145.1397 | 134.0486 | -31.5486 | 102.1 | 145.1397 | 134.0486 | -31.9486 | 121.3 | 145.1397 | 134.0486 | -12.7486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.904 | -0.704 | 118.3 | 87.798 | 87.798 | 30.502 | 72.4 |  | 63.028 | 9.372 | 6.8 | 14.09 | 14.09 | -7.29 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 6 |  | 9.808 | -3.808 | 7.6 |  | 12.322 | -4.722 | 24.8 | 23 | 22.222 | 2.578 | 77.3 | 66.7 | 62.367 | 14.933 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.4 |  | 12.04 | -8.64 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 9.3912 | 11.4816 | -1.9816 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.7 | 12.0976 | 12.0976 | -0.39756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.7 | 12.6829 | 12.6829 | 0.01707 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.8 | 17.485 | 17.485 | 2.315 | 12.9 | 27.885 | 27.885 | -14.985 | 19.2 |  | 27.726 | -8.526 | 0 | 58.3 | 63.598 | -63.598 | 79.9 | 70.4 | 74.29 | 5.61 | 0 | 5.176 | 5.176 | -5.176 | 4.7 | 5.109 | 5.109 | -0.409 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.2 | 15 | 12.6829 | 1.5171 | 14.8 | 15 | 11.7073 | 3.0927 | 5.6 | 11.329 | 11.329 | -5.729 | 111.9 |  | 219.27 | -107.37 | 12.8 |  | 13.544 | -0.744 | 38.2 |  | 108.428 | -70.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.8 | 56.7 | 66.835 | 12.965 | 63.1 | 49 | 74.53 | -11.43 | 27.2 |  | 82.41 | -55.21 | 4 |  | 5.717 | -1.717 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 10.8 | 15 | 15 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 10:00 | 0 |  | 0 | 0 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 181.1 | 190 | 196.0983 | -14.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 123.1414 | 110 | -2.8 |  |  |  | 0 | 107.6 | 123.1414 | 110 | -2.4 | 136.5 | 123.1414 | 110 | 26.5 | 205.9 | 209.2982 | 209.2982 | -3.3982 | 109.7 | 104.6491 | 104.6491 | 5.0509 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9922 | 12.2604 | -1.5604 | 80.1 | 143 | 143 | -62.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 160.3 | 136.6547 | 131.3139 | 28.9861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.3073 | 229.3073 | 1.6927 | 59.1 | 61.005 | 61.005 | -1.905 | 117.2 | 133.8164 | 150.2798 | -33.0798 | 31.9 | 30.1658 | 30.1658 | 1.7342 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 136.4 | 181.6667 | 180.5689 | -44.1689 | 136.7 | 181.6667 | 180.5689 | -43.8689 | 159.1 | 181.6667 | 180.5689 | -21.4689 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 24.3 | 25.4101 | 25.4101 | -1.1101 | 19.3 | 17.71 | 17.71 | 1.5899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20.2 | 17.0721 | 17.0721 | 3.1279 | 84.8 | 169 | 158.6335 | -73.8335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 |  | 25.7 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 122.4 | 70.2222 | 70.2222 | 52.1778 | 122.4 | 70.2222 | 70.2222 | 52.1778 | 122.5 | 70.2222 | 70.2222 | 52.2778 | 213.3 | 105.3333 | 105.3333 | 107.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 106.4 | 165.5149 | 182.4624 | -76.0624 | 122.6 | 133.68 | 133.68 | -11.08 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 146.6661 | 146.6661 | -43.8661 | 103 | 146.6661 | 146.6661 | -43.6661 | 121.9 | 146.6661 | 146.6661 | -24.7661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.012 | -0.012 | 113.3 | 88.18 | 88.18 | 25.12 | 74.8 |  | 64.421 | 10.379 | 7.7 | 14.204 | 14.204 | -6.504 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 6.8 |  | 9.913 | -3.113 | 8.7 |  | 12.833 | -4.133 | 27.1 | 23.1 | 22.418 | 4.682 | 71.7 | 68.1 | 64.909 | 6.791 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 5.3 |  | 13.081 | -7.781 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 19.8692 | 19.8692 | -10.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.7 | 12.0976 | 12.0976 | -0.39756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.9 | 16.677 | 16.677 | 0.223 | 23 | 35.533 | 35.533 | -12.533 | 32.5 |  | 27.844 | 4.656 | 0 | 59.5 | 61.304 | -61.304 | 74 | 70.5 | 73.23 | 0.77 | 0 | 5.619 | 5.619 | -5.619 | 5.5 | 5.436 | 5.436 | 0.064 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 5.3 | 11.583 | 11.583 | -6.283 | 231.1 |  | 212.12 | 18.98 | 15.9 |  | 14.022 | 1.878 | 124.6 |  | 109.75 | 14.85 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 51.2 | 62.917 | 0.383 | 50.6 | 47 | 75 | -24.4 | 91 |  | 83.04 | 7.96 | 12.6 |  | 6.426 | 6.174 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 10:30 | 0 |  | 0 | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 180.8 | 190 | 196.0983 | -15.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 179.887 | 158.6059 | -51.3059 |  |  |  | 0 | 106.9 | 179.887 | 158.6059 | -51.7059 | 136.4 | 179.887 | 158.6059 | -22.2059 | 207.6 | 195.122 | 195.122 | 12.478 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 560.7 | 559.4663 | 568.2985 | -7.5985 | 5.6 | 5.4892 | 5.4892 | 0.11085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 12.2604 | 14.82 | -4.12 | 80.7 | 143 | 143 | -62.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 175.7 | 179.4784 | 131.3139 | 44.3861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 59 | 60.0416 | 61.005 | -2.005 | 129.3 | 133.8164 | 150.2798 | -20.9798 | 33.2 | 33.0253 | 30.1658 | 3.0342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 135.6 | 135.4406 | 181.6667 | -46.0667 | 136.2 | 135.4406 | 181.6667 | -45.4667 | 158.6 | 135.4406 | 181.6667 | -23.0667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 27.4 | 25.4101 | 25.4101 | 1.9899 | 19.2 | 17.71 | 17.71 | 1.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 18 | 17.0721 | 17.0721 | 0.92792 | 146.4 | 138.3339 | 158.6335 | -12.2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 |  | 25.7 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 122.1 | 70.2222 | 70.2222 | 51.8778 | 122.2 | 70.2222 | 70.2222 | 51.9778 | 122.5 | 70.2222 | 70.2222 | 52.2778 | 212.5 | 105.3333 | 105.3333 | 107.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 170.8 | 148.5294 | 182.4624 | -11.6624 | 128.3 | 126.3029 | 133.68 | -5.38 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.6661 | 146.6661 | -43.6661 | 103.2 | 146.6661 | 146.6661 | -43.4661 | 121.8 | 146.6661 | 146.6661 | -24.8661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.102 | -0.002 | 116.2 | 90.716 | 90.716 | 25.484 | 77.3 |  | 65.249 | 12.051 | 9.5 | 14.413 | 14.413 | -4.913 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 9.8 |  | 9.802 | -0.002 | 15.5 |  | 13.451 | 2.049 | 26.8 | 19.1 | 22.727 | 4.073 | 68.9 | 69.1 | 67.774 | 1.126 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 5 |  | 13.169 | -8.169 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 19.8692 | 19.8692 | -10.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.7 | 12.0976 | 12.0976 | -0.39756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.4 | 11.7 | 15.874 | -3.474 | 33.4 | 41.745 | 41.745 | -8.345 | 27 |  | 27.591 | -0.591 | 0 | 76.7 | 62.816 | -62.816 | 70.4 | 72.7 | 73.36 | -2.96 | 0 | 7.6 | 6.255 | -6.255 | 6.6 | 6.3 | 5.773 | 0.827 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 5.4 | 11.964 | 11.964 | -6.564 | 226.5 |  | 208.04 | 18.46 | 13.2 |  | 14.366 | -1.166 | 122.4 |  | 109.248 | 13.152 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.7 | 56.1 | 62.64 | -10.94 | 47 | 76.7 | 77.749 | -30.749 | 89.8 |  | 82.53 | 7.27 | 15.1 |  | 7.156 | 7.944 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 11:00 | 0 |  | 0 | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 | 3.8 | 7.521 | 3.901 | -0.10103 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 181.4 | 190 | 196.0983 | -14.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 193.0769 | 180.7846 | -74.1846 |  |  |  | 0 | 106.1 | 193.0769 | 180.7846 | -74.6846 | 135.9 | 193.0769 | 180.7846 | -44.8846 | 205.1 | 195.122 | 195.122 | 9.978 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 551.9 | 559.4663 | 568.2985 | -16.3985 | 5.4 | 5.4892 | 5.4892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 4.7 | 3.751 | 2.8185 | 1.8815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 12.2604 | 13.8184 | -3.0184 | 80.4 | 113.6249 | 143 | -62.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111 | 112.9054 | -1.9054 | 193.2 | 194.2751 | 131.3139 | 61.8861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 58.5 | 60.0416 | 61.005 | -2.505 | 126.3 | 133.8164 | 150.2798 | -23.9798 | 30.3 | 33.0253 | 30.1658 | 0.13421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 182.3 | 147.55 | 181.6667 | 0.63328 | 180.5 | 147.55 | 181.6667 | -1.1667 | 182.7 | 147.55 | 181.6667 | 1.0333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 25.7 | 25.4101 | 25.4101 | 0.28994 | 19.2 | 17.71 | 17.71 | 1.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20.1 | 17.0721 | 17.0721 | 3.0279 | 125.5 | 122.0138 | 158.6335 | -33.1335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  | 25.7 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 122 | 70.2222 | 70.2222 | 51.7778 | 121.8 | 70.2222 | 70.2222 | 51.5778 | 121.7 | 70.2222 | 70.2222 | 51.4778 | 212.2 | 105.3333 | 105.3333 | 106.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 156.5 | 150.053 | 182.4624 | -25.9624 | 128.7 | 127.8263 | 133.68 | -4.98 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 146.6661 | 146.6661 | -43.3661 | 103.2 | 146.6661 | 146.6661 | -43.4661 | 121.5 | 146.6661 | 146.6661 | -25.1661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 114.3 | 93.971 | 93.971 | 20.329 | 77.9 |  | 65.457 | 12.443 | 10.2 | 14.654 | 14.654 | -4.454 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13 |  | 9.509 | 3.491 | 16.1 |  | 14.259 | 1.841 | 25.4 | 19.4 | 23.074 | 2.326 | 71.2 | 69.4 | 70.747 | 0.453 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 9.8 |  | 10.237 | -0.437 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 19.8692 | 19.8692 | -10.3692 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.7 | 12.0976 | 12.0976 | -0.39756 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 11.4 | 15.074 | -3.674 | 34.5 | 47.479 | 47.479 | -12.979 | 24.7 |  | 26.406 | -1.706 | 0 | 75.8548 | 65.595 | -65.595 | 65.9 | 71.755 | 73.89 | -7.99 | 0 | 7.976 | 6.956 | -6.956 | 7.8 | 6.3816 | 6.113 | 1.687 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 7 | 12.387 | 12.387 | -5.387 | 217.3 |  | 207.97 | 9.33 | 17.1 |  | 14.463 | 2.637 | 123.6 |  | 104.129 | 19.471 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 63.4 | 63.576 | -8.876 | 53.4 | 84.5 | 81.257 | -27.857 | 90.9 |  | 78.911 | 11.989 | 17.1 |  | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 10.9 | 15 | 15 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 11:30 | 0 |  | 0 | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 181 | 190 | 196.0983 | -15.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 120.3793 | 114.3958 | 12.3042 |  |  |  | 0 | 126.3 | 120.3793 | 114.3958 | 11.9042 | 149.1 | 120.3793 | 114.3958 | 34.7042 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 107.9 | 97.561 | 97.561 | 10.339 | 559.5 | 559.4663 | 568.2985 | -8.7985 | 5 | 5.4892 | 5.4892 | -0.48915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 12.2604 | 12.2604 | -0.9604 | 80.2 | 24.4317 | 52.8992 | 27.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.9999 | 112.9054 | -2.4054 | 202 | 221.3011 | 201.02 | 0.98004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232 | 229.3073 | 229.3073 | 2.6927 | 57.9 | 60.0416 | 61.005 | -3.105 | 134.8 | 125.2036 | 150.2798 | -15.4798 | 31.5 | 33.0253 | 30.1658 | 1.3342 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 183.4 | 133.3333 | 133.3333 | 50.0667 | 178.5 | 133.3333 | 133.3333 | 45.1667 | 185.2 | 133.3333 | 133.3333 | 51.8667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 32.4 | 25.4101 | 25.4101 | 6.9899 | 19 | 17.71 | 17.71 | 1.2899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 17.5 | 17.0721 | 17.0721 | 0.42792 | 145.3 | 116.2195 | 105.5128 | 39.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 |  | 89 | -49.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 95.5 | 177.9085 | 177.9085 | -82.4085 | 95.3 | 177.9085 | 177.9085 | -82.6085 | 87.7 | 177.9085 | 177.9085 | -90.2085 | 198.4 | 266.8627 | 266.8627 | -68.4627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 202.3 | 85.7442 | 107.394 | 94.906 | 131.4 | 125.8751 | 133.68 | -2.28 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 110.0001 | 139.6824 | 5.8177 | 145 | 110.0001 | 139.6824 | 5.3177 | 148.8 | 110.0001 | 139.6824 | 9.1176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 1.115 | -0.615 | 112.6 | 96.536 | 96.536 | 16.064 | 25.3 |  | 65.563 | -40.263 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 9.116 | 4.184 | 16 |  | 14.915 | 1.085 | 27.5 | 19.7 | 23.046 | 4.454 | 76.8 | 69.5 | 72.368 | 4.432 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 9.3 |  | 5.763 | 3.537 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 7.2732 | 13.8204 | -4.3204 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.7 | 12.0976 | 12.0976 | -0.39756 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 11.6 | 14.512 | -1.512 | 42.5 | 53.731 | 53.731 | -11.231 | 29.3 |  | 24.542 | 4.758 | 83.6 | 73.3199 | 68.035 | 15.565 | 62.9 | 75.0167 | 75.47 | -12.57 | 10.3 | 6.9065 | 7.536 | 2.764 | 9 | 5.2276 | 6.534 | 2.466 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 14.4 | 15 | 11.7073 | 2.6927 | 8.8 | 12.169 | 12.169 | -3.369 | 174.8 |  | 207.93 | -33.13 | 17.9 |  | 14.309 | 3.591 | 66.8 |  | 96.15 | -29.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 73.4 | 73.427 | -28.927 | 57.4 | 94 | 89.136 | -31.736 | 45.1 |  | 73.389 | -28.289 | 16.2 |  | 7.219 | 8.981 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 10.8 | 15 | 15 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 12:00 | 0 |  | 0 | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 181.3 | 190 | 196.0983 | -14.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 118.0382 | 148.7729 | 14.6272 |  |  |  | 0 | 164 | 118.0382 | 148.7729 | 15.2271 | 172.3 | 118.0382 | 148.7729 | 23.5271 | 205.5 | 195.122 | 195.122 | 10.378 | 109.1 | 97.561 | 97.561 | 11.539 | 554 | 559.4663 | 568.2985 | -14.2985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 4.8 | 3.751 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 12.2604 | 12.2604 | -1.0604 | 80.7 | 21.3514 | 15.3846 | 65.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 110.9999 | 112.9054 | -2.1054 | 153.1 | 166.8986 | 221.3011 | -68.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.3073 | 229.3073 | -0.50732 | 56.8 | 60.0416 | 61.005 | -4.205 | 121.6 | 125.2033 | 150.2798 | -28.6798 | 30.6 | 33.0253 | 30.1658 | 0.43421 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 180.4 | 133.3333 | 133.3333 | 47.0667 | 181 | 133.3333 | 133.3333 | 47.6667 | 185.4 | 133.3333 | 133.3333 | 52.0667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 22 | 25.4101 | 25.4101 | -3.4101 | 19.2 | 17.71 | 17.71 | 1.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 17.7 | 17.0721 | 17.0721 | 0.62792 | 129 | 169 | 85.8537 | 43.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 |  | 89 | -44.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 89.2 | 177.1954 | 177.1954 | -87.9954 | 89.2 | 177.1954 | 177.1954 | -87.9954 | 88.9 | 177.1954 | 177.1954 | -88.2954 | 180.4 | 265.7931 | 265.7931 | -85.3931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 105.5 | 87.3661 | 107.394 | -1.894 | 120.6 | 125.8751 | 133.68 | -13.08 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 110 | 110.0003 | 35.0997 | 145.4 | 110 | 110.0003 | 35.3997 | 148.1 | 110 | 110.0003 | 38.0997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.136 | -0.036 | 119.2 | 98.872 | 98.872 | 20.328 | 49.5 |  | 65.845 | -16.345 | 14.5 | 13.981 | 13.981 | 0.519 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 10.9 |  | 9.415 | 1.485 | 13.3 |  | 15.38 | -2.08 | 25.9 | 20 | 22.894 | 3.006 | 83.8 | 69 | 73.54 | 10.26 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 10.3 |  | 5.354 | 4.946 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 0 | 8.8233 | 0.47673 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 11.6 | 12.0976 | 12.0976 | -0.49756 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 10.4 | 12.8 | 14.031 | -3.631 | 50.2 | 60.155 | 60.155 | -9.955 | 17.7 |  | 23.926 | -6.226 | 82.5 | 69.1683 | 69.7606 | 12.7394 | 62.9 | 74.3159 | 76.1592 | -13.2592 | 10.6 | 6.4225 | 7.5155 | 3.0845 | 10.1 | 4.8643 | 6.4285 | 3.6715 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.2 | 15 | 12.6829 | 1.5171 | 14.6 | 15 | 11.7073 | 2.8927 | 11.9 | 11.737 | 11.737 | 0.163 | 232.4 |  | 207.91 | 24.49 | 13.6 |  | 14.287 | -0.687 | 43.8 |  | 94.654 | -50.854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.3 | 80.2 | 86.25 | -24.95 | 59.2 | 97.2 | 98.472 | -39.272 | 32.7 |  | 72.314 | -39.614 | 17.4 |  | 7.188 | 10.212 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 12:30 | 0 |  | 0 | 0 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 181.2 | 190 | 196.0983 | -14.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 111.5174 | 122.9518 | 39.2482 |  |  |  | 0 | 162 | 111.5174 | 122.9518 | 39.0482 | 172.2 | 111.5174 | 122.9518 | 49.2482 | 206.1 | 195.122 | 195.122 | 10.978 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 544.6 | 559.4663 | 568.2985 | -23.6985 | 5.4 | 5.4892 | 5.4892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 12.2604 | 12.2604 | -0.8604 | 80 | 16.2375 | 15.3846 | 64.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 110.2543 | 112.9054 | -2.2054 | 177.1 | 221.3011 | 221.3011 | -44.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.3073 | 229.3073 | 0.09268 | 56 | 60.0416 | 61.005 | -5.005 | 113.1 | 58.5366 | 133.8164 | -20.7164 | 30.2 | 33.0253 | 30.1658 | 0.03421 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.5 | 87.6576 | 87.6576 | -2.1576 | 181 | 133.3333 | 133.3333 | 47.6667 | 181.5 | 133.3333 | 133.3333 | 48.1667 | 183.8 | 133.3333 | 133.3333 | 50.4667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 18 | 25.4101 | 25.4101 | -7.4101 | 21 | 17.71 | 17.71 | 3.29 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 17.7 | 17.0721 | 17.0721 | 0.62792 | 43.9 | 115.4174 | 108.4146 | -64.5146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 89 | -43.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 88.8 | 177.3991 | 177.3991 | -88.5991 | 88.7 | 177.3991 | 177.3991 | -88.6991 | 88.4 | 177.3991 | 177.3991 | -88.9991 | 180.9 | 266.0987 | 266.0987 | -85.1987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 82.4 | 86.5463 | 100.3423 | -17.9423 | 111.6 | 126.6772 | 127.8263 | -16.2263 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 110 | 110 | 34.8 | 145.2 | 110 | 110 | 35.2 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.126 | -0.126 | 120.6 | 100.238 | 100.238 | 20.362 | 68.1 |  | 66.075 | 2.025 | 10.5 | 13.427 | 13.427 | -2.927 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 9.845 | 3.555 | 16.1 |  | 15.723 | 0.377 | 28 | 20.3 | 22.771 | 5.229 | 83.4 | 68.5 | 74.409 | 8.991 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 13.2 |  | 6.534 | 6.666 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.2 | 3.989 | 7.5925 | 1.6075 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 10.5 | 12.0976 | 12.0976 | -1.5976 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 14.4 | 15.706 | -6.306 | 60.5 | 65.017 | 65.017 | -4.517 | 19.1 |  | 23.762 | -4.662 | 76.6 | 65.9069 | 68.9118 | 7.6882 | 60.9 | 73.8387 | 68.8781 | -7.9781 | 9.6 | 6.5663 | 6.327 | 3.273 | 8.2 | 5.052 | 5.2003 | 2.9997 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 1.4 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.2 | 15 | 12.6829 | 1.5171 | 14.6 | 15 | 11.7073 | 2.8927 | 9.1 | 11.371 | 11.371 | -2.271 | 253.2 |  | 211.45 | 41.75 | 18.1 |  | 14.147 | 3.953 | 135 |  | 94.985 | 40.015 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53 | 85.9 | 92.984 | -39.984 | 58.9 | 98.3 | 101.428 | -42.528 | 94.4 |  | 72.377 | 22.023 | 10.7 |  | 6.764 | 3.936 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 13:00 | 0 |  | 0 | 0 | 652.6 | 646.7979 | 646.7979 | 5.8021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 186.6 | 190 | 196.0983 | -9.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 110 | 110 | 54.2 |  |  |  | 0 | 164.4 | 110 | 110 | 54.4 | 171.8 | 110 | 110 | 61.8 | 203.3 | 177.2961 | 184.369 | 18.931 | 108.7 | 88.648 | 92.1845 | 16.5155 | 559.7 | 559.4663 | 568.2985 | -8.5985 | 5.7 | 5.4892 | 5.4892 | 0.21085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.2604 | 12.2604 | -0.7604 | 81.3 | 15.3846 | 15.3846 | 65.9154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 79.5553 | 112.9054 | -1.9054 | 196.2 | 221.3011 | 221.3011 | -25.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.3073 | 229.3073 | -0.00732 | 55.7 | 60.0416 | 61.005 | -5.305 | 135.6 | 58.5366 | 150.2798 | -14.6798 | 30.4 | 33.0253 | 30.1658 | 0.23421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 181.6 | 133.3333 | 133.3333 | 48.2667 | 183.1 | 133.3333 | 133.3333 | 49.7667 | 185.7 | 133.3333 | 133.3333 | 52.3667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 31.1 | 25.4101 | 25.4101 | 5.6899 | 21.9 | 17.71 | 17.71 | 4.1899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 18.8 | 17.0721 | 17.0721 | 1.7279 | 141 | 116.2195 | 85.8537 | 55.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 89 | -43.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 55.2 | 176.5841 | 176.5841 | -121.3841 | 55 | 176.5841 | 176.5841 | -121.5841 | 50.1 | 176.5841 | 176.5841 | -126.4841 | 167.5 | 264.8762 | 264.8762 | -97.3762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9931 | 3.9931 | 0.10688 | 153.1 | 79.5903 | 99.6466 | 53.4534 | 131.2 | 125.8751 | 133.68 | -2.48 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 110 | 110 | 34.9 | 145.9 | 110 | 110 | 35.9 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.122 | -0.022 | 121 | 101.28 | 101.28 | 19.72 | 80.6 |  | 66.384 | 14.216 | 13.4 | 12.828 | 12.828 | 0.572 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12.3 |  | 10.175 | 2.125 | 14.3 |  | 15.905 | -1.605 | 27.1 | 21.1 | 22.658 | 4.442 | 83.6 | 70.5 | 75.177 | 8.423 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 11 |  | 8.041 | 2.959 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.4 | 3.7949 | 0 | 9.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 10.4 | 12.0976 | 12.0976 | -1.6976 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 15.7 | 18.1 | -3.8 | 66.1 | 69.359 | 69.359 | -3.259 | 34 |  | 23.631 | 10.369 | 76.7 | 65.4332 | 69.0734 | 7.6265 | 61.9 | 71.8806 | 62.4769 | -0.57693 | 9 | 6.3697 | 6.3921 | 2.6079 | 8.1 | 5.087 | 5.1559 | 2.9441 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 13.4 | 14 | 12.6829 | 0.71707 | 14.2 | 15 | 12.6829 | 1.5171 | 14.6 | 15 | 11.7073 | 2.8927 | 9.9 | 11.029 | 11.029 | -1.129 | 86 |  | 217.87 | -131.87 | 9.5 |  | 13.887 | -4.387 | 49.4 |  | 96.565 | -47.165 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.7 | 90 | 97.689 | -41.989 | 69.3 | 102.3 | 102.257 | -32.957 | 34.3 |  | 73 | -38.7 | 12.5 |  | 5.916 | 6.584 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 11 | 15 | 15 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 13:30 | 0 |  | 0 | 0 | 634.3 | 646.7979 | 646.7979 | -12.4979 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 | 3.6 | 7.8386 | 6.2309 | -2.6309 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 87.8 | 92.2263 | 92.2263 | -4.4263 | 177.8 | 190 | 196.0983 | -18.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 110 | 118.1161 | 46.4839 |  |  |  | 0 | 163.5 | 110 | 118.1161 | 45.3839 | 172 | 110 | 118.1161 | 53.8839 | 205.5 | 169.4346 | 195.122 | 10.378 | 109 | 84.7173 | 97.561 | 11.439 | 518.4 | 559.4663 | 568.2985 | -49.8985 | 5.4 | 5.4892 | 5.4892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 164.7073 | 164.7073 | -6.0073 | 6.4 | 6.8335 | 5.1346 | 1.2653 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.2604 | 12.2604 | -0.7604 | 78.3 | 15.3846 | 15.3846 | 62.9154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 76.693 | 112.9054 | -4.2054 | 157 | 221.3011 | 221.3011 | -64.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 55.4 | 60.0416 | 61.005 | -5.605 | 109.1 | 125.2032 | 133.8164 | -24.7164 | 30.3 | 33.0253 | 30.1658 | 0.13421 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 177.6 | 133.3333 | 133.3333 | 44.2667 | 177.9 | 133.3333 | 133.3333 | 44.5667 | 182.8 | 133.3333 | 133.3333 | 49.4667 | 104.8 | 110.9132 | 110.9132 | -6.1132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 16.4 | 25.4101 | 25.4101 | -9.0101 | 31.2 | 17.71 | 17.71 | 13.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20.7 | 17.0721 | 17.0721 | 3.6279 | 38.9 | 116.2195 | 108.4146 | -69.5146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 |  | 25.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.8156 | 88.8156 | -4.2156 | 62.3 | 175.973 | 175.973 | -113.673 | 62.2 | 175.973 | 175.973 | -113.773 | 67.9 | 175.973 | 175.973 | -108.073 | 137 | 263.9595 | 263.9595 | -126.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 114.9 | 73.4364 | 98.0766 | 16.8234 | 106.4 | 125.8751 | 127.8263 | -21.4263 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 110 | 110 | 35.2 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 148.5 | 110 | 110 | 38.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 122.4 | 102.516 | 102.516 | 19.884 | 77.1 |  | 66.42 | 10.68 | 12.3 | 12.132 | 12.132 | 0.168 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.6 |  | 10.448 | 3.152 | 16.1 |  | 16.065 | 0.035 | 28.4 | 22 | 22.905 | 5.495 | 86.2 | 73.4 | 76.019 | 10.181 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 7.3 |  | 9.923 | -2.623 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.2 | 3.7949 | 8.2169 | 0.9831 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.4 | 12.0976 | 12.0976 | -1.6976 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 14.3 | 17 | 19.644 | -5.344 | 60.1 | 70.368 | 70.368 | -10.268 | 10.7 |  | 23.594 | -12.894 | 74.6 | 64.3603 | 69.2547 | 5.3453 | 62.2 | 69.4255 | 60.7232 | 1.4768 | 10.1 | 6.1437 | 6.5183 | 3.5816 | 8.9 | 5.1119 | 5.331 | 3.569 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 14.1 | 15 | 12.6829 | 1.4171 | 14.5 | 15 | 11.7073 | 2.7927 | 10 | 10.315 | 10.315 | -0.315 | 230.6 |  | 215.13 | 15.47 | 6.6 |  | 13.463 | -6.863 | 123.1 |  | 98.558 | 24.542 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 93.7 | 102.656 | -32.456 | 90.2 | 107.3 | 105.29 | -15.09 | 90.5 |  | 73.714 | 16.786 | 9.3 |  | 4.99 | 4.31 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44 | 40 | 40 | 4 | 11.4 | 15 | 15 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 14:00 | 0 |  | 0 | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 | 3.5 | 7.5095 | 4.7936 | -1.2936 | 3.5 | 8.5167 | 8.5167 | -5.0167 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 185.7 | 190 | 196.0983 | -10.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 110.4616 | 120.6257 | 4.5743 |  |  |  | 0 | 125.7 | 110.4616 | 120.6257 | 5.0743 | 148.2 | 110.4616 | 120.6257 | 27.5743 | 205 | 195.122 | 195.122 | 9.878 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 553.4 | 559.4663 | 568.2985 | -14.8985 | 5.6 | 5.4892 | 5.4892 | 0.11085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 12.2604 | 12.2604 | -0.8604 | 80.5 | 17.0268 | 15.3846 | 65.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 104.9984 | 112.9054 | -1.9054 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.3073 | 229.3073 | 1.4927 | 55.5 | 60.0416 | 61.005 | -5.505 | 130.1 | 58.5366 | 150.2798 | -20.1798 | 30.2 | 33.0253 | 30.1658 | 0.03421 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 181.8 | 133.3333 | 133.3333 | 48.4667 | 181.4 | 133.3333 | 133.3333 | 48.0667 | 184.6 | 133.3333 | 133.3333 | 51.2667 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 28.4 | 25.4101 | 25.4101 | 2.9899 | 31.9 | 17.71 | 17.71 | 14.1899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 19.1 | 17.0721 | 17.0721 | 2.0279 | 135.3 | 116.1964 | 85.8537 | 49.4463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  | 25.7 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 61.6 | 176.2785 | 176.2785 | -114.6785 | 61.7 | 176.2785 | 176.2785 | -114.5785 | 67.5 | 176.2785 | 176.2785 | -108.7785 | 137.3 | 264.4177 | 264.4177 | -127.1177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 140.8 | 85.7672 | 101.7495 | 39.0505 | 127.4 | 125.8981 | 133.68 | -6.28 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 110 | 110 | 34.6 | 144.8 | 110 | 110 | 34.8 | 147.6 | 110 | 110 | 37.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.948 | -0.548 | 114.8 | 103.816 | 103.816 | 10.984 | 37.6 |  | 65.985 | -28.385 | 11.6 | 11.404 | 11.404 | 0.196 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | -2.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12.9 |  | 10.517 | 2.383 | 15.6 |  | 16.193 | -0.593 | 28.8 | 23 | 23.271 | 5.529 | 85.1 | 76 | 76.885 | 8.215 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 4.6 |  | 11.085 | -6.485 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 0 | 8.8354 | 0.46457 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.4 | 12.0976 | 12.0976 | -1.6976 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16 | 17.6 | 20.905 | -4.905 | 55.2 | 70.267 | 70.267 | -15.067 | 24.9 |  | 24.116 | 0.784 | 70.5 | 61.78 | 69.4961 | 1.0039 | 56.4 | 66.5758 | 60.1989 | -3.7989 | 9.5 | 6.2507 | 6.6309 | 2.8691 | 9.5 | 5.2655 | 5.5447 | 3.9553 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 14.1 | 15 | 12.6829 | 1.4171 | 14.5 | 15 | 11.7073 | 2.7927 | 10.2 | 9.477 | 9.477 | 0.723 | 144.4 |  | 203.16 | -58.76 | 7.9 |  | 12.974 | -5.074 | 89.8 |  | 101.497 | -11.697 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.6 | 100.9 | 107.71 | -22.11 | 100.6 | 113.3 | 109.056 | -8.456 | 67.7 |  | 74.755 | -7.055 | 6.9 |  | 4.243 | 2.657 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 44 | 40 | 40 | 4 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 14:30 | 0 |  | 0 | 0 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 | 3.6 | 7.5 | 4.7072 | -1.1072 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 184.9 | 190 | 196.0983 | -11.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 110 | 122.8421 | 3.2579 |  |  |  | 0 | 125.4 | 110 | 122.8421 | 2.5579 | 150.2 | 110 | 122.8421 | 27.3579 | 205.9 | 195.122 | 195.122 | 10.778 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 556.9 | 559.4663 | 568.2985 | -11.3985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 80.8 | 15.3846 | 15.3846 | 65.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 102.4315 | 112.9054 | -1.7054 | 199.1 | 166.8986 | 221.3011 | -22.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 54.6 | 60.0416 | 61.005 | -6.405 | 132.8 | 125.2033 | 150.2798 | -17.4798 | 27.7 | 33.0253 | 30.1658 | -2.4658 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 181.7 | 133.3333 | 133.3333 | 48.3667 | 182.5 | 133.3333 | 133.3333 | 49.1667 | 185.3 | 133.3333 | 133.3333 | 51.9667 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 30.3 | 25.4101 | 25.4101 | 4.8899 | 27.9 | 17.71 | 17.71 | 10.1899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20 | 17.0721 | 17.0721 | 2.9279 | 170.1 | 169 | 93.6585 | 76.4415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  | 25.7 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 62.4 | 176.7878 | 176.7878 | -114.3878 | 62.4 | 176.7878 | 176.7878 | -114.3878 | 68.5 | 176.7878 | 176.7878 | -108.2878 | 137.4 | 265.1817 | 265.1817 | -127.7817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 217.3 | 103.9765 | 174.359 | 42.941 | 129.3 | 125.8751 | 125.8751 | 3.4249 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 110 | 110 | 35.7 | 146 | 110 | 110 | 36 | 149.1 | 110 | 110 | 39.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.919 | -0.519 | 116.6 | 105.927 | 105.927 | 10.673 | 72.6 |  | 64.939 | 7.661 | 13.2 | 10.941 | 10.941 | 2.259 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | -2.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 10.351 | 2.949 | 16 |  | 16.208 | -0.208 | 27.9 | 24 | 23.908 | 3.992 | 85.7 | 78.5 | 78.001 | 7.699 | 2.9 | 4 | 2.901 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.4 |  | 11.267 | -8.867 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 0 | 7.9198 | 1.3802 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11 | 12.0976 | 12.0976 | -1.0976 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 18.1 | 21.317 | -5.117 | 60.5 | 69.908 | 69.908 | -9.408 | 31.9 |  | 23.982 | 7.918 | 69.3 | 58.0125 | 68.8808 | 0.41919 | 58.7 | 62.5528 | 57.6461 | 1.0538 | 8.9 | 6.1354 | 6.6139 | 2.2861 | 8.8 | 5.2658 | 5.6056 | 3.1944 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 1.4 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 14.1 | 15 | 12.6829 | 1.4171 | 14.5 | 15 | 11.7073 | 2.7927 | 10.5 | 9.199 | 9.199 | 1.301 | 66.8 |  | 194.75 | -127.95 | 11 |  | 12.402 | -1.402 | 129.9 |  | 102.771 | 27.129 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.2 | 109.3 | 112.799 | -12.599 | 116.2 | 119.6 | 114.087 | 2.113 | 94.5 |  | 74.717 | 19.783 | 6.8 |  | 3.464 | 3.336 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.4 | 15 | 15 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 15:00 | 0 |  | 0 | 0 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 | 3.6 | 6.5867 | 3.6789 | -0.07885 | 3.5 | 8.5167 | 8.5167 | -5.0167 | 90.4 | 92.0268 | 92.0268 | -1.6268 | 183.8 | 190 | 196.0983 | -12.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 127.8748 | 159.3391 | -52.3391 |  |  |  | 0 | 106.1 | 127.8748 | 159.3391 | -53.2392 | 136.3 | 127.8748 | 159.3391 | -23.0391 | 206.1 | 195.122 | 195.122 | 10.978 | 109.1 | 97.561 | 97.561 | 11.539 | 543.5 | 559.4663 | 568.2985 | -24.7985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 12.2604 | 12.2604 | -0.5604 | 80.2 | 32.2325 | 15.3846 | 64.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.9999 | 112.9054 | -1.9054 | 192.3 | 221.3011 | 221.3011 | -29.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.3073 | 229.3073 | 1.1927 | 53.1 | 60.0416 | 61.005 | -7.905 | 114.5 | 124.9468 | 136.7183 | -22.2183 | 29.4 | 33.0253 | 30.1658 | -0.76579 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 175.4 | 133.3333 | 133.3333 | 42.0667 | 175.9 | 133.3333 | 133.3333 | 42.5667 | 183 | 133.3333 | 133.3333 | 49.6667 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 19.6 | 25.4101 | 25.4101 | -5.8101 | 28.5 | 17.71 | 17.71 | 10.7899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 18.2 | 17.0721 | 17.0721 | 1.1279 | 62.8 | 116.2195 | 105.5128 | -42.7128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 |  | 25.7 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 130 | 176.6861 | 176.6861 | -46.6861 | 129.8 | 176.6861 | 176.6861 | -46.8861 | 130.2 | 176.6861 | 176.6861 | -46.4861 | 208.2 | 265.0291 | 265.0291 | -56.8291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 90.2 | 67.6923 | 80.4686 | 9.7314 | 114.1 | 125.8751 | 127.8263 | -13.7263 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 110.0001 | 122.0328 | 12.1672 | 134.2 | 110.0001 | 122.0328 | 12.1672 | 140.3 | 110.0001 | 122.0328 | 18.2672 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.86 | -0.06 | 125.9 | 108.31 | 108.31 | 17.59 | 73.2 |  | 59.599 | 13.601 | 10.3 | 10.565 | 10.565 | -0.265 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | -2.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12.9 |  | 9.938 | 2.962 | 15.5 |  | 16.087 | -0.587 | 28.5 | 25 | 24.636 | 3.864 | 83.8 | 80.8 | 79.201 | 4.599 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1 |  | 10.335 | -9.335 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.3 | 8.4008 | 11.4817 | -2.1817 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.5 | 12.0976 | 12.0976 | -0.59756 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.9 | 12.6829 | 12.6829 | -0.78293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 18.5 | 21.447 | -4.347 | 62.5 | 69.464 | 69.464 | -6.964 | 30.8 |  | 23.524 | 7.276 | 0 | 59.3781 | 69.9068 | -69.9068 | 90 | 61.7465 | 60.8318 | 29.1682 | 0 | 6.0873 | 6.8644 | -6.8644 | 14.6 | 5.3429 | 5.8613 | 8.7387 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 1.4 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 13.8 | 15 | 12.6829 | 1.1171 | 14 | 15 | 11.7073 | 2.2927 | 11.6 | 9.107 | 9.107 | 2.493 | 239.5 |  | 189.39 | 50.11 | 5.3 |  | 11.7 | -6.4 | 120.1 |  | 99.09 | 21.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 114.8 | 117.901 | 3.899 | 129.2 | 124.1 | 119.54 | 9.66 | 86.7 |  | 71.916 | 14.784 | 9.6 |  | 2.556 | 7.044 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 1.1 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.4 | 15 | 15 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 15:30 | 0 |  | 0 | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 183.9 | 190 | 196.0983 | -12.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 131.3073 | 171.5719 | -64.5718 |  |  |  | 0 | 106.9 | 131.3073 | 171.5719 | -64.6719 | 136.4 | 131.3073 | 171.5719 | -35.1718 | 208.5 | 195.122 | 195.122 | 13.378 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 542.5 | 559.4663 | 568.2985 | -25.7985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 80.7 | 60.6549 | 37.1172 | 43.5828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 206.4 | 221.3011 | 221.3011 | -14.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.3073 | 229.3073 | -0.40732 | 51.7 | 60.0416 | 61.005 | -9.305 | 123.9 | 127.8423 | 133.8164 | -9.9164 | 24.5 | 33.0253 | 30.1658 | -5.6658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 22.9 | 25.4101 | 25.4101 | -2.5101 | 27.4 | 17.71 | 17.71 | 9.6899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20.4 | 17.0721 | 17.0721 | 3.3279 | 104.3 | 108.4146 | 108.4146 | -4.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 174.1 | 177.2972 | 177.2972 | -3.1972 | 172 | 177.2972 | 177.2972 | -5.2972 | 190.1 | 177.2972 | 177.2972 | 12.8028 | 262.1 | 265.9458 | 265.9458 | -3.8458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 160.3 | 96.4508 | 96.4516 | 63.8484 | 131.4 | 133.68 | 127.8263 | 3.5737 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 133.5344 | -30.6344 | 101.8 | 110.0001 | 133.5344 | -31.7344 | 121 | 110.0001 | 133.5344 | -12.5344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.723 | -0.423 | 123.4 | 110.386 | 110.386 | 13.014 | 15 |  | 46.257 | -31.257 | 12.8 | 8.884 | 8.884 | 3.916 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | -2.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12 |  | 8.82 | 3.18 | 14.4 |  | 15.533 | -1.133 | 28.6 | 26.1 | 25.139 | 3.461 | 86.2 | 83 | 80.394 | 5.806 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 7.186 | -6.686 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 8.4012 | 11.4815 | -2.1815 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.5 | 12.0976 | 12.0976 | -0.59756 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17 | 19 | 21.45 | -4.45 | 67.5 | 68.885 | 68.885 | -1.385 | 28.7 |  | 19.426 | 9.274 | 0 | 62.4025 | 73.3165 | -73.3165 | 91.3 | 61.7894 | 65.2655 | 26.0345 | 0 | 6.0769 | 7.085 | -7.085 | 11.1 | 5.4482 | 6.1498 | 4.9502 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 13.6 | 15 | 12.6829 | 0.91707 | 13.9 | 15 | 11.7073 | 2.1927 | 13.2 | 8.04 | 8.04 | 5.16 | 133.5 |  | 169.11 | -35.61 | 7.2 |  | 11.064 | -3.864 | 112 |  | 79.663 | 32.337 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 119.2 | 119.927 | -1.827 | 130.7 | 128 | 123.33 | 7.37 | 81.7 |  | 62.147 | 19.553 | 4.6 |  | 1.505 | 3.095 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 16:00 | 0 |  | 0 | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 | 7.9 | 3.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 3.6 | 0 | 7.7 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 185.4 | 190 | 196.0983 | -10.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110 | 185.2878 | -78.0878 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110 | 185.2878 | -78.1878 | 136.3 | 110 | 185.2878 | -48.9878 | 207.6 | 195.122 | 195.122 | 12.478 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 544.9 | 568.2985 | 568.2985 | -23.3985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9922 | 12.2604 | -0.4604 | 80.5 | 82.1075 | 67.1464 | 13.3536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 111 | 112.9054 | -1.8054 | 186.4 | 172.5113 | 221.3011 | -34.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.2 | 229.3073 | 229.3073 | 2.8927 | 53.6 | 60.0416 | 61.005 | -7.405 | 81 | 125.2032 | 133.8164 | -52.8164 | 28.8 | 33.0253 | 30.1658 | -1.3658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 123.3 | 181.2453 | 133.3333 | -10.0333 | 123.4 | 181.2453 | 133.3333 | -9.9333 | 151.6 | 181.2453 | 133.3333 | 18.2667 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.9 | 23.7085 | 25.4101 | -1.5101 | 27.4 | 32.422 | 17.71 | 9.6899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 18.6 | 17.0721 | 17.0721 | 1.5279 | 150.4 | 148.6556 | 108.4146 | 41.9854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 174.5 | 178.1122 | 178.1122 | -3.6122 | 172.3 | 178.1122 | 178.1122 | -5.8122 | 200 | 178.1122 | 178.1122 | 21.8878 | 272.9 | 267.1682 | 267.1682 | 5.7318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 179 | 109.0464 | 97.433 | 81.567 | 133.2 | 133.68 | 127.8263 | 5.3737 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.6661 | 142.6856 | -39.5856 | 102.3 | 146.6661 | 142.6856 | -40.3856 | 121.5 | 146.6661 | 142.6856 | -21.1856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.523 | -0.323 | 124.6 | 119.3 | 112.361 | 12.239 | 49.1 |  | 25.445 | 23.655 | 12.5 | 6.766 | 6.766 | 5.734 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | -1.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 17.561 | 1.539 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 9.2 |  | 5.789 | 3.411 | 11 |  | 13.579 | -2.579 | 28.5 | 26.4 | 25.565 | 2.935 | 83.4 | 83.2 | 81.585 | 1.815 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 1.517 | -1.517 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 9.9974 | 11.4816 | -2.1816 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.4 | 12.0976 | 12.0976 | -0.69756 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.2 | 12.6829 | 12.6829 | -0.48293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.9 | 20.2 | 21.411 | -4.511 | 68.9 | 59.6 | 68.262 | 0.638 | 20.5 |  | 10.634 | 9.866 | 0 | 0 | 79.2612 | -79.2612 | 83.7 | 85.3 | 72.626 | 11.074 | 0 | 11.1 | 8.0632 | -8.0632 | 10.7 | 0 | 7.1504 | 3.5496 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 13.6 | 15 | 12.6829 | 0.91707 | 13.9 | 15 | 11.7073 | 2.1927 | 8.7 | 6.648 | 6.648 | 2.052 | 29.7 |  | 133.08 | -103.38 | 4.5 |  | 10.101 | -5.601 | 82.8 |  | 44.729 | 38.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 121.1 | 120.928 | -2.028 | 127.6 | 123.5 | 126.564 | 1.036 | 71.4 |  | 39.273 | 32.127 | 3.9 |  | 0.521 | 3.379 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 11.6 | 15 | 15 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 16:30 | 0 |  | 0 | 0 | 643.5 | 646.7979 | 646.7979 | -3.2979 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 7.8 | 3.6 | 0 | 7.8 | 7.9 | 3.6 | 0 | 7.9 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 184 | 190 | 196.0983 | -12.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 122.6438 | 144.4084 | -36.9084 |  |  |  | 0 | 107.7 | 122.6438 | 144.4084 | -36.7084 | 136.3 | 122.6438 | 144.4084 | -8.1084 | 207.9 | 195.122 | 195.122 | 12.778 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 540.2 | 568.2985 | 568.2985 | -28.0985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.1 | 6.8335 | 5.1346 | 1.9653 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9922 | 14.9922 | -3.0922 | 79.8 | 82.1076 | 82.1076 | -2.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 111 | 112.9054 | -2.5054 | 200.9 | 221.3011 | 138.606 | 62.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.3073 | 229.3073 | 1.5927 | 53.1 | 60.0416 | 61.005 | -7.905 | 45.9 | 132.9524 | 151.1666 | -105.2666 | 29 | 33.0253 | 30.1658 | -1.1658 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 179.5 | 181.6667 | 181.6667 | -2.1667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 106.3 | 110.9132 | 110.9132 | -4.6132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.5 | 23.7085 | 25.4101 | -1.9101 | 31.5 | 32.422 | 17.71 | 13.7899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 17.6 | 17.0721 | 17.0721 | 0.52792 | 46.2 | 108.4147 | 169 | -122.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 |  | 0 | 25.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 175.7 | 178.4178 | 178.4178 | -2.7178 | 173.6 | 178.4178 | 178.4178 | -4.8178 | 200 | 178.4178 | 178.4178 | 21.5822 | 273.3 | 267.6267 | 267.6267 | 5.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 133.3 | 115.0376 | 148.5545 | -15.2545 | 111.9 | 127.8263 | 133.68 | -21.78 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 146.6661 | 146.6661 | -0.96612 | 146.3 | 146.6661 | 146.6661 | -0.36612 | 149.6 | 146.6661 | 146.6661 | 2.9339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.45 | -0.35 | 126.4 | 120.1 | 112.494 | 13.906 | 23.9 |  | 10.473 | 13.427 | 9.1 | 5.922 | 5.922 | 3.178 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.1 |  | 1.6 | 1.5 | 2.8 |  | 7.889 | -5.089 | 28.3 | 26.6 | 25.54 | 2.76 | 83.3 | 82.6 | 80.76 | 2.54 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.3 | 9.9974 | 11.4816 | -2.1816 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.4 | 12.0976 | 12.0976 | -0.69756 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 19.7 | 21.595 | -6.695 | 60.9 | 60.4 | 67.776 | -6.876 | 1.1 |  | 3.339 | -2.239 | 0 | 0 | 83.097 | -83.097 | 94 | 85.7 | 62.25 | 31.75 | 0 | 10.8 | 10.303 | -10.303 | 11.3 | 0 | 9.349 | 1.951 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 13.6 | 15 | 12.6829 | 0.91707 | 10.2 | 15 | 11.7073 | -1.5073 | 7.1 | 6.076 | 6.076 | 1.024 | 67.8 |  | 85.82 | -18.02 | 2.7 |  | 8.727 | -6.027 | 39.2 |  | 13.26 | 25.94 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 122.2 | 120.843 | 0.457 | 126.8 | 124.4 | 125.273 | 1.527 | 37.3 |  | 12.819 | 24.481 | 3 |  | 0.018 | 2.982 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.4 | 15 | 15 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 | 7.7 | 3.6 | 0 | 7.7 | 7.9 | 3.6 | 0 | 7.9 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 161.6 | 190 | 196.0983 | -34.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 121.372 | 154.6196 | -46.5196 |  |  |  | 0 | 108.2 | 121.372 | 154.6196 | -46.4196 | 136.3 | 121.372 | 154.6196 | -18.3196 | 209.2 | 195.122 | 195.122 | 14.078 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 549.6 | 568.2985 | 568.2985 | -18.6985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9922 | 14.9922 | -3.1922 | 62.8 | 82.1075 | 82.1076 | -19.3076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111 | 112.9054 | -1.7054 | 164.6 | 159.9085 | 138.606 | 25.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.3073 | 229.3073 | 2.2927 | 54.9 | 60.0416 | 61.005 | -6.105 | 63.3 | 125.2033 | 150.2798 | -86.9798 | 27.9 | 33.0253 | 30.1658 | -2.2658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 183.5 | 181.6667 | 181.6667 | 1.8333 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.9 | 23.7085 | 25.4101 | -1.5101 | 34.2 | 32.422 | 17.71 | 16.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 17.7 | 17.0721 | 17.0721 | 0.62792 | 164 | 161.2584 | 169 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  | 0 | 25.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 203.8 | 109.0467 | 114.0623 | 89.7377 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 146.6661 | 146.6661 | -35.5661 | 111.2 | 146.6661 | 146.6661 | -35.4661 | 126.7 | 146.6661 | 146.6661 | -19.9661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 127.5 | 120.7 | 112.012 | 15.488 | 3.8 |  | 1.959 | 1.841 | 6.8 | 5.501 | 5.501 | 1.299 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.1 |  | 0.001 | 0.099 | 0 |  | 1.626 | -1.626 | 28.7 | 26.7 | 25.363 | 3.337 | 87.2 | 81.8 | 79.262 | 7.938 | 3 | 4 | 2.901 | 0.099 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.5 | 9.9974 | 12.182 | -2.682 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12 | 12.6829 | 12.6829 | -0.68293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.3 | 19.1 | 21.854 | -4.554 | 65.9 | 60.9 | 67.336 | -1.436 | 2.4 |  | 0.163 | 2.237 | 0 | 0 | 82.748 | -82.748 | 89.1 | 86 | 63.14 | 25.96 | 0 | 10.6 | 10.029 | -10.029 | 10.9 | 0 | 9.081 | 1.819 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 13.6 | 15 | 12.6829 | 0.91707 | 10.2 | 15 | 11.7073 | -1.5073 | 6.2 | 5.776 | 5.776 | 0.424 | 19 |  | 30.43 | -11.43 | 1.5 |  | 3.312 | -1.812 | 5.3 |  | 1.229 | 4.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 121.5 | 120.397 | 7.903 | 129.5 | 123.6 | 122.473 | 7.027 | 6 |  | 1.04 | 4.96 | 1.4 |  | 0 | 1.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 17:30 | 0 |  | 0 | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 181.9 | 190 | 196.0983 | -14.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 115.554 | 131.3162 | 53.7837 |  |  |  | 0 | 208.5 | 115.554 | 131.3162 | 77.1838 | 190.7 | 115.554 | 131.3162 | 59.3837 | 210.5 | 195.122 | 195.122 | 15.378 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 547.5 | 568.2985 | 568.2985 | -20.7985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9922 | 14.9922 | -4.0922 | 60.7 | 92.3601 | 100.9047 | -40.2047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 111 | 112.9054 | -2.2054 | 191.1 | 221.3011 | 138.606 | 52.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 101.4 | 133.8164 | 151.17 | -49.77 | 27.6 | 33.0253 | 30.1658 | -2.5658 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46672 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.6 | 23.7085 | 25.4101 | -1.8101 | 39.5 | 32.422 | 17.71 | 21.79 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 20.3 | 17.0721 | 17.0721 | 3.2279 | 76.9 | 108.7955 | 169 | -92.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 |  | 0 | 25.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 156.6 | 115.038 | 155.2528 | 1.3472 | 119.1 | 127.4454 | 133.68 | -14.58 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 146.6661 | 146.6661 | -1.2661 | 145.7 | 146.6661 | 146.6661 | -0.96612 | 148.7 | 146.6661 | 146.6661 | 2.0339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 126.4 | 121.1 | 111.906 | 14.494 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 5.16 | 5.16 | -0.96 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | -1.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 17.561 | 1.439 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.6 | 26.8 | 25.116 | 3.484 | 87.2 | 80.8 | 77.92 | 9.28 | 3.7 | 4 | 2.901 | 0.799 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.6 | 9.9974 | 13.9682 | -4.3682 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.1 | 12.6829 | 12.6829 | -0.58293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 18.1 | 20.787 | -3.987 | 69.2 | 61.3 | 66.247 | 2.953 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.97 | -80.97 | 109.3 | 86.2 | 66.81 | 42.49 | 0 | 10.3 | 9.326 | -9.326 | 11.2 | 0 | 7.885 | 3.315 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 13.4 | 15 | 11.7073 | 1.6927 | 4 | 5.255 | 5.255 | -1.255 | 0 |  | 1.96 | -1.96 | 0 |  | 0.03 | -0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 120.1 | 117.415 | 10.885 | 128.1 | 117.9 | 113.81 | 14.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 18:00 | 0 |  | 0 | 0 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 180 | 190 | 196.0983 | -16.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 120.2181 | 130.6174 | 54.5826 |  |  |  | 0 | 207.3 | 120.2181 | 130.6174 | 76.6826 | 193.9 | 120.2181 | 130.6174 | 63.2826 | 210.8 | 195.122 | 195.122 | 15.678 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 546.9 | 568.2985 | 568.2985 | -21.3985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 61.4 | 107.2712 | 116.1144 | -54.7144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111 | 112.9054 | -1.9054 | 173.2 | 221.3011 | 138.606 | 34.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 53.7 | 60.0416 | 61.005 | -7.305 | 118.2 | 133.8164 | 151.1689 | -32.9689 | 28 | 33.0253 | 30.1658 | -2.1658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 180.3 | 181.6667 | 181.6667 | -1.3667 | 181 | 181.6667 | 181.6667 | -0.66672 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.8 | 23.7085 | 25.4101 | -1.6101 | 40.3 | 32.422 | 17.71 | 22.59 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.1 | 17.0721 | 17.0721 | 5.0279 | 66.7 | 100.4878 | 169 | -102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 | 31.5 |  |  | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 148.5 | 108.4392 | 148.5547 | -0.05469 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 146.6661 | 146.6661 | -0.66612 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 120.6 | 121.1 | 111.924 | 8.676 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 4.845 | 4.845 | -2.245 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | -1.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 17.561 | 1.339 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.6 | 26.7 | 24.844 | 3.756 | 84 | 78.6 | 76.629 | 7.371 | 4 | 4 | 2.901 | 1.099 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 9.8 | 9.9974 | 8.2945 | 1.5055 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.9 | 17 | 19.277 | 0.623 | 74 | 60.4 | 64.942 | 9.058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.715 | -78.715 | 110 | 86.4 | 71.42 | 38.58 | 5.2 | 9.8 | 8.478 | -3.278 | 9.5 | 0 | 6.38 | 3.12 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 13.1 | 14 | 12.6829 | 0.41707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 13.4 | 15 | 11.7073 | 1.6927 | 2 | 4.66 | 4.66 | -2.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 117.5 | 113.587 | 13.113 | 122.5 | 111.2 | 103.194 | 19.306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 44 | 40 | 40 | 4 | 11.4 | 15 | 15 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 18:30 | 0 |  | 0 | 0 | 641.4 | 646.7979 | 646.7979 | -5.3979 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 178.8 | 190 | 196.0983 | -17.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 149.3458 | 168.9555 | -5.0555 |  |  |  | 0 | 187.6 | 149.3458 | 168.9555 | 18.6445 | 190.2 | 149.3458 | 168.9555 | 21.2446 | 211.3 | 195.122 | 195.122 | 16.178 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 539.3 | 568.2985 | 568.2985 | -28.9985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 109.6 | 106.3262 | 122.259 | -12.659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 111 | 112.9054 | -3.0054 | 151.7 | 180.7907 | 138.606 | 13.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.3073 | 229.3073 | 1.8927 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 112.2 | 133.8164 | 151.1604 | -38.9604 | 28.2 | 33.0253 | 30.1658 | -1.9658 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 178.9 | 181.6667 | 181.6667 | -2.7667 | 180.9 | 181.6667 | 181.6667 | -0.76672 | 182.6 | 181.6667 | 181.6667 | 0.93328 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.8 | 23.7085 | 25.4101 | -1.6101 | 41 | 32.422 | 17.71 | 23.29 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.8 | 25.0092 | 25.0092 | -3.2092 | 42.5 | 140.3762 | 169 | -126.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9931 | 3.9931 | 0.20688 | 80 | 133.9462 | 178.8722 | -98.8722 | 116.4 | 133.68 | 133.68 | -17.28 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43388 | 149.4 | 146.6661 | 146.6661 | 2.7339 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.4 | 120.2 | 111.511 | 5.889 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 5.221 | 5.221 | -4.421 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 17.561 | 1.339 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 26.5 | 24.859 | 5.941 | 81.2 | 76 | 74.792 | 6.408 | 4.1 | 5 | 4.2 | -0.1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 10.6 | 9.9974 | 11.5517 | -0.95171 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.4 | 12.6829 | 12.6829 | -1.2829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.3 | 15 | 17.591 | 2.709 | 75.8 | 56.1 | 60.799 | 15.001 | 0 |  | 0 | 0 | 72.9 | 25 | 77.604 | -4.704 | 75.1 | 86.5 | 73.82 | 1.28 | 12.9 | 9.4 | 7.912 | 4.988 | 5.8 | 6.8 | 5.667 | 0.133 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 14 | 15 | 12.6829 | 1.3171 | 13.4 | 15 | 11.7073 | 1.6927 | 0.7 | 4.384 | 4.384 | -3.684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 114.5 | 108.188 | 11.112 | 121.3 | 101.5 | 92.558 | 28.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 44 | 40 | 40 | 4 | 12 | 15 | 15 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 19:00 | 0 |  | 0 | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 178.8 | 190 | 196.0983 | -17.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 159.6166 | 179.2539 | -71.1539 |  |  |  | 0 | 108 | 159.6166 | 179.2539 | -71.2539 | 134.2 | 159.6166 | 179.2539 | -45.0539 | 210.7 | 195.122 | 195.122 | 15.578 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 547.5 | 568.2985 | 568.2985 | -20.7985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9922 | 14.9922 | -3.5922 | 110.9 | 108.9696 | 126.3722 | -15.4722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111 | 112.9054 | -1.9054 | 143.2 | 153.2401 | 138.606 | 4.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.3073 | 229.3073 | -0.40732 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 115.6 | 133.8164 | 151.1705 | -35.5705 | 29 | 33.0253 | 30.1658 | -1.1658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 24.1 | 23.7085 | 25.4101 | -1.3101 | 43.4 | 32.422 | 17.71 | 25.6899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.5 | 25.0092 | 25.0092 | -2.5092 | 168.4 | 169 | 169 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 97.6 | 134.1172 | 182.0874 | -84.4874 | 121.3 | 133.68 | 133.68 | -12.38 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43388 | 149 | 146.6661 | 146.6661 | 2.3339 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.1 | 119 | 110.955 | 5.145 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 5.827 | 5.827 | -5.427 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 26.2 | 24.969 | 5.931 | 79.4 | 73.9 | 72.773 | 6.627 | 4.4 | 5 | 4.2 | 0.2 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.1 | 9.9974 | 14.2574 | -3.1574 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 13.2 | 15.847 | 2.553 | 68.4 | 52.1 | 55.709 | 12.691 | 0 |  | 0 | 0 | 70.3 | 26 | 76.874 | -6.574 | 82.2 | 86.7 | 75.47 | 6.73 | 8.5 | 8.9 | 7.439 | 1.061 | 5.7 | 6.3 | 5.218 | 0.482 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13.4 | 15 | 11.7073 | 1.6927 | 0.4 | 4.214 | 4.214 | -3.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 106.8 | 102.267 | 15.833 | 101.4 | 91.6 | 81.916 | 19.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 11.9 | 15 | 15 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 19:30 | 0 |  | 0 | 0 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.9 | 5.4196 | 0 | 3.9 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 179.5 | 190 | 196.0983 | -16.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 134.53 | 159.9824 | -52.7824 |  |  |  | 0 | 107.1 | 134.53 | 159.9824 | -52.8824 | 135.8 | 134.53 | 159.9824 | -24.1824 | 211.4 | 195.122 | 195.122 | 16.278 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 545.2 | 568.2985 | 568.2985 | -23.0985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 110.9 | 108.7511 | 126.4138 | -15.5138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111 | 112.9054 | -1.9054 | 219.4 | 221.3011 | 221.3011 | -1.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.3073 | 229.3073 | 0.19268 | 53.6 | 60.0416 | 61.005 | -7.405 | 127.9 | 133.8164 | 151.1583 | -23.2583 | 27.8 | 33.0253 | 30.1658 | -2.3658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 18.4 | 23.7085 | 25.4101 | -7.0101 | 43.1 | 32.422 | 17.71 | 25.3899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.9 | 25.0092 | 25.0092 | -3.1092 | 146.2 | 140.2248 | 125.5906 | 20.6094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 175 | 159.6815 | 182.4623 | -7.4623 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 146.6661 | 146.6661 | -35.8661 | 110.7 | 146.6661 | 146.6661 | -35.9661 | 125.9 | 146.6661 | 146.6661 | -20.7661 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.4 | 117.1 | 110.787 | 5.613 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 6.647 | 6.647 | -5.447 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 11.9 | 19.5122 | 19.5122 | -7.6122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 25.9 | 24.971 | 1.029 | 63.8 | 72 | 72.478 | -8.678 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.2 | 9.9974 | 18.269 | -7.069 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.5 | 12 | 14.396 | 2.104 | 61.8 | 49.1 | 52.035 | 9.765 | 0 |  | 0 | 0 | 68.2 | 35 | 76.175 | -7.975 | 84.2 | 87.2 | 76.82 | 7.38 | 10.9 | 8.4 | 7.068 | 3.832 | 3.1 | 5.7 | 4.93 | -1.83 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 0.7 | 4.752 | 4.752 | -4.052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.5 | 97.7 | 99.382 | -16.882 | 57.1 | 81.7 | 75.329 | -18.229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 12.6 | 15 | 15 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 20:00 | 0 |  | 0 | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.8 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 179.2 | 180.0142 | 196.0983 | -16.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 131.6186 | 151.8821 | -44.6821 |  |  |  | 0 | 106.8 | 131.6186 | 151.8821 | -45.0821 | 135.3 | 131.6186 | 151.8821 | -16.5821 | 209.6 | 195.122 | 195.122 | 14.478 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5.5 | 3.751 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9922 | 14.9922 | -1.2922 | 110.8 | 111.2026 | 123.9859 | -13.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.3011 | 221.3011 | 1.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.7 | 229.3073 | 229.3073 | 2.3927 | 52.6 | 60.0416 | 61.005 | -8.405 | 135.4 | 133.8164 | 151.1622 | -15.7622 | 28.7 | 33.0253 | 30.1658 | -1.4658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 182.6 | 181.6667 | 181.6667 | 0.93328 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.4 | 25.4101 | 25.4101 | -2.0101 | 43.1 | 32.422 | 17.71 | 25.3899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.4 | 25.0092 | 25.0092 | -2.6092 | 160 | 140.2248 | 125.5906 | 34.4094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 220.6 | 100.0501 | 182.4622 | 38.1378 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 146.6661 | 146.6661 | -35.5661 | 110.6 | 146.6661 | 146.6661 | -36.0661 | 125.7 | 146.6661 | 146.6661 | -20.9661 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.7 | 115.1 | 110.75 | 7.95 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 7.538 | 7.538 | -4.838 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 11.9 | 19.5122 | 19.5122 | -7.6122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 25.5 | 24.937 | -3.937 | 45.8 | 70 | 72.759 | -26.959 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.2 | 8.6812 | 17.2091 | -6.0091 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 12.6829 | 12.6829 | -0.88293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.5 | 11 | 13.043 | 6.457 | 59.4 | 45.2 | 48.832 | 10.568 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 72.9289 | 75.488 | -17.888 | 88.5 | 81.8889 | 78.08 | 10.42 | 6.2 | 7.7315 | 6.732 | -0.532 | 1 | 3.4506 | 4.697 | -3.697 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.8 | 5.525 | 5.525 | -3.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 91.9 | 97.51 | -36.81 | 38.9 | 73.7 | 70.093 | -31.193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 12.6 | 15 | 15 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 20:30 | 0 |  | 0 | 0 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 178.3 | 180.0142 | 196.0983 | -17.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 122.0166 | 139.1231 | 6.2769 |  |  |  | 0 | 145.8 | 122.0166 | 139.1231 | 6.6769 | 159.4 | 122.0166 | 139.1231 | 20.2769 | 210.6 | 204.878 | 204.878 | 5.722 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 4.8 | 3.751 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 110.7 | 110.5657 | 121.1545 | -10.4545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 222.8 | 221.3011 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.9 | 229.3073 | 229.3073 | 2.5927 | 54.4 | 60.0416 | 61.005 | -6.605 | 136.7 | 133.8164 | 151.1684 | -14.4684 | 28.6 | 33.0253 | 30.1658 | -1.5658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 181.4 | 181.6667 | 181.6667 | -0.26672 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.2 | 25.4101 | 25.4101 | -2.2101 | 43.8 | 32.422 | 17.71 | 26.09 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.6 | 25.0092 | 25.0092 | -2.4092 | 146.3 | 140.2248 | 125.5906 | 20.7094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 115.8 | 100.05 | 181.5619 | -65.7619 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 149.2 | 146.6661 | 146.6661 | 2.5339 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.6 | 112.7 | 110.604 | 3.996 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.038 | 8.038 | -5.538 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.8 | 19.5122 | 19.5122 | -7.7122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 25.2 | 24.887 | -11.087 | 33.2 | 67.8 | 71.895 | -38.695 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.3 | 8.6812 | 14.5335 | -3.2335 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.7 | 12.6829 | 12.6829 | -0.98293 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22 | 10.3 | 12.166 | 9.834 | 43.7 | 39 | 45.127 | -1.427 | 0 |  | 0 | 0 | 42.1 | 68 | 74.758 | -32.658 | 74.9 | 85 | 78.89 | -3.99 | 2.7 | 7.2 | 6.694 | -3.994 | 0.5 | 4.8 | 4.658 | -4.158 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.7 | 5.531 | 5.531 | -3.831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 87.2 | 96.885 | -61.985 | 18.5 | 72 | 69.42 | -50.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 12.7 | 15 | 15 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 21:00 | 0 |  | 0 | 0 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 177.9 | 180.0142 | 196.0983 | -18.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 113.2548 | 127.9122 | 18.1878 |  |  |  | 0 | 146.1 | 113.2548 | 127.9122 | 18.1878 | 157.9 | 113.2548 | 127.9122 | 29.9878 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 4.7 | 3.751 | 2.8185 | 1.8815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 110.7 | 110.9718 | 119.2423 | -8.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.3011 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.3073 | 229.3073 | -0.20732 | 53.4 | 60.0416 | 61.005 | -7.605 | 133.2 | 132.6408 | 151.1605 | -17.9605 | 28.2 | 33.0253 | 30.1658 | -1.9658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 181 | 181.6667 | 181.6667 | -0.66672 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 22.8 | 25.4101 | 25.4101 | -2.6101 | 43.1 | 32.422 | 17.71 | 25.3899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.1 | 25.0092 | 25.0092 | -3.9092 | 140.3 | 140.2248 | 125.5906 | 14.7094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 102.6 | 100.05 | 172.5998 | -69.9998 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 147.4 | 146.6661 | 146.6661 | 0.73388 | 149.2 | 146.6661 | 146.6661 | 2.5339 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123.2 | 110.9 | 110.422 | 12.778 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 8.407 | 8.407 | -6.007 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | -1.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 25.2 | 24.831 | -5.031 | 32.7 | 66.4 | 70.65 | -37.95 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.3 | 8.6812 | 12.3642 | -1.0642 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 9.8 | 11.448 | 6.952 | 34.7 | 33.6 | 41.254 | -6.554 | 0 |  | 0 | 0 | 38.6 | 64 | 74.013 | -35.413 | 63.5 | 83 | 79.54 | -16.04 | 4.4 | 6.7 | 6.757 | -2.357 | 0.9 | 4.3 | 4.686 | -3.786 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 13 | 14 | 12.6829 | 0.31707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.8 | 5.282 | 5.282 | -3.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.8 | 83.1 | 96.675 | -77.875 | 18.6 | 70.9 | 70.269 | -51.669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 12.3 | 15 | 15 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 21:30 | 0 |  | 0 | 0 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 177.9 | 180.0142 | 196.0983 | -18.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 181.4723 | 190.7168 | -45.5168 |  |  |  | 0 | 145.5 | 181.4723 | 190.7168 | -45.2169 | 159.1 | 181.4723 | 190.7168 | -31.6168 | 209.5 | 204.878 | 204.878 | 4.622 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 4.7 | 3.751 | 2.8185 | 1.8815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 109.9 | 113.4166 | 119.6049 | -9.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 193.9 | 221.3011 | 221.3011 | -27.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.3073 | 229.3073 | 1.0927 | 53.6 | 60.0416 | 61.005 | -7.405 | 127 | 133.8164 | 151.1644 | -24.1644 | 28.6 | 33.0253 | 30.1658 | -1.5658 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 180.1 | 181.6667 | 181.6667 | -1.5667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 22.8 | 25.4101 | 25.4101 | -2.6101 | 41.8 | 32.422 | 17.71 | 24.09 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.3 | 25.0092 | 25.0092 | -3.7092 | 125.5 | 148.0297 | 133.3955 | -7.8955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 177.7 | 0 | 0 | 177.7 | 175.4 | 179.8793 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 275.3 | 179.8793 | 179.8793 | 95.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 78.6 | 103.1313 | 182.4623 | -103.8623 | 112.8 | 125.8751 | 125.8751 | -13.0751 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 147.7 | 146.6661 | 146.6661 | 1.0339 | 149.4 | 146.6661 | 146.6661 | 2.7339 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.6 | 110.6 | 110.194 | 8.406 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 9.366 | 9.366 | -5.466 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | -1.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.7 | 19.5122 | 19.5122 | -7.8122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 25.4 | 25.014 | -1.314 | 47.1 | 65.1 | 69.749 | -22.649 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.4 | 8.6812 | 19.8691 | -8.4691 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.2 | 12.6829 | 12.6829 | -1.4829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 9.7 | 10.866 | 1.034 | 26.8 | 30.6 | 39.418 | -12.618 | 0 |  | 0 | 0 | 37.4 | 62 | 74.725 | -37.325 | 69.5 | 80 | 79.02 | -9.52 | 2.6 | 6.1 | 6.687 | -4.087 | 0.6 | 3.9 | 4.568 | -3.968 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.8 | 14 | 12.6829 | 0.11707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.8 | 5.778 | 5.778 | -3.978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 79.1 | 94.725 | -79.925 | 19.7 | 71.8 | 71.934 | -52.234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 12.4 | 15 | 15 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 22:00 | 0 |  | 0 | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 178 | 180.0142 | 196.0983 | -18.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 164.6105 | 169.9373 | -24.5373 |  |  |  | 0 | 145.5 | 164.6105 | 169.9373 | -24.4373 | 159.8 | 164.6105 | 169.9373 | -10.1373 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 5.4 | 5.4892 | 5.4892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 110.4 | 98.7839 | 104.0552 | 6.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 111 | 112.9054 | -2.3054 | 222.8 | 221.3011 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.3073 | 229.3073 | 0.89268 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 134.8 | 132.9498 | 151.1635 | -16.3635 | 29.4 | 33.0253 | 30.1658 | -0.76579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 179.4 | 181.6667 | 181.6667 | -2.2667 | 180.3 | 181.6667 | 181.6667 | -1.3667 | 184.1 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4333 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 22.9 | 25.4101 | 25.4101 | -2.5101 | 42.2 | 32.422 | 17.71 | 24.49 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.1 | 25.0092 | 25.0092 | -2.9092 | 148.5 | 148.0297 | 133.3955 | 15.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1 | 176 | 179.8793 | 179.8793 | -3.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 244.3 | 179.8793 | 179.8793 | 64.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 96.8 | 92.2452 | 171.537 | -74.737 | 124.3 | 125.8751 | 125.8751 | -1.5751 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53388 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 149.7 | 146.6661 | 146.6661 | 3.0339 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123.8 | 110.9 | 109.95 | 13.85 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 10.521 | 10.521 | -6.821 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 | 25.8 | 25.276 | -0.076 | 48.8 | 66.1 | 68.962 | -20.162 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.4 | 8.6812 | 14.5259 | -3.1259 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 9.9 | 10.33 | 0.67 | 24.3 | 27.8 | 38.262 | -13.962 | 0 |  | 0 | 0 | 35.6 | 60 | 75.923 | -40.323 | 74 | 79 | 78.11 | -4.11 | 3 | 5.8 | 6.573 | -3.573 | 0.7 | 3.7 | 4.402 | -3.702 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.8 | 14 | 12.6829 | 0.11707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.4 | 6.523 | 6.523 | -5.123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 76.1 | 92.195 | -78.895 | 21.2 | 72.3 | 73.871 | -52.671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 12.4 | 15 | 15 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 22:30 | 0 |  | 0 | 0 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 178.4 | 180.0142 | 196.0983 | -17.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 142.0599 | 147.3881 | 38.7119 |  |  |  | 0 | 209 | 142.0599 | 147.3881 | 61.6119 | 195.8 | 142.0599 | 147.3881 | 48.4119 | 210.1 | 204.878 | 204.878 | 5.222 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 5.4 | 5.4892 | 5.4892 | -0.08915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 74.1 | 82.6512 | 88.1213 | -14.0213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 111 | 112.9054 | -2.2054 | 187.1 | 221.3011 | 221.3011 | -34.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.3073 | 229.3073 | -0.20732 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 125.2 | 120.0094 | 151.1578 | -25.9578 | 29.6 | 33.0253 | 30.1658 | -0.56579 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 180.3 | 181.6667 | 181.6667 | -1.3667 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.2 | 25.4101 | 25.4101 | -2.2101 | 43.3 | 32.422 | 17.71 | 25.59 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.2 | 25.0092 | 25.0092 | -3.8092 | 70.7 | 122.0732 | 107.439 | -36.739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3 | 179.8793 | 179.8793 | -4.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 185.1 | 179.8793 | 179.8793 | 5.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 65.9 | 78.94 | 156.8636 | -90.9636 | 107.1 | 125.8751 | 125.8751 | -18.7751 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53388 | 147.4 | 146.6661 | 146.6661 | 0.73388 | 149.3 | 146.6661 | 146.6661 | 2.6339 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128.4 | 112.4 | 110.906 | 17.494 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 11.021 | 11.021 | -8.021 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 26.2 | 25.578 | 6.322 | 65.7 | 67.9 | 69.682 | -3.982 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.3 | 8.6812 | 11.4044 | -0.10436 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.2 | 12.6829 | 12.6829 | -1.4829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 10.7 | 10.711 | 1.289 | 23.3 | 25.6 | 36.941 | -13.641 | 0 |  | 0 | 0 | 44.4 | 63 | 75.796 | -31.396 | 87.7 | 80 | 78.12 | 9.58 | 3.6 | 5.7 | 6.512 | -2.912 | 0.7 | 4 | 4.573 | -3.873 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.8 | 14 | 12.6829 | 0.11707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.6 | 6.859 | 6.859 | -5.259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 73.5 | 88.994 | -73.094 | 24.1 | 71.1 | 75.578 | -51.478 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.2 | 40 | 40 | 3.2 | 12.3 | 15 | 15 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 23:00 | 0 |  | 0 | 0 | 653 | 646.7979 | 646.7979 | 6.2021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 180.1 | 180.0142 | 196.0983 | -15.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110.0002 | -5.9002 |  |  |  | 0 | 117.8 | 110 | 110.0002 | 7.7998 | 150.3 | 110 | 110.0002 | 40.2998 | 210.3 | 204.878 | 204.878 | 5.422 | 110.3 | 102.439 | 102.439 | 7.861 | 565.1 | 568.2985 | 568.2985 | -3.1985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 5.9 | 3.751 | 2.8185 | 3.0815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9922 | 14.9922 | -2.4922 | 71.9 | 15.3846 | 74.6679 | -2.7679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 111 | 112.9054 | -1.8054 | 145.5 | 221.3011 | 158.1181 | -12.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.3073 | 229.3073 | 0.29268 | 45.1 | 60.0416 | 61.005 | -15.905 | 131.9 | 125.2032 | 151.1725 | -19.2725 | 28.8 | 33.0253 | 30.1658 | -1.3658 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 157 | 181.4428 | 181.6667 | -24.6667 | 156.2 | 181.4428 | 181.6667 | -25.4667 | 174.5 | 181.4428 | 181.6667 | -7.1667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.4 | 25.4101 | 25.4101 | -2.0101 | 43.1 | 32.422 | 17.71 | 25.3899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 22.2 | 25.0092 | 25.0092 | -2.8092 | 106.1 | 122.0732 | 169 | -62.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 179.8793 | 179.8793 | -4.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 184.1 | 179.8793 | 179.8793 | 4.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 82.3 | 81.9417 | 131.0935 | -48.7935 | 125.2 | 125.8751 | 125.8751 | -0.67509 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 146.6661 | 146.6661 | -37.2661 | 109.5 | 146.6661 | 146.6661 | -37.1661 | 128.3 | 146.6661 | 146.6661 | -18.3661 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128.6 | 113.7 | 112.263 | 16.337 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 11.304 | 11.304 | -8.104 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 12.1 | 19.5122 | 19.5122 | -7.4122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 19 | 17.561 | 1.039 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 26.4 | 25.893 | 6.007 | 86.7 | 71 | 70.905 | 15.795 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.3 | 8.6812 | 3.7949 | 7.5051 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.3 | 12.6829 | 12.6829 | -1.3829 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 11.5 | 11.5 | 11.396 | 0.104 | 26.3 | 24 | 35.566 | -9.266 | 0 |  | 0 | 0 | 53.2 | 66 | 75.227 | -22.027 | 87.2 | 81 | 78.44 | 8.76 | 5 | 5.5 | 6.468 | -1.468 | 1.2 | 4.3 | 4.856 | -3.656 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.5 | 7.059 | 7.059 | -5.559 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 70.3 | 85.569 | -66.169 | 21.4 | 70.4 | 77.209 | -55.809 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.8 | 40 | 40 | 2.8 | 12.9 | 15 | 15 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/05/2025 | 23:30 | 0 |  | 0 | 0 | 642.6 | 646.7979 | 646.7979 | -4.1979 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 177.9 | 180.0142 | 196.0983 | -18.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110 | 110 | -3.7 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110 | 110 | -4.2 | 136.1 | 110 | 110 | 26.1 | 209.4 | 204.878 | 204.878 | 4.522 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 4.8 | 3.751 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9922 | 14.9922 | -2.9922 | 70.4 | 15.3846 | 15.3846 | 55.0154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 111 | 112.9054 | -2.5054 | 157.7 | 221.3011 | 221.3011 | -63.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.3073 | 229.3073 | -2.1073 | 53 | 60.0416 | 61.005 | -8.005 | 121 | 118.9744 | 151.1598 | -30.1598 | 29.1 | 33.0253 | 30.1658 | -1.0658 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 121.9 | 133.3333 | 147.2568 | -25.3568 | 122.7 | 133.3333 | 147.2568 | -24.5568 | 151.2 | 133.3333 | 147.2568 | 3.9432 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23 | 25.4101 | 27.3363 | -4.3363 | 43.9 | 32.422 | 17.71 | 26.1899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.3 | 25.0092 | 25.0092 | -3.7092 | 42.2 | 122.0732 | 105.5128 | -63.3128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4 | 179.8793 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 184.4 | 179.8793 | 179.8793 | 4.5207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 104.8 | 41.0256 | 107.394 | -2.594 | 109.5 | 125.8751 | 125.8751 | -16.3751 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 141.4737 | 146.6661 | -36.3661 | 110.4 | 141.4737 | 146.6661 | -36.2661 | 125.2 | 141.4737 | 146.6661 | -21.4661 | 102.3 | 102.5641 |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128.6 | 114.4 | 113.895 | 14.705 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 11.504 | 11.504 | -7.704 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18 | 19 | 17.561 | 0.43902 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 26.5 | 26.458 | 5.442 | 87.2 | 74.6 | 72.607 | 14.593 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.4 | 8.6812 | 0 | 11.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 10.7 | 12.6829 | 12.6829 | -1.9829 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 12.1 | 11.969 | -1.369 | 31 | 24 | 34.667 | -3.667 | 0 |  | 0 | 0 | 67.9 | 69 | 76.129 | -8.229 | 89.9 | 82 | 77.32 | 12.58 | 6.8 | 5.4 | 6.32 | 0.48 | 2 | 4.5 | 5.23 | -3.23 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.5 | 7.126 | 7.126 | -5.626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.3 | 66.8 | 78.357 | -35.057 | 67.9 | 70.8 | 75.978 | -8.078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.7 | 40 | 40 | 2.7 | 12.8 | 15 | 15 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/05/2025 | 00:00 | 0 |  | 0 | 0 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 178.6 | 180.0142 | 196.0983 | -17.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110 | 110 | -1.7 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110 | 110 | -1.4 | 136.6 | 110 | 110 | 26.6 | 156.1 | 204.878 | 204.878 | -48.778 | 93.4 | 102.439 | 102.439 | -9.039 | 441.6 | 568.2985 | 568.2985 | -126.6985 | 5.5 | 5.4892 | 5.4892 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 164.7073 | 164.7073 | 7.7927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 4.8 | 3.751 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9922 | 14.9922 | -3.2922 | 71.7 | 15.3846 | 15.3846 | 56.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111 | 112.9054 | -2.0054 | 131.4 | 221.3011 | 221.3011 | -89.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.7 | 229.3073 | 229.3073 | 5.3927 | 53.2 | 60.0416 | 61.005 | -7.805 | 48 | 57.7516 | 151.163 | -103.163 | 29.3 | 33.0253 | 30.1658 | -0.86579 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 115 | 133.3333 | 133.3333 | -18.3333 | 151.2 | 133.3333 | 133.3333 | 17.8667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 3.5 | 3.0635 | 6.6261 | -3.1261 | 23.3 | 25.4101 | 25.4101 | -2.1101 | 41.6 | 32.422 | 17.71 | 23.8899 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 21.9 | 25.0092 | 25.0092 | -3.1092 | 81.7 | 121.7229 | 107.439 | -25.739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 149.2255 | 154.6117 | 20.3883 | 200 | 149.2255 | 154.6117 | 45.3883 | 186.2 | 149.2255 | 154.6117 | 31.5883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9931 | 3.9931 | 0.30688 | 106.9 | 47.1795 | 107.394 | -0.494 | 110.9 | 125.8751 | 125.8751 | -14.9751 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128.5 | 115.2 | 115.619 | 12.881 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 11.677 | 11.677 | -7.777 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 11.9 | 19.5122 | 19.5122 | -7.6122 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18 | 19 | 17.561 | 0.43902 |  | 3 |  | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 26.9 | 27.106 | 4.794 | 87.5 | 77.3 | 74.468 | 13.032 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 |  | 0 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 11.2 | 8.6812 | 0 | 11.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 11.2 | 12.0976 | 12.0976 | -0.89756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 11.2 | 12.6829 | 12.6829 | -1.4829 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 10.6 | 12.8 | 12.504 | -1.904 | 29.8 | 23.5 | 33.927 | -4.127 | 0 |  | 0 | 0 | 69.1 | 70 | 77.522 | -8.422 | 85.5 | 82 | 75.71 | 9.79 | 9.4 | 5.6 | 6.136 | 3.264 | 2.5 | 4.5 | 5.633 | -3.133 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 12.7 | 14 | 12.6829 | 0.01707 | 13.3 | 15 | 12.6829 | 0.61707 | 13 | 15 | 11.7073 | 1.2927 | 1.6 | 7.149 | 7.149 | -5.549 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.9 | 67.4 | 69.884 | 24.016 | 89 | 71.5 | 73.794 | 15.206 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.8 | 40 | 40 | 2.8 | 12.9 | 15 | 15 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 688 | 0 | 676 |  | 14009.25 | 14526.0857 | 14070.386 |  | 4668.85 | 4215.3692 | 4018.5715 |  | 43.3 | 47.278 | 18.8558 |  | 44.7 | 45.6015 | 28.4917 |  | 2147.45 | 2196.3397 | 2213.2319 |  | 4328.75 | 4515.0639 | 4706.3596 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2936.7 | 2926.9983 | 3119.7035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2985.1 | 2926.9983 | 3119.7035 |  | 3521.9 | 2926.9983 | 3119.7035 |  | 4143.7 | 4124.8368 | 4084.6641 |  | 2245.15 | 2062.4184 | 2042.332 |  | 10936.2 | 12805.2716 | 13630.3253 |  | 130.9 | 131.7395 | 131.7371 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3989.5 | 3952.9757 | 3952.9752 |  | 177.5 | 164.0052 | 123.2315 |  | 125.55 | 90.0245 | 67.6434 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.4 | 165.0888 | 165.0887 |  | 273.8 | 322.9335 | 318.1627 |  | 1787.4 | 1701.7917 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2576.05 | 2539.9383 | 2660.5797 |  | 4476.75 | 4789.7914 | 4443.6658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4982.95 | 5015.2446 | 5154.1032 |  | 1153.9 | 1197.4895 | 1232.8561 |  | 2388.75 | 2371.2882 | 2795.5088 |  | 740.85 | 764.0125 | 723.9784 |  | 447.5 | 462.8604 | 462.8591 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2169.15 | 2103.7814 | 2103.7811 |  | 3643.6 | 3594.5063 | 3617.2466 |  | 3642.2 | 3594.5063 | 3617.2466 |  | 4033.35 | 3594.5063 | 3617.2466 |  | 2443.7 | 2428.8569 | 2396.0004 |  | 193.95 | 218.16 | 218.1586 |  | 84 | 73.523 | 159.025 |  | 635.55 | 673.7746 | 688.4911 |  | 670.9 | 550.0932 | 425.0409 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2941 |  | 516.2 | 512.9125 | 512.9123 |  | 2762.8 | 3156.0775 | 3099.3134 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 492.15 | 0 | 511.5987 |  | 0 | 0 | 0 |  | 298.1 | 242.0824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2060.95 | 2131.5744 | 2131.5728 |  | 3261.1 | 3341.184 | 3341.184 |  | 3630.35 | 3865.4949 | 3868.188 |  | 4089.05 | 3865.4949 | 3868.188 |  | 5761.35 | 5536.0868 | 5538.7799 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 102.4 | 95.8349 | 95.8337 |  | 2963.05 | 2349.1651 | 3090.0015 |  | 2952.45 | 3052.9699 | 3102.5011 |  | 1556.6 | 1617.1153 | 1619.0739 |  | 1889.6 | 1791.8885 | 1769.9072 |  | 724.35 | 722.3414 | 722.3412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2869.2 | 3019.179 | 3045.1538 |  | 2870 | 3019.179 | 3045.1538 |  | 3171.75 | 3019.179 | 3045.1538 |  | 619.3 | 512.8205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.95 | 0 | 8.104 |  | 2577.55 | 2326.6725 | 2288.699 |  | 547.05 | 0 | 544.563 |  | 204.2 | 261.834 | 261.834 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 479.25 | 480 | 421.4634 |  | 238.3 | 239.592 | 239.592 |  | 129.8 | 136.08 | 136.08 |  | 24 | 24 | 24 |  | 58.5 | 79.2 | 79.2 |  | 108.8 | 105.6 | 105.6 |  | 82.3 | 117.0732 | 117.0732 |  | 479.95 | 468.2928 | 468.2927 |  | 454.25 | 456 | 421.4634 |  | 0 | 72 | 0 |  | 446.35 | 433.1707 | 433.1707 |  | 87.35 | 0 | 82.301 |  | 105.35 | 0 | 127.7165 |  | 607.8 | 516 | 528.1205 |  | 1581.85 | 1495.45 | 1519.719 |  | 93.25 | 110 | 87.81 |  | 16.3 | 0 | 9.6 |  | 51.7 | 57.6 | 57.6 |  | 71.1 | 67.2 | 67.2 |  | 45.25 | 0 | 73.6855 |  | 76.65 | 72 | 72 |  | 242.8 | 193.3878 | 275.5584 |  | 50.8 | 48 | 48 |  | 8.35 | 9.6 | 16.8 |  | 272.7 | 290.3414 | 290.3414 |  | 148.1 | 151.2 | 151.2 |  | 202.75 | 192 | 192 |  | 284.8 | 304.3903 | 304.3902 |  | 478.85 | 480 | 463.6097 |  | 412.55 | 379.2335 | 406.909 |  | 830.8 | 941.844 | 1003.794 |  | 225 | 0 | 219.28 |  | 595.55 | 1183.9226 | 1559.1339 |  | 1684.25 | 1723.9429 | 1657.1079 |  | 74.6 | 136.2567 | 133.5692 |  | 105.2 | 87.9692 | 111.5008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.7 | 96 | 96 |  | 192.35 | 170.7 | 170.7 |  | 319.6 | 336 | 304.3902 |  | 338.35 | 360 | 304.3902 |  | 334.95 | 360 | 280.9757 |  | 151.45 | 193.4605 | 193.4605 |  | 1573.2 | 0 | 1824.315 |  | 90.4 | 0 | 128.956 |  | 839.85 | 0 | 880.2805 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1488.2 | 1722.05 | 1846.713 |  | 1433.45 | 1641.6 | 1829.782 |  | 632.1 | 0 | 674.7775 |  | 85.6 | 0 | 44.039 |  | 234 | 235.2 | 235.2 |  | 479.25 | 480 | 463.6097 |  | 233.1 | 256.8 | 256.8 |  | 1050.1 | 960 | 960 |  | 274.7 | 360 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 403.15 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 26 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5805981 y resultó S/. 762516 (15.12% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 19 | 5043465.3126 | 5551670.3006 | -9.154%
MAR 20 | 5161951.0707 | 5528264.4091 | -6.626%
MIE 21 | 6293981.2493 | 5729960.5288 | 9.843%
JUE 22 | 5681372.5969 | 5880912.999 | -3.393%
VIE 23 | 6143465.7352 | 6153766.1988 | -0.1674%
SAB 24 | 5332669.603 | 6020604.7491 | -11.43%
DOM 25 | 4702912.618 | 4922845.3145 | -4.468%
LUN 26 | 5805981.0318 | 5939030.5824 | -2.24%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 26 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2025 13:09:00 | 26/05/2025 21:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2025 21:02:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 10:17:00 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 09:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 10:33:00 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 10:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 17:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2025 17:03:00 | 26/05/2025 20:21:00 |  | 26/05/2025 20:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2025 17:17:00 | 26/05/2025 20:30:00 |  | 26/05/2025 20:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/05/2025 17:48:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 10:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 10:55:00 | 26/05/2025 13:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 10:55 h, S/C generar a 30 MW. A las 11:14 h, S/C generar a 40 MW. A las 11:34 h, S/C generar a 45 MW. A las 13:02 h, S/C generar a 40 MW. A las 13:10 h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2025 13:27:00 | 26/05/2025 18:17:00 |  | 26/05/2025 18:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Opero con limitación de gas
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 14:25:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 14:25:00 | 26/05/2025 22:00:00 |  | 26/05/2025 21:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2025 22:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/05/2025 22:00:00 | 26/05/2025 22:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 08:49:00 | 26/05/2025 14:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:14 h, S/C generar a 430 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 14:52:00 | 26/05/2025 15:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 15:57:00 | 26/05/2025 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:48 h, S/C generar a mínimo.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2025 23:34:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de desacople TG12.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 11:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 11:03:00 | 26/05/2025 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:03 h, S/C generar a 400 MW. A las 11:30 h, S/C generar a 450 MW. A las 11:41 h, S/C generar a 500 MW. A las 12:27 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:47 h, S/C generar a 500 MW. A las13:28 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 14:39:00 | 26/05/2025 17:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 17:07:00 | 26/05/2025 18:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:24 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 18:44:00 | 26/05/2025 20:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 20:14:00 | 26/05/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:14 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:04 h, S/C generar a máximo. A las 22:37 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2025 22:42:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2025 08:39:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:43 h, S/C generar a mínimo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2025 18:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 11:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 11:01:00 | 26/05/2025 14:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 14:48:00 | 26/05/2025 16:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 16:08:00 | 26/05/2025 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:32 h, S/C generar a 350 MW. A las 17:05 h, S/C generar a máximo. A las 19:02 h, S/C generar a 350 MW. A las 20:01 h, S/C generar a máximo. A las 22:46 h, S/C generar a 350 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2025 23:34:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:09:00 | 26/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:13:00 |  | 26/05/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2025 16:28:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 16:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 26 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 26/05/2025 09:00:00 | 26/05/2025 14:50:00 |  | Se limitó la generación eólica de la zona.
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 26/05/2025 10:55:00 | 26/05/2025 13:27:00 |  | Subió generación la C.T. Malacas TGN4
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 26/05/2025 14:57:00 | 26/05/2025 17:17:00 |  | Se incrementó la generación de la C.T. Tumbes

## RRPF_RRSF
lunes, 26 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 8.259 | 16.9487 | 1 | 10 | 12.5109 | 1 | 10 | 12.3077 | 1 | 10 | 15.2926 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 15.0089 | 1 | 10 | 15.2927 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.5615 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748 | 1 | 10 | 6.7748
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2.0648 | 4.2372 | 1 | 2.5 | 3.1277 | 1 | 2.5 | 3.0769 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.7522 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 2.0648 | 4.2372 | 1 | 2.5 | 3.1277 | 1 | 2.5 | 3.0769 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.7522 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2.0648 | 4.2372 | 1 | 2.5 | 3.1277 | 1 | 2.5 | 3.0769 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.7522 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2.0648 | 4.2372 | 1 | 2.5 | 3.1277 | 1 | 2.5 | 3.0769 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 3.7522 | 1 | 2.5 | 3.8232 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 2.5 | 1.6937 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 2.2583 | 1 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 45.741 | 0 | 1 | 16.448 | 93.9427 | 1 | 62 | 55.4748 | 1 | 0 | 124.7747 | 1 | 89.164 | 36.8927 | 1 | 63.9744 | 62.875 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 56 | 70.4604 | 1 | 47.1476 | 78.8809 | 1 | 56 | 70.4604 | 1 | 56 | 70.4604 | 1 | 56 | 70.4604 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 73 | 52.2683 | 1 | 12.7082 | 111.0615 | 1 | 85 | 40.8537 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 33.4603 | 91.9006 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 30.3328 | 94.8755 | 1 | 47.0608 | 78.9635 | 1 | 53 | 73.314 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 53.8222 | 72.532 | 1 | 53 | 73.314 | 1 | 53 | 73.314 | 1 | 53.0236 | 73.2915 | 1 | 0 | 124.775 | 1 | 53 | 73.314 | 1 | 61 | 62.875 | 1 | 19.753 | 104.9392 | 1 | 61 | 61.9678 | 1 | 6.8351 | 117.2269 | 1 | 60.6096 | 61.9195 | 1 | 67 | 57.9725 | 1 | 28.2394 | 96.8209 | 1 | 0 | 124.4512 | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 23 | 37.5651 | 1 | 23 | 38.9756 | 1 | 47 | 79.0213 | 1 | 47 | 79.0213 | 1 | 47 | 79.0213 | 1 | 47.359 | 78.6799
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.348 | 1 | 0 | 55.4748 | 1 | 0 | 62.8749 | 1 | 25.1897 | 36.8927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 62.5851 | 1 | 41.2567 | 21.6094 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 61.9678 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 61.9195 | 1 | 31.1644 | 31.2079 | 1 | 0 | 62.852 | 1 | 0 | 62.7131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.875
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 45.741 | 0 | 1 | 16.448 | 38.5947 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 61.8999 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7.5854 | 1 | 56 | 7.5854 | 1 | 56 | 7.5854 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 9.0256 | 52.2683 | 1 | 12.7082 | 48.4764 | 1 | 43.7433 | 19.2442 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 33.4603 | 29.0256 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 30.3328 | 32.0005 | 1 | 47.0608 | 16.0885 | 1 | 53 | 10.439 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 53.8222 | 9.657 | 1 | 53 | 10.439 | 1 | 53 | 10.439 | 1 | 53.0236 | 10.4165 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 53 | 10.439 | 1 | 61 | 0 | 1 | 19.753 | 42.0642 | 1 | 61 | 0 | 1 | 6.8351 | 54.3519 | 1 | 60.6096 | 0 | 1 | 35.8356 | 26.7645 | 1 | 28.2394 | 33.9688 | 1 | 0 | 61.7381 | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 31 | 31.3658 | 1 | 23 | 37.5651 | 1 | 23 | 38.9756 | 1 | 47 | 16.1463 | 1 | 47 | 16.1463 | 1 | 47 | 16.1463 | 1 | 47.359 | 15.8049
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 44.3325 | 1 | 75 | 51.4817 | 1 | 75 | 30.5672 | 1 | 57.6996 | 75 | 1 | 72.0255 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 31.6884 | 1 | 75 | 32.1284 | 1 | 75 | 32.9742 | 1 | 75 | 44.7092 | 1 | 90 | 50.9624 | 1 | 90 | 62.9624 | 1 | 90 | 69.716 | 1 | 90 | 81.377 | 1 | 90 | 64.8161 | 1 | 90 | 66.3015 | 1 | 90 | 23.6006 | 1 | 90 | 25.182 | 1 | 90 | 24.3826 | 1 | 90 | 17.6005 | 1 | 90 | 11.6005 | 1 | 90 | 23.623 | 1 | 90 | 41.377 | 1 | 90 | 6 | 1 | 90 | 34.0395 | 1 | 90 | 46.3202 | 1 | 90 | 45.6048 | 1 | 90 | 46.3204 | 1 | 90 | 45.5577 | 1 | 90 | 45.7232 | 1 | 90 | 46.4574 | 1 | 90 | 46.1856 | 1 | 90 | 75.6894 | 1 | 90 | 37.5488 | 1 | 90 | 37.5487 | 1 | 90 | 37.5487 | 1 | 90 | 36.9619 | 1 | 90 | 29.939 | 1 | 90 | 16.9664 | 1 | 90 | 19.8932 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.641 | 6
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 18.9831 | 22.1662 | 1 | 37.5 | 8.0136 | 1 | 42.9476 | 0 | 1 | 44.7134 | 0 | 1 | 36.0128 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 31.974 | 10.9276 | 1 | 37.5 | 8.007 | 1 | 31.9634 | 10.907 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 21.0711 | 25.4812 | 1 | 36.6042 | 0 | 1 | 30 | 12.9137 | 1 | 41.0746 | 0 | 1 | 40.2804 | 0 | 1 | 24.7486 | 16.6234 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.4216 | 12.591 | 1 | 36.8469 | 0 | 1 | 34.3711 | 0 | 1 | 32.6249 | 0 | 1 | 30 | 7.8743 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 30 | 11.3465 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.1762 | 0 | 1 | 35.099 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.9744 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1739 | 1 | 37.0338 | 0 | 1 | 0 | 35.4545 | 1 | 0 | 19.7804 | 1 | 0 | 43.6721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.026 | 0 | 1 | 37.5 | 8.007 | 1 | 43.0366 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5801 | 1 | 0 | 30.9749 | 1 | 0 | 44.4627 | 1 | 0 | 32.0843 | 1 | 0 | 33.0548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9862 | 31.3279 | 1 | 36.0127 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 20.7608 | 1 | 0 | 16.1143 | 1 | 0 | 22.0672 | 1 | 0 | 44.7092 | 1 | 21.0711 | 25.4812 | 1 | 16.7916 | 24.3822 | 1 | 30 | 12.9137 | 1 | 7.8508 | 36.9143 | 1 | 24.8598 | 16.3659 | 1 | 24.7486 | 16.6234 | 1 | 0 | 23.6006 | 1 | 37.1568 | 0 | 1 | 26.5766 | 12.1913 | 1 | 21.2577 | 17.6005 | 1 | 24.7503 | 11.6005 | 1 | 30 | 7.8743 | 1 | 0 | 41.377 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 11.3465 | 1 | 0 | 46.3202 | 1 | 0 | 45.6048 | 1 | 0 | 46.3204 | 1 | 0 | 45.5577 | 1 | 0 | 45.7232 | 1 | 0 | 46.4574 | 1 | 0 | 46.1856 | 1 | 0 | 38.1753 | 1 | 0 | 37.5488 | 1 | 0 | 37.5487 | 1 | 0 | 37.5487 | 1 | 0 | 36.9619 | 1 | 0 | 29.939 | 1 | 21.6475 | 16.9664 | 1 | 19.802 | 19.8932 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.6667 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 18.983 | 22.1663 | 1 | 37.5 | 8.0136 | 1 | 32.0524 | 10.7868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8578 | 0 | 1 | 36.6042 | 0 | 1 | 30 | 12.9137 | 1 | 41.0746 | 0 | 1 | 24.8598 | 16.3659 | 1 | 40.5029 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.4216 | 12.591 | 1 | 26.5766 | 12.1913 | 1 | 34.3711 | 0 | 1 | 32.6249 | 0 | 1 | 30 | 7.8743 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 11.3465 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.1762 | 0 | 1 | 35.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 17.6816 | 1 | 8 | 17.1984 | 1 | 8 | 22.9997 | 1 | 7.1364 | 23 | 1 | 6.0002 | 22.1751 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.4549 | 1 | 8 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7.5615 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.1779 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.9764 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 13.6145 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 6.3904 | 13.5608 | 1 | 0 | 14.9968 | 1 | 0 | 14.9544 | 1 | 0 | 14.7068 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 13.3778 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9663 | 1 | 8 | 15
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.6816 | 1 | 0 | 17.1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22.9997 | 1 | 7.1364 | 23 | 1 | 6.0002 | 22.1751 | 1 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.4549 | 1 | 8 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7.5615 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.1779 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.9764 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 13.6145 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 6.3904 | 13.5608 | 1 | 0 | 14.9968 | 1 | 0 | 14.9544 | 1 | 0 | 14.7068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 13.3778 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9663 | 1 | 8 | 15
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 45.552 | 36.5323 | 1 | 0 | 68.5375 | 1 | 77 | 11.3657 | 1 | 0 | 14.6896 | 1 | 0 | 86.6573 | 1 | 56 | 31.3415 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 8.8524 | 76.1892 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 73 | 15.1707 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 75.2918 | 12.7363 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 78 | 10.4146 | 1 | 78 | 10.4146 | 1 | 50.5397 | 36.5354 | 1 | 84 | 0 | 1 | 40.1057 | 46.4604 | 1 | 24.9392 | 60.8871 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 53 | 34.1951 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 53 | 6 | 1 | 0 | 87.1988 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 47.247 | 39.6675 | 1 | 0 | 85.6909 | 1 | 60.1649 | 27.3797 | 1 | 0 | 85.5793 | 1 | 0 | 87.236 | 1 | 38.7606 | 47.7169 | 1 | 67 | 20.7286 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.233 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6896 | 1 | 0 | 86.6573 | 1 | 56 | 31.3415 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 8.8524 | 76.1892 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 73 | 15.1707 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 75.2918 | 12.7363 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 78 | 10.4146 | 1 | 78 | 10.4146 | 1 | 50.5397 | 36.5354 | 1 | 84 | 0 | 1 | 40.1057 | 46.4604 | 1 | 24.9392 | 60.8871 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 53 | 34.1951 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 53 | 6 | 1 | 0 | 87.1988 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 47.247 | 39.6675 | 1 | 0 | 85.6909 | 1 | 60.1649 | 27.3797 | 1 | 0 | 85.5793 | 1 | 0 | 87.236 | 1 | 38.7606 | 47.7169 | 1 | 67 | 20.7286 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.233 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 15 | 11.1488 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10.5909 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 11.6372 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 0 | 27.7643 | 1 | 15 | 10.907 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.7123 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 11.122 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 11.3827 | 1 | 15 | 12.0716 | 1 | 15 | 12.0504 | 1 | 15 | 11.9278 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.3007 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 11.3078
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 15 | 11.1488 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10.5909 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 11.6372 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 9.0095 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 0 | 27.7643 | 1 | 15 | 10.907 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.7123 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 11.122 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 11.3827 | 1 | 15 | 12.0716 | 1 | 15 | 12.0504 | 1 | 15 | 11.9278 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.3007 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 11.3078
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | C.H. Platanal no dio RSF a solicitud del agente por nivel bajo de presa Restitución |  |  | C.H. Platanal no dio RSF a solicitud del agente por nivel bajo de presa Restitución |  |  | C.H. Platanal no dio RSF a solicitud del agente por nivel bajo de presa Restitución |  |  | C.H. Platanal no dio RSF a solicitud del agente por nivel bajo de presa Restitución A las 01:45 h G1 de la C.H. Matucana se desconectó del AGC a solicitud del agente por nivel alto de embalse | [5 empty] | C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | A las 03:18 h la C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse. C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse C.H. Cheves no dio RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | A las 06:15 h G2 de la C.H. Matucana se conectó al AGC a solicitud del agente | [56 empty] | A las 15:42 CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2. |  |  | CH Malpaso no brinda RSF por falla en el grupo G2.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 26 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
26/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
26/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 26 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tumbes

## CONCLUSIONES
lunes, 26 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe